## Condiciones generales
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A O B). | B
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-) | Fref

## Cálculo de la BM - PA-PB
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción: En este campo se incluyen la gráficas y los registros asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A y B.
Banda muerta (Hz) = | 0.03
Tipo de escalón | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia inicial de referencia (MW) | Potencia Final de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)*
Escalón dentro de BM | 1 | 2023-12-19 14:30 | 60 | 60.01 | 49.7422 | 49.7355 | 50.0004 | 50.0004 | 60 | 60.01
Escalón dentro de BM | 2 | 2023-12-19 14:30 | 60.01 | 60.02 | 49.748 | 49.7279 | 50.0004 | 50.0004 | 60.01 | 60.02
Escalón dentro de BM | 3 | 2023-12-19 14:30 | 60.02 | 60.03 | 49.7375 | 49.7327 | 50.0004 | 50.0004 | 60.02 | 60.03
Escalón franja superior BM | 4 | 2023-12-19 14:30 | 60.03 | 60.04 | 49.7482 | 49.4598 | 50.0004 | 50.0004 | 60.03 | 60.04
Escalón franja superior BM | 5 | 2023-12-19 14:30 | 60.04 | 60.05 | 49.4202 | 49.1363 | 50.0004 | 50.0004 | 60.04 | 60.05
Escalón franja superior BM | 6 | 2023-12-19 14:30 | 60.05 | 60.15 | 49.1536 | 46.0501 | 50.0004 | 50.0004 | 60.05 | 60.15
Escalón dentro de BM | 7 | 2023-12-19 14:30 | 60.15 | 60 | 46.041 | 49.7479 | 50.0004 | 50.0004 | 60.15 | 60
Escalón dentro de BM | 8 | 2023-12-19 14:30 | 60 | 59.99 | 49.7185 | 49.7187 | 50.0004 | 50.0004 | 60 | 59.99
Escalón dentro de BM | 9 | 2023-12-19 14:30 | 59.99 | 59.98 | 49.709 | 49.7622 | 50.0004 | 50.0004 | 59.99 | 59.98
Escalón dentro de BM | 10 | 2023-12-19 14:30 | 59.98 | 59.97 | 49.7552 | 49.7207 | 50.0004 | 50.0004 | 59.98 | 59.97
Escalón franja inferior BM | 11 | 2023-12-19 14:30 | 59.97 | 59.96 | 49.7205 | 50.0394 | 50.0004 | 50.0004 | 59.97 | 59.96
Escalón franja inferior BM | 12 | 2023-12-19 14:30 | 59.96 | 59.95 | 50.0165 | 50.3599 | 50.0004 | 50.0004 | 59.96 | 59.95
Escalón franja inferior BM | 13 | 2023-12-19 14:30 | 59.95 | 59.85 | 50.3337 | 53.4469 | 50.0004 | 50.0004 | 59.95 | 59.85
Escalón dentro de BM | 14 | 2023-12-19 14:30 | 59.85 | 60 | 53.4323 | 49.784 | 50.0004 | 50.0004 | 59.85 | 60
[11 empty] | 0.03 | Valor BM

## Gráficas cálculo BM
Anexo 2 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A y B.
Gráfica Frecuencia vs. Potencia |  |  |  |  | Gráfica Potencia vs Tiempo |  | Gráfica Frecuencia vs Tiempo
Nota: Se debe incluir en las gráficas en el dominio del tiempo las líneas asociadas a las banda muerta asociadas a la unidad bajo prueba
| Tiempo [s] | Potencia activa [MW] | Referencia de potencia [MW] | Frecuencia simulada [Hz] | Banda muerta superior [Hz] | Banda muerta inferior [Hz]
| 0 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.008339 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.016678 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.025017 | 49.7358 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.033356 | 49.7358 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.041695 | 49.7591 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.050034 | 49.7591 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.058374 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.066713 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.075052 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.083391 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.09173 | 49.7668 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10007 | 49.7668 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.10841 | 49.777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.11675 | 49.777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.12509 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.13342 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.14176 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1501 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.15844 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.16678 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.17512 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.18346 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.1918 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20014 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.20848 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.21681 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.22515 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.23349 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.24183 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25017 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.25851 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.26685 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.27519 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.28353 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.29187 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30021 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.30855 | 49.7642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.31689 | 49.7642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.32523 | 49.7642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.33357 | 49.7642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.34191 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35025 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.35859 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.36693 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.37527 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.38361 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.39195 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40029 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.40863 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.41697 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.42531 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.43365 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.44199 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45033 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.45867 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.46701 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.47535 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.48369 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.49203 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50037 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.50871 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.51705 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.52539 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.53373 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.54207 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55041 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.55875 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.56709 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.57543 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.58376 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.5921 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60044 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.60878 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.61712 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.62546 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6338 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.64214 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65048 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.65882 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.66716 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.6755 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.68384 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.69218 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70052 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.70886 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7172 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.72554 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.73388 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.74222 | 49.7622 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.75056 | 49.7622 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.7589 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.76724 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.77558 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.78392 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.79226 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8006 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.80894 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.81728 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.82562 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.83396 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.8423 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85064 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.85898 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.86732 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.87566 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.884 | 49.7968 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.89234 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90068 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.90902 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.91736 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9257 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.93404 | 49.7955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.94238 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95072 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.95906 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.9674 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.97574 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.98408 | 49.7974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 0.99242 | 49.7895 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0008 | 49.7895 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0091 | 49.7891 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0174 | 49.7891 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0258 | 49.7956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0341 | 49.7956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0425 | 49.7956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0508 | 49.7956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0591 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0675 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0758 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0842 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.0925 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1008 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1092 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1175 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1259 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1342 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1425 | 49.706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1509 | 49.706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1592 | 49.706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1676 | 49.706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1759 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1842 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.1926 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2009 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2093 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2176 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2259 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2343 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2426 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.251 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2593 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2676 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.276 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2843 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.2927 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.301 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3093 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3177 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.326 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3344 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3427 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.351 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3594 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3677 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3761 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3844 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.3927 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4011 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4094 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4178 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4261 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4344 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4428 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4511 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4595 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4678 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4762 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4845 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.4928 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5012 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5095 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5179 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5262 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5345 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5429 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5512 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5596 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5679 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5762 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5846 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.5929 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6013 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6096 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6179 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6263 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6346 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.643 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6513 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6596 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.668 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6763 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.6847 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.693 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7013 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7097 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.718 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7264 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7347 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.743 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7514 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7597 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7681 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7764 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7848 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.7931 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8014 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8098 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8181 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8265 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8348 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8431 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8515 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8598 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8682 | 49.7797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8765 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8848 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.8932 | 49.7703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9015 | 49.7703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9099 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9182 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9265 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9349 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9432 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9516 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9599 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9682 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9766 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9849 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 1.9933 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0016 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.01 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0183 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0266 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.035 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0433 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0517 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.06 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0683 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0767 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.085 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.0934 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1017 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.11 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1184 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1267 | 49.7587 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1351 | 49.7587 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1434 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1517 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1601 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1684 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1768 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1851 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.1934 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2018 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2101 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2185 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2268 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2351 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2435 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2518 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2602 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2685 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2769 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2852 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.2935 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3019 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3102 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3186 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3269 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3352 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3436 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3519 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3603 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3686 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3769 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3853 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.3936 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.402 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4103 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4186 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.427 | 49.7798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4353 | 49.7798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4437 | 49.7881 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.452 | 49.7881 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4603 | 49.789 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4687 | 49.789 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.477 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4854 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.4937 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.502 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5104 | 49.775 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5187 | 49.775 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5271 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5354 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5438 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5521 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5604 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5688 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5771 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5855 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.5938 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6021 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6105 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6188 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6272 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6355 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6438 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6522 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6605 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6689 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6772 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6855 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.6939 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7022 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7106 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7189 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7272 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7356 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7439 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7523 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7606 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7689 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7773 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.7856 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.794 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8023 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8107 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.819 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8273 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8357 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.844 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8524 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8607 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.869 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8774 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8857 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.8941 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9024 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9107 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9191 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9274 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9358 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9441 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9524 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9608 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9691 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9775 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9858 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 2.9941 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0025 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0108 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0192 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0275 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0358 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0442 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0525 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0609 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0692 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0776 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0859 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.0942 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1026 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1109 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1193 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1276 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1359 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1443 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1526 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.161 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1693 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1776 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.186 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.1943 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2027 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.211 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2193 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2277 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.236 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2444 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2527 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.261 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2694 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2777 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2861 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.2944 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3027 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3111 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3194 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3278 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3361 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3445 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3528 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3611 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3695 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3778 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3862 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.3945 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4028 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4112 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4195 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4279 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4362 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4445 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4529 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4612 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4696 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4779 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4862 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.4946 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5029 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5113 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5196 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5279 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5363 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5446 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.553 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5613 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5696 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.578 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5863 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.5947 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.603 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6114 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6197 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.628 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6364 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6447 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6531 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6614 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6697 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6781 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6864 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.6948 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7031 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7114 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7198 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7281 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7365 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7448 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7531 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7615 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7698 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7782 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7865 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.7948 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8032 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8115 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8199 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8282 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8365 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8449 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8532 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8616 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8699 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8783 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8866 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.8949 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9033 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9116 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.92 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9283 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9366 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.945 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9533 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9617 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.97 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9783 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.9867 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 3.995 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0034 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0117 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.02 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0284 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0367 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0451 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0534 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0617 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0701 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0784 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0868 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.0951 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1034 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1118 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1201 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1285 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1368 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1452 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1535 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1618 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1702 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1785 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1869 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.1952 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2035 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2119 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2202 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2286 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2369 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2452 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2536 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2619 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2703 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2786 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2869 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.2953 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3036 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.312 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3203 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3286 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.337 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3453 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3537 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.362 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3703 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3787 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.387 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.3954 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4037 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4121 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4204 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4287 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4371 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4454 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4538 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4621 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4704 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4788 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4871 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.4955 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5038 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5121 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5205 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5288 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5372 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5455 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5538 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5622 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5705 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5789 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5872 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.5955 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6039 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6122 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6206 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6289 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6372 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6456 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6539 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6623 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6706 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.679 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6873 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.6956 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.704 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7123 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7207 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.729 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7373 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7457 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.754 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7624 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7707 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.779 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7874 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.7957 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8041 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8124 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8207 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8291 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8374 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8458 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8541 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8624 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8708 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8791 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8875 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.8958 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9041 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9125 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9208 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9292 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9375 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9458 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9542 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9625 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9709 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9792 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9875 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 4.9959 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0042 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0126 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0209 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0292 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0376 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0459 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0543 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0626 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0709 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0793 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.0876 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.096 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1043 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1126 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.121 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1293 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1377 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.146 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1543 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1627 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.171 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1793 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.1877 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.196 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2044 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2127 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.221 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2294 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2377 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2461 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2544 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2627 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2711 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2794 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2878 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.2961 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3044 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3128 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3211 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3295 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3378 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3461 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3545 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3628 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3712 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3795 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3878 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.3962 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4045 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4129 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4212 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4295 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4379 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4462 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4546 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4629 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4712 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4796 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4879 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.4963 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5046 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5129 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5213 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5296 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.538 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5463 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5546 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.563 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5713 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5797 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.588 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.5963 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6047 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.613 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6214 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6297 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.638 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6464 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6547 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6631 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6714 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6797 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6881 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.6964 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7048 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7131 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7214 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7298 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7381 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7465 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7548 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7631 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7715 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7798 | 49.7733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7882 | 49.7733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.7965 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8048 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8132 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8215 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8299 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8382 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8465 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8549 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8632 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8716 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8799 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8882 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.8966 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9049 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9133 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9216 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9299 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9383 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9466 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9549 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9633 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9716 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.98 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9883 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 5.9966 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.005 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0133 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0217 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.03 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0383 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0467 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.055 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0633 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0717 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.08 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0884 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.0967 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.105 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1134 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1217 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.13 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1384 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1467 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1551 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1634 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1717 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1801 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1884 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.1968 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2051 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2134 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2218 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2301 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2384 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2468 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2551 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2635 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2718 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2801 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2885 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.2968 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3052 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3135 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3218 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3302 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3385 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3468 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3552 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3635 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3719 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3802 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3885 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.3969 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4052 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4135 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4219 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4302 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4386 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4469 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4552 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4636 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4719 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4803 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4886 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.4969 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5053 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5136 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5219 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5303 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5386 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.547 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5553 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5636 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.572 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5803 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.5887 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.597 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6053 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6137 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.622 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6303 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6387 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.647 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6554 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6637 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.672 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6804 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.6887 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.697 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7054 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7137 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7221 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7304 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7387 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7471 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7554 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7638 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7721 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7804 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7888 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.7971 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8054 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8138 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8221 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8305 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8388 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8471 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8555 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8638 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8722 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8805 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8888 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.8972 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9055 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9138 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9222 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9305 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9389 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9472 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9555 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9639 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9722 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9805 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9889 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 6.9972 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0056 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0139 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0222 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0306 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0389 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0472 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0556 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0639 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0723 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0806 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0889 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.0973 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1056 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1139 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1223 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1306 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.139 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1473 | 49.759 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1556 | 49.759 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.164 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1723 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1806 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.189 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.1973 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2057 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.214 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2223 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2307 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.239 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2473 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2557 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.264 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2724 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2807 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.289 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.2974 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3057 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.314 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3224 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3307 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3391 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3474 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3557 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3641 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3724 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3807 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3891 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.3974 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4058 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4141 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4224 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4308 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4391 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4474 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4558 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4641 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4725 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4808 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4891 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.4975 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5058 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5141 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5225 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5308 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5392 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5475 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5558 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5642 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5725 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5808 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5892 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.5975 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6059 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6142 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6225 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6309 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6392 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6475 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6559 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6642 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6726 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6809 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6892 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.6976 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7059 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7142 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7226 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7309 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7392 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7476 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7559 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7643 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7726 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7809 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7893 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.7976 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8059 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8143 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8226 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.831 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8393 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8476 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.856 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8643 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8726 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.881 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8893 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.8977 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.906 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9143 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9227 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.931 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9393 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9477 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.956 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9644 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9727 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.981 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9894 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 7.9977 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.006 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0144 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0227 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0311 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0394 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0477 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0561 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0644 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0727 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0811 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0894 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.0978 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1061 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1144 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1228 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1311 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1394 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1478 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1561 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1645 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1728 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1811 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1895 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.1978 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2061 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2145 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2228 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2312 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2395 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2478 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2562 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2645 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2728 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2812 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2895 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.2979 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3062 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3145 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3229 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3312 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3395 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3479 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3562 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3646 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3729 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3812 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3896 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.3979 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4062 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4146 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4229 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4313 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4396 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4479 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4563 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4646 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4729 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4813 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.4896 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.498 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5063 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5146 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.523 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5313 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5396 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.548 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5563 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5647 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.573 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5813 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.5897 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.598 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6063 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6147 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.623 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6314 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6397 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.648 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6564 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6647 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.673 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6814 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6897 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.6981 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7064 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7147 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7231 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7314 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7397 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7481 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7564 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7648 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7731 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7814 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7898 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.7981 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8064 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8148 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8231 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8315 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8398 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8481 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8565 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8648 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8731 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8815 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8898 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.8982 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9065 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9148 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9232 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9315 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9398 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9482 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9565 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9649 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9732 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9815 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9899 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 8.9982 | 49.7729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0065 | 49.7729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0149 | 49.7729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0232 | 49.7729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0316 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0399 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0482 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0566 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0649 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0732 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0816 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0899 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.0982 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1066 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1149 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1233 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1316 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1399 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1483 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1566 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1649 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1733 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1816 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.19 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.1983 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2066 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.215 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2233 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2316 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.24 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2483 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2566 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.265 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2733 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2817 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.29 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.2983 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3067 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.315 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3233 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3317 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.34 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3483 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3567 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.365 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3734 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3817 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.39 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.3984 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4067 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.415 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4234 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4317 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4401 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4484 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4567 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4651 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4734 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4817 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4901 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.4984 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5067 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5151 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5234 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5318 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5401 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5484 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5568 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5651 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5734 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5818 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5901 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.5984 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6068 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6151 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6235 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6318 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6401 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6485 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6568 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6651 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6735 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6818 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6902 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.6985 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7068 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7152 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7235 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7318 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7402 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7485 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7568 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7652 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7735 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7819 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7902 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.7985 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8069 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8152 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8235 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8319 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8402 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8485 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8569 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8652 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8736 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8819 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8902 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.8986 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9069 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9152 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9236 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9319 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9402 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9486 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9569 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9653 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9736 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9819 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9903 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 9.9986 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0069 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0153 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0236 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.032 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0403 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0486 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.057 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0653 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0736 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.082 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0903 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.0986 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.107 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1153 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1237 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.132 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1403 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1487 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.157 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1653 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1737 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.182 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1903 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.1987 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.207 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2154 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2237 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.232 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2404 | 49.7696 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2487 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.257 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2654 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2737 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2821 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2904 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.2987 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3071 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3154 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3237 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3321 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3404 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3487 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3571 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3654 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3738 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3821 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3904 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.3988 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4071 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4154 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4238 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4321 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4404 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4488 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4571 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4655 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4738 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4821 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4905 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.4988 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5071 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5155 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5238 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5322 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5405 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5488 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5572 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5655 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5738 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5822 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5905 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.5988 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6072 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6155 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6239 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6322 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6405 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6489 | 49.7768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6572 | 49.7768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6655 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6739 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6822 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6905 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.6989 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7072 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7156 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7239 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7322 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7406 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7489 | 49.7671 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7572 | 49.7671 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7656 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7739 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7822 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7906 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.7989 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8073 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8156 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8239 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8323 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8406 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8489 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8573 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8656 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.874 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8823 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.8906 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.899 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9073 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9156 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.924 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9323 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9406 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.949 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9573 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9657 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.974 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9823 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.9907 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 10.999 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0073 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0157 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.024 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0323 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0407 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.049 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0574 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0657 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.074 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0824 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.0907 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.099 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1074 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1157 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1241 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1324 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1407 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1491 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1574 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1657 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1741 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1824 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1907 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.1991 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2074 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2158 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2241 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2324 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2408 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2491 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2574 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2658 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2741 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2824 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2908 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.2991 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3075 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3158 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3241 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3325 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3408 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3491 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3575 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3658 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3742 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3825 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3908 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.3992 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4075 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4158 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4242 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4325 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4408 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4492 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4575 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4659 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4742 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4825 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4909 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.4992 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5075 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5159 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5242 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5325 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5409 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5492 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5576 | 49.7632 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5659 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5742 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5826 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5909 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.5992 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6076 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6159 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6242 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6326 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6409 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6493 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6576 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6659 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6743 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6826 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6909 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.6993 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7076 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.716 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7243 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7326 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.741 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7493 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7576 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.766 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7743 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7826 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.791 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.7993 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8077 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.816 | 49.7548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8243 | 49.7548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8327 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.841 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8493 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8577 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.866 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8743 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8827 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.891 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.8994 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9077 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.916 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9244 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9327 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.941 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9494 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9577 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9661 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9744 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9827 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9911 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 11.9994 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0077 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0161 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0244 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0327 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0411 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0494 | 49.7846 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0578 | 49.7846 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0661 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0744 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0828 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0911 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.0994 | 49.7794 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1078 | 49.7794 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1161 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1244 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1328 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1411 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1495 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1578 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1661 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1745 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1828 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1911 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.1995 | 49.7789 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2078 | 49.7789 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2162 | 49.7867 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2245 | 49.7867 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2328 | 49.8099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2412 | 49.8099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2495 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2578 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2662 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2745 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2828 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2912 | 49.8239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.2995 | 49.8151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3079 | 49.8151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3162 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3245 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3329 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3412 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3495 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3579 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3662 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3745 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3829 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3912 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.3996 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4079 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4162 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4246 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4329 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4412 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4496 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4579 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4663 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4746 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4829 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4913 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.4996 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5079 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5163 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5246 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.533 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5413 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5496 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.558 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5663 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5746 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.583 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5913 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.5997 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.608 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6163 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6247 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.633 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6413 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6497 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.658 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6664 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6747 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.683 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6914 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.6997 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.708 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7164 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7247 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7331 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7414 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7497 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7581 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7664 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7747 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7831 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7914 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.7998 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8081 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8164 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8248 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8331 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8414 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8498 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8581 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8665 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8748 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8831 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8915 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.8998 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9081 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9165 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9248 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9332 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9415 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9498 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9582 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9665 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9748 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9832 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9915 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 12.9999 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0082 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0165 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0249 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0332 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0415 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0499 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0582 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0665 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0749 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0832 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0916 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.0999 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1082 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1166 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1249 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1332 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1416 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1499 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1583 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1666 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1749 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1833 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1916 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.1999 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2083 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2166 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.225 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2333 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2416 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.25 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2583 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2666 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.275 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2833 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.2917 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3083 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3167 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.325 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3333 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3417 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.35 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3584 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3667 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.375 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3834 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.3917 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4084 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4167 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4251 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4334 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4417 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4501 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4584 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4667 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4751 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4834 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.4918 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5001 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5084 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5168 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5251 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5334 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5418 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5501 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5585 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5668 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5751 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5835 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.5918 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6001 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6085 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6168 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6252 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6335 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6418 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6502 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6585 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6668 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6752 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6835 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.6919 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7002 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7085 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7169 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7252 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7335 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7419 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7502 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7586 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7669 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7752 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7836 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.7919 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8002 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8086 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8169 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8253 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8336 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8419 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8503 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8586 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8669 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8753 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.8836 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.892 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9003 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9086 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.917 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9253 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9336 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.942 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9503 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9587 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.967 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9753 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.9837 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 13.992 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0003 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0087 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.017 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0254 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0337 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.042 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0504 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0587 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.067 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0754 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0837 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.0921 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1004 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1087 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1171 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1254 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1337 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1421 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1504 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1588 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1671 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1754 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1838 | 49.705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.1921 | 49.705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2004 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2088 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2171 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2255 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2338 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2421 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2505 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2588 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2671 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2755 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2838 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.2922 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3005 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3088 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3172 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3255 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3338 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3422 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3505 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3589 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3672 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3755 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3839 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.3922 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4005 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4089 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4172 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4256 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4339 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4422 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4506 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4589 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4672 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4756 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4839 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.4923 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5006 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5089 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5173 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5256 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5339 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5423 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5506 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.559 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5673 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5756 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.584 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.5923 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6006 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.609 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6173 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6256 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.634 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6423 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6507 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.659 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6673 | 49.7193 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6757 | 49.7193 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.684 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.6923 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7007 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.709 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7174 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7257 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.734 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7424 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7507 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.759 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7674 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7757 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7841 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.7924 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8007 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8091 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8174 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8257 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8341 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8424 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8508 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8591 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8674 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8758 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8841 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.8924 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9008 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9091 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9175 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9258 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9341 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9425 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9508 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9591 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9675 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9758 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9842 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 14.9925 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0008 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0092 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0175 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0258 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0342 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0425 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0509 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0592 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0675 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0759 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0842 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.0925 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1009 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1092 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1176 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1259 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1342 | 49.8022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1426 | 49.8022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1509 | 49.8022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1592 | 49.8022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1676 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1759 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1843 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.1926 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2009 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2093 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2176 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2259 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2343 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2426 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.251 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2593 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2676 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.276 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2843 | 49.7872 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.2926 | 49.7872 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.301 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3093 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3177 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.326 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3343 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3427 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.351 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3593 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3677 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.376 | 49.8173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3844 | 49.8165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.3927 | 49.8165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.401 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4094 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4177 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.426 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4344 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4427 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4511 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4594 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4677 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4761 | 49.809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4844 | 49.7965 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.4927 | 49.7965 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5011 | 49.7888 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5094 | 49.7888 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5178 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5261 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5344 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5428 | 49.7839 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5511 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5594 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5678 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5761 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5845 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.5928 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6011 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6095 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6178 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6261 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6345 | 49.7796 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6428 | 49.7796 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6512 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6595 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6678 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6762 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6845 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.6928 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7012 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7095 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7179 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7262 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7345 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7429 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7512 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7595 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7679 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7762 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7846 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.7929 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8012 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8096 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8179 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8262 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8346 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8429 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8513 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8596 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8679 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8763 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8846 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.8929 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9013 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9096 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.918 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9263 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9346 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.943 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9513 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9596 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.968 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9763 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.9847 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 15.993 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0013 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0097 | 49.7655 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.018 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0263 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0347 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.043 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0513 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0597 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.068 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0764 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.0847 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.093 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1014 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1097 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.118 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1264 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1347 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1431 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1514 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1597 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1681 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1764 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1847 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.1931 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2014 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2098 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2181 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2264 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2348 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2431 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2514 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2598 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2681 | 49.7664 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2765 | 49.7664 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2848 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.2931 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3015 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3098 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3181 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3265 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3348 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3432 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3515 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3598 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3682 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3765 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3848 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.3932 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4015 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4099 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4182 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4265 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4349 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4432 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4515 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4599 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4682 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4766 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4849 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.4932 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5016 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5099 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5182 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5266 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5349 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5433 | 49.7034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5516 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5599 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5683 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5766 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5849 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.5933 | 49.7056 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6016 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.61 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6183 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6266 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.635 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6433 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6516 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.66 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6683 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6767 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.685 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.6933 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7017 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.71 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7183 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7267 | 49.7598 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.735 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7434 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7517 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.76 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7684 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7767 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.785 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.7934 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8017 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8101 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8184 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8267 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8351 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8434 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8517 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8601 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8684 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8768 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8851 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.8934 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9018 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9101 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9184 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9268 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9351 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9435 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9518 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9601 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9685 | 49.7803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9768 | 49.7803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9851 | 49.7803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 16.9935 | 49.7803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0018 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0102 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0185 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0268 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0352 | 49.7838 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0435 | 49.7838 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0518 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0602 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0685 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0769 | 49.7802 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0852 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.0935 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1019 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1102 | 49.7886 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1185 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1269 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1352 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1436 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1519 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1602 | 49.7992 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1686 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1769 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1852 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.1936 | 49.798 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2019 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2103 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2186 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2269 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2353 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2436 | 49.7979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2519 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2603 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2686 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.277 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2853 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.2936 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.302 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3103 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3186 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.327 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3353 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3437 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.352 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3603 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3687 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.377 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3853 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.3937 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.402 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4104 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4187 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.427 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4354 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4437 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.452 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4604 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4687 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4771 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4854 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.4937 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5021 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5104 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5187 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5271 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5354 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5438 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5521 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5604 | 49.7901 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5688 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5771 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5854 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.5938 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6021 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6105 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6188 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6271 | 49.8198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6355 | 49.8235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6438 | 49.8235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6521 | 49.8194 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6605 | 49.8194 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6688 | 49.8184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6772 | 49.8184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6855 | 49.8184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.6938 | 49.8184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7022 | 49.8121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7105 | 49.8121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7188 | 49.8121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7272 | 49.8121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7355 | 49.8123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7438 | 49.8123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7522 | 49.8051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7605 | 49.8051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7689 | 49.8159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7772 | 49.8159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7855 | 49.816 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.7939 | 49.816 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8022 | 49.8026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8105 | 49.8026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8189 | 49.7796 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8272 | 49.7796 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8356 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8439 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8522 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8606 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8689 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8772 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8856 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.8939 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9023 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9106 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9189 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9273 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9356 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9439 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9523 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9606 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.969 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9773 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.9856 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 17.994 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0023 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0106 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.019 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0273 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0357 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.044 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0523 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0607 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.069 | 49.728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0773 | 49.728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.0857 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.094 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1024 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1107 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.119 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1274 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1357 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.144 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1524 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1607 | 49.6998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1691 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1774 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1857 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.1941 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2024 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2107 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2191 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2274 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2358 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2441 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2524 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2608 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2691 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2774 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2858 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.2941 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3025 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3108 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3191 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3275 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3358 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3441 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3525 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3608 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3692 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3775 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3858 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.3942 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4025 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4108 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4192 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4275 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4359 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4442 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4525 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4609 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4692 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4775 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4859 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.4942 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5026 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5109 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5192 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5276 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5359 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5442 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5526 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5609 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5693 | 49.785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5776 | 49.785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5859 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.5943 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6026 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6109 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6193 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6276 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.636 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6443 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6526 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.661 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6693 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6776 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.686 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.6943 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7027 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.711 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7193 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7277 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.736 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7443 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7527 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.761 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7694 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7777 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.786 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.7944 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8027 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.811 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8194 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8277 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8361 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8444 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8527 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8611 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8694 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8777 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8861 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.8944 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9028 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9111 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9194 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9278 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9361 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9444 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9528 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9611 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9695 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9778 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9861 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 18.9945 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0028 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0111 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0195 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0278 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0362 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0445 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0528 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0612 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0695 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0778 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0862 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.0945 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1029 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1112 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1195 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1279 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1362 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1445 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1529 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1612 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1695 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1779 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1862 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.1946 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2029 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2112 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2196 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2279 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2362 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2446 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2529 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2613 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2696 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2779 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2863 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.2946 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3029 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3113 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3196 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.328 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3363 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3446 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.353 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3613 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3696 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.378 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3863 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.3947 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.403 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4113 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4197 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.428 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4363 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4447 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.453 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4614 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4697 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.478 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4864 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.4947 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.503 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5114 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5197 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5281 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5364 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5447 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5531 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5614 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5697 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5781 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5864 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.5948 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6031 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6114 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6198 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6281 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6364 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6448 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6531 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6615 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6698 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6781 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6865 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.6948 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7031 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7115 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7198 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7282 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7365 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7448 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7532 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7615 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7698 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7782 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7865 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.7949 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8032 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8115 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8199 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8282 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8365 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8449 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8532 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8616 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8699 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8782 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8866 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.8949 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9032 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9116 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9199 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9283 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9366 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9449 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9533 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9616 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9699 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9783 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.9866 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 19.995 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0033 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0116 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.02 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0283 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0366 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.045 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0533 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0617 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.07 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0783 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.0867 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.095 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1033 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1117 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.12 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1284 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1367 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.145 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1534 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1617 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.17 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1784 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1867 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.1951 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2034 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2117 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2201 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2284 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2367 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2451 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2534 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2618 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2701 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2784 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2868 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.2951 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3034 | 49.7806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3118 | 49.7806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3201 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3285 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3368 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3451 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3535 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3618 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3701 | 49.778 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3785 | 49.778 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3868 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.3952 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4035 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4118 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4202 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4285 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4368 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4452 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4535 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4618 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4702 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4785 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4869 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.4952 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5035 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5119 | 49.7705 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5202 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5285 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5369 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5452 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5536 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5619 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5702 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5786 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5869 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.5952 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6036 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6119 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6202 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6286 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6369 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6453 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6536 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6619 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6703 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6786 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6869 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.6953 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7036 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7119 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7203 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7286 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.737 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7453 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7536 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.762 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7703 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7786 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.787 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.7953 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8036 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.812 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8203 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8287 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.837 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8453 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8537 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.862 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8703 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8787 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.887 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.8954 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9037 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.912 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9204 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9287 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.937 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9454 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9537 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.962 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9704 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9787 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9871 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 20.9954 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0037 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0121 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0204 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0287 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0371 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0454 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0537 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0621 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0704 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0788 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0871 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.0954 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1038 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1121 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1204 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1288 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1371 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1454 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1538 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1621 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1704 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1788 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1871 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.1955 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2038 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2121 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2205 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2288 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2371 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2455 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2538 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2621 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2705 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2788 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2871 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.2955 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3038 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3121 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3205 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3288 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3371 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3455 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3538 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3622 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3705 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3788 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3872 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.3955 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4038 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4122 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4205 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4288 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4372 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4455 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4538 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4622 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4705 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4788 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4872 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.4955 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5038 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5122 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5205 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5289 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5372 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5455 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5539 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5622 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5705 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5789 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5872 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.5955 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6039 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6122 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6205 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6289 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6372 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6455 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6539 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6622 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6705 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6789 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6872 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.6956 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7039 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7122 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7206 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7289 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7372 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7456 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7539 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7622 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7706 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7789 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7872 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.7956 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8039 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8122 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8206 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8289 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8372 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8456 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8539 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8623 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8706 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8789 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8873 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.8956 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9039 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9123 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9206 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9289 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9373 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9456 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9539 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9623 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9706 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9789 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9873 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 21.9956 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.004 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0123 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0206 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.029 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0373 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0456 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.054 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0623 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0706 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.079 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0873 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.0956 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.104 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1123 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1206 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.129 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1373 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1456 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.154 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1623 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1706 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.179 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1873 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.1956 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.204 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2123 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2206 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.229 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2373 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2456 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.254 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2623 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2707 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.279 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2873 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.2957 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.304 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3123 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3207 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.329 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3373 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3457 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.354 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3623 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3707 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.379 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3873 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.3957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.404 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4123 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4207 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.429 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4373 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4457 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.454 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4623 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4707 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.479 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4873 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.4957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.504 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5123 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5207 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.529 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5373 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5457 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.554 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5624 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5707 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.579 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5874 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.5957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.604 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6124 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6207 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.629 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6374 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6457 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.654 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6624 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6707 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.679 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6874 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.6957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.704 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7124 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7207 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.729 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7374 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7457 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.754 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7624 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7707 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.779 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7874 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.7957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.804 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8124 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8207 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.829 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8374 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8457 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.854 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8624 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8707 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8791 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8874 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.8957 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9041 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9124 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9207 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9291 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9374 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9457 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9541 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9624 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9707 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9791 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9874 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 22.9957 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0041 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0124 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0207 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0291 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0374 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0457 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0541 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0624 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0707 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0791 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0874 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.0957 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1041 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1124 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1207 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1291 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1374 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1457 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1541 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1624 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1707 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1791 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1874 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.1958 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2041 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2124 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2208 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2291 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2374 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2458 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2541 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2624 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2708 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2791 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2874 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.2958 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3041 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3124 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3208 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3291 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3374 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3458 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3541 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3624 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3708 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3791 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3874 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.3958 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4041 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4124 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4208 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4291 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4374 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4458 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4541 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4624 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4708 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4791 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4875 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.4958 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5041 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5125 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5208 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5291 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5375 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5458 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5541 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5625 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5708 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5791 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5875 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.5958 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6041 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6125 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6208 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6291 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6375 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6458 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6541 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6625 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6708 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6791 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6875 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.6958 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7041 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7125 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7208 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7291 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7375 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7458 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7541 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7625 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7708 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7791 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7875 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.7958 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8042 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8125 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8208 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8292 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8375 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8458 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8542 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8625 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8708 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8792 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8875 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.8958 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9042 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9125 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9208 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9292 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9375 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9458 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9542 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9625 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9708 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9792 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9875 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 23.9958 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0042 | 49.7213 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0125 | 49.7213 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0208 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0292 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0375 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0458 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0542 | 49.7104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0625 | 49.7104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0708 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0792 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0875 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.0958 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1042 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1125 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1209 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1292 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1375 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1459 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1542 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1625 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1709 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1792 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1875 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.1959 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2042 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2125 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2209 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2292 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2375 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2459 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2542 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2625 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2709 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2792 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2875 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.2959 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3042 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3125 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3209 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3292 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3375 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3459 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3542 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3625 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3709 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3792 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3875 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.3959 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4042 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4126 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4209 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4292 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4376 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4459 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4542 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4626 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4709 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4792 | 49.723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4876 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.4959 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5042 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5126 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5209 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5292 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5376 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5459 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5542 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5626 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5709 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5792 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5876 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.5959 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6042 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6126 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6209 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6292 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6376 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6459 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6542 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6626 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6709 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6792 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6876 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.6959 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7043 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7126 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7209 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7293 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7376 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7459 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7543 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7626 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7709 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7793 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7876 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.7959 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8043 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8126 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8209 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8293 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8376 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8459 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8543 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8626 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8709 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8793 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8876 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.8959 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9043 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9126 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9209 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9293 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9376 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9459 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9543 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9626 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9709 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9793 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.9876 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 24.996 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0043 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0126 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.021 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0293 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0376 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.046 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0543 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0626 | 49.7629 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.071 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0793 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.0876 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.096 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1043 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1126 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.121 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1293 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1376 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.146 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1543 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1626 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.171 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1793 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.1876 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.196 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2043 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2126 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.221 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2293 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2376 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.246 | 49.7205 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2543 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2626 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.271 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2793 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.2876 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.296 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3043 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3127 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.321 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3293 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3377 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.346 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3543 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3627 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.371 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3793 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.3877 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.396 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4043 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4127 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.421 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4293 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4377 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.446 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4543 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4627 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.471 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4793 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.4877 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.496 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5043 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5127 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.521 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5293 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5377 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.546 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5543 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5627 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.571 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5793 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.5877 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.596 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6043 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6127 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.621 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6294 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6377 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.646 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6544 | 49.7703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6627 | 49.7703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.671 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6794 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.6877 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.696 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7044 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7127 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.721 | 49.7276 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7294 | 49.7276 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7377 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.746 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7544 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7627 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.771 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7794 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.7877 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.796 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8044 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8127 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.821 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8294 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8377 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.846 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8544 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8627 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.871 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8794 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.8877 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.896 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9044 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9127 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.921 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9294 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9377 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9461 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9544 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9627 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9711 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9794 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9877 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 25.9961 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0044 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0127 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0211 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0294 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0377 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0461 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0544 | 49.7126 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0627 | 49.7126 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0711 | 49.6908 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0794 | 49.6908 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0877 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.0961 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1044 | 49.7219 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1127 | 49.7219 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1211 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1294 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1377 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1461 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1544 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1627 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1711 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1794 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1877 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.1961 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2044 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2127 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2211 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2294 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2378 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2461 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2544 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2628 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2711 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2794 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2878 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.2961 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3044 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3128 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3211 | 49.7404 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3294 | 49.7404 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3378 | 49.7404 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3461 | 49.7404 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3544 | 49.7388 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3628 | 49.7388 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3711 | 49.7388 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3794 | 49.7388 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3878 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.3961 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4044 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4128 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4211 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4295 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4378 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4461 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4545 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4628 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4711 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4795 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4878 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.4961 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5045 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5128 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5212 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5295 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5378 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5462 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5545 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5628 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5712 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5795 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5878 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.5962 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6045 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6128 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6212 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6295 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6379 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6462 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6545 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6629 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6712 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6795 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6879 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.6962 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7045 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7129 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7212 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7295 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7379 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7462 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7546 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7629 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7712 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7796 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7879 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.7962 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8046 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8129 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8212 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8296 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8379 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8462 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8546 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8629 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8713 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8796 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8879 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.8963 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9046 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9129 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9213 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9296 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9379 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9463 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9546 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9629 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9713 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9796 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9879 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 26.9963 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0046 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.013 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0213 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0296 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.038 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0463 | 49.7006 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0546 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.063 | 49.7085 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0713 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0796 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.088 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.0963 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1046 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.113 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1213 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1296 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.138 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1463 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1547 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.163 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1713 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1797 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.188 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.1963 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2047 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.213 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2213 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2297 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.238 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2463 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2547 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.263 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2713 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2797 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.288 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.2964 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3047 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.313 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3214 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3297 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.338 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3464 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3547 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.363 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3714 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3797 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.388 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.3964 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4047 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4131 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4214 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4297 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4381 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4464 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4547 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4631 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4714 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4797 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4881 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.4964 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5047 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5131 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5214 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5298 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5381 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5464 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5548 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5631 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5714 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5798 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5881 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.5964 | 49.6943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6048 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6131 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6214 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6298 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6381 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6465 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6548 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6631 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6715 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6798 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6881 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.6965 | 49.7004 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7048 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7131 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7215 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7298 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7381 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7465 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7548 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7632 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7715 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7798 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7882 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.7965 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8048 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8132 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8215 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8298 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8382 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8465 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8548 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8632 | 49.7128 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8715 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8798 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8882 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.8965 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9049 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9132 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9215 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9299 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9382 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9465 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9549 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9632 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9715 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9799 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9882 | 49.6948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 27.9965 | 49.6948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0049 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0132 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0215 | 49.7276 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0299 | 49.7276 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0382 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0465 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0549 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0632 | 49.7464 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0716 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0799 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0882 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.0966 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1049 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1132 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1216 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1299 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1382 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1466 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1549 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1632 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1716 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1799 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1883 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.1966 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2049 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2133 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2216 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2299 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2383 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2466 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2549 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2633 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2716 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2799 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2883 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.2966 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.305 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3133 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3216 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.33 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3383 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3466 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.355 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3633 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3716 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.38 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3883 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.3966 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.405 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4133 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4217 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.43 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4383 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4467 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.455 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4633 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4717 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.48 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4883 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.4967 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.505 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5133 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5217 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.53 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5384 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5467 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.555 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5634 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5717 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.58 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5884 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.5967 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.605 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6134 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6217 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6301 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6384 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6467 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6551 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6634 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6717 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6801 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6884 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.6967 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7051 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7134 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7217 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7301 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7384 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7468 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7551 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7634 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7718 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7801 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7884 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.7968 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8051 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8134 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8218 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8301 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8384 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8468 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8551 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8635 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8718 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8801 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8885 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.8968 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9051 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9135 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9218 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9301 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9385 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9468 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9551 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9635 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9718 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9802 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9885 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 28.9968 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0052 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0135 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0218 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0302 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0385 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0468 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0552 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0635 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0719 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0802 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0885 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.0969 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1052 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1135 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1219 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1302 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1385 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1469 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1552 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1635 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1719 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1802 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1886 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.1969 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2052 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2136 | 49.7722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2219 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2302 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2386 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2469 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2552 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2636 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2719 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2802 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2886 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.2969 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3053 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3136 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3219 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3303 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3386 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3469 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3553 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3636 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.372 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3803 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.3886 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.397 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4053 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4136 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.422 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4303 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4386 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.447 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4553 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4637 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.472 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4803 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.4887 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.497 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5053 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5137 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.522 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5303 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5387 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.547 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5554 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5637 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.572 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5804 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.5887 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.597 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6054 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6137 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6221 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6304 | 49.7672 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6387 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6471 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6554 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6637 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6721 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6804 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6887 | 49.764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.6971 | 49.764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7054 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7138 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7221 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7304 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7388 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7471 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7554 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7638 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7721 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7804 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7888 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.7971 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8055 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8138 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8221 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8305 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8388 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8471 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8555 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8638 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8722 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8805 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8888 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.8972 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9055 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9138 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9222 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9305 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9388 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9472 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9555 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9639 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9722 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9805 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9889 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 29.9972 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0055 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0139 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0222 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0306 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0389 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0472 | 49.7177 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0556 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0639 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0722 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0806 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0889 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.0973 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1056 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1139 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1223 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1306 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1389 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1473 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1556 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.164 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1723 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1806 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.189 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.1973 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2056 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.214 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2223 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2307 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.239 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2473 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2557 | 49.7186 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.264 | 49.7186 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2723 | 49.7186 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2807 | 49.7186 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.289 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.2974 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3057 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.314 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3224 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3307 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.339 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3474 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3557 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3641 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3724 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3807 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3891 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.3974 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4057 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4141 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4224 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4308 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4391 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4474 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4558 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4641 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4724 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4808 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4891 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.4975 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5058 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5141 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5225 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5308 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5391 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5475 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5558 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5642 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5725 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5808 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5892 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.5975 | 49.7693 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6058 | 49.7733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6142 | 49.7733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6225 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6309 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6392 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6475 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6559 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6642 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6725 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6809 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6892 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.6976 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7059 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7142 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7226 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7309 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7392 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7476 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7559 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7643 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7726 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7809 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7893 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.7976 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8059 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8143 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8226 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.831 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8393 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8476 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.856 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8643 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8726 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.881 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8893 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.8977 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.906 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9143 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9227 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.931 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9394 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9477 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.956 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9644 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9727 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.981 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9894 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 30.9977 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0061 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0144 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0227 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0311 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0394 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0478 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0561 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0644 | 49.7279 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0728 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0811 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0894 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.0978 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1061 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1145 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1228 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1311 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1395 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1478 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1561 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1645 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1728 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1812 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1895 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.1978 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2062 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2145 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2229 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2312 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2395 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2479 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2562 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2645 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2729 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2812 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2896 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.2979 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3062 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3146 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3229 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3313 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3396 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3479 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3563 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3646 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3729 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3813 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.3896 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.398 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4063 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4146 | 49.768 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.423 | 49.7644 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4313 | 49.7644 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4396 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.448 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4563 | 49.7607 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4647 | 49.7607 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.473 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4813 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.4897 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.498 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5064 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5147 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.523 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5314 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5397 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.548 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5564 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5647 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5731 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5814 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5897 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.5981 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6064 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6148 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6231 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6314 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6398 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6481 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6564 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6648 | 49.7499 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6731 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6815 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6898 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.6981 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7065 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7148 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7232 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7315 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7398 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7482 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7565 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7649 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7732 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7815 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7899 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.7982 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8066 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8149 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8232 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8316 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8399 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8483 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8566 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8649 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8733 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8816 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.89 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.8983 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9066 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.915 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9233 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9317 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.94 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9483 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9567 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.965 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9734 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9817 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.99 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 31.9984 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0067 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0151 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0234 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0317 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0401 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0484 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0568 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0651 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0734 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0818 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0901 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.0985 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1068 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1152 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1235 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1318 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1402 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1485 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1569 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1652 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1735 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1819 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1902 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.1986 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2069 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2152 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2236 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2319 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2403 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2486 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2569 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2653 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2736 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.282 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2903 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.2986 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.307 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3153 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3237 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.332 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3403 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3487 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.357 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3654 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3737 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.382 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3904 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.3987 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4071 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4154 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4238 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4321 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4404 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4488 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4571 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4655 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4738 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4821 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4905 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.4988 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5072 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5155 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5238 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5322 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5405 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5489 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5572 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5655 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5739 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5822 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5906 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.5989 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6072 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6156 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6239 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6323 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6406 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6489 | 49.689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6573 | 49.6938 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6656 | 49.6938 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.674 | 49.6938 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6823 | 49.6938 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.6907 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.699 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7073 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7157 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.724 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7324 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7407 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.749 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7574 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7657 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7741 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7824 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7907 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.7991 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8074 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8158 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8241 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8324 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8408 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8491 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8575 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8658 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8741 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8825 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8908 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.8992 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9075 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9159 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9242 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9325 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9409 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9492 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9576 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9659 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9742 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9826 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9909 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 32.9993 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0076 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0159 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0243 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0326 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.041 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0493 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0576 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.066 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0743 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0827 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.091 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.0993 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1077 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.116 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1244 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1327 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.141 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1494 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1577 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1661 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1744 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1828 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1911 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.1994 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2078 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2161 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2245 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2328 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2411 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2495 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2578 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2662 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2745 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2828 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2912 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.2995 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3079 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3162 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3245 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3329 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3412 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3496 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3579 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3663 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3746 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3829 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3913 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.3996 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.408 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4163 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4246 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.433 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4413 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4497 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.458 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4664 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4747 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.483 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4914 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.4997 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5081 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5164 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5247 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5331 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5414 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5498 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5581 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5664 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5748 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5831 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5915 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.5998 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6082 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6165 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6248 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6332 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6415 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6499 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6582 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6665 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6749 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6832 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6916 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.6999 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7083 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7166 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7249 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7333 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7416 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.75 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7583 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7666 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.775 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7833 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.7917 | 49.7664 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8 | 49.7664 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8083 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8167 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.825 | 49.7619 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8334 | 49.7619 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8417 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8501 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8584 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8667 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8751 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8834 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.8918 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9001 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9084 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9168 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9251 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9335 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9418 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9502 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9585 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9668 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9752 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9835 | 49.7544 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 33.9919 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0002 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0085 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0169 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0252 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0336 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0419 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0503 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0586 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0669 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0753 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.0836 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.092 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1003 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1086 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.117 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1253 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1337 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.142 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1503 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1587 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.167 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1754 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1837 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.1921 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2004 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2087 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2171 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2254 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2338 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2421 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2504 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2588 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2671 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2755 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2838 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.2922 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3005 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3088 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3172 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3255 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3339 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3422 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3505 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3589 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3672 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3756 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3839 | 49.7569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.3923 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4006 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4089 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4173 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4256 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.434 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4423 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4506 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.459 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4673 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4757 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.484 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.4924 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5007 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.509 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5174 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5257 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5341 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5424 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5508 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5591 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5674 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5758 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5841 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.5925 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6008 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6091 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6175 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6258 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6342 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6425 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6509 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6592 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6675 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6759 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6842 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.6926 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7009 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7093 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7176 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7259 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7343 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7426 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.751 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7593 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7676 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.776 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7843 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.7927 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.801 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8094 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8177 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.826 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8344 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8427 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8511 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8594 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8678 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8761 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8844 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.8928 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9011 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9095 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9178 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9262 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9345 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9428 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9512 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9595 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9679 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9762 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9845 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 34.9929 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0012 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0096 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0179 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0263 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0346 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0429 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0513 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0596 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.068 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0763 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.0847 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.093 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1013 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1097 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.118 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1264 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1347 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.143 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1514 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1597 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1681 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1764 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1848 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.1931 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2014 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2098 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2181 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2265 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2348 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2432 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2515 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2598 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2682 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2765 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2849 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.2932 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3015 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3099 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3182 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3266 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3349 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3433 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3516 | 49.7134 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3599 | 49.7044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3683 | 49.7044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3766 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.385 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.3933 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4016 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.41 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4183 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4267 | 49.7087 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.435 | 49.7087 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4434 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4517 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.46 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4684 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4767 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4851 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.4934 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5017 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5101 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5184 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5268 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5351 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5435 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5518 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5601 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5685 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5768 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5852 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.5935 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6019 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6102 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6185 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6269 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6352 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6436 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6519 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6603 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6686 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6769 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6853 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.6936 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.702 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7103 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7186 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.727 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7353 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7437 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.752 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7604 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7687 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.777 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7854 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.7937 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8021 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8104 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8188 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8271 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8354 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8438 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8521 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8605 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8688 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8771 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8855 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.8938 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9022 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9105 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9189 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9272 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9355 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9439 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9522 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9606 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9689 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9773 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9856 | 49.7109 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 35.9939 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0023 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0106 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.019 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0273 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0357 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.044 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0523 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0607 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.069 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0774 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.0857 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.094 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1024 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1107 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1191 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1274 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1358 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1441 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1524 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1608 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1691 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1775 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1858 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.1942 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2025 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2108 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2192 | 49.719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2275 | 49.7126 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2359 | 49.7126 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2442 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2525 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2609 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2692 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2776 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2859 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.2943 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3026 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3109 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3193 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3276 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.336 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3443 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3527 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.361 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3693 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3777 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.386 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.3944 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4027 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4111 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4194 | 49.7189 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4277 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4361 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4444 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4528 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4611 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4694 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4778 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4861 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.4945 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5028 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5112 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5195 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5278 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5362 | 49.7196 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5445 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5529 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5612 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5695 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5779 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5862 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.5946 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6029 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6112 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6196 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6279 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6363 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6446 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.653 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6613 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6696 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.678 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6863 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.6947 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.703 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7113 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7197 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.728 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7364 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7447 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7531 | 49.7317 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7614 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7697 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7781 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7864 | 49.726 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.7948 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8031 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8114 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8198 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8281 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8365 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8448 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8531 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8615 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8698 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8782 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8865 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.8949 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9032 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9115 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9199 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9282 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9366 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9449 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9532 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9616 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9699 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9783 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.9866 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 36.995 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0033 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0116 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.02 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0283 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0367 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.045 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0533 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0617 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.07 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0784 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0867 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.0951 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1034 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1117 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1201 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1284 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1368 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1451 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1534 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1618 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1701 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1785 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1868 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.1951 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2035 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2118 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2202 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2285 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2369 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2452 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2535 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2619 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2702 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2786 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2869 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.2952 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3036 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3119 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3203 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3286 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.337 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3453 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3536 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.362 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3703 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3787 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.387 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.3953 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4037 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.412 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4204 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4287 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.437 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4454 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4537 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4621 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4704 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4788 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4871 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.4954 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5038 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5121 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5205 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5288 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5371 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5455 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5538 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5622 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5705 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5789 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5872 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.5955 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6039 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6122 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6206 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6289 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6372 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6456 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6539 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6623 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6706 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.679 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6873 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.6956 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.704 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7123 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7207 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.729 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7373 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7457 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.754 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7624 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7707 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.779 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7874 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.7957 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8041 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8124 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8208 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8291 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8374 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8458 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8541 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8625 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8708 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8791 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8875 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.8958 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9042 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9125 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9209 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9292 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9375 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9459 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9542 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9626 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9709 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9792 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9876 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 37.9959 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0043 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0126 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.021 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0293 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0376 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.046 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0543 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0627 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.071 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0793 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.0877 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.096 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1044 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1127 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.121 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1294 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1377 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1461 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1544 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1628 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1711 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1794 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1878 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.1961 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2045 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2128 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2211 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2295 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2378 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2462 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2545 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2629 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2712 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2795 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2879 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.2962 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3046 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3129 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3212 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3296 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3379 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3463 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3546 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3629 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3713 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3796 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.388 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.3963 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4047 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.413 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4213 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4297 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.438 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4464 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4547 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.463 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4714 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4797 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4881 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.4964 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5047 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5131 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5214 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5298 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5381 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5464 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5548 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5631 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5715 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5798 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5882 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.5965 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6048 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6132 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6215 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6299 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6382 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6465 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6549 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6632 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6716 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6799 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6882 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.6966 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7049 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7133 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7216 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7299 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7383 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7466 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.755 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7633 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7716 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.78 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7883 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.7967 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.805 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8134 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8217 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.83 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8384 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8467 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8551 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8634 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8717 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8801 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8884 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.8968 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9051 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9134 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9218 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9301 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9385 | 49.7439 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9468 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9551 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9635 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9718 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9802 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9885 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 38.9968 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0052 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0135 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0219 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0302 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0385 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0469 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0552 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0636 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0719 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0802 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0886 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.0969 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1053 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1136 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.122 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1303 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1386 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.147 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1553 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1637 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.172 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1803 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.1887 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.197 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2054 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2137 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.222 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2304 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2387 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2471 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2554 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2637 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2721 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2804 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2888 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.2971 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3054 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3138 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3221 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3305 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3388 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3471 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3555 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3638 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3722 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3805 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3889 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.3972 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4055 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4139 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4222 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4306 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4389 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4472 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4556 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4639 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4723 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4806 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4889 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.4973 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5056 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.514 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5223 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5306 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.539 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5473 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5557 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.564 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5723 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5807 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.589 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.5974 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6057 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6141 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6224 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6307 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6391 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6474 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6558 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6641 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6724 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6808 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6891 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.6975 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7058 | 49.7434 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7141 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7225 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7308 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7392 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7475 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7558 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7642 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7725 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7809 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7892 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.7975 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8059 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8142 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8226 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8309 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8392 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8476 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8559 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8643 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8726 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.881 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8893 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.8976 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.906 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9143 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9227 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.931 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9393 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9477 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.956 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9644 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9727 | 49.7339 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.981 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9894 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 39.9977 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0061 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0144 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0227 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0311 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0394 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0478 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0561 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0644 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0728 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0811 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0895 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.0978 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1061 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1145 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1228 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1312 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1395 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1479 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1562 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1645 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1729 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1812 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1896 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.1979 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2062 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2146 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2229 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2313 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2396 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2479 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2563 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2646 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.273 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2813 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.2896 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.298 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3063 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3147 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.323 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3313 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3397 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.348 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3564 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3647 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.373 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3814 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3897 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.3981 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4064 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4147 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4231 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4314 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4398 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4481 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4564 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4648 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4731 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4815 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4898 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.4981 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5065 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5148 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5232 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5315 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5398 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5482 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5565 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5649 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5732 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5815 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5899 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.5982 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6066 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6149 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6232 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6316 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6399 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6483 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6566 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6649 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6733 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6816 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.69 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.6983 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7066 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.715 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7233 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7317 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.74 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7483 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7567 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.765 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7733 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7817 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.79 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.7984 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8067 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.815 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8234 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8317 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8401 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8484 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8567 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8651 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8734 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8818 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8901 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.8984 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9068 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9151 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9235 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9318 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9401 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9485 | 49.7616 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9568 | 49.7616 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9652 | 49.7616 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9735 | 49.7616 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9818 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9902 | 49.7549 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 40.9985 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0069 | 49.765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0152 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0235 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0319 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0402 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0486 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0569 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0652 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0736 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0819 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0903 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.0986 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1069 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1153 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1236 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.132 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1403 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1486 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.157 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1653 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1737 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.182 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1903 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.1987 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.207 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2154 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2237 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.232 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2404 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2487 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2571 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2654 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2737 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2821 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2904 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.2988 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3071 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3154 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3238 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3321 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3404 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3488 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3571 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3655 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3738 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3821 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3905 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.3988 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4072 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4155 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4238 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4322 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4405 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4488 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4572 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4655 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4739 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4822 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4905 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.4989 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5072 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5155 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5239 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5322 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5406 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5489 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5572 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5656 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5739 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5823 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5906 | 49.7282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.5989 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6073 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6156 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6239 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6323 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6406 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.649 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6573 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6656 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.674 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6823 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.6907 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.699 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7073 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7157 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.724 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7324 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7407 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.749 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7574 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7657 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.774 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7824 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7907 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.7991 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8074 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8157 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8241 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8324 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8408 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8491 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8574 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8658 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8741 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8825 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8908 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.8991 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9075 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9158 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9242 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9325 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9408 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9492 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9575 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9658 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9742 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9825 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9909 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 41.9992 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0075 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0159 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0242 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0326 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0409 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0492 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0576 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0659 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0742 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0826 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0909 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.0993 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1076 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1159 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1243 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1326 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1409 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1493 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1576 | 49.733 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.166 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1743 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1826 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.191 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.1993 | 49.7088 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2076 | 49.7088 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.216 | 49.7255 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2243 | 49.7255 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2327 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.241 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2493 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2577 | 49.7716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.266 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2743 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2827 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.291 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.2994 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3077 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.316 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3244 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3327 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.341 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3494 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3577 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3661 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3744 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3827 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3911 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.3994 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4078 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4161 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4244 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4328 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4411 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4494 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4578 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4661 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4745 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4828 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4911 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.4995 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5078 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5162 | 49.7757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5245 | 49.7757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5328 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5412 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5495 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5579 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5662 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5745 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5829 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5912 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.5995 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6079 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6162 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6246 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6329 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6412 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6496 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6579 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6663 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6746 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6829 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6913 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.6996 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7079 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7163 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7246 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.733 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7413 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7496 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.758 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7663 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7747 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.783 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7913 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.7997 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.808 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8163 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8247 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.833 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8414 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8497 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.858 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8664 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8747 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.883 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8914 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.8997 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9081 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9164 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9247 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9331 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9414 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9497 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9581 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9664 | 49.7804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9748 | 49.7804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9831 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9914 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 42.9998 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0081 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0164 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0248 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0331 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0415 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0498 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0581 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0665 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0748 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0831 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0915 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.0998 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1082 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1165 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1248 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1332 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1415 | 49.7612 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1498 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1582 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1665 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1748 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1832 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1915 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.1999 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2082 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2165 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2249 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2332 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2415 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2499 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2582 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2666 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2749 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2832 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2916 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.2999 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3082 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3166 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3249 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3333 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3416 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3499 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3583 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3666 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3749 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3833 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.3916 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4083 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4166 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.425 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4333 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4416 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.45 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4583 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4667 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.475 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4833 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.4917 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5083 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5167 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.525 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5334 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5417 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.55 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5584 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5667 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.575 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5834 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.5917 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6001 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6084 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6167 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6251 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6334 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6417 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6501 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6584 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6668 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6751 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6834 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.6918 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7001 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7084 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7168 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7251 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7335 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7418 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7501 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7585 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7668 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7751 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7835 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.7918 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8002 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8085 | 49.7228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8168 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8252 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8335 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8418 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8502 | 49.7094 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8585 | 49.7094 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8669 | 49.7094 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8752 | 49.7094 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8835 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.8919 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9002 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9085 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9169 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9252 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9336 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9419 | 49.7101 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9502 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9586 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9669 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9752 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9836 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 43.9919 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0003 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0086 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0169 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0253 | 49.7026 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0336 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0419 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0503 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0586 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.067 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0753 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.0836 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.092 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1003 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1086 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.117 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1253 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1337 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.142 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1503 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1587 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.167 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1753 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.1837 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.192 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2004 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2087 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.217 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2254 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2337 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.242 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2504 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2587 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2671 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2754 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2837 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.2921 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3004 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3087 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3171 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3254 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3337 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3421 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3504 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3588 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3671 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3754 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3838 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.3921 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4004 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4088 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4171 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4254 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4338 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4421 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4505 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4588 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4671 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4755 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4838 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.4921 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5005 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5088 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5172 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5255 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5338 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5422 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5505 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5588 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5672 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5755 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5838 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.5922 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6005 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6089 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6172 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6255 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6339 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6422 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6505 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6589 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6672 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6755 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6839 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.6922 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7006 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7089 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7172 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7256 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7339 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7422 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7506 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7589 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7673 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7756 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7839 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.7923 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8006 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8089 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8173 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8256 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8339 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8423 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8506 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.859 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8673 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8756 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.884 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.8923 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9006 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.909 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9173 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9256 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.934 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9423 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9507 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.959 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9673 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9757 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.984 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 44.9923 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0007 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.009 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0173 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0257 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.034 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0424 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0507 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.059 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0674 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0757 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.084 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.0924 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1007 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1091 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1174 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1257 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1341 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1424 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1507 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1591 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1674 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1757 | 49.7013 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1841 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.1924 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2008 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2091 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2174 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2258 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2341 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2424 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2508 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2591 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2674 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2758 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2841 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.2925 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3008 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3091 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3175 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3258 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3341 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3425 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3508 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3591 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3675 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3758 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3842 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.3925 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4008 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4092 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4175 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4258 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4342 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4425 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4509 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4592 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4675 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4759 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4842 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.4925 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5009 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5092 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5175 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5259 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5342 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5426 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5509 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5592 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5676 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5759 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5842 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.5926 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6009 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6092 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6176 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6259 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6343 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6426 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6509 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6593 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6676 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6759 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6843 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.6926 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.701 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7093 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7176 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.726 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7343 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7426 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.751 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7593 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7676 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.776 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7843 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.7927 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.801 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8093 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8177 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.826 | 49.7055 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8343 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8427 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.851 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8593 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8677 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.876 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8844 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.8927 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.901 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9094 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9177 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.926 | 49.7225 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9344 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9427 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9511 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9594 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9677 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9761 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9844 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 45.9927 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0011 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0094 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0177 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0261 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0344 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0428 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0511 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0594 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0678 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0761 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0844 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.0928 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1011 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1094 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1178 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1261 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1345 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1428 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1511 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1595 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1678 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1761 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1845 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.1928 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2012 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2095 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2178 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2262 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2345 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2428 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2512 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2595 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2678 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2762 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2845 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.2929 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3012 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3095 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3179 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3262 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3345 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3429 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3512 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3595 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3679 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3762 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3846 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.3929 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4012 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4096 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4179 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4262 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4346 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4429 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4512 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4596 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4679 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4763 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4846 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.4929 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5013 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5096 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5179 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5263 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5346 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.543 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5513 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5596 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.568 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5763 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.5846 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.593 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6013 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6096 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.618 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6263 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6347 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.643 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6513 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6597 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.668 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6763 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.6847 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.693 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7013 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7097 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.718 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7264 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7347 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.743 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7514 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7597 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.768 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7764 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7847 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.7931 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8014 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8097 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8181 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8264 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8347 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8431 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8514 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8597 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8681 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8764 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8848 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.8931 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9014 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9098 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9181 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9264 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9348 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9431 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9514 | 49.7867 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9598 | 49.7867 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9681 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9765 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9848 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 46.9931 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0015 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0098 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0181 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0265 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0348 | 49.7869 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0432 | 49.7869 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0515 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0598 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0682 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0765 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0848 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.0932 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1015 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1098 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1182 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1265 | 49.7704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1349 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1432 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1515 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1599 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1682 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1765 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1849 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.1932 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2015 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2099 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2182 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2266 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2349 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2432 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2516 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2599 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2682 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2766 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2849 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.2933 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3016 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3099 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3183 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3266 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3349 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3433 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3516 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3599 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3683 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3766 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.385 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.3933 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4016 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.41 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4183 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4266 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.435 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4433 | 49.7518 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4516 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.46 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4683 | 49.7771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4767 | 49.7771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.485 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.4933 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5017 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.51 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5183 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5267 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.535 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5434 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5517 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.56 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5684 | 49.7962 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5767 | 49.7962 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.585 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.5934 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6017 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.61 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6184 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6267 | 49.8046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6351 | 49.8009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6434 | 49.8009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6517 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6601 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6684 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6767 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6851 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.6934 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7017 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7101 | 49.806 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7184 | 49.7656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7268 | 49.7656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7351 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7434 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7518 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7601 | 49.7811 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7684 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7768 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7851 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.7934 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8018 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8101 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8185 | 49.7801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8268 | 49.7801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8351 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8435 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8518 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8601 | 49.7738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8685 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8768 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8852 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.8935 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9018 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9102 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9185 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9268 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9352 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9435 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9518 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9602 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9685 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9769 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9852 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 47.9935 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0019 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0102 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0185 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0269 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0352 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0435 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0519 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0602 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0686 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0769 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0852 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.0936 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1019 | 49.7116 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1102 | 49.7116 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1186 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1269 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1353 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1436 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1519 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1603 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1686 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1769 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1853 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.1936 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2019 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2103 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2186 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.227 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2353 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2436 | 49.7191 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.252 | 49.721 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2603 | 49.721 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2686 | 49.7163 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.277 | 49.7163 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2853 | 49.7163 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.2936 | 49.7163 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.302 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3103 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3187 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.327 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3353 | 49.7114 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3437 | 49.7114 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.352 | 49.7114 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3603 | 49.7114 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3687 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.377 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3853 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.3937 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.402 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4104 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4187 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.427 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4354 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4437 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.452 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4604 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4687 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4771 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4854 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.4937 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5021 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5104 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5187 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5271 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5354 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5437 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5521 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5604 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5688 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5771 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5854 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.5938 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6021 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6104 | 49.769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6188 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6271 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6354 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6438 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6521 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6605 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6688 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6771 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6855 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.6938 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7021 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7105 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7188 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7271 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7355 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7438 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7522 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7605 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7688 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7772 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7855 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.7938 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8022 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8105 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8189 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8272 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8355 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8439 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8522 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8605 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8689 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8772 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8855 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.8939 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9022 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9106 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9189 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9272 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9356 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9439 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9522 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9606 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9689 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9772 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9856 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 48.9939 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0023 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0106 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0189 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0273 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0356 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0439 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0523 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0606 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.069 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0773 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.0856 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.094 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1023 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1106 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.119 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1273 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1356 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.144 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1523 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1607 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.169 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1773 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.1857 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.194 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2023 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2107 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.219 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2273 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2357 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.244 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2524 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2607 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.269 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2774 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.2857 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.294 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3024 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3107 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3191 | 49.7426 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3274 | 49.7426 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3357 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3441 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3524 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3607 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3691 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3774 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3857 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.3941 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4024 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4108 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4191 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4274 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4358 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4441 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4524 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4608 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4691 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4774 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4858 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.4941 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5025 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5108 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5191 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5275 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5358 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5441 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5525 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5608 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5692 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5775 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5858 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.5942 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6025 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6108 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6192 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6275 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6358 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6442 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6525 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6609 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6692 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6775 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6859 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.6942 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7025 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7109 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7192 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7275 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7359 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7442 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7526 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7609 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7692 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7776 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7859 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.7942 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8026 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8109 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8192 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8276 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8359 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8443 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8526 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8609 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8693 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8776 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8859 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.8943 | 49.7362 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9026 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.911 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9193 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9276 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.936 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9443 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9526 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.961 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9693 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9776 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.986 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 49.9943 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0027 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.011 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0193 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0277 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.036 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0443 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0527 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.061 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0693 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0777 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.086 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.0944 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1027 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.111 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1194 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1277 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.136 | 49.7821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1444 | 49.7821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1527 | 49.7821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1611 | 49.7821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1694 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1777 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1861 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.1944 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2027 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2111 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2194 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2277 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2361 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2444 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2528 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2611 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2694 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2778 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2861 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.2944 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3028 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3111 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3194 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3278 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3361 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3445 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3528 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3611 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3695 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3778 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3861 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.3945 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4028 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4112 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4195 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4278 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4362 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4445 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4528 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4612 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4695 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4778 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4862 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.4945 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5029 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5112 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5195 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5279 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5362 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5445 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5529 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5612 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5695 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5779 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5862 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.5946 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6029 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6112 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6196 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6279 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6362 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6446 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6529 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6613 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6696 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6779 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6863 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.6946 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7029 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7113 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7196 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7279 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7363 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7446 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.753 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7613 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7696 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.778 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7863 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.7946 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.803 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8113 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8196 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.828 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8363 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8447 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.853 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8613 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8697 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.878 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8863 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.8947 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.903 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9114 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9197 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.928 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9364 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9447 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.953 | 49.7801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9614 | 49.7801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9697 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.978 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9864 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 50.9947 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0031 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0114 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0197 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0281 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0364 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0447 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0531 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0614 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0697 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0781 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0864 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.0948 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1031 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1114 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1198 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1281 | 49.7541 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1364 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1448 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1531 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1614 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1698 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1781 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1865 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.1948 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2031 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2115 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2198 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2281 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2365 | 49.7077 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2448 | 49.7077 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2532 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2615 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2698 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2782 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2865 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.2948 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3032 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3115 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3198 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3282 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3365 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3449 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3532 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3615 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3699 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3782 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3865 | 49.7077 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.3949 | 49.7077 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4032 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4115 | 49.7154 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4199 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4282 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4366 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4449 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4532 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4616 | 49.73 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4699 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4782 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4866 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.4949 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5033 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5116 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5199 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5283 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5366 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5449 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5533 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5616 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.57 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5783 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.5866 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.595 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6033 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6116 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.62 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6283 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6367 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.645 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6533 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6617 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.67 | 49.7788 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6783 | 49.7788 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.6867 | 49.7788 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.695 | 49.7788 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7034 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7117 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.72 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7284 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7367 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.745 | 49.7818 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7534 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7617 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7701 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7784 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7867 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.7951 | 49.7852 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8034 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8117 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8201 | 49.7713 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8284 | 49.7713 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8368 | 49.7713 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8451 | 49.7713 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8534 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8618 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8701 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8784 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8868 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.8951 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9035 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9118 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9201 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9285 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9368 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9451 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9535 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9618 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9702 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9785 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9868 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 51.9952 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0035 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0118 | 49.7689 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0202 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0285 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0369 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0452 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0535 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0619 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0702 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0785 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0869 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.0952 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1035 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1119 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1202 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1286 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1369 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1452 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1536 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1619 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1702 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1786 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1869 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.1953 | 49.7457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2036 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2119 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2203 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2286 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2369 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2453 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2536 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.262 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2703 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2786 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.287 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.2953 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3036 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.312 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3203 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3287 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.337 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3453 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3537 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.362 | 49.7605 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3703 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3787 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.387 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.3954 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4037 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.412 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4204 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4287 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.437 | 49.7943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4454 | 49.7943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4537 | 49.7943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4621 | 49.7943 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4704 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4787 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4871 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.4954 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5037 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5121 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5204 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5288 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5371 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5454 | 49.7861 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5538 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5621 | 49.7708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5704 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5788 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5871 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.5955 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6038 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6121 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6205 | 49.7749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6288 | 49.7749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6371 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6455 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6538 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6622 | 49.7685 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6705 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6788 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6872 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.6955 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7038 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7122 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7205 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7289 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7372 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7455 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7539 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7622 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7705 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7789 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7872 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.7956 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8039 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8122 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8206 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8289 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8372 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8456 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8539 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8623 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8706 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8789 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8873 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.8956 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9039 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9123 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9206 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.929 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9373 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9456 | 49.7143 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.954 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9623 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9706 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.979 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9873 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 52.9957 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.004 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0123 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0207 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.029 | 49.7145 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0373 | 49.7096 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0457 | 49.7096 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.054 | 49.7096 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0624 | 49.7096 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0707 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.079 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0874 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.0957 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.104 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1124 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1207 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1291 | 49.7679 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1374 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1457 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1541 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1624 | 49.7755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1707 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1791 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1874 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.1958 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2041 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2124 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2208 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2291 | 49.7653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2374 | 49.7649 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2458 | 49.7649 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2541 | 49.7831 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2625 | 49.7831 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2708 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2791 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2875 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.2958 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3041 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3125 | 49.7844 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3208 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3292 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3375 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3458 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3542 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3625 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3708 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3792 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3875 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.3959 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4042 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4125 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4209 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4292 | 49.7677 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4375 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4459 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4542 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4626 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4709 | 49.759 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4792 | 49.759 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4876 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.4959 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5042 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5126 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5209 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5293 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5376 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5459 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5543 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5626 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5709 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5793 | 49.754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.5876 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.596 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6043 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6126 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.621 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6293 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6376 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.646 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6543 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6627 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.671 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6793 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.6877 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.696 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7043 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7127 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.721 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7294 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7377 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.746 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7544 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7627 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.771 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7794 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7877 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.7961 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8044 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8127 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8211 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8294 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8377 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8461 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8544 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8628 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8711 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8794 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8878 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.8961 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9044 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9128 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9211 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9294 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9378 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9461 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9545 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9628 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9711 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9795 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9878 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 53.9961 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0045 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0128 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0212 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0295 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0378 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0462 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0545 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0628 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0712 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0795 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0879 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.0962 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1045 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1129 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1212 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1295 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1379 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1462 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1546 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1629 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1712 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1796 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1879 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.1962 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2046 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2129 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2213 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2296 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2379 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2463 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2546 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2629 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2713 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2796 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.288 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.2963 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3046 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.313 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3213 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3297 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.338 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3463 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3547 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.363 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3713 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3797 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.388 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.3964 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4047 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.413 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4214 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4297 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.438 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4464 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4547 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4631 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4714 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4797 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4881 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.4964 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5048 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5131 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5214 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5298 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5381 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5464 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5548 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5631 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5715 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5798 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5881 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.5965 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6048 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6132 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6215 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6298 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6382 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6465 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6548 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6632 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6715 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6799 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6882 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.6965 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7049 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7132 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7215 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7299 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7382 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7466 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7549 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7632 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7716 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7799 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7882 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.7966 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8049 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8132 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8216 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8299 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8383 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8466 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8549 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8633 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8716 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8799 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8883 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.8966 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.905 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9133 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9216 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.93 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9383 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9466 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.955 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9633 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9717 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.98 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9883 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 54.9967 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.005 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0133 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0217 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.03 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0384 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0467 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.055 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0634 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0717 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.08 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0884 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.0967 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1051 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1134 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1217 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1301 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1384 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1467 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1551 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1634 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1718 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1801 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1884 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.1968 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2051 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2134 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2218 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2301 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2385 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2468 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2551 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2635 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2718 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2801 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2885 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.2968 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3052 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3135 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3218 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3302 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3385 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3469 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3552 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3635 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3719 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3802 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3885 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.3969 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4052 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4136 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4219 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4302 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4386 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4469 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4552 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4636 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4719 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4803 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4886 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.4969 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5053 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5136 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.522 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5303 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5386 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.547 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5553 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5636 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.572 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5803 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.5887 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.597 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6053 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6137 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.622 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6304 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6387 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.647 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6554 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6637 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.672 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6804 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6887 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.6971 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7054 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7137 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7221 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7304 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7388 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7471 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7554 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7638 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7721 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7804 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7888 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.7971 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8055 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8138 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8221 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8305 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8388 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8471 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8555 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8638 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8722 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8805 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8888 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.8972 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9055 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9139 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9222 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9305 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9389 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9472 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9555 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9639 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9722 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9806 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9889 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 55.9972 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0056 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0139 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0222 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0306 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0389 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0473 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0556 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0639 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0723 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0806 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.089 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.0973 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1056 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.114 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1223 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1306 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.139 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1473 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1557 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.164 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1723 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1807 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.189 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.1974 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2057 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.214 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2224 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2307 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.239 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2474 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2557 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2641 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2724 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2807 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2891 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.2974 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3057 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3141 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3224 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3308 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3391 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3474 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3558 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3641 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3725 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3808 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3891 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.3975 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4058 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4141 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4225 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4308 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4392 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4475 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4558 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4642 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4725 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4809 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4892 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.4975 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5059 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5142 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5225 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5309 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5392 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5476 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5559 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5642 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5726 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5809 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5892 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.5976 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6059 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6143 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6226 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6309 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6393 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6476 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.656 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6643 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6726 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.681 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6893 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.6976 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.706 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7143 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7227 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.731 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7393 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7477 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.756 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7644 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7727 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.781 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7894 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.7977 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.806 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8144 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8227 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8311 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8394 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8477 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8561 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8644 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8727 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8811 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8894 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.8978 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9061 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9144 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9228 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9311 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9395 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9478 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9561 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9645 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9728 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9811 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9895 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 56.9978 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0062 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0145 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0228 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0312 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0395 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0479 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0562 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0645 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0729 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0812 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0895 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.0979 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1062 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1146 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1229 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1312 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1396 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1479 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1562 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1646 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1729 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1813 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1896 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.1979 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2063 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2146 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.223 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2313 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2396 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.248 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2563 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2646 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.273 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2813 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.2897 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.298 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3063 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3147 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.323 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3313 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3397 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.348 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3564 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3647 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.373 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3814 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.3897 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.398 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4064 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4147 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4231 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4314 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4397 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4481 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4564 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4647 | 49.7735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4731 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4814 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4898 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.4981 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5064 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5148 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5231 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5314 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5398 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5481 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5565 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5648 | 49.7719 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5731 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5815 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5898 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.5981 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6065 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6148 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6232 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6315 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6398 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6482 | 49.7717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6565 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6648 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6732 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6815 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6899 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.6982 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7065 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7149 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7232 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7315 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7399 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7482 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7566 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7649 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7732 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7816 | 49.7841 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7899 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.7982 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8066 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8149 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8233 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8316 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8399 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8483 | 49.7817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8566 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8649 | 49.7785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8733 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8816 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.89 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.8983 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9066 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.915 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9233 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9316 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.94 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9483 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9567 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.965 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9733 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9817 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.99 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 57.9983 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0067 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.015 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0234 | 49.7786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 58.0317 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0001 | 60.03 | 59.97
| 58.04 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 58.0484 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0002 | 60.03 | 59.97
| 58.0567 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0003 | 60.03 | 59.97
| 58.065 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0004 | 60.03 | 59.97
| 58.0734 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0005 | 60.03 | 59.97
| 58.0817 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0006 | 60.03 | 59.97
| 58.0901 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0007 | 60.03 | 59.97
| 58.0984 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0007 | 60.03 | 59.97
| 58.1067 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0008 | 60.03 | 59.97
| 58.1151 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0009 | 60.03 | 59.97
| 58.1234 | 49.7786 | 50.0004 | 60.001 | 60.03 | 59.97
| 58.1317 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0011 | 60.03 | 59.97
| 58.1401 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 58.1484 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0012 | 60.03 | 59.97
| 58.1568 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0013 | 60.03 | 59.97
| 58.1651 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0014 | 60.03 | 59.97
| 58.1734 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0015 | 60.03 | 59.97
| 58.1818 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 58.1901 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0017 | 60.03 | 59.97
| 58.1984 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0017 | 60.03 | 59.97
| 58.2068 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0018 | 60.03 | 59.97
| 58.2151 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0019 | 60.03 | 59.97
| 58.2234 | 49.7786 | 50.0004 | 60.002 | 60.03 | 59.97
| 58.2318 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0021 | 60.03 | 59.97
| 58.2401 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 58.2485 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0022 | 60.03 | 59.97
| 58.2568 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0023 | 60.03 | 59.97
| 58.2651 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0024 | 60.03 | 59.97
| 58.2735 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0025 | 60.03 | 59.97
| 58.2818 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0026 | 60.03 | 59.97
| 58.2901 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 58.2985 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0027 | 60.03 | 59.97
| 58.3068 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0028 | 60.03 | 59.97
| 58.3152 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0029 | 60.03 | 59.97
| 58.3235 | 49.7786 | 50.0004 | 60.003 | 60.03 | 59.97
| 58.3318 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0031 | 60.03 | 59.97
| 58.3402 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0032 | 60.03 | 59.97
| 58.3485 | 49.7786 | 50.0004 | 60.0032 | 60.03 | 59.97
| 58.3568 | 49.7835 | 50.0004 | 60.0033 | 60.03 | 59.97
| 58.3652 | 49.7835 | 50.0004 | 60.0034 | 60.03 | 59.97
| 58.3735 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0035 | 60.03 | 59.97
| 58.3819 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0036 | 60.03 | 59.97
| 58.3902 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 58.3985 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0037 | 60.03 | 59.97
| 58.4069 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0038 | 60.03 | 59.97
| 58.4152 | 49.7968 | 50.0004 | 60.0039 | 60.03 | 59.97
| 58.4235 | 49.7982 | 50.0004 | 60.004 | 60.03 | 59.97
| 58.4319 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 58.4402 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 58.4486 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0042 | 60.03 | 59.97
| 58.4569 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0043 | 60.03 | 59.97
| 58.4652 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0044 | 60.03 | 59.97
| 58.4736 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0045 | 60.03 | 59.97
| 58.4819 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0046 | 60.03 | 59.97
| 58.4902 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0047 | 60.03 | 59.97
| 58.4986 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0047 | 60.03 | 59.97
| 58.5069 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0048 | 60.03 | 59.97
| 58.5153 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0049 | 60.03 | 59.97
| 58.5236 | 49.7982 | 50.0004 | 60.005 | 60.03 | 59.97
| 58.5319 | 49.7982 | 50.0004 | 60.0051 | 60.03 | 59.97
| 58.5403 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 58.5486 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0052 | 60.03 | 59.97
| 58.5569 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0053 | 60.03 | 59.97
| 58.5653 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 58.5736 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0055 | 60.03 | 59.97
| 58.582 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0056 | 60.03 | 59.97
| 58.5903 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 58.5986 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0057 | 60.03 | 59.97
| 58.607 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0058 | 60.03 | 59.97
| 58.6153 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0059 | 60.03 | 59.97
| 58.6236 | 49.7826 | 50.0004 | 60.006 | 60.03 | 59.97
| 58.632 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0061 | 60.03 | 59.97
| 58.6403 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0062 | 60.03 | 59.97
| 58.6487 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0062 | 60.03 | 59.97
| 58.657 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0063 | 60.03 | 59.97
| 58.6653 | 49.7826 | 50.0004 | 60.0064 | 60.03 | 59.97
| 58.6737 | 49.773 | 50.0004 | 60.0065 | 60.03 | 59.97
| 58.682 | 49.773 | 50.0004 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 58.6903 | 49.773 | 50.0004 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 58.6987 | 49.773 | 50.0004 | 60.0067 | 60.03 | 59.97
| 58.707 | 49.773 | 50.0004 | 60.0068 | 60.03 | 59.97
| 58.7154 | 49.773 | 50.0004 | 60.0069 | 60.03 | 59.97
| 58.7237 | 49.7771 | 50.0004 | 60.007 | 60.03 | 59.97
| 58.732 | 49.7771 | 50.0004 | 60.0071 | 60.03 | 59.97
| 58.7404 | 49.7771 | 50.0004 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 58.7487 | 49.7771 | 50.0004 | 60.0072 | 60.03 | 59.97
| 58.757 | 49.7884 | 50.0004 | 60.0073 | 60.03 | 59.97
| 58.7654 | 49.7884 | 50.0004 | 60.0074 | 60.03 | 59.97
| 58.7737 | 49.7884 | 50.0004 | 60.0075 | 60.03 | 59.97
| 58.7821 | 49.7884 | 50.0004 | 60.0076 | 60.03 | 59.97
| 58.7904 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 58.7987 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0077 | 60.03 | 59.97
| 58.8071 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0078 | 60.03 | 59.97
| 58.8154 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 58.8237 | 49.7995 | 50.0004 | 60.008 | 60.03 | 59.97
| 58.8321 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0081 | 60.03 | 59.97
| 58.8404 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 58.8488 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0082 | 60.03 | 59.97
| 58.8571 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0083 | 60.03 | 59.97
| 58.8654 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0084 | 60.03 | 59.97
| 58.8738 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0085 | 60.03 | 59.97
| 58.8821 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0086 | 60.03 | 59.97
| 58.8904 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0087 | 60.03 | 59.97
| 58.8988 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0087 | 60.03 | 59.97
| 58.9071 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0088 | 60.03 | 59.97
| 58.9155 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0089 | 60.03 | 59.97
| 58.9238 | 49.7995 | 50.0004 | 60.009 | 60.03 | 59.97
| 58.9321 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 58.9405 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 58.9488 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0092 | 60.03 | 59.97
| 58.9571 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0093 | 60.03 | 59.97
| 58.9655 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0094 | 60.03 | 59.97
| 58.9738 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0095 | 60.03 | 59.97
| 58.9822 | 49.7995 | 50.0004 | 60.0096 | 60.03 | 59.97
| 58.9905 | 49.804 | 50.0004 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 58.9988 | 49.804 | 50.0004 | 60.0097 | 60.03 | 59.97
| 59.0072 | 49.8005 | 50.0004 | 60.0098 | 60.03 | 59.97
| 59.0155 | 49.8005 | 50.0004 | 60.0099 | 60.03 | 59.97
| 59.0238 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0322 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0405 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0489 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0572 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0655 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0739 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0822 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0905 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.0989 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1072 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1156 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1239 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1322 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1406 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1489 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1572 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1656 | 49.8005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1739 | 49.798 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1823 | 49.798 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1906 | 49.8016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.1989 | 49.8016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2073 | 49.8016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2156 | 49.8016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2239 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2323 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2406 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.249 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2573 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2656 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.274 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2823 | 49.7977 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.2906 | 49.7969 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.299 | 49.7969 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3073 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3157 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.324 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3323 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3407 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.349 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3573 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3657 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.374 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3824 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.3907 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.399 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4074 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4157 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.424 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4324 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4407 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4491 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4574 | 49.7491 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4657 | 49.7491 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4741 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4824 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4907 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.4991 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5074 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5158 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5241 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5324 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5408 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5491 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5574 | 49.7571 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5658 | 49.7571 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5741 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5825 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5908 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.5991 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6075 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6158 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6241 | 49.7552 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6325 | 49.7552 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6408 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6492 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6575 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6658 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6742 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6825 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6908 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.6992 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7075 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7158 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7242 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7325 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7409 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7492 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7575 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7659 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7742 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7825 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7909 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.7992 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8075 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8159 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8242 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8326 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8409 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8492 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8576 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8659 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8742 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8826 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8909 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.8992 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9076 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9159 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9243 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9326 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9409 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9493 | 49.7748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9576 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9659 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9743 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9826 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.991 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 59.9993 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0076 | 49.7725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.016 | 49.7725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0243 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0326 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.041 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0493 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0576 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.066 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0743 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0827 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.091 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.0993 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1077 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.116 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1243 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1327 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.141 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1493 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1577 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.166 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1743 | 49.771 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1827 | 49.771 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.191 | 49.7774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.1993 | 49.7774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2077 | 49.7774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.216 | 49.7774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2244 | 49.7758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2327 | 49.7758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.241 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2494 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2577 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.266 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2744 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2827 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.291 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.2994 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3077 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.316 | 49.7768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3244 | 49.7788 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3327 | 49.7788 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.341 | 49.7788 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3494 | 49.7788 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3577 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3661 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3744 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3827 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3911 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.3994 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4077 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4161 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4244 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4327 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4411 | 49.751 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4494 | 49.751 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4577 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4661 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4744 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4827 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4911 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.4994 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5077 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5161 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5244 | 49.7752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5327 | 49.7752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5411 | 49.7752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5494 | 49.7752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5578 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5661 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5744 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5828 | 49.7715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5911 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.5994 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6078 | 49.7705 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6161 | 49.7705 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6244 | 49.7647 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6328 | 49.7647 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6411 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6494 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6578 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6661 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6744 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6828 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6911 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.6995 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7078 | 49.7866 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7161 | 49.7866 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7245 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7328 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7411 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7495 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7578 | 49.7888 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7661 | 49.7888 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7745 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7828 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7911 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.7995 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8078 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8161 | 49.7846 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8245 | 49.7813 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8328 | 49.7813 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8411 | 49.7825 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8495 | 49.7825 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8578 | 49.7853 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8661 | 49.7853 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8745 | 49.7896 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8828 | 49.7896 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8912 | 49.7896 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.8995 | 49.7896 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9078 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9162 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9245 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9328 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9412 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9495 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9578 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9662 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9745 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9828 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9912 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 60.9995 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0078 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0162 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0245 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0329 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0412 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0495 | 49.7348 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0579 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0662 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0745 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0829 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0912 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.0995 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1079 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1162 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1245 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1329 | 49.7435 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1412 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1495 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1579 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1662 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1745 | 49.724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1829 | 49.724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1912 | 49.724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.1996 | 49.724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2079 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2162 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2246 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2329 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2412 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2496 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2579 | 49.7477 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2662 | 49.7477 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2746 | 49.7477 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2829 | 49.7477 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2912 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.2996 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3079 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3162 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3246 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3329 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3412 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3496 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3579 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3663 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3746 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3829 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3913 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.3996 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4079 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4163 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4246 | 49.7453 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4329 | 49.7453 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4413 | 49.7471 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4496 | 49.7471 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4579 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4663 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4746 | 49.731 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4829 | 49.731 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4913 | 49.731 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.4996 | 49.731 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5079 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5163 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5246 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.533 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5413 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5496 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.558 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5663 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5746 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.583 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5913 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.5996 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.608 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6163 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6246 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.633 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6413 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6496 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.658 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6663 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6746 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.683 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6913 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.6997 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.708 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7163 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7247 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.733 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7413 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7497 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.758 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7663 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7747 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.783 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7913 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.7997 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.808 | 49.7633 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8163 | 49.7633 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8247 | 49.7533 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.833 | 49.7533 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8414 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8497 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.858 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8664 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8747 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.883 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8914 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.8997 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.908 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9164 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9247 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.933 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9414 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9497 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.958 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9664 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9747 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.983 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9914 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 61.9997 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0081 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0164 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0247 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0331 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0414 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0497 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0581 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0664 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0747 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0831 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0914 | 49.7598 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.0997 | 49.7598 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1081 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1164 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1247 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1331 | 49.7551 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1414 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1497 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1581 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1664 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1748 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1831 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1914 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.1998 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2081 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2164 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2248 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2331 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2414 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2498 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2581 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2664 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2748 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2831 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2914 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.2998 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3081 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3164 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3248 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3331 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3415 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3498 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3581 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3665 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3748 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3831 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3915 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.3998 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4081 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4165 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4248 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4331 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4415 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4498 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4581 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4665 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4748 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4831 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4915 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.4998 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5082 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5165 | 49.7327 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5248 | 49.7262 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5332 | 49.7262 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5415 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5498 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5582 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5665 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5748 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5832 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5915 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.5998 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6082 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6165 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6248 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6332 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6415 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6498 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6582 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6665 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6749 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6832 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6915 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.6999 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7082 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7165 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7249 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7332 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7415 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7499 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7582 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7665 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7749 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7832 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7915 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.7999 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8082 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8165 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8249 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8332 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8416 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8499 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8582 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8666 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8749 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8832 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8916 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.8999 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9082 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9166 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9249 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9332 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9416 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9499 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9582 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9666 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9749 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9832 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9916 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 62.9999 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0083 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0166 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0249 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0333 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0416 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0499 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0583 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0666 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0749 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0833 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0916 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.0999 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1083 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1166 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1249 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1333 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1416 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.15 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1583 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1666 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.175 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1833 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.1916 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2083 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2166 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.225 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2333 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2416 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.25 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2583 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2666 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.275 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2833 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.2916 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3083 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3166 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.325 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3333 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3416 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.35 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3583 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3667 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.375 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3833 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.3917 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4083 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4167 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.425 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4333 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4417 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.45 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4583 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4667 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.475 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4833 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.4917 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5083 | 49.7207 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5167 | 49.7207 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.525 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5333 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5417 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.55 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5583 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5667 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.575 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5833 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.5917 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6083 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6167 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.625 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6333 | 49.7183 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6417 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.65 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6584 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6667 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.675 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6834 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.6917 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7084 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7167 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.725 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7334 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7417 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.75 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7584 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7667 | 49.7548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.775 | 49.7465 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7834 | 49.7465 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.7917 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8084 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8167 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.825 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8334 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8417 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.85 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8584 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8667 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.875 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8834 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.8917 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9084 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9167 | 49.7432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.925 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9334 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9417 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9501 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9584 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9667 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9751 | 49.7456 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9834 | 49.7456 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 63.9917 | 49.7456 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0001 | 49.7456 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0084 | 49.7485 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0167 | 49.7485 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0251 | 49.7485 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0334 | 49.7485 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0417 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0501 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0584 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0667 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0751 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0834 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.0917 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1001 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1084 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1167 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1251 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1334 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1417 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1501 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1584 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1667 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1751 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1834 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.1917 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2001 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2084 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2167 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2251 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2334 | 49.7319 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2417 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2501 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2584 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2667 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2751 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2834 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.2918 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3001 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3084 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3168 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3251 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3334 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3418 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3501 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3584 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3668 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3751 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3834 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.3918 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4001 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4084 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4168 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4251 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4334 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4418 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4501 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4584 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4668 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4751 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4834 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.4918 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5001 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5084 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5168 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5251 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5334 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5418 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5501 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5584 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5668 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5751 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5835 | 49.7486 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.5918 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6001 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6085 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6168 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6251 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6335 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6418 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6501 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6585 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6668 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6751 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6835 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.6918 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7001 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7085 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7168 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7251 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7335 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7418 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7501 | 49.7562 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7585 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7668 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7751 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7835 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.7918 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8001 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8085 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8168 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8251 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8335 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8418 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8501 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8585 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8668 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8752 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8835 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.8918 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9002 | 49.7515 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9168 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9418 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9668 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9835 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 64.9918 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0168 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0418 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0668 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0835 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.0918 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1168 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1418 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1668 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1835 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.1918 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2169 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2419 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2669 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2835 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.2919 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3169 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3419 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3669 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3835 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.3919 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4085 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4169 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4335 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4419 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4585 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4669 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4752 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4836 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.4919 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5002 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5086 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5169 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5252 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5336 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5419 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5502 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5586 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5669 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5752 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5836 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.5919 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6002 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6086 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6169 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6252 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6336 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6419 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6502 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6586 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6669 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6752 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6836 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.6919 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7002 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7086 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7169 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7252 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7336 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7419 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7502 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7586 | 49.7363 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7669 | 49.7363 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7752 | 49.7363 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7836 | 49.7363 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.7919 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8002 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8086 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8169 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8252 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8336 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8419 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8503 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8586 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8669 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8753 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8836 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.8919 | 49.7321 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9003 | 49.7321 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9086 | 49.7244 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9169 | 49.7244 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9253 | 49.752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9336 | 49.752 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9419 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9503 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9586 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9669 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9753 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9836 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 65.9919 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0003 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0086 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0169 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0253 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0336 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0419 | 49.7696 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0503 | 49.7696 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0586 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0669 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0753 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0836 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.0919 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1003 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1086 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.117 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1253 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1336 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.142 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1503 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1586 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.167 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1753 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.1836 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.192 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2003 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2086 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.217 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2253 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2336 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.242 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2503 | 49.772 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2586 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.267 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2753 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.2836 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.292 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3003 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3086 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.317 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3253 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3336 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.342 | 49.6987 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3503 | 49.6987 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3586 | 49.6981 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.367 | 49.6981 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3753 | 49.6981 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.3836 | 49.6981 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.392 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4003 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4086 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.417 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4253 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4337 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.442 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4503 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4586 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.467 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4753 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.4837 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.492 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5003 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5087 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.517 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5253 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5337 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.542 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5503 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5587 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.567 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5753 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.5837 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.592 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6003 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6087 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.617 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6253 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6337 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.642 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6503 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6587 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.667 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6753 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.6837 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.692 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7003 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7087 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.717 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7253 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7337 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.742 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7503 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7587 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.767 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7753 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.7837 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.792 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8003 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8087 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.817 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8253 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8337 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.842 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8503 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8587 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.867 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8753 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.8837 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.892 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9003 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9087 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.917 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9253 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9337 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.942 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9503 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9587 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.967 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9753 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.9837 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 66.992 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0003 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0087 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.017 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0253 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0337 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.042 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0503 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0587 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.067 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0753 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.0837 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.092 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1003 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1087 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.117 | 49.7099 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1253 | 49.7142 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1337 | 49.7142 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.142 | 49.7142 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1503 | 49.7142 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1587 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.167 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1753 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.1837 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.192 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2003 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2087 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.217 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2253 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2337 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.242 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2503 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2587 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.267 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2753 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.2837 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.292 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3003 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3087 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.317 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3253 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3337 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.342 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3503 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3587 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.367 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3753 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.3837 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.392 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4003 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4087 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.417 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4253 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4337 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.442 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4503 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4587 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.467 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4753 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.4837 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.492 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5003 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5087 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.517 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5253 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5337 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.542 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5503 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5587 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.567 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5753 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.5837 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.592 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6003 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6087 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.617 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6253 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6337 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.642 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6503 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6587 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.667 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6753 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.6837 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.692 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7003 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7087 | 49.7216 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.717 | 49.7216 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7253 | 49.7216 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7337 | 49.7216 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.742 | 49.7271 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7503 | 49.7271 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7587 | 49.7271 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.767 | 49.7271 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7753 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.7837 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.792 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8003 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8087 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.817 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8253 | 49.7442 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8337 | 49.7442 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.842 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8503 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8587 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.867 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8753 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.8837 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.892 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9003 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9087 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.917 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9253 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9337 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.942 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9503 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9587 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.967 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9753 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.9837 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 67.992 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0003 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0087 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.017 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0253 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0337 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.042 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0503 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0586 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.067 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0753 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.0836 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.092 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1003 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1086 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.117 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1253 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1336 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.142 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1503 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1586 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.167 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1753 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.1836 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.192 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2003 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2086 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.217 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2253 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2336 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.242 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2503 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2586 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2669 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2753 | 49.7455 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2836 | 49.7455 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.2919 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3003 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3086 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3169 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3253 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3336 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3419 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3503 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3586 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3669 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3753 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3836 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.3919 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4003 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4086 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4169 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4252 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4336 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4419 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4502 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4586 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4669 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4752 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4836 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.4919 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5002 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5086 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5169 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5252 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5336 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5419 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5502 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5586 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5669 | 49.7295 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5752 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5836 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.5919 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6002 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6086 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6169 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6252 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6335 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6419 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6502 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6585 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6669 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6752 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6835 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.6919 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7002 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7085 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7169 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7252 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7335 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7419 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7502 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7585 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7669 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7752 | 49.7273 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7835 | 49.7273 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.7918 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8002 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8085 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8168 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8252 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8335 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8418 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8502 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8585 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8668 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8752 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8835 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.8918 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9002 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9085 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9168 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9252 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9335 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9418 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9502 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9585 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9668 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9752 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9835 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 68.9918 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0085 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0168 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0335 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0418 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0501 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0585 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0668 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0751 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0835 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.0918 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1085 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1168 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1335 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1418 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1501 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1584 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1668 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1751 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1834 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.1918 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2084 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2168 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2334 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2418 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2501 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2584 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2668 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2751 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2834 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.2918 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3084 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3168 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3334 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3418 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3501 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3584 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3667 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3751 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3834 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.3917 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4084 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4167 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4334 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4417 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4501 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4584 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4667 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4751 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4834 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.4917 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5001 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5084 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5167 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5251 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5334 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5417 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.55 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5584 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5667 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.575 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5834 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.5917 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6084 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6167 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.625 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6334 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6417 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.65 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6584 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6667 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.675 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6833 | 49.7325 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.6917 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7083 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7167 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.725 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7333 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7417 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.75 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7583 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7667 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.775 | 49.7276 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7833 | 49.7276 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.7917 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8083 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8166 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.825 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8333 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8416 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.85 | 49.7414 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8583 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8666 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.875 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8833 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.8916 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9083 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9166 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9249 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9333 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9416 | 49.7144 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9499 | 49.7144 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9583 | 49.7144 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9666 | 49.7144 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9749 | 49.7108 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9833 | 49.7108 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9916 | 49.7175 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 69.9999 | 49.7175 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0083 | 49.7175 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0166 | 49.7175 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0249 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0333 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0416 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0499 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0582 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0666 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0749 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0832 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0916 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.0999 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1082 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1166 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1249 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1332 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1416 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1499 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1582 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1665 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1749 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1832 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1915 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.1999 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2082 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2165 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2249 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2332 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2415 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2499 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2582 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2665 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2749 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2832 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2915 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.2998 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3082 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3165 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3248 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3332 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3415 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3498 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3582 | 49.7402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3665 | 49.7402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3748 | 49.7402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3832 | 49.7402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3915 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.3998 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4081 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4165 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4248 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4331 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4415 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4498 | 49.7397 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4581 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4665 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4748 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4831 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4915 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.4998 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5081 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5165 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5248 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5331 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5414 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5498 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5581 | 49.736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5664 | 49.736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5748 | 49.736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5831 | 49.736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5914 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.5998 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6081 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6164 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6248 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6331 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6414 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6497 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6581 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6664 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6747 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6831 | 49.7394 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6914 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.6997 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7081 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7164 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7247 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7331 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7414 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7497 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7581 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7664 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7747 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.783 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7914 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.7997 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.808 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8164 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8247 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.833 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8414 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8497 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.858 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8664 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8747 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.883 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8913 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.8997 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.908 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9163 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9247 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.933 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9413 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9497 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.958 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9663 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9747 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.983 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9913 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 70.9997 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.008 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0163 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0246 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.033 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0413 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0496 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.058 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0663 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0746 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.083 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0913 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.0996 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.108 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1163 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1246 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1329 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1413 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1496 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1579 | 49.7166 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1663 | 49.7166 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1746 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1829 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1913 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.1996 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2079 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2163 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2246 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2329 | 49.7146 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2413 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2496 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2579 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2662 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2746 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2829 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2912 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.2996 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3079 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3162 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3246 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3329 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3412 | 49.7153 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3496 | 49.7153 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3579 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3662 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3745 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3829 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3912 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.3995 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4079 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4162 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4245 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4329 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4412 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4495 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4579 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4662 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4745 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4828 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4912 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.4995 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5078 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5162 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5245 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5328 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5412 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5495 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5578 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5662 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5745 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5828 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5911 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.5995 | 49.702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6078 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6161 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6245 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6328 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6411 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6495 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6578 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6661 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6744 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6828 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6911 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.6994 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7078 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7161 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7244 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7328 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7411 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7494 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7577 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7661 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7744 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7827 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7911 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.7994 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8077 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8161 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8244 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8327 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.841 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8494 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8577 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.866 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8744 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8827 | 49.7039 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.891 | 49.6962 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.8994 | 49.6962 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9077 | 49.6927 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.916 | 49.6927 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9244 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9327 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.941 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9493 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9577 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.966 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9743 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9827 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.991 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 71.9993 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0077 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.016 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0243 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0326 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.041 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0493 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0576 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.066 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0743 | 49.7247 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0826 | 49.7247 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.091 | 49.7247 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.0993 | 49.7247 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1076 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1159 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1243 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1326 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1409 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1493 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1576 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1659 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1743 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1826 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1909 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.1992 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2076 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2159 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2242 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2326 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2409 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2492 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2576 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2659 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2742 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2826 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2909 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.2992 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3075 | 49.7058 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3159 | 49.7058 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3242 | 49.701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3325 | 49.701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3409 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3492 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3575 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3659 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3742 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3825 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3908 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.3992 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4075 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4158 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4242 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4325 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4408 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4492 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4575 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4658 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4741 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4825 | 49.7075 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4908 | 49.704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.4991 | 49.704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5075 | 49.6935 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5158 | 49.6935 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5241 | 49.6935 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5325 | 49.6935 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5408 | 49.6926 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5491 | 49.6926 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5574 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5658 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5741 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5824 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5908 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.5991 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6074 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6158 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6241 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6324 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6407 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6491 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6574 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6657 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6741 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6824 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.6907 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.699 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7074 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7157 | 49.727 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.724 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7324 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7407 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.749 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7573 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7657 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.774 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7823 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.7907 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.799 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8073 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8156 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.824 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8323 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8406 | 49.7362 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.849 | 49.7362 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8573 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8656 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8739 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8823 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8906 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.8989 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9072 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9156 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9239 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9322 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9406 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9489 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9572 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9655 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9739 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9822 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9905 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 72.9989 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0072 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0155 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0238 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0322 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0405 | 49.7017 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0488 | 49.7017 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0572 | 49.7005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0655 | 49.7005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0738 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0821 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0905 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.0988 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1071 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1154 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1238 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1321 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1404 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1488 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1571 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1654 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1737 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1821 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1904 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.1987 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2071 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2154 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2237 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.232 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2404 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2487 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.257 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2654 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2737 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.282 | 49.7027 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2903 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.2987 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.307 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3153 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3237 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.332 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3403 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3486 | 49.697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.357 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3653 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3736 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.382 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3903 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.3986 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4069 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4153 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4236 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4319 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4403 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4486 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4569 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4652 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4736 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4819 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4902 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.4986 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5069 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5152 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5235 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5319 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5402 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5485 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5569 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5652 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5735 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5818 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5902 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.5985 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6068 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6151 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6235 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6318 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6401 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6485 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6568 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6651 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6734 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6818 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6901 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.6984 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7067 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7151 | 49.7033 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7234 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7317 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7401 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7484 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7567 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.765 | 49.6915 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7734 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7817 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.79 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.7984 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8067 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.815 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8233 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8317 | 49.6906 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.84 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8483 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8567 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.865 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8733 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8816 | 49.6939 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.89 | 49.6901 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.8983 | 49.6901 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9066 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9149 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9233 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9316 | 49.7006 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9399 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9483 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9566 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9649 | 49.7272 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9732 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9816 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9899 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 73.9982 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0066 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0149 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0232 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0315 | 49.7421 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0399 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0482 | 49.7454 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0565 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0648 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0732 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0815 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0898 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.0982 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1065 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1148 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1231 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1315 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1398 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1481 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1564 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1648 | 49.7068 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1731 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1814 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1898 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.1981 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2064 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2147 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2231 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2314 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2397 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.248 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2564 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2647 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.273 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2814 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.2897 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.298 | 49.7048 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3063 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3147 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.323 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3313 | 49.7106 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3396 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.348 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3563 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3646 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.373 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3813 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3896 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.3979 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4063 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4146 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4229 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4312 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4396 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4479 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4562 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4646 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4729 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4812 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4895 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.4979 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5062 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5145 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5228 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5312 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5395 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5478 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5561 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5645 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5728 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5811 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5895 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.5978 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6061 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6144 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6228 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6311 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6394 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6477 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6561 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6644 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6727 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6811 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6894 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.6977 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.706 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7144 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7227 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.731 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7393 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7477 | 49.7105 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.756 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7643 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7727 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.781 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7893 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.7976 | 49.6994 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.806 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8143 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8226 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8309 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8393 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8476 | 49.6991 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8559 | 49.7011 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8643 | 49.7011 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8726 | 49.7011 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8809 | 49.7011 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8892 | 49.7114 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.8976 | 49.7114 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9059 | 49.7114 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9142 | 49.7114 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9225 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9309 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9392 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9475 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9558 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9642 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9725 | 49.7186 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9808 | 49.7186 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9892 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 74.9975 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0058 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0141 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0225 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0308 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0391 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0474 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0558 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0641 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0724 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0807 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0891 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.0974 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1057 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1141 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1224 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1307 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.139 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1474 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1557 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.164 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1723 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1807 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.189 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.1973 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2056 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.214 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2223 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2306 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2389 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2473 | 49.7233 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2556 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2639 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2722 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2806 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2889 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.2972 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3055 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3139 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3222 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3305 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3388 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3472 | 49.7165 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3555 | 49.7166 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3638 | 49.7166 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3721 | 49.7482 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3805 | 49.7482 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3888 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.3971 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4054 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4138 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4221 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4304 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4388 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4471 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4554 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4637 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4721 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4804 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.4887 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.497 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5054 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5137 | 49.7104 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.522 | 49.7137 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5303 | 49.7137 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5387 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.547 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5553 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5636 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.572 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5803 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5886 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.5969 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6053 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6136 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6219 | 49.7056 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6302 | 49.7056 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6386 | 49.7056 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6469 | 49.7056 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6552 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6635 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6719 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6802 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6885 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.6968 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7052 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7135 | 49.7103 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7218 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7301 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7385 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7468 | 49.7129 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7551 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7634 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7718 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7801 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7884 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.7967 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8051 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8134 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8217 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.83 | 49.7111 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8384 | 49.7117 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8467 | 49.7117 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.855 | 49.7117 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8633 | 49.7117 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8717 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.88 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8883 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.8967 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.905 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9133 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9216 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9299 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9383 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9466 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9549 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9632 | 49.7101 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9716 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9799 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9882 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 75.9966 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0049 | 49.7059 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0132 | 49.7059 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0215 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0299 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0382 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0465 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0548 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0632 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0715 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0798 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0881 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.0965 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1048 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1131 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1214 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1298 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1381 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1464 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1547 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1631 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1714 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1797 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.188 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.1964 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2047 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.213 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2213 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2297 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.238 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2463 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2546 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.263 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2713 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2796 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2879 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.2963 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3046 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3129 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3212 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3296 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3379 | 49.7312 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3462 | 49.7312 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3545 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3629 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3712 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3795 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3878 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.3962 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4045 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4128 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4212 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4295 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4378 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4461 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4545 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4628 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4711 | 49.7498 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4794 | 49.7498 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4877 | 49.7498 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.4961 | 49.7498 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5044 | 49.7411 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5127 | 49.7411 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.521 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5294 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5377 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.546 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5543 | 49.74 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5627 | 49.74 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.571 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5793 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.5876 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.596 | 49.7134 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6043 | 49.743 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6126 | 49.743 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6209 | 49.7444 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6293 | 49.7444 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6376 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6459 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6542 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6626 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6709 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6792 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6875 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.6959 | 49.728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7042 | 49.7024 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7125 | 49.7024 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7208 | 49.7041 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7292 | 49.7041 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7375 | 49.7041 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7458 | 49.7041 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7541 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7625 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7708 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7791 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7874 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.7958 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8041 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8124 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8207 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8291 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8374 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8457 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.854 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8624 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8707 | 49.7238 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.879 | 49.7238 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8873 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.8957 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.904 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9123 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9206 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.929 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9373 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9456 | 49.733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9539 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9623 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9706 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9789 | 49.7291 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9872 | 49.7312 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 76.9956 | 49.7312 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0039 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0122 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0205 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0289 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0372 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0455 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0538 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0621 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0705 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0788 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0871 | 49.7086 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.0955 | 49.7086 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1038 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1121 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1204 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1287 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1371 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1454 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1537 | 49.7205 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.162 | 49.7205 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1704 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1787 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.187 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.1953 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2037 | 49.7171 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.212 | 49.7171 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2203 | 49.7136 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2286 | 49.7136 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.237 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2453 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2536 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2619 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2703 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2786 | 49.7055 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2869 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.2952 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3036 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3119 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3202 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3285 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3369 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3452 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3535 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3618 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3702 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3785 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3868 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.3951 | 49.7089 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4035 | 49.7227 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4118 | 49.7227 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4201 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4284 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4368 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4451 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4534 | 49.7159 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4617 | 49.7159 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4701 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4784 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.4867 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.495 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5034 | 49.7137 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5117 | 49.7137 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.52 | 49.7028 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5283 | 49.7028 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5367 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.545 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5533 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5616 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.57 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5783 | 49.7412 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5866 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.5949 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6032 | 49.7296 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6116 | 49.7296 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6199 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6282 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6366 | 49.7143 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6449 | 49.7143 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6532 | 49.726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6615 | 49.726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6698 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6782 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6865 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.6948 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7031 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7115 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7198 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7281 | 49.7208 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7364 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7448 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7531 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7614 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7697 | 49.7214 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7781 | 49.7214 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7864 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.7947 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.803 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8114 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8197 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.828 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8363 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8447 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.853 | 49.71 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8613 | 49.71 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8696 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.878 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8863 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.8946 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9029 | 49.7098 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9113 | 49.7098 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9196 | 49.7097 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9279 | 49.7097 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9362 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9446 | 49.7025 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9529 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9612 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9695 | 49.7069 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9779 | 49.7069 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9862 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 77.9945 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0028 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0112 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0195 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0278 | 49.7 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0361 | 49.6982 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0445 | 49.6982 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0528 | 49.6982 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0611 | 49.6982 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0694 | 49.6802 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0778 | 49.6802 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0861 | 49.6831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.0944 | 49.6831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1027 | 49.6889 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1111 | 49.6889 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1194 | 49.6889 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1277 | 49.6889 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.136 | 49.6945 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1444 | 49.6945 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1527 | 49.7088 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.161 | 49.7088 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1693 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1777 | 49.7132 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.186 | 49.7118 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.1943 | 49.7118 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2026 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.211 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2193 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2276 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2359 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2442 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2526 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2609 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2692 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2775 | 49.7202 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2859 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.2942 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3025 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3108 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3192 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3275 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3358 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3441 | 49.7336 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3525 | 49.729 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3608 | 49.729 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3691 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3774 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3858 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.3941 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4024 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4107 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4191 | 49.7484 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4274 | 49.7484 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4357 | 49.7484 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.444 | 49.7484 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4524 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4607 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.469 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4773 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.4857 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.494 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5023 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5106 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.519 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5273 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5356 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5439 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5523 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5606 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5689 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5772 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5856 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.5939 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6022 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6105 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6189 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6272 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6355 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6438 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6522 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6605 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6688 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6771 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6855 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.6938 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7021 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7104 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7188 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7271 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7354 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7437 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7521 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7604 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7687 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.777 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7854 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.7937 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.802 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8103 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8187 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.827 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8353 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8436 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.852 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8603 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8686 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8769 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8853 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.8936 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9019 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9102 | 49.7529 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9186 | 49.7519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9269 | 49.7519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9352 | 49.7519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9436 | 49.7519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9519 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9602 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9685 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9769 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9852 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 78.9935 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0018 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0102 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0185 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0268 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0351 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0435 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0518 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0601 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0684 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0768 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0851 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.0934 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1017 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1101 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1184 | 49.7622 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1267 | 49.7622 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.135 | 49.7622 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1434 | 49.7622 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1517 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.16 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1683 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1767 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.185 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.1933 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2016 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.21 | 49.7577 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2183 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2266 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2349 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2433 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2516 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2599 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2682 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2766 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2849 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.2932 | 49.7066 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3015 | 49.7065 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3099 | 49.7065 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3182 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3265 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3348 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3432 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3515 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3598 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3681 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3765 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3848 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.3931 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4015 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4098 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4181 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4264 | 49.7082 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4348 | 49.6962 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4431 | 49.6962 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4514 | 49.7001 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4597 | 49.7001 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4681 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4764 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.4847 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.493 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5014 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5097 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.518 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5263 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5347 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.543 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5513 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5596 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.568 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5763 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5846 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.5929 | 49.694 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6013 | 49.6933 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6096 | 49.6933 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6179 | 49.6933 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6262 | 49.6933 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6346 | 49.6757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6429 | 49.6757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6512 | 49.6757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6595 | 49.6757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6679 | 49.6548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6762 | 49.6548 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6845 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.6928 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7012 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7095 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7178 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7261 | 49.656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7345 | 49.6517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7428 | 49.6517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7511 | 49.6517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7594 | 49.6517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7678 | 49.6543 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7761 | 49.6543 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7844 | 49.6544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.7927 | 49.6544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8011 | 49.6599 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8094 | 49.6599 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8177 | 49.6599 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.826 | 49.6599 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8344 | 49.6758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8427 | 49.6758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.851 | 49.6829 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8593 | 49.6829 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8677 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.876 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8843 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.8926 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.901 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9093 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9176 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9259 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9343 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9426 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9509 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9593 | 49.6779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9676 | 49.6758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9759 | 49.6758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9842 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 79.9926 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0009 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0092 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0175 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0259 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0342 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0425 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0508 | 49.6872 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0592 | 49.6872 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0675 | 49.6872 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0758 | 49.6872 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0841 | 49.6742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.0925 | 49.6742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1008 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1091 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1174 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1258 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1341 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1424 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1507 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1591 | 49.6763 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1674 | 49.6794 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1757 | 49.6794 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.184 | 49.6733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.1924 | 49.6733 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2007 | 49.6749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.209 | 49.6749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2173 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2257 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.234 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2423 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2506 | 49.6928 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.259 | 49.6928 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2673 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2756 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2839 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.2923 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3006 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3089 | 49.6881 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3172 | 49.6892 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3256 | 49.6892 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3339 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3422 | 49.6922 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3505 | 49.6875 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3589 | 49.6875 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3672 | 49.6873 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3755 | 49.6873 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3839 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.3922 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4005 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4088 | 49.6708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4172 | 49.6765 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4255 | 49.6765 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4338 | 49.6765 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4421 | 49.6765 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4505 | 49.6947 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4588 | 49.6947 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4671 | 49.6947 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4754 | 49.6947 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4838 | 49.6905 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.4921 | 49.6905 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5004 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5087 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5171 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5254 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5337 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.542 | 49.6874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5504 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5587 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.567 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5753 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.5837 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.592 | 49.693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6003 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6086 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.617 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6253 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6336 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6419 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6503 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6586 | 49.7173 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6669 | 49.7381 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6752 | 49.7381 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6836 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.6919 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7002 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7085 | 49.7668 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7169 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7252 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7335 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7418 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7502 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7585 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7668 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7751 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7835 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.7918 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8001 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8084 | 49.7537 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8168 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8251 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8334 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8418 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8501 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8584 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8667 | 49.7798 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8751 | 49.7798 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8834 | 49.7777 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.8917 | 49.7777 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9 | 49.7777 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9084 | 49.7777 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9167 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.925 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9333 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9417 | 49.7722 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.95 | 49.7759 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9583 | 49.7759 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9666 | 49.7294 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.975 | 49.7294 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9833 | 49.7294 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9916 | 49.7294 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 80.9999 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0083 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0166 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0249 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0332 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0416 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0499 | 49.6775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0582 | 49.6775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0665 | 49.6781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0749 | 49.6781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0832 | 49.6864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0915 | 49.6864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.0998 | 49.6519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1082 | 49.6519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1165 | 49.6519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1248 | 49.6519 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1331 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1415 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1498 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1581 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1665 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1748 | 49.6578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1831 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1914 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.1998 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2081 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2164 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2247 | 49.6547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2331 | 49.6466 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2414 | 49.6466 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2497 | 49.6432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.258 | 49.6432 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2664 | 49.6402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2747 | 49.6402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.283 | 49.6402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2913 | 49.6402 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.2997 | 49.6635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.308 | 49.6635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3163 | 49.6635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3246 | 49.6635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.333 | 49.6604 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3413 | 49.6604 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3496 | 49.6604 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3579 | 49.6604 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3663 | 49.6661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3746 | 49.6661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3829 | 49.6884 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3913 | 49.6884 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.3996 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4079 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4162 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4246 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4329 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4412 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4495 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4579 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4662 | 49.7211 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4745 | 49.7211 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4828 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4912 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.4995 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5078 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5162 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5245 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5328 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5411 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5495 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5578 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5661 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5744 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5828 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5911 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.5994 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6078 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6161 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6244 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6327 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6411 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6494 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6577 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.666 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6744 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6827 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.691 | 49.719 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.6993 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7077 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.716 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7243 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7327 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.741 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7493 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7576 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.766 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7743 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7826 | 49.7159 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7909 | 49.7159 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.7993 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8076 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8159 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8243 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8326 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8409 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8492 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8576 | 49.7195 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8659 | 49.7151 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8742 | 49.7151 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8825 | 49.7151 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8909 | 49.7151 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.8992 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9075 | 49.7155 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9159 | 49.7122 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9242 | 49.7122 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9325 | 49.7122 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9408 | 49.7122 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9492 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9575 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9658 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9741 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9825 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9908 | 49.7251 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 81.9991 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0075 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0158 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0241 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0324 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0408 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0491 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0574 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0657 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0741 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0824 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0907 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.0991 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1074 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1157 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.124 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1324 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1407 | 49.7231 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.149 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1573 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1657 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.174 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1823 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.1906 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.199 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2073 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2156 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.224 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2323 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2406 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2489 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2573 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2656 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2739 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2822 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2906 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.2989 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3072 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3156 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3239 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3322 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3405 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3489 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3572 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3655 | 49.7673 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3738 | 49.7673 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3822 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3905 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.3988 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4072 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4155 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4238 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4321 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4405 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4488 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4571 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4654 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4738 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4821 | 49.7707 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4904 | 49.7707 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.4987 | 49.7707 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5071 | 49.7707 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5154 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5237 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5321 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5404 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5487 | 49.7757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.557 | 49.7757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5654 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5737 | 49.7741 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.582 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5903 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.5987 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.607 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6153 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6236 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.632 | 49.7433 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6403 | 49.7433 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6486 | 49.7497 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.657 | 49.7497 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6653 | 49.7497 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6736 | 49.7497 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6819 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6903 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.6986 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7069 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7152 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7236 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7319 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7402 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7486 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7569 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7652 | 49.7669 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7735 | 49.7669 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7819 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7902 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.7985 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8068 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8152 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8235 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8318 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8402 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8485 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8568 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8651 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8735 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8818 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8901 | 49.7163 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.8984 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9068 | 49.7234 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9151 | 49.7172 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9234 | 49.7172 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9318 | 49.7204 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9401 | 49.7204 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9484 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9567 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9651 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9734 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9817 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.99 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 82.9984 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0067 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.015 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0234 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0317 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.04 | 49.7223 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0483 | 49.7436 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0567 | 49.7436 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.065 | 49.7427 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0733 | 49.7427 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0816 | 49.7427 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.09 | 49.7427 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.0983 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1066 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.115 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1233 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1316 | 49.7451 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1399 | 49.7451 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1483 | 49.775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1566 | 49.775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1649 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1733 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1816 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1899 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.1982 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2066 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2149 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2232 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2316 | 49.7838 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2399 | 49.7838 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2482 | 49.7831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2565 | 49.7831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2649 | 49.7831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2732 | 49.7831 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2815 | 49.774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2898 | 49.774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.2982 | 49.7636 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3065 | 49.7636 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3148 | 49.7739 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3232 | 49.7739 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3315 | 49.7785 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3398 | 49.7785 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3481 | 49.776 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3565 | 49.776 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3648 | 49.776 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3731 | 49.776 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3815 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3898 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.3981 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4064 | 49.7406 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4148 | 49.7531 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4231 | 49.7531 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4314 | 49.7531 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4398 | 49.7531 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4481 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4564 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4647 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4731 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4814 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.4897 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.498 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5064 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5147 | 49.717 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.523 | 49.717 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5314 | 49.7238 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5397 | 49.7238 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.548 | 49.7236 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5563 | 49.7236 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5647 | 49.7236 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.573 | 49.7236 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5813 | 49.715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.5897 | 49.715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.598 | 49.6902 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6063 | 49.6902 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6146 | 49.6902 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.623 | 49.6902 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6313 | 49.6964 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6396 | 49.6964 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6479 | 49.7313 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6563 | 49.7313 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6646 | 49.7313 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6729 | 49.7313 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6813 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6896 | 49.7334 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.6979 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7062 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7146 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7229 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7312 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7396 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7479 | 49.7437 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7562 | 49.7437 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7645 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7729 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7812 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7895 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.7979 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8062 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8145 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8228 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8312 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8395 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8478 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8561 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8645 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8728 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8811 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8895 | 49.7514 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.8978 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9061 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9145 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9228 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9311 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9394 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9478 | 49.762 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9561 | 49.762 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9644 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9728 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9811 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9894 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 83.9977 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0061 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0144 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0227 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0311 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0394 | 49.7564 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0477 | 49.7488 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.056 | 49.7488 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0644 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0727 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.081 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0894 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.0977 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.106 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1143 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1227 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.131 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1393 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1477 | 49.7273 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.156 | 49.7273 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1643 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1726 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.181 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1893 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.1976 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.206 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2143 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2226 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2309 | 49.7217 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2393 | 49.7217 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2476 | 49.715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2559 | 49.715 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2643 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2726 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2809 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2892 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.2976 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3059 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3142 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3226 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3309 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3392 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3475 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3559 | 49.7157 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3642 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3725 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3809 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3892 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.3975 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4058 | 49.7206 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4142 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4225 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4308 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4392 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4475 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4558 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4641 | 49.7306 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4725 | 49.7306 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4808 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4891 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.4975 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5058 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5141 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5224 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5308 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5391 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5474 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5558 | 49.7126 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5641 | 49.7193 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5724 | 49.7193 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5807 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5891 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.5974 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6057 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6141 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6224 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6307 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.639 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6474 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6557 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.664 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6724 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6807 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.689 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.6973 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7057 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.714 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7223 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7307 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.739 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7473 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7557 | 49.7235 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.764 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7723 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7806 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.789 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.7973 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8056 | 49.7161 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.814 | 49.7152 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8223 | 49.7152 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8306 | 49.7152 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.839 | 49.7152 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8473 | 49.7176 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8556 | 49.7176 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8639 | 49.7176 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8723 | 49.7176 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8806 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8889 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.8973 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9056 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9139 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9222 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9306 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9389 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9472 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9556 | 49.7242 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9639 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9722 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9806 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9889 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 84.9972 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0055 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0139 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0222 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0305 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0389 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0472 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0555 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0639 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0722 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0805 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0888 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.0972 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1055 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1138 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1222 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1305 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1388 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1471 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1555 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1638 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1721 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1805 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1888 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.1971 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2055 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2138 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2221 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2304 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2388 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2471 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2554 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2638 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2721 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2804 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2887 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.2971 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3054 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3137 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3221 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3304 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3387 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3471 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3554 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3637 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.372 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3804 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.3887 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.397 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4054 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4137 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.422 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4303 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4387 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.447 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4553 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4637 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.472 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4803 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.4886 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.497 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5053 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5136 | 49.7481 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.522 | 49.7481 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5303 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5386 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.547 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5553 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5636 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5719 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5803 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5886 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.5969 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6053 | 49.7318 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6136 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6219 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6302 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6386 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6469 | 49.737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6552 | 49.737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6636 | 49.7382 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6719 | 49.7382 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6802 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6886 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.6969 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7052 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7135 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7219 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7302 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7385 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7469 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7552 | 49.7179 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7635 | 49.7062 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7719 | 49.7062 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7802 | 49.7062 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7885 | 49.7062 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.7968 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8052 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8135 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8218 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8302 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8385 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8468 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8551 | 49.7085 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8635 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8718 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8801 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8885 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.8968 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9051 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9135 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9218 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9301 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9384 | 49.7162 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9468 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9551 | 49.7257 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9634 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9718 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9801 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9884 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 85.9967 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0051 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0134 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0217 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0301 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0384 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0467 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0551 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0634 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0717 | 49.7199 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.08 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0884 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.0967 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.105 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1134 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1217 | 49.7239 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.13 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1383 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1467 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.155 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1633 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1717 | 49.7149 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.18 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1883 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.1967 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.205 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2133 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2216 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.23 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2383 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2466 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.255 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2633 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2716 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2799 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2883 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.2966 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3049 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3133 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3216 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3299 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3382 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3466 | 49.7605 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3549 | 49.7605 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3632 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3716 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3799 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3882 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.3966 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4049 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4132 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4215 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4299 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4382 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4465 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4549 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4632 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4715 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4799 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4882 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.4965 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5048 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5132 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5215 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5298 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5382 | 49.7549 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5465 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5548 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5631 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5715 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5798 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5881 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.5965 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6048 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6131 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6215 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6298 | 49.7644 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6381 | 49.7644 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6464 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6548 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6631 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6714 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6798 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6881 | 49.7681 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.6964 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7048 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7131 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7214 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7297 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7381 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7464 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7547 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7631 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7714 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7797 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.788 | 49.7385 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.7964 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8047 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.813 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8214 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8297 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.838 | 49.7401 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8464 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8547 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.863 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8713 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8797 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.888 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.8963 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9047 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.913 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9213 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9296 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.938 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9463 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9546 | 49.734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.963 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9713 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9796 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9879 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 86.9963 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0046 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0129 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0213 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0296 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0379 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0463 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0546 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0629 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0712 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0796 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0879 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.0962 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1046 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1129 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1212 | 49.7431 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1295 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1379 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1462 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1545 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1629 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1712 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1795 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1879 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.1962 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2045 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2128 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2212 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2295 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2378 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2462 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2545 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2628 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2711 | 49.7366 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2795 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2878 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.2961 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3045 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3128 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3211 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3295 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3378 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3461 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3544 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3628 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3711 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3794 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3878 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.3961 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4044 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4128 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4211 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4294 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4377 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4461 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4544 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4627 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4711 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4794 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.4877 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.496 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5044 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5127 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.521 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5294 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5377 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.546 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5544 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5627 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.571 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5793 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.5877 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.596 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6043 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6127 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.621 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6293 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6376 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.646 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6543 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6626 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.671 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6793 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.6876 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.696 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7043 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7126 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7209 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7293 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7376 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7459 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7543 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7626 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7709 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7792 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7876 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.7959 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8042 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8126 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8209 | 49.7342 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8292 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8375 | 49.7367 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8459 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8542 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8625 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8709 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8792 | 49.7512 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8875 | 49.7512 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.8958 | 49.7512 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9042 | 49.7512 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9125 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9208 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9292 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9375 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9458 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9541 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9625 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9708 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9791 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9875 | 49.7391 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 87.9958 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0041 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0124 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0208 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0291 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0374 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0458 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0541 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0624 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0707 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0791 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0874 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.0957 | 49.7669 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1041 | 49.7669 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1124 | 49.7617 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1207 | 49.7617 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.129 | 49.7617 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1374 | 49.7617 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1457 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.154 | 49.7724 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1624 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1707 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.179 | 49.7652 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1873 | 49.7652 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.1957 | 49.7743 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.204 | 49.7743 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2123 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2207 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.229 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2373 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2456 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.254 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2623 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2706 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.279 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2873 | 49.7645 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.2956 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3039 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3123 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3206 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3289 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3373 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3456 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3539 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3623 | 49.7666 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3706 | 49.7666 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3789 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3872 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.3956 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4039 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4122 | 49.7593 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4205 | 49.7593 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4289 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4372 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4455 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4539 | 49.7168 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4622 | 49.7131 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4705 | 49.7131 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4789 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4872 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.4955 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5038 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5122 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5205 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5288 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5371 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5455 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5538 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5621 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5705 | 49.7253 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5788 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5871 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.5955 | 49.7203 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6038 | 49.7203 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6121 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6204 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6288 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6371 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6454 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6537 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6621 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6704 | 49.7189 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6787 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6871 | 49.721 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.6954 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7037 | 49.7095 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7121 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7204 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7287 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.737 | 49.7016 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7454 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7537 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.762 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7703 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7787 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.787 | 49.7377 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.7953 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8037 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.812 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8203 | 49.7358 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8287 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.837 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8453 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8536 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.862 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8703 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8786 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.887 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.8953 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9036 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9119 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9203 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9286 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9369 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9453 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9536 | 49.7587 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9619 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9702 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9786 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9869 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 88.9952 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0036 | 49.7678 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0119 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0202 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0285 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0369 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0452 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0535 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0619 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0702 | 49.758 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0785 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0868 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.0952 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1035 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1118 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1202 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1285 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1368 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1451 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1535 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1618 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1701 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1785 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1868 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.1951 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2035 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2118 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2201 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2284 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2368 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2451 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2534 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2618 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2701 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2784 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2867 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.2951 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3034 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3117 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3201 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3284 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3367 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3451 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3534 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3617 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.37 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3784 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.3867 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.395 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4034 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4117 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.42 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4283 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4367 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.445 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4533 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4617 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.47 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4783 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.4866 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.495 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5033 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5116 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.52 | 49.725 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5283 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5366 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5449 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5533 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5616 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5699 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5783 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5866 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.5949 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6032 | 49.7274 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6116 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6199 | 49.7229 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6282 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6366 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6449 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6532 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6615 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6699 | 49.7248 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6782 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6865 | 49.7213 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.6949 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7032 | 49.7492 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7115 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7198 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7282 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7365 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7448 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7532 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7615 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7698 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7781 | 49.756 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7865 | 49.756 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.7948 | 49.756 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8031 | 49.756 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8115 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8198 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8281 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8364 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8448 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8531 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8614 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8698 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8781 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8864 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.8948 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9031 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9114 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9197 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9281 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9364 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9447 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.953 | 49.7632 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9614 | 49.7656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9697 | 49.7656 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.978 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9864 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 89.9947 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.003 | 49.7602 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0114 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0197 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.028 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0363 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0447 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.053 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0613 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0696 | 49.7479 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.078 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0863 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.0946 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.103 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1113 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1196 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.128 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1363 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1446 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1529 | 49.7503 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1613 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1696 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1779 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1862 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.1946 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2029 | 49.7309 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2112 | 49.7354 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2196 | 49.7354 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2279 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2362 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2446 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2529 | 49.7328 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2612 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2695 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2779 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2862 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.2945 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3028 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3112 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3195 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3278 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3362 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3445 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3528 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3612 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3695 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3778 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3861 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.3945 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4028 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4111 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4194 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4278 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4361 | 49.7347 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4444 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4528 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4611 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4694 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4778 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4861 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.4944 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5027 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5111 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5194 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5277 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5361 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5444 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5527 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.561 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5694 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5777 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.586 | 49.7505 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.5944 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6027 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.611 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6193 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6277 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.636 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6443 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6527 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.661 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6693 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6776 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.686 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.6943 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7026 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.711 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7193 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7276 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7359 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7443 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7526 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7609 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7693 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7776 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7859 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.7942 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8026 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8109 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8192 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8276 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8359 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8442 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8525 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8609 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8692 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8775 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8859 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.8942 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9025 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9108 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9192 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9275 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9358 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9442 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9525 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9608 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9691 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9775 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9858 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 90.9941 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0025 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0108 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0191 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0274 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0358 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0441 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0524 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0608 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0691 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0774 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0857 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.0941 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1024 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1107 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1191 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1274 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1357 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.144 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1524 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1607 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.169 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1774 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.1857 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.194 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2023 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2107 | 49.7747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.219 | 49.7747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2273 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2357 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.244 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2523 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2606 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.269 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2773 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.2856 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.294 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3023 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3106 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3189 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3273 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3356 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3439 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3523 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3606 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3689 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3772 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3856 | 49.7815 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.3939 | 49.7864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4022 | 49.7864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4106 | 49.7835 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4189 | 49.7835 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4272 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4355 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4439 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4522 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4605 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4689 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4772 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4855 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.4938 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5022 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5105 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5188 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5272 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5355 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5438 | 49.744 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5521 | 49.744 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5605 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5688 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5771 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5855 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.5938 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6021 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6105 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6188 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6271 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6354 | 49.7504 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6438 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6521 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6604 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6687 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6771 | 49.7331 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6854 | 49.7331 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.6937 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7021 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7104 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7187 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7271 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7354 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7437 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.752 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7604 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7687 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.777 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7853 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.7937 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.802 | 49.7467 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8103 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8187 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.827 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8353 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8437 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.852 | 49.7672 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8603 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8686 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.877 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8853 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.8936 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9019 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9103 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9186 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9269 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9353 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9436 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9519 | 49.7674 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9603 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9686 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9769 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9852 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 91.9936 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0019 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0102 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0185 | 49.7662 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0269 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0352 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0435 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0519 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0602 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0685 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0769 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0852 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.0935 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1018 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1102 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1185 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1268 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1352 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1435 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1518 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1601 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1685 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1768 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1851 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.1935 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2018 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2101 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2184 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2268 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2351 | 49.7623 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2434 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2518 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2601 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2684 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2767 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2851 | 49.7326 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.2934 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3017 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3101 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3184 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3267 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.335 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3434 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3517 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.36 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3684 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3767 | 49.7384 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.385 | 49.7384 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.3933 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4017 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.41 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4183 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4267 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.435 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4433 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4516 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.46 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4683 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4766 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.485 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.4933 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5016 | 49.735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5099 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5183 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5266 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5349 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5433 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5516 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5599 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5682 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5766 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5849 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.5932 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6016 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6099 | 49.7275 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6182 | 49.7275 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6265 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6349 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6432 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6515 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6599 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6682 | 49.7249 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6765 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6848 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.6932 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7015 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7098 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7182 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7265 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7348 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7431 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7515 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7598 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7681 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7765 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7848 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.7931 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8014 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8098 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8181 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8264 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8348 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8431 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8514 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8597 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8681 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8764 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8847 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.8931 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9014 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9097 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.918 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9264 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9347 | 49.7191 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.943 | 49.7269 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9514 | 49.7269 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9597 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.968 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9763 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.9847 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 92.993 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0013 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0097 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.018 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0263 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0346 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.043 | 49.7687 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0513 | 49.7687 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0596 | 49.7687 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.068 | 49.7687 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0763 | 49.7688 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0846 | 49.7688 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.0929 | 49.7688 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1013 | 49.7688 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1096 | 49.7742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1179 | 49.7742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1263 | 49.7742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1346 | 49.7742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1429 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1512 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1596 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1679 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1762 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1846 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.1929 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2012 | 49.7761 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2095 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2179 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2262 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2345 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2429 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2512 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2595 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2678 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2762 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2845 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.2928 | 49.7716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3012 | 49.7716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3095 | 49.7716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3178 | 49.7716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3261 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3345 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3428 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3511 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3595 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3678 | 49.7624 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3761 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3844 | 49.7638 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.3928 | 49.7673 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4011 | 49.7673 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4094 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4178 | 49.7585 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4261 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4344 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4427 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4511 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4594 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4677 | 49.7472 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4761 | 49.7433 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4844 | 49.7433 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.4927 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.501 | 49.7372 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5094 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5177 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.526 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5344 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5427 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.551 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5593 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5677 | 49.7374 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.576 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5843 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.5927 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.601 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6093 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6176 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.626 | 49.7791 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6343 | 49.7791 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6426 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.651 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6593 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6676 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6759 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6843 | 49.7781 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.6926 | 49.7737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7009 | 49.7737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7093 | 49.7824 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7176 | 49.7824 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7259 | 49.7775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7342 | 49.7775 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7426 | 49.7696 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7509 | 49.7696 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7592 | 49.7754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7676 | 49.7754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7759 | 49.7823 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7842 | 49.7823 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.7925 | 49.7882 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8009 | 49.7882 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8092 | 49.7849 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8175 | 49.7849 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8259 | 49.7849 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8342 | 49.7849 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8425 | 49.7861 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8509 | 49.7861 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8592 | 49.7985 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8675 | 49.7985 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8758 | 49.7985 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8842 | 49.7985 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.8925 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9008 | 49.7865 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9091 | 49.7838 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9175 | 49.7838 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9258 | 49.7737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9341 | 49.7737 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9425 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9508 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9591 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9675 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9758 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9841 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 93.9924 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0008 | 49.7574 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0091 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0174 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0258 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0341 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0424 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0508 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0591 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0674 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0757 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0841 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.0924 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1007 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1091 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1174 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1257 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.134 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1424 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1507 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.159 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1674 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1757 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.184 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.1924 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2007 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.209 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2173 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2257 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.234 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2423 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2507 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.259 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2673 | 49.7567 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2756 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.284 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.2923 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3006 | 49.7595 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.309 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3173 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3256 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3339 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3423 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3506 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3589 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3673 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3756 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3839 | 49.7603 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.3923 | 49.7608 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4006 | 49.7608 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4089 | 49.7608 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4172 | 49.7608 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4256 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4339 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4422 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4506 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4589 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4672 | 49.7654 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4755 | 49.7586 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4839 | 49.7586 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.4922 | 49.7584 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5005 | 49.7584 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5089 | 49.7584 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5172 | 49.7584 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5255 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5339 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5422 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5505 | 49.7616 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5588 | 49.7701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5672 | 49.7701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5755 | 49.7657 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5838 | 49.7657 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.5922 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6005 | 49.7693 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6088 | 49.7789 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6171 | 49.7789 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6255 | 49.7789 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6338 | 49.7789 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6421 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6505 | 49.7796 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6588 | 49.7898 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6671 | 49.7898 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6755 | 49.7714 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6838 | 49.7714 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.6921 | 49.7714 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7004 | 49.7714 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7088 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7171 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7254 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7338 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7421 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7504 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7588 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7671 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7754 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7837 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.7921 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8004 | 49.7728 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8087 | 49.7736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8171 | 49.7736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8254 | 49.7819 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8337 | 49.7819 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.842 | 49.7827 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8504 | 49.7827 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8587 | 49.7928 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.867 | 49.7928 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8754 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.8837 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.892 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9004 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9087 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.917 | 49.7842 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9253 | 49.7907 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9337 | 49.7907 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.942 | 49.7858 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9503 | 49.7858 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9587 | 49.7858 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.967 | 49.7858 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9753 | 49.7614 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.9836 | 49.7614 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 94.992 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0003 | 49.7591 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0086 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.017 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0253 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0336 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.042 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0503 | 49.7625 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0586 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0669 | 49.7626 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0753 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0836 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.0919 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1003 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1086 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1169 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1252 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1336 | 49.7298 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1419 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1502 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1586 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1669 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1752 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1836 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.1919 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2002 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2085 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2169 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2252 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2335 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2419 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2502 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2585 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2668 | 49.7487 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2752 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2835 | 49.7426 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.2918 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3002 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3085 | 49.754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3168 | 49.754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3251 | 49.754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3335 | 49.754 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3418 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3501 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3585 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3668 | 49.7496 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3751 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3835 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.3918 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4001 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4084 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4168 | 49.7653 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4251 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4334 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4418 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4501 | 49.7658 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4584 | 49.7695 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4668 | 49.7695 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4751 | 49.7791 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4834 | 49.7791 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.4917 | 49.773 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5001 | 49.773 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5084 | 49.787 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5167 | 49.787 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5251 | 49.787 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5334 | 49.787 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5417 | 49.7868 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.55 | 49.7868 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5584 | 49.7811 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5667 | 49.7811 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.575 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5834 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.5917 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6084 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6167 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.625 | 49.7481 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6333 | 49.7481 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6417 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.65 | 49.7351 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6583 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6667 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.675 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6833 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.6917 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7083 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7166 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.725 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7333 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7416 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.75 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7583 | 49.7399 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7666 | 49.7399 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7749 | 49.7293 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7833 | 49.7293 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7916 | 49.7293 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.7999 | 49.7293 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8083 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8166 | 49.7288 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8249 | 49.7282 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8332 | 49.7282 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8416 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8499 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8582 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8666 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8749 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8832 | 49.7578 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8916 | 49.7627 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.8999 | 49.7627 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9082 | 49.7501 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9165 | 49.7501 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9249 | 49.7501 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9332 | 49.7501 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9415 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9499 | 49.7708 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9582 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9665 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9748 | 49.7783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9832 | 49.7783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9915 | 49.7783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 95.9998 | 49.7783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0082 | 49.7778 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0165 | 49.7778 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0248 | 49.7778 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0332 | 49.7778 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0415 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0498 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0581 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0665 | 49.7704 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0748 | 49.7813 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0831 | 49.7813 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0915 | 49.7874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.0998 | 49.7874 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1081 | 49.7861 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1164 | 49.7861 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1248 | 49.8008 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1331 | 49.8008 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1414 | 49.8008 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1498 | 49.8008 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1581 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1664 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1748 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1831 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1914 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.1997 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2081 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2164 | 49.784 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2247 | 49.7859 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2331 | 49.7859 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2414 | 49.7859 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2497 | 49.7859 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.258 | 49.7973 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2664 | 49.7973 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2747 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.283 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2914 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.2997 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.308 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3164 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3247 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.333 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3414 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3497 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.358 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3663 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3747 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.383 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3913 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.3997 | 49.8003 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.408 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4163 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4247 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.433 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4413 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4496 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.458 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4663 | 49.7544 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4746 | 49.7443 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.483 | 49.7443 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4913 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.4996 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.508 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5163 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5246 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5329 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5413 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5496 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5579 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5663 | 49.7417 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5746 | 49.7478 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5829 | 49.7478 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5913 | 49.7478 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.5996 | 49.7478 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6079 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6162 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6246 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6329 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6412 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6496 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6579 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6662 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6746 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6829 | 49.7446 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6912 | 49.744 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.6996 | 49.744 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7079 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7162 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7245 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7329 | 49.7445 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7412 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7495 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7579 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7662 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7745 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7829 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7912 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.7995 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8078 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8162 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8245 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8328 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8412 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8495 | 49.7447 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8578 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8662 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8745 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8828 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8911 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.8995 | 49.7483 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9078 | 49.7469 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9161 | 49.7469 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9245 | 49.7536 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9328 | 49.7536 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9411 | 49.7536 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9495 | 49.7536 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9578 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9661 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9744 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9828 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9911 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 96.9994 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0078 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0161 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0244 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0328 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0411 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0494 | 49.7579 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0578 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0661 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0744 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0827 | 49.7573 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0911 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.0994 | 49.7413 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1077 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1161 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1244 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1327 | 49.7369 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1411 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1494 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1577 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.166 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1744 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1827 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.191 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.1994 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2077 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.216 | 49.7333 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2244 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2327 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.241 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2493 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2577 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.266 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2743 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2827 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.291 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.2993 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3077 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.316 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3243 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3327 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.341 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3493 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3577 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.366 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3743 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3826 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.391 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.3993 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4076 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.416 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4243 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4326 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.441 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4493 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4576 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.466 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4743 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4826 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4909 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.4993 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5076 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5159 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5243 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5326 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5409 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5493 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5576 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5659 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5743 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5826 | 49.7279 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5909 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.5993 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6076 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6159 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6242 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6326 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6409 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6492 | 49.7224 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6576 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6659 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6742 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6826 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6909 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.6992 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7076 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7159 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7242 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7325 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7409 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7492 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7575 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7659 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7742 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7825 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7909 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.7992 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8075 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8159 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8242 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8325 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8409 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8492 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8575 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8658 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8742 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8825 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8908 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.8992 | 49.7209 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9075 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9158 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9242 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9325 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9408 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9492 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9575 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9658 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9741 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9825 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9908 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 97.9991 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0075 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0158 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0241 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0325 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0408 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0491 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0575 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0658 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0741 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0825 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0908 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.0991 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1074 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1158 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1241 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1324 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1408 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1491 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1574 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1658 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1741 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1824 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1908 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.1991 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2074 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2157 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2241 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2324 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2407 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2491 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2574 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2657 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2741 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2824 | 49.7185 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2907 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.2991 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3074 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3157 | 49.7194 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3241 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3324 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3407 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.349 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3574 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3657 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.374 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3824 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.3907 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.399 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4074 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4157 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.424 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4324 | 49.7255 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4407 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.449 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4573 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4657 | 49.7268 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.474 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4823 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.4907 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.499 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5073 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5157 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.524 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5323 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5407 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.549 | 49.7304 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5573 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5657 | 49.7252 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.574 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5823 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.5906 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.599 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6073 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6156 | 49.7332 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.624 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6323 | 49.7254 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6406 | 49.7322 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.649 | 49.7322 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6573 | 49.7322 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6656 | 49.7322 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.674 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6823 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6906 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.6989 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7073 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7156 | 49.7408 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7239 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7323 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7406 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7489 | 49.7538 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7573 | 49.7532 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7656 | 49.7532 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7739 | 49.7553 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7823 | 49.7553 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7906 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.7989 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8073 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8156 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8239 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8322 | 49.7607 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8406 | 49.7491 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8489 | 49.7491 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8572 | 49.739 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8656 | 49.739 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8739 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8822 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8906 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.8989 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9072 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9156 | 49.7458 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9239 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9322 | 49.7452 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9405 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9489 | 49.7196 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9572 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9655 | 49.7264 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9739 | 49.7241 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9822 | 49.7241 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9905 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 98.9989 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0072 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0155 | 49.7324 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0239 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0322 | 49.7303 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0405 | 49.73 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0489 | 49.73 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0572 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0655 | 49.7317 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0738 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0822 | 49.7212 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0905 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.0988 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1072 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1155 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1238 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1322 | 49.716 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1405 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1488 | 49.7221 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1572 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1655 | 49.7307 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1738 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1821 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1905 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.1988 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2071 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2155 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2238 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2321 | 49.7281 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2405 | 49.7286 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2488 | 49.7286 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2571 | 49.7566 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2655 | 49.7566 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2738 | 49.7566 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2821 | 49.7566 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2905 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.2988 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3071 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3154 | 49.7735 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3238 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3321 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3404 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3488 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3571 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3654 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3738 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3821 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3904 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.3988 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4071 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4154 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4237 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4321 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4404 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4487 | 49.7611 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4571 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4654 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4737 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4821 | 49.7697 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4904 | 49.7648 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.4987 | 49.7648 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5071 | 49.7648 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5154 | 49.7648 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5237 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5321 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5404 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5487 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.557 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5654 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5737 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.582 | 49.7524 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5904 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.5987 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.607 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6154 | 49.7461 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6237 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.632 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6404 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6487 | 49.7261 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.657 | 49.7262 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6653 | 49.7262 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6737 | 49.7178 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.682 | 49.7178 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6903 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.6987 | 49.7156 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.707 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7153 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7237 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.732 | 49.7109 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7403 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7487 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.757 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7653 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7737 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.782 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7903 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.7986 | 49.711 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.807 | 49.709 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8153 | 49.709 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8236 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.832 | 49.7181 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8403 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8486 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.857 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8653 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8736 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.882 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8903 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.8986 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9069 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9153 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9236 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9319 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9403 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9486 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9569 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9653 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9736 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9819 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9903 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 99.9986 | 49.7395 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0069 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0153 | 49.7337 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0236 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0319 | 49.732 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0402 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0486 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0569 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0652 | 49.7184 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0736 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0819 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0902 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.0986 | 49.7386 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1069 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1152 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1236 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1319 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1402 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1485 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1569 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1652 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1735 | 49.77 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1819 | 49.77 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1902 | 49.77 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.1985 | 49.77 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2069 | 49.7736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2152 | 49.7736 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2235 | 49.774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2319 | 49.774 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2402 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2485 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2569 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2652 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2735 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2818 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2902 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.2985 | 49.7726 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3068 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3152 | 49.7766 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3235 | 49.7764 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3318 | 49.7764 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3402 | 49.7764 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3485 | 49.7764 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3568 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3652 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3735 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3818 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3901 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.3985 | 49.768 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4068 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4151 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4235 | 49.7659 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4318 | 49.7659 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4401 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4485 | 49.7606 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4568 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4651 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4735 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4818 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4901 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.4985 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5068 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5151 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5234 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5318 | 49.753 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5401 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5484 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5568 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5651 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5734 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5818 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5901 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.5984 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6068 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6151 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6234 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6317 | 49.7266 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6401 | 49.7353 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6484 | 49.7353 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6567 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6651 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6734 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6817 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6901 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.6984 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7067 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7151 | 49.7368 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7234 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7317 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7401 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7484 | 49.7558 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7567 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.765 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7734 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7817 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.79 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.7984 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8067 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.815 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8234 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8317 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.84 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8484 | 49.7525 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8567 | 49.7563 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.865 | 49.7563 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8733 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8817 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.89 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.8983 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9067 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.915 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9233 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9317 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.94 | 49.7618 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9483 | 49.7618 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9567 | 49.7541 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.965 | 49.7541 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9733 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9817 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.99 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 100.9983 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0066 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.015 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0233 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0316 | 49.749 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.04 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0483 | 49.7755 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0566 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.065 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0733 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0816 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.09 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.0983 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1066 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1149 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1233 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1316 | 49.7779 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1399 | 49.7799 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1483 | 49.7799 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1566 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1649 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1733 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1816 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1899 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.1983 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2066 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2149 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2233 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2316 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2399 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2482 | 49.7769 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2566 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2649 | 49.7634 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2732 | 49.7493 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2816 | 49.7493 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2899 | 49.7493 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.2982 | 49.7493 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3066 | 49.757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3149 | 49.757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3232 | 49.757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3316 | 49.757 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3399 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3482 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3565 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3649 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3732 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3815 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3899 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.3982 | 49.7305 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4065 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4149 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4232 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4315 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4399 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4482 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4565 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4649 | 49.7344 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4732 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4815 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4898 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.4982 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5065 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5148 | 49.7197 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5232 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5315 | 49.7285 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5398 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5482 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5565 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5648 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5732 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5815 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5898 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.5981 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6065 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6148 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6231 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6315 | 49.7545 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6398 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6481 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6565 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6648 | 49.7547 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6731 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6815 | 49.7422 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6898 | 49.7424 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.6981 | 49.7424 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7065 | 49.7424 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7148 | 49.7424 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7231 | 49.7429 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7314 | 49.7429 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7398 | 49.7572 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7481 | 49.7572 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7564 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7648 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7731 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7814 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7898 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.7981 | 49.7628 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8064 | 49.759 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8148 | 49.759 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8231 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8314 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8397 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8481 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8564 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8647 | 49.7597 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8731 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8814 | 49.7565 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8897 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.8981 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9064 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9147 | 49.7635 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9231 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9314 | 49.7583 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9397 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9481 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9564 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9647 | 49.7738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.973 | 49.7701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9814 | 49.7701 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.9897 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 101.998 | 49.7613 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0064 | 49.7637 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0147 | 49.7637 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.023 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0314 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0397 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.048 | 49.7641 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0564 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0647 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.073 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0813 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.0897 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.098 | 49.7702 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1063 | 49.7649 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1147 | 49.7649 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.123 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1313 | 49.7661 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1397 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.148 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1563 | 49.7475 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1647 | 49.7475 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.173 | 49.738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1813 | 49.738 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.1897 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.198 | 49.7416 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2063 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2146 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.223 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2313 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2396 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.248 | 49.7355 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2563 | 49.7382 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2646 | 49.7382 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.273 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2813 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.2896 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.298 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3063 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3146 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3229 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3313 | 49.7378 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3396 | 49.7335 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3479 | 49.7335 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3563 | 49.718 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3646 | 49.718 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3729 | 49.718 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3813 | 49.718 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3896 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.3979 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4063 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4146 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4229 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4313 | 49.7425 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4396 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4479 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4562 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4646 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4729 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4812 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4896 | 49.7457 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.4979 | 49.7457 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5062 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5146 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5229 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5312 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5396 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5479 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5562 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5645 | 49.7364 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5729 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5812 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5895 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.5979 | 49.7349 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6062 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6145 | 49.7371 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6229 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6312 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6395 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6479 | 49.7441 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6562 | 49.7465 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6645 | 49.7465 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6729 | 49.7508 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6812 | 49.7508 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6895 | 49.7495 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.6978 | 49.7495 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7062 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7145 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7228 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7312 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7395 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7478 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7562 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7645 | 49.7522 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7728 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7812 | 49.7557 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7895 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.7978 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8061 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8145 | 49.7612 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8228 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8311 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8395 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8478 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8561 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8645 | 49.7569 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8728 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8811 | 49.7494 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8895 | 49.7292 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.8978 | 49.7292 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9061 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9145 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9228 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9311 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9394 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9478 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9561 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9644 | 49.7265 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9728 | 49.7502 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9811 | 49.7502 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9894 | 49.7502 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 102.9978 | 49.7502 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0061 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0144 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0228 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0311 | 49.7575 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0394 | 49.7542 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0477 | 49.7542 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0561 | 49.75 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0644 | 49.75 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0727 | 49.75 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0811 | 49.75 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0894 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.0977 | 49.7434 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1061 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1144 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1227 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1311 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1394 | 49.7423 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1477 | 49.7423 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1561 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1644 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1727 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.181 | 49.747 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1894 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.1977 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.206 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2144 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2227 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.231 | 49.7428 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2394 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2477 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.256 | 49.7556 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2644 | 49.7556 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2727 | 49.7556 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.281 | 49.7556 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2893 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.2977 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.306 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3143 | 49.748 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3227 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.331 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3393 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3477 | 49.7409 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.356 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3643 | 49.7581 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3727 | 49.7563 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.381 | 49.7563 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3893 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.3977 | 49.7664 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.406 | 49.7706 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4143 | 49.7706 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4226 | 49.7706 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.431 | 49.7706 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4393 | 49.7734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4476 | 49.7734 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.456 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4643 | 49.7806 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4726 | 49.7864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.481 | 49.7864 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4893 | 49.783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.4976 | 49.783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.506 | 49.783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5143 | 49.783 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5226 | 49.7844 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5309 | 49.7844 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5393 | 49.7844 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5476 | 49.7844 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5559 | 49.7771 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5643 | 49.7771 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5726 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5809 | 49.7392 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5893 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.5976 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6059 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6143 | 49.7387 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6226 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6309 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6393 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6476 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6559 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6642 | 49.7315 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6726 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6809 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6892 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.6976 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7059 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7142 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7226 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7309 | 49.7365 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7392 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7476 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7559 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7642 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7726 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7809 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7892 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.7976 | 49.745 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8059 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8142 | 49.742 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8226 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8309 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8392 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8475 | 49.7476 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8559 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8642 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8725 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8809 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8892 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.8975 | 49.7388 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9059 | 49.7222 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9142 | 49.7222 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9225 | 49.7222 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9309 | 49.7222 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9392 | 49.7201 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9475 | 49.7201 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9559 | 49.7201 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9642 | 49.7201 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9725 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9809 | 49.7308 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9892 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 103.9975 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0059 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0142 | 49.7338 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0225 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0309 | 49.7518 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0392 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0475 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0558 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0642 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0725 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0808 | 49.7576 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0892 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.0975 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1058 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1142 | 49.7554 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1225 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1308 | 49.7528 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1392 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1475 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1558 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1642 | 49.7507 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1725 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1808 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1892 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.1975 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2058 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2141 | 49.7509 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2225 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2308 | 49.7568 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2391 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2475 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2558 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2641 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2725 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2808 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2891 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.2975 | 49.7631 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3058 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3141 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3225 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3308 | 49.7676 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3391 | 49.7649 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3475 | 49.7649 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3558 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3641 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3725 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3808 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3891 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.3975 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4058 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4141 | 49.7407 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4224 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4308 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4391 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4474 | 49.7464 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4558 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4641 | 49.7517 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4724 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4808 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4891 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.4974 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5058 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5141 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5224 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5308 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5391 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5474 | 49.7489 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5558 | 49.7474 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5641 | 49.7474 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5724 | 49.7474 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5807 | 49.7474 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5891 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.5974 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6057 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6141 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6224 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6307 | 49.7359 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6391 | 49.7345 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6474 | 49.7345 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6557 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6641 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6724 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6807 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6891 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.6974 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7057 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7141 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7224 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7307 | 49.7289 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7391 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7474 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7557 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7641 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7724 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7807 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.789 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.7974 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8057 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.814 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8224 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8307 | 49.7341 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.839 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8474 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8557 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.864 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8724 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8807 | 49.7329 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.889 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.8974 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9057 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.914 | 49.7376 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9224 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9307 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.939 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9473 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9557 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.964 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9723 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9807 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.989 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 104.9973 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0057 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.014 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0223 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0307 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.039 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0473 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0557 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.064 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0723 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0807 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.089 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.0973 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1057 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.114 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1223 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1307 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.139 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1473 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1556 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.164 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1723 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1806 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.189 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.1973 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2056 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.214 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2223 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2306 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.239 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2473 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2556 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.264 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2723 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2806 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.289 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.2973 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3056 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3139 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3223 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3306 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.339 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3473 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3556 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3639 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3723 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3806 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3889 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.3973 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4056 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4139 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4223 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4306 | 49.7316 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4389 | 49.7331 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4473 | 49.7331 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4556 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4639 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4723 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4806 | 49.7346 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4889 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.4973 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5056 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5139 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5222 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5306 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5389 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5472 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5556 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5639 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5722 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5806 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5889 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.5972 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6056 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6139 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6222 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6306 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6389 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6472 | 49.7404 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6555 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6639 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6722 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6805 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6889 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.6972 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7055 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7139 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7222 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7305 | 49.7405 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7389 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7472 | 49.7393 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7555 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7639 | 49.7373 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7722 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7805 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7888 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.7972 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8055 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8138 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8222 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8305 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8388 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8472 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8555 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8638 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8722 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8805 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8888 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.8971 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9055 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9138 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9221 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9305 | 49.7357 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9388 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9471 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9555 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9638 | 49.7343 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9721 | 49.7067 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9805 | 49.7067 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9888 | 49.7067 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 105.9971 | 49.7067 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0055 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0138 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0221 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0304 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0388 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0471 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0554 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0638 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0721 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0804 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0888 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.0971 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1054 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1138 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1221 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1304 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1387 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1471 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1554 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1637 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1721 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1804 | 49.6932 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1887 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.1971 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2054 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2137 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2221 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2304 | 49.6997 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2387 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2471 | 49.7094 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2554 | 49.6936 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2637 | 49.6936 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.272 | 49.6936 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2804 | 49.6936 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.2887 | 49.6989 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.297 | 49.6989 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3054 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3137 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.322 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3304 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3387 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.347 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3554 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3637 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.372 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3803 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.3887 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.397 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4053 | 49.7044 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4137 | 49.7044 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.422 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4303 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4387 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.447 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4553 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4637 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.472 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4803 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.4887 | 49.7044 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.497 | 49.7044 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5053 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5136 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.522 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5303 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5386 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.547 | 49.7045 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5553 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5636 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.572 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5803 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.5886 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.597 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6053 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6136 | 49.7113 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6219 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6303 | 49.7052 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6386 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6469 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6553 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6636 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6719 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6803 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6886 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.6969 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7053 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7136 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7219 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7303 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7386 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7469 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7552 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7636 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7719 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7802 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7886 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.7969 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8052 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8136 | 49.7107 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8219 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8302 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8386 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8469 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8552 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8635 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8719 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8802 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8885 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.8969 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9052 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9135 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9219 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9302 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9385 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9469 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9552 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9635 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9719 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9802 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9885 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 106.9968 | 49.7022 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0052 | 49.7005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0135 | 49.7005 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0218 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0302 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0385 | 49.7031 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0468 | 49.7031 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0552 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0635 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0718 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0802 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0885 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.0968 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1051 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1135 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1218 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1301 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1385 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1468 | 49.7032 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1551 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1635 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1718 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1801 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1885 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.1968 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2051 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2135 | 49.7102 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2218 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2301 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2384 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2468 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2551 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2634 | 49.7169 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2718 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2801 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2884 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.2968 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3051 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3134 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3218 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3301 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3384 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3467 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3551 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3634 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3717 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3801 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3884 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.3967 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4051 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4134 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4217 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4301 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4384 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4467 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4551 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4634 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4717 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.48 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4884 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.4967 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.505 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5134 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5217 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.53 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5384 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5467 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.555 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5634 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5717 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.58 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5883 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.5967 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.605 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6133 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6217 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.63 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6383 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6467 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.655 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6633 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6717 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.68 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6883 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.6967 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.705 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7133 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7216 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.73 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7383 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7466 | 49.7311 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.755 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7633 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7716 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.78 | 49.7323 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7883 | 49.7267 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.7966 | 49.7267 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.805 | 49.7267 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8133 | 49.7267 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8216 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8299 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8383 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8466 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8549 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8633 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8716 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8799 | 49.7283 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8883 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.8966 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9049 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9133 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9216 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9299 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9383 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9466 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9549 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9632 | 49.7284 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9716 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9799 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9882 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 107.9966 | 49.7215 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 108.0049 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 108.0132 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 108.0216 | 49.7226 | 50.0004 | 60.01 | 60.03 | 59.97
| 108.0299 | 49.7226 | 50.0004 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 108.0382 | 49.728 | 50.0004 | 60.0101 | 60.03 | 59.97
| 108.0466 | 49.728 | 50.0004 | 60.0102 | 60.03 | 59.97
| 108.0549 | 49.728 | 50.0004 | 60.0103 | 60.03 | 59.97
| 108.0632 | 49.728 | 50.0004 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 108.0715 | 49.728 | 50.0004 | 60.0105 | 60.03 | 59.97
| 108.0799 | 49.728 | 50.0004 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 108.0882 | 49.728 | 50.0004 | 60.0106 | 60.03 | 59.97
| 108.0965 | 49.728 | 50.0004 | 60.0107 | 60.03 | 59.97
| 108.1049 | 49.728 | 50.0004 | 60.0108 | 60.03 | 59.97
| 108.1132 | 49.728 | 50.0004 | 60.0109 | 60.03 | 59.97
| 108.1215 | 49.728 | 50.0004 | 60.011 | 60.03 | 59.97
| 108.1299 | 49.728 | 50.0004 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 108.1382 | 49.7041 | 50.0004 | 60.0111 | 60.03 | 59.97
| 108.1465 | 49.7041 | 50.0004 | 60.0112 | 60.03 | 59.97
| 108.1549 | 49.7172 | 50.0004 | 60.0113 | 60.03 | 59.97
| 108.1632 | 49.7172 | 50.0004 | 60.0114 | 60.03 | 59.97
| 108.1715 | 49.7113 | 50.0004 | 60.0115 | 60.03 | 59.97
| 108.1799 | 49.7113 | 50.0004 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 108.1882 | 49.7113 | 50.0004 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 108.1965 | 49.7113 | 50.0004 | 60.0117 | 60.03 | 59.97
| 108.2048 | 49.7275 | 50.0004 | 60.0118 | 60.03 | 59.97
| 108.2132 | 49.7275 | 50.0004 | 60.0119 | 60.03 | 59.97
| 108.2215 | 49.7275 | 50.0004 | 60.012 | 60.03 | 59.97
| 108.2298 | 49.7275 | 50.0004 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 108.2382 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0121 | 60.03 | 59.97
| 108.2465 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0122 | 60.03 | 59.97
| 108.2548 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0123 | 60.03 | 59.97
| 108.2632 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0124 | 60.03 | 59.97
| 108.2715 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0125 | 60.03 | 59.97
| 108.2798 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 108.2882 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0126 | 60.03 | 59.97
| 108.2965 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0127 | 60.03 | 59.97
| 108.3048 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0128 | 60.03 | 59.97
| 108.3131 | 49.7334 | 50.0004 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 108.3215 | 49.7345 | 50.0004 | 60.013 | 60.03 | 59.97
| 108.3298 | 49.7345 | 50.0004 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 108.3381 | 49.7345 | 50.0004 | 60.0131 | 60.03 | 59.97
| 108.3465 | 49.7345 | 50.0004 | 60.0132 | 60.03 | 59.97
| 108.3548 | 49.7345 | 50.0004 | 60.0133 | 60.03 | 59.97
| 108.3631 | 49.7345 | 50.0004 | 60.0134 | 60.03 | 59.97
| 108.3715 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 108.3798 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0135 | 60.03 | 59.97
| 108.3881 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0136 | 60.03 | 59.97
| 108.3965 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0137 | 60.03 | 59.97
| 108.4048 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0138 | 60.03 | 59.97
| 108.4131 | 49.7293 | 50.0004 | 60.0139 | 60.03 | 59.97
| 108.4215 | 49.7346 | 50.0004 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 108.4298 | 49.7346 | 50.0004 | 60.014 | 60.03 | 59.97
| 108.4381 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 108.4464 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0142 | 60.03 | 59.97
| 108.4548 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0143 | 60.03 | 59.97
| 108.4631 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0144 | 60.03 | 59.97
| 108.4714 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 108.4798 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0145 | 60.03 | 59.97
| 108.4881 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0146 | 60.03 | 59.97
| 108.4964 | 49.7346 | 50.0004 | 60.0147 | 60.03 | 59.97
| 108.5048 | 49.736 | 50.0004 | 60.0148 | 60.03 | 59.97
| 108.5131 | 49.736 | 50.0004 | 60.0149 | 60.03 | 59.97
| 108.5214 | 49.736 | 50.0004 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 108.5298 | 49.736 | 50.0004 | 60.015 | 60.03 | 59.97
| 108.5381 | 49.736 | 50.0004 | 60.0151 | 60.03 | 59.97
| 108.5464 | 49.736 | 50.0004 | 60.0152 | 60.03 | 59.97
| 108.5547 | 49.736 | 50.0004 | 60.0153 | 60.03 | 59.97
| 108.5631 | 49.736 | 50.0004 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 108.5714 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 108.5797 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0155 | 60.03 | 59.97
| 108.5881 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0156 | 60.03 | 59.97
| 108.5964 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0157 | 60.03 | 59.97
| 108.6047 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0158 | 60.03 | 59.97
| 108.6131 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0159 | 60.03 | 59.97
| 108.6214 | 49.7336 | 50.0004 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 108.6297 | 49.7336 | 50.0004 | 60.016 | 60.03 | 59.97
| 108.6381 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0161 | 60.03 | 59.97
| 108.6464 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0162 | 60.03 | 59.97
| 108.6547 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0163 | 60.03 | 59.97
| 108.6631 | 49.7336 | 50.0004 | 60.0164 | 60.03 | 59.97
| 108.6714 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 108.6797 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0165 | 60.03 | 59.97
| 108.688 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 108.6964 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0167 | 60.03 | 59.97
| 108.7047 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0168 | 60.03 | 59.97
| 108.713 | 49.7364 | 50.0004 | 60.0169 | 60.03 | 59.97
| 108.7214 | 49.7291 | 50.0004 | 60.017 | 60.03 | 59.97
| 108.7297 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 108.738 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0171 | 60.03 | 59.97
| 108.7464 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0172 | 60.03 | 59.97
| 108.7547 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0173 | 60.03 | 59.97
| 108.763 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0174 | 60.03 | 59.97
| 108.7714 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0175 | 60.03 | 59.97
| 108.7797 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 108.788 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0176 | 60.03 | 59.97
| 108.7963 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0177 | 60.03 | 59.97
| 108.8047 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0178 | 60.03 | 59.97
| 108.813 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 108.8213 | 49.7291 | 50.0004 | 60.018 | 60.03 | 59.97
| 108.8297 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 108.838 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0181 | 60.03 | 59.97
| 108.8463 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0182 | 60.03 | 59.97
| 108.8547 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0183 | 60.03 | 59.97
| 108.863 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0184 | 60.03 | 59.97
| 108.8713 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0185 | 60.03 | 59.97
| 108.8797 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 108.888 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0186 | 60.03 | 59.97
| 108.8963 | 49.7291 | 50.0004 | 60.0187 | 60.03 | 59.97
| 108.9047 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0188 | 60.03 | 59.97
| 108.913 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0189 | 60.03 | 59.97
| 108.9213 | 49.7152 | 50.0004 | 60.019 | 60.03 | 59.97
| 108.9296 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 108.938 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 108.9463 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0192 | 60.03 | 59.97
| 108.9546 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0193 | 60.03 | 59.97
| 108.963 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0194 | 60.03 | 59.97
| 108.9713 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0195 | 60.03 | 59.97
| 108.9796 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 108.988 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0196 | 60.03 | 59.97
| 108.9963 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0197 | 60.03 | 59.97
| 109.0046 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0198 | 60.03 | 59.97
| 109.013 | 49.7152 | 50.0004 | 60.0199 | 60.03 | 59.97
| 109.0213 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0296 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0379 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0463 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0546 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0629 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0713 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0796 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0879 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.0963 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1046 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1129 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1213 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1296 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1379 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1463 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1546 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1629 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1712 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1796 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1879 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.1962 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2046 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2129 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2212 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2296 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2379 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2462 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2546 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2629 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2712 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2795 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2879 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.2962 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3045 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3129 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3212 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3295 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3379 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3462 | 49.7146 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3545 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3629 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3712 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3795 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3879 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.3962 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4045 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4128 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4212 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4295 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4378 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4462 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4545 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4628 | 49.7127 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4712 | 49.7178 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4795 | 49.7178 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4878 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.4962 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5045 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5128 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5211 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5295 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5378 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5461 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5545 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5628 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5711 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5795 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5878 | 49.7497 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.5961 | 49.7497 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6045 | 49.7497 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6128 | 49.7497 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6211 | 49.7389 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6295 | 49.7389 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6378 | 49.7381 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6461 | 49.7381 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6544 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6628 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6711 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6794 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6878 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.6961 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7044 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7128 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7211 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7294 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7378 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7461 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7544 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7627 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7711 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7794 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7877 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.7961 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8044 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8127 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8211 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8294 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8377 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8461 | 49.7285 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8544 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8627 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8711 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8794 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.8877 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.896 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9044 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9127 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.921 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9294 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9377 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.946 | 49.7268 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9544 | 49.7258 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9627 | 49.7258 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.971 | 49.729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9794 | 49.729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.9877 | 49.729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 109.996 | 49.729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0043 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0127 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.021 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0293 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0377 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.046 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0543 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0627 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.071 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0793 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.0877 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.096 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1043 | 49.7259 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1127 | 49.7259 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.121 | 49.7157 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1293 | 49.7157 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1376 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.146 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1543 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1626 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.171 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1793 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.1876 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.196 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2043 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2126 | 49.7182 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.221 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2293 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2376 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2459 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2543 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2626 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2709 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2793 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2876 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.2959 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3043 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3126 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3209 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3293 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3376 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3459 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3543 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3626 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3709 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3792 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3876 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.3959 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4042 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4126 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4209 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4292 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4376 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4459 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4542 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4626 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4709 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4792 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4875 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.4959 | 49.7086 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5042 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5125 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5209 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5292 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5375 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5459 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5542 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5625 | 49.7104 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5709 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5792 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5875 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.5959 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6042 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6125 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6208 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6292 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6375 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6458 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6542 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6625 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6708 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6792 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6875 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.6958 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7042 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7125 | 49.7048 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7208 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7291 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7375 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7458 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7541 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7625 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7708 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7791 | 49.6924 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7875 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.7958 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8041 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8125 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8208 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8291 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8375 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8458 | 49.6916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8541 | 49.7115 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8624 | 49.7115 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8708 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8791 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8874 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.8958 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9041 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9124 | 49.7249 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9208 | 49.727 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9291 | 49.727 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9374 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9458 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9541 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9624 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9707 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9791 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9874 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 110.9957 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0041 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0124 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0207 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0291 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0374 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0457 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0541 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0624 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0707 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0791 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0874 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.0957 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.104 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1124 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1207 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.129 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1374 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1457 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.154 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1624 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1707 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.179 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1874 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.1957 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.204 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2123 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2207 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.229 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2373 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2457 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.254 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2623 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2707 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.279 | 49.7179 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2873 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.2957 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.304 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3123 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3207 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.329 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3373 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3456 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.354 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3623 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3706 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.379 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3873 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.3956 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.404 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4123 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4206 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.429 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4373 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4456 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4539 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4623 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4706 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4789 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4873 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.4956 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5039 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5123 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5206 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5289 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5373 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5456 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5539 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5623 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5706 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5789 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5872 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.5956 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6039 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6122 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6206 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6289 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6372 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6456 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6539 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6622 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6706 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6789 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6872 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.6955 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7039 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7122 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7205 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7289 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7372 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7455 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7539 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7622 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7705 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7789 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7872 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.7955 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8039 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8122 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8205 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8288 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8372 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8455 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8538 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8622 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8705 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8788 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8872 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.8955 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9038 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9122 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9205 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9288 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9371 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9455 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9538 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9621 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9705 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9788 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9871 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 111.9955 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0038 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0121 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0205 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0288 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0371 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0455 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0538 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0621 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0704 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0788 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0871 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.0954 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1038 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1121 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1204 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1288 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1371 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1454 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1538 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1621 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1704 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1787 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1871 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.1954 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2037 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2121 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2204 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2287 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2371 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2454 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2537 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2621 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2704 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2787 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2871 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.2954 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3037 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.312 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3204 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3287 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.337 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3454 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3537 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.362 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3704 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3787 | 49.7492 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.387 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.3954 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4037 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.412 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4203 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4287 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.437 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4453 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4537 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.462 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4703 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4787 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.487 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.4953 | 49.7177 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5037 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.512 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5203 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5287 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.537 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5453 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5536 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.562 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5703 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5786 | 49.7267 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.587 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.5953 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6036 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.612 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6203 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6286 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.637 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6453 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6536 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6619 | 49.7137 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6703 | 49.7189 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6786 | 49.7189 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6869 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.6953 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7036 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7119 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7203 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7286 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7369 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7453 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7536 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7619 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7703 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7786 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7869 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.7952 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8036 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8119 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8202 | 49.7335 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8286 | 49.7335 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8369 | 49.7339 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8452 | 49.7339 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8536 | 49.7339 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8619 | 49.7339 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8702 | 49.7145 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8786 | 49.7145 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8869 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.8952 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9035 | 49.7212 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9119 | 49.7212 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9202 | 49.7223 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9285 | 49.7223 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9369 | 49.7194 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9452 | 49.7194 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9535 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9619 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9702 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9785 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9869 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 112.9952 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0035 | 49.723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0118 | 49.723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0202 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0285 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0368 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0452 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0535 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0618 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0702 | 49.734 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0785 | 49.734 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0868 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.0951 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1035 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1118 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1201 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1285 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1368 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1451 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1535 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1618 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1701 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1784 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1868 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.1951 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2034 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2117 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2201 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2284 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2367 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2451 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2534 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2617 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2701 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2784 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.2867 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.295 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3034 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3117 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.32 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3283 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3367 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.345 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3533 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3617 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.37 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3783 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.3867 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.395 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4033 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4116 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.42 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4283 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4366 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4449 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4533 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4616 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4699 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4783 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4866 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.4949 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5033 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5116 | 49.7442 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5199 | 49.738 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5282 | 49.738 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5366 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5449 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5532 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5615 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5699 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5782 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5865 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.5949 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6032 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6115 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6199 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6282 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6365 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6448 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6532 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6615 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6698 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6781 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6865 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.6948 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7031 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7115 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7198 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7281 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7364 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7448 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7531 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7614 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7697 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7781 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7864 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.7947 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8031 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8114 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8197 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.828 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8364 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8447 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.853 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8614 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8697 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.878 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8863 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.8947 | 49.7222 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.903 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9113 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9196 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.928 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9363 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9446 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.953 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9613 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9696 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9779 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9863 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 113.9946 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0029 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0113 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0196 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0279 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0362 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0446 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0529 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0612 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0695 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0779 | 49.7191 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0862 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.0945 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1029 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1112 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1195 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1278 | 49.7185 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1362 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1445 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1528 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1612 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1695 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1778 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1861 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.1945 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2028 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2111 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2195 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2278 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2361 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2444 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2528 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2611 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2694 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2777 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2861 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.2944 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3027 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3111 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3194 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3277 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.336 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3444 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3527 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.361 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3694 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3777 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.386 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.3943 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4027 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.411 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4193 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4277 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.436 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4443 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4526 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.461 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4693 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4776 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4859 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.4943 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5026 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5109 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5193 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5276 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5359 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5442 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5526 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5609 | 49.7174 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5692 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5775 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5859 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.5942 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6025 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6109 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6192 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6275 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6358 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6442 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6525 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6608 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6692 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6775 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6858 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.6941 | 49.7221 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7025 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7108 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7191 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7274 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7358 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7441 | 49.7233 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7524 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7608 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7691 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7774 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7857 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.7941 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8024 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8107 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8191 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8274 | 49.7336 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8357 | 49.7318 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.844 | 49.7318 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8524 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8607 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.869 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8773 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.8857 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.894 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9023 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9107 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.919 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9273 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9356 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.944 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9523 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9606 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.969 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9773 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9856 | 49.7199 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 114.9939 | 49.7199 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0023 | 49.7105 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0106 | 49.7105 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0189 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0273 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0356 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0439 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0522 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0606 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0689 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0772 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0855 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.0939 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1022 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1105 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1189 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1272 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1355 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1438 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1522 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1605 | 49.7166 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1688 | 49.7087 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1772 | 49.7087 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1855 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.1938 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2021 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2105 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2188 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2271 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2355 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2438 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2521 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2604 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2688 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2771 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2854 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.2937 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3021 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3104 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3187 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.327 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3354 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3437 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.352 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3604 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3687 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.377 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3853 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.3937 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.402 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4103 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4187 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.427 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4353 | 49.7276 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4436 | 49.7276 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.452 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4603 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4686 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.477 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4853 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.4936 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5019 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5103 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5186 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5269 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5352 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5436 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5519 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5602 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5686 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5769 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5852 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.5935 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6019 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6102 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6185 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6269 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6352 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6435 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6518 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6602 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6685 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6768 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6852 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.6935 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7018 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7101 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7185 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7268 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7351 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7434 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7518 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7601 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7684 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7768 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7851 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.7934 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8017 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8101 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8184 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8267 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8351 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8434 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8517 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.86 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8684 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8767 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.885 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.8933 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9017 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.91 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9183 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9267 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.935 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9433 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9516 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.96 | 49.7187 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9683 | 49.7131 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9766 | 49.7131 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.985 | 49.7143 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 115.9933 | 49.7143 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0016 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0099 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0183 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0266 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0349 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0432 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0516 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0599 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0682 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0766 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0849 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.0932 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1015 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1099 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1182 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1265 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1348 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1432 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1515 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1598 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1682 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1765 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1848 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.1931 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2015 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2098 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2181 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2265 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2348 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2431 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2514 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2598 | 49.7096 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2681 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2764 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2848 | 49.734 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.2931 | 49.734 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3014 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3097 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3181 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3264 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3347 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.343 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3514 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3597 | 49.7397 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.368 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3764 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.3847 | 49.7286 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.393 | 49.7286 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4013 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4097 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.418 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4263 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4347 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.443 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4513 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4596 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.468 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4763 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4846 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.4929 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5013 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5096 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5179 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5263 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5346 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5429 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5512 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5596 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5679 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5762 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5845 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.5929 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6012 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6095 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6179 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6262 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6345 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6428 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6512 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6595 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6678 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6761 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6845 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.6928 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7011 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7094 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7178 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7261 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7344 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7428 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7511 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7594 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7677 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7761 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7844 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.7927 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.801 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8094 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8177 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.826 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8344 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8427 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.851 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8593 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8677 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.876 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8843 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.8926 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.901 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9093 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9176 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9259 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9343 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9426 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9509 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9593 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9676 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9759 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9842 | 49.7276 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 116.9926 | 49.7276 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0009 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0092 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0175 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0259 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0342 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0425 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0509 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0592 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0675 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0758 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0842 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.0925 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1008 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1091 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1175 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1258 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1341 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1424 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1508 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1591 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1674 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1758 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1841 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.1924 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2007 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2091 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2174 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2257 | 49.7277 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.234 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2424 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2507 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.259 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2674 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2757 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.284 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.2923 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3007 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.309 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3173 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3256 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.334 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3423 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3506 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.359 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3673 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3756 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3839 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.3923 | 49.7118 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4006 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4089 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4172 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4256 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4339 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4422 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4506 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4589 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4672 | 49.7156 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4755 | 49.7156 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4839 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.4922 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5005 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5088 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5172 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5255 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5338 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5422 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5505 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5588 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5671 | 49.7115 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5755 | 49.7115 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5838 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.5921 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6004 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6088 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6171 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6254 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6337 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6421 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6504 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6587 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6671 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6754 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.6837 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.692 | 49.7168 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7004 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7087 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.717 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7253 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7337 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.742 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7503 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7587 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.767 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7753 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.7836 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.792 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8003 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8086 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8169 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8253 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8336 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8419 | 49.7316 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8503 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8586 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8669 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8752 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8836 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.8919 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9002 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9085 | 49.7401 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9169 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9252 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9335 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9418 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9502 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9585 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9668 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9752 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9835 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 117.9918 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0001 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0085 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0168 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0251 | 49.7385 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0334 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0418 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0501 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0584 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0667 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0751 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0834 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.0917 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1001 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1084 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1167 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.125 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1334 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1417 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.15 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1583 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1667 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.175 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1833 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.1917 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2083 | 49.7358 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2166 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.225 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2333 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2416 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2499 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2583 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2666 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2749 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2833 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2916 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.2999 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3082 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3166 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3249 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3332 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3415 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3499 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3582 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3665 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3749 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3832 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3915 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.3998 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4082 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4165 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4248 | 49.7383 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4331 | 49.7388 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4415 | 49.7388 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4498 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4581 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4665 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4748 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4831 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4914 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.4998 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5081 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5164 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5247 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5331 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5414 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5497 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.558 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5664 | 49.7424 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5747 | 49.7424 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.583 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5914 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.5997 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.608 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6163 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6247 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.633 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6413 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6496 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.658 | 49.7446 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6663 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6746 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.683 | 49.774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6913 | 49.774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.6996 | 49.774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7079 | 49.774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7163 | 49.8063 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7246 | 49.8063 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7329 | 49.7923 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7412 | 49.7923 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7496 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7579 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7662 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7746 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7829 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7912 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.7995 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8079 | 49.7926 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8162 | 49.7916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8245 | 49.7916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8328 | 49.7916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8412 | 49.7916 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8495 | 49.7759 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8578 | 49.7759 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8661 | 49.7775 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8745 | 49.7775 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8828 | 49.7729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8911 | 49.7729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.8995 | 49.7729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9078 | 49.7729 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9161 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9244 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9328 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9411 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9494 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9577 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9661 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9744 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9827 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.991 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 118.9994 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0077 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.016 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0243 | 49.7133 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0327 | 49.7029 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.041 | 49.7029 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0493 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0576 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.066 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0743 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0826 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0909 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.0993 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1076 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1159 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1242 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1326 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1409 | 49.7018 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1492 | 49.6987 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1575 | 49.6987 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1659 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1742 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1825 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1908 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.1992 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2075 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2158 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2242 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2325 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2408 | 49.6889 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2491 | 49.6992 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2575 | 49.6992 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2658 | 49.6978 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2741 | 49.6978 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2824 | 49.7029 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2908 | 49.7029 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.2991 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3074 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3157 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3241 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3324 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3407 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.349 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3574 | 49.7042 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3657 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.374 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3823 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.3907 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.399 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4073 | 49.7026 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4156 | 49.6973 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.424 | 49.6973 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4323 | 49.6973 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4406 | 49.6973 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4489 | 49.704 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4573 | 49.704 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4656 | 49.7028 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4739 | 49.7028 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4822 | 49.7028 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4906 | 49.7028 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.4989 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5072 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5155 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5239 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5322 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5405 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5488 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5572 | 49.6901 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5655 | 49.6698 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5738 | 49.6698 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5821 | 49.6698 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5905 | 49.6698 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.5988 | 49.6713 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6071 | 49.6713 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6154 | 49.6713 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6238 | 49.6713 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6321 | 49.688 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6404 | 49.688 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6488 | 49.6948 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6571 | 49.6948 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6654 | 49.6948 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6737 | 49.6948 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6821 | 49.6942 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6904 | 49.6942 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.6987 | 49.6861 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.707 | 49.6861 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7153 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7237 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.732 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7403 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7486 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.757 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7653 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7736 | 49.6848 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.782 | 49.6997 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7903 | 49.6997 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.7986 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8069 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8153 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8236 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8319 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8402 | 49.7101 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8486 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8569 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8652 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8735 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8819 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8902 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.8985 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9068 | 49.7119 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9152 | 49.711 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9235 | 49.711 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9318 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9401 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9485 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9568 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9651 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9734 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9818 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9901 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 119.9984 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0067 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0151 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0234 | 49.6988 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0317 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.04 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0484 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0567 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.065 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0733 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0817 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.09 | 49.6975 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.0983 | 49.697 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1066 | 49.697 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.115 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1233 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1316 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1399 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1483 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1566 | 49.701 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1649 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1732 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1816 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1899 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.1982 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2066 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2149 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2232 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2315 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2399 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2482 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2565 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2648 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2732 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2815 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2898 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.2981 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3065 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3148 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3231 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3314 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3398 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3481 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3564 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3647 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3731 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3814 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.3897 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.398 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4064 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4147 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.423 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4313 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4397 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.448 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4563 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4646 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.473 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4813 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4896 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.4979 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5063 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5146 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5229 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5312 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5396 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5479 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5562 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5645 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5729 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5812 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5895 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.5978 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6062 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6145 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6228 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6311 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6395 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6478 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6561 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6645 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6728 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6811 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6894 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.6978 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7061 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7144 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7227 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7311 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7394 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7477 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.756 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7644 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7727 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.781 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7893 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.7977 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.806 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8143 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8226 | 49.6951 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.831 | 49.6954 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8393 | 49.6954 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8476 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8559 | 49.6981 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8643 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8726 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8809 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8892 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.8976 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9059 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9142 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9225 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9309 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9392 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9475 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9558 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9642 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9725 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9808 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9891 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 120.9975 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0058 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0141 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0224 | 49.7006 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0308 | 49.6971 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0391 | 49.6971 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0474 | 49.6971 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0557 | 49.6971 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0641 | 49.6956 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0724 | 49.6956 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0807 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.089 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.0974 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1057 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.114 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1223 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1307 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.139 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1473 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1556 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.164 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1723 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1806 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1889 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.1973 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2056 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2139 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2222 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2306 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2389 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2472 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2555 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2638 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2722 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2805 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2888 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.2971 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3055 | 49.7047 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3138 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3221 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3304 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3388 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3471 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3554 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3637 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3721 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3804 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.3887 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.397 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4054 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4137 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.422 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4303 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4387 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.447 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4553 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4636 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.472 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4803 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4886 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.4969 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5053 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5136 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5219 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5302 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5386 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5469 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5552 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5635 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5719 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5802 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5885 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.5968 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6052 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6135 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6218 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6301 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6385 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6468 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6551 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6634 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6718 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6801 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6884 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.6967 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7051 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7134 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7217 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.73 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7383 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7467 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.755 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7633 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7717 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.78 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7883 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.7966 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8049 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8133 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8216 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8299 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8382 | 49.7032 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8466 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8549 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8632 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8715 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8799 | 49.7425 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8882 | 49.7425 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.8965 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9048 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9132 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9215 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9298 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9381 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9465 | 49.7295 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9548 | 49.7295 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9631 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9714 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9798 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9881 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 121.9964 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0047 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0131 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0214 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0297 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.038 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0464 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0547 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.063 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0713 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0797 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.088 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.0963 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1046 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.113 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1213 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1296 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1379 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1463 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1546 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1629 | 49.7188 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1712 | 49.7188 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1796 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1879 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.1962 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2045 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2129 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2212 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2295 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2378 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2462 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2545 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2628 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2711 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2795 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2878 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.2961 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3044 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3128 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3211 | 49.7241 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3294 | 49.7134 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3377 | 49.7134 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3461 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3544 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3627 | 49.7149 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.371 | 49.7149 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3793 | 49.7148 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.3877 | 49.7148 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.396 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4043 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4127 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.421 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4293 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4376 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4459 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4543 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4626 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4709 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4792 | 49.7203 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4876 | 49.7203 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.4959 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5042 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5125 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5209 | 49.72 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5292 | 49.7199 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5375 | 49.7199 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5458 | 49.7269 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5542 | 49.7269 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5625 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5708 | 49.726 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5791 | 49.7235 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5875 | 49.7235 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.5958 | 49.714 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6041 | 49.714 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6124 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6208 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6291 | 49.7293 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6374 | 49.7293 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6457 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6541 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6624 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6707 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.679 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6874 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.6957 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.704 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7123 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7207 | 49.7359 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.729 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7373 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7456 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.754 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7623 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7706 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7789 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7873 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.7956 | 49.7528 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8039 | 49.7528 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8122 | 49.7544 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8206 | 49.7544 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8289 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8372 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8455 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8539 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8622 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8705 | 49.7549 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8788 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8872 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.8955 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9038 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9121 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9205 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9288 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9371 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9454 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9538 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9621 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9704 | 49.7427 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9788 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9871 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 122.9954 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0037 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0121 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0204 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0287 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.037 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0454 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0537 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.062 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0703 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0787 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.087 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.0953 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1036 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.112 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1203 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1286 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1369 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1453 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1536 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1619 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1703 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1786 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1869 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.1952 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2036 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2119 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2202 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2285 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2369 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2452 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2535 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2618 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2702 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2785 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2868 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.2952 | 49.7501 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3035 | 49.7501 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3118 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3201 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3285 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3368 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3451 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3534 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3618 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3701 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3784 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3867 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.3951 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4034 | 49.77 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4117 | 49.7723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.42 | 49.7723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4284 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4367 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.445 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4533 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4617 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.47 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4783 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.4866 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.495 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5033 | 49.7846 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5116 | 49.7865 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.52 | 49.7865 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5283 | 49.7877 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5366 | 49.7877 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5449 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5533 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5616 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5699 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5782 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5866 | 49.7791 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.5949 | 49.7819 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6032 | 49.7819 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6115 | 49.7819 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6199 | 49.7819 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6282 | 49.7785 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6365 | 49.7785 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6449 | 49.7677 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6532 | 49.7677 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6615 | 49.7471 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6698 | 49.7471 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6782 | 49.749 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6865 | 49.749 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.6948 | 49.7219 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7031 | 49.7219 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7115 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7198 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7281 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7364 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7448 | 49.7251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7531 | 49.7251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7614 | 49.7251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7697 | 49.7251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7781 | 49.7266 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7864 | 49.7266 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.7947 | 49.7266 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.803 | 49.7266 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8114 | 49.7143 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8197 | 49.7143 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.828 | 49.7162 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8364 | 49.7162 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8447 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.853 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8613 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8697 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.878 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8863 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.8946 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.903 | 49.7257 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9113 | 49.7402 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9196 | 49.7402 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9279 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9363 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9446 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9529 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9613 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9696 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9779 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9862 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 123.9946 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0029 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0112 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0195 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0279 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0362 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0445 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0528 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0612 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0695 | 49.7097 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0778 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0861 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.0945 | 49.7163 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1028 | 49.7163 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1111 | 49.7444 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1194 | 49.7444 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1278 | 49.7491 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1361 | 49.7491 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1444 | 49.7447 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1527 | 49.7447 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1611 | 49.7447 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1694 | 49.7447 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1777 | 49.7498 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1861 | 49.7498 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.1944 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2027 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.211 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2194 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2277 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.236 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2443 | 49.7344 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2527 | 49.7344 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.261 | 49.7344 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2693 | 49.7344 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2776 | 49.7471 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.286 | 49.7471 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.2943 | 49.7431 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3026 | 49.7431 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.311 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3193 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3276 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3359 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3443 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3526 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3609 | 49.7412 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3692 | 49.7412 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3776 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3859 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.3942 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4025 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4109 | 49.7636 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4192 | 49.7636 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4275 | 49.7636 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4358 | 49.7636 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4442 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4525 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4608 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4692 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4775 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4858 | 49.7582 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.4941 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5025 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5108 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5191 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5274 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5358 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5441 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5524 | 49.757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5608 | 49.7607 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5691 | 49.7607 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5774 | 49.7533 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5857 | 49.7533 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.5941 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6024 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6107 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.619 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6274 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6357 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.644 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6524 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6607 | 49.7559 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.669 | 49.7559 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6773 | 49.7559 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.6857 | 49.7559 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.694 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7023 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7106 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.719 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7273 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7356 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.744 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7523 | 49.7527 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7606 | 49.7532 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7689 | 49.7532 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7773 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7856 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.7939 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8023 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8106 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8189 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8272 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8356 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8439 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8522 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8605 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8689 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8772 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8855 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.8939 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9022 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9105 | 49.7444 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9188 | 49.7444 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9272 | 49.7896 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9355 | 49.7896 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9438 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9522 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9605 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9688 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9771 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9855 | 49.7796 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 124.9938 | 49.7758 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0021 | 49.7758 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0105 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0188 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0271 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0354 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0438 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0521 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0604 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0687 | 49.7774 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0771 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0854 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.0937 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1021 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1104 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1187 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.127 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1354 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1437 | 49.7731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.152 | 49.7731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1604 | 49.7928 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1687 | 49.7928 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.177 | 49.8144 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1853 | 49.8144 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.1937 | 49.8171 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.202 | 49.8171 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2103 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2187 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.227 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2353 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2436 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.252 | 49.8251 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2603 | 49.8192 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2686 | 49.8192 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2769 | 49.8123 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2853 | 49.8123 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.2936 | 49.8123 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3019 | 49.8123 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3103 | 49.8211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3186 | 49.8211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3269 | 49.8059 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3352 | 49.8059 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3436 | 49.7537 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3519 | 49.7537 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3602 | 49.7551 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3685 | 49.7551 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3769 | 49.7552 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3852 | 49.7552 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.3935 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4019 | 49.752 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4102 | 49.7567 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4185 | 49.7567 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4268 | 49.7566 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4352 | 49.7566 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4435 | 49.7566 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4518 | 49.7566 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4602 | 49.7615 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4685 | 49.7615 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4768 | 49.765 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4851 | 49.765 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.4935 | 49.765 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5018 | 49.765 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5101 | 49.7702 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5185 | 49.7702 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5268 | 49.7702 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5351 | 49.7702 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5434 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5518 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5601 | 49.7495 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5684 | 49.7495 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5768 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5851 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.5934 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6017 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6101 | 49.7576 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6184 | 49.7576 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6267 | 49.7577 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6351 | 49.7577 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6434 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6517 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.66 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6684 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6767 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.685 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.6934 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7017 | 49.7403 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.71 | 49.7553 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7183 | 49.7553 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7267 | 49.7575 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.735 | 49.7575 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7433 | 49.7575 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7517 | 49.7575 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.76 | 49.7389 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7683 | 49.7389 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7766 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.785 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.7933 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8016 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.81 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8183 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8266 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.835 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8433 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8516 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8599 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8683 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8766 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8849 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.8933 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9016 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9099 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9183 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9266 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9349 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9432 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9516 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9599 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9682 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9766 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9849 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 125.9932 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0015 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0099 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0182 | 49.7341 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0265 | 49.733 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0349 | 49.733 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0432 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0515 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0599 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0682 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0765 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0848 | 49.7422 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.0932 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1015 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1098 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1182 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1265 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1348 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1431 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1515 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1598 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1681 | 49.753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1765 | 49.7523 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1848 | 49.7523 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.1931 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2015 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2098 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2181 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2264 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2348 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2431 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2514 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2598 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2681 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2764 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2847 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.2931 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3014 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3097 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3181 | 49.7428 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3264 | 49.7544 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3347 | 49.7544 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3431 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3514 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3597 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.368 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3764 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.3847 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.393 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4014 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4097 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.418 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4263 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4347 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.443 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4513 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4597 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.468 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4763 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.4846 | 49.7653 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.493 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5013 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5096 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.518 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5263 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5346 | 49.7651 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.543 | 49.7611 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5513 | 49.7611 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5596 | 49.7663 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5679 | 49.7663 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5763 | 49.7663 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5846 | 49.7663 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.5929 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6013 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6096 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6179 | 49.7757 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6263 | 49.7754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6346 | 49.7754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6429 | 49.7754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6512 | 49.7754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6596 | 49.7824 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6679 | 49.7824 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6762 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6846 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.6929 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7012 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7095 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7179 | 49.7753 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7262 | 49.7763 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7345 | 49.7763 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7429 | 49.7763 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7512 | 49.7763 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7595 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7679 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7762 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7845 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.7928 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8012 | 49.7787 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8095 | 49.7681 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8178 | 49.7681 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8262 | 49.7681 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8345 | 49.7681 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8428 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8512 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8595 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8678 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8761 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8845 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.8928 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9011 | 49.762 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9095 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9178 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9261 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9344 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9428 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9511 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9594 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9678 | 49.7504 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9761 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9844 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 126.9927 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0011 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0094 | 49.7301 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0177 | 49.7301 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0261 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0344 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0427 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0511 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0594 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0677 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.076 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0844 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.0927 | 49.7162 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.101 | 49.7162 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1094 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1177 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.126 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1343 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1427 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.151 | 49.724 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1593 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1677 | 49.7129 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.176 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1843 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.1927 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.201 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2093 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2176 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.226 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2343 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2426 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.251 | 49.7325 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2593 | 49.7378 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2676 | 49.7378 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2759 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2843 | 49.7312 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.2926 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3009 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3093 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3176 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3259 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3343 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3426 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3509 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3592 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3676 | 49.7079 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3759 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3842 | 49.7024 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.3926 | 49.7058 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4009 | 49.7058 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4092 | 49.7058 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4175 | 49.7058 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4259 | 49.6923 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4342 | 49.6923 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4425 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4509 | 49.7423 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4592 | 49.7418 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4675 | 49.7418 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4759 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4842 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.4925 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5008 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5092 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5175 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5258 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5342 | 49.7411 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5425 | 49.7587 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5508 | 49.7587 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5592 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5675 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5758 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5841 | 49.7538 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.5925 | 49.7625 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6008 | 49.7625 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6091 | 49.7631 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6175 | 49.7631 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6258 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6341 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6424 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6508 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6591 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6674 | 49.7459 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6758 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6841 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.6924 | 49.7461 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7008 | 49.7461 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7091 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7174 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7257 | 49.723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7341 | 49.723 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7424 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7507 | 49.7176 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7591 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7674 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7757 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.784 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.7924 | 49.71 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8007 | 49.71 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.809 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8174 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8257 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.834 | 49.712 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8424 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8507 | 49.7099 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.859 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8673 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8757 | 49.7063 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.884 | 49.7063 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.8923 | 49.7576 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9007 | 49.7576 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.909 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9173 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9256 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.934 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9423 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9506 | 49.7568 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.959 | 49.7457 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9673 | 49.7457 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9756 | 49.7457 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.984 | 49.7457 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 127.9923 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0006 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0089 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0173 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0256 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0339 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0423 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0506 | 49.7612 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0589 | 49.7583 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0673 | 49.7583 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0756 | 49.76 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0839 | 49.76 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.0923 | 49.76 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1006 | 49.76 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1089 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1172 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1256 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1339 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1422 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1506 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1589 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1672 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1756 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1839 | 49.7613 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.1922 | 49.7858 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2005 | 49.7858 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2089 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2172 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2255 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2339 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2422 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2505 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2589 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2672 | 49.7555 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2755 | 49.7345 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2838 | 49.7345 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.2922 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3005 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3088 | 49.7378 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3172 | 49.7378 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3255 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3338 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3422 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3505 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3588 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3671 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3755 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3838 | 49.7072 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.3921 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4005 | 49.717 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4088 | 49.7186 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4171 | 49.7186 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4255 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4338 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4421 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4505 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4588 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4671 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4754 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4838 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.4921 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5004 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5088 | 49.7151 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5171 | 49.7151 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5254 | 49.7151 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5338 | 49.7151 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5421 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5504 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5587 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5671 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5754 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5837 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.5921 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6004 | 49.7036 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6087 | 49.7087 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6171 | 49.7087 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6254 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6337 | 49.7088 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.642 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6504 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6587 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.667 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6754 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.6837 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.692 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7004 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7087 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.717 | 49.7152 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7253 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7337 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.742 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7503 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7587 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.767 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7753 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.7837 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.792 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8003 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8087 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.817 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8253 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8336 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.842 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8503 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8586 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.867 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8753 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.8836 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.892 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9003 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9086 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9169 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9253 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9336 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9419 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9503 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9586 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9669 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9753 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9836 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 128.9919 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0002 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0086 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0169 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0252 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0336 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0419 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0502 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0586 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0669 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0752 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0835 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.0919 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1002 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1085 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1169 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1252 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1335 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1419 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1502 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1585 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1669 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1752 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1835 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.1918 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2002 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2085 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2168 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2252 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2335 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2418 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2502 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2585 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2668 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2751 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2835 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.2918 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3001 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3085 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3168 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3251 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3335 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3418 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3501 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3584 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3668 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3751 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3834 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.3918 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4001 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4084 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4168 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4251 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4334 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4417 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4501 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4584 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4667 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4751 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4834 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.4917 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5001 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5084 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5167 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5251 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5334 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5417 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.55 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5584 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5667 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.575 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5834 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.5917 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6084 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6167 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.625 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6333 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6417 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.65 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6583 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6667 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.675 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6833 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.6917 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7083 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7166 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.725 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7333 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7416 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.75 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7583 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7666 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.775 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7833 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7916 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.7999 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8083 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8166 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8249 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8333 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8416 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8499 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8583 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8666 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8749 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8833 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8916 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.8999 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9082 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9166 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9249 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9332 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9416 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9499 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9582 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9666 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9749 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9832 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9915 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 129.9999 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0082 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0165 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0249 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0332 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0415 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0499 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0582 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0665 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0748 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0832 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0915 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.0998 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1082 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1165 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1248 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1332 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1415 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1498 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1581 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1665 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1748 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1831 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1915 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.1998 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2081 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2165 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2248 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2331 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2415 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2498 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2581 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2664 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2748 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2831 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2914 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.2998 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3081 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3164 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3248 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3331 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3414 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3497 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3581 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3664 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3747 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3831 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3914 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.3997 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4081 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4164 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4247 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.433 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4414 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4497 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.458 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4664 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4747 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.483 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4914 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.4997 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.508 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5163 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5247 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.533 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5413 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5497 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.558 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5663 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5747 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.583 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5913 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.5997 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.608 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6163 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6246 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.633 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6413 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6496 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.658 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6663 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6746 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.683 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6913 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.6996 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7079 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7163 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7246 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7329 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7413 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7496 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7579 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7663 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7746 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7829 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7912 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.7996 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8079 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8162 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8246 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8329 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8412 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8496 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8579 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8662 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8745 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8829 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8912 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.8995 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9079 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9162 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9245 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9329 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9412 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9495 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9579 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9662 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9745 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9828 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9912 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 130.9995 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0078 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0162 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0245 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0328 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0412 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0495 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0578 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0661 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0745 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0828 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0911 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.0995 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1078 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1161 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1245 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1328 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1411 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1494 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1578 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1661 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1744 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1828 | 49.7245 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1911 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.1994 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2078 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2161 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2244 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2327 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2411 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2494 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2577 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2661 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2744 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2827 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2911 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.2994 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3077 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3161 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3244 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3327 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.341 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3494 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3577 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.366 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3744 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3827 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.391 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.3994 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4077 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.416 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4243 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4327 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.441 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4493 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4577 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.466 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4743 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4827 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.491 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.4993 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5076 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.516 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5243 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5326 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.541 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5493 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5576 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.566 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5743 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5826 | 49.7363 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5909 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.5993 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6076 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6159 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6243 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6326 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6409 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6493 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6576 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6659 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6743 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6826 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6909 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.6992 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7076 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7159 | 49.7445 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7242 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7326 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7409 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7492 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7576 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7659 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7742 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7825 | 49.7332 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7909 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.7992 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8075 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8159 | 49.7368 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8242 | 49.738 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8325 | 49.738 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8409 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8492 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8575 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8658 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8742 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8825 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8908 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.8992 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9075 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9158 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9242 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9325 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9408 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9491 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9575 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9658 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9741 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9825 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9908 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 131.9991 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0075 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0158 | 49.736 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0241 | 49.7387 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0325 | 49.7387 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0408 | 49.7387 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0491 | 49.7387 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0574 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0658 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0741 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0824 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0908 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.0991 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1074 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1158 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1241 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1324 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1407 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1491 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1574 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1657 | 49.7355 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.174 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1824 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.1907 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.199 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2074 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2157 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.224 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2323 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2407 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.249 | 49.7264 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2573 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2657 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.274 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2823 | 49.7307 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.2906 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.299 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3073 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3156 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.324 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3323 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3406 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.349 | 49.735 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3573 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3656 | 49.7334 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3739 | 49.7487 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3823 | 49.7487 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3906 | 49.7473 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.3989 | 49.7473 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4072 | 49.7473 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4156 | 49.7473 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4239 | 49.7474 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4322 | 49.7474 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4406 | 49.7474 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4489 | 49.7474 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4572 | 49.7493 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4655 | 49.7493 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4739 | 49.7493 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4822 | 49.7493 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4905 | 49.7416 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.4989 | 49.7416 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5072 | 49.7416 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5155 | 49.7416 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5238 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5322 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5405 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5488 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5572 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5655 | 49.7436 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5738 | 49.7438 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5822 | 49.7438 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5905 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.5988 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6071 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6155 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6238 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6321 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6405 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6488 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6571 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6654 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6738 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6821 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6904 | 49.7193 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.6987 | 49.7193 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7071 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7154 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7237 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7321 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7404 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7487 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.757 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7654 | 49.7116 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7737 | 49.7535 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.782 | 49.7535 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7904 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.7987 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.807 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8154 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8237 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.832 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8403 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8487 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.857 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8653 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8737 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.882 | 49.754 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8903 | 49.7561 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.8986 | 49.7561 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.907 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9153 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9236 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9319 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9403 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9486 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9569 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9653 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9736 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9819 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9902 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 132.9986 | 49.7404 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0069 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0152 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0236 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0319 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0402 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0486 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0569 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0652 | 49.7225 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0735 | 49.7252 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0819 | 49.7252 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0902 | 49.7274 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.0985 | 49.7274 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1069 | 49.7282 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1152 | 49.7282 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1235 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1318 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1402 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1485 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1568 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1652 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1735 | 49.7294 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1818 | 49.7294 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1901 | 49.7294 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.1985 | 49.7294 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2068 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2151 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2234 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2318 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2401 | 49.7284 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2484 | 49.7284 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2568 | 49.7284 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2651 | 49.7284 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2734 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2818 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2901 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.2984 | 49.7175 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3067 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3151 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3234 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3317 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3401 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3484 | 49.7107 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3567 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.365 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3734 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3817 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.39 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.3984 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4067 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.415 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4233 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4317 | 49.7214 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.44 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4483 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4566 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.465 | 49.7227 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4733 | 49.7206 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4816 | 49.7206 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.49 | 49.7206 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.4983 | 49.7206 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5066 | 49.7218 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.515 | 49.7218 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5233 | 49.7218 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5316 | 49.7218 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5399 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5483 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5566 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5649 | 49.7248 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5733 | 49.7181 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5816 | 49.7181 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5899 | 49.7132 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.5982 | 49.7132 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6066 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6149 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6232 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6316 | 49.7147 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6399 | 49.7183 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6482 | 49.7183 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6565 | 49.7183 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6649 | 49.7183 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6732 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6815 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6899 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.6982 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7065 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7148 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7232 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7315 | 49.7204 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7398 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7482 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7565 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7648 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7731 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7815 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7898 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.7981 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8065 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8148 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8231 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8315 | 49.7238 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8398 | 49.7505 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8481 | 49.7505 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8564 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8648 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8731 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8814 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8897 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.8981 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9064 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9147 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9231 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9314 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9397 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.948 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9564 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9647 | 49.7518 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.973 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9814 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.9897 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 133.998 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0063 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0147 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.023 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0313 | 49.7598 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0397 | 49.7632 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.048 | 49.7632 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0563 | 49.7632 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0647 | 49.7632 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.073 | 49.7594 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0813 | 49.7594 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.0896 | 49.7594 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.098 | 49.7594 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1063 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1146 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1229 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1313 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1396 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1479 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1563 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1646 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1729 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1812 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1896 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.1979 | 49.755 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2062 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2146 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2229 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2312 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2395 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2479 | 49.7616 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2562 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2645 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2729 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2812 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2895 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.2979 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3062 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3145 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3228 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3312 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3395 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3478 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3562 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3645 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3728 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3811 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3895 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.3978 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4061 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4144 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4228 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4311 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4394 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4478 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4561 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4644 | 49.7475 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4727 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4811 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4894 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.4977 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5061 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5144 | 49.7482 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5227 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5311 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5394 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5477 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.556 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5644 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5727 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.581 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5894 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.5977 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.606 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6143 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6227 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.631 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6393 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6476 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.656 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6643 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6726 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.681 | 49.7581 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6893 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.6976 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7059 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7143 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7226 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7309 | 49.7454 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7393 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7476 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7559 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7643 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7726 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7809 | 49.7456 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7892 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.7976 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8059 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8142 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8226 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8309 | 49.7398 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8392 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8475 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8559 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8642 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8725 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8809 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8892 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.8975 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9058 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9142 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9225 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9308 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9391 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9475 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9558 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9641 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9725 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9808 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9891 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 134.9975 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0058 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0141 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0224 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0308 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0391 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0474 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0558 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0641 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0724 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0807 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0891 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.0974 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1057 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1141 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1224 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1307 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.139 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1474 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1557 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.164 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1723 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1807 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.189 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.1973 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2057 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.214 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2223 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2307 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.239 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2473 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2556 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.264 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2723 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2806 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.289 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.2973 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3056 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3139 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3223 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3306 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3389 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3473 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3556 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3639 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3722 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3806 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3889 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.3972 | 49.741 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4056 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4139 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4222 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4305 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4389 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4472 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4555 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4639 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4722 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4805 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4888 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.4972 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5055 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5138 | 49.7453 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5221 | 49.7478 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5305 | 49.7478 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5388 | 49.7478 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5471 | 49.7478 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5555 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5638 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5721 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5804 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5888 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.5971 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6054 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6138 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6221 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6304 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6387 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6471 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6554 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6637 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.672 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6804 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.6887 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.697 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7054 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7137 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.722 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7303 | 49.7481 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7387 | 49.7521 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.747 | 49.7521 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7553 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7637 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.772 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7803 | 49.7543 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.7886 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.797 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8053 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8136 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8219 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8303 | 49.7485 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8386 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8469 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8553 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8636 | 49.7463 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8719 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8802 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8886 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.8969 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9052 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9136 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9219 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9302 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9385 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9469 | 49.7547 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9552 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9635 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9718 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9802 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9885 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 135.9968 | 49.7517 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0052 | 49.7522 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0135 | 49.7522 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0218 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0302 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0385 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0468 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0551 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0635 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0718 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0801 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0884 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.0968 | 49.731 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1051 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1134 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1217 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1301 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1384 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1467 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1551 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1634 | 49.7261 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1717 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.18 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1884 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.1967 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.205 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2134 | 49.7234 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2217 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.23 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2383 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2467 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.255 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2633 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2717 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.28 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2883 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.2966 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.305 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3133 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3216 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3299 | 49.7278 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3383 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3466 | 49.7281 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3549 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3633 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3716 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3799 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3882 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.3966 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4049 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4132 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4216 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4299 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4382 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4465 | 49.7331 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4549 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4632 | 49.7229 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4715 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4798 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4882 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.4965 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5048 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5132 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5215 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5298 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5381 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5465 | 49.7255 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5548 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5631 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5715 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5798 | 49.73 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5881 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.5964 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6048 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6131 | 49.7246 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6214 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6297 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6381 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6464 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6547 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6631 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6714 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6797 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.688 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.6964 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7047 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.713 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7214 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7297 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.738 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7463 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7547 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.763 | 49.7327 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7713 | 49.7369 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7796 | 49.7369 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.788 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.7963 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8046 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.813 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8213 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8296 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8379 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8463 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8546 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8629 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8713 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8796 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8879 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.8962 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9046 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9129 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9212 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9296 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9379 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9462 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9545 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9629 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9712 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9795 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9878 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 136.9962 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0045 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0128 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0212 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0295 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0378 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0461 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0545 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0628 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0711 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0795 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0878 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.0961 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1044 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1128 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1211 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1294 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1377 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1461 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1544 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1627 | 49.7393 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1711 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1794 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.1877 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.196 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2044 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2127 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.221 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2294 | 49.7371 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2377 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.246 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2543 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2627 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.271 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2793 | 49.7308 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.2876 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.296 | 49.7302 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3043 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3126 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.321 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3293 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3376 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3459 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3543 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3626 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3709 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3793 | 49.7256 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3876 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.3959 | 49.7364 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4042 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4126 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4209 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4292 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4375 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4459 | 49.744 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4542 | 49.748 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4625 | 49.748 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4709 | 49.7496 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4792 | 49.7496 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4875 | 49.7448 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.4958 | 49.7448 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5042 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5125 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5208 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5292 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5375 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5458 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5541 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5625 | 49.7299 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5708 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5791 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5874 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.5958 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6041 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6124 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6208 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6291 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6374 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6457 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6541 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6624 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6707 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.679 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6874 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.6957 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.704 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7124 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7207 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.729 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7373 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7457 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.754 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7623 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7706 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.779 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7873 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.7956 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.804 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8123 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8206 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8289 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8373 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8456 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8539 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8622 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8706 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8789 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8872 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.8956 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9039 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9122 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9205 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9289 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9372 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9455 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9538 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9622 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9705 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9788 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9872 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 137.9955 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0038 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0121 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0204 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0288 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0371 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0454 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0538 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0621 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0704 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0788 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0871 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.0954 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1037 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.112 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1204 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1287 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.137 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1454 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1537 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.162 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1703 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1787 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.187 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.1953 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2036 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.212 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2203 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2286 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.237 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2453 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2536 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2619 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2703 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2786 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2869 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.2952 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3036 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3119 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3202 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3286 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3369 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3452 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3535 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3619 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3702 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3785 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3868 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.3952 | 49.7292 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4035 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4118 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4202 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4285 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4368 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4451 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4535 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4618 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4701 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4784 | 49.7271 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4868 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.4951 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5034 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5117 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5201 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5284 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5367 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5451 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5534 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5617 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.57 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5784 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.5867 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.595 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6033 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6117 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.62 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6283 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6367 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.645 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6533 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6616 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.67 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6783 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6866 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.6949 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7033 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7116 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7199 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7283 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7366 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7449 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7532 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7616 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7699 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7782 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7865 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.7949 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8032 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8115 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8199 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8282 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8365 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8448 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8531 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8615 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8698 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8781 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8865 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.8948 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9031 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9115 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9198 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9281 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9364 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9447 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9531 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9614 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9697 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9781 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9864 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 138.9947 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.003 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0114 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0197 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.028 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0363 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0447 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.053 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0613 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0697 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.078 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0863 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.0946 | 49.7216 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.103 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1113 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1196 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1279 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1363 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1446 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1529 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1613 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1696 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1779 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1862 | 49.7262 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.1946 | 49.7262 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2029 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2112 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2195 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2279 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2362 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2445 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2529 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2612 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2695 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2778 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2862 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.2945 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3028 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3111 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3195 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3278 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3361 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3445 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3528 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3611 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3694 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3778 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3861 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.3944 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4027 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4111 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4194 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4277 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4361 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4444 | 49.7153 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4527 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.461 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4694 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4777 | 49.7201 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.486 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.4943 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5027 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.511 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5193 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5276 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.536 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5443 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5526 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.561 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5693 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5776 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5859 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.5943 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6026 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6109 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6192 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6276 | 49.722 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6359 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6442 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6526 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6609 | 49.718 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6692 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6775 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6859 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.6942 | 49.7211 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7025 | 49.7155 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7108 | 49.7155 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7192 | 49.7197 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7275 | 49.7197 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7358 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7442 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7525 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7608 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7691 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7775 | 49.7311 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7858 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.7941 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8024 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8108 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8191 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8274 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8358 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8441 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8524 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8607 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.869 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8774 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.8857 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.894 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9024 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9107 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.919 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9273 | 49.7315 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9357 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.944 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9523 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9606 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.969 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9773 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.9856 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 139.994 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0023 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0106 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0189 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0273 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0356 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0439 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0522 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0606 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0689 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0772 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0856 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.0939 | 49.7349 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1022 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1105 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1189 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1272 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1355 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1438 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1522 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1605 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1688 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1772 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1855 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.1938 | 49.7323 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2021 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2105 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2188 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2271 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2354 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2438 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2521 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2604 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2688 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2771 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2854 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.2937 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3021 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3104 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3187 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.327 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3354 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3437 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.352 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3604 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3687 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.377 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3853 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.3937 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.402 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4103 | 49.7362 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4186 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.427 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4353 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4436 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.452 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4603 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4686 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4769 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4853 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.4936 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5019 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5102 | 49.7413 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5186 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5269 | 49.7407 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5352 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5435 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5519 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5602 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5685 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5769 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5852 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.5935 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6018 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6102 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6185 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6268 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6351 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6435 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6518 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6601 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6685 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6768 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6851 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.6934 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7018 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7101 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7184 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7267 | 49.7338 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7351 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7434 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7517 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7601 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7684 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7767 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.785 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.7934 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8017 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.81 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8183 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8267 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.835 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8433 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8516 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.86 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8683 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8766 | 49.7232 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8849 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.8933 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9016 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9099 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9183 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9266 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9349 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9432 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9516 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9599 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9682 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9765 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9849 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 140.9932 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0015 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0099 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0182 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0265 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0348 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0432 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0515 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0598 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0681 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0765 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0848 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.0931 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1015 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1098 | 49.7486 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1181 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1264 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1348 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1431 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1514 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1597 | 49.7483 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1681 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1764 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1847 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.1931 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2014 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2097 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.218 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2264 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2347 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.243 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2513 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2597 | 49.7435 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.268 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2763 | 49.7443 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.2847 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.293 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3013 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3096 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.318 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3263 | 49.7342 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3346 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3429 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3513 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3596 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3679 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3763 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3846 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.3929 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4012 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4096 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4179 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4262 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4345 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4429 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4512 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4595 | 49.739 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4678 | 49.742 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4762 | 49.742 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4845 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.4928 | 49.7372 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5012 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5095 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5178 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5261 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5345 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5428 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5511 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5594 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5678 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5761 | 49.7426 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5844 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.5928 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6011 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6094 | 49.7507 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6177 | 49.7564 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6261 | 49.7564 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6344 | 49.7525 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6427 | 49.7525 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.651 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6594 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6677 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.676 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6843 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.6927 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.701 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7093 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7177 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.726 | 49.7586 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7343 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7426 | 49.7406 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.751 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7593 | 49.7346 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7676 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7759 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7843 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.7926 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8009 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8092 | 49.7429 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8176 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8259 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8342 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8426 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8509 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8592 | 49.7386 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8675 | 49.7366 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8759 | 49.7366 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8842 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.8925 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9008 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9092 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9175 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9258 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9342 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9425 | 49.74 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9508 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9591 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9675 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9758 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9841 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 141.9924 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0008 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0091 | 49.7357 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0174 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0258 | 49.7337 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0341 | 49.7069 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0424 | 49.7069 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0507 | 49.7069 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0591 | 49.7069 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0674 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0757 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.084 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.0924 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1007 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.109 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1174 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1257 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.134 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1423 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1507 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.159 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1673 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1756 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.184 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.1923 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2006 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.209 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2173 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2256 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2339 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2423 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2506 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2589 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2672 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2756 | 49.7103 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2839 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.2922 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3006 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3089 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3172 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3255 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3339 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3422 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3505 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3588 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3672 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3755 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3838 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.3922 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4005 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4088 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4171 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4255 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4338 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4421 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4504 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4588 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4671 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4754 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4837 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.4921 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5004 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5087 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5171 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5254 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5337 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.542 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5504 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5587 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.567 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5753 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.5837 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.592 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6003 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6086 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.617 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6253 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6336 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.642 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6503 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6586 | 49.7161 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6669 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6753 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6836 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.6919 | 49.716 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7002 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7086 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7169 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7252 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7336 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7419 | 49.7126 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7502 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7585 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7669 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7752 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7835 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.7918 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8002 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8085 | 49.7224 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8168 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8251 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8335 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8418 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8501 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8585 | 49.7184 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8668 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8751 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8834 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.8918 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9001 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9084 | 49.7226 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9167 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9251 | 49.721 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9334 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9417 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9501 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9584 | 49.7215 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9667 | 49.7392 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.975 | 49.7392 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9834 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 142.9917 | 49.7356 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 143 | 49.7541 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 143.0083 | 49.7541 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 143.0167 | 49.7541 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 143.025 | 49.7541 | 50.0004 | 60.02 | 60.03 | 59.97
| 143.0333 | 49.7505 | 50.0004 | 60.0201 | 60.03 | 59.97
| 143.0417 | 49.7505 | 50.0004 | 60.0202 | 60.03 | 59.97
| 143.05 | 49.7505 | 50.0004 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 143.0583 | 49.7505 | 50.0004 | 60.0203 | 60.03 | 59.97
| 143.0666 | 49.7548 | 50.0004 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 143.075 | 49.7548 | 50.0004 | 60.0205 | 60.03 | 59.97
| 143.0833 | 49.7548 | 50.0004 | 60.0206 | 60.03 | 59.97
| 143.0916 | 49.7548 | 50.0004 | 60.0207 | 60.03 | 59.97
| 143.0999 | 49.748 | 50.0004 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 143.1083 | 49.748 | 50.0004 | 60.0208 | 60.03 | 59.97
| 143.1166 | 49.748 | 50.0004 | 60.0209 | 60.03 | 59.97
| 143.1249 | 49.748 | 50.0004 | 60.021 | 60.03 | 59.97
| 143.1333 | 49.748 | 50.0004 | 60.0211 | 60.03 | 59.97
| 143.1416 | 49.748 | 50.0004 | 60.0212 | 60.03 | 59.97
| 143.1499 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 143.1582 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0213 | 60.03 | 59.97
| 143.1666 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0214 | 60.03 | 59.97
| 143.1749 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0215 | 60.03 | 59.97
| 143.1832 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 143.1915 | 49.7482 | 50.0004 | 60.0217 | 60.03 | 59.97
| 143.1999 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 143.2082 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0218 | 60.03 | 59.97
| 143.2165 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0219 | 60.03 | 59.97
| 143.2249 | 49.7463 | 50.0004 | 60.022 | 60.03 | 59.97
| 143.2332 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0221 | 60.03 | 59.97
| 143.2415 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0222 | 60.03 | 59.97
| 143.2498 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 143.2582 | 49.7463 | 50.0004 | 60.0223 | 60.03 | 59.97
| 143.2665 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0224 | 60.03 | 59.97
| 143.2748 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0225 | 60.03 | 59.97
| 143.2831 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0226 | 60.03 | 59.97
| 143.2915 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0227 | 60.03 | 59.97
| 143.2998 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 143.3081 | 49.7485 | 50.0004 | 60.0228 | 60.03 | 59.97
| 143.3165 | 49.7404 | 50.0004 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 143.3248 | 49.7404 | 50.0004 | 60.023 | 60.03 | 59.97
| 143.3331 | 49.7404 | 50.0004 | 60.0231 | 60.03 | 59.97
| 143.3414 | 49.7404 | 50.0004 | 60.0232 | 60.03 | 59.97
| 143.3498 | 49.7477 | 50.0004 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 143.3581 | 49.7477 | 50.0004 | 60.0233 | 60.03 | 59.97
| 143.3664 | 49.7526 | 50.0004 | 60.0234 | 60.03 | 59.97
| 143.3747 | 49.7526 | 50.0004 | 60.0235 | 60.03 | 59.97
| 143.3831 | 49.75 | 50.0004 | 60.0236 | 60.03 | 59.97
| 143.3914 | 49.75 | 50.0004 | 60.0237 | 60.03 | 59.97
| 143.3997 | 49.75 | 50.0004 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 143.4081 | 49.75 | 50.0004 | 60.0238 | 60.03 | 59.97
| 143.4164 | 49.75 | 50.0004 | 60.0239 | 60.03 | 59.97
| 143.4247 | 49.75 | 50.0004 | 60.024 | 60.03 | 59.97
| 143.433 | 49.75 | 50.0004 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 143.4414 | 49.75 | 50.0004 | 60.0242 | 60.03 | 59.97
| 143.4497 | 49.75 | 50.0004 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 143.458 | 49.75 | 50.0004 | 60.0243 | 60.03 | 59.97
| 143.4663 | 49.7473 | 50.0004 | 60.0244 | 60.03 | 59.97
| 143.4747 | 49.7473 | 50.0004 | 60.0245 | 60.03 | 59.97
| 143.483 | 49.7412 | 50.0004 | 60.0246 | 60.03 | 59.97
| 143.4913 | 49.7412 | 50.0004 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 143.4996 | 49.736 | 50.0004 | 60.0247 | 60.03 | 59.97
| 143.508 | 49.736 | 50.0004 | 60.0248 | 60.03 | 59.97
| 143.5163 | 49.736 | 50.0004 | 60.0249 | 60.03 | 59.97
| 143.5246 | 49.736 | 50.0004 | 60.025 | 60.03 | 59.97
| 143.5329 | 49.736 | 50.0004 | 60.0251 | 60.03 | 59.97
| 143.5413 | 49.736 | 50.0004 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 143.5496 | 49.736 | 50.0004 | 60.0252 | 60.03 | 59.97
| 143.5579 | 49.736 | 50.0004 | 60.0253 | 60.03 | 59.97
| 143.5663 | 49.7084 | 50.0004 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 143.5746 | 49.7084 | 50.0004 | 60.0255 | 60.03 | 59.97
| 143.5829 | 49.7072 | 50.0004 | 60.0256 | 60.03 | 59.97
| 143.5912 | 49.7072 | 50.0004 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 143.5996 | 49.7072 | 50.0004 | 60.0257 | 60.03 | 59.97
| 143.6079 | 49.7072 | 50.0004 | 60.0258 | 60.03 | 59.97
| 143.6162 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0259 | 60.03 | 59.97
| 143.6245 | 49.7202 | 50.0004 | 60.026 | 60.03 | 59.97
| 143.6329 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0261 | 60.03 | 59.97
| 143.6412 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 143.6495 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0262 | 60.03 | 59.97
| 143.6579 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0263 | 60.03 | 59.97
| 143.6662 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0264 | 60.03 | 59.97
| 143.6745 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0265 | 60.03 | 59.97
| 143.6828 | 49.7175 | 50.0004 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 143.6912 | 49.7175 | 50.0004 | 60.0267 | 60.03 | 59.97
| 143.6995 | 49.7185 | 50.0004 | 60.0267 | 60.03 | 59.97
| 143.7078 | 49.7185 | 50.0004 | 60.0268 | 60.03 | 59.97
| 143.7161 | 49.7185 | 50.0004 | 60.0269 | 60.03 | 59.97
| 143.7245 | 49.7185 | 50.0004 | 60.027 | 60.03 | 59.97
| 143.7328 | 49.7185 | 50.0004 | 60.0271 | 60.03 | 59.97
| 143.7411 | 49.7185 | 50.0004 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 143.7495 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0272 | 60.03 | 59.97
| 143.7578 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0273 | 60.03 | 59.97
| 143.7661 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0274 | 60.03 | 59.97
| 143.7744 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0275 | 60.03 | 59.97
| 143.7828 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0276 | 60.03 | 59.97
| 143.7911 | 49.7188 | 50.0004 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 143.7994 | 49.704 | 50.0004 | 60.0277 | 60.03 | 59.97
| 143.8077 | 49.704 | 50.0004 | 60.0278 | 60.03 | 59.97
| 143.8161 | 49.704 | 50.0004 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 143.8244 | 49.704 | 50.0004 | 60.028 | 60.03 | 59.97
| 143.8327 | 49.704 | 50.0004 | 60.0281 | 60.03 | 59.97
| 143.841 | 49.704 | 50.0004 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 143.8494 | 49.704 | 50.0004 | 60.0282 | 60.03 | 59.97
| 143.8577 | 49.704 | 50.0004 | 60.0283 | 60.03 | 59.97
| 143.866 | 49.6983 | 50.0004 | 60.0284 | 60.03 | 59.97
| 143.8744 | 49.6983 | 50.0004 | 60.0285 | 60.03 | 59.97
| 143.8827 | 49.6983 | 50.0004 | 60.0286 | 60.03 | 59.97
| 143.891 | 49.6983 | 50.0004 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 143.8993 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0287 | 60.03 | 59.97
| 143.9077 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0288 | 60.03 | 59.97
| 143.916 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0289 | 60.03 | 59.97
| 143.9243 | 49.7063 | 50.0004 | 60.029 | 60.03 | 59.97
| 143.9326 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 143.941 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0292 | 60.03 | 59.97
| 143.9493 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0292 | 60.03 | 59.97
| 143.9576 | 49.7063 | 50.0004 | 60.0293 | 60.03 | 59.97
| 143.966 | 49.6835 | 50.0004 | 60.0294 | 60.03 | 59.97
| 143.9743 | 49.6835 | 50.0004 | 60.0295 | 60.03 | 59.97
| 143.9826 | 49.6897 | 50.0004 | 60.0296 | 60.03 | 59.97
| 143.9909 | 49.6897 | 50.0004 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 143.9993 | 49.6897 | 50.0004 | 60.0297 | 60.03 | 59.97
| 144.0076 | 49.6897 | 50.0004 | 60.0298 | 60.03 | 59.97
| 144.0159 | 49.6897 | 50.0004 | 60.0299 | 60.03 | 59.97
| 144.0242 | 49.6897 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0326 | 49.6897 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0409 | 49.6897 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0492 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0576 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0659 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0742 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0825 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0909 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.0992 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1075 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1158 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1242 | 49.7075 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1325 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1408 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1492 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1575 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1658 | 49.709 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1741 | 49.709 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1825 | 49.709 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1908 | 49.709 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.1991 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2074 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2158 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2241 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2324 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2408 | 49.7083 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2491 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2574 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2657 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.274 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2824 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.2907 | 49.7043 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.299 | 49.7084 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3073 | 49.7084 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3157 | 49.7046 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.324 | 49.7046 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3323 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3407 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.349 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3573 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3656 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3739 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3823 | 49.7086 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3906 | 49.7086 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.3989 | 49.7113 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4073 | 49.7113 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4156 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4239 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4322 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4406 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4489 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4572 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4655 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4739 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4822 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4905 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.4988 | 49.7183 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5072 | 49.7183 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5155 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5238 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5321 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5405 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5488 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5571 | 49.7129 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5654 | 49.7436 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5738 | 49.7436 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5821 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5904 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.5987 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6071 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6154 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6237 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.632 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6404 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6487 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.657 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6653 | 49.7369 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6737 | 49.7369 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.682 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6903 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.6986 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.707 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7153 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7236 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7319 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7403 | 49.7341 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7486 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7569 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7652 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7736 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7819 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7902 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.7986 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8069 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8152 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8235 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8318 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8402 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8485 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8568 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8652 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8735 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8818 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8901 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.8985 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9068 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9151 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9234 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9318 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9401 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9484 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9567 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9651 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9734 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9817 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.99 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 144.9984 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0067 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.015 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0233 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0317 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.04 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0483 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0566 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.065 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0733 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0816 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0899 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.0983 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1066 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1149 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1232 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1316 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1399 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1482 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1565 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1649 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1732 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1815 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1898 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.1982 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2065 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2148 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2231 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2315 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2398 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2481 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2565 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2648 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2731 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2814 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2897 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.2981 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3064 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3147 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.323 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3314 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3397 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.348 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3563 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3647 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.373 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3813 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.3896 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.398 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4063 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4146 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4229 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4313 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4396 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4479 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4562 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4646 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4729 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4812 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4895 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.4979 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5062 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5145 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5228 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5312 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5395 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5478 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5561 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5645 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5728 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5811 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5894 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.5978 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6061 | 49.7387 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6144 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6227 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6311 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6394 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6477 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.656 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6644 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6727 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.681 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6893 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.6976 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.706 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7143 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7226 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.731 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7393 | 49.7482 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7476 | 49.7417 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7559 | 49.7417 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7643 | 49.7417 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7726 | 49.7417 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7809 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7892 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.7975 | 49.7217 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8059 | 49.7217 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8142 | 49.7217 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8225 | 49.7217 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8308 | 49.715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8392 | 49.715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8475 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8558 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8642 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8725 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8808 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8891 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.8974 | 49.7298 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9058 | 49.7298 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9141 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9224 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9307 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9391 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9474 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9557 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.964 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9724 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9807 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.989 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 145.9973 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0057 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.014 | 49.7235 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0223 | 49.7235 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0306 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.039 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0473 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0556 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0639 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0723 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0806 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0889 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.0972 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1056 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1139 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1222 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1305 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1389 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1472 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1555 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1638 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1721 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1805 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1888 | 49.7136 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.1971 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2054 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2138 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2221 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2304 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2387 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2471 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2554 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2637 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.272 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2803 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.2887 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.297 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3053 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3136 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.322 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3303 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3386 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.347 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3553 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3636 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3719 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3802 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3886 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.3969 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4052 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4135 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4219 | 49.7149 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4302 | 49.7157 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4385 | 49.7157 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4468 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4552 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4635 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4718 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4801 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4884 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.4968 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5051 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5134 | 49.7319 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5217 | 49.7319 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5301 | 49.74 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5384 | 49.74 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5467 | 49.74 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.555 | 49.74 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5634 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5717 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.58 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5883 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.5967 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.605 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6133 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6216 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.63 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6383 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6466 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6549 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6633 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6716 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6799 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6882 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.6965 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7049 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7132 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7215 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7298 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7382 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7465 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7548 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7631 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7715 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7798 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7881 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.7964 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8047 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8131 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8214 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8297 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.838 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8464 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8547 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.863 | 49.7434 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8713 | 49.7434 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8796 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.888 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.8963 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9046 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9129 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9212 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9296 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9379 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9462 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9545 | 49.7389 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9629 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9712 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9795 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9878 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 146.9962 | 49.7186 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0045 | 49.7186 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0128 | 49.7186 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0211 | 49.7186 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0294 | 49.6982 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0378 | 49.6982 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0461 | 49.6982 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0544 | 49.6982 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0627 | 49.6847 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0711 | 49.6847 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0794 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.0877 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.096 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1043 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1127 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.121 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1293 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1376 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.146 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1543 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1626 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1709 | 49.6889 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1792 | 49.6775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1876 | 49.6775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.1959 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2042 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2125 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2209 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2292 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2375 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2458 | 49.6835 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2542 | 49.6835 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2625 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2708 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2791 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2874 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.2958 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3041 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3124 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3207 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.329 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3374 | 49.6836 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3457 | 49.6901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.354 | 49.6901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3623 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3707 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.379 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3873 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.3956 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4039 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4123 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4206 | 49.6893 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4289 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4372 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4456 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4539 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4622 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4705 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4789 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4872 | 49.6949 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.4955 | 49.695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5038 | 49.695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5121 | 49.695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5205 | 49.695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5288 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5371 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5454 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5537 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5621 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5704 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5787 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.587 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.5954 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6037 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.612 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6203 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6286 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.637 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6453 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6536 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6619 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6703 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6786 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6869 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.6952 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7036 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7119 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7202 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7285 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7368 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7452 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7535 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7618 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7701 | 49.7022 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7784 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7868 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.7951 | 49.703 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8034 | 49.703 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8117 | 49.703 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8201 | 49.703 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8284 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8367 | 49.7041 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.845 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8533 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8617 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.87 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8783 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.8866 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.895 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9033 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9116 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9199 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9282 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9366 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9449 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9532 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9615 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9698 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9782 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9865 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 147.9948 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0031 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0115 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0198 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0281 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0364 | 49.7036 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0447 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0531 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0614 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0697 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.078 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0863 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.0947 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.103 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1113 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1196 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.128 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1363 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1446 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1529 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1612 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1696 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1779 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1862 | 49.7 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.1945 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2029 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2112 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2195 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2278 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2361 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2445 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2528 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2611 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2694 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2777 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2861 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.2944 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3027 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.311 | 49.7525 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3194 | 49.7525 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3277 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.336 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3443 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3526 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.361 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3693 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3776 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3859 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.3942 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4026 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4109 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4192 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4275 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4359 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4442 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4525 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4608 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4691 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4775 | 49.7523 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4858 | 49.7523 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.4941 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5024 | 49.7524 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5107 | 49.741 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5191 | 49.741 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5274 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5357 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.544 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5524 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5607 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.569 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5773 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.5856 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.594 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6023 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6106 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6189 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6272 | 49.736 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6356 | 49.736 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6439 | 49.7246 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6522 | 49.7246 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6605 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6689 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6772 | 49.7246 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6855 | 49.7246 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.6938 | 49.7331 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7021 | 49.7331 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7105 | 49.738 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7188 | 49.738 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7271 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7354 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7437 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7521 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7604 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7687 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.777 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7854 | 49.7353 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.7937 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.802 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8103 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8186 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.827 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8353 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8436 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8519 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8602 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8686 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8769 | 49.7485 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8852 | 49.7485 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.8935 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9019 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9102 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9185 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9268 | 49.7346 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9351 | 49.7346 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9435 | 49.7346 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9518 | 49.7346 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9601 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9684 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9767 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9851 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 148.9934 | 49.7498 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0017 | 49.7498 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.01 | 49.7498 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0184 | 49.7498 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0267 | 49.7544 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.035 | 49.7544 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0433 | 49.7344 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0516 | 49.7344 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.06 | 49.7344 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0683 | 49.7344 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0766 | 49.7092 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0849 | 49.7092 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.0932 | 49.7092 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1016 | 49.7092 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1099 | 49.7139 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1182 | 49.7139 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1265 | 49.7139 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1349 | 49.7139 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1432 | 49.7156 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1515 | 49.7156 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1598 | 49.711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1681 | 49.711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1765 | 49.711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1848 | 49.711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.1931 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2014 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2097 | 49.728 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2181 | 49.728 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2264 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2347 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.243 | 49.7058 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2513 | 49.7058 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2597 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.268 | 49.7052 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2763 | 49.6955 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.2846 | 49.6955 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.293 | 49.6955 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3013 | 49.6955 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3096 | 49.6975 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3179 | 49.6975 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3262 | 49.6975 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3346 | 49.6975 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3429 | 49.6992 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3512 | 49.6992 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3595 | 49.6851 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3678 | 49.6851 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3762 | 49.7014 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3845 | 49.7014 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.3928 | 49.6994 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4011 | 49.6994 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4095 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4178 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4261 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4344 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4427 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4511 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4594 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4677 | 49.7131 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.476 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4844 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.4927 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.501 | 49.7112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5093 | 49.6984 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5177 | 49.6984 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.526 | 49.6984 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5343 | 49.6984 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5426 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5509 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5593 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5676 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5759 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5842 | 49.7048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.5925 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6009 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6092 | 49.7097 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6175 | 49.7097 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6258 | 49.7065 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6342 | 49.7065 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6425 | 49.7002 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6508 | 49.7002 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6591 | 49.6966 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6674 | 49.6966 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6758 | 49.7315 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6841 | 49.7315 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.6924 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7007 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7091 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7174 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7257 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.734 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7424 | 49.7415 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7507 | 49.7415 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.759 | 49.7381 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7673 | 49.7381 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7756 | 49.7381 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.784 | 49.7381 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.7923 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8006 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8089 | 49.7328 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8172 | 49.7328 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8256 | 49.7328 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8339 | 49.7328 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8422 | 49.7461 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8505 | 49.7461 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8589 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8672 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8755 | 49.7347 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8838 | 49.7347 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.8922 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9005 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9088 | 49.725 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9171 | 49.725 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9254 | 49.7226 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9338 | 49.7226 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9421 | 49.7295 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9504 | 49.7295 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9587 | 49.7076 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9671 | 49.7076 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9754 | 49.7027 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.9837 | 49.7027 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 149.992 | 49.6931 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0003 | 49.6931 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0087 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.017 | 49.7023 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0253 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0336 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0419 | 49.7086 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0503 | 49.7086 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0586 | 49.6958 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0669 | 49.6958 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0752 | 49.7011 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0836 | 49.7011 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.0919 | 49.7111 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1002 | 49.7111 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1085 | 49.7111 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1169 | 49.7111 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1252 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1335 | 49.7096 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1418 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1501 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1585 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1668 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1751 | 49.7042 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1834 | 49.7042 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.1918 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2001 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2084 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2167 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2251 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2334 | 49.7029 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2417 | 49.6937 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.25 | 49.6937 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2583 | 49.7066 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2667 | 49.7066 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.275 | 49.7259 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2833 | 49.7259 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.2916 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3083 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3166 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3249 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3333 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3416 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3499 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3582 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3666 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3749 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3832 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3915 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.3999 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4082 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4165 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4248 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4332 | 49.7316 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4415 | 49.7253 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4498 | 49.7253 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4581 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4664 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4748 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4831 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4914 | 49.7233 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.4997 | 49.7233 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5081 | 49.7254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5164 | 49.7254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5247 | 49.7511 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.533 | 49.7511 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5414 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5497 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.558 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5663 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5747 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.583 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5913 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.5996 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.608 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6163 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6246 | 49.7257 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6329 | 49.7257 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6413 | 49.7162 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6496 | 49.7162 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6579 | 49.7162 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6662 | 49.7162 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6745 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6829 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6912 | 49.7248 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.6995 | 49.7248 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7078 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7162 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7245 | 49.7325 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7328 | 49.7325 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7411 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7495 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7578 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7661 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7744 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7828 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7911 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.7994 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8077 | 49.7219 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8161 | 49.7219 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8244 | 49.7219 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8327 | 49.7219 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.841 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8493 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8577 | 49.7293 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.866 | 49.7293 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8743 | 49.7541 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8826 | 49.7541 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.891 | 49.7527 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.8993 | 49.7527 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9076 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.916 | 49.7406 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9243 | 49.722 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9326 | 49.722 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9409 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9492 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9576 | 49.7121 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9659 | 49.7121 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9742 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9826 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9909 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 150.9992 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0075 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0159 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0242 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0325 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0408 | 49.7163 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0492 | 49.7163 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0575 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0658 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0741 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0825 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0908 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.0991 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1074 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1158 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1241 | 49.7106 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1324 | 49.7106 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1407 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1491 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1574 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1657 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.174 | 49.7701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1824 | 49.7701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.1907 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.199 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2073 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2157 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.224 | 49.7752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2323 | 49.7752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2406 | 49.7772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.249 | 49.7772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2573 | 49.7772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2656 | 49.7772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.274 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2823 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2906 | 49.7555 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.2989 | 49.7555 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3073 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3156 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3239 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3322 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3406 | 49.751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3489 | 49.751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3572 | 49.7511 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3655 | 49.7511 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3739 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3822 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3905 | 49.7597 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.3988 | 49.7597 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4072 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4155 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4238 | 49.7667 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4321 | 49.7667 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4405 | 49.7667 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4488 | 49.7667 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4571 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4655 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4738 | 49.7645 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4821 | 49.7645 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4904 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.4988 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5071 | 49.741 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5154 | 49.741 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5237 | 49.7317 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5321 | 49.7317 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5404 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5487 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.557 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5654 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5737 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.582 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5903 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.5987 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.607 | 49.7226 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6153 | 49.7226 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6237 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.632 | 49.7191 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6403 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6486 | 49.714 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.657 | 49.7003 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6653 | 49.7003 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6736 | 49.6945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6819 | 49.6945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6903 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.6986 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7069 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7153 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7236 | 49.7382 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7319 | 49.7382 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7402 | 49.7382 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7486 | 49.7382 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7569 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7652 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7735 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7819 | 49.7339 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7902 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.7985 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8069 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8152 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8235 | 49.7211 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8318 | 49.7211 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8402 | 49.7243 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8485 | 49.7243 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8568 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8652 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8735 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8818 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8901 | 49.7201 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.8985 | 49.7201 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9068 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9151 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9234 | 49.7492 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9318 | 49.7492 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9401 | 49.7611 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9484 | 49.7611 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9568 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9651 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9734 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9818 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9901 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 151.9984 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0067 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0151 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0234 | 49.7463 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0317 | 49.7463 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.04 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0484 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0567 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.065 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0733 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0817 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.09 | 49.7823 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.0983 | 49.7823 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1067 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.115 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1233 | 49.7864 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1317 | 49.7864 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.14 | 49.7954 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1483 | 49.7954 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1566 | 49.7945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.165 | 49.7945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1733 | 49.7952 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1816 | 49.7952 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1899 | 49.7915 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.1983 | 49.7915 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2066 | 49.7876 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2149 | 49.7876 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2233 | 49.7876 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2316 | 49.7876 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2399 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2482 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2566 | 49.7651 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2649 | 49.7651 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2732 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2816 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2899 | 49.7605 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.2982 | 49.7605 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3065 | 49.7669 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3149 | 49.7669 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3232 | 49.752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3315 | 49.752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3399 | 49.7411 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3482 | 49.7411 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3565 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3648 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3732 | 49.7513 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3815 | 49.7513 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3898 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.3982 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4065 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4148 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4231 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4315 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4398 | 49.7295 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4481 | 49.7295 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4565 | 49.7306 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4648 | 49.7306 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4731 | 49.7289 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4814 | 49.7289 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4898 | 49.7259 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.4981 | 49.7259 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5064 | 49.726 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5148 | 49.726 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5231 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5314 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5398 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5481 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5564 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5647 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5731 | 49.6995 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5814 | 49.6995 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5897 | 49.6913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.5981 | 49.6913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6064 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6147 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6231 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6314 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6397 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.648 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6564 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6647 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.673 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6814 | 49.7025 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.6897 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.698 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7064 | 49.7165 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7147 | 49.7165 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.723 | 49.7165 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7314 | 49.7165 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7397 | 49.7565 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.748 | 49.7565 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7563 | 49.7696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7647 | 49.7696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.773 | 49.7752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7813 | 49.7752 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.7897 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.798 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8063 | 49.7696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8147 | 49.7696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.823 | 49.7671 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8313 | 49.7671 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8396 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.848 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8563 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8646 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.873 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8813 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8896 | 49.767 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.8979 | 49.767 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9063 | 49.767 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9146 | 49.767 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9229 | 49.7659 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9313 | 49.7659 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9396 | 49.7813 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9479 | 49.7813 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9563 | 49.7742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9646 | 49.7742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9729 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9813 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9896 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 152.9979 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0062 | 49.7745 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0146 | 49.7745 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0229 | 49.7724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0312 | 49.7724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0396 | 49.7724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0479 | 49.7724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0562 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0646 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0729 | 49.7545 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0812 | 49.7545 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0896 | 49.7545 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.0979 | 49.7545 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1062 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1145 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1229 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1312 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1395 | 49.743 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1479 | 49.743 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1562 | 49.7379 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1645 | 49.7379 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1729 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1812 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1895 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.1979 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2062 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2145 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2229 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2312 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2395 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2478 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2562 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2645 | 49.7474 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2728 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2812 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2895 | 49.7177 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.2978 | 49.7177 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3062 | 49.7184 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3145 | 49.7184 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3228 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3312 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3395 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3478 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3561 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3645 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3728 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3811 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3895 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.3978 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4061 | 49.7472 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4145 | 49.7472 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4228 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4311 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4395 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4478 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4561 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4645 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4728 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4811 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4895 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.4978 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5061 | 49.7288 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5145 | 49.7288 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5228 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5311 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5394 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5478 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5561 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5644 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5728 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5811 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5894 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.5978 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6061 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6144 | 49.7202 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6228 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6311 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6394 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6478 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6561 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6644 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6728 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6811 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6894 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.6978 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7061 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7144 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7228 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7311 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7394 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7478 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7561 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7644 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7728 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7811 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7894 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.7978 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8061 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8144 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8228 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8311 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8394 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8477 | 49.7475 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8561 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8644 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8727 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8811 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8894 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.8978 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9061 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9144 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9227 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9311 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9394 | 49.7152 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9477 | 49.7152 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9561 | 49.7152 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9644 | 49.7152 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9727 | 49.7063 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9811 | 49.7063 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9894 | 49.7063 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 153.9977 | 49.7063 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0061 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0144 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0227 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0311 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0394 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0477 | 49.6911 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0561 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0644 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0727 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0811 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0894 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.0977 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1061 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1144 | 49.6983 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1227 | 49.7035 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1311 | 49.7035 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1394 | 49.7035 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1477 | 49.7035 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1561 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1644 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1727 | 49.6962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1811 | 49.6962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1894 | 49.6962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.1977 | 49.6962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2061 | 49.7425 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2144 | 49.7425 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2227 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.231 | 49.7413 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2394 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2477 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.256 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2644 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2727 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2811 | 49.7489 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2894 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.2977 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.306 | 49.7551 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3144 | 49.7551 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3227 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.331 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3394 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3477 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.356 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3644 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3727 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.381 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3894 | 49.7573 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.3977 | 49.7573 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.406 | 49.7496 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4144 | 49.7496 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4227 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.431 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4394 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4477 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.456 | 49.7597 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4644 | 49.7597 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4727 | 49.7672 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.481 | 49.7672 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4894 | 49.7527 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.4977 | 49.7527 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.506 | 49.7616 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5144 | 49.7616 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5227 | 49.7613 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.531 | 49.7613 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5394 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5477 | 49.761 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.556 | 49.7554 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5644 | 49.7554 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5727 | 49.7554 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.581 | 49.7554 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5894 | 49.7585 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.5977 | 49.7585 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.606 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6143 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6227 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.631 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6393 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6477 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.656 | 49.7576 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6644 | 49.7576 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6727 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.681 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6893 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.6977 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.706 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7143 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7227 | 49.7461 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.731 | 49.7461 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7393 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7477 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.756 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7643 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7727 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.781 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7893 | 49.7309 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.7977 | 49.7309 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.806 | 49.7252 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8143 | 49.7252 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8227 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.831 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8393 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8477 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.856 | 49.7394 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8643 | 49.7394 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8727 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.881 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8893 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.8977 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.906 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9143 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9227 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.931 | 49.7345 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9393 | 49.7351 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9477 | 49.7351 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.956 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9643 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9727 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.981 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9893 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 154.9977 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.006 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0143 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0227 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.031 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0393 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0477 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.056 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0643 | 49.7271 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0727 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.081 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0893 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.0977 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.106 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1143 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1227 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.131 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1393 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1477 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.156 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1643 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1727 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.181 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1893 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.1977 | 49.7549 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.206 | 49.7521 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2143 | 49.7521 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2227 | 49.7917 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.231 | 49.7917 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2393 | 49.7873 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2477 | 49.7873 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.256 | 49.7873 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2643 | 49.7873 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2727 | 49.7882 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.281 | 49.7882 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2893 | 49.7944 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.2977 | 49.7944 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.306 | 49.7928 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3143 | 49.7928 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3227 | 49.7928 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.331 | 49.7928 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3393 | 49.7935 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3477 | 49.7935 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.356 | 49.7935 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3643 | 49.7935 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3727 | 49.7945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.381 | 49.7945 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3893 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.3977 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.406 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4143 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4227 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.431 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4393 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4477 | 49.7557 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.456 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4643 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4727 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.481 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4893 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.4977 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.506 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5143 | 49.7572 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5227 | 49.7582 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.531 | 49.7582 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5393 | 49.7656 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5477 | 49.7656 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.556 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5643 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5727 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.581 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5893 | 49.754 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.5977 | 49.754 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.606 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6143 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6227 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.631 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6393 | 49.751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6477 | 49.751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.656 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6643 | 49.7444 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6727 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.681 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6893 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.6977 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.706 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7143 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7227 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.731 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7393 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7477 | 49.7399 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.756 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7643 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7727 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.781 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7893 | 49.7391 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.7977 | 49.7391 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.806 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8143 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8227 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.831 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8393 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8477 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.856 | 49.7735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8643 | 49.7735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8727 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.881 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8893 | 49.76 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.8977 | 49.76 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.906 | 49.7618 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9143 | 49.7618 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9227 | 49.7639 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.931 | 49.7639 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9393 | 49.7639 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9477 | 49.7639 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.956 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9643 | 49.7642 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9727 | 49.7599 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.981 | 49.7599 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9893 | 49.7568 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 155.9977 | 49.7568 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.006 | 49.7568 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0143 | 49.7568 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0227 | 49.7565 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.031 | 49.7565 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0393 | 49.7509 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0477 | 49.7509 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.056 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0643 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0727 | 49.7778 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.081 | 49.7778 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0893 | 49.7778 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.0977 | 49.7778 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.106 | 49.7773 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1143 | 49.7773 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1227 | 49.7751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.131 | 49.7751 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1393 | 49.7732 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1477 | 49.7732 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.156 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1643 | 49.7697 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1727 | 49.7799 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.181 | 49.7799 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1893 | 49.7822 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.1977 | 49.7822 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.206 | 49.7577 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2143 | 49.7577 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2227 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.231 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2393 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2477 | 49.7462 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.256 | 49.7485 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2643 | 49.7485 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2727 | 49.7604 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.281 | 49.7604 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2894 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.2977 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.306 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3143 | 49.7567 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3227 | 49.755 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.331 | 49.755 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3393 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3477 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.356 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3643 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3727 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.381 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3893 | 49.7539 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.3977 | 49.7539 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.406 | 49.7441 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4144 | 49.7441 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4227 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.431 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4393 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4477 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.456 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4644 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4727 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.481 | 49.7358 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4894 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.4977 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.506 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5144 | 49.7422 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5227 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.531 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5394 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5477 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.556 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5644 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5727 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.581 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5894 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.5977 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.606 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6144 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6227 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.631 | 49.7507 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6394 | 49.7654 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6477 | 49.7654 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.656 | 49.7654 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6644 | 49.7654 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6727 | 49.7653 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.681 | 49.7653 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6894 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.6977 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7061 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7144 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7227 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.731 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7394 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7477 | 49.7626 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7561 | 49.7649 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7644 | 49.7649 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7727 | 49.7649 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7811 | 49.7649 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7894 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.7977 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8061 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8144 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8227 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8311 | 49.7571 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8394 | 49.7606 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8477 | 49.7606 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8561 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8644 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8727 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8811 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8894 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.8977 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9061 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9144 | 49.7675 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9227 | 49.7528 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9311 | 49.7528 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9394 | 49.7528 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9477 | 49.7528 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9561 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9644 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9727 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9811 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9894 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 156.9977 | 49.7608 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0061 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0144 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0228 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0311 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0394 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0477 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0561 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0644 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0728 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0811 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0894 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.0978 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1061 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1144 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1228 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1311 | 49.7491 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1394 | 49.7472 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1478 | 49.7472 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1561 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1644 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1728 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1811 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1894 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.1978 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2061 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2144 | 49.7504 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2228 | 49.745 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2311 | 49.745 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2394 | 49.7481 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2478 | 49.7481 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2561 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2644 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2728 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2811 | 49.7188 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2894 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.2978 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3061 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3145 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3228 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3311 | 49.7209 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3394 | 49.7249 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3478 | 49.7249 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3561 | 49.7284 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3645 | 49.7284 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3728 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3811 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3895 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.3978 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4061 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4145 | 49.724 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4228 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4311 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4395 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4478 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4561 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4645 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4728 | 49.7148 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4811 | 49.7148 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4895 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.4978 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5061 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5145 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5228 | 49.7715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5311 | 49.7715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5395 | 49.7762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5478 | 49.7762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5561 | 49.7762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5645 | 49.7762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5728 | 49.7746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5811 | 49.7746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5895 | 49.7746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.5978 | 49.7746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6061 | 49.768 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6145 | 49.768 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6228 | 49.768 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6311 | 49.768 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6395 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6478 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6562 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6645 | 49.7596 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6728 | 49.7635 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6812 | 49.7635 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6895 | 49.775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.6978 | 49.775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7062 | 49.775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7145 | 49.775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7228 | 49.772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7312 | 49.772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7395 | 49.772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7478 | 49.772 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7562 | 49.7659 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7645 | 49.7659 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7728 | 49.7664 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7812 | 49.7664 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7895 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.7978 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8062 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8145 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8228 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8312 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8395 | 49.7713 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8478 | 49.7713 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8562 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8645 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8728 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8812 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8895 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.8978 | 49.7763 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9062 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9145 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9229 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9312 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9395 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9478 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9562 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9645 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9729 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9812 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9895 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 157.9978 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0062 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0145 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0229 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0312 | 49.7505 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0395 | 49.755 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0479 | 49.755 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0562 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0645 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0729 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0812 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0895 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.0979 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1062 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1145 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1229 | 49.7159 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1312 | 49.7159 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1395 | 49.7159 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1479 | 49.7159 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1562 | 49.7308 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1645 | 49.7308 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1729 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1812 | 49.7282 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1895 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.1979 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2062 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2145 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2229 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2312 | 49.7273 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2395 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2479 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2562 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2646 | 49.7321 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2729 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2812 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2896 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.2979 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3062 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3146 | 49.7175 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3229 | 49.7254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3312 | 49.7254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3396 | 49.7173 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3479 | 49.7173 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3562 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3646 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3729 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3812 | 49.7291 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3896 | 49.7627 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.3979 | 49.7627 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4062 | 49.7627 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4146 | 49.7627 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4229 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4312 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4396 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4479 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4562 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4646 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4729 | 49.7617 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4812 | 49.7617 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4896 | 49.7617 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.4979 | 49.7617 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5062 | 49.7872 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5146 | 49.7872 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5229 | 49.7953 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5312 | 49.7953 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5396 | 49.7953 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5479 | 49.7953 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5562 | 49.7903 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5646 | 49.7903 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5729 | 49.7939 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5813 | 49.7939 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5896 | 49.8197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.5979 | 49.8197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6062 | 49.8216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6146 | 49.8216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6229 | 49.8216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6313 | 49.8216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6396 | 49.8254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6479 | 49.8254 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6563 | 49.8071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6646 | 49.8071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6729 | 49.8071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6813 | 49.8071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6896 | 49.7702 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.6979 | 49.7702 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7063 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7146 | 49.7707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7229 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7313 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7396 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7479 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7563 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7646 | 49.7603 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7729 | 49.7665 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7813 | 49.7665 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7896 | 49.7711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.7979 | 49.7711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8063 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8146 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.823 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8313 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8396 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.848 | 49.7619 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8563 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8646 | 49.7428 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.873 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8813 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.8896 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.898 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9063 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9146 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.923 | 49.7213 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9313 | 49.7213 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9397 | 49.712 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.948 | 49.712 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9563 | 49.7158 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9646 | 49.7158 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.973 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9813 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.9897 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 158.998 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0063 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0147 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.023 | 49.7116 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0313 | 49.7116 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0397 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.048 | 49.7098 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0563 | 49.7268 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0647 | 49.7268 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.073 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0813 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.0897 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.098 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1063 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1147 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.123 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1313 | 49.7276 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1397 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.148 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1564 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1647 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.173 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1814 | 49.7375 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.1897 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.198 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2064 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2147 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.223 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2314 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2397 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.248 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2564 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2647 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2731 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2814 | 49.721 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.2897 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.298 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3064 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3147 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3231 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3314 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3397 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3481 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3564 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3647 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3731 | 49.722 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3814 | 49.722 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3898 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.3981 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4064 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4148 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4231 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4314 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4398 | 49.7415 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4481 | 49.7415 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4564 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4648 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4731 | 49.7224 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4814 | 49.7224 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4898 | 49.7224 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.4981 | 49.7224 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5065 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5148 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5231 | 49.7157 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5315 | 49.7157 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5398 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5481 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5565 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5648 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5731 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5815 | 49.7238 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5898 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.5981 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6065 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6148 | 49.7404 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6232 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6315 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6398 | 49.7425 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6482 | 49.7425 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6565 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6648 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6732 | 49.7369 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6815 | 49.7369 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6898 | 49.7071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.6982 | 49.7071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7065 | 49.7071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7148 | 49.7071 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7232 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7315 | 49.7068 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7399 | 49.7094 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7482 | 49.7094 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7565 | 49.6994 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7649 | 49.6994 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7732 | 49.7082 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7815 | 49.7082 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7899 | 49.7028 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.7982 | 49.7028 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8065 | 49.7232 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8149 | 49.7232 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8232 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8316 | 49.7245 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8399 | 49.7249 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8482 | 49.7249 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8566 | 49.7274 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8649 | 49.7274 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8732 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8816 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8899 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.8982 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9066 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9149 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9232 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9316 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9399 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9483 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9566 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9649 | 49.7779 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9733 | 49.7831 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9816 | 49.7831 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9899 | 49.7831 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 159.9983 | 49.7831 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0066 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.015 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0233 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0316 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.04 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0483 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0566 | 49.7916 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.065 | 49.7916 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0733 | 49.7947 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0816 | 49.7947 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.09 | 49.7964 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.0983 | 49.7964 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1067 | 49.7964 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.115 | 49.7964 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1233 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1317 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.14 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1483 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1567 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.165 | 49.7921 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1733 | 49.8112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1817 | 49.8112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.19 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.1984 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2067 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.215 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2234 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2317 | 49.8048 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.24 | 49.7962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2484 | 49.7962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2567 | 49.7962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.265 | 49.7962 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2734 | 49.7933 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2817 | 49.7933 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2901 | 49.8016 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.2984 | 49.8016 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3067 | 49.8016 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3151 | 49.8016 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3234 | 49.7969 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3317 | 49.7969 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3401 | 49.7929 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3484 | 49.7929 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3568 | 49.7862 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3651 | 49.7862 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3734 | 49.7862 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3818 | 49.7862 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3901 | 49.7978 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.3984 | 49.7978 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4068 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4151 | 49.7782 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4234 | 49.7447 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4318 | 49.7447 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4401 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4485 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4568 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4651 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4735 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4818 | 49.7395 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4901 | 49.7449 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.4985 | 49.7449 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5068 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5152 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5235 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5318 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5402 | 49.7371 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5485 | 49.7371 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5568 | 49.7371 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5652 | 49.7371 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5735 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5818 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5902 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.5985 | 49.7458 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6069 | 49.7349 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6152 | 49.7349 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6235 | 49.7438 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6319 | 49.7438 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6402 | 49.7438 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6485 | 49.7438 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6569 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6652 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6736 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6819 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6902 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.6986 | 49.7296 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7069 | 49.7262 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7152 | 49.7262 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7236 | 49.7262 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7319 | 49.7262 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7402 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7486 | 49.7195 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7569 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7653 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7736 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7819 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7903 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.7986 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.807 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8153 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8236 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.832 | 49.7182 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8403 | 49.717 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8486 | 49.717 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.857 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8653 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8737 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.882 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8903 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.8987 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.907 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9153 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9237 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.932 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9404 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9487 | 49.7583 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.957 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9654 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9737 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.982 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9904 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 160.9987 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.007 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0154 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0237 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0321 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0404 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0487 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0571 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0654 | 49.7478 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0737 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0821 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0904 | 49.7471 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.0988 | 49.7471 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1071 | 49.7471 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1154 | 49.7471 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1238 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1321 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1405 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1488 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1571 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1655 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1738 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1821 | 49.7388 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1905 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.1988 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2072 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2155 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2238 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2322 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2405 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2488 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2572 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2655 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2738 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2822 | 49.7368 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2905 | 49.7287 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.2989 | 49.7287 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3072 | 49.7225 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3155 | 49.7225 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3239 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3322 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3405 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3489 | 49.7218 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3572 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3656 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3739 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3822 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3906 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.3989 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4073 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4156 | 49.7161 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4239 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4323 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4406 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4489 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4573 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4656 | 49.7133 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.474 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4823 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.4906 | 49.7142 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.499 | 49.7142 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5073 | 49.7142 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5156 | 49.7142 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.524 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5323 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5406 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.549 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5573 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5657 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.574 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5823 | 49.7037 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.5907 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.599 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6073 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6157 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.624 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6324 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6407 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.649 | 49.7393 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6574 | 49.7641 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6657 | 49.7641 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.674 | 49.7908 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6824 | 49.7908 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6907 | 49.7908 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.6991 | 49.7908 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7074 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7157 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7241 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7324 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7408 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7491 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7574 | 49.7769 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7658 | 49.7769 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7741 | 49.7809 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7824 | 49.7809 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7908 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.7991 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8074 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8158 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8241 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8325 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8408 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8491 | 49.7785 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8575 | 49.7824 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8658 | 49.7824 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8741 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8825 | 49.7858 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8908 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.8992 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9075 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9158 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9242 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9325 | 49.7913 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9408 | 49.8112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9492 | 49.8112 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9575 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9659 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9742 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9825 | 49.756 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9909 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 161.9992 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0075 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0159 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0242 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0326 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0409 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0492 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0576 | 49.7463 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0659 | 49.7463 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0742 | 49.7523 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0826 | 49.7523 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0909 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.0993 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1076 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1159 | 49.7477 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1243 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1326 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1409 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1493 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1576 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.166 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1743 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1826 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.191 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.1993 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2076 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.216 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2243 | 49.735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2327 | 49.735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.241 | 49.735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2493 | 49.735 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2577 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.266 | 49.7364 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2743 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2827 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.291 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.2994 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3077 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.316 | 49.7337 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3244 | 49.7363 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3327 | 49.7363 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.341 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3494 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3577 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3661 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3744 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3827 | 49.7442 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3911 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.3994 | 49.7402 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4077 | 49.7355 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4161 | 49.7355 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4244 | 49.7355 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4328 | 49.7355 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4411 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4494 | 49.7281 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4578 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4661 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4745 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4828 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4911 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.4995 | 49.7206 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5078 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5161 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5245 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5328 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5412 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5495 | 49.7258 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5578 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5662 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5745 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5828 | 49.7342 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5912 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.5995 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6079 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6162 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6245 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6329 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6412 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6496 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6579 | 49.75 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6662 | 49.75 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6746 | 49.7578 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6829 | 49.7578 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6912 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.6996 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7079 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7163 | 49.7256 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7246 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7329 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7413 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7496 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7579 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7663 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7746 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.783 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7913 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.7996 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.808 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8163 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8247 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.833 | 49.7236 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8413 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8497 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.858 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8663 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8747 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.883 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8914 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.8997 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.908 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9164 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9247 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9331 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9414 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9497 | 49.7269 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9581 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9664 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9747 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9831 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9914 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 162.9998 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0081 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0164 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0248 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0331 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0414 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0498 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0581 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0665 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0748 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0831 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0915 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.0998 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1082 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1165 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1248 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1332 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1415 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1498 | 49.7277 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1582 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1665 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1749 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1832 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1915 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.1999 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2082 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2166 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2249 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2332 | 49.7216 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2416 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2499 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2582 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2666 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2749 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2833 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2916 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.2999 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3083 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3166 | 49.7229 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.325 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3333 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3416 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.35 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3583 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3666 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.375 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3833 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.3917 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4 | 49.7194 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4083 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4167 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.425 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4333 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4417 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.45 | 49.7228 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4584 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4667 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.475 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4834 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.4917 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5084 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5167 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5251 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5334 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5417 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5501 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5584 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5668 | 49.7067 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5751 | 49.7125 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5834 | 49.7125 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.5918 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6001 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6084 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6168 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6251 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6335 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6418 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6501 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6585 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6668 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6752 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6835 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.6918 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7002 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7085 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7168 | 49.7147 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7252 | 49.7155 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7335 | 49.7155 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7419 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7502 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7585 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7669 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7752 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7836 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.7919 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8002 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8086 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8169 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8252 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8336 | 49.7168 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8419 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8503 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8586 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8669 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8753 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.8836 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.892 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9003 | 49.7185 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9086 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.917 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9253 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9336 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.942 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9503 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9586 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.967 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9753 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.9837 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 163.992 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0004 | 49.7135 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0087 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.017 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0254 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0337 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.042 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0504 | 49.7561 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0587 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.067 | 49.7666 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0754 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0837 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.0921 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1004 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1087 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1171 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1254 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1338 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1421 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1504 | 49.762 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1588 | 49.7521 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1671 | 49.7521 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1754 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1838 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.1921 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2005 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2088 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2171 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2255 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2338 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2422 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2505 | 49.7451 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2588 | 49.7446 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2672 | 49.7446 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2755 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2838 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.2922 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3005 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3089 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3172 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3255 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3339 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3422 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3506 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3589 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3672 | 49.7376 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3756 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3839 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.3922 | 49.7416 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4006 | 49.7416 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4089 | 49.7416 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4173 | 49.7416 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4256 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4339 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4423 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4506 | 49.7324 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.459 | 49.7343 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4673 | 49.7343 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4756 | 49.7343 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.484 | 49.7343 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.4923 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5006 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.509 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5173 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5257 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.534 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5423 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5507 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.559 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5674 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5757 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.584 | 49.7197 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.5924 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6007 | 49.7102 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.609 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6174 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6257 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.634 | 49.7169 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6424 | 49.7261 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6507 | 49.7261 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6591 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6674 | 49.7373 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6757 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6841 | 49.747 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.6924 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7008 | 49.7443 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7091 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7174 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7258 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7341 | 49.7439 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7424 | 49.7362 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7508 | 49.7362 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7591 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7675 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7758 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7841 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.7925 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8008 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8092 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8175 | 49.7356 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8258 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8342 | 49.7384 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8425 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8508 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8592 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8675 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8759 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8842 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.8925 | 49.7496 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9009 | 49.7496 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9092 | 49.7484 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9176 | 49.7484 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9259 | 49.7832 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9342 | 49.7832 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9426 | 49.7906 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9509 | 49.7906 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9592 | 49.7892 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9676 | 49.7892 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9759 | 49.7865 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9843 | 49.7865 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 164.9926 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0009 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0093 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0176 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.026 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0343 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0426 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.051 | 49.787 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0593 | 49.7871 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0676 | 49.7871 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.076 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0843 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.0927 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.101 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1093 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1177 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.126 | 49.7781 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1343 | 49.7781 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1427 | 49.7781 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.151 | 49.7781 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1594 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1677 | 49.7827 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.176 | 49.7711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1844 | 49.7711 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.1927 | 49.7811 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.201 | 49.7811 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2094 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2177 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2261 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2344 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2428 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2511 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2594 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2678 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2761 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2844 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.2928 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3011 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3095 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3178 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3261 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3345 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3428 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3512 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3595 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3678 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3762 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3845 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.3929 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4012 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4095 | 49.7559 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4179 | 49.7559 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4262 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4345 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4429 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4512 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4596 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4679 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4762 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4846 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.4929 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5013 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5096 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5179 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5263 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5346 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.543 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5513 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5596 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.568 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5763 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.5846 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.593 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6013 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6097 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.618 | 49.7517 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6263 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6347 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.643 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6514 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6597 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.668 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6764 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6847 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.6931 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7014 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7097 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7181 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7264 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7347 | 49.7437 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7431 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7514 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7598 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7681 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7764 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7848 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.7931 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8015 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8098 | 49.7542 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8181 | 49.7542 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8265 | 49.7542 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8348 | 49.7542 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8432 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8515 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8598 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8682 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8765 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8849 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.8932 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9015 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9099 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9182 | 49.7601 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9265 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9349 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9432 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9516 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9599 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9682 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9766 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9849 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 165.9933 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0016 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0099 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0183 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0266 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.035 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0433 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0516 | 49.7499 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.06 | 49.7459 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0683 | 49.7459 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0766 | 49.7125 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.085 | 49.7125 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.0933 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1017 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.11 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1183 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1267 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.135 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1434 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1517 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.16 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1684 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1767 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1851 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.1934 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2017 | 49.7004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2101 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2184 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2267 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2351 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2434 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2518 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2601 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2684 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2768 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2851 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.2935 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3018 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3101 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3185 | 49.6936 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3268 | 49.6917 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3352 | 49.6917 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3435 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3518 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3602 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3685 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3768 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3852 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.3935 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4019 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4102 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4185 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4269 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4352 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4436 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4519 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4603 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4686 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4769 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4853 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.4936 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5019 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5103 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5186 | 49.6986 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.527 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5353 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5436 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.552 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5603 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5686 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.577 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5853 | 49.696 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.5937 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.602 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6104 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6187 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.627 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6354 | 49.6972 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6437 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.652 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6604 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6687 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6771 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6854 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.6937 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7021 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7104 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7188 | 49.71 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7271 | 49.7087 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7354 | 49.7087 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7438 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7521 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7605 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7688 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7771 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7855 | 49.701 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.7938 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8021 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8105 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8188 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8272 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8355 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8438 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8522 | 49.707 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8605 | 49.7019 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8689 | 49.7019 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8772 | 49.7019 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8855 | 49.7019 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.8939 | 49.7008 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9022 | 49.7008 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9106 | 49.7008 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9189 | 49.7008 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9272 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9356 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9439 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9522 | 49.7062 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9606 | 49.7077 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9689 | 49.7077 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9773 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9856 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 166.9939 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0023 | 49.7117 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0106 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.019 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0273 | 49.7574 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0356 | 49.7574 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.044 | 49.7574 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0523 | 49.7574 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0607 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.069 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0773 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.0857 | 49.7556 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.094 | 49.757 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1024 | 49.757 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1107 | 49.757 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.119 | 49.757 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1274 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1357 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.144 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1524 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1607 | 49.7638 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1691 | 49.7638 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1774 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1857 | 49.7587 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.1941 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2024 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2108 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2191 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2274 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2358 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2441 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2525 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2608 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2691 | 49.7579 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2775 | 49.7519 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2858 | 49.7519 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.2941 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3025 | 49.7522 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3108 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3192 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3275 | 49.7621 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3358 | 49.7621 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3442 | 49.7621 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3525 | 49.7621 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3609 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3692 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3775 | 49.7612 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3859 | 49.7612 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.3942 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4026 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4109 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4192 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4276 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4359 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4443 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4526 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4609 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4693 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4776 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4859 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.4943 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5026 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.511 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5193 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5276 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.536 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5443 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5527 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.561 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5694 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5777 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.586 | 49.7591 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.5944 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6027 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6111 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6194 | 49.7553 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6277 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6361 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6444 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6528 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6611 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6694 | 49.749 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6778 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6861 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.6944 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7028 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7111 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7195 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7278 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7361 | 49.7421 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7445 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7528 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7612 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7695 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7778 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7862 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.7945 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8029 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8112 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8195 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8279 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8362 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8446 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8529 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8613 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8696 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8779 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8863 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.8946 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9029 | 49.7538 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9113 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9196 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.928 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9363 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9446 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.953 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9613 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9697 | 49.7566 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.978 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9863 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 167.9947 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.003 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0114 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0197 | 49.7592 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.028 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0364 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0447 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0531 | 49.7631 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0614 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0697 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0781 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0864 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.0948 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1031 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1114 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1198 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1281 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1365 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1448 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1531 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1615 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1698 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1782 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1865 | 49.7643 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.1948 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2032 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2115 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2199 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2282 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2365 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2449 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2532 | 49.7637 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2616 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2699 | 49.7435 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2782 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2866 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.2949 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3033 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3116 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3199 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3283 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3366 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.345 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3533 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3616 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.37 | 49.7383 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3783 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.3867 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.395 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4033 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4117 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.42 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4284 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4367 | 49.7563 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.445 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4534 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4617 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.47 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4784 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4867 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.4951 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5034 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5117 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5201 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5284 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5368 | 49.7483 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5451 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5535 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5618 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5701 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5785 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5868 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.5952 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6035 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6118 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6202 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6285 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6369 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6452 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6535 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6619 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6702 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6785 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6869 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.6952 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7036 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7119 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7202 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7286 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7369 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7453 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7536 | 49.7419 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7619 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7703 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7786 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.787 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.7953 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8036 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.812 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8203 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8287 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.837 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8454 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8537 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.862 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8704 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8787 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.887 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.8954 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9037 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9121 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9204 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9287 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9371 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9454 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9538 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9621 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9704 | 49.7431 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9788 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9871 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 168.9955 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0038 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0121 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0205 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0288 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0372 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0455 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0538 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0622 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0705 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0789 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0872 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.0955 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1039 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1122 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1206 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1289 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1372 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1456 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1539 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1623 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1706 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1789 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1873 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.1956 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.204 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2123 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2206 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.229 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2373 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2457 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.254 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2623 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2707 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.279 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2874 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.2957 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.304 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3124 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3207 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3291 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3374 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3457 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3541 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3624 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3708 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3791 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3874 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.3958 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4041 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4125 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4208 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4291 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4375 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4458 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4541 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4625 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4708 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4792 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4875 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.4958 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5042 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5125 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5209 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5292 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5376 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5459 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5542 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5626 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5709 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5793 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5876 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.5959 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6043 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6126 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.621 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6293 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6376 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.646 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6543 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6626 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.671 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6793 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.6877 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.696 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7043 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7127 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.721 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7294 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7377 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.746 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7544 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7627 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7711 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7794 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7878 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.7961 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8044 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8128 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8211 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8295 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8378 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8461 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8545 | 49.742 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8628 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8711 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8795 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8878 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.8962 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9045 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9128 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9212 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9295 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9379 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9462 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9545 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9629 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9712 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9796 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9879 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 169.9962 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0046 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0129 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0213 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0296 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0379 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0463 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0546 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.063 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0713 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0796 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.088 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.0963 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1047 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.113 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1213 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1297 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.138 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1464 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1547 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.163 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1714 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1797 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1881 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.1964 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2047 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2131 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2214 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2298 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2381 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2464 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2548 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2631 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2715 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2798 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2881 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.2965 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3048 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3132 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3215 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3298 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3382 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3465 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3549 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3632 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3715 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3799 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3882 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.3966 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4049 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4132 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4216 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4299 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4382 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4466 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4549 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4633 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4716 | 49.7304 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4799 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4883 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.4966 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.505 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5133 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5217 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.53 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5383 | 49.7333 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5467 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.555 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5634 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5717 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.58 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5884 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.5967 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6051 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6134 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6217 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6301 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6384 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6467 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6551 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6634 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6718 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6801 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6884 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.6968 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7051 | 49.7359 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7135 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7218 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7301 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7385 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7468 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7552 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7635 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7719 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7802 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7885 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.7969 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8052 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8136 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8219 | 49.746 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8302 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8386 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8469 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8552 | 49.7593 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8636 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8719 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8803 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8886 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.8969 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9053 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9136 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.922 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9303 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9386 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.947 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9553 | 49.7403 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9637 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.972 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9803 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.9887 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 170.997 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0054 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0137 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.022 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0304 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0387 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0471 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0554 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0637 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0721 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0804 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0888 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.0971 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1054 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1138 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1221 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1305 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1388 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1471 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1555 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1638 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1722 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1805 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1888 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.1972 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2055 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2139 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2222 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2305 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2389 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2472 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2556 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2639 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2722 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2806 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2889 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.2973 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3056 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3139 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3223 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3306 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.339 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3473 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3556 | 49.7535 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.364 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3723 | 49.7537 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3807 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.389 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.3973 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4057 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.414 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4223 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4307 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.439 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4474 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4557 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4641 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4724 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4807 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4891 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.4974 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5058 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5141 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5224 | 49.7533 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5308 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5391 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5475 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5558 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5641 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5725 | 49.7584 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5808 | 49.7586 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5892 | 49.7586 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.5975 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6058 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6142 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6225 | 49.7589 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6308 | 49.764 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6392 | 49.764 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6475 | 49.766 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6559 | 49.766 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6642 | 49.766 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6725 | 49.766 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6809 | 49.7436 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6892 | 49.7436 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.6976 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7059 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7142 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7226 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7309 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7393 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7476 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.756 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7643 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7726 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.781 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7893 | 49.739 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.7976 | 49.7257 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.806 | 49.7257 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8143 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8226 | 49.7178 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.831 | 49.72 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8393 | 49.72 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8477 | 49.72 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.856 | 49.72 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8643 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8727 | 49.7227 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.881 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8894 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.8977 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.906 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9144 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9227 | 49.7327 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.931 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9394 | 49.7397 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9477 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9561 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9644 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9727 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9811 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9894 | 49.7452 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 171.9978 | 49.7323 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0061 | 49.7323 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0144 | 49.7352 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0228 | 49.7352 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0311 | 49.7398 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0394 | 49.7398 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0478 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0561 | 49.7433 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0645 | 49.7493 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0728 | 49.7493 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0811 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0895 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.0978 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1062 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1145 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1228 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1312 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1395 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1478 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1562 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1645 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1729 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1812 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1895 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.1979 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2062 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2146 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2229 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2312 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2396 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2479 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2563 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2646 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2729 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2813 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.2896 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.298 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3063 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3146 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.323 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3313 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3396 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.348 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3563 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3647 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.373 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3813 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.3897 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.398 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4064 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4147 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.423 | 49.7698 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4314 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4397 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4481 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4564 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4647 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4731 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4814 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4897 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.4981 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5064 | 49.7655 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5148 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5231 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5314 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5398 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5481 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5565 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5648 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5731 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5815 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5898 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.5982 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6065 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6148 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6232 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6315 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6398 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6482 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6565 | 49.7685 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6649 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6732 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6815 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6899 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.6982 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7065 | 49.7708 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7149 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7232 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7316 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7399 | 49.7718 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7482 | 49.7723 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7566 | 49.7723 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7649 | 49.7664 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7733 | 49.7664 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7816 | 49.7848 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7899 | 49.7848 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.7983 | 49.7802 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8066 | 49.7802 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8149 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8233 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8316 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.84 | 49.7314 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8483 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8566 | 49.7502 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.865 | 49.7455 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8733 | 49.7455 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8816 | 49.7455 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.89 | 49.7455 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.8983 | 49.7464 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9066 | 49.7464 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.915 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9233 | 49.7409 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9317 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.94 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9483 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9567 | 49.7488 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.965 | 49.7695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9734 | 49.7695 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9817 | 49.7715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.99 | 49.7715 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 172.9984 | 49.7628 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0067 | 49.7628 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.015 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0234 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0317 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0401 | 49.7581 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0484 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0567 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0651 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0734 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0817 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0901 | 49.7526 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.0984 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1068 | 49.7595 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1151 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1234 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1318 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1401 | 49.7552 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1484 | 49.7633 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1568 | 49.7633 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1651 | 49.7633 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1734 | 49.7633 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1818 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1901 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.1985 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2068 | 49.7518 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2151 | 49.7495 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2235 | 49.7495 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2318 | 49.7495 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2401 | 49.7495 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2485 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2568 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2652 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2735 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2818 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2902 | 49.7508 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.2985 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3069 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3152 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3235 | 49.7426 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3319 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3402 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3485 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3569 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3652 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3736 | 49.7386 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3819 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3902 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.3986 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4069 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4152 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4236 | 49.733 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4319 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4402 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4486 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4569 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4653 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4736 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4819 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4903 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.4986 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5069 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5153 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5236 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.532 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5403 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5486 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.557 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5653 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5736 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.582 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5903 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.5987 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.607 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6153 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6237 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.632 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6404 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6487 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.657 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6654 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6737 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.682 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6904 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.6987 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.707 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7154 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7237 | 49.7329 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7321 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7404 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7487 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7571 | 49.737 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7654 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7737 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7821 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7904 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.7988 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8071 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8154 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8238 | 49.734 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8321 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8404 | 49.7468 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8488 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8571 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8655 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8738 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8821 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8905 | 49.7453 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.8988 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9072 | 49.7432 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9155 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9238 | 49.7392 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9322 | 49.7179 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9405 | 49.7179 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9488 | 49.7212 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9572 | 49.7212 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9655 | 49.7205 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9738 | 49.7205 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9822 | 49.7205 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9905 | 49.7205 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 173.9989 | 49.7234 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0072 | 49.7234 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0155 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0239 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0322 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0405 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0489 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0572 | 49.7221 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0656 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0739 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0822 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0906 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.0989 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1072 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1156 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1239 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1322 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1406 | 49.7239 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1489 | 49.7171 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1572 | 49.7171 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1656 | 49.7171 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1739 | 49.7171 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1823 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1906 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.1989 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2073 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2156 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2239 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2323 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2406 | 49.7126 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2489 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2573 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2656 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.274 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2823 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.2906 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.299 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3073 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3156 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.324 | 49.7118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3323 | 49.7137 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3406 | 49.7137 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.349 | 49.7367 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3573 | 49.7367 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3656 | 49.7334 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.374 | 49.7334 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3823 | 49.7334 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.3907 | 49.7334 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.399 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4073 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4157 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.424 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4323 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4407 | 49.7312 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.449 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4573 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4657 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.474 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4823 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.4907 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.499 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5074 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5157 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.524 | 49.7231 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5324 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5407 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.549 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5574 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5657 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.574 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5824 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.5907 | 49.7214 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.599 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6074 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6157 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6241 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6324 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6407 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6491 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6574 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6657 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6741 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6824 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6907 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.6991 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7074 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7157 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7241 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7324 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7408 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7491 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7574 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7658 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7741 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7824 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7908 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.7991 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8074 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8158 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8241 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8325 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8408 | 49.7267 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8491 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8575 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8658 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8741 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8825 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8908 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.8991 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9075 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9158 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9241 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9325 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9408 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9491 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9575 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9658 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9742 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9825 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9908 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 174.9992 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0075 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0158 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0242 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0325 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0408 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0492 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0575 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0658 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0742 | 49.7278 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0825 | 49.736 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0908 | 49.736 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.0992 | 49.7311 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1075 | 49.7311 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1158 | 49.7396 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1242 | 49.7396 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1325 | 49.7379 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1408 | 49.7379 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1492 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1575 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1658 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1742 | 49.7338 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1825 | 49.7551 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1909 | 49.7551 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.1992 | 49.7754 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2075 | 49.7754 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2159 | 49.7775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2242 | 49.7775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2325 | 49.7775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2409 | 49.7775 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2492 | 49.786 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2575 | 49.786 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2659 | 49.8004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2742 | 49.8004 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2825 | 49.7959 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2909 | 49.7959 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.2992 | 49.8031 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3075 | 49.8031 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3159 | 49.8081 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3242 | 49.8081 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3325 | 49.8081 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3409 | 49.8081 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3492 | 49.7963 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3575 | 49.7963 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3659 | 49.7963 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3742 | 49.7963 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3825 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3909 | 49.7901 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.3992 | 49.7863 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4075 | 49.7863 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4159 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4242 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4325 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4409 | 49.7898 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4492 | 49.7886 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4576 | 49.7886 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4659 | 49.7981 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4742 | 49.7981 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4825 | 49.8118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4909 | 49.8118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.4992 | 49.8118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5076 | 49.8118 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5159 | 49.8091 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5242 | 49.8091 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5326 | 49.8091 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5409 | 49.8091 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5492 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5576 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5659 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5742 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5826 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5909 | 49.8001 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.5992 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6076 | 49.796 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6159 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6242 | 49.748 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6326 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6409 | 49.7479 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6492 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6576 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6659 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6742 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6826 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6909 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.6992 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7076 | 49.7501 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7159 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7242 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7326 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7409 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7493 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7576 | 49.7467 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7659 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7742 | 49.7547 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7826 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7909 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.7993 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8076 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8159 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8242 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8326 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8409 | 49.7241 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8493 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8576 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8659 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8743 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8826 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8909 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.8993 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9076 | 49.7141 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9159 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9243 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9326 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9409 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9493 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9576 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9659 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9743 | 49.7167 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9826 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9909 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 175.9993 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0076 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0159 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0243 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0326 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0409 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0493 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0576 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0659 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0743 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0826 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0909 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.0993 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1076 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.116 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1243 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1326 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.141 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1493 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1576 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.166 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1743 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1826 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.191 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.1993 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2076 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.216 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2243 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2326 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.241 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2493 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2576 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.266 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2743 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2826 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.291 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.2993 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3076 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.316 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3243 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3326 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.341 | 49.7187 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3493 | 49.7286 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3577 | 49.7286 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.366 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3826 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.391 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.3993 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4077 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.416 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4243 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4326 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.441 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4493 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4577 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.466 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4827 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.491 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.4993 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5076 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.516 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5243 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5327 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.541 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5493 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5576 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.566 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5827 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.591 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.5993 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6077 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.616 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6243 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6326 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.641 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6493 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6577 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.666 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6826 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.691 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.6993 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7077 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.716 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7243 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7327 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.741 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7493 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7577 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.766 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7827 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.791 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.7993 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8076 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.816 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8243 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8327 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.841 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8493 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8577 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.866 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8743 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8827 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.891 | 49.7335 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.8993 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9077 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.916 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9243 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9327 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.941 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9493 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9577 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.966 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9743 | 49.7354 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9827 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.991 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 176.9993 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 177.0077 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 177.016 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 177.0243 | 49.7264 | 50.0004 | 60.03 | 60.03 | 59.97
| 177.0327 | 49.7233 | 50.0004 | 60.0301 | 60.03 | 59.97
| 177.041 | 49.7233 | 50.0004 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 177.0493 | 49.7233 | 50.0004 | 60.0302 | 60.03 | 59.97
| 177.0577 | 49.7233 | 50.0004 | 60.0303 | 60.03 | 59.97
| 177.066 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 177.0743 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0305 | 60.03 | 59.97
| 177.0827 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0306 | 60.03 | 59.97
| 177.091 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 177.0993 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0307 | 60.03 | 59.97
| 177.1077 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0308 | 60.03 | 59.97
| 177.116 | 49.7178 | 50.0004 | 60.0309 | 60.03 | 59.97
| 177.1243 | 49.7178 | 50.0004 | 60.031 | 60.03 | 59.97
| 177.1327 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0311 | 60.03 | 59.97
| 177.141 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 177.1493 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0312 | 60.03 | 59.97
| 177.1577 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0313 | 60.03 | 59.97
| 177.166 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0314 | 60.03 | 59.97
| 177.1743 | 49.7202 | 50.0004 | 60.0315 | 60.03 | 59.97
| 177.1827 | 49.7237 | 50.0004 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 177.191 | 49.7237 | 50.0004 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 177.1993 | 49.7274 | 50.0004 | 60.0317 | 60.03 | 59.97
| 177.2077 | 49.7274 | 50.0004 | 60.0318 | 60.03 | 59.97
| 177.216 | 49.7274 | 50.0004 | 60.0319 | 60.03 | 59.97
| 177.2243 | 49.7274 | 50.0004 | 60.032 | 60.03 | 59.97
| 177.2327 | 49.7274 | 50.0004 | 60.0321 | 60.03 | 59.97
| 177.241 | 49.7274 | 50.0004 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 177.2493 | 49.726 | 50.0004 | 60.0322 | 60.03 | 59.97
| 177.2577 | 49.726 | 50.0004 | 60.0323 | 60.03 | 59.97
| 177.266 | 49.726 | 50.0004 | 60.0324 | 60.03 | 59.97
| 177.2743 | 49.726 | 50.0004 | 60.0325 | 60.03 | 59.97
| 177.2827 | 49.7288 | 50.0004 | 60.0326 | 60.03 | 59.97
| 177.291 | 49.7288 | 50.0004 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 177.2993 | 49.7288 | 50.0004 | 60.0327 | 60.03 | 59.97
| 177.3077 | 49.7288 | 50.0004 | 60.0328 | 60.03 | 59.97
| 177.316 | 49.7161 | 50.0004 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 177.3243 | 49.7161 | 50.0004 | 60.033 | 60.03 | 59.97
| 177.3327 | 49.7161 | 50.0004 | 60.0331 | 60.03 | 59.97
| 177.341 | 49.7161 | 50.0004 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 177.3493 | 49.7135 | 50.0004 | 60.0332 | 60.03 | 59.97
| 177.3577 | 49.7135 | 50.0004 | 60.0333 | 60.03 | 59.97
| 177.366 | 49.7083 | 50.0004 | 60.0334 | 60.03 | 59.97
| 177.3743 | 49.7083 | 50.0004 | 60.0335 | 60.03 | 59.97
| 177.3827 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0336 | 60.03 | 59.97
| 177.391 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 177.3993 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0337 | 60.03 | 59.97
| 177.4077 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0338 | 60.03 | 59.97
| 177.416 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0339 | 60.03 | 59.97
| 177.4243 | 49.7118 | 50.0004 | 60.034 | 60.03 | 59.97
| 177.4327 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 177.441 | 49.7118 | 50.0004 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 177.4493 | 49.69 | 50.0004 | 60.0342 | 60.03 | 59.97
| 177.4577 | 49.69 | 50.0004 | 60.0343 | 60.03 | 59.97
| 177.466 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0344 | 60.03 | 59.97
| 177.4743 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0345 | 60.03 | 59.97
| 177.4827 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0346 | 60.03 | 59.97
| 177.491 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 177.4993 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0347 | 60.03 | 59.97
| 177.5077 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0348 | 60.03 | 59.97
| 177.516 | 49.6918 | 50.0004 | 60.0349 | 60.03 | 59.97
| 177.5243 | 49.6918 | 50.0004 | 60.035 | 60.03 | 59.97
| 177.5327 | 49.6937 | 50.0004 | 60.0351 | 60.03 | 59.97
| 177.541 | 49.6937 | 50.0004 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 177.5493 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0352 | 60.03 | 59.97
| 177.5577 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0353 | 60.03 | 59.97
| 177.566 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 177.5743 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0355 | 60.03 | 59.97
| 177.5827 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0356 | 60.03 | 59.97
| 177.591 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 177.5993 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0357 | 60.03 | 59.97
| 177.6077 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0358 | 60.03 | 59.97
| 177.616 | 49.6848 | 50.0004 | 60.0359 | 60.03 | 59.97
| 177.6243 | 49.6848 | 50.0004 | 60.036 | 60.03 | 59.97
| 177.6326 | 49.6724 | 50.0004 | 60.0361 | 60.03 | 59.97
| 177.641 | 49.6724 | 50.0004 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 177.6493 | 49.6769 | 50.0004 | 60.0362 | 60.03 | 59.97
| 177.6577 | 49.6769 | 50.0004 | 60.0363 | 60.03 | 59.97
| 177.666 | 49.6769 | 50.0004 | 60.0364 | 60.03 | 59.97
| 177.6743 | 49.6769 | 50.0004 | 60.0365 | 60.03 | 59.97
| 177.6826 | 49.6795 | 50.0004 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 177.691 | 49.6795 | 50.0004 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 177.6993 | 49.6795 | 50.0004 | 60.0367 | 60.03 | 59.97
| 177.7076 | 49.6795 | 50.0004 | 60.0368 | 60.03 | 59.97
| 177.716 | 49.6765 | 50.0004 | 60.0369 | 60.03 | 59.97
| 177.7243 | 49.6765 | 50.0004 | 60.037 | 60.03 | 59.97
| 177.7326 | 49.671 | 50.0004 | 60.0371 | 60.03 | 59.97
| 177.741 | 49.671 | 50.0004 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 177.7493 | 49.671 | 50.0004 | 60.0372 | 60.03 | 59.97
| 177.7576 | 49.671 | 50.0004 | 60.0373 | 60.03 | 59.97
| 177.766 | 49.6673 | 50.0004 | 60.0374 | 60.03 | 59.97
| 177.7743 | 49.6673 | 50.0004 | 60.0375 | 60.03 | 59.97
| 177.7826 | 49.6907 | 50.0004 | 60.0376 | 60.03 | 59.97
| 177.791 | 49.6907 | 50.0004 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 177.7993 | 49.6961 | 50.0004 | 60.0377 | 60.03 | 59.97
| 177.8076 | 49.6961 | 50.0004 | 60.0378 | 60.03 | 59.97
| 177.8159 | 49.6961 | 50.0004 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 177.8243 | 49.6961 | 50.0004 | 60.038 | 60.03 | 59.97
| 177.8326 | 49.6737 | 50.0004 | 60.0381 | 60.03 | 59.97
| 177.8409 | 49.6737 | 50.0004 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 177.8493 | 49.667 | 50.0004 | 60.0382 | 60.03 | 59.97
| 177.8576 | 49.667 | 50.0004 | 60.0383 | 60.03 | 59.97
| 177.8659 | 49.6647 | 50.0004 | 60.0384 | 60.03 | 59.97
| 177.8743 | 49.6647 | 50.0004 | 60.0385 | 60.03 | 59.97
| 177.8826 | 49.6647 | 50.0004 | 60.0386 | 60.03 | 59.97
| 177.8909 | 49.6647 | 50.0004 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 177.8993 | 49.6698 | 50.0004 | 60.0387 | 60.03 | 59.97
| 177.9076 | 49.6698 | 50.0004 | 60.0388 | 60.03 | 59.97
| 177.9159 | 49.6698 | 50.0004 | 60.0389 | 60.03 | 59.97
| 177.9243 | 49.6698 | 50.0004 | 60.039 | 60.03 | 59.97
| 177.9326 | 49.6671 | 50.0004 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 177.9409 | 49.6671 | 50.0004 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 177.9493 | 49.6671 | 50.0004 | 60.0392 | 60.03 | 59.97
| 177.9576 | 49.6671 | 50.0004 | 60.0393 | 60.03 | 59.97
| 177.9659 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0394 | 60.03 | 59.97
| 177.9743 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0395 | 60.03 | 59.97
| 177.9826 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0396 | 60.03 | 59.97
| 177.9909 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 177.9993 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0397 | 60.03 | 59.97
| 178.0076 | 49.6694 | 50.0004 | 60.0398 | 60.03 | 59.97
| 178.0159 | 49.6678 | 50.0004 | 60.0399 | 60.03 | 59.97
| 178.0242 | 49.6678 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0326 | 49.6678 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0409 | 49.6678 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0492 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0576 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0659 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0742 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0826 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0909 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.0992 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1076 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1159 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1242 | 49.6391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1326 | 49.6361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1409 | 49.6361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1492 | 49.6361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1576 | 49.6361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1659 | 49.6158 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1742 | 49.6158 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1826 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1909 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.1992 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2076 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2159 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2242 | 49.625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2325 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2409 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2492 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2575 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2659 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2742 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2825 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2909 | 49.6132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.2992 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3075 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3159 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3242 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3325 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3409 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3492 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3575 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3659 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3742 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3825 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3909 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.3992 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4075 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4158 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4242 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4325 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4408 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4492 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4575 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4658 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4742 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4825 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4908 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.4992 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5075 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5158 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5242 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5325 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5408 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5491 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5575 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5658 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5741 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5825 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5908 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.5991 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6075 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6158 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6241 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6325 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6408 | 49.6193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6491 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6575 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6658 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6741 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6824 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6908 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.6991 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7074 | 49.6185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7158 | 49.6167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7241 | 49.6167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7324 | 49.6167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7408 | 49.6167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7491 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7574 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7658 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7741 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7824 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7908 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.7991 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8074 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8158 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8241 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8324 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8407 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8491 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8574 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8657 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8741 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8824 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8907 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.8991 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9074 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9157 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9241 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9324 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9407 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9491 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9574 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9657 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.974 | 49.6207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9824 | 49.6237 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.9907 | 49.6237 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 178.999 | 49.6199 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0074 | 49.6199 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0157 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.024 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0323 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0407 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.049 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0573 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0657 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.074 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0823 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.0907 | 49.6213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.099 | 49.6244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1073 | 49.6244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1157 | 49.6224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.124 | 49.6224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1323 | 49.6256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1407 | 49.6256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.149 | 49.6256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1573 | 49.6256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1656 | 49.6286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.174 | 49.6286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1823 | 49.6286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.1906 | 49.6286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.199 | 49.6269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2073 | 49.6269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2156 | 49.6039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.224 | 49.6039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2323 | 49.5772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2406 | 49.5772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.249 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2573 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2656 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.274 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2823 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2906 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.2989 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3073 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3156 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3239 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3323 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3406 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3489 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3573 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3656 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3739 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3822 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3906 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.3989 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4072 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4156 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4239 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4322 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4406 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4489 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4572 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4655 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4739 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4822 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4905 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.4989 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5072 | 49.5799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5155 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5239 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5322 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5405 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5488 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5572 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5655 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5738 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5822 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5905 | 49.5741 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.5988 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6072 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6155 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6238 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6322 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6405 | 49.5695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6488 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6571 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6655 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6738 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6821 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6905 | 49.5556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.6988 | 49.5541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7071 | 49.5541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7155 | 49.5541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7238 | 49.5541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7321 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7404 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7488 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7571 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7654 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7738 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7821 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7904 | 49.5568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.7988 | 49.5445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8071 | 49.5445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8154 | 49.5486 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8237 | 49.5486 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8321 | 49.5273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8404 | 49.5273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8487 | 49.496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8571 | 49.496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8654 | 49.4948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8737 | 49.4948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8821 | 49.4948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8904 | 49.4948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.8987 | 49.4985 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.907 | 49.4985 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9154 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9237 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.932 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9404 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9487 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.957 | 49.4696 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9654 | 49.4722 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9737 | 49.4722 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.982 | 49.4767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9904 | 49.4767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 179.9987 | 49.4767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.007 | 49.4767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0153 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0237 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.032 | 49.4869 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0403 | 49.4869 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0487 | 49.4978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.057 | 49.4978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0653 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0737 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.082 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0903 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.0986 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.107 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1153 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1236 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.132 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1403 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1486 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1569 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1653 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1736 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1819 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1902 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.1986 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2069 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2152 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2236 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2319 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2402 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2486 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2569 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2652 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2735 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2819 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2902 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.2985 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3069 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3152 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3235 | 49.4769 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3318 | 49.4758 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3402 | 49.4758 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3485 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3568 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3652 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3735 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3818 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3901 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.3985 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4068 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4151 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4234 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4318 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4401 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4484 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4568 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4651 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4734 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4818 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4901 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.4984 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5067 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5151 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5234 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5317 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5401 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5484 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5567 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.565 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5734 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5817 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.59 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.5984 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6067 | 49.4742 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.615 | 49.4781 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6233 | 49.4781 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6317 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.64 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6483 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6567 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.665 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6733 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6816 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.69 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.6983 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7066 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.715 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7233 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7316 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7399 | 49.4735 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7483 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7566 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7649 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7733 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7816 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7899 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.7982 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8066 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8149 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8232 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8315 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8399 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8482 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8565 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8649 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8732 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8815 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8898 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.8982 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9065 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9148 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9232 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9315 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9398 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9481 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9565 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9648 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9731 | 49.4776 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9814 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9898 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 180.9981 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0064 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0148 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0231 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0314 | 49.4676 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0397 | 49.4676 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0481 | 49.4477 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0564 | 49.4477 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0647 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0731 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0814 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.0897 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.098 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1064 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1147 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.123 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1313 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1397 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.148 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1563 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1647 | 49.4601 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.173 | 49.4601 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1813 | 49.4601 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.1897 | 49.4601 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.198 | 49.4596 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2063 | 49.4596 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2146 | 49.464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.223 | 49.464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2313 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2396 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2479 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2563 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2646 | 49.4994 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2729 | 49.4994 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2812 | 49.5024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2896 | 49.5024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.2979 | 49.5058 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3062 | 49.5058 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3146 | 49.5033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3229 | 49.5033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3312 | 49.5014 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3395 | 49.5014 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3479 | 49.4983 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3562 | 49.4983 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3645 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3729 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3812 | 49.4766 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3895 | 49.4766 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.3978 | 49.4754 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4062 | 49.4754 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4145 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4228 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4312 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4395 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4478 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4561 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4644 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4728 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4811 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4894 | 49.4753 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.4978 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5061 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5144 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5227 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5311 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5394 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5477 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.556 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5644 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5727 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.581 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5893 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.5977 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.606 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6143 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6226 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.631 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6393 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6476 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6559 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6643 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6726 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6809 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6892 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.6976 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7059 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7142 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7225 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7309 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7392 | 49.4674 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7475 | 49.4603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7558 | 49.4603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7642 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7725 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7808 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7891 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.7975 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8058 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8141 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8224 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8307 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8391 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8474 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8557 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8641 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8724 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8807 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.889 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.8974 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9057 | 49.4618 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.914 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9223 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9306 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.939 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9473 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9556 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9639 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9723 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9806 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9889 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 181.9973 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0056 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0139 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0222 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0305 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0389 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0472 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0555 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0638 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0722 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0805 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0888 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.0971 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1055 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1138 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1221 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1304 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1388 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1471 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1554 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1637 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1721 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1804 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.1887 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.197 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2054 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2137 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.222 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2303 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2387 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.247 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2553 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2636 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.272 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2803 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2886 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.2969 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3053 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3136 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3219 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3302 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3386 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3469 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3552 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3635 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3719 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3802 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3885 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.3968 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4052 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4135 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4218 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4301 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4384 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4468 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4551 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4634 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4718 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4801 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4884 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.4967 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5051 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5134 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5217 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.53 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5383 | 49.4142 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5467 | 49.4191 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.555 | 49.4191 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5633 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5716 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.58 | 49.4304 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5883 | 49.4304 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.5966 | 49.4304 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6049 | 49.4304 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6133 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6216 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6299 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6382 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6466 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6549 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6632 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6715 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6799 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6882 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.6965 | 49.4968 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7048 | 49.4968 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7132 | 49.4837 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7215 | 49.4837 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7298 | 49.4837 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7381 | 49.4837 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7465 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7548 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7631 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7714 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7798 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7881 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.7964 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8047 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.813 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8214 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8297 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.838 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8463 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8547 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.863 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8713 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8796 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.888 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.8963 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9046 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9129 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9213 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9296 | 49.4954 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9379 | 49.4954 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9462 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9546 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9629 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9712 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9795 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9879 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 182.9962 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0045 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0128 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0211 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0295 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0378 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0461 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0544 | 49.5006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0628 | 49.498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0711 | 49.498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0794 | 49.498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0877 | 49.498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.0961 | 49.4671 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1044 | 49.4671 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1127 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.121 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1294 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1377 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.146 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1543 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1627 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.171 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1793 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.1876 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.196 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2043 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2126 | 49.4547 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2209 | 49.4547 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2292 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2376 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2459 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2542 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2625 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2709 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2792 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2875 | 49.4557 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.2958 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3042 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3125 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3208 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3291 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3374 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3458 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3541 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3624 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3707 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3791 | 49.4444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3874 | 49.4444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.3957 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.404 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4124 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4207 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.429 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4373 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4456 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.454 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4623 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4706 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4789 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4873 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.4956 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5039 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5122 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5206 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5289 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5372 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5455 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5538 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5622 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5705 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5788 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5871 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.5955 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6038 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6121 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6204 | 49.4366 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6287 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6371 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6454 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6537 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.662 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6703 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6787 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.687 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.6953 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7036 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.712 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7203 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7286 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7369 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7453 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7536 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7619 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7702 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7785 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7869 | 49.431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.7952 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8035 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8118 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8202 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8285 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8368 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8451 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8534 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8618 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8701 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8784 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8867 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.8951 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9034 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9117 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.92 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9283 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9367 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.945 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9533 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9616 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.97 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9783 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9866 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 183.9949 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0033 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0116 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0199 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0282 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0365 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0449 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0532 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0615 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0698 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0781 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0865 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.0948 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1031 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1114 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1198 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1281 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1364 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1447 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.153 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1614 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1697 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.178 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1863 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.1947 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.203 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2113 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2196 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.228 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2363 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2446 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2529 | 49.4428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2612 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2696 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2779 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2862 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.2945 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3028 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3112 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3195 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3278 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3361 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3445 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3528 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3611 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3694 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3777 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3861 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.3944 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4027 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.411 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4194 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4277 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.436 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4443 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4526 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.461 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4693 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4776 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4859 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.4942 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5026 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5109 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5192 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5275 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5359 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5442 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5525 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5608 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5691 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5775 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5858 | 49.449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.5941 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6024 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6107 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6191 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6274 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6357 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.644 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6524 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6607 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.669 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6773 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.6856 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.694 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7023 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7106 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7189 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7272 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7356 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7439 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7522 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7605 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7689 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7772 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7855 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.7938 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8021 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8105 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8188 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8271 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8354 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8438 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8521 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8604 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8687 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.877 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8853 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.8937 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.902 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9103 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9186 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.927 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9353 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9436 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9519 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9603 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9686 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9769 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9852 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 184.9935 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0018 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0102 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0185 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0268 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0351 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0435 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0518 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0601 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0684 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0768 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0851 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.0934 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1017 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.11 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1183 | 49.414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1267 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.135 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1433 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1516 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.16 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1683 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1766 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1849 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.1933 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2016 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2099 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2182 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2265 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2348 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2432 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2515 | 49.4028 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2598 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2681 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2765 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2848 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.2931 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3014 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3098 | 49.3982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3181 | 49.3982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3264 | 49.4424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3347 | 49.4424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.343 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3513 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3597 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.368 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3763 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.3846 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.393 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4013 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4096 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4179 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4262 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4346 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4429 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4512 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4595 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4678 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4762 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4845 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.4928 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5011 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5095 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5178 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5261 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5344 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5427 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5511 | 49.4645 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5594 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5677 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.576 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5844 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.5927 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.601 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6093 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6176 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.626 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6343 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6426 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6509 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6592 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6676 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6759 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6842 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.6925 | 49.4604 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7009 | 49.4604 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7092 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7175 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7258 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7341 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7425 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7508 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7591 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7674 | 49.448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7757 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7841 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.7924 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8007 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.809 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8174 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8257 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.834 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8423 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8506 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.859 | 49.4356 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8673 | 49.4356 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8756 | 49.4356 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8839 | 49.4356 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.8922 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9006 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9089 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9172 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9255 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9339 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9422 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9505 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9588 | 49.4269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9671 | 49.4269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9755 | 49.4269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9838 | 49.4269 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 185.9921 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0004 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0087 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0171 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0254 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0337 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.042 | 49.4597 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0504 | 49.4597 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0587 | 49.4785 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.067 | 49.4785 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0753 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.0836 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.092 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1003 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1086 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1169 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1252 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1336 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1419 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1502 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1585 | 49.4583 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1669 | 49.4583 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1752 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1835 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.1918 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2001 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2085 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2168 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2251 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2334 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2417 | 49.4982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2501 | 49.4982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2584 | 49.4982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2667 | 49.4982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.275 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2834 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.2917 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3083 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3166 | 49.4861 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.325 | 49.4944 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3333 | 49.4944 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3416 | 49.4967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3499 | 49.4967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3582 | 49.4928 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3666 | 49.4928 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3749 | 49.4478 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3832 | 49.4478 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3915 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.3999 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4082 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4165 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4248 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4332 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4415 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4498 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4581 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4664 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4748 | 49.4113 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4831 | 49.4113 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4914 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.4997 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.508 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5164 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5247 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.533 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5413 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5497 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.558 | 49.4041 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5663 | 49.4041 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5746 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5829 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5913 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.5996 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6079 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6162 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6246 | 49.4333 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6329 | 49.4333 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6412 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6495 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6579 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6662 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6745 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6828 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6911 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.6995 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7078 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7161 | 49.446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7244 | 49.4347 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7328 | 49.4347 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7411 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7494 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7577 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7661 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7744 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7827 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.791 | 49.4261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.7993 | 49.4261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8077 | 49.4261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.816 | 49.4261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8243 | 49.4226 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8326 | 49.4226 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.841 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8493 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8576 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8659 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8743 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8826 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8909 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.8992 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9075 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9159 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9242 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9325 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9408 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9492 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9575 | 49.4851 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9658 | 49.4851 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9741 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9825 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9908 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 186.9991 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0074 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0157 | 49.4836 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0241 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0324 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0407 | 49.4846 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.049 | 49.4846 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0574 | 49.4846 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0657 | 49.4846 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.074 | 49.4889 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0823 | 49.4889 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.0907 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.099 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1073 | 49.4738 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1156 | 49.4738 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1239 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1323 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1406 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1489 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1572 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1656 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1739 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1822 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1905 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.1989 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2072 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2155 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2238 | 49.462 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2321 | 49.462 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2405 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2488 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2571 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2654 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2738 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2821 | 49.4681 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2904 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.2987 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3071 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3154 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3237 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.332 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3403 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3487 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.357 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3653 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3736 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.382 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3903 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.3986 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.407 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4153 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4236 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4319 | 49.4389 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4402 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4486 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4569 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4652 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4735 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4819 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4902 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.4985 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5068 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5152 | 49.4238 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5235 | 49.4263 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5318 | 49.4263 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5401 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5485 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5568 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5651 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5734 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5818 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5901 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.5984 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6067 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6151 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6234 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6317 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.64 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6484 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6567 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.665 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6733 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6817 | 49.4659 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.69 | 49.4854 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.6983 | 49.4854 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7066 | 49.4761 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.715 | 49.4761 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7233 | 49.4761 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7316 | 49.4761 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7399 | 49.4813 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7483 | 49.4813 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7566 | 49.4877 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7649 | 49.4877 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7732 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7816 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7899 | 49.5026 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.7982 | 49.5026 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8065 | 49.5026 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8148 | 49.5026 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8232 | 49.5023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8315 | 49.5023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8398 | 49.5063 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8481 | 49.5063 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8565 | 49.4972 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8648 | 49.4972 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8731 | 49.4959 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8815 | 49.4959 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8898 | 49.4975 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.8981 | 49.4975 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9064 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9147 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9231 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9314 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9397 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9481 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9564 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9647 | 49.4951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.973 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9814 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.9897 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 187.998 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0063 | 49.4504 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0146 | 49.4504 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.023 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0313 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0396 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.048 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0563 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0646 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0729 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0813 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0896 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.0979 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1062 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1146 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1229 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1312 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1395 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1479 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1562 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1645 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1729 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1812 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1895 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.1978 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2062 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2145 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2228 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2311 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2395 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2478 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2561 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2645 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2728 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2811 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2894 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.2977 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3061 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3144 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3227 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3311 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3394 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3477 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.356 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3644 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3727 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.381 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3893 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.3977 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.406 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4143 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4227 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.431 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4393 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4476 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.456 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4643 | 49.4627 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4726 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4809 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4893 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.4976 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5059 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5143 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5226 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5309 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5392 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5476 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5559 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5642 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5725 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5809 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5892 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.5975 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6059 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6142 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6225 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6308 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6392 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6475 | 49.4609 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6558 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6642 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6725 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6808 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6891 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.6975 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7058 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7141 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7224 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7308 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7391 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7474 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7558 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7641 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7724 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7807 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7891 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.7974 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8057 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8141 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8224 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8307 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.839 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8474 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8557 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.864 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8723 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8807 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.889 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.8973 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9057 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.914 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9223 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9306 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.939 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9473 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9556 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.964 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9723 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9806 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9889 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 188.9973 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0056 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0139 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0222 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0306 | 49.4561 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0389 | 49.4901 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0472 | 49.4901 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0556 | 49.4901 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0639 | 49.4901 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0722 | 49.5047 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0805 | 49.5047 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0889 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.0972 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1055 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1139 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1222 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1305 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1388 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1472 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1555 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1638 | 49.505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1721 | 49.5035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1805 | 49.5035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1888 | 49.5035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.1971 | 49.5035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2055 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2138 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2221 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2304 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2388 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2471 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2554 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2638 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2721 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2804 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2887 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.2971 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3054 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3137 | 49.4925 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3221 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3304 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3387 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.347 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3554 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3637 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.372 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3804 | 49.4926 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.3887 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.397 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4053 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4137 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.422 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4303 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4387 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.447 | 49.4838 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4553 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4637 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.472 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4803 | 49.4845 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.4886 | 49.4688 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.497 | 49.4688 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5053 | 49.4754 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5136 | 49.4754 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5219 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5303 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5386 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5469 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5553 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5636 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5719 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5802 | 49.4505 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5886 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.5969 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6052 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6136 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6219 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6302 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6385 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6469 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6552 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6635 | 49.4334 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6719 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6802 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6885 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.6969 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7052 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7135 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7218 | 49.435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7302 | 49.435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7385 | 49.435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7468 | 49.435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7551 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7635 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7718 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7801 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7885 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.7968 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8051 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8134 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8218 | 49.4355 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8301 | 49.4355 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8384 | 49.4355 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8468 | 49.4355 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8551 | 49.4286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8634 | 49.4286 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8717 | 49.4251 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8801 | 49.4251 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8884 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.8967 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9051 | 49.4421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9134 | 49.4421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9217 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9301 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9384 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9467 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.955 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9634 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9717 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.98 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9884 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 189.9967 | 49.4729 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.005 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0133 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0217 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.03 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0383 | 49.5139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0466 | 49.5139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.055 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0633 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0716 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.08 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0883 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.0966 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1049 | 49.4893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1133 | 49.4893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1216 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1299 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1383 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1466 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1549 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1633 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1716 | 49.4724 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1799 | 49.4724 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1882 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.1966 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2049 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2132 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2216 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2299 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2382 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2466 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2549 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2632 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2715 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2799 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2882 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.2965 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3049 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3132 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3215 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3299 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3382 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3465 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3549 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3632 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3715 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3798 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3882 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.3965 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4048 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4132 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4215 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4298 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4382 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4465 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4548 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4632 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4715 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4798 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4881 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.4965 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5048 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5131 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5215 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5298 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5381 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5464 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5548 | 49.4435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5631 | 49.4435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5714 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5798 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5881 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.5964 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6048 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6131 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6214 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6297 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6381 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6464 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6547 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6631 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6714 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6797 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6881 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.6964 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7047 | 49.4638 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7131 | 49.4638 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7214 | 49.4685 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7297 | 49.4685 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.738 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7464 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7547 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.763 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7714 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7797 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.788 | 49.484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.7964 | 49.484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8047 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.813 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8214 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8297 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.838 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8463 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8547 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.863 | 49.489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8713 | 49.4793 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8797 | 49.4793 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.888 | 49.4678 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.8963 | 49.4678 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9046 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.913 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9213 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9296 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.938 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9463 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9546 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.963 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9713 | 49.4689 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9796 | 49.4689 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9879 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 190.9963 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0046 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0129 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0213 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0296 | 49.4651 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0379 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0463 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0546 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0629 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0713 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0796 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0879 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.0962 | 49.4788 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1046 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1129 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1212 | 49.4704 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1296 | 49.4704 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1379 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1462 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1546 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1629 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1712 | 49.4391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1796 | 49.4391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1879 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.1962 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2045 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2129 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2212 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2295 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2379 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2462 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2545 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2628 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2712 | 49.4405 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2795 | 49.4405 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2878 | 49.4311 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.2962 | 49.4311 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3045 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3128 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3212 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3295 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3378 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3461 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3545 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3628 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3711 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3795 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3878 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.3961 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4045 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4128 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4211 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4295 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4378 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4461 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4545 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4628 | 49.4569 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4711 | 49.4313 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4794 | 49.4313 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4878 | 49.4313 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.4961 | 49.4313 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5044 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5128 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5211 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5294 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5378 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5461 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5544 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5628 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5711 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5794 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5878 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.5961 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6044 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6127 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6211 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6294 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6377 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6461 | 49.4582 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6544 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6627 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6711 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6794 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.6877 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.696 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7044 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7127 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.721 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7294 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7377 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.746 | 49.4684 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7544 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7627 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.771 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7794 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.7877 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.796 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8044 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8127 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.821 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8293 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8377 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.846 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8543 | 49.4348 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8627 | 49.4348 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.871 | 49.4039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8793 | 49.4039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.8877 | 49.4039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.896 | 49.4039 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9043 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9127 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.921 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9293 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9377 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.946 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9543 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9626 | 49.4253 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.971 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9793 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.9876 | 49.4158 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 191.996 | 49.4158 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0043 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0126 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.021 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0293 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0376 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.046 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0543 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0626 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.071 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0793 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0876 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.0959 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1043 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1126 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1209 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1293 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1376 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1459 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1543 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1626 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1709 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1792 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1876 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.1959 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2042 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2126 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2209 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2292 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2376 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2459 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2542 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2626 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2709 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2792 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2876 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.2959 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3042 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3125 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3209 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3292 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3375 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3459 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3542 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3625 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3709 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3792 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3875 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.3959 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4042 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4125 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4209 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4292 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4375 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4458 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4542 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4625 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4708 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4792 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4875 | 49.4234 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.4958 | 49.4234 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5042 | 49.4234 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5125 | 49.4234 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5208 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5292 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5375 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5458 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5542 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5625 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5708 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5791 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5875 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.5958 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6041 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6125 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6208 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6291 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6375 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6458 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6541 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6624 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6708 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6791 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6874 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.6958 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7041 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7124 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7208 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7291 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7374 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7458 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7541 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7624 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7708 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7791 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7874 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.7957 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8041 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8124 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8207 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8291 | 49.4227 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8374 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8457 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.854 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8624 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8707 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.879 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8874 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.8957 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.904 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9124 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9207 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.929 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9373 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9457 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.954 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9623 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9707 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.979 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9873 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 192.9957 | 49.4024 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.004 | 49.403 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0123 | 49.403 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0207 | 49.403 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.029 | 49.403 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0373 | 49.4113 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0456 | 49.4113 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.054 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0623 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0706 | 49.4307 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.079 | 49.4307 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0873 | 49.4307 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.0956 | 49.4307 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.104 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1123 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1206 | 49.4592 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.129 | 49.4592 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1373 | 49.4592 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1456 | 49.4592 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1539 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1623 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1706 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1789 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1873 | 49.4541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.1956 | 49.4541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2039 | 49.4523 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2122 | 49.4523 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2206 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2289 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2372 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2456 | 49.4482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2539 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2622 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2706 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2789 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2872 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.2955 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3039 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3122 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3205 | 49.4571 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3289 | 49.4571 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3372 | 49.4571 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3455 | 49.4571 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3539 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3622 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3705 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3789 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3872 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.3955 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4038 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4122 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4205 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4288 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4372 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4455 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4538 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4622 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4705 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4788 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4872 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.4955 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5038 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5121 | 49.4575 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5205 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5288 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5371 | 49.4723 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5455 | 49.4723 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5538 | 49.4723 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5621 | 49.4723 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5704 | 49.4789 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5788 | 49.4789 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5871 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.5954 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6038 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6121 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6204 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6288 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6371 | 49.4456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6454 | 49.4456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6537 | 49.4481 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6621 | 49.4481 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6704 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6787 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6871 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.6954 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7037 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7121 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7204 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7287 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7371 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7454 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7537 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7621 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7704 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7787 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.787 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.7954 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8037 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.812 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8204 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8287 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.837 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8454 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8537 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.862 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8703 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8787 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.887 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.8953 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9037 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.912 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9203 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9287 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.937 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9453 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9537 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.962 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9703 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9787 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.987 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 193.9953 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0036 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.012 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0203 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0286 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.037 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0453 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0536 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.062 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0703 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0786 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.087 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.0953 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1036 | 49.4628 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.112 | 49.4628 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1203 | 49.4628 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1286 | 49.4628 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1369 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1453 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1536 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1619 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1703 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1786 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1869 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.1953 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2036 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2119 | 49.456 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2203 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2286 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2369 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2453 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2536 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2619 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2702 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2786 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2869 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.2952 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3036 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3119 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3202 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3286 | 49.4637 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3369 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3452 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3535 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3619 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3702 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3785 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3869 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.3952 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4035 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4119 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4202 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4285 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4369 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4452 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4535 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4619 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4702 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4785 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4868 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.4952 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5035 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5118 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5202 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5285 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5368 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5452 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5535 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5618 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5701 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5785 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5868 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.5951 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6035 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6118 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6201 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6284 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6368 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6451 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6534 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6618 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6701 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6784 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6868 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.6951 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7034 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7118 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7201 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7284 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7367 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7451 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7534 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7617 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7701 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7784 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7867 | 49.4132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.7951 | 49.4132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8034 | 49.4132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8117 | 49.4132 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8201 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8284 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8367 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.845 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8534 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8617 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.87 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8784 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.8867 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.895 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9034 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9117 | 49.4088 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.92 | 49.4124 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9283 | 49.4124 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9367 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.945 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9533 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9617 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.97 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9783 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.9866 | 49.415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 194.995 | 49.415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0033 | 49.415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0116 | 49.415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.02 | 49.4634 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0283 | 49.4634 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0366 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.045 | 49.4613 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0533 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0616 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.07 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0783 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0866 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.0949 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1033 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1116 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1199 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1283 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1366 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1449 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1533 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1616 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1699 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1783 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1866 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.1949 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2032 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2116 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2199 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2282 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2366 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2449 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2532 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2616 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2699 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2782 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2865 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.2949 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3032 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3115 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3199 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3282 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3365 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3448 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3532 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3615 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3698 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3782 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3865 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.3948 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4032 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4115 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4198 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4282 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4365 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4448 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4531 | 49.4577 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4615 | 49.4577 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4698 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4781 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4865 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.4948 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5031 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5115 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5198 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5281 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5365 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5448 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5531 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5614 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5698 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5781 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5864 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.5948 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6031 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6114 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6198 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6281 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6364 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6447 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6531 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6614 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6697 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6781 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6864 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.6947 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.703 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7114 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7197 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.728 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7364 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7447 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.753 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7614 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7697 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.778 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7864 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.7947 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.803 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8113 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8197 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.828 | 49.4453 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8363 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8447 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.853 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8613 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8697 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.878 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8863 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.8947 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.903 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9113 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9196 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.928 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9363 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9446 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.953 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9613 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9696 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.978 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9863 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 195.9946 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0029 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0113 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0196 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0279 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0363 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0446 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0529 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0612 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0696 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0779 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0862 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.0946 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1029 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1112 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1196 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1279 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1362 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1446 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1529 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1612 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1695 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1779 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1862 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.1945 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2029 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2112 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2195 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2279 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2362 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2445 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2529 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2612 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2695 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2778 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2862 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.2945 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3028 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3112 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3195 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3278 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3362 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3445 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3528 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3611 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3695 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3778 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3861 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.3945 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4028 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4111 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4194 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4278 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4361 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4444 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4528 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4611 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4694 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4778 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4861 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.4944 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5028 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5111 | 49.451 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5194 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5277 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5361 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5444 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5527 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5611 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5694 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5777 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5861 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.5944 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6027 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6111 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6194 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6277 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.636 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6444 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6527 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.661 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6694 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6777 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.686 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.6944 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7027 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.711 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7193 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7277 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.736 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7443 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7527 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.761 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7693 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7776 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.786 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.7943 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8026 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.811 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8193 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8276 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.836 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8443 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8526 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.861 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8693 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8776 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8859 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.8943 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9026 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9109 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9193 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9276 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9359 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9443 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9526 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9609 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9693 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9776 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9859 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 196.9942 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0026 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0109 | 49.4677 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0192 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0276 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0359 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0442 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0526 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0609 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0692 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0775 | 49.472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0859 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.0942 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1025 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1109 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1192 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1275 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1358 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1442 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1525 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1608 | 49.4602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1692 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1775 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1858 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.1942 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2025 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2108 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2192 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2275 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2358 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2441 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2525 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2608 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2691 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2775 | 49.4492 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2858 | 49.4424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.2941 | 49.4424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3025 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3108 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3191 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3275 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3358 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3441 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3524 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3608 | 49.4182 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3691 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3774 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3858 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.3941 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4024 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4108 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4191 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4274 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4357 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4441 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4524 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4607 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4691 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4774 | 49.4215 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.4857 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.494 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5024 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5107 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.519 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5274 | 49.4086 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5357 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.544 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5524 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5607 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.569 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5774 | 49.4224 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.5857 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.594 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6023 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6107 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.619 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6273 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6357 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.644 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6523 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6607 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.669 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6773 | 49.4071 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.6857 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.694 | 49.419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7023 | 49.4205 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7106 | 49.4205 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.719 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7273 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7356 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.744 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7523 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7606 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.769 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7773 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7856 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.7939 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8023 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8106 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8189 | 49.3929 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8273 | 49.3929 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8356 | 49.3929 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8439 | 49.3929 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8522 | 49.3988 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8606 | 49.3988 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8689 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8772 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8856 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.8939 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9022 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9106 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9189 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9272 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9355 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9439 | 49.4018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9522 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9605 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9689 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9772 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9855 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 197.9939 | 49.421 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0022 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0105 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0188 | 49.4288 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0272 | 49.4288 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0355 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0438 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0522 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0605 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0688 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0771 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0855 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.0938 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1021 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1104 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1188 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1271 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1354 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1438 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1521 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1604 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1687 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1771 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1854 | 49.4693 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.1937 | 49.4693 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2021 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2104 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2187 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2271 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2354 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2437 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.252 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2604 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2687 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.277 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2854 | 49.4406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.2937 | 49.4406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.302 | 49.4406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3103 | 49.4406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3187 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.327 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3353 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3437 | 49.4375 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.352 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3603 | 49.4427 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3687 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.377 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3853 | 49.4251 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.3936 | 49.4251 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.402 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4103 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4186 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.427 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4353 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4436 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.452 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4603 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4686 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4769 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4853 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.4936 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5019 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5103 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5186 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5269 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5352 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5436 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5519 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5602 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5686 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5769 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5852 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.5936 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6019 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6102 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6186 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6269 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6352 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6435 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6519 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6602 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6685 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6769 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6852 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.6935 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7019 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7102 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7185 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7269 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7352 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7435 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7518 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7602 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7685 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7768 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7852 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.7935 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8018 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8102 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8185 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8268 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8351 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8435 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8518 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8601 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8685 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8768 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8851 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.8934 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9018 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9101 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9184 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9268 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9351 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9434 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9518 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9601 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9684 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9768 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9851 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 198.9934 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0017 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0101 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0184 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0267 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0351 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0434 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0517 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0601 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0684 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0767 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0851 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.0934 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1017 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.11 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1184 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1267 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.135 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1434 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1517 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.16 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1684 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1767 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.185 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.1933 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2017 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.21 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2183 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2267 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.235 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2433 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2516 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.26 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2683 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2766 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.285 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.2933 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3016 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.31 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3183 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3266 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.335 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3433 | 49.4616 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3516 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3599 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3683 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3766 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3849 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.3933 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4016 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4099 | 49.4653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4183 | 49.4713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4266 | 49.4713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4349 | 49.4615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4433 | 49.4615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4516 | 49.4615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4599 | 49.4615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4682 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4766 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4849 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.4932 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5016 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5099 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5182 | 49.4466 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5266 | 49.4466 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5349 | 49.4466 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5432 | 49.4466 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5515 | 49.4368 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5599 | 49.4368 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5682 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5765 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5849 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.5932 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6015 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6098 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6182 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6265 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6348 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6432 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6515 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6598 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6682 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6765 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6848 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.6932 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7015 | 49.432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7098 | 49.432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7181 | 49.432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7265 | 49.432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7348 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7431 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7515 | 49.428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7598 | 49.428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7681 | 49.4281 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7765 | 49.4281 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7848 | 49.4281 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.7931 | 49.4281 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8015 | 49.428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8098 | 49.428 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8181 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8264 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8348 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8431 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8514 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8598 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8681 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8764 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8848 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.8931 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9014 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9097 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9181 | 49.42 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9264 | 49.42 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9347 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9431 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9514 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9597 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.968 | 49.42 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9764 | 49.42 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.9847 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 199.993 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0014 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0097 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.018 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0264 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0347 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.043 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0514 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0597 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.068 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0763 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.0847 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.093 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1013 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1097 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.118 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1263 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1347 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.143 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1513 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1597 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.168 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1763 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.1846 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.193 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2013 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2096 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.218 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2263 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2346 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.243 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2513 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2596 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2679 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2763 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2846 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.2929 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3013 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3096 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3179 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3262 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3346 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3429 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3512 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3596 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3679 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3762 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3846 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.3929 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4012 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4096 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4179 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4262 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4345 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4429 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4512 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4595 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4679 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4762 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4845 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.4929 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5012 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5095 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5179 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5262 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5345 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5428 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5512 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5595 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5678 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5762 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5845 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.5928 | 49.4154 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6012 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6095 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6178 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6261 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6345 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6428 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6511 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6595 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6678 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6761 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6844 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.6928 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7011 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7094 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7178 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7261 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7344 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7428 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7511 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7594 | 49.4137 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7678 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7761 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7844 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.7927 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8011 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8094 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8177 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8261 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8344 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8427 | 49.4171 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8511 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8594 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8677 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8761 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8844 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.8927 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.901 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9094 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9177 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.926 | 49.4107 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9344 | 49.416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9427 | 49.416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.951 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9594 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9677 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.976 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9843 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 200.9927 | 49.4219 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.001 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0093 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0177 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.026 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0343 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0426 | 49.4223 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.051 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0593 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0676 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.076 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0843 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.0926 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.101 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1093 | 49.4183 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1176 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.126 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1343 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1426 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1509 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1593 | 49.4192 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1676 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1759 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1843 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.1926 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2009 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2093 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2176 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2259 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2343 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2426 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2509 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2592 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2676 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2759 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2842 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.2926 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3009 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3092 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3176 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3259 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3342 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3425 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3509 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3592 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3675 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3759 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3842 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.3925 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4008 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4092 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4175 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4258 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4342 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4425 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4508 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4592 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4675 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4758 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4842 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.4925 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5008 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5091 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5175 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5258 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5341 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5425 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5508 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5591 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5675 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5758 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5841 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.5925 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6008 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6091 | 49.4647 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6174 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6258 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6341 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6424 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6508 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6591 | 49.4701 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6674 | 49.4691 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6758 | 49.4691 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6841 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.6924 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7007 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7091 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7174 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7257 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7341 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7424 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7507 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.759 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7674 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7757 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.784 | 49.4237 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.7924 | 49.4237 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8007 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.809 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8174 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8257 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.834 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8424 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8507 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.859 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8673 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8757 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.884 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.8923 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9007 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.909 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9173 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9257 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.934 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9423 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9507 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.959 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9673 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9756 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.984 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 201.9923 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0006 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.009 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0173 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0256 | 49.4323 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.034 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0423 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0506 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0589 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0673 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0756 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0839 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.0923 | 49.4319 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1006 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1089 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1172 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1256 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1339 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1422 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1506 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1589 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1672 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1756 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1839 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.1922 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2006 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2089 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2172 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2255 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2339 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2422 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2505 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2589 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2672 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2755 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2839 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.2922 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3005 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3089 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3172 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3255 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3338 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3422 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3505 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3588 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3672 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3755 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3838 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.3922 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4005 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4088 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4171 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4255 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4338 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4421 | 49.4249 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4505 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4588 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4671 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4754 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4838 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.4921 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5004 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5088 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5171 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5254 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5338 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5421 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5504 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5588 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5671 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5754 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5837 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.5921 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6004 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6087 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6171 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6254 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6337 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6421 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6504 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6587 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6671 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6754 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.6837 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.692 | 49.4572 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7004 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7087 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.717 | 49.4738 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7254 | 49.4738 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7337 | 49.4539 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.742 | 49.4539 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7504 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7587 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.767 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7753 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.7837 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.792 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8003 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8087 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.817 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8253 | 49.4267 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8336 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.842 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8503 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8586 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.867 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8753 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.8836 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.892 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9003 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9086 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9169 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9253 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9336 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9419 | 49.4148 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9503 | 49.408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9586 | 49.408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9669 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9753 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9836 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 202.9919 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0002 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0086 | 49.4068 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0169 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0252 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0336 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0419 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0502 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0585 | 49.4109 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0669 | 49.4381 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0752 | 49.4381 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0835 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.0919 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1002 | 49.4339 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1085 | 49.4339 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1168 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1252 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1335 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1418 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1501 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1585 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1668 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1751 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1835 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.1918 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2001 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2085 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2168 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2251 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2334 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2418 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2501 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2584 | 49.4585 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2668 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2751 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2834 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.2917 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3001 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3084 | 49.4517 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3167 | 49.4437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3251 | 49.4437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3334 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3417 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.35 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3584 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3667 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.375 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3833 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.3917 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4083 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4167 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.425 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4333 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4417 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.45 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4583 | 49.4487 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4666 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.475 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4833 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.4916 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5083 | 49.4398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5166 | 49.4384 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5249 | 49.4384 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5333 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5416 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5499 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5583 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5666 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5749 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5833 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5916 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.5999 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6082 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6166 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6249 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6332 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6416 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6499 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6582 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6665 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6749 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6832 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6915 | 49.4622 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.6999 | 49.4688 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7082 | 49.4688 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7165 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7249 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7332 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7415 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7498 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7582 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7665 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7748 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7832 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7915 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.7998 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8082 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8165 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8248 | 49.4668 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8331 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8415 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8498 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8581 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8665 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8748 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8831 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8914 | 49.4576 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.8998 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9081 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9164 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9248 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9331 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9414 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9498 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9581 | 49.4454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9664 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9747 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9831 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9914 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 203.9997 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0081 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0164 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0247 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0331 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0414 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0497 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.058 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0664 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0747 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.083 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0914 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.0997 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.108 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1163 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1247 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.133 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1413 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1497 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.158 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1663 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1747 | 49.4361 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.183 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1913 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.1996 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.208 | 49.436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2163 | 49.4299 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2246 | 49.4299 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.233 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2413 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2496 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2579 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2663 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2746 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2829 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2913 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.2996 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3079 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3163 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3246 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3329 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3412 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3496 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3579 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3662 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3746 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3829 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3912 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.3996 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4079 | 49.4221 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4162 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4245 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4329 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4412 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4495 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4579 | 49.4289 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4662 | 49.4278 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4745 | 49.4278 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4828 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4912 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.4995 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5078 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5162 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5245 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5328 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5411 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5495 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5578 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5661 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5745 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5828 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5911 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.5995 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6078 | 49.4521 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6161 | 49.4422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6244 | 49.4422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6328 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6411 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6494 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6578 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6661 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6744 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6827 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6911 | 49.4529 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.6994 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7077 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7161 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7244 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7327 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7411 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7494 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7577 | 49.4448 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.766 | 49.4475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7744 | 49.4475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7827 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.791 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.7994 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8077 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.816 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8243 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8327 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.841 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8493 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8577 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.866 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8743 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8827 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.891 | 49.469 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.8993 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9076 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.916 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9243 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9326 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.941 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9493 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9576 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9659 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9743 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9826 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9909 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 204.9993 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0076 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0159 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0243 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0326 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0409 | 49.4664 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0492 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0576 | 49.4623 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0659 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0742 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0826 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0909 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.0992 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1075 | 49.4655 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1159 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1242 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1325 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1409 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1492 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1575 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1658 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1742 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1825 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1908 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.1992 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2075 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2158 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2242 | 49.4625 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2325 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2408 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2491 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2575 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2658 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2741 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2825 | 49.4692 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2908 | 49.4692 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.2991 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3074 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3158 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3241 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3324 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3408 | 49.4672 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3491 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3574 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3658 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3741 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3824 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3907 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.3991 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4074 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4157 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4241 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4324 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4407 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4491 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4574 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4657 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.474 | 49.4791 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4824 | 49.4692 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.4907 | 49.4692 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.499 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5074 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5157 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.524 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5323 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5407 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.549 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5573 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5657 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.574 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5823 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.5907 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.599 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6073 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6156 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.624 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6323 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6406 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.649 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6573 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6656 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.674 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6823 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6906 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.6989 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7073 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7156 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7239 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7323 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7406 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7489 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7572 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7656 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7739 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7822 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7906 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.7989 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8072 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8156 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8239 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8322 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8405 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8489 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8572 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8655 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8739 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8822 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8905 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.8988 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9072 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9155 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9238 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9322 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9405 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9488 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9572 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9655 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9738 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9821 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9905 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 205.9988 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0071 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0155 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0238 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0321 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0405 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0488 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0571 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0654 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0738 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0821 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0904 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.0988 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1071 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1154 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1237 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1321 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1404 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1487 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1571 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1654 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1737 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1821 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1904 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.1987 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.207 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2154 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2237 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.232 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2404 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2487 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.257 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2653 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2737 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.282 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2903 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.2987 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.307 | 49.45 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3153 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3236 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.332 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3403 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3486 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.357 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3653 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3736 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.382 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3903 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.3986 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4069 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4153 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4236 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4319 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4402 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4486 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4569 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4652 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4736 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4819 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4902 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.4986 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5069 | 49.4511 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5152 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5235 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5319 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5402 | 49.4408 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5485 | 49.4379 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5569 | 49.4379 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5652 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5735 | 49.4297 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5818 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5902 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.5985 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6068 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6152 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6235 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6318 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6401 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6485 | 49.439 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6568 | 49.439 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6651 | 49.439 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6734 | 49.439 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6818 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6901 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.6984 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7068 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7151 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7234 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7318 | 49.4232 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7401 | 49.4232 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7484 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7567 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7651 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7734 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7817 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7901 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.7984 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8067 | 49.4173 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.815 | 49.4526 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8234 | 49.4526 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8317 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.84 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8484 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8567 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.865 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8733 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8817 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.89 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.8983 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9067 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.915 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9233 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9316 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.94 | 49.445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9483 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9566 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.965 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9733 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9816 | 49.4566 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9899 | 49.4566 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 206.9983 | 49.4475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0066 | 49.4475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0149 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0233 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0316 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0399 | 49.4563 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0482 | 49.4868 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0566 | 49.4868 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0649 | 49.4867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0732 | 49.4867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0816 | 49.4811 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0899 | 49.4811 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.0982 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1065 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1149 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1232 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1315 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1399 | 49.4686 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1482 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1565 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1648 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1732 | 49.4599 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1815 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1898 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.1982 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2065 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2148 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2231 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2315 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2398 | 49.4744 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2481 | 49.4814 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2565 | 49.4814 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2648 | 49.4718 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2731 | 49.4718 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2814 | 49.4891 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2898 | 49.4891 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.2981 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3064 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3148 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3231 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3314 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3398 | 49.4876 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3481 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3564 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3647 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3731 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3814 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.3897 | 49.4807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.398 | 49.4759 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4064 | 49.4759 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4147 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.423 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4314 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4397 | 49.4803 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.448 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4563 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4647 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.473 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4813 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.4897 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.498 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5063 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5146 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.523 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5313 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5396 | 49.4775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.548 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5563 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5646 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.573 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5813 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5896 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.5979 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6063 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6146 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6229 | 49.4797 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6312 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6396 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6479 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6562 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6646 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6729 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6812 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6895 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.6979 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7062 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7145 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7229 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7312 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7395 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7478 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7562 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7645 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7728 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7812 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7895 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.7978 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8062 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8145 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8228 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8311 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8395 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8478 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8561 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8644 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8728 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8811 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8894 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.8978 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9061 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9144 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9227 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9311 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9394 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9477 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9561 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9644 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9727 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.981 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9894 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 207.9977 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.006 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0144 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0227 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.031 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0394 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0477 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.056 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0643 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0727 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.081 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0893 | 49.4591 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.0977 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.106 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1143 | 49.4435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1226 | 49.4435 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.131 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1393 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1476 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1559 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1643 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1726 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1809 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1893 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.1976 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2059 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2142 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2226 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2309 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2392 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2476 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2559 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2642 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2726 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2809 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2892 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.2975 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3059 | 49.4207 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3142 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3225 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3309 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3392 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3475 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3558 | 49.4256 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3642 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3725 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3808 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3891 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.3975 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4058 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4141 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4225 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4308 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4391 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4474 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4558 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4641 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4724 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4808 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4891 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.4974 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5058 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5141 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5224 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5307 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5391 | 49.4176 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5474 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5557 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5641 | 49.4035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5724 | 49.4035 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5807 | 49.4059 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.589 | 49.4059 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.5974 | 49.426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6057 | 49.426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.614 | 49.426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6224 | 49.426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6307 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.639 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6473 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6557 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.664 | 49.4634 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6723 | 49.4634 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6806 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.689 | 49.4706 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.6973 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7056 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.714 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7223 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7306 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.739 | 49.4652 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7473 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7556 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7639 | 49.4727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7723 | 49.4727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7806 | 49.4727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7889 | 49.4727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.7973 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8056 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8139 | 49.5013 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8222 | 49.5013 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8306 | 49.4873 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8389 | 49.4873 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8472 | 49.4858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8556 | 49.4858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8639 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8722 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8805 | 49.4953 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8889 | 49.4953 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.8972 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9055 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9138 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9222 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9305 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9388 | 49.4986 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9472 | 49.5018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9555 | 49.5018 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9638 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9722 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9805 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9888 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 208.9971 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0055 | 49.4977 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0138 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0221 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0305 | 49.4857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0388 | 49.4857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0471 | 49.4555 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0555 | 49.4555 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0638 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0721 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0804 | 49.4619 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0888 | 49.4619 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.0971 | 49.462 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1054 | 49.462 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1137 | 49.454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1221 | 49.454 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1304 | 49.4551 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1387 | 49.4551 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1471 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1554 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1637 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.172 | 49.4567 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1804 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.1887 | 49.4705 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.197 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2054 | 49.4667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2137 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.222 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2303 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2387 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.247 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2553 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2637 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.272 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2803 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.2887 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.297 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3053 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3136 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.322 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3303 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3386 | 49.4502 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3469 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3553 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3636 | 49.4547 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3719 | 49.4547 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3803 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3886 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.3969 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4052 | 49.4553 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4136 | 49.4444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4219 | 49.4444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4302 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4386 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4469 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4552 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4635 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4719 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4802 | 49.4189 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4885 | 49.4189 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.4969 | 49.4189 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5052 | 49.4189 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5135 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5219 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5302 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5385 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5468 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5552 | 49.4248 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5635 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5718 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5802 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5885 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.5968 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6051 | 49.4206 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6135 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6218 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6301 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6385 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6468 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6551 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6635 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6718 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6801 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6884 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.6968 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7051 | 49.4397 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7134 | 49.4461 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7218 | 49.4461 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7301 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7384 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7467 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7551 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7634 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7717 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7801 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7884 | 49.4326 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.7967 | 49.4255 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8051 | 49.4255 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8134 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8217 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.83 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8384 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8467 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.855 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8634 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8717 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.88 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8884 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.8967 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.905 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9133 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9217 | 49.4075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.93 | 49.4011 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9383 | 49.4011 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9467 | 49.3909 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.955 | 49.3909 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9633 | 49.3909 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9716 | 49.3909 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.98 | 49.3958 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9883 | 49.3958 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 209.9966 | 49.3931 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.005 | 49.3931 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0133 | 49.398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0216 | 49.398 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.03 | 49.378 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0383 | 49.378 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0466 | 49.378 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0549 | 49.378 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0633 | 49.3848 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0716 | 49.3848 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0799 | 49.4032 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0883 | 49.4032 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.0966 | 49.4007 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1049 | 49.4007 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1133 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1216 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1299 | 49.401 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1382 | 49.401 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1466 | 49.406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1549 | 49.406 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1632 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1716 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1799 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1882 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.1965 | 49.4049 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2049 | 49.4049 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2132 | 49.3957 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2215 | 49.3957 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2299 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2382 | 49.476 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2465 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2549 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2632 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2715 | 49.4751 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2798 | 49.4895 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2882 | 49.4895 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.2965 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3048 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3132 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3215 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3298 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3382 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3465 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3548 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3631 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3715 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3798 | 49.4971 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3881 | 49.4971 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.3965 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4048 | 49.4952 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4131 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4215 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4298 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4381 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4465 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4548 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4631 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4714 | 49.5008 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4798 | 49.5073 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4881 | 49.5073 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.4964 | 49.5073 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5048 | 49.5073 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5131 | 49.5016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5214 | 49.5016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5298 | 49.5123 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5381 | 49.5123 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5464 | 49.5046 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5547 | 49.5046 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5631 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5714 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5797 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5881 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.5964 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6047 | 49.5085 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6131 | 49.5146 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6214 | 49.5146 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6297 | 49.5146 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.638 | 49.5146 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6464 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6547 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.663 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6714 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6797 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.688 | 49.5239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.6964 | 49.5186 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7047 | 49.5186 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.713 | 49.5106 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7213 | 49.5106 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7297 | 49.5106 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.738 | 49.5106 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7463 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7547 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.763 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7713 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7797 | 49.4128 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.788 | 49.4128 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.7963 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8047 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.813 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8213 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8296 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.838 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8463 | 49.4188 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8546 | 49.4188 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.863 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8713 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8796 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.888 | 49.4233 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.8963 | 49.4131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9046 | 49.4131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9129 | 49.4131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9213 | 49.4131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9296 | 49.4099 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9379 | 49.4099 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9463 | 49.4392 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9546 | 49.4392 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9629 | 49.4414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9713 | 49.4414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9796 | 49.4414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9879 | 49.4414 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 210.9962 | 49.4404 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0046 | 49.4404 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0129 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0212 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0296 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0379 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0462 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0546 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0629 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0712 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0795 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0879 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.0962 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1045 | 49.4306 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1129 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1212 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1295 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1379 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1462 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1545 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1629 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1712 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1795 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1879 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.1962 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2045 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2128 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2212 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2295 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2378 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2462 | 49.4399 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2545 | 49.4399 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2628 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2712 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2795 | 49.457 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2878 | 49.457 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.2962 | 49.457 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3045 | 49.457 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3128 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3212 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3295 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3378 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3461 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3545 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3628 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3711 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3795 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3878 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.3961 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4045 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4128 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4211 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4295 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4378 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4461 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4545 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4628 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4711 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4794 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4878 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.4961 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5044 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5128 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5211 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5294 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5378 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5461 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5544 | 49.4503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5627 | 49.4574 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5711 | 49.4574 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5794 | 49.4617 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5877 | 49.4617 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.5961 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6044 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6127 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6211 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6294 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6377 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6461 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6544 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6627 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6711 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6794 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.6877 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.696 | 49.4288 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7044 | 49.4288 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7127 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.721 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7294 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7377 | 49.4201 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.746 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7544 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7627 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.771 | 49.4531 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7794 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.7877 | 49.44 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.796 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8044 | 49.4336 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8127 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.821 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8293 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8377 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.846 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8543 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8627 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.871 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8793 | 49.4484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.8877 | 49.4484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.896 | 49.4484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9043 | 49.4484 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9127 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.921 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9293 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9377 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.946 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9543 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9626 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.971 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9793 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.9876 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 211.996 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0043 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0126 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.021 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0293 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0376 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0459 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0543 | 49.5131 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0626 | 49.512 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0709 | 49.512 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0793 | 49.512 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0876 | 49.512 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.0959 | 49.5019 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1043 | 49.5019 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1126 | 49.5002 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1209 | 49.5002 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1293 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1376 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1459 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1543 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1626 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1709 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1792 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1876 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.1959 | 49.4896 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2042 | 49.4896 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2126 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2209 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2292 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2376 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2459 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2542 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2626 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2709 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2792 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2876 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.2959 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3042 | 49.4882 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3125 | 49.4287 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3209 | 49.4287 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3292 | 49.4287 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3375 | 49.4287 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3459 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3542 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3625 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3709 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3792 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3875 | 49.4314 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.3959 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4042 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4125 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4209 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4292 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4375 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4458 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4542 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4625 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4708 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4792 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4875 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.4958 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5042 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5125 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5208 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5292 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5375 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5458 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5542 | 49.4298 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5625 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5708 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5792 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5875 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.5958 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6042 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6125 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6208 | 49.438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6292 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6375 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6458 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6541 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6625 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6708 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6791 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6875 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.6958 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7041 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7125 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7208 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7291 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7375 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7458 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7541 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7625 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7708 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7791 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7874 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.7958 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8041 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8124 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8208 | 49.443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8291 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8374 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8458 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8541 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8624 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8708 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8791 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8874 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.8958 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9041 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9124 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9207 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9291 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9374 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9457 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9541 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9624 | 49.4556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9707 | 49.4556 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9791 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9874 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 212.9957 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0041 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0124 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0207 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.029 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0374 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0457 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.054 | 49.4452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0624 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0707 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.079 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0874 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.0957 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.104 | 49.4415 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1124 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1207 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.129 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1373 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1457 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.154 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1623 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1707 | 49.4293 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.179 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1873 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.1957 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.204 | 49.4276 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2123 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2207 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.229 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2373 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2457 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.254 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2623 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2706 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.279 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2873 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.2956 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.304 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3123 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3206 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.329 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3373 | 49.4459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3456 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.354 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3623 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3706 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.379 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3873 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.3956 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4039 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4123 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4206 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4289 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4373 | 49.4479 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4456 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4539 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4623 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4706 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4789 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4873 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.4956 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5039 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5122 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5206 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5289 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5372 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5456 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5539 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5622 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5706 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5789 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5872 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.5956 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6039 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6122 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6205 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6289 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6372 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6455 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6539 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6622 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6705 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6789 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6872 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.6955 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7039 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7122 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7205 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7289 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7372 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7455 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7538 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7622 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7705 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7788 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7872 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.7955 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8038 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8122 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8205 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8288 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8372 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8455 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8538 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8622 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8705 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8788 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8871 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.8955 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9038 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9121 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9205 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9288 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9371 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9455 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9538 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9621 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9705 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9788 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9871 | 49.4445 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 213.9954 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0038 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0121 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0204 | 49.4496 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0288 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0371 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0454 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0538 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0621 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0704 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0788 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0871 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.0954 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1037 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1121 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1204 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1287 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1371 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1454 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1537 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1621 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1704 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1787 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1871 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.1954 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2037 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2121 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2204 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2287 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.237 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2454 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2537 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.262 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2704 | 49.4568 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2787 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.287 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.2954 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3037 | 49.4594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.312 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3204 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3287 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.337 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3454 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3537 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.362 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3703 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3787 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.387 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.3953 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4037 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.412 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4203 | 49.4902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4287 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.437 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4453 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4537 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.462 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4703 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4786 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.487 | 49.482 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.4953 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5036 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.512 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5203 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5286 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.537 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5453 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5536 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.562 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5703 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5786 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5869 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.5953 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6036 | 49.463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6119 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6203 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6286 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6369 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6453 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6536 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6619 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6703 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6786 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6869 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.6953 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7036 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7119 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7202 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7286 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7369 | 49.425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7452 | 49.4279 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7536 | 49.4279 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7619 | 49.3914 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7702 | 49.3914 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7786 | 49.3914 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7869 | 49.3914 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.7952 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8036 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8119 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8202 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8286 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8369 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8452 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8535 | 49.4172 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8619 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8702 | 49.4193 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8785 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8869 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.8952 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9035 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9119 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9202 | 49.417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9285 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9369 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9452 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9535 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9618 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9702 | 49.429 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9785 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9868 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 214.9952 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0035 | 49.4498 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0118 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0202 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0285 | 49.4325 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0368 | 49.4325 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0452 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0535 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0618 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0701 | 49.4264 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0785 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0868 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.0951 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1035 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1118 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1201 | 49.4472 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1284 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1368 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1451 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1534 | 49.4449 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1618 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1701 | 49.4516 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1784 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1868 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.1951 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2034 | 49.4649 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2117 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2201 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2284 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2367 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2451 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2534 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2617 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2701 | 49.4543 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2784 | 49.4617 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.2867 | 49.4617 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.295 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3034 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3117 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.32 | 49.4695 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3284 | 49.4733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3367 | 49.4733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.345 | 49.4733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3533 | 49.4733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3617 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.37 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3783 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.3867 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.395 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4033 | 49.4631 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4117 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.42 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4283 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4366 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.445 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4533 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4616 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.47 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4783 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4866 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.4949 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5033 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5116 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5199 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5283 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5366 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5449 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5533 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5616 | 49.4541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5699 | 49.4541 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5782 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5866 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.5949 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6032 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6116 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6199 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6282 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6366 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6449 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6532 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6615 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6699 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6782 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6865 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.6949 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7032 | 49.4586 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7115 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7198 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7282 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7365 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7448 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7532 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7615 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7698 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7782 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7865 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.7948 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8031 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8115 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8198 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8281 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8365 | 49.4359 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8448 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8531 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8614 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8698 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8781 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8864 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.8948 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9031 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9114 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9197 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9281 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9364 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9447 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9531 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9614 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9697 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9781 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9864 | 49.4345 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 215.9947 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.003 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0114 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0197 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.028 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0364 | 49.4322 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0447 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.053 | 49.4495 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0613 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0697 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.078 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0863 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.0947 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.103 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1113 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1197 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.128 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1363 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1446 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.153 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1613 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1696 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.178 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1863 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.1946 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2029 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2113 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2196 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2279 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2363 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2446 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2529 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2612 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2696 | 49.4624 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2779 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2862 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.2946 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3029 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3112 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3196 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3279 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3362 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3445 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3529 | 49.4687 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3612 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3695 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3779 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3862 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.3945 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4028 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4112 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4195 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4278 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4362 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4445 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4528 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4612 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4695 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4778 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4861 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.4945 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5028 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5111 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5195 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5278 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5361 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5444 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5528 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5611 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5694 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5778 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5861 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.5944 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6028 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6111 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6194 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6277 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6361 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6444 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6527 | 49.4746 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6611 | 49.467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6694 | 49.467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6777 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6861 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.6944 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7027 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.711 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7194 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7277 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.736 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7444 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7527 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.761 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7693 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7777 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.786 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.7943 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8027 | 49.4545 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.811 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8193 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8276 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.836 | 49.4528 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8443 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8526 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.861 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8693 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8776 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8859 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.8943 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9026 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9109 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9193 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9276 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9359 | 49.4549 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9442 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9526 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9609 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9692 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9776 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9859 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 216.9942 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0025 | 49.4584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0109 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0192 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0275 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0359 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0442 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0525 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0608 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0692 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0775 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0858 | 49.4513 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.0942 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1025 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1108 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1191 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1275 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1358 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1441 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1525 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1608 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1691 | 49.4643 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1774 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1858 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.1941 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2024 | 49.4519 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2108 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2191 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2274 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2357 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2441 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2524 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2607 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2691 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2774 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2857 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.2941 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3024 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3107 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.319 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3274 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3357 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.344 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3523 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3607 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.369 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3773 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.3857 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.394 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4023 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4106 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.419 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4273 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4356 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.444 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4523 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4606 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4689 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4773 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4856 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.4939 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5023 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5106 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5189 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5273 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5356 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5439 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5522 | 49.4562 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5606 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5689 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5772 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5855 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.5939 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6022 | 49.4558 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6105 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6189 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6272 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6355 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6438 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6522 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6605 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6688 | 49.4579 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6772 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6855 | 49.4559 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.6938 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7021 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7105 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7188 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7271 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7355 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7438 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7521 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7605 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7688 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7771 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7854 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.7938 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8021 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8104 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8187 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8271 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8354 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8437 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8521 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8604 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8687 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.877 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8854 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.8937 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.902 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9103 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9187 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.927 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9353 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9437 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.952 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9603 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9686 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.977 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9853 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 217.9936 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.002 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0103 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0186 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0269 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0353 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0436 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0519 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0602 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0686 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0769 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0852 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.0936 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1019 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1102 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1185 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1269 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1352 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1435 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1519 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1602 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1685 | 49.4494 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1768 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1852 | 49.452 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.1935 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2018 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2101 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2185 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2268 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2351 | 49.4608 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2435 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2518 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2601 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2684 | 49.4607 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2768 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2851 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.2934 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3018 | 49.4834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3101 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3184 | 49.473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3267 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3351 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3434 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3517 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.36 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3684 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3767 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.385 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.3934 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4017 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.41 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4184 | 49.4773 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4267 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.435 | 49.4915 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4433 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4517 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.46 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4683 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4766 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.485 | 49.4892 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.4933 | 49.4821 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5016 | 49.4821 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5099 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5183 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5266 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5349 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5433 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5516 | 49.4611 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5599 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5683 | 49.4265 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5766 | 49.4097 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5849 | 49.4097 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.5932 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6016 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6099 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6182 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6265 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6349 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6432 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6515 | 49.4187 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6599 | 49.4168 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6682 | 49.4168 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6765 | 49.4292 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6848 | 49.4292 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.6932 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7015 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7098 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7181 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7265 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7348 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7431 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7514 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7598 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7681 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7764 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7848 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.7931 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8014 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8097 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8181 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8264 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8347 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.843 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8514 | 49.4446 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8597 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.868 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8764 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.8847 | 49.4434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.893 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9013 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9097 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.918 | 49.4418 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9263 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9346 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.943 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9513 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9596 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.968 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9763 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9846 | 49.4108 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 218.9929 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0013 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0096 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0179 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0262 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0346 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0429 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0512 | 49.4149 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0596 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0679 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0762 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0845 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.0929 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1012 | 49.4015 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1095 | 49.395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1178 | 49.395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1262 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1345 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1428 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1512 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1595 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1678 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1761 | 49.503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1845 | 49.503 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.1928 | 49.5075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2011 | 49.5075 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2094 | 49.5105 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2178 | 49.5105 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2261 | 49.5105 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2344 | 49.5105 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2428 | 49.5254 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2511 | 49.5254 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2594 | 49.5254 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2677 | 49.5254 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2761 | 49.524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2844 | 49.524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.2927 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.301 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3094 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3177 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.326 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3344 | 49.5268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3427 | 49.5261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.351 | 49.5261 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3593 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3677 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.376 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3843 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.3926 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.401 | 49.5042 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4093 | 49.497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4176 | 49.497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4259 | 49.4939 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4343 | 49.4939 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4426 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4509 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4592 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4676 | 49.4897 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4759 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4842 | 49.4458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.4926 | 49.4564 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5009 | 49.4564 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5092 | 49.4603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5175 | 49.4603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5259 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5342 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5425 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5508 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5592 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5675 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5758 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5842 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.5925 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6008 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6091 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6174 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6258 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6341 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6424 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6508 | 49.4524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6591 | 49.4425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6674 | 49.4425 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6757 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6841 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.6924 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7007 | 49.4491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.709 | 49.4605 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7174 | 49.4605 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7257 | 49.4605 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.734 | 49.4605 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7423 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7507 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.759 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7673 | 49.458 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7756 | 49.4536 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.784 | 49.4536 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.7923 | 49.4536 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8006 | 49.4536 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8089 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8172 | 49.4656 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8256 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8339 | 49.4641 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8422 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8506 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8589 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8672 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8755 | 49.4635 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8839 | 49.4635 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.8922 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9005 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9088 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9171 | 49.4629 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9255 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9338 | 49.47 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9421 | 49.4717 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9504 | 49.4717 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9588 | 49.4717 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9671 | 49.4717 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9754 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9837 | 49.475 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 219.9921 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0004 | 49.4702 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0087 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.017 | 49.4578 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0254 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0337 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.042 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0503 | 49.4598 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0587 | 49.4343 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.067 | 49.4343 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0753 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.0836 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.092 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1003 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1086 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1169 | 49.434 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1253 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1336 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1419 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1503 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1586 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1669 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1752 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1835 | 49.4388 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.1919 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2002 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2085 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2168 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2252 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2335 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2418 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2502 | 49.441 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2585 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2668 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2751 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2834 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.2918 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3001 | 49.4423 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3084 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3168 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3251 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3334 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3417 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3501 | 49.437 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3584 | 49.4391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3667 | 49.4391 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.375 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3834 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.3917 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4083 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4167 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.425 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4333 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4416 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.45 | 49.4433 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4583 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4666 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4749 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4833 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4916 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.4999 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5082 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5166 | 49.4262 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5249 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5332 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5415 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5499 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5582 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5665 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5748 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5832 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5915 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.5998 | 49.4283 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6081 | 49.4333 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6165 | 49.4333 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6248 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6331 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6414 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6498 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6581 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6664 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6747 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6831 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6914 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.6997 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7081 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7164 | 49.4473 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7247 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.733 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7413 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7497 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.758 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7663 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7747 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.783 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7913 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.7996 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.808 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8163 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8246 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8329 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8413 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8496 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8579 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8662 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8746 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8829 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8912 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.8995 | 49.4639 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9079 | 49.4604 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9162 | 49.4604 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9245 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9328 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9412 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9495 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9578 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9661 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9745 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9828 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9911 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 220.9994 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0078 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0161 | 49.4506 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0244 | 49.4413 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0327 | 49.4413 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0411 | 49.4413 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0494 | 49.4413 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0577 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.066 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0744 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0827 | 49.4507 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.091 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.0993 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1077 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.116 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1243 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1326 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.141 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1493 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1576 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.166 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1743 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1826 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1909 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.1992 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2076 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2159 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2242 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2326 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2409 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2492 | 49.4285 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2575 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2659 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2742 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2825 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2908 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.2991 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3075 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3158 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3241 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3325 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3408 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3491 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3574 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3658 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3741 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3824 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3907 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.3991 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4074 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4157 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.424 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4324 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4407 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.449 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4573 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4657 | 49.4066 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.474 | 49.4303 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4823 | 49.4303 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.4906 | 49.4303 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.499 | 49.4303 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5073 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5156 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5239 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5323 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5406 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5489 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5573 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5656 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5739 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5822 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5905 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.5989 | 49.4134 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6072 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6155 | 49.4443 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6239 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6322 | 49.4372 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6405 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6488 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6572 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6655 | 49.4275 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6738 | 49.4671 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6821 | 49.4671 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6904 | 49.4764 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.6988 | 49.4764 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7071 | 49.4771 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7154 | 49.4771 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7238 | 49.4771 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7321 | 49.4771 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7404 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7487 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.757 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7654 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7737 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.782 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7904 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.7987 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.807 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8153 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8237 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.832 | 49.4666 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8403 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8486 | 49.4595 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.857 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8653 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8736 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8819 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8903 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.8986 | 49.4612 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9069 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9152 | 49.4542 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9236 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9319 | 49.4216 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9402 | 49.4203 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9485 | 49.4203 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9569 | 49.3602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9652 | 49.3602 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9735 | 49.3699 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9818 | 49.3699 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9902 | 49.3699 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 221.9985 | 49.3699 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0068 | 49.3768 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0151 | 49.3768 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0235 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0318 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0401 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0484 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0568 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0651 | 49.3857 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0734 | 49.3594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0817 | 49.3594 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0901 | 49.3697 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.0984 | 49.3697 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1067 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1151 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1234 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1317 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.14 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1483 | 49.3715 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1567 | 49.3765 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.165 | 49.3765 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1733 | 49.381 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1817 | 49.381 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.19 | 49.38 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.1983 | 49.38 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2066 | 49.38 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.215 | 49.38 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2233 | 49.3944 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2316 | 49.3944 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2399 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2483 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2566 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2649 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2732 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2816 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2899 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.2982 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3065 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3149 | 49.4036 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3232 | 49.4049 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3315 | 49.4049 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3398 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3482 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3565 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3648 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3731 | 49.4091 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3815 | 49.4091 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3898 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.3981 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4064 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4148 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4231 | 49.4092 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4314 | 49.4092 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4397 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4481 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4564 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4647 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.473 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4814 | 49.46 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.4897 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.498 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5063 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5147 | 49.4534 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.523 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5313 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5396 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.548 | 49.4642 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5563 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5646 | 49.4662 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.573 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5813 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5896 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.5979 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6062 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6146 | 49.4621 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6229 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6312 | 49.4679 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6396 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6479 | 49.4485 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6562 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6645 | 49.444 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6729 | 49.4331 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6812 | 49.4331 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6895 | 49.4331 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.6978 | 49.4331 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7062 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7145 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7228 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7311 | 49.4095 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7395 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7478 | 49.4103 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7561 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7644 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7728 | 49.3867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7811 | 49.3867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7894 | 49.4027 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.7977 | 49.4027 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8061 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8144 | 49.4116 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8227 | 49.404 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.831 | 49.404 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8394 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8477 | 49.4239 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.856 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8643 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8727 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.881 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8893 | 49.4145 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.8976 | 49.4145 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.906 | 49.3987 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9143 | 49.3987 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9226 | 49.3916 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9309 | 49.3916 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9393 | 49.3603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9476 | 49.3603 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9559 | 49.3767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9642 | 49.3767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9726 | 49.3767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9809 | 49.3767 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9892 | 49.3799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 222.9975 | 49.3799 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0059 | 49.3615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0142 | 49.3615 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0225 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0309 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0392 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0475 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0558 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0641 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0725 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0808 | 49.4094 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0891 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.0974 | 49.4147 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1058 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1141 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1224 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1308 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1391 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1474 | 49.4033 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1557 | 49.4037 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.164 | 49.4037 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1724 | 49.4125 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1807 | 49.4125 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.189 | 49.4175 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.1974 | 49.4175 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2057 | 49.4175 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.214 | 49.4175 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2223 | 49.4295 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2307 | 49.4295 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.239 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2473 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2556 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.264 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2723 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2806 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2889 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.2973 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3056 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3139 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3223 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3306 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3389 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3472 | 49.4296 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3555 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3639 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3722 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3805 | 49.4244 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3889 | 49.4196 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.3972 | 49.4196 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4055 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4138 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4222 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4305 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4388 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4471 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4555 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4638 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4721 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4805 | 49.4083 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4888 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.4971 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5054 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5137 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5221 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5304 | 49.3893 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5387 | 49.3982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5471 | 49.3982 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5554 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5637 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.572 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5804 | 49.4069 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.5887 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.597 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6053 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6137 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.622 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6303 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6386 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.647 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6553 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6636 | 49.3955 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.672 | 49.3752 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6803 | 49.3752 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6886 | 49.3584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.6969 | 49.3584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7053 | 49.3584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7136 | 49.3584 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7219 | 49.3463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7302 | 49.3463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7386 | 49.3463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7469 | 49.3463 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7552 | 49.3524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7635 | 49.3524 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7719 | 49.3635 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7802 | 49.3635 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7885 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.7968 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8052 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8135 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8218 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8302 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8385 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8468 | 49.3653 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8551 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8634 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8718 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8801 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8884 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.8968 | 49.3956 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9051 | 49.3855 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9134 | 49.3855 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9217 | 49.4151 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9301 | 49.4151 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9384 | 49.4151 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9467 | 49.4151 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.955 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9634 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9717 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.98 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9883 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 223.9967 | 49.4023 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.005 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0133 | 49.4533 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0217 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.03 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0383 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0466 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.055 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0633 | 49.4515 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0716 | 49.4573 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0799 | 49.4573 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0883 | 49.4589 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.0966 | 49.4589 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1049 | 49.4589 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1132 | 49.4589 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1216 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1299 | 49.455 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1382 | 49.4499 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1465 | 49.4499 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1549 | 49.4514 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1632 | 49.4514 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1715 | 49.4514 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1799 | 49.4514 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1882 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.1965 | 49.4548 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2048 | 49.4675 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2132 | 49.4675 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2215 | 49.4675 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2298 | 49.4675 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2381 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2465 | 49.4698 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2548 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2631 | 49.4436 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2714 | 49.4393 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2798 | 49.4393 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2881 | 49.4393 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.2964 | 49.4393 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3047 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3131 | 49.4508 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3214 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3297 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.338 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3464 | 49.4532 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3547 | 49.4093 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.363 | 49.4093 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3714 | 49.3749 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3797 | 49.3749 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.388 | 49.3749 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.3963 | 49.3749 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4047 | 49.3968 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.413 | 49.3968 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4213 | 49.4032 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4296 | 49.4032 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.438 | 49.4 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4463 | 49.4 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4546 | 49.4 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4629 | 49.4 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4713 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4796 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4879 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.4962 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5046 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5129 | 49.3978 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5212 | 49.3984 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5296 | 49.3984 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5379 | 49.4186 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5462 | 49.4186 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5545 | 49.3998 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5629 | 49.3998 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5712 | 49.4121 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5795 | 49.4121 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5878 | 49.4185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.5962 | 49.4185 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6045 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6128 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6212 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6295 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6378 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6461 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6544 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6628 | 49.4156 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6711 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6794 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6878 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.6961 | 49.4082 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7044 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7127 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7211 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7294 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7377 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.746 | 49.4126 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7544 | 49.4203 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7627 | 49.4203 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.771 | 49.4092 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7794 | 49.4092 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.7877 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.796 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8043 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8127 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.821 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8293 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8376 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.846 | 49.4493 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8543 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8626 | 49.4386 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.871 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8793 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8876 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.8959 | 49.4438 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9043 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9126 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9209 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9292 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9376 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9459 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9542 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9626 | 49.4407 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9709 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9792 | 49.4488 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9875 | 49.4318 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 224.9959 | 49.4318 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0042 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0125 | 49.4411 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0208 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0292 | 49.4242 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0375 | 49.4167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0458 | 49.4167 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0542 | 49.3758 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0625 | 49.3758 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0708 | 49.3727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0791 | 49.3727 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0875 | 49.3835 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.0958 | 49.3835 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1041 | 49.3807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1124 | 49.3807 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1208 | 49.3733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1291 | 49.3733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1374 | 49.3733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1458 | 49.3733 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1541 | 49.3779 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1624 | 49.3779 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1707 | 49.3819 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1791 | 49.3819 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1874 | 49.367 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.1957 | 49.367 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.204 | 49.3967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2124 | 49.3967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2207 | 49.3967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.229 | 49.3967 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2374 | 49.3951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2457 | 49.3951 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.254 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2623 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2707 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.279 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2873 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.2957 | 49.3948 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.304 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3123 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3206 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.329 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3373 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3456 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3539 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3623 | 49.3904 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3706 | 49.3885 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3789 | 49.3885 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3873 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.3956 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4039 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4122 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4206 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4289 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4372 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4455 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4539 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4622 | 49.3798 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4705 | 49.3775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4789 | 49.3775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4872 | 49.3775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.4955 | 49.3775 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5038 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5122 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5205 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5288 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5372 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5455 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5538 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5621 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5705 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5788 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5871 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.5954 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6038 | 49.4387 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6121 | 49.4387 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6204 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6288 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6371 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6454 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6537 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6621 | 49.4357 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6704 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6787 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6871 | 49.4371 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.6954 | 49.4371 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7037 | 49.4371 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.712 | 49.4371 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7204 | 49.4258 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7287 | 49.4258 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.737 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7453 | 49.4235 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7537 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.762 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7703 | 49.4247 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7787 | 49.4247 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.787 | 49.4247 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.7953 | 49.4247 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8036 | 49.4236 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.812 | 49.4236 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8203 | 49.4141 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8286 | 49.4141 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.837 | 49.4057 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8453 | 49.4057 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8536 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8619 | 49.4115 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8703 | 49.3992 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8786 | 49.3992 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8869 | 49.4072 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.8952 | 49.4072 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9036 | 49.3913 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9119 | 49.3913 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9202 | 49.3902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9286 | 49.3902 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9369 | 49.3883 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9452 | 49.3883 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9536 | 49.3919 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9619 | 49.3919 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9702 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9785 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9869 | 49.3774 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 225.9952 | 49.3774 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0035 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0118 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0202 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0285 | 49.3879 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0368 | 49.3936 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0452 | 49.3936 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0535 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0618 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0701 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0785 | 49.3834 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0868 | 49.3713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.0951 | 49.3713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1035 | 49.3713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1118 | 49.3713 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1201 | 49.3784 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1284 | 49.3784 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1368 | 49.3784 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1451 | 49.3784 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1534 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1618 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1701 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1784 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1867 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.1951 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2034 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2117 | 49.3815 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.22 | 49.3676 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2284 | 49.3676 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2367 | 49.3667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.245 | 49.3667 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2534 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2617 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.27 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2784 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.2867 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.295 | 49.4016 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3033 | 49.4013 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3117 | 49.4013 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.32 | 49.4006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3283 | 49.4006 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3367 | 49.4065 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.345 | 49.4065 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3533 | 49.4065 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3616 | 49.4065 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.37 | 49.4218 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3783 | 49.4218 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.3866 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.395 | 49.4358 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4033 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4116 | 49.4273 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4199 | 49.4537 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4283 | 49.4537 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4366 | 49.4465 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4449 | 49.4465 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4533 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4616 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4699 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4782 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4866 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.4949 | 49.4552 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5032 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5116 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5199 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5282 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5365 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5449 | 49.4935 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5532 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5615 | 49.4745 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5699 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5782 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5865 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.5948 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6032 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6115 | 49.459 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6198 | 49.4772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6282 | 49.4772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6365 | 49.4772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6448 | 49.4772 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6531 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6615 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6698 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6781 | 49.4497 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6865 | 49.4636 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.6948 | 49.4636 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7031 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7114 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7198 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7281 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7364 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7448 | 49.4669 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7531 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7614 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7697 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7781 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7864 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.7947 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8031 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8114 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8197 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.828 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8364 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8447 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.853 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8614 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8697 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.878 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8864 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.8947 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.903 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9113 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9197 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.928 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9363 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9447 | 49.4432 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.953 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9613 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9697 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.978 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9863 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 226.9946 | 49.4377 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.003 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0113 | 49.4365 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0196 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.028 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0363 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0446 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0529 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0613 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0696 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0779 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0863 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.0946 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1029 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1113 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1196 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1279 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1362 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1446 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1529 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1612 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1696 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1779 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1862 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.1945 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2029 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2112 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2195 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2279 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2362 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2445 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2529 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2612 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2695 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2778 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2862 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.2945 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3028 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3112 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3195 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3278 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3362 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3445 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3528 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3611 | 49.4309 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3695 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3778 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3861 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.3945 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4028 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4111 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4194 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4278 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4361 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4444 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4528 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4611 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4694 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4778 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4861 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.4944 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5027 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5111 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5194 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5277 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5361 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5444 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5527 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5611 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5694 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5777 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.586 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.5944 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6027 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.611 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6194 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6277 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.636 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6443 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6527 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.661 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6693 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6777 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.686 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.6943 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7027 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.711 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7193 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7276 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.736 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7443 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7526 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.761 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7693 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7776 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7859 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.7943 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8026 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8109 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8193 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8276 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8359 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8443 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8526 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8609 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8692 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8776 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8859 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.8942 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9026 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9109 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9192 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9275 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9359 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9442 | 49.4338 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9525 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9609 | 49.4416 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9692 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9775 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9858 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 227.9942 | 49.4468 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0025 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0108 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0192 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0275 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0358 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0442 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0525 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0608 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0691 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0775 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0858 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.0941 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1024 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1108 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1191 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1274 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1358 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1441 | 49.4518 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1524 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1608 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1691 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1774 | 49.4419 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1857 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.1941 | 49.4213 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2024 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2107 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2191 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2274 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2357 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.244 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2524 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2607 | 49.4135 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.269 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2774 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.2857 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.294 | 49.4174 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3023 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3107 | 49.4194 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.319 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3273 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3356 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.344 | 49.4096 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3523 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3606 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.369 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3773 | 49.4009 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.3856 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.394 | 49.4225 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4023 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4106 | 49.4229 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4189 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4273 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4356 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4439 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4523 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4606 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4689 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4772 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4856 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.4939 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5022 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5106 | 49.4344 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5189 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5272 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5355 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5439 | 49.4321 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5522 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5605 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5689 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5772 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5855 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.5938 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6022 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6105 | 49.4324 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6188 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6272 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6355 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6438 | 49.4257 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6521 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6605 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6688 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6771 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6855 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.6938 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7021 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7104 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7188 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7271 | 49.4268 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7354 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7438 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7521 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7604 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7687 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7771 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7854 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.7937 | 49.4351 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8021 | 49.4353 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8104 | 49.4353 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8187 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.827 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8354 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8437 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.852 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8604 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8687 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.877 | 49.4302 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8853 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.8937 | 49.424 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.902 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9103 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9187 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.927 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9353 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9436 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.952 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9603 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9686 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.977 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9853 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 228.9936 | 49.4246 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.002 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0103 | 49.4231 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0186 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0269 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0353 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0436 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0519 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0602 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0686 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0769 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0852 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.0936 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1019 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1102 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1185 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1269 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1352 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1435 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1519 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1602 | 49.3933 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1685 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1768 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1852 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.1935 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2018 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2102 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2185 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2268 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2352 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2435 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2518 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2601 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2685 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2768 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2851 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.2934 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3018 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3101 | 49.3937 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3184 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3268 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3351 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3434 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3517 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3601 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3684 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3767 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3851 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.3934 | 49.3858 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4017 | 49.3867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.41 | 49.3867 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4184 | 49.3875 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4267 | 49.3875 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.435 | 49.3811 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4434 | 49.3811 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4517 | 49.3906 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.46 | 49.3906 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4683 | 49.3985 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4767 | 49.3985 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.485 | 49.3907 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.4933 | 49.3907 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5016 | 49.3906 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.51 | 49.3906 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5183 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5266 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.535 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5433 | 49.4464 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5516 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.56 | 49.4474 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5683 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5766 | 49.4593 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5849 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.5933 | 49.4606 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6016 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6099 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6182 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6266 | 49.4614 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6349 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6432 | 49.4402 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6516 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6599 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6682 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6765 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6849 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.6932 | 49.4467 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7015 | 49.4737 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7099 | 49.4737 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7182 | 49.4891 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7265 | 49.4891 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7348 | 49.4936 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7432 | 49.4936 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7515 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7598 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7681 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7765 | 49.491 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7848 | 49.4795 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.7931 | 49.4795 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8015 | 49.4795 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8098 | 49.4795 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8181 | 49.4712 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8264 | 49.4712 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8348 | 49.4712 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8431 | 49.4712 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8514 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8597 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8681 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8764 | 49.4778 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8847 | 49.4489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.8931 | 49.4489 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9014 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9097 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.918 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9264 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9347 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.943 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9514 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9597 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.968 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9763 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.9847 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 229.993 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0013 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0097 | 49.4395 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.018 | 49.4278 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0263 | 49.4278 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0347 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.043 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0513 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0596 | 49.4291 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.068 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0763 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.0846 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.093 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1013 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1096 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1179 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1263 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1346 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1429 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1512 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1596 | 49.4164 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1679 | 49.4129 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1762 | 49.4129 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1846 | 49.4129 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.1929 | 49.4129 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2012 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2095 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2179 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2262 | 49.4181 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2345 | 49.4417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2429 | 49.4417 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2512 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2595 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2679 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2762 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2845 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.2928 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3012 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3095 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3178 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3262 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3345 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3428 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3511 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3595 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3678 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3761 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3844 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.3928 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4011 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4094 | 49.4509 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4178 | 49.4522 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4261 | 49.4522 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4344 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4427 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4511 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4594 | 49.4538 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4677 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4761 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4844 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.4927 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5011 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5094 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5177 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.526 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5344 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5427 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.551 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5594 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5677 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.576 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5843 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.5927 | 49.4565 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.601 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6093 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6177 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.626 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6343 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6426 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.651 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6593 | 49.4527 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6676 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6759 | 49.4546 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6843 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.6926 | 49.4554 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7009 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7093 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7176 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7259 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7343 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7426 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7509 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7592 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7676 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7759 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7842 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.7926 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8009 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8092 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8175 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8259 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8342 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8425 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8509 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8592 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8675 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8758 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8842 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.8925 | 49.4431 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9008 | 49.4294 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9091 | 49.4294 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9175 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9258 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9341 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9425 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9508 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9591 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9675 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9758 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9841 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 230.9924 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0008 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0091 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0174 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0258 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0341 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0424 | 49.4271 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0507 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0591 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0674 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0757 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0841 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.0924 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1007 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.109 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1174 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1257 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.134 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1423 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1507 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.159 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1673 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1757 | 49.422 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.184 | 49.4315 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.1923 | 49.4315 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2007 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.209 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2173 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2256 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.234 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2423 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2506 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.259 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2673 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2756 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2839 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.2923 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3006 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3089 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3173 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3256 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3339 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3422 | 49.4376 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3506 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3589 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3672 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3756 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3839 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.3922 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4005 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4089 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4172 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4255 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4339 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4422 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4505 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4588 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4672 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4755 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4838 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.4922 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5005 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5088 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5172 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5255 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5338 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5421 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5505 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5588 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5671 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5754 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5838 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.5921 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6004 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6088 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6171 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6254 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6337 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6421 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6504 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6587 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6671 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6754 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.6837 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.692 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7004 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7087 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.717 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7254 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7337 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.742 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7503 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7587 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.767 | 49.4364 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7753 | 49.4364 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.7836 | 49.4295 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.792 | 49.4295 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8003 | 49.4317 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8086 | 49.4317 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.817 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8253 | 49.4153 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8336 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8419 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8503 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8586 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8669 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8753 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8836 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.8919 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9002 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9086 | 49.4139 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9169 | 49.4483 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9252 | 49.4483 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9335 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9419 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9502 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9585 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9669 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9752 | 49.4426 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9835 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 231.9919 | 49.4335 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 232.0002 | 49.4266 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 232.0085 | 49.4266 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 232.0168 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 232.0252 | 49.4282 | 50.0004 | 60.04 | 60.03 | 59.97
| 232.0335 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0401 | 60.03 | 59.97
| 232.0418 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0402 | 60.03 | 59.97
| 232.0501 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 232.0585 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0403 | 60.03 | 59.97
| 232.0668 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 232.0751 | 49.4282 | 50.0004 | 60.0405 | 60.03 | 59.97
| 232.0835 | 49.43 | 50.0004 | 60.0406 | 60.03 | 59.97
| 232.0918 | 49.43 | 50.0004 | 60.0407 | 60.03 | 59.97
| 232.1001 | 49.43 | 50.0004 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 232.1084 | 49.43 | 50.0004 | 60.0408 | 60.03 | 59.97
| 232.1168 | 49.4253 | 50.0004 | 60.0409 | 60.03 | 59.97
| 232.1251 | 49.4253 | 50.0004 | 60.041 | 60.03 | 59.97
| 232.1334 | 49.4253 | 50.0004 | 60.0411 | 60.03 | 59.97
| 232.1418 | 49.4253 | 50.0004 | 60.0412 | 60.03 | 59.97
| 232.1501 | 49.4291 | 50.0004 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 232.1584 | 49.4291 | 50.0004 | 60.0413 | 60.03 | 59.97
| 232.1667 | 49.4117 | 50.0004 | 60.0414 | 60.03 | 59.97
| 232.1751 | 49.4117 | 50.0004 | 60.0415 | 60.03 | 59.97
| 232.1834 | 49.4117 | 50.0004 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 232.1917 | 49.4117 | 50.0004 | 60.0417 | 60.03 | 59.97
| 232.2 | 49.4226 | 50.0004 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 232.2084 | 49.4226 | 50.0004 | 60.0418 | 60.03 | 59.97
| 232.2167 | 49.4226 | 50.0004 | 60.0419 | 60.03 | 59.97
| 232.225 | 49.4226 | 50.0004 | 60.042 | 60.03 | 59.97
| 232.2334 | 49.4259 | 50.0004 | 60.0421 | 60.03 | 59.97
| 232.2417 | 49.4259 | 50.0004 | 60.0422 | 60.03 | 59.97
| 232.25 | 49.4259 | 50.0004 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 232.2583 | 49.4259 | 50.0004 | 60.0423 | 60.03 | 59.97
| 232.2667 | 49.3973 | 50.0004 | 60.0424 | 60.03 | 59.97
| 232.275 | 49.3973 | 50.0004 | 60.0425 | 60.03 | 59.97
| 232.2833 | 49.4001 | 50.0004 | 60.0426 | 60.03 | 59.97
| 232.2917 | 49.4001 | 50.0004 | 60.0427 | 60.03 | 59.97
| 232.3 | 49.4001 | 50.0004 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 232.3083 | 49.4001 | 50.0004 | 60.0428 | 60.03 | 59.97
| 232.3166 | 49.407 | 50.0004 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 232.325 | 49.407 | 50.0004 | 60.043 | 60.03 | 59.97
| 232.3333 | 49.407 | 50.0004 | 60.0431 | 60.03 | 59.97
| 232.3416 | 49.407 | 50.0004 | 60.0432 | 60.03 | 59.97
| 232.3499 | 49.4126 | 50.0004 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 232.3583 | 49.4126 | 50.0004 | 60.0433 | 60.03 | 59.97
| 232.3666 | 49.4126 | 50.0004 | 60.0434 | 60.03 | 59.97
| 232.3749 | 49.4126 | 50.0004 | 60.0435 | 60.03 | 59.97
| 232.3833 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0436 | 60.03 | 59.97
| 232.3916 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0437 | 60.03 | 59.97
| 232.3999 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 232.4082 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0438 | 60.03 | 59.97
| 232.4166 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0439 | 60.03 | 59.97
| 232.4249 | 49.3983 | 50.0004 | 60.044 | 60.03 | 59.97
| 232.4332 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 232.4416 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0442 | 60.03 | 59.97
| 232.4499 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 232.4582 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0443 | 60.03 | 59.97
| 232.4665 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0444 | 60.03 | 59.97
| 232.4749 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0445 | 60.03 | 59.97
| 232.4832 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0446 | 60.03 | 59.97
| 232.4915 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0447 | 60.03 | 59.97
| 232.4999 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 232.5082 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0448 | 60.03 | 59.97
| 232.5165 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0449 | 60.03 | 59.97
| 232.5248 | 49.3983 | 50.0004 | 60.045 | 60.03 | 59.97
| 232.5332 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0451 | 60.03 | 59.97
| 232.5415 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 232.5498 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0452 | 60.03 | 59.97
| 232.5582 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0453 | 60.03 | 59.97
| 232.5665 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 232.5748 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0455 | 60.03 | 59.97
| 232.5831 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0456 | 60.03 | 59.97
| 232.5915 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 232.5998 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0457 | 60.03 | 59.97
| 232.6081 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0458 | 60.03 | 59.97
| 232.6165 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0459 | 60.03 | 59.97
| 232.6248 | 49.3983 | 50.0004 | 60.046 | 60.03 | 59.97
| 232.6331 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0461 | 60.03 | 59.97
| 232.6414 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 232.6498 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0462 | 60.03 | 59.97
| 232.6581 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0463 | 60.03 | 59.97
| 232.6664 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0464 | 60.03 | 59.97
| 232.6748 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0465 | 60.03 | 59.97
| 232.6831 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 232.6914 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 232.6998 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0467 | 60.03 | 59.97
| 232.7081 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0468 | 60.03 | 59.97
| 232.7164 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0469 | 60.03 | 59.97
| 232.7247 | 49.3983 | 50.0004 | 60.047 | 60.03 | 59.97
| 232.7331 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0471 | 60.03 | 59.97
| 232.7414 | 49.3983 | 50.0004 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 232.7497 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0472 | 60.03 | 59.97
| 232.758 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0473 | 60.03 | 59.97
| 232.7664 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0474 | 60.03 | 59.97
| 232.7747 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0475 | 60.03 | 59.97
| 232.783 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0476 | 60.03 | 59.97
| 232.7914 | 49.3894 | 50.0004 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 232.7997 | 49.3827 | 50.0004 | 60.0477 | 60.03 | 59.97
| 232.808 | 49.3827 | 50.0004 | 60.0478 | 60.03 | 59.97
| 232.8163 | 49.3827 | 50.0004 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 232.8247 | 49.3827 | 50.0004 | 60.048 | 60.03 | 59.97
| 232.833 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0481 | 60.03 | 59.97
| 232.8413 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 232.8497 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0482 | 60.03 | 59.97
| 232.858 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0483 | 60.03 | 59.97
| 232.8663 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0484 | 60.03 | 59.97
| 232.8746 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0485 | 60.03 | 59.97
| 232.883 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0486 | 60.03 | 59.97
| 232.8913 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 232.8996 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0487 | 60.03 | 59.97
| 232.908 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0488 | 60.03 | 59.97
| 232.9163 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0489 | 60.03 | 59.97
| 232.9246 | 49.3782 | 50.0004 | 60.049 | 60.03 | 59.97
| 232.933 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 232.9413 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 232.9496 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0492 | 60.03 | 59.97
| 232.9579 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0493 | 60.03 | 59.97
| 232.9663 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0494 | 60.03 | 59.97
| 232.9746 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0495 | 60.03 | 59.97
| 232.9829 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0496 | 60.03 | 59.97
| 232.9912 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 232.9996 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0497 | 60.03 | 59.97
| 233.0079 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0498 | 60.03 | 59.97
| 233.0162 | 49.3782 | 50.0004 | 60.0499 | 60.03 | 59.97
| 233.0246 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0329 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0412 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0495 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0579 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0662 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0745 | 49.3782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0829 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0912 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.0995 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1078 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1162 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1245 | 49.385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1328 | 49.3906 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1412 | 49.3906 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1495 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1578 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1662 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1745 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1828 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1911 | 49.4009 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.1995 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2078 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2161 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2244 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2328 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2411 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2494 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2578 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2661 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2744 | 49.4006 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2827 | 49.3948 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2911 | 49.3948 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.2994 | 49.3948 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3077 | 49.3948 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3161 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3244 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3327 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.341 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3494 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3577 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.366 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3743 | 49.4011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3827 | 49.3647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.391 | 49.3647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.3993 | 49.3647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4077 | 49.3647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.416 | 49.3574 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4243 | 49.3574 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4326 | 49.3574 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.441 | 49.3574 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4493 | 49.3543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4576 | 49.3543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.466 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4743 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4826 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4909 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.4993 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5076 | 49.3052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5159 | 49.2439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5242 | 49.2439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5326 | 49.2469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5409 | 49.2469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5492 | 49.2508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5576 | 49.2508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5659 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5742 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5826 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5909 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.5992 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6075 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6159 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6242 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6325 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6408 | 49.254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6492 | 49.2637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6575 | 49.2637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6658 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6741 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6825 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6908 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.6991 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7075 | 49.275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7158 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7241 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7325 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7408 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7491 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7574 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7658 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7741 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7824 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7907 | 49.2717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.7991 | 49.269 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8074 | 49.269 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8157 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8241 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8324 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8407 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.849 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8574 | 49.2696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8657 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.874 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8823 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.8907 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.899 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9073 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9157 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.924 | 49.2636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9323 | 49.2609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9406 | 49.2609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.949 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9573 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9656 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.974 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9823 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9906 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 233.9989 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0073 | 49.2569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0156 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0239 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0322 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0406 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0489 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0572 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0656 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0739 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0822 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0905 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.0989 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1072 | 49.2238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1155 | 49.2174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1239 | 49.2174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1322 | 49.2175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1405 | 49.2175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1488 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1572 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1655 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1738 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1821 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1905 | 49.2136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.1988 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2071 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2155 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2238 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2321 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2404 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2488 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2571 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2654 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2738 | 49.2062 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2821 | 49.1834 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2904 | 49.1834 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.2987 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3071 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3154 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3237 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.332 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3404 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3487 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.357 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3654 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3737 | 49.1987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.382 | 49.2039 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3904 | 49.2039 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.3987 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.407 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4153 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4237 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.432 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4403 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4486 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.457 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4653 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4736 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4819 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4903 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.4986 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5069 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5153 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5236 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5319 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5403 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5486 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5569 | 49.2075 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5652 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5736 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5819 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5902 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.5985 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6069 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6152 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6235 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6319 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6402 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6485 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6568 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6652 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6735 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6818 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6901 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.6985 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7068 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7151 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7235 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7318 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7401 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7484 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7568 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7651 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7734 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7818 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7901 | 49.2067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.7984 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8067 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8151 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8234 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8317 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.84 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8484 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8567 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.865 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8734 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8817 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.89 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.8983 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9067 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.915 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9233 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9317 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.94 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9483 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9566 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.965 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9733 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9816 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9899 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 234.9983 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0066 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0149 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0233 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0316 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0399 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0482 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0566 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0649 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0732 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0816 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0899 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.0982 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1065 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1149 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1232 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1315 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1398 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1482 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1565 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1648 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1732 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1815 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1898 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.1982 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2065 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2148 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2231 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2315 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2398 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2481 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2564 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2648 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2731 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2814 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2897 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.2981 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3064 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3147 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3231 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3314 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3397 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3481 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3564 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3647 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.373 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3814 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.3897 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.398 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4063 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4147 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.423 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4313 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4397 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.448 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4563 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4646 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.473 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4813 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4896 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.4979 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5063 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5146 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5229 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5313 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5396 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5479 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5562 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5646 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5729 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5812 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5896 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.5979 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6062 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6145 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6229 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6312 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6395 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6478 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6562 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6645 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6728 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6812 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6895 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.6978 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7061 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7145 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7228 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7311 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7395 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7478 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7561 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7644 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7728 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7811 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7894 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.7977 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8061 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8144 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8227 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8311 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8394 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8477 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.856 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8644 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8727 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.881 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8894 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.8977 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.906 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9143 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9227 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.931 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9393 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9476 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.956 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9643 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9726 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.981 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9893 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 235.9976 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.006 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0143 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0226 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0309 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0393 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0476 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0559 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0642 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0726 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0809 | 49.1892 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0892 | 49.1892 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.0975 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1059 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1142 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1225 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1309 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1392 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1475 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1559 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1642 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1725 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1808 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1892 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.1975 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2058 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2141 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2225 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2308 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2391 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2475 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2558 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2641 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2724 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2808 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2891 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.2974 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3057 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3141 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3224 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3307 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3391 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3474 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3557 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.364 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3724 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3807 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.389 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.3974 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4057 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.414 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4223 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4307 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.439 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4473 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4556 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.464 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4723 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4806 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.489 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.4973 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5056 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5139 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5223 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5306 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5389 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5473 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5556 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5639 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5722 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5806 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5889 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.5972 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6055 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6139 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6222 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6305 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6389 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6472 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6555 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6638 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6722 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6805 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6888 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.6972 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7055 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7138 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7221 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7305 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7388 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7471 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7554 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7638 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7721 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7804 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7888 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.7971 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8054 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8138 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8221 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8304 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8387 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8471 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8554 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8637 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.872 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8804 | 49.1479 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.8887 | 49.1479 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.897 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9053 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9137 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.922 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9303 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9387 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.947 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9553 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9637 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.972 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9803 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.9886 | 49.175 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 236.997 | 49.1619 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0053 | 49.1619 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0136 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0219 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0303 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0386 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0469 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0553 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0636 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0719 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0802 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0886 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.0969 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1052 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1135 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1219 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1302 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1385 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1469 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1552 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1635 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1718 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1802 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1885 | 49.1669 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.1968 | 49.1723 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2052 | 49.1723 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2135 | 49.1698 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2218 | 49.1698 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2301 | 49.1698 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2385 | 49.1698 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2468 | 49.1868 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2551 | 49.1868 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2634 | 49.1868 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2718 | 49.1868 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2801 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2884 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.2968 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3051 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3134 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3217 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3301 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3384 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3467 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3551 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3634 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3717 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.38 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3884 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.3967 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.405 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4133 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4217 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.43 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4383 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4467 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.455 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4633 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4716 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.48 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4883 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.4966 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.505 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5133 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5216 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5299 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5383 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5466 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5549 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5632 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5716 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5799 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5882 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.5966 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6049 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6132 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6216 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6299 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6382 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6465 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6549 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6632 | 49.1391 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6715 | 49.1391 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6798 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6882 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.6965 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7048 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7132 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7215 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7298 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7381 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7465 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7548 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7631 | 49.1001 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7714 | 49.1001 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7798 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7881 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.7964 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8048 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8131 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8214 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8297 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8381 | 49.0816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8464 | 49.1063 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8547 | 49.1063 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8631 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8714 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8797 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.888 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.8964 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9047 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.913 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9213 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9297 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.938 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9463 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9547 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.963 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9713 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9796 | 49.1171 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.988 | 49.1171 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 237.9963 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0046 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.013 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0213 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0296 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0379 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0463 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0546 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0629 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0713 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0796 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0879 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.0962 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1046 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1129 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1212 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1295 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1379 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1462 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1545 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1629 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1712 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1795 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1879 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.1962 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2045 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2128 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2212 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2295 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2378 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2462 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2545 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2628 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2711 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2795 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2878 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.2961 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3045 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3128 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3211 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3294 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3378 | 49.138 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3461 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3544 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3627 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3711 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3794 | 49.0998 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3877 | 49.0998 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.3961 | 49.1055 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4044 | 49.1055 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4127 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4211 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4294 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4377 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.446 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4544 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4627 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.471 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4794 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.4877 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.496 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5043 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5127 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.521 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5293 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5377 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.546 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5543 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5626 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.571 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5793 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.5876 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.596 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6043 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6126 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6209 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6293 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6376 | 49.1795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6459 | 49.1819 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6543 | 49.1819 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6626 | 49.1819 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6709 | 49.1819 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6792 | 49.2042 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6876 | 49.2042 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.6959 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7042 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7126 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7209 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7292 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7375 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7459 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7542 | 49.2015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7625 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7709 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7792 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7875 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.7958 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8042 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8125 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8208 | 49.1858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8292 | 49.1776 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8375 | 49.1776 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8458 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8541 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8625 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8708 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8791 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8875 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.8958 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9041 | 49.1964 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9124 | 49.1734 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9208 | 49.1734 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9291 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9374 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9458 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9541 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9624 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9707 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9791 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9874 | 49.1577 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 238.9957 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0041 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0124 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0207 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.029 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0374 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0457 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.054 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0624 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0707 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.079 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0873 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.0957 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.104 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1123 | 49.161 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1207 | 49.161 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.129 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1373 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1456 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.154 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1623 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1706 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.179 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1873 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.1956 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2039 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2123 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2206 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2289 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2373 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2456 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2539 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2623 | 49.1517 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2706 | 49.1517 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2789 | 49.1479 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2872 | 49.1479 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.2956 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3039 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3122 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3205 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3289 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3372 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3455 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3539 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3622 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3705 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3788 | 49.0987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3872 | 49.0987 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.3955 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4038 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4122 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4205 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4288 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4371 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4455 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4538 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4621 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4705 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4788 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4871 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.4955 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5038 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5121 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5204 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5288 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5371 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5454 | 49.094 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5538 | 49.094 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5621 | 49.1282 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5704 | 49.1282 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5788 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5871 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.5954 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6037 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6121 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6204 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6287 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6371 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6454 | 49.1233 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6537 | 49.1233 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.662 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6704 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6787 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.687 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.6954 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7037 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.712 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7204 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7287 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.737 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7453 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7537 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.762 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7703 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7787 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.787 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.7953 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8036 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.812 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8203 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8286 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.837 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8453 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8536 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.862 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8703 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8786 | 49.1509 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8869 | 49.1509 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.8953 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9036 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9119 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9203 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9286 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9369 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9453 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9536 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9619 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9702 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9786 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9869 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 239.9952 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0036 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0119 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0202 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0285 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0369 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0452 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0535 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0619 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0702 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0785 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0869 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.0952 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1035 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1118 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1202 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1285 | 49.1885 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1368 | 49.1885 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1452 | 49.1919 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1535 | 49.1919 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1618 | 49.1919 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1702 | 49.1919 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1785 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1868 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.1951 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2035 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2118 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2201 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2285 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2368 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2451 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2535 | 49.2073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2618 | 49.1988 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2701 | 49.1988 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2785 | 49.193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2868 | 49.193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.2951 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3034 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3118 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3201 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3284 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3368 | 49.1928 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3451 | 49.187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3534 | 49.187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3618 | 49.1803 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3701 | 49.1803 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3784 | 49.1804 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3867 | 49.1804 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.3951 | 49.18 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4034 | 49.18 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4117 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4201 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4284 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4367 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4451 | 49.1778 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4534 | 49.1778 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4617 | 49.1639 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.47 | 49.1639 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4784 | 49.1786 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.4867 | 49.1786 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.495 | 49.1804 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5034 | 49.1804 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5117 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.52 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5284 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5367 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.545 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5533 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5617 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.57 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5783 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.5867 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.595 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6033 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6117 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.62 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6283 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6367 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.645 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6533 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6616 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.67 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6783 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.6866 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.695 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7033 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7116 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.72 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7283 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7366 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7449 | 49.108 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7533 | 49.108 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7616 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7699 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7783 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7866 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.7949 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8033 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8116 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8199 | 49.0984 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8283 | 49.0992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8366 | 49.0992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8449 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8533 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8616 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8699 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8783 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8866 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.8949 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9032 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9116 | 49.1197 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9199 | 49.1197 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9282 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9366 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9449 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9532 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9616 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9699 | 49.1037 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9782 | 49.1051 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9866 | 49.1051 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 240.9949 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0032 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0115 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0199 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0282 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0365 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0449 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0532 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0615 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0699 | 49.1155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0782 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0865 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.0948 | 49.0934 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1032 | 49.0934 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1115 | 49.0934 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1198 | 49.0934 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1282 | 49.097 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1365 | 49.097 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1448 | 49.0931 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1532 | 49.0931 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1615 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1698 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1782 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1865 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.1948 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2032 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2115 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2198 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2281 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2365 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2448 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2531 | 49.1761 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2615 | 49.1629 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2698 | 49.1629 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2781 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2865 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.2948 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3031 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3115 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3198 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3281 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3365 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3448 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3531 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3615 | 49.154 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3698 | 49.154 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3781 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3864 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.3948 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4031 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4114 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4198 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4281 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4364 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4448 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4531 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4614 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4698 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4781 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4864 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.4948 | 49.118 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5031 | 49.118 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5114 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5197 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5281 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5364 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5448 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5531 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5614 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5697 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5781 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5864 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.5947 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6031 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6114 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6197 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6281 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6364 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6447 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6531 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6614 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6697 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6781 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6864 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.6947 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7031 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7114 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7197 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7281 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7364 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7447 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7531 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7614 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7697 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7781 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7864 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.7947 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8031 | 49.1277 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8114 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8197 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8281 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8364 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8447 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8531 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8614 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8697 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8781 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8864 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.8947 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.903 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9114 | 49.1525 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9197 | 49.1525 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9281 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9364 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9447 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.953 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9614 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9697 | 49.1936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.978 | 49.1937 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9864 | 49.1937 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 241.9947 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.003 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0114 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0197 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.028 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0364 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0447 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.053 | 49.1925 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0614 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0697 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.078 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0864 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.0947 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.103 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1114 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1197 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.128 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1364 | 49.1843 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1447 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.153 | 49.1865 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1614 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1697 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.178 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1864 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.1947 | 49.1666 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.203 | 49.1666 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2114 | 49.1724 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2197 | 49.1724 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.228 | 49.1724 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2364 | 49.1724 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2447 | 49.1828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.253 | 49.1828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2614 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2697 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.278 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2863 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.2947 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.303 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3114 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3197 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.328 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3363 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3447 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.353 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3613 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3697 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.378 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3863 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.3947 | 49.1215 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.403 | 49.1215 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4113 | 49.1225 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4197 | 49.1225 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.428 | 49.1225 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4363 | 49.1225 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4447 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.453 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4613 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4697 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.478 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4863 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.4947 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.503 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5113 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5197 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.528 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5363 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5447 | 49.1148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.553 | 49.1148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5613 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5697 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.578 | 49.1242 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5863 | 49.1242 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.5947 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.603 | 49.1129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6113 | 49.0857 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6197 | 49.0857 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.628 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6363 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6447 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.653 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6613 | 49.0991 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6696 | 49.0991 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.678 | 49.106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6863 | 49.106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.6947 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.703 | 49.1002 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7113 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7197 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.728 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7363 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7447 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.753 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7613 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7697 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.778 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7863 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.7946 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.803 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8113 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8197 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.828 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8363 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8447 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.853 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8613 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8697 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.878 | 49.1436 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8863 | 49.1436 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.8947 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.903 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9113 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9197 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.928 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9363 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9447 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.953 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9613 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9697 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.978 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9863 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 242.9947 | 49.1187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.003 | 49.1187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0113 | 49.1187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0197 | 49.1187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.028 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0363 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0447 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.053 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0613 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0697 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.078 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0863 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.0947 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.103 | 49.1213 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1113 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1197 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.128 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1364 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1447 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.153 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1613 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1697 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.178 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1864 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.1947 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.203 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2114 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2197 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.228 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2364 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2447 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.253 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2614 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2697 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.278 | 49.1365 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2864 | 49.1365 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.2947 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.303 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3114 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3197 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.328 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3364 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3447 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.353 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3614 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3697 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.378 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3864 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.3947 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.403 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4114 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4197 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4281 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4364 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4447 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.453 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4614 | 49.1657 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4697 | 49.1657 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4781 | 49.1649 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4864 | 49.1649 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.4947 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5031 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5114 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5197 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5281 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5364 | 49.1628 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5447 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5531 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5614 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5697 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5781 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5864 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.5947 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6031 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6114 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6198 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6281 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6364 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6447 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6531 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6614 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6698 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6781 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6864 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.6948 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7031 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7114 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7198 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7281 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7364 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7448 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7531 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7614 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7698 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7781 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7864 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.7948 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8031 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8114 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8198 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8281 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8365 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8448 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8531 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8615 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8698 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8781 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8865 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.8948 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9031 | 49.1438 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9115 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9198 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9281 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9365 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9448 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9531 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9615 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9698 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9781 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9865 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 243.9948 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0032 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0115 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0198 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0282 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0365 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0448 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0532 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0615 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0698 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0782 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0865 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.0948 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1032 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1115 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1198 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1282 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1365 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1449 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1532 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1615 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1699 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1782 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1865 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.1949 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2032 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2115 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2199 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2282 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2365 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2449 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2532 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2615 | 49.1042 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2699 | 49.1042 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2782 | 49.1021 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2865 | 49.1021 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.2949 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3032 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3116 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3199 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3282 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3366 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3449 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3532 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3616 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3699 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3782 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3866 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.3949 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4032 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4116 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4199 | 49.1371 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4282 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4366 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4449 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4532 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4616 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4699 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4783 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4866 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.4949 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5033 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5116 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5199 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5283 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5366 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5449 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5533 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5616 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5699 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5783 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5866 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.5949 | 49.1676 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6033 | 49.1676 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6116 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6199 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6283 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6366 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.645 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6533 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6616 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.67 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6783 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.6866 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.695 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7033 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7116 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.72 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7283 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7366 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.745 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7533 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7616 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.77 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7783 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.7867 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.795 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8033 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8117 | 49.1224 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.82 | 49.1224 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8283 | 49.1224 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8367 | 49.1224 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.845 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8533 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8617 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.87 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8783 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.8867 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.895 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9033 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9117 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.92 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9283 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9367 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.945 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9534 | 49.1091 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9617 | 49.1252 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.97 | 49.1252 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9783 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.9867 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 244.995 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0034 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0117 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.02 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0284 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0367 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.045 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0534 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0617 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.07 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0784 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.0867 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.095 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1034 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1117 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1201 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1284 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1367 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1451 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1534 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1617 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1701 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1784 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1868 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.1951 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2034 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2118 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2201 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2284 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2368 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2451 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2534 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2618 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2701 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2784 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2868 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.2951 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3035 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3118 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3201 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3285 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3368 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3451 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3535 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3618 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3701 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3785 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3868 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.3951 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4035 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4118 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4202 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4285 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4368 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4452 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4535 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4618 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4702 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4785 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4868 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.4952 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5035 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5118 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5202 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5285 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5368 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5452 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5535 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5619 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5702 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5785 | 49.113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5869 | 49.113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.5952 | 49.113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6035 | 49.113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6119 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6202 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6285 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6369 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6452 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6535 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6619 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6702 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6786 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6869 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.6952 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7036 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7119 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7202 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7286 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7369 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7453 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7536 | 49.1034 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7619 | 49.1007 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7702 | 49.1007 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7786 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7869 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.7953 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8036 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8119 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8203 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8286 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8369 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8453 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8536 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.862 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8703 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8786 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.887 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.8953 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9036 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.912 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9203 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9286 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.937 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9453 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9536 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.962 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9703 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9787 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.987 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 245.9953 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0037 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.012 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0203 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0287 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.037 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0453 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0537 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.062 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0703 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0787 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.087 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.0954 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1037 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.112 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1204 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1287 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.137 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1454 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1537 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.162 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1704 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1787 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.187 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.1954 | 49.1031 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2037 | 49.1031 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2121 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2204 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2287 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2371 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2454 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2537 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2621 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2704 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2787 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2871 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.2954 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3037 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3121 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3204 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3288 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3371 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3454 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3538 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3621 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3704 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3788 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3871 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.3954 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4038 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4121 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4205 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4288 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4371 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4454 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4538 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4621 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4705 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4788 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4871 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.4955 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5038 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5121 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5205 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5288 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5372 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5455 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5538 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5622 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5705 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5788 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5872 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.5955 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6038 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6122 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6205 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6288 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6372 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6455 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6539 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6622 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6705 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6789 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6872 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.6955 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7039 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7122 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7205 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7289 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7372 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7455 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7539 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7622 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7706 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7789 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7872 | 49.1011 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.7955 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8039 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8122 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8206 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8289 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8372 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8456 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8539 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8622 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8706 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8789 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8872 | 49.1157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.8956 | 49.1113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9039 | 49.1113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9122 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9206 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9289 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9372 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9456 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9539 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9622 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9706 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9789 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9873 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 246.9956 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0039 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0123 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0206 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0289 | 49.1525 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0373 | 49.1525 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0456 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0539 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0623 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0706 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0789 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0873 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.0956 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1039 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1123 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1206 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.129 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1373 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1456 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.154 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1623 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1706 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.179 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1873 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.1956 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.204 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2123 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2206 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.229 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2373 | 49.1705 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2457 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.254 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2623 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2706 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.279 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2873 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.2957 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.304 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3123 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3207 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.329 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3373 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3457 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.354 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3623 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3707 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.379 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3873 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.3957 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.404 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4123 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4207 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.429 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4373 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4457 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.454 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4624 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4707 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.479 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4874 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.4957 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.504 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5124 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5207 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.529 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5374 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5457 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.554 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5624 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5707 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.579 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5874 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.5957 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.604 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6124 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6207 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6291 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6374 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6457 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6541 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6624 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6707 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6791 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6874 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.6957 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7041 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7124 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7207 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7291 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7374 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7457 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7541 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7624 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7708 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7791 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7874 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.7958 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8041 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8124 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8208 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8291 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8374 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8458 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8541 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8624 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8708 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8791 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8874 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.8958 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9041 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9124 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9208 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9291 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9375 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9458 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9541 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9625 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9708 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9791 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9875 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 247.9958 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0041 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0125 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0208 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0291 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0375 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0458 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0541 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0625 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0708 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0791 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0875 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.0958 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1042 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1125 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1208 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1292 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1375 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1458 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1542 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1625 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1708 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1792 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1875 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.1958 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2042 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2125 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2208 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2292 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2375 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2458 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2542 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2625 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2709 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2792 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2875 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.2959 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3042 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3125 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3209 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3292 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3375 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3459 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3542 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3625 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3709 | 49.1369 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3792 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3875 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.3959 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4042 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4125 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4209 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4292 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4375 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4459 | 49.141 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4542 | 49.141 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4626 | 49.1312 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4709 | 49.1312 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4792 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4875 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.4959 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5042 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5126 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5209 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5292 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5376 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5459 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5542 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5626 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5709 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5792 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5876 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.5959 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6042 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6126 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6209 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6292 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6376 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6459 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6542 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6626 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6709 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6792 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6876 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.6959 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7042 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7126 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7209 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7292 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7376 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7459 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7542 | 49.1305 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7626 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7709 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7793 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7876 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.7959 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8043 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8126 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8209 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8293 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8376 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8459 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8543 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8626 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8709 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8793 | 49.1184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8876 | 49.1184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.8959 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9043 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9126 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9209 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9293 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9376 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9459 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9543 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9626 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9709 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9793 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9876 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 248.9959 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0043 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0126 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.021 | 49.1068 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0293 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0376 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0459 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0543 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0626 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.071 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0793 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0876 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.0959 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1043 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1126 | 49.1422 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.121 | 49.1422 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1293 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1376 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.146 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1543 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1626 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.171 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1793 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.1876 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.196 | 49.154 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2043 | 49.154 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2126 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.221 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2293 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2376 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.246 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2543 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2626 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.271 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2793 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.2876 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.296 | 49.1666 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3043 | 49.1666 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3126 | 49.1658 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.321 | 49.1658 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3293 | 49.1658 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3376 | 49.1658 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.346 | 49.169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3543 | 49.169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3626 | 49.169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.371 | 49.169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3793 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.3876 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.396 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4043 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4127 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.421 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4293 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4377 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.446 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4543 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4627 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.471 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4793 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.4877 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.496 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5043 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5127 | 49.1538 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.521 | 49.1538 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5293 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5377 | 49.1595 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.546 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5543 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5627 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.571 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5793 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.5877 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.596 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6043 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6127 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.621 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6293 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6377 | 49.0975 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.646 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6543 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6627 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.671 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6794 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.6877 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.696 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7043 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7127 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.721 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7294 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7377 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.746 | 49.1056 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7543 | 49.1056 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7627 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.771 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7794 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.7877 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.796 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8044 | 49.1045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8127 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.821 | 49.1043 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8294 | 49.1015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8377 | 49.1015 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.846 | 49.0983 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8544 | 49.0983 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8627 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.871 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8794 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.8877 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.896 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9044 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9127 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9211 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9294 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9377 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.946 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9544 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9627 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9711 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9794 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9877 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 249.9961 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0044 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0127 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0211 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0294 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0377 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0461 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0544 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0627 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0711 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0794 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0878 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.0961 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1044 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1127 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1211 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1294 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1378 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1461 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1544 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1628 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1711 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1794 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1878 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.1961 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2044 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2128 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2211 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2294 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2378 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2461 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2544 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2628 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2711 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2794 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2878 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.2961 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3044 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3128 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3211 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3295 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3378 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3461 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3544 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3628 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3711 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3795 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3878 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.3961 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4045 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4128 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4211 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4295 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4378 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4461 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4545 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4628 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4711 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4795 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4878 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.4961 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5045 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5128 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5211 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5378 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5461 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5545 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5628 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5711 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5795 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5878 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.5961 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6128 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6212 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6378 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6461 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6545 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6628 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6712 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6795 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6878 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.6962 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7128 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7212 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7378 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7462 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7545 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7628 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7712 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7795 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7878 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.7962 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8128 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8212 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8378 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8462 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8545 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8628 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8712 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8795 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8878 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.8962 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9128 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9212 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9379 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9462 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9545 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9628 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9712 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9795 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9879 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 250.9962 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0129 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0212 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0295 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0379 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0462 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0545 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0629 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0712 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0795 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0879 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.0962 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1045 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1129 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1212 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1295 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1379 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1462 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1545 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1629 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1712 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1795 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1879 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.1962 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2045 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2129 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2212 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2296 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2379 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2462 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2545 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2629 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2712 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2796 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2879 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.2962 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3046 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3129 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3212 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3296 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3379 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3462 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3546 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3629 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3712 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3796 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3879 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.3962 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4046 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4129 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4212 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4296 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4379 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4462 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4546 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4629 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4712 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4796 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4879 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.4962 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5046 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5129 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5212 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5296 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5379 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5462 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5546 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5629 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5713 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5796 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5879 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.5963 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6046 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6129 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6213 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6296 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6379 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6463 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6546 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6629 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6713 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6796 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6879 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.6963 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7046 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7129 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7213 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7296 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7379 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7463 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7546 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7629 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7713 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7796 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7879 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.7963 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8046 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8129 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8213 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8296 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.838 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8463 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8546 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8629 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8713 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8796 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.888 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.8963 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9046 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9129 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9213 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9296 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.938 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9463 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9546 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.963 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9713 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9796 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.988 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 251.9963 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0046 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.013 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0213 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0296 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.038 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0463 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0546 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.063 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0713 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0796 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.088 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.0963 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1046 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.113 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1213 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1296 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.138 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1463 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1546 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.163 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1713 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1797 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.188 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.1963 | 49.1247 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2047 | 49.1247 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.213 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2213 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2297 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.238 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2463 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2547 | 49.1326 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.263 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2713 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2797 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.288 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.2963 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3047 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.313 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3213 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3297 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.338 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3463 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3547 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.363 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3713 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3797 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.388 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.3963 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4047 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.413 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4213 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4297 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.438 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4464 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4547 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.463 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4713 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4797 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.488 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.4964 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5047 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.513 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5213 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5297 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.538 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5464 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5547 | 49.1827 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.563 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5714 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5797 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.588 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.5964 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6047 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.613 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6214 | 49.1829 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6297 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.638 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6464 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6547 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.663 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6714 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6797 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.688 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.6964 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7047 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.713 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7214 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7297 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.738 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7464 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7547 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.763 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7714 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7797 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7881 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.7964 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8047 | 49.1307 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.813 | 49.1088 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8214 | 49.1088 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8297 | 49.1088 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8381 | 49.1088 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8464 | 49.107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8547 | 49.107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8631 | 49.107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8714 | 49.107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8797 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8881 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.8964 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9047 | 49.1036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9131 | 49.1014 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9214 | 49.1014 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9297 | 49.1014 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9381 | 49.1014 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9464 | 49.0981 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9547 | 49.0981 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9631 | 49.0981 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9714 | 49.0981 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9797 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9881 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 252.9964 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0047 | 49.0968 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0131 | 49.1383 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0214 | 49.1383 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0297 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0381 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0464 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0547 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0631 | 49.1279 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0714 | 49.1279 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0797 | 49.1279 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0881 | 49.1279 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.0964 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1048 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1131 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1214 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1297 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1381 | 49.13 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1464 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1548 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1631 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1714 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1798 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1881 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.1964 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2048 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2131 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2214 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2298 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2381 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2464 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2548 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2631 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2714 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2798 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2881 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.2964 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3048 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3131 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3214 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3298 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3381 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3464 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3548 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3631 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3714 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3798 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3881 | 49.1283 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.3964 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4048 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4131 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4214 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4298 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4381 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4464 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4548 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4631 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4715 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4798 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4881 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.4964 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5048 | 49.1205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5131 | 49.1308 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5214 | 49.1308 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5298 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5381 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5464 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5548 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5631 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5714 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5798 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5881 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.5965 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6048 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6131 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6214 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6298 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6381 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6465 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6548 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6631 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6714 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6798 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6881 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.6964 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7048 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7131 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7215 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7298 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7381 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7464 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7548 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7631 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7715 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7798 | 49.1064 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7881 | 49.1064 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.7964 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8048 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8131 | 49.1134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8215 | 49.1134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8298 | 49.1134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8381 | 49.1134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8465 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8548 | 49.1111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8631 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8714 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8798 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8881 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.8965 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9048 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9131 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9214 | 49.1145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9298 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9381 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9465 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9548 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9631 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9715 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9798 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9881 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 253.9964 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0048 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0131 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0215 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0298 | 49.1238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0381 | 49.1238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0464 | 49.1238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0548 | 49.1238 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0631 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0715 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0798 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0881 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.0965 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1048 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1131 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1215 | 49.1174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1298 | 49.1228 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1381 | 49.1228 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1465 | 49.1228 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1548 | 49.1228 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1631 | 49.1177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1714 | 49.1177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1798 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1881 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.1965 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2048 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2131 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2215 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2298 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2381 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2465 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2548 | 49.1432 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2631 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2715 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2798 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2881 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.2965 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3048 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3131 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3215 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3298 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3381 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3465 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3548 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3631 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3715 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3798 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3881 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.3965 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4048 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4131 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4215 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4298 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4381 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4465 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4548 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4631 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4715 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4798 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4881 | 49.1181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.4965 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5048 | 49.1149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5131 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5215 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5298 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5381 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5465 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5548 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5631 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5715 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5798 | 49.1399 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5881 | 49.1399 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.5965 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6048 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6131 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6215 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6298 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6381 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6465 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6548 | 49.1321 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6631 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6715 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6798 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6881 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.6965 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7048 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7131 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7215 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7298 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7381 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7465 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7548 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7631 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7715 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7798 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7881 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.7965 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8048 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8131 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8215 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8298 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8381 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8465 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8548 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8631 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8715 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8798 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8881 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.8965 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9048 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9131 | 49.1748 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9215 | 49.1748 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9298 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9381 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9465 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9548 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9631 | 49.2038 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9715 | 49.2038 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9798 | 49.201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9881 | 49.201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 254.9965 | 49.1971 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0048 | 49.1971 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0131 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0215 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0298 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0381 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0465 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0548 | 49.1926 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0631 | 49.1785 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0715 | 49.1785 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0798 | 49.1814 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0881 | 49.1814 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.0965 | 49.1853 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1048 | 49.1853 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1131 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1215 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1298 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1381 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1465 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1548 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1631 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1715 | 49.1476 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1798 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1881 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.1965 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2048 | 49.1373 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2131 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2215 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2298 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2381 | 49.1421 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2465 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2548 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2631 | 49.096 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2715 | 49.096 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2798 | 49.096 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2881 | 49.096 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.2965 | 49.1191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3048 | 49.1191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3131 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3215 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3298 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3381 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3465 | 49.126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3548 | 49.126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3631 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3715 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3798 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3881 | 49.1293 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.3965 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4048 | 49.1346 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4131 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4215 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4298 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4381 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4465 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4548 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4632 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4715 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4798 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4881 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.4965 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5048 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5132 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5215 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5298 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5381 | 49.1358 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5465 | 49.1286 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5548 | 49.1286 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5632 | 49.1664 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5715 | 49.1664 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5798 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5882 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.5965 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6048 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6132 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6215 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6298 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6382 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6465 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6548 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6632 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6715 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6798 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6882 | 49.1727 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.6965 | 49.1772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7048 | 49.1772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7132 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7215 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7298 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7382 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7465 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7548 | 49.1908 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7632 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7715 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7798 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7882 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.7965 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8049 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8132 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8215 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8298 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8382 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8465 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8549 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8632 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8715 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8799 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8882 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.8965 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9049 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9132 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9215 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9299 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9382 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9465 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9549 | 49.1338 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9632 | 49.1312 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9715 | 49.1312 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9799 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9882 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 255.9965 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0049 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0132 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0215 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0299 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0382 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0465 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0549 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0632 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0715 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0799 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0882 | 49.1183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.0966 | 49.1135 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1049 | 49.1135 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1132 | 49.1052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1216 | 49.1052 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1299 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1382 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1465 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1549 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1632 | 49.1074 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1716 | 49.1074 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1799 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1882 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.1966 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2049 | 49.1132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2132 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2216 | 49.1127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2299 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2382 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2466 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2549 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2632 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2716 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2799 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2882 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.2966 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3049 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3133 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3216 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3299 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3383 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3466 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3549 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3633 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3716 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3799 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3883 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.3966 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4049 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4133 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4216 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4299 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4383 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4466 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.455 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4633 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4716 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4799 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4883 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.4966 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5049 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5133 | 49.1254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5216 | 49.1254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.53 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5383 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5466 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.555 | 49.1253 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5633 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5716 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.58 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5883 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.5966 | 49.1546 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.605 | 49.1546 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6133 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6216 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.63 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6383 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6466 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.655 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6633 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6717 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.68 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6883 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.6967 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.705 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7133 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7217 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.73 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7383 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7467 | 49.1142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.755 | 49.1142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7633 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7717 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.78 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7884 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.7967 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.805 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8134 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8217 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.83 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8383 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8467 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.855 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8634 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8717 | 49.1406 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.88 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8884 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.8967 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.905 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9134 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9217 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9301 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9384 | 49.1336 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9467 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.955 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9634 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9717 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.98 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9884 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 256.9967 | 49.1083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0051 | 49.1083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0134 | 49.0936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0217 | 49.0936 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0301 | 49.0933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0384 | 49.0933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0467 | 49.0933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0551 | 49.0933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0634 | 49.0853 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0717 | 49.0853 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0801 | 49.0752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0884 | 49.0752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.0967 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1051 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1134 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1217 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1301 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1384 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1468 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1551 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1634 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1718 | 49.1376 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1801 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1884 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.1968 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2051 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2134 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2218 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2301 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2384 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2468 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2551 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2635 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2718 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2801 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2885 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.2968 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3051 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3134 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3218 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3301 | 49.1728 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3385 | 49.1728 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3468 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3551 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3635 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3718 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3801 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3885 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.3968 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4052 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4135 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4218 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4301 | 49.1728 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4385 | 49.1728 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4468 | 49.1499 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4551 | 49.1499 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4635 | 49.1499 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4718 | 49.1499 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4802 | 49.1547 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4885 | 49.1547 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.4968 | 49.1547 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5052 | 49.1547 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5135 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5218 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5302 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5385 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5468 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5552 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5635 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5718 | 49.1137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5802 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5885 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.5969 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6052 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6135 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6219 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6302 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6385 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6469 | 49.109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6552 | 49.109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6635 | 49.1092 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6719 | 49.1092 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6802 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6885 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.6969 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7052 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7136 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7219 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7302 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7386 | 49.0978 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7469 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7552 | 49.0995 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7636 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7719 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7802 | 49.1074 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7886 | 49.1074 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.7969 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8052 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8136 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8219 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8303 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8386 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8469 | 49.0959 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8553 | 49.0959 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8636 | 49.0959 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8719 | 49.0959 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8803 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8886 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.8969 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9053 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9136 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9219 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9303 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9386 | 49.1417 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.947 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9553 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9636 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.972 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9803 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.9886 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 257.997 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0053 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0136 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.022 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0303 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0386 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.047 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0553 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0637 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.072 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0803 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.0887 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.097 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1053 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1137 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.122 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1303 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1387 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.147 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1554 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1637 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.172 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1804 | 49.1199 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.1887 | 49.1199 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.197 | 49.1199 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2054 | 49.1199 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2137 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.222 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2304 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2387 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.247 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2554 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2637 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2721 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2804 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2887 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.2971 | 49.1787 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3054 | 49.1787 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3137 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3221 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3304 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3387 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3471 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3554 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3637 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3721 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3804 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3888 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.3971 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4054 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4138 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4221 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4304 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4388 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4471 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4554 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4638 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4721 | 49.1742 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4804 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4888 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.4971 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5055 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5138 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5221 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5305 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5388 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5471 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5555 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5638 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5721 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5805 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5888 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.5971 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6055 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6138 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6222 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6305 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6388 | 49.1567 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6472 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6555 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6638 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6722 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6805 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6888 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.6972 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7055 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7139 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7222 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7305 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7389 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7472 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7555 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7639 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7722 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7805 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7889 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.7972 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8055 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8139 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8222 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8306 | 49.1484 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8389 | 49.1484 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8472 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8556 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8639 | 49.1741 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8722 | 49.1741 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8806 | 49.1741 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8889 | 49.1741 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.8972 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9056 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9139 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9222 | 49.177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9306 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9389 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9473 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9556 | 49.1575 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9639 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9723 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9806 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9889 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 258.9973 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0056 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0139 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0223 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0306 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0389 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0473 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0556 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.064 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0723 | 49.1222 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0806 | 49.1258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.089 | 49.1258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.0973 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1057 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.114 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1223 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1306 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.139 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1473 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1556 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.164 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1723 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1807 | 49.1027 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.189 | 49.1027 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.1973 | 49.0817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2057 | 49.0817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.214 | 49.0716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2224 | 49.0716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2307 | 49.0716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.239 | 49.0716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2473 | 49.0832 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2557 | 49.0832 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.264 | 49.0561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2723 | 49.0561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2807 | 49.0561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.289 | 49.0561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.2974 | 49.0636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3057 | 49.0636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.314 | 49.0647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3224 | 49.0647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3307 | 49.0647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3391 | 49.0647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3474 | 49.0486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3557 | 49.0486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.364 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3724 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3807 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3891 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.3974 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4057 | 49.0673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4141 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4224 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4307 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4391 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4474 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4557 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4641 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4724 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4808 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4891 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.4974 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5058 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5141 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5224 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5308 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5391 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5475 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5558 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5641 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5724 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5808 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5891 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.5975 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6058 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6141 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6225 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6308 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6392 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6475 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6558 | 49.147 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6642 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6725 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6808 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6892 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.6975 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7058 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7142 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7225 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7309 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7392 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7475 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7559 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7642 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7726 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7809 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7892 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.7975 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8059 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8142 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8226 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8309 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8392 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8476 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8559 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8643 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8726 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8809 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8893 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.8976 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9059 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9143 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9226 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9309 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9393 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9476 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.956 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9643 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9726 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.981 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9893 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 259.9976 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.006 | 49.1093 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0143 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0226 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.031 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0393 | 49.1124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0476 | 49.1103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.056 | 49.1103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0643 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0727 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.081 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0893 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.0977 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.106 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1143 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1227 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.131 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1393 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1477 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.156 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1644 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1727 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.181 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1894 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.1977 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2061 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2144 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2227 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.231 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2394 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2477 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2561 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2644 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2727 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2811 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2894 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.2978 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3061 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3144 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3228 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3311 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3394 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3478 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3561 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3644 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3728 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3811 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3895 | 49.1106 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.3978 | 49.1095 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4061 | 49.1095 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4145 | 49.1481 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4228 | 49.1481 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4311 | 49.1481 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4395 | 49.1481 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4478 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4561 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4645 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4728 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4812 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4895 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.4978 | 49.1329 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5062 | 49.1329 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5145 | 49.1329 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5228 | 49.1329 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5312 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5395 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5479 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5562 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5645 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5728 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5812 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5895 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.5979 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6062 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6145 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6229 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6312 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6396 | 49.1746 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6479 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6562 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6646 | 49.1531 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6729 | 49.1531 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6812 | 49.1531 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6896 | 49.1531 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.6979 | 49.1498 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7062 | 49.1498 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7146 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7229 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7313 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7396 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7479 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7563 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7646 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7729 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7813 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7896 | 49.1548 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.7979 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8063 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8146 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.823 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8313 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8396 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.848 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8563 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8647 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.873 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8813 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.8896 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.898 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9063 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9147 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.923 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9313 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9397 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.948 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9563 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9647 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.973 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9814 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.9897 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 260.998 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0064 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0147 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.023 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0314 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0397 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.048 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0564 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0647 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0731 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0814 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0897 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.0981 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1064 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1147 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1231 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1314 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1398 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1481 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1564 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1648 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1731 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1815 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1898 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.1981 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2065 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2148 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2231 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2315 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2398 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2481 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2565 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2648 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2732 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2815 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2898 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.2982 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3065 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3148 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3232 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3315 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3398 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3482 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3565 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3649 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3732 | 49.1508 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3815 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3899 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.3982 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4066 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4149 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4232 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4316 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4399 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4482 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4566 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4649 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4733 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4816 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4899 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.4983 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5066 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.515 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5233 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5316 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5399 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5483 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5566 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.565 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5733 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5816 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.59 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.5983 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6067 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.615 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6233 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6317 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.64 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6483 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6567 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.665 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6734 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6817 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.69 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.6984 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7067 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7151 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7234 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7317 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7401 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7484 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7567 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7651 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7734 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7817 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7901 | 49.1281 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.7984 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8068 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8151 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8234 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8318 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8401 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8484 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8568 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8651 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8734 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8818 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8901 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.8985 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9068 | 49.1164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9151 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9235 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9318 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9402 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9485 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9568 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9652 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9735 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9818 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9902 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 261.9985 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0069 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0152 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0235 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0319 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0402 | 49.1396 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0486 | 49.1398 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0569 | 49.1398 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0652 | 49.1398 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0735 | 49.1398 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0819 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0902 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.0986 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1069 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1152 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1236 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1319 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1403 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1486 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1569 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1653 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1736 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1819 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1903 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.1986 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2069 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2153 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2236 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.232 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2403 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2486 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.257 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2653 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2737 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.282 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2903 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.2987 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.307 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3153 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3237 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.332 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3404 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3487 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.357 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3654 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3737 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.382 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3904 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.3987 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.407 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4154 | 49.1078 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4237 | 49.1078 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4321 | 49.1078 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4404 | 49.1078 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4487 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4571 | 49.1013 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4654 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4738 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4821 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4904 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.4987 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5071 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5154 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5238 | 49.0976 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5321 | 49.0906 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5404 | 49.0906 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5488 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5571 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5655 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5738 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5821 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5905 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.5988 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6071 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6155 | 49.1084 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6238 | 49.1084 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6322 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6405 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6488 | 49.1109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6572 | 49.1109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6655 | 49.1109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6739 | 49.1109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6822 | 49.1184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6905 | 49.1184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.6989 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7072 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7155 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7239 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7322 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7405 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7489 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7572 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7656 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7739 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7822 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7906 | 49.1486 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.7989 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8073 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8156 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8239 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8322 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8406 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8489 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8573 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8656 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8739 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8823 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.8906 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.899 | 49.1313 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9073 | 49.1313 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9156 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.924 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9323 | 49.1123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9406 | 49.1123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.949 | 49.1123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9573 | 49.1123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9657 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.974 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9823 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.9907 | 49.1209 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 262.999 | 49.1214 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0074 | 49.1214 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0157 | 49.1227 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.024 | 49.1227 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0323 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0407 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.049 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0574 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0657 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.074 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0824 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0907 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.0991 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1074 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1158 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1241 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1324 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1407 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1491 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1574 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1658 | 49.1766 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1741 | 49.1766 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1824 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1908 | 49.1836 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.1991 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2075 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2158 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2242 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2325 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2408 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2491 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2575 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2658 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2742 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2825 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2908 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.2992 | 49.1721 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3075 | 49.1721 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3159 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3242 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3325 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3409 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3492 | 49.1809 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3575 | 49.1809 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3659 | 49.1875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3742 | 49.1875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3826 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3909 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.3992 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4076 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4159 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4243 | 49.1869 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4326 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4409 | 49.172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4493 | 49.1641 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4576 | 49.1641 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4659 | 49.1733 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4743 | 49.1733 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4826 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.491 | 49.1648 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.4993 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5076 | 49.1719 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.516 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5243 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5327 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.541 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5493 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5577 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.566 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5743 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5827 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.591 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.5994 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6077 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.616 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6244 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6327 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6411 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6494 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6577 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6661 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6744 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6828 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6911 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.6994 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7078 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7161 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7245 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7328 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7411 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7495 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7578 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7661 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7745 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7828 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7912 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.7995 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8078 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8162 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8245 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8329 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8412 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8495 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8579 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8662 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8745 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8829 | 49.1247 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8912 | 49.1247 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.8996 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9079 | 49.1223 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9163 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9246 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9329 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9413 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9496 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9579 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9663 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9746 | 49.1048 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.983 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9913 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 263.9996 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.008 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0163 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0247 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.033 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0413 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0497 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.058 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0663 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0747 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.083 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0914 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.0997 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.108 | 49.1292 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1164 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1247 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1331 | 49.1098 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1414 | 49.1098 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1497 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1581 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1664 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1747 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1831 | 49.0901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1914 | 49.0901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.1998 | 49.1104 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2081 | 49.1104 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2165 | 49.1104 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2248 | 49.1104 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2331 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2415 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2498 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2581 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2665 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2748 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2832 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2915 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.2998 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3082 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3165 | 49.1431 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3249 | 49.1431 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3332 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3416 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3499 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3582 | 49.1472 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3665 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3749 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3832 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3916 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.3999 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4083 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4166 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4249 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4333 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4416 | 49.1393 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.45 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4583 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4666 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.475 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4833 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.4916 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5083 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5167 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.525 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5333 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5417 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.55 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5583 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5667 | 49.1647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.575 | 49.1647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5834 | 49.1647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.5917 | 49.1647 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6084 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6167 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6251 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6334 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6418 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6501 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6584 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6667 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6751 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6834 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.6918 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7001 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7085 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7168 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7251 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7335 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7418 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7502 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7585 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7668 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7752 | 49.1066 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7835 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.7919 | 49.1004 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8002 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8085 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8169 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8252 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8336 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8419 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8503 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8586 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8669 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8752 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8836 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.8919 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9003 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9086 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.917 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9253 | 49.1035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9336 | 49.111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.942 | 49.111 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9503 | 49.1084 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9586 | 49.1084 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.967 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9753 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.9837 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 264.992 | 49.1156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0004 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0087 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.017 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0254 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0337 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0421 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0504 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0587 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0671 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0754 | 49.121 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0837 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.0921 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1004 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1088 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1171 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1255 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1338 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1421 | 49.1067 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1505 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1588 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1671 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1755 | 49.101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1838 | 49.1057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.1922 | 49.1057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2005 | 49.1057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2089 | 49.1057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2172 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2255 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2339 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2422 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2505 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2589 | 49.1025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2672 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2756 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2839 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.2922 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3006 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3089 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3173 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3256 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.334 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3423 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3506 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.359 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3673 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3756 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.384 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.3923 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4007 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.409 | 49.1503 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4174 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4257 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.434 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4424 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4507 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.459 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4674 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4757 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4841 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.4924 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5007 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5091 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5174 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5258 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5341 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5424 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5508 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5591 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5675 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5758 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5841 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.5925 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6008 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6092 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6175 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6259 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6342 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6425 | 49.1419 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6508 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6592 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6675 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6759 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6842 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.6926 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7009 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7092 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7176 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7259 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7343 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7426 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7509 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7593 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7676 | 49.1569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.776 | 49.1569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7843 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.7926 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.801 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8093 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8177 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.826 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8344 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8427 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.851 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8593 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8677 | 49.1231 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.876 | 49.1231 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8844 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.8927 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9011 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9094 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9177 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9261 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9344 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9427 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9511 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9594 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9678 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9761 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9845 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 265.9928 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0011 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0095 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0178 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0262 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0345 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0428 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0512 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0595 | 49.1378 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0678 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0762 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0845 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.0929 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1012 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1096 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1179 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1262 | 49.1101 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1346 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1429 | 49.1131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1512 | 49.1058 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1596 | 49.1058 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1679 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1763 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.1846 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.193 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2013 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2096 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.218 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2263 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2346 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.243 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2513 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2597 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.268 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2763 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.2847 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.293 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3014 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3097 | 49.1323 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3181 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3264 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3347 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3431 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3514 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3597 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3681 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3764 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3848 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.3931 | 49.1278 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4015 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4098 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4181 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4265 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4348 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4431 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4515 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4598 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4682 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4765 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4848 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.4932 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5015 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5099 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5182 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5266 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5349 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5432 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5516 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5599 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5682 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5766 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5849 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.5933 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6016 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.61 | 49.1374 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6183 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6266 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6349 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6433 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6516 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.66 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6683 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6767 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.685 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.6933 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7017 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.71 | 49.1389 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7184 | 49.1433 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7267 | 49.1433 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.735 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7434 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7517 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7601 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7684 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7767 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7851 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.7934 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8018 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8101 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8185 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8268 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8351 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8434 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8518 | 49.1701 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8601 | 49.1701 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8685 | 49.1701 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8768 | 49.1701 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8852 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.8935 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9018 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9102 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9185 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9268 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9352 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9435 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9519 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9602 | 49.1607 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9686 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9769 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9852 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 266.9936 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0019 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0103 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0186 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0269 | 49.1594 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0353 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0436 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0519 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0603 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0686 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.077 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0853 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.0937 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.102 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1103 | 49.157 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1187 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.127 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1353 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1437 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.152 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1604 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1687 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1771 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1854 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.1937 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2021 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2104 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2188 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2271 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2354 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2438 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2521 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2604 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2688 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2771 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2855 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.2938 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3022 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3105 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3188 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3272 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3355 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3438 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3522 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3605 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3689 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3772 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3856 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.3939 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4022 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4106 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4189 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4272 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4356 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4439 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4523 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4606 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4689 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4773 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.4856 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.494 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5023 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5107 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.519 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5273 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5357 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.544 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5523 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5607 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.569 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5774 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5857 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.5941 | 49.1553 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6024 | 49.156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6107 | 49.156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.619 | 49.156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6274 | 49.156 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6357 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6441 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6524 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6608 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6691 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6774 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6858 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.6941 | 49.1518 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7025 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7108 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7191 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7275 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7358 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7442 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7525 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7608 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7692 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7775 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7859 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.7942 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8025 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8109 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8192 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8275 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8359 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8442 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8526 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8609 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8693 | 49.1505 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8776 | 49.1505 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8859 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.8943 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9026 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9109 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9193 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9276 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.936 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9443 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9527 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.961 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9693 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9777 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.986 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 267.9944 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0027 | 49.1457 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.011 | 49.1457 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0194 | 49.1457 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0277 | 49.1457 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.036 | 49.1153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0444 | 49.1153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0527 | 49.1153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0611 | 49.1153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0694 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0778 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0861 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.0944 | 49.1079 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1028 | 49.1046 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1111 | 49.1046 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1194 | 49.1107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1278 | 49.1107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1361 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1445 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1528 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1612 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1695 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1778 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1862 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.1945 | 49.11 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2029 | 49.1235 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2112 | 49.1235 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2195 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2279 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2362 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2445 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2529 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2612 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2696 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2779 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2863 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.2946 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3029 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3113 | 49.1309 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3196 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3279 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3363 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3446 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.353 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3613 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3697 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.378 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3863 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.3947 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.403 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4113 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4197 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.428 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4363 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4447 | 49.1266 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.453 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4614 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4697 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.478 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4864 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.4947 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5031 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5114 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5197 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5281 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5364 | 49.1255 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5447 | 49.1255 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5531 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5614 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5698 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5781 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5864 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.5948 | 49.1735 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6031 | 49.1646 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6115 | 49.1646 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6198 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6281 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6365 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6448 | 49.1622 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6531 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6615 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6698 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6782 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6865 | 49.15 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.6948 | 49.15 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7032 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7115 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7198 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7282 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7365 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7449 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7532 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7615 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7699 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7782 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7866 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.7949 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8033 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8116 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8199 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8282 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8366 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8449 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8533 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8616 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.87 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8783 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.8866 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.895 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9033 | 49.1572 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9117 | 49.1572 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.92 | 49.1572 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9283 | 49.1572 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9367 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.945 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9533 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9617 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.97 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9784 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9867 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 268.9951 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0034 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0117 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0201 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0284 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0367 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0451 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0534 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0618 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0701 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0784 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0868 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.0951 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1035 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1118 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1201 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1285 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1368 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1451 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1535 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1618 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1702 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1785 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1868 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.1952 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2035 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2119 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2202 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2285 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2369 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2452 | 49.1709 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2535 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2619 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2702 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2786 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2869 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.2953 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3036 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3119 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3203 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3286 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3369 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3453 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3536 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.362 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3703 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3786 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.387 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.3953 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4037 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.412 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4203 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4286 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.437 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4453 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4537 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.462 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4704 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4787 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.487 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.4954 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5037 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5121 | 49.1895 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5204 | 49.1896 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5287 | 49.1896 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.537 | 49.1896 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5454 | 49.1896 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5537 | 49.1907 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5621 | 49.1907 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5704 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5787 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5871 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.5954 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6038 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6121 | 49.1867 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6204 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6288 | 49.1894 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6371 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6454 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6538 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6621 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6705 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6788 | 49.189 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6871 | 49.195 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.6955 | 49.195 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7038 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7122 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7205 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7288 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7372 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7455 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7538 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7622 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7705 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7788 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7872 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.7955 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8039 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8122 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8205 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8289 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8372 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8456 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8539 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8622 | 49.1339 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8705 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8789 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8872 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.8956 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9039 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9122 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9206 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9289 | 49.1347 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9373 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9456 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9539 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9623 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9706 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9789 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9873 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 269.9956 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.004 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0123 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0206 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.029 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0373 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0457 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.054 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0623 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0706 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.079 | 49.1298 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0873 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.0957 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.104 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1123 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1207 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.129 | 49.1361 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1374 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1457 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.154 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1624 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1707 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.179 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1874 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.1957 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2041 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2124 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2207 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2291 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2374 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2458 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2541 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2624 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2708 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2791 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2874 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.2958 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3041 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3124 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3208 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3291 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3375 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3458 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3541 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3625 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3708 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3792 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3875 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.3958 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4041 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4125 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4208 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4292 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4375 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4458 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4542 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4625 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4709 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4792 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4875 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.4959 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5042 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5125 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5209 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5292 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5376 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5459 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5542 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5626 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5709 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5793 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5876 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.5959 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6042 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6126 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6209 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6293 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6376 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6459 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6543 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6626 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.671 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6793 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.6876 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.696 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7043 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7126 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.721 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7293 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7376 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.746 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7543 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7627 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.771 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7793 | 49.1264 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.7877 | 49.0858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.796 | 49.0858 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8044 | 49.0958 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8127 | 49.0958 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.821 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8294 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8377 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.846 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8544 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8627 | 49.1023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8711 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8794 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8877 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.8961 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9044 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9127 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9211 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9294 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9377 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9461 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9544 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9628 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9711 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9794 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9878 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 270.9961 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0044 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0128 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0211 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0294 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0378 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0461 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0544 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0628 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0711 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0795 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0878 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.0961 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1045 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1128 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1212 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1295 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1378 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1461 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1545 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1628 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1712 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1795 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1878 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.1962 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2045 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2129 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2212 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2295 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2379 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2462 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2545 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2629 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2712 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2795 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2879 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.2962 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3046 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3129 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3212 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3296 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3379 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3463 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3546 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3629 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3712 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3796 | 49.1032 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3879 | 49.1076 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.3963 | 49.1076 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4046 | 49.1076 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4129 | 49.1076 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4213 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4296 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4379 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4463 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4546 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.463 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4713 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4796 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.488 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.4963 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5046 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.513 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5213 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5296 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.538 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5463 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5547 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.563 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5713 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5797 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.588 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.5963 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6047 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.613 | 49.129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6213 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6297 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.638 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6464 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6547 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.663 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6714 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6797 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.688 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.6964 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7047 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.713 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7214 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7297 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7381 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7464 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7547 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7631 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7714 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7797 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7881 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.7964 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8047 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8131 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8214 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8297 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8381 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8464 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8547 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8631 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8714 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8798 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8881 | 49.1637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.8964 | 49.1637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9048 | 49.1637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9131 | 49.1637 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9214 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9297 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9381 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9464 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9548 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9631 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9714 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9798 | 49.1654 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9881 | 49.1541 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 271.9964 | 49.1541 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0048 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0131 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0215 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0298 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0381 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0464 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0548 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0631 | 49.1579 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0714 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0798 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0881 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.0965 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1048 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1131 | 49.1672 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1215 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1298 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1381 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1465 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1548 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1631 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1715 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1798 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1881 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.1965 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2048 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2132 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2215 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2298 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2382 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2465 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2548 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2632 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2715 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2798 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2882 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.2965 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3048 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3132 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3215 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3298 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3382 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3465 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3549 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3632 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3715 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3799 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3882 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.3965 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4048 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4132 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4215 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4299 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4382 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4465 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4549 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4632 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4715 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4799 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4882 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.4966 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5049 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5132 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5215 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5299 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5382 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5465 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5549 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5632 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5716 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5799 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5882 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.5966 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6049 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6132 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6216 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6299 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6382 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6466 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6549 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6632 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6716 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6799 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6883 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.6966 | 49.1482 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7049 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7133 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7216 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7299 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7383 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7466 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7549 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7632 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7716 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7799 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7883 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.7966 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8049 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8133 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8216 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8299 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8383 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8466 | 49.1475 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8549 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8633 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8716 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8799 | 49.1454 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8883 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.8966 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9049 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9133 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9216 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9299 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9383 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9466 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.955 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9633 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9716 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9799 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9883 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 272.9966 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0049 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0133 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0216 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.03 | 49.1592 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0383 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0466 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.055 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0633 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0716 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.08 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0883 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.0966 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1049 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1133 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1216 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.13 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1383 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1466 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.155 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1633 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1716 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.18 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1883 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.1966 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.205 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2133 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2216 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.23 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2383 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2466 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.255 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2633 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2716 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.28 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2883 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.2967 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.305 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3133 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3217 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.33 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3383 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3466 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.355 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3633 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3716 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.38 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3883 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.3967 | 49.1888 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.405 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4133 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4217 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.43 | 49.185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4383 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4467 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.455 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4633 | 49.1825 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4717 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.48 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4883 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.4967 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.505 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5133 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5217 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.53 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5383 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5467 | 49.1757 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.555 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5634 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5717 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.58 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5883 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.5967 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.605 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6133 | 49.1789 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6217 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.63 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6384 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6467 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.655 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6634 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6717 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.68 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6884 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.6967 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.705 | 49.1537 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7133 | 49.1537 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7217 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.73 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7384 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7467 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.755 | 49.1356 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7634 | 49.1356 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7717 | 49.1299 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.78 | 49.1299 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7884 | 49.1299 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.7967 | 49.1299 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.805 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8134 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8217 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.83 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8384 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8467 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.855 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8634 | 49.1306 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8717 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.88 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8884 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.8967 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9051 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9134 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9217 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9301 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9384 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9467 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.955 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9634 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9717 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.98 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9884 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 273.9967 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.005 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0134 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0217 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0301 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0384 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0467 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0551 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0634 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0717 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.08 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0884 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.0967 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.105 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1134 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1217 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.13 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1384 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1467 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1551 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1634 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1717 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1801 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1884 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.1967 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.205 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2134 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2217 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.23 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2384 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2467 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.255 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2634 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2717 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2801 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2884 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.2967 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3051 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3134 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3217 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.33 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3384 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3467 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.355 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3634 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3717 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3801 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3884 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.3967 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4051 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4134 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4217 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4301 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4384 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4467 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.455 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4634 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4717 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.48 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4884 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.4967 | 49.1295 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5051 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5134 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5217 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5301 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5384 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5467 | 49.128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5551 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5634 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5717 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.58 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5884 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.5967 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.605 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6134 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6217 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6301 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6384 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6467 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6551 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6634 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6717 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6801 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6884 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.6967 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.705 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7134 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7217 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.73 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7384 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7467 | 49.133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7551 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7634 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7717 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7801 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7884 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.7967 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8051 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8134 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8217 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.83 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8384 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8467 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.855 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8634 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8717 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8801 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8884 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.8967 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9051 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9134 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9217 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9301 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9384 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9467 | 49.1368 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.955 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9634 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9717 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9801 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9884 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 274.9967 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0051 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0134 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0217 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0301 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0384 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0467 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0551 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0634 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0717 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.08 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0884 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.0967 | 49.1405 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1051 | 49.1617 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1134 | 49.1617 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1217 | 49.1617 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1301 | 49.1617 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1384 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1467 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1551 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1634 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1717 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1801 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1884 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.1967 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.205 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2134 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2217 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2301 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2384 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2467 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2551 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2634 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2717 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2801 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2884 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.2967 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3051 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3134 | 49.1771 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3217 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.33 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3384 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3467 | 49.1655 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3551 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3634 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3717 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3801 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3884 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.3967 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4051 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4134 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4217 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4301 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4384 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4467 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4551 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4634 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4717 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4801 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4884 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.4967 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5051 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5134 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5217 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5301 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5384 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5467 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5551 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5634 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5717 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5801 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5884 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.5967 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6051 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6134 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6217 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6301 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6384 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6467 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6551 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6634 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6717 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6801 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6884 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.6967 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7051 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7134 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7217 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7301 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7384 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7467 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7551 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7634 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7717 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7801 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7884 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.7967 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8051 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8134 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8217 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8301 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8384 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8467 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8551 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8634 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8717 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8801 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8884 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.8967 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9051 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9134 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9217 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9301 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9384 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9467 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9551 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9634 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9717 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9801 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9884 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 275.9967 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0051 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0134 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0217 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0301 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0384 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0468 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0551 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0634 | 49.1464 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0717 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.0967 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1384 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1467 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1551 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1634 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1718 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.1967 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2384 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2467 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2551 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2634 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2717 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.2968 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3384 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3467 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3551 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3634 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3717 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.3967 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4218 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4384 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4467 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4551 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4634 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4717 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.4967 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5384 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5468 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5551 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5634 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5717 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5801 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5884 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.5967 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6051 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6134 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6301 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6384 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6468 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6551 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6634 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6718 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6801 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6884 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.6967 | 49.1386 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7051 | 49.1391 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7134 | 49.1391 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7217 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7301 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7384 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7467 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7551 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7634 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7718 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7801 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7884 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.7968 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8051 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8134 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8217 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8301 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8384 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8467 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8551 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8634 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8717 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8801 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8884 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.8968 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9051 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9134 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9218 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9301 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9384 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9467 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9551 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9634 | 49.145 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9717 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9801 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9884 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 276.9967 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0051 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0134 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0218 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0301 | 49.155 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0384 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0468 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0551 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0634 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0717 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0801 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0884 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.0967 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1051 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1134 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1218 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1301 | 49.1502 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1384 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1468 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1551 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1634 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1718 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1801 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1884 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.1967 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2051 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2134 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2217 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2301 | 49.1511 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2384 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2468 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2551 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2634 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2718 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2801 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2884 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.2968 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3051 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3134 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3217 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3301 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3384 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3467 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3551 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3634 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3718 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3801 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3884 | 49.1685 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.3968 | 49.1685 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4051 | 49.1685 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4134 | 49.1685 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4218 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4301 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4384 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4467 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4551 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4634 | 49.1638 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4717 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4801 | 49.1556 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4884 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.4968 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5051 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5134 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5218 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5301 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5384 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5468 | 49.1529 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5551 | 49.1509 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5634 | 49.1509 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5717 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5801 | 49.1478 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5884 | 49.1621 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.5968 | 49.1621 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6051 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6134 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6218 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6301 | 49.1677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6384 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6468 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6551 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6634 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6718 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6801 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6884 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.6967 | 49.1566 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7051 | 49.1593 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7134 | 49.1593 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7218 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7301 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7384 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7468 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7551 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7634 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7718 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7801 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7884 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.7968 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8051 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8134 | 49.1662 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8217 | 49.158 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8301 | 49.158 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8384 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8468 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8551 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8634 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8718 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8801 | 49.1611 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8884 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.8968 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9051 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9134 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9218 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9301 | 49.1718 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9384 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9467 | 49.1437 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9551 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9634 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9718 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9801 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9884 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 277.9968 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0051 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0134 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0218 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0301 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0384 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0468 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0551 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0634 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0717 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0801 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0884 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.0968 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1051 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1134 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1218 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1301 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1384 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1468 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1551 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1634 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1718 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1801 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1884 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.1968 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2051 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2134 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2218 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2301 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2384 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2468 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2551 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2634 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2718 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2801 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2884 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.2968 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3051 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3134 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3218 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3301 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3384 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3468 | 49.1354 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3551 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3634 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3718 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3801 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3884 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.3968 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4051 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4134 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4218 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4301 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4384 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4468 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4551 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4634 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4718 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4801 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4884 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.4968 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5051 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5134 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5218 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5301 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5384 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5468 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5551 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5634 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5718 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5801 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5884 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.5968 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6051 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6134 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6218 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6301 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6384 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6468 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6551 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6634 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6718 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6801 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6884 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.6968 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7051 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7134 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7218 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7301 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7384 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7468 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7551 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7634 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7718 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7801 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7885 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.7968 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8051 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8134 | 49.1387 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8218 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8301 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8384 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8468 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8551 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8634 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8718 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8801 | 49.1462 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8884 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.8968 | 49.1444 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9051 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9135 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9218 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9301 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9384 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9468 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9551 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9634 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9718 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9801 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9884 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 278.9968 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0051 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0134 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0218 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0301 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0385 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0468 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0551 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0634 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0718 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0801 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0884 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.0968 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1051 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1134 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1218 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1301 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1384 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1468 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1551 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1634 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1718 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1801 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1884 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.1967 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2051 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2134 | 49.1494 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2217 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2301 | 49.1696 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2384 | 49.183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2467 | 49.183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2551 | 49.1754 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2634 | 49.1754 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2717 | 49.1901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2801 | 49.1901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2884 | 49.1901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.2967 | 49.1901 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3051 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3134 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3217 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.33 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3384 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3467 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.355 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3634 | 49.1716 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3717 | 49.1835 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.38 | 49.1835 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3884 | 49.1859 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.3967 | 49.1859 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.405 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4134 | 49.1635 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4217 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.43 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4384 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4467 | 49.1288 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.455 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4634 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4717 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.48 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4884 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.4967 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.505 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5134 | 49.1324 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5217 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.53 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5384 | 49.1227 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5467 | 49.1227 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.555 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5634 | 49.1151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5717 | 49.1126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.58 | 49.1126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5883 | 49.1126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.5967 | 49.1126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.605 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6133 | 49.1115 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6217 | 49.1098 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.63 | 49.1098 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6383 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6467 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.655 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6633 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6717 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.68 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6883 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.6967 | 49.1285 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.705 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7133 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7216 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.73 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7383 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7466 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.755 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7633 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7716 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.78 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7883 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.7966 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.805 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8133 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8217 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.83 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8383 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8466 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.855 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8633 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8716 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.88 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8883 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.8966 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.905 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9133 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9216 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.93 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9383 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9466 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.955 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9633 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9716 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9799 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9883 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 279.9966 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.005 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0133 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0216 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.03 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0383 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0466 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.055 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0633 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0716 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.08 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0883 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.0966 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1049 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1133 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1216 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1299 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1383 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1466 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1549 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1633 | 49.1395 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1716 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.18 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1883 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.1966 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.205 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2133 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2216 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2299 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2383 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2466 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2549 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2633 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2716 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2799 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2883 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.2966 | 49.1342 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3049 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3133 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3216 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3299 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3383 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3466 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3549 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3633 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3716 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3799 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3882 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.3966 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4049 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4132 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4216 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4299 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4382 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4466 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4549 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4632 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4716 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4799 | 49.142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4882 | 49.1433 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.4966 | 49.1433 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5049 | 49.178 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5132 | 49.178 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5215 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5299 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5382 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5465 | 49.1681 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5549 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5632 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5715 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5799 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5882 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.5965 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6049 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6132 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6216 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6299 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6382 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6465 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6549 | 49.1817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6632 | 49.1817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6715 | 49.1817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6799 | 49.1817 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6882 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.6965 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7049 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7132 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7215 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7299 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7382 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7465 | 49.1739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7549 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7632 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7715 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7798 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7882 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.7965 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8048 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8132 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8215 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8298 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8382 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8465 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8548 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8632 | 49.1725 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8715 | 49.1774 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8798 | 49.1774 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8882 | 49.1774 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.8965 | 49.1774 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9048 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9131 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9215 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9298 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9381 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9465 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9548 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9631 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9715 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9798 | 49.1731 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9881 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 280.9965 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0048 | 49.1917 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0131 | 49.1917 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0215 | 49.1596 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0298 | 49.1596 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0381 | 49.1593 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0464 | 49.1593 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0548 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0631 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0714 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0798 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0881 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.0965 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1048 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1131 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1215 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1298 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1381 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1465 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1548 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1631 | 49.1524 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1714 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1798 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1881 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.1964 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2048 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2131 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2214 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2298 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2381 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2464 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2548 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2631 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2714 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2798 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2881 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.2964 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3047 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3131 | 49.1651 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3214 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3297 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3381 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3464 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3547 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3631 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3714 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3797 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3881 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.3964 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4047 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4131 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4214 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4297 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.438 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4464 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4547 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.463 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4714 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4797 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.488 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.4964 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5047 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.513 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5214 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5297 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.538 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5464 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5547 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.563 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5714 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5797 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.588 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.5964 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6047 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.613 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6214 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6297 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.638 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6464 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6547 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.663 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6714 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6797 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.688 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.6964 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7047 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.713 | 49.153 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7213 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7297 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.738 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7463 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7547 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.763 | 49.1327 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7713 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7797 | 49.1267 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.788 | 49.1258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.7963 | 49.1258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8047 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.813 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8213 | 49.1133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8297 | 49.1133 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.838 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8463 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8546 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.863 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8713 | 49.1275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8796 | 49.1275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.888 | 49.1275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.8963 | 49.1275 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9046 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.913 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9213 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9296 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.938 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9463 | 49.116 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9546 | 49.1543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.963 | 49.1543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9713 | 49.1543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9796 | 49.1543 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9879 | 49.1355 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 281.9962 | 49.1355 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0046 | 49.1355 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0129 | 49.1355 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0212 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0296 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0379 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0462 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0546 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0629 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0713 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0796 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0879 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.0963 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1046 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1129 | 49.1501 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1212 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1296 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1379 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1462 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1546 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1629 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1712 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1796 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1879 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.1962 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2046 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2129 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2212 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2296 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2379 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2462 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2545 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2629 | 49.1752 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2712 | 49.1775 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2795 | 49.1775 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2879 | 49.1775 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.2962 | 49.1775 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3045 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3129 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3212 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3295 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3379 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3462 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3545 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3629 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3712 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3795 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3878 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.3962 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4045 | 49.1874 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4128 | 49.1874 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4212 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4295 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4378 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4462 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4545 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4628 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4712 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4795 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4878 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.4962 | 49.2045 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5045 | 49.2071 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5128 | 49.2071 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5211 | 49.2016 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5295 | 49.2016 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5378 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5462 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5545 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5628 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5712 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5795 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5878 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.5962 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6045 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6128 | 49.1609 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6212 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6295 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6378 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6461 | 49.1693 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6545 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6628 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6711 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6795 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6878 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.6961 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7045 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7128 | 49.1357 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7211 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7295 | 49.1377 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7378 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7461 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7545 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7628 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7711 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7794 | 49.1246 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7878 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.7961 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8044 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8128 | 49.1363 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8211 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8294 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8378 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8461 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8544 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8628 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8711 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8794 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8878 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.8961 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9044 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9128 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9211 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9294 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9377 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9461 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9544 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9627 | 49.1461 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9711 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9794 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9877 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 282.9961 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0044 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0127 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0211 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0294 | 49.1328 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0378 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0461 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0544 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0627 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0711 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0794 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0877 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.0961 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1044 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1127 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1211 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1294 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1377 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1461 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1544 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1627 | 49.1568 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1711 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1794 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.1877 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.196 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2044 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2127 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.221 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2294 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2377 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.246 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2544 | 49.1356 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2627 | 49.1356 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.271 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2794 | 49.1382 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.2877 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.296 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3044 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3127 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.321 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3293 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3377 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.346 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3543 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3627 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.371 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3793 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.3877 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.396 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4043 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4127 | 49.136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.421 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4293 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4377 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.446 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4543 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4626 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.471 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4793 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.4877 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.496 | 49.1416 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5043 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5127 | 49.1348 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.521 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5293 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5377 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.546 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5543 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5627 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.571 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5793 | 49.125 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.5876 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.596 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6043 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6126 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.621 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6293 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6376 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.646 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6543 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6626 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.671 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6793 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.6876 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.696 | 49.1379 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7043 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7126 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7209 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7293 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7376 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7459 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7543 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7626 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7709 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7793 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7876 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.7959 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8043 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8126 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8209 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8293 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8376 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8459 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8542 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8626 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8709 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8792 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8876 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.8959 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9042 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9126 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9209 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9292 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9376 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9459 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9542 | 49.1402 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9626 | 49.1402 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9709 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9792 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9876 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 283.9959 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0042 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0126 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0209 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0292 | 49.1341 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0376 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0459 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0542 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0626 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0709 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0792 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0876 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.0959 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1042 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1125 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1209 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1292 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1375 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1459 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1542 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1625 | 49.1212 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1709 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1792 | 49.1314 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1875 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.1959 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2042 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2125 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2209 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2292 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2375 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2458 | 49.131 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2542 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2625 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2708 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2792 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2875 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.2958 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3042 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3125 | 49.1315 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3208 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3292 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3375 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3458 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3542 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3625 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3708 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3792 | 49.1335 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3875 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.3958 | 49.1273 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4041 | 49.1272 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4125 | 49.1272 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4208 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4291 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4375 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4458 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4542 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4625 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4708 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4792 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4875 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.4958 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5042 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5125 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5208 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5291 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5375 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5458 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5541 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5625 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5708 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5791 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5875 | 49.1569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.5958 | 49.1569 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6041 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6125 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6208 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6291 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6375 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6458 | 49.1404 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6541 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6624 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6708 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6791 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6874 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.6958 | 49.1413 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7041 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7124 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7208 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7291 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7374 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7458 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7541 | 49.1587 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7624 | 49.1587 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7708 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7791 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7874 | 49.1848 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.7957 | 49.1848 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8041 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8124 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8207 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8291 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8374 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8457 | 49.1797 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8541 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8624 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8707 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8791 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8874 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.8958 | 49.17 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9041 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9124 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9207 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9291 | 49.1683 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9374 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9457 | 49.1602 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9541 | 49.1581 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9624 | 49.1581 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9707 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9791 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9874 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 284.9957 | 49.1597 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0041 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0124 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0207 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0291 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0374 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0457 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.054 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0624 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0707 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0791 | 49.1219 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0874 | 49.09 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.0957 | 49.09 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1041 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1124 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1207 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1291 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1374 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1457 | 49.0875 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1541 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1624 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1707 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.179 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1874 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.1957 | 49.0899 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.204 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2124 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2207 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.229 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2374 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2457 | 49.0914 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.254 | 49.0939 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2624 | 49.0939 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2707 | 49.0939 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2791 | 49.0939 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2874 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.2957 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.304 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3124 | 49.1193 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3207 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.329 | 49.1017 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3374 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3457 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.354 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3624 | 49.0993 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3707 | 49.1254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.379 | 49.1254 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3874 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.3957 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.404 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4124 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4207 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.429 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4373 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4457 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.454 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4624 | 49.1372 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4707 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.479 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4874 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.4957 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.504 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5124 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5207 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.529 | 49.1263 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5374 | 49.1627 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5457 | 49.1627 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.554 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5623 | 49.159 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5707 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.579 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5873 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.5957 | 49.1636 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.604 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6123 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6207 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.629 | 49.1777 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6373 | 49.1844 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6457 | 49.1844 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.654 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6624 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6707 | 49.1833 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.679 | 49.1833 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6873 | 49.1833 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.6957 | 49.1833 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.704 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7123 | 49.1904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7207 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.729 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7373 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7457 | 49.1839 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.754 | 49.1871 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7623 | 49.1871 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7707 | 49.187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.779 | 49.187 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7873 | 49.1626 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.7957 | 49.1626 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.804 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8123 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8206 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.829 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8373 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8457 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.854 | 49.1271 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8623 | 49.1271 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8707 | 49.1334 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.879 | 49.1334 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8873 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.8957 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.904 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9123 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9207 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.929 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9373 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9456 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.954 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9623 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9706 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.979 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9873 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 285.9957 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.004 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0123 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0207 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.029 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0373 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0457 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.054 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0623 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0706 | 49.1359 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.079 | 49.1359 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0873 | 49.1359 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.0957 | 49.1359 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.104 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1123 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1207 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.129 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1373 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1457 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.154 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1623 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1707 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.179 | 49.1343 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1873 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.1956 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.204 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2123 | 49.1552 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2207 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.229 | 49.1504 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2373 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2457 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.254 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2623 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2707 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.279 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2873 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.2957 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.304 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3123 | 49.151 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3206 | 49.1429 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.329 | 49.1429 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3373 | 49.1429 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3457 | 49.1429 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.354 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3623 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3707 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.379 | 49.152 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3873 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.3957 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.404 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4123 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4207 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.429 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4373 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4456 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.454 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4623 | 49.1427 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4707 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.479 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4873 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.4957 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.504 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5123 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5207 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.529 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5373 | 49.1458 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5457 | 49.1458 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.554 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5623 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5707 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.579 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5873 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.5957 | 49.137 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.604 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6123 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6207 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.629 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6373 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6457 | 49.1571 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.654 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6623 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6707 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.679 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6873 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.6957 | 49.1294 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.704 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7123 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7207 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.729 | 49.1086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7373 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7457 | 49.1122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.754 | 49.1113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7623 | 49.1113 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7707 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.779 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7873 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.7957 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.804 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8123 | 49.1196 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8207 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.829 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8373 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8457 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.854 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8623 | 49.1081 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8707 | 49.1114 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.879 | 49.1114 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8873 | 49.1114 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.8957 | 49.1114 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.904 | 49.1107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9123 | 49.1107 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9207 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.929 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9373 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9457 | 49.122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.954 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9623 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9707 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.979 | 49.1256 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9873 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 286.9957 | 49.1169 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.004 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0123 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0207 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.029 | 49.1586 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0373 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0457 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.054 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0623 | 49.1614 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0707 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.079 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0873 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.0957 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.104 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1123 | 49.1435 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1207 | 49.1756 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.129 | 49.1756 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1373 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1457 | 49.1687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.154 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1624 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1707 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.179 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1873 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.1957 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.204 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2123 | 49.1729 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2207 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.229 | 49.1673 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2373 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2457 | 49.1589 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.254 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2623 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2707 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.279 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2874 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.2957 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.304 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3123 | 49.1536 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3207 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.329 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3373 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3457 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.354 | 49.1616 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3623 | 49.1616 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3707 | 49.1616 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.379 | 49.1616 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3873 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.3957 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.404 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4124 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4207 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.429 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4373 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4457 | 49.1667 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.454 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4623 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4707 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.479 | 49.1448 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4873 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.4957 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.504 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5123 | 49.1388 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5207 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.529 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5374 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5457 | 49.1439 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.554 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5623 | 49.1467 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5707 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.579 | 49.1542 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5873 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.5957 | 49.1465 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.604 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6123 | 49.1456 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6207 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.629 | 49.1352 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6373 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6457 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.654 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6624 | 49.1248 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6707 | 49.1296 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.679 | 49.1296 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6873 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.6957 | 49.1259 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.704 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7123 | 49.1188 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7207 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.729 | 49.1232 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7373 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7457 | 49.1186 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.754 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7624 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7707 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.779 | 49.127 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7874 | 49.126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.7957 | 49.126 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.804 | 49.1296 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8123 | 49.1296 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8207 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.829 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8374 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8457 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.854 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8624 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8707 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.879 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8874 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.8957 | 49.1452 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.904 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9124 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9207 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.929 | 49.1512 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9374 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9457 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.954 | 49.1717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9624 | 49.1717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9707 | 49.1717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.979 | 49.1717 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9874 | 49.2036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 287.9957 | 49.2036 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0041 | 49.205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0124 | 49.205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0207 | 49.205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0291 | 49.205 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0374 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0457 | 49.2083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.054 | 49.2129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0624 | 49.2129 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0707 | 49.2097 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.079 | 49.2097 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0874 | 49.2069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.0957 | 49.2069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1041 | 49.2069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1124 | 49.2069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1207 | 49.2025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1291 | 49.2025 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1374 | 49.2142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1457 | 49.2142 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1541 | 49.2035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1624 | 49.2035 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1707 | 49.1806 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1791 | 49.1806 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1874 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.1957 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2041 | 49.1837 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2124 | 49.1837 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2207 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2291 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2374 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2457 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2541 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2624 | 49.184 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2708 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2791 | 49.1604 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2874 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.2957 | 49.1559 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3041 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3124 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3208 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3291 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3374 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3458 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3541 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3624 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3708 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3791 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3875 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.3958 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4041 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4124 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4208 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4291 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4374 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4458 | 49.1411 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4541 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4625 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4708 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4791 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4875 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.4958 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5041 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5125 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5208 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5291 | 49.1415 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5375 | 49.1423 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5458 | 49.1423 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5541 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5625 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5708 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5791 | 49.1143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5875 | 49.1167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.5958 | 49.1167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6042 | 49.1167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6125 | 49.1167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6208 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6292 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6375 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6458 | 49.1274 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6541 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6625 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6708 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6792 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6875 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.6958 | 49.1488 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7042 | 49.1585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7125 | 49.1585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7208 | 49.1585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7292 | 49.1585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7375 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7458 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7542 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7625 | 49.1555 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7708 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7792 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7875 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.7959 | 49.146 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8042 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8125 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8209 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8292 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8375 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8459 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8542 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8625 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8709 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8792 | 49.1793 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8875 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.8959 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9042 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9125 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9209 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9292 | 49.1813 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9376 | 49.1759 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9459 | 49.1759 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9542 | 49.191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9626 | 49.191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9709 | 49.1879 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9792 | 49.1879 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9875 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 288.9959 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0042 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0126 | 49.1881 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0209 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0292 | 49.1831 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0376 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0459 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0542 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0626 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0709 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0793 | 49.1842 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0876 | 49.191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.0959 | 49.191 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1042 | 49.1864 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1126 | 49.1864 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1209 | 49.1923 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1292 | 49.1923 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1376 | 49.1923 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1459 | 49.1923 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1543 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1626 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1709 | 49.1689 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1793 | 49.1689 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1876 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.1959 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2043 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2126 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2209 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2293 | 49.1507 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2376 | 49.1468 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2459 | 49.1468 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2543 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2626 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2709 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2793 | 49.1418 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.2876 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.296 | 49.1366 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3043 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3126 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.321 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3293 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3376 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.346 | 49.1653 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3543 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3626 | 49.1535 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.371 | 49.1576 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3793 | 49.1576 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.3876 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.396 | 49.1527 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4043 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4127 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.421 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4293 | 49.1428 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4377 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.446 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4543 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4626 | 49.1385 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.471 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4793 | 49.1409 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.4877 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.496 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5043 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5127 | 49.1583 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.521 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5293 | 49.1563 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5377 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.546 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5544 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5627 | 49.1927 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.571 | 49.183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5793 | 49.183 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.5877 | 49.181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.596 | 49.181 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6043 | 49.2061 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6127 | 49.2061 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.621 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6294 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6377 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.646 | 49.1992 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6544 | 49.2003 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6627 | 49.2003 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.671 | 49.2057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6794 | 49.2057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.6877 | 49.2057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.696 | 49.2057 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7044 | 49.1949 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7127 | 49.1949 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.721 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7294 | 49.1496 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7377 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7461 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7544 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7627 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7711 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7794 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7877 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.7961 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8044 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8127 | 49.1506 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8211 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8294 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8377 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8461 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8544 | 49.1252 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8628 | 49.1252 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8711 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8794 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8878 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.8961 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9044 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9128 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9211 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9294 | 49.1243 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9378 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9461 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9544 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9628 | 49.1099 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9711 | 49.1192 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9795 | 49.1192 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9878 | 49.1192 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 289.9961 | 49.1192 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0045 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0128 | 49.1241 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0211 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0295 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0378 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0461 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0545 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0628 | 49.1194 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0711 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0795 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0878 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.0962 | 49.1162 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1045 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1128 | 49.1144 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1212 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1295 | 49.1201 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1378 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1462 | 49.1203 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1545 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1628 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1712 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1795 | 49.1136 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1878 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.1962 | 49.1261 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2045 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2129 | 49.123 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2212 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2295 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2379 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2462 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2545 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2629 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2712 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2795 | 49.1522 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2879 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.2962 | 49.1516 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3046 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3129 | 49.1599 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3212 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3296 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3379 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3462 | 49.149 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3546 | 49.1485 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3629 | 49.1485 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3712 | 49.1485 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3796 | 49.1485 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3879 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.3962 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4046 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4129 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4213 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4296 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4379 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4463 | 49.1469 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4546 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.463 | 49.1445 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4713 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4796 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4879 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.4963 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5046 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.513 | 49.1625 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5213 | 49.1679 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5296 | 49.1679 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.538 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5463 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5547 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.563 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5713 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5797 | 49.1773 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.588 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.5963 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6047 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.613 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6213 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6297 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.638 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6463 | 49.174 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6547 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.663 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6714 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6797 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.688 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.6964 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7047 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.713 | 49.1782 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7214 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7297 | 49.1758 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.738 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7464 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7547 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7631 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7714 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7797 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7881 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.7964 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8047 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8131 | 49.1713 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8214 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8297 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8381 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8464 | 49.1749 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8548 | 49.1796 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8631 | 49.1796 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8714 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8798 | 49.1661 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8881 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.8965 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9048 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9131 | 49.1697 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9214 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9298 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9381 | 49.1384 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9465 | 49.1384 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9548 | 49.1384 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9631 | 49.1384 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9715 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9798 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9882 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 290.9965 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0048 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0132 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0215 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0298 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0382 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0465 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0548 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0632 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0715 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0799 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0882 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.0965 | 49.1483 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1049 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1132 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1215 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1299 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1382 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1465 | 49.1453 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1549 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1632 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1716 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1799 | 49.1447 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1882 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.1966 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2049 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2132 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2216 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2299 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2383 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2466 | 49.14 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2549 | 49.1316 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2632 | 49.1316 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2716 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2799 | 49.1561 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2883 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.2966 | 49.1455 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3049 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3133 | 49.1726 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3216 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.33 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3383 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3466 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3549 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3633 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3716 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.38 | 49.1722 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3883 | 49.1748 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.3966 | 49.1748 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.405 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4133 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4217 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.43 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4383 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4467 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.455 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4633 | 49.1738 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4717 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.48 | 49.1712 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4883 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.4967 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.505 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5134 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5217 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.53 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5384 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5467 | 49.1821 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5551 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5634 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5717 | 49.1785 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.58 | 49.1785 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5884 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.5967 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6051 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6134 | 49.1534 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6217 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6301 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6384 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6467 | 49.103 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6551 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6634 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6718 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6801 | 49.1022 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6884 | 49.109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.6968 | 49.109 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7051 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7134 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7218 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7301 | 49.1073 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7384 | 49.1065 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7468 | 49.1065 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7551 | 49.1065 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7635 | 49.1065 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7718 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7801 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7885 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.7968 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8051 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8135 | 49.1364 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8218 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8301 | 49.1408 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8385 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8468 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8552 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8635 | 49.1375 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8718 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8802 | 49.1694 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8885 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.8969 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9052 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9135 | 49.1732 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9218 | 49.1708 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9302 | 49.1708 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9385 | 49.1708 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9469 | 49.1708 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9552 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9635 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9719 | 49.1684 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9802 | 49.1684 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9886 | 49.1684 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 291.9969 | 49.1684 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0052 | 49.2033 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0135 | 49.2033 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0219 | 49.2023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0302 | 49.2023 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0386 | 49.2139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0469 | 49.2139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0552 | 49.2139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0636 | 49.2139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0719 | 49.2122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0803 | 49.2122 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0886 | 49.2258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.0969 | 49.2258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1053 | 49.2258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1136 | 49.2258 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1219 | 49.1957 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1303 | 49.1957 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1386 | 49.1862 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1469 | 49.1862 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1553 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1636 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1719 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1803 | 49.1816 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.1886 | 49.1776 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.197 | 49.1776 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2053 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2136 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.222 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2303 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2386 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.247 | 49.1736 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2553 | 49.171 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2636 | 49.171 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.272 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2803 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.2887 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.297 | 49.1367 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3053 | 49.1365 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3137 | 49.1365 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.322 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3304 | 49.1477 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3387 | 49.09 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.347 | 49.09 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3553 | 49.0904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3637 | 49.0904 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.372 | 49.086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3804 | 49.086 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.3887 | 49.0847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.397 | 49.0847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4054 | 49.0686 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4137 | 49.0686 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4221 | 49.0677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4304 | 49.0677 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4387 | 49.0687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4471 | 49.0687 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4554 | 49.069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4637 | 49.069 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4721 | 49.0585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4804 | 49.0585 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4887 | 49.1018 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.4971 | 49.1018 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5054 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5138 | 49.1026 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5221 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5304 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5388 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5471 | 49.143 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5555 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5638 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5721 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5804 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5888 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.5971 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6055 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6138 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6221 | 49.1643 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6305 | 49.1643 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6388 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6472 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6555 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6638 | 49.1688 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6721 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6805 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6888 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.6972 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7055 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7138 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7222 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7305 | 49.1618 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7389 | 49.1885 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7472 | 49.1885 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7555 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7639 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7722 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7805 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7889 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.7972 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8056 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8139 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8222 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8306 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8389 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8473 | 49.1822 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8556 | 49.1889 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8639 | 49.1889 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8723 | 49.1962 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8806 | 49.1962 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8889 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.8973 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9056 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9139 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9223 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9306 | 49.1946 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.939 | 49.1949 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9473 | 49.1949 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9556 | 49.1913 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.964 | 49.1913 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9723 | 49.1933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9807 | 49.1933 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.989 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 292.9973 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0056 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.014 | 49.1671 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0223 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0307 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.039 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0473 | 49.1668 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0557 | 49.1425 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.064 | 49.1425 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0724 | 49.1425 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0807 | 49.1425 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.089 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.0974 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1057 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.114 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1224 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1307 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1391 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1474 | 49.1442 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1557 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1641 | 49.1426 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1724 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1808 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1891 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.1974 | 49.1441 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2057 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2141 | 49.139 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2224 | 49.1317 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2308 | 49.1317 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2391 | 49.1051 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2474 | 49.1051 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2558 | 49.1072 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2641 | 49.1072 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2725 | 49.1072 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2808 | 49.1072 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2891 | 49.1173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.2975 | 49.1173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3058 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3141 | 49.1172 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3225 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3308 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3391 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3475 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3558 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3642 | 49.1513 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3725 | 49.1549 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3808 | 49.1549 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3892 | 49.1549 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.3975 | 49.1549 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4059 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4142 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4225 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4309 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4392 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4475 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4559 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4642 | 49.1473 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4726 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4809 | 49.1493 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4892 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.4976 | 49.1407 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5059 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5143 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5226 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5309 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5392 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5476 | 49.1434 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5559 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5643 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5726 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5809 | 49.173 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5893 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.5976 | 49.1802 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.606 | 49.1826 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6143 | 49.1826 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6226 | 49.1826 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.631 | 49.1826 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6393 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6476 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.656 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6643 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6727 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.681 | 49.1841 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6893 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.6977 | 49.1768 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.706 | 49.1852 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7144 | 49.1852 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7227 | 49.1852 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.731 | 49.1852 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7393 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7477 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.756 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7644 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7727 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.781 | 49.1807 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7894 | 49.1646 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.7977 | 49.1646 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8061 | 49.1558 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8144 | 49.1558 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8227 | 49.1558 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8311 | 49.1558 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8394 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8477 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8561 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8644 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8727 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8811 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8894 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.8978 | 49.1514 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9061 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9144 | 49.1539 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9228 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9311 | 49.1337 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9395 | 49.1102 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9478 | 49.1102 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9561 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9645 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9728 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9811 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9895 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 293.9978 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0062 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0145 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0228 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0312 | 49.1165 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0395 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0479 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0562 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0645 | 49.12 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0728 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0812 | 49.1302 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0895 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.0979 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1062 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1145 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1229 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1312 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1396 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1479 | 49.1311 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1562 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1646 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1729 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1812 | 49.1287 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1896 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.1979 | 49.132 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2062 | 49.1424 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2146 | 49.1424 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2229 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2313 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2396 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2479 | 49.1519 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2563 | 49.1603 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2646 | 49.1603 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2729 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2813 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.2896 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.298 | 49.1551 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3063 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3146 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.323 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3313 | 49.167 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3397 | 49.1704 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.348 | 49.1704 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3563 | 49.1704 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3647 | 49.1704 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.373 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3813 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.3897 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.398 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4063 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4147 | 49.1656 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.423 | 49.164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4314 | 49.164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4397 | 49.1624 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.448 | 49.1624 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4564 | 49.1624 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4647 | 49.1624 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4731 | 49.1682 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4814 | 49.1682 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.4897 | 49.164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.498 | 49.164 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5064 | 49.1678 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5147 | 49.1678 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5231 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5314 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5397 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5481 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5564 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5648 | 49.1463 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5731 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5814 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5898 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.5981 | 49.1446 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6064 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6148 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6231 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6315 | 49.148 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6398 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6481 | 49.1495 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6565 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6648 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6732 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6815 | 49.1459 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6898 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.6982 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7065 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7148 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7232 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7315 | 49.1381 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7398 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7482 | 49.1297 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7565 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7649 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7732 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7815 | 49.1319 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7899 | 49.1185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.7982 | 49.1185 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8065 | 49.1168 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8149 | 49.1168 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8232 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8315 | 49.1392 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8399 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8482 | 49.1226 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8566 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8649 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8732 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8816 | 49.1262 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8899 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.8983 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9066 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9149 | 49.1301 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9233 | 49.1268 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9316 | 49.1268 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9399 | 49.1268 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9483 | 49.1268 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9566 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.965 | 49.1304 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9733 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9816 | 49.1397 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.99 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 294.9983 | 49.1362 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0067 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.015 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0233 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0316 | 49.1245 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.04 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0483 | 49.1466 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0567 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.065 | 49.1318 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0733 | 49.1128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0817 | 49.1128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.09 | 49.1128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.0984 | 49.1128 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1067 | 49.1177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.115 | 49.1177 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1234 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1317 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.14 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1484 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1567 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1651 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1734 | 49.1383 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1817 | 49.1383 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1901 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.1984 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2068 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2151 | 49.134 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2234 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2318 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2401 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2484 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2568 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2651 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2734 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2818 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2901 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.2985 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3068 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3151 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3235 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3318 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3401 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3485 | 49.1332 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3568 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3652 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3735 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3818 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3902 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.3985 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4069 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4152 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4235 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4319 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4402 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4485 | 49.1353 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4569 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4652 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4736 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4819 | 49.1351 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4902 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.4986 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5069 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5153 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5236 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5319 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5403 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5486 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5569 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5653 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5736 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.582 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5903 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.5986 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.607 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6153 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6237 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.632 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6403 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6487 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.657 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6653 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6737 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.682 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6904 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.6987 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.707 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7154 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7237 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7321 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7404 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7487 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7571 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7654 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7737 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7821 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7904 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.7988 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8071 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8154 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8238 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8321 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8405 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8488 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8571 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8654 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8738 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8821 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8905 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.8988 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9072 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9155 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9238 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9322 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9405 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9489 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9572 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9655 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9738 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9822 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9905 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 295.9989 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0072 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0156 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0239 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0322 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0406 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0489 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0573 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0656 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0739 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0822 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0906 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.0989 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1073 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1156 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.124 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1323 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1406 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.149 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1573 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1656 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.174 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1823 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.1906 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.199 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2073 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2157 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.224 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2323 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2407 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.249 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2574 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2657 | 49.1331 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.274 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2824 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.2907 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.299 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3074 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3157 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3241 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3324 | 49.1217 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3407 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3491 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3574 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3658 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3741 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3824 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3908 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.3991 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4074 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4158 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4241 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4325 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4408 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4491 | 49.1204 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4575 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4658 | 49.1234 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4742 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4825 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4908 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.4991 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5075 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5158 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5242 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5325 | 49.1239 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5408 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5492 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5575 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5659 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5742 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5825 | 49.1394 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5909 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.5992 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6075 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6159 | 49.1443 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6242 | 49.1497 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6326 | 49.1497 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6409 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6492 | 49.1492 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6576 | 49.1743 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6659 | 49.1743 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6743 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6826 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6909 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.6992 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7076 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7159 | 49.1791 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7243 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7326 | 49.1846 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7409 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7493 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7576 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.766 | 49.1847 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7743 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7826 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.791 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.7993 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8076 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.816 | 49.1824 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8243 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8326 | 49.1699 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.841 | 49.1751 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8493 | 49.1751 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8577 | 49.163 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.866 | 49.163 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8743 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8827 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.891 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.8994 | 49.1608 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9077 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.916 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9244 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9327 | 49.1565 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.941 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9494 | 49.1401 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9577 | 49.124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9661 | 49.124 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9744 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9827 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9911 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 296.9994 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0078 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0161 | 49.1291 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0244 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0327 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0411 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0494 | 49.1344 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0578 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0661 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0744 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0828 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0911 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.0995 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1078 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1161 | 49.1345 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1245 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1328 | 49.1325 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1411 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1495 | 49.1322 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1578 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1661 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1745 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1828 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1912 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.1995 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2078 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2162 | 49.1276 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2245 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2328 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2412 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2495 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2579 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2662 | 49.1333 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2745 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2829 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2912 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.2996 | 49.1349 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3079 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3162 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3246 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3329 | 49.1244 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3412 | 49.0788 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3496 | 49.0788 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3579 | 49.0788 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3662 | 49.0788 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3746 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3829 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3913 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.3996 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4079 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4163 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4246 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.433 | 49.0772 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4413 | 49.0781 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4496 | 49.0781 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4579 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4663 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4746 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.483 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4913 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.4996 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.508 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5163 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5247 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.533 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5413 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5497 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.558 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5663 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5747 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.583 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5914 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.5997 | 49.0739 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.608 | 49.083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6164 | 49.083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6247 | 49.083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6331 | 49.083 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6414 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6497 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6581 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6664 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6747 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6831 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6914 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.6997 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7081 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7164 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7248 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7331 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7414 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7498 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7581 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7664 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7748 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7831 | 49.0828 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7914 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.7998 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8081 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8165 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8248 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8331 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8415 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8498 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8582 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8665 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8748 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8832 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8915 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.8998 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9082 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9165 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9249 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9332 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9415 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9499 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9582 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9666 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9749 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9832 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9915 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 297.9999 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 298.0082 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 298.0166 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 298.0249 | 49.0795 | 50.0004 | 60.05 | 60.03 | 59.97
| 298.0332 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0509 | 60.03 | 59.97
| 298.0416 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0517 | 60.03 | 59.97
| 298.0499 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0525 | 60.03 | 59.97
| 298.0583 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0534 | 60.03 | 59.97
| 298.0666 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0542 | 60.03 | 59.97
| 298.0749 | 49.0795 | 50.0004 | 60.055 | 60.03 | 59.97
| 298.0833 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0559 | 60.03 | 59.97
| 298.0916 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0567 | 60.03 | 59.97
| 298.0999 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0575 | 60.03 | 59.97
| 298.1083 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0584 | 60.03 | 59.97
| 298.1166 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0592 | 60.03 | 59.97
| 298.125 | 49.0795 | 50.0004 | 60.06 | 60.03 | 59.97
| 298.1333 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0609 | 60.03 | 59.97
| 298.1416 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0617 | 60.03 | 59.97
| 298.15 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0625 | 60.03 | 59.97
| 298.1583 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0634 | 60.03 | 59.97
| 298.1667 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0642 | 60.03 | 59.97
| 298.175 | 49.0795 | 50.0004 | 60.065 | 60.03 | 59.97
| 298.1833 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0659 | 60.03 | 59.97
| 298.1917 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0667 | 60.03 | 59.97
| 298.2 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0675 | 60.03 | 59.97
| 298.2083 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0684 | 60.03 | 59.97
| 298.2167 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0692 | 60.03 | 59.97
| 298.225 | 49.0795 | 50.0004 | 60.07 | 60.03 | 59.97
| 298.2333 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0709 | 60.03 | 59.97
| 298.2417 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0717 | 60.03 | 59.97
| 298.25 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0725 | 60.03 | 59.97
| 298.2584 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0734 | 60.03 | 59.97
| 298.2667 | 49.0795 | 50.0004 | 60.0742 | 60.03 | 59.97
| 298.275 | 48.9336 | 50.0004 | 60.075 | 60.03 | 59.97
| 298.2834 | 48.9336 | 50.0004 | 60.0759 | 60.03 | 59.97
| 298.2917 | 48.7723 | 50.0004 | 60.0767 | 60.03 | 59.97
| 298.3 | 48.7723 | 50.0004 | 60.0775 | 60.03 | 59.97
| 298.3084 | 48.7723 | 50.0004 | 60.0784 | 60.03 | 59.97
| 298.3167 | 48.7723 | 50.0004 | 60.0792 | 60.03 | 59.97
| 298.325 | 48.6489 | 50.0004 | 60.08 | 60.03 | 59.97
| 298.3334 | 48.6489 | 50.0004 | 60.0809 | 60.03 | 59.97
| 298.3417 | 48.6489 | 50.0004 | 60.0817 | 60.03 | 59.97
| 298.3501 | 48.6489 | 50.0004 | 60.0825 | 60.03 | 59.97
| 298.3584 | 48.6487 | 50.0004 | 60.0834 | 60.03 | 59.97
| 298.3667 | 48.6487 | 50.0004 | 60.0842 | 60.03 | 59.97
| 298.3751 | 48.6656 | 50.0004 | 60.085 | 60.03 | 59.97
| 298.3834 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0859 | 60.03 | 59.97
| 298.3918 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0867 | 60.03 | 59.97
| 298.4001 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0875 | 60.03 | 59.97
| 298.4084 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0884 | 60.03 | 59.97
| 298.4168 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0892 | 60.03 | 59.97
| 298.4251 | 48.6656 | 50.0004 | 60.09 | 60.03 | 59.97
| 298.4334 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0909 | 60.03 | 59.97
| 298.4418 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0917 | 60.03 | 59.97
| 298.4501 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0925 | 60.03 | 59.97
| 298.4585 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0934 | 60.03 | 59.97
| 298.4668 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0942 | 60.03 | 59.97
| 298.4751 | 48.6656 | 50.0004 | 60.095 | 60.03 | 59.97
| 298.4835 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0959 | 60.03 | 59.97
| 298.4918 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0967 | 60.03 | 59.97
| 298.5002 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0975 | 60.03 | 59.97
| 298.5085 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0984 | 60.03 | 59.97
| 298.5168 | 48.6656 | 50.0004 | 60.0992 | 60.03 | 59.97
| 298.5251 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1 | 60.03 | 59.97
| 298.5335 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1009 | 60.03 | 59.97
| 298.5418 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1017 | 60.03 | 59.97
| 298.5502 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1025 | 60.03 | 59.97
| 298.5585 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1034 | 60.03 | 59.97
| 298.5668 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1042 | 60.03 | 59.97
| 298.5752 | 48.6737 | 50.0004 | 60.105 | 60.03 | 59.97
| 298.5835 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1059 | 60.03 | 59.97
| 298.5919 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1067 | 60.03 | 59.97
| 298.6002 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1075 | 60.03 | 59.97
| 298.6085 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1084 | 60.03 | 59.97
| 298.6169 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1092 | 60.03 | 59.97
| 298.6252 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1101 | 60.03 | 59.97
| 298.6335 | 48.6737 | 50.0004 | 60.1109 | 60.03 | 59.97
| 298.6419 | 48.6703 | 50.0004 | 60.1117 | 60.03 | 59.97
| 298.6502 | 48.6703 | 50.0004 | 60.1125 | 60.03 | 59.97
| 298.6585 | 48.5534 | 50.0004 | 60.1134 | 60.03 | 59.97
| 298.6669 | 48.5534 | 50.0004 | 60.1142 | 60.03 | 59.97
| 298.6752 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1151 | 60.03 | 59.97
| 298.6836 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1159 | 60.03 | 59.97
| 298.6919 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1167 | 60.03 | 59.97
| 298.7002 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1176 | 60.03 | 59.97
| 298.7086 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1184 | 60.03 | 59.97
| 298.7169 | 48.4327 | 50.0004 | 60.1192 | 60.03 | 59.97
| 298.7253 | 48.3406 | 50.0004 | 60.1201 | 60.03 | 59.97
| 298.7336 | 48.3406 | 50.0004 | 60.1209 | 60.03 | 59.97
| 298.7419 | 48.3406 | 50.0004 | 60.1217 | 60.03 | 59.97
| 298.7503 | 48.3406 | 50.0004 | 60.1226 | 60.03 | 59.97
| 298.7586 | 48.3451 | 50.0004 | 60.1234 | 60.03 | 59.97
| 298.7669 | 48.3451 | 50.0004 | 60.1242 | 60.03 | 59.97
| 298.7753 | 48.339 | 50.0004 | 60.1251 | 60.03 | 59.97
| 298.7836 | 48.339 | 50.0004 | 60.1259 | 60.03 | 59.97
| 298.792 | 48.339 | 50.0004 | 60.1267 | 60.03 | 59.97
| 298.8003 | 48.339 | 50.0004 | 60.1276 | 60.03 | 59.97
| 298.8086 | 48.339 | 50.0004 | 60.1284 | 60.03 | 59.97
| 298.817 | 48.339 | 50.0004 | 60.1292 | 60.03 | 59.97
| 298.8253 | 48.339 | 50.0004 | 60.1301 | 60.03 | 59.97
| 298.8336 | 48.339 | 50.0004 | 60.1309 | 60.03 | 59.97
| 298.842 | 48.339 | 50.0004 | 60.1317 | 60.03 | 59.97
| 298.8503 | 48.339 | 50.0004 | 60.1326 | 60.03 | 59.97
| 298.8586 | 48.3454 | 50.0004 | 60.1334 | 60.03 | 59.97
| 298.867 | 48.3454 | 50.0004 | 60.1342 | 60.03 | 59.97
| 298.8753 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1351 | 60.03 | 59.97
| 298.8837 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1359 | 60.03 | 59.97
| 298.892 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1367 | 60.03 | 59.97
| 298.9003 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1376 | 60.03 | 59.97
| 298.9087 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1384 | 60.03 | 59.97
| 298.917 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1392 | 60.03 | 59.97
| 298.9254 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1401 | 60.03 | 59.97
| 298.9337 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1409 | 60.03 | 59.97
| 298.942 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1417 | 60.03 | 59.97
| 298.9503 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1426 | 60.03 | 59.97
| 298.9587 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1434 | 60.03 | 59.97
| 298.967 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1442 | 60.03 | 59.97
| 298.9754 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1451 | 60.03 | 59.97
| 298.9837 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1459 | 60.03 | 59.97
| 298.992 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1467 | 60.03 | 59.97
| 299.0004 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1476 | 60.03 | 59.97
| 299.0087 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1484 | 60.03 | 59.97
| 299.0171 | 48.3418 | 50.0004 | 60.1492 | 60.03 | 59.97
| 299.0254 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0337 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0421 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0504 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0587 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0671 | 48.3418 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0754 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0837 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.0921 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1004 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1088 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1171 | 48.1995 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1254 | 48.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1338 | 48.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1421 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1504 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1588 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1671 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1754 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1838 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.1921 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2004 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2088 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2171 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2255 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2338 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2421 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2505 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2588 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2672 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2755 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2838 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.2921 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3005 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3088 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3172 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3255 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3338 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3422 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3505 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3589 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3672 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3755 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3839 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.3922 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4005 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4089 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4172 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4255 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4339 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4422 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4506 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4589 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4672 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4756 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4839 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.4922 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5006 | 47.932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5089 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5172 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5256 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5339 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5423 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5506 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5589 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5673 | 47.924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5756 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5839 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.5923 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6006 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6089 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6173 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6256 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.634 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6423 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6506 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.659 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6673 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6756 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.684 | 47.9182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.6923 | 47.7946 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7007 | 47.7946 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.709 | 47.6402 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7173 | 47.6402 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7256 | 47.6402 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.734 | 47.6402 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7423 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7507 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.759 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7673 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7757 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.784 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.7924 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8007 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.809 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8174 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8257 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.834 | 47.6384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8424 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8507 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.859 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8674 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8757 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8841 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.8924 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9007 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9091 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9174 | 47.4917 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9258 | 47.4924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9341 | 47.4924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9424 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9507 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9591 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9674 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9758 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9841 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 299.9924 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0008 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0091 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0175 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0258 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0341 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0424 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0508 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0591 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0675 | 47.4882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0758 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0841 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.0925 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1008 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1091 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1175 | 47.4939 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1258 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1342 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1425 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1508 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1592 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1675 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1758 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1842 | 47.3672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.1925 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2008 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2092 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2175 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2259 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2342 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2425 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2509 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2592 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2675 | 47.3812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2759 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2842 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.2925 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3009 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3092 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3176 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3259 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3342 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3426 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3509 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3593 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3676 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3759 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3842 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.3926 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4009 | 47.2879 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4093 | 47.288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4176 | 47.288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4259 | 47.288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4343 | 47.288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4426 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.451 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4593 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4676 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.476 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4843 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.4926 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.501 | 47.2829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5093 | 47.2731 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5176 | 47.2731 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.526 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5343 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5427 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.551 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5593 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5677 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.576 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5843 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.5927 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.601 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6093 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6177 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.626 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6344 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6427 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.651 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6594 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6677 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.676 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6844 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.6927 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.701 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7094 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7177 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.726 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7344 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7427 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7511 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7594 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7677 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7761 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7844 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.7928 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8011 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8094 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8177 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8261 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8344 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8428 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8511 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8594 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8678 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8761 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8845 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.8928 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9011 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9095 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9178 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9261 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9345 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9428 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9511 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9595 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9678 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9762 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9845 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 300.9928 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0012 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0095 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0179 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0262 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0345 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0428 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0512 | 47.1882 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0595 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0679 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0762 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0845 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.0929 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1012 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1095 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1179 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1262 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1346 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1429 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1512 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1596 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1679 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1762 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1846 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.1929 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2012 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2096 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2179 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2263 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2346 | 47.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2429 | 47.0765 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2513 | 47.0765 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2596 | 46.9803 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2679 | 46.9803 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2763 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2846 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.2929 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3013 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3096 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.318 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3263 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3346 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.343 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3513 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3596 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.368 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3763 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.3846 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.393 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4013 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4097 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.418 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4263 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4347 | 46.888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.443 | 46.8823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4514 | 46.8823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4597 | 46.8824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.468 | 46.8824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4763 | 46.8824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.4847 | 46.8824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.493 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5014 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5097 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.518 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5264 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5347 | 46.8814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5431 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5514 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5597 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5681 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5764 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5847 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.5931 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6014 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6097 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6181 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6264 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6347 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6431 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6514 | 46.8498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6598 | 46.8447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6681 | 46.8447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6764 | 46.8447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6848 | 46.8447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.6931 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7014 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7098 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7181 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7264 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7348 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7431 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7515 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7598 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7681 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7765 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7848 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.7932 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8015 | 46.8483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8098 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8181 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8265 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8348 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8432 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8515 | 46.8136 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8598 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8682 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8765 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8849 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.8932 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9015 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9099 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9182 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9265 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9349 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9432 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9515 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9599 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9682 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9766 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9849 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 301.9932 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0016 | 46.7934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0099 | 46.7556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0182 | 46.7556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0266 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0349 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0432 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0516 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0599 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0683 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0766 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0849 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.0933 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1016 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1099 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1183 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1266 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1349 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1433 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1516 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.16 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1683 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1766 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.185 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.1933 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2016 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.21 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2183 | 46.7486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2267 | 46.699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.235 | 46.699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2433 | 46.7102 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2516 | 46.7102 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.26 | 46.7124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2683 | 46.7124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2767 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.285 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.2933 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3017 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.31 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3184 | 46.7126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3267 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.335 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3434 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3517 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.36 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3684 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3767 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.385 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.3934 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4017 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4101 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4184 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4267 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4351 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4434 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4518 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4601 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4684 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4767 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4851 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.4934 | 46.6532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5018 | 46.6532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5101 | 46.6532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5184 | 46.6532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5268 | 46.654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5351 | 46.654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5435 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5518 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5601 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5685 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5768 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5851 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.5935 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6018 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6101 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6185 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6268 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6351 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6435 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6518 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6602 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6685 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6768 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6852 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.6935 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7018 | 46.6587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7102 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7185 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7268 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7352 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7435 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7519 | 46.6537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7602 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7685 | 46.653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7769 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7852 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.7935 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8019 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8102 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8185 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8269 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8352 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8436 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8519 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8602 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8686 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8769 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8853 | 46.6551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.8936 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9019 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9102 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9186 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9269 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9353 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9436 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9519 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9603 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9686 | 46.5144 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.977 | 46.4033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9853 | 46.4033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 302.9936 | 46.4033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.002 | 46.4033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0103 | 46.4038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0186 | 46.4038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.027 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0353 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0436 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.052 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0603 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0687 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.077 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0853 | 46.4155 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.0937 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.102 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1103 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1187 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.127 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1353 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1437 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.152 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1603 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1687 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.177 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1854 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.1937 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.202 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2104 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2187 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2271 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2354 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2437 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.252 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2604 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2687 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2771 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2854 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.2937 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3021 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3104 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3188 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3271 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3354 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3438 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3521 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3604 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3688 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3771 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3854 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.3938 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4021 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4105 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4188 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4271 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4355 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4438 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4521 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4605 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4688 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4771 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4855 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.4938 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5022 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5105 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5188 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5272 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5355 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5439 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5522 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5605 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5688 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5772 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5855 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.5939 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6022 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6105 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6189 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6272 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6355 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6439 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6522 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6606 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6689 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6772 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6855 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.6939 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7022 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7106 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7189 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7272 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7356 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7439 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7523 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7606 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7689 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7773 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7856 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.7939 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8023 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8106 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8189 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8273 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8356 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.844 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8523 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8606 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.869 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8773 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.8857 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.894 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9023 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9106 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.919 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9273 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9357 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.944 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9523 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9607 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.969 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9774 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.9857 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 303.994 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0023 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0107 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.019 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0274 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0357 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.044 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0524 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0607 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0691 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0774 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0857 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.0941 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1024 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1107 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1191 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1274 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1357 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1441 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1524 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1607 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1691 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1774 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1858 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.1941 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2024 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2108 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2191 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2274 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2358 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2441 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2524 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2608 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2691 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2775 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2858 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.2941 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3025 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3108 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3192 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3275 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3358 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3441 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3525 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3608 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3692 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3775 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3858 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.3942 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4025 | 46.4159 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4109 | 46.3358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4192 | 46.3358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4275 | 46.3358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4359 | 46.3358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4442 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4525 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4609 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4692 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4775 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4859 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.4942 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5026 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5109 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5192 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5276 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5359 | 46.2587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5442 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5526 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5609 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5692 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5776 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5859 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.5943 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6026 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6109 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6193 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6276 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6359 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6443 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6526 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6609 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6693 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6776 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6859 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.6943 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7026 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.711 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7193 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7276 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.736 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7443 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7527 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.761 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7693 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7776 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.786 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.7943 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8027 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.811 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8193 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8277 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.836 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8444 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8527 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.861 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8694 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8777 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.886 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.8944 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9027 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.911 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9194 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9277 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9361 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9444 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9527 | 46.2496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9611 | 46.2396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9694 | 46.2396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9778 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9861 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 304.9944 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0027 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0111 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0194 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0278 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0361 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0444 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0528 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0611 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0695 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0778 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0861 | 46.2333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.0945 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1028 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1111 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1195 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1278 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1361 | 46.1717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1445 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1528 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1611 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1695 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1778 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1862 | 46.166 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.1945 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2028 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2112 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2195 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2278 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2362 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2445 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2528 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2612 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2695 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2779 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2862 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.2945 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3029 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3112 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3195 | 46.1707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3279 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3362 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3445 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3529 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3612 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3696 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3779 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3862 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.3946 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4029 | 46.1752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4113 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4196 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4279 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4362 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4446 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4529 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4613 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4696 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4779 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4863 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.4946 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.503 | 46.18 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5113 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5196 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.528 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5363 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5446 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.553 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5613 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5696 | 46.1409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.578 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5863 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.5947 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.603 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6113 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6197 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.628 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6363 | 46.1419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6447 | 46.1469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.653 | 46.1469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6613 | 46.1469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6697 | 46.1469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.678 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6863 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.6947 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.703 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7114 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7197 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.728 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7364 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7447 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7531 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7614 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7697 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.778 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7864 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.7947 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8031 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8114 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8197 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8281 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8364 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8448 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8531 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8614 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8698 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8781 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8864 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.8948 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9031 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9114 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9198 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9281 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9365 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9448 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9531 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9615 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9698 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9781 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9865 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 305.9948 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0031 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0115 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0198 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0282 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0365 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0448 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0532 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0615 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0698 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0782 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0865 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.0948 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1032 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1115 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1199 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1282 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1365 | 46.0762 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1449 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1532 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1615 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1699 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1782 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1866 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.1949 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2032 | 46.0809 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2115 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2199 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2282 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2366 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2449 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2532 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2616 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2699 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2783 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2866 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.2949 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3033 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3116 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3199 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3283 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3366 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3449 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3533 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3616 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.37 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3783 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.3866 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.395 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4033 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4117 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.42 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4283 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4366 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.445 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4533 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4617 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.47 | 46.0818 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4783 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.4867 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.495 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5034 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5117 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.52 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5284 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5367 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.545 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5534 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5617 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.57 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5784 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5867 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.5951 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6034 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6117 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6201 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6284 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6367 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6451 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6534 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6617 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6701 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6784 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6867 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.6951 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7034 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7118 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7201 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7284 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7368 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7451 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7534 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7618 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7701 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7784 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7868 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.7951 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8035 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8118 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8201 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8285 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8368 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8452 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8535 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8618 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8701 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8785 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8868 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.8952 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9035 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9118 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9202 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9285 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9369 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9452 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9535 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9619 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9702 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9785 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9869 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 306.9952 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0035 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0119 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0202 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0286 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0369 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0452 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0536 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0619 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0702 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0786 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0869 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.0952 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1036 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1119 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1203 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1286 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1369 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1453 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1536 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1619 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1703 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1786 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.187 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.1953 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2036 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2119 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2203 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2286 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.237 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2453 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2536 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.262 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2703 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2787 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.287 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.2953 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3036 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.312 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3203 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3287 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.337 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3453 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3537 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.362 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3704 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3787 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.387 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.3954 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4037 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.412 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4204 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4287 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.437 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4454 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4537 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4621 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4704 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4787 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4871 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.4954 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5038 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5121 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5204 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5287 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5371 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5454 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5538 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5621 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5704 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5788 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5871 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.5954 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6038 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6121 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6205 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6288 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6371 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6455 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6538 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6621 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6705 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6788 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6871 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.6955 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7038 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7122 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7205 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7288 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7372 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7455 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7538 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7622 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7705 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7788 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7872 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.7955 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8039 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8122 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8205 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8289 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8372 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8456 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8539 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8622 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8705 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8789 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8872 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.8956 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9039 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9122 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9206 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9289 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9373 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9456 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9539 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9622 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9706 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9789 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9873 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 307.9956 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0039 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0123 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0206 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.029 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0373 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0456 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.054 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0623 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0706 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.079 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0873 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.0956 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.104 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1123 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1206 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.129 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1373 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1457 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.154 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1623 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1707 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.179 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1873 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.1957 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.204 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2123 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2207 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.229 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2374 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2457 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.254 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2624 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2707 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2791 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2874 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.2957 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.304 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3124 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3207 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3291 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3374 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3457 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3541 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3624 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3708 | 46.0772 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3791 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3874 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.3958 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4041 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4124 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4208 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4291 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4374 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4458 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4541 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4625 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4708 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4791 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4875 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.4958 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5042 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5125 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5208 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5291 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5375 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5458 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5542 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5625 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5708 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5792 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5875 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.5958 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6042 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6125 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6208 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6292 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6375 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6459 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6542 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6625 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6709 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6792 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6875 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.6959 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7042 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7126 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7209 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7292 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7375 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7459 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7542 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7626 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7709 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7792 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7876 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.7959 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8043 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8126 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8209 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8293 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8376 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8459 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8543 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8626 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8709 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8793 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.8876 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.896 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9043 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9126 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.921 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9293 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9377 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.946 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9543 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9626 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.971 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9793 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.9877 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 308.996 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0043 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0127 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.021 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0294 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0377 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.046 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0544 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0627 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.071 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0794 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.0877 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.096 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1044 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1127 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.121 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1294 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1377 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1461 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1544 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1627 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1711 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1794 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1877 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.1961 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2044 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2127 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2211 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2294 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2378 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2461 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2544 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2628 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2711 | 46.0676 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2794 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2878 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.2961 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3044 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3128 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3211 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3295 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3378 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3461 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3545 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3628 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3712 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3795 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3878 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.3961 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4045 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4128 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4212 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4295 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4378 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4462 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4545 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4629 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4712 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4795 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4879 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.4962 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5045 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5129 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5212 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5295 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5379 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5462 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5546 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5629 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5712 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5796 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5879 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.5962 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6046 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6129 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6212 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6296 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6379 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6462 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6546 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6629 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6713 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6796 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6879 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.6963 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7046 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.713 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7213 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7296 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7379 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7463 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7546 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.763 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7713 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7796 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.788 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.7963 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8047 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.813 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8213 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8297 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.838 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8463 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8547 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.863 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8713 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8797 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.888 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.8964 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9047 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.913 | 46.0776 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9214 | 46.0776 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9297 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.938 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9464 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9547 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.963 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9714 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9797 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9881 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 309.9964 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0047 | 46.0784 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0131 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0214 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0298 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0381 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0464 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0547 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0631 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0714 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0798 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0881 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.0964 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1048 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1131 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1214 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1298 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1381 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1465 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1548 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1631 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1714 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1798 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1881 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.1965 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2048 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2131 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2215 | 46.055 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2298 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2382 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2465 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2548 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2632 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2715 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2798 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2882 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.2965 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3048 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3132 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3215 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3299 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3382 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3465 | 46.0836 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3549 | 46.0836 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3632 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3716 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3799 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3882 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.3965 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4049 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4132 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4216 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4299 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4382 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4466 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4549 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4633 | 46.0981 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4716 | 46.0981 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4799 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4883 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.4966 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5049 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5133 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5216 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5299 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5383 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5466 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.555 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5633 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5716 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.58 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5883 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.5966 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.605 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6133 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6216 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.63 | 46.0736 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6383 | 46.0736 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6466 | 46.0736 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.655 | 46.0736 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6633 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6717 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.68 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6883 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.6967 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.705 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7133 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7217 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.73 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7383 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7467 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.755 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7634 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7717 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.78 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7884 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.7967 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8051 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8134 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8217 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.83 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8384 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8467 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8551 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8634 | 46.0538 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8717 | 46.0538 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8801 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8884 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.8968 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9051 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9134 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9218 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9301 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9384 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9468 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9551 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9634 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9718 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9801 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9885 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 310.9968 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0051 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0135 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0218 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0301 | 46.0337 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0385 | 46.0337 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0468 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0551 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0635 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0718 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0801 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0885 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.0968 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1052 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1135 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1218 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1302 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1385 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1468 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1552 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1635 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1718 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1802 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1885 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.1968 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2052 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2135 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2218 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2302 | 46.0339 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2385 | 46.0339 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2469 | 46.0223 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2552 | 46.0223 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2635 | 46.0372 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2719 | 46.0372 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2802 | 46.0372 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2885 | 46.0372 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.2969 | 46.0304 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3052 | 46.0304 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3135 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3219 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3302 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3385 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3469 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3552 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3636 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3719 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3802 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3885 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.3969 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4052 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4135 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4219 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4302 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4386 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4469 | 46.0375 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4552 | 46.0375 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4636 | 46.0326 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4719 | 46.0326 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4802 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4886 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.4969 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5052 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5136 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5219 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5302 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5386 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5469 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5552 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5636 | 46.0177 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5719 | 46.0177 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5803 | 46.0151 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5886 | 46.0151 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.5969 | 46.025 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6053 | 46.025 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6136 | 46.025 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6219 | 46.025 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6302 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6386 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6469 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6553 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6636 | 46.0067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6719 | 46.0067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6803 | 46.0242 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6886 | 46.0242 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.6969 | 46.0341 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7053 | 46.0341 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7136 | 46.0352 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.722 | 46.0352 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7303 | 46.0238 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7386 | 46.0238 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7469 | 46.0238 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7553 | 46.0238 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7636 | 46.023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7719 | 46.023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7803 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.7886 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.797 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8053 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8136 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.822 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8303 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8386 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.847 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8553 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8636 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.872 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8803 | 46.0742 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.8886 | 46.0742 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.897 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9053 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9137 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.922 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9303 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9387 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.947 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9553 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9637 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.972 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9803 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.9887 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 311.997 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0053 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0137 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.022 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0304 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0387 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.047 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0554 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0637 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0721 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0804 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.0887 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.097 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1054 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1137 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.122 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1304 | 46.0686 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1387 | 46.0686 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1471 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1554 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1637 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1721 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1804 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1888 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.1971 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2054 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2137 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2221 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2304 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2387 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2471 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2554 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2638 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2721 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2804 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2888 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.2971 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3055 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3138 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3221 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3304 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3388 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3471 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3555 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3638 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3721 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3805 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3888 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.3971 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4055 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4138 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4221 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4305 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4388 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4471 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4555 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4638 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4722 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4805 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4888 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.4972 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5055 | 46.0414 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5138 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5222 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5305 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5388 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5472 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5555 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5638 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5722 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5805 | 46.0325 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5889 | 46.0325 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.5972 | 46.0325 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6055 | 46.0325 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6139 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6222 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6305 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6389 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6472 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6555 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6639 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6722 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6805 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6889 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.6972 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7056 | 46.0273 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7139 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7222 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7306 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7389 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7473 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7556 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7639 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7722 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7806 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7889 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.7972 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8056 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8139 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8223 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8306 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8389 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8473 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8556 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.864 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8723 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8806 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8889 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.8973 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9056 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.914 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9223 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9306 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.939 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9473 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9556 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.964 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9723 | 46.0234 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9807 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.989 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 312.9973 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0056 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.014 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0223 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0307 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.039 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0473 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0557 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.064 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0723 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0807 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.089 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.0974 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1057 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.114 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1223 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1307 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.139 | 46.0153 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1474 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1557 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.164 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1724 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1807 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.189 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.1974 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2057 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2141 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2224 | 46.0135 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2307 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.239 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2474 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2557 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2641 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2724 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2807 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2891 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.2974 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3057 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3141 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3224 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3307 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3391 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3474 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3557 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3641 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3724 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3808 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3891 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.3974 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4058 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4141 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4225 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4308 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4391 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4474 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4558 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4641 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4724 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4808 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4891 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.4975 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5058 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5141 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5225 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5308 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5392 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5475 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5558 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5641 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5725 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5808 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5891 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.5975 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6058 | 46.0132 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6142 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6225 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6308 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6392 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6475 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6558 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6642 | 46.0495 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6725 | 46.0495 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6808 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6892 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.6975 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7058 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7142 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7225 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7308 | 46.0765 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7392 | 46.0765 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7475 | 46.0778 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7559 | 46.0778 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7642 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7725 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7809 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7892 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.7975 | 46.0735 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8059 | 46.0735 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8142 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8225 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8309 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8392 | 46.0796 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8475 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8559 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8642 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8726 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8809 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8892 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.8976 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9059 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9142 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9225 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9309 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9392 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9476 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9559 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9642 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9726 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9809 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9893 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 313.9976 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0059 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0143 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0226 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0309 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0393 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0476 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0559 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0643 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0726 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0809 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0893 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.0976 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.106 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1143 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1226 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.131 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1393 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1476 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.156 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1643 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1726 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.181 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1893 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.1976 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.206 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2143 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2227 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.231 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2393 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2477 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.256 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2643 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2727 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.281 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2893 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.2977 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.306 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3143 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3227 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.331 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3394 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3477 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.356 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3643 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3727 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.381 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3894 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.3977 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.406 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4144 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4227 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4311 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4394 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4477 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4561 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4644 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4727 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.481 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4894 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.4977 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5061 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5144 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5227 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5311 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5394 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5478 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5561 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5644 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5728 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5811 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5894 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.5977 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6061 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6144 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6228 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6311 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6394 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6478 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6561 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6645 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6728 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6811 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6895 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.6978 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7061 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7145 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7228 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7311 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7395 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7478 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7561 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7645 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7728 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7812 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7895 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.7978 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8062 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8145 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8228 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8312 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8395 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8478 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8562 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8645 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8728 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8812 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8895 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.8979 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9062 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9145 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9229 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9312 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9395 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9479 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9562 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9645 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9729 | 46.0536 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9812 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9895 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 314.9979 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0062 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0145 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0229 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0312 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0396 | 46.0701 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0479 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0562 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0645 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0729 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0812 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0896 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.0979 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1062 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1146 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1229 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1312 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1396 | 46.089 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1479 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1562 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1646 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1729 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1812 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1896 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.1979 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2062 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2146 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2229 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2313 | 46.0983 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2396 | 46.0983 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2479 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2563 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2646 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2729 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2812 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2896 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.2979 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3063 | 46.096 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3146 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3229 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3313 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3396 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3479 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3563 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3646 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.373 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3813 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3896 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.3979 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4063 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4146 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4229 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4313 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4396 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.448 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4563 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4646 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.473 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4813 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.4896 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.498 | 46.0601 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5063 | 46.0601 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5146 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.523 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5313 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5396 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.548 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5563 | 46.0598 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5647 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.573 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5813 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.5897 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.598 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6063 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6147 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.623 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6313 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6397 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.648 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6563 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6647 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.673 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6813 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.6897 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.698 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7064 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7147 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.723 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7314 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7397 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.748 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7563 | 46.0783 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7647 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.773 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7814 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.7897 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.798 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8064 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8147 | 46.0588 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.823 | 46.0588 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8314 | 46.0588 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8397 | 46.0588 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8481 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8564 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8647 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.873 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8814 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.8897 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.898 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9064 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9147 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9231 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9314 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9397 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9481 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9564 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9647 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9731 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9814 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9897 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 315.9981 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0064 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0147 | 46.045 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0231 | 46.045 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0314 | 46.045 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0398 | 46.045 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0481 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0564 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0648 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0731 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0814 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0898 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.0981 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1064 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1148 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1231 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1314 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1398 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1481 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1564 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1648 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1731 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1815 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1898 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.1981 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2065 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2148 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2231 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2314 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2398 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2481 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2565 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2648 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2731 | 46.0421 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2815 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2898 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.2981 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3065 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3148 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3232 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3315 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3398 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3481 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3565 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3648 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3731 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3815 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3898 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.3982 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4065 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4148 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4232 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4315 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4398 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4482 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4565 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4648 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4732 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4815 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4898 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.4982 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5065 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5149 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5232 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5315 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5399 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5482 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5565 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5648 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5732 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5815 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5898 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.5982 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6065 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6149 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6232 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6315 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6399 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6482 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6565 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6649 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6732 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6815 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6899 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.6982 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7065 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7149 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7232 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7315 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7399 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7482 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7565 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7649 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7732 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7816 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7899 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.7982 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8065 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8149 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8232 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8315 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8399 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8482 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8566 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8649 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8732 | 46.0322 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8816 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8899 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.8982 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9066 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9149 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9232 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9315 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9399 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9482 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9566 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9649 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9732 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9816 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9899 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 316.9982 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0066 | 46.0321 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0149 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0232 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0316 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0399 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0482 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0566 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0649 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0732 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0816 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0899 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.0982 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1066 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1149 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1233 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1316 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1399 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1483 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1566 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1649 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1732 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1816 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1899 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.1983 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2066 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2149 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2233 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2316 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2399 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2483 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2566 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2649 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2733 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2816 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2899 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.2983 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3066 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3149 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3233 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3316 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3399 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3483 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3566 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3649 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3733 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3816 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.39 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.3983 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4066 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4149 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4233 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4316 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4399 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4483 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4566 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.465 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4733 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4816 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.49 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.4983 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5066 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.515 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5233 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5316 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5399 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5483 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5566 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.565 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5733 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5816 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.59 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.5983 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6066 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.615 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6233 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6317 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.64 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6483 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6566 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.665 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6733 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6816 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.69 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.6983 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7066 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.715 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7233 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7317 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.74 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7483 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7567 | 46.0528 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.765 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7733 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7816 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.79 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.7983 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8067 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.815 | 46.0373 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8233 | 46.0373 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8317 | 46.0373 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.84 | 46.0373 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8483 | 46.0231 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8567 | 46.0231 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.865 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8733 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8817 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.89 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.8983 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9067 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.915 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9233 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9317 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.94 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9483 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9567 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.965 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9733 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9817 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.99 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 317.9983 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0067 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.015 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0233 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0317 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.04 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0483 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0567 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.065 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0733 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0817 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.09 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.0983 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1067 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.115 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1233 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1317 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.14 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1483 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1567 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.165 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1733 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1817 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.19 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.1983 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2067 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.215 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2233 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2317 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.24 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2483 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2567 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.265 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2733 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2817 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.29 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.2983 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3067 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.315 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3233 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3317 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.34 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3483 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3567 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.365 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3734 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3817 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.39 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.3983 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4067 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.415 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4233 | 46.0602 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4317 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.44 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4483 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4567 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.465 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4733 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4817 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.49 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.4984 | 46.1013 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5067 | 46.1013 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.515 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5233 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5317 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.54 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5483 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5567 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.565 | 46.0915 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5733 | 46.0915 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5817 | 46.0874 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.59 | 46.0874 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.5983 | 46.0874 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6067 | 46.0874 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.615 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6234 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6317 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.64 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6483 | 46.0651 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6567 | 46.0651 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.665 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6733 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6817 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.69 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.6983 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7067 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.715 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7233 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7317 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.74 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7483 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7567 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.765 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7733 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7817 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.79 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.7983 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8067 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.815 | 46.093 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8233 | 46.093 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8317 | 46.093 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.84 | 46.093 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8483 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8567 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.865 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8733 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8817 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.89 | 46.0986 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.8983 | 46.0945 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9066 | 46.0945 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.915 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9233 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9316 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.94 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9483 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9566 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.965 | 46.0613 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9733 | 46.0613 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9816 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.99 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 318.9983 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0066 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.015 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0233 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0316 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0399 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0483 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0566 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0649 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0733 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0816 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0899 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.0983 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1066 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1149 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1233 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1316 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1399 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1483 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1566 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1649 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1732 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1816 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1899 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.1982 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2066 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2149 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2232 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2316 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2399 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2482 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2566 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2649 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2732 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2816 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2899 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.2982 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3065 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3149 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3232 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3315 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3399 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3482 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3565 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3649 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3732 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3815 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3899 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.3982 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4065 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4149 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4232 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4315 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4398 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4482 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4565 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4648 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4732 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4815 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4899 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.4982 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5065 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5149 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5232 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5315 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5399 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5482 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5565 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5648 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5732 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5815 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5898 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.5982 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6065 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6148 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6232 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6315 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6398 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6482 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6565 | 46.0317 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6648 | 46.0347 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6732 | 46.0347 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6815 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6898 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.6982 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7065 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7148 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7231 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7315 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7398 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7481 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7565 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7648 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7731 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7815 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7898 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.7981 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8065 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8148 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8231 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8315 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8398 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8481 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8564 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8648 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8731 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8814 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8898 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.8981 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9064 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9148 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9231 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9314 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9398 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9481 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9564 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9648 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9731 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9814 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9897 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 319.9981 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0064 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0147 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0231 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0314 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0397 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0481 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0564 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0647 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0731 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0814 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0897 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.0981 | 46.0615 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1064 | 46.0615 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1147 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.123 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1314 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1397 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.148 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1564 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1647 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.173 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1813 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.1897 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.198 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2063 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2147 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.223 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2313 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2397 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.248 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2563 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2646 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.273 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2813 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.2896 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.298 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3063 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3146 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.323 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3313 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3396 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.348 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3563 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3646 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.373 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3813 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3896 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.3979 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4063 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4146 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4229 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4313 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4396 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4479 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4563 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4646 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4729 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4813 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4896 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.4979 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5063 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5146 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5229 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5312 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5396 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5479 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5562 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5646 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5729 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5812 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5896 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.5979 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6062 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6146 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6229 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6312 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6396 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6479 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6562 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6646 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6729 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6812 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6895 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.6979 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7062 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7145 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7229 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7312 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7395 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7479 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7562 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7645 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7729 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7812 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7895 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.7979 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8062 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8145 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8228 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8312 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8395 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8478 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8562 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8645 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8728 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8812 | 46.0613 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8895 | 46.0613 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.8978 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9062 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9145 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9228 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9312 | 46.0244 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9395 | 46.0244 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9478 | 46.0244 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9561 | 46.0244 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9645 | 46.0124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9728 | 46.0124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9811 | 46.0124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9895 | 46.0124 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 320.9978 | 46.0525 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0061 | 46.0525 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0145 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0228 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0311 | 46.0587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0395 | 46.0587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0478 | 46.0587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0561 | 46.0587 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0645 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0728 | 46.0636 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0811 | 46.0573 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0894 | 46.0573 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.0978 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1061 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1144 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1228 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1311 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1394 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1477 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1561 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1644 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1727 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1811 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1894 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.1977 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2061 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2144 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2227 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.231 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2394 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2477 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.256 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2644 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2727 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.281 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2894 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.2977 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.306 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3144 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3227 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.331 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3394 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3477 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.356 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3643 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3727 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.381 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3893 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.3977 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.406 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4143 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4226 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.431 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4393 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4476 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.456 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4643 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4726 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.481 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4893 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.4976 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5059 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5143 | 46.0553 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5226 | 46.0553 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5309 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5392 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5476 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5559 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5642 | 46.0955 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5726 | 46.0955 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5809 | 46.0955 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5892 | 46.0955 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.5975 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6059 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6142 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6225 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6309 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6392 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6475 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6559 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6642 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6725 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6808 | 46.0801 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6891 | 46.0801 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.6975 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7058 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7141 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7225 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7308 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7391 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7475 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7558 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7641 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7725 | 46.0787 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7808 | 46.0795 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7891 | 46.0795 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.7975 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8058 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8141 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8224 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8307 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8391 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8474 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8557 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8641 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8724 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8807 | 46.0757 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8891 | 46.0757 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.8974 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9057 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9141 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9224 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9307 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9391 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9474 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9557 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.964 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9724 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9807 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.989 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 321.9973 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0057 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.014 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0223 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0307 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.039 | 46.0753 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0473 | 46.0718 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0557 | 46.0718 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.064 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0723 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0806 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.089 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.0973 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1056 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.114 | 46.084 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1223 | 46.084 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1306 | 46.0781 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1389 | 46.0781 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1473 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1556 | 46.0716 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1639 | 46.0801 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1722 | 46.0801 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1806 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1889 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.1972 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2056 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2139 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2222 | 46.0812 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2306 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2389 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2472 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2556 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2639 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2722 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2805 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2888 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.2972 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3055 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3138 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3222 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3305 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3388 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3472 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3555 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3638 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3721 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3805 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3888 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.3971 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4055 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4138 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4221 | 46.0579 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4305 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4388 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4471 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4554 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4638 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4721 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4804 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4887 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.4971 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5054 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5137 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5221 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5304 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5387 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5471 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5554 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5637 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5721 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5804 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.5887 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.597 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6054 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6137 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.622 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6303 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6387 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.647 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6553 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6637 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.672 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6803 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.6887 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.697 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7053 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7137 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.722 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7303 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7386 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.747 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7553 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7636 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7719 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7803 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7886 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.7969 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8053 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8136 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8219 | 46.0366 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8303 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8386 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8469 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8553 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8636 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8719 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8802 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8886 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.8969 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9052 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9135 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9219 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9302 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9385 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9469 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9552 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9635 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9719 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9802 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9885 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 322.9969 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0052 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0135 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0219 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0302 | 46.03 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0385 | 46.03 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0468 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0551 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0635 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0718 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0801 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0885 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.0968 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1051 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1135 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1218 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1301 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1384 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1468 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1551 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1634 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1718 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1801 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1884 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.1967 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2051 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2134 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2217 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.23 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2384 | 46.0439 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2467 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.255 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2634 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2717 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.28 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2884 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.2967 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.305 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3133 | 46.048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3217 | 46.048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.33 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3383 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3466 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.355 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3633 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3716 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3799 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3883 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.3966 | 46.0892 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4049 | 46.0892 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4133 | 46.1068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4216 | 46.1068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4299 | 46.0984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4383 | 46.0984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4466 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4549 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4632 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4716 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4799 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4882 | 46.0999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.4966 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5049 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5132 | 46.0935 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5215 | 46.0935 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5298 | 46.0938 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5382 | 46.0938 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5465 | 46.0938 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5548 | 46.0938 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5632 | 46.0949 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5715 | 46.0949 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5798 | 46.0872 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5882 | 46.0872 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.5965 | 46.0897 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6048 | 46.0897 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6131 | 46.0897 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6215 | 46.0897 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6298 | 46.0878 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6381 | 46.0878 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6465 | 46.0816 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6548 | 46.0816 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6631 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6714 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6797 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6881 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.6964 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7047 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7131 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7214 | 46.0888 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7297 | 46.0704 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.738 | 46.0704 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7464 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7547 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.763 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7714 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7797 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.788 | 46.0711 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.7964 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8047 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.813 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8213 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8297 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.838 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8463 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8546 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.863 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8713 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8796 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8879 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.8963 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9046 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9129 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9213 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9296 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9379 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9463 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9546 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9629 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9712 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9796 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9879 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 323.9962 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0045 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0129 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0212 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0295 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0378 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0462 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0545 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0628 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0712 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0795 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0878 | 46.0382 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.0962 | 46.0471 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1045 | 46.0471 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1128 | 46.0553 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1211 | 46.0553 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1295 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1378 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1461 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1544 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1628 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1711 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1794 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1877 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.1961 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2044 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2127 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2211 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2294 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2377 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2461 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2544 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2627 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.271 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2794 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.2877 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.296 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3044 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3127 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.321 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3293 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3376 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.346 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3543 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3626 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.371 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3793 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.3876 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.396 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4043 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4126 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4209 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4293 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4376 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4459 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4543 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4626 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4709 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4792 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4875 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.4959 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5042 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5125 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5209 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5292 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5375 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5458 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5542 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5625 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5708 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5792 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5875 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.5958 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6042 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6125 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6208 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6291 | 46.0957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6375 | 46.0957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6458 | 46.0957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6541 | 46.0957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6624 | 46.0943 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6708 | 46.0943 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6791 | 46.0944 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6874 | 46.0944 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.6957 | 46.0944 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7041 | 46.0944 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7124 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7207 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7291 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7374 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7457 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7541 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7624 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7707 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.779 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7874 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.7957 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.804 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8123 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8207 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.829 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8373 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8456 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.854 | 46.0821 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8623 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8706 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.879 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8873 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.8956 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.904 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9123 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9206 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9289 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9373 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9456 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9539 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9622 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9706 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9789 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9872 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 324.9955 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0039 | 46.0894 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0122 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0205 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0289 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0372 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0455 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0539 | 46.0862 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0622 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0705 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0788 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0872 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.0955 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1038 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1122 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1205 | 46.091 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1288 | 46.1143 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1371 | 46.1143 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1454 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1538 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1621 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1704 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1788 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1871 | 46.1008 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.1954 | 46.099 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2038 | 46.099 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2121 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2204 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2287 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2371 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2454 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2537 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2621 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2704 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2787 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.287 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.2953 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3037 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.312 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3203 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3287 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.337 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3453 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3537 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.362 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3703 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3786 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.387 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.3953 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4036 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.412 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4203 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4286 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4369 | 46.0814 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4453 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4536 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4619 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4702 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4786 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4869 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.4952 | 46.0827 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5035 | 46.0827 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5119 | 46.0827 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5202 | 46.0827 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5285 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5369 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5452 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5535 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5619 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5702 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5785 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5868 | 46.0857 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.5952 | 46.099 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6035 | 46.099 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6118 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6201 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6285 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6368 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6451 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6534 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6618 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6701 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6784 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6868 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.6951 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7034 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7118 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7201 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7284 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7367 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7451 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7534 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7617 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7701 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7784 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.7867 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.795 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8033 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8117 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.82 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8283 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8367 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.845 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8533 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8617 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.87 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8783 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.8866 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.895 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9033 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9116 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.92 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9283 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9366 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9449 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9532 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9616 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9699 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9782 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9866 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 325.9949 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0032 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0116 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0199 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0282 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0365 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0449 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0532 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0615 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0699 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0782 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0865 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.0948 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1031 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1115 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1198 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1281 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1365 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1448 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1531 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1615 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1698 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1781 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1864 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.1948 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2031 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2114 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2198 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2281 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2364 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2447 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2531 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2614 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2697 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.278 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2864 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.2947 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.303 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3113 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3197 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.328 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3363 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3447 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.353 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3613 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3697 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.378 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3863 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.3946 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.403 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4113 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4196 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4279 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4363 | 46.0705 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4446 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4529 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4612 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4696 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4779 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4862 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.4946 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5029 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5112 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5196 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5279 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5362 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5445 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5529 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5612 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5695 | 46.058 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5779 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5862 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.5945 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6028 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6111 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6195 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6278 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6361 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6445 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6528 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6611 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6695 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6778 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6861 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.6944 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7028 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7111 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7194 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7278 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7361 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7444 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7527 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.761 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7694 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7777 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.786 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.7944 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8027 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.811 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8194 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8277 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.836 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8443 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8527 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.861 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8693 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8777 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.886 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.8943 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9026 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9109 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9193 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9276 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9359 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9443 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9526 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9609 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9693 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9776 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9859 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 326.9942 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0026 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0109 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0192 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0276 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0359 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0442 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0525 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0609 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0692 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0775 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0858 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.0942 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1025 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1108 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1191 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1275 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1358 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1441 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1525 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1608 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1691 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1775 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1858 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.1941 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2024 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2108 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2191 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2274 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2357 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2441 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2524 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2607 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.269 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2774 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.2857 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.294 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3024 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3107 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.319 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3274 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3357 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.344 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3523 | 46.0697 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3607 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.369 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3773 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.3857 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.394 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4023 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4106 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4189 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4273 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4356 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4439 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4523 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4606 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4689 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4773 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4856 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.4939 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5022 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5106 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5189 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5272 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5356 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5439 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5522 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5605 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5688 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5772 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5855 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.5938 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6022 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6105 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6188 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6272 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6355 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6438 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6521 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6605 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6688 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6771 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6855 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.6938 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7021 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7104 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7188 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7271 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7354 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7437 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7521 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7604 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7687 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7771 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7854 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.7937 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.802 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8104 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8187 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.827 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8354 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8437 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.852 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8603 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8687 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.877 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8853 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.8936 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.902 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9103 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9186 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9269 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9353 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9436 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9519 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9603 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9686 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9769 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9853 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 327.9936 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0019 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0102 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0186 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0269 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0352 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0435 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0519 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0602 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0685 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0768 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0852 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.0935 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1018 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1102 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1185 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1268 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1352 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1435 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1518 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1601 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1685 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1768 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1851 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.1935 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2018 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2101 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2184 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2267 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2351 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2434 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2517 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2601 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2684 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2767 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2851 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.2934 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3017 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.31 | 46.0512 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3184 | 46.0512 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3267 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.335 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3434 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3517 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.36 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3683 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3766 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.385 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.3933 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4016 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.41 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4183 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4266 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.435 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4433 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4516 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4599 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4683 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4766 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4849 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.4933 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5016 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5099 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5182 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5266 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5349 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5432 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5515 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5599 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5682 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5765 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5848 | 46.0531 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.5932 | 46.0523 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6015 | 46.0523 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6098 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6182 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6265 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6348 | 46.0427 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6432 | 46.0473 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6515 | 46.0473 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6598 | 46.0473 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6681 | 46.0473 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6765 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6848 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.6931 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7014 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7098 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7181 | 46.0294 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7264 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7347 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7431 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7514 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7597 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7681 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7764 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.7847 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.793 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8014 | 46.0365 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8097 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.818 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8264 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8347 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.843 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8513 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8596 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.868 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8763 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.8846 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.893 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9013 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9096 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9179 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9263 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9346 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9429 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9513 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9596 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9679 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9762 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9846 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 328.9929 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0012 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0096 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0179 | 46.0327 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0262 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0345 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0428 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0512 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0595 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0678 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0762 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0845 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.0928 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1011 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1095 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1178 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1261 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1345 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1428 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1511 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1594 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1678 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1761 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1844 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.1927 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2011 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2094 | 46.0116 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2177 | 46.0116 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.226 | 46.0185 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2344 | 46.0185 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2427 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.251 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2594 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2677 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.276 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2843 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.2927 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.301 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3093 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3177 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.326 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3343 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3426 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.351 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3593 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3676 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3759 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3842 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.3926 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4009 | 46.0182 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4092 | 46.0224 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4176 | 46.0224 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4259 | 45.9927 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4342 | 45.9927 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4425 | 45.9927 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4509 | 45.9927 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4592 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4675 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4759 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4842 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.4925 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5008 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5092 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5175 | 45.9984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5258 | 45.9982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5341 | 45.9982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5425 | 45.9982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5508 | 45.9982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5591 | 46.0037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5674 | 46.0037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5758 | 46.0037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5841 | 46.0037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.5924 | 46.01 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6008 | 46.01 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6091 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6174 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6257 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6341 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6424 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6507 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6591 | 46.0247 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6674 | 46.0247 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6757 | 46.0298 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.684 | 46.0298 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.6924 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7007 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.709 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7173 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7257 | 46.0417 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.734 | 46.0417 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7423 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7506 | 46.0426 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.759 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7673 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7756 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.784 | 46.0387 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.7923 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8006 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8089 | 46.0437 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8173 | 46.0437 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8256 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8339 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8423 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8506 | 46.0342 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8589 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8672 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8755 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8839 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.8922 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9005 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9088 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9172 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9255 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9338 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9422 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9505 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9588 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9671 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9755 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9838 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 329.9921 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0004 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0088 | 46.0609 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0171 | 46.0609 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0254 | 46.0529 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0338 | 46.0529 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0421 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0504 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0587 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.067 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0753 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.0837 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.092 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1003 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1087 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.117 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1253 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1336 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.142 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1503 | 46.0664 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1586 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1669 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1753 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1836 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.1919 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2002 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2086 | 46.0498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2169 | 46.0498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2252 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2335 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2419 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2502 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2585 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2668 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2751 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2835 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.2918 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3001 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3084 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3168 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3251 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3334 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3417 | 46.0403 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3501 | 46.0403 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3584 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3667 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3751 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3834 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.3917 | 46.0708 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4 | 46.0708 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4084 | 46.0708 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4167 | 46.0708 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.425 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4333 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4417 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.45 | 46.0722 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4583 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4666 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4749 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4833 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4916 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.4999 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5082 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5166 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5249 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5332 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5415 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5499 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5582 | 46.0665 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5665 | 46.0665 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5748 | 46.0628 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5832 | 46.0628 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5915 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.5998 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6081 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6165 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6248 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6331 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6414 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6497 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6581 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6664 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6747 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6831 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6914 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.6997 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.708 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7164 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7247 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.733 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7413 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7497 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.758 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7663 | 46.0567 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7746 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.783 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7913 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.7996 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8079 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8163 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8246 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8329 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8412 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8495 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8579 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8662 | 46.06 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8745 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8828 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8912 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.8995 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9078 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9161 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9245 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9328 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9411 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9495 | 46.0554 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9578 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9661 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9744 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9828 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9911 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 330.9994 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0077 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0161 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0244 | 46.0407 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0327 | 46.0407 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.041 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0493 | 46.0618 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0577 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.066 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0743 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0826 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.091 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.0993 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1076 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1159 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1243 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1326 | 46.062 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1409 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1492 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1576 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1659 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1742 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1825 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1909 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.1992 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2075 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2159 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2242 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2325 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2408 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2491 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2574 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2658 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2741 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2824 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2908 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.2991 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3074 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3157 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3241 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3324 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3407 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.349 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3574 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3657 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.374 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3823 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.3907 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.399 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4073 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4156 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.424 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4323 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4406 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4489 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4572 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4656 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4739 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4822 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4905 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.4989 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5072 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5155 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5238 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5322 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5405 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5488 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5572 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5655 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5738 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5821 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5905 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.5988 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6071 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6154 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6237 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6321 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6404 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6487 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.657 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6654 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6737 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.682 | 46.0634 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6903 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.6987 | 46.0688 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.707 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7153 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7236 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.732 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7403 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7486 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7569 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7653 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7736 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7819 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7902 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.7986 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8069 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8152 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8235 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8318 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8402 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8485 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8568 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8652 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8735 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8818 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8901 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.8985 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9068 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9151 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9234 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9318 | 46.0692 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9401 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9484 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9567 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9651 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9734 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9817 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.99 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 331.9984 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0067 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.015 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0233 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0316 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.04 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0483 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0566 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0649 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0733 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0816 | 46.0446 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0899 | 46.0407 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.0982 | 46.0407 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1066 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1149 | 46.0434 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1232 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1316 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1399 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1482 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1565 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1649 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1732 | 46.0546 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1815 | 46.0546 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1898 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.1982 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2065 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2148 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2231 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2314 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2398 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2481 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2564 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2647 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2731 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2814 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.2897 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.298 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3064 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3147 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.323 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3313 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3397 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.348 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3563 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3646 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.373 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3813 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3896 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.3979 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4062 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4146 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4229 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4312 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4395 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4478 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4562 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4645 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4728 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4811 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4895 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.4978 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5061 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5144 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5228 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5311 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5394 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5478 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5561 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5644 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5727 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5811 | 46.0483 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5894 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.5977 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.606 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6143 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6227 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.631 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6393 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6476 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6559 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6643 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6726 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6809 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6892 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.6976 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7059 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7142 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7225 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7309 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7392 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7475 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7558 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7642 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7725 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7808 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7891 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.7975 | 46.0398 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8058 | 46.038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8141 | 46.038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8224 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8307 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8391 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8474 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8557 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.864 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8724 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8807 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.889 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.8973 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9057 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.914 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9223 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9306 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.939 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9473 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9556 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9639 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9723 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9806 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9889 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 332.9972 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0056 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0139 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0222 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0305 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0388 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0472 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0555 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0638 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0721 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0805 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0888 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.0971 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1054 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1138 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1221 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1304 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1387 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1471 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1554 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1637 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.172 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1804 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.1887 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.197 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2053 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2137 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.222 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2303 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2386 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2469 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2553 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2636 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2719 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2802 | 46.0581 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2886 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.2969 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3052 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3135 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3219 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3302 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3385 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3468 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3552 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3635 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3718 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3801 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3885 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.3968 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4051 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4134 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4218 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4301 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4384 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4467 | 46.0649 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.455 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4633 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4717 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.48 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4883 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.4966 | 46.0645 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.505 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5133 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5216 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5299 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5382 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5466 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5549 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5632 | 46.0719 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5715 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5799 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5882 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.5965 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6048 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6132 | 46.0625 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6215 | 46.0622 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6298 | 46.0622 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6381 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6465 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6548 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6631 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6714 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6797 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.688 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.6964 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7047 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.713 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7213 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7297 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.738 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7463 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7546 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7629 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7713 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7796 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7879 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.7962 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8046 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8129 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8212 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8295 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8379 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8462 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8545 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8628 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8711 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8795 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8878 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.8961 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9044 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9128 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9211 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9294 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9377 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.946 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9544 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9627 | 46.0448 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.971 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9793 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.9876 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 333.996 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0043 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0126 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0209 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0293 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0376 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0459 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0542 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0626 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0709 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0792 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0875 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.0958 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1042 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1125 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1208 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1291 | 46.0526 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1375 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1458 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1541 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1624 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1707 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1791 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1874 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.1957 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.204 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2123 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2207 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.229 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2373 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2456 | 46.0454 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.254 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2623 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2706 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2789 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2873 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.2956 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3039 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3122 | 46.0541 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3205 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3289 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3372 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3455 | 46.0504 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3538 | 46.0508 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3622 | 46.0508 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3705 | 46.0508 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3788 | 46.0508 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3871 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.3954 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4037 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4121 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4204 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4287 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.437 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4454 | 46.0424 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4537 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.462 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4703 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4787 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.487 | 46.043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.4953 | 46.043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5036 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.512 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5203 | 46.0962 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5286 | 46.0962 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5369 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5452 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5536 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5619 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5702 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5785 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5869 | 46.0896 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.5952 | 46.0896 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6035 | 46.0924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6118 | 46.0924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6201 | 46.0924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6284 | 46.0924 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6368 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6451 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6534 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6617 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6701 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6784 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.6867 | 46.0903 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.695 | 46.0903 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7034 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7117 | 46.0932 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.72 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7283 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7367 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.745 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7533 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7616 | 46.0871 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7699 | 46.0878 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7783 | 46.0878 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7866 | 46.0901 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.7949 | 46.0901 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8032 | 46.0904 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8116 | 46.0904 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8199 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8282 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8365 | 46.0877 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8448 | 46.0877 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8531 | 46.0877 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8615 | 46.0877 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8698 | 46.0833 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8781 | 46.0833 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8864 | 46.0833 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.8948 | 46.0833 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9031 | 46.0782 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9114 | 46.0782 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9197 | 46.0782 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9281 | 46.0782 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9364 | 46.0835 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9447 | 46.0835 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.953 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9614 | 46.0858 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9697 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.978 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9863 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 334.9946 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.003 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0113 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0196 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0279 | 46.0828 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0363 | 46.0851 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0446 | 46.0851 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0529 | 46.08 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0612 | 46.08 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0695 | 46.08 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0779 | 46.08 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0862 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.0945 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1028 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1111 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1195 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1278 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1361 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1444 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1528 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1611 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1694 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1777 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1861 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.1944 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2027 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.211 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2193 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2277 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.236 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2443 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2526 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.261 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2693 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2776 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2859 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.2943 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3026 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3109 | 46.039 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3192 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3275 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3358 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3442 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3525 | 46.0633 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3608 | 46.0633 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3691 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3775 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3858 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.3941 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4024 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4108 | 46.0671 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4191 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4274 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4357 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.444 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4524 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4607 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.469 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4773 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.4857 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.494 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5023 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5106 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.519 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5273 | 46.0793 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5356 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5439 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5522 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5605 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5689 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5772 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5855 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.5938 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6022 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6105 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6188 | 46.0651 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6271 | 46.0651 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6355 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6438 | 46.0712 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6521 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6604 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6687 | 46.077 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6771 | 46.077 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6854 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.6937 | 46.07 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.702 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7104 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7187 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.727 | 46.0614 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7353 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7437 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.752 | 46.0279 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7603 | 46.0279 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7686 | 46.0279 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7769 | 46.0279 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7852 | 46.0338 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.7936 | 46.0338 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8019 | 46.037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8102 | 46.037 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8185 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8269 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8352 | 46.0309 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8435 | 46.0309 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8518 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8602 | 46.031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8685 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8768 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8851 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.8935 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9018 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9101 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9184 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9268 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9351 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9434 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9517 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9601 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9684 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9767 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.985 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 335.9933 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0017 | 46.0306 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.01 | 46.0306 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0183 | 46.0306 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0266 | 46.0306 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.035 | 46.024 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0433 | 46.024 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0516 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0599 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0683 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0766 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0849 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.0932 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1016 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1099 | 46.021 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1182 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1265 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1349 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1432 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1515 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1598 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1682 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1765 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1848 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.1931 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2014 | 46.0571 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2098 | 46.0571 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2181 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2264 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2347 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2431 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2514 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2597 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.268 | 46.0659 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2764 | 46.0659 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.2847 | 46.0659 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.293 | 46.0659 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3013 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3097 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.318 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3263 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3346 | 46.0744 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.343 | 46.0744 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3513 | 46.0744 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3596 | 46.0744 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3679 | 46.0489 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3763 | 46.0489 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3846 | 46.0471 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.3929 | 46.0471 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4012 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4095 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4179 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4262 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4345 | 46.0819 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4428 | 46.0819 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4512 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4595 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4678 | 46.0714 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4761 | 46.0714 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4845 | 46.0628 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.4928 | 46.0628 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5011 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5094 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5178 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5261 | 46.0577 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5344 | 46.0746 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5427 | 46.0746 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5511 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5594 | 46.085 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5677 | 46.0795 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.576 | 46.0795 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5844 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.5927 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.601 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6093 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6176 | 46.0329 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6259 | 46.0329 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6343 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6426 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6509 | 46.0329 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6592 | 46.0329 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6676 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6759 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6842 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.6926 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7009 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7092 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7175 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7259 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7342 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7425 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7508 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7592 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7675 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7758 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7841 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.7924 | 46.0377 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8008 | 46.0249 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8091 | 46.0249 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8174 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8257 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8341 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8424 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8507 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.859 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8674 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8757 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.884 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.8923 | 46.0364 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9007 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.909 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9173 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9257 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.934 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9423 | 46.0276 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9506 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.959 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9673 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9756 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9839 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 336.9922 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0006 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0089 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0172 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0255 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0339 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0422 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0505 | 46.0713 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0588 | 46.0713 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0672 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0755 | 46.0696 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0838 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.0922 | 46.0791 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1005 | 46.0852 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1088 | 46.0852 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1171 | 46.0852 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1255 | 46.0852 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1338 | 46.0906 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1421 | 46.0906 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1504 | 46.0923 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1588 | 46.0923 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1671 | 46.0923 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1754 | 46.0923 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.1837 | 46.0916 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.192 | 46.0916 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2004 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2087 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.217 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2254 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2337 | 46.0907 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.242 | 46.0907 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2503 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2587 | 46.0902 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.267 | 46.0817 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2753 | 46.0817 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.2836 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.292 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3003 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3086 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.317 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3253 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3336 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3419 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3503 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3586 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3669 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3752 | 46.0802 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3835 | 46.0763 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.3919 | 46.0763 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4002 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4085 | 46.0725 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4168 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4252 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4335 | 46.0515 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4418 | 46.0515 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4501 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4585 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4668 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4751 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4835 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.4918 | 46.0524 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5001 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5084 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5168 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5251 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5334 | 46.038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5417 | 46.038 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.55 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5584 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5667 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.575 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5834 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.5917 | 46.0265 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6083 | 46.0268 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6167 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.625 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6333 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6416 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.65 | 46.0243 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6583 | 46.0243 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6666 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.675 | 46.0217 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6833 | 46.01 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6916 | 46.01 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.6999 | 45.9957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7083 | 45.9957 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7166 | 45.999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7249 | 45.999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7332 | 45.999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7416 | 45.999 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7499 | 46.0301 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7582 | 46.0301 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7665 | 46.0343 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7749 | 46.0343 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7832 | 46.0343 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7915 | 46.0343 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.7999 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8082 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8165 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8248 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8332 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8415 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8498 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8582 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8665 | 46.0362 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8748 | 46.0362 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8831 | 46.0362 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8914 | 46.0362 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.8998 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9081 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9164 | 46.0347 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9247 | 46.0347 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9331 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9414 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9497 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9581 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9664 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9747 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.983 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9914 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 337.9997 | 46.0562 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.008 | 46.0562 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0164 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0247 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.033 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0413 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0497 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.058 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0663 | 46.0566 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0746 | 46.0566 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.083 | 46.0509 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0913 | 46.0509 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.0996 | 46.0509 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.108 | 46.0509 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1163 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1246 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1329 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1413 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1496 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1579 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1663 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1746 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1829 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1912 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.1996 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2079 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2162 | 46.0682 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2245 | 46.0682 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2329 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2412 | 46.0586 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2495 | 46.0601 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2579 | 46.0601 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2662 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2745 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2828 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2912 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.2995 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3078 | 46.0492 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3162 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3245 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3328 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3411 | 46.0599 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3495 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3578 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3661 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3745 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3828 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3911 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.3994 | 46.0609 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4077 | 46.0609 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4161 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4244 | 46.079 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4327 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4411 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4494 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4577 | 46.0755 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4661 | 46.0691 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4744 | 46.0691 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4827 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.491 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.4994 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5077 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.516 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5244 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5327 | 46.1065 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.541 | 46.1065 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5493 | 46.1044 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5577 | 46.1044 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.566 | 46.1044 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5743 | 46.1044 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5826 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.591 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.5993 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6076 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.616 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6243 | 46.0992 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6326 | 46.0934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.641 | 46.0934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6493 | 46.0936 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6576 | 46.0936 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6659 | 46.0936 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6743 | 46.0936 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6826 | 46.1064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6909 | 46.1064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.6992 | 46.1064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7076 | 46.1064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7159 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7242 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7326 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7409 | 46.0758 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7492 | 46.0435 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7576 | 46.0435 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7659 | 46.0435 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7742 | 46.0435 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7825 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7909 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.7992 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8075 | 46.046 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8159 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8242 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8325 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8409 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8492 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8575 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8658 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8742 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8825 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8908 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.8992 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9075 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9158 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9241 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9325 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9408 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9491 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9575 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9658 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9741 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9825 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9908 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 338.9991 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0074 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0158 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0241 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0324 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0408 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0491 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0574 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0657 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0741 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0824 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0907 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.0991 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1074 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1157 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1241 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1324 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1407 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.149 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1574 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1657 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.174 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1823 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.1907 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.199 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2073 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2157 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.224 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2323 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2407 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.249 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2573 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2657 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.274 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2823 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.2906 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.299 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3073 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3156 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.324 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3323 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3406 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.349 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3573 | 46.0239 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3656 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.374 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3823 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.3906 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.399 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4073 | 46.0252 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4156 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.424 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4323 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4406 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4489 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4573 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4656 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4739 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4823 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4906 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.4989 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5073 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5156 | 46.0141 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5239 | 46.0141 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5323 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5406 | 46.0344 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5489 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5572 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5656 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5739 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5822 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5905 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.5989 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6072 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6155 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6239 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6322 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6405 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6489 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6572 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6655 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6739 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6822 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6905 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.6989 | 46.0319 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7072 | 46.0319 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7155 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7238 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7322 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7405 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7488 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7572 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7655 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7738 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7822 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7905 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.7988 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8072 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8155 | 46.0397 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8238 | 46.0397 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8322 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8405 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8488 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8571 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8655 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8738 | 46.0359 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8821 | 46.0335 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8905 | 46.0335 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.8988 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9071 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9155 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9238 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9321 | 46.0286 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9405 | 46.0286 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9488 | 46.0339 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9571 | 46.0339 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9655 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9738 | 46.0384 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9821 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9904 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 339.9988 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0071 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0154 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0238 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0321 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0404 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0488 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0571 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0654 | 46.0255 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0738 | 46.0255 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0821 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0904 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.0988 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1071 | 46.0303 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1154 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1237 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1321 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1404 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1487 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1571 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1654 | 46.0792 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1737 | 46.0792 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1821 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1904 | 46.0843 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.1987 | 46.0825 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2071 | 46.0825 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2154 | 46.0918 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2237 | 46.0918 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2321 | 46.0918 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2404 | 46.0918 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2487 | 46.0847 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.257 | 46.0847 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2654 | 46.0953 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2737 | 46.0953 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.282 | 46.0953 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2904 | 46.0953 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.2987 | 46.0912 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.307 | 46.0912 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3154 | 46.0935 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3237 | 46.0935 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.332 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3404 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3487 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.357 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3654 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3737 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.382 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3904 | 46.0607 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.3987 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.407 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4153 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4237 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.432 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4403 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4487 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.457 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4653 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4737 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.482 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4903 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.4987 | 46.0648 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.507 | 46.0648 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5153 | 46.0685 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5237 | 46.0685 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.532 | 46.0685 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5403 | 46.0685 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5486 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.557 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5653 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5736 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.582 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5903 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.5986 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.607 | 46.0532 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6153 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6236 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.632 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6403 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6486 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.657 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6653 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6736 | 46.0568 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6819 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6903 | 46.0465 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.6986 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7069 | 46.0443 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7153 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7236 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7319 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7403 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7486 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7569 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7653 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7736 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7819 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7903 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.7986 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8069 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8153 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8236 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8319 | 46.0375 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8403 | 46.0375 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8486 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8569 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8653 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8736 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8819 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8903 | 46.0401 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.8986 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9069 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9153 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9236 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9319 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9402 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9486 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9569 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9652 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9736 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9819 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9902 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 340.9986 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0069 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0152 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0236 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0319 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0403 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0486 | 46.0535 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0569 | 46.0535 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0652 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0736 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0819 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0902 | 46.0533 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.0986 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1069 | 46.0432 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1152 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1236 | 46.0527 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1319 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1402 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1486 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1569 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1652 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1736 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1819 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1902 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.1985 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2069 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2152 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2236 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2319 | 46.0386 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2402 | 46.0386 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2486 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2569 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2652 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2736 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2819 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2902 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.2986 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3069 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3152 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3235 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3319 | 46.0289 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3402 | 46.0289 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3485 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3569 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3652 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3735 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3819 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3902 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.3986 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4069 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4152 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4236 | 46.0277 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4319 | 46.0592 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4402 | 46.0592 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4485 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4569 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4652 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4735 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4819 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4902 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.4985 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5069 | 46.0654 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5152 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5236 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5319 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5402 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5486 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5569 | 46.0655 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5652 | 46.0666 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5735 | 46.0666 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5819 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5902 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.5985 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6069 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6152 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6235 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6319 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6402 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6486 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6569 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6652 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6736 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6819 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6902 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.6985 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7069 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7152 | 46.0503 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7235 | 46.0503 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7319 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7402 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7486 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7569 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7652 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7736 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7819 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7902 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.7986 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8069 | 46.0967 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8152 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8235 | 46.0937 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8319 | 46.0948 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8402 | 46.0948 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8485 | 46.0948 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8569 | 46.0948 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8652 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8736 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8819 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8902 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.8986 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9069 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9152 | 46.0741 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9236 | 46.0741 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9319 | 46.0742 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9402 | 46.0742 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9485 | 46.0806 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9569 | 46.0806 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9652 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9735 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9819 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9902 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 341.9986 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0069 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0152 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0236 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0319 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0402 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0486 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0569 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0652 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0735 | 46.0667 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0819 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0902 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.0985 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1069 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1152 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1236 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1319 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1402 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1486 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1569 | 46.0558 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1652 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1736 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1819 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1902 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.1985 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2069 | 46.0181 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2152 | 46.019 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2235 | 46.019 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2319 | 46.0233 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2402 | 46.0233 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2486 | 46.0202 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2569 | 46.0202 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2652 | 46.0346 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2736 | 46.0346 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2819 | 46.0346 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2902 | 46.0346 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.2986 | 46.0333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3069 | 46.0333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3152 | 46.0333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3235 | 46.0333 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3319 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3402 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3486 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3569 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3652 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3736 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3819 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3902 | 46.054 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.3986 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4069 | 46.0611 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4152 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4236 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4319 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4402 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4485 | 46.0498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4569 | 46.0498 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4652 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4736 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4819 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4902 | 46.087 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.4986 | 46.0949 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5069 | 46.0949 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5152 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5236 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5319 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5402 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5486 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5569 | 46.1023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5652 | 46.1022 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5735 | 46.1022 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5819 | 46.1014 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5902 | 46.1014 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.5986 | 46.1031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6069 | 46.1031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6152 | 46.1031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6236 | 46.1031 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6319 | 46.1048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6402 | 46.1048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6486 | 46.1048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6569 | 46.1048 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6652 | 46.0593 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6736 | 46.0593 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6819 | 46.0593 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6902 | 46.0593 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.6985 | 46.0549 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7069 | 46.0549 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7152 | 46.0638 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7236 | 46.0638 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7319 | 46.0597 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7402 | 46.0597 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7486 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7569 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7652 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7736 | 46.0855 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7819 | 46.0845 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7902 | 46.0845 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.7986 | 46.0845 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8069 | 46.0845 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8152 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8236 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8319 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8402 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8486 | 46.0868 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8569 | 46.0868 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8652 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8736 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8819 | 46.0915 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8902 | 46.0915 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.8986 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9069 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9152 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9236 | 46.0926 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9319 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9402 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9486 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9569 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9652 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9736 | 46.053 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9819 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9902 | 46.0537 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 342.9986 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0069 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0152 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0236 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0319 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0402 | 46.0409 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0486 | 46.0397 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0569 | 46.0397 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0652 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0736 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0819 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0902 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.0986 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1069 | 46.0478 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1152 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1236 | 46.0769 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1319 | 46.0703 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1403 | 46.0703 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1486 | 46.0703 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1569 | 46.0703 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1653 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1736 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1819 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1902 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.1986 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2069 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2152 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2236 | 46.0678 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2319 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2403 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2486 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2569 | 46.071 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2653 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2736 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2819 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2903 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.2986 | 46.0759 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3069 | 46.0759 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3153 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3236 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3319 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3403 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3486 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3569 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3653 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3736 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3819 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3903 | 46.0652 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.3986 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.407 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4153 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4236 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4319 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4403 | 46.0699 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4486 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4569 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4653 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4736 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4819 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4903 | 46.0873 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.4986 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.507 | 46.0889 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5153 | 46.0977 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5236 | 46.0977 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.532 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5403 | 46.0909 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5486 | 46.0893 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5569 | 46.0893 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5653 | 46.0841 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5736 | 46.0841 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.582 | 46.0731 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5903 | 46.0731 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.5986 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.607 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6153 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6236 | 46.0844 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.632 | 46.0825 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6403 | 46.0825 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6486 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.657 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6653 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6736 | 46.0774 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.682 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6903 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.6986 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.707 | 46.0505 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7153 | 46.0203 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7236 | 46.0203 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.732 | 46.0202 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7403 | 46.0202 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7487 | 46.023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.757 | 46.023 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7653 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7737 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.782 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7903 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.7986 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.807 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8153 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8237 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.832 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8403 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8487 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.857 | 46.0257 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8653 | 46.0261 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8737 | 46.0261 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.882 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8904 | 46.0161 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.8987 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.907 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9153 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9237 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.932 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9404 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9487 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.957 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9654 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9737 | 46.0285 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.982 | 46.0172 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9904 | 46.0172 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 343.9987 | 46.017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.007 | 46.017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0154 | 46.017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0237 | 46.017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.032 | 46.0113 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0404 | 46.0113 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0487 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.057 | 46.0391 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0654 | 46.0683 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0737 | 46.0683 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0821 | 46.0683 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0904 | 46.0683 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.0987 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1071 | 46.0585 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1154 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1237 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.132 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1404 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1487 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1571 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1654 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1737 | 46.0574 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1821 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1904 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.1987 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2071 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2154 | 46.1028 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2238 | 46.1028 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2321 | 46.1028 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2404 | 46.1028 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2487 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2571 | 46.1006 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2654 | 46.1007 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2737 | 46.1007 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2821 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2904 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.2988 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3071 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3154 | 46.0677 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3238 | 46.0677 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3321 | 46.0677 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3404 | 46.0677 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3488 | 46.1017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3571 | 46.1017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3654 | 46.0996 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3738 | 46.0996 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3821 | 46.0996 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3904 | 46.0996 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.3988 | 46.0954 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4071 | 46.0954 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4154 | 46.0983 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4238 | 46.0983 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4321 | 46.1014 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4405 | 46.1014 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4488 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4571 | 46.0831 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4655 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4738 | 46.0789 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4821 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4905 | 46.0823 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.4988 | 46.0853 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5071 | 46.0853 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5155 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5238 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5321 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5405 | 46.063 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5488 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5572 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5655 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5738 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5822 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5905 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.5988 | 46.0566 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6071 | 46.0566 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6155 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6238 | 46.0548 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6322 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6405 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6488 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6572 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6655 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6738 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6822 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6905 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.6989 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7072 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7155 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7238 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7322 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7405 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7488 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7572 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7655 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7739 | 46.0854 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7822 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7905 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.7989 | 46.0824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8072 | 46.0824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8155 | 46.0824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8239 | 46.0824 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8322 | 46.086 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8405 | 46.086 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8489 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8572 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8655 | 46.0989 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8739 | 46.0989 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8822 | 46.0908 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8905 | 46.0908 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.8989 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9072 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9156 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9239 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9322 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9406 | 46.0964 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9489 | 46.0979 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9572 | 46.0979 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9656 | 46.0975 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9739 | 46.0975 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9822 | 46.0975 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9906 | 46.0975 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 344.9989 | 46.1036 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0072 | 46.1036 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0156 | 46.1036 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0239 | 46.1036 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0323 | 46.0892 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0406 | 46.0892 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0489 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0573 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0656 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0739 | 46.0808 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0822 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0906 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.0989 | 46.0865 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1073 | 46.0865 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1156 | 46.0798 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1239 | 46.0798 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1323 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1406 | 46.0605 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1489 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1573 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1656 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.174 | 46.0653 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1823 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1906 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.1989 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2073 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2156 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2239 | 46.0623 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2323 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2406 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.249 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2573 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2656 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.274 | 46.0399 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2823 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.2906 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.299 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3073 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3156 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.324 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3323 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3406 | 46.0422 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.349 | 46.0535 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3573 | 46.0535 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3656 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.374 | 46.0534 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3823 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.3907 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.399 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4073 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4156 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.424 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4323 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4407 | 46.0488 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.449 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4573 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4657 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.474 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4824 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.4907 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.499 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5074 | 46.0707 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5157 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.524 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5323 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5407 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.549 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5574 | 46.0846 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5657 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.574 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5824 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5907 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.5991 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6074 | 46.0822 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6157 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6241 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6324 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6407 | 46.082 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.649 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6574 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6657 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6741 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6824 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6907 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.6991 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7074 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7158 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7241 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7324 | 46.0788 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7408 | 46.0788 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7491 | 46.0788 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7574 | 46.0788 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7658 | 46.0714 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7741 | 46.0714 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7824 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7908 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.7991 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8074 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8158 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8241 | 46.0768 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8325 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8408 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8491 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8575 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8658 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8741 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8825 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8908 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.8991 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9075 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9158 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9241 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9325 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9408 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9492 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9575 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9658 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9742 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9825 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9908 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 345.9992 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0075 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0158 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0242 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0325 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0408 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0492 | 46.0615 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0575 | 46.0615 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0659 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0742 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0825 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0909 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.0992 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1075 | 46.0641 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1159 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1242 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1325 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1409 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1492 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1576 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1659 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1742 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1826 | 46.0415 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1909 | 46.0415 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.1992 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2076 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2159 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2242 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2326 | 46.0485 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2409 | 46.0485 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2492 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2576 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2659 | 46.0349 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2743 | 46.0349 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2826 | 46.0349 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2909 | 46.0349 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.2993 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3076 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3159 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3243 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3326 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3409 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3493 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3576 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3659 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3743 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3826 | 46.0694 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.391 | 46.0694 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.3993 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4076 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.416 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4243 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4326 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.441 | 46.064 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4493 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4576 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.466 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4743 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4826 | 46.0721 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.491 | 46.0721 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.4993 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5077 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.516 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5243 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5327 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.541 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5493 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5577 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.566 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5743 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5827 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.591 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.5993 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6077 | 46.0797 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.616 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6244 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6327 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.641 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6494 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6577 | 46.0961 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.666 | 46.0984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6744 | 46.0984 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6827 | 46.1043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.691 | 46.1043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.6994 | 46.1043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7077 | 46.1043 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.716 | 46.0921 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7244 | 46.0921 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7327 | 46.0934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7411 | 46.0934 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7494 | 46.0931 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7577 | 46.0931 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7661 | 46.0931 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7744 | 46.0931 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7827 | 46.1017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7911 | 46.1017 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.7994 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8077 | 46.0751 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8161 | 46.077 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8244 | 46.077 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8328 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8411 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8494 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8578 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8661 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8744 | 46.0745 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8828 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8911 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.8994 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9078 | 46.0804 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9161 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9244 | 46.0626 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9328 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9411 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9495 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9578 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9661 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9745 | 46.0561 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9828 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9911 | 46.0481 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 346.9995 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0078 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0161 | 46.0437 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0245 | 46.0437 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0328 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0411 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0495 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0578 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0662 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0745 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0828 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0912 | 46.0455 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.0995 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1078 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1162 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1245 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1328 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1412 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1495 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1579 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1662 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1745 | 46.0733 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1829 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1912 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.1996 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2079 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2162 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2245 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2329 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2412 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2496 | 46.0686 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2579 | 46.0686 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2662 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2746 | 46.0687 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2829 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2913 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.2996 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3079 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3163 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3246 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3329 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3413 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3496 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3579 | 46.0785 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3663 | 46.084 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3746 | 46.084 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.383 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3913 | 46.0813 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.3996 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.408 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4163 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4247 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.433 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4413 | 46.081 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4497 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.458 | 46.0724 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4663 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4747 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.483 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4914 | 46.0643 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.4997 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.508 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5164 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5247 | 46.0657 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5331 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5414 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5497 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.558 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5664 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5747 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5831 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5914 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.5997 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6081 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6164 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6248 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6331 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6414 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6497 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6581 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6664 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6748 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6831 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6914 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.6998 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7081 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7165 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7248 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7331 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7415 | 46.0452 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7498 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7581 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7665 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7748 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7831 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7915 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.7998 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8081 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8165 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8248 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8332 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8415 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8498 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8582 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8665 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8748 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8832 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8915 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.8998 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9082 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9165 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9249 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9332 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9415 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9499 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9582 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9666 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9749 | 46.0374 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9832 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9915 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 347.9999 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0082 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0166 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0249 | 46.0351 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0332 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0416 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0499 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0583 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0666 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0749 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0833 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0916 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.0999 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1083 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1166 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1249 | 46.0336 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1333 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1416 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.15 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1583 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1666 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.175 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1833 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.1917 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2083 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2167 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.225 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2333 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2417 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.25 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2584 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2667 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.275 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2834 | 46.0304 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.2917 | 46.0304 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3084 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3167 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.325 | 46.0302 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3334 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3417 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3501 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3584 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3667 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3751 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3834 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.3918 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4001 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4084 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4167 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4251 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4334 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4418 | 46.029 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4501 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4584 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4668 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4751 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4835 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.4918 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5001 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5085 | 46.0311 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5168 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5251 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5335 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5418 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5502 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5585 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5668 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5752 | 46.0363 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5835 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.5919 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6002 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6085 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6169 | 46.0301 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6252 | 46.0301 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6335 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6419 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6502 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6585 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6669 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6752 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6836 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.6919 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7002 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7086 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7169 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7253 | 46.0295 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7336 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7419 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7502 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7586 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7669 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7753 | 46.0332 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7836 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.7919 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8003 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8086 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.817 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8253 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8336 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.842 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8503 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8586 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.867 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8753 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.8837 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.892 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9003 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9087 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.917 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9254 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9337 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.942 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9503 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9587 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.967 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9754 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.9837 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 348.992 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0004 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0087 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0171 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0254 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0337 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0421 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0504 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0587 | 46.0367 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0671 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0754 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0837 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.0921 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1004 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1088 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1171 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1254 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1338 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1421 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1505 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1588 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1671 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1755 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1838 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.1921 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2005 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2088 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2172 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2255 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2338 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2422 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2505 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2589 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2672 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2755 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2838 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.2922 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3005 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3089 | 46.0354 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3172 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3255 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3339 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3422 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3506 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3589 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3672 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3756 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3839 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.3922 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4006 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4089 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4173 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4256 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4339 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4423 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4506 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.459 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4673 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4756 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4839 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.4923 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5006 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.509 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5173 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5256 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.534 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5423 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5507 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.559 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5673 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5757 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.584 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.5923 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6007 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.609 | 46.0283 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6173 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6257 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.634 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6424 | 46.0284 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6507 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.659 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6674 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6757 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6841 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.6924 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7007 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7091 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7174 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7257 | 46.0272 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7341 | 46.027 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7424 | 46.027 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7508 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7591 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7674 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7758 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7841 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.7924 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8008 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8091 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8174 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8258 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8341 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8425 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8508 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8591 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8675 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8758 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8842 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.8925 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9008 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9091 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9175 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9258 | 46.0356 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9342 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9425 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9508 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9592 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9675 | 46.0368 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9759 | 46.0368 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9842 | 46.0368 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 349.9925 | 46.0368 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0009 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0092 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0175 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0259 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0342 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0426 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0509 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0592 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0676 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0759 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0843 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.0926 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1009 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1093 | 46.0429 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1176 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1259 | 46.0442 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1343 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1426 | 46.0313 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1509 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1593 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1676 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.176 | 46.0348 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1843 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.1926 | 46.0312 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.201 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2093 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2177 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.226 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2343 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2426 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.251 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2593 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2677 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.276 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2843 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.2927 | 46.0406 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.301 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3094 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3177 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.326 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3344 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3427 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.351 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3594 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3677 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3761 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3844 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.3927 | 46.0408 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4011 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4094 | 46.0436 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4178 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4261 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4344 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4427 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4511 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4594 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4678 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4761 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4844 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.4928 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5011 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5095 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5178 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5261 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5345 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5428 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5511 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5595 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5678 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5761 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5845 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.5928 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6012 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6095 | 46.051 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6178 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6262 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6345 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6429 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6512 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6595 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6679 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6762 | 46.0501 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6845 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.6929 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7012 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7096 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7179 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7262 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7346 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7429 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7513 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7596 | 46.0444 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7679 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7762 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7846 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.7929 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8013 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8096 | 46.0461 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8179 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8263 | 46.0486 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8346 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.843 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8513 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8596 | 46.0459 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.868 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8763 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.8846 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.893 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9013 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9097 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.918 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9263 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9347 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.943 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9514 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9597 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.968 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9763 | 46.057 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.9847 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 350.993 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0014 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0097 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.018 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0264 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0347 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0431 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0514 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0597 | 46.0565 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0681 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0764 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0847 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.0931 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1014 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1097 | 46.0596 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1181 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1264 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1348 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1431 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1514 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1598 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1681 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1765 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1848 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.1931 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2015 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2098 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2181 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2265 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2348 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2432 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2515 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2598 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2682 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2765 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2849 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.2932 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3015 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3098 | 46.0513 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3182 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3265 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3349 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3432 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3515 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3599 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3682 | 46.0503 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3766 | 46.0503 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3849 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.3932 | 46.0511 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4016 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4099 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4182 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4266 | 46.0487 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4349 | 46.0403 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4432 | 46.0403 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4516 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4599 | 46.0357 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4683 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4766 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4849 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.4933 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5016 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5099 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5183 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5266 | 46.0353 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.535 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5433 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5516 | 46.0286 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.56 | 46.0286 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5683 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5767 | 46.0299 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.585 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.5933 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6017 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.61 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6183 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6267 | 46.0235 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.635 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6433 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6517 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.66 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6684 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6767 | 46.0248 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.685 | 46.0195 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.6934 | 46.0195 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7017 | 46.0195 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7101 | 46.0195 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7184 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7267 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.735 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7434 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7517 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7601 | 46.0134 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7684 | 46.034 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7767 | 46.034 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7851 | 46.0323 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.7934 | 46.0323 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8018 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8101 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8184 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8268 | 46.035 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8351 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8434 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8518 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8601 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8685 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8768 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8851 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.8935 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9018 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9102 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9185 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9268 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9352 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9435 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9518 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9602 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9685 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9769 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9852 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 351.9935 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0019 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0102 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0186 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0269 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0352 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0435 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0519 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0602 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0686 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0769 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0853 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.0936 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1019 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1103 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1186 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.127 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1353 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1436 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1519 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1603 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1686 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.177 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1853 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.1936 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.202 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2103 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2187 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.227 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2354 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2437 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.252 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2603 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2687 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.277 | 46.0647 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2854 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.2937 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.302 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3104 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3187 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3271 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3354 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3438 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3521 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3604 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3687 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3771 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3854 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.3938 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4021 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4104 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4188 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4271 | 46.078 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4355 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4438 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4521 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4604 | 46.0681 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4688 | 46.072 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4771 | 46.072 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4855 | 46.072 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.4938 | 46.072 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5021 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5105 | 46.0617 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5188 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5272 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5355 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5438 | 46.0644 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5522 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5605 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5688 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5772 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5855 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.5939 | 46.0684 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6022 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6105 | 46.068 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6189 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6272 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6356 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6439 | 46.0616 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6522 | 46.0694 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6606 | 46.0694 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6689 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6772 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6856 | 46.0752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.6939 | 46.0752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7022 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7106 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7189 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7273 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7356 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7439 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7523 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7606 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.769 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7773 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.7856 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.794 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8023 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8106 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.819 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8273 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8357 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.844 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8523 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8607 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.869 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8773 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.8857 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.894 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9024 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9107 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.919 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9274 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9357 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9441 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9524 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9607 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9691 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9774 | 46.0709 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9857 | 46.0752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 352.9941 | 46.0752 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0024 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0108 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0191 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0274 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0358 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0441 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0525 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0608 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0691 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0775 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0858 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.0941 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1025 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1108 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1191 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1275 | 46.0702 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1358 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1442 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1525 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1608 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1692 | 46.0674 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1775 | 46.0674 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1859 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.1942 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2025 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2109 | 46.0656 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2192 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2275 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2359 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2442 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2526 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2609 | 46.0679 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2692 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2776 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2859 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.2943 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3026 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3109 | 46.0661 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3192 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3276 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3359 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3443 | 46.0467 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3526 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3609 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3693 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3776 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.386 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.3943 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4026 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4109 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4193 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4276 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.436 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4443 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4526 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.461 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4693 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4777 | 46.0445 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.486 | 46.0194 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.4943 | 46.0194 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5027 | 46.0194 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.511 | 46.0194 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5193 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5277 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.536 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5444 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5527 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.561 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5694 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5777 | 46.0126 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5861 | 46.0211 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.5944 | 46.0211 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6027 | 46.0211 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6111 | 46.0211 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6194 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6277 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6361 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6444 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6527 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6611 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6694 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6778 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6861 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.6944 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7028 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7111 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7195 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7278 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7361 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7445 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7528 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7611 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7695 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7778 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7862 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.7945 | 46.0201 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8028 | 46.0177 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8112 | 46.0177 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8195 | 46.0092 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8279 | 46.0092 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8362 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8445 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8529 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8612 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8695 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8779 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8862 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.8946 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9029 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9112 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9196 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9279 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9362 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9446 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9529 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9612 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9696 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9779 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9863 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 353.9946 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0029 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0113 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0196 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.028 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0363 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0446 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0529 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0613 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0696 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.078 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0863 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.0946 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.103 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1113 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1197 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.128 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1363 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1447 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.153 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1613 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1697 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.178 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1864 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.1947 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.203 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2114 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2197 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2281 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2364 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2447 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2531 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2614 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2697 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2781 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2864 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.2947 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3031 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3114 | 46.0129 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3198 | 46.0179 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3281 | 46.0179 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3364 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3448 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3531 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3615 | 46.0221 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3698 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3781 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3864 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.3948 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4031 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4115 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4198 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4281 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4365 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4448 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4532 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4615 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4698 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4782 | 46.0305 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4865 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.4948 | 46.033 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5032 | 46.0395 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5115 | 46.0395 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5199 | 46.0395 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5282 | 46.0395 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5365 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5449 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5532 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5616 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5699 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5782 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5865 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.5949 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6032 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6116 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6199 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6282 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6366 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6449 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6533 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6616 | 46.0482 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6699 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6783 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6866 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.6949 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7033 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7116 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7199 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7283 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7366 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.745 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7533 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7616 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.77 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7783 | 46.0376 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.7867 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.795 | 46.0394 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8033 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8116 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.82 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8283 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8367 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.845 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8533 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8617 | 46.0494 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.87 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8784 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.8867 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.895 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9034 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9117 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.92 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9284 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9367 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.945 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9534 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9617 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9701 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9784 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9867 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 354.9951 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0034 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0117 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0201 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0284 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0367 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0451 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0534 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0618 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0701 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0784 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0868 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.0951 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1034 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1118 | 46.0253 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1201 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1284 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1368 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1451 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1535 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1618 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1701 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1785 | 46.0219 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1868 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.1951 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2035 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2118 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2202 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2285 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2368 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2451 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2535 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2618 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2702 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2785 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2868 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.2952 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3035 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3119 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3202 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3285 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3369 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3452 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3535 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3619 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3702 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3785 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3869 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.3952 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4036 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4119 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4202 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4286 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4369 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4453 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4536 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4619 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4702 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4786 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4869 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.4953 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5036 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5119 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5203 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5286 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.537 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5453 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5536 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.562 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5703 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5786 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.587 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.5953 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6036 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.612 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6203 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6287 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.637 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6453 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6537 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.662 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6703 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6787 | 46.0152 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.687 | 46.0165 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.6953 | 46.0165 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7037 | 46.0165 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.712 | 46.0165 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7203 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7287 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.737 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7454 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7537 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.762 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7704 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7787 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.787 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.7954 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8037 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.812 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8204 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8287 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8371 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8454 | 46.0314 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8537 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8621 | 46.0462 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8704 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8788 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8871 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.8954 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9037 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9121 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9204 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9288 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9371 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9454 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9538 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9621 | 46.0506 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9704 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9788 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9871 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 355.9955 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0038 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0121 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0204 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0288 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0371 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0455 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0538 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0621 | 46.0447 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0705 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0788 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0871 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.0955 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1038 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1122 | 46.0396 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1205 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1288 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1371 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1455 | 46.0497 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1538 | 46.0474 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1621 | 46.0474 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1705 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1788 | 46.0559 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1872 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.1955 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2038 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2122 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2205 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2288 | 46.0438 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2372 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2455 | 46.0491 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2538 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2622 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2705 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2788 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2872 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.2955 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3039 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3122 | 46.0479 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3205 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3289 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3372 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3456 | 46.0463 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3539 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3622 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3705 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3789 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3872 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.3955 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4039 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4122 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4206 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4289 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4372 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4456 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4539 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4622 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4706 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4789 | 46.0423 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4872 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.4956 | 46.0466 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5039 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5123 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5206 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5289 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5373 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5456 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.554 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5623 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5706 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5789 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5873 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.5956 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.604 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6123 | 46.0453 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6206 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.629 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6373 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6457 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.654 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6623 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6707 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.679 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6873 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.6957 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.704 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7123 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7207 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.729 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7374 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7457 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.754 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7624 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7707 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.779 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7874 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.7957 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.804 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8124 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8207 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.829 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8374 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8457 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8541 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8624 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8707 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8791 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8874 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.8957 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9041 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9124 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9207 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9291 | 46.056 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9374 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9457 | 46.0595 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9541 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9624 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9707 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9791 | 46.0521 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9874 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 356.9958 | 46.0583 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0041 | 46.0629 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0124 | 46.0629 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0208 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0291 | 46.0507 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0374 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0458 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0541 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0624 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0708 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0791 | 46.0431 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0874 | 46.0543 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.0958 | 46.0543 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1041 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1125 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1208 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1291 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1375 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1458 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1541 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1625 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1708 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1791 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1875 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.1958 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2041 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2125 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2208 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2292 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2375 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2458 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2542 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2625 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2708 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2792 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2875 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.2958 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3042 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3125 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3208 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3292 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3375 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3459 | 46.0476 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3542 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3625 | 46.052 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3708 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3792 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3875 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.3959 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4042 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4125 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4209 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4292 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4376 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4459 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4542 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4626 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4709 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4792 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4875 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.4959 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5042 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5126 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5209 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5292 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5376 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5459 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5543 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5626 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5709 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5793 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5876 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.5959 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6042 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6126 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6209 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6293 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6376 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6459 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6543 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6626 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.671 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6793 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.6876 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.696 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7043 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7126 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.721 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7293 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7376 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.746 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7543 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7626 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.771 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7793 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.7877 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.796 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8043 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8127 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.821 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8293 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8377 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.846 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8543 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8627 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.871 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8793 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.8877 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.896 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9044 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9127 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.921 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9294 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9377 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.946 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9544 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9627 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.971 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9794 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.9877 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 357.996 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0044 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0127 | 46.0464 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0211 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0294 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0377 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0461 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0544 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0627 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0711 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0794 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0877 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.0961 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1044 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1128 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1211 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1294 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1378 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1461 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1544 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1628 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1711 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1794 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1878 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.1961 | 46.041 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2044 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2128 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2211 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2295 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2378 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2461 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2545 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2628 | 46.0496 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2711 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2794 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2878 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.2961 | 46.0451 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3045 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3128 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3211 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3295 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3378 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3461 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3545 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3628 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3712 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3795 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3878 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.3961 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4045 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4128 | 46.0469 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4211 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4295 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4378 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4462 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4545 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4628 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4712 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4795 | 46.0493 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4878 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.4962 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5045 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5128 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5212 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5295 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5378 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5462 | 46.0456 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5545 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5628 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5712 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5795 | 46.0542 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5879 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.5962 | 46.0516 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6045 | 46.0549 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6129 | 46.0549 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6212 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6295 | 46.0575 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6379 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6462 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6545 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6629 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6712 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6795 | 46.061 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6879 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.6962 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7045 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7129 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7212 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7296 | 46.0544 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7379 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7462 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7545 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7629 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7712 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7796 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7879 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.7962 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8046 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8129 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8213 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8296 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8379 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8463 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8546 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8629 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8712 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8796 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8879 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.8963 | 46.0545 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9046 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9129 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9213 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9296 | 46.0663 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.938 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9463 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9546 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.963 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9713 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9796 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.988 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 358.9963 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0046 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.013 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0213 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0296 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.038 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0463 | 46.0668 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0547 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.063 | 46.0672 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0713 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0797 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.088 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.0963 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1047 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.113 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1213 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1297 | 46.0706 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.138 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1463 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1547 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.163 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1714 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1797 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.188 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.1964 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2047 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.213 | 46.0747 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2214 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2297 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.238 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2464 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2547 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.263 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2714 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2797 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2881 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.2964 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3047 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.313 | 46.0829 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3214 | 46.0786 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3297 | 46.0786 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.338 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3464 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3547 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3631 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3714 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3797 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3881 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.3964 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4047 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4131 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4214 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4297 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4381 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4464 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4547 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4631 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4714 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4797 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4881 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.4964 | 46.0779 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5048 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5131 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5214 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5298 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5381 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5464 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5548 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5631 | 46.0805 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5714 | 46.0778 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5798 | 46.0778 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5881 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.5964 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6048 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6131 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6215 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6298 | 46.0693 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6381 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6465 | 46.0514 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6548 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6631 | 46.0551 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6714 | 46.059 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6798 | 46.059 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6881 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.6965 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7048 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7131 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7215 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7298 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7381 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7465 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7548 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7632 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7715 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7798 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7881 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.7965 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8048 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8132 | 46.0646 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8215 | 46.0597 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8298 | 46.0597 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8382 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8465 | 46.0631 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8548 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8632 | 46.0632 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8715 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8799 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8882 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.8965 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9048 | 46.0674 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9132 | 46.0674 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9215 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9299 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9382 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9465 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9549 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9632 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9715 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9799 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9882 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 359.9966 | 46.0673 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0049 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0132 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0215 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0299 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0382 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0465 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0549 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0632 | 46.0698 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0716 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0799 | 46.074 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0882 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.0966 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1049 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1132 | 46.0775 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1216 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1299 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1382 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1465 | 46.0717 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1549 | 46.0741 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1632 | 46.0741 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1716 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1799 | 46.0658 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1882 | 46.0982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.1966 | 46.0982 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2049 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2132 | 46.0947 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2216 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2299 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2383 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2466 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2549 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2632 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2716 | 46.0848 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2799 | 46.0848 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2882 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.2966 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3049 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3133 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3216 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3299 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3383 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3466 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3549 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3633 | 46.0849 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3716 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3799 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3883 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.3966 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4049 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4133 | 46.0738 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4216 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4299 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4383 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4466 | 46.0766 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.455 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4633 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4716 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4799 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4883 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.4966 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5049 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5133 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5216 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.53 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5383 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5466 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.555 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5633 | 46.0767 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5716 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.58 | 46.0773 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5883 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.5966 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.605 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6133 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6216 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.63 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6383 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6467 | 46.0695 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.655 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6633 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6717 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.68 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6883 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.6967 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.705 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7133 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7217 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.73 | 46.049 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7383 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7467 | 46.0552 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.755 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7633 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7717 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.78 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7884 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.7967 | 46.0606 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.805 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8134 | 46.0639 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8217 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.83 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8383 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8467 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.855 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8634 | 46.0556 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8717 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.88 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8884 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.8967 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.905 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9134 | 46.0557 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9217 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9301 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9384 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9467 | 46.0576 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.955 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9634 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9717 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.98 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9884 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 360.9967 | 46.0621 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0051 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0134 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0217 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0301 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0384 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0467 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0551 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0634 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0717 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0801 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0884 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.0967 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1051 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1134 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1218 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1301 | 46.0547 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1384 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1468 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1551 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1634 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1718 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1801 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1884 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.1968 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2051 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2134 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2218 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2301 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2384 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2468 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2551 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2635 | 46.0578 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2718 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2801 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2885 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.2968 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3051 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3134 | 46.0519 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3218 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3301 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3385 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3468 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3551 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3635 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3718 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3801 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3885 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.3968 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4052 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4135 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4218 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4301 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4385 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4468 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4551 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4635 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4718 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4802 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4885 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.4968 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5052 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5135 | 46.0499 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5218 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5302 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5385 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5468 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5552 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5635 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5718 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5802 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5885 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.5969 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6052 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6135 | 46.0502 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6219 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6302 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6385 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6469 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6552 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6635 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6719 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6802 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6885 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.6969 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7052 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7135 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7219 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7302 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7386 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7469 | 46.0457 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7552 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7635 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7719 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7802 | 46.0584 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7885 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.7969 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8052 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8136 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8219 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8302 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8386 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8469 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8552 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8636 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8719 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8802 | 46.0383 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8886 | 46.0309 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.8969 | 46.0309 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9052 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9136 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9219 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9302 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9386 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9469 | 46.0287 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9553 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9636 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9719 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9803 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9886 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 361.9969 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0053 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0136 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0219 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0303 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0386 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0469 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0553 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0636 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0719 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0803 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.0886 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.097 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1053 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1136 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1219 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1303 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1386 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.147 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1553 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1636 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.172 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1803 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.1886 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.197 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2053 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2137 | 46.042 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.222 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2303 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2386 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.247 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2553 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2636 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.272 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2803 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.2887 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.297 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3053 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3137 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.322 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3303 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3387 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.347 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3553 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3637 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.372 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3803 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.3887 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.397 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4053 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4137 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.422 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4304 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4387 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.447 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4554 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4637 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.472 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4804 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.4887 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.497 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5054 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5137 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.522 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5304 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5387 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.547 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5554 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5637 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5721 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5804 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.5887 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.597 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6054 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6137 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6221 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6304 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6387 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6471 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6554 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6637 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6721 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6804 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6888 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.6971 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7054 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7137 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7221 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7304 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7387 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7471 | 46.0441 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7554 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7637 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7721 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7804 | 46.0475 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7888 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.7971 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8054 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8138 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8221 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8304 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8387 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8471 | 46.0563 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8554 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8638 | 46.047 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8721 | 46.0288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8804 | 46.0288 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8888 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.8971 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9054 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9138 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9221 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9304 | 46.0237 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9388 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9471 | 46.0263 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9554 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9638 | 46.0256 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9721 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9804 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9888 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 362.9971 | 46.0358 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0054 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0138 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0221 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0305 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0388 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0471 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0555 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0638 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0721 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0804 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0888 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.0971 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1055 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1138 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1221 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1305 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1388 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1471 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1555 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1638 | 46.0411 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1721 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1805 | 46.0419 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1888 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.1971 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2055 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2138 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2221 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2305 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2388 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2472 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2555 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2638 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2722 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2805 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2888 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.2971 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3055 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3138 | 46.0425 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3221 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3305 | 46.0433 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3388 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3472 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3555 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3638 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3722 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3805 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3888 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.3972 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4055 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4138 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4222 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4305 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4388 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4472 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4555 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4638 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4722 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4805 | 46.0413 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4888 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.4972 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5055 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5139 | 46.0468 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5222 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5305 | 46.0564 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5388 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5472 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5555 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5638 | 46.0642 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5722 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5805 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5889 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.5972 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6055 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6139 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6222 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6305 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6389 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6472 | 46.0539 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6555 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6638 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6722 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6805 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6889 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.6972 | 46.0518 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7055 | 46.0485 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7139 | 46.0485 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7222 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7305 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7389 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7472 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7555 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7639 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7722 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7805 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7889 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.7972 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8055 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8139 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8222 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8305 | 46.0428 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8389 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8472 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8556 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8639 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8722 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8806 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8889 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.8972 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9055 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9139 | 46.04 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9222 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9305 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9389 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9472 | 46.0393 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9556 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9639 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9722 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9806 | 46.0378 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9889 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 363.9972 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0056 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0139 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0222 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0306 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0389 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0472 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0556 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0639 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0722 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0806 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0889 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.0972 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1056 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1139 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1223 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1306 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1389 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1472 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1556 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1639 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1722 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1806 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1889 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.1973 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2056 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2139 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2223 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2306 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2389 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2473 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2556 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2639 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2722 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2806 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2889 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.2973 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3056 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3139 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3223 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3306 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3389 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3473 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3556 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3639 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3723 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3806 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3889 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.3973 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4056 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4139 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4223 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4306 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4389 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4473 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4556 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.464 | 46.0412 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4723 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4806 | 46.0484 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.489 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.4973 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5056 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5139 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5223 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5306 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5389 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5473 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5556 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.564 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5723 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5806 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.589 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.5973 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6056 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.614 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6223 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6306 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.639 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6473 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6556 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.664 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6723 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6806 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.689 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.6973 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7056 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.714 | 46.0458 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7223 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7307 | 46.0449 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.739 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7473 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7556 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.764 | 46.0392 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7723 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7806 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.789 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.7973 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8057 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.814 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8223 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8307 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.839 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8473 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8557 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.864 | 46.0388 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8723 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8806 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.889 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.8973 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9057 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.914 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9223 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9307 | 46.0416 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.939 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9473 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9557 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.964 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9723 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9807 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.989 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 364.9973 | 46.0355 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0057 | 46.0352 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.014 | 46.0352 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0223 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0307 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.039 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0473 | 46.0675 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0557 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.064 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0724 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0807 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.089 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.0974 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1057 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.114 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1223 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1307 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.139 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1473 | 46.0715 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1557 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.164 | 46.0771 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1723 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1807 | 46.0743 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.189 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.1974 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2057 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.214 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2224 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2307 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.239 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2473 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2557 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.264 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2723 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2807 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.289 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.2973 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3057 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.314 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3224 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3307 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.339 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3474 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3557 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.364 | 46.075 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3723 | 46.0737 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3807 | 46.0737 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.389 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.3973 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4057 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.414 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4223 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4307 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.439 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4474 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4557 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.464 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4724 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4807 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.489 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.4973 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5057 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.514 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5223 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5307 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.539 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5473 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5557 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.564 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5724 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5807 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.589 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.5974 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6057 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.614 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6223 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6307 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.639 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6473 | 46.067 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6557 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.664 | 46.0662 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6724 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6807 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.689 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.6974 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7057 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.714 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7224 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7307 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.739 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7473 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7557 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.764 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7723 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7807 | 46.0603 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.789 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.7974 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.814 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8224 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.839 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8474 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8557 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.864 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8723 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8807 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.889 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.8973 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.914 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9224 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.939 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9474 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9557 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.964 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9724 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9807 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.989 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 365.9973 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 366.0057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 366.014 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 366.0223 | 46.0608 | 50.0004 | 60.15 | 60.03 | 59.97
| 366.0307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1491 | 60.03 | 59.97
| 366.039 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1479 | 60.03 | 59.97
| 366.0474 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1466 | 60.03 | 59.97
| 366.0557 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1454 | 60.03 | 59.97
| 366.064 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1441 | 60.03 | 59.97
| 366.0724 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1429 | 60.03 | 59.97
| 366.0807 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1416 | 60.03 | 59.97
| 366.089 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1404 | 60.03 | 59.97
| 366.0974 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1391 | 60.03 | 59.97
| 366.1057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1379 | 60.03 | 59.97
| 366.114 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1366 | 60.03 | 59.97
| 366.1223 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1354 | 60.03 | 59.97
| 366.1307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1341 | 60.03 | 59.97
| 366.139 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1329 | 60.03 | 59.97
| 366.1474 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1316 | 60.03 | 59.97
| 366.1557 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1304 | 60.03 | 59.97
| 366.164 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1291 | 60.03 | 59.97
| 366.1724 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1279 | 60.03 | 59.97
| 366.1807 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1266 | 60.03 | 59.97
| 366.189 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1254 | 60.03 | 59.97
| 366.1974 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1241 | 60.03 | 59.97
| 366.2057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1229 | 60.03 | 59.97
| 366.214 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1216 | 60.03 | 59.97
| 366.2224 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1204 | 60.03 | 59.97
| 366.2307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1191 | 60.03 | 59.97
| 366.239 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1179 | 60.03 | 59.97
| 366.2473 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1166 | 60.03 | 59.97
| 366.2557 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1154 | 60.03 | 59.97
| 366.264 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1141 | 60.03 | 59.97
| 366.2724 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1129 | 60.03 | 59.97
| 366.2807 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1116 | 60.03 | 59.97
| 366.289 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1104 | 60.03 | 59.97
| 366.2974 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1091 | 60.03 | 59.97
| 366.3057 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1079 | 60.03 | 59.97
| 366.314 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1066 | 60.03 | 59.97
| 366.3224 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1054 | 60.03 | 59.97
| 366.3307 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1041 | 60.03 | 59.97
| 366.339 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1029 | 60.03 | 59.97
| 366.3474 | 46.0608 | 50.0004 | 60.1016 | 60.03 | 59.97
| 366.3557 | 46.0681 | 50.0004 | 60.1004 | 60.03 | 59.97
| 366.364 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0991 | 60.03 | 59.97
| 366.3723 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0979 | 60.03 | 59.97
| 366.3807 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0966 | 60.03 | 59.97
| 366.389 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0954 | 60.03 | 59.97
| 366.3974 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0941 | 60.03 | 59.97
| 366.4057 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0929 | 60.03 | 59.97
| 366.414 | 46.0681 | 50.0004 | 60.0916 | 60.03 | 59.97
| 366.4224 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0904 | 60.03 | 59.97
| 366.4307 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0891 | 60.03 | 59.97
| 366.439 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0879 | 60.03 | 59.97
| 366.4474 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0866 | 60.03 | 59.97
| 366.4557 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0854 | 60.03 | 59.97
| 366.464 | 46.0637 | 50.0004 | 60.0841 | 60.03 | 59.97
| 366.4724 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0829 | 60.03 | 59.97
| 366.4807 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0816 | 60.03 | 59.97
| 366.489 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0804 | 60.03 | 59.97
| 366.4973 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0791 | 60.03 | 59.97
| 366.5057 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0779 | 60.03 | 59.97
| 366.514 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0766 | 60.03 | 59.97
| 366.5224 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0754 | 60.03 | 59.97
| 366.5307 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0741 | 60.03 | 59.97
| 366.539 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0729 | 60.03 | 59.97
| 366.5474 | 46.0655 | 50.0004 | 60.0716 | 60.03 | 59.97
| 366.5557 | 46.2094 | 50.0004 | 60.0704 | 60.03 | 59.97
| 366.564 | 46.2094 | 50.0004 | 60.0691 | 60.03 | 59.97
| 366.5724 | 46.2094 | 50.0004 | 60.0679 | 60.03 | 59.97
| 366.5807 | 46.2094 | 50.0004 | 60.0666 | 60.03 | 59.97
| 366.589 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0654 | 60.03 | 59.97
| 366.5974 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0641 | 60.03 | 59.97
| 366.6057 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0629 | 60.03 | 59.97
| 366.614 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0616 | 60.03 | 59.97
| 366.6224 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0604 | 60.03 | 59.97
| 366.6307 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0591 | 60.03 | 59.97
| 366.639 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0579 | 60.03 | 59.97
| 366.6474 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0566 | 60.03 | 59.97
| 366.6557 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0554 | 60.03 | 59.97
| 366.664 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0541 | 60.03 | 59.97
| 366.6724 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0529 | 60.03 | 59.97
| 366.6807 | 46.3702 | 50.0004 | 60.0516 | 60.03 | 59.97
| 366.689 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0504 | 60.03 | 59.97
| 366.6974 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0491 | 60.03 | 59.97
| 366.7057 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0479 | 60.03 | 59.97
| 366.714 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0466 | 60.03 | 59.97
| 366.7224 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0454 | 60.03 | 59.97
| 366.7307 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0441 | 60.03 | 59.97
| 366.739 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0429 | 60.03 | 59.97
| 366.7474 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0416 | 60.03 | 59.97
| 366.7557 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0404 | 60.03 | 59.97
| 366.764 | 46.5145 | 50.0004 | 60.0391 | 60.03 | 59.97
| 366.7724 | 46.5211 | 50.0004 | 60.0379 | 60.03 | 59.97
| 366.7807 | 46.5211 | 50.0004 | 60.0366 | 60.03 | 59.97
| 366.789 | 46.5211 | 50.0004 | 60.0354 | 60.03 | 59.97
| 366.7974 | 46.5211 | 50.0004 | 60.0341 | 60.03 | 59.97
| 366.8057 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0329 | 60.03 | 59.97
| 366.814 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0316 | 60.03 | 59.97
| 366.8224 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0304 | 60.03 | 59.97
| 366.8307 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0291 | 60.03 | 59.97
| 366.839 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0279 | 60.03 | 59.97
| 366.8474 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0266 | 60.03 | 59.97
| 366.8557 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0254 | 60.03 | 59.97
| 366.864 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0241 | 60.03 | 59.97
| 366.8724 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0229 | 60.03 | 59.97
| 366.8807 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0216 | 60.03 | 59.97
| 366.889 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0204 | 60.03 | 59.97
| 366.8974 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0191 | 60.03 | 59.97
| 366.9057 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0179 | 60.03 | 59.97
| 366.914 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0166 | 60.03 | 59.97
| 366.9224 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0154 | 60.03 | 59.97
| 366.9307 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0141 | 60.03 | 59.97
| 366.939 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0129 | 60.03 | 59.97
| 366.9474 | 46.5226 | 50.0004 | 60.0116 | 60.03 | 59.97
| 366.9557 | 46.5316 | 50.0004 | 60.0104 | 60.03 | 59.97
| 366.964 | 46.5316 | 50.0004 | 60.0091 | 60.03 | 59.97
| 366.9724 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0079 | 60.03 | 59.97
| 366.9807 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0066 | 60.03 | 59.97
| 366.989 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0054 | 60.03 | 59.97
| 366.9973 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0041 | 60.03 | 59.97
| 367.0057 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0029 | 60.03 | 59.97
| 367.014 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0016 | 60.03 | 59.97
| 367.0223 | 46.5271 | 50.0004 | 60.0004 | 60.03 | 59.97
| 367.0307 | 46.5271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.039 | 46.5253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0474 | 46.5253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0557 | 46.5282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.064 | 46.5282 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0724 | 46.5228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0807 | 46.5228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.089 | 46.5228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.0974 | 46.5228 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1057 | 46.6522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.114 | 46.6522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1223 | 46.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1307 | 46.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.139 | 46.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1473 | 46.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1557 | 46.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.164 | 46.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1723 | 46.9323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1807 | 46.9323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.189 | 46.9323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.1973 | 46.9323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2057 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.214 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2223 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2307 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.239 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2473 | 46.9425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2557 | 46.9392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.264 | 46.9392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2723 | 46.9392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2807 | 46.9392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.289 | 46.9376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.2973 | 46.9376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3057 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.314 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3223 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3307 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.339 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3473 | 46.9357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3557 | 46.9315 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.364 | 46.9315 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3723 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3806 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.389 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.3973 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4056 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.414 | 47.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4223 | 47.0197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4307 | 47.0197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.439 | 47.0197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4473 | 47.0197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4557 | 47.0257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.464 | 47.0257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4723 | 47.12 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4807 | 47.12 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.489 | 47.1195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.4973 | 47.1195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5056 | 47.2524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.514 | 47.2524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5223 | 47.2524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5306 | 47.2524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.539 | 47.256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5473 | 47.256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5556 | 47.256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.564 | 47.256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5723 | 47.2555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5806 | 47.2555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.589 | 47.399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.5973 | 47.399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6056 | 47.399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.614 | 47.399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6223 | 47.4044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6306 | 47.4044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.639 | 47.4044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6473 | 47.4044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6556 | 47.4058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.664 | 47.4058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6723 | 47.4136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6806 | 47.4136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.689 | 47.4136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.6973 | 47.4136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7056 | 47.5311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.714 | 47.5311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7223 | 47.643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7306 | 47.643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.739 | 47.643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7473 | 47.643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7556 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7639 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7723 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7806 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7889 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.7973 | 47.63 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8056 | 47.6304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.814 | 47.6304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8223 | 47.6304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8306 | 47.6304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.839 | 47.6288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8473 | 47.6288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8556 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.864 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8723 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8806 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8889 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.8973 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9056 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9139 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9223 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9306 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9389 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9473 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9556 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.964 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9723 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9806 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.989 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 367.9973 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0056 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0139 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0223 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0306 | 47.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0389 | 47.9007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0473 | 47.9007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0556 | 48.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0639 | 48.0123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0723 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0806 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.089 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.0973 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1056 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.114 | 48.0165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1223 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1306 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1389 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1473 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1556 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1639 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1723 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1806 | 48.1278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.189 | 48.122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.1973 | 48.122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2056 | 48.122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.214 | 48.122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2223 | 48.1175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2306 | 48.1175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.239 | 48.1175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2473 | 48.1175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2556 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2639 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2723 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2806 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2889 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.2973 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3056 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.314 | 48.118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3223 | 48.1194 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3306 | 48.1194 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.339 | 48.2203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3473 | 48.2203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3556 | 48.2203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.364 | 48.2203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3723 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3806 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3889 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.3973 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4056 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4139 | 48.3411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4223 | 48.3448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4306 | 48.3448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.439 | 48.4328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4473 | 48.4328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4556 | 48.4328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.464 | 48.4328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4723 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4806 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.489 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.4973 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5056 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5139 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5223 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5306 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5389 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5473 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5556 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.564 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5723 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5806 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.589 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.5973 | 48.4344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6056 | 48.433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.614 | 48.433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6223 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6306 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6389 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6473 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6556 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.664 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6723 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6806 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.689 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.6973 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7056 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.714 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7223 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7306 | 48.4379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.739 | 48.5071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7473 | 48.5071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7556 | 48.5012 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7639 | 48.5012 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7723 | 48.5052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7806 | 48.5052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.789 | 48.5108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.7973 | 48.5108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8056 | 48.5108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.814 | 48.5108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8223 | 48.6686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8306 | 48.6686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.839 | 48.6686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8473 | 48.6686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8556 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.864 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8723 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8806 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8889 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.8973 | 48.6704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9056 | 48.6742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.914 | 48.6742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9223 | 48.6742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9306 | 48.6742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.939 | 48.6701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9473 | 48.6701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9556 | 48.6701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.964 | 48.6701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9723 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9806 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.989 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 368.9973 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0056 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0139 | 48.6558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0223 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0306 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.039 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0473 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0556 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.064 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0723 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0806 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.089 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.0973 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1056 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.114 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1223 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1306 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1389 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1473 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1556 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1639 | 48.6504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1723 | 48.6569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1806 | 48.6569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1889 | 48.6569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.1973 | 48.6569 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2056 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.214 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2223 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2306 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.239 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2473 | 48.656 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2556 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2639 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2723 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2806 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2889 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.2973 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3056 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3139 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3223 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3306 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3389 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3473 | 48.6537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3556 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3639 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3723 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3806 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3889 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.3973 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4056 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4139 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4223 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4306 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4389 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4473 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4556 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4639 | 48.6519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4723 | 48.6448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4806 | 48.6448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4889 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.4973 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5056 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5139 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5222 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5306 | 48.642 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5389 | 48.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5472 | 48.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5556 | 48.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5639 | 48.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5722 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5806 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5889 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.5973 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6056 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6139 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6223 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6306 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6389 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6472 | 48.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6556 | 48.8739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6639 | 48.8739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6722 | 49.0034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6806 | 49.0034 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6889 | 49.0048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.6972 | 49.0048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7056 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7139 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7222 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7306 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7389 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7472 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7556 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7639 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7722 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7806 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7889 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.7972 | 49.0124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8056 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8139 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8222 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8306 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8389 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8472 | 49.0264 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8556 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8639 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8722 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8806 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8889 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.8972 | 49.0232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9055 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9139 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9222 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9305 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9389 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9472 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9555 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9639 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9722 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9806 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9889 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 369.9972 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0056 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0139 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0222 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0305 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0389 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0472 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0555 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0639 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0722 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0805 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0889 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.0972 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1055 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1139 | 49.0244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1222 | 49.0256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1305 | 49.0256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1389 | 49.0241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1472 | 49.0241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1555 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1639 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1722 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1805 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1889 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.1972 | 49.1089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2055 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2139 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2222 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2305 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2389 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2472 | 49.2046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2555 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2639 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2722 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2805 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2888 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.2972 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3055 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3138 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3222 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3305 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3388 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3472 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3555 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3639 | 49.2089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3722 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3805 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3889 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.3972 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4055 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4138 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4222 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4305 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4388 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4472 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4555 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4638 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4722 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4805 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4888 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.4972 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5055 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5138 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5222 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5305 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5388 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5472 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5555 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5638 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5722 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5805 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5888 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.5972 | 49.3137 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6055 | 49.3106 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6138 | 49.3106 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6222 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6305 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6388 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6472 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6555 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6638 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6721 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6805 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6888 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.6971 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7055 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7138 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7221 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7305 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7388 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7472 | 49.3095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7555 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7638 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7722 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7805 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7888 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.7971 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8055 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8138 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8221 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8305 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8388 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8471 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8555 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8638 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8721 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8805 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8888 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.8971 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9055 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9138 | 49.3104 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9221 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9305 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9388 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9471 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9555 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9638 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9721 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9805 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9888 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 370.9971 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0055 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0138 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0221 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0305 | 49.3803 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0388 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0471 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0555 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0638 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0721 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0804 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0888 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.0971 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1054 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1138 | 49.3801 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1221 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1305 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1388 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1471 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1555 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1638 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1721 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1805 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1888 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.1971 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2054 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2138 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2221 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2304 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2388 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2471 | 49.4462 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2554 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2638 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2721 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2804 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2888 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.2971 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3055 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3138 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3221 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3304 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3388 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3471 | 49.445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3554 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3638 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3721 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3804 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3888 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.3971 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4054 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4138 | 49.4407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4221 | 49.4349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4304 | 49.4349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4388 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4471 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4554 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4637 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4721 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4804 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4888 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.4971 | 49.5031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5054 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5138 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5221 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5304 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5388 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5471 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5554 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5638 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5721 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5804 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5887 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.5971 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6054 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6137 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6221 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6304 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6387 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6471 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6554 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6637 | 49.5022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6721 | 49.4998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6804 | 49.4998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6888 | 49.4998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.6971 | 49.4998 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7054 | 49.5343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7137 | 49.5343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7221 | 49.5343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7304 | 49.5343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7387 | 49.5423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7471 | 49.5423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7554 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7637 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7721 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7804 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7887 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.7971 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8054 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8137 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8221 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8304 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8387 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.847 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8554 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8637 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8721 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8804 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8887 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.8971 | 49.5495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9054 | 49.5804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9137 | 49.5804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9221 | 49.5804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9304 | 49.5804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9387 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9471 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9554 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9637 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.972 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9804 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.9887 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 371.997 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0054 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0137 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.022 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0304 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0387 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.047 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0554 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0637 | 49.5782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0721 | 49.5857 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0804 | 49.5857 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.0887 | 49.5857 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.097 | 49.5857 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1054 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1137 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.122 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1304 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1387 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.147 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1554 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1637 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.172 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1804 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.1887 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.197 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2054 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2137 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.222 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2303 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2387 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.247 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2554 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2637 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.272 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2804 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.2887 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.297 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3054 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3137 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.322 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3304 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3387 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.347 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3553 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3637 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.372 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3803 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.3887 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.397 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4053 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4137 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.422 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4303 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4387 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.447 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4554 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4637 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.472 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4803 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.4887 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.497 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5053 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5137 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.522 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5303 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5387 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.547 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5553 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5637 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.572 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5803 | 49.584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.5887 | 49.6039 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.597 | 49.6039 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6053 | 49.6039 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6136 | 49.6039 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.622 | 49.5952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6303 | 49.5952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6386 | 49.6009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.647 | 49.6009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6553 | 49.6009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6636 | 49.6009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.672 | 49.5984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6803 | 49.5984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.6886 | 49.6058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.697 | 49.6058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7053 | 49.6058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7136 | 49.6058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.722 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7303 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7386 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7469 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7553 | 49.7067 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7636 | 49.7067 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.772 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7803 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.7886 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.797 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8053 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8136 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.822 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8303 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8386 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.847 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8553 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8636 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8719 | 49.6962 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8803 | 49.6962 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8886 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.8969 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9053 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9136 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9219 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9303 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9386 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9469 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9553 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9636 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9719 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9803 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9886 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 372.9969 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0052 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0136 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0219 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0302 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0386 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0469 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0552 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0636 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0719 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0802 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0886 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.0969 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1052 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1136 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1219 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1302 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1386 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1469 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1552 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1636 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1719 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1802 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1886 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.1969 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2052 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2136 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2219 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2302 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2386 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2469 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2552 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2635 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2719 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2802 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2885 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.2969 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3052 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3136 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3219 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3302 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3386 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3469 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3552 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3636 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3719 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3802 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3885 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.3969 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4052 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4135 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4219 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4302 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4385 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4469 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4552 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4635 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4719 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4802 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4885 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.4969 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5052 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5135 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5219 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5302 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5385 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5468 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5552 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5635 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5718 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5802 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5885 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.5968 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6052 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6135 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6218 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6302 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6385 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6468 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6552 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6635 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6718 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6801 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6885 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.6968 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7052 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7135 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7218 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7302 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7385 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7468 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7552 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7635 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7718 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7802 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7885 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.7968 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8051 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8135 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8218 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8301 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8385 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8468 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8551 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8635 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8718 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8801 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8885 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.8968 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9051 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9135 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9218 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9301 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9384 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9468 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9551 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9634 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9718 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9801 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9884 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 373.9968 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0051 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0134 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0218 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0301 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0384 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0468 | 49.7468 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0551 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0634 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0717 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0801 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0884 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.0967 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1051 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1134 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1217 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1301 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1384 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1467 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1551 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1634 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1717 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1801 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1884 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.1967 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2051 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2134 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2217 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2301 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2384 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2467 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2551 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2634 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2717 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2801 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2884 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.2967 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3051 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3134 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3217 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.33 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3384 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3467 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.355 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3634 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3717 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.38 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3884 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.3967 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.405 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4134 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4217 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.43 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4384 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4467 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.455 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4717 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.48 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4883 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.4967 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.505 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5133 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5217 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.53 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5383 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5467 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.555 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5717 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.58 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5883 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.5966 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.605 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6133 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6216 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.63 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6383 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6466 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.655 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6717 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.68 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6883 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.6967 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.705 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7133 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7216 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.73 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7383 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7466 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.755 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7716 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.78 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7883 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.7966 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.805 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8133 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8216 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.83 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8383 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8466 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8549 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8716 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8799 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8883 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.8966 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9049 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9133 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9216 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9299 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9383 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9466 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9549 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9633 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9716 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9799 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9883 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 374.9966 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0049 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0132 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0216 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0299 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0382 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0466 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0549 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0632 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0716 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0799 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0882 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.0966 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1049 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1132 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1216 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1299 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1382 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1466 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1549 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1632 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1716 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1799 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1882 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.1966 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2049 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2132 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2216 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2299 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2382 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2466 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2549 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2632 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2715 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2799 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2882 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.2965 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3049 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3132 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3215 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3299 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3382 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3465 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3548 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3632 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3715 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3798 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3882 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.3965 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4048 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4131 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4215 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4298 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4381 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4465 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4548 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4631 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4715 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4798 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4881 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.4965 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5048 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5131 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5215 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5298 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5381 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5464 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5548 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5631 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5714 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5798 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5881 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.5964 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6048 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6131 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6214 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6298 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6381 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6465 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6548 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6631 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6714 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6798 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6881 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.6964 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7048 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7131 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7214 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7298 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7381 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7464 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7548 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7631 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7714 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7798 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7881 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.7964 | 49.7259 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8047 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8131 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8214 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8297 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8381 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8464 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8547 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8631 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8714 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8797 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8881 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.8964 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9047 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9131 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9214 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9297 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.938 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9464 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9547 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.963 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9714 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9797 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.988 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 375.9964 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0047 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.013 | 49.7443 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0214 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0297 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.038 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0464 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0547 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.063 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0714 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0797 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.088 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.0963 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1047 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.113 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1213 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1297 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.138 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1463 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1547 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.163 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1713 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1797 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.188 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.1963 | 49.736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2047 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.213 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2213 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2296 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.238 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2463 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2546 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.263 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2713 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2796 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.288 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.2963 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3046 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.313 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3213 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3296 | 49.744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.338 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3463 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3546 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3629 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3712 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3796 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3879 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.3962 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4046 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4129 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4212 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4296 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4379 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4462 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4546 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4629 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4712 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4796 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4879 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.4962 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5045 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5129 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5212 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5295 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5379 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5462 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5545 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5629 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5712 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5795 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5879 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.5962 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6045 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6129 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6212 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6295 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6379 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6462 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6545 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6629 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6712 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6795 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6879 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.6962 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7045 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7129 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7212 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7295 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7379 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7462 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7545 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7628 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7712 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7795 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7878 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.7962 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8045 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8128 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8212 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8295 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8378 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8462 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8545 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8628 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8712 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8795 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8878 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.8961 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9045 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9128 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9211 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9295 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9378 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9461 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9545 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9628 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9711 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9795 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9878 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 376.9961 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0045 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0128 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0211 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0294 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0378 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0461 | 49.7428 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0544 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0628 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0711 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0794 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0878 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.0961 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1044 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1128 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1211 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1294 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1378 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1461 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1544 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1628 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1711 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1794 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1877 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.1961 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2044 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2127 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2211 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2294 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2377 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2461 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2544 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2627 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2711 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2794 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2877 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.2961 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3044 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3127 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.321 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3294 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3377 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.346 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3544 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3627 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.371 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3794 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.3877 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.396 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4044 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4127 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.421 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4294 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4377 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.446 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4543 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4627 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.471 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4793 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.4877 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.496 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5043 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5127 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.521 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5293 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5377 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.546 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5543 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5627 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.571 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5793 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.5876 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.596 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6043 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6126 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.621 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6293 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6376 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.646 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6543 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6626 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.671 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6793 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.6876 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.696 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7043 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7126 | 49.741 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7209 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7293 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7376 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7459 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7543 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7626 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7709 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7793 | 49.7387 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7876 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.7959 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8043 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8126 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8209 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8293 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8376 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8459 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8542 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8626 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8709 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8792 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8876 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.8959 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9042 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9126 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9209 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9292 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9376 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9459 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9542 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9626 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9709 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9792 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9875 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 377.9959 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0042 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0125 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0209 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0292 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0375 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0459 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0542 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0625 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0709 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0792 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0875 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.0959 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1042 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1125 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1209 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1292 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1375 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1459 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1542 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1625 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1709 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1792 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1875 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.1959 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2042 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2125 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2209 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2292 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2375 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2458 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2542 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2625 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2708 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2792 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2875 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.2958 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3042 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3125 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3208 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3292 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3375 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3458 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3542 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3625 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3708 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3792 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3875 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.3958 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4041 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4124 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4208 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4291 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4374 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4458 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4541 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4624 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4708 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4791 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4874 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.4958 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5041 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5124 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5208 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5291 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5374 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5457 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5541 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5624 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5707 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5791 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5874 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.5957 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6041 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6124 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6207 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6291 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6374 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6457 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6541 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6624 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6707 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.679 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6874 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.6957 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.704 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7124 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7207 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.729 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7374 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7457 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.754 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7624 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7707 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.779 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7874 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.7957 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.804 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8123 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8207 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.829 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8373 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8457 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.854 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8624 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8707 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.879 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8874 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.8957 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.904 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9124 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9207 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.929 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9373 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9457 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.954 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9623 | 49.7576 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9707 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.979 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9873 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 378.9957 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.004 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0123 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0207 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.029 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0373 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0457 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.054 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0623 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0706 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.079 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0873 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.0956 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.104 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1123 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1206 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.129 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1373 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1456 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.154 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1623 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1706 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.179 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1873 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.1956 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2039 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2123 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2206 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2289 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2373 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2456 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2539 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2623 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2706 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2789 | 49.7528 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2873 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.2956 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3039 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3123 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3206 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3289 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3372 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3456 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3539 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3622 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3706 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3789 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3872 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.3956 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4039 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4122 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4205 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4289 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4372 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4455 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4539 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4622 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4705 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4789 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4872 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.4955 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5038 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5122 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5205 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5288 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5372 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5455 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5538 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5622 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5705 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5788 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5872 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.5955 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6038 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6122 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6205 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6288 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6371 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6455 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6538 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6621 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6705 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6788 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6871 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.6955 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7038 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7121 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7205 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7288 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7371 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7455 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7538 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7621 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7704 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7788 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7871 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.7954 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8038 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8121 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8204 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8288 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8371 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8454 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8538 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8621 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8704 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8788 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8871 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.8954 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9037 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9121 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9204 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9287 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9371 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9454 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9537 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9621 | 49.7517 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9704 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9787 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9871 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 379.9954 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0037 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0121 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0204 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0287 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.037 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0454 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0537 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.062 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0704 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0787 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.087 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.0954 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1037 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.112 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1204 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1287 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.137 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1454 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1537 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.162 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1703 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1787 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.187 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.1953 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2037 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.212 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2203 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2287 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.237 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2453 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2536 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.262 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2703 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2786 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.287 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.2953 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3036 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.312 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3203 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3286 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3369 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3453 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3536 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3619 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3703 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3786 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3869 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.3953 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4036 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4119 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4203 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4286 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4369 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4453 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4536 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4619 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4702 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4786 | 49.7498 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4869 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.4952 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5035 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5119 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5202 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5285 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5369 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5452 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5535 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5619 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5702 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5785 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5869 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.5952 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6035 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6118 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6202 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6285 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6368 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6452 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6535 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6618 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6702 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6785 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6868 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.6952 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7035 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7118 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7201 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7285 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7368 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7451 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7534 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7618 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7701 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7784 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7868 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.7951 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8034 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8118 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8201 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8284 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8368 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8451 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8534 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8617 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8701 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8784 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8867 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.8951 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9034 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9117 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.92 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9284 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9367 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.945 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9534 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9617 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.97 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9784 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.9867 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 380.995 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0033 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0117 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.02 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0283 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0367 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.045 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0533 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0616 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.07 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0783 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.0866 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.095 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1033 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1116 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.12 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1283 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1366 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1449 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1533 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1616 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1699 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1783 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1866 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.1949 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2032 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2116 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2199 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2282 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2366 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2449 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2532 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2615 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2699 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2782 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2865 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.2949 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3032 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3115 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3199 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3282 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3365 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3448 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3531 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3615 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3698 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3781 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3865 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.3948 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4031 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4115 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4198 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4281 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4364 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4448 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4531 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4614 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4698 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4781 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4864 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.4948 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5031 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5114 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5197 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5281 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5364 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5447 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.553 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5614 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5697 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.578 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5864 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.5947 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.603 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6114 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6197 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.628 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6363 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6447 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.653 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6613 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6696 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.678 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6863 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.6946 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.703 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7113 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7196 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7279 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7363 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7446 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7529 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7613 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7696 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7779 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7863 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.7946 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8029 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8112 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8195 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8279 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8362 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8445 | 49.7635 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8529 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8612 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8695 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8779 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8862 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.8945 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9028 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9112 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9195 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9278 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9362 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9445 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9528 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9612 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9695 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9778 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9861 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 381.9944 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0028 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0111 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0194 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0278 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0361 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0444 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0527 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0611 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0694 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0777 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0861 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.0944 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1027 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1111 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1194 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1277 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.136 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1443 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1527 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.161 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1693 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1777 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.186 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.1943 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2026 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.211 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2193 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2276 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.236 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2443 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2526 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.261 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2693 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2776 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2859 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.2943 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3026 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3109 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3192 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3276 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3359 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3442 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3525 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3609 | 49.7345 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3692 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3775 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3859 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.3942 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4025 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4109 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4192 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4275 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4358 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4442 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4525 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4608 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4691 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4775 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4858 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.4941 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5024 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5108 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5191 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5274 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5358 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5441 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5524 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5607 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5691 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5774 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5857 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.5941 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6024 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6107 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.619 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6274 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6357 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.644 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6523 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6607 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.669 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6773 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.6857 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.694 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7023 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7106 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.719 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7273 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7356 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.744 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7523 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7606 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7689 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7773 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7856 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.7939 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8022 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8106 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8189 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8272 | 49.7422 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8355 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8439 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8522 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8605 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8689 | 49.7272 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8772 | 49.7272 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8855 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.8938 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9022 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9105 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9188 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9272 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9355 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9438 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9521 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9604 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9688 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9771 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9854 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 382.9938 | 49.7327 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0021 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0104 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0187 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0271 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0354 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0437 | 49.7374 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0521 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0604 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0687 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.077 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0854 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.0937 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.102 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1104 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1187 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.127 | 49.7427 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1353 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1436 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.152 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1603 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1686 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.177 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1853 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.1936 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2019 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2103 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2186 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2269 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2353 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2436 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2519 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2602 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2686 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2769 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2852 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.2935 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3018 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3102 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3185 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3268 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3352 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3435 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3518 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3601 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3685 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3768 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3851 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.3934 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4018 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4101 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4184 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4268 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4351 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4434 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4517 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4601 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4684 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4767 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.485 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.4933 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5017 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.51 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5183 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5267 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.535 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5433 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5516 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.56 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5683 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5766 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.585 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.5933 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6016 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6099 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6183 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6266 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6349 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6432 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6516 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6599 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6682 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6765 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6849 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.6932 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7015 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7098 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7182 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7265 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7348 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7431 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7515 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7598 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7681 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7765 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7848 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.7931 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8014 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8098 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8181 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8264 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8347 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.843 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8514 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8597 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.868 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8764 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.8847 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.893 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9013 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9097 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.918 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9263 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9347 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.943 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9513 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9596 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.968 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9763 | 49.7363 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9846 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 383.9929 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0013 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0096 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0179 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0262 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0346 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0429 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0512 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0595 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0679 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0762 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0845 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.0928 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1012 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1095 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1178 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1262 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1345 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1428 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1511 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1595 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1678 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1761 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1844 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.1927 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2011 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2094 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2177 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2261 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2344 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2427 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.251 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2594 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2677 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.276 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2843 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.2927 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.301 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3093 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3177 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.326 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3343 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3426 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.351 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3593 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3676 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3759 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3842 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.3926 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4009 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4092 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4175 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4259 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4342 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4425 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4508 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4592 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4675 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4758 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4841 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.4925 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5008 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5091 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5174 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5258 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5341 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5424 | 49.7542 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5508 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5591 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5674 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5757 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.584 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.5924 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6007 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.609 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6173 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6257 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.634 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6423 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6506 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.659 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6673 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6756 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.684 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.6923 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7006 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7089 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7173 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7256 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7339 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7422 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7505 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7589 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7672 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7755 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7838 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.7922 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8005 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8088 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8172 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8255 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8338 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8421 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8505 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8588 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8671 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8754 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8838 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.8921 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9004 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9087 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9171 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9254 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9337 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.942 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9503 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9587 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.967 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9753 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.9837 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 384.992 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0003 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0086 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.017 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0253 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0336 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0419 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0503 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0586 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0669 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0753 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0836 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.0919 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1002 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1086 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1169 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1252 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1335 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1418 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1502 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1585 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1668 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1751 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1835 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.1918 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2001 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2084 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2168 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2251 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2334 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2418 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2501 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2584 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2667 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2751 | 49.7352 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2834 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.2917 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3 | 49.7644 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3083 | 49.7644 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3167 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.325 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3333 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3416 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.35 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3583 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3666 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3749 | 49.7691 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3833 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3916 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.3999 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4082 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4166 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4249 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4332 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4416 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4499 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4582 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4665 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4749 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4832 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4915 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.4998 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5081 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5165 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5248 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5331 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5414 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5498 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5581 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5664 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5748 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5831 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5914 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.5997 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6081 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6164 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6247 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.633 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6414 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6497 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.658 | 49.7694 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6663 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6747 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.683 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6913 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.6996 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7079 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7163 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7246 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7329 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7413 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7496 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7579 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7662 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7746 | 49.7599 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7829 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7912 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.7995 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8079 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8162 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8245 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8329 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8412 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8495 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8578 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8661 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8745 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8828 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8911 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.8994 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9078 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9161 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9244 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9327 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9411 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9494 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9577 | 49.7631 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.966 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9744 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9827 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.991 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 385.9993 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0077 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.016 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0243 | 49.7592 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0326 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.041 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0493 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0576 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0659 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0742 | 49.7504 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0826 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0909 | 49.7506 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.0992 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1076 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1159 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1242 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1325 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1409 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1492 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1575 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1658 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1742 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1825 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1908 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.1992 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2075 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2158 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2241 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2325 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2408 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2491 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2574 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2657 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2741 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2824 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.2907 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.299 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3074 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3157 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.324 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3324 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3407 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.349 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3573 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3657 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.374 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3823 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.3906 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.399 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4073 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4156 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4239 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4323 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4406 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4489 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4572 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4655 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4739 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4822 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4905 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.4989 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5072 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5155 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5238 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5322 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5405 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5488 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5571 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5655 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5738 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5821 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5905 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.5988 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6071 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6154 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6237 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6321 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6404 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6487 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.657 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6654 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6737 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.682 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6904 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.6987 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.707 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7153 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7237 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.732 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7403 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7487 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.757 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7653 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7736 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.782 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7903 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.7986 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8069 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8152 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8236 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8319 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8402 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8486 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8569 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8652 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8735 | 49.7342 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8819 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8902 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.8985 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9068 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9152 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9235 | 49.7303 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9318 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9402 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9485 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9568 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9651 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9734 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9818 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9901 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 386.9984 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0067 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0151 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0234 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0317 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.04 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0484 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0567 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.065 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0733 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0817 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.09 | 49.752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.0983 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1067 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.115 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1233 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1316 | 49.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.14 | 49.7458 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1483 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1566 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1649 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1732 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1816 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1899 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.1982 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2065 | 49.7322 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2149 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2232 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2315 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2399 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2482 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2565 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2648 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2732 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2815 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2898 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.2982 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3065 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3148 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3231 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3315 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3398 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3481 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3564 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3647 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3731 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3814 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3897 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.3981 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4064 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4147 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.423 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4314 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4397 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.448 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4563 | 49.7245 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4647 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.473 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4813 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.4897 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.498 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5063 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5146 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5229 | 49.7257 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5313 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5396 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5479 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5562 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5646 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5729 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5812 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5896 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.5979 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6062 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6145 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6229 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6312 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6395 | 49.7224 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6479 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6562 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6645 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6728 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6812 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6895 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.6978 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7061 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7144 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7228 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7311 | 49.7072 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7394 | 49.7072 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7478 | 49.7072 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7561 | 49.7072 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7644 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7727 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7811 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7894 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.7977 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.806 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8144 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8227 | 49.747 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.831 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8394 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8477 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.856 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8643 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8727 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.881 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8893 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.8976 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9059 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9143 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9226 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9309 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9393 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9476 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9559 | 49.7401 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9642 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9726 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9809 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9892 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 387.9976 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0059 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0142 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0225 | 49.7531 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0309 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0392 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0475 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0558 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0641 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0725 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0808 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0891 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.0975 | 49.7407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1058 | 49.7407 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1141 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1224 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1308 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1391 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1474 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1557 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1641 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1724 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1807 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1891 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.1974 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2057 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.214 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2224 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2307 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.239 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2473 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2556 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.264 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2723 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2806 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.289 | 49.7511 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.2973 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3056 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3139 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3223 | 49.7574 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3306 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3389 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3473 | 49.7588 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3556 | 49.7588 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3639 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3722 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3806 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3889 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.3972 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4055 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4138 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4222 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4305 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4388 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4472 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4555 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4638 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4721 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4805 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4888 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.4971 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5055 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5138 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5221 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5304 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5388 | 49.7325 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5471 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5554 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5637 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5721 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5804 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.5887 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.597 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6054 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6137 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.622 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6303 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6387 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.647 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6553 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6636 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.672 | 49.7411 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6803 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.6886 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.697 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7053 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7136 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7219 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7303 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7386 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7469 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7552 | 49.7314 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7636 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7719 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7802 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7885 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.7969 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8052 | 49.7253 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8135 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8219 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8302 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8385 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8468 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8552 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8635 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8718 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8802 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8885 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.8968 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9051 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9135 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9218 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9301 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9384 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9467 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9551 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9634 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9717 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9801 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9884 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 388.9967 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0051 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0134 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0217 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.03 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0384 | 49.7384 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0467 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.055 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0634 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0717 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.08 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0883 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.0966 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.105 | 49.7337 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1133 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1216 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1299 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1383 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1466 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1549 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1633 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1716 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1799 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1882 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.1966 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2049 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2132 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2216 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2299 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2382 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2465 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2549 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2632 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2715 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2798 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2882 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.2965 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3048 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3131 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3215 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3298 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3381 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3465 | 49.751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3548 | 49.751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3631 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3714 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3798 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3881 | 49.7521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.3964 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4048 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4131 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4214 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4297 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.438 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4464 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4547 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.463 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4714 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4797 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.488 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.4963 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5047 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.513 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5213 | 49.7513 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5297 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.538 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5463 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5546 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.563 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5713 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5796 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.588 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.5963 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6046 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6129 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6212 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6296 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6379 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6462 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6546 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6629 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6712 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6796 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6879 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.6962 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7045 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7129 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7212 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7295 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7379 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7462 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7545 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7628 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7711 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7795 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7878 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.7961 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8045 | 49.7408 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8128 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8211 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8295 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8378 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8461 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8544 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8628 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8711 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8794 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8878 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.8961 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9044 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9128 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9211 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9294 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9377 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.946 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9544 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9627 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.971 | 49.7331 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9794 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.9877 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 389.996 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0043 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0127 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.021 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0293 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0377 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.046 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0543 | 49.7503 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0626 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.071 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0793 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0876 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.0959 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1043 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1126 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1209 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1293 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1376 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1459 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1542 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1626 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1709 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1792 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1876 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.1959 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2042 | 49.7584 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2125 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2209 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2292 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2375 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2458 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2542 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2625 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2708 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2791 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2875 | 49.7614 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.2958 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3041 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3125 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3208 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3291 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3375 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3458 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3541 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3624 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3708 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3791 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3874 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.3958 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4041 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4124 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4207 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.429 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4374 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4457 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.454 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4624 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4707 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.479 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4874 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.4957 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.504 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5123 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5207 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.529 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5373 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5457 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.554 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5623 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5706 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5789 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5873 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.5956 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6039 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6123 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6206 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6289 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6373 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6456 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6539 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6622 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6706 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6789 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6872 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.6956 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7039 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7122 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7205 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7289 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7372 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7455 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7538 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7622 | 49.6817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7705 | 49.6817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7788 | 49.6817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7872 | 49.6817 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.7955 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8038 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8121 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8205 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8288 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8371 | 49.6804 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8455 | 49.6911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8538 | 49.6911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8621 | 49.6891 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8704 | 49.6891 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8788 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8871 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.8954 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9037 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9121 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9204 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9287 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9371 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9454 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9537 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.962 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9704 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9787 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.987 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 390.9954 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0037 | 49.6926 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.012 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0203 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0287 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.037 | 49.7066 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0453 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0536 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.062 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0703 | 49.7122 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0786 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0869 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.0953 | 49.7588 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1036 | 49.7588 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1119 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1203 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1286 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1369 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1453 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1536 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1619 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1702 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1786 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1869 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.1952 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2036 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2119 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2202 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2285 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2368 | 49.7413 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2452 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2535 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2618 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2702 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2785 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2868 | 49.7536 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.2952 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3035 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3118 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3201 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3285 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3368 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3451 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3535 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3618 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3701 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3784 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3867 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.3951 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4034 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4117 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4201 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4284 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4367 | 49.7674 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4451 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4534 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4617 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.47 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4784 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.4867 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.495 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5034 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5117 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.52 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5283 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5367 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.545 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5533 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5616 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.57 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5783 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.5866 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.595 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6033 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6116 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6199 | 49.7361 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6283 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6366 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6449 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6533 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6616 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6699 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6782 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6866 | 49.7157 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.6949 | 49.7164 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7032 | 49.7164 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7115 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7199 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7282 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7365 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7449 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7532 | 49.738 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7615 | 49.728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7698 | 49.728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7782 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7865 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.7948 | 49.709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8032 | 49.709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8115 | 49.711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8198 | 49.711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8281 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8365 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8448 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8531 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8615 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8698 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8781 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8864 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.8948 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9031 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9114 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9197 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9281 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9364 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9447 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9531 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9614 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9697 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9781 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9864 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 391.9947 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.003 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0114 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0197 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.028 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0363 | 49.7423 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0447 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.053 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0613 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0697 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.078 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0863 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.0946 | 49.8028 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.103 | 49.8028 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1113 | 49.8044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1196 | 49.8044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.128 | 49.8044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1363 | 49.8044 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1446 | 49.7895 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.153 | 49.7895 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1613 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1696 | 49.8027 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1779 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1862 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.1946 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2029 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2112 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2196 | 49.79 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2279 | 49.7977 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2362 | 49.7977 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2446 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2529 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2612 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2696 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2779 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2862 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.2945 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3029 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3112 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3195 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3279 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3362 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3445 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3528 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3612 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3695 | 49.7436 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3778 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3861 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.3945 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4028 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4111 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4195 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4278 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4361 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4445 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4528 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4611 | 49.7669 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4695 | 49.7669 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4778 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4861 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.4944 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5027 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5111 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5194 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5277 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5361 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5444 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5527 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5611 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5694 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5777 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.586 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.5944 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6027 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.611 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6194 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6277 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.636 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6443 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6527 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.661 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6693 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6777 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.686 | 49.753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.6943 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7027 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.711 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7193 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7276 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.736 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7443 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7526 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.761 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7693 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7776 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7859 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.7943 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8026 | 49.7463 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8109 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8193 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8276 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8359 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8443 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8526 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8609 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8692 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8776 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8859 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.8942 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9026 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9109 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9192 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9276 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9359 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9442 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9525 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9609 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9692 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9775 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9859 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 392.9942 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0025 | 49.7185 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0108 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0192 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0275 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0358 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0442 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0525 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0608 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0692 | 49.7241 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0775 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0858 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.0941 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1025 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1108 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1191 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1275 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1358 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1441 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1524 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1608 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1691 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1774 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1858 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.1941 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2024 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2108 | 49.7087 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2191 | 49.7087 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2274 | 49.6916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2357 | 49.6916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2441 | 49.6916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2524 | 49.6916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2607 | 49.6973 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.269 | 49.6973 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2774 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.2857 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.294 | 49.6769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3024 | 49.6769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3107 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.319 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3274 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3357 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.344 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3524 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3607 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.369 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3773 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.3857 | 49.7174 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.394 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4023 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4106 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.419 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4273 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4356 | 49.7025 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.444 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4523 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4606 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.469 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4773 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.4856 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.494 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5023 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5106 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.519 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5273 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5356 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5439 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5522 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5606 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5689 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5772 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5856 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.5939 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6022 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6106 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6189 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6272 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6356 | 49.7633 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6439 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6522 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6606 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6689 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6772 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6855 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.6938 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7022 | 49.7772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7105 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7188 | 49.7793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7272 | 49.7673 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7355 | 49.7673 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7438 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7522 | 49.7728 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7605 | 49.7723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7688 | 49.7723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7772 | 49.7723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7855 | 49.7723 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.7938 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8022 | 49.75 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8105 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8188 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8271 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8355 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8438 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8521 | 49.7519 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8605 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8688 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8771 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8855 | 49.7488 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.8938 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9021 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9105 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9188 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9271 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9355 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9438 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9521 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9604 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9688 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9771 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9854 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 393.9938 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0021 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0104 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0187 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0271 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0354 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0437 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0521 | 49.7417 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0604 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0687 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0771 | 49.7426 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0854 | 49.7426 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.0937 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1021 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1104 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1187 | 49.7558 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.127 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1354 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1437 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.152 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1604 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1687 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.177 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1854 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.1937 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.202 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2104 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2187 | 49.7509 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.227 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2354 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2437 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.252 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2603 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2687 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.277 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2853 | 49.7467 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.2937 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.302 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3103 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3187 | 49.7368 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.327 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3353 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3437 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.352 | 49.7543 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3603 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3687 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.377 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3853 | 49.7745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.3936 | 49.7763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.402 | 49.7763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4103 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4186 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.427 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4353 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4436 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.452 | 49.7834 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4603 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4686 | 49.779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.477 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4853 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.4936 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.502 | 49.7441 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5103 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5186 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5269 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5353 | 49.7403 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5436 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5519 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5603 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5686 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5769 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5853 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.5936 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6019 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6103 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6186 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6269 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6353 | 49.7444 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6436 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6519 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6602 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6686 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6769 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6852 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.6936 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7019 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7102 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7186 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7269 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7353 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7436 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7519 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7603 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7686 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7769 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7852 | 49.7397 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.7936 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8019 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8102 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8186 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8269 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8352 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8436 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8519 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8602 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8686 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8769 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8852 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.8936 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9019 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9102 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9186 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9269 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9352 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9436 | 49.7164 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9519 | 49.7164 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9602 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9686 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9769 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9852 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 394.9936 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0019 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0102 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0186 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0269 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0352 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0435 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0519 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0602 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0685 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0769 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0852 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.0935 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1019 | 49.7181 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1102 | 49.7118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1186 | 49.7118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1269 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1352 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1436 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1519 | 49.7089 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1602 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1685 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1769 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1852 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.1935 | 49.7151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2019 | 49.7151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2102 | 49.7151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2185 | 49.7151 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2269 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2352 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2435 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2519 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2602 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2685 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2769 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2852 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.2935 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3019 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3102 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3185 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3269 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3352 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3435 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3519 | 49.7608 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3602 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3685 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3769 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3852 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.3935 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4019 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4102 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4185 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4268 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4352 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4435 | 49.7775 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4518 | 49.7775 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4602 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4685 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4768 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4852 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.4935 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5019 | 49.7829 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5102 | 49.7833 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5185 | 49.7833 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5269 | 49.7882 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5352 | 49.7882 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5435 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5518 | 49.7698 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5602 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5685 | 49.7791 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5768 | 49.7607 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5852 | 49.7607 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.5935 | 49.7648 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6018 | 49.7648 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6102 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6185 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6268 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6352 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6435 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6518 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6602 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6685 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6768 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6852 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.6935 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7018 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7102 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7185 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7268 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7352 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7435 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7518 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7602 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7685 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7768 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7852 | 49.7286 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.7935 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8018 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8102 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8185 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8268 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8351 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8435 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8518 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8601 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8685 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8768 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8852 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.8935 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9018 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9102 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9185 | 49.7455 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9268 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9352 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9435 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9518 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9601 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9685 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9768 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9851 | 49.7559 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 395.9935 | 49.794 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0018 | 49.794 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0101 | 49.7874 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0185 | 49.7874 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0268 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0351 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0435 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0518 | 49.7913 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0601 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0685 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0768 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0851 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.0935 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1018 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1101 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1185 | 49.7958 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1268 | 49.7969 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1351 | 49.7969 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1435 | 49.7969 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1518 | 49.7969 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1601 | 49.8021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1685 | 49.8021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1768 | 49.8031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1851 | 49.8031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.1935 | 49.8031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2018 | 49.8031 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2101 | 49.7877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2184 | 49.7877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2268 | 49.7709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2351 | 49.7709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2434 | 49.7709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2518 | 49.7709 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2601 | 49.7771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2685 | 49.7771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2768 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2851 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.2935 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3018 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3101 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3185 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3268 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3351 | 49.7582 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3434 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3518 | 49.7602 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3601 | 49.7409 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3684 | 49.7409 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3768 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3851 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.3934 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4018 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4101 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4185 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4268 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4351 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4435 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4518 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4601 | 49.7449 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4684 | 49.7449 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4768 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4851 | 49.7554 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.4934 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5018 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5101 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5184 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5268 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5351 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5435 | 49.7326 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5518 | 49.7326 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5601 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5685 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5768 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5851 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.5934 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6018 | 49.7472 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6101 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6184 | 49.7501 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6268 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6351 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6434 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6518 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6601 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6685 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6768 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6851 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.6935 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7018 | 49.7274 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7101 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7184 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7268 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7351 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7434 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7518 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7601 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7684 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7768 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7851 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.7935 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8018 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8101 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8185 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8268 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8351 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8434 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8518 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8601 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8684 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8768 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8851 | 49.7336 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.8935 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9018 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9101 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9185 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9268 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9351 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9435 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9518 | 49.7389 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9601 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9684 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9768 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9851 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 396.9934 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0018 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0101 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0185 | 49.731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0268 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0351 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0435 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0518 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0601 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0685 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0768 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0851 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.0934 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1018 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1101 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1185 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1268 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1351 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1435 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1518 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1601 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1685 | 49.7505 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1768 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1851 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.1935 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2018 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2101 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2185 | 49.7437 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2268 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2351 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2435 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2518 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2601 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2685 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2768 | 49.7291 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2852 | 49.7291 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.2935 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3018 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3102 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3185 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3268 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3351 | 49.7235 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3435 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3518 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3601 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3685 | 49.724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3768 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3852 | 49.712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.3935 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4018 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4102 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4185 | 49.7201 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4268 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4352 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4435 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4518 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4602 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4685 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4768 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4852 | 49.7243 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.4935 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5018 | 49.7301 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5102 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5185 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5268 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5352 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5435 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5518 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5602 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5685 | 49.7178 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5768 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5852 | 49.716 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.5935 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6018 | 49.7293 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6102 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6185 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6269 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6352 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6435 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6519 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6602 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6685 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6768 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6852 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.6935 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7018 | 49.756 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7102 | 49.7594 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7185 | 49.7594 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7269 | 49.7594 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7352 | 49.7594 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7435 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7519 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7602 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7685 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7769 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7852 | 49.7699 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.7935 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8019 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8102 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8185 | 49.7659 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8269 | 49.7865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8352 | 49.7865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8435 | 49.7845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8519 | 49.7845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8602 | 49.7808 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8685 | 49.7808 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8769 | 49.7835 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8852 | 49.7835 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.8936 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9019 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9102 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9185 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9269 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9352 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9435 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9519 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9602 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9686 | 49.7583 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9769 | 49.7706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9852 | 49.7706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 397.9936 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0019 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0102 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0186 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0269 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0352 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0435 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0519 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0602 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0686 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0769 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0852 | 49.7334 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.0936 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1019 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1102 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1186 | 49.7273 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1269 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1352 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1436 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1519 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1602 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1686 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1769 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1852 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.1936 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2019 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2102 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2186 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2269 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2353 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2436 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2519 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2603 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2686 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2769 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2852 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.2936 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3019 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3102 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3186 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3269 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3353 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3436 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3519 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3603 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3686 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3769 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3853 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.3936 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4019 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4103 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4186 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4269 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4353 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4436 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4519 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4603 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4686 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.477 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4853 | 49.7447 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.4936 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.502 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5103 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5186 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5269 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5353 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5436 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.552 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5603 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5686 | 49.737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.577 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5853 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.5936 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.602 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6103 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6187 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.627 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6353 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6436 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.652 | 49.7247 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6603 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6687 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.677 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6853 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.6937 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.702 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7103 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7187 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.727 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7354 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7437 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.752 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7603 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7687 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.777 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7853 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.7937 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.802 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8104 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8187 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.827 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8354 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8437 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.852 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8604 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8687 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.877 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8854 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.8937 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.902 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9104 | 49.7035 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9187 | 49.7035 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.927 | 49.7035 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9354 | 49.7035 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9437 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9521 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9604 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9687 | 49.7075 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9771 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9854 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 398.9937 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.002 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0104 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0187 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0271 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0354 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0437 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0521 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0604 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0687 | 49.7231 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0771 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0854 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.0938 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1021 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1104 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1187 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1271 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1354 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1438 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1521 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1604 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1688 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1771 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1854 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.1938 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2021 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2104 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2188 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2271 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2354 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2438 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2521 | 49.7064 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2604 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2688 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2771 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2855 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.2938 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3021 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3105 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3188 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3271 | 49.7975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3354 | 49.7975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3438 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3521 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3605 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3688 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3771 | 49.7993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3855 | 49.7993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.3938 | 49.7993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4021 | 49.7993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4105 | 49.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4188 | 49.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4272 | 49.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4355 | 49.7966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4438 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4521 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4605 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4688 | 49.795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4771 | 49.7963 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4855 | 49.7963 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.4938 | 49.7963 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5022 | 49.7963 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5105 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5188 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5272 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5355 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5438 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5522 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5605 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5688 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5772 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5855 | 49.7525 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.5938 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6022 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6105 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6189 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6272 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6355 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6439 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6522 | 49.748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6605 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6689 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6772 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6855 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.6939 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7022 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7105 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7189 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7272 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7355 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7439 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7522 | 49.7234 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7606 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7689 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7772 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7856 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.7939 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8022 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8105 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8189 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8272 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8356 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8439 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8522 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8606 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8689 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8772 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8856 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.8939 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9023 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9106 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9189 | 49.7269 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9272 | 49.7278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9356 | 49.7278 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9439 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9523 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9606 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9689 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9773 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9856 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 399.9939 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0023 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0106 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.019 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0273 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0356 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0439 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0523 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0606 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.069 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0773 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.0856 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.094 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1023 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1107 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.119 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1273 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1357 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.144 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1523 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1606 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.169 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1773 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.1857 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.194 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2023 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2107 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.219 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2274 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2357 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.244 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2523 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2607 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.269 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2773 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.2857 | 49.7491 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.294 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3024 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3107 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.319 | 49.7524 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3274 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3357 | 49.7451 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3441 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3524 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3607 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.369 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3774 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3857 | 49.7515 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.3941 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4024 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4107 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4191 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4274 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4357 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4441 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4524 | 49.7486 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4608 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4691 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4774 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4857 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.4941 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5024 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5108 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5191 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5274 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5358 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5441 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5524 | 49.7402 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5608 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5691 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5775 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5858 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.5941 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6024 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6108 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6191 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6275 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6358 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6441 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6525 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6608 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6691 | 49.767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6775 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6858 | 49.7654 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.6942 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7025 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7108 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7191 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7275 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7358 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7442 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7525 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7608 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7692 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7775 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7859 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.7942 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8025 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8109 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8192 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8275 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8358 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8442 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8525 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8609 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8692 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8775 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8859 | 49.7658 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.8942 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9026 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9109 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9192 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9276 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9359 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9442 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9526 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9609 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9692 | 49.758 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9776 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9859 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 400.9942 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0026 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0109 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0193 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0276 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0359 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0443 | 49.786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0526 | 49.786 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0609 | 49.7951 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0693 | 49.7951 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0776 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0859 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.0943 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1026 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1109 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1193 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1276 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.136 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1443 | 49.7838 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1526 | 49.7838 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1609 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1693 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1776 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.186 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.1943 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2026 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.211 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2193 | 49.7825 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2276 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.236 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2443 | 49.7847 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2527 | 49.7847 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.261 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2693 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2776 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.286 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.2943 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3027 | 49.7686 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.311 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3193 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3277 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.336 | 49.7799 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3443 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3527 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.361 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3694 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3777 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.386 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.3943 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4027 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.411 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4194 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4277 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.436 | 49.7718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4444 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4527 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4611 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4694 | 49.78 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4777 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4861 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.4944 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5027 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.511 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5194 | 49.7885 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5277 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5361 | 49.7807 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5444 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5527 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5611 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5694 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5778 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5861 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.5944 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6028 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6111 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6194 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6278 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6361 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6444 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6528 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6611 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6695 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6778 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6861 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.6945 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7028 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7112 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7195 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7278 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7361 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7445 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7528 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7612 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7695 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7778 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7862 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.7945 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8029 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8112 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8195 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8279 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8362 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8445 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8529 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8612 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8695 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8779 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8862 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.8945 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9029 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9112 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9196 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9279 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9362 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9446 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9529 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9612 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9696 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9779 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9862 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 401.9946 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0029 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0113 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0196 | 49.7724 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0279 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0363 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0446 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0529 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0613 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0696 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0779 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0863 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.0946 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.103 | 49.7731 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1113 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1196 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.128 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1363 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1447 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.153 | 49.7792 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1613 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1696 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.178 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1863 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.1947 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.203 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2113 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2197 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.228 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2364 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2447 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.253 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2614 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2697 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.278 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2864 | 49.787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.2947 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.303 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3114 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3197 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3281 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3364 | 49.7814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3447 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3531 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3614 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3697 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3781 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3864 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.3947 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4031 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4114 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4197 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4281 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4364 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4448 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4531 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4614 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4698 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4781 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4865 | 49.7613 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.4948 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5031 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5114 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5198 | 49.7657 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5281 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5365 | 49.7313 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5448 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5531 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5615 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5698 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5782 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5865 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.5948 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6031 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6115 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6198 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6282 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6365 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6448 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6532 | 49.7382 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6615 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6699 | 49.7383 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6782 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6865 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.6949 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7032 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7115 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7199 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7282 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7365 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7449 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7532 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7616 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7699 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7782 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7866 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.7949 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8033 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8116 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8199 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8282 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8366 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8449 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8533 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8616 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8699 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8783 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8866 | 49.7497 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.8949 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9033 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9116 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.92 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9283 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9366 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9449 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9533 | 49.7508 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9616 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.97 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9783 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.9866 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 402.995 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0033 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0117 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.02 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0283 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0367 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.045 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0533 | 49.717 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0617 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.07 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0783 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.0867 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.095 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1034 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1117 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.12 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1284 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1367 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1451 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1534 | 49.7209 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1617 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.17 | 49.7302 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1784 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1867 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.1951 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2034 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2117 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2201 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2284 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2368 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2451 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2534 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2617 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2701 | 49.7296 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2784 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2868 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.2951 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3034 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3118 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3201 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3285 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3368 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3451 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3535 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3618 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3701 | 49.7611 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3785 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3868 | 49.7615 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.3951 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4035 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4118 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4201 | 49.7609 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4285 | 49.764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4368 | 49.764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4452 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4535 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4618 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4702 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4785 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4868 | 49.7661 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.4952 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5035 | 49.766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5118 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5202 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5285 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5369 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5452 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5535 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5619 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5702 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5785 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5869 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.5952 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6035 | 49.763 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6119 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6202 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6285 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6369 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6452 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6536 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6619 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6702 | 49.7744 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6786 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6869 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.6952 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7036 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7119 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7202 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7286 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7369 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7452 | 49.7706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7536 | 49.7706 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7619 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7702 | 49.7753 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7786 | 49.7773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7869 | 49.7773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.7953 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8036 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8119 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8203 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8286 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8369 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8452 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8536 | 49.7572 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8619 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8703 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8786 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8869 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.8953 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9036 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9119 | 49.7666 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9203 | 49.7666 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9286 | 49.7666 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.937 | 49.7666 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9453 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9536 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9619 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9703 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9786 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9869 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 403.9953 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0036 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.012 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0203 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0286 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.037 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0453 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0536 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.062 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0703 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0786 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.087 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.0953 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1036 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.112 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1203 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1287 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.137 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1453 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1537 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.162 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1703 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1786 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.187 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.1953 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2037 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.212 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2203 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2287 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.237 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2453 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2537 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.262 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2704 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2787 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.287 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.2953 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3037 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.312 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3203 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3287 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.337 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3454 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3537 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.362 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3704 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3787 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.387 | 49.7715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.3954 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4037 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.412 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4204 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4287 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.437 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4454 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4537 | 49.7754 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.462 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4704 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4787 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4871 | 49.7692 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.4954 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5037 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5121 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5204 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5287 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.537 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5454 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5537 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5621 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5704 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5787 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5871 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.5954 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6037 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6121 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6204 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6288 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6371 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6454 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6537 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6621 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6704 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6787 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6871 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.6954 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7037 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7121 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7204 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7288 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7371 | 49.7646 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7454 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7538 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7621 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7704 | 49.7603 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7787 | 49.7548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7871 | 49.7548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.7954 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8038 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8121 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8204 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8288 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8371 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8454 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8538 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8621 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8704 | 49.7597 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8788 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8871 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.8954 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9038 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9121 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9204 | 49.7526 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9288 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9371 | 49.7456 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9454 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9538 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9621 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9704 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9788 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9871 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 404.9955 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0038 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0121 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0204 | 49.755 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0288 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0371 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0454 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0538 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0621 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0705 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0788 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0871 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.0955 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1038 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1121 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1205 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1288 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1371 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1454 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1538 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1621 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1705 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1788 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1871 | 49.7727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.1955 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2038 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2121 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2205 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2288 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2372 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2455 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2538 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2621 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2705 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2788 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2871 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.2955 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3038 | 49.7585 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3121 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3205 | 49.7573 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3288 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3372 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3455 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3538 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3622 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3705 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3788 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3871 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.3955 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4038 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4122 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4205 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4288 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4372 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4455 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4538 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4622 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4705 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4788 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4872 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.4955 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5038 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5122 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5205 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5288 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5372 | 49.7332 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5455 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5538 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5622 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5705 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5788 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5872 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.5955 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6039 | 49.7295 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6122 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6205 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6288 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6372 | 49.7344 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6455 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6538 | 49.7454 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6622 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6705 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6789 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6872 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.6955 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7039 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7122 | 49.7784 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7205 | 49.7784 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7289 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7372 | 49.7725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7455 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7539 | 49.7822 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7622 | 49.7954 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7705 | 49.7954 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7789 | 49.7954 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7872 | 49.7954 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.7955 | 49.7981 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8039 | 49.7981 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8122 | 49.7994 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8205 | 49.7994 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8289 | 49.7994 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8372 | 49.7994 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8456 | 49.7933 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8539 | 49.7933 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8622 | 49.7933 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8705 | 49.7933 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8789 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8872 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.8955 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9039 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9122 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9205 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9289 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9372 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9455 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9539 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9622 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9706 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9789 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9872 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 405.9955 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0039 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0122 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0205 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0289 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0372 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0455 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0539 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0622 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0706 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0789 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0872 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.0956 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1039 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1122 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1205 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1289 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1372 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1455 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1539 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1622 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1705 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1789 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1872 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.1956 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2039 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2122 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2206 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2289 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2372 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2455 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2539 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2622 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2705 | 49.7714 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2789 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2872 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.2955 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3039 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3122 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3206 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3289 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3372 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3456 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3539 | 49.7707 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3622 | 49.7782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3705 | 49.7782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3789 | 49.7782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3872 | 49.7782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.3955 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4039 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4122 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4205 | 49.7864 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4289 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4372 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4456 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4539 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4622 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4706 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4789 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4872 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.4955 | 49.7915 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5039 | 49.7915 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5122 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5205 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5289 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5372 | 49.7948 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5456 | 49.7964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5539 | 49.7964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5622 | 49.7964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5706 | 49.7964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5789 | 49.7981 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5872 | 49.7981 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.5956 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6039 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6122 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6205 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6289 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6372 | 49.8016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6455 | 49.7899 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6539 | 49.7899 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6622 | 49.7916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6706 | 49.7916 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6789 | 49.774 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6872 | 49.774 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.6956 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7039 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7122 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7206 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7289 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7372 | 49.7739 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7455 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7539 | 49.7856 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7622 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7705 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7789 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7872 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.7956 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8039 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8122 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8206 | 49.7372 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8289 | 49.7179 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8372 | 49.7179 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8456 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8539 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8622 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8705 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8789 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8872 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.8955 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9039 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9122 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9205 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9289 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9372 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9455 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9539 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9622 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9705 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9789 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9872 | 49.7226 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 406.9955 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0038 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0122 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0205 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0289 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0372 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0455 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0539 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0622 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0705 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0789 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0872 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.0955 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1039 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1122 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1205 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1288 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1372 | 49.7248 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1455 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1538 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1622 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1705 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1788 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1872 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.1955 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2038 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2122 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2205 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2288 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2372 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2455 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2538 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2621 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2705 | 49.7571 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2788 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2871 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.2955 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3038 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3121 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3205 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3288 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3371 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3455 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3538 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3621 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3705 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3788 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3871 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.3954 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4038 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4121 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4204 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4288 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4371 | 49.7639 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4454 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4538 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4621 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4704 | 49.7624 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4788 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4871 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.4954 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5038 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5121 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5204 | 49.7701 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5288 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5371 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5454 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5538 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5621 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5704 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5788 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5871 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.5954 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6038 | 49.7688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6121 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6204 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6288 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6371 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6454 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6537 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6621 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6704 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6787 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6871 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.6954 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7037 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7121 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7204 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7287 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7371 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7454 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7537 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7621 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7704 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7787 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.787 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.7954 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8037 | 49.7684 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.812 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8204 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8287 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.837 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8454 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8537 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.862 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8704 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8787 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.887 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.8954 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9037 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.912 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9203 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9287 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.937 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9453 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9537 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.962 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9703 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9787 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.987 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 407.9954 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0037 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.012 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0204 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0287 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.037 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0453 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0537 | 49.7579 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.062 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0703 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0787 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.087 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.0953 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1037 | 49.7564 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.112 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1203 | 49.7565 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1287 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.137 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1453 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1537 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.162 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1703 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1786 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.187 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.1953 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2036 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.212 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2203 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2286 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.237 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2453 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2536 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.262 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2703 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2786 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.287 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.2953 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3036 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.312 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3203 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3286 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3369 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3453 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3536 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3619 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3703 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3786 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3869 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.3953 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4036 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4119 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4203 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4286 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4369 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4453 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4536 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4619 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4703 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4786 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4869 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.4953 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5036 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5119 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5203 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5286 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5369 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5453 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5536 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5619 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5703 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5786 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5869 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.5952 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6036 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6119 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6202 | 49.7665 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6286 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6369 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6452 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6536 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6619 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6702 | 49.7568 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6785 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6869 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.6952 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7035 | 49.7596 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7119 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7202 | 49.7595 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7285 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7368 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7452 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7535 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7618 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7702 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7785 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7868 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.7952 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8035 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8118 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8202 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8285 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8368 | 49.7556 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8452 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8535 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8618 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8701 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8785 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8868 | 49.7562 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.8951 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9035 | 49.735 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9118 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9201 | 49.734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9285 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9368 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9451 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9535 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9618 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9701 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9785 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9868 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 408.9951 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0034 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0118 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0201 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0284 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0368 | 49.7229 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0451 | 49.7311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0534 | 49.7311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0618 | 49.7311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0701 | 49.7311 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0784 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0868 | 49.7335 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.0951 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1034 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1118 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1201 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1284 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1367 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1451 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1534 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1617 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1701 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1784 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1867 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.1951 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2034 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2117 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2201 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2284 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2367 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2451 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2534 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2617 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2701 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2784 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.2867 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.295 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3034 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3117 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.32 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3284 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3367 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.345 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3534 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3617 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.37 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3784 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.3867 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.395 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4034 | 49.7356 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4117 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.42 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4283 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4367 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.445 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4533 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4617 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.47 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4783 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.4867 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.495 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5033 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5117 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.52 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5283 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5367 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.545 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5533 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5616 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.57 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5783 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.5866 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.595 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6033 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6116 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.62 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6283 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6366 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6449 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6533 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6616 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6699 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6783 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6866 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.6949 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7032 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7116 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7199 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7282 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7366 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7449 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7532 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7616 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7699 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7782 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7866 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.7949 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8032 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8116 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8199 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8282 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8365 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8449 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8532 | 49.7161 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8615 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8699 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8782 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8865 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.8949 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9032 | 49.7167 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9115 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9199 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9282 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9365 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9449 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9532 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9615 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9698 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9782 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9865 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 409.9948 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0032 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0115 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0198 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0282 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0365 | 49.7058 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0448 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0532 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0615 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0698 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0782 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0865 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.0948 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1031 | 49.7065 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1115 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1198 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1281 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1365 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1448 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1531 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1615 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1698 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1781 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1865 | 49.7129 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.1948 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2031 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2115 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2198 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2281 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2365 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2448 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2531 | 49.7092 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2614 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2698 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2781 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2864 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.2948 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3031 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3114 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3198 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3281 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3364 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3448 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3531 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3614 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3698 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3781 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3864 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.3947 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4031 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4114 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4197 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4281 | 49.7062 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4364 | 49.7062 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4447 | 49.7062 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4531 | 49.7062 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4614 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4697 | 49.7398 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4781 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4864 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.4947 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5031 | 49.7319 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5114 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5197 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.528 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5364 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5447 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.553 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5614 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5697 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.578 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5864 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.5947 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.603 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6113 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6197 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.628 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6363 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6447 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.653 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6613 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6696 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.678 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6863 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.6946 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.703 | 49.7641 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7113 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7196 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.728 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7363 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7446 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.753 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7613 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7696 | 49.7652 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.778 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7863 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.7946 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8029 | 49.761 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8113 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8196 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8279 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8363 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8446 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8529 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8613 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8696 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8779 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8863 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.8946 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9029 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9113 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9196 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9279 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9362 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9446 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9529 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9612 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9696 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9779 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9862 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 410.9946 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0029 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0112 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0196 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0279 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0362 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0446 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0529 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0612 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0695 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0779 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0862 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.0945 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1029 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1112 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1195 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1279 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1362 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1445 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1529 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1612 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1695 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1779 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1862 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.1945 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2029 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2112 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2195 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2278 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2362 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2445 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2528 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2612 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2695 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2778 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2862 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.2945 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3028 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3112 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3195 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3278 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3362 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3445 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3528 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3611 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3695 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3778 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3861 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.3945 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4028 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4111 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4195 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4278 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4361 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4445 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4528 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4611 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4695 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4778 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4861 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.4944 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5028 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5111 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5194 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5278 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5361 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5444 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5527 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5611 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5694 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5777 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5861 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.5944 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6027 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6111 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6194 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6277 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.636 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6444 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6527 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.661 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6694 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6777 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.686 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.6944 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7027 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.711 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7194 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7277 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.736 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7444 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7527 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.761 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7693 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7777 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.786 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.7943 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8027 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.811 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8193 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8277 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.836 | 49.7545 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8443 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8527 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.861 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8693 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8777 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.886 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.8943 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9026 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.911 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9193 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9276 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.936 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9443 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9526 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.961 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9693 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9776 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.986 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 411.9943 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0026 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.011 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0193 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0276 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0359 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0443 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0526 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0609 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0693 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0776 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0859 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.0943 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1026 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1109 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1193 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1276 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1359 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1443 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1526 | 49.7578 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1609 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1693 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1776 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1859 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.1942 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2026 | 49.7487 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2109 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2192 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2276 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2359 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2442 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2526 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2609 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2692 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2776 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2859 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.2942 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3026 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3109 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3192 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3275 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3359 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3442 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3525 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3609 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3692 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3775 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3859 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.3942 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4025 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4109 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4192 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4275 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4359 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4442 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4525 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4608 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4692 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4775 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4858 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.4942 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5025 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5108 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5191 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5275 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5358 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5441 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5525 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5608 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5691 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5775 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5858 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.5941 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6024 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6108 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6191 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6274 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6358 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6441 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6524 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6608 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6691 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6774 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6858 | 49.7476 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.6941 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7024 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7108 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7191 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7274 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7357 | 49.7446 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7441 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7524 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7607 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7691 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7774 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7857 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.7941 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8024 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8107 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8191 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8274 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8357 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8441 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8524 | 49.7271 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8607 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.869 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8774 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.8857 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.894 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9024 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9107 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.919 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9274 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9357 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.944 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9524 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9607 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.969 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9774 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.9857 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 412.994 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0023 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0107 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.019 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0273 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0357 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.044 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0523 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0607 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.069 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0773 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.0857 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.094 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1023 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1107 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.119 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1273 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1357 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.144 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1523 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1606 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.169 | 49.7168 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1773 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.1856 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.194 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2023 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2106 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.219 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2273 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2356 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.244 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2523 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2606 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.269 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2773 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2856 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.2939 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3023 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3106 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3189 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3273 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3356 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3439 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3523 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3606 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3689 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3773 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3856 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.3939 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4023 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4106 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4189 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4272 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4356 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4439 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4522 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4605 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4689 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4772 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4855 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.4939 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5022 | 49.7192 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5105 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5189 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5272 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5355 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5439 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5522 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5605 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5688 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5772 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5855 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.5938 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6022 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6105 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6188 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6272 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6355 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6438 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6522 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6605 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6688 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6772 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6855 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.6938 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7021 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7105 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7188 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7271 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7355 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7438 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7521 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7605 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7688 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7771 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7855 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.7938 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8021 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8105 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8188 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8271 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8354 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8438 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8521 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8604 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8688 | 49.7217 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8771 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8854 | 49.7195 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.8938 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9021 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9104 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9188 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9271 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9354 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9438 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9521 | 49.7493 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9604 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9688 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9771 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9854 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 413.9937 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0021 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0104 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0187 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0271 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0354 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0437 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0521 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0604 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0687 | 49.7347 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0771 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0854 | 49.7373 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.0937 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1021 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1104 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1187 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.127 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1354 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1437 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.152 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1604 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1687 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.177 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1854 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.1937 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.202 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2104 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2187 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.227 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2354 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2437 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.252 | 49.7453 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2603 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2687 | 49.7348 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.277 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2853 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.2937 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.302 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3103 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3187 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.327 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3353 | 49.7289 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3437 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.352 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3603 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3687 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.377 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3853 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.3936 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.402 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4103 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4186 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4269 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4353 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4436 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4519 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4603 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4686 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4769 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4853 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.4936 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5019 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5103 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5186 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5269 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5352 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5436 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5519 | 49.7752 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5602 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5686 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5769 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5852 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.5936 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6019 | 49.7765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6102 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6186 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6269 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6352 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6436 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6519 | 49.7828 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6602 | 49.7835 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6685 | 49.7835 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6769 | 49.7851 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6852 | 49.7851 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.6935 | 49.7851 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7019 | 49.7851 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7102 | 49.7946 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7185 | 49.7946 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7269 | 49.7946 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7352 | 49.7946 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7435 | 49.7983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7519 | 49.7983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7602 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7685 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7769 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7852 | 49.7911 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.7935 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8018 | 49.7376 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8102 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8185 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8268 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8352 | 49.7125 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8435 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8518 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8602 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8685 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8768 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8852 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.8935 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9018 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9102 | 49.7073 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9185 | 49.7073 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9268 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9352 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9435 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9518 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9601 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9685 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9768 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9851 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 414.9935 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0018 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0101 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0185 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0268 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0351 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0435 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0518 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0601 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0685 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0768 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0851 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.0934 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1018 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1101 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1184 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1268 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1351 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1434 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1518 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1601 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1684 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1768 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1851 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.1934 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2018 | 49.703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2101 | 49.6993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2184 | 49.6993 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2267 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2351 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2434 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2517 | 49.7539 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2601 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2684 | 49.742 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2767 | 49.7734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2851 | 49.7734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.2934 | 49.7734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3017 | 49.7734 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3101 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3184 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3267 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3351 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3434 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3517 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.36 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3683 | 49.7843 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3767 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.385 | 49.7871 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.3933 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4017 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.41 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4183 | 49.7826 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4267 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.435 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4433 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4517 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.46 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4683 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4767 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.485 | 49.7795 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.4933 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5016 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.51 | 49.7764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5183 | 49.7764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5266 | 49.7764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.535 | 49.7764 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5433 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5516 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.56 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5683 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5766 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.585 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.5933 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6016 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.61 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6183 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6266 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.635 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6433 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6516 | 49.7551 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.66 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6683 | 49.7555 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6766 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.685 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.6933 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7016 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.71 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7183 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7266 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.735 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7433 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7516 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7599 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7683 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7766 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7849 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.7933 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8016 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8099 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8183 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8266 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8349 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8433 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8516 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8599 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8683 | 49.7095 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8766 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8849 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.8932 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9016 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9099 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9182 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9266 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9349 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9432 | 49.6889 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9516 | 49.6889 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9599 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9682 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9766 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9849 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 415.9932 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0016 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0099 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0182 | 49.7147 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0266 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0349 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0432 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0515 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0599 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0682 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0765 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0849 | 49.7048 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.0932 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1016 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1099 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1182 | 49.7162 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1266 | 49.7159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1349 | 49.7159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1432 | 49.7159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1516 | 49.7159 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1599 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1682 | 49.7212 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1765 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1849 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.1932 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2015 | 49.7471 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2099 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2182 | 49.7438 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2265 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2349 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2432 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2515 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2599 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2682 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2765 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2849 | 49.7379 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.2932 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3015 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3098 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3182 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3265 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3348 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3432 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3515 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3599 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3682 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3765 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3849 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.3932 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4015 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4099 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4182 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4265 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4348 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4432 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4515 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4598 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4682 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4765 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4848 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.4932 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5015 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5098 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5182 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5265 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5349 | 49.7123 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5432 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5515 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5598 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5682 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5765 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5848 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.5932 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6015 | 49.7121 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6098 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6182 | 49.7285 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6265 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6348 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6432 | 49.7115 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6515 | 49.7115 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6598 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6682 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6765 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6848 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.6931 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7015 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7098 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7181 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7265 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7348 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7432 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7515 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7598 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7682 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7765 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7848 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.7932 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8015 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8098 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8181 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8265 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8348 | 49.7068 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8431 | 49.7105 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8515 | 49.7105 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8598 | 49.7105 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8681 | 49.7105 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8765 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8848 | 49.7054 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.8931 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9015 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9098 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9182 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9265 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9348 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9431 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9515 | 49.7406 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9598 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9681 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9765 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9848 | 49.7643 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 416.9931 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0015 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0098 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0181 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0265 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0348 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0431 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0515 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0598 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0681 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0764 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0848 | 49.7586 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.0931 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1014 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1098 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1181 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1265 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1348 | 49.7681 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1431 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1515 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1598 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1681 | 49.772 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1765 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1848 | 49.7746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.1931 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2014 | 49.7827 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2098 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2181 | 49.7779 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2264 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2348 | 49.7604 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2431 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2514 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2598 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2681 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2764 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2848 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.2931 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3015 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3098 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3181 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3264 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3348 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3431 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3514 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3598 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3681 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3764 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3848 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.3931 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4014 | 49.7112 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4098 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4181 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4264 | 49.6973 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4348 | 49.6973 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4431 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4514 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4597 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4681 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4764 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4848 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.4931 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5014 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5098 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5181 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5264 | 49.7277 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5348 | 49.7277 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5431 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5514 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5598 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5681 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5764 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5847 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.5931 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6014 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6097 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6181 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6264 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6347 | 49.7256 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6431 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6514 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6597 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6681 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6764 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6848 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.6931 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7014 | 49.7567 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7097 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7181 | 49.7534 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7264 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7347 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7431 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7514 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7597 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7681 | 49.7475 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7764 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7847 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.7931 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8014 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8097 | 49.7695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8181 | 49.7695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8264 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8347 | 49.7651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.843 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8514 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8597 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8681 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8764 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8847 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.8931 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9014 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9097 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9181 | 49.6984 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9264 | 49.7 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9347 | 49.7 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9431 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9514 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9597 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.968 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9764 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9847 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 417.9931 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0014 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0097 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0181 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0264 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0347 | 49.7036 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0431 | 49.7009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0514 | 49.7009 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0597 | 49.6999 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0681 | 49.6999 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0764 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.0847 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.093 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1014 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1097 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1181 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1264 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1347 | 49.6918 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1431 | 49.6853 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1514 | 49.6853 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1597 | 49.6805 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1681 | 49.6805 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1764 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1847 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.1931 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2014 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2097 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.218 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2264 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2347 | 49.6793 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2431 | 49.68 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2514 | 49.68 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2597 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2681 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2764 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2847 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.2931 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3014 | 49.6866 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3097 | 49.6909 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3181 | 49.6909 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3264 | 49.7005 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3347 | 49.7005 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3431 | 49.7005 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3514 | 49.7005 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3597 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3681 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3764 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3847 | 49.7232 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.3931 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4014 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4097 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4181 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4264 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4347 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4431 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4514 | 49.727 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4597 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4681 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4764 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4847 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.4931 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5014 | 49.7396 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5097 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5181 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5264 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5347 | 49.7318 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5431 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5514 | 49.7237 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5597 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5681 | 49.7445 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5764 | 49.7858 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5847 | 49.7858 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.5931 | 49.7855 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6014 | 49.7855 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6097 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6181 | 49.7762 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6264 | 49.7815 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6347 | 49.7815 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6431 | 49.7815 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6514 | 49.7815 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6597 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6681 | 49.782 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6764 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6847 | 49.7712 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.6931 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7014 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7097 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7181 | 49.7532 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7264 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7347 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7431 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7514 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7597 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7681 | 49.7563 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7764 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7848 | 49.7626 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.7931 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8014 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8098 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8181 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8264 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8347 | 49.757 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8431 | 49.7566 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8514 | 49.7566 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8597 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8681 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8764 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8848 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.8931 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9014 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9098 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9181 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9264 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9348 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9431 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9514 | 49.7207 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9598 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9681 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9764 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9848 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 418.9931 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0014 | 49.6859 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0098 | 49.6887 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0181 | 49.6887 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0264 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0348 | 49.7007 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0431 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0515 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0598 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0681 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0764 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0848 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.0931 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1014 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1098 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1181 | 49.6974 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1264 | 49.7213 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1348 | 49.7213 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1431 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1515 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1598 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1681 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1765 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1848 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.1931 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2014 | 49.7262 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2098 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2181 | 49.7182 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2265 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2348 | 49.7184 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2431 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2515 | 49.7244 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2598 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2681 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2765 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2848 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.2931 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3015 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3098 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3181 | 49.7316 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3265 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3348 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3431 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3515 | 49.7304 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3598 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3681 | 49.7369 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3765 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3848 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.3932 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4015 | 49.7377 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4098 | 49.7358 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4182 | 49.7358 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4265 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4348 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4431 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4515 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4598 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4681 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4765 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4848 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.4932 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5015 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5098 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5182 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5265 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5348 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5432 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5515 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5598 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5682 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5765 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5848 | 49.7375 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.5932 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6015 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6098 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6182 | 49.7359 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6265 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6348 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6432 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6515 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6599 | 49.7115 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6682 | 49.7115 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6765 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6848 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.6932 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7015 | 49.7203 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7098 | 49.7267 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7182 | 49.7267 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7265 | 49.7267 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7348 | 49.7267 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7432 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7515 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7599 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7682 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7765 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7849 | 49.7051 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.7932 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8015 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8098 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8182 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8265 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8349 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8432 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8515 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8599 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8682 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8765 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8849 | 49.7024 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.8932 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9015 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9099 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9182 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9265 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9349 | 49.7076 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9432 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9515 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9599 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9682 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9765 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9849 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 419.9932 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0016 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0099 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0182 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0266 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0349 | 49.7199 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0432 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0515 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0599 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0682 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0765 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0849 | 49.7312 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.0932 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1016 | 49.7627 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1099 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1182 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1266 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1349 | 49.7621 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1432 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1516 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1599 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1682 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1766 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1849 | 49.7575 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.1932 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2016 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2099 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2182 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2266 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2349 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2432 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2516 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2599 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2682 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2766 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2849 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.2932 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3016 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3099 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3183 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3266 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3349 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3433 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3516 | 49.7222 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3599 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3683 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3766 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3849 | 49.7309 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.3933 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4016 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4099 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4183 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4266 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4349 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4433 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4516 | 49.7308 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.46 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4683 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4766 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.485 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.4933 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5016 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5099 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5183 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5266 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.535 | 49.7108 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5433 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5516 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.56 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5683 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5766 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.585 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.5933 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6017 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.61 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6183 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6266 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.635 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6433 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6516 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.66 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6683 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6767 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.685 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.6933 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7017 | 49.7139 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.71 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7183 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7267 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.735 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7433 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7517 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.76 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7683 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7767 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.785 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.7934 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8017 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.81 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8184 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8267 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.835 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8434 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8517 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.86 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8684 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8767 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.885 | 49.7261 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.8934 | 49.7197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9017 | 49.7197 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.91 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9184 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9267 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9351 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9434 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9517 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9601 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9684 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9767 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.985 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 420.9934 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0017 | 49.7111 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0101 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0184 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0267 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0351 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0434 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0517 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0601 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0684 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0768 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0851 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.0934 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1017 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1101 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1184 | 49.7052 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1267 | 49.7071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1351 | 49.7071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1434 | 49.7071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1518 | 49.7071 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1601 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1684 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1768 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1851 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.1934 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2018 | 49.7098 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2101 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2184 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2268 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2351 | 49.7131 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2434 | 49.6979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2518 | 49.6979 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2601 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2685 | 49.7142 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2768 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2851 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.2935 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3018 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3101 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3185 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3268 | 49.6964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3351 | 49.6964 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3435 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3518 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3601 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3685 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3768 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3851 | 49.6952 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.3935 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4018 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4102 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4185 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4268 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4352 | 49.6956 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4435 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4518 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4601 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4685 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4768 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4852 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.4935 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5018 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5102 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5185 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5268 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5352 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5435 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5518 | 49.7049 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5602 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5685 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5768 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5852 | 49.7074 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.5935 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6018 | 49.7171 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6102 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6185 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6269 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6352 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6435 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6519 | 49.72 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6602 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6685 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6769 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6852 | 49.7484 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.6935 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7019 | 49.7414 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7102 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7185 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7269 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7352 | 49.7371 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7436 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7519 | 49.7461 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7602 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7686 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7769 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7852 | 49.7469 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.7935 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8019 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8102 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8186 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8269 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8352 | 49.7496 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8436 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8519 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8602 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8686 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8769 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8853 | 49.7634 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.8936 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9019 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9102 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9186 | 49.7647 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9269 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9352 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9436 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9519 | 49.7557 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9603 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9686 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9769 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9853 | 49.7593 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 421.9936 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0019 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0103 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0186 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0269 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0353 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0436 | 49.7017 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0519 | 49.7017 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0603 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0686 | 49.7079 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0769 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0853 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.0936 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.102 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1103 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1186 | 49.7021 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.127 | 49.6897 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1353 | 49.6897 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1436 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.152 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1603 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1686 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.177 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1853 | 49.6987 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.1936 | 49.7041 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.202 | 49.7041 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2103 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2186 | 49.7019 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.227 | 49.6845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2353 | 49.6845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2437 | 49.6662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.252 | 49.6662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2603 | 49.6887 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2686 | 49.6887 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.277 | 49.6814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2853 | 49.6814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.2937 | 49.6814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.302 | 49.6814 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3103 | 49.6737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3187 | 49.6737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.327 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3353 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3437 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.352 | 49.6894 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3604 | 49.6912 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3687 | 49.6912 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.377 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3853 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.3937 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.402 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4103 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4187 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.427 | 49.6966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4354 | 49.6966 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4437 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.452 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4604 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4687 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.477 | 49.7047 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4854 | 49.7047 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.4937 | 49.7047 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.502 | 49.7047 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5104 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5187 | 49.7059 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.527 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5354 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5437 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.552 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5604 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5687 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5771 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5854 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.5937 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6021 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6104 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6187 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6271 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6354 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6437 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6521 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6604 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6688 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6771 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6854 | 49.7146 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.6938 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7021 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7104 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7188 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7271 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7354 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7438 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7521 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7604 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7688 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7771 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7855 | 49.7275 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.7938 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8021 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8105 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8188 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8271 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8355 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8438 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8521 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8605 | 49.7073 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8688 | 49.7073 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8771 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8855 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.8938 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9022 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9105 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9188 | 49.6877 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9272 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9355 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9438 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9522 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9605 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9688 | 49.6548 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9772 | 49.6653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9855 | 49.6653 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 422.9938 | 49.6703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0022 | 49.6703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0105 | 49.6703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0189 | 49.6703 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0272 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0355 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0439 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0522 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0605 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0689 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0772 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0855 | 49.663 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.0939 | 49.6521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1022 | 49.6521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1105 | 49.6521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1189 | 49.6521 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1272 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1356 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1439 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1522 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1606 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1689 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1772 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1856 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.1939 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2022 | 49.6473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2106 | 49.651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2189 | 49.651 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2272 | 49.6457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2356 | 49.6457 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2439 | 49.6878 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2523 | 49.6878 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2606 | 49.6878 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2689 | 49.6878 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2773 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2856 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.2939 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3023 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3106 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3189 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3273 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3356 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.344 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3523 | 49.7113 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3606 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.369 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3773 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.3856 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.394 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4023 | 49.7391 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4106 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.419 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4273 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4356 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.444 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4523 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4607 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.469 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4773 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.4857 | 49.745 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.494 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5023 | 49.7529 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5107 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.519 | 49.7393 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5273 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5357 | 49.74 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.544 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5523 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5607 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.569 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5774 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.5857 | 49.7346 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.594 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6024 | 49.7306 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6107 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.619 | 49.7287 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6274 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6357 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.644 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6524 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6607 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.669 | 49.7341 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6774 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6857 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.6941 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7024 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7107 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7191 | 49.7206 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7274 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7357 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7441 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7524 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7607 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7691 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7774 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7858 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.7941 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8024 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8108 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8191 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8275 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8358 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8441 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8524 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8608 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8691 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8775 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8858 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.8941 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9025 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9108 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9192 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9275 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9358 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9442 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9525 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9608 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9692 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9775 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9858 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 423.9942 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0025 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0108 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0192 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0275 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0359 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0442 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0525 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0609 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0692 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0775 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0859 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.0942 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1025 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1109 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1192 | 49.7208 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1276 | 49.7218 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1359 | 49.7218 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1442 | 49.7218 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1526 | 49.7218 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1609 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1693 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1776 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1859 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.1942 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2026 | 49.7268 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2109 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2193 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2276 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2359 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2443 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2526 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.261 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2693 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2776 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2859 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.2943 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3026 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.311 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3193 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3276 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.336 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3443 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3527 | 49.7305 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.361 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3693 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3777 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.386 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.3943 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4027 | 49.7294 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.411 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4193 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4277 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.436 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4444 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4527 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.461 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4694 | 49.7173 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4777 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.486 | 49.7156 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.4944 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5027 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.511 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5194 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5277 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.536 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5444 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5527 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5611 | 49.6821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5694 | 49.6821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5777 | 49.6821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5861 | 49.6821 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.5944 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6028 | 49.6884 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6111 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6194 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6277 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6361 | 49.6947 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6444 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6528 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6611 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6694 | 49.7144 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6778 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6861 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.6945 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7028 | 49.7158 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7111 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7195 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7278 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7361 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7445 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7528 | 49.722 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7611 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7695 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7778 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7862 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.7945 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8028 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8112 | 49.7149 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8195 | 49.7149 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8279 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8362 | 49.7152 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8445 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8528 | 49.7324 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8612 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8695 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8779 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8862 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.8945 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9029 | 49.7418 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9112 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9196 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9279 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9362 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9445 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9529 | 49.7478 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9612 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9696 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9779 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9862 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 424.9946 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0029 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0112 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0196 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0279 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0363 | 49.776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0446 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0529 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0612 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0696 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0779 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0863 | 49.773 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.0946 | 49.7855 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1029 | 49.7855 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1113 | 49.7819 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1196 | 49.7819 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.128 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1363 | 49.7618 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1446 | 49.7671 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.153 | 49.7671 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1613 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1696 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.178 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1863 | 49.7682 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.1946 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.203 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2113 | 49.7183 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2197 | 49.7183 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.228 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2363 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2447 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.253 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2614 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2697 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.278 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2863 | 49.718 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.2947 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.303 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3114 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3197 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.328 | 49.7078 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3364 | 49.7078 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3447 | 49.6797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3531 | 49.6797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3614 | 49.6809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3697 | 49.6809 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3781 | 49.6937 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3864 | 49.6937 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.3947 | 49.6935 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4031 | 49.6935 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4114 | 49.6935 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4197 | 49.6935 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4281 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4364 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4448 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4531 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4614 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4698 | 49.6975 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4781 | 49.6909 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4864 | 49.6909 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.4948 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5031 | 49.6983 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5114 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5198 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5281 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5364 | 49.6978 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5448 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5531 | 49.7029 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5615 | 49.7022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5698 | 49.7022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5781 | 49.7022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5865 | 49.7022 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.5948 | 49.6917 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6031 | 49.6917 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6115 | 49.7001 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6198 | 49.7001 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6281 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6365 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6448 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6532 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6615 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6698 | 49.7246 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6782 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6865 | 49.7283 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.6949 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7032 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7115 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7198 | 49.7252 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7282 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7365 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7449 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7532 | 49.715 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7615 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7699 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7782 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7866 | 49.7166 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.7949 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8032 | 49.7141 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8116 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8199 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8282 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8366 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8449 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8533 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8616 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8699 | 49.7155 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8783 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.8866 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.895 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9033 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9116 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.92 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9283 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9366 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.945 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9533 | 49.7214 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9616 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.97 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9783 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.9867 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 425.995 | 49.7118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0033 | 49.7118 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0117 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.02 | 49.7117 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0284 | 49.7082 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0367 | 49.7082 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.045 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0533 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0617 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.07 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0784 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.0867 | 49.7136 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.095 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1034 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1117 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1201 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1284 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1367 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1451 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1534 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1617 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1701 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1784 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1868 | 49.7061 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.1951 | 49.6845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2034 | 49.6845 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2118 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2201 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2285 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2368 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2451 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2534 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2618 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2701 | 49.6854 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2785 | 49.695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2868 | 49.695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.2951 | 49.695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3035 | 49.695 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3118 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3202 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3285 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3368 | 49.6955 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3452 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3535 | 49.7221 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3618 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3702 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3785 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3868 | 49.7097 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.3952 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4035 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4119 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4202 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4285 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4369 | 49.7081 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4452 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4536 | 49.702 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4619 | 49.7216 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4702 | 49.7216 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4786 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4869 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.4952 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5036 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5119 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5203 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5286 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5369 | 49.7357 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5453 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5536 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.562 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5703 | 49.7365 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5786 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5869 | 49.7736 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.5953 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6036 | 49.7769 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.612 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6203 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6286 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.637 | 49.7777 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6453 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6537 | 49.7687 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.662 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6703 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6786 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.687 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.6953 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7037 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.712 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7203 | 49.7676 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7287 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.737 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7454 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7537 | 49.7489 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.762 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7704 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7787 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.787 | 49.7419 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.7954 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8037 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8121 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8204 | 49.7364 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8287 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8371 | 49.743 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8454 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8538 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8621 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8704 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8788 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8871 | 49.7353 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.8954 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9038 | 49.7378 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9121 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9205 | 49.7386 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9288 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9371 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9455 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9538 | 49.7204 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9622 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9705 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9788 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9872 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 426.9955 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0038 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0122 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0205 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0288 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0372 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0455 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0539 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0622 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0706 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0789 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0872 | 49.7281 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.0956 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1039 | 49.7284 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1122 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1206 | 49.7349 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1289 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1372 | 49.7399 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1456 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1539 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1623 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1706 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.179 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1873 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.1956 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2039 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2123 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2206 | 49.77 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.229 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2373 | 49.7623 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2456 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.254 | 49.7711 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2623 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2707 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.279 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2873 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.2957 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.304 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3123 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3207 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.329 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3374 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3457 | 49.7675 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.354 | 49.7675 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3624 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3707 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3791 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3874 | 49.7431 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.3957 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4041 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4124 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4207 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4291 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4374 | 49.7466 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4458 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4541 | 49.7459 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4624 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4708 | 49.749 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4791 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4875 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.4958 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5041 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5125 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5208 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5291 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5375 | 49.7606 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5458 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5542 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5625 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5708 | 49.7552 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5792 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5875 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.5959 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6042 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6125 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6209 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6292 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6375 | 49.7546 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6459 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6542 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6626 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6709 | 49.7299 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6792 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6876 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.6959 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7043 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7126 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7209 | 49.7292 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7293 | 49.6765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7376 | 49.6765 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7459 | 49.6797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7543 | 49.6797 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7626 | 49.6784 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.771 | 49.6784 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7793 | 49.6862 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.7876 | 49.6862 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.796 | 49.6862 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8043 | 49.6862 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8127 | 49.6872 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.821 | 49.6872 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8293 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8376 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.846 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8543 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8627 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.871 | 49.6865 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8794 | 49.6785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.8877 | 49.6785 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.896 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9044 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9127 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9211 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9294 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9377 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.946 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9544 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9627 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9711 | 49.6945 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9794 | 49.688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9878 | 49.688 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 427.9961 | 49.6833 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0044 | 49.6833 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0128 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0211 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0294 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0378 | 49.7448 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0461 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0544 | 49.7473 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0628 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0711 | 49.7494 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0795 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0878 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.0962 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1045 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1128 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1212 | 49.746 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1295 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1378 | 49.7516 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1462 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1545 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1628 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1712 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1795 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1879 | 49.7424 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.1962 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2045 | 49.7452 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2129 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2212 | 49.7381 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2296 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2379 | 49.7385 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2462 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2546 | 49.7483 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2629 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2712 | 49.76 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2796 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2879 | 49.7538 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.2963 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3046 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3129 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3213 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3296 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.338 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3463 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3546 | 49.7523 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.363 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3713 | 49.7512 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3796 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.388 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.3963 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4047 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.413 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4213 | 49.7465 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4297 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.438 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4464 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4547 | 49.7233 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.463 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4714 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4797 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.488 | 49.7328 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.4964 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5047 | 49.7042 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5131 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5214 | 49.6986 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5297 | 49.6996 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5381 | 49.6996 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5464 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5547 | 49.6939 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5631 | 49.7016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5714 | 49.7016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5798 | 49.7016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5881 | 49.7016 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.5964 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6048 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6131 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6215 | 49.7099 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6298 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6381 | 49.7553 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6465 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6548 | 49.7581 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6631 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6715 | 49.7527 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6798 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6882 | 49.7492 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.6965 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7048 | 49.7507 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7132 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7215 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7299 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7382 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7465 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7549 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7632 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7715 | 49.7338 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7799 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7882 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.7966 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8049 | 49.7392 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8132 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8216 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8299 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8383 | 49.7351 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8466 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8549 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8633 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8716 | 49.7333 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8799 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8883 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.8966 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.905 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9133 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9217 | 49.7395 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.93 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9383 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9467 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.955 | 49.7405 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9633 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9717 | 49.7355 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.98 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9884 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 428.9967 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.005 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0134 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0217 | 49.7394 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0301 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0384 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0468 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0551 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0634 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0717 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0801 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0884 | 49.7198 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.0968 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1051 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1135 | 49.7133 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1218 | 49.7133 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1301 | 49.7133 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1385 | 49.7133 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1468 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1552 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1635 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1718 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1802 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1885 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.1968 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2052 | 49.7202 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2135 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2219 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2302 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2385 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2469 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2552 | 49.7227 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2635 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2719 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2802 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2886 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.2969 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3052 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3136 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3219 | 49.7236 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3303 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3386 | 49.7321 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.347 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3553 | 49.7266 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3636 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3719 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3803 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.3886 | 49.7223 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.397 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4053 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4137 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.422 | 49.7298 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4303 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4387 | 49.7343 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.447 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4554 | 49.7412 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4637 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.472 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4804 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.4887 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.497 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5054 | 49.7367 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5137 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5221 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5304 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5387 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5471 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5554 | 49.7514 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5638 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5721 | 49.7547 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5804 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5888 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.5971 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6055 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6138 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6221 | 49.7429 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6305 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6388 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6472 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6555 | 49.7474 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6638 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6722 | 49.7787 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6805 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6888 | 49.7776 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.6972 | 49.7781 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7055 | 49.7781 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7139 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7222 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7305 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7389 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7472 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7556 | 49.7751 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7639 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7722 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7806 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7889 | 49.7667 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.7972 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8056 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8139 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8223 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8306 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.839 | 49.7662 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8473 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8556 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.864 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8723 | 49.7737 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8806 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.889 | 49.7766 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.8973 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9057 | 49.7485 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.914 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9223 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9307 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.939 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9474 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9557 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9641 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9724 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9807 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9891 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 429.9974 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0057 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0141 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0224 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0308 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0391 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0475 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0558 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0641 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0724 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0808 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0891 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.0975 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1058 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1142 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1225 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1308 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1392 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1475 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1559 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1642 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1725 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1809 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1892 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.1976 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2059 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2142 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2226 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2309 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2393 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2476 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.256 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2643 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2726 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2809 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2893 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.2976 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.306 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3143 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3227 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.331 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3393 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3477 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.356 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3643 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3727 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.381 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3894 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.3977 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4061 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4144 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4227 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4311 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4394 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4478 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4561 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4644 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4728 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4811 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4894 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.4978 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5061 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5145 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5228 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5312 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5395 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5478 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5562 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5645 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5728 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5812 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5895 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.5979 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6062 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6146 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6229 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6312 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6396 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6479 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6562 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6646 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6729 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6813 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6896 | 49.7479 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.6979 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7063 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7146 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.723 | 49.7366 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7313 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7397 | 49.7416 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.748 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7563 | 49.7433 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7647 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.773 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7813 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.7897 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.798 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8064 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8147 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8231 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8314 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8397 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8481 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8564 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8647 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8731 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8814 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8898 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.8981 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9064 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9148 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9231 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9315 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9398 | 49.7239 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9482 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9565 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9648 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9732 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9815 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9898 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 430.9982 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0065 | 49.7175 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0149 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0232 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0316 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0399 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0482 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0565 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0649 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0732 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0816 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0899 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.0983 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1066 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1149 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1233 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1316 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.14 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1483 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1566 | 49.7138 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.165 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1733 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1817 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.19 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.1983 | 49.7219 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2067 | 49.7219 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.215 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2234 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2317 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.24 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2484 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2567 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.265 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2734 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2817 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2901 | 49.7176 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.2984 | 49.6996 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3068 | 49.6996 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3151 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3234 | 49.7102 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3318 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3401 | 49.7187 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3484 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3568 | 49.7251 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3651 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3735 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3818 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3902 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.3985 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4068 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4152 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4235 | 49.7288 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4319 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4402 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4485 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4569 | 49.7263 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4652 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4735 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4819 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4902 | 49.7258 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.4986 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5069 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5153 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5236 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5319 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5403 | 49.7254 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5486 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5569 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5653 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5736 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.582 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5903 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.5987 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.607 | 49.7307 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6153 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6237 | 49.732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.632 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6404 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6487 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.657 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6654 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6737 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.682 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6904 | 49.725 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.6987 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7071 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7154 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7238 | 49.729 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7321 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7404 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7488 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7571 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7654 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7738 | 49.7577 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7821 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7905 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.7988 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8072 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8155 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8238 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8322 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8405 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8488 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8572 | 49.7537 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8655 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8739 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8822 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8905 | 49.7435 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.8989 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9072 | 49.7522 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9156 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9239 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9323 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9406 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9489 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9573 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9656 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9739 | 49.7495 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9823 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.9906 | 49.7502 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 431.999 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0073 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0157 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.024 | 49.7482 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0323 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0406 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.049 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0573 | 49.7535 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0657 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.074 | 49.7442 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0824 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.0907 | 49.7421 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.099 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1074 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1157 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1241 | 49.7425 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1324 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1407 | 49.7127 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1491 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1574 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1658 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1741 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1824 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1908 | 49.7107 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.1991 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2075 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2158 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2242 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2325 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2408 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2492 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2575 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2658 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2742 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2825 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2909 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.2992 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3076 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3159 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3242 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3326 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3409 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3492 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3576 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3659 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3743 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3826 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.391 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.3993 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4076 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.416 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4243 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4326 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.441 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4493 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4577 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.466 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4744 | 49.6982 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4827 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.491 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.4994 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5077 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5161 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5244 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5327 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5411 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5494 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5578 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5661 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5744 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5828 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5911 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.5995 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6078 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6161 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6245 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6328 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6412 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6495 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6578 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6662 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6745 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6829 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6912 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.6996 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7079 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7162 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7246 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7329 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7413 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7496 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7579 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7663 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7746 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.783 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7913 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.7997 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.808 | 49.7083 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8163 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8247 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.833 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8413 | 49.7153 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8497 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.858 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8664 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8747 | 49.7165 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8831 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8914 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.8997 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9081 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9164 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9247 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9331 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9414 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9498 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9581 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9665 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9748 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9831 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9915 | 49.7103 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 432.9998 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0081 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0165 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0248 | 49.704 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0332 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0415 | 49.7124 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0499 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0582 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0665 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0749 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0832 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0916 | 49.7046 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.0999 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1082 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1166 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1249 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1333 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1416 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.15 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1583 | 49.7238 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1666 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.175 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1833 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.1917 | 49.7645 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2083 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2167 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.225 | 49.7628 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2334 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2417 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.25 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2584 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2667 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2751 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2834 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.2917 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3001 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3084 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3168 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3251 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3334 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3418 | 49.7732 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3501 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3585 | 49.7683 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3668 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3752 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3835 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.3918 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4002 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4085 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4168 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4252 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4335 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4419 | 49.771 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4502 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4586 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4669 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4752 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4836 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.4919 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5002 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5086 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5169 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5253 | 49.7748 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5336 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.542 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5503 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5587 | 49.7767 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.567 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5753 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.5836 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.592 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6003 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6087 | 49.7678 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.617 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6254 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6337 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6421 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6504 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6587 | 49.7638 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6671 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6754 | 49.7533 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6837 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.6921 | 49.7477 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7004 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7088 | 49.7481 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7171 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7255 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7338 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7421 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7505 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7588 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7672 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7755 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7838 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.7922 | 49.7354 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8005 | 49.7323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8089 | 49.7323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8172 | 49.7323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8255 | 49.7323 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8339 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8422 | 49.7093 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8506 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8589 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8672 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8756 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8839 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.8923 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9006 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9089 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9173 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9256 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.934 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9423 | 49.708 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9507 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.959 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9673 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9757 | 49.7188 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.984 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 433.9923 | 49.7215 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0007 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.009 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0174 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0257 | 49.7242 | 50.0004 | 60 | 60.03 | 59.97
| 434.0341 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9999 | 60.03 | 59.97
| 434.0424 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9998 | 60.03 | 59.97
| 434.0508 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 434.0591 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9997 | 60.03 | 59.97
| 434.0674 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9996 | 60.03 | 59.97
| 434.0757 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9995 | 60.03 | 59.97
| 434.0841 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9994 | 60.03 | 59.97
| 434.0924 | 49.7242 | 50.0004 | 59.9993 | 60.03 | 59.97
| 434.1008 | 49.7143 | 50.0004 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 434.1091 | 49.7143 | 50.0004 | 59.9992 | 60.03 | 59.97
| 434.1175 | 49.7039 | 50.0004 | 59.9991 | 60.03 | 59.97
| 434.1258 | 49.7039 | 50.0004 | 59.999 | 60.03 | 59.97
| 434.1342 | 49.7039 | 50.0004 | 59.9989 | 60.03 | 59.97
| 434.1425 | 49.7039 | 50.0004 | 59.9988 | 60.03 | 59.97
| 434.1508 | 49.699 | 50.0004 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 434.1592 | 49.699 | 50.0004 | 59.9987 | 60.03 | 59.97
| 434.1675 | 49.699 | 50.0004 | 59.9986 | 60.03 | 59.97
| 434.1758 | 49.699 | 50.0004 | 59.9985 | 60.03 | 59.97
| 434.1842 | 49.7068 | 50.0004 | 59.9984 | 60.03 | 59.97
| 434.1925 | 49.7068 | 50.0004 | 59.9983 | 60.03 | 59.97
| 434.2009 | 49.7068 | 50.0004 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 434.2092 | 49.7068 | 50.0004 | 59.9982 | 60.03 | 59.97
| 434.2176 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9981 | 60.03 | 59.97
| 434.2259 | 49.7048 | 50.0004 | 59.998 | 60.03 | 59.97
| 434.2342 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9979 | 60.03 | 59.97
| 434.2426 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9978 | 60.03 | 59.97
| 434.2509 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 434.2592 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9977 | 60.03 | 59.97
| 434.2676 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9976 | 60.03 | 59.97
| 434.2759 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9975 | 60.03 | 59.97
| 434.2843 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9974 | 60.03 | 59.97
| 434.2926 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9973 | 60.03 | 59.97
| 434.3009 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 434.3093 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9972 | 60.03 | 59.97
| 434.3176 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9971 | 60.03 | 59.97
| 434.326 | 49.7048 | 50.0004 | 59.997 | 60.03 | 59.97
| 434.3343 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9969 | 60.03 | 59.97
| 434.3427 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9968 | 60.03 | 59.97
| 434.351 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 434.3593 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9967 | 60.03 | 59.97
| 434.3677 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9966 | 60.03 | 59.97
| 434.376 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9965 | 60.03 | 59.97
| 434.3843 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9964 | 60.03 | 59.97
| 434.3927 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9963 | 60.03 | 59.97
| 434.401 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 434.4094 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9962 | 60.03 | 59.97
| 434.4177 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9961 | 60.03 | 59.97
| 434.4261 | 49.7048 | 50.0004 | 59.996 | 60.03 | 59.97
| 434.4344 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9959 | 60.03 | 59.97
| 434.4427 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9958 | 60.03 | 59.97
| 434.451 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 434.4594 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9957 | 60.03 | 59.97
| 434.4677 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9956 | 60.03 | 59.97
| 434.4761 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9955 | 60.03 | 59.97
| 434.4844 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9954 | 60.03 | 59.97
| 434.4928 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9953 | 60.03 | 59.97
| 434.5011 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 434.5094 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9952 | 60.03 | 59.97
| 434.5178 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9951 | 60.03 | 59.97
| 434.5261 | 49.7048 | 50.0004 | 59.995 | 60.03 | 59.97
| 434.5345 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9949 | 60.03 | 59.97
| 434.5428 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9948 | 60.03 | 59.97
| 434.5511 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 434.5595 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9947 | 60.03 | 59.97
| 434.5678 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9946 | 60.03 | 59.97
| 434.5762 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9945 | 60.03 | 59.97
| 434.5845 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9944 | 60.03 | 59.97
| 434.5928 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9943 | 60.03 | 59.97
| 434.6012 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 434.6095 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9942 | 60.03 | 59.97
| 434.6179 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9941 | 60.03 | 59.97
| 434.6262 | 49.7048 | 50.0004 | 59.994 | 60.03 | 59.97
| 434.6346 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9939 | 60.03 | 59.97
| 434.6429 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9938 | 60.03 | 59.97
| 434.6512 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 434.6595 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9937 | 60.03 | 59.97
| 434.6679 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9936 | 60.03 | 59.97
| 434.6762 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9935 | 60.03 | 59.97
| 434.6846 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9934 | 60.03 | 59.97
| 434.6929 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9933 | 60.03 | 59.97
| 434.7013 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 434.7096 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9932 | 60.03 | 59.97
| 434.7179 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9931 | 60.03 | 59.97
| 434.7263 | 49.7048 | 50.0004 | 59.993 | 60.03 | 59.97
| 434.7346 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9929 | 60.03 | 59.97
| 434.743 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9928 | 60.03 | 59.97
| 434.7513 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9927 | 60.03 | 59.97
| 434.7596 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 434.768 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9926 | 60.03 | 59.97
| 434.7763 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9925 | 60.03 | 59.97
| 434.7847 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9924 | 60.03 | 59.97
| 434.793 | 49.7048 | 50.0004 | 59.9923 | 60.03 | 59.97
| 434.8013 | 49.711 | 50.0004 | 59.9922 | 60.03 | 59.97
| 434.8097 | 49.711 | 50.0004 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 434.818 | 49.7221 | 50.0004 | 59.9921 | 60.03 | 59.97
| 434.8264 | 49.7221 | 50.0004 | 59.992 | 60.03 | 59.97
| 434.8347 | 49.7221 | 50.0004 | 59.9919 | 60.03 | 59.97
| 434.843 | 49.7221 | 50.0004 | 59.9918 | 60.03 | 59.97
| 434.8514 | 49.7221 | 50.0004 | 59.9917 | 60.03 | 59.97
| 434.8597 | 49.7221 | 50.0004 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 434.868 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9916 | 60.03 | 59.97
| 434.8764 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9915 | 60.03 | 59.97
| 434.8847 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9914 | 60.03 | 59.97
| 434.8931 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9913 | 60.03 | 59.97
| 434.9014 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9912 | 60.03 | 59.97
| 434.9098 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 434.9181 | 49.7277 | 50.0004 | 59.9911 | 60.03 | 59.97
| 434.9264 | 49.7277 | 50.0004 | 59.991 | 60.03 | 59.97
| 434.9348 | 49.733 | 50.0004 | 59.9909 | 60.03 | 59.97
| 434.9431 | 49.733 | 50.0004 | 59.9908 | 60.03 | 59.97
| 434.9514 | 49.733 | 50.0004 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 434.9598 | 49.733 | 50.0004 | 59.9907 | 60.03 | 59.97
| 434.9681 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9906 | 60.03 | 59.97
| 434.9765 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9905 | 60.03 | 59.97
| 434.9848 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9904 | 60.03 | 59.97
| 434.9932 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9903 | 60.03 | 59.97
| 435.0015 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 435.0098 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9902 | 60.03 | 59.97
| 435.0182 | 49.7374 | 50.0004 | 59.9901 | 60.03 | 59.97
| 435.0265 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0349 | 49.7469 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0432 | 49.7469 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0515 | 49.7541 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0599 | 49.7541 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0682 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0765 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0849 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.0932 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1016 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1099 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1183 | 49.7364 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1266 | 49.7364 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1349 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1433 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1516 | 49.7332 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1599 | 49.7332 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1683 | 49.7332 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1766 | 49.7332 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.185 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.1933 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2017 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.21 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2183 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2267 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.235 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2433 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2517 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.26 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2683 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2767 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.285 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.2934 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3017 | 49.7396 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3101 | 49.7396 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3184 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3267 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3351 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3434 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3517 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3601 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3684 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3767 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3851 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.3934 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4018 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4101 | 49.7524 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4185 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4268 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4351 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4435 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4518 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4601 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4685 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4768 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4851 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.4935 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5018 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5102 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5185 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5268 | 49.7373 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5352 | 49.7418 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5435 | 49.7418 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5518 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5602 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5685 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5769 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5852 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.5935 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6019 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6102 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6186 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6269 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6352 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6436 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6519 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6602 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6686 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6769 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6853 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.6936 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7019 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7103 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7186 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.727 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7353 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7436 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.752 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7603 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7686 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.777 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7853 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.7937 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.802 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8103 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8187 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.827 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8354 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8437 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.852 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8604 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8687 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.877 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8854 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.8937 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9021 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9104 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9187 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9271 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9354 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9438 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9521 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9604 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9688 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9771 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9854 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 435.9938 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0021 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0105 | 49.7034 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0188 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0271 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0355 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0438 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0522 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0605 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0688 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0771 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0855 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.0938 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1022 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1105 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1189 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1272 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1355 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1439 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1522 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1606 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1689 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1772 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1855 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.1939 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2022 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2106 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2189 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2273 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2356 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2439 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2523 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2606 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.269 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2773 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2856 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.2939 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3023 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3106 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.319 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3273 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3357 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.344 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3523 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3607 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.369 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3773 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.3857 | 49.6977 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.394 | 49.6977 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4023 | 49.6977 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4107 | 49.6977 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.419 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4274 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4357 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.444 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4524 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4607 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4691 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4774 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4857 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.4941 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5024 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5107 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5191 | 49.6935 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5274 | 49.6935 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5358 | 49.6935 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5441 | 49.6935 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5524 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5608 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5691 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5775 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5858 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.5941 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6025 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6108 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6191 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6275 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6358 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6442 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6525 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6608 | 49.7008 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6692 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6775 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6859 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.6942 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7025 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7108 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7192 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7275 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7359 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7442 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7525 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7609 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7692 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7776 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7859 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.7942 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8026 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8109 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8192 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8276 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8359 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8442 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8526 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8609 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8693 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8776 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8859 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.8943 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9026 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9109 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9193 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9276 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.936 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9443 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9526 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.961 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9693 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9777 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.986 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 436.9943 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0027 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.011 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0193 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0277 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.036 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0443 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0527 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.061 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0694 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0777 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.086 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.0944 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1027 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1111 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1194 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1277 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.136 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1444 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1527 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1611 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1694 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1777 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1861 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.1944 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2028 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2111 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2194 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2278 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2361 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2444 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2528 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2611 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2695 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2778 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2861 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.2945 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3028 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3112 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3195 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3278 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3362 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3445 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3528 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3612 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3695 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3778 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3862 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.3945 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4029 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4112 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4195 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4279 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4362 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4445 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4529 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4612 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4695 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4779 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4862 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.4946 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5029 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5112 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5196 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5279 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5363 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5446 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5529 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5613 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5696 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5779 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5863 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.5946 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.603 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6113 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6196 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.628 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6363 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6447 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.653 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6613 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6696 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.678 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6863 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.6947 | 49.7142 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.703 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7113 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7197 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.728 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7364 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7447 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.753 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7614 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7697 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.778 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7864 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.7947 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8031 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8114 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8197 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8281 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8364 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8448 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8531 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8614 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8698 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8781 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8864 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.8948 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9031 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9114 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9198 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9281 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9365 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9448 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9531 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9615 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9698 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9781 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9865 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 437.9948 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0031 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0115 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0198 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0282 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0365 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0448 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0532 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0615 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0699 | 49.7394 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0782 | 49.7394 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0865 | 49.7394 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.0949 | 49.7394 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1032 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1115 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1199 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1282 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1366 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1449 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1532 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1616 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1699 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1783 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1866 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.1949 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2032 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2116 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2199 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2283 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2366 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2449 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2533 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2616 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.27 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2783 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.2866 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.295 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3033 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3116 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.32 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3283 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3366 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.345 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3533 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3616 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.37 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3783 | 49.7343 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.3867 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.395 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4033 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4117 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.42 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4283 | 49.7391 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4367 | 49.7447 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.445 | 49.7447 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4533 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4617 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.47 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4784 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.4867 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.495 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5034 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5117 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5201 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5284 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5367 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.545 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5534 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5617 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5701 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5784 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5867 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.5951 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6034 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6118 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6201 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6284 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6367 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6451 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6534 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6618 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6701 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6784 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6868 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.6951 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7035 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7118 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7201 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7285 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7368 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7451 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7535 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7618 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7701 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7785 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7868 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.7952 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8035 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8118 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8202 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8285 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8368 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8452 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8535 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8618 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8702 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8785 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8868 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.8952 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9035 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9119 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9202 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9285 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9369 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9452 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9536 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9619 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9702 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9785 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9869 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 438.9952 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0036 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0119 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0202 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0286 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0369 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0453 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0536 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0619 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0703 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0786 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0869 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.0953 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1036 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1119 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1203 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1286 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.137 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1453 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1536 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.162 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1703 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1786 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.187 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.1953 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2036 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.212 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2203 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2287 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.237 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2453 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2537 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.262 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2704 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2787 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.287 | 49.7055 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.2953 | 49.7055 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3037 | 49.7055 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.312 | 49.7055 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3204 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3287 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.337 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3454 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3537 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.362 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3704 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3787 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3871 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.3954 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4037 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4121 | 49.7024 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4204 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4287 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4371 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4454 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4537 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4621 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4704 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4788 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4871 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.4954 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5038 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5121 | 49.7002 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5204 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5288 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5371 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5454 | 49.6995 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5538 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5621 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5705 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5788 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5871 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.5955 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6038 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6122 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6205 | 49.7063 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6288 | 49.7063 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6371 | 49.7063 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6455 | 49.7063 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6538 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6622 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6705 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6788 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6872 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.6955 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7039 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7122 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7205 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7289 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7372 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7455 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7539 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7622 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7705 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7789 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7872 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.7956 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8039 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8122 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8206 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8289 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8372 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8456 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8539 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8622 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8706 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8789 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8872 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.8956 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9039 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9123 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9206 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9289 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9373 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9456 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9539 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9623 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9706 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9789 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9873 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 439.9956 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.004 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0123 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0206 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.029 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0373 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0457 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.054 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0623 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0706 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.079 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0873 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.0957 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.104 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1123 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1207 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.129 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1374 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1457 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.154 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1624 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1707 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.179 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1874 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.1957 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.204 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2124 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2207 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2291 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2374 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2457 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2541 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2624 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2708 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2791 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2874 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.2957 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3041 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3124 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3208 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3291 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3374 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3458 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3541 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3624 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3708 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3791 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3875 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.3958 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4041 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4124 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4208 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4291 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4375 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4458 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4541 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4625 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4708 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4792 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4875 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.4958 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5042 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5125 | 49.7145 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5208 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5292 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5375 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5458 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5542 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5625 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5709 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5792 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5875 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.5959 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6042 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6125 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6209 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6292 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6375 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6459 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6542 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6626 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6709 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6792 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6876 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.6959 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7043 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7126 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7209 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7292 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7376 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7459 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7543 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7626 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7709 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7793 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.7876 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.796 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8043 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8126 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.821 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8293 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8376 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.846 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8543 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8626 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.871 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8793 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.8876 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.896 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9043 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9127 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.921 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9293 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9377 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.946 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9543 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9627 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.971 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9793 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.9877 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 440.996 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0044 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0127 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.021 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0294 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0377 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0461 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0544 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0627 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.071 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0794 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0877 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.0961 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1044 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1127 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1211 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1294 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1378 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1461 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1544 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1628 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1711 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1794 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1878 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.1961 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2044 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2128 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2211 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2295 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2378 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2461 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2545 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2628 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2711 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2795 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2878 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.2961 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3045 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3128 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3212 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3295 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3378 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3462 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3545 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3628 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3712 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3795 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3878 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.3962 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4045 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4128 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4212 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4295 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4379 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4462 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4545 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4629 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4712 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4796 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4879 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.4962 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5045 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5129 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5212 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5296 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5379 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5462 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5546 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5629 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5713 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5796 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5879 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.5963 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6046 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6129 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6213 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6296 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6379 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6463 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6546 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.663 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6713 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6796 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.688 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.6963 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7047 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.713 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7213 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7296 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.738 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7463 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7547 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.763 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7713 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7797 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.788 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.7964 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8047 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.813 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8214 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8297 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.838 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8464 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8547 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.863 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8714 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8797 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.888 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.8964 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9047 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9131 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9214 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9297 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.938 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9464 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9547 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9631 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9714 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9797 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9881 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 441.9964 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0048 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0131 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0214 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0298 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0381 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0464 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0548 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0631 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0714 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0798 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0881 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.0965 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1048 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1131 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1215 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1298 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1382 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1465 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1548 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1631 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1715 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1798 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1882 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.1965 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2048 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2132 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2215 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2299 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2382 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2465 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2549 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2632 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2715 | 49.7056 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2799 | 49.7056 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2882 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.2965 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3049 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3132 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3216 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3299 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3382 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3466 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3549 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3632 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3716 | 49.7093 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3799 | 49.7093 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3882 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.3966 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4049 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4132 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4216 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4299 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4383 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4466 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4549 | 49.7202 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4633 | 49.7202 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4716 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4799 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4883 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.4966 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5049 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5133 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5216 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.53 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5383 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5466 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.555 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5633 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5717 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.58 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5883 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.5966 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.605 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6133 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6216 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.63 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6383 | 49.7226 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6467 | 49.7226 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.655 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6633 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6717 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.68 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6883 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.6967 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.705 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7133 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7217 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.73 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7383 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7467 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.755 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7633 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7717 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.78 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7884 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.7967 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.805 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8134 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8217 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.83 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8383 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8467 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.855 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8634 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8717 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.88 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8884 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.8967 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.905 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9134 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9217 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9301 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9384 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9467 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.955 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9634 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9717 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9801 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9884 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 442.9967 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0051 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0134 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0217 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0301 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0384 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0468 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0551 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0634 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0717 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0801 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0884 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.0967 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1051 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1134 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1218 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1301 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1384 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1468 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1551 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1634 | 49.7153 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1718 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1801 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1884 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.1968 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2051 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2134 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2218 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2301 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2384 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2468 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2551 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2635 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2718 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2801 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2885 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.2968 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3051 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3134 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3218 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3301 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3384 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3468 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3551 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3635 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3718 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3801 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3885 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.3968 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4051 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4135 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4218 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4301 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4385 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4468 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4551 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4635 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4718 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4801 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4885 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.4968 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5051 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5135 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5218 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5302 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5385 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5468 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5551 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5635 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5718 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5801 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5885 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.5968 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6051 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6135 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6218 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6302 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6385 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6468 | 49.7082 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6552 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6635 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6718 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6801 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6885 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.6968 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7052 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7135 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7218 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7302 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7385 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7468 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7552 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7635 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7718 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7802 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7885 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.7968 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8052 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8135 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8218 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8302 | 49.728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8385 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8468 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8552 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8635 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8719 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8802 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8885 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.8969 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9052 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9135 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9218 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9302 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9385 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9468 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9552 | 49.7154 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9635 | 49.7154 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9719 | 49.7309 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9802 | 49.7309 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9885 | 49.7295 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 443.9969 | 49.7295 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0052 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0135 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0219 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0302 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0385 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0469 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0552 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0635 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0719 | 49.7174 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0802 | 49.7174 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0885 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.0969 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1052 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1135 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1219 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1302 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1385 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1469 | 49.714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1552 | 49.7304 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1635 | 49.7304 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1719 | 49.7304 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1802 | 49.7304 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1885 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.1969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2135 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2219 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2302 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2386 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2469 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2552 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2635 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2719 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2802 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2885 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.2969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3135 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3219 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3302 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3386 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3469 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3552 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3636 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3719 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3802 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3885 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.3969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4135 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4219 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4302 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4385 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4469 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4552 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4636 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4719 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4802 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4886 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.4969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5135 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5219 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5302 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5385 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5469 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5552 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5635 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5719 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5802 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5886 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.5969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6136 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6219 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6302 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6385 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6469 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6552 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6635 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6719 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6802 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6885 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.6969 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7052 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7136 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7219 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7302 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7386 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7469 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7552 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7635 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7719 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7802 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7885 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.7969 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8052 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8136 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8219 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8302 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8386 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8469 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8552 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8636 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8719 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8802 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8885 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.8969 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9052 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9135 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9219 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9302 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9386 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9469 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9552 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9636 | 49.698 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9719 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9802 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9886 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 444.9969 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0052 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0135 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0219 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0302 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0385 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0469 | 49.7023 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0552 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0636 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0719 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0802 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0886 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.0969 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1052 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1136 | 49.7074 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1219 | 49.7042 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1302 | 49.7042 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1385 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1469 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1552 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1636 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1719 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1802 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1886 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.1969 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2052 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2136 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2219 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2302 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2386 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2469 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2552 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2635 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2719 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2802 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2886 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.2969 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3052 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3136 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3219 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3302 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3386 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3469 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3552 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3636 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3719 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3802 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3885 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.3969 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4052 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4135 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4219 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4302 | 49.7159 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4385 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4469 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4552 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4635 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4719 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4802 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4885 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.4969 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5052 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5135 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5219 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5302 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5385 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5469 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5552 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5635 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5719 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5802 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5885 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.5969 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6052 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6135 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6219 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6302 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6385 | 49.7574 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6469 | 49.7574 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6552 | 49.7645 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6635 | 49.7645 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6718 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6802 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6885 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.6968 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7052 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7135 | 49.7563 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7218 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7302 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7385 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7468 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7552 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7635 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7718 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7802 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7885 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.7968 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8051 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8135 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8218 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8302 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8385 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8468 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8552 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8635 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8718 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8802 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8885 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.8968 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9052 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9135 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9218 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9301 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9385 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9468 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9551 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9635 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9718 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9801 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9885 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 445.9968 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0052 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0135 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0218 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0302 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0385 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0468 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0551 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0635 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0718 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0801 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0885 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.0968 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1051 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1135 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1218 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1301 | 49.7316 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1385 | 49.7319 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1468 | 49.7319 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1551 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1635 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1718 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1801 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1884 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.1968 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2051 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2134 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2218 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2301 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2384 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2468 | 49.7321 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2551 | 49.7277 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2634 | 49.7277 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2718 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2801 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2884 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.2968 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3051 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3134 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3217 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3301 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3384 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3467 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3551 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3634 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3717 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3801 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3884 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.3967 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4051 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4134 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4217 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4301 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4384 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4467 | 49.7128 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4551 | 49.6949 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4634 | 49.6949 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4717 | 49.6949 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4801 | 49.6949 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4884 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.4967 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5051 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5134 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5217 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5301 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5384 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5467 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5551 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5634 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5717 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.58 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5884 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.5967 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.605 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6134 | 49.6914 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6217 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.63 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6384 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6467 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.655 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6634 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6717 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.68 | 49.6913 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6884 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.6967 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.705 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7133 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7217 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.73 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7383 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7467 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.755 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7633 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7717 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.78 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7883 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.7967 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.805 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8133 | 49.6897 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8217 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.83 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8383 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8466 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.855 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8633 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8716 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.88 | 49.6819 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8883 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.8966 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.905 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9133 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9217 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.93 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9383 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9467 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.955 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9633 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.98 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9883 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 446.9966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.005 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0133 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0216 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.03 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0383 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0466 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.055 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0633 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.08 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0883 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.0966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1133 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1216 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1383 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1466 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1549 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1633 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1799 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1883 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.1966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2133 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2216 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2383 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2466 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2549 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2632 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2799 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2882 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.2966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3132 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3216 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3382 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3466 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3549 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3632 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3799 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3882 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.3966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4132 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4216 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4382 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4466 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4549 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4632 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4716 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4799 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4882 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.4966 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5132 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5215 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5382 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5465 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5549 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5632 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5715 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5799 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5882 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.5965 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6049 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6132 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6215 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6299 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6382 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6465 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6548 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6632 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6715 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6798 | 49.6911 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6882 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.6965 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7048 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7132 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7215 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7298 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7382 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7465 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7548 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7632 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7715 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7798 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7881 | 49.7007 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.7965 | 49.7007 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8048 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8131 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8215 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8298 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8381 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8465 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8548 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8632 | 49.7122 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8715 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8798 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8882 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.8965 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9048 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9131 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9215 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9298 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9381 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9465 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9548 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9631 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9715 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9798 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9881 | 49.7056 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 447.9965 | 49.7056 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0048 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0131 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0215 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0298 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0381 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0464 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0548 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0631 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0714 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0798 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0881 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.0964 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1048 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1131 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1214 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1298 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1381 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1464 | 49.7037 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1548 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1631 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1714 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1797 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1881 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.1964 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2047 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2131 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2214 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2297 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2381 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2464 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2547 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2631 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2714 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2797 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2881 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.2964 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3047 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.313 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3214 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3297 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.338 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3464 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3547 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.363 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3714 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3797 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.388 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.3963 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4047 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.413 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4213 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4297 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.438 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4463 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4547 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.463 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4713 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4796 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.488 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.4963 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5046 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.513 | 49.6912 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5213 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5296 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.538 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5463 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5546 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.563 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5713 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5796 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.588 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.5963 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6046 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6129 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6213 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6296 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6379 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6463 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6546 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6629 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6713 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6796 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6879 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.6963 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7046 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7129 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7213 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7296 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7379 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7462 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7546 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7629 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7712 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7796 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7879 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.7962 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8046 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8129 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8212 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8296 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8379 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8462 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8546 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8629 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8712 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8795 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8879 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.8962 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9045 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9129 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9212 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9295 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9379 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9462 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9545 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9629 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9712 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9795 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9879 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 448.9962 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0045 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0128 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0212 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0295 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0378 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0462 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0545 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0628 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0712 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0795 | 49.6906 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0878 | 49.6814 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.0962 | 49.6814 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1045 | 49.6814 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1128 | 49.6814 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1212 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1295 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1378 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1461 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1545 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1628 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1711 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1795 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1878 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.1961 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2045 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2128 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2211 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2295 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2378 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2461 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2545 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2628 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2711 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2794 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2878 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.2961 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3044 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3128 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3211 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3294 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3378 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3461 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3544 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3627 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3711 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3794 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3877 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.3961 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4044 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4127 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4211 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4294 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4377 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.446 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4544 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4627 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.471 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4794 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.4877 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.496 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5044 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5127 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.521 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5294 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5377 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.546 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5544 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5627 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.571 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5793 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.5877 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.596 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6043 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6127 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.621 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6293 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6377 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.646 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6543 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6627 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.671 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6793 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.6877 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.696 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7043 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7126 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.721 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7293 | 49.682 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7376 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.746 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7543 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7626 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.771 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7793 | 49.6879 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.7876 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.796 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8043 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8126 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.821 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8293 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8376 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8459 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8543 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8626 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8709 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8793 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8876 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.8959 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9043 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9126 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9209 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9293 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9376 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9459 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9543 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9626 | 49.6942 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9709 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9792 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9876 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 449.9959 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0042 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0126 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0209 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0292 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0376 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0459 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0542 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0626 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0709 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0792 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0876 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.0959 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1042 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1125 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1209 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1292 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1375 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1459 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1542 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1625 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1709 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1792 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1875 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.1959 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2042 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2125 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2209 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2292 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2375 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2458 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2542 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2625 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2708 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2792 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2875 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.2958 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3042 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3125 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3208 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3291 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3375 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3458 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3541 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3625 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3708 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3791 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3875 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.3958 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4041 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4124 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4208 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4291 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4374 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4458 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4541 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4624 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4708 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4791 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4874 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.4958 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5041 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5124 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5208 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5291 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5374 | 49.7191 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5457 | 49.7191 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5541 | 49.7389 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5624 | 49.7389 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5707 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5791 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5874 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.5957 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6041 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6124 | 49.736 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6207 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6291 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6374 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6457 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6541 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6624 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6707 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.679 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6874 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.6957 | 49.7533 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.704 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7124 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7207 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.729 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7374 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7457 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.754 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7624 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7707 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.779 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7874 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.7957 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.804 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8123 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8207 | 49.7163 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.829 | 49.7163 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8373 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8457 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.854 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8623 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8707 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.879 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8873 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.8957 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.904 | 49.6941 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9123 | 49.6941 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9207 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.929 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9373 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9456 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.954 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9623 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9706 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.979 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9873 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 450.9956 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.004 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0123 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0206 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.029 | 49.7358 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0373 | 49.7219 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0456 | 49.7219 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.054 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0623 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0706 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0789 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0873 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.0956 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1039 | 49.7227 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1123 | 49.7227 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1206 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1289 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1373 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1456 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1539 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1623 | 49.7197 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1706 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1789 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1873 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.1956 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2039 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2122 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2206 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2289 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2372 | 49.7322 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2455 | 49.7322 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2539 | 49.7277 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2622 | 49.7277 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2705 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2789 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2872 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.2955 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3039 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3122 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3205 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3289 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3372 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3455 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3539 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3622 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3705 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3788 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3872 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.3955 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4038 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4121 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4205 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4288 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4371 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4455 | 49.7272 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4538 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4621 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4705 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4788 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4871 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.4955 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5038 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5121 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5204 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5287 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5371 | 49.7582 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5454 | 49.7582 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5537 | 49.7525 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5621 | 49.7525 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5704 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5787 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5871 | 49.7504 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.5954 | 49.7504 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6037 | 49.7504 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.612 | 49.7504 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6204 | 49.7416 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6287 | 49.7416 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.637 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6454 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6537 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.662 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6703 | 49.733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6787 | 49.733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.687 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.6953 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7036 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.712 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7203 | 49.7346 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7286 | 49.7346 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.737 | 49.7464 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7453 | 49.7464 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7536 | 49.7412 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.762 | 49.7412 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7703 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7786 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.787 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.7953 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8036 | 49.7506 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8119 | 49.7506 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8203 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8286 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8369 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8452 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8536 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8619 | 49.745 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8702 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8786 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8869 | 49.749 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.8952 | 49.749 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9035 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9119 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9202 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9285 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9369 | 49.7334 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9452 | 49.7334 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9535 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9619 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9702 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9785 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9868 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 451.9951 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0035 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0118 | 49.7495 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0201 | 49.7532 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0285 | 49.7532 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0368 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0451 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0535 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0618 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0701 | 49.7426 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0784 | 49.7426 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0868 | 49.7441 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.0951 | 49.7441 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1034 | 49.7441 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1118 | 49.7441 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1201 | 49.7355 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1284 | 49.7355 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1367 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1451 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1534 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1617 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.17 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1784 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.1867 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.195 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2034 | 49.7442 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2117 | 49.7442 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.22 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2284 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2367 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.245 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2534 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2617 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.27 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2783 | 49.7461 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.2867 | 49.7458 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.295 | 49.7458 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3033 | 49.7428 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3116 | 49.7428 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.32 | 49.7428 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3283 | 49.7428 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3366 | 49.7019 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.345 | 49.7019 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3533 | 49.6871 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3616 | 49.6871 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3699 | 49.69 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3783 | 49.69 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3866 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.3949 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4033 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4116 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4199 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4283 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4366 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4449 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4532 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4615 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4699 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4782 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4865 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.4949 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5032 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5115 | 49.7223 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5199 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5282 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5365 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5449 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5532 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5615 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5698 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5782 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5865 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.5948 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6031 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6115 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6198 | 49.7307 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6281 | 49.7307 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6365 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6448 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6531 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6614 | 49.7282 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6698 | 49.7288 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6781 | 49.7288 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6864 | 49.7329 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.6948 | 49.7329 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7031 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7114 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7198 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7281 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7364 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7447 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7531 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7614 | 49.755 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7697 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.778 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7864 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.7947 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.803 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8114 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8197 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.828 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8363 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8447 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.853 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8613 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8697 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.878 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8863 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.8947 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.903 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9113 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9196 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.928 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9363 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9446 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9529 | 49.7445 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9613 | 49.7445 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9696 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9779 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9863 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 452.9946 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0029 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0113 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0196 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0279 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0362 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0446 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0529 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0612 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0695 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0779 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0862 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.0945 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1029 | 49.6998 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1112 | 49.6998 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1195 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1278 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1362 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1445 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1528 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1612 | 49.7003 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1695 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1778 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1862 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.1945 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2028 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2112 | 49.6777 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2195 | 49.6759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2278 | 49.6759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2361 | 49.6759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2444 | 49.6759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2528 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2611 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2694 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2778 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2861 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.2944 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3028 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3111 | 49.6683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3194 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3277 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3361 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3444 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3527 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3611 | 49.6904 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3694 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3777 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.386 | 49.6961 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.3944 | 49.6961 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4027 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.411 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4193 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4277 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.436 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4443 | 49.6988 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4527 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.461 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4693 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4777 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.486 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.4943 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5027 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.511 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5193 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5276 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5359 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5443 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5526 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5609 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5693 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5776 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5859 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.5943 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6026 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6109 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6192 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6276 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6359 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6442 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6526 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6609 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6692 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6776 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6859 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.6942 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7025 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7108 | 49.7146 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7192 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7275 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7358 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7442 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7525 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7608 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7692 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7775 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7858 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.7941 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8025 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8108 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8191 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8275 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8358 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8441 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8524 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8608 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8691 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8774 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8857 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.8941 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9024 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9107 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9191 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9274 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9357 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9441 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9524 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9607 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9691 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9774 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.9857 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 453.994 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0023 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0107 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.019 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0273 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0357 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.044 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0523 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0607 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.069 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0773 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.0856 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.094 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1023 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1106 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.119 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1273 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1356 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.144 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1523 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1606 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1689 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1772 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1856 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.1939 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2022 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2106 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2189 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2272 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2356 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2439 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2522 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2606 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2689 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2772 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2855 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.2939 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3022 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3105 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3188 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3272 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3355 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3438 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3522 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3605 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3688 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3771 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3855 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.3938 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4021 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4105 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4188 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4271 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4355 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4438 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4521 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4604 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4688 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4771 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4854 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.4937 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5021 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5104 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5187 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5271 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5354 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5437 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5521 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5604 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5687 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.577 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5854 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.5937 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.602 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6104 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6187 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.627 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6353 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6437 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.652 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6603 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6686 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.677 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6853 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.6936 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.702 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7103 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7186 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.727 | 49.7079 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7353 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7436 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7519 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7603 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7686 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7769 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7852 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.7936 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8019 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8102 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8186 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8269 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8352 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8435 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8519 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8602 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8685 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8769 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8852 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.8935 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9019 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9102 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9185 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9268 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9352 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9435 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9518 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9601 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9685 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9768 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9851 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 454.9935 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0018 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0101 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0185 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0268 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0351 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0434 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0518 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0601 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0684 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0768 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0851 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.0934 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1017 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1101 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1184 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1267 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.135 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1434 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1517 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.16 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1684 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1767 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.185 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.1934 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2017 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.21 | 49.7088 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2183 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2267 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.235 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2433 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2516 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.26 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2683 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2766 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.285 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.2933 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3016 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.31 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3183 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3266 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3349 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3433 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3516 | 49.7118 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3599 | 49.7118 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3683 | 49.7118 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3766 | 49.7118 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3849 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.3932 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4016 | 49.727 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4099 | 49.727 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4182 | 49.727 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4265 | 49.727 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4349 | 49.7359 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4432 | 49.7359 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4515 | 49.7359 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4599 | 49.7359 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4682 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4765 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4849 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.4932 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5015 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5098 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5182 | 49.6989 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5265 | 49.6989 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5348 | 49.6989 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5432 | 49.6989 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5515 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5598 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5681 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5765 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5848 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.5931 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6014 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6098 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6181 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6264 | 49.6964 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6348 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6431 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6514 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6598 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6681 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6764 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6848 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.6931 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7014 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7097 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.718 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7264 | 49.7369 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7347 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.743 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7514 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7597 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.768 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7764 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.7847 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.793 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8013 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8097 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.818 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8263 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8347 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.843 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8513 | 49.7411 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8596 | 49.7411 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.868 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8763 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8846 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.8929 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9013 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9096 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9179 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9263 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9346 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9429 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9513 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9596 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9679 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9763 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9846 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 455.9929 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0012 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0096 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0179 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0262 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0345 | 49.7174 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0429 | 49.7174 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0512 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0595 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0679 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0762 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0845 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.0928 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1012 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1095 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1178 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1262 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1345 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1428 | 49.7231 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1512 | 49.6632 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1595 | 49.6632 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1678 | 49.6632 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1761 | 49.6632 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1844 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.1928 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2011 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2094 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2178 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2261 | 49.6704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2344 | 49.6568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2428 | 49.6568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2511 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2594 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2678 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2761 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2844 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.2927 | 49.6639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3011 | 49.6677 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3094 | 49.6677 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3177 | 49.6677 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.326 | 49.6677 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3344 | 49.664 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3427 | 49.664 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.351 | 49.6641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3594 | 49.6641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3677 | 49.6641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.376 | 49.6641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3843 | 49.6673 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.3927 | 49.6673 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.401 | 49.6917 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4093 | 49.6917 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4177 | 49.6917 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.426 | 49.6917 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4343 | 49.6918 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4427 | 49.6918 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.451 | 49.6918 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4593 | 49.6918 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4676 | 49.6774 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.476 | 49.6774 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4843 | 49.6702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.4926 | 49.6702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5009 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5093 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5176 | 49.7006 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5259 | 49.7006 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5343 | 49.7006 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5426 | 49.7006 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5509 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5592 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5676 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5759 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5842 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.5926 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6009 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6092 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6176 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6259 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6342 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6425 | 49.7138 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6508 | 49.7143 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6592 | 49.7143 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6675 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6758 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6842 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.6925 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7008 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7092 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7175 | 49.741 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7258 | 49.741 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7342 | 49.741 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7425 | 49.741 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7508 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7591 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7675 | 49.7617 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7758 | 49.7617 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7841 | 49.7617 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.7924 | 49.7617 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8008 | 49.7626 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8091 | 49.7626 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8174 | 49.7631 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8258 | 49.7631 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8341 | 49.7631 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8424 | 49.7631 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8507 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8591 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8674 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8757 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8841 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.8924 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9007 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9091 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9174 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9257 | 49.7616 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.934 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9424 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9507 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.959 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9673 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9757 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.984 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 456.9923 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0007 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.009 | 49.7493 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0173 | 49.7671 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0257 | 49.7671 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.034 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0423 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0506 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.059 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0673 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0756 | 49.7588 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.084 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.0923 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1006 | 49.7635 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1089 | 49.7635 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1173 | 49.7565 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1256 | 49.7565 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1339 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1422 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1506 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1589 | 49.7462 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1672 | 49.7372 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1756 | 49.7372 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1839 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.1922 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2006 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2089 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2172 | 49.7097 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2255 | 49.7097 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2339 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2422 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2505 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2589 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2672 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2755 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2838 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.2922 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3005 | 49.7172 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3088 | 49.7172 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3172 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3255 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3338 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3421 | 49.713 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3505 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3588 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3671 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3755 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3838 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.3921 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4005 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4088 | 49.7075 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4171 | 49.7061 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4254 | 49.7061 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4337 | 49.7392 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4421 | 49.7392 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4504 | 49.7392 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4587 | 49.7392 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4671 | 49.7421 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4754 | 49.7421 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4837 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.4921 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5004 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5087 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.517 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5254 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5337 | 49.7426 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.542 | 49.7426 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5504 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5587 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.567 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5753 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.5837 | 49.7309 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.592 | 49.7309 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6003 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6086 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.617 | 49.7407 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6253 | 49.7407 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6336 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.642 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6503 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6586 | 49.7423 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.667 | 49.7424 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6753 | 49.7424 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.6836 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.692 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7003 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7086 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7169 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7253 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7336 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7419 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7502 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7586 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7669 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7752 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7836 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.7919 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8002 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8086 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8169 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8252 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8336 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8419 | 49.6934 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8502 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8585 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8669 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8752 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8835 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.8918 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9002 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9085 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9168 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9252 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9335 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9418 | 49.6952 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9502 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9585 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9668 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9752 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9835 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 457.9918 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0002 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0085 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0168 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0251 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0335 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0418 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0501 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0584 | 49.6953 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0668 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0751 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0834 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.0918 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1001 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1084 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1168 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1251 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1334 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1418 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1501 | 49.7154 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1584 | 49.7154 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1667 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1751 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1834 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.1917 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2001 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2084 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2167 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2251 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2334 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2417 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2501 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2584 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2667 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2751 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2834 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.2917 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3083 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3167 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.325 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3333 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3417 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.35 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3583 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3667 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.375 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3833 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.3917 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4083 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4167 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.425 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4333 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4417 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.45 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4583 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4666 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.475 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4833 | 49.7356 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.4916 | 49.7356 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5083 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5166 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5249 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5333 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5416 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5499 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5583 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5666 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5749 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5833 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5916 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.5999 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6082 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6166 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6249 | 49.7273 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6332 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6416 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6499 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6582 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6666 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6749 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6832 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6916 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.6999 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7082 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7166 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7249 | 49.716 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7332 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7415 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7499 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7582 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7665 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7748 | 49.7189 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7832 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7915 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.7998 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8082 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8165 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8248 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8332 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8415 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8498 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8582 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8665 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8748 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8831 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8915 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.8998 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9081 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9165 | 49.697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9248 | 49.697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9331 | 49.697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9415 | 49.697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9498 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9581 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9665 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9748 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9831 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9915 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 458.9998 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0081 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0164 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0247 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0331 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0414 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0497 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0581 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0664 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0747 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0831 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0914 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.0997 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1081 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1164 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1247 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1331 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1414 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1497 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1581 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1664 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1747 | 49.721 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.183 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1914 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.1997 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.208 | 49.7249 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2164 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2247 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.233 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2413 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2497 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.258 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2663 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2747 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.283 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2913 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.2997 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.308 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3163 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3246 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.333 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3413 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3496 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.358 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3663 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3746 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.383 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3913 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.3996 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.408 | 49.7094 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4163 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4246 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.433 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4413 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4496 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4579 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4663 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4746 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4829 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4912 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.4996 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5079 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5162 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5246 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5329 | 49.6869 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5412 | 49.6869 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5496 | 49.6869 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5579 | 49.6869 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5662 | 49.7116 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5746 | 49.7116 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5829 | 49.715 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5912 | 49.715 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.5995 | 49.715 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6079 | 49.715 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6162 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6245 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6329 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6412 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6495 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6579 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6662 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6745 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6829 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6912 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.6995 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7079 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7162 | 49.7127 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7245 | 49.7127 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7328 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7411 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7495 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7578 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7661 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7745 | 49.7209 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7828 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7911 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.7995 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8078 | 49.7208 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8161 | 49.7156 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8245 | 49.7156 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8328 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8411 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8495 | 49.7185 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8578 | 49.7185 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8661 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8745 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8828 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8911 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.8994 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9078 | 49.7212 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9161 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9244 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9328 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9411 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9494 | 49.7269 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9577 | 49.7269 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9661 | 49.7293 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9744 | 49.7293 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9827 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9911 | 49.729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 459.9994 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0077 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0161 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0244 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0327 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.041 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0494 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0577 | 49.7439 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.066 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0744 | 49.7351 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0827 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.091 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.0994 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1077 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.116 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1244 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1327 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.141 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1494 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1577 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.166 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1743 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1827 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.191 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.1993 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2076 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.216 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2243 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2326 | 49.7103 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.241 | 49.7103 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2493 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2576 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.266 | 49.699 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2743 | 49.699 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2826 | 49.699 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.291 | 49.699 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.2993 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3076 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3159 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3243 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3326 | 49.7071 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3409 | 49.7071 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3493 | 49.7112 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3576 | 49.7112 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3659 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3743 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3826 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3909 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.3993 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4076 | 49.7107 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4159 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4243 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4326 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4409 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4492 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4576 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4659 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4742 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4825 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4909 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.4992 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5075 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5159 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5242 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5325 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5409 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5492 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5575 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5659 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5742 | 49.7292 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5825 | 49.7346 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5909 | 49.7346 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.5992 | 49.7429 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6075 | 49.7429 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6158 | 49.7476 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6242 | 49.7476 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6325 | 49.7476 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6408 | 49.7476 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6492 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6575 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6658 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6741 | 49.7596 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6825 | 49.7653 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6908 | 49.7653 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.6991 | 49.7576 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7075 | 49.7576 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7158 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7241 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7325 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7408 | 49.7529 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7491 | 49.7424 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7574 | 49.7424 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7658 | 49.7194 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7741 | 49.7194 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7824 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7908 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.7991 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8074 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8158 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8241 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8324 | 49.7224 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8408 | 49.7224 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8491 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8574 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8658 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8741 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8824 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8907 | 49.7222 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.8991 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9074 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9157 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9241 | 49.7081 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9324 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9407 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9491 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9574 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9657 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9741 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9824 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9907 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 460.9991 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0074 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0157 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.024 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0324 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0407 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.049 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0573 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0657 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.074 | 49.7033 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0823 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.0907 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.099 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1073 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1157 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.124 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1323 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1407 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.149 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1573 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1656 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.174 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1823 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.1906 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.199 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2073 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2156 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.224 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2323 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2406 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.249 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2573 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2656 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.274 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2823 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.2906 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.299 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3073 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3156 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3239 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3323 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3406 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3489 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3573 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3656 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3739 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3823 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3906 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.3989 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4073 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4156 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4239 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4323 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4406 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4489 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4572 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4656 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4739 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4822 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4906 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.4989 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5072 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5156 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5239 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5322 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5406 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5489 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5572 | 49.7313 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5656 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5739 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5822 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5905 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.5989 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6072 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6155 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6239 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6322 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6405 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6489 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6572 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6655 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6739 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6822 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6905 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.6989 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7072 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7155 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7238 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7322 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7405 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7488 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7572 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7655 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7738 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7822 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7905 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.7988 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8072 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8155 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8238 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8322 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8405 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8488 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8571 | 49.7196 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8655 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8738 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8821 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8905 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.8988 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9071 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9155 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9238 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9321 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9405 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9488 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9571 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9655 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9738 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9821 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9904 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 461.9987 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0071 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0154 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0237 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0321 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0404 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0487 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0571 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0654 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0737 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0821 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0904 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.0987 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1071 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1154 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1237 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.132 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1404 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1487 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.157 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1654 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1737 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.182 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1904 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.1987 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.207 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2154 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2237 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.232 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2404 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2487 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.257 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2654 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2737 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.282 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2903 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.2987 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.307 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3153 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3237 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.332 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3403 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3487 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.357 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3653 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3737 | 49.7158 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.382 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3903 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.3987 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.407 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4153 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4236 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.432 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4403 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4486 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.457 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4653 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4736 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.482 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4903 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.4986 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.507 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5153 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5236 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.532 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5403 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5486 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5569 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5653 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5736 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5819 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5903 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.5986 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6069 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6153 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6236 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6319 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6403 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6486 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6569 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6653 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6736 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6819 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6902 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.6986 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7069 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7152 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7236 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7319 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7402 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7486 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7569 | 49.7137 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7652 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7736 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7819 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7902 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.7986 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8069 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8152 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8235 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8319 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8402 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8485 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8569 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8652 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8735 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8819 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8902 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.8985 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9069 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9152 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9235 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9319 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9402 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9485 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9568 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9651 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9735 | 49.7318 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9818 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9901 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 462.9985 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0068 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0151 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0235 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0318 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0401 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0485 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0568 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0651 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0735 | 49.7257 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0818 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0901 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.0984 | 49.7302 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1068 | 49.7302 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1151 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1234 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1318 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1401 | 49.7374 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1484 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1568 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1651 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1734 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1818 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1901 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.1984 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2068 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2151 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2234 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2318 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2401 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2484 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2567 | 49.7184 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2651 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2734 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2817 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2901 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.2984 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3067 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3151 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3234 | 49.7001 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3317 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3401 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3484 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3567 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3651 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3734 | 49.694 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3817 | 49.6999 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.39 | 49.6999 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.3984 | 49.6999 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4067 | 49.6999 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.415 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4234 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4317 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.44 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4484 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4567 | 49.7102 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.465 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4734 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4817 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.49 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.4984 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5067 | 49.7198 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.515 | 49.7205 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5233 | 49.7205 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5317 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.54 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5483 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5567 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.565 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5733 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5817 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.59 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.5983 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6067 | 49.7125 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.615 | 49.7155 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6233 | 49.7155 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6317 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.64 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6483 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6566 | 49.7161 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.665 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6733 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6816 | 49.7087 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.69 | 49.7087 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.6983 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7066 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.715 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7233 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7316 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.74 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7483 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7566 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.765 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7733 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7816 | 49.7357 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7899 | 49.7357 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.7983 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8066 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8149 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8233 | 49.7498 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8316 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8399 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8483 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8566 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8649 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8733 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8816 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8899 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.8982 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9066 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9149 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9232 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9315 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9399 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9482 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9565 | 49.7501 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9649 | 49.7405 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9732 | 49.7405 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9815 | 49.739 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9899 | 49.739 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 463.9982 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0065 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0149 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0232 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0315 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0399 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0482 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0565 | 49.7519 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0648 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0732 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0815 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0898 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.0982 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1065 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1148 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1232 | 49.7479 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1315 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1398 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1482 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1565 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1648 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1732 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1815 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1898 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.1982 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2065 | 49.7484 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2148 | 49.7443 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2231 | 49.7443 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2315 | 49.735 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2398 | 49.735 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2481 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2565 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2648 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2731 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2815 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2898 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.2981 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3065 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3148 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3231 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3315 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3398 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3481 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3564 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3648 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3731 | 49.7362 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3814 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3898 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.3981 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4064 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4148 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4231 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4314 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4398 | 49.7326 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4481 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4564 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4648 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4731 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4814 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4897 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.4981 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5064 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5147 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5231 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5314 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5397 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5481 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5564 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5647 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5731 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5814 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5897 | 49.7297 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.5981 | 49.7247 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6064 | 49.7247 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6147 | 49.7247 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.623 | 49.7247 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6314 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6397 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.648 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6564 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6647 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.673 | 49.7176 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6814 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.6897 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.698 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7064 | 49.7164 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7147 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.723 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7314 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7397 | 49.748 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.748 | 49.7329 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7563 | 49.7329 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7647 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.773 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7813 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.7897 | 49.7253 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.798 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8063 | 49.7341 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8147 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.823 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8313 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8396 | 49.7306 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.848 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8563 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8646 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.873 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8813 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8896 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.8979 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9063 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9146 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9229 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9313 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9396 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9479 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9563 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9646 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9729 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9813 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9896 | 49.7361 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 464.9979 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0063 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0146 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0229 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0312 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0396 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0479 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0562 | 49.7365 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0646 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0729 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0812 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0896 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.0979 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1062 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1146 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1229 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1312 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1396 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1479 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1562 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1646 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1729 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1812 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1895 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.1979 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2062 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2145 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2229 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2312 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2395 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2479 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2562 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2645 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2729 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2812 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2895 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.2979 | 49.7109 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3062 | 49.7109 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3145 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3228 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3312 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3395 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3478 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3562 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3645 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3728 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3812 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3895 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.3978 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4062 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4145 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4228 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4312 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4395 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4478 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4561 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4645 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4728 | 49.7131 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4811 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4895 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.4978 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5061 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5145 | 49.7021 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5228 | 49.7021 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5311 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5395 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5478 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5561 | 49.6983 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5645 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5728 | 49.6976 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5811 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5894 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.5978 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6061 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6144 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6228 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6311 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6394 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6478 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6561 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6644 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6728 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6811 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6894 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.6978 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7061 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7144 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7227 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7311 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7394 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7477 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7561 | 49.6986 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7644 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7727 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7811 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7894 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.7977 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.806 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8144 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8227 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.831 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8394 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8477 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.856 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8643 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8727 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.881 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8893 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.8977 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.906 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9143 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9227 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.931 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9393 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9477 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.956 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9643 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9727 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.981 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9893 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 465.9977 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.006 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0143 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0226 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.031 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0393 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0476 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.056 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0643 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0726 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.081 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0893 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.0976 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.106 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1143 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1226 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.131 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1393 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1476 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1559 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1643 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1726 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1809 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1893 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.1976 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2059 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2143 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2226 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2309 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2393 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2476 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2559 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2643 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2726 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2809 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2892 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.2976 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3059 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3142 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3226 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3309 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3392 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3476 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3559 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3642 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3726 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3809 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3892 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.3976 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4059 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4142 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4225 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4309 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4392 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4475 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4559 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4642 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4725 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4809 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4892 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.4975 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5059 | 49.6973 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5142 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5225 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5309 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5392 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5475 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5558 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5642 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5725 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5808 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5892 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.5975 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6058 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6142 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6225 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6308 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6392 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6475 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6558 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6642 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6725 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6808 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6891 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.6975 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7058 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7141 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7225 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7308 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7391 | 49.6994 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7475 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7558 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7641 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7724 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7808 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7891 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.7974 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8058 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8141 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8224 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8307 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8391 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8474 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8557 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8641 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8724 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8807 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8891 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.8974 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9057 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9141 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9224 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9307 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9391 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9474 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9557 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9641 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9724 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9807 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.989 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 466.9974 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0057 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.014 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0224 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0307 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.039 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0474 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0557 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.064 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0724 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0807 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.089 | 49.7053 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.0974 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1057 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.114 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1223 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1307 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.139 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1473 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1557 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.164 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1723 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1807 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.189 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.1973 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2057 | 49.7012 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.214 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2223 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2307 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.239 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2473 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2556 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.264 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2723 | 49.6981 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2806 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.289 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.2973 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3056 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.314 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3223 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3306 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.339 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3473 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3556 | 49.7166 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.364 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3723 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3806 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3889 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.3973 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4056 | 49.7126 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4139 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4223 | 49.7136 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4306 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4389 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4473 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4556 | 49.7279 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4639 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4723 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4806 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4889 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.4973 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5056 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5139 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5222 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5306 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5389 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5472 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5556 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5639 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5722 | 49.6945 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5806 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5889 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.5972 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6056 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6139 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6222 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6306 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6389 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6472 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6555 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6639 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6722 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6805 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6889 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.6972 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7055 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7139 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7222 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7305 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7388 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7472 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7555 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7638 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7722 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7805 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7888 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.7971 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8055 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8138 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8221 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8305 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8388 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8471 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8555 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8638 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8721 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8805 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8888 | 49.6968 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.8971 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9055 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9138 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9221 | 49.712 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9305 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9388 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9471 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9554 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9638 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9721 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9804 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9888 | 49.7398 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 467.9971 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0054 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0138 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0221 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0304 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0388 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0471 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0554 | 49.7333 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0638 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0721 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0804 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0887 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.0971 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1054 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1137 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1221 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1304 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1387 | 49.7348 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1471 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1554 | 49.7404 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1637 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1721 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1804 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1887 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.1971 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2054 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2137 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.222 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2304 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2387 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.247 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2554 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2637 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.272 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2804 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.2887 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.297 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3054 | 49.7408 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3137 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.322 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3304 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3387 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.347 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3553 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3637 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.372 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3803 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.3887 | 49.7402 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.397 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4053 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4137 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.422 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4303 | 49.7541 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4387 | 49.7541 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.447 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4553 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4637 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.472 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4803 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.4886 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.497 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5053 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5136 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.522 | 49.7465 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5303 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5386 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.547 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5553 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5636 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.572 | 49.7507 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5803 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.5886 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.597 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6053 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6136 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6219 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6303 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6386 | 49.747 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6469 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6552 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6636 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6719 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6802 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6886 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.6969 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7052 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7136 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7219 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7302 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7386 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7469 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7552 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7635 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7719 | 49.7509 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7802 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7885 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.7969 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8052 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8135 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8219 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8302 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8385 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8469 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8552 | 49.7459 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8635 | 49.75 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8719 | 49.75 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8802 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8885 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.8969 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9052 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9135 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9218 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9302 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9385 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9468 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9552 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9635 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9718 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9802 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9885 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 468.9968 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0052 | 49.7523 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0135 | 49.7539 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0218 | 49.7539 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0302 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0385 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0468 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0551 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0635 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0718 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0801 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0885 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.0968 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1051 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1135 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1218 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1301 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1385 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1468 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1551 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1635 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1718 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1801 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1884 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.1968 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2051 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2134 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2218 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2301 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2384 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2468 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2551 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2634 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2718 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2801 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2884 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.2968 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3051 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3134 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3217 | 49.7049 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3301 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3384 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3467 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3551 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3634 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3717 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3801 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3884 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.3967 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4051 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4134 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4217 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4301 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4384 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4467 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.455 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4634 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4717 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.48 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4884 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.4967 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.505 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5134 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5217 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.53 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5384 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5467 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.555 | 49.7241 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5634 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5717 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.58 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5883 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.5967 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.605 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6133 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6216 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.63 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6383 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6466 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.655 | 49.708 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6633 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6716 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.68 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6883 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.6966 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.705 | 49.6943 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7133 | 49.6778 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7216 | 49.6778 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7299 | 49.6778 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7383 | 49.6778 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7466 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7549 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7633 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7716 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7799 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7883 | 49.6719 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.7966 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8049 | 49.6907 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8133 | 49.6832 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8216 | 49.6832 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8299 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8383 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8466 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8549 | 49.6947 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8633 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8716 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8799 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8882 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.8966 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9049 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9132 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9216 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9299 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9382 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9466 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9549 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9632 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9716 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9799 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9882 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 469.9966 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0049 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0132 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0215 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0299 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0382 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0465 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0549 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0632 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0715 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0799 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0882 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.0965 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1049 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1132 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1215 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1299 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1382 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1465 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1548 | 49.7041 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1632 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1715 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1798 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1882 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.1965 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2048 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2132 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2215 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2298 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2382 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2465 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2548 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2632 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2715 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2798 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2881 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.2965 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3048 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3131 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3215 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3298 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3381 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3465 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3548 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3631 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3715 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3798 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3881 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.3965 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4048 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4131 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4214 | 49.7238 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4298 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4381 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4464 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4548 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4631 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4714 | 49.7311 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4798 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4881 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.4964 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5048 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5131 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5214 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5298 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5381 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5464 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5547 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5631 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5714 | 49.7381 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5797 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.588 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.5964 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6047 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.613 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6214 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6297 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.638 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6464 | 49.7487 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6547 | 49.7487 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.663 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6714 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6797 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.688 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.6964 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7047 | 49.742 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.713 | 49.7531 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7213 | 49.7531 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7297 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.738 | 49.7417 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7463 | 49.7283 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7547 | 49.7283 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.763 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7713 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7797 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.788 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.7963 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8047 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.813 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8213 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8297 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.838 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8463 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8546 | 49.7239 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.863 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8713 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8796 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.888 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.8963 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9046 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.913 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9213 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9296 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.938 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9463 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9546 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.963 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9713 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9796 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9879 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 470.9963 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0046 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0129 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0213 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0296 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0379 | 49.7139 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0462 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0546 | 49.7206 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0629 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0712 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0796 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0879 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.0962 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1046 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1129 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1212 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1295 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1379 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1462 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1545 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1629 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1712 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1795 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1879 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.1962 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2045 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2129 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2212 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2295 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2379 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2462 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2545 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2628 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2711 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2795 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2878 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.2961 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3045 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3128 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3211 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3295 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3378 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3461 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3545 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3628 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3711 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3795 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3878 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.3961 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4044 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4128 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4211 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4294 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4378 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4461 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4544 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4628 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4711 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4794 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4878 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.4961 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5044 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5127 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5211 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5294 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5377 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5461 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5544 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5627 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.571 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5794 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.5877 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.596 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6044 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6127 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.621 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6294 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6377 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.646 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6544 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6627 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.671 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6794 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.6877 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.696 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7043 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7127 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.721 | 49.7213 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7293 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7377 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.746 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7543 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7626 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.771 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7793 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.7876 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.796 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8043 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8126 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.821 | 49.7169 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8293 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8376 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8459 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8543 | 49.7177 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8626 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8709 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8793 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8876 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.8959 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9043 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9126 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9209 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9293 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9376 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9459 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9543 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9626 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9709 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9792 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9875 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 471.9959 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0042 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0125 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0209 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0292 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0375 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0459 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0542 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0625 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0709 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0792 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0875 | 49.7256 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.0959 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1042 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1125 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1208 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1292 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1375 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1458 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1542 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1625 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1708 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1792 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1875 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.1958 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2042 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2125 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2208 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2291 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2375 | 49.7342 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2458 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2541 | 49.7276 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2625 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2708 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2791 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2874 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.2958 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3041 | 49.731 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3124 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3208 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3291 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3374 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3458 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3541 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3624 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3708 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3791 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3874 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.3958 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4041 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4124 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4207 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4291 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4374 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4457 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4541 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4624 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4707 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.479 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4874 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.4957 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.504 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5124 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5207 | 49.6955 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.529 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5374 | 49.693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5457 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.554 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5623 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5707 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.579 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5873 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.5957 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.604 | 49.6868 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6123 | 49.6859 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6207 | 49.6859 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.629 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6373 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6457 | 49.6839 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.654 | 49.6839 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6623 | 49.6891 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6707 | 49.6891 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.679 | 49.6891 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6873 | 49.6891 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.6956 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7039 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7123 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7206 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7289 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7373 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7456 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7539 | 49.6878 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7623 | 49.7011 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7706 | 49.7011 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7789 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7873 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.7956 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8039 | 49.7083 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8122 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8206 | 49.7046 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8289 | 49.7097 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8372 | 49.7097 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8456 | 49.7103 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8539 | 49.7103 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8622 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8705 | 49.7091 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8789 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8872 | 49.7216 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.8955 | 49.7466 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9038 | 49.7466 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9122 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9205 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9288 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9372 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9455 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9538 | 49.7526 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9622 | 49.7647 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9705 | 49.7647 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9788 | 49.7584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9871 | 49.7584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 472.9955 | 49.7584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0038 | 49.7584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0121 | 49.7407 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0204 | 49.7407 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0288 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0371 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0454 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0538 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0621 | 49.7042 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0704 | 49.7042 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0787 | 49.7021 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0871 | 49.7021 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.0954 | 49.7064 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1037 | 49.7064 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1121 | 49.7354 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1204 | 49.7354 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1287 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1371 | 49.7296 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1454 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1537 | 49.7353 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.162 | 49.737 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1704 | 49.737 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1787 | 49.737 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.187 | 49.737 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.1953 | 49.7413 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2037 | 49.7413 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.212 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2203 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2287 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.237 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2453 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2537 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.262 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2703 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2787 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.287 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.2953 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3036 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.312 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3203 | 49.7383 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3286 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3369 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3453 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3536 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3619 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3703 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3786 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3869 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.3953 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4036 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4119 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4203 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4286 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4369 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4452 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4536 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4619 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4702 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4785 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4869 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.4952 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5035 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5119 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5202 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5285 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5369 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5452 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5535 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5619 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5702 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5785 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5868 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.5952 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6035 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6118 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6201 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6285 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6368 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6451 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6535 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6618 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6701 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6785 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6868 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.6951 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7035 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7118 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7201 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7284 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7368 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7451 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7534 | 49.7305 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7617 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7701 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7784 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7867 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.7951 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8034 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8117 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.82 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8284 | 49.7248 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8367 | 49.7248 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.845 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8534 | 49.7229 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8617 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.87 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8784 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.8867 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.895 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9033 | 49.7338 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9117 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.92 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9283 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9366 | 49.7301 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.945 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9533 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9616 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.97 | 49.7259 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9783 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9866 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 473.9949 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0033 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0116 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0199 | 49.7325 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0283 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0366 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0449 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0533 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0616 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0699 | 49.7114 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0782 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0865 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.0949 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1032 | 49.7167 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1115 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1199 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1282 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1365 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1449 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1532 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1615 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1699 | 49.7124 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1782 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1865 | 49.6978 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.1948 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2032 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2115 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2198 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2281 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2365 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2448 | 49.711 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2531 | 49.711 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2615 | 49.711 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2698 | 49.711 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2781 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2864 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.2948 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3031 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3114 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3198 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3281 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3364 | 49.7099 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3448 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3531 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3614 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3698 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3781 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3864 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.3947 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.403 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4114 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4197 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.428 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4364 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4447 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.453 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4614 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4697 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.478 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4863 | 49.7336 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.4947 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.503 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5113 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5197 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.528 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5363 | 49.724 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5446 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.553 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5613 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5696 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5779 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5863 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.5946 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6029 | 49.7111 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6113 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6196 | 49.7067 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6279 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6363 | 49.7065 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6446 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6529 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6612 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6696 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6779 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6862 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.6945 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7029 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7112 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7195 | 49.7045 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7279 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7362 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7445 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7528 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7612 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7695 | 49.7009 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7778 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7862 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.7945 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8028 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8112 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8195 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8278 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8362 | 49.6624 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8445 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8528 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8611 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8694 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8778 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8861 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.8944 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9028 | 49.6706 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9111 | 49.6723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9194 | 49.6723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9278 | 49.6723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9361 | 49.6723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9444 | 49.6903 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9527 | 49.6903 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9611 | 49.6903 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9694 | 49.6903 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9777 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9861 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 474.9944 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0027 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.011 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0194 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0277 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.036 | 49.6884 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0443 | 49.6896 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0527 | 49.6896 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.061 | 49.6896 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0693 | 49.6896 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0777 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.086 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.0943 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1027 | 49.7052 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.111 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1193 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1277 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.136 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1443 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1526 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1609 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1693 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1776 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1859 | 49.6972 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.1943 | 49.7016 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2026 | 49.7016 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2109 | 49.7016 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2193 | 49.7016 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2276 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2359 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2442 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2526 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2609 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2692 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2776 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2859 | 49.7077 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.2942 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3026 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3109 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3192 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3275 | 49.7187 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3358 | 49.7187 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3442 | 49.7187 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3525 | 49.7187 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3608 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3692 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3775 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3858 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.3942 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4025 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4108 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4192 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4275 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4358 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4441 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4525 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4608 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4691 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4774 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4858 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.4941 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5024 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5108 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5191 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5274 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5357 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5441 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5524 | 49.7051 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5607 | 49.6901 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5691 | 49.6901 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5774 | 49.6901 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5857 | 49.6901 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.5941 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6024 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6107 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.619 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6273 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6357 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.644 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6523 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6607 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.669 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6773 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.6857 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.694 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7023 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7106 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.719 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7273 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7356 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.744 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7523 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7606 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.769 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7773 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7856 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.7939 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8022 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8106 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8189 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8272 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8356 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8439 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8522 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8606 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8689 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8772 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8856 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.8939 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9022 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9105 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9189 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9272 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9355 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9438 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9522 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9605 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9688 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9772 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9855 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 475.9938 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0021 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0105 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0188 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0271 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0355 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0438 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0521 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0605 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0688 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0771 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0854 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.0938 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1021 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1104 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1187 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1271 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1354 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1437 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1521 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1604 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1687 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1771 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1854 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.1937 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.202 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2104 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2187 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.227 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2354 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2437 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.252 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2603 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2686 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.277 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2853 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.2936 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.302 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3103 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3186 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.327 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3353 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3436 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3519 | 49.7245 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3603 | 49.718 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3686 | 49.718 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3769 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3853 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.3936 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4019 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4102 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4185 | 49.7123 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4269 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4352 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4435 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4519 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4602 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4685 | 49.7121 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4769 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4852 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.4935 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5018 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5102 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5185 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5268 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5352 | 49.7098 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5435 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5518 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5601 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5685 | 49.7148 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5768 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5851 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.5934 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6018 | 49.7133 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6101 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6184 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6267 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6351 | 49.7104 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6434 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6517 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6601 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6684 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6767 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6851 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.6934 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7017 | 49.7096 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.71 | 49.707 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7184 | 49.707 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7267 | 49.707 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.735 | 49.707 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7433 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7517 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.76 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7683 | 49.7149 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7766 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.785 | 49.702 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.7933 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8016 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.81 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8183 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8266 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.835 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8433 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8516 | 49.7047 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8599 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8683 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8766 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8849 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.8932 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9016 | 49.7068 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9099 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9182 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9265 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9349 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9432 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9515 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9599 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9682 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9765 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9849 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 476.9932 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0015 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0098 | 49.7266 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0182 | 49.7266 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0265 | 49.7266 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0348 | 49.7266 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0432 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0515 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0598 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0681 | 49.7242 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0764 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0848 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.0931 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1014 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1098 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1181 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1264 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1348 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1431 | 49.7171 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1514 | 49.7171 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1597 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1681 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1764 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1847 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.1931 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2014 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2097 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.218 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2263 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2347 | 49.7059 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.243 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2513 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2597 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.268 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2763 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.2847 | 49.7039 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.293 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3013 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3096 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.318 | 49.7073 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3263 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3346 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.343 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3513 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3596 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3679 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3763 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3846 | 49.7287 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.3929 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4012 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4096 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4179 | 49.7214 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4262 | 49.7194 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4345 | 49.7194 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4429 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4512 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4595 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4679 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4762 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4845 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.4929 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5012 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5095 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5178 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5262 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5345 | 49.7218 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5428 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5511 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5595 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5678 | 49.732 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5761 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5844 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.5928 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6011 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6094 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6178 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6261 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6344 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6428 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6511 | 49.7237 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6594 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6677 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6761 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6844 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.6927 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.701 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7094 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7177 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.726 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7343 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7427 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.751 | 49.7221 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7593 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7677 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.776 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7843 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.7927 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.801 | 49.7232 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8093 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8176 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.826 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8343 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8426 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.851 | 49.7243 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8593 | 49.726 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8676 | 49.726 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8759 | 49.726 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8842 | 49.726 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.8926 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9009 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9092 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9176 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9259 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9342 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9426 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9509 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9592 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9675 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9759 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9842 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 477.9925 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0009 | 49.7089 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0092 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0175 | 49.7036 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0258 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0341 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0425 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0508 | 49.7032 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0591 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0675 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0758 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0841 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.0924 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1008 | 49.6926 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1091 | 49.657 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1174 | 49.657 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1258 | 49.657 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1341 | 49.657 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1424 | 49.6584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1508 | 49.6584 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1591 | 49.6585 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1674 | 49.6585 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1757 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1841 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.1924 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2007 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.209 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2174 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2257 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.234 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2423 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2507 | 49.6601 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.259 | 49.6646 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2673 | 49.6646 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2757 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.284 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.2923 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3007 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.309 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3173 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3256 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.334 | 49.666 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3423 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3506 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3589 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3673 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3756 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3839 | 49.6693 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.3922 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4006 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4089 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4172 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4256 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4339 | 49.6625 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4422 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4506 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4589 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4672 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4755 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4839 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.4922 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5005 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5089 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5172 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5255 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5338 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5421 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5505 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5588 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5671 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5755 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5838 | 49.6908 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.5921 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6005 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6088 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6171 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6254 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6338 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6421 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6504 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6588 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6671 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6754 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.6837 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.692 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7004 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7087 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.717 | 49.6862 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7254 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7337 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.742 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7504 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7587 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.767 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7753 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.7837 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.792 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8003 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8087 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.817 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8253 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8336 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8419 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8503 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8586 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8669 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8753 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8836 | 49.683 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.8919 | 49.685 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9002 | 49.685 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9086 | 49.6867 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9169 | 49.6867 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9252 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9336 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9419 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9502 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9586 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9669 | 49.6805 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9752 | 49.6733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9835 | 49.6733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 478.9919 | 49.6733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0002 | 49.6733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0085 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0168 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0252 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0335 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0418 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0501 | 49.6796 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0585 | 49.6839 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0668 | 49.6839 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0751 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0835 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.0918 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1001 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1085 | 49.6876 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1168 | 49.6876 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1251 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1334 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1418 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1501 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1584 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1667 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1751 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1834 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.1917 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2084 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2167 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.225 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2334 | 49.6956 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2417 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.25 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2584 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2667 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.275 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2833 | 49.6886 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.2917 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3083 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3167 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.325 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3333 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3416 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3499 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3583 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3666 | 49.6827 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3749 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3833 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3916 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.3999 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4083 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4166 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4249 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4332 | 49.6893 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4416 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4499 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4582 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4666 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4749 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4832 | 49.6932 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4915 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.4998 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5082 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5165 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5248 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5332 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5415 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5498 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5581 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5665 | 49.6866 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5748 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5831 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5915 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.5998 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6081 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6165 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6248 | 49.6546 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6331 | 49.6546 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6414 | 49.6825 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6497 | 49.6825 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6581 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6664 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6747 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6831 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6914 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.6997 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.708 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7164 | 49.6714 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7247 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.733 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7414 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7497 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.758 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7664 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7747 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.783 | 49.6781 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7913 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.7997 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.808 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8163 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8246 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.833 | 49.6837 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8413 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8496 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8579 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8663 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8746 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8829 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8913 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.8996 | 49.689 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9079 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9163 | 49.684 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9246 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9329 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9412 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9496 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9579 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9662 | 49.6784 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9745 | 49.6828 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9829 | 49.6828 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9912 | 49.6902 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 479.9995 | 49.6902 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0078 | 49.6902 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0162 | 49.6902 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0245 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0328 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0412 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0495 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0578 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0662 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0745 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0828 | 49.695 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0911 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.0995 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1078 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1161 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1245 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1328 | 49.7014 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1411 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1494 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1577 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1661 | 49.6963 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1744 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1827 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1911 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.1994 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2077 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2161 | 49.7017 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2244 | 49.6916 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2327 | 49.6916 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.241 | 49.6916 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2494 | 49.6916 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2577 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.266 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2744 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2827 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.291 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.2993 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3076 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.316 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3243 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3326 | 49.692 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.341 | 49.685 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3493 | 49.685 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3576 | 49.6858 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3659 | 49.6858 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3743 | 49.7028 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3826 | 49.7028 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3909 | 49.7028 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.3993 | 49.7028 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4076 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4159 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4243 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4326 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4409 | 49.7085 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4492 | 49.7085 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4576 | 49.7403 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4659 | 49.7403 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4742 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4825 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4909 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.4992 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5075 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5158 | 49.7382 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5242 | 49.7291 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5325 | 49.7291 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5408 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5492 | 49.7352 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5575 | 49.7384 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5658 | 49.7384 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5742 | 49.7384 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5825 | 49.7384 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5908 | 49.7418 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.5991 | 49.7418 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6075 | 49.7252 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6158 | 49.7252 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6241 | 49.7312 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6324 | 49.7312 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6408 | 49.7312 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6491 | 49.7312 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6574 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6657 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6741 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6824 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6907 | 49.733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.6991 | 49.733 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7074 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7157 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7241 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7324 | 49.7286 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7407 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.749 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7574 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7657 | 49.746 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.774 | 49.7444 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7823 | 49.7444 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.7907 | 49.7444 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.799 | 49.7444 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8073 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8156 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.824 | 49.7672 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8323 | 49.7672 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8406 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.849 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8573 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8656 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.874 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8823 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8906 | 49.7697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.8989 | 49.7697 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9073 | 49.7641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9156 | 49.7641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9239 | 49.7641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9323 | 49.7641 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9406 | 49.753 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9489 | 49.753 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9572 | 49.7546 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9655 | 49.7546 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9739 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9822 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9905 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 480.9989 | 49.752 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0072 | 49.7669 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0155 | 49.7669 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0239 | 49.7639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0322 | 49.7639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0405 | 49.7639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0488 | 49.7639 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0572 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0655 | 49.7397 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0738 | 49.7447 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0822 | 49.7447 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0905 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.0988 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1071 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1154 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1238 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1321 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1404 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1488 | 49.7368 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1571 | 49.7379 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1654 | 49.7379 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1737 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1821 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1904 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.1987 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2071 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2154 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2237 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2321 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2404 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2487 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.257 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2654 | 49.723 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2737 | 49.7225 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.282 | 49.7225 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2903 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.2987 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.307 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3153 | 49.7173 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3237 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.332 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3403 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3487 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.357 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3653 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3736 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.382 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3903 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.3986 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.407 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4153 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4236 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4319 | 49.7084 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4403 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4486 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4569 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4652 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4736 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4819 | 49.7144 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4902 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.4986 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5069 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5152 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5236 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5319 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5402 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5485 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5569 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5652 | 49.7115 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5735 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5818 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5902 | 49.7057 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.5985 | 49.7057 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6068 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6152 | 49.6969 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6235 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6318 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6402 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6485 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6568 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6651 | 49.7022 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6735 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6818 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6901 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.6985 | 49.7026 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7068 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7151 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7234 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7318 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7401 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7484 | 49.7141 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7567 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7651 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7734 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7817 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7901 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.7984 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8067 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8151 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8234 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8317 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.84 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8484 | 49.7477 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8567 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.865 | 49.7511 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8734 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8817 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.89 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.8983 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9067 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.915 | 49.7512 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9233 | 49.7483 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9316 | 49.7483 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.94 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9483 | 49.7457 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9566 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.965 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9733 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9816 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.99 | 49.7298 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 481.9983 | 49.7298 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0066 | 49.7298 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.015 | 49.7298 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0233 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0316 | 49.7182 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0399 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0482 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0566 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0649 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0732 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0816 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0899 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.0982 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1066 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1149 | 49.6996 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1232 | 49.7086 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1315 | 49.7086 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1399 | 49.7566 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1482 | 49.7566 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1565 | 49.7566 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1649 | 49.7566 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1732 | 49.764 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1815 | 49.764 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1898 | 49.764 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.1982 | 49.764 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2065 | 49.7522 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2148 | 49.7522 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2231 | 49.7349 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2315 | 49.7349 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2398 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2481 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2565 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2648 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2731 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2815 | 49.7193 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2898 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.2981 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3065 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3148 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3231 | 49.7411 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3314 | 49.7411 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3398 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3481 | 49.7188 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3564 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3647 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3731 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3814 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3897 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.3981 | 49.7233 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4064 | 49.7172 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4147 | 49.7172 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4231 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4314 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4397 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.448 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4564 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4647 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.473 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4814 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.4897 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.498 | 49.717 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5063 | 49.7199 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5147 | 49.7199 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.523 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5313 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5397 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.548 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5563 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5647 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.573 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5813 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.5896 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.598 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6063 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6146 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.623 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6313 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6396 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6479 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6563 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6646 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6729 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6813 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6896 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.6979 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7063 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7146 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7229 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7313 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7396 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7479 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7563 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7646 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7729 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7812 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7896 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.7979 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8062 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8146 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8229 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8312 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8395 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8479 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8562 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8645 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8729 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8812 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8895 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.8979 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9062 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9145 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9229 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9312 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9395 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9478 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9562 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9645 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9728 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9812 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9895 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 482.9978 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0062 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0145 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0228 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0312 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0395 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0478 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0562 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0645 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0728 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0811 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0894 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.0978 | 49.7203 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1061 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1144 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1228 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1311 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1394 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1478 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1561 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1644 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1728 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1811 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1894 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.1978 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2061 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2144 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2227 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2311 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2394 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2477 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2561 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2644 | 49.7119 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2727 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2811 | 49.7168 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2894 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.2977 | 49.7207 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.306 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3144 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3227 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.331 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3394 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3477 | 49.7192 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.356 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3643 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3727 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.381 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3893 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.3977 | 49.7108 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.406 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4143 | 49.7181 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4227 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.431 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4393 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4477 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.456 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4643 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4727 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.481 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4893 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.4977 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.506 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5143 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5226 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.531 | 49.7571 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5393 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5476 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5559 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5643 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5726 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5809 | 49.7472 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5893 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.5976 | 49.7481 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6059 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6143 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6226 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6309 | 49.758 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6393 | 49.7925 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6476 | 49.7925 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6559 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6642 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6726 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6809 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6892 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.6976 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7059 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7142 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7226 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7309 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7392 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7476 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7559 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7642 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7726 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7809 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7892 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.7975 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8059 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8142 | 49.7844 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8225 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8309 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8392 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8475 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8559 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8642 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8725 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8809 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8892 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.8975 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9059 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9142 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9225 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9308 | 49.7729 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9392 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9475 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9558 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9642 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9725 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9808 | 49.7528 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9892 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 483.9975 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0058 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0142 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0225 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0308 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0392 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0475 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0558 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0641 | 49.7323 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0725 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0808 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0891 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.0974 | 49.734 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1058 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1141 | 49.7255 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1224 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1308 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1391 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1474 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1558 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1641 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1724 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1808 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1891 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.1974 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2057 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2141 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2224 | 49.7013 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2307 | 49.7013 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2391 | 49.7007 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2474 | 49.7007 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2557 | 49.6728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2641 | 49.6728 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2724 | 49.6598 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2807 | 49.6598 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2891 | 49.6614 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.2974 | 49.6614 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3057 | 49.6675 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3141 | 49.6675 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3224 | 49.6771 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3307 | 49.6771 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3391 | 49.6771 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3474 | 49.6771 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3557 | 49.7005 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.364 | 49.7005 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3724 | 49.7005 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3807 | 49.7005 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.389 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.3974 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4057 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.414 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4224 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4307 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.439 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4474 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4557 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.464 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4724 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4807 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.489 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.4973 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5057 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.514 | 49.7043 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5224 | 49.7069 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5307 | 49.7069 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.539 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5474 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5557 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.564 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5724 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5807 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.589 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.5974 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6057 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.614 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6223 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6307 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.639 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6473 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6557 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.664 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6723 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6807 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.689 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.6973 | 49.7347 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7057 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.714 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7223 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7307 | 49.7414 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.739 | 49.7442 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7473 | 49.7442 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7556 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.764 | 49.7317 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7723 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7806 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.789 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.7973 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8056 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.814 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8223 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8306 | 49.7058 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.839 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8473 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8556 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.864 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8723 | 49.7132 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8806 | 49.7132 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8889 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.8973 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9056 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9139 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9223 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9306 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9389 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9473 | 49.7076 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9556 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9639 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9723 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9806 | 49.704 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.989 | 49.7029 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 484.9973 | 49.7029 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0056 | 49.7029 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0139 | 49.7029 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0223 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0306 | 49.703 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0389 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0473 | 49.7268 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0556 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0639 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0723 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0806 | 49.7387 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0889 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.0973 | 49.7363 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1056 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1139 | 49.7265 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1223 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1306 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1389 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1472 | 49.7165 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1556 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1639 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1722 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1806 | 49.7234 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1889 | 49.7179 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.1972 | 49.7179 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2056 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2139 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2222 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2306 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2389 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2472 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2556 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2639 | 49.7201 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2722 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2805 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2889 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.2972 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3056 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3139 | 49.7113 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3222 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3306 | 49.7015 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3389 | 49.6892 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3472 | 49.6892 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3556 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3639 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3722 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3806 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3889 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.3972 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4055 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4139 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4222 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4305 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4389 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4472 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4556 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4639 | 49.6881 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4722 | 49.6937 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4806 | 49.6937 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4889 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.4972 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5056 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5139 | 49.7106 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5222 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5305 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5389 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5472 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5555 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5639 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5722 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5806 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5889 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.5972 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6056 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6139 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6222 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6306 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6389 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6472 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6555 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6639 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6722 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6806 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6889 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.6972 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7056 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7139 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7222 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7306 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7389 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7472 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7556 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7639 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7722 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7805 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7889 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.7972 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8056 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8139 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8222 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8306 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8389 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8472 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8556 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8639 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8722 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8806 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8889 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.8972 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9055 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9139 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9222 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9306 | 49.7134 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9389 | 49.7179 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9472 | 49.7179 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9556 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9639 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9722 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9806 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9889 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 485.9972 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0056 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0139 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0222 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0305 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0389 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0472 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0556 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0639 | 49.7147 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0722 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0806 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0889 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.0972 | 49.6915 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1056 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1139 | 49.6974 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1222 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1306 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1389 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1472 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1556 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1639 | 49.7062 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1722 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1806 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1889 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.1972 | 49.6967 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2056 | 49.6922 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2139 | 49.6922 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2222 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2306 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2389 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2472 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2556 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2639 | 49.6948 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2722 | 49.6961 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2806 | 49.6961 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2889 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.2972 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3056 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3139 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3222 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3306 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3389 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3472 | 49.6985 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3556 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3639 | 49.709 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3722 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3806 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3889 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.3972 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4056 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4139 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4222 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4306 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4389 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4472 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4556 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4639 | 49.7328 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4723 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4806 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4889 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.4973 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5056 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5139 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5222 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5306 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5389 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5472 | 49.7175 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5556 | 49.7224 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5639 | 49.7224 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5723 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5806 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5889 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.5973 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6056 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6139 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6223 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6306 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6389 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6473 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6556 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6639 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6723 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6806 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6889 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.6973 | 49.7262 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7056 | 49.7285 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7139 | 49.7285 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7223 | 49.7263 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7306 | 49.7263 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.739 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7473 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7556 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7639 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7723 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7806 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7889 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.7973 | 49.7215 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8056 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8139 | 49.7244 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8223 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8306 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.839 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8473 | 49.7258 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8556 | 49.7393 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.864 | 49.7393 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8723 | 49.7393 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8806 | 49.7393 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8889 | 49.7656 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.8973 | 49.7656 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9056 | 49.7667 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.914 | 49.7667 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9223 | 49.7615 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9306 | 49.7615 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.939 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9473 | 49.7568 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9556 | 49.7487 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.964 | 49.7487 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9723 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9806 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.989 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 486.9973 | 49.7503 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0056 | 49.7527 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.014 | 49.7527 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0223 | 49.7436 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0306 | 49.7436 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.039 | 49.7415 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0473 | 49.7415 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0556 | 49.7415 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.064 | 49.7415 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0723 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0807 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.089 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.0973 | 49.7378 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1057 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.114 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1223 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1306 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.139 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1473 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1557 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.164 | 49.7331 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1723 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1807 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.189 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.1973 | 49.7299 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2057 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.214 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2224 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2307 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.239 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2473 | 49.7634 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2557 | 49.759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.264 | 49.759 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2724 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2807 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.289 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.2974 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3057 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.314 | 49.7611 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3224 | 49.7633 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3307 | 49.7633 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3391 | 49.7574 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3474 | 49.7574 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3557 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.364 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3724 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3807 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.389 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.3974 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4057 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4141 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4224 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4307 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4391 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4474 | 49.7489 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4557 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4641 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4724 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4807 | 49.7454 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4891 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.4974 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5057 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5141 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5224 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5308 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5391 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5474 | 49.7327 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5558 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5641 | 49.7228 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5724 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5808 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5891 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.5974 | 49.725 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6058 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6141 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6225 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6308 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6391 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6475 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6558 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6641 | 49.7078 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6725 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6808 | 49.7105 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6891 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.6975 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7058 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7141 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7225 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7308 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7392 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7475 | 49.7251 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7558 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7642 | 49.7281 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7725 | 49.7156 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7808 | 49.7156 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7892 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.7975 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8058 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8142 | 49.7178 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8225 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8308 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8392 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8475 | 49.7186 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8559 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8642 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8725 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8809 | 49.7274 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8892 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.8976 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9059 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9142 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9225 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9309 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9392 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9476 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9559 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9642 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9726 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9809 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9892 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 487.9976 | 49.7324 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 488.0059 | 49.7285 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 488.0143 | 49.7285 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 488.0226 | 49.73 | 50.0004 | 59.99 | 60.03 | 59.97
| 488.0309 | 49.73 | 50.0004 | 59.9899 | 60.03 | 59.97
| 488.0393 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9899 | 60.03 | 59.97
| 488.0476 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9898 | 60.03 | 59.97
| 488.0559 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9897 | 60.03 | 59.97
| 488.0643 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9896 | 60.03 | 59.97
| 488.0726 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9895 | 60.03 | 59.97
| 488.081 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9894 | 60.03 | 59.97
| 488.0893 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9894 | 60.03 | 59.97
| 488.0976 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9893 | 60.03 | 59.97
| 488.106 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9892 | 60.03 | 59.97
| 488.1143 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9891 | 60.03 | 59.97
| 488.1227 | 49.7238 | 50.0004 | 59.989 | 60.03 | 59.97
| 488.131 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9889 | 60.03 | 59.97
| 488.1393 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9889 | 60.03 | 59.97
| 488.1476 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9888 | 60.03 | 59.97
| 488.156 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9887 | 60.03 | 59.97
| 488.1643 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9886 | 60.03 | 59.97
| 488.1727 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9885 | 60.03 | 59.97
| 488.181 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9884 | 60.03 | 59.97
| 488.1893 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9884 | 60.03 | 59.97
| 488.1977 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9883 | 60.03 | 59.97
| 488.206 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9882 | 60.03 | 59.97
| 488.2144 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9881 | 60.03 | 59.97
| 488.2227 | 49.7238 | 50.0004 | 59.988 | 60.03 | 59.97
| 488.231 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9879 | 60.03 | 59.97
| 488.2393 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9879 | 60.03 | 59.97
| 488.2477 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9878 | 60.03 | 59.97
| 488.256 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9877 | 60.03 | 59.97
| 488.2644 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9876 | 60.03 | 59.97
| 488.2727 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9875 | 60.03 | 59.97
| 488.281 | 49.7238 | 50.0004 | 59.9874 | 60.03 | 59.97
| 488.2894 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9874 | 60.03 | 59.97
| 488.2977 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9873 | 60.03 | 59.97
| 488.3061 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9872 | 60.03 | 59.97
| 488.3144 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9871 | 60.03 | 59.97
| 488.3227 | 49.7407 | 50.0004 | 59.987 | 60.03 | 59.97
| 488.3311 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9869 | 60.03 | 59.97
| 488.3394 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9869 | 60.03 | 59.97
| 488.3477 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9868 | 60.03 | 59.97
| 488.3561 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9867 | 60.03 | 59.97
| 488.3644 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9866 | 60.03 | 59.97
| 488.3728 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9865 | 60.03 | 59.97
| 488.3811 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9864 | 60.03 | 59.97
| 488.3894 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9864 | 60.03 | 59.97
| 488.3978 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9863 | 60.03 | 59.97
| 488.4061 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9862 | 60.03 | 59.97
| 488.4145 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9861 | 60.03 | 59.97
| 488.4228 | 49.7407 | 50.0004 | 59.986 | 60.03 | 59.97
| 488.4311 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9859 | 60.03 | 59.97
| 488.4395 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9859 | 60.03 | 59.97
| 488.4478 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9858 | 60.03 | 59.97
| 488.4561 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9857 | 60.03 | 59.97
| 488.4645 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9856 | 60.03 | 59.97
| 488.4728 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9855 | 60.03 | 59.97
| 488.4811 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9854 | 60.03 | 59.97
| 488.4895 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9854 | 60.03 | 59.97
| 488.4978 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9853 | 60.03 | 59.97
| 488.5062 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9852 | 60.03 | 59.97
| 488.5145 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9851 | 60.03 | 59.97
| 488.5228 | 49.7407 | 50.0004 | 59.985 | 60.03 | 59.97
| 488.5312 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9849 | 60.03 | 59.97
| 488.5395 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9849 | 60.03 | 59.97
| 488.5479 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9848 | 60.03 | 59.97
| 488.5562 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9847 | 60.03 | 59.97
| 488.5645 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9846 | 60.03 | 59.97
| 488.5728 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9845 | 60.03 | 59.97
| 488.5812 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9844 | 60.03 | 59.97
| 488.5895 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9844 | 60.03 | 59.97
| 488.5979 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9843 | 60.03 | 59.97
| 488.6062 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9842 | 60.03 | 59.97
| 488.6145 | 49.7407 | 50.0004 | 59.9841 | 60.03 | 59.97
| 488.6229 | 49.7381 | 50.0004 | 59.984 | 60.03 | 59.97
| 488.6312 | 49.7381 | 50.0004 | 59.9839 | 60.03 | 59.97
| 488.6396 | 49.7423 | 50.0004 | 59.9839 | 60.03 | 59.97
| 488.6479 | 49.7423 | 50.0004 | 59.9838 | 60.03 | 59.97
| 488.6562 | 49.7423 | 50.0004 | 59.9837 | 60.03 | 59.97
| 488.6646 | 49.7423 | 50.0004 | 59.9836 | 60.03 | 59.97
| 488.6729 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9835 | 60.03 | 59.97
| 488.6812 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9834 | 60.03 | 59.97
| 488.6896 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9834 | 60.03 | 59.97
| 488.6979 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9833 | 60.03 | 59.97
| 488.7063 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9832 | 60.03 | 59.97
| 488.7146 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9831 | 60.03 | 59.97
| 488.7229 | 49.7516 | 50.0004 | 59.983 | 60.03 | 59.97
| 488.7313 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9829 | 60.03 | 59.97
| 488.7396 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9829 | 60.03 | 59.97
| 488.748 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9828 | 60.03 | 59.97
| 488.7563 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9827 | 60.03 | 59.97
| 488.7646 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9826 | 60.03 | 59.97
| 488.7729 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9825 | 60.03 | 59.97
| 488.7813 | 49.7516 | 50.0004 | 59.9824 | 60.03 | 59.97
| 488.7896 | 49.7464 | 50.0004 | 59.9823 | 60.03 | 59.97
| 488.798 | 49.7464 | 50.0004 | 59.9823 | 60.03 | 59.97
| 488.8063 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9822 | 60.03 | 59.97
| 488.8146 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9821 | 60.03 | 59.97
| 488.823 | 49.7426 | 50.0004 | 59.982 | 60.03 | 59.97
| 488.8313 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9819 | 60.03 | 59.97
| 488.8397 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9818 | 60.03 | 59.97
| 488.848 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9818 | 60.03 | 59.97
| 488.8563 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9817 | 60.03 | 59.97
| 488.8647 | 49.7426 | 50.0004 | 59.9816 | 60.03 | 59.97
| 488.873 | 49.7382 | 50.0004 | 59.9815 | 60.03 | 59.97
| 488.8813 | 49.7382 | 50.0004 | 59.9814 | 60.03 | 59.97
| 488.8897 | 49.7382 | 50.0004 | 59.9813 | 60.03 | 59.97
| 488.898 | 49.7382 | 50.0004 | 59.9813 | 60.03 | 59.97
| 488.9064 | 49.722 | 50.0004 | 59.9812 | 60.03 | 59.97
| 488.9147 | 49.722 | 50.0004 | 59.9811 | 60.03 | 59.97
| 488.923 | 49.722 | 50.0004 | 59.981 | 60.03 | 59.97
| 488.9314 | 49.722 | 50.0004 | 59.9809 | 60.03 | 59.97
| 488.9397 | 49.7223 | 50.0004 | 59.9809 | 60.03 | 59.97
| 488.9481 | 49.7223 | 50.0004 | 59.9808 | 60.03 | 59.97
| 488.9564 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9807 | 60.03 | 59.97
| 488.9647 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9806 | 60.03 | 59.97
| 488.9731 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9805 | 60.03 | 59.97
| 488.9814 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9804 | 60.03 | 59.97
| 488.9897 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9804 | 60.03 | 59.97
| 488.9981 | 49.7217 | 50.0004 | 59.9803 | 60.03 | 59.97
| 489.0064 | 49.7278 | 50.0004 | 59.9802 | 60.03 | 59.97
| 489.0147 | 49.7278 | 50.0004 | 59.9801 | 60.03 | 59.97
| 489.0231 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0314 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0398 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0481 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0564 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0648 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0731 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0815 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0898 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.0981 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1064 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1148 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1231 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1315 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1398 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1481 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1565 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1648 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1732 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1815 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1898 | 49.7498 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.1982 | 49.7498 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2065 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2148 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2232 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2315 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2399 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2482 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2565 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2649 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2732 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2816 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2899 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.2982 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3066 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3149 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3232 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3316 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3399 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3483 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3566 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3649 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3733 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3816 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.39 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.3983 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4066 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4149 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4233 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4316 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.44 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4483 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4567 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.465 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4733 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4817 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.49 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.4984 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5067 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.515 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5233 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5317 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.54 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5484 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5567 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5651 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5734 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5817 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5901 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.5984 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6068 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6151 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6234 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6317 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6401 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6484 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6568 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6651 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6735 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6818 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6901 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.6985 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7068 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7151 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7235 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7318 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7401 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7485 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7568 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7652 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7735 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7818 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7902 | 49.7405 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.7985 | 49.7405 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8069 | 49.7448 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8152 | 49.7448 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8235 | 49.7415 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8319 | 49.7415 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8402 | 49.7321 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8485 | 49.7321 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8569 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8652 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8736 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8819 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8902 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.8986 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9069 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9153 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9236 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9319 | 49.7191 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9403 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9486 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9569 | 49.7263 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9653 | 49.7263 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9736 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.982 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9903 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 489.9986 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.007 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0153 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0237 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.032 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0403 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0487 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.057 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0653 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0737 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.082 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0904 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.0987 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.107 | 49.7501 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1154 | 49.7501 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1237 | 49.7501 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.132 | 49.7501 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1404 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1487 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1571 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1654 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1737 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1821 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1904 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.1988 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2071 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2154 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2238 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2321 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2404 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2488 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2571 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2655 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2738 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2821 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2905 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.2988 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3072 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3155 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3239 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3322 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3405 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3488 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3572 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3655 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3739 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3822 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3906 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.3989 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4072 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4156 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4239 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4323 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4406 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4489 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4573 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4656 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4739 | 49.7507 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4823 | 49.7507 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.4906 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.499 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5073 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5156 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.524 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5323 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5406 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.549 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5573 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5657 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.574 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5824 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.5907 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.599 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6074 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6157 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6241 | 49.7523 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6324 | 49.7523 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6407 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6491 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6574 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6657 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6741 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6824 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6908 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.6991 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7074 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7158 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7241 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7325 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7408 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7491 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7575 | 49.7674 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7658 | 49.7674 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7741 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7825 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7908 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.7992 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8075 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8159 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8242 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8325 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8409 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8492 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8575 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8659 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8742 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8826 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8909 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.8992 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9076 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9159 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9243 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9326 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9409 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9493 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9576 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.966 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9743 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9826 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.991 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 490.9993 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0077 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.016 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0243 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0327 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.041 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0493 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0577 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.066 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0744 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0827 | 49.749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0911 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.0994 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1077 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1161 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1244 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1328 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1411 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1494 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1578 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1661 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1745 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1828 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1911 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.1995 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2078 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2162 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2245 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2328 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2412 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2495 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2578 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2662 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2745 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2829 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2912 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.2996 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3079 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3162 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3246 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3329 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3412 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3496 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3579 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3663 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3746 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3829 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3913 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.3996 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.408 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4163 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4247 | 49.77 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.433 | 49.77 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4413 | 49.77 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4497 | 49.77 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.458 | 49.7691 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4663 | 49.7691 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4747 | 49.7672 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.483 | 49.7672 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4914 | 49.7672 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.4997 | 49.7672 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5081 | 49.7261 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5164 | 49.7261 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5247 | 49.7254 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5331 | 49.7254 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5414 | 49.7254 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5497 | 49.7254 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5581 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5664 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5748 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5831 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5914 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.5998 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6081 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6165 | 49.7247 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6248 | 49.7231 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6331 | 49.7231 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6415 | 49.7198 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6498 | 49.7198 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6582 | 49.7167 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6665 | 49.7167 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6748 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6832 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6915 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.6999 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7082 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7166 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7249 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7332 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7416 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7499 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7582 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7666 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7749 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7833 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.7916 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8083 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8166 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.825 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8333 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8416 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.85 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8583 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8667 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.875 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8834 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.8917 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9084 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9167 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.925 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9334 | 49.7045 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9417 | 49.7076 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9501 | 49.7076 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9584 | 49.7076 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9668 | 49.7076 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9751 | 49.7093 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9835 | 49.7093 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 491.9918 | 49.7093 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0001 | 49.7093 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0085 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0168 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0251 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0335 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0418 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0502 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0585 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0669 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0752 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0835 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.0919 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1002 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1086 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1169 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1252 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1336 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1419 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1503 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1586 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1669 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1753 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.1836 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.192 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2003 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2086 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.217 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2253 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2337 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.242 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2503 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2587 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.267 | 49.7169 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2754 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2837 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.2921 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3004 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3087 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3171 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3254 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3337 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3421 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3504 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3588 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3671 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3755 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3838 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.3922 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4005 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4088 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4171 | 49.7279 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4255 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4338 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4422 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4505 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4589 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4672 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4756 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4839 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.4922 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5006 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5089 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5172 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5256 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5339 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5423 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5506 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.559 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5673 | 49.7205 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5756 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.584 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.5923 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6006 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.609 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6173 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6257 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.634 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6424 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6507 | 49.7243 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.659 | 49.7375 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6674 | 49.7375 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6757 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6841 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.6924 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7007 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7091 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7174 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7258 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7341 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7424 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7508 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7591 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7675 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7758 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7841 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.7925 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8008 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8092 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8175 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8258 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8342 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8425 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8509 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8592 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8676 | 49.7332 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8759 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8842 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.8926 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9009 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9093 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9176 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9259 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9343 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9426 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.951 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9593 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9677 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.976 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9843 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 492.9927 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.001 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0093 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0177 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.026 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0344 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0427 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0511 | 49.7485 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0594 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0677 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0761 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0844 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.0927 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1011 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1094 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1178 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1261 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1345 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1428 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1511 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1595 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1678 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1761 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1845 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.1928 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2012 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2095 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2179 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2262 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2345 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2429 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2512 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2596 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2679 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2762 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2846 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.2929 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3013 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3096 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3179 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3263 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3346 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.343 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3513 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3596 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.368 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3763 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.3847 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.393 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4014 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4097 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.418 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4264 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4347 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4431 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4514 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4597 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4681 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4764 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4848 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.4931 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5014 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5098 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5181 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5265 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5348 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5432 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5515 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5598 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5682 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5765 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5848 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.5932 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6015 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6099 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6182 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6266 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6349 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6432 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6516 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6599 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6682 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6766 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6849 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.6933 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7016 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.71 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7183 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7266 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.735 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7433 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7516 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.76 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7683 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7767 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.785 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.7934 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8017 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8101 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8184 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8267 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8351 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8434 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8517 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8601 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8684 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8768 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8851 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.8935 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9018 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9101 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9185 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9268 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9352 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9435 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9518 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9602 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9685 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9769 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9852 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 493.9935 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0019 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0102 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0186 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0269 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0352 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0436 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0519 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0603 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0686 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0769 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0853 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.0936 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.102 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1103 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1187 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.127 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1353 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1437 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.152 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1603 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1687 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.177 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1854 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.1937 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2021 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2104 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2188 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2271 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2354 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2437 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2521 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2604 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2688 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2771 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2855 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.2938 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3022 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3105 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3188 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3271 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3355 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3438 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3522 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3605 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3689 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3772 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3856 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.3939 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4022 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4106 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4189 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4272 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4356 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4439 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4523 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4606 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.469 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4773 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.4856 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.494 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5023 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5107 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.519 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5273 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5357 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.544 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5524 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5607 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.569 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5774 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5857 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.5941 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6024 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6107 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6191 | 49.756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6274 | 49.7617 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6357 | 49.7617 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6441 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6524 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6608 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6691 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6775 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6858 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.6941 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7025 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7108 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7191 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7275 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7358 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7442 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7525 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7609 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7692 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7775 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7859 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.7942 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8026 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8109 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8192 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8276 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8359 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8442 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8526 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8609 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8693 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8776 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.886 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.8943 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9026 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.911 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9193 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9276 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.936 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9443 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9527 | 49.7747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.961 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9694 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9777 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.986 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 494.9944 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0027 | 49.7723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.011 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0194 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0277 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0361 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0444 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0527 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0611 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0694 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0778 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0861 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.0945 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1028 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1111 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1195 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1278 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1361 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1445 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1528 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1612 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1695 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1779 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1862 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.1945 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2029 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2112 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2195 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2279 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2362 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2446 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2529 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2612 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2696 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2779 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2863 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.2946 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3029 | 49.7654 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3113 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3196 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.328 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3363 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3446 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.353 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3613 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3697 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.378 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3864 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.3947 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.403 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4113 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4197 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.428 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4364 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4447 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4531 | 49.7703 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4614 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4697 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4781 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4864 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.4948 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5031 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5114 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5198 | 49.7724 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5281 | 49.7682 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5365 | 49.7682 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5448 | 49.7682 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5531 | 49.7682 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5615 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5698 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5782 | 49.7688 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5865 | 49.7688 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.5948 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6032 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6115 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6198 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6282 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6365 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6449 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6532 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6616 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6699 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6782 | 49.7694 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6866 | 49.7694 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.6949 | 49.7694 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7032 | 49.7694 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7116 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7199 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7283 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7366 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7449 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7533 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7616 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.77 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7783 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.7867 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.795 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8033 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8117 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.82 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8283 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8367 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.845 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8534 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8617 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.87 | 49.7737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8784 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8867 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.8951 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9034 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9117 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9201 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9284 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9367 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9451 | 49.7795 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9534 | 49.7795 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9618 | 49.7878 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9701 | 49.7878 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9784 | 49.7684 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9868 | 49.7684 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 495.9951 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0034 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0118 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0201 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0285 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0368 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0451 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0535 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0618 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0702 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0785 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0868 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.0952 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1035 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1118 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1202 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1285 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1369 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1452 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1535 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1619 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1702 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1786 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1869 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.1953 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2036 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2119 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2202 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2286 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2369 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2453 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2536 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.262 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2703 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2786 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.287 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.2953 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3036 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.312 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3203 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3287 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.337 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3453 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3537 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.362 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3704 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3787 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.387 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.3954 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4037 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.412 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4204 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4287 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4371 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4454 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4538 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4621 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4704 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4788 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4871 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.4955 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5038 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5121 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5205 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5288 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5371 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5455 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5538 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5622 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5705 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5788 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5872 | 49.7553 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.5955 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6039 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6122 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6205 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6289 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6372 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6455 | 49.7652 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6539 | 49.7652 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6622 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6706 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6789 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6873 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.6956 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7039 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7122 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7206 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7289 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7373 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7456 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.754 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7623 | 49.7673 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7706 | 49.7673 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.779 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7873 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.7957 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.804 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8123 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8207 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.829 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8373 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8457 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.854 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8624 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8707 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.879 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8874 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.8957 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9041 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9124 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9207 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9291 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9374 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9457 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9541 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9624 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9708 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9791 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9874 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 496.9958 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0041 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0125 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0208 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0291 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0375 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0458 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0541 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0625 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0708 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0792 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0875 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.0958 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1042 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1125 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1208 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1292 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1375 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1459 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1542 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1625 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1709 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1792 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1876 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.1959 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2042 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2126 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2209 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2292 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2376 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2459 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2543 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2626 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2709 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2793 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.2876 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.296 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3043 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3126 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.321 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3293 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3376 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.346 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3543 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3627 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.371 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3793 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.3877 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.396 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4044 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4127 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.421 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4294 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4377 | 49.7709 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.446 | 49.7613 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4544 | 49.7613 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4627 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.471 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4794 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4877 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.4961 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5044 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5127 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5211 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5294 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5378 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5461 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5544 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5627 | 49.7594 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5711 | 49.7594 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5794 | 49.7594 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5878 | 49.7594 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.5961 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6044 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6128 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6211 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6295 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6378 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6461 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6545 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6628 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6711 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6795 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6878 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.6962 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7045 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7128 | 49.7583 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7212 | 49.7583 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7295 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7379 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7462 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7545 | 49.7422 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7628 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7712 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7795 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7879 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.7962 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8045 | 49.757 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8129 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8212 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8296 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8379 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8462 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8546 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8629 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8712 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8796 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8879 | 49.7537 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.8962 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9046 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9129 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9213 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9296 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9379 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9463 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9546 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.963 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9713 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9796 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.988 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 497.9963 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0046 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.013 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0213 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0297 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.038 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0463 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0547 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.063 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0714 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0797 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.088 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.0963 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1047 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.113 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1214 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1297 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.138 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1464 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1547 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1631 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1714 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1797 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.188 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.1964 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2047 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2131 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2214 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2297 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2381 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2464 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2548 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2631 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2714 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2798 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2881 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.2964 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3048 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3131 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3215 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3298 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3381 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3465 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3548 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3632 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3715 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3798 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3882 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.3965 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4048 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4132 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4215 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4298 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4382 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4465 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4549 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4632 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4715 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4799 | 49.762 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4882 | 49.762 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.4966 | 49.762 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5049 | 49.762 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5132 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5215 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5299 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5382 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5466 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5549 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5633 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5716 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5799 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5883 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.5966 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6049 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6133 | 49.7708 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6216 | 49.7708 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6299 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6383 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6466 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.655 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6633 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6716 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.68 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6883 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.6967 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.705 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7133 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7216 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.73 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7383 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7467 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.755 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7633 | 49.7916 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7717 | 49.7916 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.78 | 49.7995 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7884 | 49.7995 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.7967 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.805 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8134 | 49.81 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8217 | 49.81 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.83 | 49.8048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8384 | 49.8048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8467 | 49.8001 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8551 | 49.8001 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8634 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8717 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8801 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8884 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.8967 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9051 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9134 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9218 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9301 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9384 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9467 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9551 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9634 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9718 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9801 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9884 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 498.9968 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0051 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0135 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0218 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0301 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0385 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0468 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0551 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0635 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0718 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0801 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0885 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.0968 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1052 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1135 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1218 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1302 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1385 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1469 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1552 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1635 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1718 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1802 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1885 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.1969 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2052 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2135 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2219 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2302 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2386 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2469 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2552 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2635 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2719 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2802 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2886 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.2969 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3052 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3136 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3219 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3303 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3386 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3469 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3553 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3636 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3719 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3803 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3886 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.3969 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4053 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4136 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4219 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4303 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4386 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.447 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4553 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4636 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.472 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4803 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.4886 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.497 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5053 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5136 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.522 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5303 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5387 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.547 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5553 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5637 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.572 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5804 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.5887 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.597 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6053 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6137 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.622 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6304 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6387 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.647 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6554 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6637 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6721 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6804 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6887 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.6971 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7054 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7137 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7221 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7304 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7387 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7471 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7554 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7638 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7721 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7804 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7888 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.7971 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8054 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8138 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8221 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8304 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8388 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8471 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8555 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8638 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8721 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8805 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8888 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.8971 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9055 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9138 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9221 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9305 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9388 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9471 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9555 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9638 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9722 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9805 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9888 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 499.9972 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0055 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0139 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0222 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0305 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0388 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0472 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0555 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0639 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0722 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0805 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0889 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.0972 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1056 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1139 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1222 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1306 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1389 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1472 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1556 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1639 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1722 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1806 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1889 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.1973 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2056 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2139 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2223 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2306 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.239 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2473 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2556 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2639 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2723 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2806 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.289 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.2973 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3056 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.314 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3223 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3307 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.339 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3473 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3557 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.364 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3723 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3807 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.389 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.3973 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4057 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.414 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4223 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4307 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.439 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4474 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4557 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.464 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4724 | 49.783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4807 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.489 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.4974 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5057 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.514 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5224 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5307 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5391 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5474 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5557 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5641 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5724 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5807 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5891 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.5974 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6057 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6141 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6224 | 49.7876 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6308 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6391 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6474 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6558 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6641 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6725 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6808 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6891 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.6974 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7058 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7141 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7225 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7308 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7391 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7475 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7558 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7642 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7725 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7808 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7892 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.7975 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8058 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8142 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8225 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8308 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8392 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8475 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8558 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8642 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8725 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8809 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8892 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.8975 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9059 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9142 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9225 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9309 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9392 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9475 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9559 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9642 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9726 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9809 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9892 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 500.9976 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0059 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0143 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0226 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0309 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0392 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0476 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0559 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0643 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0726 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0809 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0893 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.0976 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.106 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1143 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1226 | 49.7768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.131 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1393 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1476 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.156 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1643 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1726 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.181 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1893 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.1977 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.206 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2143 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2227 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.231 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2393 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2477 | 49.779 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.256 | 49.779 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2643 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2727 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.281 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2894 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.2977 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.306 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3144 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3227 | 49.7906 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.331 | 49.7898 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3394 | 49.7898 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3477 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.356 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3644 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3727 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3811 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3894 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.3977 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4061 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4144 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4227 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4311 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4394 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4478 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4561 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4644 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4727 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4811 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4894 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.4978 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5061 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5144 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5228 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5311 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5395 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5478 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5561 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5645 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5728 | 49.7844 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5811 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5895 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.5978 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6061 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6145 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6228 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6312 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6395 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6478 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6562 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6645 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6729 | 49.7769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6812 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6895 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.6978 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7062 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7145 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7229 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7312 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7395 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7479 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7562 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7646 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7729 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7812 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7896 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.7979 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8062 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8146 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8229 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8312 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8396 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8479 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8562 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8646 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8729 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8813 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8896 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.8979 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9063 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9146 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9229 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9313 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9396 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9479 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9563 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9646 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.973 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9813 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.9896 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 501.998 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0063 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0146 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.023 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0313 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0396 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.048 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0563 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0647 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.073 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0813 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.0897 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.098 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1064 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1147 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.123 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1313 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1397 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.148 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1564 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1647 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.173 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1814 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1897 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.1981 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2064 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2147 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2231 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2314 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2397 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2481 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2564 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2647 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2731 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2814 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2898 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.2981 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3064 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3148 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3231 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3314 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3398 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3481 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3564 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3648 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3731 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3814 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3898 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.3981 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4065 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4148 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4231 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4315 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4398 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4482 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4565 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4648 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4731 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4815 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4898 | 49.7477 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.4982 | 49.7523 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5065 | 49.7523 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5148 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5232 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5315 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5399 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5482 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5565 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5648 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5732 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5815 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5899 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.5982 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6065 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6149 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6232 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6316 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6399 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6482 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6566 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6649 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6732 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6816 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6899 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.6982 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7066 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7149 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7233 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7316 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7399 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7483 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7566 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.765 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7733 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7816 | 49.7541 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7899 | 49.7541 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.7983 | 49.7541 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8066 | 49.7541 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.815 | 49.7528 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8233 | 49.7528 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8316 | 49.7528 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.84 | 49.7528 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8483 | 49.7572 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8566 | 49.7572 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.865 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8733 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8817 | 49.7341 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.89 | 49.7341 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.8983 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9067 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.915 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9233 | 49.7603 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9317 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.94 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9483 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9567 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.965 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9734 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9817 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.99 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 502.9984 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0067 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.015 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0234 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0317 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.04 | 49.7505 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0484 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0567 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0651 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0734 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0817 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0901 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.0984 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1068 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1151 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1234 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1318 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1401 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1484 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1568 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1651 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1735 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1818 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1901 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.1985 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2068 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2151 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2235 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2318 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2401 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2485 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2568 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2652 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2735 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2818 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2902 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.2985 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3069 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3152 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3235 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3318 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3402 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3485 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3569 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3652 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3735 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3819 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3902 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.3986 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4069 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4152 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4236 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4319 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4402 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4486 | 49.7447 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4569 | 49.7447 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4653 | 49.7447 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4736 | 49.7447 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4819 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4903 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.4986 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.507 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5153 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5236 | 49.7416 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.532 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5403 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5486 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.557 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5653 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5736 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.582 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5903 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.5987 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.607 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6153 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6237 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.632 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6404 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6487 | 49.7415 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.657 | 49.7415 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6653 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6737 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.682 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6904 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.6987 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.707 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7154 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7237 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7321 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7404 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7487 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7571 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7654 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7737 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7821 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7904 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.7988 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8071 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8154 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8238 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8321 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8405 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8488 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8571 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8654 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8738 | 49.7399 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8821 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8905 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.8988 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9071 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9155 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9238 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9322 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9405 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9488 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9572 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9655 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9738 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9822 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9905 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 503.9988 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0072 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0155 | 49.7586 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0239 | 49.7586 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0322 | 49.7596 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0405 | 49.7596 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0489 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0572 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0656 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0739 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0822 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0906 | 49.7582 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.0989 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1072 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1156 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1239 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1323 | 49.7649 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1406 | 49.7649 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1489 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1573 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1656 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.174 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1823 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1906 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.1989 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2073 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2156 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.224 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2323 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2406 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.249 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2573 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2657 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.274 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2823 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.2907 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.299 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3073 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3157 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.324 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3324 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3407 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.349 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3574 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3657 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3741 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3824 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3907 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.3991 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4074 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4157 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4241 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4324 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4408 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4491 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4574 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4658 | 49.7664 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4741 | 49.7664 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4825 | 49.7664 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4908 | 49.7664 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.4991 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5074 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5158 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5241 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5325 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5408 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5491 | 49.7975 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5575 | 49.7975 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5658 | 49.7975 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5742 | 49.7975 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5825 | 49.8035 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5908 | 49.8035 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.5992 | 49.8035 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6075 | 49.8035 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6158 | 49.8023 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6242 | 49.8023 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6325 | 49.7914 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6408 | 49.7914 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6492 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6575 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6659 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6742 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6825 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6909 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.6992 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7076 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7159 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7242 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7326 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7409 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7492 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7576 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7659 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7743 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7826 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7909 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.7993 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8076 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8159 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8243 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8326 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.841 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8493 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8576 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.866 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8743 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8827 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.891 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.8993 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9077 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.916 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9243 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9327 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.941 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9494 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9577 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.966 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9744 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9827 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9911 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 504.9994 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0077 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0161 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0244 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0327 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0411 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0494 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0578 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0661 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0744 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0828 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0911 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.0995 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1078 | 49.7899 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1161 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1245 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1328 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1411 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1495 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1578 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1661 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1745 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1828 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1912 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.1995 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2078 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2162 | 49.769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2245 | 49.769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2328 | 49.769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2412 | 49.769 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2495 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2578 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2662 | 49.7653 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2745 | 49.7653 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2829 | 49.7483 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2912 | 49.7483 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.2995 | 49.7483 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3079 | 49.7483 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3162 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3246 | 49.7401 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3329 | 49.7394 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3412 | 49.7394 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3496 | 49.7394 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3579 | 49.7394 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3662 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3746 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3829 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3913 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.3996 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4079 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4163 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4246 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.433 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4413 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4496 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.458 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4663 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4746 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.483 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4913 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.4997 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.508 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5163 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5247 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.533 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5414 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5497 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.558 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5664 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5747 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.583 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5914 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.5997 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6081 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6164 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6247 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6331 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6414 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6497 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6581 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6664 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6747 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6831 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6914 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.6998 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7081 | 49.7266 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7165 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7248 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7331 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7415 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7498 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7581 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7665 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7748 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7831 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7915 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.7998 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8082 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8165 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8249 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8332 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8415 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8499 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8582 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8665 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8749 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8832 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8915 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.8999 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9082 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9166 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9249 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9333 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9416 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9499 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9583 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9666 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9749 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9833 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9916 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 505.9999 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0083 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0166 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.025 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0333 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0416 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.05 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0583 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0667 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.075 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0833 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.0917 | 49.7272 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1083 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1167 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.125 | 49.7716 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1334 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1417 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.15 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1584 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1667 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.175 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1834 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.1917 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2001 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2084 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2167 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2251 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2334 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2418 | 49.7813 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2501 | 49.7806 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2584 | 49.7806 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2668 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2751 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2834 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.2918 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3001 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3085 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3168 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3251 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3335 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3418 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3502 | 49.7817 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3585 | 49.7817 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3668 | 49.7833 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3752 | 49.7833 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3835 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.3918 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4002 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4085 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4169 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4252 | 49.7868 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4335 | 49.7866 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4419 | 49.7866 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4502 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4586 | 49.7856 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4669 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4752 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4836 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.4919 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5002 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5086 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5169 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5253 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5336 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5419 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5503 | 49.7801 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5586 | 49.7801 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.567 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5753 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5836 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.5919 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6003 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6086 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.617 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6253 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6337 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.642 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6503 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6587 | 49.7831 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.667 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6754 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.6837 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.692 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7003 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7087 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.717 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7254 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7337 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7421 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7504 | 49.7674 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7587 | 49.7674 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7671 | 49.7669 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7754 | 49.7669 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7838 | 49.7669 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.7921 | 49.7669 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8004 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8087 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8171 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8254 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8338 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8421 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8504 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8588 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8671 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8755 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8838 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.8922 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9005 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9088 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9171 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9255 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9338 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9422 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9505 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9588 | 49.7687 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9672 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9755 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9839 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 506.9922 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0005 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0089 | 49.7725 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0172 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0255 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0339 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0422 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0506 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0589 | 49.7793 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0672 | 49.7877 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0756 | 49.7877 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0839 | 49.7877 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.0923 | 49.7877 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1006 | 49.7796 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1089 | 49.7796 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1173 | 49.7744 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1256 | 49.7744 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1339 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1423 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1506 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.159 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1673 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1756 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.184 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.1923 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2007 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.209 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2173 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2257 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.234 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2423 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2507 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.259 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2674 | 49.7511 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2757 | 49.7511 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.284 | 49.7514 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.2924 | 49.7514 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3007 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3091 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3174 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3257 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3341 | 49.7748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3424 | 49.7748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3507 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3591 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3674 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3758 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3841 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.3924 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4008 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4091 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4174 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4258 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4341 | 49.7673 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4425 | 49.7673 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4508 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4591 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4675 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4758 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4842 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.4925 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5008 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5092 | 49.7532 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5175 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5258 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5342 | 49.7551 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5425 | 49.7551 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5509 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5592 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5675 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5759 | 49.747 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5842 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.5926 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6009 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6092 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6176 | 49.7402 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6259 | 49.7402 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6342 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6426 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6509 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6593 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6676 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6759 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6843 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.6926 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.701 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7093 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7176 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.726 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7343 | 49.7506 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7426 | 49.7506 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.751 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7593 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7676 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.776 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7843 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.7927 | 49.7519 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.801 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8094 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8177 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.826 | 49.7568 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8344 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8427 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.851 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8594 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8677 | 49.7815 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.876 | 49.7815 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8844 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.8927 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9011 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9094 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9178 | 49.7915 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9261 | 49.7915 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9344 | 49.7928 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9427 | 49.7928 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9511 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9594 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9678 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9761 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9844 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 507.9928 | 49.8094 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0011 | 49.8103 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0095 | 49.8103 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0178 | 49.8103 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0262 | 49.8103 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0345 | 49.8104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0428 | 49.8104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0511 | 49.8085 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0595 | 49.8085 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0678 | 49.8102 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0762 | 49.8102 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0845 | 49.7839 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.0928 | 49.7839 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1012 | 49.7859 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1095 | 49.7859 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1179 | 49.7456 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1262 | 49.7456 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1345 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1429 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1512 | 49.7517 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1595 | 49.7517 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1679 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1762 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1846 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.1929 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2012 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2096 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2179 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2263 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2346 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.243 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2513 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2596 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2679 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2763 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.2846 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.293 | 49.7625 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3013 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3097 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.318 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3263 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3347 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.343 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3513 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3597 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.368 | 49.7465 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3764 | 49.7465 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.3847 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.393 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4014 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4097 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4181 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4264 | 49.7491 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4347 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4431 | 49.745 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4514 | 49.7423 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4597 | 49.7423 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4681 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4764 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4848 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.4931 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5014 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5098 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5181 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5265 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5348 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5432 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5515 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5598 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5681 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5765 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5848 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.5932 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6015 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6099 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6182 | 49.7306 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6265 | 49.7306 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6349 | 49.7467 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6432 | 49.7467 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6516 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6599 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6682 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6766 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6849 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.6932 | 49.7809 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7016 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7099 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7183 | 49.7782 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7266 | 49.7782 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.735 | 49.7782 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7433 | 49.7782 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7516 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7599 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7683 | 49.7815 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7766 | 49.7815 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.785 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.7933 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8017 | 49.7931 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.81 | 49.7931 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8183 | 49.7931 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8267 | 49.7931 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.835 | 49.787 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8434 | 49.787 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8517 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.86 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8684 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8767 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.885 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.8934 | 49.8058 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9017 | 49.8 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9101 | 49.8 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9184 | 49.8 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9267 | 49.8 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9351 | 49.801 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9434 | 49.801 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9518 | 49.8051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9601 | 49.8051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9684 | 49.8051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9768 | 49.8051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9851 | 49.8086 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 508.9934 | 49.8086 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0018 | 49.8112 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0101 | 49.8112 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0185 | 49.7681 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0268 | 49.7681 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0352 | 49.7681 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0435 | 49.7681 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0518 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0602 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0685 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0768 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0852 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.0935 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1019 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1102 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1185 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1269 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1352 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1436 | 49.7645 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1519 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1602 | 49.7624 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1686 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1769 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1853 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.1936 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2019 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2103 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2186 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.227 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2353 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2437 | 49.7471 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.252 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2603 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2686 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.277 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2853 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.2937 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.302 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3104 | 49.7531 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3187 | 49.7651 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.327 | 49.7651 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3354 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3437 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3521 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3604 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3687 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3771 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3854 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.3938 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4021 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4104 | 49.7546 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4188 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4271 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4355 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4438 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4521 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4605 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4688 | 49.7622 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4771 | 49.7622 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4855 | 49.7622 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.4938 | 49.7622 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5022 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5105 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5189 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5272 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5355 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5439 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5522 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5605 | 49.758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5689 | 49.7494 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5772 | 49.7494 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5856 | 49.7525 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.5939 | 49.7525 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6023 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6106 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6189 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6273 | 49.7563 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6356 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.644 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6523 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6606 | 49.755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.669 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6773 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.6856 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.694 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7023 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7107 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.719 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7274 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7357 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.744 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7524 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7607 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.769 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7774 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7857 | 49.7291 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.7941 | 49.7291 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8024 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8108 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8191 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8274 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8358 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8441 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8524 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8608 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8691 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8775 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8858 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.8941 | 49.7412 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9025 | 49.7294 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9108 | 49.7294 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9192 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9275 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9359 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9442 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9525 | 49.7326 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9609 | 49.7326 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9692 | 49.7326 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9775 | 49.7326 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9859 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 509.9942 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0026 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0109 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0193 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0276 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0359 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0443 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0526 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0609 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0693 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0776 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.086 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.0943 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1026 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.111 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1193 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1277 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.136 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1443 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1527 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.161 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1694 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1777 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.186 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.1944 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2027 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2111 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2194 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2278 | 49.7495 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2361 | 49.7499 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2444 | 49.7499 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2527 | 49.7499 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2611 | 49.7499 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2694 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2778 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2861 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.2945 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3028 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3111 | 49.7846 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3195 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3278 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3362 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3445 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3528 | 49.7895 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3612 | 49.7895 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3695 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3779 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3862 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.3945 | 49.7864 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4029 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4112 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4196 | 49.7897 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4279 | 49.7897 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4362 | 49.7897 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4446 | 49.7897 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4529 | 49.7773 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4612 | 49.7773 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4696 | 49.7773 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4779 | 49.7773 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4863 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.4946 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.503 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5113 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5196 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.528 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5363 | 49.7792 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5446 | 49.7792 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.553 | 49.7792 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5613 | 49.7792 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5697 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.578 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5864 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.5947 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.603 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6114 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6197 | 49.7832 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6281 | 49.7832 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6364 | 49.7889 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6447 | 49.7889 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6531 | 49.7865 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6614 | 49.7865 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6697 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6781 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6864 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.6948 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7031 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7115 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7198 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7281 | 49.7662 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7365 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7448 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7531 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7615 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7698 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7782 | 49.774 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7865 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.7949 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8032 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8115 | 49.7474 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8199 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8282 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8365 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8449 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8532 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8616 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8699 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8782 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8866 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.8949 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9033 | 49.7364 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9116 | 49.7364 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.92 | 49.7698 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9283 | 49.7698 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9366 | 49.7796 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.945 | 49.7796 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9533 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9616 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.97 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9783 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.9867 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 510.995 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0034 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0117 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.02 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0284 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0367 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.045 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0534 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0617 | 49.7749 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0701 | 49.7823 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0784 | 49.7823 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0867 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.0951 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1034 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1118 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1201 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1284 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1368 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1451 | 49.7829 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1535 | 49.7884 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1618 | 49.7884 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1701 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1785 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1868 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.1952 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2035 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2119 | 49.7791 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2202 | 49.7763 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2285 | 49.7763 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2368 | 49.7764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2452 | 49.7764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2535 | 49.7838 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2619 | 49.7838 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2702 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2786 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2869 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.2952 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3036 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3119 | 49.7828 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3203 | 49.7783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3286 | 49.7783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3369 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3453 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3536 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.362 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3703 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3786 | 49.7843 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.387 | 49.7798 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.3953 | 49.7798 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4037 | 49.7521 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.412 | 49.7521 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4203 | 49.7514 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4287 | 49.7514 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.437 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4453 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4537 | 49.7342 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.462 | 49.7342 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4704 | 49.7253 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4787 | 49.7253 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4871 | 49.7313 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.4954 | 49.7313 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5037 | 49.7313 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5121 | 49.7313 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5204 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5287 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5371 | 49.7408 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5454 | 49.7408 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5538 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5621 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5705 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5788 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5871 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.5955 | 49.7389 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6038 | 49.7293 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6122 | 49.7293 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6205 | 49.7301 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6288 | 49.7301 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6372 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6455 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6538 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6622 | 49.7451 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6705 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6789 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6872 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.6956 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7039 | 49.7576 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7122 | 49.7576 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7206 | 49.7576 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7289 | 49.7576 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7372 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7456 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7539 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7623 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7706 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.779 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7873 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.7956 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.804 | 49.7706 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8123 | 49.7706 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8206 | 49.7706 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.829 | 49.7706 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8373 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8457 | 49.7558 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.854 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8623 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8707 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.879 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8874 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.8957 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9041 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9124 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9207 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9291 | 49.7626 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9374 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9457 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9541 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9624 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9708 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9791 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9875 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 511.9958 | 49.7659 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0042 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0125 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0208 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0292 | 49.7598 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0375 | 49.7619 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0458 | 49.7619 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0541 | 49.7486 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0625 | 49.7486 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0709 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0792 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0875 | 49.7572 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.0959 | 49.7572 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1042 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1125 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1209 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1292 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1376 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1459 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1542 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1626 | 49.7756 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1709 | 49.7754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1793 | 49.7754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1876 | 49.7754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.1959 | 49.7754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2043 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2126 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2209 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2293 | 49.7643 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2377 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.246 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2543 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2626 | 49.7713 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.271 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2794 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.2877 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.296 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3044 | 49.7559 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3127 | 49.7559 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.321 | 49.7559 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3294 | 49.7559 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3377 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3461 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3544 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3627 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3711 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3794 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3878 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.3961 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4044 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4128 | 49.7636 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4211 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4294 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4378 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4462 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4545 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4628 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4711 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4795 | 49.7547 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4879 | 49.7683 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.4962 | 49.7683 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5045 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5129 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5212 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5295 | 49.7644 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5379 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5462 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5546 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5629 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5712 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5796 | 49.7722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5879 | 49.7961 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.5963 | 49.7961 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6046 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6129 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6213 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6296 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6379 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6463 | 49.7988 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6547 | 49.8027 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.663 | 49.8027 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6713 | 49.803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6796 | 49.803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.688 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.6964 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7047 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.713 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7214 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7297 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.738 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7464 | 49.7986 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7547 | 49.7999 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7631 | 49.7999 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7714 | 49.7919 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7797 | 49.7919 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7881 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.7964 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8047 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8131 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8214 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8298 | 49.7849 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8381 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8464 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8548 | 49.7958 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8631 | 49.7958 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8715 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8798 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8881 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.8965 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9048 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9131 | 49.7891 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9215 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9299 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9382 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9465 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9549 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9632 | 49.7992 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9716 | 49.7956 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9799 | 49.7956 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9882 | 49.7956 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 512.9966 | 49.7956 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0049 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0132 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0216 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0299 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0383 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0466 | 49.8036 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0549 | 49.7994 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0633 | 49.7994 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0716 | 49.7837 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.08 | 49.7837 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0883 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.0966 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.105 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1133 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1216 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.13 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1384 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1467 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.155 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1634 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1717 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1801 | 49.7758 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1884 | 49.7954 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.1967 | 49.7954 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2051 | 49.7935 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2134 | 49.7935 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2217 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2301 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2384 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2468 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2551 | 49.7855 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2634 | 49.7855 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2718 | 49.784 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2801 | 49.784 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2885 | 49.788 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.2968 | 49.788 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3051 | 49.7884 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3135 | 49.7884 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3218 | 49.7808 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3301 | 49.7808 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3385 | 49.7808 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3469 | 49.7808 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3552 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3635 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3719 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3802 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3885 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.3969 | 49.7904 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4052 | 49.7939 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4136 | 49.7939 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4219 | 49.7901 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4302 | 49.7901 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4386 | 49.7778 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4469 | 49.7778 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4553 | 49.7778 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4636 | 49.7778 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4719 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4803 | 49.7821 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4886 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.4969 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5053 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5136 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.522 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5303 | 49.7872 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5386 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.547 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5554 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5637 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.572 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5804 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.5887 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.597 | 49.7941 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6053 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6137 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6221 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6304 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6387 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6471 | 49.7894 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6554 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6638 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6721 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6804 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6888 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.6971 | 49.8075 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7054 | 49.8085 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7138 | 49.8085 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7221 | 49.8079 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7305 | 49.8079 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7388 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7471 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7555 | 49.7705 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7639 | 49.7705 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7722 | 49.7705 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7805 | 49.7705 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7889 | 49.7489 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.7972 | 49.7489 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8055 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8138 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8222 | 49.7632 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8306 | 49.7632 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8389 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8472 | 49.7595 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8556 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8639 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8723 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8806 | 49.7535 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8889 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.8973 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9056 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9139 | 49.7529 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9223 | 49.7469 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9306 | 49.7469 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.939 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9473 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9556 | 49.7518 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.964 | 49.7518 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9724 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9807 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.989 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 513.9974 | 49.7536 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0057 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.014 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0223 | 49.7675 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0307 | 49.7675 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0391 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0474 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0557 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0641 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0724 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0807 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0891 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.0974 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1058 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1141 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1224 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1308 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1392 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1475 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1558 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1641 | 49.7666 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1725 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1808 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1891 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.1975 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2059 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2142 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2225 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2309 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2392 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2476 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2559 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2642 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2726 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2809 | 49.7614 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2892 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.2976 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.306 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3143 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3226 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.331 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3393 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3477 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.356 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3643 | 49.7615 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3727 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.381 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3893 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.3977 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.406 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4144 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4227 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.431 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4394 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4478 | 49.7606 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4561 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4644 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4728 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4811 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4894 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.4978 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5061 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5145 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5228 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5311 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5395 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5479 | 49.7755 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5562 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5645 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5728 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5812 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5895 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.5978 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6062 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6146 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6229 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6312 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6396 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6479 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6562 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6646 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6729 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6813 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6896 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.6979 | 49.7799 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7063 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7147 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.723 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7313 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7397 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.748 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7563 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7647 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.773 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7814 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.7897 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.798 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8064 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8147 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8231 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8314 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8397 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8481 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8564 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8647 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8731 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8815 | 49.7743 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8898 | 49.777 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.8981 | 49.777 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9065 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9148 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9232 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9315 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9398 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9482 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9565 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9648 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9732 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9815 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9899 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 514.9982 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0065 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0149 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0233 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0316 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0399 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0483 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0566 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0649 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0733 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0816 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.09 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.0983 | 49.76 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1066 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.115 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1234 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1317 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.14 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1484 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1567 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.165 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1734 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1817 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1901 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.1984 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2067 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2151 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2234 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2318 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2401 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2484 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2568 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2651 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2734 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2818 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2902 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.2985 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3068 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3152 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3235 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3318 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3402 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3485 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3569 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3652 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3735 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3819 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3902 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.3986 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4069 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4152 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4236 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4319 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4402 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4486 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.457 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4653 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4736 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.482 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4903 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.4987 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.507 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5153 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5237 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.532 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5403 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5487 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5571 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5654 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5737 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5821 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5904 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.5988 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6071 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6154 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6238 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6321 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6404 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6488 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6571 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6655 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6738 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6821 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6905 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.6989 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7072 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7155 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7239 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7322 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7405 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7489 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7572 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7656 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7739 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7822 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7906 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.7989 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8073 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8156 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8239 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8323 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8406 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8489 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8573 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8657 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.874 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8823 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.8907 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.899 | 49.7658 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9073 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9157 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.924 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9324 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9407 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.949 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9574 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9658 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9741 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9824 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9907 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 515.9991 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0074 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0157 | 49.776 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0241 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0325 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0408 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0491 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0575 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0658 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0742 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0825 | 49.786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0908 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.0992 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1075 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1158 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1242 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1326 | 49.7816 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1409 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1492 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1576 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1659 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1743 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1826 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1909 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.1993 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2076 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2159 | 49.7929 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2243 | 49.7984 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2326 | 49.7984 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.241 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2493 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2576 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.266 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2744 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2827 | 49.7959 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.291 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.2994 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3077 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.316 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3244 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3327 | 49.7631 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3411 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3494 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3577 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3661 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3745 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3828 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3911 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.3994 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4078 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4161 | 49.7534 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4244 | 49.7538 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4328 | 49.7538 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4412 | 49.7538 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4495 | 49.7538 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4578 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4662 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4745 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4828 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4912 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.4995 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5079 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5162 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5245 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5329 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5413 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5496 | 49.768 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5579 | 49.7719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5663 | 49.7719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5746 | 49.7719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5829 | 49.7719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5912 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.5996 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.608 | 49.7775 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6163 | 49.7775 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6246 | 49.7701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.633 | 49.7701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6413 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6497 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.658 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6663 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6747 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.683 | 49.7462 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6913 | 49.7393 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.6997 | 49.7393 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7081 | 49.7393 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7164 | 49.7393 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7247 | 49.74 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7331 | 49.74 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7414 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7498 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7581 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7664 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7748 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7831 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7914 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.7998 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8081 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8165 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8248 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8331 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8415 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8499 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8582 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8665 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8748 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8832 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8915 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.8998 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9082 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9166 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9249 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9332 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9416 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9499 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9583 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9666 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9749 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9833 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9916 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 516.9999 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0083 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0166 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.025 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0333 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0416 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.05 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0583 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0667 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.075 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0833 | 49.7524 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.0917 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1 | 49.7609 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1083 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1167 | 49.7588 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1251 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1334 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1417 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1501 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1584 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1667 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.175 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1834 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.1918 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2001 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2084 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2168 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2251 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2335 | 49.7592 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2418 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2501 | 49.7564 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2585 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2668 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2751 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2835 | 49.7555 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.2918 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3002 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3085 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3168 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3252 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3336 | 49.7656 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3419 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3502 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3586 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3669 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3752 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3835 | 49.7851 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.3919 | 49.7803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4003 | 49.7803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4086 | 49.7803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4169 | 49.7803 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4253 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4336 | 49.781 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.442 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4503 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4586 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.467 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4753 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.4836 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.492 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5003 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5087 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.517 | 49.7704 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5253 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5337 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5421 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5504 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5587 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.567 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5754 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.5837 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.592 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6004 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6088 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6171 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6254 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6337 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6421 | 49.7628 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6505 | 49.7628 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6588 | 49.7699 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6671 | 49.7699 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6754 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6838 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.6921 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7004 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7088 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7172 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7255 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7338 | 49.7804 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7421 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7505 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7589 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7672 | 49.7818 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7755 | 49.7696 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7838 | 49.7696 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.7922 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8005 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8088 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8172 | 49.7539 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8255 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8339 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8422 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8505 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8589 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8672 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8755 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8839 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.8922 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9006 | 49.7571 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9089 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9172 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9256 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9339 | 49.7444 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9423 | 49.7497 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9506 | 49.7497 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9589 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9673 | 49.7492 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9756 | 49.7425 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9839 | 49.7425 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 517.9922 | 49.7425 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0006 | 49.7425 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.009 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0173 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0256 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0339 | 49.748 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0423 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0507 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.059 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0673 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0756 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.084 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.0923 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1006 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.109 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1173 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1257 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.134 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1423 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1507 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1591 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1674 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1757 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.184 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.1924 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2007 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.209 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2174 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2257 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2341 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2424 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2507 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2591 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2674 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2758 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2841 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.2924 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3008 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3091 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3174 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3258 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3341 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3425 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3508 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3591 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3675 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3758 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3842 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.3925 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4008 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4092 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4175 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4258 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4342 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4425 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4509 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4592 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4675 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4759 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4842 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.4926 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5009 | 49.7488 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5092 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5176 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5259 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5342 | 49.7431 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5426 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5509 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5593 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5676 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5759 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5843 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.5926 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.601 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6093 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6176 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.626 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6343 | 49.7472 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6426 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.651 | 49.7587 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6593 | 49.7319 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6677 | 49.7319 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.676 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6843 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.6927 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.701 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7094 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7177 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.726 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7344 | 49.737 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7427 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.751 | 49.7388 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7593 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7677 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7761 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7844 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.7927 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.801 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8094 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8177 | 49.7363 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.826 | 49.7181 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8344 | 49.7181 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8427 | 49.7181 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8511 | 49.7181 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8594 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8677 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8761 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8844 | 49.7281 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.8928 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9011 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9094 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9178 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9261 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9344 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9428 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9511 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9595 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9678 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9761 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9845 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 518.9928 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0012 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0095 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0178 | 49.7278 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0262 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0345 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0428 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0511 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0595 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0679 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0762 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0845 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.0928 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1012 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1096 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1179 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1262 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1345 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1429 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1512 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1595 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1679 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1762 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1846 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.1929 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2012 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2096 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2179 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2263 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2346 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2429 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2513 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2596 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2679 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2763 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.2846 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.293 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3013 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3096 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.318 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3263 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3347 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.343 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3513 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3597 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.368 | 49.7385 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3763 | 49.733 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.3846 | 49.733 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.393 | 49.733 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4014 | 49.733 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4097 | 49.7353 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.418 | 49.7353 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4263 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4347 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4431 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4514 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4597 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.468 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4764 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.4847 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.493 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5014 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5097 | 49.7336 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5181 | 49.7336 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5264 | 49.7316 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5347 | 49.7316 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5431 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5514 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5598 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5681 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5764 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5848 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.5931 | 49.7417 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6014 | 49.7417 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6098 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6181 | 49.7475 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6265 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6348 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6431 | 49.7449 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6515 | 49.7449 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6598 | 49.7449 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6682 | 49.7449 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6765 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6848 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.6932 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7015 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7098 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7181 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7265 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7349 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7432 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7515 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7598 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7682 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7766 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7849 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.7932 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8015 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8099 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8182 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8265 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8349 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8432 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8516 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8599 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8682 | 49.7676 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8766 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8849 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.8932 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9016 | 49.7641 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9099 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9182 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9266 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9349 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9432 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9516 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9599 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9683 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9766 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9849 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 519.9933 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0016 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0099 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0183 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0266 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.035 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0433 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0516 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0599 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0683 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0767 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.085 | 49.7647 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.0933 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1016 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.11 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1183 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1266 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.135 | 49.7561 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1433 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1517 | 49.7567 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.16 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1683 | 49.7542 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1767 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.185 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.1934 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2017 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.21 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2184 | 49.7543 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2267 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.235 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2433 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2517 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2601 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2684 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2767 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.285 | 49.7549 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.2934 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3018 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3101 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3184 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3267 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3351 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3434 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3517 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3601 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3684 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3768 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3851 | 49.765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.3934 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4018 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4101 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4185 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4268 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4351 | 49.7612 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4435 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4518 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4601 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4684 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4768 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4851 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.4935 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5018 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5101 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5185 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5268 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5352 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5435 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5518 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5602 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5685 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5768 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5851 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.5935 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6019 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6102 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6185 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6268 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6352 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6436 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6519 | 49.7786 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6602 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6685 | 49.7767 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6769 | 49.7637 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6852 | 49.7637 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.6935 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7019 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7102 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7186 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7269 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7352 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7436 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7519 | 49.7597 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7603 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7686 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7769 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7853 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.7936 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8019 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8102 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8186 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.827 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8353 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8436 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8519 | 49.7445 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8603 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8686 | 49.7533 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.877 | 49.7552 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8853 | 49.7552 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.8936 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.902 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9103 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9186 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.927 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9353 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9437 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.952 | 49.7627 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9603 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9686 | 49.766 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.977 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9854 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 520.9937 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.002 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0103 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0187 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.027 | 49.7418 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0353 | 49.7418 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0437 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.052 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0604 | 49.7051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0687 | 49.7051 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.077 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0854 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.0937 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1021 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1104 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1187 | 49.7104 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1271 | 49.717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1354 | 49.717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1437 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.152 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1604 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1688 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1771 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1854 | 49.7129 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.1937 | 49.7168 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2021 | 49.7168 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2104 | 49.7134 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2188 | 49.7134 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2271 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2354 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2438 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2521 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2604 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2687 | 49.7155 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2771 | 49.7212 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2855 | 49.7212 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.2938 | 49.7149 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3021 | 49.7149 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3104 | 49.7149 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3188 | 49.7149 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3271 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3354 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3438 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3521 | 49.7156 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3605 | 49.712 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3688 | 49.712 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3771 | 49.7214 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3854 | 49.7214 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.3938 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4021 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4105 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4188 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4271 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4355 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4438 | 49.7351 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4521 | 49.7351 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4604 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4688 | 49.7765 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4771 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4855 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.4938 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5021 | 49.7746 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5105 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5188 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5272 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5355 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5438 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5522 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5605 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5688 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5771 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5855 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.5938 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6022 | 49.7752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6105 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6188 | 49.7797 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6272 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6355 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6439 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6522 | 49.7741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6605 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6688 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6772 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6855 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.6938 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7022 | 49.7679 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7105 | 49.7646 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7189 | 49.7646 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7272 | 49.7902 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7355 | 49.7902 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7438 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7522 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7606 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7689 | 49.7772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7772 | 49.7665 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7855 | 49.7665 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.7939 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8022 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8105 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8188 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8272 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8356 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8439 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8522 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8605 | 49.7424 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8689 | 49.7424 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8772 | 49.7424 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8856 | 49.7424 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.8939 | 49.744 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9022 | 49.744 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9106 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9189 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9272 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9355 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9439 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9522 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9606 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9689 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9772 | 49.732 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9856 | 49.732 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 521.9939 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0023 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0106 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0189 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0273 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0356 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0439 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0522 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0606 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0689 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0773 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0856 | 49.754 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.0939 | 49.7508 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1023 | 49.7508 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1106 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.119 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1273 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1356 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1439 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1523 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1606 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1689 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1773 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.1856 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.194 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2023 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2106 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2189 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2273 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2357 | 49.7337 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.244 | 49.7331 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2523 | 49.7331 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2606 | 49.7331 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.269 | 49.7331 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2773 | 49.727 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2856 | 49.727 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.2939 | 49.7417 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3023 | 49.7417 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3107 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.319 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3273 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3356 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.344 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3523 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3607 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.369 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3773 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.3857 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.394 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4023 | 49.7378 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4106 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.419 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4273 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4357 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.444 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4523 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4607 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.469 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4774 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.4857 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.494 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5024 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5107 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.519 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5273 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5357 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.544 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5524 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5607 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.569 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5774 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5857 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.5941 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6024 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6107 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.619 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6274 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6357 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.644 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6524 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6607 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6691 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6774 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.6857 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.694 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7024 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7108 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7191 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7274 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7357 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7441 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7524 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7607 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.769 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7774 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7857 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.7941 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8024 | 49.7379 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8107 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8191 | 49.7391 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8274 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8358 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8441 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8524 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8607 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8691 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8774 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8857 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.8941 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9024 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9108 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9191 | 49.7338 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9274 | 49.7293 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9357 | 49.7293 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9441 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9524 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9608 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9691 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9774 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9858 | 49.7581 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 522.9941 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0024 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0107 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0191 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0274 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0358 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0441 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0524 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0608 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0691 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0775 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0858 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.0941 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1024 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1108 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1191 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1274 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1357 | 49.7635 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1441 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1525 | 49.7554 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1608 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1691 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1774 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1858 | 49.7578 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.1941 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2025 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2108 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2191 | 49.7579 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2275 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2358 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2441 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2524 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2608 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2691 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2775 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2858 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.2941 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3024 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3108 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3192 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3275 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3358 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3441 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3525 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3608 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3691 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3774 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3858 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.3941 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4025 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4108 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4191 | 49.7504 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4275 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4358 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4442 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4525 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4608 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4691 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4775 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4858 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.4941 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5025 | 49.7608 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5108 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5192 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5275 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5358 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5441 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5525 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5608 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5692 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5775 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5858 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.5942 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6025 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6108 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6191 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6275 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6358 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6442 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6525 | 49.7611 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6608 | 49.7552 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6692 | 49.7552 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6775 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6859 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.6942 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7025 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7108 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7192 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7275 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7358 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7441 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7525 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7609 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7692 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7775 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7858 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.7942 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8025 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8109 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8192 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8275 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8359 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8442 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8525 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8608 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8692 | 49.7604 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8775 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8859 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.8942 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9025 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9108 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9192 | 49.7663 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9276 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9359 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9442 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9525 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9609 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9692 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9775 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9858 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 523.9942 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0026 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0109 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0192 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0275 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0359 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0442 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0526 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0609 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0692 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0775 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0859 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.0942 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1025 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1109 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1192 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1276 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1359 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1442 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1525 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1609 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1692 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1776 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1859 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.1942 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2026 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2109 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2192 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2275 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2359 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2442 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2526 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2609 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2692 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2776 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2859 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.2943 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3026 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3109 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3192 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3276 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3359 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3442 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3526 | 49.7721 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3609 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3693 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3776 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3859 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.3942 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4026 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4109 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4193 | 49.772 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4276 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4359 | 49.7693 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4443 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4526 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4609 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4692 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4776 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4859 | 49.7715 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.4943 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5026 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5109 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5192 | 49.7714 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5276 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5359 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5443 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5526 | 49.7871 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5609 | 49.7834 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5693 | 49.7834 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5776 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5859 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.5942 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6026 | 49.7912 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.611 | 49.7978 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6193 | 49.7978 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6276 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6359 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6443 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6526 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6609 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6693 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6776 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6859 | 49.7923 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.6943 | 49.7944 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7026 | 49.7944 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7109 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7193 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7276 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.736 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7443 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7526 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7609 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7693 | 49.7927 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7776 | 49.7902 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7859 | 49.7902 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.7943 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8026 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8109 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8193 | 49.7862 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8276 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8359 | 49.7861 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8442 | 49.7836 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8526 | 49.7836 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8609 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8693 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8776 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8859 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.8943 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9026 | 49.7835 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9109 | 49.789 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9193 | 49.789 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9276 | 49.7903 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9359 | 49.7903 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9443 | 49.7944 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9526 | 49.7944 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9609 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9692 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9776 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9859 | 49.764 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 524.9943 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0026 | 49.752 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0109 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0192 | 49.7548 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0276 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0359 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0443 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0526 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0609 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0693 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0776 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0859 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.0942 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1026 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1109 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1193 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1276 | 49.7502 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1359 | 49.7502 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1442 | 49.7502 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1526 | 49.7502 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1609 | 49.7418 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1693 | 49.7418 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1776 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1859 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.1942 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2026 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2109 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2192 | 49.7413 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2275 | 49.7406 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2359 | 49.7406 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2442 | 49.7406 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2526 | 49.7406 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2609 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2692 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2776 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2859 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.2943 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3026 | 49.7409 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3109 | 49.7384 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3192 | 49.7384 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3276 | 49.7384 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3359 | 49.7384 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3442 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3525 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3609 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3692 | 49.7453 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3776 | 49.7365 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3859 | 49.7365 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.3942 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4025 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4109 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4192 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4276 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4359 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4442 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4526 | 49.7371 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4609 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4692 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4775 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4859 | 49.7728 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.4942 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5026 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5109 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5192 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5275 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5359 | 49.7734 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5442 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5526 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5609 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5692 | 49.7689 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5775 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5859 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.5942 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6025 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6108 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6192 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6275 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6359 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6442 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6525 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6609 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6692 | 49.7686 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6776 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6859 | 49.7751 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.6942 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7025 | 49.7702 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7109 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7192 | 49.7433 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7275 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7358 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7442 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7525 | 49.7386 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7609 | 49.741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7692 | 49.741 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7775 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7858 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.7942 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8025 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8109 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8192 | 49.7259 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8275 | 49.727 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8359 | 49.727 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8442 | 49.7242 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8525 | 49.7242 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8608 | 49.7242 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8692 | 49.7242 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8775 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8859 | 49.7299 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.8942 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9025 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9108 | 49.736 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9192 | 49.736 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9275 | 49.736 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9359 | 49.736 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9442 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9525 | 49.7377 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9608 | 49.7683 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9692 | 49.7683 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9775 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9858 | 49.7657 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 525.9941 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0025 | 49.7692 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0108 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0192 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0275 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0358 | 49.7605 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0442 | 49.7569 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0525 | 49.7569 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0609 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0692 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0775 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0858 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.0942 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1025 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1108 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1191 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1275 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1358 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1442 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1525 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1608 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1692 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1775 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1859 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.1942 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2025 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2108 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2192 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2275 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2358 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2441 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2525 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2608 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2692 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2775 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2858 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.2942 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3025 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3109 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3192 | 49.75 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3275 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3358 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3442 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3525 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3608 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3691 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3775 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3859 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.3942 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4025 | 49.7565 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4108 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4192 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4275 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4359 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4442 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4525 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4608 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4692 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4775 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4858 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.4941 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5025 | 49.7642 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5109 | 49.7397 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5192 | 49.7397 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5275 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5358 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5442 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5525 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5609 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5692 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5775 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5858 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.5942 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6025 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6108 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6191 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6275 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6359 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6442 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6525 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6608 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6692 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6775 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6859 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.6942 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7025 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7108 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7192 | 49.7355 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7275 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7358 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7442 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7525 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7609 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7692 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7775 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7858 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.7942 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8025 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8109 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8192 | 49.7373 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8275 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8358 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8442 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8525 | 49.7323 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8608 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8692 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8775 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8859 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.8942 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9025 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9108 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9192 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9275 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9359 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9442 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9525 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9608 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9692 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9775 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9858 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 526.9942 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0025 | 49.7361 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0109 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0192 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0275 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0358 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0442 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0525 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0609 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0692 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0775 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0858 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.0942 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1025 | 49.7357 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1108 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1192 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1275 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1359 | 49.7395 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1442 | 49.735 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1525 | 49.735 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1608 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1692 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1775 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1859 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.1942 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2025 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2108 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2192 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2275 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2358 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2442 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2525 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2609 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2692 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2775 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2858 | 49.7372 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.2942 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3025 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3109 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3192 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3275 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3359 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3442 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3525 | 49.7289 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3608 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3692 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3775 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3859 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.3942 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4025 | 49.7257 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4108 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4192 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4275 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4359 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4442 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4525 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4609 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4692 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4775 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4858 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.4942 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5025 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5109 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5192 | 49.722 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5275 | 49.7196 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5358 | 49.7196 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5442 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5525 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5609 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5692 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5775 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5859 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.5942 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6025 | 49.729 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6108 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6192 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6275 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6359 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6442 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6525 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6608 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6692 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6775 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6859 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.6942 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7025 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7109 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7192 | 49.7303 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7275 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7358 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7442 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7525 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7609 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7692 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7775 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7858 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.7942 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8025 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8109 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8192 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8275 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8359 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8442 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8525 | 49.7344 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8608 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8692 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8775 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8859 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.8942 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9025 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9108 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9192 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9275 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9359 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9442 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9525 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9609 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9692 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9775 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9858 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 527.9942 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0025 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0109 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0192 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0275 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0358 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0442 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0526 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0609 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0692 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0775 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0859 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.0942 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1025 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1108 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1192 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1275 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1359 | 49.7318 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1442 | 49.7335 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1525 | 49.7335 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1608 | 49.7335 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1692 | 49.7335 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1776 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1859 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.1942 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2025 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2109 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2192 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2275 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2358 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2442 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2525 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2609 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2692 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2775 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2858 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.2942 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3026 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3109 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3192 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3275 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3359 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3442 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3525 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3608 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3692 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3775 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3859 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.3942 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4025 | 49.7271 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4108 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4192 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4276 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4359 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4442 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4525 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4609 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4692 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4775 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4858 | 49.7292 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.4942 | 49.7227 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5025 | 49.7227 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5109 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5192 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5275 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5359 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5442 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5526 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5609 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5692 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5775 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5859 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.5942 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6025 | 49.7269 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6108 | 49.7238 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6192 | 49.7238 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6275 | 49.7345 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6359 | 49.7345 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6442 | 49.7345 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6525 | 49.7345 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6609 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6692 | 49.7348 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6776 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6859 | 49.7333 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.6942 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7025 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7109 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7192 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7275 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7358 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7442 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7525 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7609 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7692 | 49.7392 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7775 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7859 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.7942 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8026 | 49.7366 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8109 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8192 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8275 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8359 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8442 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8525 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8608 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8692 | 49.7339 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8775 | 49.726 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8859 | 49.726 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.8942 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9025 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9109 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9192 | 49.7239 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9276 | 49.7212 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9359 | 49.7212 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9442 | 49.7157 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9525 | 49.7157 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9609 | 49.723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9692 | 49.723 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9775 | 49.7249 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9858 | 49.7249 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 528.9942 | 49.7044 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0025 | 49.7044 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0109 | 49.7063 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0192 | 49.7063 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0275 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0359 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0442 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0526 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0609 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0692 | 49.6973 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0775 | 49.6968 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0859 | 49.6968 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.0942 | 49.6968 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1025 | 49.6968 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1108 | 49.6951 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1192 | 49.6951 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1276 | 49.6951 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1359 | 49.6951 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1442 | 49.6928 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1525 | 49.6928 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1609 | 49.701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1692 | 49.701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1776 | 49.691 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1859 | 49.691 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.1942 | 49.6965 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2025 | 49.6965 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2109 | 49.7048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2192 | 49.7048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2275 | 49.7048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2358 | 49.7048 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2442 | 49.7055 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2526 | 49.7055 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2609 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2692 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2775 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2859 | 49.7439 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.2942 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3026 | 49.7446 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3109 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3192 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3275 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3359 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3442 | 49.742 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3525 | 49.742 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3608 | 49.7886 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3692 | 49.7886 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3776 | 49.7976 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3859 | 49.7976 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.3942 | 49.7879 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4025 | 49.7879 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4109 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4192 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4276 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4359 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4442 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4525 | 49.7827 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4609 | 49.789 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4692 | 49.789 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4775 | 49.7883 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4859 | 49.7883 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.4942 | 49.7731 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5026 | 49.7731 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5109 | 49.7761 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5192 | 49.7761 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5275 | 49.7874 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5359 | 49.7874 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5442 | 49.7628 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5526 | 49.7628 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5609 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5692 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5775 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5859 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.5942 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6025 | 49.7717 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6109 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6192 | 49.7707 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6276 | 49.7701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6359 | 49.7701 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6442 | 49.7783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6525 | 49.7783 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6609 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6692 | 49.7812 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6776 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6859 | 49.7671 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.6942 | 49.7518 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7025 | 49.7518 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7109 | 49.7522 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7192 | 49.7522 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7275 | 49.7522 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7359 | 49.7522 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7442 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7526 | 49.7589 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7609 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7692 | 49.7503 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7775 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7859 | 49.7545 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.7942 | 49.7405 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8026 | 49.7405 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8109 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8192 | 49.7411 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8275 | 49.7467 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8359 | 49.7467 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8442 | 49.7194 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8525 | 49.7194 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8609 | 49.7237 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8692 | 49.7237 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8776 | 49.7237 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8859 | 49.7237 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.8942 | 49.7249 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9025 | 49.7249 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9109 | 49.7224 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9192 | 49.7224 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9276 | 49.7364 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9359 | 49.7364 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9442 | 49.7369 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9525 | 49.7369 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9609 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9692 | 49.7317 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9775 | 49.7273 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9859 | 49.7273 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 529.9942 | 49.7273 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 530.0026 | 49.7273 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 530.0109 | 49.719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 530.0192 | 49.719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 530.0275 | 49.719 | 50.0004 | 59.98 | 60.03 | 59.97
| 530.0359 | 49.719 | 50.0004 | 59.9799 | 60.03 | 59.97
| 530.0442 | 49.7122 | 50.0004 | 59.9798 | 60.03 | 59.97
| 530.0526 | 49.7122 | 50.0004 | 59.9797 | 60.03 | 59.97
| 530.0609 | 49.7618 | 50.0004 | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 530.0692 | 49.7618 | 50.0004 | 59.9796 | 60.03 | 59.97
| 530.0776 | 49.7618 | 50.0004 | 59.9795 | 60.03 | 59.97
| 530.0859 | 49.7618 | 50.0004 | 59.9794 | 60.03 | 59.97
| 530.0942 | 49.7677 | 50.0004 | 59.9793 | 60.03 | 59.97
| 530.1025 | 49.7677 | 50.0004 | 59.9792 | 60.03 | 59.97
| 530.1109 | 49.7716 | 50.0004 | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 530.1192 | 49.7716 | 50.0004 | 59.9791 | 60.03 | 59.97
| 530.1276 | 49.7716 | 50.0004 | 59.979 | 60.03 | 59.97
| 530.1359 | 49.7716 | 50.0004 | 59.9789 | 60.03 | 59.97
| 530.1442 | 49.7537 | 50.0004 | 59.9788 | 60.03 | 59.97
| 530.1525 | 49.7537 | 50.0004 | 59.9787 | 60.03 | 59.97
| 530.1609 | 49.7608 | 50.0004 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 530.1693 | 49.7608 | 50.0004 | 59.9786 | 60.03 | 59.97
| 530.1776 | 49.7552 | 50.0004 | 59.9785 | 60.03 | 59.97
| 530.1859 | 49.7552 | 50.0004 | 59.9784 | 60.03 | 59.97
| 530.1942 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9783 | 60.03 | 59.97
| 530.2026 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9782 | 60.03 | 59.97
| 530.2109 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 530.2192 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9781 | 60.03 | 59.97
| 530.2275 | 49.7555 | 50.0004 | 59.978 | 60.03 | 59.97
| 530.2359 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9779 | 60.03 | 59.97
| 530.2443 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9778 | 60.03 | 59.97
| 530.2526 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9777 | 60.03 | 59.97
| 530.2609 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 530.2692 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9776 | 60.03 | 59.97
| 530.2776 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9775 | 60.03 | 59.97
| 530.2859 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9774 | 60.03 | 59.97
| 530.2943 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9773 | 60.03 | 59.97
| 530.3026 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9772 | 60.03 | 59.97
| 530.3109 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 530.3193 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9771 | 60.03 | 59.97
| 530.3276 | 49.7555 | 50.0004 | 59.977 | 60.03 | 59.97
| 530.3359 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9769 | 60.03 | 59.97
| 530.3442 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9768 | 60.03 | 59.97
| 530.3526 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9767 | 60.03 | 59.97
| 530.3609 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 530.3693 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9766 | 60.03 | 59.97
| 530.3776 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9765 | 60.03 | 59.97
| 530.3859 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9764 | 60.03 | 59.97
| 530.3943 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9763 | 60.03 | 59.97
| 530.4026 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9762 | 60.03 | 59.97
| 530.4109 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 530.4193 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9761 | 60.03 | 59.97
| 530.4276 | 49.7555 | 50.0004 | 59.976 | 60.03 | 59.97
| 530.4359 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9759 | 60.03 | 59.97
| 530.4443 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9758 | 60.03 | 59.97
| 530.4526 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9757 | 60.03 | 59.97
| 530.4609 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 530.4693 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9756 | 60.03 | 59.97
| 530.4776 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9755 | 60.03 | 59.97
| 530.486 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9754 | 60.03 | 59.97
| 530.4943 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9753 | 60.03 | 59.97
| 530.5026 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9752 | 60.03 | 59.97
| 530.511 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 530.5193 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9751 | 60.03 | 59.97
| 530.5276 | 49.7555 | 50.0004 | 59.975 | 60.03 | 59.97
| 530.5359 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9749 | 60.03 | 59.97
| 530.5443 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9748 | 60.03 | 59.97
| 530.5526 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9747 | 60.03 | 59.97
| 530.561 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 530.5693 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9746 | 60.03 | 59.97
| 530.5776 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9745 | 60.03 | 59.97
| 530.586 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9744 | 60.03 | 59.97
| 530.5943 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9743 | 60.03 | 59.97
| 530.6027 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9742 | 60.03 | 59.97
| 530.611 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 530.6193 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9741 | 60.03 | 59.97
| 530.6276 | 49.7555 | 50.0004 | 59.974 | 60.03 | 59.97
| 530.636 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9739 | 60.03 | 59.97
| 530.6443 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9738 | 60.03 | 59.97
| 530.6526 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9737 | 60.03 | 59.97
| 530.661 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 530.6693 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9736 | 60.03 | 59.97
| 530.6777 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9735 | 60.03 | 59.97
| 530.686 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9734 | 60.03 | 59.97
| 530.6943 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9733 | 60.03 | 59.97
| 530.7026 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9732 | 60.03 | 59.97
| 530.711 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 530.7194 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9731 | 60.03 | 59.97
| 530.7277 | 49.7555 | 50.0004 | 59.973 | 60.03 | 59.97
| 530.736 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9729 | 60.03 | 59.97
| 530.7443 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9728 | 60.03 | 59.97
| 530.7527 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9727 | 60.03 | 59.97
| 530.761 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 530.7693 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9726 | 60.03 | 59.97
| 530.7776 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9725 | 60.03 | 59.97
| 530.786 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9724 | 60.03 | 59.97
| 530.7944 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9723 | 60.03 | 59.97
| 530.8027 | 49.7555 | 50.0004 | 59.9722 | 60.03 | 59.97
| 530.811 | 49.7513 | 50.0004 | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 530.8193 | 49.7513 | 50.0004 | 59.9721 | 60.03 | 59.97
| 530.8277 | 49.7551 | 50.0004 | 59.972 | 60.03 | 59.97
| 530.836 | 49.7551 | 50.0004 | 59.9719 | 60.03 | 59.97
| 530.8444 | 49.7551 | 50.0004 | 59.9718 | 60.03 | 59.97
| 530.8527 | 49.7551 | 50.0004 | 59.9717 | 60.03 | 59.97
| 530.861 | 49.7535 | 50.0004 | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 530.8694 | 49.7535 | 50.0004 | 59.9716 | 60.03 | 59.97
| 530.8777 | 49.7535 | 50.0004 | 59.9715 | 60.03 | 59.97
| 530.886 | 49.7535 | 50.0004 | 59.9714 | 60.03 | 59.97
| 530.8943 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9713 | 60.03 | 59.97
| 530.9027 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9712 | 60.03 | 59.97
| 530.911 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 530.9194 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9711 | 60.03 | 59.97
| 530.9277 | 49.7508 | 50.0004 | 59.971 | 60.03 | 59.97
| 530.936 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9709 | 60.03 | 59.97
| 530.9444 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9708 | 60.03 | 59.97
| 530.9527 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9707 | 60.03 | 59.97
| 530.9611 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 530.9694 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9706 | 60.03 | 59.97
| 530.9777 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9705 | 60.03 | 59.97
| 530.9861 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9704 | 60.03 | 59.97
| 530.9944 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9703 | 60.03 | 59.97
| 531.0027 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9702 | 60.03 | 59.97
| 531.011 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 531.0194 | 49.7508 | 50.0004 | 59.9701 | 60.03 | 59.97
| 531.0277 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0361 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0444 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0527 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0611 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0694 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0778 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0861 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.0944 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1027 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1111 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1194 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1277 | 49.7682 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.136 | 49.7682 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1444 | 49.774 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1528 | 49.774 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1611 | 49.7722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1694 | 49.7722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1777 | 49.773 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1861 | 49.773 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.1944 | 49.773 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2028 | 49.773 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2111 | 49.7613 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2194 | 49.7613 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2277 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2361 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2444 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2527 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2611 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2694 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2778 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2861 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.2944 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3027 | 49.7291 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3111 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3195 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3278 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3361 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3444 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3528 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3611 | 49.7189 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3694 | 49.7189 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3777 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3861 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.3944 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4028 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4111 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4194 | 49.7205 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4278 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4361 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4445 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4528 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4611 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4695 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4778 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4861 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.4944 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5028 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5111 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5195 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5278 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5361 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5445 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5528 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5612 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5695 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5778 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5861 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.5945 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6028 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6111 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6195 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6278 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6362 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6445 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6528 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6611 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6695 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6779 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6862 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.6945 | 49.6819 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7028 | 49.6819 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7112 | 49.6821 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7195 | 49.6821 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7278 | 49.6688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7361 | 49.6688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7445 | 49.6688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7529 | 49.6688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7612 | 49.6702 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7695 | 49.6702 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7778 | 49.6702 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7862 | 49.6702 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.7945 | 49.6896 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8029 | 49.6896 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8112 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8195 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8279 | 49.7027 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8362 | 49.7027 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8445 | 49.7027 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8528 | 49.7027 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8612 | 49.6992 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8695 | 49.6992 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8779 | 49.7101 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8862 | 49.7101 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.8945 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9029 | 49.6957 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9112 | 49.6915 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9196 | 49.6915 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9279 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9362 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9446 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9529 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9612 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9695 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9779 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9862 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 531.9946 | 49.7376 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0029 | 49.7376 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0112 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0196 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0279 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0363 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0446 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0529 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0612 | 49.7656 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0696 | 49.7656 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0779 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0862 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.0946 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1029 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1113 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1196 | 49.7686 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1279 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1362 | 49.745 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1446 | 49.7426 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.153 | 49.7426 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1613 | 49.7426 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1696 | 49.7426 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1779 | 49.7473 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1863 | 49.7473 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.1946 | 49.7112 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2029 | 49.7112 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2112 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2196 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.228 | 49.7378 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2363 | 49.7378 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2446 | 49.7378 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2529 | 49.7378 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2613 | 49.7453 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2696 | 49.7453 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.278 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2863 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.2946 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.303 | 49.7508 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3113 | 49.7393 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3196 | 49.7393 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3279 | 49.7357 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3363 | 49.7357 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3446 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.353 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3613 | 49.754 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3696 | 49.754 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.378 | 49.7498 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3863 | 49.7498 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.3947 | 49.7597 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.403 | 49.7597 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4113 | 49.7841 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4196 | 49.7841 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.428 | 49.7817 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4363 | 49.7817 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4446 | 49.7817 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.453 | 49.7817 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4613 | 49.7764 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4697 | 49.7764 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.478 | 49.7729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4863 | 49.7729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.4947 | 49.7723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.503 | 49.7723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5114 | 49.7845 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5197 | 49.7845 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.528 | 49.7809 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5363 | 49.7809 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5447 | 49.7809 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.553 | 49.7809 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5613 | 49.7843 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5697 | 49.7843 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.578 | 49.7843 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5864 | 49.7843 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.5947 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.603 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6114 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6197 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6281 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6364 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6447 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.653 | 49.7746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6614 | 49.7641 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6697 | 49.7641 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.678 | 49.7641 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6864 | 49.7641 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.6947 | 49.7348 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7031 | 49.7348 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7114 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7197 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7281 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7364 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7448 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7531 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7614 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7697 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7781 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7864 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.7947 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8031 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8114 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8198 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8281 | 49.7145 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8364 | 49.7145 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8448 | 49.7145 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8531 | 49.7145 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8615 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8698 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8781 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8864 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.8948 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9031 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9114 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9198 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9281 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9365 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9448 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9531 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9615 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9698 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9781 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9865 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 532.9948 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0032 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0115 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0198 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0281 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0365 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0448 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0532 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0615 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0698 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0782 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0865 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.0948 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1031 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1115 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1199 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1282 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1365 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1448 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1532 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1615 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1699 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1782 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1865 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.1949 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2032 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2115 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2198 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2282 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2366 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2449 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2532 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2615 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2699 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2782 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2866 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.2949 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3032 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3116 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3199 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3282 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3365 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3449 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3533 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3616 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3699 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3782 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3866 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.3949 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4033 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4116 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4199 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4283 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4366 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4449 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4532 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4616 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.47 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4783 | 49.7212 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4866 | 49.7212 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.4949 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5033 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5116 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.52 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5283 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5366 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.545 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5533 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5616 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5699 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5783 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.5866 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.595 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6033 | 49.7261 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6116 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.62 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6283 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6367 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.645 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6533 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6616 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.67 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6783 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.6866 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.695 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7033 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7117 | 49.726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.72 | 49.726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7283 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7366 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.745 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7534 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7617 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.77 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7783 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.7867 | 49.7329 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.795 | 49.7241 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8033 | 49.7241 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8117 | 49.7241 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.82 | 49.7241 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8284 | 49.7198 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8367 | 49.7198 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.845 | 49.7198 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8533 | 49.7198 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8617 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.87 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8784 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.8867 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.895 | 49.7167 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9034 | 49.7167 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9117 | 49.7167 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.92 | 49.7167 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9283 | 49.7276 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9367 | 49.7276 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9451 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9534 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9617 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.97 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9784 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9867 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 533.9951 | 49.7392 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0034 | 49.7392 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0117 | 49.7356 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0201 | 49.7356 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0284 | 49.7403 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0367 | 49.7403 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.045 | 49.7403 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0534 | 49.7403 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0617 | 49.7505 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0701 | 49.7505 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0784 | 49.7537 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0867 | 49.7537 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.0951 | 49.7797 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1034 | 49.7797 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1118 | 49.7761 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1201 | 49.7761 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1284 | 49.7682 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1367 | 49.7682 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1451 | 49.7711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1534 | 49.7711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1617 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1701 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1784 | 49.7689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1868 | 49.7689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.1951 | 49.7689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2034 | 49.7689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2117 | 49.7741 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2201 | 49.7741 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2285 | 49.7835 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2368 | 49.7835 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2451 | 49.8117 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2534 | 49.8117 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2618 | 49.8018 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2701 | 49.8018 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2784 | 49.7987 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2868 | 49.7987 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.2951 | 49.7752 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3035 | 49.7752 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3118 | 49.7752 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3201 | 49.7752 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3284 | 49.7877 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3368 | 49.7877 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3451 | 49.7864 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3535 | 49.7864 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3618 | 49.7864 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3701 | 49.7864 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3785 | 49.7796 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3868 | 49.7796 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.3951 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4034 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4118 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4202 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4285 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4368 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4451 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4535 | 49.7324 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4618 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4702 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4785 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4868 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.4952 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5035 | 49.7331 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5118 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5201 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5285 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5369 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5452 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5535 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5618 | 49.7303 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5702 | 49.7303 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5785 | 49.7303 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5869 | 49.7303 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.5952 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6035 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6119 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6202 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6285 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6368 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6452 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6536 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6619 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6702 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6785 | 49.734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6869 | 49.734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.6953 | 49.7397 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7036 | 49.7397 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7119 | 49.7387 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7202 | 49.7387 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7286 | 49.7421 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7369 | 49.7421 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7452 | 49.7495 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7536 | 49.7495 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7619 | 49.7495 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7703 | 49.7495 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7786 | 49.7537 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7869 | 49.7537 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.7952 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8036 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.812 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8203 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8286 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8369 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8453 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8536 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8619 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8703 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8786 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.887 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.8953 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9036 | 49.7485 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9119 | 49.7554 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9203 | 49.7554 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9286 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.937 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9453 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9536 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.962 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9703 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9786 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.987 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 534.9953 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0037 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.012 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0203 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0286 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.037 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0453 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0536 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.062 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0703 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0787 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.087 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.0953 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1037 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.112 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1204 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1287 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.137 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1454 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1537 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.162 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1703 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1787 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.187 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.1954 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2037 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.212 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2204 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2287 | 49.7144 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2371 | 49.7144 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2454 | 49.7144 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2537 | 49.7144 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2621 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2704 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2787 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.287 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.2954 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3037 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3121 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3204 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3287 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3371 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3454 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3538 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3621 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3704 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3788 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3871 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.3954 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4037 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4121 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4204 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4288 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4371 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4454 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4538 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4621 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4705 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4788 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4871 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.4955 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5038 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5121 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5204 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5288 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5372 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5455 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5538 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5621 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5705 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5788 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5872 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.5955 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6038 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6122 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6205 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6288 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6371 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6455 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6539 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6622 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6705 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6788 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6872 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.6955 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7039 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7122 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7205 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7289 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7372 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7455 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7538 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7622 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7706 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7789 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7872 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.7955 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8039 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8122 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8206 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8289 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8372 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8456 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8539 | 49.7322 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8622 | 49.7332 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8705 | 49.7332 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8789 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8872 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.8956 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9039 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9122 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9206 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9289 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9373 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9456 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9539 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9622 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9706 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9789 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9872 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 535.9956 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0039 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0123 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0206 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0289 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0372 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0456 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.054 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0623 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0706 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0789 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0873 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.0956 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1039 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1123 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1206 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.129 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1373 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1456 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1539 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1623 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1706 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.179 | 49.712 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1873 | 49.712 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.1956 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.204 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2123 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2206 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2289 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2373 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2456 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.254 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2623 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2706 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.279 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2873 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.2957 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.304 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3123 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3207 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.329 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3373 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3456 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.354 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3623 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3707 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.379 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3873 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.3957 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.404 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4124 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4207 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.429 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4373 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4457 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.454 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4623 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4707 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.479 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4874 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.4957 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.504 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5123 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5207 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5291 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5374 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5457 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.554 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5624 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5707 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.579 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5874 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.5957 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6041 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6124 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6207 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.629 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6374 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6457 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6541 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6624 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6707 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6791 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6874 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.6957 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.704 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7124 | 49.7196 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7207 | 49.7196 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7291 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7374 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7457 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7541 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7624 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7708 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7791 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7874 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.7958 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8041 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8124 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8207 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8291 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8374 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8458 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8541 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8624 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8708 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8791 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8875 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.8958 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9041 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9124 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9208 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9291 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9374 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9458 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9541 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9625 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9708 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9791 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9874 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 536.9958 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0041 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0125 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0208 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0291 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0375 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0458 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0541 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0624 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0708 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0791 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0875 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.0958 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1041 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1124 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1208 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1292 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1375 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1458 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1541 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1625 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1708 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1791 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1874 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.1958 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2042 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2125 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2208 | 49.7375 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2291 | 49.7399 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2375 | 49.7399 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2458 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2542 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2625 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2708 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2791 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2875 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.2958 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3041 | 49.7424 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3125 | 49.7362 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3208 | 49.7362 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3292 | 49.7387 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3375 | 49.7387 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3458 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3541 | 49.7353 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3625 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3708 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3792 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3875 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.3958 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4042 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4125 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4208 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4291 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4375 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4458 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4542 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4625 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4708 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4792 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4875 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.4958 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5042 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5125 | 49.7399 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5208 | 49.7399 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5292 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5375 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5458 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5542 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5625 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5709 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5792 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5875 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.5958 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6042 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6125 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6208 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6292 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6375 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6458 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6542 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6625 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6708 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6792 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6875 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.6959 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7042 | 49.7197 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7125 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7208 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7292 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7375 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7458 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7542 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7625 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7708 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7792 | 49.6952 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7875 | 49.6952 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.7958 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8042 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8125 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8209 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8292 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8375 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8458 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8542 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8625 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8708 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8792 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8875 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.8958 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9042 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9125 | 49.7099 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9208 | 49.7099 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9292 | 49.7113 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9375 | 49.7113 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9459 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9542 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9625 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9708 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9792 | 49.6909 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9875 | 49.6909 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 537.9958 | 49.7001 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0042 | 49.7001 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0125 | 49.7001 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0208 | 49.7001 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0292 | 49.7057 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0375 | 49.7057 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0458 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0542 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0625 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0709 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0792 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0875 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.0958 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1042 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1125 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1208 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1292 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1375 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1458 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1542 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1625 | 49.7052 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1708 | 49.7052 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1791 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1875 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.1958 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2042 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2125 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2208 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2291 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2375 | 49.7088 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2458 | 49.7106 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2542 | 49.7106 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2625 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2708 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2791 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2875 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.2958 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3041 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3124 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3208 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3291 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3375 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3458 | 49.7105 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3541 | 49.7105 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3624 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3708 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3791 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3875 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.3958 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4041 | 49.7125 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4124 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4208 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4291 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4374 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4457 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4541 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4624 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4708 | 49.6924 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4791 | 49.703 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4874 | 49.703 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.4957 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5041 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5124 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5208 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5291 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5374 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5457 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5541 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5624 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5707 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.579 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5874 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.5957 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6041 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6124 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6207 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.629 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6374 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6457 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6541 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6624 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6707 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.679 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6874 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.6957 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.704 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7123 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7206 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.729 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7373 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7457 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.754 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7623 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7706 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.779 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7873 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.7957 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.804 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8123 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8206 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.829 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8373 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8456 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8539 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8623 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8706 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.879 | 49.6952 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8873 | 49.6952 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.8956 | 49.692 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9039 | 49.692 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9123 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9206 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.929 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9373 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9456 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9539 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9623 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9706 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9789 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9872 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 538.9956 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0039 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0123 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0206 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0289 | 49.6969 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0372 | 49.6969 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0456 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0539 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0623 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0706 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0789 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0872 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.0956 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1039 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1122 | 49.7004 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1205 | 49.7004 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1289 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1372 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1456 | 49.7106 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1539 | 49.7106 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1622 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1705 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1789 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1872 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.1956 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2039 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2122 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2205 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2289 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2372 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2455 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2538 | 49.724 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2622 | 49.7169 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2705 | 49.7169 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2789 | 49.7265 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2872 | 49.7265 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.2955 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3038 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3122 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3205 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3289 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3372 | 49.7275 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3455 | 49.7341 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3538 | 49.7341 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3622 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3705 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3788 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3871 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.3955 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4038 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4122 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4205 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4288 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4371 | 49.7306 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4454 | 49.746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4538 | 49.746 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4621 | 49.7427 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4705 | 49.7427 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4788 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4871 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.4954 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5038 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5121 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5204 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5287 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5371 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5454 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5538 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5621 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5704 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5787 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5871 | 49.7433 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.5954 | 49.7502 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6037 | 49.7502 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6121 | 49.7475 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6204 | 49.7475 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6287 | 49.7475 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.637 | 49.7475 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6454 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6537 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.662 | 49.7469 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6703 | 49.7469 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6787 | 49.7452 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.687 | 49.7452 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.6954 | 49.7452 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7037 | 49.7452 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.712 | 49.7487 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7203 | 49.7487 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7286 | 49.7825 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.737 | 49.7825 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7453 | 49.7876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7537 | 49.7876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.762 | 49.793 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7703 | 49.793 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7786 | 49.7892 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.787 | 49.7892 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.7953 | 49.7882 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8036 | 49.7882 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.812 | 49.7882 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8203 | 49.7882 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8286 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8369 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8453 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8536 | 49.7868 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8619 | 49.7941 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8702 | 49.7941 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8786 | 49.7941 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8869 | 49.7941 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.8952 | 49.7936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9036 | 49.7936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9119 | 49.7922 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9202 | 49.7922 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9285 | 49.7922 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9369 | 49.7922 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9452 | 49.7762 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9536 | 49.7762 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9619 | 49.7762 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9702 | 49.7762 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9785 | 49.7753 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9868 | 49.7753 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 539.9952 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0035 | 49.7531 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0118 | 49.7588 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0201 | 49.7588 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0285 | 49.7588 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0368 | 49.7588 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0452 | 49.7559 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0535 | 49.7559 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0618 | 49.7559 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0701 | 49.7559 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0785 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0868 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.0951 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1035 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1118 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1201 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1284 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1368 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1451 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1534 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1617 | 49.7203 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1701 | 49.7203 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1784 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1867 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.1951 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2034 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2117 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.22 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2284 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2367 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2451 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2534 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2617 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.27 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2783 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.2867 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.295 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3033 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3116 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.32 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3283 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3367 | 49.7202 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.345 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3533 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3616 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3699 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3783 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.3866 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.395 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4033 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4116 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4199 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4283 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4366 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4449 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4532 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4615 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4699 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4782 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4866 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.4949 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5032 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5115 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5199 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5282 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5366 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5449 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5532 | 49.7173 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5615 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5698 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5782 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5865 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.5948 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6031 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6115 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6198 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6282 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6365 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6448 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6531 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6614 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6698 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6781 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6865 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.6948 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7031 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7114 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7198 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7281 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7365 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7448 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7531 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7614 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7697 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7781 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7864 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.7947 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.803 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8114 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8197 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8281 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8364 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8447 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.853 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8613 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8697 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.878 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8864 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.8947 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.903 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9113 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9197 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.928 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9363 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9446 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9529 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9613 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9696 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.978 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9863 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 540.9946 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0029 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0112 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0196 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0279 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0363 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0446 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0529 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0612 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0696 | 49.7355 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0779 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0862 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.0945 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1028 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1112 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1195 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1279 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1362 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1445 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1528 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1611 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1695 | 49.7328 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1778 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1862 | 49.7244 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.1945 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2028 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2111 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2194 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2278 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2361 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2444 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2527 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2611 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2694 | 49.7248 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2778 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2861 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.2944 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3027 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.311 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3194 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3277 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3361 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3444 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3527 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.361 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3693 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3777 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.386 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.3943 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4026 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.411 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4193 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4277 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.436 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4443 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4526 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4609 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4693 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4776 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.486 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.4943 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5026 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5109 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5192 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5276 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5359 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5443 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5526 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5609 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5692 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5776 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5859 | 49.7103 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.5942 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6025 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6108 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6192 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6275 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6359 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6442 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6525 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6608 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6691 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6775 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6858 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.6942 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7025 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7108 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7191 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7275 | 49.6902 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7358 | 49.6902 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7441 | 49.6902 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7524 | 49.6902 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7607 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7691 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7774 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7858 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.7941 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8024 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8107 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.819 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8274 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8357 | 49.6936 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8441 | 49.6945 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8524 | 49.6945 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8607 | 49.6945 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.869 | 49.6945 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8773 | 49.6896 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.8857 | 49.6896 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.894 | 49.6965 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9023 | 49.6965 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9106 | 49.6965 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.919 | 49.6965 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9273 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9357 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.944 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9523 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9606 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9689 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9773 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.9856 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 541.994 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0023 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0106 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0189 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0272 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0356 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0439 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0522 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0605 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0689 | 49.7683 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0772 | 49.7778 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0856 | 49.7778 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.0939 | 49.7778 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1022 | 49.7778 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1105 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1188 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1272 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1355 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1439 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1522 | 49.7734 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1605 | 49.7698 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1688 | 49.7698 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1771 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1855 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.1938 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2021 | 49.7707 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2104 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2188 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2271 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2355 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2438 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2521 | 49.7668 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2604 | 49.768 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2687 | 49.768 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2771 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2854 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.2938 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3021 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3104 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3187 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.327 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3354 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3437 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3521 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3604 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3687 | 49.7108 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.377 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3854 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.3937 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.402 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4103 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4186 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.427 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4353 | 49.7268 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4437 | 49.7299 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.452 | 49.7299 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4603 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4686 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4769 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4853 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.4936 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.502 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5103 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5186 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5269 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5353 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5436 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5519 | 49.7422 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5602 | 49.7274 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5685 | 49.7274 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5769 | 49.7274 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5852 | 49.7274 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.5936 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6019 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6102 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6185 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6268 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6352 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6435 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6519 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6602 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6685 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6768 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6851 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.6935 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7018 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7101 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7184 | 49.696 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7268 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7351 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7435 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7518 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7601 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7684 | 49.6996 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7767 | 49.7095 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7851 | 49.7095 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.7934 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8018 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8101 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8184 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8267 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.835 | 49.7343 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8434 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8517 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.86 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8683 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8767 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.885 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.8934 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9017 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.91 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9183 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9266 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.935 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9433 | 49.7278 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9517 | 49.7278 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.96 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9683 | 49.7296 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9766 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9849 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 542.9933 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0016 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0099 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0182 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0266 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0349 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0433 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0516 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0599 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0682 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0765 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0849 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.0932 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1016 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1099 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1182 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1265 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1348 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1432 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1515 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1599 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1682 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1765 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1848 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.1932 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2015 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2098 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2181 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2264 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2348 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2431 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2515 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2598 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2681 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2764 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2847 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.2931 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3014 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3098 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3181 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3264 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3347 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.343 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3514 | 49.7092 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3597 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.368 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3763 | 49.7109 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.3847 | 49.7109 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.393 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4014 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4097 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.418 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4263 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4346 | 49.7078 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.443 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4513 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4597 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.468 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4763 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4846 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.4929 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5013 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5096 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5179 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5262 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5346 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5429 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5513 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5596 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5679 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5762 | 49.7075 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5845 | 49.7075 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.5929 | 49.7075 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6012 | 49.7075 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6096 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6179 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6262 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6345 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6428 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6512 | 49.7038 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6595 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6678 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6761 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6845 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.6928 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7012 | 49.7033 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7095 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7178 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7261 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7344 | 49.6986 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7428 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7511 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7595 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7678 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7761 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7844 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.7927 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8011 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8094 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8177 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.826 | 49.703 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8344 | 49.703 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8427 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8511 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8594 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8677 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.876 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8843 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.8927 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.901 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9094 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9177 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.926 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9343 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9426 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.951 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9593 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9677 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.976 | 49.7109 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9843 | 49.7109 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 543.9926 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.001 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0093 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0176 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0259 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0342 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0426 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0509 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0593 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0676 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0759 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0842 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.0925 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1009 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1092 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1176 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1259 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1342 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1425 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1508 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1592 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1675 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1758 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1841 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.1925 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2008 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2092 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2175 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2258 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2341 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2424 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2508 | 49.6958 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2591 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2675 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2758 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2841 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.2924 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3007 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3091 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3174 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3257 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.334 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3424 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3507 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3591 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3674 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3757 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.384 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.3923 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4007 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.409 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4174 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4257 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.434 | 49.6876 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4423 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4506 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.459 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4673 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4756 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4839 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.4923 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5006 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.509 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5173 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5256 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5339 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5422 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5506 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5589 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5673 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5756 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5839 | 49.688 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.5922 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6005 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6089 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6172 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6255 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6339 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6422 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6505 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6589 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6672 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6755 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6838 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.6921 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7005 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7088 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7172 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7255 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7338 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7421 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7504 | 49.6931 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7588 | 49.6907 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7671 | 49.6907 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7755 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7838 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.7921 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8004 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8087 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8171 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8254 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8337 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.842 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8504 | 49.6972 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8587 | 49.6967 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8671 | 49.6967 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8754 | 49.6967 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.8837 | 49.6967 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.892 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9003 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9087 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.917 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9254 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9337 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.942 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9503 | 49.6948 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9586 | 49.699 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.967 | 49.699 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9753 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9836 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 544.9919 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0003 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0086 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.017 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0253 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0336 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0419 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0502 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0586 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0669 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0753 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0836 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.0919 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1002 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1085 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1169 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1252 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1335 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1418 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1502 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1585 | 49.7101 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1669 | 49.7101 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1752 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1835 | 49.7085 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.1918 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2001 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2085 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2168 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2252 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2335 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2418 | 49.7132 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2501 | 49.7132 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2584 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2668 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2751 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2834 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.2917 | 49.7455 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3001 | 49.7455 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3084 | 49.7455 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3168 | 49.7455 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3251 | 49.7501 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3334 | 49.7501 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3417 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.35 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3584 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3667 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3751 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3834 | 49.7628 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.3917 | 49.7673 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4 | 49.7673 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4083 | 49.7679 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4167 | 49.7679 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.425 | 49.7722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4333 | 49.7722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4417 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.45 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4583 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4667 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.475 | 49.7898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4833 | 49.7898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4916 | 49.7898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.4999 | 49.7898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5083 | 49.7884 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5166 | 49.7884 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.525 | 49.7884 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5333 | 49.7884 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5416 | 49.7989 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5499 | 49.7989 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5582 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5666 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5749 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5833 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5916 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.5999 | 49.7693 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6082 | 49.7667 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6165 | 49.7667 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6249 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6332 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6415 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6498 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6582 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6665 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6749 | 49.7282 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6832 | 49.7282 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6915 | 49.7272 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.6998 | 49.7272 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7081 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7165 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7248 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7332 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7415 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7498 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7581 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7664 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7748 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7831 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7914 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.7997 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8081 | 49.7124 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8164 | 49.7124 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8248 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8331 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8414 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8497 | 49.7213 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.858 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8664 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8747 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8831 | 49.7058 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8914 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.8997 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.908 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9164 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9247 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.933 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9413 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9496 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.958 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9663 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9747 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.983 | 49.7012 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9913 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 545.9996 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.008 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0163 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0246 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.033 | 49.7005 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0413 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0496 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0579 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0663 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0746 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0829 | 49.7163 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0912 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.0996 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1079 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1162 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1246 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1329 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1412 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1495 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1579 | 49.719 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1662 | 49.719 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1746 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1829 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1912 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.1995 | 49.7133 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2078 | 49.7046 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2162 | 49.7046 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2245 | 49.7046 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2328 | 49.7046 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2411 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2495 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2578 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2662 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2745 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2828 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2911 | 49.7089 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.2995 | 49.7089 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3078 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3161 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3245 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3328 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3411 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3494 | 49.7074 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3578 | 49.7059 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3661 | 49.7059 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3745 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3828 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3911 | 49.7384 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.3994 | 49.7384 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4077 | 49.7384 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4161 | 49.7384 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4244 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4327 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.441 | 49.7368 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4494 | 49.7368 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4577 | 49.7368 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4661 | 49.7368 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4744 | 49.7366 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4827 | 49.7366 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.491 | 49.7366 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.4993 | 49.7366 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5077 | 49.7131 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.516 | 49.7131 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5244 | 49.7204 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5327 | 49.7204 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.541 | 49.7189 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5493 | 49.7189 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5577 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.566 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5743 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5826 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5909 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.5993 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6076 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.616 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6243 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6326 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6409 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6493 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6576 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.666 | 49.6878 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6743 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6826 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6909 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.6992 | 49.6978 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7076 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7159 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7242 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7325 | 49.6988 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7409 | 49.6893 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7492 | 49.6893 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7576 | 49.6893 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7659 | 49.6893 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7742 | 49.706 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7825 | 49.706 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7908 | 49.706 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.7992 | 49.706 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8075 | 49.709 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8159 | 49.709 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8242 | 49.717 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8325 | 49.717 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8408 | 49.7307 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8492 | 49.7307 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8575 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8658 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8741 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8824 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8908 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.8991 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9075 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9158 | 49.7305 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9241 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9324 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9408 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9491 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9575 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9658 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9741 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9824 | 49.7158 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9907 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 546.9991 | 49.7047 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0074 | 49.738 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0157 | 49.738 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.024 | 49.7497 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0324 | 49.7497 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0407 | 49.7497 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0491 | 49.7497 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0574 | 49.7526 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0657 | 49.7526 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.074 | 49.7608 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0823 | 49.7608 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.0907 | 49.7608 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.099 | 49.7608 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1074 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1157 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.124 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1323 | 49.7615 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1407 | 49.759 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.149 | 49.759 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1573 | 49.7623 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1656 | 49.7623 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.174 | 49.7623 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1823 | 49.7623 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.1906 | 49.7695 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.199 | 49.7695 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2073 | 49.775 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2156 | 49.775 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2239 | 49.775 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2323 | 49.775 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2406 | 49.7726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.249 | 49.7726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2573 | 49.7726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2656 | 49.7726 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2739 | 49.7705 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2822 | 49.7705 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2906 | 49.7639 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.2989 | 49.7639 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3073 | 49.7484 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3156 | 49.7484 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3239 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3322 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3406 | 49.7341 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3489 | 49.7341 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3572 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3655 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3738 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3822 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3905 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.3989 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4072 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4155 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4238 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4322 | 49.689 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4405 | 49.6917 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4489 | 49.6917 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4572 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4655 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4738 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4821 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4905 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.4988 | 49.7009 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5071 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5154 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5238 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5321 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5405 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5488 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5571 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5654 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5738 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5821 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5905 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.5988 | 49.6963 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6071 | 49.6856 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6154 | 49.6856 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6238 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6321 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6404 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6487 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6571 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6654 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6737 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6821 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6904 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.6987 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.707 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7154 | 49.6885 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7237 | 49.6916 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7321 | 49.6916 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7404 | 49.6856 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7487 | 49.6856 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.757 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7654 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7737 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.782 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7903 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.7987 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.807 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8154 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8237 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.832 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8403 | 49.699 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8487 | 49.699 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.857 | 49.7052 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8654 | 49.7052 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8737 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.882 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8903 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.8986 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.907 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9153 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9236 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9319 | 49.7053 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9403 | 49.7023 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9486 | 49.7023 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.957 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9653 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9736 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9819 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9903 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 547.9986 | 49.7028 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.007 | 49.708 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0153 | 49.708 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0236 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0319 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0403 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0486 | 49.7064 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0569 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0652 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0736 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0819 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0903 | 49.7265 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.0986 | 49.7265 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1069 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1152 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1236 | 49.7415 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1319 | 49.7415 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1402 | 49.7415 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1486 | 49.7415 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1569 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1652 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1735 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1819 | 49.7283 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1902 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.1985 | 49.7314 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2068 | 49.7349 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2152 | 49.7349 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2235 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2319 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2402 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2485 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2568 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2652 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2735 | 49.7299 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2819 | 49.7299 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2902 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.2985 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3068 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3152 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3235 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3318 | 49.732 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3401 | 49.7263 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3485 | 49.7263 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3568 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3652 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3735 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3818 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3901 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.3984 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4068 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4151 | 49.7302 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4235 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4318 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4401 | 49.7406 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4484 | 49.7406 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4568 | 49.7406 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4651 | 49.7406 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4734 | 49.7523 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4818 | 49.7523 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4901 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.4984 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5068 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5151 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5234 | 49.7557 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5317 | 49.7557 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5401 | 49.7557 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5484 | 49.7557 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5568 | 49.7581 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5651 | 49.7581 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5734 | 49.758 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5817 | 49.758 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5901 | 49.7638 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.5984 | 49.7638 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6068 | 49.7638 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6151 | 49.7638 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6234 | 49.76 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6317 | 49.76 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.64 | 49.76 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6484 | 49.76 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6567 | 49.7552 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.665 | 49.7552 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6733 | 49.7552 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6817 | 49.7552 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.69 | 49.7612 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.6984 | 49.7612 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7067 | 49.7704 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.715 | 49.7704 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7233 | 49.7704 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7317 | 49.7704 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.74 | 49.7675 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7484 | 49.7675 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7567 | 49.7637 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.765 | 49.7637 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7733 | 49.7637 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7817 | 49.7637 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.79 | 49.7593 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.7983 | 49.7593 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8066 | 49.7593 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.815 | 49.7593 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8233 | 49.7636 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8317 | 49.7636 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.84 | 49.7596 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8483 | 49.7596 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8566 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8649 | 49.7624 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8733 | 49.7506 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8816 | 49.7506 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.89 | 49.7506 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.8983 | 49.7506 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9066 | 49.7482 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9149 | 49.7482 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9233 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9316 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9399 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9482 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9566 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9649 | 49.7509 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9733 | 49.7555 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9816 | 49.7555 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9899 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 548.9982 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0066 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0149 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0233 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0316 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0399 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0482 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0566 | 49.6993 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0649 | 49.6993 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0732 | 49.6955 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0815 | 49.6955 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0899 | 49.7194 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.0982 | 49.7194 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1065 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1149 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1232 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1315 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1398 | 49.716 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1482 | 49.716 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1565 | 49.716 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1649 | 49.716 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1732 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1815 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1898 | 49.6898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.1982 | 49.6898 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2065 | 49.7139 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2148 | 49.7139 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2231 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2315 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2398 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2482 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2565 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2648 | 49.711 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2731 | 49.7149 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2815 | 49.7149 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2898 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.2982 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3065 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3148 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3231 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3315 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3398 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3481 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3564 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3648 | 49.7401 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3731 | 49.7483 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3815 | 49.7483 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3898 | 49.7483 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.3981 | 49.7483 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4064 | 49.7445 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4148 | 49.7445 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4231 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4315 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4398 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4481 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4564 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4648 | 49.7429 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4731 | 49.7382 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4814 | 49.7382 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4897 | 49.7352 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.4981 | 49.7352 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5064 | 49.7352 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5148 | 49.7352 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5231 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5314 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5397 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5481 | 49.7407 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5564 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5648 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5731 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5814 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5897 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.5981 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6064 | 49.7249 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6147 | 49.7249 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.623 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6314 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6397 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6481 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6564 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6647 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.673 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6814 | 49.7253 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6897 | 49.7336 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.6981 | 49.7336 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7064 | 49.7301 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7147 | 49.7301 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.723 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7313 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7397 | 49.7254 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.748 | 49.7254 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7563 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7646 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.773 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7813 | 49.7153 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.7897 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.798 | 49.7182 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8063 | 49.7143 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8146 | 49.7143 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.823 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8313 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8397 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.848 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8563 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8646 | 49.7165 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.873 | 49.715 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8813 | 49.715 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8896 | 49.715 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.8979 | 49.715 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9063 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9146 | 49.7138 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.923 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9313 | 49.7036 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9396 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9479 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9563 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9646 | 49.7233 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.973 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9813 | 49.7227 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9896 | 49.7271 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 549.9979 | 49.7271 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0063 | 49.7245 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0146 | 49.7245 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0229 | 49.7245 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0312 | 49.7245 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0396 | 49.7164 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0479 | 49.7164 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0563 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0646 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0729 | 49.6991 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0812 | 49.6991 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0896 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.0979 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1063 | 49.7238 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1146 | 49.7238 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1229 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1312 | 49.7239 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1396 | 49.7215 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1479 | 49.7215 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1562 | 49.7307 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1646 | 49.7307 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1729 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1812 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1896 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.1979 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2062 | 49.7175 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2145 | 49.7175 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2229 | 49.7212 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2312 | 49.7212 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2396 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2479 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2562 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2645 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2729 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2812 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2896 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.2979 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3062 | 49.7287 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3145 | 49.7287 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3229 | 49.7287 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3312 | 49.7287 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3395 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3478 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3562 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3645 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3729 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3812 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3895 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.3978 | 49.7262 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4062 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4145 | 49.7312 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4229 | 49.7211 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4312 | 49.7211 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4395 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4478 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4562 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4645 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4728 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4812 | 49.7252 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4895 | 49.6935 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.4979 | 49.6935 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5062 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5145 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5228 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5312 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5395 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5479 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5562 | 49.7203 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5645 | 49.7203 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5728 | 49.7237 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5812 | 49.7237 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5895 | 49.7237 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.5978 | 49.7237 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6061 | 49.7219 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6145 | 49.7219 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6228 | 49.7152 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6312 | 49.7152 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6395 | 49.7152 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6478 | 49.7152 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6561 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6645 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6728 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6812 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6895 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.6978 | 49.7225 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7061 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7145 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7228 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7311 | 49.7226 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7394 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7478 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7561 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7645 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7728 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7811 | 49.7221 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7894 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.7978 | 49.7267 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8061 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8145 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8228 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8311 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8394 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8478 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8561 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8644 | 49.729 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8727 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8811 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8894 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.8978 | 49.733 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9061 | 49.7334 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9144 | 49.7334 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9227 | 49.737 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9311 | 49.737 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9395 | 49.737 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9478 | 49.737 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9561 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9644 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9728 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9811 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9894 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 550.9977 | 49.7434 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0061 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0144 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0228 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0311 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0394 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0477 | 49.7383 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0561 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0644 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0728 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0811 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0894 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.0977 | 49.7385 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1061 | 49.7309 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1144 | 49.7309 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1227 | 49.7309 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.131 | 49.7309 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1394 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1477 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1561 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1644 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1727 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.181 | 49.7388 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1894 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.1977 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2061 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2144 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2227 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.231 | 49.7419 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2394 | 49.743 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2477 | 49.743 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.256 | 49.7418 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2643 | 49.7418 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2727 | 49.7132 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.281 | 49.7132 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2894 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.2977 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.306 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3143 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3227 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.331 | 49.7008 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3394 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3477 | 49.7119 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.356 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3643 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3727 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.381 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3893 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.3976 | 49.7107 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.406 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4144 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4227 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.431 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4393 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4477 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.456 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4644 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4727 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.481 | 49.7116 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4893 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.4977 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.506 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5143 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5226 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.531 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5393 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5477 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.556 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5643 | 49.7126 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5726 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.581 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5893 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.5977 | 49.7168 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.606 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6143 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6226 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.631 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6393 | 49.7043 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6476 | 49.7043 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6559 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6643 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6726 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.681 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6893 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.6976 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7059 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7143 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7226 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.731 | 49.6961 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7393 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7476 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7559 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7643 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7726 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7809 | 49.6953 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7892 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.7976 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8059 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8143 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8226 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8309 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8392 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8476 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8559 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8643 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8726 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8809 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8893 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.8976 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9059 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9142 | 49.7044 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9226 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9309 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9393 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9476 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9559 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9642 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9726 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9809 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9893 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 551.9976 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0059 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0142 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0226 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0309 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0392 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0475 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0559 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0642 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0726 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0809 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0892 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.0975 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1059 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1142 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1226 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1309 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1392 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1475 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1559 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1642 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1725 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1808 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1892 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.1975 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2059 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2142 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2225 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2308 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2392 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2475 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2559 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2642 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2725 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2808 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2892 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.2975 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3058 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3141 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3225 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3308 | 49.7077 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3392 | 49.7159 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3475 | 49.7159 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3558 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3642 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3725 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3809 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3892 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.3975 | 49.7091 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4058 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4142 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4225 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4308 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4391 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4475 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4558 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4642 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4725 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4808 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4891 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.4975 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5058 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5142 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5225 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5308 | 49.7076 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5391 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5475 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5558 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5641 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5724 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5808 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5891 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.5975 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6058 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6141 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6224 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6308 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6391 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6475 | 49.7154 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6558 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6641 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6724 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6808 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6891 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.6974 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7057 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7141 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7224 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7308 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7391 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7474 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7557 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7641 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7724 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7808 | 49.7223 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7891 | 49.722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.7974 | 49.722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8057 | 49.722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8141 | 49.722 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8224 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8307 | 49.7155 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8391 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8474 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8557 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8641 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8724 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8807 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.889 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.8973 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9057 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.914 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9224 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9307 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.939 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9473 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9557 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.964 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9724 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9807 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.989 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 552.9973 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0057 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.014 | 49.7141 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0223 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0306 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.039 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0473 | 49.7121 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0557 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.064 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0723 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0806 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.089 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.0973 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1057 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.114 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1223 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1306 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.139 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1473 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1556 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1639 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1723 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1806 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.189 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.1973 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2056 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2139 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2223 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2306 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.239 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2473 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2556 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2639 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2723 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2806 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2889 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.2972 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3056 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3139 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3223 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3306 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3389 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3472 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3556 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3639 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3723 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3806 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3889 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.3972 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4056 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4139 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4222 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4305 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4389 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4472 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4556 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4639 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4722 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4805 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4889 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.4972 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5056 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5139 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5222 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5305 | 49.7199 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5389 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5472 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5555 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5638 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5722 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5805 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5889 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.5972 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6055 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6138 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6222 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6305 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6389 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6472 | 49.7236 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6555 | 49.723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6638 | 49.723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6722 | 49.723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6805 | 49.723 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6888 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.6971 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7055 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7138 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7222 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7305 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7388 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7471 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7555 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7638 | 49.7161 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7722 | 49.7462 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7805 | 49.7462 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7888 | 49.7448 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.7971 | 49.7448 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8055 | 49.744 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8138 | 49.744 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8221 | 49.7646 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8304 | 49.7646 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8388 | 49.7646 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8471 | 49.7646 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8554 | 49.7671 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8638 | 49.7671 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8721 | 49.7671 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8804 | 49.7671 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8887 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.8971 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9054 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9138 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9221 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9304 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9387 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9471 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9554 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9637 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.972 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9804 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9887 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 553.9971 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0054 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0137 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.022 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0304 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0387 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0471 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0554 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0637 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.072 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0804 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.0887 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.097 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1053 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1136 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.122 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1303 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1387 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.147 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1553 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1636 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.172 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1803 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.1887 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.197 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2053 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2136 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.222 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2303 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2386 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2469 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2553 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2636 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.272 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2803 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2886 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.2969 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3053 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3136 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.322 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3303 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3386 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3469 | 49.7512 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3552 | 49.7421 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3636 | 49.7421 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3719 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3802 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3885 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.3969 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4052 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4136 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4219 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4302 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4385 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4469 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4552 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4636 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4719 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4802 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4885 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.4969 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5052 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5135 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5219 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5302 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5385 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5469 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5552 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5635 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5718 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5802 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5885 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.5968 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6052 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6135 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6218 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6301 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6385 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6468 | 49.7479 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6552 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6635 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6718 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6801 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6885 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.6968 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7051 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7134 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7218 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7301 | 49.7517 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7385 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7468 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7551 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7634 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7718 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7801 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7885 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.7968 | 49.7456 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8051 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8134 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8218 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8301 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8384 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8467 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.855 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8634 | 49.7372 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8717 | 49.7377 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8801 | 49.7377 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8884 | 49.7315 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.8967 | 49.7315 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.905 | 49.7315 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9134 | 49.7315 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9217 | 49.7327 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9301 | 49.7327 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9384 | 49.7365 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9467 | 49.7365 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.955 | 49.7365 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9634 | 49.7365 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9717 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.98 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9883 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 554.9967 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.005 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0134 | 49.7358 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0217 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.03 | 49.7021 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0383 | 49.6971 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0467 | 49.6971 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.055 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0633 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0717 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.08 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0883 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.0966 | 49.7062 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.105 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1133 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1216 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1299 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1383 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1466 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.155 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1633 | 49.6975 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1716 | 49.7048 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1799 | 49.7048 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1883 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.1966 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.205 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2133 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2216 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2299 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2383 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2466 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2549 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2632 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2716 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2799 | 49.7104 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2883 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.2966 | 49.7063 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3049 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3132 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3215 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3299 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3382 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3466 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3549 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3632 | 49.7111 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3715 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3799 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3882 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.3965 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4048 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4132 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4215 | 49.7216 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4299 | 49.7216 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4382 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4465 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4548 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4632 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4715 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4799 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4882 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.4965 | 49.7031 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5048 | 49.7045 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5132 | 49.7045 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5215 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5298 | 49.7042 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5381 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5464 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5548 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5631 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5715 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5798 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5881 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.5964 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6048 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6131 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6215 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6298 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6381 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6464 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6548 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6631 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6714 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6797 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6881 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.6964 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7048 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7131 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7214 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7297 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7381 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7464 | 49.7083 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7548 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7631 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7714 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7797 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.788 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.7964 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8047 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.813 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8214 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8297 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.838 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8464 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8547 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.863 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8713 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8797 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.888 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.8964 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9047 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.913 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9213 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9297 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.938 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9464 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9547 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.963 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9713 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9797 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.988 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 555.9963 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0046 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.013 | 49.7135 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0213 | 49.7124 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0296 | 49.7124 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.038 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0463 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0546 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0629 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0713 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0796 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.088 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.0963 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1046 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1129 | 49.7178 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1213 | 49.727 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1296 | 49.727 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1379 | 49.727 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1462 | 49.727 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1546 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1629 | 49.7255 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1713 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1796 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1879 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.1962 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2046 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2129 | 49.7191 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2213 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2296 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2379 | 49.6877 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2462 | 49.6877 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2545 | 49.6862 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2629 | 49.6862 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2712 | 49.675 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2795 | 49.675 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2878 | 49.6742 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.2962 | 49.6742 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3045 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3129 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3212 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3295 | 49.6934 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3378 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3462 | 49.6866 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3545 | 49.6917 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3629 | 49.6917 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3712 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3795 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3878 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.3962 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4045 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4128 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4211 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4294 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4378 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4461 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4545 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4628 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4711 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4794 | 49.6968 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4878 | 49.7029 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.4961 | 49.7029 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5045 | 49.7029 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5128 | 49.7029 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5211 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5294 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5377 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5461 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5544 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5627 | 49.7015 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.571 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5794 | 49.6964 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.5877 | 49.6848 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.596 | 49.6848 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6044 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6127 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.621 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6293 | 49.7188 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6377 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.646 | 49.7351 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6544 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6627 | 49.7454 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.671 | 49.7529 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6793 | 49.7529 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.6876 | 49.7529 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.696 | 49.7529 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7043 | 49.7551 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7126 | 49.7551 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7209 | 49.7542 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7293 | 49.7542 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7376 | 49.7542 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7459 | 49.7542 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7543 | 49.7546 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7626 | 49.7546 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7709 | 49.756 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7792 | 49.756 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7876 | 49.756 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.7959 | 49.756 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8043 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8126 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8209 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8292 | 49.7438 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8375 | 49.7414 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8459 | 49.7414 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8542 | 49.7349 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8625 | 49.7349 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8708 | 49.7271 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8792 | 49.7271 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8875 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.8958 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9042 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9125 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9208 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9291 | 49.7293 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9375 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9458 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9542 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9625 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9708 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9791 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9874 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 556.9958 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0041 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0125 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0208 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0291 | 49.7345 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0374 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0458 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0541 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0624 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0707 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0791 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0874 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.0957 | 49.7284 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1041 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1124 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1207 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.129 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1374 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1457 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1541 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1624 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1707 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.179 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1873 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.1957 | 49.7201 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.204 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2123 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2206 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.229 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2373 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2457 | 49.7147 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.254 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2623 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2706 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2789 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2873 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.2956 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.304 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3123 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3206 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3289 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3373 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3456 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3539 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3622 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3705 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3789 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3872 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.3956 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4039 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4122 | 49.7079 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4205 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4289 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4372 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4456 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4539 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4622 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4705 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4788 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4872 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.4955 | 49.7151 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5038 | 49.7181 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5121 | 49.7181 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5205 | 49.7181 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5288 | 49.7181 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5372 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5455 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5538 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5621 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5704 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5788 | 49.7184 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5871 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.5955 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6038 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6121 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6204 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6288 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6371 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6454 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6537 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.662 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6704 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6787 | 49.7218 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6871 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.6954 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7037 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.712 | 49.6999 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7204 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7287 | 49.7054 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7371 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7454 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7537 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.762 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7703 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7787 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.787 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.7953 | 49.7087 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8036 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.812 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8203 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8287 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.837 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8453 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8536 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8619 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8703 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8786 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.887 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.8953 | 49.718 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9036 | 49.7169 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9119 | 49.7169 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9203 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9286 | 49.7251 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.937 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9453 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9536 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9619 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9702 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9786 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9869 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 557.9952 | 49.725 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0035 | 49.7177 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0119 | 49.7177 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0202 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0286 | 49.7172 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0369 | 49.7146 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0452 | 49.7146 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0535 | 49.7146 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0618 | 49.7146 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0702 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0785 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0869 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.0952 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1035 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1118 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1202 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1285 | 49.7179 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1368 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1451 | 49.713 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1534 | 49.7156 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1618 | 49.7156 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1701 | 49.7156 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1785 | 49.7156 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1868 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.1951 | 49.7183 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2034 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2118 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2201 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2284 | 49.7281 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2368 | 49.7436 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2451 | 49.7436 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2534 | 49.7436 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2617 | 49.7436 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2701 | 49.7468 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2784 | 49.7468 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.2867 | 49.7468 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.295 | 49.7468 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3034 | 49.7501 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3117 | 49.7501 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3201 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3284 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3367 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.345 | 49.7432 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3533 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3617 | 49.7208 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.37 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3784 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.3867 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.395 | 49.7127 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4033 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4117 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.42 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4283 | 49.7142 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4366 | 49.7115 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4449 | 49.7115 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4533 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4616 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.47 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4783 | 49.7148 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4866 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.4949 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5033 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5116 | 49.7217 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5199 | 49.7278 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5283 | 49.7278 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5366 | 49.7279 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5449 | 49.7279 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5532 | 49.7279 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5616 | 49.7279 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5699 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5782 | 49.7292 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5865 | 49.735 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.5949 | 49.735 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6032 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6115 | 49.7118 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6199 | 49.7026 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6282 | 49.7026 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6365 | 49.7026 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6448 | 49.7026 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6532 | 49.6966 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6615 | 49.6966 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6699 | 49.7007 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6782 | 49.7007 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6865 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.6948 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7031 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7115 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7198 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7281 | 49.7049 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7365 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7448 | 49.7081 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7531 | 49.73 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7615 | 49.73 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7698 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7781 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7864 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.7948 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8031 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8114 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8198 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8281 | 49.7338 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8364 | 49.7277 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8447 | 49.7277 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8531 | 49.7319 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8614 | 49.7319 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8698 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8781 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8864 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.8947 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.903 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9114 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9197 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.928 | 49.736 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9363 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9447 | 49.7195 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.953 | 49.7204 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9614 | 49.7204 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9697 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.978 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9863 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 558.9946 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 559.003 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 559.0113 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 559.0197 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 559.028 | 49.7228 | 50.0004 | 59.97 | 60.03 | 59.97
| 559.0363 | 49.7228 | 50.0004 | 59.9699 | 60.03 | 59.97
| 559.0446 | 49.7228 | 50.0004 | 59.9698 | 60.03 | 59.97
| 559.053 | 49.7154 | 50.0004 | 59.9697 | 60.03 | 59.97
| 559.0613 | 49.7154 | 50.0004 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 559.0696 | 49.7292 | 50.0004 | 59.9696 | 60.03 | 59.97
| 559.0779 | 49.7292 | 50.0004 | 59.9695 | 60.03 | 59.97
| 559.0862 | 49.7336 | 50.0004 | 59.9694 | 60.03 | 59.97
| 559.0946 | 49.7336 | 50.0004 | 59.9693 | 60.03 | 59.97
| 559.1029 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9692 | 60.03 | 59.97
| 559.1113 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 559.1196 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9691 | 60.03 | 59.97
| 559.1279 | 49.7321 | 50.0004 | 59.969 | 60.03 | 59.97
| 559.1362 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 559.1362 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9689 | 60.03 | 59.97
| 559.1446 | 49.7321 | 50.0004 | 59.9688 | 60.03 | 59.97
| 559.1529 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9687 | 60.03 | 59.97
| 559.1613 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 559.1696 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9686 | 60.03 | 59.97
| 559.1779 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9685 | 60.03 | 59.97
| 559.1862 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9684 | 60.03 | 59.97
| 559.1945 | 49.7282 | 50.0004 | 59.9683 | 60.03 | 59.97
| 559.2029 | 49.725 | 50.0004 | 59.9682 | 60.03 | 59.97
| 559.2112 | 49.725 | 50.0004 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 559.2195 | 49.725 | 50.0004 | 59.9681 | 60.03 | 59.97
| 559.2278 | 49.725 | 50.0004 | 59.968 | 60.03 | 59.97
| 559.2362 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9679 | 60.03 | 59.97
| 559.2445 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9678 | 60.03 | 59.97
| 559.2529 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9677 | 60.03 | 59.97
| 559.2612 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 559.2695 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9676 | 60.03 | 59.97
| 559.2778 | 49.7288 | 50.0004 | 59.9675 | 60.03 | 59.97
| 559.2861 | 49.7309 | 50.0004 | 59.9674 | 60.03 | 59.97
| 559.2945 | 49.7309 | 50.0004 | 59.9673 | 60.03 | 59.97
| 559.3028 | 49.7309 | 50.0004 | 59.9672 | 60.03 | 59.97
| 559.3112 | 49.7309 | 50.0004 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 559.3195 | 49.7655 | 50.0004 | 59.9671 | 60.03 | 59.97
| 559.3278 | 49.7655 | 50.0004 | 59.967 | 60.03 | 59.97
| 559.3361 | 49.7655 | 50.0004 | 59.9669 | 60.03 | 59.97
| 559.3445 | 49.7655 | 50.0004 | 59.9668 | 60.03 | 59.97
| 559.3528 | 49.7626 | 50.0004 | 59.9667 | 60.03 | 59.97
| 559.3611 | 49.7626 | 50.0004 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 559.3694 | 49.7626 | 50.0004 | 59.9666 | 60.03 | 59.97
| 559.3777 | 49.7626 | 50.0004 | 59.9665 | 60.03 | 59.97
| 559.3861 | 49.7599 | 50.0004 | 59.9664 | 60.03 | 59.97
| 559.3944 | 49.7599 | 50.0004 | 59.9663 | 60.03 | 59.97
| 559.4028 | 49.7601 | 50.0004 | 59.9662 | 60.03 | 59.97
| 559.4111 | 49.7601 | 50.0004 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 559.4194 | 49.7601 | 50.0004 | 59.9661 | 60.03 | 59.97
| 559.4277 | 49.7601 | 50.0004 | 59.966 | 60.03 | 59.97
| 559.4361 | 49.7601 | 50.0004 | 59.9659 | 60.03 | 59.97
| 559.4444 | 49.7601 | 50.0004 | 59.9658 | 60.03 | 59.97
| 559.4528 | 49.7893 | 50.0004 | 59.9657 | 60.03 | 59.97
| 559.4611 | 49.7893 | 50.0004 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 559.4694 | 49.8216 | 50.0004 | 59.9656 | 60.03 | 59.97
| 559.4777 | 49.8216 | 50.0004 | 59.9655 | 60.03 | 59.97
| 559.486 | 49.8277 | 50.0004 | 59.9654 | 60.03 | 59.97
| 559.4944 | 49.8277 | 50.0004 | 59.9653 | 60.03 | 59.97
| 559.5027 | 49.8277 | 50.0004 | 59.9652 | 60.03 | 59.97
| 559.511 | 49.8277 | 50.0004 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 559.5193 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9651 | 60.03 | 59.97
| 559.5277 | 49.8213 | 50.0004 | 59.965 | 60.03 | 59.97
| 559.536 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9649 | 60.03 | 59.97
| 559.5444 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9648 | 60.03 | 59.97
| 559.5527 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9647 | 60.03 | 59.97
| 559.561 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 559.5693 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9646 | 60.03 | 59.97
| 559.5776 | 49.8213 | 50.0004 | 59.9645 | 60.03 | 59.97
| 559.586 | 49.8184 | 50.0004 | 59.9644 | 60.03 | 59.97
| 559.5943 | 49.8184 | 50.0004 | 59.9643 | 60.03 | 59.97
| 559.6027 | 49.8184 | 50.0004 | 59.9642 | 60.03 | 59.97
| 559.611 | 49.8184 | 50.0004 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 559.6193 | 49.8057 | 50.0004 | 59.9641 | 60.03 | 59.97
| 559.6276 | 49.8057 | 50.0004 | 59.964 | 60.03 | 59.97
| 559.636 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9639 | 60.03 | 59.97
| 559.6443 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9638 | 60.03 | 59.97
| 559.6526 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9637 | 60.03 | 59.97
| 559.6609 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 559.6693 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9636 | 60.03 | 59.97
| 559.6776 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9635 | 60.03 | 59.97
| 559.6859 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9634 | 60.03 | 59.97
| 559.6943 | 49.8048 | 50.0004 | 59.9633 | 60.03 | 59.97
| 559.7026 | 49.8019 | 50.0004 | 59.9632 | 60.03 | 59.97
| 559.7109 | 49.8019 | 50.0004 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 559.7192 | 49.8008 | 50.0004 | 59.9631 | 60.03 | 59.97
| 559.7276 | 49.8008 | 50.0004 | 59.963 | 60.03 | 59.97
| 559.7359 | 49.8008 | 50.0004 | 59.9629 | 60.03 | 59.97
| 559.7443 | 49.8008 | 50.0004 | 59.9628 | 60.03 | 59.97
| 559.7526 | 49.806 | 50.0004 | 59.9627 | 60.03 | 59.97
| 559.7609 | 49.806 | 50.0004 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 559.7692 | 49.806 | 50.0004 | 59.9626 | 60.03 | 59.97
| 559.7775 | 49.806 | 50.0004 | 59.9625 | 60.03 | 59.97
| 559.7859 | 49.806 | 50.0004 | 59.9624 | 60.03 | 59.97
| 559.7942 | 49.806 | 50.0004 | 59.9623 | 60.03 | 59.97
| 559.8026 | 49.8182 | 50.0004 | 59.9622 | 60.03 | 59.97
| 559.8109 | 49.8182 | 50.0004 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 559.8192 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9621 | 60.03 | 59.97
| 559.8275 | 49.8093 | 50.0004 | 59.962 | 60.03 | 59.97
| 559.8359 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9619 | 60.03 | 59.97
| 559.8442 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9618 | 60.03 | 59.97
| 559.8525 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9617 | 60.03 | 59.97
| 559.8608 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 559.8691 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9616 | 60.03 | 59.97
| 559.8775 | 49.8093 | 50.0004 | 59.9615 | 60.03 | 59.97
| 559.8858 | 49.809 | 50.0004 | 59.9614 | 60.03 | 59.97
| 559.8942 | 49.809 | 50.0004 | 59.9613 | 60.03 | 59.97
| 559.9025 | 49.8109 | 50.0004 | 59.9612 | 60.03 | 59.97
| 559.9108 | 49.8109 | 50.0004 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 559.9191 | 49.8109 | 50.0004 | 59.9611 | 60.03 | 59.97
| 559.9275 | 49.8109 | 50.0004 | 59.961 | 60.03 | 59.97
| 559.9358 | 49.8109 | 50.0004 | 59.9609 | 60.03 | 59.97
| 559.9441 | 49.8109 | 50.0004 | 59.9608 | 60.03 | 59.97
| 559.9525 | 49.8081 | 50.0004 | 59.9607 | 60.03 | 59.97
| 559.9608 | 49.8081 | 50.0004 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 559.9691 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9606 | 60.03 | 59.97
| 559.9774 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9605 | 60.03 | 59.97
| 559.9858 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9604 | 60.03 | 59.97
| 559.9941 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9603 | 60.03 | 59.97
| 560.0024 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9602 | 60.03 | 59.97
| 560.0107 | 49.8009 | 50.0004 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 560.0191 | 49.852 | 50.0004 | 59.9601 | 60.03 | 59.97
| 560.0274 | 49.852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0357 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0441 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0524 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0607 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.069 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0774 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0857 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.0941 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1024 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1107 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.119 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1274 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1357 | 49.8512 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.144 | 49.8512 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1523 | 49.8512 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1607 | 49.8512 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.169 | 49.8607 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1773 | 49.8607 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.1857 | 49.8664 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.194 | 49.8664 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2023 | 49.8664 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2106 | 49.8664 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.219 | 49.8622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2273 | 49.8622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2357 | 49.8622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.244 | 49.8622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2523 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2606 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.269 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2773 | 49.856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2856 | 49.8504 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.2939 | 49.8504 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3023 | 49.8579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3106 | 49.8579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3189 | 49.8579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3273 | 49.8579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3356 | 49.8531 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3439 | 49.8531 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3522 | 49.8767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3606 | 49.8767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3689 | 49.8767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3773 | 49.8767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3856 | 49.8806 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.3939 | 49.8806 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4022 | 49.8806 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4106 | 49.8806 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4189 | 49.8804 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4272 | 49.8804 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4355 | 49.8804 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4438 | 49.8804 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4522 | 49.8779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4605 | 49.8779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4689 | 49.8869 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4772 | 49.8869 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4855 | 49.8869 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.4938 | 49.8869 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5022 | 49.8829 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5105 | 49.8829 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5189 | 49.8835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5272 | 49.8835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5355 | 49.8836 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5438 | 49.8836 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5522 | 49.8984 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5605 | 49.8984 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5688 | 49.9189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5771 | 49.9189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5854 | 49.9173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.5938 | 49.9173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6021 | 49.9137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6105 | 49.9137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6188 | 49.9142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6271 | 49.9142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6354 | 49.9127 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6438 | 49.9127 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6521 | 49.9108 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6605 | 49.9108 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6688 | 49.9028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6771 | 49.9028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6854 | 49.9143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.6938 | 49.9143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7021 | 49.9143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7104 | 49.9143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7188 | 49.9258 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7271 | 49.9258 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7354 | 49.9277 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7437 | 49.9277 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7521 | 49.9277 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7604 | 49.9277 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7687 | 49.9262 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.777 | 49.9262 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7854 | 49.9392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.7937 | 49.9392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8021 | 49.9392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8104 | 49.9392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8187 | 49.9353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.827 | 49.9353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8354 | 49.9265 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8437 | 49.9265 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8521 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8604 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8687 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.877 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8853 | 49.9937 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.8937 | 49.9937 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.902 | 49.9838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9103 | 49.9838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9186 | 49.9838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.927 | 49.9838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9353 | 49.978 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9437 | 49.978 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.952 | 49.978 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9603 | 49.978 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9686 | 49.9857 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.977 | 49.9857 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9853 | 49.991 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 560.9937 | 49.991 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.002 | 49.991 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0103 | 49.991 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0186 | 49.9882 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.027 | 49.9882 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0353 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0436 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0519 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0603 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0686 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.077 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0853 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.0936 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1019 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1103 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1186 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.127 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1353 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1436 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1519 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1603 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1686 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1769 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1852 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.1936 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2019 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2103 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2186 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2269 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2352 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2435 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2519 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2602 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2686 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2769 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2852 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.2935 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3019 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3102 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3185 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3268 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3352 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3435 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3519 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3602 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3685 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3768 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3852 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.3935 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4019 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4102 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4185 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4268 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4352 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4435 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4518 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4601 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4685 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4768 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4852 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.4935 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5018 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5101 | 49.9883 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5185 | 49.9831 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5268 | 49.9831 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5352 | 49.9831 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5435 | 49.9831 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5518 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5601 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5685 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5768 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5851 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.5934 | 49.9852 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6018 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6101 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6185 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6268 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6351 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6434 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6518 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6601 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6685 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6768 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6851 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.6934 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7018 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7101 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7184 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7267 | 50.013 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7351 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7434 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7518 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7601 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7684 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7767 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7851 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.7934 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8018 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8101 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8184 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8267 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8351 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8434 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8517 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.86 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8684 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8767 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8851 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.8934 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9017 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.91 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9184 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9267 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9351 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9434 | 50.0842 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9517 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.96 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9684 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9767 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.985 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 561.9933 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0017 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.01 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0184 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0267 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.035 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0433 | 50.0684 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0517 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.06 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0684 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0767 | 50.0821 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.085 | 50.0898 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.0933 | 50.0898 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1017 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.11 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1183 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1266 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.135 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1433 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1517 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.16 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1683 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1766 | 50.0848 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1849 | 50.0865 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.1933 | 50.0865 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2016 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.21 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2183 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2266 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2349 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2433 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2516 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2599 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2682 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2766 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2849 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.2933 | 50.0927 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3016 | 50.0894 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3099 | 50.0894 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3182 | 50.0788 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3266 | 50.0788 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3349 | 50.0788 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3433 | 50.0788 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3516 | 50.1028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3599 | 50.1028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3682 | 50.1028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3766 | 50.1028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3849 | 50.1046 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.3932 | 50.1046 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4016 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4099 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4182 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4266 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4349 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4432 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4515 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4599 | 50.1051 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4682 | 50.1133 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4766 | 50.1133 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4849 | 50.1209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.4932 | 50.1209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5015 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5099 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5182 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5266 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5349 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5432 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5515 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5599 | 50.1353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5682 | 50.1019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5765 | 50.1019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5848 | 50.1019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.5932 | 50.1019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6015 | 50.0871 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6099 | 50.0871 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6182 | 50.0977 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6265 | 50.0977 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6348 | 50.1064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6432 | 50.1064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6515 | 50.1064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6599 | 50.1064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6682 | 50.113 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6765 | 50.113 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6848 | 50.1062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.6932 | 50.1062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7015 | 50.1062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7098 | 50.1062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7181 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7265 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7348 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7432 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7515 | 50.078 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7598 | 50.078 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7681 | 50.0835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7765 | 50.0835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7848 | 50.064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.7932 | 50.064 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8015 | 50.0645 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8098 | 50.0645 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8181 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8265 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8348 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8431 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8514 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8598 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8681 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8765 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8848 | 50.0559 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.8931 | 50.0559 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9014 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9098 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9181 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9265 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9348 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9431 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9514 | 50.0581 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9598 | 50.0581 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9681 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9764 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9847 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 562.9931 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0014 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0098 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0181 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0264 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0347 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0431 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0514 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0598 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0681 | 50.048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0764 | 50.048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0847 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.0931 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1014 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1097 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.118 | 50.0257 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1263 | 50.0257 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1347 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.143 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1514 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1597 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.168 | 50.0274 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1763 | 50.0274 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.1847 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.193 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2014 | 50.0531 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2097 | 50.0531 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.218 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2263 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2347 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.243 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2513 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2597 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.268 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2764 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.2847 | 50.0458 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.293 | 50.0458 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3013 | 50.0458 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3097 | 50.0458 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.318 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3264 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3347 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.343 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3513 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3597 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.368 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3763 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.3846 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.393 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4013 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4097 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.418 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4263 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4346 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.443 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4513 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4597 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.468 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4763 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.4846 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.493 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5013 | 50.0766 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5096 | 50.0766 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5179 | 50.0756 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5263 | 50.0756 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5346 | 50.0756 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.543 | 50.0756 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5513 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5596 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5679 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5763 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.5846 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.593 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6013 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6096 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6179 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6263 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6346 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6429 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6512 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6596 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6679 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6763 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6846 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.6929 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7012 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7096 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7179 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7263 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7346 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7429 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7513 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7596 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7679 | 50.0504 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7762 | 50.0504 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7846 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.7929 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8013 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8096 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8179 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8262 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8346 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8429 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8513 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8596 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8679 | 50.0514 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8762 | 50.0514 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8846 | 50.0563 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.8929 | 50.0563 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9012 | 50.0641 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9095 | 50.0641 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9179 | 50.0596 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9262 | 50.0596 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9346 | 50.0618 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9429 | 50.0618 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9512 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9595 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9679 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9762 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9846 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 563.9929 | 50.0775 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0012 | 50.0835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0095 | 50.0835 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0179 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0262 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0345 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0428 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0512 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0595 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0679 | 50.0834 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0762 | 50.0834 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0845 | 50.0832 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.0928 | 50.0832 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1012 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1095 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1179 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1262 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1345 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1428 | 50.1048 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1512 | 50.1056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1595 | 50.1056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1678 | 50.1056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1761 | 50.1056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1845 | 50.1119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.1929 | 50.1119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2012 | 50.1076 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2095 | 50.1076 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2178 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2262 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2345 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2429 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2512 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2595 | 50.1191 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2678 | 50.1115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2762 | 50.1115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2845 | 50.1118 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.2928 | 50.1118 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3011 | 50.1089 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3095 | 50.1089 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3178 | 50.1058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3262 | 50.1058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3345 | 50.076 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3428 | 50.076 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3511 | 50.0477 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3595 | 50.0477 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3678 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3762 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3845 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.3928 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4011 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4095 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4178 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4261 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4344 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4428 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4511 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4595 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4678 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4761 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4844 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.4928 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5012 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5095 | 50.0454 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5178 | 50.0505 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5261 | 50.0505 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5345 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5428 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5511 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5594 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5678 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5761 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5845 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.5928 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6011 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6094 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6178 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6261 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6345 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6428 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6511 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6594 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6678 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6761 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6844 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.6928 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7011 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7095 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7178 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7261 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7344 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7428 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7511 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7595 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7678 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7761 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7844 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.7928 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8011 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8094 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8177 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8261 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8344 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8428 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8511 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8594 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8678 | 50.0482 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8761 | 50.0482 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8845 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.8928 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9011 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9094 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9178 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9261 | 50.0473 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9344 | 50.0478 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9427 | 50.0478 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9511 | 50.0452 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9594 | 50.0452 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9678 | 50.0402 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9761 | 50.0402 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9844 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 564.9927 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0011 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0094 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0178 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0261 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0344 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0427 | 50.0545 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0511 | 50.0556 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0594 | 50.0556 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0677 | 50.0591 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0761 | 50.0591 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0844 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.0928 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1011 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1094 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1177 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1261 | 50.0669 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1344 | 50.0658 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1428 | 50.0658 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1511 | 50.0658 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1594 | 50.0658 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1677 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1761 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1844 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.1927 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.201 | 50.0663 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2094 | 50.0663 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2177 | 50.0701 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2261 | 50.0701 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2344 | 50.0764 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2427 | 50.0764 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2511 | 50.0764 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2594 | 50.0764 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2678 | 50.0784 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2761 | 50.0784 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2844 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.2927 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3011 | 50.067 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3094 | 50.067 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3177 | 50.067 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.326 | 50.067 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3344 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3427 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3511 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3594 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3677 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.376 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3844 | 50.0194 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.3927 | 50.0194 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4011 | 50.0314 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4094 | 50.0314 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4177 | 50.0333 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4261 | 50.0333 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4344 | 50.0333 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4427 | 50.0333 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.451 | 50.024 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4594 | 50.024 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4677 | 50.0202 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4761 | 50.0202 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4844 | 50.0239 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.4927 | 50.0239 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.501 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5094 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5177 | 50.0652 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5261 | 50.0652 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5344 | 50.1128 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5427 | 50.1128 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.551 | 50.1163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5594 | 50.1163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5677 | 50.1117 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.576 | 50.1117 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5844 | 50.1142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.5927 | 50.1142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.601 | 50.1142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6094 | 50.1142 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6177 | 50.1135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.626 | 50.1135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6344 | 50.1165 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6427 | 50.1165 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6511 | 50.1165 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6594 | 50.1165 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6677 | 50.1037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.676 | 50.1037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6844 | 50.1226 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.6927 | 50.1226 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.701 | 50.1226 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7094 | 50.1226 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7177 | 50.1232 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.726 | 50.1232 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7344 | 50.1232 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7427 | 50.1232 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.751 | 50.1196 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7593 | 50.1196 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7677 | 50.1196 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7761 | 50.1196 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7844 | 50.1245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.7927 | 50.1245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.801 | 50.1162 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8094 | 50.1162 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8177 | 50.1162 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.826 | 50.1162 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8344 | 50.1192 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8427 | 50.1192 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.851 | 50.1192 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8594 | 50.1192 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8677 | 50.1234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.876 | 50.1234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8843 | 50.1228 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.8927 | 50.1228 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9011 | 50.104 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9094 | 50.104 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9177 | 50.0922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.926 | 50.0922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9344 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9427 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.951 | 50.0659 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9594 | 50.0659 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9677 | 50.0659 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.976 | 50.0659 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9844 | 50.0621 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 565.9927 | 50.0621 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.001 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0094 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0177 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0261 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0344 | 50.0752 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0427 | 50.0752 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.051 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0594 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0677 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.076 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0844 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.0927 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.101 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1094 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1177 | 50.0389 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.126 | 50.0389 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1344 | 50.0655 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1427 | 50.0655 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1511 | 50.0655 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1594 | 50.0655 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1677 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.176 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1844 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.1927 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.201 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2094 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2177 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.226 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2344 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2427 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.251 | 50.0548 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2594 | 50.0548 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2677 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2761 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2844 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.2927 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.301 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3094 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3177 | 50.0508 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.326 | 50.0508 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3344 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3427 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.351 | 50.0657 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3594 | 50.0657 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3677 | 50.0657 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.376 | 50.0657 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3844 | 50.0698 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.3927 | 50.0698 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4011 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4094 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4177 | 50.0528 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.426 | 50.0528 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4344 | 50.0528 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4427 | 50.0528 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.451 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4594 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4677 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.476 | 50.0635 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4844 | 50.069 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.4927 | 50.069 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.501 | 50.074 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5094 | 50.074 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5177 | 50.0603 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5261 | 50.0603 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5344 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5427 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.551 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5594 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5677 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.576 | 50.079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5844 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.5927 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6011 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6094 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6177 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.626 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6344 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6427 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6511 | 50.0742 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6594 | 50.0742 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6677 | 50.0742 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6761 | 50.0742 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6844 | 50.0807 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.6927 | 50.0807 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.701 | 50.0807 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7094 | 50.0807 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7177 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7261 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7344 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7427 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.751 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7594 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7678 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7761 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7844 | 50.0738 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.7927 | 50.0738 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8011 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8094 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8177 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.826 | 50.0707 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8344 | 50.0777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8428 | 50.0777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8511 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8594 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8677 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8761 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8844 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.8928 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9011 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9094 | 50.066 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9177 | 50.0743 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9261 | 50.0743 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9344 | 50.0718 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9427 | 50.0718 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9511 | 50.0718 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9594 | 50.0718 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9678 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9761 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9844 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 566.9927 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0011 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0094 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0178 | 50.0631 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0261 | 50.0631 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0344 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0428 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0511 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0594 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0677 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0761 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0844 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.0928 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1011 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1094 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1178 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1261 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1345 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1428 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1511 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1594 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1678 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1761 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1844 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.1928 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2011 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2095 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2178 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2261 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2344 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2428 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2511 | 50.09 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2595 | 50.09 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2678 | 50.09 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2761 | 50.09 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2845 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.2928 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3011 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3094 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3178 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3261 | 50.0838 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3345 | 50.0808 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3428 | 50.0808 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3511 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3594 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3678 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3762 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3845 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.3928 | 50.0957 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4011 | 50.0783 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4095 | 50.0783 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4178 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4261 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4344 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4428 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4512 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4595 | 50.083 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4678 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4761 | 50.0767 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4845 | 50.0757 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.4928 | 50.0757 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5012 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5095 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5178 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5261 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5345 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5428 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5511 | 50.0732 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5595 | 50.0732 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5678 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5762 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5845 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.5928 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6011 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6095 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6178 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6262 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6345 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6428 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6512 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6595 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6678 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6761 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6845 | 50.0376 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.6928 | 50.0376 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7012 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7095 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7178 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7262 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7345 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7429 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7512 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7595 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7678 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7762 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7845 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.7928 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8012 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8095 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8179 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8262 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8345 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8428 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8512 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8595 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8679 | 50.022 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8762 | 50.022 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8845 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.8929 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9012 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9095 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9178 | 50.036 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9262 | 50.036 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9345 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9429 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9512 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9595 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9678 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9762 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9846 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 567.9929 | 50.0285 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0012 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0095 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0179 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0262 | 50.0499 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0345 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0428 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0512 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0596 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0679 | 50.0362 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0762 | 50.0362 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0845 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.0929 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1012 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1096 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1179 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1262 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1345 | 50.041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1429 | 50.041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1512 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1595 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1679 | 50.0114 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1762 | 50.0114 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1846 | 50.046 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.1929 | 50.046 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2012 | 50.0332 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2095 | 50.0332 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2179 | 50.0332 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2263 | 50.0332 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2346 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2429 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2512 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2596 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2679 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2762 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2845 | 50.0282 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.2929 | 50.0282 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3013 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3096 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3179 | 50.0344 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3262 | 50.0344 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3346 | 50.0344 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3429 | 50.0344 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3513 | 50.0343 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3596 | 50.0343 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3679 | 50.0311 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3763 | 50.0311 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3846 | 50.0311 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.3929 | 50.0311 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4012 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4096 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4179 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4263 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4346 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4429 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4513 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4596 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.468 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4763 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.4846 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.493 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5013 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5096 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5179 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5263 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5347 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.543 | 50.0367 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5513 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5596 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.568 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5763 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.5847 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.593 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6013 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6097 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.618 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6263 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6346 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.643 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6514 | 50.0359 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6597 | 50.0359 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.668 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6763 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.6847 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.693 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7014 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7097 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.718 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7264 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7347 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.743 | 50.0378 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7513 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7597 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7681 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7764 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.7847 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.793 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8014 | 50.0537 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8097 | 50.0537 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8181 | 50.0537 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8264 | 50.0537 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8347 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8431 | 50.0522 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8514 | 50.0524 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8597 | 50.0524 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8681 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8764 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8848 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.8931 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9014 | 50.0587 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9097 | 50.0587 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9181 | 50.0713 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9265 | 50.0713 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9348 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9431 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9514 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9598 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9681 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9764 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9848 | 50.0665 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 568.9931 | 50.0665 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0015 | 50.0665 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0098 | 50.0665 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0181 | 50.0676 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0264 | 50.0676 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0348 | 50.0716 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0432 | 50.0716 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0515 | 50.0694 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0598 | 50.0694 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0681 | 50.0694 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0765 | 50.0694 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0848 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.0931 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1015 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1098 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1182 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1265 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1348 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1431 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1515 | 50.0497 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1599 | 50.0497 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1682 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1765 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1848 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.1932 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2015 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2098 | 50.0578 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2182 | 50.0297 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2265 | 50.0297 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2349 | 50.0297 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2432 | 50.0297 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2515 | 50.0308 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2599 | 50.0308 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2682 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2766 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2849 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.2932 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3016 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3099 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3182 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3265 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3349 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3432 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3516 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3599 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3682 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3766 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3849 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.3932 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4016 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4099 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4183 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4266 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4349 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4433 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4516 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.46 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4683 | 50.0245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4766 | 50.0245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4849 | 50.0245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.4933 | 50.0245 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5016 | 50.0194 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5099 | 50.0194 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5183 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5266 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.535 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5433 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5516 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.56 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5683 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5767 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.585 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.5933 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6017 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.61 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6183 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6266 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.635 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6434 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6517 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.66 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6683 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6767 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6851 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.6934 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7017 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.71 | 50.0406 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7184 | 50.0346 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7267 | 50.0346 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.735 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7434 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7517 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7601 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7684 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7767 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7851 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.7934 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8018 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8101 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8184 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8268 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8351 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8434 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8517 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8601 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8684 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8768 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8851 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.8934 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9018 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9101 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9185 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9268 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9351 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9435 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9518 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9601 | 50.035 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9685 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9768 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9852 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 569.9935 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0018 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0101 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0185 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0269 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0352 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0435 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0518 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0602 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0685 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0768 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0852 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.0935 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1019 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1102 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1185 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1269 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1352 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1436 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1519 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1602 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1686 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1769 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1852 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.1935 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2019 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2103 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2186 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2269 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2352 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2436 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2519 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2603 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2686 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2769 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2853 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.2936 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3019 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3103 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3186 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.327 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3353 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3436 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.352 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3603 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3687 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.377 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3853 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.3936 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.402 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4103 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4186 | 50.0431 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.427 | 50.0431 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4353 | 50.0432 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4437 | 50.0432 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.452 | 50.0432 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4603 | 50.0432 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4687 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.477 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4854 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.4937 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.502 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5104 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5187 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.527 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5353 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5437 | 50.0457 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5521 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5604 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5687 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.577 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5854 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.5938 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6021 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6104 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6187 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6271 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6354 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6437 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6521 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6604 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6688 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6771 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6854 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.6938 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7021 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7104 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7188 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7271 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7355 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7438 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7521 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7604 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7688 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7771 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7855 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.7938 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8021 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8105 | 50.0468 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8188 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8271 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8355 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8438 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8522 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8605 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8688 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8772 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8855 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.8939 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9022 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9105 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9188 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9272 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9355 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9438 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9522 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9605 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9689 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9772 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9855 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 570.9939 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0022 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0106 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0189 | 50.0287 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0272 | 50.0287 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0356 | 50.0287 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0439 | 50.0287 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0522 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0605 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0689 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0773 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0856 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.0939 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1022 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1106 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.119 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1273 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1356 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1439 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1523 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1606 | 50.0542 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1689 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1773 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.1856 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.194 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2023 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2106 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.219 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2273 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2357 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.244 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2523 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2607 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.269 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2773 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.2856 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.294 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3024 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3107 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.319 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3273 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3357 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.344 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3524 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3607 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.369 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3774 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.3857 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.394 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4024 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4107 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4191 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4274 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4357 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.444 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4524 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4608 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4691 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4774 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4857 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.4941 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5024 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5107 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5191 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5274 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5358 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5441 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5524 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5608 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5691 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5775 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5858 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.5941 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6025 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6108 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6191 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6274 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6358 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6442 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6525 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6608 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6691 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6775 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6859 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.6942 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7025 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7108 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7192 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7275 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7358 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7442 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7525 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7609 | 50.034 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7692 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7775 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7859 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.7942 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8026 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8109 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8192 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8276 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8359 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8442 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8525 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8609 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8692 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8776 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8859 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.8942 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9026 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9109 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9193 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9276 | 50.0526 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9359 | 50.07 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9443 | 50.07 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9526 | 50.0666 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9609 | 50.0666 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9692 | 50.0666 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9776 | 50.0666 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.986 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 571.9943 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0026 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0109 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0193 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0276 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0359 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0443 | 50.0688 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0526 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.061 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0693 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0776 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.086 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.0943 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1027 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.111 | 50.0726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1193 | 50.0763 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1277 | 50.0763 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.136 | 50.0763 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1443 | 50.0763 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1526 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.161 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1694 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1777 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.186 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.1943 | 50.0753 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2027 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2111 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2194 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2277 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.236 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2444 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2527 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.261 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2694 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2777 | 50.0724 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2861 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.2944 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3027 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3111 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3194 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3278 | 50.0715 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3361 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3444 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3528 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3611 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3694 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3777 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3861 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.3944 | 50.0825 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4028 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4111 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4194 | 50.0415 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4278 | 50.0415 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4361 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4445 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4528 | 50.0408 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4611 | 50.0408 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4695 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4778 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4861 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.4944 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5028 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5112 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5195 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5278 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5361 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5445 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5529 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5612 | 50.0485 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5695 | 50.0503 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5778 | 50.0503 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5862 | 50.0503 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.5945 | 50.0503 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6028 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6112 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6195 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6279 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6362 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6445 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6529 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6612 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6696 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6779 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6862 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.6946 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7029 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7112 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7195 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7279 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7363 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7446 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7529 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7612 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7696 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7779 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7863 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.7946 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8029 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8113 | 50.0414 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8196 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8279 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8363 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8446 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.853 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8613 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8696 | 50.0278 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.878 | 50.0278 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8863 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.8947 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.903 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9113 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9196 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.928 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9363 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9446 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.953 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9613 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9697 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.978 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9863 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 572.9947 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.003 | 50.0174 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0114 | 50.0174 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0197 | 50.0174 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.028 | 50.0174 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0364 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0447 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.053 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0613 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0697 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0781 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0864 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.0947 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.103 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1114 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1198 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1281 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1364 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1447 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1531 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1614 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1697 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1781 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1864 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.1948 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2031 | 50.0061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2114 | 50.0061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2198 | 50.0061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2281 | 50.0061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2365 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2448 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2531 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2615 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2698 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2781 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2864 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.2948 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3031 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3115 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3198 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3281 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3365 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3448 | 50.0068 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3531 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3615 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3698 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3782 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3865 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.3948 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4032 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4115 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4199 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4282 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4365 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4448 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4532 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4615 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4698 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4782 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4865 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.4949 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5032 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5115 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5199 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5282 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5366 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5449 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5532 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5616 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5699 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5782 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5865 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.5949 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6033 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6116 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6199 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6282 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6366 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.645 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6533 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6616 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6699 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6783 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6866 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.6949 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7033 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7116 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.72 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7283 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7366 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.745 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7533 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7617 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.77 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7783 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.7867 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.795 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8033 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8116 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.82 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8283 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8367 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.845 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8533 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8617 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.87 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8784 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.8867 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.895 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9034 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9117 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.92 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9284 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9367 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9451 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9534 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9617 | 50.0115 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.97 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9784 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9868 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 573.9951 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0034 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0117 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0201 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0284 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0367 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0451 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0534 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0618 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0701 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0784 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0868 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.0951 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1035 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1118 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1201 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1285 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1368 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1451 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1534 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1618 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1702 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1785 | 50.0093 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1868 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.1951 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2035 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2118 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2202 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2285 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2368 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2452 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2535 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2618 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2702 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2785 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2869 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.2952 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3035 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3119 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3202 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3286 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3369 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3452 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3535 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3619 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3702 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3785 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3869 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.3952 | 50.0041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4036 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4119 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4202 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4286 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4369 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4453 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4536 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4619 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4703 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4786 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4869 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.4952 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5036 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.512 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5203 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5286 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5369 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5453 | 50.0091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5536 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.562 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5703 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5786 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.587 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.5953 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6036 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.612 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6203 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6287 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.637 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6453 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6537 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.662 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6703 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6786 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.687 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.6954 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7037 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.712 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7203 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7287 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.737 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7454 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7537 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.762 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7704 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7787 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.787 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.7954 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8037 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8121 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8204 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8287 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8371 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8454 | 50.0079 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8538 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8621 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8704 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8787 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8871 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.8954 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9037 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9121 | 50.0028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9204 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9288 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9371 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9454 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9538 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9621 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9705 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9788 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9871 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 574.9955 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0038 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0121 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0204 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0288 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0372 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0455 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0538 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0621 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0705 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0789 | 50.058 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0872 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.0955 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1038 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1122 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1205 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1288 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1372 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1455 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1539 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1622 | 50.0576 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1705 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1789 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1872 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.1956 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2039 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2122 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2206 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2289 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2372 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2455 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2539 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2623 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2706 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2789 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2872 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.2956 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3039 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3123 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3206 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3289 | 50.0689 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3373 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3456 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3539 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3623 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3706 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.379 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3873 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.3956 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4039 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4123 | 50.0749 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4207 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.429 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4373 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4456 | 50.0708 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.454 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4623 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4706 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.479 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4873 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.4957 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.504 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5123 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5207 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.529 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5374 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5457 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.554 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5624 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5707 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.579 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5873 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.5957 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6041 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6124 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6207 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.629 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6374 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6458 | 50.0112 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6541 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6624 | 50.0081 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6707 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6791 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6874 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.6957 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7041 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7124 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7208 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7291 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7374 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7458 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7541 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7625 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7708 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7791 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7875 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.7958 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8041 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8124 | 50.0155 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8208 | 50.0257 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8291 | 50.0257 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8375 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8458 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8541 | 50.0062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8625 | 50.0062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8708 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8792 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8875 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.8958 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9042 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9125 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9208 | 49.9906 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9291 | 49.9906 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9375 | 49.9906 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9458 | 49.9906 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9542 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9625 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9708 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9792 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9875 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 575.9958 | 49.9944 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0042 | 49.998 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0125 | 49.998 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0208 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0292 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0375 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0458 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0542 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0625 | 49.995 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0709 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0792 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0875 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.0959 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1042 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1125 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1208 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1292 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1375 | 49.9914 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1459 | 49.9914 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1542 | 49.9918 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1625 | 49.9918 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1709 | 49.9986 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1792 | 49.9986 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1876 | 49.9986 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.1959 | 49.9986 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2042 | 49.9903 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2125 | 49.9903 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2209 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2292 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2375 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2459 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2542 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2626 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2709 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2792 | 49.9929 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2875 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.2959 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3043 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3126 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3209 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3292 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3376 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3459 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3542 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3625 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3709 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3793 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3876 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.3959 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4042 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4126 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4209 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4293 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4376 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4459 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4543 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4626 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4709 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4792 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4876 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.4959 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5043 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5126 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5209 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5293 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5376 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.546 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5543 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5626 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.571 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5793 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5876 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.5959 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6043 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6126 | 49.9972 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.621 | 49.9946 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6293 | 49.9946 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6376 | 49.9938 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.646 | 49.9938 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6543 | 49.9938 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6627 | 49.9938 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.671 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6793 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.6876 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.696 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7043 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7126 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.721 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7293 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7377 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.746 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7543 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7626 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.771 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7793 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.7877 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.796 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8043 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8127 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.821 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8293 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8376 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.846 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8543 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8627 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.871 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8793 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.8877 | 49.9928 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.896 | 49.9928 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9044 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9127 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.921 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9293 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9377 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.946 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9543 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9626 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.971 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9794 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.9877 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 576.996 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0043 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0127 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.021 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0294 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0377 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.046 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0544 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0627 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.071 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0793 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.0877 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.096 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1044 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1127 | 49.9901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.121 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1293 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1377 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1461 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1544 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1627 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.171 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1794 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.1877 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.196 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2043 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2127 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.221 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2294 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2377 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.246 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2544 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2627 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2711 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2794 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.2877 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.296 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3044 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3127 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.321 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3294 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3377 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3461 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3544 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3627 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.371 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3794 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3877 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.3961 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4044 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4127 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4211 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4294 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4377 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.446 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4544 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4627 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4711 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4794 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4877 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.4961 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5044 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5128 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5211 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5294 | 49.9777 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5377 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5461 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5544 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5627 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5711 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5794 | 49.9796 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5878 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.5961 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6044 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6127 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6211 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6294 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6378 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6461 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6544 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6628 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6711 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6794 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6877 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.6961 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7044 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7128 | 49.9726 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7211 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7294 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7377 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7461 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7545 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7628 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7711 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7794 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7878 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.7961 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8044 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8127 | 49.9582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8211 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8294 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8378 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8461 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8544 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8628 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8711 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8795 | 49.9549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8878 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.8961 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9044 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9128 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9211 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9294 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9378 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9461 | 49.9803 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9545 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9628 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9711 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9794 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9878 | 50.0208 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 577.9961 | 50.0208 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0045 | 50.0388 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0128 | 50.0388 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0211 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0295 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0378 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0461 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0544 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0628 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0711 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0795 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0878 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.0961 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1045 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1128 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1212 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1295 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1378 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1461 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1545 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1628 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1711 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1795 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1878 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.1962 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2045 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2128 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2211 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2295 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2378 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2462 | 50.0401 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2545 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2628 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2712 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2795 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2878 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.2961 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3045 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3128 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3212 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3295 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3378 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3461 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3545 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3629 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3712 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3795 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3878 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.3962 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4045 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4128 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4211 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4295 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4379 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4462 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4545 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4628 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4712 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4795 | 50.0594 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4879 | 50.0624 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.4962 | 50.0624 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5045 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5128 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5212 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5295 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5378 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5462 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5545 | 50.0376 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5629 | 50.0376 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5712 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5795 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5878 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.5962 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6045 | 50.0489 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6129 | 50.0489 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6212 | 50.0489 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6295 | 50.0489 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6379 | 50.0711 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6462 | 50.0711 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6545 | 50.0673 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6628 | 50.0673 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6712 | 50.0653 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6795 | 50.0653 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6879 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.6962 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7045 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7129 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7212 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7296 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7379 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7462 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7545 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7629 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7712 | 50.0304 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7795 | 50.0304 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7879 | 50.0304 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.7962 | 50.0304 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8046 | 50.0357 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8129 | 50.0357 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8212 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8295 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8379 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8462 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8546 | 50.0298 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8629 | 50.0298 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8712 | 50.0334 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8796 | 50.0334 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8879 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.8962 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9045 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9129 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9212 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9296 | 50.0507 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9379 | 50.0411 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9462 | 50.0411 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9545 | 50.0411 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9629 | 50.0411 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9713 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9796 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9879 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 578.9962 | 50.05 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0046 | 50.0598 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0129 | 50.0598 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0212 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0295 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0379 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0463 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0546 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0629 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0712 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0796 | 50.0574 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0879 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.0963 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1046 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1129 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1212 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1296 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1379 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1462 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1546 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1629 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1713 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1796 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1879 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.1962 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2046 | 50.0419 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2129 | 50.0419 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2213 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2296 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2379 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2463 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2546 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2629 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2712 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2796 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2879 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.2963 | 50.0341 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3046 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3129 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3213 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3296 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.338 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3463 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3546 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3629 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3713 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3796 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3879 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.3963 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4046 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.413 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4213 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4296 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4379 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4463 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4546 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.463 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4713 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4796 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.488 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.4963 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5046 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5129 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5213 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5296 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.538 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5463 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5546 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5629 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5713 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5797 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.588 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.5963 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6046 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.613 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6213 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6296 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6379 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6463 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6547 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.663 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6713 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6796 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.688 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.6963 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7047 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.713 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7213 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7296 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.738 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7463 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7546 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.763 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7713 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7797 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.788 | 50.0202 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.7963 | 50.0202 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8046 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.813 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8213 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8297 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.838 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8463 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8547 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.863 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8713 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8796 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.888 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.8963 | 50.012 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9047 | 50.0129 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.913 | 50.0129 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9213 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9297 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.938 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9464 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9547 | 50.0168 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.963 | 50.0168 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9713 | 50.0168 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9797 | 50.0168 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.988 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 579.9963 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0047 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.013 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0214 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0297 | 50.0326 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.038 | 50.0247 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0463 | 50.0247 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.063 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0714 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.088 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.0963 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.113 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1213 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.138 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1464 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.163 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1713 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.188 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.1964 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.213 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2214 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.238 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2463 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.263 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2714 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.288 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.2963 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.313 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3214 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.338 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3464 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.363 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3713 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.388 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.3964 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.413 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4213 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.438 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4464 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.463 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4714 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.488 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.4963 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.513 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5214 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.538 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5463 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5547 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.563 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5714 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5797 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.588 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.5964 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6047 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.613 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6213 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6297 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.638 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6464 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6547 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.663 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6713 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6797 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.688 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.6964 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7047 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.713 | 50.021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7214 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7297 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.738 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7463 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7547 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.763 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7714 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7797 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.788 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.7963 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8047 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.813 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8214 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8297 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.838 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8464 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8547 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.863 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8713 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8797 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.888 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.8964 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9047 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.913 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9213 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9297 | 50.0173 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.938 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9464 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9547 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.963 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9714 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9797 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.988 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 580.9963 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0047 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.013 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0214 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0297 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.038 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0463 | 50.0186 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0547 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.063 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0714 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0797 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.088 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.0964 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1047 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.113 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1213 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1297 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.138 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1464 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1547 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.163 | 50.0172 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1713 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1797 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.188 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.1964 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2047 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.213 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2214 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2297 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.238 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2463 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2547 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.263 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2714 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2797 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.288 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.2964 | 50.0135 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3047 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.313 | 50.0137 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3214 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3297 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.338 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3464 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3547 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.363 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3713 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3797 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.388 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.3964 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4047 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.413 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4214 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4297 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.438 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4464 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4547 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.463 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4714 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4797 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.488 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.4963 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5047 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.513 | 50.0171 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5214 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5297 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.538 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5464 | 50.0342 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5547 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.563 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5714 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5797 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.588 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.5964 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6047 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.613 | 50.0601 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6213 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6297 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.638 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6464 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6547 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.663 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6714 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6797 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.688 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.6964 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7047 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.713 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7214 | 50.062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7297 | 50.062 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.738 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7463 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7547 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.763 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7714 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7797 | 50.0577 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.788 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.7964 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8047 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.813 | 50.0727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8214 | 50.0675 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8297 | 50.0675 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.838 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8464 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8547 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.863 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8713 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8797 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.888 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.8964 | 50.0632 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9047 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.913 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9214 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9297 | 50.0517 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.938 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9464 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9547 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.963 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9714 | 50.0348 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9797 | 50.0348 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.988 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 581.9963 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0047 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0131 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0214 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0297 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.038 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0464 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0547 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.063 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0714 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0797 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.088 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.0964 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1047 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.113 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1213 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1297 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.138 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1464 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1547 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.163 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1713 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1797 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.188 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.1964 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2047 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.213 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2213 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2297 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.238 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2463 | 50.0475 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2546 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.263 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2713 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2797 | 50.053 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.288 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.2963 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3046 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.313 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3213 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3297 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.338 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3463 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3546 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.363 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3713 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3796 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3879 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.3963 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4047 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.413 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4213 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4296 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.438 | 50.0407 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4463 | 50.0407 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4547 | 50.0362 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.463 | 50.0362 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4713 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4796 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.488 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.4963 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5046 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5129 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5213 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5296 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.538 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5463 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5546 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5629 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5713 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5796 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.588 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.5963 | 50.0237 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6046 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6129 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6213 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6296 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6379 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6462 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6546 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6629 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6713 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6796 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6879 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.6962 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7046 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7129 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7213 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7296 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7379 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7462 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7546 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7629 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7712 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7795 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7879 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.7962 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8046 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8129 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8212 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8295 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8379 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8462 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8546 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8629 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8712 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8795 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8879 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.8962 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9045 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9128 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9212 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9295 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9379 | 50.0435 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9462 | 50.0435 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9545 | 50.0435 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9628 | 50.0435 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9712 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9795 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9879 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 582.9962 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0045 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0128 | 50.0567 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0212 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0295 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0378 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0461 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0545 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0628 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0712 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0795 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0878 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.0961 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1045 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1128 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1212 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1295 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1378 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1461 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1545 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1628 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1711 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1794 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1878 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.1961 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2045 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2128 | 50.0382 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2211 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2294 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2378 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2461 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2545 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2628 | 50.0397 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2711 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2794 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2878 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.2961 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3044 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3127 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3211 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3294 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3378 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3461 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3544 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3627 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3711 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3794 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3878 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.3961 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4044 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4127 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4211 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4294 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4377 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.446 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4544 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4627 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4711 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4794 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.4877 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.496 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5044 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5127 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5211 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5294 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5377 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.546 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5544 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5627 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.571 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5793 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.5877 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.596 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6044 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6127 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.621 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6293 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6377 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.646 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6544 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6627 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.671 | 50.0412 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6793 | 50.0412 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.6877 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.696 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7043 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7126 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.721 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7293 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7377 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.746 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7543 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7626 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.771 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7793 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.7877 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.796 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8043 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8126 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8209 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8293 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8376 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8459 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8542 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8626 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8709 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8793 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8876 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.8959 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9042 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9126 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9209 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9293 | 50.047 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9376 | 50.0621 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9459 | 50.0621 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9542 | 50.0627 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9626 | 50.0627 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9709 | 50.0627 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9792 | 50.0627 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9875 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 583.9959 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0042 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0126 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0209 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0292 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0375 | 50.0582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0459 | 50.0582 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0542 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0626 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0709 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0792 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0875 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.0959 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1042 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1125 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1208 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1292 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1375 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1459 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1542 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1625 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1708 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1792 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1875 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.1959 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2042 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2125 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2208 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2291 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2375 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2458 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2542 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2625 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2708 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2791 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2875 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.2958 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3041 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3124 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3208 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3291 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3375 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3458 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3541 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3624 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3708 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3791 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3875 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.3958 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4041 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4124 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4208 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4291 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4374 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4457 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4541 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4624 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4707 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4791 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4874 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.4957 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.504 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5124 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5207 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5291 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5374 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5457 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.554 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5624 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5707 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.579 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5873 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.5957 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.604 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6124 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6207 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.629 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6373 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6457 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.654 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6624 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6707 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.679 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6873 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.6957 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.704 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7123 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7206 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7289 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7373 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7456 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.754 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7623 | 50.0573 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7706 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7789 | 50.0398 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7873 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.7956 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.804 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8123 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8206 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8289 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8373 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8456 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8539 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8622 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8706 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8789 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8873 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.8956 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9039 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9122 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9206 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9289 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9372 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9456 | 50.0416 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9539 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9622 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9705 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9789 | 50.0501 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9872 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 584.9955 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0038 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0122 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0205 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0289 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0372 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0455 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0538 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0622 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0705 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0789 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0872 | 50.0484 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.0955 | 50.0484 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1038 | 50.0484 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1122 | 50.0484 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1205 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1288 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1371 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1455 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1538 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1622 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1705 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1788 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1871 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.1954 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2038 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2121 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2205 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2288 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2371 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2454 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2538 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2621 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2704 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2787 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2871 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.2954 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3037 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3121 | 50.0424 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3204 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3287 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.337 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3454 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3537 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3621 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3704 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3787 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.387 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.3953 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4037 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.412 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4203 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4286 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.437 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4453 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4537 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.462 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4703 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4786 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4869 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.4953 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5036 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.512 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5203 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5286 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5369 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5453 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5536 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.562 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5703 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5786 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5869 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.5952 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6036 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6119 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6202 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6285 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6369 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6452 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6536 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6619 | 50.06 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6702 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6785 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6868 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.6952 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7035 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7119 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7202 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7285 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7368 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7452 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7535 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7618 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7701 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7784 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7868 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.7951 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8035 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8118 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8201 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8284 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8367 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8451 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8534 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8618 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8701 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8784 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8867 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.8951 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9034 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9117 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.92 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9283 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9367 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.945 | 50.0634 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9534 | 50.0772 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9617 | 50.0772 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.97 | 50.0901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9783 | 50.0901 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.9866 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 585.995 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0033 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0117 | 50.0884 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.02 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0283 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0366 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0449 | 50.0868 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0533 | 50.0833 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0616 | 50.0833 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0699 | 50.0839 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0782 | 50.0839 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0866 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.0949 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1033 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1116 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1199 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1282 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1365 | 50.0272 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1449 | 50.0272 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1532 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1616 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1699 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1782 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1865 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.1948 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2032 | 50.0163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2115 | 50.0163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2198 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2281 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2365 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2448 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2531 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2615 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2698 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2781 | 50.0206 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2864 | 50.0239 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.2948 | 50.0239 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3031 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3115 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3198 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3281 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3364 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3447 | 50.0409 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3531 | 50.0335 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3614 | 50.0335 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3698 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3781 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3864 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.3947 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.403 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4114 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4197 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.428 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4363 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4446 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.453 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4613 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4696 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.478 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4863 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.4946 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5029 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5112 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5196 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5279 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5363 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5446 | 50.0322 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5529 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5612 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5695 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5779 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5862 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.5945 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6028 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6111 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6194 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6278 | 50.0244 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6361 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6445 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6528 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6611 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6694 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6777 | 50.028 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6861 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.6944 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7027 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7111 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7194 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7277 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.736 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7443 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7527 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.761 | 50.0136 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7693 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7776 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7859 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.7943 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8026 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8109 | 50.0143 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8193 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8276 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8359 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8442 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8525 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8609 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8692 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8776 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8859 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.8942 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9025 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9108 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9192 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9275 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9358 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9442 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9525 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9608 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9691 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9774 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9858 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 586.9941 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0024 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0107 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.019 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0274 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0357 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.044 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0524 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0607 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.069 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0773 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.0856 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.094 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1023 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1107 | 50.0203 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.119 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1273 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1356 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1439 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1523 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1606 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1689 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1772 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1855 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.1938 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2022 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2105 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2189 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2272 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2355 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2438 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2521 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2605 | 50.0158 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2688 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2771 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2855 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.2938 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3021 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3104 | 50.008 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3187 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3271 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3354 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3437 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3521 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3604 | 50.0159 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3687 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.377 | 50.0156 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3853 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.3937 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.402 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4103 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4186 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4269 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4353 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4436 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4519 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4603 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4686 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4769 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4852 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.4935 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5019 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5102 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5185 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5269 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5352 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5435 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5518 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5601 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5685 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5768 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5851 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.5934 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6017 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6101 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6184 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6267 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6351 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6434 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6517 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.66 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6683 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6767 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.685 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.6933 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7017 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.71 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7183 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7266 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7349 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7433 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7516 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7599 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7682 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7766 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7849 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.7932 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8015 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8099 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8182 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8265 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8348 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8431 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8515 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8598 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8681 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8765 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8848 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.8931 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9014 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9097 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9181 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9264 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9347 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9431 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9514 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9597 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.968 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9763 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.9847 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 587.993 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0013 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0096 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0179 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0263 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0346 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0429 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0513 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0596 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0679 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0762 | 50.0116 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0845 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.0929 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1012 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1095 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1179 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1262 | 50.018 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1345 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1428 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1511 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1595 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1678 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1761 | 50.0251 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1844 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.1927 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.201 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2094 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2177 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2261 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2344 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2427 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.251 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2593 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2676 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.276 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2843 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.2927 | 50.0323 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.301 | 50.0334 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3093 | 50.0334 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3176 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3259 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3342 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3426 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3509 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3593 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3676 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3759 | 50.0299 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3842 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.3925 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4009 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4092 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4175 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4258 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4341 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4424 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4508 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4591 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4675 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4758 | 50.0339 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4841 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.4924 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5007 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.509 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5174 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5257 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5341 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5424 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5507 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.559 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5673 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5756 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.584 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.5923 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6006 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6089 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6172 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6255 | 50.0461 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6339 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6422 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6505 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6589 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6672 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6755 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6838 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.6921 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7005 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7088 | 50.0459 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7171 | 50.0463 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7255 | 50.0463 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7338 | 50.0463 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7421 | 50.0463 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7504 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7587 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.767 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7754 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.7837 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.792 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8004 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8087 | 50.0467 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.817 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8253 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8336 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.842 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8503 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8586 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8669 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8752 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8835 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.8919 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9002 | 50.0624 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9085 | 50.0624 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9169 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9252 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9335 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9418 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9501 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9584 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9668 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9751 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9835 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 588.9918 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0001 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0084 | 50.0564 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0167 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.025 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0334 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0417 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.05 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0583 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0667 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.075 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0833 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0916 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.0999 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1083 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1166 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1249 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1332 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1415 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1499 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1582 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1665 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1749 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1832 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1915 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.1998 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2081 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2164 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2248 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2331 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2414 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2498 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2581 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2664 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2747 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.283 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2914 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.2997 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.308 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3163 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3246 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3329 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3413 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3496 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3579 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3663 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3746 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3829 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3912 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.3995 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4078 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4162 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4245 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4329 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4412 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4495 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4578 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4661 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4744 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4828 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4911 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.4994 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5078 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5161 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5244 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5327 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.541 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5493 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5577 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.566 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5743 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5826 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5909 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.5993 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6076 | 50.0351 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6159 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6243 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6326 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6409 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6492 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6575 | 50.0216 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6658 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6742 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6825 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6908 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.6992 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7075 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7158 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7241 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7324 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7407 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7491 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7574 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7657 | 50.0082 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.774 | 50.0082 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7823 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.7906 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.799 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8073 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8156 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.824 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8323 | 50.0005 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8406 | 50.0005 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8489 | 50.0005 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8572 | 50.0005 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8656 | 49.9947 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8739 | 49.9947 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8822 | 49.9956 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8906 | 49.9956 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.8989 | 50.0106 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9072 | 50.0106 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9155 | 50.0289 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9238 | 50.0289 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9321 | 50.0218 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9405 | 50.0218 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9488 | 50.0218 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9571 | 50.0218 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9655 | 50.0201 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9738 | 50.0201 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9821 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9904 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 589.9987 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.007 | 50.0217 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0154 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0237 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.032 | 50.0279 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0403 | 50.0279 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0486 | 50.0288 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0569 | 50.0288 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0653 | 50.0258 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0736 | 50.0258 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0819 | 50.0515 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0903 | 50.0515 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.0986 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1069 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1152 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1235 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1318 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1402 | 50.0417 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1485 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1568 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1652 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1735 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1818 | 50.0408 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1901 | 50.0408 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.1984 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2067 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2151 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2234 | 50.0368 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2317 | 50.0549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2401 | 50.0549 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2484 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2567 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.265 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2733 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2817 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.29 | 50.0539 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.2983 | 50.0591 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3066 | 50.0591 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3149 | 50.0614 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3232 | 50.0614 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3316 | 50.0614 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3399 | 50.0614 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3482 | 50.0568 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3566 | 50.0568 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3649 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3732 | 50.0465 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3815 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3898 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.3982 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4065 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4148 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4232 | 50.0509 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4315 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4398 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4481 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4564 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4647 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4731 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4814 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.4897 | 50.0527 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.498 | 50.0648 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5063 | 50.0648 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5147 | 50.0648 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.523 | 50.0648 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5313 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5397 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.548 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5563 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5646 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5729 | 50.0506 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5813 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5896 | 50.0428 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.5979 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6063 | 50.0404 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6146 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6229 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6312 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6395 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6478 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6562 | 50.0427 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6645 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6729 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6812 | 50.0418 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6895 | 50.0418 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.6978 | 50.0383 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7061 | 50.0383 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7144 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7228 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7311 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7394 | 50.0787 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7477 | 50.0858 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.756 | 50.0858 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7644 | 50.091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7727 | 50.091 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.781 | 50.0902 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7894 | 50.0902 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.7977 | 50.0902 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.806 | 50.0902 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8143 | 50.0857 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8226 | 50.0857 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8309 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8393 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8476 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.856 | 50.0856 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8643 | 50.0683 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8726 | 50.0683 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8809 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8892 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.8975 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9059 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9142 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9225 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9308 | 50.0603 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9391 | 50.0603 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9475 | 50.0646 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9558 | 50.0646 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9641 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9725 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9808 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9891 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 590.9974 | 50.0538 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0057 | 50.0538 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0141 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0224 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0308 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0391 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0474 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0557 | 50.0602 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.064 | 50.0599 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0723 | 50.0599 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0807 | 50.0599 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.089 | 50.0599 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.0974 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1057 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.114 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1223 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1306 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.139 | 50.0626 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1473 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1556 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1639 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1722 | 50.063 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1806 | 50.0604 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1889 | 50.0604 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.1972 | 50.0604 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2056 | 50.0604 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2139 | 50.0668 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2222 | 50.0668 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2305 | 50.0668 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2388 | 50.0668 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2472 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2555 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2638 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2722 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2805 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2888 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.2971 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3054 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3138 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3221 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3304 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3387 | 50.065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.347 | 50.0552 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3554 | 50.0552 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3637 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3721 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3804 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.3887 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.397 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4053 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4136 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.422 | 50.057 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4303 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4387 | 50.0637 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.447 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4553 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4636 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4719 | 50.0636 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4803 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4886 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.4969 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5052 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5135 | 50.0259 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5219 | 50.0259 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5302 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5385 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5469 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5552 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5635 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5718 | 50.0241 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5801 | 50.0313 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5885 | 50.0313 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.5968 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6051 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6135 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6218 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6301 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6384 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6467 | 50.0392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6551 | 50.0392 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6634 | 50.0319 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6718 | 50.0319 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6801 | 50.0319 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6884 | 50.0319 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.6967 | 50.0316 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.705 | 50.0316 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7134 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7217 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.73 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7383 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7466 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.755 | 50.0296 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7633 | 50.0205 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7716 | 50.0205 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.78 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7883 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.7966 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8049 | 50.015 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8132 | 50.0294 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8216 | 50.0294 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8299 | 50.0294 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8382 | 50.0294 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8466 | 50.0743 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8549 | 50.0743 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8632 | 50.0693 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8715 | 50.0693 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8798 | 50.0861 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8882 | 50.0861 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.8965 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9048 | 50.0816 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9131 | 50.0855 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9214 | 50.0855 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9298 | 50.0854 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9381 | 50.0854 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9464 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9548 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9631 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9714 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9797 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.988 | 50.0779 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 591.9964 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0047 | 50.061 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0131 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0214 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0297 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.038 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0463 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0547 | 50.0453 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.063 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0713 | 50.043 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0797 | 50.0431 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.088 | 50.0431 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.0963 | 50.0364 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1046 | 50.0364 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1129 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1213 | 50.0354 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1296 | 50.031 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1379 | 50.031 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1462 | 50.04 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1545 | 50.04 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1629 | 50.04 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1712 | 50.04 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1796 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1879 | 50.0536 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.1962 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2045 | 50.0492 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2128 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2212 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2295 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2379 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2462 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2545 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2628 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2711 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2795 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2878 | 50.0493 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.2961 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3044 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3127 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3211 | 50.0486 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3294 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3378 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3461 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3544 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3627 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.371 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3794 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.3877 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.396 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4044 | 50.0471 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4127 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.421 | 50.0488 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4293 | 50.0449 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4377 | 50.0449 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.446 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4543 | 50.0318 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4626 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4709 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4793 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4876 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.4959 | 50.0126 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5043 | 50.0126 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5126 | 50.0224 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5209 | 50.0224 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5292 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5376 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5459 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5542 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5626 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5709 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5792 | 50.0389 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5875 | 50.0389 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.5959 | 50.0321 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6042 | 50.0321 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6125 | 50.0321 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6208 | 50.0321 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6292 | 50.0274 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6375 | 50.0274 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6458 | 50.0221 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6541 | 50.0221 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6625 | 50.0238 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6708 | 50.0238 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6791 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6874 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.6957 | 50.0606 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7041 | 50.0606 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7124 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7208 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7291 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7374 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7457 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7541 | 50.0709 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7624 | 50.0696 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7707 | 50.0696 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7791 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7874 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.7957 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.804 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8124 | 50.0523 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8207 | 50.0523 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.829 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8373 | 50.0589 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8456 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.854 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8623 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8707 | 50.0616 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.879 | 50.0645 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8873 | 50.0645 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.8956 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9039 | 50.0544 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9123 | 50.0554 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9206 | 50.0554 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.929 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9373 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9456 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9539 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9622 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9706 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9789 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9872 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 592.9955 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0039 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0122 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0206 | 50.0451 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0289 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0372 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0455 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0538 | 50.0562 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0622 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0705 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0789 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0872 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.0955 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1038 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1121 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1205 | 50.0585 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1288 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1371 | 50.0315 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1454 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1538 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1621 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1705 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1788 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1871 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.1954 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2037 | 50.0281 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2121 | 50.0284 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2204 | 50.0284 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2288 | 50.0327 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2371 | 50.0327 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2454 | 50.0357 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2537 | 50.0357 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.262 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2704 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2787 | 50.0262 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.287 | 50.0262 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.2953 | 50.0538 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3037 | 50.0538 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.312 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3203 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3287 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.337 | 50.0464 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3453 | 50.0469 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3536 | 50.0469 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.362 | 50.031 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3703 | 50.031 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3787 | 50.0481 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.387 | 50.0481 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.3953 | 50.052 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4036 | 50.052 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4119 | 50.052 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4203 | 50.052 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4286 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.437 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4453 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4536 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4619 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4703 | 50.0611 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4786 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4869 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.4952 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5035 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5119 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5202 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5286 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5369 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5452 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5535 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5619 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5702 | 50.0483 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5786 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5869 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.5952 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6035 | 50.0353 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6118 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6202 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6285 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6368 | 50.0302 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6451 | 50.0394 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6535 | 50.0394 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6618 | 50.037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6702 | 50.037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6785 | 50.037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6868 | 50.037 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.6951 | 50.0379 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7034 | 50.0379 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7118 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7201 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7285 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7368 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7451 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7534 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7618 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7701 | 50.0189 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7784 | 50.0247 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.7867 | 50.0247 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.795 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8034 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8117 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8201 | 50.0329 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8284 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8367 | 50.0271 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.845 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8534 | 50.0291 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8617 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8701 | 50.0518 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8784 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.8867 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.895 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9033 | 50.0565 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9117 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.92 | 50.0588 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9283 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9366 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.945 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9533 | 50.0266 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9617 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.97 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9783 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9866 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 593.9949 | 50.0359 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0033 | 50.0359 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0116 | 50.0358 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.02 | 50.0358 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0283 | 50.0337 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0366 | 50.0337 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0449 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0533 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0616 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0699 | 50.0425 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0782 | 50.0374 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0865 | 50.0374 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.0949 | 50.0374 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1032 | 50.0374 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1116 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1199 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1282 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1365 | 50.0445 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1449 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1532 | 50.0472 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1616 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1699 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1782 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1865 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.1949 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2032 | 50.0592 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2115 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2198 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2281 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2365 | 50.0547 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2448 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2532 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2615 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2698 | 50.0546 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2781 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2865 | 50.0498 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.2948 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3032 | 50.0422 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3115 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3198 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3281 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3365 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3448 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3531 | 50.038 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3615 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3698 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3781 | 50.0772 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3864 | 50.0772 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.3948 | 50.0781 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4031 | 50.0781 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4114 | 50.0781 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4197 | 50.0781 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4281 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4364 | 50.055 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4448 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4531 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4614 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4697 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4781 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4864 | 50.0474 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.4947 | 50.0525 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5031 | 50.0525 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5114 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5197 | 50.0583 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.528 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5364 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5447 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.553 | 50.0558 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5613 | 50.0615 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5697 | 50.0615 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.578 | 50.0615 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5864 | 50.0615 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.5947 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.603 | 50.0671 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6113 | 50.0552 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6197 | 50.0552 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.628 | 50.0644 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6363 | 50.0644 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6447 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.653 | 50.0622 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6613 | 50.0677 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6696 | 50.0677 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.678 | 50.0677 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6863 | 50.0677 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.6946 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7029 | 50.0639 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7113 | 50.0477 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7196 | 50.0477 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.728 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7363 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7446 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7529 | 50.0535 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7613 | 50.0419 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7696 | 50.0419 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7779 | 50.0352 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7863 | 50.0352 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.7946 | 50.0096 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8029 | 50.0096 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8112 | 50.0233 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8196 | 50.0233 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8279 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8362 | 50.027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8445 | 50.0177 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8529 | 50.0177 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8612 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8696 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8779 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8862 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.8945 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9029 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9112 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9196 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9279 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9362 | 50.0466 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9445 | 50.0524 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9528 | 50.0524 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9612 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9695 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9778 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9861 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 594.9945 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0028 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0112 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0195 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0278 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0361 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0445 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0528 | 50.0479 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0612 | 50.0571 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0695 | 50.0571 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0778 | 50.0571 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0861 | 50.0571 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.0945 | 50.059 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1028 | 50.059 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1111 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1194 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1278 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1361 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1445 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1528 | 50.056 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1611 | 50.0568 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1694 | 50.0568 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1777 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1861 | 50.0371 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.1944 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2028 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2111 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2194 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2277 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2361 | 50.0385 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2444 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2527 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.261 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2694 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2777 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2861 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.2944 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3027 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.311 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3194 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3277 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3361 | 50.0375 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3444 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3527 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.361 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3694 | 50.0426 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3777 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.386 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.3943 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4027 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.411 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4193 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4277 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.436 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4443 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4526 | 50.0095 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.461 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4693 | 50.0209 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4777 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.486 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.4943 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5026 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.511 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5193 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5276 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5359 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5443 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5526 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.561 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5693 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5776 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5859 | 50.0219 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.5943 | 50.0187 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6026 | 50.0187 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.611 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6193 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6276 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6359 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6443 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6526 | 50.0213 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6609 | 50.0205 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6693 | 50.0205 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6776 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6859 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.6942 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7026 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7109 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7192 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7275 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7359 | 50.0286 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7442 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7526 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7609 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7692 | 50.0199 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7775 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7859 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.7942 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8026 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8109 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8192 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8275 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8359 | 50.0267 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8442 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8525 | 50.0234 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8608 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8692 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8775 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8858 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.8942 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9025 | 50.02 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9108 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9191 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9275 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9358 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9442 | 50 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9525 | 50 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9608 | 49.9996 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9691 | 49.9996 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9775 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9858 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 595.9941 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0024 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0108 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0191 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0275 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0358 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0441 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0524 | 50.002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0608 | 50.0193 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0691 | 50.0193 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0775 | 50.0248 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0858 | 50.0248 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.0941 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1024 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1108 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1191 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1274 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1357 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.144 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1524 | 50.0324 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1607 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1691 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1774 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.1857 | 50.0396 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.194 | 50.0395 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2024 | 50.0395 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2107 | 50.0366 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2191 | 50.0366 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2274 | 50.0366 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2357 | 50.0366 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.244 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2524 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2607 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.269 | 50.0365 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2773 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.2857 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.294 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3024 | 50.0436 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3107 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.319 | 50.0393 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3273 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3357 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.344 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3524 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3607 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.369 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3773 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.3856 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.394 | 50.0314 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4023 | 50.0314 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4106 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4189 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4273 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4356 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.444 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4523 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4606 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4689 | 50.0476 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4773 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.4856 | 50.0487 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.494 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5023 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5106 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5189 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5273 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5356 | 50.0448 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5439 | 50.0361 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5522 | 50.0361 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5606 | 50.0361 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5689 | 50.0361 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5773 | 50.0264 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5856 | 50.0264 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.5939 | 50.0264 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6022 | 50.0264 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6105 | 50.033 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6189 | 50.033 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6272 | 50.033 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6356 | 50.033 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6439 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6522 | 50.0305 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6605 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6689 | 50.017 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6772 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6855 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.6938 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7022 | 50.0249 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7105 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7189 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7272 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7355 | 50.0275 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7438 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7522 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7605 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7689 | 50.0434 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7772 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7855 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.7938 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8022 | 50.0534 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8105 | 50.0586 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8188 | 50.0586 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8271 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8355 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8438 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8521 | 50.0439 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8605 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8688 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8771 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8854 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.8938 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9021 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9105 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9188 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9271 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9354 | 50.0532 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9438 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9521 | 50.0384 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9604 | 50.0452 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9688 | 50.0452 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9771 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9854 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 596.9938 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0021 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0104 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0187 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0271 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0354 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0438 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0521 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0604 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0687 | 50.0437 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0771 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0854 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.0937 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1021 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1104 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1187 | 50.0444 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.127 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1354 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1437 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.152 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1603 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1687 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.177 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1854 | 50.045 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.1937 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.202 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2103 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2187 | 50.0561 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.227 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2354 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2437 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.252 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2603 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2687 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.277 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2853 | 50.0347 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.2936 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.302 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3103 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3186 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.327 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3353 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3436 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3519 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3603 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3686 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.377 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3853 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.3936 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4019 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4103 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4186 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4269 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4352 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4436 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4519 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4603 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4686 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4769 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4852 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.4936 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5019 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5103 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5186 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5269 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5352 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5436 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5519 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5602 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5685 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5768 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5852 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.5935 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6019 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6102 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6185 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6268 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6352 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6435 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6519 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6602 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6685 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6768 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6852 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.6935 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7018 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7101 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7185 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7268 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7352 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7435 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7518 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7601 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7685 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7768 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7852 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.7935 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8018 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8101 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8184 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8268 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8351 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8434 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8517 | 50.026 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8601 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8684 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8768 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8851 | 50.0456 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.8934 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9017 | 50.0491 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9101 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9184 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9268 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9351 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9434 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9517 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9601 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9684 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9767 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.985 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 597.9934 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0017 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0101 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0184 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0267 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.035 | 50.0575 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0433 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0517 | 50.0579 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.06 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0684 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0767 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.085 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.0933 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1017 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.11 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1183 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1266 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.135 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1433 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1517 | 50.0625 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.16 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1683 | 50.0391 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1766 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.185 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.1933 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2017 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.21 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2183 | 50.0312 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2266 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.235 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2433 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2516 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2599 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2682 | 50.0387 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2766 | 50.0222 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2849 | 50.0222 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.2933 | 50.0222 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3016 | 50.0222 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3099 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3182 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3266 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3349 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3433 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3516 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3599 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3682 | 50.0207 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3766 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3849 | 50.023 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.3932 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4016 | 50.03 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4099 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4182 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4266 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4349 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4432 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4515 | 50.0242 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4599 | 50.0223 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4682 | 50.0223 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4766 | 50.0193 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4849 | 50.0193 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.4932 | 50.019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5015 | 50.019 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5098 | 50.0059 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5182 | 50.0059 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5265 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5349 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5432 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5515 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5598 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5682 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5765 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5848 | 49.976 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.5931 | 49.9727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6015 | 49.9727 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6098 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6181 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6265 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6348 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6431 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6514 | 49.9765 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6598 | 49.9762 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6681 | 49.9762 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6765 | 49.9846 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6848 | 49.9846 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.6931 | 49.9846 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7014 | 49.9846 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7097 | 49.9903 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7181 | 49.9903 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7264 | 49.9996 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7347 | 49.9996 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.743 | 50.0179 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7514 | 50.0179 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7597 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7681 | 50.0119 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7764 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.7847 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.793 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8014 | 50.011 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8097 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.818 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8264 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8347 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.843 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8513 | 50.0182 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8597 | 50.0163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.868 | 50.0163 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8763 | 50.025 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.8846 | 50.025 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.893 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9013 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9096 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.918 | 50.0263 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9263 | 50.0255 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9346 | 50.0255 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9429 | 50.0255 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9513 | 50.0255 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9596 | 50.0248 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.968 | 50.0248 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9763 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9846 | 50.0336 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 598.9929 | 50.014 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0012 | 50.014 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0096 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0179 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0262 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0345 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0429 | 50.0004 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0512 | 50.0004 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0596 | 49.9945 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0679 | 49.9945 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0762 | 49.9945 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0845 | 49.9945 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.0928 | 49.994 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1012 | 49.994 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1095 | 49.994 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1179 | 49.994 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1262 | 50.001 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1345 | 50.001 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1428 | 50.0002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1512 | 50.0002 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1595 | 49.9992 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1678 | 49.9992 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1761 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1845 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.1928 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2011 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2095 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2178 | 50.0027 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2261 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2344 | 50.0039 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2428 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2511 | 49.9961 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2595 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2678 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2761 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2844 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.2927 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3011 | 49.9922 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3094 | 50.01 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3177 | 50.01 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.326 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3344 | 50.0131 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3427 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3511 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3594 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3677 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.376 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3843 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.3927 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.401 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4094 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4177 | 50.0148 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.426 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4343 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4427 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.451 | 50.0138 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4594 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4677 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.476 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4843 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.4926 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.501 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5093 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5176 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5259 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5343 | 50.0073 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5426 | 50.0161 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.551 | 50.0161 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5593 | 50.041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5676 | 50.041 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5759 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5842 | 50.0403 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.5926 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6009 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6093 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6176 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6259 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6342 | 50.0405 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6426 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6509 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6592 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6675 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6758 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6842 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.6925 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7009 | 50.0433 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7092 | 49.9923 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7175 | 49.9923 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7258 | 49.9923 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7342 | 49.9923 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7425 | 49.9875 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7509 | 49.9875 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7592 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7675 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7758 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7841 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.7925 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8008 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8091 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8174 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8258 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8341 | 49.9893 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8425 | 49.9963 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8508 | 49.9963 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8591 | 49.9963 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8674 | 49.9963 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8757 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8841 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.8924 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9008 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9091 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9174 | 49.9981 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9257 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9341 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9424 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9507 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.959 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9673 | 49.9975 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9757 | 49.9941 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.984 | 49.9941 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 599.9924 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0007 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.009 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0173 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0257 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.034 | 50.0003 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0424 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0507 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.059 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0673 | 50.0021 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0756 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.084 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.0923 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1006 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1089 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1173 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1256 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.134 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1423 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1506 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1589 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1672 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1756 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1839 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.1923 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2006 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2089 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2172 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2256 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2339 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2422 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2505 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2589 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2672 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2755 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2839 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.2922 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3005 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3088 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3172 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3255 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3338 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3422 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3505 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3588 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3671 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3755 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3838 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.3922 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4005 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4088 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4171 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4254 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4338 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4421 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4504 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4587 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4671 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4754 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4838 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.4921 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5004 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5087 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5171 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5254 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5337 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5421 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5504 | 49.9993 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5587 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.567 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5754 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.5837 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.592 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6003 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6087 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.617 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6253 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6337 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.642 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6503 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6586 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.667 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6753 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.6837 | 50.0102 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.692 | 50.0114 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7003 | 50.0114 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7086 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7169 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7253 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7336 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7419 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7502 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7586 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7669 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7753 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7836 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.7919 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8002 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8085 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8169 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8252 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8336 | 50.0085 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8419 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8502 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8585 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8668 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8752 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8835 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.8918 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9001 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9085 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9168 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9252 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9335 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9418 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9501 | 50.0088 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9584 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9668 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9751 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9835 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 600.9918 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0001 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0084 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0167 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0251 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0334 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0417 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.05 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0584 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0667 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.075 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0834 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.0917 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1083 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1167 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.125 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1334 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1417 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.15 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1583 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1666 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.175 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1833 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.1917 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2083 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2166 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2249 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2333 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97
| 601.2416 | 50.0065 | 50.0004 | 59.96 | 60.03 | 59.97