## SENALES SCADA_TRANSMISIÓN
ACUERDO CNO 1214
ANEXO 4 - SEÑALES SCADA
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
MODO INTERCAMBIO
1. Estas señales deberán estar disponibles en el nivel 3 de los centros de control de los agentes y enviadas al CND a través de los enlaces habilitados.
2. El agente debe diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. El NOMBRE OBJETO ICCP es diligenciada por CND y devuelta al agente para su implementación en el enlace. Si son direcciones IEC las define el agente y las entrega al CND.
4. Para facilitar el entendimiento, los activos se deben nombrar de acuerdo con el estándar definido por el CND. | [5 empty] | Ver
5. Las señales marcadas con * se deben incluir cuando aplique
6. En cuanto al tipo de variable se tienen dos posibles tipos: DP: Doble Point MV: Measurent Values
BAHÍAS Y CORTES
Estas señales se deben diligenciar por cada bahía o corte que existan en el proyecto a reportar.
Se deben asociar todos los seccionadores que conforman la bahía o corte, indicando el tipo de seccionador, de acuerdo con el tipo configuración. | [5 empty] | Ver
Subestación
Tipo Configuración
Elemento
ÍTEM | EQUIPO | TIPO | NOMENCLATURA OPERATIVA | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Interruptor |  |  | DP
2 | Seccionador |  |  | DP
3 | Seccionador |  |  | DP
4 | Seccionador |  |  | DP
5 | Seccionador |  |  | DP
6 | Seccionador |  |  | DP
7 | Cuchilla PAT |  |  | DP
BAHÍAS DE LÍNEA, DE TRANSFORMACIÓN, DE GENERACIÓN O CARGAS
Estas señales se deben diligenciar para cada bahía de línea, de transformación, de generación o cargas que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Potencia Activa |  | MW | MV
2 | Potencia Reactiva |  | MVar | MV
3 | Tensión Línea AB o BC |  | kV | MV |  | No es obligatorio
4 | Corriente Fase B |  | A | MV |  | No es obligatorio
BAHÍAS DE COMPENSACIÓN (CONDENSADORES, REACTORES, FACTS)
Estas señales se deben diligenciar para cada bahía de compensación (condensadores, reactores o FACTS) que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Potencia Reactiva |  | MVar | MV
2 | Tensión Línea AB o BC |  | kV | MV
3 | Corriente Fase B |  | A | MV
BAHÍA DE ACOPLE O SECCIONAMIENTO
Estas señales se deben diligenciar por cada bahía de acople o seccionamiento que existan en el proyecto a reportar.
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Corriente Fase B |  | A | MV
BARRAS
Estas señales se deben diligenciar por cada Segmento de Barra que exista en el proyecto a reportar y que cuente con Transformador de Potencial (PT)
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Tensión Línea AB o BC |  | kV | MV
TRANSFORMADORES
Estas señales se deben diligenciar por cada transformador con cambiador de tomas bajo carga que exista en el proyecto a reportar.
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Posición de TAP |  | Sin Unidad | MV

## SEÑALES SCADA_GENERACIÓN
ACUERDO CNO 1214
ANEXO 4 - SEÑALES SCADA
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
MODO INTERCAMBIO
1. Estas señales deberán estar disponibles en el nivel 3 de los centros de control de los agentes y enviadas al CND a través de los enlaces habilitados.
2. El agente debe diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. El NOMBRE OBJETO ICCP es diligenciada por CND y devuelta al agente para su implementación en el enlace. Si son direcciones IEC las define el agente y las entrega al CND.
4. Para facilitar el entendimiento, los activos se deben nombrar de acuerdo con el estándar definido por CND. | [5 empty] | Ver
5. Las señales marcadas con * se deben incluir cuando aplique
6. En cuanto al tipo de variable se tienen dos posibles tipos: DP: Doble Point MV: Measure Values
GENERADORES
Estas señales se deben diligenciar para cada unidad de generación que existan en el proyecto a reportar.
Aplica para todos los recursos de generación. Para generadores solares y eólicos ver hoja "SEÑALES SCADA_SOLARES_EÓLICAS"
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Potencia Activa |  | MW | MV
2 | Potencia Reactiva |  | MVar | MV
3 | Tensión Línea AB o BC en bornes de generador |  | kV | MV
4 | Corriente Fase B |  | A | MV

## SEÑALES SCADA_SOLARES_EÓLICAS
ACUERDO CNO 1214
ANEXO 4 - SEÑALES SCADA
NOMBRE PROYECTO
FECHA ENVÍO
MODO INTERCAMBIO
1. Estas señales deberán estar disponibles en el nivel 3 de los centros de control de los agentes y enviadas al CND a través de los enlaces habilitados.
2. El agente debe diligenciar las celdas señaladas en color gris.
3. El NOMBRE OBJETO ICCP es diligenciada por CND y devuelta al agente para su implementación en el enlace. Si son direcciones IEC las define el agente y las entrega al CND.
4. Para facilitar el entendimiento, los activos se deben nombrar de acuerdo con el estándar definido por CND. | [5 empty] | Ver
5. Las señales marcadas con * se deben incluir cuando aplique
6. En cuanto al tipo de variable se tienen dos posibles tipos: DP: Doble Point MV: Measure Values
GENERADORES SOLARES - EOLICOS
Subestación
Elemento
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Potencia Activa |  | MW | MV
2 | Potencia Reactiva |  | MVar | MV
3 | Tensión Línea AB o BC en bornes de generador |  | kV | MV
4 | Corriente Fase B |  | A | MV
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Estado de la función de control de frecuencia |  | No tiene | DP
2 | Valor consigna de control de tensión |  | kV | MV
3 | Valor consigna factor de potencia |  | No tiene | MV
4 | Valor consigna potencia reactiva |  | MVar | MV
5 | Modo del control de tensión |  | No tiene | DP/MV
6 | Modo del control de frecuencia |  | No tiene | DP/MV
ÍTEM | VARIABLE |  | Unidad de Medida | TIPO VARIABLE | NOMBRE OBJETO ICCP/ DIRECCION IOA 101 -104
1 | Porcentaje de la planta disponible para generación |  | % | MV
2 | Capacidad instantánea máxima posible (MW) durante la operación en tiempo real (cada 5 minutos o menos) |  | MW | MV

## TIPOS_CONFIGURACION
ACUERDO CNO 1214- ENTRADA DE PROYECTOS
ANEXO WW - TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE SUBESTACIONES
1. Barra Sencilla
2. Barra Principal más Transferencia
3. Doble Barra
4. Doble Barra más Transferencia
5. Doble Barra más Bypass
6. Anillo
7. Interruptor y Medio
8. Doble Interruptor
1. SUBESTACIÓN BARRA SENCILLA |  | Regresar
2. SUBESTACIÓN BARRA PRINCIPAL MÁS TRANSFERENCIA |  | Regresar
3. SUBESTACIÓN DOBLE BARRA |  | Regresar
4. SUBESTACIÓN DOBLE BARRA MÁS TRANSFERENCIA |  | Regresar
5. SUBESTACIÓN DOBLE BARRA MÁS BYPASS |  | Regresar
6. ANILLO |  | Regresar
7. INTERRUPTOR Y MEDIO
Regresar
8. DOBLE INTERRUPTOR |  | Regresar

## TABLAS
Tipo Configuaración Subestación | Tipos Seccionadores | Modo Intercambio
Barra Sencilla | Adyacente 1 | Enlace ICCP
Barra Principal más Transferencia | Adyacente 2 | IEC 101
Doble Barra | Barra 1 | IEC 104
Doble Barra más Transferencia | Barra 2
Doble Barra más Bypass | Bypass
Anillo | Corte 1
Interruptor y Medio | Corte 2
Doble Interruptor | Línea
Transferencia