## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.189 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.14 | 10.75%
2 | 10 | 50.25% | 2.18 | 10.95%
3 | 10 | 50.25% | 2.19 | 11.01%
4 | 10 | 50.25% | 2.13 | 10.7%
5 | 10 | 50.25% | 2.12 | 10.65%
Promedio |  |  | 2.152 | 10.81%
Desviación estándar |  |  | 0.031145
Coeficiente de variación |  |  | 1.447% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.69% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44776.5108 | 0.73 | 3.9997 | 60 | 4 | 44776.5182 | 0.951 | 3.9966 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 0.906 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 0.626 | 3.9989 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 0.978 | 3.9984 | 59.97 | 4 | 0
44776.5108 | 0.731 | 3.9997 | 60 | 4 | 44776.5182 | 0.953 | 3.9966 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 0.907 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 0.629 | 3.9989 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 0.979 | 3.9984 | 59.97 | 4 | 1
44776.5108 | 1.734 | 3.9997 | 60 | 4 | 44776.5183 | 1.955 | 3.9985 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 1.91 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 1.627 | 3.9988 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 1.228 | 3.9991 | 59.97 | 4 | 1
44776.5108 | 1.735 | 3.9997 | 60 | 4 | 44776.5183 | 1.956 | 3.9985 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 1.911 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 1.63 | 3.9988 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 1.231 | 3.9991 | 59.97 | 4 | 2
44776.5109 | 2.737 | 3.9995 | 60 | 4 | 44776.5183 | 2.959 | 3.9985 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 2.914 | 3.9976 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 2.628 | 3.9991 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 2.232 | 3.9983 | 59.97 | 4 | 2
44776.5109 | 2.738 | 3.9995 | 60 | 4 | 44776.5183 | 2.96 | 3.9985 | 60.02 | 4 | 44776.5255 | 2.915 | 3.9976 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 2.631 | 3.9991 | 60.02 | 4 | 44776.5456 | 2.233 | 3.9983 | 59.97 | 4 | 3
44776.5109 | 3.741 | 3.9985 | 60 | 4 | 44776.5183 | 3.963 | 3.9985 | 60.02 | 4 | 44776.5256 | 3.917 | 3.998 | 60.01 | 4 | 44776.5385 | 3.628 | 3.9993 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 3.614 | 3.998 | 59.97 | 4 | 3
44776.5109 | 3.742 | 3.9985 | 60 | 4 | 44776.5183 | 3.966 | 3.9985 | 60.02 | 4.0146 | 44776.5256 | 3.918 | 3.998 | 60.01 | 4.0182 | 44776.5385 | 3.633 | 3.9993 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 3.615 | 3.998 | 59.97 | 4 | 4
44776.5109 | 4.743 | 3.9988 | 60 | 4 | 44776.5183 | 4.968 | 3.9975 | 60.02 | 4.0146 | 44776.5256 | 4.338 | 3.998 | 60.03 | 4.0182 | 44776.5385 | 4.629 | 3.9993 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 4.618 | 3.998 | 59.97 | 4 | 4
44776.5109 | 4.747 | 4.0001 | 60 | 4 | 44776.5183 | 4.969 | 3.9975 | 60.02 | 4.0511 | 44776.5256 | 4.921 | 3.998 | 60.03 | 4.0182 | 44776.5385 | 4.635 | 3.9993 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 4.619 | 3.998 | 59.97 | 4 | 5
44776.5109 | 5.748 | 4.0001 | 60 | 4 | 44776.5183 | 5.97 | 3.9973 | 60.02 | 4.0511 | 44776.5256 | 5.922 | 3.998 | 60.03 | 4.0547 | 44776.5385 | 5.63 | 3.9983 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 5.621 | 3.9985 | 59.97 | 4 | 5
44776.5109 | 5.75 | 4.0001 | 60 | 4 | 44776.5183 | 5.971 | 3.9973 | 60.02 | 4.0876 | 44776.5256 | 5.924 | 3.998 | 60.03 | 4.0547 | 44776.5385 | 5.636 | 3.9983 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 5.622 | 3.9985 | 59.97 | 4.0073 | 6
44776.5109 | 6.751 | 4.0001 | 60 | 4 | 44776.5183 | 6.974 | 4.0193 | 60.02 | 4.0876 | 44776.5256 | 6.925 | 3.998 | 60.03 | 4.0547 | 44776.5385 | 6.631 | 3.9993 | 60.02 | 4 | 44776.5457 | 6.923 | 3.9977 | 59.97 | 4.0073 | 6
44776.5109 | 6.239 | 3.9994 | 60 | 4 | 44776.5183 | 6.976 | 4.0193 | 60.02 | 4.1241 | 44776.5256 | 6.927 | 3.9978 | 60.03 | 4.0547 | 44776.5385 | 6.638 | 3.9993 | 60.02 | 4.0219 | 44776.5457 | 6.925 | 3.9977 | 59.97 | 4.0803 | 7
44776.5109 | 7.24 | 3.9994 | 60 | 4 | 44776.5183 | 7.979 | 4.0193 | 60.02 | 4.1241 | 44776.5256 | 7.928 | 3.9978 | 60.03 | 4.0912 | 44776.5385 | 7.631 | 3.9991 | 60.02 | 4.0219 | 44776.5457 | 7.927 | 4.0239 | 59.97 | 4.0803 | 7
44776.5109 | 7.256 | 3.9994 | 59.99 | 4 | 44776.5183 | 7.98 | 4.0193 | 60.02 | 4.1606 | 44776.5256 | 7.93 | 4.0157 | 60.03 | 4.0912 | 44776.5385 | 7.639 | 3.9991 | 60.02 | 4.0584 | 44776.5457 | 7.928 | 4.0239 | 59.97 | 4.1277 | 8
44776.5109 | 8.332 | 3.999 | 59.99 | 4 | 44776.5183 | 8.982 | 4.0743 | 60.02 | 4.1606 | 44776.5256 | 8.931 | 4.0157 | 60.03 | 4.1277 | 44776.5386 | 8.632 | 3.9994 | 60.02 | 4.0584 | 44776.5457 | 8.091 | 4.0239 | 59.97 | 4.1642 | 8
44776.5109 | 8.333 | 3.999 | 59.99 | 4 | 44776.5183 | 8.983 | 4.0743 | 60.02 | 4.2044 | 44776.5256 | 8.934 | 4.0426 | 60.03 | 4.1277 | 44776.5386 | 8.641 | 3.9994 | 60.02 | 4.0949 | 44776.5457 | 8.478 | 4.0759 | 59.97 | 4.1642 | 9
44776.5109 | 9.337 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5183 | 9.986 | 4.1276 | 60.02 | 4.2044 | 44776.5256 | 9.935 | 4.0426 | 60.03 | 4.1642 | 44776.5386 | 9.633 | 3.9994 | 60.02 | 4.0949 | 44776.5457 | 9.479 | 4.0759 | 59.97 | 4.1642 | 9
44776.5109 | 9.338 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5183 | 9.987 | 4.1276 | 60.02 | 4.2372 | 44776.5256 | 9.938 | 4.0426 | 60.03 | 4.1642 | 44776.5386 | 9.643 | 3.9994 | 60.02 | 4.1314 | 44776.5457 | 9.091 | 4.0759 | 59.97 | 4.2007 | 10
44776.511 | 10.34 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 10.988 | 4.1684 | 60.02 | 4.2372 | 44776.5256 | 10.939 | 4.0426 | 60.03 | 4.2007 | 44776.5386 | 10.633 | 4.0526 | 60.02 | 4.1314 | 44776.5457 | 10.002 | 4.0978 | 59.97 | 4.2007 | 10
44776.511 | 10.341 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 10.989 | 4.1684 | 60.02 | 4.2737 | 44776.5256 | 10.941 | 4.1002 | 60.03 | 4.2007 | 44776.5386 | 10.644 | 4.0526 | 60.02 | 4.1679 | 44776.5457 | 10.003 | 4.0978 | 59.97 | 4.2007 | 11
44776.511 | 11.343 | 3.9997 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 11.992 | 4.2183 | 60.02 | 4.2737 | 44776.5256 | 11.942 | 4.1002 | 60.03 | 4.2372 | 44776.5386 | 11.634 | 4.075 | 60.02 | 4.1679 | 44776.5457 | 11.092 | 4.0978 | 59.97 | 4.2372 | 11
44776.511 | 11.344 | 3.9997 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 11.993 | 4.2183 | 60.02 | 4.3102 | 44776.5256 | 11.945 | 4.1557 | 60.03 | 4.2372 | 44776.5386 | 11.646 | 4.075 | 60.02 | 4.2044 | 44776.5458 | 11.004 | 4.0978 | 59.97 | 4.2372 | 12
44776.511 | 12.346 | 3.9976 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 12.995 | 4.2183 | 60.02 | 4.3102 | 44776.5256 | 12.946 | 4.1557 | 60.03 | 4.2737 | 44776.5386 | 12.634 | 4.1218 | 60.02 | 4.2044 | 44776.5458 | 12.005 | 4.0978 | 59.97 | 4.2372 | 12
44776.511 | 12.347 | 3.9976 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 12.996 | 4.2183 | 60.02 | 4.3467 | 44776.5257 | 12.948 | 4.1557 | 60.03 | 4.2737 | 44776.5386 | 12.647 | 4.1218 | 60.02 | 4.2409 | 44776.5458 | 12.095 | 4.0978 | 59.97 | 4.2737 | 13
44776.511 | 13.35 | 3.9998 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 13.999 | 4.2809 | 60.02 | 4.3467 | 44776.5257 | 13.949 | 4.1557 | 60.03 | 4.3102 | 44776.5386 | 13.635 | 4.1218 | 60.02 | 4.2409 | 44776.5458 | 13.007 | 4.1492 | 59.97 | 4.2737 | 13
44776.511 | 13.351 | 3.9998 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 13 | 4.2809 | 60.02 | 4.3832 | 44776.5257 | 13.952 | 4.2231 | 60.03 | 4.3102 | 44776.5386 | 13.65 | 4.1218 | 60.02 | 4.2774 | 44776.5458 | 13.008 | 4.1492 | 59.97 | 4.2737 | 14
44776.511 | 14.426 | 3.9998 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 14.003 | 4.3113 | 60.02 | 4.3832 | 44776.5257 | 14.953 | 4.2231 | 60.03 | 4.3467 | 44776.5386 | 14.636 | 4.209 | 60.02 | 4.2774 | 44776.5458 | 14.272 | 4.1492 | 59.97 | 4.3175 | 14
44776.511 | 14.427 | 3.9998 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 14.004 | 4.3113 | 60.02 | 4.4197 | 44776.5257 | 14.017 | 4.2549 | 60.03 | 4.3467 | 44776.5386 | 14.651 | 4.209 | 60.02 | 4.3139 | 44776.5458 | 14.438 | 4.1492 | 59.97 | 4.3175 | 15
44776.511 | 15.429 | 3.9992 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 15.006 | 4.3113 | 60.02 | 4.4197 | 44776.5257 | 15.018 | 4.2549 | 60.03 | 4.3832 | 44776.5386 | 15.636 | 4.234 | 60.02 | 4.3139 | 44776.5458 | 15.01 | 4.2011 | 59.97 | 4.3175 | 15
44776.511 | 15.43 | 3.9992 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 15.007 | 4.3113 | 60.02 | 4.4562 | 44776.5257 | 15.021 | 4.3324 | 60.03 | 4.3832 | 44776.5386 | 15.652 | 4.234 | 60.02 | 4.3504 | 44776.5458 | 15.011 | 4.2011 | 59.97 | 4.3175 | 16
44776.511 | 16.431 | 4.0004 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 16.332 | 4.3671 | 60.02 | 4.4562 | 44776.5257 | 16.022 | 4.3324 | 60.03 | 4.4234 | 44776.5387 | 16.637 | 4.2837 | 60.02 | 4.3504 | 44776.5458 | 16.014 | 4.2595 | 59.97 | 4.3175 | 16
44776.511 | 16.432 | 4.0004 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 16.334 | 4.3671 | 60.02 | 4.4927 | 44776.5257 | 16.024 | 4.3324 | 60.03 | 4.4234 | 44776.5387 | 16.655 | 4.2837 | 60.02 | 4.3504 | 44776.5458 | 16.015 | 4.2595 | 59.97 | 4.354 | 17
44776.511 | 17.546 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 17.337 | 4.4347 | 60.02 | 4.4927 | 44776.5257 | 17.025 | 4.3324 | 60.03 | 4.4599 | 44776.5387 | 17.637 | 4.3024 | 60.02 | 4.3504 | 44776.5458 | 17.018 | 4.2595 | 59.97 | 4.354 | 17
44776.511 | 17.547 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5184 | 17.338 | 4.4347 | 60.02 | 4.5365 | 44776.5257 | 17.028 | 4.3616 | 60.03 | 4.4599 | 44776.5387 | 17.657 | 4.3024 | 60.02 | 4.3905 | 44776.5458 | 17.019 | 4.2595 | 59.97 | 4.3905 | 18
44776.5111 | 18.549 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5185 | 18.355 | 4.4616 | 60.02 | 4.5365 | 44776.5257 | 18.029 | 4.3616 | 60.03 | 4.5 | 44776.5387 | 18.638 | 4.3024 | 60.02 | 4.3905 | 44776.5458 | 18.021 | 4.3079 | 59.97 | 4.3905 | 18
44776.5111 | 18.55 | 4 | 59.99 | 4 | 44776.5185 | 18.357 | 4.4616 | 60.02 | 4.573 | 44776.5257 | 18.032 | 4.4128 | 60.03 | 4.5 | 44776.5387 | 18.659 | 4.3024 | 60.02 | 4.427 | 44776.5458 | 18.022 | 4.3079 | 59.97 | 4.427 | 19
44776.5111 | 19.552 | 3.9995 | 59.99 | 4 | 44776.5185 | 19.36 | 4.4616 | 60.02 | 4.573 | 44776.5257 | 19.033 | 4.4128 | 60.03 | 4.5329 | 44776.5387 | 19.639 | 4.3625 | 60.02 | 4.427 | 44776.5458 | 19.025 | 4.359 | 59.97 | 4.4708 | 19
44776.5111 | 19.553 | 3.9995 | 59.99 | 4 | 44776.5185 | 19.361 | 4.4616 | 60.02 | 4.6132 | 44776.5257 | 19.035 | 4.4608 | 60.03 | 4.5329 | 44776.5387 | 19.661 | 4.3625 | 60.02 | 4.5 | 44776.5458 | 19.027 | 4.4101 | 59.97 | 4.4708 | 20
44776.5111 | 20.766 | 3.9995 | 59.99 | 4.0292 | 44776.5185 | 20.364 | 4.5178 | 60.02 | 4.6132 | 44776.5257 | 20.036 | 4.4608 | 60.03 | 4.5694 | 44776.5387 | 20.639 | 4.4366 | 60.02 | 4.5 | 44776.5458 | 20.028 | 4.4101 | 59.97 | 4.5073 | 20
44776.5111 | 20.767 | 3.9995 | 59.99 | 4.0292 | 44776.5185 | 20.365 | 4.5178 | 60.02 | 4.6497 | 44776.5258 | 20.038 | 4.5204 | 60.03 | 4.5694 | 44776.5387 | 20.937 | 4.4366 | 60.02 | 4.5 | 44776.5458 | 20.031 | 4.435 | 59.97 | 4.5073 | 21
44776.5111 | 21.327 | 4 | 59.99 | 4.0292 | 44776.5185 | 21.367 | 4.5609 | 60.02 | 4.6497 | 44776.5258 | 21.039 | 4.5204 | 60.03 | 4.6059 | 44776.5387 | 21.64 | 4.4645 | 60.02 | 4.5 | 44776.5458 | 21.032 | 4.435 | 59.97 | 4.5438 | 21
44776.5111 | 21.781 | 4 | 59.99 | 4.0657 | 44776.5185 | 21.368 | 4.5609 | 60.02 | 4.6862 | 44776.5258 | 21.04 | 4.5204 | 60.03 | 4.6059 | 44776.5387 | 21.94 | 4.4645 | 60.02 | 4.573 | 44776.5459 | 21.035 | 4.4776 | 59.97 | 4.5803 | 22
44776.5111 | 22.331 | 4.0196 | 59.99 | 4.0657 | 44776.5185 | 22.371 | 4.6208 | 60.02 | 4.6862 | 44776.5258 | 22.041 | 4.5204 | 60.03 | 4.6424 | 44776.5387 | 22.64 | 4.4645 | 60.02 | 4.573 | 44776.5459 | 22.038 | 4.4776 | 59.97 | 4.5803 | 22
44776.5111 | 22.788 | 4.0196 | 59.99 | 4.1022 | 44776.5185 | 22.372 | 4.6208 | 60.02 | 4.7227 | 44776.5258 | 22.044 | 4.5975 | 60.03 | 4.6424 | 44776.5387 | 22.08 | 4.4645 | 60.02 | 4.6095 | 44776.5459 | 22.039 | 4.4776 | 59.97 | 4.6168 | 23
44776.5111 | 23.629 | 4.0196 | 59.99 | 4.1022 | 44776.5185 | 23.374 | 4.6208 | 60.02 | 4.7227 | 44776.5258 | 23.045 | 4.5975 | 60.03 | 4.6789 | 44776.5387 | 23.642 | 4.5111 | 60.02 | 4.6095 | 44776.5459 | 23.042 | 4.5366 | 59.97 | 4.6168 | 23
44776.5111 | 23.63 | 4.0196 | 59.99 | 4.1022 | 44776.5185 | 23.375 | 4.6208 | 60.02 | 4.7592 | 44776.5258 | 23.046 | 4.5975 | 60.03 | 4.6789 | 44776.5387 | 23.084 | 4.5111 | 60.02 | 4.646 | 44776.5459 | 23.043 | 4.5366 | 59.97 | 4.6533 | 24
44776.5111 | 24.206 | 4.0196 | 59.99 | 4.1387 | 44776.5185 | 24.378 | 4.677 | 60.02 | 4.7592 | 44776.5258 | 24.047 | 4.5975 | 60.03 | 4.7154 | 44776.5387 | 24.662 | 4.5728 | 60.02 | 4.646 | 44776.5459 | 24.044 | 4.5908 | 59.97 | 4.6533 | 24
44776.5111 | 24.686 | 4.0496 | 59.99 | 4.1387 | 44776.5185 | 24.379 | 4.677 | 60.02 | 4.7957 | 44776.5258 | 24.05 | 4.6513 | 60.03 | 4.7154 | 44776.5388 | 24.086 | 4.5728 | 60.02 | 4.6825 | 44776.5459 | 24.045 | 4.5908 | 59.97 | 4.6898 | 25
44776.5111 | 25.687 | 4.0496 | 59.99 | 4.1387 | 44776.5185 | 25.382 | 4.7035 | 60.02 | 4.8322 | 44776.5258 | 25.051 | 4.6513 | 60.03 | 4.7519 | 44776.5388 | 25.668 | 4.5728 | 60.02 | 4.6825 | 44776.5459 | 25.048 | 4.6467 | 59.97 | 4.6898 | 25
44776.5111 | 25.689 | 4.0885 | 59.99 | 4.1387 | 44776.5185 | 25.385 | 4.7533 | 60.02 | 4.8322 | 44776.5258 | 25.054 | 4.7105 | 60.03 | 4.7519 | 44776.5388 | 25.214 | 4.5728 | 60.02 | 4.719 | 44776.5459 | 25.049 | 4.6467 | 59.97 | 4.7628 | 26
44776.5111 | 26.69 | 4.0885 | 59.99 | 4.1752 | 44776.5185 | 26.386 | 4.7533 | 60.02 | 4.8687 | 44776.5258 | 26.055 | 4.7105 | 60.03 | 4.7884 | 44776.5388 | 26.67 | 4.6261 | 60.02 | 4.719 | 44776.5459 | 26.344 | 4.6467 | 59.97 | 4.7628 | 26
44776.5112 | 26.054 | 4.1357 | 59.99 | 4.1752 | 44776.5186 | 26.389 | 4.7533 | 60.02 | 4.8687 | 44776.5258 | 26.057 | 4.7513 | 60.03 | 4.7884 | 44776.5388 | 26.216 | 4.6261 | 60.02 | 4.7555 | 44776.5459 | 26.345 | 4.6467 | 59.97 | 4.7628 | 27
44776.5112 | 27.055 | 4.1357 | 59.99 | 4.2117 | 44776.5186 | 27.39 | 4.7533 | 60.02 | 4.9052 | 44776.5258 | 27.058 | 4.7513 | 60.03 | 4.8249 | 44776.5388 | 27.671 | 4.678 | 60.02 | 4.7555 | 44776.5459 | 27.346 | 4.6467 | 59.97 | 4.7628 | 27
44776.5112 | 27.058 | 4.1851 | 59.99 | 4.2117 | 44776.5186 | 27.392 | 4.8256 | 60.02 | 4.9052 | 44776.5258 | 27.061 | 4.794 | 60.03 | 4.8249 | 44776.5388 | 27.578 | 4.678 | 60.02 | 4.792 | 44776.5459 | 27.348 | 4.669 | 59.97 | 4.7628 | 28
44776.5112 | 28.059 | 4.1851 | 59.99 | 4.2847 | 44776.5186 | 28.393 | 4.8256 | 60.02 | 4.9417 | 44776.5258 | 28.062 | 4.794 | 60.03 | 4.8614 | 44776.5388 | 28.673 | 4.678 | 60.02 | 4.792 | 44776.5459 | 28.349 | 4.669 | 59.97 | 4.7993 | 28
44776.5112 | 28.06 | 4.1851 | 59.99 | 4.2847 | 44776.5186 | 28.396 | 4.848 | 60.02 | 4.9417 | 44776.5258 | 28.064 | 4.794 | 60.03 | 4.8614 | 44776.5388 | 28.308 | 4.678 | 60 | 4.792 | 44776.5459 | 28.351 | 4.7212 | 59.97 | 4.7993 | 29
44776.5112 | 29.061 | 4.1851 | 59.99 | 4.3212 | 44776.5186 | 29.397 | 4.848 | 60.02 | 4.9782 | 44776.5258 | 29.065 | 4.794 | 60.03 | 4.8979 | 44776.5388 | 29.582 | 4.678 | 60 | 4.8431 | 44776.5459 | 29.352 | 4.7212 | 59.97 | 4.8358 | 29
44776.5112 | 29.064 | 4.2338 | 59.99 | 4.3212 | 44776.5186 | 29.453 | 4.848 | 60 | 4.9782 | 44776.5259 | 29.068 | 4.8496 | 60.03 | 4.8979 | 44776.5388 | 29.674 | 4.7445 | 60 | 4.8431 | 44776.546 | 29.355 | 4.7743 | 59.97 | 4.8358 | 30
44776.5112 | 30.065 | 4.2338 | 59.99 | 4.3613 | 44776.5186 | 30.399 | 4.916 | 60 | 4.9782 | 44776.5259 | 30.069 | 4.8496 | 60.03 | 4.9344 | 44776.5388 | 30.584 | 4.7445 | 60 | 4.8796 | 44776.546 | 30.356 | 4.7743 | 59.97 | 4.8796 | 30
44776.5112 | 30.068 | 4.2807 | 59.99 | 4.3942 | 44776.5186 | 30.4 | 4.916 | 60 | 5.0147 | 44776.5259 | 30.07 | 4.8812 | 60.03 | 4.9344 | 44776.5388 | 30.675 | 4.7721 | 60 | 4.8796 | 44776.546 | 30.359 | 4.8009 | 59.97 | 4.8796 | 31
44776.5112 | 31.071 | 4.3384 | 59.99 | 4.3942 | 44776.5186 | 31.403 | 4.916 | 60 | 5.0147 | 44776.5259 | 31.071 | 4.8812 | 60.03 | 4.9709 | 44776.5388 | 31.588 | 4.7721 | 60 | 4.9161 | 44776.546 | 31.36 | 4.8009 | 59.97 | 4.9161 | 31
44776.5112 | 31.072 | 4.3384 | 59.99 | 4.4307 | 44776.5186 | 31.404 | 4.916 | 60 | 5.0512 | 44776.5259 | 31.074 | 4.9433 | 60.03 | 4.9709 | 44776.5388 | 31.678 | 4.8282 | 60 | 4.9161 | 44776.546 | 31.363 | 4.8503 | 59.97 | 4.9161 | 32
44776.5112 | 32.075 | 4.3384 | 59.99 | 4.4307 | 44776.5186 | 32.407 | 4.9568 | 60 | 5.0512 | 44776.5259 | 32.075 | 4.9433 | 60.03 | 5.0074 | 44776.5388 | 32.627 | 4.8282 | 60 | 4.9526 | 44776.546 | 32.364 | 4.8503 | 59.97 | 4.9563 | 32
44776.5112 | 32.076 | 4.3384 | 59.99 | 4.4672 | 44776.5186 | 32.408 | 4.9568 | 60 | 5.0877 | 44776.5259 | 32.078 | 4.9433 | 60.03 | 5.0074 | 44776.5388 | 32.678 | 4.8282 | 60 | 4.9526 | 44776.546 | 32.367 | 4.8503 | 59.97 | 4.9563 | 33
44776.5112 | 33.078 | 4.3828 | 59.99 | 4.4672 | 44776.5186 | 33.41 | 4.9999 | 60 | 5.0877 | 44776.5259 | 33.079 | 4.9433 | 60.03 | 5.0439 | 44776.5388 | 33.63 | 4.8282 | 60 | 4.9928 | 44776.546 | 33.368 | 4.8503 | 59.97 | 4.9891 | 33
44776.5112 | 33.079 | 4.3828 | 59.99 | 4.5037 | 44776.5186 | 33.411 | 4.9999 | 60 | 5.1242 | 44776.5259 | 33.107 | 4.9433 | 60.03 | 5.0439 | 44776.5389 | 33.679 | 4.8849 | 60 | 4.9928 | 44776.546 | 33.37 | 4.9114 | 59.97 | 4.9891 | 34
44776.5113 | 34.082 | 4.4349 | 59.99 | 4.5037 | 44776.5186 | 34.414 | 5.0641 | 60 | 5.1242 | 44776.5259 | 34.108 | 4.9433 | 60.03 | 5.0804 | 44776.5389 | 34.632 | 4.8849 | 60 | 5.0293 | 44776.546 | 34.372 | 4.9114 | 59.97 | 5.0256 | 34
44776.5113 | 34.083 | 4.4349 | 59.99 | 4.5402 | 44776.5186 | 34.415 | 5.0641 | 60 | 5.1607 | 44776.5259 | 34.429 | 4.9433 | 60.03 | 5.0804 | 44776.5389 | 34.679 | 4.9311 | 60 | 5.0293 | 44776.546 | 34.373 | 4.9618 | 59.97 | 5.0256 | 35
44776.5113 | 35.085 | 4.4914 | 59.99 | 4.5402 | 44776.5187 | 35.416 | 5.1188 | 60 | 5.1607 | 44776.5259 | 35.111 | 5.0094 | 60.03 | 5.0804 | 44776.5389 | 35.635 | 4.9311 | 60 | 5.0621 | 44776.546 | 35.374 | 4.9618 | 59.97 | 5.0658 | 35
44776.5113 | 35.086 | 4.4914 | 59.99 | 4.5767 | 44776.5187 | 35.417 | 5.1188 | 60 | 5.1972 | 44776.5259 | 35.112 | 5.0094 | 60.03 | 5.1205 | 44776.5389 | 35.68 | 4.9311 | 60 | 5.0621 | 44776.546 | 35.482 | 5.0048 | 59.97 | 5.0658 | 36
44776.5113 | 36.345 | 4.4914 | 60 | 4.5767 | 44776.5187 | 36.42 | 5.1188 | 60 | 5.1972 | 44776.5259 | 36.114 | 5.0395 | 60.03 | 5.1205 | 44776.5389 | 36.638 | 4.9311 | 60 | 5.0986 | 44776.546 | 36.483 | 5.0048 | 59.97 | 5.1023 | 36
44776.5113 | 36.096 | 4.4914 | 60 | 4.5767 | 44776.5187 | 36.421 | 5.1188 | 60 | 5.2337 | 44776.5259 | 36.115 | 5.0395 | 60.03 | 5.157 | 44776.5389 | 36.68 | 4.9816 | 60 | 5.0986 | 44776.546 | 36.485 | 5.0553 | 59.97 | 5.1023 | 37
44776.5113 | 37.098 | 4.4914 | 60 | 4.6132 | 44776.5187 | 37.423 | 5.1626 | 60 | 5.2337 | 44776.5259 | 37.118 | 5.0395 | 60.03 | 5.157 | 44776.5389 | 37.64 | 4.9816 | 60 | 5.1388 | 44776.546 | 37.486 | 5.0553 | 59.97 | 5.1461 | 37
44776.5113 | 37.101 | 4.5371 | 60 | 4.6132 | 44776.5187 | 37.424 | 5.1626 | 60 | 5.2702 | 44776.5259 | 37.119 | 5.0395 | 60.03 | 5.23 | 44776.5389 | 37.682 | 5.0377 | 60 | 5.1388 | 44776.546 | 37.489 | 5.0553 | 59.97 | 5.1461 | 38
44776.5113 | 38.102 | 4.5371 | 60 | 4.6497 | 44776.5187 | 38.427 | 5.2089 | 60 | 5.2702 | 44776.526 | 38.12 | 5.0893 | 60.03 | 5.23 | 44776.5389 | 38.643 | 5.0377 | 60 | 5.1753 | 44776.546 | 38.49 | 5.0553 | 59.97 | 5.1826 | 38
44776.5113 | 38.104 | 4.5701 | 60 | 4.6497 | 44776.5187 | 38.428 | 5.2089 | 60 | 5.3067 | 44776.526 | 38.121 | 5.0893 | 60.03 | 5.23 | 44776.5389 | 38.683 | 5.0821 | 60 | 5.1753 | 44776.5461 | 38.493 | 5.0957 | 59.97 | 5.1826 | 39
44776.5113 | 39.105 | 4.5701 | 60 | 4.6862 | 44776.5187 | 39.431 | 5.2386 | 60 | 5.3067 | 44776.526 | 39.124 | 5.1975 | 60.03 | 5.23 | 44776.5389 | 39.645 | 5.0821 | 60 | 5.2118 | 44776.5461 | 39.494 | 5.0957 | 59.97 | 5.2191 | 39
44776.5113 | 39.108 | 4.6229 | 60 | 4.6862 | 44776.5187 | 39.432 | 5.2386 | 60 | 5.3432 | 44776.526 | 39.125 | 5.1975 | 60.03 | 5.2665 | 44776.5389 | 39.684 | 5.1238 | 60 | 5.2118 | 44776.5461 | 39.496 | 5.1657 | 59.97 | 5.2191 | 40
44776.5113 | 40.109 | 4.6229 | 60 | 4.7227 | 44776.5187 | 40.433 | 5.2386 | 60 | 5.3432 | 44776.526 | 40.128 | 5.1975 | 60.03 | 5.2665 | 44776.5389 | 40.648 | 5.1238 | 60 | 5.2483 | 44776.5461 | 40.497 | 5.1657 | 59.97 | 5.2556 | 40
44776.5113 | 40.11 | 4.6229 | 60 | 4.7227 | 44776.5187 | 40.434 | 5.2386 | 60 | 5.3797 | 44776.526 | 40.129 | 5.1975 | 60.03 | 5.303 | 44776.5389 | 40.686 | 5.1238 | 60 | 5.2483 | 44776.5461 | 40.499 | 5.1657 | 59.97 | 5.2921 | 41
44776.5113 | 41.111 | 4.6229 | 60 | 4.7592 | 44776.5187 | 41.437 | 5.3388 | 60 | 5.3797 | 44776.526 | 41.131 | 5.2397 | 60.03 | 5.303 | 44776.5389 | 41.958 | 5.1238 | 60 | 5.2848 | 44776.5461 | 41.517 | 5.2172 | 59.97 | 5.2921 | 41
44776.5113 | 41.113 | 4.6656 | 60 | 4.7592 | 44776.5187 | 41.438 | 5.3388 | 60 | 5.4162 | 44776.526 | 41.132 | 5.2397 | 60.03 | 5.376 | 44776.5389 | 41.961 | 5.1585 | 60 | 5.2848 | 44776.5461 | 41.519 | 5.2172 | 59.97 | 5.3286 | 42
44776.5113 | 42.114 | 4.6656 | 60 | 4.7957 | 44776.5187 | 42.44 | 5.3997 | 60 | 5.4162 | 44776.526 | 42.135 | 5.291 | 60.03 | 5.376 | 44776.539 | 42.962 | 5.1585 | 60 | 5.3213 | 44776.5461 | 42.52 | 5.2665 | 59.97 | 5.3286 | 42
44776.5113 | 42.116 | 4.7757 | 60 | 4.7957 | 44776.5187 | 42.441 | 5.3997 | 60 | 5.4527 | 44776.526 | 42.136 | 5.291 | 60.03 | 5.4125 | 44776.539 | 42.964 | 5.2199 | 60 | 5.3213 | 44776.5461 | 42.521 | 5.2665 | 59.97 | 5.3651 | 43
44776.5113 | 43.117 | 4.7757 | 60 | 4.8322 | 44776.5187 | 43.624 | 5.3997 | 60 | 5.4527 | 44776.526 | 43.138 | 5.3437 | 60.03 | 5.4125 | 44776.539 | 43.963 | 5.2199 | 60 | 5.3578 | 44776.5461 | 43.523 | 5.321 | 59.97 | 5.3651 | 43
44776.5114 | 43.12 | 4.7757 | 60 | 4.8322 | 44776.5187 | 43.625 | 5.3997 | 60 | 5.4892 | 44776.526 | 43.139 | 5.3437 | 60.03 | 5.449 | 44776.539 | 43.968 | 5.2681 | 60 | 5.3578 | 44776.5461 | 43.524 | 5.321 | 59.97 | 5.4016 | 44
44776.5114 | 44.121 | 4.7757 | 60 | 4.8687 | 44776.5188 | 44.628 | 5.4369 | 60 | 5.4892 | 44776.526 | 44.142 | 5.3437 | 60.03 | 5.449 | 44776.539 | 44.966 | 5.2681 | 60 | 5.4016 | 44776.5461 | 44.529 | 5.321 | 59.97 | 5.4381 | 44
44776.5114 | 44.124 | 4.7757 | 60 | 4.8687 | 44776.5188 | 44.629 | 5.4369 | 60 | 5.5257 | 44776.526 | 44.144 | 5.3825 | 60.03 | 5.449 | 44776.539 | 44.973 | 5.2681 | 60 | 5.4016 | 44776.5461 | 44.544 | 5.321 | 60.02 | 5.4381 | 45
44776.5114 | 45.125 | 4.7757 | 60 | 4.9052 | 44776.5188 | 45.63 | 5.4957 | 60 | 5.5257 | 44776.526 | 45.145 | 5.3825 | 60.03 | 5.4855 | 44776.539 | 45.969 | 5.2681 | 60 | 5.4381 | 44776.5461 | 45.527 | 5.321 | 60.02 | 5.4381 | 45
44776.5114 | 45.127 | 4.8292 | 60 | 4.9052 | 44776.5188 | 45.631 | 5.4957 | 60 | 5.5622 | 44776.526 | 45.148 | 5.3825 | 60.03 | 5.4855 | 44776.539 | 45.976 | 5.3249 | 60 | 5.4381 | 44776.5461 | 45.532 | 5.321 | 60.02 | 5.4746 | 46
44776.5114 | 46.128 | 4.8292 | 60 | 4.9417 | 44776.5188 | 46.634 | 5.4957 | 60 | 5.5622 | 44776.526 | 46.149 | 5.3825 | 60.03 | 5.522 | 44776.539 | 46.97 | 5.3249 | 60 | 5.4746 | 44776.5461 | 46.259 | 5.321 | 60.02 | 5.4746 | 46
44776.5114 | 46.131 | 4.8616 | 60 | 4.9417 | 44776.5188 | 46.635 | 5.4957 | 60 | 5.5987 | 44776.5261 | 46.152 | 5.4453 | 60.03 | 5.522 | 44776.539 | 46.979 | 5.3801 | 60 | 5.4746 | 44776.5461 | 46.534 | 5.321 | 60.02 | 5.5147 | 47
44776.5114 | 47.132 | 4.8616 | 60 | 4.9782 | 44776.5188 | 47.637 | 5.5538 | 60 | 5.5987 | 44776.5261 | 47.153 | 5.4453 | 60.03 | 5.5585 | 44776.539 | 47.972 | 5.3801 | 60 | 5.5111 | 44776.5461 | 47.258 | 5.3936 | 60.02 | 5.5147 | 47
44776.5114 | 47.134 | 4.9047 | 60 | 4.9782 | 44776.5188 | 47.638 | 5.5538 | 60 | 5.6352 | 44776.5261 | 47.155 | 5.4919 | 60.03 | 5.5585 | 44776.539 | 47.982 | 5.4272 | 60 | 5.5111 | 44776.5461 | 47.352 | 5.3936 | 60.02 | 5.5147 | 48
44776.5114 | 48.135 | 4.9047 | 60 | 5.0147 | 44776.5188 | 48.641 | 5.5932 | 60 | 5.6352 | 44776.5261 | 48.156 | 5.4919 | 60.03 | 5.595 | 44776.539 | 48.974 | 5.4272 | 60 | 5.5476 | 44776.5462 | 48.53 | 5.3936 | 60.02 | 5.5476 | 48
44776.5114 | 48.137 | 4.9047 | 60 | 5.0147 | 44776.5188 | 48.642 | 5.5932 | 60 | 5.6717 | 44776.5261 | 48.159 | 5.5246 | 60.03 | 5.595 | 44776.539 | 48.984 | 5.4272 | 60 | 5.5476 | 44776.5462 | 48.576 | 5.4546 | 60.02 | 5.5476 | 49
44776.5114 | 49.138 | 4.9047 | 60 | 5.0512 | 44776.5188 | 49.644 | 5.6551 | 60 | 5.6717 | 44776.5261 | 49.16 | 5.5246 | 60.03 | 5.6315 | 44776.539 | 49.977 | 5.4272 | 60 | 5.5841 | 44776.5462 | 49.578 | 5.4546 | 60.02 | 5.5476 | 49
44776.5114 | 49.14 | 4.9797 | 60 | 5.0512 | 44776.5188 | 49.645 | 5.6551 | 60 | 5.7082 | 44776.5261 | 49.205 | 5.5246 | 60.03 | 5.6315 | 44776.539 | 49.987 | 5.4658 | 60 | 5.5841 | 44776.5462 | 49.577 | 5.4777 | 60.02 | 5.5476 | 50
44776.5114 | 50.141 | 4.9797 | 60 | 5.0877 | 44776.5188 | 50.647 | 5.6551 | 60 | 5.7082 | 44776.5261 | 50.207 | 5.5246 | 60.03 | 5.668 | 44776.5391 | 50.979 | 5.4658 | 60 | 5.6206 | 44776.5462 | 50.579 | 5.4777 | 60.02 | 5.5476 | 50
44776.5114 | 50.144 | 5.0246 | 60 | 5.0877 | 44776.5188 | 50.648 | 5.6551 | 60 | 5.752 | 44776.5261 | 50.209 | 5.5715 | 60.03 | 5.668 | 44776.5391 | 50.989 | 5.5299 | 60 | 5.6206 | 44776.5462 | 50.579 | 5.4777 | 60.02 | 5.5476 | 51
44776.5114 | 51.145 | 5.0246 | 60 | 5.1242 | 44776.5188 | 51.651 | 5.7113 | 60 | 5.752 | 44776.5261 | 51.21 | 5.5715 | 60.03 | 5.7082 | 44776.5391 | 51.982 | 5.5299 | 60 | 5.6571 | 44776.5462 | 51.583 | 5.4777 | 60.02 | 5.6242 | 51
44776.5114 | 51.148 | 5.0246 | 60 | 5.1242 | 44776.5188 | 51.652 | 5.7113 | 60 | 5.7885 | 44776.5261 | 51.211 | 5.6842 | 60.03 | 5.7082 | 44776.5391 | 51.992 | 5.5735 | 60 | 5.6571 | 44776.5462 | 51.584 | 5.5421 | 60.02 | 5.6242 | 52
44776.5114 | 52.149 | 5.0246 | 60 | 5.1607 | 44776.5189 | 52.653 | 5.7537 | 60 | 5.7885 | 44776.5261 | 52.212 | 5.6842 | 60.03 | 5.7447 | 44776.5391 | 52.985 | 5.5735 | 60 | 5.6936 | 44776.5462 | 52.585 | 5.5421 | 60.02 | 5.6607 | 52
44776.5115 | 52.151 | 5.0826 | 60 | 5.1607 | 44776.5189 | 52.654 | 5.7537 | 60 | 5.825 | 44776.5261 | 52.215 | 5.7416 | 60.03 | 5.7447 | 44776.5391 | 52.995 | 5.5735 | 60 | 5.6936 | 44776.5462 | 52.586 | 5.6051 | 60.02 | 5.6607 | 53
44776.5115 | 53.152 | 5.0826 | 60 | 5.1972 | 44776.5189 | 53.657 | 5.7537 | 60 | 5.825 | 44776.5261 | 53.216 | 5.7416 | 60.03 | 5.7812 | 44776.5391 | 53.308 | 5.5735 | 60 | 5.7301 | 44776.5462 | 53.587 | 5.6051 | 60.02 | 5.6972 | 53
44776.5115 | 53.155 | 5.108 | 60 | 5.1972 | 44776.5189 | 53.658 | 5.7537 | 60 | 5.8615 | 44776.5261 | 53.218 | 5.7416 | 60.03 | 5.7812 | 44776.5391 | 53.311 | 5.6307 | 60 | 5.7301 | 44776.5462 | 53.587 | 5.6549 | 60.02 | 5.6972 | 54
44776.5115 | 54.156 | 5.108 | 60 | 5.2337 | 44776.5189 | 54.661 | 5.8042 | 60 | 5.8979 | 44776.5261 | 54.219 | 5.7416 | 60.03 | 5.8177 | 44776.5391 | 54.309 | 5.6307 | 60 | 5.7666 | 44776.5462 | 54.588 | 5.6549 | 60.02 | 5.7374 | 54
44776.5115 | 54.158 | 5.1646 | 60 | 5.2337 | 44776.5189 | 54.664 | 5.8042 | 60 | 5.8979 | 44776.5261 | 54.222 | 5.7941 | 60.03 | 5.8177 | 44776.5391 | 54.314 | 5.6593 | 60 | 5.7666 | 44776.5462 | 54.589 | 5.6549 | 60.02 | 5.7374 | 55
44776.5115 | 55.159 | 5.1646 | 60 | 5.2702 | 44776.5189 | 55.665 | 5.8042 | 60 | 5.9381 | 44776.5261 | 55.223 | 5.7941 | 60.03 | 5.8542 | 44776.5391 | 55.314 | 5.6593 | 60 | 5.8031 | 44776.5462 | 55.59 | 5.6549 | 60.02 | 5.7702 | 55
44776.5115 | 55.162 | 5.2047 | 60 | 5.2702 | 44776.5189 | 55.668 | 5.8376 | 60 | 5.9381 | 44776.5262 | 55.226 | 5.8183 | 60.03 | 5.8542 | 44776.5391 | 55.317 | 5.7072 | 60 | 5.8031 | 44776.5462 | 55.766 | 5.6907 | 60.02 | 5.7702 | 56
44776.5115 | 56.163 | 5.2047 | 60 | 5.3067 | 44776.5189 | 56.669 | 5.8376 | 60 | 5.9709 | 44776.5262 | 56.227 | 5.8183 | 60.03 | 5.8906 | 44776.5391 | 56.318 | 5.7072 | 60 | 5.8396 | 44776.5462 | 56.767 | 5.6907 | 60.02 | 5.8067 | 56
44776.5115 | 56.166 | 5.2047 | 60 | 5.3067 | 44776.5189 | 56.67 | 5.8886 | 60 | 5.9709 | 44776.5262 | 56.229 | 5.8608 | 60.03 | 5.8906 | 44776.5391 | 56.321 | 5.7713 | 60 | 5.8396 | 44776.5463 | 56.767 | 5.7415 | 60.02 | 5.8067 | 57
44776.5115 | 57.167 | 5.2047 | 60 | 5.3432 | 44776.5189 | 57.671 | 5.8886 | 60 | 6.0074 | 44776.5262 | 57.23 | 5.8608 | 60.03 | 5.9636 | 44776.5391 | 57.32 | 5.7713 | 60 | 5.887 | 44776.5463 | 57.772 | 5.7415 | 60.02 | 5.8505 | 57
44776.5115 | 57.169 | 5.2533 | 60 | 5.3432 | 44776.5189 | 57.674 | 5.8886 | 60 | 6.0074 | 44776.5262 | 57.233 | 5.8608 | 60.03 | 5.9636 | 44776.5391 | 57.323 | 5.7713 | 60 | 5.887 | 44776.5463 | 57.768 | 5.786 | 60.02 | 5.8505 | 58
44776.5115 | 58.17 | 5.2533 | 60 | 5.3797 | 44776.5189 | 58.675 | 5.8886 | 60 | 6.0439 | 44776.5262 | 58.234 | 5.8608 | 60.03 | 6.0001 | 44776.5391 | 58.323 | 5.7713 | 60 | 5.9235 | 44776.5463 | 58.775 | 5.786 | 60.02 | 5.887 | 58
44776.5115 | 58.173 | 5.3254 | 60 | 5.3797 | 44776.5189 | 58.541 | 5.8886 | 59.97 | 6.0439 | 44776.5262 | 58.236 | 5.9205 | 60.03 | 6.0001 | 44776.5391 | 58.326 | 5.7916 | 60 | 5.9235 | 44776.5463 | 58.769 | 5.786 | 60.02 | 5.887 | 59
44776.5115 | 59.174 | 5.3254 | 60 | 5.4162 | 44776.5189 | 59.677 | 5.9567 | 59.97 | 6.0439 | 44776.5262 | 59.237 | 5.9205 | 60.03 | 6.0366 | 44776.5391 | 59.411 | 5.7916 | 59.99 | 5.9235 | 44776.5463 | 59.776 | 5.786 | 60.02 | 5.887 | 59
44776.5115 | 59.385 | 5.3622 | 60 | 5.4162 | 44776.5189 | 59.678 | 5.9567 | 59.97 | 6.0804 | 44776.5262 | 59.24 | 5.9205 | 60.03 | 6.0366 | 44776.5392 | 59.325 | 5.7916 | 59.99 | 5.96 | 44776.5463 | 59.777 | 5.786 | 60.02 | 5.9235 | 60
44776.5115 | 60.386 | 5.3622 | 60 | 5.4527 | 44776.5189 | 60.681 | 6.0164 | 59.97 | 6.0804 | 44776.5262 | 60.241 | 5.9205 | 60.03 | 6.0366 | 44776.5392 | 60.328 | 5.8517 | 59.99 | 5.96 | 44776.5463 | 60.77 | 5.8461 | 60.02 | 5.9235 | 60
44776.5116 | 60.389 | 5.3622 | 60 | 5.4527 | 44776.5189 | 60.682 | 6.0164 | 59.97 | 6.1169 | 44776.5262 | 60.244 | 5.9717 | 60.03 | 6.0366 | 44776.5392 | 60.382 | 5.8517 | 59.99 | 5.9965 | 44776.5463 | 60.777 | 5.8461 | 60.02 | 5.96 | 61
44776.5116 | 61.39 | 5.3622 | 60 | 5.4928 | 44776.519 | 61.685 | 6.059 | 59.97 | 6.1169 | 44776.5262 | 61.245 | 5.9717 | 60.03 | 6.0731 | 44776.5392 | 61.393 | 5.9177 | 59.99 | 5.9965 | 44776.5463 | 61.772 | 5.891 | 60.02 | 5.96 | 61
44776.5116 | 61.392 | 5.4046 | 60 | 5.4928 | 44776.519 | 61.686 | 6.059 | 59.97 | 6.1534 | 44776.5262 | 61.247 | 5.9717 | 60.03 | 6.0731 | 44776.5392 | 61.391 | 5.9177 | 59.99 | 6.0403 | 44776.5463 | 61.78 | 5.891 | 60.02 | 5.9965 | 62
44776.5116 | 62.393 | 5.4046 | 60 | 5.5293 | 44776.519 | 62.71 | 6.059 | 59.97 | 6.1534 | 44776.5262 | 62.248 | 5.9717 | 60.03 | 6.1096 | 44776.5392 | 62.396 | 5.9486 | 59.99 | 6.0403 | 44776.5463 | 62.773 | 5.891 | 60.02 | 5.9965 | 62
44776.5116 | 62.396 | 5.4717 | 60 | 5.5293 | 44776.519 | 62.711 | 6.059 | 59.97 | 6.1899 | 44776.5262 | 62.251 | 6.0167 | 60.03 | 6.1096 | 44776.5392 | 62.639 | 5.9486 | 59.99 | 6.0768 | 44776.5463 | 62.784 | 5.891 | 60.02 | 6.033 | 63
44776.5116 | 63.397 | 5.4717 | 60 | 5.5658 | 44776.519 | 63.714 | 6.0928 | 59.97 | 6.1899 | 44776.5262 | 63.252 | 6.0167 | 60.03 | 6.1461 | 44776.5392 | 63.642 | 5.9486 | 59.99 | 6.0768 | 44776.5463 | 63.775 | 5.9619 | 60.02 | 6.033 | 63
44776.5116 | 63.4 | 5.5087 | 60 | 5.5658 | 44776.519 | 63.715 | 6.0928 | 59.97 | 6.2301 | 44776.5263 | 63.254 | 6.0733 | 60.03 | 6.1461 | 44776.5392 | 63.639 | 5.9486 | 59.99 | 6.1242 | 44776.5463 | 63.786 | 5.9619 | 60.02 | 6.0695 | 64
44776.5116 | 64.401 | 5.5087 | 60 | 5.6023 | 44776.519 | 64.717 | 6.1484 | 59.97 | 6.2301 | 44776.5263 | 64.255 | 6.0733 | 60.03 | 6.1826 | 44776.5392 | 64.644 | 6.0033 | 59.99 | 6.1242 | 44776.5463 | 64.777 | 5.9914 | 60.02 | 6.0695 | 64
44776.5116 | 64.403 | 5.5087 | 60 | 5.6388 | 44776.519 | 64.718 | 6.1484 | 59.97 | 6.2666 | 44776.5263 | 64.518 | 6.0733 | 60.02 | 6.1826 | 44776.5392 | 64.642 | 6.0033 | 59.99 | 6.1607 | 44776.5463 | 64.788 | 5.9914 | 60.02 | 6.1425 | 65
44776.5116 | 65.407 | 5.5542 | 60 | 5.6388 | 44776.519 | 65.721 | 6.2099 | 59.97 | 6.2666 | 44776.5263 | 65.258 | 6.1215 | 60.02 | 6.1826 | 44776.5392 | 65.647 | 6.0636 | 59.99 | 6.1607 | 44776.5464 | 65.778 | 6.0491 | 60.02 | 6.1425 | 65
44776.5116 | 65.408 | 5.5542 | 60 | 5.6753 | 44776.519 | 65.722 | 6.2099 | 59.97 | 6.3031 | 44776.5263 | 65.259 | 6.1215 | 60.02 | 6.2191 | 44776.5392 | 65.783 | 6.0636 | 59.99 | 6.1972 | 44776.5464 | 65.789 | 6.0491 | 60.02 | 6.1425 | 66
44776.5116 | 66.441 | 5.5542 | 60.04 | 5.6753 | 44776.519 | 66.724 | 6.2099 | 59.97 | 6.3031 | 44776.5263 | 66.261 | 6.1215 | 60.02 | 6.2191 | 44776.5392 | 66.79 | 6.0636 | 59.99 | 6.1972 | 44776.5464 | 66.78 | 6.0972 | 60.02 | 6.1425 | 66
44776.5116 | 66.409 | 5.5934 | 60.04 | 5.6753 | 44776.519 | 66.725 | 6.2099 | 59.97 | 6.3396 | 44776.5263 | 66.262 | 6.1215 | 60.02 | 6.2556 | 44776.5392 | 66.788 | 6.0636 | 59.99 | 6.2374 | 44776.5464 | 66.792 | 6.0972 | 60.02 | 6.179 | 67
44776.5116 | 67.41 | 5.5934 | 60.04 | 5.7118 | 44776.519 | 67.728 | 6.3012 | 59.97 | 6.3396 | 44776.5263 | 67.264 | 6.1791 | 60.02 | 6.2556 | 44776.5392 | 67.794 | 6.1137 | 59.99 | 6.2374 | 44776.5464 | 67.78 | 6.0972 | 60.02 | 6.179 | 67
44776.5116 | 67.412 | 5.6595 | 60.04 | 5.7118 | 44776.519 | 67.729 | 6.3012 | 59.97 | 6.3761 | 44776.5263 | 67.265 | 6.1791 | 60.02 | 6.2921 | 44776.5393 | 67.791 | 6.1137 | 59.99 | 6.2739 | 44776.5464 | 67.793 | 6.0972 | 60.02 | 6.2155 | 68
44776.5116 | 68.413 | 5.6595 | 60.04 | 5.7483 | 44776.519 | 68.732 | 6.3505 | 59.97 | 6.4126 | 44776.5263 | 68.268 | 6.2323 | 60.02 | 6.2921 | 44776.5393 | 68.797 | 6.1562 | 59.99 | 6.2739 | 44776.5464 | 68.781 | 6.1392 | 60.02 | 6.2155 | 68
44776.5116 | 68.416 | 5.6595 | 60.04 | 5.7483 | 44776.519 | 68.734 | 6.3505 | 59.97 | 6.4126 | 44776.5263 | 68.269 | 6.2323 | 60.02 | 6.3286 | 44776.5393 | 68.794 | 6.1562 | 59.99 | 6.314 | 44776.5464 | 68.795 | 6.1392 | 60.02 | 6.252 | 69
44776.5116 | 69.417 | 5.6595 | 60.04 | 5.7848 | 44776.519 | 69.735 | 6.3505 | 59.97 | 6.4491 | 44776.5263 | 69.271 | 6.2323 | 60.02 | 6.3286 | 44776.5393 | 69.8 | 6.202 | 59.99 | 6.314 | 44776.5464 | 69.782 | 6.1974 | 60.02 | 6.252 | 69
44776.5117 | 69.419 | 5.7137 | 60.04 | 5.7848 | 44776.5191 | 69.738 | 6.4033 | 59.97 | 6.4491 | 44776.5263 | 69.272 | 6.2323 | 60.02 | 6.3651 | 44776.5393 | 69.843 | 6.202 | 59.99 | 6.3469 | 44776.5464 | 69.796 | 6.1974 | 60.02 | 6.2885 | 70
44776.5117 | 70.42 | 5.7137 | 60.04 | 5.8213 | 44776.5191 | 70.739 | 6.4033 | 59.97 | 6.4856 | 44776.5263 | 70.275 | 6.2855 | 60.02 | 6.3651 | 44776.5393 | 70.846 | 6.2373 | 59.99 | 6.3469 | 44776.5464 | 70.783 | 6.1974 | 60.02 | 6.2885 | 70
44776.5117 | 70.423 | 5.755 | 60.04 | 5.8213 | 44776.5191 | 70.741 | 6.4489 | 59.97 | 6.4856 | 44776.5263 | 70.276 | 6.2855 | 60.02 | 6.4016 | 44776.5393 | 70.845 | 6.2373 | 59.99 | 6.387 | 44776.5464 | 70.798 | 6.1974 | 60.02 | 6.325 | 71
44776.5117 | 71.424 | 5.755 | 60.04 | 5.8578 | 44776.5191 | 71.742 | 6.4489 | 59.97 | 6.5221 | 44776.5263 | 71.278 | 6.3316 | 60.02 | 6.4016 | 44776.5393 | 71.849 | 6.2373 | 59.99 | 6.387 | 44776.5464 | 71.785 | 6.2463 | 60.02 | 6.325 | 71
44776.5117 | 71.425 | 5.8059 | 60.04 | 5.8578 | 44776.5191 | 71.744 | 6.4489 | 59.97 | 6.5221 | 44776.5263 | 71.279 | 6.3316 | 60.02 | 6.4381 | 44776.5393 | 71.847 | 6.2373 | 59.99 | 6.4235 | 44776.5464 | 71.8 | 6.2463 | 60.02 | 6.3615 | 72
44776.5117 | 72.426 | 5.8059 | 60.04 | 5.8943 | 44776.5191 | 72.745 | 6.4489 | 59.97 | 6.5586 | 44776.5263 | 72.282 | 6.3635 | 60.02 | 6.4381 | 44776.5393 | 72.852 | 6.3016 | 59.99 | 6.4235 | 44776.5464 | 72.786 | 6.3035 | 60.02 | 6.3615 | 72
44776.5117 | 72.429 | 5.8059 | 60.04 | 5.8943 | 44776.5191 | 72.747 | 6.4797 | 59.97 | 6.5586 | 44776.5263 | 72.283 | 6.3635 | 60.02 | 6.4746 | 44776.5393 | 72.85 | 6.3016 | 59.99 | 6.46 | 44776.5464 | 72.801 | 6.3035 | 60.02 | 6.398 | 73
44776.5117 | 73.43 | 5.8059 | 60.04 | 5.9308 | 44776.5191 | 73.748 | 6.4797 | 59.97 | 6.5951 | 44776.5264 | 73.285 | 6.4332 | 60.02 | 6.4746 | 44776.5393 | 73.855 | 6.3624 | 59.99 | 6.46 | 44776.5464 | 73.788 | 6.3529 | 60.02 | 6.398 | 73
44776.5117 | 73.432 | 5.8584 | 60.04 | 5.9308 | 44776.5191 | 73.751 | 6.5266 | 59.97 | 6.5951 | 44776.5264 | 73.286 | 6.4332 | 60.02 | 6.5111 | 44776.5393 | 73.852 | 6.3624 | 59.99 | 6.4965 | 44776.5464 | 73.803 | 6.3529 | 60.02 | 6.4345 | 74
44776.5117 | 74.433 | 5.8584 | 60.04 | 5.9673 | 44776.5191 | 74.752 | 6.5266 | 59.97 | 6.6316 | 44776.5264 | 74.289 | 6.4332 | 60.02 | 6.5111 | 44776.5393 | 74.858 | 6.3865 | 59.99 | 6.4965 | 44776.5465 | 74.788 | 6.3529 | 60.02 | 6.4345 | 74
44776.5117 | 74.436 | 5.8857 | 60.04 | 5.9673 | 44776.5191 | 74.755 | 6.5944 | 59.97 | 6.6316 | 44776.5264 | 74.29 | 6.4332 | 60.02 | 6.5476 | 44776.5393 | 74.855 | 6.3865 | 59.99 | 6.533 | 44776.5465 | 74.805 | 6.3529 | 60.02 | 6.471 | 75
44776.5117 | 75.437 | 5.8857 | 60.04 | 6.0038 | 44776.5191 | 75.756 | 6.5944 | 59.97 | 6.6681 | 44776.5264 | 75.293 | 6.4594 | 60.02 | 6.5476 | 44776.5393 | 75.861 | 6.4318 | 59.99 | 6.533 | 44776.5465 | 75.635 | 6.3529 | 60.05 | 6.471 | 75
44776.5117 | 75.44 | 5.923 | 60.04 | 6.0038 | 44776.5191 | 75.758 | 6.6346 | 59.97 | 6.6681 | 44776.5264 | 75.294 | 6.4594 | 60.02 | 6.5841 | 44776.5394 | 75.857 | 6.4318 | 59.99 | 6.5695 | 44776.5465 | 75.79 | 6.3826 | 60.05 | 6.471 | 76
44776.5117 | 76.441 | 5.923 | 60.04 | 6.0403 | 44776.5191 | 76.759 | 6.6346 | 59.97 | 6.7046 | 44776.5264 | 76.296 | 6.507 | 60.02 | 6.5841 | 44776.5394 | 76.863 | 6.4318 | 59.99 | 6.5695 | 44776.5465 | 76.079 | 6.3826 | 60.05 | 6.5111 | 76
44776.5117 | 76.443 | 5.923 | 60.04 | 6.0403 | 44776.5191 | 76.762 | 6.6346 | 59.97 | 6.7046 | 44776.5264 | 76.297 | 6.507 | 60.02 | 6.6206 | 44776.5394 | 76.86 | 6.4318 | 59.99 | 6.606 | 44776.5465 | 76.791 | 6.4596 | 60.05 | 6.5111 | 77
44776.5117 | 77.444 | 5.923 | 60.04 | 6.0768 | 44776.5191 | 77.763 | 6.6346 | 59.97 | 6.7411 | 44776.5264 | 77.3 | 6.5654 | 60.02 | 6.6206 | 44776.5394 | 77.865 | 6.4725 | 59.99 | 6.606 | 44776.5465 | 77.081 | 6.4596 | 60.05 | 6.544 | 77
44776.5118 | 77.447 | 6.0007 | 60.04 | 6.0768 | 44776.5192 | 77.765 | 6.6346 | 59.97 | 6.7411 | 44776.5264 | 77.301 | 6.5654 | 60.02 | 6.6571 | 44776.5394 | 77.105 | 6.4725 | 59.99 | 6.6425 | 44776.5465 | 77.792 | 6.4596 | 60.05 | 6.544 | 78
44776.5118 | 78.448 | 6.0007 | 60.04 | 6.1133 | 44776.5192 | 78.766 | 6.6346 | 59.97 | 6.7776 | 44776.5264 | 78.303 | 6.5654 | 60.02 | 6.6571 | 44776.5394 | 78.108 | 6.5399 | 59.99 | 6.6425 | 44776.5465 | 78.088 | 6.4596 | 60.05 | 6.617 | 78
44776.5118 | 78.45 | 6.0445 | 60.04 | 6.1133 | 44776.5192 | 78.769 | 6.6708 | 59.97 | 6.7776 | 44776.5264 | 78.304 | 6.5654 | 60.02 | 6.6936 | 44776.5394 | 78.107 | 6.5399 | 59.99 | 6.6863 | 44776.5465 | 78.793 | 6.4776 | 60.05 | 6.617 | 79
44776.5118 | 79.451 | 6.0445 | 60.04 | 6.1498 | 44776.5192 | 79.77 | 6.6708 | 59.97 | 6.8141 | 44776.5264 | 79.306 | 6.6 | 60.02 | 6.6936 | 44776.5394 | 79.11 | 6.5869 | 59.99 | 6.6863 | 44776.5465 | 79.089 | 6.4776 | 60.05 | 6.6535 | 79
44776.5118 | 79.454 | 6.1071 | 60.04 | 6.1498 | 44776.5192 | 79.772 | 6.7384 | 59.97 | 6.8141 | 44776.5264 | 79.307 | 6.6 | 60.02 | 6.7301 | 44776.5394 | 79.11 | 6.5869 | 59.99 | 6.7228 | 44776.5465 | 79.092 | 6.4776 | 60.05 | 6.6535 | 80
44776.5118 | 80.455 | 6.1071 | 60.04 | 6.1863 | 44776.5192 | 80.773 | 6.7384 | 59.97 | 6.8506 | 44776.5264 | 80.309 | 6.6674 | 60.02 | 6.7301 | 44776.5394 | 80.113 | 6.6209 | 59.99 | 6.7228 | 44776.5465 | 80.793 | 6.5425 | 60.05 | 6.6535 | 80
44776.5118 | 80.457 | 6.1329 | 60.04 | 6.1863 | 44776.5192 | 80.853 | 6.7932 | 59.97 | 6.8506 | 44776.5264 | 80.31 | 6.6674 | 60.02 | 6.7666 | 44776.5394 | 80.112 | 6.6209 | 59.99 | 6.7228 | 44776.5465 | 80.09 | 6.5425 | 60.05 | 6.69 | 81
44776.5118 | 81.458 | 6.1329 | 60.04 | 6.2228 | 44776.5192 | 81.854 | 6.7932 | 59.97 | 6.8871 | 44776.5265 | 81.346 | 6.7067 | 60.02 | 6.7666 | 44776.5394 | 81.113 | 6.6209 | 59.99 | 6.7593 | 44776.5465 | 81.093 | 6.5425 | 60.05 | 6.69 | 81
44776.5118 | 81.461 | 6.1329 | 60.04 | 6.2228 | 44776.5192 | 81.856 | 6.8373 | 59.97 | 6.8871 | 44776.5265 | 81.347 | 6.7067 | 60.02 | 6.8031 | 44776.5394 | 81.115 | 6.6209 | 59.99 | 6.7593 | 44776.5465 | 81.795 | 6.5858 | 60.05 | 6.69 | 82
44776.5118 | 82.462 | 6.1329 | 60.04 | 6.2593 | 44776.5192 | 82.857 | 6.8373 | 59.97 | 6.9309 | 44776.5265 | 82.35 | 6.7652 | 60.02 | 6.8031 | 44776.5394 | 82.116 | 6.6209 | 59.99 | 6.7958 | 44776.5465 | 82.096 | 6.5858 | 60.05 | 6.69 | 82
44776.5118 | 82.465 | 6.1799 | 60.04 | 6.2593 | 44776.5192 | 82.86 | 6.8809 | 59.97 | 6.9309 | 44776.5265 | 82.351 | 6.7652 | 60.02 | 6.8469 | 44776.5394 | 82.118 | 6.6712 | 59.99 | 6.7958 | 44776.5465 | 82.796 | 6.6352 | 60.05 | 6.69 | 83
44776.5118 | 83.466 | 6.1799 | 60.04 | 6.2958 | 44776.5192 | 83.861 | 6.8809 | 59.97 | 6.9674 | 44776.5265 | 83.353 | 6.7652 | 60.02 | 6.8469 | 44776.5394 | 83.117 | 6.6712 | 59.99 | 6.8323 | 44776.5465 | 83.098 | 6.6352 | 60.05 | 6.763 | 83
44776.5118 | 83.467 | 6.2237 | 60.04 | 6.2958 | 44776.5192 | 83.863 | 6.9184 | 59.97 | 6.9674 | 44776.5265 | 83.354 | 6.7652 | 60.02 | 6.8834 | 44776.5394 | 83.121 | 6.7255 | 59.99 | 6.8323 | 44776.5465 | 83.796 | 6.6352 | 60.05 | 6.763 | 84
44776.5118 | 84.468 | 6.2237 | 60.04 | 6.3323 | 44776.5192 | 84.864 | 6.9184 | 59.97 | 7.0039 | 44776.5265 | 84.357 | 6.8142 | 60.02 | 6.8834 | 44776.5394 | 84.119 | 6.7255 | 59.99 | 6.8688 | 44776.5466 | 84.098 | 6.6352 | 60.05 | 6.7995 | 84
44776.5118 | 84.472 | 6.2835 | 60.04 | 6.3323 | 44776.5192 | 84.867 | 6.9628 | 59.97 | 7.0039 | 44776.5265 | 84.358 | 6.8142 | 60.02 | 6.9199 | 44776.5394 | 84.124 | 6.7654 | 59.99 | 6.8688 | 44776.5466 | 84.101 | 6.6352 | 60.05 | 6.7995 | 85
44776.5118 | 85.473 | 6.2835 | 60.04 | 6.3688 | 44776.5192 | 85.868 | 6.9628 | 59.97 | 7.0404 | 44776.5265 | 85.36 | 6.8551 | 60.02 | 6.9199 | 44776.5395 | 85.122 | 6.7654 | 59.99 | 6.9053 | 44776.5466 | 85.798 | 6.6983 | 60.05 | 6.7995 | 85
44776.5118 | 85.475 | 6.2835 | 60.04 | 6.3688 | 44776.5192 | 85.871 | 6.9628 | 59.97 | 7.0404 | 44776.5265 | 85.361 | 6.8551 | 60.02 | 6.9564 | 44776.5395 | 85.127 | 6.82 | 59.99 | 6.9053 | 44776.5466 | 85.103 | 6.6983 | 60.05 | 6.7995 | 86
44776.5118 | 86.476 | 6.2835 | 60.04 | 6.4053 | 44776.5192 | 86.872 | 6.9628 | 59.97 | 7.0769 | 44776.5265 | 86.363 | 6.9083 | 60.02 | 6.9564 | 44776.5395 | 86.124 | 6.82 | 59.99 | 6.9418 | 44776.5466 | 86.798 | 6.7484 | 60.05 | 6.7995 | 86
44776.5119 | 86.478 | 6.3282 | 60.04 | 6.4053 | 44776.5193 | 86.874 | 7.0223 | 59.97 | 7.0769 | 44776.5265 | 86.364 | 6.9083 | 60.02 | 6.9929 | 44776.5395 | 86.129 | 6.82 | 59.99 | 6.9418 | 44776.5466 | 86.106 | 6.7484 | 60.05 | 6.8725 | 87
44776.5119 | 87.479 | 6.3282 | 60.04 | 6.4418 | 44776.5193 | 87.875 | 7.0223 | 59.97 | 7.1134 | 44776.5265 | 87.367 | 6.9083 | 60.02 | 6.9929 | 44776.5395 | 87.127 | 6.82 | 59.99 | 6.9783 | 44776.5466 | 87.8 | 6.7761 | 60.05 | 6.8725 | 87
44776.5119 | 87.482 | 6.3848 | 60.04 | 6.4418 | 44776.5193 | 87.878 | 7.0586 | 59.97 | 7.1134 | 44776.5265 | 87.368 | 6.9083 | 60.02 | 7.0294 | 44776.5395 | 87.132 | 6.9353 | 59.99 | 6.9783 | 44776.5466 | 87.109 | 6.7761 | 60.05 | 6.8725 | 88
44776.5119 | 88.483 | 6.3848 | 60.04 | 6.4929 | 44776.5193 | 88.879 | 7.0586 | 59.97 | 7.1499 | 44776.5265 | 88.37 | 6.9571 | 60.02 | 7.0659 | 44776.5395 | 88.129 | 6.9353 | 59.99 | 7.0148 | 44776.5466 | 88.801 | 6.7761 | 60.05 | 6.8725 | 88
44776.5119 | 88.486 | 6.3848 | 60.04 | 6.4929 | 44776.5193 | 88.638 | 7.0586 | 60.03 | 7.1499 | 44776.5265 | 88.374 | 7.0075 | 60.02 | 7.0659 | 44776.5395 | 88.133 | 6.9353 | 59.99 | 7.0148 | 44776.5466 | 88.111 | 6.7761 | 60.05 | 6.909 | 89
44776.5119 | 89.487 | 6.3848 | 60.04 | 6.5257 | 44776.5193 | 89.88 | 7.1347 | 60.03 | 7.1499 | 44776.5265 | 89.375 | 7.0075 | 60.02 | 7.1024 | 44776.5395 | 89.505 | 6.9353 | 60 | 7.0148 | 44776.5466 | 89.801 | 6.8444 | 60.05 | 6.909 | 89
44776.5119 | 89.489 | 6.43 | 60.04 | 6.5257 | 44776.5193 | 89.882 | 7.1347 | 60.03 | 7.1864 | 44776.5266 | 89.376 | 7.0075 | 60.02 | 7.1024 | 44776.5395 | 89.133 | 6.9353 | 60 | 7.0878 | 44776.5466 | 89.115 | 6.8444 | 60.05 | 6.9455 | 90
44776.5119 | 90.49 | 6.43 | 60.04 | 6.5622 | 44776.5193 | 90.885 | 7.1347 | 60.03 | 7.1864 | 44776.5266 | 90.377 | 7.0075 | 60.02 | 7.1389 | 44776.5395 | 90.137 | 6.9588 | 60 | 7.0878 | 44776.5466 | 90.802 | 6.8917 | 60.05 | 6.9455 | 90
44776.5119 | 90.492 | 6.4806 | 60.04 | 6.5622 | 44776.5193 | 90.886 | 7.1347 | 60.03 | 7.2229 | 44776.5266 | 90.38 | 7.0659 | 60.02 | 7.1389 | 44776.5395 | 90.133 | 6.9588 | 60 | 7.1243 | 44776.5466 | 90.116 | 6.8917 | 60.05 | 6.982 | 91
44776.5119 | 91.493 | 6.4806 | 60.04 | 6.5987 | 44776.5193 | 91.888 | 7.1649 | 60.03 | 7.2229 | 44776.5266 | 91.381 | 7.0659 | 60.02 | 7.1754 | 44776.5395 | 91.134 | 6.9588 | 60 | 7.1243 | 44776.5466 | 91.803 | 6.8917 | 60.05 | 6.982 | 91
44776.5119 | 91.652 | 6.5441 | 60.04 | 6.5987 | 44776.5193 | 91.889 | 7.1649 | 60.03 | 7.2594 | 44776.5266 | 91.383 | 7.1186 | 60.02 | 7.1754 | 44776.5395 | 91.139 | 7.0224 | 60 | 7.1243 | 44776.5466 | 91.119 | 6.8917 | 60.05 | 7.0185 | 92
44776.5119 | 92.653 | 6.5441 | 60.04 | 6.6352 | 44776.5193 | 92.892 | 7.2166 | 60.03 | 7.2594 | 44776.5266 | 92.385 | 7.1186 | 60.02 | 7.2119 | 44776.5395 | 92.137 | 7.0224 | 60 | 7.1243 | 44776.5466 | 92.805 | 6.9317 | 60.05 | 7.0185 | 92
44776.5119 | 92.656 | 6.5895 | 60.04 | 6.6352 | 44776.5193 | 92.893 | 7.2166 | 60.03 | 7.2959 | 44776.5266 | 92.386 | 7.1459 | 60.02 | 7.2119 | 44776.5395 | 92.143 | 7.0623 | 60 | 7.1243 | 44776.5466 | 92.122 | 6.9317 | 60.05 | 7.0185 | 93
44776.5119 | 93.657 | 6.5895 | 60.04 | 6.6717 | 44776.5193 | 93.013 | 7.2166 | 60.03 | 7.2959 | 44776.5266 | 93.387 | 7.1459 | 60.02 | 7.2484 | 44776.5395 | 93.139 | 7.0623 | 60 | 7.1973 | 44776.5466 | 93.123 | 6.9317 | 60.05 | 7.055 | 93
44776.5119 | 93.658 | 6.5895 | 60.04 | 6.6717 | 44776.5193 | 93.014 | 7.2166 | 60.03 | 7.3324 | 44776.5266 | 93.389 | 7.1459 | 60.02 | 7.2484 | 44776.5395 | 93.146 | 7.0623 | 60 | 7.1973 | 44776.5467 | 93.806 | 6.9827 | 60.05 | 7.055 | 94
44776.5119 | 94.659 | 6.5895 | 60.04 | 6.7082 | 44776.5193 | 94.017 | 7.2166 | 60.03 | 7.3324 | 44776.5266 | 94.39 | 7.1459 | 60.02 | 7.2849 | 44776.5396 | 94.141 | 7.0623 | 60 | 7.1973 | 44776.5467 | 94.124 | 6.9827 | 60.05 | 7.0915 | 94
44776.512 | 94.661 | 6.6217 | 60.04 | 6.7082 | 44776.5193 | 94.018 | 7.2166 | 60.03 | 7.3725 | 44776.5266 | 94.606 | 7.1459 | 60.05 | 7.2849 | 44776.5396 | 94.148 | 7.0623 | 60 | 7.1973 | 44776.5467 | 94.808 | 7.0556 | 60.05 | 7.0915 | 95
44776.512 | 95.662 | 6.6217 | 60.04 | 6.7447 | 44776.5194 | 95.019 | 7.3231 | 60.03 | 7.3725 | 44776.5266 | 95.393 | 7.214 | 60.05 | 7.2849 | 44776.5396 | 95.144 | 7.0623 | 60 | 7.2703 | 44776.5467 | 95.127 | 7.0556 | 60.05 | 7.128 | 95
44776.512 | 95.532 | 6.6217 | 59.98 | 6.7447 | 44776.5194 | 95.02 | 7.3231 | 60.03 | 7.409 | 44776.5266 | 95.394 | 7.214 | 60.05 | 7.3214 | 44776.5396 | 95.15 | 7.1802 | 60 | 7.2703 | 44776.5467 | 95.81 | 7.0556 | 60.05 | 7.128 | 96
44776.512 | 96.664 | 6.671 | 59.98 | 6.7447 | 44776.5194 | 96.097 | 7.3626 | 60.03 | 7.409 | 44776.5266 | 96.397 | 7.2533 | 60.05 | 7.3214 | 44776.5396 | 96.145 | 7.1802 | 60 | 7.3068 | 44776.5467 | 96.129 | 7.0556 | 60.05 | 7.1645 | 96
44776.512 | 96.665 | 6.671 | 59.98 | 6.7812 | 44776.5194 | 96.098 | 7.3626 | 60.03 | 7.4455 | 44776.5266 | 96.398 | 7.2533 | 60.05 | 7.3579 | 44776.5396 | 96.146 | 7.1802 | 60 | 7.3068 | 44776.5467 | 96.811 | 7.0845 | 60.05 | 7.1645 | 97
44776.512 | 97.668 | 6.7052 | 59.98 | 6.7812 | 44776.5194 | 97.238 | 7.413 | 60.03 | 7.4455 | 44776.5266 | 97.4 | 7.3278 | 60.05 | 7.3579 | 44776.5396 | 97.153 | 7.2194 | 60 | 7.3068 | 44776.5467 | 97.131 | 7.0845 | 60.05 | 7.201 | 97
44776.512 | 97.669 | 6.7052 | 59.98 | 6.8177 | 44776.5194 | 97.24 | 7.413 | 60.03 | 7.4857 | 44776.5266 | 97.401 | 7.3278 | 60.05 | 7.3944 | 44776.5396 | 97.146 | 7.2194 | 60 | 7.3433 | 44776.5467 | 97.813 | 7.1347 | 60.05 | 7.201 | 98
44776.512 | 98.671 | 6.7714 | 59.98 | 6.8177 | 44776.5194 | 98.243 | 7.4471 | 60.03 | 7.4857 | 44776.5266 | 98.404 | 7.3278 | 60.05 | 7.3944 | 44776.5396 | 98.149 | 7.2194 | 60 | 7.3433 | 44776.5467 | 98.133 | 7.1347 | 60.05 | 7.2375 | 98
44776.512 | 98.672 | 6.7714 | 59.98 | 6.8542 | 44776.5194 | 98.244 | 7.4471 | 60.03 | 7.5258 | 44776.5266 | 98.405 | 7.3278 | 60.05 | 7.4309 | 44776.5396 | 98.156 | 7.2687 | 60 | 7.3433 | 44776.5467 | 98.813 | 7.1848 | 60.05 | 7.2375 | 99
44776.512 | 99.674 | 6.7714 | 59.98 | 6.8542 | 44776.5194 | 99.247 | 7.4471 | 60.03 | 7.5258 | 44776.5267 | 99.407 | 7.3492 | 60.05 | 7.4309 | 44776.5396 | 99.15 | 7.2687 | 60 | 7.3798 | 44776.5467 | 99.137 | 7.1848 | 60.05 | 7.274 | 99
44776.512 | 99.675 | 6.7714 | 59.98 | 6.8907 | 44776.5194 | 99.248 | 7.4471 | 60.03 | 7.5623 | 44776.5267 | 99.408 | 7.3492 | 60.05 | 7.4674 | 44776.5396 | 99.153 | 7.2687 | 60 | 7.3798 | 44776.5467 | 99.815 | 7.1848 | 60.05 | 7.274 | 100
44776.512 | 100.679 | 6.8021 | 59.98 | 6.8907 | 44776.5194 | 100.249 | 7.4898 | 60.03 | 7.5623 | 44776.5267 | 100.411 | 7.4127 | 60.05 | 7.4674 | 44776.5396 | 100.159 | 7.2687 | 60 | 7.3798 | 44776.5467 | 100.138 | 7.1848 | 60.05 | 7.3141 | 100
44776.512 | 100.68 | 6.8021 | 59.98 | 6.9272 | 44776.5194 | 100.25 | 7.4898 | 60.03 | 7.5988 | 44776.5267 | 100.412 | 7.4127 | 60.05 | 7.5039 | 44776.5396 | 100.152 | 7.2687 | 60 | 7.4163 | 44776.5467 | 100.816 | 7.2415 | 60.05 | 7.3141 | 101
44776.512 | 101.682 | 6.8559 | 59.98 | 6.9272 | 44776.5194 | 101.253 | 7.5435 | 60.03 | 7.5988 | 44776.5267 | 101.415 | 7.4127 | 60.05 | 7.5039 | 44776.5396 | 101.153 | 7.2687 | 60 | 7.4163 | 44776.5467 | 101.14 | 7.2415 | 60.05 | 7.347 | 101
44776.512 | 101.683 | 6.8559 | 59.98 | 6.9637 | 44776.5194 | 101.254 | 7.5435 | 60.03 | 7.6718 | 44776.5267 | 101.416 | 7.4127 | 60.05 | 7.5404 | 44776.5396 | 101.161 | 7.3085 | 60 | 7.4163 | 44776.5467 | 101.816 | 7.2947 | 60.05 | 7.347 | 102
44776.512 | 102.686 | 6.9082 | 59.98 | 6.9637 | 44776.5194 | 102.255 | 7.5435 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 102.418 | 7.4596 | 60.05 | 7.5404 | 44776.5396 | 102.156 | 7.3085 | 60 | 7.4163 | 44776.5467 | 102.143 | 7.2947 | 60.05 | 7.3835 | 102
44776.512 | 102.687 | 6.9082 | 59.98 | 7.0002 | 44776.5194 | 102.256 | 7.5435 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 102.419 | 7.4596 | 60.05 | 7.5769 | 44776.5396 | 102.164 | 7.3085 | 60 | 7.4163 | 44776.5468 | 102.818 | 7.2947 | 60.05 | 7.3835 | 103
44776.512 | 103.69 | 6.9082 | 59.98 | 7.0002 | 44776.5194 | 103.258 | 7.5435 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 103.422 | 7.5082 | 60.05 | 7.5769 | 44776.5396 | 103.158 | 7.3085 | 60 | 7.4528 | 44776.5468 | 103.253 | 7.2947 | 60.05 | 7.42 | 103
44776.512 | 103.691 | 6.9082 | 59.98 | 7.0367 | 44776.5194 | 103.259 | 7.6295 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 103.423 | 7.5082 | 60.05 | 7.6134 | 44776.5396 | 103.165 | 7.3515 | 60 | 7.4528 | 44776.5468 | 103.819 | 7.351 | 60.05 | 7.42 | 104
44776.5121 | 104.692 | 6.9488 | 59.98 | 7.0367 | 44776.5194 | 104.26 | 7.6295 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 104.425 | 7.5557 | 60.05 | 7.6134 | 44776.5396 | 104.337 | 7.3515 | 60 | 7.4893 | 44776.5468 | 104.255 | 7.351 | 60.05 | 7.42 | 104
44776.5121 | 104.693 | 6.9488 | 59.98 | 7.0367 | 44776.5195 | 104.263 | 7.6532 | 60.03 | 7.7083 | 44776.5267 | 104.426 | 7.5557 | 60.05 | 7.6499 | 44776.5396 | 104.343 | 7.4009 | 60 | 7.4893 | 44776.5468 | 104.256 | 7.351 | 60.05 | 7.4565 | 105
44776.5121 | 105.694 | 6.9488 | 59.98 | 7.0732 | 44776.5195 | 105.264 | 7.6532 | 60.03 | 7.7813 | 44776.5267 | 105.429 | 7.5557 | 60.05 | 7.6499 | 44776.5397 | 105.341 | 7.4009 | 60 | 7.5368 | 44776.5468 | 105.821 | 7.3886 | 60.05 | 7.4565 | 105
44776.5121 | 105.697 | 7.0061 | 59.98 | 7.0732 | 44776.5195 | 105.266 | 7.6532 | 60.03 | 7.7813 | 44776.5267 | 105.43 | 7.5557 | 60.05 | 7.6864 | 44776.5397 | 105.346 | 7.4009 | 60 | 7.5368 | 44776.5468 | 105.258 | 7.3886 | 60.05 | 7.493 | 106
44776.5121 | 106.698 | 7.0061 | 59.98 | 7.1097 | 44776.5195 | 106.267 | 7.6532 | 60.03 | 7.8178 | 44776.5267 | 106.432 | 7.6031 | 60.05 | 7.6864 | 44776.5397 | 106.384 | 7.4009 | 60 | 7.5733 | 44776.5468 | 106.822 | 7.4284 | 60.05 | 7.493 | 106
44776.5121 | 106.7 | 7.0547 | 59.98 | 7.1097 | 44776.5195 | 106.27 | 7.708 | 60.03 | 7.8178 | 44776.5267 | 106.433 | 7.6031 | 60.05 | 7.7229 | 44776.5397 | 106.387 | 7.4524 | 60 | 7.5733 | 44776.5468 | 106.261 | 7.4284 | 60.05 | 7.5331 | 107
44776.5121 | 107.701 | 7.0547 | 59.98 | 7.1462 | 44776.5195 | 107.271 | 7.708 | 60.03 | 7.8543 | 44776.5268 | 107.436 | 7.6574 | 60.05 | 7.7229 | 44776.5397 | 107.385 | 7.4524 | 60 | 7.6098 | 44776.5468 | 107.822 | 7.474 | 60.05 | 7.5331 | 107
44776.5121 | 107.704 | 7.0547 | 59.98 | 7.1462 | 44776.5195 | 107.272 | 7.7595 | 60.03 | 7.8543 | 44776.5268 | 107.437 | 7.6574 | 60.05 | 7.7594 | 44776.5397 | 107.39 | 7.5069 | 60 | 7.6098 | 44776.5468 | 107.263 | 7.474 | 60.05 | 7.5696 | 108
44776.5121 | 108.705 | 7.0547 | 59.98 | 7.1827 | 44776.5195 | 108.273 | 7.7595 | 60.03 | 7.8543 | 44776.5268 | 108.44 | 7.706 | 60.05 | 7.7594 | 44776.5397 | 108.387 | 7.5069 | 60 | 7.6463 | 44776.5468 | 108.722 | 7.474 | 60 | 7.5696 | 108
44776.5121 | 108.706 | 7.0999 | 59.98 | 7.1827 | 44776.5195 | 108.276 | 7.786 | 60.03 | 7.8543 | 44776.5268 | 108.441 | 7.706 | 60.05 | 7.7959 | 44776.5397 | 108.392 | 7.5578 | 60 | 7.6463 | 44776.5468 | 108.823 | 7.474 | 60 | 7.5696 | 109
44776.5121 | 109.707 | 7.0999 | 59.98 | 7.2192 | 44776.5195 | 109.277 | 7.786 | 60.03 | 7.8908 | 44776.5268 | 109.442 | 7.706 | 60.05 | 7.7959 | 44776.5397 | 109.391 | 7.5578 | 60 | 7.6828 | 44776.5468 | 109.266 | 7.474 | 60 | 7.6025 | 109
44776.5121 | 109.711 | 7.1606 | 59.98 | 7.2192 | 44776.5195 | 109.279 | 7.8553 | 60.03 | 7.8908 | 44776.5268 | 109.443 | 7.706 | 60.05 | 7.8324 | 44776.5397 | 109.395 | 7.5578 | 60 | 7.6828 | 44776.5468 | 109.824 | 7.5324 | 60 | 7.6025 | 110
44776.5121 | 110.712 | 7.1606 | 59.98 | 7.2667 | 44776.5195 | 110.281 | 7.8553 | 60.03 | 7.9309 | 44776.5268 | 110.447 | 7.7686 | 60.05 | 7.8324 | 44776.5397 | 110.393 | 7.5578 | 60 | 7.7193 | 44776.5468 | 110.268 | 7.5324 | 60 | 7.639 | 110
44776.5121 | 110.715 | 7.2111 | 59.98 | 7.2667 | 44776.5195 | 110.283 | 7.8553 | 60.03 | 7.9309 | 44776.5268 | 110.448 | 7.7686 | 60.05 | 7.8689 | 44776.5397 | 110.397 | 7.5973 | 60 | 7.7193 | 44776.5468 | 110.825 | 7.5825 | 60 | 7.639 | 111
44776.5121 | 111.716 | 7.2111 | 59.98 | 7.3032 | 44776.5195 | 111.284 | 7.8553 | 60.03 | 7.9638 | 44776.5268 | 111.45 | 7.8215 | 60.05 | 7.8689 | 44776.5397 | 111.394 | 7.5973 | 60 | 7.7557 | 44776.5468 | 111.373 | 7.5825 | 60 | 7.6755 | 111
44776.5121 | 111.718 | 7.2111 | 59.98 | 7.3032 | 44776.5195 | 111.287 | 7.8919 | 60.03 | 7.9638 | 44776.5268 | 111.451 | 7.8215 | 60.05 | 7.9054 | 44776.5397 | 111.4 | 7.6362 | 60 | 7.7557 | 44776.5468 | 111.827 | 7.5825 | 60 | 7.6755 | 112
44776.5121 | 112.719 | 7.2111 | 59.98 | 7.3397 | 44776.5195 | 112.288 | 7.8919 | 60.03 | 8.0003 | 44776.5268 | 112.454 | 7.8469 | 60.05 | 7.9054 | 44776.5397 | 112.397 | 7.6362 | 60 | 7.7922 | 44776.5469 | 112.375 | 7.5825 | 60 | 7.7484 | 112
44776.5121 | 112.722 | 7.2463 | 59.98 | 7.3397 | 44776.5196 | 112.29 | 7.9359 | 60.03 | 8.0003 | 44776.5268 | 112.455 | 7.8469 | 60.05 | 7.9419 | 44776.5397 | 112.403 | 7.7091 | 60 | 7.7922 | 44776.5469 | 112.828 | 7.6291 | 60 | 7.7484 | 113
44776.5121 | 113.723 | 7.2463 | 59.98 | 7.3798 | 44776.5196 | 113.291 | 7.9359 | 60.03 | 8.0368 | 44776.5268 | 113.456 | 7.8469 | 60.05 | 7.9419 | 44776.5397 | 113.399 | 7.7091 | 60 | 7.8287 | 44776.5469 | 113.379 | 7.6291 | 60 | 7.7484 | 113
44776.5122 | 113.725 | 7.2992 | 59.98 | 7.3798 | 44776.5196 | 113.294 | 7.9806 | 60.03 | 8.0368 | 44776.5268 | 113.458 | 7.8469 | 60.05 | 7.9784 | 44776.5398 | 113.405 | 7.7091 | 60 | 7.8287 | 44776.5469 | 113.83 | 7.6838 | 60 | 7.7484 | 114
44776.5122 | 114.726 | 7.2992 | 59.98 | 7.4163 | 44776.5196 | 114.295 | 7.9806 | 60.03 | 8.0733 | 44776.5268 | 114.461 | 7.8901 | 60.05 | 7.9784 | 44776.5398 | 114.402 | 7.7091 | 60 | 7.8652 | 44776.5469 | 114.379 | 7.6838 | 60 | 7.8214 | 114
44776.5122 | 114.729 | 7.3384 | 59.98 | 7.4163 | 44776.5196 | 114.297 | 8.0413 | 60.03 | 8.0733 | 44776.5268 | 114.462 | 7.8901 | 60.05 | 8.0149 | 44776.5398 | 114.408 | 7.7421 | 60 | 7.8652 | 44776.5469 | 114.831 | 7.7346 | 60 | 7.8214 | 115
44776.5122 | 115.73 | 7.3384 | 59.98 | 7.4528 | 44776.5196 | 115.298 | 8.0413 | 60.03 | 8.1098 | 44776.5268 | 115.465 | 7.9483 | 60.05 | 8.0149 | 44776.5398 | 115.403 | 7.7421 | 60 | 7.9017 | 44776.5469 | 115.382 | 7.7346 | 60 | 7.8579 | 115
44776.5122 | 115.732 | 7.3384 | 59.98 | 7.4528 | 44776.5196 | 115.301 | 8.0889 | 60.03 | 8.1098 | 44776.5268 | 115.466 | 7.9483 | 60.05 | 8.0514 | 44776.5398 | 115.41 | 7.814 | 60 | 7.9017 | 44776.5469 | 115.833 | 7.7346 | 60 | 7.8579 | 116
44776.5122 | 116.733 | 7.3384 | 59.98 | 7.4893 | 44776.5196 | 116.302 | 8.0889 | 60.03 | 8.1499 | 44776.5269 | 116.468 | 7.9991 | 60.05 | 8.0514 | 44776.5398 | 116.406 | 7.814 | 60 | 7.9419 | 44776.5469 | 116.385 | 7.7346 | 60 | 7.8944 | 116
44776.5122 | 116.735 | 7.4035 | 59.98 | 7.4893 | 44776.5196 | 116.304 | 8.0889 | 60.03 | 8.1499 | 44776.5269 | 116.469 | 7.9991 | 60.05 | 8.0915 | 44776.5398 | 116.413 | 7.814 | 60 | 7.9419 | 44776.5469 | 116.834 | 7.7698 | 60 | 7.8944 | 117
44776.5122 | 117.736 | 7.4035 | 59.98 | 7.5258 | 44776.5196 | 117.305 | 8.0889 | 60.03 | 8.1864 | 44776.5269 | 117.472 | 7.9991 | 60.05 | 8.0915 | 44776.5398 | 117.409 | 7.814 | 60 | 7.9747 | 44776.5469 | 117.387 | 7.7698 | 60 | 7.9309 | 117
44776.5122 | 117.739 | 7.4467 | 59.98 | 7.5258 | 44776.5196 | 117.308 | 8.113 | 60.03 | 8.1864 | 44776.5269 | 117.473 | 7.9991 | 60.05 | 8.128 | 44776.5398 | 117.416 | 7.9151 | 60 | 7.9747 | 44776.5469 | 117.836 | 7.8165 | 60 | 7.9309 | 118
44776.5122 | 118.74 | 7.4467 | 59.98 | 7.5623 | 44776.5196 | 118.309 | 8.113 | 60.03 | 8.2193 | 44776.5269 | 118.475 | 8.0519 | 60.05 | 8.128 | 44776.5398 | 118.412 | 7.9151 | 60 | 8.0112 | 44776.5469 | 118.39 | 7.8165 | 60 | 7.9674 | 118
44776.5122 | 118.742 | 7.4467 | 59.98 | 7.5623 | 44776.5196 | 118.312 | 8.1616 | 60.03 | 8.2193 | 44776.5269 | 118.476 | 8.0519 | 60.05 | 8.1645 | 44776.5398 | 118.42 | 7.9151 | 60 | 8.0112 | 44776.5469 | 118.837 | 7.8688 | 60 | 7.9674 | 119
44776.5122 | 119.743 | 7.4467 | 59.98 | 7.5988 | 44776.5196 | 119.313 | 8.1616 | 60.03 | 8.2558 | 44776.5269 | 119.478 | 8.1047 | 60.05 | 8.1645 | 44776.5398 | 119.415 | 7.9151 | 60 | 8.0477 | 44776.5469 | 119.392 | 7.8688 | 60 | 8.0039 | 119
44776.5122 | 119.746 | 7.5009 | 59.98 | 7.5988 | 44776.5196 | 119.737 | 8.1616 | 60.02 | 8.2558 | 44776.5269 | 119.479 | 8.1047 | 60.05 | 8.1974 | 44776.5398 | 119.424 | 7.9722 | 60 | 8.0477 | 44776.5469 | 119.838 | 7.8688 | 60 | 8.0039 | 120
44776.5122 | 120.747 | 7.5009 | 59.98 | 7.6499 | 44776.5196 | 120.315 | 8.1616 | 60.02 | 8.2558 | 44776.5269 | 120.483 | 8.1047 | 60.05 | 8.1974 | 44776.5398 | 120.417 | 7.9722 | 60 | 8.0842 | 44776.5469 | 120.395 | 7.8688 | 60 | 8.0404 | 120
44776.5122 | 120.749 | 7.5297 | 59.98 | 7.6499 | 44776.5196 | 120.317 | 8.1616 | 60.02 | 8.2959 | 44776.5269 | 120.484 | 8.1047 | 60.05 | 8.2339 | 44776.5398 | 120.426 | 7.9722 | 60 | 8.0842 | 44776.547 | 120.951 | 7.9198 | 60 | 8.0404 | 121
44776.5122 | 121.75 | 7.5297 | 59.98 | 7.6718 | 44776.5196 | 121.32 | 8.2171 | 60.02 | 8.2959 | 44776.5269 | 121.486 | 8.1579 | 60.05 | 8.2339 | 44776.5398 | 121.42 | 7.9722 | 60 | 8.1207 | 44776.547 | 121.397 | 7.9198 | 60 | 8.0404 | 121
44776.5123 | 121.753 | 7.5841 | 59.98 | 7.6718 | 44776.5196 | 121.321 | 8.2171 | 60.02 | 8.3325 | 44776.5269 | 121.487 | 8.1579 | 60.05 | 8.274 | 44776.5398 | 121.429 | 7.9992 | 60 | 8.1207 | 44776.547 | 121.953 | 7.9803 | 60 | 8.0404 | 122
44776.5123 | 122.757 | 7.5841 | 59.98 | 7.6718 | 44776.5197 | 122.323 | 8.2648 | 60.02 | 8.3325 | 44776.5269 | 122.49 | 8.2213 | 60.05 | 8.274 | 44776.5398 | 122.593 | 7.9992 | 60.02 | 8.1207 | 44776.547 | 122.4 | 7.9803 | 60 | 8.0842 | 122
44776.5123 | 122.758 | 7.5841 | 59.98 | 7.7156 | 44776.5197 | 122.324 | 8.2648 | 60.02 | 8.369 | 44776.5269 | 122.491 | 8.2213 | 60.05 | 8.3106 | 44776.5399 | 122.422 | 7.9992 | 60.02 | 8.1572 | 44776.547 | 122.953 | 8.0234 | 60 | 8.0842 | 123
44776.5123 | 123.76 | 7.6311 | 59.98 | 7.7156 | 44776.5197 | 123.365 | 8.2648 | 60.02 | 8.369 | 44776.5269 | 123.493 | 8.2213 | 60.05 | 8.3106 | 44776.5399 | 123.431 | 8.036 | 60.02 | 8.1572 | 44776.547 | 123.402 | 8.0234 | 60 | 8.1207 | 123
44776.5123 | 123.761 | 7.6311 | 59.98 | 7.7521 | 44776.5197 | 123.367 | 8.2648 | 60.02 | 8.4055 | 44776.5269 | 123.494 | 8.2213 | 60.05 | 8.3471 | 44776.5399 | 123.424 | 8.036 | 60.02 | 8.1937 | 44776.547 | 123.954 | 8.0234 | 60 | 8.1207 | 124
44776.5123 | 124.763 | 7.7031 | 59.98 | 7.7521 | 44776.5197 | 124.369 | 8.3145 | 60.02 | 8.4055 | 44776.527 | 124.497 | 8.2601 | 60.05 | 8.3471 | 44776.5399 | 124.434 | 8.1011 | 60.02 | 8.1937 | 44776.547 | 124.405 | 8.0234 | 60 | 8.1609 | 124
44776.5123 | 124.764 | 7.7031 | 59.98 | 7.7886 | 44776.5197 | 124.37 | 8.3145 | 60.02 | 8.4456 | 44776.527 | 124.498 | 8.2601 | 60.05 | 8.3836 | 44776.5399 | 124.428 | 8.1011 | 60.02 | 8.2302 | 44776.547 | 124.956 | 8.0682 | 60 | 8.1609 | 125
44776.5123 | 125.766 | 7.7286 | 59.98 | 7.7886 | 44776.5197 | 125.373 | 8.3703 | 60.02 | 8.4456 | 44776.527 | 125.701 | 8.2601 | 60.01 | 8.3836 | 44776.5399 | 125.438 | 8.1274 | 60.02 | 8.2302 | 44776.547 | 125.408 | 8.0682 | 60 | 8.1937 | 125
44776.5123 | 125.767 | 7.7286 | 59.98 | 7.8616 | 44776.5197 | 125.374 | 8.3703 | 60.02 | 8.4821 | 44776.527 | 125.5 | 8.3086 | 60.01 | 8.3836 | 44776.5399 | 125.428 | 8.1274 | 60.02 | 8.2667 | 44776.547 | 125.957 | 8.1459 | 60 | 8.1937 | 126
44776.5123 | 126.735 | 7.7286 | 60.05 | 7.8616 | 44776.5197 | 126.377 | 8.3703 | 60.02 | 8.4821 | 44776.527 | 126.501 | 8.3086 | 60.01 | 8.4201 | 44776.5399 | 126.44 | 8.1274 | 60.02 | 8.2667 | 44776.547 | 126.41 | 8.1459 | 60 | 8.2667 | 126
44776.5123 | 126.82 | 7.7286 | 60.05 | 7.8616 | 44776.5197 | 126.378 | 8.3703 | 60.02 | 8.5186 | 44776.527 | 126.504 | 8.3481 | 60.01 | 8.4201 | 44776.5399 | 126.431 | 8.1274 | 60.02 | 8.3033 | 44776.547 | 126.958 | 8.1707 | 60 | 8.2667 | 127
44776.5123 | 127.821 | 7.7286 | 60.05 | 7.8981 | 44776.5197 | 127.541 | 8.436 | 60.02 | 8.5186 | 44776.527 | 127.505 | 8.3481 | 60.01 | 8.4566 | 44776.5399 | 127.443 | 8.1741 | 60.02 | 8.3033 | 44776.547 | 127.412 | 8.1707 | 60 | 8.2667 | 127
44776.5123 | 127.823 | 7.7879 | 60.05 | 7.8981 | 44776.5197 | 127.543 | 8.436 | 60.02 | 8.5551 | 44776.527 | 127.508 | 8.3481 | 60.01 | 8.4566 | 44776.5399 | 127.433 | 8.1741 | 60.02 | 8.3398 | 44776.547 | 127.003 | 8.1707 | 60 | 8.2667 | 128
44776.5123 | 128.824 | 7.7879 | 60.05 | 7.9346 | 44776.5197 | 128.545 | 8.4746 | 60.02 | 8.5551 | 44776.527 | 128.509 | 8.3481 | 60.01 | 8.4931 | 44776.5399 | 128.445 | 8.2283 | 60.02 | 8.3398 | 44776.547 | 128.413 | 8.1707 | 60 | 8.3033 | 128
44776.5123 | 128.827 | 7.8588 | 60.05 | 7.9346 | 44776.5197 | 128.546 | 8.4746 | 60.02 | 8.5953 | 44776.527 | 128.511 | 8.4171 | 60.01 | 8.4931 | 44776.5399 | 128.436 | 8.2283 | 60.02 | 8.3763 | 44776.547 | 128.004 | 8.2183 | 60 | 8.3033 | 129
44776.5123 | 129.828 | 7.8588 | 60.05 | 7.9711 | 44776.5197 | 129.549 | 8.5364 | 60.02 | 8.5953 | 44776.527 | 129.512 | 8.4171 | 60.01 | 8.5296 | 44776.5399 | 129.448 | 8.3041 | 60.02 | 8.3763 | 44776.5471 | 129.416 | 8.2183 | 60 | 8.3398 | 129
44776.5123 | 129.83 | 7.887 | 60.05 | 7.9711 | 44776.5197 | 129.55 | 8.5364 | 60.02 | 8.6318 | 44776.527 | 129.658 | 8.4614 | 60.01 | 8.5296 | 44776.5399 | 129.439 | 8.3041 | 60.02 | 8.4128 | 44776.5471 | 129.005 | 8.2911 | 60 | 8.3398 | 130
44776.5123 | 130.831 | 7.887 | 60.05 | 8.0076 | 44776.5198 | 130.552 | 8.5364 | 60.02 | 8.6318 | 44776.527 | 130.659 | 8.4614 | 60.01 | 8.5661 | 44776.5399 | 130.451 | 8.3041 | 60.02 | 8.4128 | 44776.5471 | 130.419 | 8.2911 | 60 | 8.3763 | 130
44776.5124 | 130.834 | 7.887 | 60.05 | 8.0076 | 44776.5198 | 130.553 | 8.5364 | 60.02 | 8.6683 | 44776.527 | 130.661 | 8.5115 | 60.01 | 8.5661 | 44776.5399 | 130.441 | 8.3041 | 60.02 | 8.4493 | 44776.5471 | 130.006 | 8.2911 | 60 | 8.3763 | 131
44776.5124 | 131.838 | 7.9384 | 60.05 | 8.0076 | 44776.5198 | 131.556 | 8.577 | 60.02 | 8.6683 | 44776.527 | 131.662 | 8.5115 | 60.01 | 8.6026 | 44776.5399 | 131.453 | 8.3303 | 60.02 | 8.4493 | 44776.5471 | 131.421 | 8.2911 | 60 | 8.4128 | 131
44776.5124 | 131.839 | 7.9384 | 60.05 | 8.0477 | 44776.5198 | 131.557 | 8.577 | 60.02 | 8.7048 | 44776.527 | 131.664 | 8.5115 | 60.01 | 8.6026 | 44776.54 | 131.444 | 8.3303 | 60.02 | 8.4858 | 44776.5471 | 131.008 | 8.3571 | 60 | 8.4128 | 132
44776.5124 | 132.841 | 7.985 | 60.05 | 8.0477 | 44776.5198 | 132.559 | 8.6203 | 60.02 | 8.7048 | 44776.527 | 132.665 | 8.5115 | 60.01 | 8.6391 | 44776.54 | 132.456 | 8.3861 | 60.02 | 8.4858 | 44776.5471 | 132.424 | 8.3571 | 60 | 8.4493 | 132
44776.5124 | 132.842 | 7.985 | 60.05 | 8.1207 | 44776.5198 | 132.56 | 8.6203 | 60.02 | 8.7413 | 44776.527 | 132.667 | 8.5722 | 60.01 | 8.6391 | 44776.54 | 132.446 | 8.3861 | 60.02 | 8.5223 | 44776.5471 | 132.023 | 8.3853 | 60 | 8.4493 | 133
44776.5124 | 133.029 | 8.0357 | 60.05 | 8.1207 | 44776.5198 | 133.563 | 8.6768 | 60.02 | 8.7413 | 44776.527 | 133.668 | 8.5722 | 60.01 | 8.6756 | 44776.54 | 133.458 | 8.4384 | 60.02 | 8.5223 | 44776.5471 | 133.426 | 8.3853 | 60 | 8.4894 | 133
44776.5124 | 133.03 | 8.0357 | 60.05 | 8.1572 | 44776.5198 | 133.564 | 8.6768 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5271 | 133.67 | 8.6069 | 60.01 | 8.6756 | 44776.54 | 133.449 | 8.4384 | 60.02 | 8.5588 | 44776.5471 | 133.025 | 8.3853 | 60 | 8.4894 | 134
44776.5124 | 134.031 | 8.0357 | 60.05 | 8.1572 | 44776.5198 | 134.566 | 8.6768 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5271 | 134.671 | 8.6069 | 60.01 | 8.7121 | 44776.54 | 134.461 | 8.4384 | 60.02 | 8.5588 | 44776.5471 | 134.429 | 8.3853 | 60 | 8.5259 | 134
44776.5124 | 134.032 | 8.0357 | 60.05 | 8.1937 | 44776.5198 | 134.567 | 8.6768 | 60.02 | 8.8143 | 44776.5271 | 134.674 | 8.6441 | 60.01 | 8.7121 | 44776.54 | 134.451 | 8.4384 | 60.02 | 8.5953 | 44776.5471 | 134.026 | 8.432 | 60 | 8.5259 | 135
44776.5124 | 135.035 | 8.0886 | 60.05 | 8.1937 | 44776.5198 | 135.57 | 8.7178 | 60.02 | 8.8508 | 44776.5271 | 135.675 | 8.6441 | 60.01 | 8.7486 | 44776.54 | 135.463 | 8.4697 | 60.02 | 8.5953 | 44776.5471 | 135.431 | 8.432 | 60 | 8.5661 | 135
44776.5124 | 135.036 | 8.0886 | 60.05 | 8.2302 | 44776.5198 | 135.574 | 8.7791 | 60.02 | 8.8508 | 44776.5271 | 135.677 | 8.6441 | 60.01 | 8.7486 | 44776.54 | 135.454 | 8.4697 | 60.02 | 8.6318 | 44776.5471 | 135.028 | 8.4883 | 60 | 8.5661 | 136
44776.5124 | 136.039 | 8.1284 | 60.05 | 8.2302 | 44776.5198 | 136.575 | 8.7791 | 60.02 | 8.8873 | 44776.5271 | 136.678 | 8.6441 | 60.01 | 8.7851 | 44776.54 | 136.466 | 8.5316 | 60.02 | 8.6318 | 44776.5471 | 136.434 | 8.4883 | 60 | 8.5989 | 136
44776.5124 | 136.04 | 8.1284 | 60.05 | 8.2704 | 44776.5198 | 136.577 | 8.8079 | 60.02 | 8.8873 | 44776.5271 | 136.68 | 8.6973 | 60.01 | 8.7851 | 44776.54 | 136.457 | 8.5316 | 60.02 | 8.6683 | 44776.5471 | 136.028 | 8.5316 | 60 | 8.5989 | 137
44776.5124 | 137.042 | 8.1799 | 60.05 | 8.2704 | 44776.5198 | 137.578 | 8.8079 | 60.02 | 8.9238 | 44776.5271 | 137.681 | 8.6973 | 60.01 | 8.8216 | 44776.54 | 137.469 | 8.5821 | 60.02 | 8.6683 | 44776.5471 | 137.435 | 8.5316 | 60 | 8.6354 | 137
44776.5124 | 137.043 | 8.1799 | 60.05 | 8.3069 | 44776.5198 | 137.58 | 8.8079 | 60.02 | 8.9238 | 44776.5271 | 137.684 | 8.7765 | 60.01 | 8.8216 | 44776.54 | 137.459 | 8.5821 | 60.02 | 8.7048 | 44776.5472 | 137.029 | 8.5316 | 60 | 8.6354 | 138
44776.5125 | 138.046 | 8.1799 | 60.05 | 8.3069 | 44776.5198 | 138.581 | 8.8079 | 60.02 | 8.9676 | 44776.5271 | 138.685 | 8.7765 | 60.01 | 8.8581 | 44776.54 | 138.471 | 8.5821 | 60.02 | 8.7048 | 44776.5472 | 138.437 | 8.5316 | 60 | 8.6719 | 138
44776.5125 | 138.047 | 8.1799 | 60.05 | 8.3434 | 44776.5199 | 138.583 | 8.8799 | 60.02 | 8.9676 | 44776.5271 | 138.687 | 8.7765 | 60.01 | 8.8581 | 44776.54 | 138.462 | 8.5821 | 60.02 | 8.7413 | 44776.5472 | 138.814 | 8.5316 | 59.98 | 8.6719 | 139
44776.5125 | 139.049 | 8.2445 | 60.05 | 8.3434 | 44776.5199 | 139.584 | 8.8799 | 60.02 | 8.9968 | 44776.5271 | 139.688 | 8.7765 | 60.01 | 8.8946 | 44776.54 | 139.474 | 8.6391 | 60.02 | 8.7413 | 44776.5472 | 139.031 | 8.5865 | 59.98 | 8.6719 | 139
44776.5125 | 139.05 | 8.2445 | 60.05 | 8.3763 | 44776.5199 | 139.587 | 8.9327 | 60.02 | 8.9968 | 44776.5271 | 139.691 | 8.8043 | 60.01 | 8.8946 | 44776.5401 | 139.464 | 8.6391 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5472 | 139.44 | 8.5865 | 59.98 | 8.7084 | 140
44776.5125 | 140.053 | 8.2711 | 60.05 | 8.3763 | 44776.5199 | 140.588 | 8.9327 | 60.02 | 9.0333 | 44776.5271 | 140.692 | 8.8043 | 60.01 | 8.9311 | 44776.5401 | 140.476 | 8.685 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5472 | 140.031 | 8.6375 | 59.98 | 8.7084 | 140
44776.5125 | 140.054 | 8.2711 | 60.05 | 8.4164 | 44776.5199 | 140.59 | 8.9327 | 60.02 | 9.0333 | 44776.5271 | 140.693 | 8.8704 | 60.01 | 8.9311 | 44776.5401 | 140.467 | 8.685 | 60.02 | 8.8143 | 44776.5472 | 140.442 | 8.6375 | 59.98 | 8.7449 | 141
44776.5125 | 141.056 | 8.3335 | 60.05 | 8.4164 | 44776.5199 | 141.591 | 8.9327 | 60.02 | 9.0698 | 44776.5271 | 141.694 | 8.8704 | 60.01 | 8.9676 | 44776.5401 | 141.479 | 8.685 | 60.02 | 8.8143 | 44776.5472 | 141.033 | 8.6912 | 59.98 | 8.7449 | 141
44776.5125 | 141.057 | 8.3335 | 60.05 | 8.4529 | 44776.5199 | 141.594 | 9.0009 | 60.02 | 9.0698 | 44776.5271 | 141.697 | 8.9032 | 60.01 | 8.9676 | 44776.5401 | 141.471 | 8.685 | 60.02 | 8.8545 | 44776.5472 | 141.445 | 8.6912 | 59.98 | 8.7815 | 142
44776.5125 | 142.06 | 8.3335 | 60.05 | 8.4529 | 44776.5199 | 142.595 | 9.0009 | 60.02 | 9.11 | 44776.5271 | 142.698 | 8.9032 | 60.01 | 9.0041 | 44776.5401 | 142.483 | 8.7478 | 60.02 | 8.8545 | 44776.5472 | 142.034 | 8.6912 | 59.98 | 8.7815 | 142
44776.5125 | 142.061 | 8.3335 | 60.05 | 8.4894 | 44776.5199 | 142.598 | 9.0384 | 60.02 | 9.11 | 44776.5272 | 142.701 | 8.9032 | 60.01 | 9.0041 | 44776.5401 | 142.472 | 8.7478 | 60.02 | 8.891 | 44776.5472 | 142.448 | 8.6912 | 59.98 | 8.818 | 143
44776.5125 | 143.064 | 8.3683 | 60.05 | 8.4894 | 44776.5199 | 143.599 | 9.0384 | 60.02 | 9.1465 | 44776.5272 | 143.702 | 8.9032 | 60.01 | 9.0406 | 44776.5401 | 143.485 | 8.7727 | 60.02 | 8.891 | 44776.5472 | 143.036 | 8.7339 | 59.98 | 8.818 | 143
44776.5125 | 143.065 | 8.3683 | 60.05 | 8.5259 | 44776.5199 | 143.6 | 9.0384 | 60.02 | 9.1465 | 44776.5272 | 143.704 | 9.013 | 60.01 | 9.0406 | 44776.5401 | 143.475 | 8.7727 | 60.02 | 8.9238 | 44776.5472 | 143.45 | 8.7339 | 59.98 | 8.8545 | 144
44776.5125 | 144.066 | 8.4627 | 60.05 | 8.5259 | 44776.5199 | 144.601 | 9.0384 | 60.02 | 9.183 | 44776.5272 | 144.705 | 9.013 | 60.01 | 9.0771 | 44776.5401 | 144.488 | 8.8173 | 60.02 | 8.9238 | 44776.5472 | 144.038 | 8.795 | 59.98 | 8.8545 | 144
44776.5125 | 144.067 | 8.4627 | 60.05 | 8.5624 | 44776.5199 | 144.604 | 9.0834 | 60.02 | 9.183 | 44776.5272 | 144.707 | 9.0591 | 60.01 | 9.0771 | 44776.5401 | 144.57 | 8.8173 | 60.02 | 8.9603 | 44776.5472 | 144.453 | 8.795 | 59.98 | 8.891 | 145
44776.5125 | 145.07 | 8.4627 | 60.05 | 8.5624 | 44776.5199 | 145.605 | 9.0834 | 60.02 | 9.2195 | 44776.5272 | 145.708 | 9.0591 | 60.01 | 9.1136 | 44776.5401 | 145.573 | 8.8173 | 60.02 | 8.9603 | 44776.5472 | 145.039 | 8.8239 | 59.98 | 8.891 | 145
44776.5125 | 145.071 | 8.4627 | 60.05 | 8.5989 | 44776.5199 | 145.607 | 9.133 | 60.02 | 9.2195 | 44776.5272 | 145.71 | 9.0591 | 60.01 | 9.1136 | 44776.5401 | 145.571 | 8.8173 | 60.02 | 9.0041 | 44776.5472 | 145.455 | 8.8239 | 59.98 | 8.964 | 146
44776.5125 | 146.073 | 8.5366 | 60.05 | 8.5989 | 44776.5199 | 146.608 | 9.133 | 60.02 | 9.256 | 44776.5272 | 146.711 | 9.0591 | 60.01 | 9.1501 | 44776.5401 | 146.575 | 8.8763 | 60.02 | 9.0041 | 44776.5472 | 146.041 | 8.8239 | 59.98 | 8.964 | 146
44776.5125 | 146.074 | 8.5366 | 60.05 | 8.6354 | 44776.5199 | 146.611 | 9.1893 | 60.02 | 9.256 | 44776.5272 | 146.714 | 9.0994 | 60.01 | 9.1501 | 44776.5401 | 146.573 | 8.8763 | 60.02 | 9.0406 | 44776.5473 | 146.459 | 8.8239 | 59.98 | 8.964 | 147
44776.5126 | 147.076 | 8.5824 | 60.05 | 8.6354 | 44776.5199 | 147.612 | 9.1893 | 60.02 | 9.2925 | 44776.5272 | 147.715 | 9.0994 | 60.01 | 9.1866 | 44776.5401 | 147.578 | 8.9373 | 60.02 | 9.0406 | 44776.5473 | 147.042 | 8.8657 | 59.98 | 8.964 | 147
44776.5126 | 147.078 | 8.5824 | 60.05 | 8.6719 | 44776.52 | 147.614 | 9.1893 | 60.02 | 9.2925 | 44776.5272 | 147.718 | 9.1494 | 60.01 | 9.1866 | 44776.5401 | 147.576 | 8.9373 | 60.02 | 9.0771 | 44776.5473 | 147.46 | 8.8657 | 59.98 | 9.037 | 148
44776.5126 | 148.079 | 8.5824 | 60.05 | 8.6719 | 44776.52 | 148.615 | 9.1893 | 60.02 | 9.329 | 44776.5272 | 148.719 | 9.1494 | 60.01 | 9.2231 | 44776.5401 | 148.581 | 8.9373 | 60.02 | 9.0771 | 44776.5473 | 148.043 | 8.9218 | 59.98 | 9.037 | 148
44776.5126 | 148.08 | 8.5824 | 60.05 | 8.7084 | 44776.52 | 148.616 | 9.2377 | 60.02 | 9.329 | 44776.5272 | 148.72 | 9.2163 | 60.01 | 9.2231 | 44776.5402 | 148.577 | 8.9373 | 60.02 | 9.1136 | 44776.5473 | 148.463 | 8.9218 | 59.98 | 9.0735 | 149
44776.5126 | 149.082 | 8.6491 | 60.05 | 8.7084 | 44776.52 | 149.617 | 9.2377 | 60.02 | 9.3655 | 44776.5272 | 149.721 | 9.2163 | 60.01 | 9.2962 | 44776.5402 | 149.583 | 9.0006 | 60.02 | 9.1136 | 44776.5473 | 149.045 | 8.9712 | 59.98 | 9.0735 | 149
44776.5126 | 149.083 | 8.6491 | 60.05 | 8.7449 | 44776.52 | 149.095 | 9.2377 | 60 | 9.3655 | 44776.5272 | 149.725 | 9.2163 | 60.01 | 9.2962 | 44776.5402 | 149.58 | 9.0006 | 60.02 | 9.1501 | 44776.5473 | 149.466 | 8.9712 | 59.98 | 9.11 | 150
44776.5126 | 150.086 | 8.6491 | 60.05 | 8.7449 | 44776.52 | 150.62 | 9.2924 | 60 | 9.3655 | 44776.5272 | 150.726 | 9.2163 | 60.01 | 9.3327 | 44776.5402 | 150.586 | 9.0519 | 60.02 | 9.1501 | 44776.5473 | 150.046 | 8.9712 | 59.98 | 9.11 | 150
44776.5126 | 150.087 | 8.6491 | 60.05 | 8.7815 | 44776.52 | 150.621 | 9.2924 | 60 | 9.402 | 44776.5273 | 150.728 | 9.2651 | 60.01 | 9.3327 | 44776.5402 | 150.582 | 9.0519 | 60.02 | 9.1866 | 44776.5473 | 150.468 | 8.9712 | 59.98 | 9.1465 | 151
44776.5126 | 151.088 | 8.694 | 60.05 | 8.7815 | 44776.52 | 151.623 | 9.3393 | 60 | 9.402 | 44776.5273 | 151.729 | 9.2651 | 60.01 | 9.3692 | 44776.5402 | 151.588 | 9.1036 | 60.02 | 9.1866 | 44776.5473 | 151.047 | 9.0291 | 59.98 | 9.1465 | 151
44776.5126 | 151.09 | 8.694 | 60.05 | 8.818 | 44776.52 | 151.624 | 9.3393 | 60 | 9.4385 | 44776.5273 | 151.732 | 9.3096 | 60.01 | 9.3692 | 44776.5402 | 151.585 | 9.1036 | 60.02 | 9.2231 | 44776.5473 | 151.471 | 9.0291 | 59.98 | 9.183 | 152
44776.5126 | 152.091 | 8.7349 | 60.05 | 8.818 | 44776.52 | 152.627 | 9.3393 | 60 | 9.4385 | 44776.5273 | 152.733 | 9.3096 | 60.01 | 9.4057 | 44776.5402 | 152.592 | 9.1325 | 60.02 | 9.2231 | 44776.5473 | 152.047 | 9.0779 | 59.98 | 9.183 | 152
44776.5126 | 152.092 | 8.7349 | 60.05 | 8.8545 | 44776.52 | 152.628 | 9.3393 | 60 | 9.475 | 44776.5273 | 152.735 | 9.3496 | 60.01 | 9.4057 | 44776.5402 | 152.681 | 9.1325 | 60 | 9.2231 | 44776.5473 | 152.473 | 9.0779 | 59.98 | 9.2195 | 153
44776.5126 | 153.093 | 8.7986 | 60.05 | 8.8545 | 44776.52 | 153.63 | 9.4073 | 60 | 9.475 | 44776.5273 | 153.736 | 9.3496 | 60.01 | 9.4422 | 44776.5402 | 153.588 | 9.1325 | 60 | 9.2597 | 44776.5473 | 153.049 | 9.0993 | 59.98 | 9.2195 | 153
44776.5126 | 153.094 | 8.7986 | 60.05 | 8.891 | 44776.52 | 153.631 | 9.4073 | 60 | 9.5115 | 44776.5273 | 153.739 | 9.3496 | 60.01 | 9.4422 | 44776.5402 | 153.594 | 9.1325 | 60 | 9.2597 | 44776.5473 | 153.476 | 9.0993 | 59.98 | 9.256 | 154
44776.5126 | 154.098 | 8.8542 | 60.05 | 8.891 | 44776.52 | 154.634 | 9.4631 | 60 | 9.5115 | 44776.5273 | 154.74 | 9.3496 | 60.01 | 9.4787 | 44776.5402 | 154.59 | 9.1325 | 60 | 9.2962 | 44776.5473 | 154.05 | 9.1492 | 59.98 | 9.256 | 154
44776.5126 | 154.099 | 8.8542 | 60.05 | 8.9275 | 44776.52 | 154.635 | 9.4631 | 60 | 9.548 | 44776.5273 | 154.743 | 9.3951 | 60.01 | 9.4787 | 44776.5402 | 154.597 | 9.1824 | 60 | 9.2962 | 44776.5473 | 154.479 | 9.1492 | 59.98 | 9.2925 | 155
44776.5127 | 155.101 | 8.8542 | 60.05 | 8.9275 | 44776.52 | 155.642 | 9.4631 | 60 | 9.548 | 44776.5273 | 155.744 | 9.3951 | 60.01 | 9.5152 | 44776.5402 | 155.593 | 9.1824 | 60 | 9.3327 | 44776.5474 | 155.052 | 9.2087 | 59.98 | 9.2925 | 155
44776.5127 | 155.102 | 8.8542 | 60.05 | 8.964 | 44776.52 | 155.644 | 9.4631 | 60 | 9.5845 | 44776.5273 | 155.794 | 9.3951 | 60.04 | 9.5152 | 44776.5402 | 155.6 | 9.2336 | 60 | 9.3327 | 44776.5474 | 155.481 | 9.2087 | 59.98 | 9.329 | 156
44776.5127 | 156.832 | 8.8542 | 59.96 | 8.964 | 44776.5201 | 156.646 | 9.4883 | 60 | 9.5845 | 44776.5273 | 156.745 | 9.4405 | 60.04 | 9.5152 | 44776.5402 | 156.595 | 9.2336 | 60 | 9.3692 | 44776.5474 | 156.053 | 9.2087 | 59.98 | 9.329 | 156
44776.5127 | 156.103 | 8.8763 | 59.96 | 8.964 | 44776.5201 | 156.647 | 9.4883 | 60 | 9.6247 | 44776.5273 | 156.746 | 9.4405 | 60.04 | 9.5517 | 44776.5402 | 156.602 | 9.2336 | 60 | 9.3692 | 44776.5474 | 156.484 | 9.2087 | 59.98 | 9.3655 | 157
44776.5127 | 157.104 | 8.8763 | 59.96 | 9.0005 | 44776.5201 | 157.65 | 9.5448 | 60 | 9.6247 | 44776.5273 | 157.749 | 9.4947 | 60.04 | 9.5517 | 44776.5402 | 157.598 | 9.2336 | 60 | 9.4057 | 44776.5474 | 157.053 | 9.26 | 59.98 | 9.3655 | 157
44776.5127 | 157.108 | 8.8763 | 59.96 | 9.0005 | 44776.5201 | 157.651 | 9.5448 | 60 | 9.6612 | 44776.5273 | 157.75 | 9.4947 | 60.04 | 9.5882 | 44776.5403 | 157.605 | 9.2824 | 60 | 9.4057 | 44776.5474 | 157.486 | 9.26 | 59.98 | 9.402 | 158
44776.5127 | 158.109 | 8.8763 | 59.96 | 9.037 | 44776.5201 | 158.652 | 9.59 | 60 | 9.6612 | 44776.5273 | 158.75 | 9.4947 | 60.04 | 9.6247 | 44776.5403 | 158.601 | 9.2824 | 60 | 9.4422 | 44776.5474 | 158.054 | 9.3129 | 59.98 | 9.402 | 158
44776.5127 | 158.111 | 8.9414 | 59.96 | 9.037 | 44776.5201 | 158.653 | 9.59 | 60 | 9.6977 | 44776.5273 | 158.752 | 9.4947 | 60.04 | 9.6247 | 44776.5403 | 158.606 | 9.3349 | 60 | 9.4422 | 44776.5474 | 158.489 | 9.3129 | 59.98 | 9.4385 | 159
44776.5127 | 159.112 | 8.9414 | 59.96 | 9.0735 | 44776.5201 | 159.656 | 9.59 | 60 | 9.6977 | 44776.5273 | 159.753 | 9.4947 | 60.04 | 9.6247 | 44776.5403 | 159.603 | 9.3349 | 60 | 9.4787 | 44776.5474 | 159.055 | 9.3354 | 59.98 | 9.4385 | 159
44776.5127 | 159.115 | 9.0067 | 59.96 | 9.0735 | 44776.5201 | 159.658 | 9.59 | 60 | 9.7342 | 44776.5273 | 159.755 | 9.5448 | 60.04 | 9.6247 | 44776.5403 | 159.61 | 9.3863 | 60 | 9.4787 | 44776.5474 | 159.49 | 9.3354 | 59.98 | 9.475 | 160
44776.5127 | 160.116 | 9.0067 | 59.96 | 9.11 | 44776.5201 | 160.659 | 9.644 | 60 | 9.7342 | 44776.5273 | 160.756 | 9.5448 | 60.04 | 9.6612 | 44776.5403 | 160.606 | 9.3863 | 60 | 9.5152 | 44776.5474 | 160.057 | 9.3354 | 59.98 | 9.475 | 160
44776.5127 | 160.207 | 9.0067 | 59.96 | 9.11 | 44776.5201 | 160.66 | 9.644 | 60 | 9.7707 | 44776.5274 | 160.759 | 9.5954 | 60.04 | 9.6612 | 44776.5403 | 160.613 | 9.3863 | 60 | 9.5152 | 44776.5474 | 160.493 | 9.3354 | 59.98 | 9.5115 | 161
44776.5127 | 161.208 | 9.0067 | 59.96 | 9.1465 | 44776.5201 | 161.735 | 9.7086 | 60 | 9.7707 | 44776.5274 | 161.76 | 9.5954 | 60.04 | 9.6977 | 44776.5403 | 161.608 | 9.3863 | 60 | 9.5517 | 44776.5474 | 161.059 | 9.3869 | 59.98 | 9.5115 | 161
44776.5127 | 161.212 | 9.0581 | 59.96 | 9.1465 | 44776.5201 | 161.737 | 9.7086 | 60 | 9.8072 | 44776.5274 | 161.763 | 9.5954 | 60.04 | 9.6977 | 44776.5403 | 161.615 | 9.4429 | 60 | 9.5517 | 44776.5474 | 161.496 | 9.3869 | 59.98 | 9.548 | 162
44776.5127 | 162.213 | 9.0581 | 59.96 | 9.183 | 44776.5201 | 162.737 | 9.7529 | 60 | 9.8072 | 44776.5274 | 162.764 | 9.5954 | 60.04 | 9.6977 | 44776.5403 | 162.611 | 9.4429 | 60 | 9.5882 | 44776.5474 | 162.06 | 9.438 | 59.98 | 9.548 | 162
44776.5127 | 162.214 | 9.1049 | 59.96 | 9.183 | 44776.5201 | 162.738 | 9.7529 | 60 | 9.8437 | 44776.5274 | 162.766 | 9.655 | 60.04 | 9.6977 | 44776.5403 | 162.618 | 9.4941 | 60 | 9.5882 | 44776.5474 | 162.498 | 9.438 | 59.98 | 9.5845 | 163
44776.5127 | 163.215 | 9.1049 | 59.96 | 9.2195 | 44776.5201 | 163.741 | 9.7965 | 60 | 9.8437 | 44776.5274 | 163.768 | 9.655 | 60.04 | 9.7452 | 44776.5403 | 163.613 | 9.4941 | 60 | 9.6247 | 44776.5474 | 163.062 | 9.4823 | 59.98 | 9.5845 | 163
44776.5127 | 163.218 | 9.1551 | 59.96 | 9.2195 | 44776.5201 | 163.742 | 9.7965 | 60 | 9.8875 | 44776.5274 | 163.77 | 9.655 | 60.04 | 9.7452 | 44776.5403 | 163.62 | 9.5223 | 60 | 9.6247 | 44776.5474 | 163.501 | 9.4823 | 59.98 | 9.621 | 164
44776.5127 | 164.219 | 9.1551 | 59.96 | 9.256 | 44776.5201 | 164.743 | 9.7965 | 60 | 9.8875 | 44776.5274 | 164.771 | 9.655 | 60.04 | 9.7817 | 44776.5403 | 164.617 | 9.5223 | 60 | 9.6648 | 44776.5475 | 164.063 | 9.4823 | 59.98 | 9.621 | 164
44776.5128 | 164.221 | 9.2103 | 59.96 | 9.256 | 44776.5201 | 164.744 | 9.7965 | 60 | 9.924 | 44776.5274 | 164.774 | 9.707 | 60.04 | 9.7817 | 44776.5403 | 164.623 | 9.5649 | 60 | 9.6648 | 44776.5475 | 164.503 | 9.4823 | 59.98 | 9.6575 | 165
44776.5128 | 165.222 | 9.2103 | 59.96 | 9.2962 | 44776.5202 | 165.747 | 9.8343 | 60 | 9.924 | 44776.5274 | 165.775 | 9.707 | 60.04 | 9.8182 | 44776.5403 | 165.619 | 9.5649 | 60 | 9.6977 | 44776.5475 | 165.064 | 9.5298 | 59.98 | 9.6575 | 165
44776.5128 | 165.224 | 9.2103 | 59.96 | 9.2962 | 44776.5202 | 165.748 | 9.8343 | 60 | 9.9605 | 44776.5274 | 165.777 | 9.752 | 60.04 | 9.8547 | 44776.5403 | 165.626 | 9.5649 | 60 | 9.6977 | 44776.5475 | 165.507 | 9.5298 | 59.98 | 9.694 | 166
44776.5128 | 166.226 | 9.2103 | 59.96 | 9.329 | 44776.5202 | 166.751 | 9.886 | 60 | 9.9605 | 44776.5274 | 166.781 | 9.8046 | 60.04 | 9.8547 | 44776.5404 | 166.621 | 9.5649 | 60 | 9.7342 | 44776.5475 | 166.065 | 9.5982 | 59.98 | 9.694 | 166
44776.5128 | 166.228 | 9.2639 | 59.96 | 9.329 | 44776.5202 | 166.752 | 9.886 | 60 | 9.997 | 44776.5274 | 166.782 | 9.8046 | 60.04 | 9.8912 | 44776.5404 | 166.628 | 9.6196 | 60 | 9.7342 | 44776.5475 | 166.509 | 9.5982 | 59.98 | 9.7306 | 167
44776.5128 | 167.229 | 9.2639 | 59.96 | 9.3692 | 44776.5202 | 167.928 | 9.886 | 60 | 9.997 | 44776.5274 | 167.785 | 9.8046 | 60.04 | 9.8912 | 44776.5404 | 167.624 | 9.6196 | 60 | 9.8072 | 44776.5475 | 167.066 | 9.6429 | 59.98 | 9.7306 | 167
44776.5128 | 167.231 | 9.2836 | 59.96 | 9.3692 | 44776.5202 | 167.929 | 9.886 | 60 | 10.0335 | 44776.5274 | 167.786 | 9.8046 | 60.04 | 9.9277 | 44776.5404 | 167.63 | 9.7172 | 60 | 9.8072 | 44776.5475 | 167.512 | 9.6429 | 59.98 | 9.7671 | 168
44776.5128 | 168.232 | 9.2836 | 59.96 | 9.4057 | 44776.5202 | 168.932 | 9.9338 | 60 | 10.0335 | 44776.5275 | 168.788 | 9.8557 | 60.04 | 9.9277 | 44776.5404 | 168.626 | 9.7172 | 60 | 9.8437 | 44776.5475 | 168.067 | 9.6429 | 59.98 | 9.7671 | 168
44776.5128 | 168.235 | 9.2836 | 59.96 | 9.4057 | 44776.5202 | 168.934 | 9.9338 | 60 | 10.07 | 44776.5275 | 168.789 | 9.8557 | 60.04 | 9.9642 | 44776.5404 | 168.633 | 9.7172 | 60 | 9.8437 | 44776.5475 | 168.514 | 9.6429 | 59.98 | 9.8036 | 169
44776.5128 | 169.236 | 9.2836 | 59.96 | 9.4422 | 44776.5202 | 169.935 | 9.9954 | 60 | 10.07 | 44776.5275 | 169.792 | 9.8826 | 60.04 | 9.9642 | 44776.5404 | 169.628 | 9.7172 | 60 | 9.8802 | 44776.5475 | 169.901 | 9.6429 | 60.01 | 9.8036 | 169
44776.5128 | 169.352 | 9.3565 | 59.96 | 9.4422 | 44776.5202 | 169.936 | 9.9954 | 60 | 10.1065 | 44776.5275 | 169.793 | 9.8826 | 60.04 | 10.0007 | 44776.5404 | 169.636 | 9.7592 | 60 | 9.8802 | 44776.5475 | 169.068 | 9.6958 | 60.01 | 9.8036 | 170
44776.5128 | 170.353 | 9.3565 | 59.96 | 9.4787 | 44776.5202 | 170.938 | 10.0473 | 60 | 10.1065 | 44776.5275 | 170.795 | 9.9224 | 60.04 | 10.0007 | 44776.5404 | 170.631 | 9.7592 | 60 | 9.8802 | 44776.5475 | 170.516 | 9.6958 | 60.01 | 9.8401 | 170
44776.5128 | 170.355 | 9.4093 | 59.96 | 9.4787 | 44776.5202 | 170.939 | 10.0473 | 60 | 10.143 | 44776.5275 | 170.796 | 9.9224 | 60.04 | 10.0408 | 44776.5404 | 170.638 | 9.7592 | 60 | 9.8802 | 44776.5475 | 170.152 | 9.7478 | 60.01 | 9.8401 | 171
44776.5128 | 171.357 | 9.4093 | 59.96 | 9.5152 | 44776.5202 | 171.942 | 10.0473 | 60 | 10.143 | 44776.5275 | 171.799 | 9.9224 | 60.04 | 10.0408 | 44776.5404 | 171.633 | 9.7592 | 60 | 9.9532 | 44776.5475 | 171.519 | 9.7478 | 60.01 | 9.8802 | 171
44776.5128 | 171.359 | 9.4413 | 59.96 | 9.5152 | 44776.5202 | 171.943 | 10.0473 | 60 | 10.143 | 44776.5275 | 171.8 | 9.9224 | 60.04 | 10.0737 | 44776.5404 | 171.641 | 9.863 | 60 | 9.9532 | 44776.5475 | 171.152 | 9.7759 | 60.01 | 9.8802 | 172
44776.5128 | 172.36 | 9.4413 | 59.96 | 9.5517 | 44776.5202 | 172.944 | 10.0473 | 60 | 10.1796 | 44776.5275 | 172.802 | 9.9859 | 60.04 | 10.0737 | 44776.5404 | 172.636 | 9.863 | 60 | 9.9897 | 44776.5475 | 172.521 | 9.7759 | 60.01 | 9.9167 | 172
44776.5129 | 172.363 | 9.4413 | 59.96 | 9.5517 | 44776.5202 | 172.944 | 10.1008 | 60 | 10.2161 | 44776.5275 | 172.803 | 9.9859 | 60.04 | 10.1102 | 44776.5404 | 172.643 | 9.863 | 60 | 9.9897 | 44776.5475 | 172.154 | 9.7759 | 60.01 | 9.9167 | 173
44776.5129 | 173.364 | 9.4413 | 59.96 | 9.5882 | 44776.5203 | 173.948 | 10.1477 | 60 | 10.2161 | 44776.5275 | 173.805 | 10.0346 | 60.04 | 10.1102 | 44776.5404 | 173.639 | 9.863 | 60 | 10.0262 | 44776.5476 | 173.535 | 9.7759 | 60.01 | 9.9532 | 173
44776.5129 | 173.365 | 9.482 | 59.96 | 9.5882 | 44776.5203 | 173.949 | 10.1477 | 60 | 10.2562 | 44776.5275 | 173.806 | 10.0346 | 60.04 | 10.1467 | 44776.5404 | 173.646 | 9.9225 | 60 | 10.0262 | 44776.5476 | 173.155 | 9.8423 | 60.01 | 9.9532 | 174
44776.5129 | 174.366 | 9.482 | 59.96 | 9.6247 | 44776.5203 | 174.951 | 10.2034 | 60 | 10.2562 | 44776.5275 | 174.808 | 10.0904 | 60.04 | 10.1467 | 44776.5404 | 174.641 | 9.9225 | 60 | 10.0262 | 44776.5476 | 174.538 | 9.8423 | 60.01 | 9.9897 | 174
44776.5129 | 174.369 | 9.526 | 59.96 | 9.6247 | 44776.5203 | 174.952 | 10.2034 | 60 | 10.2891 | 44776.5275 | 174.809 | 10.0904 | 60.04 | 10.1832 | 44776.5404 | 174.649 | 9.9225 | 60 | 10.0262 | 44776.5476 | 174.157 | 9.8886 | 60.01 | 9.9897 | 175
44776.5129 | 175.37 | 9.526 | 59.96 | 9.6612 | 44776.5203 | 175.955 | 10.2304 | 60 | 10.2891 | 44776.5275 | 175.811 | 10.0904 | 60.04 | 10.1832 | 44776.5405 | 175.642 | 9.9225 | 60 | 10.0627 | 44776.5476 | 175.54 | 9.8886 | 60.01 | 10.0262 | 175
44776.5129 | 175.372 | 9.6179 | 59.96 | 9.6612 | 44776.5203 | 175.956 | 10.2304 | 60 | 10.3256 | 44776.5275 | 175.812 | 10.0904 | 60.04 | 10.2197 | 44776.5405 | 175.65 | 9.9558 | 60 | 10.0627 | 44776.5476 | 175.157 | 9.8886 | 60.01 | 10.0262 | 176
44776.5129 | 176.373 | 9.6179 | 59.96 | 9.7013 | 44776.5203 | 176.959 | 10.2304 | 60 | 10.3256 | 44776.5275 | 176.014 | 10.1483 | 60.04 | 10.2197 | 44776.5405 | 176.645 | 9.9558 | 60 | 10.0992 | 44776.5476 | 176.783 | 9.8886 | 60.01 | 10.0627 | 176
44776.5129 | 176.376 | 9.6179 | 59.96 | 9.7013 | 44776.5203 | 176.96 | 10.2304 | 60 | 10.3621 | 44776.5275 | 176.016 | 10.1483 | 60.04 | 10.2562 | 44776.5405 | 176.654 | 9.991 | 60 | 10.0992 | 44776.5476 | 176.159 | 9.9474 | 60.01 | 10.0627 | 177
44776.5129 | 177.377 | 9.6179 | 59.96 | 9.7342 | 44776.5203 | 177.962 | 10.2722 | 60 | 10.3621 | 44776.5276 | 177.018 | 10.1956 | 60.04 | 10.2562 | 44776.5405 | 177.648 | 9.991 | 60 | 10.1357 | 44776.5476 | 177.785 | 9.9474 | 60.01 | 10.0992 | 177
44776.5129 | 177.379 | 9.6654 | 59.96 | 9.7342 | 44776.5203 | 177.963 | 10.2722 | 60 | 10.3986 | 44776.5276 | 177.019 | 10.1956 | 60.04 | 10.3 | 44776.5405 | 177.657 | 9.991 | 60 | 10.1357 | 44776.5476 | 177.161 | 10.0081 | 60.01 | 10.0992 | 178
44776.5129 | 178.38 | 9.6654 | 59.96 | 9.7707 | 44776.5203 | 178.965 | 10.3288 | 60 | 10.3986 | 44776.5276 | 178.022 | 10.1956 | 60.04 | 10.3 | 44776.5405 | 178.65 | 9.991 | 60 | 10.1723 | 44776.5476 | 178.789 | 10.0081 | 60.01 | 10.1357 | 178
44776.5129 | 178.382 | 9.7075 | 59.96 | 9.7707 | 44776.5203 | 178.966 | 10.3288 | 60 | 10.4351 | 44776.5276 | 178.023 | 10.1956 | 60.04 | 10.3365 | 44776.5405 | 178.659 | 10.063 | 60 | 10.1723 | 44776.5476 | 178.162 | 10.0081 | 60.01 | 10.1357 | 179
44776.5129 | 179.383 | 9.7075 | 59.96 | 9.8072 | 44776.5203 | 179.987 | 10.3651 | 60 | 10.4351 | 44776.5276 | 179.025 | 10.2478 | 60.04 | 10.3365 | 44776.5405 | 179.81 | 10.063 | 60 | 10.2088 | 44776.5476 | 179.791 | 10.0081 | 60.01 | 10.1723 | 179
44776.5129 | 179.387 | 9.7075 | 59.96 | 9.8072 | 44776.5203 | 179.989 | 10.3651 | 60 | 10.4716 | 44776.5276 | 179.026 | 10.2478 | 60.04 | 10.373 | 44776.5405 | 179.813 | 10.1213 | 60 | 10.2088 | 44776.5476 | 179.164 | 10.0599 | 60.01 | 10.1723 | 180
44776.5129 | 180.388 | 9.7075 | 59.96 | 9.8437 | 44776.5203 | 180.181 | 10.3651 | 59.97 | 10.4716 | 44776.5276 | 180.027 | 10.2968 | 60.04 | 10.373 | 44776.5405 | 180.813 | 10.1213 | 60 | 10.2453 | 44776.5476 | 180.793 | 10.0599 | 60.01 | 10.2088 | 180
44776.5129 | 180.39 | 9.7726 | 59.96 | 9.8437 | 44776.5203 | 180.992 | 10.4136 | 59.97 | 10.4716 | 44776.5276 | 180.028 | 10.2968 | 60.04 | 10.4095 | 44776.5405 | 180.816 | 10.1613 | 60 | 10.2453 | 44776.5476 | 180.166 | 10.1076 | 60.01 | 10.2088 | 181
44776.5129 | 181.391 | 9.7726 | 59.96 | 9.8802 | 44776.5203 | 181.993 | 10.4136 | 59.97 | 10.5117 | 44776.5276 | 181.032 | 10.3399 | 60.04 | 10.4095 | 44776.5405 | 181.816 | 10.1613 | 60 | 10.2818 | 44776.5476 | 181.796 | 10.1076 | 60.01 | 10.2453 | 181
44776.513 | 181.394 | 9.8047 | 59.96 | 9.8802 | 44776.5203 | 181.994 | 10.4586 | 59.97 | 10.5117 | 44776.5276 | 181.033 | 10.3399 | 60.04 | 10.446 | 44776.5405 | 181.818 | 10.1613 | 60 | 10.2818 | 44776.5477 | 181.167 | 10.1364 | 60.01 | 10.2453 | 182
44776.513 | 182.395 | 9.8047 | 59.96 | 9.9167 | 44776.5203 | 182.995 | 10.4586 | 59.97 | 10.5482 | 44776.5276 | 182.057 | 10.3399 | 60.04 | 10.446 | 44776.5405 | 182.778 | 10.1613 | 60 | 10.2818 | 44776.5477 | 182.798 | 10.1364 | 60.01 | 10.2818 | 182
44776.513 | 182.397 | 9.8475 | 59.96 | 9.9167 | 44776.5204 | 182.997 | 10.4586 | 59.97 | 10.5482 | 44776.5276 | 182.058 | 10.3399 | 60.04 | 10.4825 | 44776.5405 | 182.862 | 10.1613 | 60 | 10.3548 | 44776.5477 | 182.168 | 10.2025 | 60.01 | 10.2818 | 183
44776.513 | 183.398 | 9.8475 | 59.96 | 9.9569 | 44776.5204 | 183.998 | 10.4586 | 59.97 | 10.5847 | 44776.5276 | 183.06 | 10.4268 | 60.04 | 10.4825 | 44776.5405 | 183.864 | 10.2462 | 60 | 10.3548 | 44776.5477 | 183.801 | 10.2025 | 60.01 | 10.3183 | 183
44776.513 | 183.401 | 9.8741 | 59.96 | 9.9569 | 44776.5204 | 183.001 | 10.5029 | 59.97 | 10.5847 | 44776.5276 | 183.061 | 10.4268 | 60.04 | 10.5263 | 44776.5406 | 183.864 | 10.2462 | 60 | 10.3949 | 44776.5477 | 183.169 | 10.2025 | 60.01 | 10.3183 | 184
44776.513 | 184.402 | 9.8741 | 59.96 | 9.9934 | 44776.5204 | 184.002 | 10.5029 | 59.97 | 10.6212 | 44776.5276 | 184.062 | 10.4268 | 60.04 | 10.5263 | 44776.5406 | 184.867 | 10.3149 | 60 | 10.3949 | 44776.5477 | 184.804 | 10.2025 | 60.01 | 10.3548 | 184
44776.513 | 184.404 | 9.8741 | 59.96 | 9.9934 | 44776.5204 | 184.004 | 10.5555 | 59.97 | 10.6212 | 44776.5276 | 184.063 | 10.4268 | 60.04 | 10.5592 | 44776.5406 | 184.867 | 10.3149 | 60 | 10.3949 | 44776.5477 | 184.17 | 10.2343 | 60.01 | 10.3548 | 185
44776.513 | 185.405 | 9.8741 | 59.96 | 10.0299 | 44776.5204 | 185.005 | 10.5555 | 59.97 | 10.6578 | 44776.5276 | 185.884 | 10.4268 | 60.04 | 10.5592 | 44776.5406 | 185.87 | 10.3149 | 60 | 10.3949 | 44776.5477 | 185.806 | 10.2343 | 60.01 | 10.3913 | 185
44776.513 | 185.408 | 9.9199 | 59.96 | 10.0299 | 44776.5204 | 185.008 | 10.6047 | 59.97 | 10.6578 | 44776.5277 | 185.065 | 10.4767 | 60.04 | 10.5592 | 44776.5406 | 185.869 | 10.3149 | 60 | 10.4679 | 44776.5477 | 185.171 | 10.2881 | 60.01 | 10.3913 | 186
44776.513 | 186.409 | 9.9199 | 59.96 | 10.07 | 44776.5204 | 186.009 | 10.6047 | 59.97 | 10.6943 | 44776.5277 | 186.066 | 10.4767 | 60.04 | 10.5957 | 44776.5406 | 186.872 | 10.3678 | 60 | 10.4679 | 44776.5477 | 186.809 | 10.2881 | 60.01 | 10.4278 | 186
44776.513 | 186.922 | 9.9199 | 60.03 | 10.07 | 44776.5204 | 186.011 | 10.6047 | 59.97 | 10.6943 | 44776.5277 | 186.069 | 10.5325 | 60.04 | 10.5957 | 44776.5406 | 186.872 | 10.3678 | 60 | 10.5044 | 44776.5477 | 186.172 | 10.2881 | 60.01 | 10.4278 | 187
44776.513 | 187.411 | 10.0363 | 60.03 | 10.07 | 44776.5204 | 187.012 | 10.6047 | 59.97 | 10.7308 | 44776.5277 | 187.07 | 10.5325 | 60.04 | 10.6395 | 44776.5406 | 187.875 | 10.3931 | 60 | 10.5044 | 44776.5477 | 187.811 | 10.2881 | 60.01 | 10.4643 | 187
44776.513 | 187.412 | 10.0363 | 60.03 | 10.1065 | 44776.5204 | 187.014 | 10.6582 | 59.97 | 10.7308 | 44776.5277 | 187.072 | 10.5325 | 60.04 | 10.6395 | 44776.5406 | 187.874 | 10.3931 | 60 | 10.5409 | 44776.5477 | 187.174 | 10.3576 | 60.01 | 10.4643 | 188
44776.513 | 188.414 | 10.0363 | 60.03 | 10.1065 | 44776.5204 | 188.015 | 10.6582 | 59.97 | 10.7673 | 44776.5277 | 188.073 | 10.5325 | 60.04 | 10.676 | 44776.5406 | 188.879 | 10.3931 | 60 | 10.5409 | 44776.5477 | 188.814 | 10.3576 | 60.01 | 10.4643 | 188
44776.513 | 188.415 | 10.0363 | 60.03 | 10.143 | 44776.5204 | 188.018 | 10.7038 | 59.97 | 10.7673 | 44776.5277 | 188.075 | 10.5651 | 60.04 | 10.676 | 44776.5406 | 188.909 | 10.3931 | 60 | 10.5409 | 44776.5477 | 188.815 | 10.3576 | 60.01 | 10.5008 | 189
44776.513 | 189.417 | 10.0799 | 60.03 | 10.143 | 44776.5204 | 189.02 | 10.7038 | 59.97 | 10.8038 | 44776.5277 | 189.077 | 10.5651 | 60.04 | 10.7125 | 44776.5406 | 189.912 | 10.3931 | 60 | 10.5409 | 44776.5477 | 189.175 | 10.4148 | 60.01 | 10.5008 | 189
44776.513 | 189.418 | 10.0799 | 60.03 | 10.1796 | 44776.5204 | 189.02 | 10.7626 | 59.97 | 10.8038 | 44776.5277 | 189.078 | 10.6283 | 60.04 | 10.7125 | 44776.5406 | 189.912 | 10.3931 | 60 | 10.5409 | 44776.5477 | 189.816 | 10.4148 | 60.01 | 10.5373 | 190
44776.513 | 190.42 | 10.1278 | 60.03 | 10.1796 | 44776.5204 | 190.021 | 10.7626 | 59.97 | 10.8403 | 44776.5277 | 190.08 | 10.6283 | 60.04 | 10.749 | 44776.5406 | 190.913 | 10.3931 | 60 | 10.5847 | 44776.5477 | 190.177 | 10.4148 | 60.01 | 10.5373 | 190
44776.513 | 190.421 | 10.1278 | 60.03 | 10.2161 | 44776.5205 | 190.024 | 10.7626 | 59.97 | 10.8403 | 44776.5277 | 190.083 | 10.6738 | 60.04 | 10.749 | 44776.5406 | 190.916 | 10.4755 | 60 | 10.5847 | 44776.5478 | 190.82 | 10.4148 | 60.01 | 10.5373 | 191
44776.5131 | 191.425 | 10.1791 | 60.03 | 10.2161 | 44776.5205 | 191.025 | 10.7626 | 59.97 | 10.8768 | 44776.5277 | 191.084 | 10.6738 | 60.04 | 10.7855 | 44776.5406 | 191.915 | 10.4755 | 60 | 10.6212 | 44776.5478 | 191.178 | 10.4687 | 60.01 | 10.5373 | 191
44776.5131 | 191.426 | 10.1791 | 60.03 | 10.2526 | 44776.5205 | 191.026 | 10.7979 | 59.97 | 10.8768 | 44776.5277 | 191.085 | 10.7311 | 60.04 | 10.7855 | 44776.5406 | 191.919 | 10.5016 | 60 | 10.6212 | 44776.5478 | 191.822 | 10.4687 | 60.01 | 10.6103 | 192
44776.5131 | 192.429 | 10.1791 | 60.03 | 10.2526 | 44776.5205 | 192.027 | 10.7979 | 59.97 | 10.9133 | 44776.5277 | 192.086 | 10.7311 | 60.04 | 10.822 | 44776.5406 | 192.918 | 10.5016 | 60 | 10.6578 | 44776.5478 | 192.18 | 10.5174 | 60.01 | 10.6103 | 192
44776.5131 | 192.43 | 10.1791 | 60.03 | 10.2891 | 44776.5205 | 192.27 | 10.8551 | 59.97 | 10.9133 | 44776.5277 | 192.089 | 10.7311 | 60.04 | 10.822 | 44776.5406 | 192.922 | 10.5459 | 60 | 10.6578 | 44776.5478 | 192.824 | 10.5174 | 60.01 | 10.6468 | 193
44776.5131 | 193.432 | 10.1791 | 60.03 | 10.2891 | 44776.5205 | 193.271 | 10.8551 | 59.97 | 10.9498 | 44776.5277 | 193.09 | 10.7311 | 60.04 | 10.8585 | 44776.5407 | 193.918 | 10.5459 | 60 | 10.6943 | 44776.5478 | 193.182 | 10.5434 | 60.01 | 10.6468 | 193
44776.5131 | 193.433 | 10.1791 | 60.03 | 10.3256 | 44776.5205 | 193.272 | 10.9092 | 59.97 | 10.9498 | 44776.5277 | 193.093 | 10.7883 | 60.04 | 10.8585 | 44776.5407 | 193.925 | 10.6028 | 60 | 10.6943 | 44776.5478 | 193.827 | 10.5434 | 60.01 | 10.6833 | 194
44776.5131 | 194.436 | 10.2446 | 60.03 | 10.3256 | 44776.5205 | 194.273 | 10.9092 | 59.97 | 10.9972 | 44776.5277 | 194.094 | 10.7883 | 60.04 | 10.895 | 44776.5407 | 194.921 | 10.6028 | 60 | 10.7308 | 44776.5478 | 194.183 | 10.5434 | 60.01 | 10.6833 | 194
44776.5131 | 194.437 | 10.2446 | 60.03 | 10.3621 | 44776.5205 | 194.275 | 10.9336 | 59.97 | 10.9972 | 44776.5278 | 194.096 | 10.8375 | 60.04 | 10.895 | 44776.5407 | 194.928 | 10.6028 | 60 | 10.7308 | 44776.5478 | 194.829 | 10.5434 | 60.01 | 10.7198 | 195
44776.5131 | 195.439 | 10.2976 | 60.03 | 10.3621 | 44776.5205 | 195.276 | 10.9336 | 59.97 | 11.0447 | 44776.5278 | 195.097 | 10.8375 | 60.04 | 10.9315 | 44776.5407 | 195.923 | 10.6028 | 60 | 10.7673 | 44776.5478 | 195.185 | 10.5996 | 60.01 | 10.7198 | 195
44776.5131 | 195.44 | 10.2976 | 60.03 | 10.3986 | 44776.5205 | 195.279 | 10.9336 | 59.97 | 11.0447 | 44776.5278 | 195.1 | 10.8375 | 60.04 | 10.9315 | 44776.5407 | 195.93 | 10.6457 | 60 | 10.7673 | 44776.5478 | 195.832 | 10.5996 | 60.01 | 10.7563 | 196
44776.5131 | 196.443 | 10.2976 | 60.03 | 10.3986 | 44776.5205 | 196.28 | 10.9336 | 59.97 | 11.0702 | 44776.5278 | 196.101 | 10.8375 | 60.04 | 10.968 | 44776.5407 | 196.986 | 10.6457 | 60 | 10.8038 | 44776.5478 | 196.281 | 10.6353 | 60.01 | 10.7563 | 196
44776.5131 | 196.444 | 10.2976 | 60.03 | 10.4351 | 44776.5205 | 196.289 | 10.9991 | 59.97 | 11.0702 | 44776.5278 | 196.102 | 10.8827 | 60.04 | 10.968 | 44776.5407 | 196.989 | 10.7049 | 60 | 10.8038 | 44776.5478 | 196.835 | 10.6353 | 60.01 | 10.7965 | 197
44776.5131 | 197.446 | 10.352 | 60.03 | 10.4351 | 44776.5205 | 197.29 | 10.9991 | 59.97 | 11.1067 | 44776.5278 | 197.103 | 10.8827 | 60.04 | 11.0045 | 44776.5407 | 197.988 | 10.7049 | 60 | 10.8439 | 44776.5478 | 197.283 | 10.6904 | 60.01 | 10.7965 | 197
44776.5131 | 197.447 | 10.352 | 60.03 | 10.4752 | 44776.5205 | 197.293 | 11.0602 | 59.97 | 11.1067 | 44776.5278 | 197.106 | 10.9364 | 60.04 | 11.0045 | 44776.5407 | 197.993 | 10.7562 | 60 | 10.8439 | 44776.5478 | 197.837 | 10.6904 | 60.01 | 10.833 | 198
44776.5131 | 198.45 | 10.3958 | 60.03 | 10.4752 | 44776.5205 | 198.294 | 11.0602 | 59.97 | 11.1433 | 44776.5278 | 198.107 | 10.9364 | 60.04 | 11.041 | 44776.5407 | 198.991 | 10.7562 | 60 | 10.8804 | 44776.5478 | 198.283 | 10.6904 | 60.01 | 10.833 | 198
44776.5131 | 198.451 | 10.3958 | 60.03 | 10.5117 | 44776.5205 | 198.296 | 11.0602 | 59.97 | 11.1433 | 44776.5278 | 198.187 | 10.9703 | 60.04 | 11.041 | 44776.5407 | 198.996 | 10.7562 | 60 | 10.8804 | 44776.5478 | 198.84 | 10.6904 | 60.01 | 10.8695 | 199
44776.5132 | 199.454 | 10.3958 | 60.03 | 10.5117 | 44776.5205 | 199.297 | 11.0602 | 59.97 | 11.1798 | 44776.5278 | 199.188 | 10.9703 | 60.04 | 11.0775 | 44776.5407 | 199.995 | 10.7562 | 60 | 10.9169 | 44776.5479 | 199.285 | 10.745 | 60.01 | 10.8695 | 199
44776.5132 | 199.455 | 10.3958 | 60.03 | 10.5482 | 44776.5206 | 199.3 | 11.1162 | 59.97 | 11.1798 | 44776.5278 | 199.19 | 10.9703 | 60.04 | 11.0775 | 44776.5407 | 199.999 | 10.7917 | 60 | 10.9169 | 44776.5479 | 199.842 | 10.745 | 60.01 | 10.906 | 200
44776.5132 | 200.457 | 10.4264 | 60.03 | 10.5482 | 44776.5206 | 200.301 | 11.1162 | 59.97 | 11.2163 | 44776.5278 | 200.191 | 10.9703 | 60.04 | 11.1141 | 44776.5407 | 200.995 | 10.7917 | 60 | 10.9534 | 44776.5479 | 200.995 | 10.745 | 60.01 | 10.906 | 200
44776.5132 | 200.458 | 10.4264 | 60.03 | 10.5847 | 44776.5206 | 200.303 | 11.1709 | 59.97 | 11.2163 | 44776.5278 | 200.193 | 11.0295 | 60.04 | 11.1141 | 44776.5407 | 200.001 | 10.8555 | 60 | 10.9534 | 44776.5479 | 200.286 | 10.8129 | 60.01 | 10.906 | 201
44776.5132 | 201.462 | 10.5043 | 60.03 | 10.5847 | 44776.5206 | 201.304 | 11.1709 | 59.97 | 11.2528 | 44776.5278 | 201.195 | 11.0295 | 60.04 | 11.1506 | 44776.5408 | 201.997 | 10.8555 | 60 | 10.9899 | 44776.5479 | 201.845 | 10.8129 | 60.01 | 10.9425 | 201
44776.5132 | 201.463 | 10.5043 | 60.03 | 10.6212 | 44776.5206 | 201.371 | 11.1979 | 59.97 | 11.2528 | 44776.5278 | 201.198 | 11.0852 | 60.04 | 11.1506 | 44776.5408 | 201.004 | 10.8798 | 60 | 10.9899 | 44776.5479 | 201.288 | 10.8477 | 60.01 | 10.9425 | 202
44776.5132 | 202.465 | 10.5413 | 60.03 | 10.6212 | 44776.5206 | 202.372 | 11.1979 | 59.97 | 11.2893 | 44776.5278 | 202.2 | 11.0852 | 60.04 | 11.1871 | 44776.5408 | 202.999 | 10.8798 | 60 | 11.0264 | 44776.5479 | 202.847 | 10.8477 | 60.01 | 10.979 | 202
44776.5132 | 202.466 | 10.5413 | 60.03 | 10.6578 | 44776.5206 | 202.373 | 11.1979 | 59.97 | 11.2893 | 44776.5278 | 202.202 | 11.0852 | 60.04 | 11.1871 | 44776.5408 | 202.006 | 10.8798 | 60 | 11.0264 | 44776.5479 | 202.289 | 10.8994 | 60.01 | 10.979 | 203
44776.5132 | 203.469 | 10.5413 | 60.03 | 10.6943 | 44776.5206 | 203.374 | 11.1979 | 59.97 | 11.3294 | 44776.5278 | 203.203 | 11.0852 | 60.04 | 11.2236 | 44776.5408 | 203.002 | 10.8798 | 60 | 11.0629 | 44776.5479 | 203.85 | 10.8994 | 60.01 | 11.0155 | 203
44776.5132 | 203.472 | 10.6025 | 60.03 | 10.6943 | 44776.5206 | 203.377 | 11.2448 | 59.97 | 11.3294 | 44776.5279 | 203.251 | 11.1387 | 60.04 | 11.2236 | 44776.5408 | 203.009 | 10.9332 | 60 | 11.0629 | 44776.5479 | 203.289 | 10.8994 | 60.01 | 11.0155 | 204
44776.5132 | 204.473 | 10.6025 | 60.03 | 10.7308 | 44776.5206 | 204.378 | 11.2448 | 59.97 | 11.3659 | 44776.5279 | 204.253 | 11.1387 | 60.04 | 11.2601 | 44776.5408 | 204.005 | 10.9332 | 60 | 11.0994 | 44776.5479 | 204.851 | 10.8994 | 60.01 | 11.052 | 204
44776.5132 | 204.476 | 10.6471 | 60.03 | 10.7308 | 44776.5206 | 204.38 | 11.2823 | 59.97 | 11.3659 | 44776.5279 | 204.255 | 11.1947 | 60.04 | 11.2601 | 44776.5408 | 204.011 | 10.9628 | 60 | 11.0994 | 44776.5479 | 204.29 | 10.9154 | 60.01 | 11.052 | 205
44776.5132 | 205.477 | 10.6471 | 60.03 | 10.7673 | 44776.5206 | 205.381 | 11.2823 | 59.97 | 11.4024 | 44776.5279 | 205.256 | 11.1947 | 60.04 | 11.2966 | 44776.5408 | 205.008 | 10.9628 | 60 | 11.136 | 44776.5479 | 205.853 | 10.9154 | 60.01 | 11.0885 | 205
44776.5132 | 205.479 | 10.7031 | 60.03 | 10.7673 | 44776.5206 | 205.384 | 11.3371 | 59.97 | 11.4024 | 44776.5279 | 205.259 | 11.216 | 60.04 | 11.2966 | 44776.5408 | 205.014 | 11.0266 | 60 | 11.136 | 44776.5479 | 205.291 | 10.9689 | 60.01 | 11.0885 | 206
44776.5132 | 206.48 | 10.7031 | 60.03 | 10.8038 | 44776.5206 | 206.386 | 11.3371 | 59.97 | 11.4389 | 44776.5279 | 206.26 | 11.216 | 60.04 | 11.3331 | 44776.5408 | 206.01 | 11.0266 | 60 | 11.1725 | 44776.5479 | 206.856 | 10.9689 | 60.01 | 11.125 | 206
44776.5132 | 206.482 | 10.7031 | 60.03 | 10.8038 | 44776.5206 | 206.387 | 11.3371 | 59.97 | 11.4389 | 44776.5279 | 206.436 | 11.2589 | 60.04 | 11.3331 | 44776.5408 | 206.017 | 11.0266 | 60 | 11.1725 | 44776.5479 | 206.293 | 11.0402 | 60.01 | 11.125 | 207
44776.5132 | 207.483 | 10.7031 | 60.03 | 10.8038 | 44776.5206 | 207.388 | 11.3371 | 59.97 | 11.4754 | 44776.5279 | 207.437 | 11.2589 | 60.04 | 11.3696 | 44776.5408 | 207.012 | 11.0266 | 60 | 11.2126 | 44776.5479 | 207.858 | 11.0402 | 60.01 | 11.1615 | 207
44776.5133 | 207.486 | 10.7613 | 60.03 | 10.8038 | 44776.5207 | 207.527 | 11.3861 | 59.97 | 11.4754 | 44776.5279 | 207.439 | 11.2589 | 60.04 | 11.3696 | 44776.5408 | 207.019 | 11.1441 | 60 | 11.2126 | 44776.5479 | 207.293 | 11.0737 | 60.01 | 11.1615 | 208
44776.5133 | 208.487 | 10.7613 | 60.03 | 10.8439 | 44776.5207 | 208.529 | 11.3861 | 59.97 | 11.5119 | 44776.5279 | 208.44 | 11.2589 | 60.04 | 11.4134 | 44776.5408 | 208.065 | 11.1441 | 60 | 11.2455 | 44776.5479 | 208.861 | 11.0737 | 60.01 | 11.198 | 208
44776.5133 | 208.489 | 10.8016 | 60.03 | 10.8439 | 44776.5207 | 208.53 | 11.443 | 59.97 | 11.5119 | 44776.5279 | 208.442 | 11.3166 | 60.04 | 11.4134 | 44776.5408 | 208.068 | 11.1441 | 60 | 11.2455 | 44776.548 | 208.294 | 11.0737 | 60.01 | 11.198 | 209
44776.5133 | 209.49 | 10.8016 | 60.03 | 10.8841 | 44776.5207 | 209.531 | 11.443 | 59.97 | 11.5521 | 44776.5279 | 209.443 | 11.3166 | 60.04 | 11.4499 | 44776.5408 | 209.066 | 11.1441 | 60 | 11.2856 | 44776.548 | 209.864 | 11.0737 | 60.01 | 11.2345 | 209
44776.5133 | 209.493 | 10.8016 | 60.03 | 10.8841 | 44776.5207 | 209.297 | 11.443 | 60.01 | 11.5521 | 44776.5279 | 209.446 | 11.3681 | 60.04 | 11.4499 | 44776.5408 | 209.071 | 11.1878 | 60 | 11.2856 | 44776.548 | 209.296 | 11.1172 | 60.01 | 11.2345 | 210
44776.5133 | 210.495 | 10.8016 | 60.03 | 10.9206 | 44776.5207 | 210.534 | 11.4865 | 60.01 | 11.5521 | 44776.5279 | 210.447 | 11.3681 | 60.04 | 11.4864 | 44776.5409 | 210.07 | 11.1878 | 60 | 11.3221 | 44776.548 | 210.866 | 11.1172 | 60.01 | 11.271 | 210
44776.5133 | 210.498 | 10.8412 | 60.03 | 10.9206 | 44776.5207 | 210.536 | 11.4865 | 60.01 | 11.5886 | 44776.5279 | 210.448 | 11.4377 | 60.04 | 11.4864 | 44776.5409 | 210.074 | 11.1878 | 60 | 11.3221 | 44776.548 | 210.38 | 11.1741 | 60.01 | 11.271 | 211
44776.5133 | 211.499 | 10.8412 | 60.03 | 10.9534 | 44776.5207 | 211.536 | 11.4865 | 60.01 | 11.5886 | 44776.5279 | 211.449 | 11.4377 | 60.04 | 11.5229 | 44776.5409 | 211.071 | 11.1878 | 60 | 11.3586 | 44776.548 | 211.869 | 11.1741 | 60.01 | 11.271 | 211
44776.5133 | 211.5 | 10.8948 | 60.03 | 10.9534 | 44776.5207 | 211.538 | 11.4865 | 60.01 | 11.6251 | 44776.528 | 211.453 | 11.4621 | 60.04 | 11.5229 | 44776.5409 | 211.076 | 11.2395 | 60 | 11.3586 | 44776.548 | 211.382 | 11.1741 | 60.01 | 11.271 | 212
44776.5133 | 212.501 | 10.8948 | 60.03 | 10.9899 | 44776.5207 | 212.539 | 11.5377 | 60.01 | 11.6251 | 44776.528 | 212.455 | 11.4621 | 60.04 | 11.5594 | 44776.5409 | 212.075 | 11.2395 | 60 | 11.3951 | 44776.548 | 212.871 | 11.1741 | 60.01 | 11.3112 | 212
44776.5133 | 212.504 | 10.9457 | 60.03 | 10.9899 | 44776.5207 | 212.54 | 11.5377 | 60.01 | 11.6616 | 44776.528 | 212.743 | 11.4621 | 60.04 | 11.5594 | 44776.5409 | 212.079 | 11.2722 | 60 | 11.3951 | 44776.548 | 212.383 | 11.2229 | 60.01 | 11.3112 | 213
44776.5133 | 213.505 | 10.9457 | 60.03 | 11.0629 | 44776.5207 | 213.541 | 11.5956 | 60.01 | 11.6616 | 44776.528 | 213.744 | 11.4621 | 60.04 | 11.5959 | 44776.5409 | 213.874 | 11.2722 | 60 | 11.3951 | 44776.548 | 213.874 | 11.2229 | 60.01 | 11.3477 | 213
44776.5133 | 213.507 | 10.9457 | 60.03 | 11.0629 | 44776.5207 | 213.542 | 11.5956 | 60.01 | 11.6981 | 44776.528 | 213.747 | 11.5178 | 60.04 | 11.5959 | 44776.5409 | 213.077 | 11.2722 | 60 | 11.4316 | 44776.548 | 213.385 | 11.2958 | 60.01 | 11.3477 | 214
44776.5133 | 214.508 | 10.9457 | 60.03 | 11.0994 | 44776.5207 | 214.546 | 11.648 | 60.01 | 11.6981 | 44776.528 | 214.748 | 11.5178 | 60.04 | 11.6434 | 44776.5409 | 214.081 | 11.3497 | 60 | 11.4316 | 44776.548 | 214.875 | 11.2958 | 60.01 | 11.3842 | 214
44776.5133 | 214.511 | 11.0143 | 60.03 | 11.0994 | 44776.5207 | 214.547 | 11.648 | 60.01 | 11.7346 | 44776.528 | 214.892 | 11.553 | 60.04 | 11.6434 | 44776.5409 | 214.258 | 11.3497 | 60 | 11.4681 | 44776.548 | 214.385 | 11.2958 | 60.01 | 11.3842 | 215
44776.5133 | 215.512 | 11.0143 | 60.03 | 11.136 | 44776.5207 | 215.55 | 11.6932 | 60.01 | 11.7346 | 44776.528 | 215.893 | 11.553 | 60.04 | 11.6799 | 44776.5409 | 215.263 | 11.3497 | 60 | 11.4681 | 44776.548 | 215.878 | 11.2958 | 60.01 | 11.4207 | 215
44776.5134 | 215.514 | 11.0657 | 60.03 | 11.136 | 44776.5207 | 215.551 | 11.6932 | 60.01 | 11.7711 | 44776.528 | 215.973 | 11.553 | 59.99 | 11.6799 | 44776.5409 | 215.262 | 11.3497 | 60 | 11.5119 | 44776.548 | 215.387 | 11.3444 | 60.01 | 11.4207 | 216
44776.5134 | 216.515 | 11.0657 | 60.03 | 11.1725 | 44776.5207 | 216.553 | 11.7434 | 60.01 | 11.7711 | 44776.528 | 216.895 | 11.6248 | 59.99 | 11.6799 | 44776.5409 | 216.266 | 11.3999 | 60 | 11.5119 | 44776.548 | 216.881 | 11.3444 | 60.01 | 11.4572 | 216
44776.5134 | 216.011 | 11.0657 | 60.05 | 11.1725 | 44776.5207 | 216.554 | 11.7434 | 60.01 | 11.8076 | 44776.528 | 216.896 | 11.6248 | 59.99 | 11.72 | 44776.5409 | 216.262 | 11.3999 | 60 | 11.5484 | 44776.548 | 216.387 | 11.3996 | 60.01 | 11.4572 | 217
44776.5134 | 217.517 | 11.1166 | 60.05 | 11.1725 | 44776.5208 | 217.557 | 11.7996 | 60.01 | 11.8076 | 44776.528 | 217.175 | 11.6616 | 59.99 | 11.72 | 44776.5409 | 217.269 | 11.4249 | 60 | 11.5484 | 44776.5481 | 217.883 | 11.3996 | 60.01 | 11.4937 | 217
44776.5134 | 217.518 | 11.1166 | 60.05 | 11.209 | 44776.5208 | 217.558 | 11.7996 | 60.01 | 11.8806 | 44776.528 | 217.176 | 11.6616 | 59.99 | 11.7565 | 44776.5409 | 217.266 | 11.4249 | 60 | 11.585 | 44776.5481 | 217.388 | 11.4563 | 60.01 | 11.4937 | 218
44776.5134 | 218.521 | 11.1166 | 60.05 | 11.209 | 44776.5208 | 218.56 | 11.7996 | 60.01 | 11.8806 | 44776.528 | 218.177 | 11.709 | 59.99 | 11.7565 | 44776.5409 | 218.272 | 11.4724 | 60 | 11.585 | 44776.5481 | 218.886 | 11.4563 | 60.01 | 11.5302 | 218
44776.5134 | 218.522 | 11.1166 | 60.05 | 11.2455 | 44776.5208 | 218.561 | 11.7996 | 60.01 | 11.8806 | 44776.528 | 218.178 | 11.709 | 59.99 | 11.804 | 44776.541 | 218.268 | 11.4724 | 60 | 11.6215 | 44776.5481 | 218.389 | 11.4563 | 60.01 | 11.5302 | 219
44776.5134 | 219.524 | 11.1431 | 60.05 | 11.2455 | 44776.5208 | 219.564 | 11.7996 | 60.01 | 11.8806 | 44776.528 | 219.181 | 11.709 | 59.99 | 11.804 | 44776.541 | 219.275 | 11.5033 | 60 | 11.6215 | 44776.5481 | 219.888 | 11.4563 | 60.01 | 11.6032 | 219
44776.5134 | 219.525 | 11.1431 | 60.05 | 11.282 | 44776.5208 | 219.565 | 11.7996 | 60.01 | 11.9171 | 44776.528 | 219.182 | 11.709 | 59.99 | 11.8405 | 44776.541 | 219.269 | 11.5033 | 60 | 11.658 | 44776.5481 | 219.389 | 11.4994 | 60.01 | 11.6032 | 220
44776.5134 | 220.528 | 11.188 | 60.05 | 11.282 | 44776.5208 | 220.568 | 11.8226 | 60.01 | 11.9171 | 44776.5281 | 220.591 | 11.7561 | 59.99 | 11.8405 | 44776.541 | 220.277 | 11.5033 | 60 | 11.658 | 44776.5481 | 220.891 | 11.4994 | 60.01 | 11.6032 | 220
44776.5134 | 220.529 | 11.188 | 60.05 | 11.3185 | 44776.5208 | 220.569 | 11.8226 | 60.01 | 11.9536 | 44776.5281 | 220.593 | 11.7561 | 59.99 | 11.877 | 44776.541 | 220.273 | 11.5033 | 60 | 11.6945 | 44776.5481 | 220.39 | 11.5316 | 60.01 | 11.6032 | 221
44776.5134 | 221.53 | 11.2511 | 60.05 | 11.3185 | 44776.5208 | 221.571 | 11.8721 | 60.01 | 11.9536 | 44776.5281 | 221.596 | 11.7959 | 59.99 | 11.877 | 44776.541 | 221.28 | 11.5794 | 60 | 11.6945 | 44776.5481 | 221.894 | 11.5316 | 60.01 | 11.6762 | 221
44776.5134 | 221.531 | 11.2511 | 60.05 | 11.355 | 44776.5208 | 221.572 | 11.8721 | 60.01 | 11.9901 | 44776.5281 | 221.597 | 11.7959 | 59.99 | 11.9281 | 44776.541 | 221.274 | 11.5794 | 60 | 11.731 | 44776.5481 | 221.39 | 11.576 | 60.01 | 11.6762 | 222
44776.5134 | 222.534 | 11.2809 | 60.05 | 11.355 | 44776.5208 | 222.575 | 11.9238 | 60.01 | 11.9901 | 44776.5281 | 222.599 | 11.8344 | 59.99 | 11.9281 | 44776.541 | 222.282 | 11.6326 | 60 | 11.731 | 44776.5481 | 222.896 | 11.576 | 60.01 | 11.7127 | 222
44776.5134 | 222.535 | 11.2809 | 60.05 | 11.3915 | 44776.5208 | 222.576 | 11.9238 | 60.01 | 12.0266 | 44776.5281 | 222.6 | 11.8344 | 59.99 | 11.9646 | 44776.541 | 222.277 | 11.6326 | 60 | 11.7675 | 44776.5481 | 222.391 | 11.576 | 60.01 | 11.7127 | 223
44776.5134 | 223.537 | 11.2809 | 60.05 | 11.3915 | 44776.5208 | 223.578 | 11.9238 | 60.01 | 12.0266 | 44776.5281 | 223.602 | 11.9025 | 59.99 | 11.9646 | 44776.541 | 223.285 | 11.6778 | 60 | 11.7675 | 44776.5481 | 223.899 | 11.576 | 60.01 | 11.7492 | 223
44776.5134 | 223.538 | 11.2809 | 60.05 | 11.428 | 44776.5208 | 223.579 | 11.9238 | 60.01 | 12.0632 | 44776.5281 | 223.604 | 11.9025 | 59.99 | 12.0011 | 44776.541 | 223.281 | 11.6778 | 60 | 11.804 | 44776.5481 | 223.392 | 11.6387 | 60.01 | 11.7492 | 224
44776.5134 | 224.541 | 11.3285 | 60.05 | 11.428 | 44776.5208 | 224.582 | 11.9967 | 60.01 | 12.0632 | 44776.5281 | 224.605 | 11.9025 | 59.99 | 12.0011 | 44776.541 | 224.287 | 11.6778 | 60 | 11.804 | 44776.5481 | 224.901 | 11.6387 | 60.01 | 11.7857 | 224
44776.5134 | 224.542 | 11.3285 | 60.05 | 11.428 | 44776.5208 | 224.583 | 11.9967 | 60.01 | 12.0997 | 44776.5281 | 224.606 | 11.9025 | 59.99 | 12.0376 | 44776.541 | 224.282 | 11.6778 | 60 | 11.8405 | 44776.5481 | 224.392 | 11.6576 | 60.01 | 11.7857 | 225
44776.5135 | 225.545 | 11.3849 | 60.05 | 11.428 | 44776.5209 | 225.584 | 12.0474 | 60.01 | 12.0997 | 44776.5281 | 225.607 | 11.94 | 59.99 | 12.0376 | 44776.541 | 225.291 | 11.7077 | 60 | 11.8405 | 44776.5481 | 225.904 | 11.6576 | 60.01 | 11.8222 | 225
44776.5135 | 225.546 | 11.3849 | 60.05 | 11.4645 | 44776.5209 | 225.585 | 12.0474 | 60.01 | 12.1362 | 44776.5281 | 225.608 | 11.94 | 59.99 | 12.0376 | 44776.541 | 225.283 | 11.7077 | 60 | 11.877 | 44776.5482 | 225.394 | 11.7136 | 60.01 | 11.8222 | 226
44776.5135 | 226.548 | 11.3849 | 60.05 | 11.4645 | 44776.5209 | 226.588 | 12.0765 | 60.01 | 12.1362 | 44776.5281 | 226.609 | 11.94 | 59.99 | 12.0741 | 44776.541 | 226.293 | 11.7481 | 60 | 11.877 | 44776.5482 | 226.906 | 11.7136 | 60.01 | 11.8587 | 226
44776.5135 | 226.549 | 11.3849 | 60.05 | 11.501 | 44776.5209 | 226.589 | 12.0765 | 60.01 | 12.1727 | 44776.5281 | 226.612 | 11.9894 | 59.99 | 12.1106 | 44776.541 | 226.286 | 11.7481 | 60 | 11.9171 | 44776.5482 | 226.395 | 11.7136 | 60.01 | 11.8587 | 227
44776.5135 | 227.551 | 11.4585 | 60.05 | 11.501 | 44776.5209 | 227.592 | 12.0765 | 60.01 | 12.1727 | 44776.5281 | 227.616 | 12.037 | 59.99 | 12.1106 | 44776.541 | 227.297 | 11.8212 | 60 | 11.9171 | 44776.5482 | 227.909 | 11.7136 | 60.01 | 11.8952 | 227
44776.5135 | 227.552 | 11.4585 | 60.05 | 11.5375 | 44776.5209 | 227.593 | 12.0765 | 60.01 | 12.2092 | 44776.5281 | 227.617 | 12.037 | 59.99 | 12.1471 | 44776.5411 | 227.288 | 11.8212 | 60 | 11.95 | 44776.5482 | 227.396 | 11.7668 | 60.01 | 11.8952 | 228
44776.5135 | 228.554 | 11.4955 | 60.05 | 11.5375 | 44776.5209 | 228.595 | 12.1489 | 60.01 | 12.2092 | 44776.5282 | 228.619 | 12.037 | 59.99 | 12.1471 | 44776.5411 | 228.299 | 11.8212 | 60 | 11.95 | 44776.5482 | 228.912 | 11.7668 | 60.01 | 11.9317 | 228
44776.5135 | 228.555 | 11.4955 | 60.05 | 11.574 | 44776.5209 | 228.596 | 12.1489 | 60.01 | 12.2457 | 44776.5282 | 228.62 | 12.037 | 59.99 | 12.1836 | 44776.5411 | 228.29 | 11.8212 | 60 | 11.9865 | 44776.5482 | 228.396 | 11.8062 | 60.01 | 11.9317 | 229
44776.5135 | 229.558 | 11.5178 | 60.05 | 11.574 | 44776.5209 | 229.599 | 12.178 | 60.01 | 12.2457 | 44776.5282 | 229.623 | 12.0849 | 59.99 | 12.1836 | 44776.5411 | 229.302 | 11.8778 | 60 | 11.9865 | 44776.5482 | 229.914 | 11.8062 | 60.01 | 11.9682 | 229
44776.5135 | 229.559 | 11.5178 | 60.05 | 11.647 | 44776.5209 | 229.6 | 12.178 | 60.01 | 12.2822 | 44776.5282 | 229.624 | 12.0849 | 59.99 | 12.2201 | 44776.5411 | 229.293 | 11.8778 | 60 | 12.0266 | 44776.5482 | 229.398 | 11.8416 | 60.01 | 11.9682 | 230
44776.5135 | 230.562 | 11.5178 | 60.05 | 11.647 | 44776.5209 | 230.601 | 12.178 | 60.01 | 12.2822 | 44776.5282 | 230.626 | 12.1429 | 59.99 | 12.2201 | 44776.5411 | 230.305 | 11.9025 | 60 | 12.0266 | 44776.5482 | 230.999 | 11.8416 | 60.01 | 12.0047 | 230
44776.5135 | 230.563 | 11.5178 | 60.05 | 11.6835 | 44776.5209 | 230.602 | 12.178 | 60.01 | 12.3187 | 44776.5282 | 230.627 | 12.1429 | 59.99 | 12.2566 | 44776.5411 | 230.296 | 11.9025 | 60 | 12.0595 | 44776.5482 | 230.09 | 11.8416 | 60.01 | 12.0047 | 231
44776.5135 | 231.565 | 11.5755 | 60.05 | 11.6835 | 44776.5209 | 231.604 | 12.2327 | 60.01 | 12.3187 | 44776.5282 | 231.63 | 12.1835 | 59.99 | 12.2931 | 44776.5411 | 231.308 | 11.9663 | 60 | 12.0595 | 44776.5482 | 231.399 | 11.8904 | 60.01 | 12.0047 | 231
44776.5135 | 231.566 | 11.5755 | 60.05 | 11.72 | 44776.5209 | 231.605 | 12.2327 | 60.01 | 12.3552 | 44776.5282 | 231.633 | 12.1835 | 59.99 | 12.2931 | 44776.5411 | 231.298 | 11.9663 | 60 | 12.096 | 44776.5482 | 231.002 | 11.8904 | 60.01 | 12.0412 | 232
44776.5135 | 232.569 | 11.6825 | 60.05 | 11.72 | 44776.5209 | 232.607 | 12.2986 | 60.01 | 12.3552 | 44776.5282 | 232.634 | 12.1835 | 59.99 | 12.3296 | 44776.5411 | 232.31 | 11.9663 | 60 | 12.096 | 44776.5482 | 232.399 | 11.8904 | 60.01 | 12.0412 | 232
44776.5135 | 232.571 | 11.6825 | 60.05 | 11.7565 | 44776.5209 | 232.608 | 12.2986 | 60.01 | 12.3953 | 44776.5282 | 232.637 | 12.2421 | 59.99 | 12.3296 | 44776.5411 | 232.3 | 11.9663 | 60 | 12.1325 | 44776.5482 | 232.005 | 11.8904 | 60.01 | 12.0778 | 233
44776.5135 | 233.571 | 11.6825 | 60.05 | 11.7565 | 44776.5209 | 233.926 | 12.3203 | 60.01 | 12.3953 | 44776.5282 | 233.638 | 12.2421 | 59.99 | 12.3661 | 44776.5411 | 233.593 | 12.0039 | 60 | 12.1325 | 44776.5482 | 233.4 | 11.9502 | 60.01 | 12.0778 | 233
44776.5135 | 233.572 | 11.6825 | 60.05 | 11.793 | 44776.5209 | 233.928 | 12.3203 | 60.01 | 12.4282 | 44776.5282 | 233.645 | 12.2914 | 59.99 | 12.3661 | 44776.5411 | 233.302 | 12.0039 | 60 | 12.169 | 44776.5482 | 233.007 | 11.9502 | 60.01 | 12.1143 | 234
44776.5136 | 234.575 | 11.6825 | 60.05 | 11.793 | 44776.521 | 234.929 | 12.3604 | 60.01 | 12.4282 | 44776.5282 | 234.646 | 12.2914 | 59.99 | 12.4026 | 44776.5411 | 234.596 | 12.0513 | 60 | 12.169 | 44776.5482 | 234.401 | 11.9757 | 60.01 | 12.1143 | 234
44776.5136 | 234.576 | 11.6825 | 60.05 | 11.8295 | 44776.521 | 234.93 | 12.3604 | 60.01 | 12.4793 | 44776.5282 | 234.648 | 12.3303 | 59.99 | 12.4026 | 44776.5411 | 234.305 | 12.0513 | 60 | 12.2055 | 44776.5483 | 234.01 | 11.9757 | 60.01 | 12.1508 | 235
44776.5136 | 235.578 | 11.7846 | 60.05 | 11.8295 | 44776.521 | 235.933 | 12.4139 | 60.01 | 12.4793 | 44776.5282 | 235.649 | 12.3303 | 59.99 | 12.4428 | 44776.5411 | 235.599 | 12.1051 | 60 | 12.2055 | 44776.5483 | 235.402 | 12.0379 | 60.01 | 12.1508 | 235
44776.5136 | 235.579 | 11.7846 | 60.05 | 11.866 | 44776.521 | 235.934 | 12.4139 | 60.01 | 12.5158 | 44776.5282 | 235.652 | 12.3303 | 59.99 | 12.4428 | 44776.5411 | 235.308 | 12.1051 | 60 | 12.242 | 44776.5483 | 235.012 | 12.0379 | 60.01 | 12.1873 | 236
44776.5136 | 236.582 | 11.8294 | 60.05 | 11.866 | 44776.521 | 236.935 | 12.4623 | 60.01 | 12.5158 | 44776.5282 | 236.654 | 12.3303 | 59.99 | 12.4793 | 44776.5412 | 236.601 | 12.1051 | 60 | 12.242 | 44776.5483 | 236.403 | 12.0379 | 60.01 | 12.1873 | 236
44776.5136 | 236.583 | 11.8294 | 60.05 | 11.9025 | 44776.521 | 236.936 | 12.4623 | 60.01 | 12.5523 | 44776.5283 | 236.654 | 12.3859 | 59.99 | 12.4793 | 44776.5412 | 236.309 | 12.1051 | 60 | 12.2785 | 44776.5483 | 236.015 | 12.0379 | 60.01 | 12.2238 | 237
44776.5136 | 237.586 | 11.8294 | 60.05 | 11.9025 | 44776.521 | 237.939 | 12.4623 | 60.01 | 12.5523 | 44776.5283 | 237.655 | 12.3859 | 59.99 | 12.5158 | 44776.5412 | 237.604 | 12.1997 | 60 | 12.2785 | 44776.5483 | 237.018 | 12.0379 | 60.01 | 12.2603 | 237
44776.5136 | 237.587 | 11.8294 | 60.05 | 11.939 | 44776.521 | 237.94 | 12.4623 | 60.01 | 12.5888 | 44776.5283 | 237.658 | 12.4284 | 59.99 | 12.5158 | 44776.5412 | 237.311 | 12.1997 | 60 | 12.3187 | 44776.5483 | 237.407 | 12.1556 | 60.01 | 12.2603 | 238
44776.5136 | 238.742 | 11.8294 | 60.05 | 11.9792 | 44776.521 | 238.207 | 12.5171 | 60.01 | 12.5888 | 44776.5283 | 238.66 | 12.4284 | 59.99 | 12.5596 | 44776.5412 | 238.606 | 12.2536 | 60 | 12.3187 | 44776.5483 | 238.02 | 12.1556 | 60.01 | 12.2968 | 238
44776.5136 | 238.743 | 11.8774 | 60.05 | 11.9792 | 44776.521 | 238.208 | 12.5171 | 60.01 | 12.6253 | 44776.5283 | 238.662 | 12.4853 | 59.99 | 12.5596 | 44776.5412 | 238.441 | 12.2536 | 60 | 12.3515 | 44776.5483 | 238.41 | 12.2105 | 60.01 | 12.2968 | 239
44776.5136 | 239.744 | 11.8774 | 60.05 | 11.9792 | 44776.521 | 239.211 | 12.5467 | 60.01 | 12.6253 | 44776.5283 | 239.663 | 12.4853 | 59.99 | 12.5961 | 44776.5412 | 239.609 | 12.2536 | 60 | 12.3515 | 44776.5483 | 239.024 | 12.2105 | 60.01 | 12.3333 | 239
44776.5136 | 239.746 | 11.9339 | 60.05 | 11.9792 | 44776.521 | 239.212 | 12.5467 | 60.01 | 12.6728 | 44776.5283 | 239.666 | 12.5337 | 59.99 | 12.5961 | 44776.5412 | 239.443 | 12.2536 | 60 | 12.3953 | 44776.5483 | 239.414 | 12.2105 | 60.01 | 12.3333 | 240
44776.5136 | 240.747 | 11.9339 | 60.05 | 12.012 | 44776.521 | 240.388 | 12.5467 | 60.02 | 12.6728 | 44776.5283 | 240.667 | 12.5337 | 59.99 | 12.6363 | 44776.5412 | 240.613 | 12.2536 | 60 | 12.3953 | 44776.5483 | 240.025 | 12.2105 | 60.01 | 12.3698 | 240
44776.5136 | 240.75 | 11.9339 | 60.05 | 12.012 | 44776.521 | 240.215 | 12.5983 | 60.02 | 12.6728 | 44776.5283 | 240.676 | 12.5337 | 59.99 | 12.6363 | 44776.5412 | 240.446 | 12.2536 | 60 | 12.4318 | 44776.5483 | 240.418 | 12.2295 | 60.01 | 12.3698 | 241
44776.5136 | 241.751 | 11.9339 | 60.05 | 12.0486 | 44776.521 | 241.216 | 12.5983 | 60.02 | 12.7093 | 44776.5283 | 241.678 | 12.5337 | 59.99 | 12.6363 | 44776.5412 | 241.616 | 12.3068 | 60 | 12.4318 | 44776.5483 | 241.028 | 12.2295 | 60.01 | 12.3698 | 241
44776.5136 | 241.872 | 11.9813 | 60.05 | 12.0486 | 44776.521 | 241.218 | 12.5983 | 60.02 | 12.7093 | 44776.5283 | 241.678 | 12.5744 | 59.99 | 12.6363 | 44776.5412 | 241.448 | 12.3068 | 60 | 12.4683 | 44776.5483 | 241.421 | 12.2845 | 60.01 | 12.3698 | 242
44776.5136 | 242.873 | 11.9813 | 60.05 | 12.0924 | 44776.521 | 242.22 | 12.5983 | 60.02 | 12.7458 | 44776.5283 | 242.68 | 12.5744 | 59.99 | 12.7093 | 44776.5412 | 242.62 | 12.3757 | 60 | 12.4683 | 44776.5483 | 242.031 | 12.2845 | 60.01 | 12.4428 | 242
44776.5137 | 242.875 | 12.0266 | 60.05 | 12.0924 | 44776.5211 | 242.221 | 12.6627 | 60.02 | 12.7458 | 44776.5283 | 242.683 | 12.6233 | 59.99 | 12.7093 | 44776.5412 | 242.451 | 12.3757 | 60 | 12.5048 | 44776.5483 | 242.425 | 12.3413 | 60.01 | 12.4428 | 243
44776.5137 | 243.877 | 12.0266 | 60.05 | 12.1252 | 44776.5211 | 243.222 | 12.6627 | 60.02 | 12.7823 | 44776.5283 | 243.684 | 12.6233 | 59.99 | 12.7458 | 44776.5412 | 243.623 | 12.3968 | 60 | 12.5048 | 44776.5484 | 243.033 | 12.3413 | 60.01 | 12.4793 | 243
44776.5137 | 243.88 | 12.0768 | 60.05 | 12.1252 | 44776.5211 | 243.224 | 12.7164 | 60.02 | 12.7823 | 44776.5283 | 243.003 | 12.6233 | 59.99 | 12.7458 | 44776.5412 | 243.962 | 12.3968 | 60 | 12.5048 | 44776.5484 | 243.428 | 12.3413 | 60.01 | 12.4793 | 244
44776.5137 | 244.881 | 12.0768 | 60.05 | 12.1617 | 44776.5211 | 244.225 | 12.7164 | 60.02 | 12.8188 | 44776.5283 | 244.004 | 12.6233 | 59.99 | 12.7823 | 44776.5412 | 244.453 | 12.3968 | 60 | 12.5414 | 44776.5484 | 244.037 | 12.3413 | 60.01 | 12.5158 | 244
44776.5137 | 244.883 | 12.0768 | 60.05 | 12.1617 | 44776.5211 | 244.228 | 12.7622 | 60.02 | 12.8188 | 44776.5283 | 244.108 | 12.6233 | 59.99 | 12.7823 | 44776.5412 | 244.627 | 12.4497 | 60 | 12.5414 | 44776.5484 | 244.432 | 12.4021 | 60.01 | 12.5158 | 245
44776.5137 | 245.884 | 12.0768 | 60.05 | 12.1946 | 44776.5211 | 245.229 | 12.7622 | 60.02 | 12.8553 | 44776.5284 | 245.006 | 12.6587 | 59.99 | 12.7823 | 44776.5413 | 245.455 | 12.4497 | 60 | 12.5779 | 44776.5484 | 245.038 | 12.4021 | 60.01 | 12.5523 | 245
44776.5137 | 245.887 | 12.115 | 60.05 | 12.1946 | 44776.5211 | 245.23 | 12.7622 | 60.02 | 12.8553 | 44776.5284 | 245.007 | 12.6587 | 59.99 | 12.8188 | 44776.5413 | 245.63 | 12.4497 | 60 | 12.5779 | 44776.5484 | 245.435 | 12.4593 | 60.01 | 12.5523 | 246
44776.5137 | 246.888 | 12.115 | 60.05 | 12.2311 | 44776.5211 | 246.231 | 12.7622 | 60.02 | 12.8918 | 44776.5284 | 246.292 | 12.7261 | 59.99 | 12.8188 | 44776.5413 | 246.536 | 12.4497 | 60 | 12.6144 | 44776.5484 | 246.042 | 12.4593 | 60.01 | 12.5888 | 246
44776.5137 | 246.891 | 12.1935 | 60.05 | 12.2712 | 44776.5211 | 246.235 | 12.8145 | 60.02 | 12.8918 | 44776.5284 | 246.294 | 12.7261 | 59.99 | 12.8553 | 44776.5413 | 246.634 | 12.4933 | 60 | 12.6144 | 44776.5484 | 246.439 | 12.4593 | 60.01 | 12.5888 | 247
44776.5137 | 247.107 | 12.1935 | 60 | 12.2712 | 44776.5211 | 247.236 | 12.8145 | 60.02 | 12.9283 | 44776.5284 | 247.296 | 12.7742 | 59.99 | 12.8553 | 44776.5413 | 247.539 | 12.4933 | 60 | 12.6545 | 44776.5484 | 247.042 | 12.4593 | 60.01 | 12.6253 | 247
44776.5137 | 247.894 | 12.2393 | 60 | 12.2712 | 44776.5211 | 247.239 | 12.8542 | 60.02 | 12.9283 | 44776.5284 | 247.297 | 12.7742 | 59.99 | 12.9027 | 44776.5413 | 247.638 | 12.5377 | 60 | 12.6545 | 44776.5484 | 247.443 | 12.4971 | 60.01 | 12.6253 | 248
44776.5137 | 248.895 | 12.2393 | 60 | 12.3077 | 44776.5211 | 248.24 | 12.8542 | 60.02 | 12.9648 | 44776.5284 | 248.3 | 12.8159 | 59.99 | 12.9027 | 44776.5413 | 248.542 | 12.5377 | 60 | 12.691 | 44776.5484 | 248.045 | 12.4971 | 60.01 | 12.6618 | 248
44776.5137 | 248.898 | 12.2393 | 60 | 12.3077 | 44776.5211 | 248.242 | 12.8944 | 60.02 | 12.9648 | 44776.5284 | 248.301 | 12.8159 | 59.99 | 12.9392 | 44776.5413 | 248.641 | 12.5907 | 60 | 12.691 | 44776.5484 | 248.446 | 12.5563 | 60.01 | 12.6618 | 249
44776.5137 | 249.899 | 12.2393 | 60 | 12.3442 | 44776.5211 | 249.243 | 12.8944 | 60.02 | 13.0013 | 44776.5284 | 249.304 | 12.8546 | 59.99 | 12.9392 | 44776.5413 | 249.544 | 12.5907 | 60 | 12.7275 | 44776.5484 | 249.048 | 12.5563 | 60.01 | 12.6983 | 249
44776.5137 | 249.901 | 12.2735 | 60 | 12.3442 | 44776.5211 | 249.246 | 12.8944 | 60.02 | 13.0013 | 44776.5284 | 249.305 | 12.8546 | 59.99 | 12.9757 | 44776.5413 | 249.645 | 12.6257 | 60 | 12.7275 | 44776.5484 | 249.522 | 12.5563 | 60.01 | 12.6983 | 250
44776.5137 | 250.902 | 12.2735 | 60 | 12.3807 | 44776.5211 | 250.247 | 12.8944 | 60.02 | 13.0378 | 44776.5284 | 250.576 | 12.9077 | 59.99 | 12.9757 | 44776.5413 | 250.547 | 12.6257 | 60 | 12.764 | 44776.5484 | 250.05 | 12.5563 | 60.01 | 12.7421 | 250
44776.5137 | 250.905 | 12.3221 | 60 | 12.3807 | 44776.5211 | 250.249 | 12.9425 | 60.02 | 13.0378 | 44776.5284 | 250.577 | 12.9077 | 59.99 | 13.0123 | 44776.5413 | 250.648 | 12.6257 | 60 | 12.764 | 44776.5484 | 250.526 | 12.602 | 60.01 | 12.7421 | 251
44776.5137 | 251.906 | 12.3221 | 60 | 12.4172 | 44776.5211 | 251.25 | 12.9425 | 60.02 | 13.0743 | 44776.5284 | 251.579 | 12.9564 | 59.99 | 13.0123 | 44776.5413 | 251.549 | 12.6257 | 60 | 12.8115 | 44776.5484 | 251.052 | 12.602 | 60.01 | 12.7786 | 251
44776.5138 | 251.907 | 12.3875 | 60 | 12.4172 | 44776.5212 | 251.253 | 12.9781 | 60.02 | 13.0743 | 44776.5284 | 251.58 | 12.9564 | 59.99 | 13.0597 | 44776.5413 | 251.652 | 12.671 | 60 | 12.8115 | 44776.5485 | 251.529 | 12.655 | 60.01 | 12.7786 | 252
44776.5138 | 252.908 | 12.3875 | 60 | 12.4537 | 44776.5212 | 252.254 | 12.9781 | 60.02 | 13.1108 | 44776.5284 | 252.581 | 12.9564 | 59.99 | 13.0597 | 44776.5413 | 252.699 | 12.671 | 60 | 12.837 | 44776.5485 | 252.054 | 12.655 | 60.01 | 12.8151 | 252
44776.5138 | 252.912 | 12.3875 | 60 | 12.4537 | 44776.5212 | 252.256 | 13.0459 | 60.02 | 13.1108 | 44776.5284 | 252.583 | 12.9564 | 59.99 | 13.0962 | 44776.5413 | 252.702 | 12.7097 | 60 | 12.837 | 44776.5485 | 252.531 | 12.704 | 60.01 | 12.8151 | 253
44776.5138 | 253.913 | 12.3875 | 60 | 12.4902 | 44776.5212 | 253.257 | 13.0459 | 60.02 | 13.1473 | 44776.5285 | 253.586 | 12.9905 | 59.99 | 13.0962 | 44776.5414 | 253.702 | 12.7097 | 60 | 12.8772 | 44776.5485 | 253.056 | 12.704 | 60.01 | 12.8151 | 253
44776.5138 | 253.916 | 12.4412 | 60 | 12.4902 | 44776.5212 | 253.26 | 13.0704 | 60.02 | 13.1473 | 44776.5285 | 253.587 | 12.9905 | 59.99 | 13.1327 | 44776.5414 | 253.709 | 12.7817 | 60 | 12.8772 | 44776.5485 | 253.534 | 12.7538 | 60.01 | 12.8151 | 254
44776.5138 | 254.917 | 12.4412 | 60 | 12.5268 | 44776.5212 | 254.261 | 13.0704 | 60.02 | 13.1838 | 44776.5285 | 254.589 | 13.0608 | 59.99 | 13.1327 | 44776.5414 | 254.707 | 12.7817 | 60 | 12.9137 | 44776.5485 | 254.058 | 12.7538 | 60.01 | 12.8881 | 254
44776.5138 | 254.919 | 12.4653 | 60 | 12.5268 | 44776.5212 | 254.264 | 13.0704 | 60.02 | 13.1838 | 44776.5285 | 254.59 | 13.0608 | 59.99 | 13.1692 | 44776.5414 | 254.712 | 12.7817 | 60 | 12.9137 | 44776.5485 | 254.536 | 12.7538 | 60.01 | 12.8881 | 255
44776.5138 | 255.92 | 12.4653 | 60 | 12.5633 | 44776.5212 | 255.265 | 13.0704 | 60.02 | 13.2203 | 44776.5285 | 255.593 | 13.0608 | 59.99 | 13.1692 | 44776.5414 | 255.71 | 12.7817 | 60 | 12.9502 | 44776.5485 | 255.061 | 12.7538 | 60.01 | 12.9246 | 255
44776.5138 | 255.923 | 12.4653 | 60 | 12.5633 | 44776.5212 | 255.267 | 13.1398 | 60.02 | 13.2203 | 44776.5285 | 255.594 | 13.0608 | 59.99 | 13.2057 | 44776.5414 | 255.715 | 12.8335 | 60 | 12.9502 | 44776.5485 | 255.54 | 12.8018 | 60.01 | 12.9246 | 256
44776.5138 | 256.924 | 12.4653 | 60 | 12.5998 | 44776.5212 | 256.268 | 13.1398 | 60.02 | 13.2568 | 44776.5285 | 256.596 | 13.114 | 59.99 | 13.2057 | 44776.5414 | 256.713 | 12.8335 | 60 | 12.9502 | 44776.5485 | 256.064 | 12.8018 | 60.01 | 12.9611 | 256
44776.5138 | 256.926 | 12.5188 | 60 | 12.5998 | 44776.5212 | 256.271 | 13.216 | 60.02 | 13.2568 | 44776.5285 | 256.597 | 13.114 | 59.99 | 13.2422 | 44776.5414 | 256.714 | 12.8335 | 60 | 12.9867 | 44776.5485 | 256.542 | 12.8691 | 60.01 | 12.9611 | 257
44776.5138 | 257.927 | 12.5188 | 60 | 12.6363 | 44776.5212 | 257.272 | 13.216 | 60.02 | 13.2933 | 44776.5285 | 257.604 | 13.114 | 59.99 | 13.2787 | 44776.5414 | 257.718 | 12.8928 | 60 | 12.9867 | 44776.5485 | 257.065 | 12.8691 | 60.01 | 12.9977 | 257
44776.5138 | 257.93 | 12.5188 | 60 | 12.6363 | 44776.5212 | 257.465 | 13.216 | 60.02 | 13.2933 | 44776.5285 | 257.622 | 13.1863 | 59.99 | 13.2787 | 44776.5414 | 257.714 | 12.8928 | 60 | 13.0232 | 44776.5485 | 257.545 | 12.9143 | 60.01 | 12.9977 | 258
44776.5138 | 258.931 | 12.5188 | 60 | 12.6728 | 44776.5212 | 258.467 | 13.216 | 60.02 | 13.3298 | 44776.5285 | 258.623 | 13.1863 | 59.99 | 13.2787 | 44776.5414 | 258.72 | 12.9405 | 60 | 13.0232 | 44776.5485 | 258.069 | 12.9143 | 60.01 | 13.0342 | 258
44776.5138 | 258.934 | 12.6081 | 60 | 12.6728 | 44776.5212 | 258.468 | 13.264 | 60.02 | 13.3298 | 44776.5285 | 258.625 | 13.1863 | 59.99 | 13.2787 | 44776.5414 | 258.717 | 12.9405 | 60 | 13.0597 | 44776.5485 | 258.549 | 12.9143 | 60.01 | 13.0342 | 259
44776.5138 | 259.935 | 12.6081 | 60 | 12.7093 | 44776.5212 | 259.469 | 13.264 | 60.02 | 13.3773 | 44776.5285 | 259.626 | 13.1863 | 59.99 | 13.3517 | 44776.5414 | 259.723 | 12.9405 | 60 | 13.0597 | 44776.5485 | 259.071 | 12.9143 | 60.01 | 13.0707 | 259
44776.5139 | 259.937 | 12.6081 | 60 | 12.7093 | 44776.5213 | 259.471 | 13.264 | 60.02 | 13.3773 | 44776.5285 | 259.629 | 13.1863 | 59.99 | 13.3517 | 44776.5414 | 259.719 | 12.9405 | 60 | 13.1035 | 44776.5485 | 259.551 | 12.9705 | 60.01 | 13.0707 | 260
44776.5139 | 260.938 | 12.6081 | 60 | 12.7458 | 44776.5213 | 260.472 | 13.264 | 60.02 | 13.4138 | 44776.5285 | 260.63 | 13.1863 | 59.99 | 13.3517 | 44776.5414 | 260.725 | 12.9805 | 60 | 13.1035 | 44776.5486 | 260.074 | 12.9705 | 60.01 | 13.1072 | 260
44776.5139 | 260.941 | 12.6552 | 60 | 12.7458 | 44776.5213 | 260.473 | 13.2964 | 60.02 | 13.4138 | 44776.5285 | 260.996 | 13.2416 | 59.99 | 13.3517 | 44776.5414 | 260.723 | 12.9805 | 60 | 13.1327 | 44776.5486 | 260.18 | 12.9705 | 59.97 | 13.1072 | 261
44776.5139 | 261.942 | 12.6552 | 60 | 12.7823 | 44776.5213 | 261.474 | 13.2964 | 60.02 | 13.4503 | 44776.5285 | 261.997 | 13.2416 | 59.99 | 13.3882 | 44776.5414 | 261.728 | 13.0192 | 60 | 13.1327 | 44776.5486 | 261.555 | 13.0146 | 59.97 | 13.1072 | 261
44776.5139 | 261.944 | 12.6872 | 60 | 12.7823 | 44776.5213 | 261.477 | 13.3726 | 60.02 | 13.4503 | 44776.5286 | 261 | 13.2928 | 59.99 | 13.3882 | 44776.5414 | 261.725 | 13.0192 | 60 | 13.1692 | 44776.5486 | 261.077 | 13.0146 | 59.97 | 13.1437 | 262
44776.5139 | 262.945 | 12.6872 | 60 | 12.8261 | 44776.5213 | 262.478 | 13.3726 | 60.02 | 13.4868 | 44776.5286 | 262.001 | 13.2928 | 59.99 | 13.4247 | 44776.5414 | 262.731 | 13.0572 | 60 | 13.1692 | 44776.5486 | 262.557 | 13.0543 | 59.97 | 13.1437 | 262
44776.5139 | 262.948 | 12.7065 | 60 | 12.8261 | 44776.5213 | 262.479 | 13.3726 | 60.02 | 13.4868 | 44776.5286 | 262.003 | 13.335 | 59.99 | 13.4247 | 44776.5415 | 262.726 | 13.0572 | 60 | 13.2057 | 44776.5486 | 262.079 | 13.0543 | 59.97 | 13.1802 | 263
44776.5139 | 263.949 | 12.7065 | 60 | 12.8626 | 44776.5213 | 263.48 | 13.3726 | 60.02 | 13.5233 | 44776.5286 | 263.004 | 13.335 | 59.99 | 13.4613 | 44776.5415 | 263.733 | 13.0572 | 60 | 13.2057 | 44776.5486 | 263.56 | 13.0543 | 59.97 | 13.1802 | 263
44776.5139 | 263.951 | 12.7622 | 60 | 12.8626 | 44776.5213 | 263.483 | 13.4128 | 60.02 | 13.5233 | 44776.5286 | 263.006 | 13.335 | 59.99 | 13.4613 | 44776.5415 | 263.729 | 13.0572 | 60 | 13.2422 | 44776.5486 | 263.082 | 13.0543 | 59.97 | 13.2167 | 264
44776.5139 | 264.952 | 12.7622 | 60 | 12.9027 | 44776.5213 | 264.484 | 13.4128 | 60.02 | 13.5598 | 44776.5286 | 264.007 | 13.335 | 59.99 | 13.5087 | 44776.5415 | 264.736 | 13.1053 | 60 | 13.2422 | 44776.5486 | 264.563 | 13.1088 | 59.97 | 13.2167 | 264
44776.5139 | 264.955 | 12.7622 | 60 | 12.9027 | 44776.5213 | 264.487 | 13.4616 | 60.02 | 13.5598 | 44776.5286 | 264.009 | 13.3954 | 59.99 | 13.5087 | 44776.5415 | 264.731 | 13.1053 | 60 | 13.2787 | 44776.5486 | 264.084 | 13.1088 | 59.97 | 13.2532 | 265
44776.5139 | 265.956 | 12.7622 | 60 | 12.9356 | 44776.5213 | 265.488 | 13.4616 | 60.02 | 13.5963 | 44776.5286 | 265.01 | 13.3954 | 59.99 | 13.5452 | 44776.5415 | 265.738 | 13.1938 | 60 | 13.2787 | 44776.5486 | 265.592 | 13.1548 | 59.97 | 13.2532 | 265
44776.5139 | 265.159 | 12.8045 | 60 | 12.9356 | 44776.5213 | 265.49 | 13.5058 | 60.02 | 13.5963 | 44776.5286 | 265.012 | 13.4548 | 59.99 | 13.5452 | 44776.5415 | 265.734 | 13.1938 | 60 | 13.3152 | 44776.5486 | 265.086 | 13.1548 | 59.97 | 13.2897 | 266
44776.5139 | 266.165 | 12.8045 | 60 | 12.9721 | 44776.5213 | 266.491 | 13.5058 | 60.02 | 13.6328 | 44776.5286 | 266.013 | 13.4548 | 59.99 | 13.5854 | 44776.5415 | 266.741 | 13.255 | 60 | 13.3152 | 44776.5486 | 266.595 | 13.1934 | 59.97 | 13.2897 | 266
44776.5139 | 266.163 | 12.8433 | 60 | 12.9721 | 44776.5213 | 266.558 | 13.573 | 60.02 | 13.6328 | 44776.5286 | 266.016 | 13.5064 | 59.99 | 13.6219 | 44776.5415 | 266.736 | 13.255 | 60 | 13.3517 | 44776.5486 | 266.087 | 13.1934 | 59.97 | 13.3262 | 267
44776.5139 | 267.166 | 12.8433 | 60 | 13.0086 | 44776.5213 | 267.56 | 13.573 | 60.02 | 13.6693 | 44776.5286 | 267.019 | 13.5372 | 59.99 | 13.6219 | 44776.5415 | 267.743 | 13.255 | 60 | 13.3517 | 44776.5486 | 267.597 | 13.1934 | 59.97 | 13.3262 | 267
44776.5139 | 267.167 | 12.9075 | 60 | 13.0086 | 44776.5213 | 267.562 | 13.573 | 60.02 | 13.6693 | 44776.5286 | 267.02 | 13.5372 | 59.99 | 13.6584 | 44776.5415 | 267.739 | 13.255 | 60 | 13.3882 | 44776.5486 | 267.13 | 13.1934 | 59.97 | 13.3627 | 268
44776.5139 | 268.168 | 12.9075 | 60 | 13.0561 | 44776.5213 | 268.563 | 13.573 | 60.02 | 13.7095 | 44776.5286 | 268.022 | 13.5372 | 59.99 | 13.6584 | 44776.5415 | 268.746 | 13.2833 | 60 | 13.3882 | 44776.5486 | 268.601 | 13.2385 | 59.97 | 13.3627 | 268
44776.514 | 268.189 | 12.9469 | 60 | 13.0561 | 44776.5214 | 268.644 | 13.6269 | 60.02 | 13.7095 | 44776.5286 | 268.023 | 13.5372 | 59.99 | 13.6949 | 44776.5415 | 268.742 | 13.2833 | 60 | 13.4247 | 44776.5486 | 268.132 | 13.2385 | 59.97 | 13.3992 | 269
44776.514 | 269.191 | 12.9469 | 60 | 13.0926 | 44776.5214 | 269.645 | 13.6269 | 60.02 | 13.746 | 44776.5286 | 269.025 | 13.6029 | 59.99 | 13.6949 | 44776.5415 | 269.749 | 13.3291 | 60 | 13.4247 | 44776.5487 | 269.603 | 13.2866 | 59.97 | 13.3992 | 269
44776.514 | 269.194 | 12.9469 | 60 | 13.0926 | 44776.5214 | 269.484 | 13.6269 | 60.02 | 13.746 | 44776.5286 | 269.026 | 13.6029 | 59.99 | 13.7314 | 44776.5415 | 269.744 | 13.3291 | 60 | 13.4613 | 44776.5487 | 269.319 | 13.2866 | 59.97 | 13.4357 | 270
44776.514 | 270.195 | 12.9469 | 60 | 13.1291 | 44776.5214 | 270.648 | 13.6698 | 60.02 | 13.746 | 44776.5287 | 270.029 | 13.6568 | 59.99 | 13.7314 | 44776.5415 | 270.751 | 13.3566 | 60 | 13.4613 | 44776.5487 | 270.607 | 13.334 | 59.97 | 13.4357 | 270
44776.514 | 270.197 | 12.9909 | 60 | 13.1291 | 44776.5214 | 270.649 | 13.6698 | 60.02 | 13.7861 | 44776.5287 | 270.03 | 13.6568 | 59.99 | 13.7715 | 44776.5415 | 270.747 | 13.3566 | 60 | 13.5124 | 44776.5487 | 270.322 | 13.334 | 59.97 | 13.4722 | 271
44776.514 | 271.198 | 12.9909 | 60 | 13.1291 | 44776.5214 | 271.65 | 13.7148 | 60.02 | 13.7861 | 44776.5287 | 271.032 | 13.6568 | 59.99 | 13.7715 | 44776.5415 | 271.754 | 13.4011 | 60 | 13.5124 | 44776.5487 | 271.61 | 13.334 | 59.97 | 13.4722 | 271
44776.514 | 271.506 | 13.0166 | 60 | 13.1291 | 44776.5214 | 271.651 | 13.7148 | 60.02 | 13.7861 | 44776.5287 | 271.033 | 13.6568 | 59.99 | 13.8044 | 44776.5416 | 271.749 | 13.4011 | 60 | 13.5343 | 44776.5487 | 271.324 | 13.334 | 59.97 | 13.5087 | 272
44776.514 | 272.508 | 13.0166 | 60 | 13.1765 | 44776.5214 | 272.652 | 13.7148 | 60.02 | 13.8263 | 44776.5287 | 272.036 | 13.7029 | 59.99 | 13.8044 | 44776.5416 | 272.756 | 13.4011 | 60 | 13.5343 | 44776.5487 | 272.614 | 13.3711 | 59.97 | 13.5087 | 272
44776.514 | 272.509 | 13.0695 | 60 | 13.1765 | 44776.5214 | 272.655 | 13.7552 | 60.02 | 13.8263 | 44776.5287 | 272.037 | 13.7029 | 59.99 | 13.8409 | 44776.5416 | 272.752 | 13.4011 | 60 | 13.5708 | 44776.5487 | 272.325 | 13.3711 | 59.97 | 13.5452 | 273
44776.514 | 273.51 | 13.0695 | 60 | 13.2495 | 44776.5214 | 273.658 | 13.7552 | 60.02 | 13.8628 | 44776.5287 | 273.04 | 13.7744 | 59.99 | 13.8409 | 44776.5416 | 273.759 | 13.4707 | 60 | 13.5708 | 44776.5487 | 273.795 | 13.4123 | 59.97 | 13.5452 | 273
44776.514 | 273.556 | 13.1005 | 60 | 13.2495 | 44776.5214 | 273.659 | 13.7552 | 60.02 | 13.8628 | 44776.5287 | 273.041 | 13.7744 | 59.99 | 13.8774 | 44776.5416 | 273.755 | 13.4707 | 60 | 13.6073 | 44776.5487 | 273.328 | 13.4123 | 59.97 | 13.589 | 274
44776.514 | 274.557 | 13.1005 | 60 | 13.286 | 44776.5214 | 274.66 | 13.7552 | 60.02 | 13.8993 | 44776.5287 | 274.208 | 13.7744 | 60.02 | 13.8774 | 44776.5416 | 274.762 | 13.5406 | 60 | 13.6073 | 44776.5487 | 274.797 | 13.4445 | 59.97 | 13.589 | 274
44776.514 | 274.559 | 13.1462 | 60 | 13.286 | 44776.5214 | 274.662 | 13.8048 | 60.02 | 13.8993 | 44776.5287 | 274.042 | 13.822 | 60.02 | 13.8774 | 44776.5416 | 274.05 | 13.5406 | 60 | 13.6073 | 44776.5487 | 274.512 | 13.4445 | 59.97 | 13.6255 | 275
44776.514 | 275.56 | 13.1462 | 60 | 13.3225 | 44776.5214 | 275.663 | 13.8048 | 60.02 | 13.9358 | 44776.5287 | 275.043 | 13.822 | 60.02 | 13.9176 | 44776.5416 | 275.757 | 13.5406 | 60 | 13.6438 | 44776.5487 | 275.801 | 13.4839 | 59.97 | 13.6255 | 275
44776.514 | 275.563 | 13.1654 | 60 | 13.3225 | 44776.5214 | 275.666 | 13.8565 | 60.02 | 13.9358 | 44776.5287 | 275.047 | 13.822 | 60.02 | 13.9176 | 44776.5416 | 275.764 | 13.5406 | 60 | 13.6438 | 44776.5487 | 275.515 | 13.4839 | 59.97 | 13.662 | 276
44776.514 | 276.564 | 13.1654 | 60 | 13.359 | 44776.5214 | 276.668 | 13.8565 | 60.02 | 13.9723 | 44776.5287 | 276.048 | 13.822 | 60.02 | 13.9541 | 44776.5416 | 276.76 | 13.5406 | 60 | 13.6803 | 44776.5487 | 276.065 | 13.4839 | 59.97 | 13.662 | 276
44776.5141 | 276.205 | 13.1654 | 59.98 | 13.359 | 44776.5214 | 276.668 | 13.8848 | 60.02 | 13.9723 | 44776.5287 | 276.05 | 13.8651 | 60.02 | 13.9541 | 44776.5416 | 276.767 | 13.5951 | 60 | 13.6803 | 44776.5487 | 276.517 | 13.4839 | 59.97 | 13.662 | 277
44776.5141 | 277.566 | 13.1654 | 59.98 | 13.359 | 44776.5214 | 277.669 | 13.8848 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 277.051 | 13.8651 | 60.02 | 13.9869 | 44776.5416 | 277.763 | 13.5951 | 60 | 13.7168 | 44776.5488 | 277.07 | 13.548 | 59.97 | 13.662 | 277
44776.5141 | 277.567 | 13.1654 | 59.98 | 13.3955 | 44776.5215 | 277.672 | 13.8848 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 277.054 | 13.9076 | 60.02 | 13.9869 | 44776.5416 | 277.77 | 13.6228 | 60 | 13.7168 | 44776.5488 | 277.705 | 13.548 | 59.97 | 13.7095 | 278
44776.5141 | 278.57 | 13.2337 | 59.98 | 13.3955 | 44776.5215 | 278.673 | 13.8848 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 278.055 | 13.9076 | 60.02 | 14 | 44776.5416 | 278.764 | 13.6228 | 60 | 13.7533 | 44776.5488 | 278.075 | 13.6042 | 59.97 | 13.7095 | 278
44776.5141 | 278.571 | 13.2337 | 59.98 | 13.432 | 44776.5215 | 278.675 | 13.9383 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 278.057 | 13.95 | 60.02 | 14 | 44776.5416 | 278.773 | 13.6228 | 60 | 13.7533 | 44776.5488 | 278.707 | 13.6042 | 59.97 | 13.7825 | 279
44776.5141 | 279.574 | 13.2708 | 59.98 | 13.432 | 44776.5215 | 279.676 | 13.9383 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 279.058 | 13.95 | 60.02 | 14 | 44776.5416 | 279.766 | 13.6228 | 60 | 13.7898 | 44776.5488 | 279.078 | 13.6798 | 59.97 | 13.7825 | 279
44776.5141 | 279.575 | 13.2708 | 59.98 | 13.4686 | 44776.5215 | 279.679 | 13.9864 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 279.061 | 13.95 | 60.02 | 14 | 44776.5416 | 279.775 | 13.6667 | 60 | 13.7898 | 44776.5488 | 279.709 | 13.6798 | 59.97 | 13.819 | 280
44776.5141 | 280.577 | 13.3003 | 59.98 | 13.4686 | 44776.5215 | 280.681 | 13.9864 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 280.062 | 13.95 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 280.769 | 13.6667 | 60 | 13.8263 | 44776.5488 | 280.082 | 13.6798 | 59.97 | 13.819 | 280
44776.5141 | 280.578 | 13.3003 | 59.98 | 13.5051 | 44776.5215 | 280.684 | 13.9864 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 280.065 | 13.9812 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 280.778 | 13.7094 | 60 | 13.8263 | 44776.5488 | 280.886 | 13.6798 | 59.97 | 13.8555 | 281
44776.5141 | 281.581 | 13.3003 | 59.98 | 13.5051 | 44776.5215 | 281.685 | 13.9864 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 281.066 | 13.9812 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 281.772 | 13.7094 | 60 | 13.8628 | 44776.5488 | 281.084 | 13.7645 | 59.97 | 13.8555 | 281
44776.5141 | 281.582 | 13.3003 | 59.98 | 13.5416 | 44776.5215 | 281.686 | 14.0021 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 281.068 | 14.0169 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 281.781 | 13.7721 | 60 | 13.8628 | 44776.5488 | 281.889 | 13.7645 | 59.97 | 13.892 | 282
44776.5141 | 282.584 | 13.344 | 59.98 | 13.5416 | 44776.5215 | 282.687 | 14.0021 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 282.069 | 14.0169 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 282.774 | 13.7721 | 60 | 13.9102 | 44776.5488 | 282.087 | 13.796 | 59.97 | 13.892 | 282
44776.5141 | 282.586 | 13.344 | 59.98 | 13.5781 | 44776.5215 | 282.69 | 14.0115 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 282.072 | 14.0231 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 282.783 | 13.8243 | 60 | 13.9102 | 44776.5488 | 282.892 | 13.796 | 59.97 | 13.9285 | 283
44776.5141 | 283.621 | 13.3634 | 59.98 | 13.5781 | 44776.5215 | 283.691 | 14.0115 | 60.02 | 14 | 44776.5288 | 283.073 | 14.0231 | 60.02 | 14 | 44776.5417 | 283.778 | 13.8243 | 60 | 13.9358 | 44776.5488 | 283.092 | 13.796 | 59.97 | 13.9285 | 283
44776.5141 | 283.622 | 13.3634 | 59.98 | 13.6146 | 44776.5215 | 283.721 | 14.0204 | 60.02 | 14 |  | 283 |  |  |  | 44776.5417 | 283.786 | 13.8243 | 60 | 13.9358 | 44776.5488 | 283.893 | 13.796 | 59.97 | 13.965 | 284
44776.5141 | 284.624 | 13.4274 | 59.98 | 13.6146 | 44776.5215 | 284.723 | 14.0204 | 60.02 | 14 |  | 284 |  |  |  | 44776.5417 | 284.778 | 13.8243 | 60 | 13.9723 | 44776.5488 | 284.408 | 13.8358 | 59.97 | 13.965 | 284
44776.5141 | 284.625 | 13.4274 | 59.98 | 13.6511 | 44776.5215 | 284.724 | 14.0285 | 60.02 | 14 |  | 284 |  |  |  | 44776.5417 | 284.788 | 13.8801 | 60 | 13.9723 | 44776.5488 | 284.896 | 13.8358 | 59.97 | 13.965 | 285
44776.5142 | 285.628 | 13.4274 | 59.98 | 13.6511 | 44776.5215 | 285.725 | 14.0285 | 60.02 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44776.5417 | 285.782 | 13.8801 | 60 | 14 | 44776.5488 | 285.411 | 13.9034 | 59.97 | 13.965 | 285
44776.5142 | 285.629 | 13.4274 | 59.98 | 13.6876 | 44776.5215 | 285.727 | 14.0285 | 60.02 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44776.5417 | 285.791 | 13.9327 | 60 | 14 | 44776.5489 | 285.898 | 13.9034 | 59.97 | 14 | 286
44776.5142 | 286.631 | 13.4795 | 59.98 | 13.6876 | 44776.5215 | 286.729 | 14.0285 | 60.02 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44776.5417 | 286.784 | 13.9327 | 60 | 14 | 44776.5489 | 286.414 | 13.9323 | 59.97 | 14 | 286
44776.5142 | 286.632 | 13.4795 | 59.98 | 13.7241 | 44776.5216 | 286.73 | 14.0377 | 60.02 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44776.5417 | 286.793 | 13.9327 | 60 | 14 | 44776.5489 | 286.901 | 13.9323 | 59.97 | 14 | 287
44776.5142 | 287.635 | 13.5285 | 59.98 | 13.7241 | 44776.5216 | 287.731 | 14.0377 | 60.02 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44776.5417 | 287.964 | 13.9327 | 60 | 14 | 44776.5489 | 287.645 | 13.9809 | 59.97 | 14 | 287
44776.5142 | 287.636 | 13.5285 | 59.98 | 13.7606 | 44776.5216 | 287.954 | 14.0329 | 60.02 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44776.5417 | 287.967 | 13.9689 | 60 | 14 | 44776.5489 | 287.903 | 13.9809 | 59.97 | 14 | 288
44776.5142 | 288.639 | 13.5414 | 59.98 | 13.7606 | 44776.5216 | 288.956 | 14.0329 | 60.02 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44776.5417 | 288.965 | 13.9689 | 60 | 14 | 44776.5489 | 288.648 | 13.992 | 59.97 | 14 | 288
44776.5142 | 288.64 | 13.5414 | 59.98 | 13.7971 | 44776.5216 | 288.958 | 14.0152 | 60.02 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44776.5417 | 288.97 | 13.9927 | 60 | 14 | 44776.5489 | 288.906 | 13.992 | 59.97 | 14 | 289
44776.5142 | 289.641 | 13.5414 | 59.98 | 13.7971 | 44776.5216 | 289.959 | 14.0152 | 60.02 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44776.5418 | 289.968 | 13.9927 | 60 | 14 | 44776.5489 | 289.651 | 13.992 | 59.97 | 14 | 289
44776.5142 | 289.642 | 13.5414 | 59.98 | 13.8336 | 44776.5216 | 289.962 | 14.022 | 60.02 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44776.5418 | 289.972 | 13.9927 | 60 | 14 | 44776.5489 | 289.908 | 13.992 | 59.97 | 14 | 290
44776.5142 | 290.646 | 13.6318 | 59.98 | 13.8336 | 44776.5216 | 290.963 | 14.022 | 60.02 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44776.5418 | 290.011 | 13.9927 | 60 | 14 | 44776.5489 | 290.274 | 13.992 | 60.02 | 14 | 290
44776.5142 | 290.647 | 13.6318 | 59.98 | 13.8701 | 44776.5216 | 290.964 | 14.022 | 60.02 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44776.5418 | 290.023 | 14.0005 | 60 | 14 | 44776.5489 | 290.654 | 14.0192 | 60.02 | 14 | 291
44776.5142 | 291.649 | 13.6697 | 59.98 | 13.8701 | 44776.5216 | 291.965 | 14.022 | 60.02 | 14 |  | 291 |  |  |  | 44776.5418 | 291.021 | 14.0005 | 60 | 14 | 44776.5489 | 291.148 | 14.0192 | 60.02 | 14 | 291
44776.5142 | 291.65 | 13.6697 | 59.98 | 13.9066 | 44776.5216 | 291.967 | 14.028 | 60.02 | 14 |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 44776.5489 | 291.658 | 14.0018 | 60.02 | 14 | 292
44776.5142 | 292.652 | 13.6697 | 59.98 | 13.9066 | 44776.5216 | 292.968 | 14.028 | 60.02 | 14 |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 44776.5489 | 292.151 | 14.0018 | 60.02 | 14 | 292
44776.5142 | 292.653 | 13.6697 | 59.98 | 13.9431 | 44776.5216 | 292.276 | 14.0258 | 60.02 | 14 |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 44776.5489 | 292.66 | 13.9972 | 60.02 | 14 | 293
44776.5142 | 293.656 | 13.6978 | 59.98 | 13.9431 | 44776.5216 | 293.278 | 14.0258 | 60.02 | 14 |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 44776.5489 | 293.152 | 13.9972 | 60.02 | 14 | 293
44776.5142 | 293.657 | 13.6978 | 59.98 | 13.9833 | 44776.5216 | 293.28 | 14.0237 | 60.02 | 14 |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 44776.5489 | 293.663 | 13.9972 | 60.02 | 14 | 294
44776.5143 | 294.659 | 13.7513 | 59.98 | 13.9833 | 44776.5216 | 294.281 | 14.0237 | 60.02 | 14 |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 44776.5489 | 294.155 | 13.9972 | 60.02 | 14 | 294
44776.5143 | 294.66 | 13.7513 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 294.283 | 14.0105 | 60.02 | 14 |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 44776.549 | 294.666 | 14.0012 | 60.02 | 14 | 295
44776.5143 | 295.663 | 13.825 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 295.285 | 14.0105 | 60.02 | 14 |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 44776.549 | 295.157 | 14.0012 | 60.02 | 14 | 295
44776.5143 | 295.664 | 13.825 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 295.286 | 14.0105 | 60.02 | 14 |  | 295 |  |  |  |  | 295 | [8 empty] | 296
44776.5143 | 296.666 | 13.825 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 296.287 | 14.0105 | 60.02 | 14 |  | 296 |  |  |  |  | 296 | [8 empty] | 296
44776.5143 | 296.667 | 13.825 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 296.289 | 14.0143 | 60.02 | 14 |  | 296 |  |  |  |  | 296 | [8 empty] | 297
44776.5143 | 297.669 | 13.8664 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 297.29 | 14.0143 | 60.02 | 14 |  | 297 |  |  |  |  | 297 | [8 empty] | 297
44776.5143 | 297.67 | 13.8664 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 297.293 | 14.0196 | 60.02 | 14 |  | 297 |  |  |  |  | 297 | [8 empty] | 298
44776.5143 | 298.672 | 13.9307 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 298.294 | 14.0196 | 60.02 | 14 |  | 298 |  |  |  |  | 298 | [8 empty] | 298
44776.5143 | 298.673 | 13.9307 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 298.297 | 14.0196 | 60.02 | 14 |  | 298 |  |  |  |  | 298 | [8 empty] | 299
44776.5143 | 299.676 | 13.9307 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 299.298 | 14.0196 | 60.02 | 14 |  | 299 |  |  |  |  | 299 | [8 empty] | 299
44776.5143 | 299.677 | 13.9307 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 299.3 | 14.0264 | 60.02 | 14 |  | 299 |  |  |  |  | 299 | [8 empty] | 300
44776.5143 | 300.68 | 13.9639 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 300.301 | 14.0264 | 60.02 | 14 |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [8 empty] | 300
44776.5143 | 300.681 | 13.9639 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 300.873 | 14.0264 | 60.04 | 14 |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [8 empty] | 301
44776.5143 | 301.683 | 13.9863 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 301.304 | 14.0264 | 60.04 | 14 |  | 301 |  |  |  |  | 301 | [8 empty] | 301
44776.5143 | 301.684 | 13.9863 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 301.305 | 14.0264 | 60.04 | 14 |  | 301 |  |  |  |  | 301 | [8 empty] | 302
44776.5143 | 302.686 | 14.009 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 302.307 | 14.0086 | 60.04 | 14 |  | 302 |  |  |  |  | 302 | [8 empty] | 302
44776.5143 | 302.687 | 14.009 | 59.98 | 14 | 44776.5217 | 302.308 | 14.0086 | 60.04 | 14 |  | 302 |  |  |  |  | 302 | [8 empty] | 303
44776.5144 | 303.689 | 14.009 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 303.311 | 14.015 | 60.04 | 14 |  | 303 |  |  |  |  | 303 | [8 empty] | 303
44776.5144 | 303.69 | 14.009 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 303.312 | 14.015 | 60.04 | 14 |  | 303 |  |  |  |  | 303 | [8 empty] | 304
44776.5144 | 304.693 | 14.0553 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 304.315 | 14.0201 | 60.04 | 14 |  | 304 |  |  |  |  | 304 | [8 empty] | 304
44776.5144 | 304.695 | 14.0725 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 304.316 | 14.0201 | 60.04 | 14 |  | 304 |  |  |  |  | 304 | [8 empty] | 305
44776.5144 | 305.696 | 14.0725 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 305.318 | 14.0201 | 60.04 | 14 |  | 305 |  |  |  |  | 305 | [8 empty] | 305
44776.5144 | 305.7 | 14.1111 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 305.319 | 14.0201 | 60.04 | 14 |  | 305 |  |  |  |  | 305 | [8 empty] | 306
44776.5144 | 306.701 | 14.1111 | 59.98 | 14 | 44776.5218 | 306.322 | 14.0068 | 60.04 | 14 |  | 306 |  |  |  |  | 306 | [8 empty] | 306
44776.5144 | 306.306 | 14.1111 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 306.323 | 14.0068 | 60.04 | 14 |  | 306 |  |  |  |  | 306 | [8 empty] | 307
44776.5144 | 307.703 | 14.1111 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 307.325 | 14.0006 | 60.04 | 14 |  | 307 |  |  |  |  | 307 | [8 empty] | 307
44776.5144 | 307.704 | 14.1111 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 307.326 | 14.0006 | 60.04 | 14 |  | 307 |  |  |  |  | 307 | [8 empty] | 308
44776.5144 | 308.705 | 14.1449 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 308.329 | 13.9995 | 60.04 | 14 |  | 308 |  |  |  |  | 308 | [8 empty] | 308
44776.5144 | 308.706 | 14.1449 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 308.33 | 13.9995 | 60.04 | 14 |  | 308 |  |  |  |  | 308 | [8 empty] | 309
44776.5144 | 309.841 | 14.1449 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 309.332 | 13.9995 | 60.04 | 14 |  | 309 |  |  |  |  | 309 | [8 empty] | 309
44776.5144 | 309.843 | 14.1449 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 309.333 | 13.9995 | 60.04 | 14 |  | 309 |  |  |  |  | 309 | [8 empty] | 310
44776.5144 | 310.846 | 14.1608 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 310.336 | 13.9978 | 60.04 | 14 |  | 310 |  |  |  |  | 310 | [8 empty] | 310
44776.5144 | 310.847 | 14.1608 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 310.337 | 13.9978 | 60.04 | 14 |  | 310 |  |  |  |  | 310 | [8 empty] | 311
44776.5145 | 311.849 | 14.1608 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 311.34 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 311 |  |  |  |  | 311 | [8 empty] | 311
44776.5145 | 311.85 | 14.1608 | 60.05 | 14 | 44776.5218 | 311.341 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 311 |  |  |  |  | 311 | [8 empty] | 312
44776.5145 | 312.853 | 14.1696 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 312.343 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 312 |  |  |  |  | 312 | [8 empty] | 312
44776.5145 | 312.854 | 14.1696 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 312.344 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 312 |  |  |  |  | 312 | [8 empty] | 313
44776.5145 | 313.027 | 14.1475 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 313.347 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 313 |  |  |  |  | 313 | [8 empty] | 313
44776.5145 | 313.028 | 14.1475 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 313.348 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 313 |  |  |  |  | 313 | [8 empty] | 314
44776.5145 | 314.03 | 14.1472 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 314.35 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 314 |  |  |  |  | 314 | [8 empty] | 314
44776.5145 | 314.031 | 14.1472 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 314.351 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 314 |  |  |  |  | 314 | [8 empty] | 315
44776.5145 | 315.033 | 14.1472 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 315.354 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 315 |  |  |  |  | 315 | [8 empty] | 315
44776.5145 | 315.034 | 14.1472 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 315.355 | 14.0021 | 60.04 | 14 |  | 315 |  |  |  |  | 315 | [8 empty] | 316
44776.5145 | 316.037 | 14.1289 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 316.357 | 14.0018 | 60.04 | 14 |  | 316 |  |  |  |  | 316 | [8 empty] | 316
44776.5145 | 316.038 | 14.1289 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 316.358 | 14.0018 | 60.04 | 14 |  | 316 |  |  |  |  | 316 | [8 empty] | 317
44776.5145 | 317.192 | 14.0998 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 317.36 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 317 |  |  |  |  | 317 | [8 empty] | 317
44776.5145 | 317.194 | 14.0998 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 317.361 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 317 |  |  |  |  | 317 | [8 empty] | 318
44776.5145 | 318.197 | 14.0998 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 318.364 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 318 |  |  |  |  | 318 | [8 empty] | 318
44776.5145 | 318.198 | 14.0998 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 318.365 | 14.0035 | 60.04 | 14 |  | 318 |  |  |  |  | 318 | [8 empty] | 319
44776.5146 | 319.201 | 14.0706 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 319.393 | 14.0047 | 60.04 | 14 |  | 319 |  |  |  |  | 319 | [8 empty] | 319
44776.5146 | 319.202 | 14.0706 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 319.395 | 14.0047 | 60.04 | 14 |  | 319 |  |  |  |  | 319 | [8 empty] | 320
44776.5146 | 320.204 | 14.0433 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 320.396 | 14.0028 | 60.04 | 14 |  | 320 |  |  |  |  | 320 | [8 empty] | 320
44776.5146 | 320.205 | 14.0433 | 60.05 | 14 | 44776.5219 | 320.397 | 14.0028 | 60.04 | 14 |  | 320 |  |  |  |  | 320 | [8 empty] | 321
44776.5146 | 321.208 | 14.0276 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 321.399 | 14.0028 | 60.04 | 14 |  | 321 |  |  |  |  | 321 | [8 empty] | 321
44776.5146 | 321.209 | 14.0276 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 321.4 | 14.0028 | 60.04 | 14 |  | 321 |  |  |  |  | 321 | [8 empty] | 322
44776.5146 | 322.211 | 14.0184 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 322.403 | 14.0014 | 60.04 | 14 |  | 322 |  |  |  |  | 322 | [8 empty] | 322
44776.5146 | 322.212 | 14.0184 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 322.404 | 14.0014 | 60.04 | 14 |  | 322 |  |  |  |  | 322 | [8 empty] | 323
44776.5146 | 323.215 | 14.0184 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 323.406 | 14.0014 | 60.04 | 14 |  | 323 |  |  |  |  | 323 | [8 empty] | 323
44776.5146 | 323.216 | 14.0184 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 323.407 | 14.0014 | 60.04 | 14 |  | 323 |  |  |  |  | 323 | [8 empty] | 324
44776.5146 | 324.274 | 14.005 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 324.41 | 13.9973 | 60.04 | 14 |  | 324 |  |  |  |  | 324 | [8 empty] | 324
44776.5146 | 324.275 | 14.005 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 324.411 | 13.9973 | 60.04 | 14 |  | 324 |  |  |  |  | 324 | [8 empty] | 325
44776.5146 | 325.277 | 13.9916 | 60.05 | 14 | 44776.522 | 325.411 | 13.9973 | 60.04 | 14 |  | 325 |  |  |  |  | 325 | [8 empty] | 325
44776.5146 | 325.278 | 13.9916 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 326
44776.5146 | 326.28 | 13.9852 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 326
44776.5146 | 326.281 | 13.9852 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 327
44776.5146 | 327.606 | 13.9852 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 327
44776.5146 | 327.608 | 13.9852 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 328
44776.5147 | 328.609 | 13.9704 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 328
44776.5147 | 328.61 | 13.9704 | 60.05 | 14 | [20 empty] | 329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1456
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1834
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.199
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1348
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1246

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.189 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.19 | 11.01%
2 | 10 | 50.25% | 2.21 | 11.11%
3 | 10 | 50.25% | 2.175 | 10.93%
4 | 10 | 50.25% | 2.2 | 11.06%
5 | 10 | 50.25% | 2.1846 | 10.98%
Promedio |  |  | 2.1919 | 11.01%
Desviación estándar |  |  | 0.013562
Coeficiente de variación |  |  | 0.6187%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1334% | Debe ser menor al 2%
12

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44776.5148 | 0.047 | 13.9489 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 0.439 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 0.383 | 13.8655 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 0.734 | 14.0009 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 0.697 | 14.0005 | 60.02 | 14 | 0
44776.5148 | 0.05 | 13.9558 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 0.44 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 0.391 | 13.8655 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 0.73 | 14.0009 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 0.311 | 14.0005 | 60.02 | 14 | 1
44776.5148 | 1.051 | 13.9558 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 1.442 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 1.384 | 13.8424 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 1.736 | 13.9904 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 1.701 | 13.9914 | 60.02 | 14 | 1
44776.5148 | 1.237 | 13.9558 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 1.443 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 1.392 | 13.8424 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 1.733 | 13.9904 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 1.313 | 13.9914 | 60.02 | 14 | 2
44776.5148 | 2.239 | 13.9558 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 2.446 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 2.384 | 13.8212 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 2.739 | 13.9919 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 2.704 | 13.9914 | 60.02 | 14 | 2
44776.5149 | 2.241 | 13.9651 | 60.01 | 14 | 44776.5221 | 2.447 | 13.9616 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 2.393 | 13.8212 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 2.735 | 13.9919 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 2.5 | 13.9914 | 60.02 | 14 | 3
44776.5149 | 3.242 | 13.9651 | 60.01 | 13.9854 | 44776.5221 | 3.449 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 3.385 | 13.8212 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 3.741 | 13.9919 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 3.708 | 13.9822 | 60.02 | 14 | 3
44776.5149 | 3.244 | 13.9579 | 60.01 | 13.9854 | 44776.5221 | 3.45 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 3.395 | 13.8212 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 3.738 | 13.9919 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 3.504 | 13.9822 | 60.02 | 14 | 4
44776.5149 | 4.245 | 13.9579 | 60.01 | 13.9489 | 44776.5221 | 4.453 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 4.386 | 13.8151 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 4.744 | 13.9916 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 4.712 | 13.976 | 60.02 | 14 | 4
44776.5149 | 4.248 | 13.9678 | 60.01 | 13.9489 | 44776.5221 | 4.454 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 4.396 | 13.8151 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 4.741 | 13.9916 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 4.506 | 13.976 | 60.02 | 13.9817 | 5
44776.5149 | 5.249 | 13.9678 | 60.01 | 13.9124 | 44776.5221 | 5.457 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 5.387 | 13.7924 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 5.747 | 13.9884 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 5.715 | 13.976 | 60.02 | 13.9817 | 5
44776.5149 | 5.252 | 13.9762 | 60.01 | 13.9124 | 44776.5221 | 5.458 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 5.398 | 13.7924 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 5.743 | 13.9884 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 5.508 | 13.976 | 60.02 | 13.9452 | 6
44776.5149 | 6.253 | 13.9762 | 60.01 | 13.8759 | 44776.5222 | 6.619 | 13.975 | 59.97 | 14 | 44776.5344 | 6.388 | 13.7469 | 60.01 | 14 | 44776.542 | 6.749 | 13.9926 | 60.01 | 14 | 44776.5491 | 6.719 | 13.9923 | 60.02 | 13.9452 | 6
44776.5149 | 6.255 | 13.9762 | 60.01 | 13.8759 | 44776.5222 | 6.621 | 13.975 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5344 | 6.4 | 13.7469 | 60.01 | 13.9635 | 44776.542 | 6.746 | 13.9926 | 60.01 | 13.9744 | 44776.5491 | 6.53 | 13.9923 | 60.02 | 13.9087 | 7
44776.5149 | 7.256 | 13.9762 | 60.01 | 13.8394 | 44776.5222 | 7.624 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5344 | 7.388 | 13.7469 | 60.01 | 13.9635 | 44776.542 | 7.752 | 13.9926 | 60.01 | 13.9744 | 44776.5492 | 7.721 | 13.9677 | 60.02 | 13.9087 | 7
44776.5149 | 7.258 | 13.9668 | 60.01 | 13.8394 | 44776.5222 | 7.625 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5344 | 7.401 | 13.7469 | 60.01 | 13.927 | 44776.542 | 7.748 | 13.9926 | 60.01 | 13.9379 | 44776.5492 | 7.533 | 13.9677 | 60.02 | 13.8722 | 8
44776.5149 | 8.259 | 13.9668 | 60.01 | 13.7919 | 44776.5222 | 8.628 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 8.389 | 13.7287 | 60.01 | 13.927 | 44776.542 | 8.754 | 13.9906 | 60.01 | 13.9379 | 44776.5492 | 8.725 | 13.9466 | 60.02 | 13.8722 | 8
44776.5149 | 8.262 | 13.9486 | 60.01 | 13.7919 | 44776.5222 | 8.629 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 8.403 | 13.7287 | 60.01 | 13.8905 | 44776.5421 | 8.752 | 13.9906 | 60.01 | 13.9014 | 44776.5492 | 8.535 | 13.9466 | 60.02 | 13.8284 | 9
44776.5149 | 9.263 | 13.9486 | 60.01 | 13.7554 | 44776.5222 | 9.631 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 9.389 | 13.6835 | 60.01 | 13.8905 | 44776.5421 | 9.758 | 13.9895 | 60.01 | 13.9014 | 44776.5492 | 9.729 | 13.9466 | 60.02 | 13.8284 | 9
44776.5149 | 9.266 | 13.9316 | 60.01 | 13.7554 | 44776.5222 | 9.632 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 9.405 | 13.6835 | 60.01 | 13.854 | 44776.5421 | 9.753 | 13.9895 | 60.01 | 13.8649 | 44776.5492 | 9.844 | 13.9466 | 60.02 | 13.7992 | 10
44776.5149 | 10.267 | 13.9316 | 60.01 | 13.7189 | 44776.5222 | 10.635 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 10.39 | 13.6326 | 60.01 | 13.854 | 44776.5421 | 10.761 | 13.9372 | 60.01 | 13.8649 | 44776.5492 | 10.849 | 13.9103 | 60.02 | 13.7992 | 10
44776.5149 | 10.269 | 13.8993 | 60.01 | 13.7189 | 44776.5222 | 10.636 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 10.407 | 13.6326 | 60.01 | 13.8175 | 44776.5421 | 10.755 | 13.9372 | 60.01 | 13.8284 | 44776.5492 | 10.847 | 13.9103 | 60.02 | 13.7554 | 11
44776.5149 | 11.27 | 13.8993 | 60.01 | 13.6824 | 44776.5222 | 11.638 | 13.9725 | 59.97 | 13.9343 | 44776.5345 | 11.392 | 13.5745 | 60.01 | 13.8175 | 44776.5421 | 11.764 | 13.9372 | 60.01 | 13.8284 | 44776.5492 | 11.852 | 13.8715 | 60.02 | 13.7554 | 11
44776.515 | 11.273 | 13.8993 | 60.01 | 13.6824 | 44776.5222 | 11.639 | 13.9725 | 59.97 | 13.8978 | 44776.5345 | 11.409 | 13.5745 | 60.01 | 13.781 | 44776.5421 | 11.759 | 13.9372 | 60.01 | 13.7919 | 44776.5492 | 11.851 | 13.8715 | 60.02 | 13.7189 | 12
44776.515 | 12.274 | 13.8993 | 60.01 | 13.6824 | 44776.5222 | 12.642 | 13.7936 | 59.97 | 13.8978 | 44776.5345 | 12.41 | 13.5745 | 60.01 | 13.781 | 44776.5421 | 12.767 | 13.9112 | 60.01 | 13.7919 | 44776.5492 | 12.855 | 13.8159 | 60.02 | 13.7189 | 12
44776.515 | 12.276 | 13.8611 | 60.01 | 13.6824 | 44776.5222 | 12.643 | 13.7936 | 59.97 | 13.7116 | 44776.5345 | 12.411 | 13.5745 | 60.01 | 13.7445 | 44776.5421 | 12.761 | 13.9112 | 60.01 | 13.7554 | 44776.5492 | 12.852 | 13.8159 | 60.02 | 13.6824 | 13
44776.515 | 13.277 | 13.8611 | 60.01 | 13.6386 | 44776.5222 | 13.645 | 13.7936 | 59.97 | 13.7116 | 44776.5345 | 13.412 | 13.5306 | 60.01 | 13.7445 | 44776.5421 | 13.77 | 13.8728 | 60.01 | 13.7554 | 44776.5492 | 13.859 | 13.8159 | 60.02 | 13.6824 | 13
44776.515 | 13.279 | 13.8611 | 60.01 | 13.6386 | 44776.5222 | 13.646 | 13.7936 | 59.97 | 13.7116 | 44776.5345 | 13.415 | 13.5306 | 60.01 | 13.708 | 44776.5421 | 13.764 | 13.8728 | 60.01 | 13.7153 | 44776.5492 | 13.854 | 13.8159 | 60.02 | 13.6423 | 14
44776.515 | 14.28 | 13.8611 | 60.01 | 13.6021 | 44776.5223 | 14.649 | 13.6896 | 59.97 | 13.7116 | 44776.5345 | 14.413 | 13.4787 | 60.01 | 13.708 | 44776.5421 | 14.773 | 13.8115 | 60.01 | 13.7153 | 44776.5492 | 14.212 | 13.762 | 60.02 | 13.6423 | 14
44776.515 | 14.283 | 13.8058 | 60.01 | 13.6021 | 44776.5223 | 14.65 | 13.6896 | 59.97 | 13.5656 | 44776.5345 | 14.415 | 13.4787 | 60.01 | 13.6678 | 44776.5421 | 14.766 | 13.8115 | 60.01 | 13.6788 | 44776.5492 | 14.858 | 13.762 | 60.02 | 13.6094 | 15
44776.515 | 15.284 | 13.8058 | 60.01 | 13.5656 | 44776.5223 | 15.653 | 13.6363 | 59.97 | 13.5656 | 44776.5345 | 15.415 | 13.4309 | 60.01 | 13.6678 | 44776.5421 | 15.775 | 13.8115 | 60.01 | 13.6788 | 44776.5493 | 15.216 | 13.7272 | 60.02 | 13.6094 | 15
44776.515 | 15.286 | 13.7478 | 60.01 | 13.5656 | 44776.5223 | 15.654 | 13.6363 | 59.97 | 13.5291 | 44776.5345 | 15.417 | 13.4309 | 60.01 | 13.635 | 44776.5421 | 15.769 | 13.8115 | 60.01 | 13.6459 | 44776.5493 | 15.369 | 13.7272 | 60.01 | 13.6094 | 16
44776.515 | 16.287 | 13.7478 | 60.01 | 13.5291 | 44776.5223 | 16.656 | 13.583 | 59.97 | 13.5291 | 44776.5346 | 16.416 | 13.4309 | 60.01 | 13.635 | 44776.5421 | 16.778 | 13.7653 | 60.01 | 13.6459 | 44776.5493 | 16.037 | 13.7272 | 60.01 | 13.5729 | 16
44776.515 | 16.369 | 13.6714 | 60.01 | 13.5291 | 44776.5223 | 16.657 | 13.583 | 59.97 | 13.5291 | 44776.5346 | 16.418 | 13.4309 | 60.01 | 13.635 | 44776.5422 | 16.773 | 13.7653 | 60.01 | 13.6058 | 44776.5493 | 16.219 | 13.6764 | 60.01 | 13.5729 | 17
44776.515 | 17.37 | 13.6714 | 60.01 | 13.4926 | 44776.5223 | 17.66 | 13.583 | 59.97 | 13.5291 | 44776.5346 | 17.419 | 13.4309 | 60.01 | 13.5985 | 44776.5422 | 17.781 | 13.7129 | 60.01 | 13.6058 | 44776.5493 | 17.04 | 13.6764 | 60.01 | 13.5291 | 17
44776.515 | 17.372 | 13.6714 | 60.01 | 13.4926 | 44776.5223 | 17.661 | 13.583 | 59.97 | 13.4561 | 44776.5346 | 17.417 | 13.372 | 60.01 | 13.5985 | 44776.5422 | 17.773 | 13.7129 | 60.01 | 13.5729 | 44776.5493 | 17.222 | 13.6764 | 60.01 | 13.5291 | 18
44776.515 | 18.373 | 13.6714 | 60.01 | 13.4561 | 44776.5223 | 18.663 | 13.5511 | 59.97 | 13.4561 | 44776.5346 | 18.42 | 13.372 | 60.01 | 13.562 | 44776.5422 | 18.783 | 13.6611 | 60.01 | 13.5729 | 44776.5493 | 18.386 | 13.6764 | 60.01 | 13.4926 | 18
44776.515 | 18.376 | 13.6175 | 60.01 | 13.4561 | 44776.5223 | 18.664 | 13.5511 | 59.97 | 13.4196 | 44776.5346 | 18.418 | 13.3388 | 60.01 | 13.562 | 44776.5422 | 18.776 | 13.6611 | 60.01 | 13.5328 | 44776.5493 | 18.389 | 13.6475 | 60.01 | 13.4926 | 19
44776.515 | 19.377 | 13.6175 | 60.01 | 13.4196 | 44776.5223 | 19.666 | 13.4991 | 59.97 | 13.4196 | 44776.5346 | 19.422 | 13.3388 | 60.01 | 13.5254 | 44776.5422 | 19.786 | 13.6611 | 60.01 | 13.5328 | 44776.5493 | 19.389 | 13.6475 | 60.01 | 13.4451 | 19
44776.5151 | 19.634 | 13.5513 | 60.01 | 13.4196 | 44776.5223 | 19.667 | 13.4991 | 59.97 | 13.3831 | 44776.5346 | 19.419 | 13.2921 | 60.01 | 13.5254 | 44776.5422 | 19.778 | 13.6611 | 60.01 | 13.4962 | 44776.5493 | 19.392 | 13.6074 | 60.01 | 13.4451 | 20
44776.5151 | 20.635 | 13.5513 | 60.01 | 13.3831 | 44776.5223 | 20.67 | 13.4432 | 59.97 | 13.3831 | 44776.5346 | 20.423 | 13.2921 | 60.01 | 13.4889 | 44776.5422 | 20.788 | 13.6173 | 60.01 | 13.4962 | 44776.5493 | 20.391 | 13.6074 | 60.01 | 13.4086 | 20
44776.5151 | 20.637 | 13.4952 | 60.01 | 13.3831 | 44776.5223 | 20.671 | 13.4432 | 59.97 | 13.3466 | 44776.5346 | 20.421 | 13.2921 | 60.01 | 13.4889 | 44776.5422 | 20.781 | 13.6173 | 60.01 | 13.4597 | 44776.5493 | 20.395 | 13.5404 | 60.01 | 13.4086 | 21
44776.5151 | 21.638 | 13.4952 | 60.01 | 13.3101 | 44776.5223 | 21.674 | 13.4432 | 59.97 | 13.3466 | 44776.5346 | 21.425 | 13.2921 | 60.01 | 13.4488 | 44776.5422 | 21.791 | 13.5677 | 60.01 | 13.4597 | 44776.5493 | 21.393 | 13.5404 | 60.01 | 13.3721 | 21
44776.5151 | 21.64 | 13.436 | 60.01 | 13.3101 | 44776.5223 | 21.675 | 13.4432 | 59.97 | 13.3101 | 44776.5346 | 21.422 | 13.2483 | 60.01 | 13.4488 | 44776.5422 | 21.784 | 13.5677 | 60.01 | 13.4232 | 44776.5493 | 21.398 | 13.4746 | 60.01 | 13.3721 | 22
44776.5151 | 22.641 | 13.436 | 60.01 | 13.2736 | 44776.5223 | 22.678 | 13.4432 | 59.97 | 13.3101 | 44776.5346 | 22.426 | 13.2483 | 60.01 | 13.4123 | 44776.5422 | 22.793 | 13.5078 | 60.01 | 13.4232 | 44776.5493 | 22.395 | 13.4746 | 60.01 | 13.3356 | 22
44776.5151 | 22.644 | 13.436 | 60.01 | 13.2736 | 44776.5223 | 22.679 | 13.4432 | 59.97 | 13.3101 | 44776.5346 | 22.968 | 13.2483 | 60 | 13.4123 | 44776.5422 | 22.787 | 13.5078 | 60.01 | 13.3867 | 44776.5493 | 22.4 | 13.4318 | 60.01 | 13.3356 | 23
44776.5151 | 23.645 | 13.436 | 60.01 | 13.2736 | 44776.5224 | 23.681 | 13.3997 | 59.97 | 13.3101 | 44776.5346 | 23.423 | 13.206 | 60 | 13.4123 | 44776.5422 | 23.796 | 13.5078 | 60.01 | 13.3867 | 44776.5493 | 23.424 | 13.4318 | 60.01 | 13.2991 | 23
44776.5151 | 23.514 | 13.436 | 60.04 | 13.2736 | 44776.5224 | 23.682 | 13.3997 | 59.97 | 13.2736 | 44776.5346 | 23.428 | 13.206 | 60 | 13.3758 | 44776.5422 | 23.023 | 13.5078 | 60.01 | 13.3502 | 44776.5493 | 23.428 | 13.4318 | 60.01 | 13.2991 | 24
44776.5151 | 24.648 | 13.3809 | 60.04 | 13.2736 | 44776.5224 | 24.684 | 13.3328 | 59.97 | 13.2736 | 44776.5346 | 24.425 | 13.168 | 60 | 13.3758 | 44776.5422 | 24.026 | 13.4825 | 60.01 | 13.3502 | 44776.5494 | 24.427 | 13.4318 | 60.01 | 13.259 | 24
44776.5151 | 24.649 | 13.3809 | 60.04 | 13.2334 | 44776.5224 | 24.685 | 13.3328 | 59.97 | 13.2371 | 44776.5346 | 24.431 | 13.168 | 60 | 13.3393 | 44776.5422 | 24.025 | 13.4825 | 60.01 | 13.3064 | 44776.5494 | 24.432 | 13.3693 | 60.01 | 13.259 | 25
44776.5151 | 25.651 | 13.332 | 60.04 | 13.2334 | 44776.5224 | 25.686 | 13.2858 | 59.97 | 13.2371 | 44776.5346 | 25.426 | 13.168 | 60 | 13.3393 | 44776.5422 | 25.028 | 13.4254 | 60.01 | 13.3064 | 44776.5494 | 25.433 | 13.3693 | 60.01 | 13.2188 | 25
44776.5151 | 25.652 | 13.332 | 60.04 | 13.1969 | 44776.5224 | 25.687 | 13.2858 | 59.97 | 13.1641 | 44776.5346 | 25.432 | 13.168 | 60 | 13.3028 | 44776.5423 | 25.028 | 13.4254 | 60.01 | 13.2663 | 44776.5494 | 25.436 | 13.3212 | 60.01 | 13.2188 | 26
44776.5151 | 26.655 | 13.332 | 60.04 | 13.1969 | 44776.5224 | 26.691 | 13.2376 | 59.97 | 13.1641 | 44776.5347 | 26.428 | 13.1164 | 60 | 13.3028 | 44776.5423 | 26.031 | 13.4254 | 60.01 | 13.2663 | 44776.5494 | 26.436 | 13.3212 | 60.01 | 13.186 | 26
44776.5151 | 26.656 | 13.332 | 60.04 | 13.1604 | 44776.5224 | 26.692 | 13.2376 | 59.97 | 13.1276 | 44776.5347 | 26.434 | 13.1164 | 60 | 13.2663 | 44776.5423 | 26.031 | 13.4254 | 60.01 | 13.2334 | 44776.5494 | 26.438 | 13.2799 | 60.01 | 13.186 | 27
44776.5151 | 27.658 | 13.2995 | 60.04 | 13.1604 | 44776.5224 | 27.945 | 13.2376 | 59.97 | 13.0911 | 44776.5347 | 27.428 | 13.0541 | 60 | 13.2663 | 44776.5423 | 27.034 | 13.358 | 60.01 | 13.2334 | 44776.5494 | 27.438 | 13.2799 | 60.01 | 13.1495 | 27
44776.5151 | 27.659 | 13.2995 | 60.04 | 13.1239 | 44776.5224 | 27.947 | 13.2376 | 59.97 | 13.0911 | 44776.5347 | 27.435 | 13.0541 | 60 | 13.2298 | 44776.5423 | 27.274 | 13.358 | 60.01 | 13.1933 | 44776.5494 | 27.441 | 13.2799 | 60.01 | 13.1495 | 28
44776.5151 | 28.662 | 13.2551 | 60.04 | 13.1239 | 44776.5224 | 28.948 | 13.1792 | 59.97 | 13.0911 | 44776.5347 | 28.429 | 12.9994 | 60 | 13.2298 | 44776.5423 | 28.278 | 13.2835 | 60.01 | 13.1933 | 44776.5494 | 28.441 | 13.2799 | 60.01 | 13.113 | 28
44776.5151 | 28.663 | 13.2551 | 60.04 | 13.0874 | 44776.5224 | 28.949 | 13.1792 | 59.97 | 13.0545 | 44776.5347 | 28.437 | 12.9994 | 60 | 13.1933 | 44776.5423 | 28.302 | 13.2835 | 59.98 | 13.1933 | 44776.5494 | 28.444 | 13.2299 | 60.01 | 13.113 | 29
44776.5152 | 29.665 | 13.2048 | 60.04 | 13.0874 | 44776.5224 | 29.099 | 13.1792 | 60.02 | 13.0545 | 44776.5347 | 29.431 | 12.9994 | 60 | 13.1933 | 44776.5423 | 29.276 | 13.2835 | 59.98 | 13.1495 | 44776.5494 | 29.725 | 13.2299 | 60.01 | 13.0765 | 29
44776.5152 | 29.666 | 13.2048 | 60.04 | 13.0509 | 44776.5224 | 29.952 | 13.1308 | 60.02 | 13.018 | 44776.5347 | 29.44 | 12.9994 | 60 | 13.1568 | 44776.5423 | 29.28 | 13.2495 | 59.98 | 13.1495 | 44776.5494 | 29.729 | 13.1883 | 60.01 | 13.0765 | 30
44776.5152 | 30.668 | 13.1618 | 60.04 | 13.0509 | 44776.5224 | 30.955 | 13.079 | 60.02 | 13.018 | 44776.5347 | 30.431 | 12.9385 | 60 | 13.1568 | 44776.5423 | 30.278 | 13.2495 | 59.98 | 13.113 | 44776.5494 | 30.73 | 13.1883 | 60.01 | 13.029 | 30
44776.5152 | 30.669 | 13.1618 | 60.04 | 13.0144 | 44776.5224 | 30.956 | 13.079 | 60.02 | 12.9815 | 44776.5347 | 30.441 | 12.9385 | 60 | 13.1203 | 44776.5423 | 30.705 | 13.2005 | 59.98 | 13.113 | 44776.5494 | 30.732 | 13.1278 | 60.01 | 13.029 | 31
44776.5152 | 31.672 | 13.1618 | 60.04 | 13.0144 | 44776.5225 | 31.959 | 13.079 | 60.02 | 12.9815 | 44776.5347 | 31.432 | 12.8933 | 60 | 13.1203 | 44776.5423 | 31.285 | 13.2005 | 59.98 | 13.0765 | 44776.5494 | 31.731 | 13.1278 | 60.01 | 12.9925 | 31
44776.5152 | 31.673 | 13.1618 | 60.04 | 12.9779 | 44776.5225 | 31.96 | 13.079 | 60.02 | 12.945 | 44776.5347 | 31.443 | 12.8933 | 60 | 13.0838 | 44776.5423 | 31.892 | 13.152 | 59.98 | 13.0765 | 44776.5494 | 31.734 | 13.1278 | 60.01 | 12.9925 | 32
44776.5152 | 32.675 | 13.1041 | 60.04 | 12.9779 | 44776.5225 | 32.962 | 13.0244 | 60.02 | 12.945 | 44776.5347 | 32.621 | 12.8389 | 60 | 13.0838 | 44776.5423 | 32.369 | 13.152 | 59.98 | 13.0399 | 44776.5495 | 32.734 | 13.1278 | 60.01 | 12.956 | 32
44776.5152 | 32.676 | 13.1041 | 60.04 | 12.9414 | 44776.5225 | 32.963 | 13.0244 | 60.02 | 12.9085 | 44776.5347 | 32.622 | 12.8389 | 60 | 13.0472 | 44776.5423 | 32.895 | 13.1097 | 59.98 | 13.0399 | 44776.5495 | 32.737 | 13.0923 | 60.01 | 12.956 | 33
44776.5152 | 33.679 | 13.0455 | 60.04 | 12.9414 | 44776.5225 | 33.966 | 12.9811 | 60.02 | 12.9085 | 44776.5347 | 33.623 | 12.7759 | 60 | 13.0472 | 44776.5423 | 33.37 | 13.1097 | 59.98 | 12.9998 | 44776.5495 | 33.926 | 13.0923 | 60.01 | 12.9195 | 33
44776.5152 | 33.68 | 13.0455 | 60.04 | 12.9049 | 44776.5225 | 33.967 | 12.9811 | 60.02 | 12.872 | 44776.5347 | 33.625 | 12.7759 | 60 | 13.0034 | 44776.5424 | 33.391 | 13.0631 | 59.98 | 12.9998 | 44776.5495 | 33.931 | 13.0453 | 60.01 | 12.9195 | 34
44776.5152 | 34.682 | 12.9819 | 60.04 | 12.9049 | 44776.5225 | 34.968 | 12.9474 | 60.02 | 12.872 | 44776.5348 | 34.624 | 12.7759 | 60 | 13.0034 | 44776.5424 | 34.392 | 13.0631 | 59.98 | 12.9633 | 44776.5495 | 34.93 | 13.0453 | 60.01 | 12.8757 | 34
44776.5152 | 34.683 | 12.9819 | 60.04 | 12.8684 | 44776.5225 | 34.969 | 12.9474 | 60.02 | 12.8355 | 44776.5348 | 34.629 | 12.7759 | 60 | 12.9669 | 44776.5424 | 34.396 | 13.0227 | 59.98 | 12.9633 | 44776.5495 | 34.934 | 13.002 | 60.01 | 12.8757 | 35
44776.5152 | 35.685 | 12.9819 | 60.04 | 12.8684 | 44776.5225 | 35.971 | 12.9025 | 60.02 | 12.8355 | 44776.5348 | 35.626 | 12.711 | 60 | 12.9669 | 44776.5424 | 35.397 | 13.0227 | 59.98 | 12.9268 | 44776.5495 | 35.933 | 13.002 | 60.01 | 12.8392 | 35
44776.5152 | 35.686 | 12.9819 | 60.04 | 12.8319 | 44776.5225 | 35.972 | 12.9025 | 60.02 | 12.799 | 44776.5348 | 35.63 | 12.711 | 60 | 12.9304 | 44776.5424 | 35.399 | 13.0227 | 59.98 | 12.9268 | 44776.5495 | 35.938 | 12.9486 | 60.01 | 12.8392 | 36
44776.5152 | 36.688 | 12.9218 | 60.04 | 12.8319 | 44776.5225 | 36.975 | 12.9025 | 60.02 | 12.799 | 44776.5348 | 36.657 | 12.6536 | 60 | 12.9304 | 44776.5424 | 36.4 | 13.0227 | 59.98 | 12.8903 | 44776.5495 | 36.973 | 12.9486 | 60.01 | 12.8027 | 36
44776.5152 | 36.689 | 12.9218 | 60.04 | 12.7954 | 44776.5225 | 36.976 | 12.9025 | 60.02 | 12.7625 | 44776.5348 | 36.659 | 12.6536 | 60 | 12.8939 | 44776.5424 | 36.403 | 12.9683 | 59.98 | 12.8538 | 44776.5495 | 36.976 | 12.9486 | 60.01 | 12.8027 | 37
44776.5153 | 37.691 | 12.8703 | 60.04 | 12.7954 | 44776.5225 | 37.978 | 12.8514 | 60.02 | 12.7625 | 44776.5348 | 37.659 | 12.6536 | 60 | 12.8939 | 44776.5424 | 37.406 | 12.9249 | 59.98 | 12.8538 | 44776.5495 | 37.977 | 12.9486 | 60.01 | 12.7662 | 37
44776.5153 | 37.692 | 12.8703 | 60.04 | 12.7954 | 44776.5225 | 37.979 | 12.8514 | 60.02 | 12.7224 | 44776.5348 | 37.661 | 12.6536 | 60 | 12.8574 | 44776.5424 | 37.407 | 12.9249 | 59.98 | 12.8173 | 44776.5495 | 37.98 | 12.8726 | 60.01 | 12.7662 | 38
44776.5153 | 38.693 | 12.8703 | 60.04 | 12.7589 | 44776.5225 | 38.981 | 12.7999 | 60.02 | 12.7224 | 44776.5348 | 38.66 | 12.5897 | 60 | 12.8574 | 44776.5424 | 38.41 | 12.8653 | 59.98 | 12.8173 | 44776.5495 | 38.979 | 12.8726 | 60.01 | 12.7297 | 38
44776.5153 | 38.696 | 12.83 | 60.04 | 12.7589 | 44776.5225 | 38.982 | 12.7999 | 60.02 | 12.6859 | 44776.5348 | 38.664 | 12.5897 | 60 | 12.8209 | 44776.5424 | 38.411 | 12.8653 | 59.98 | 12.7808 | 44776.5495 | 38.981 | 12.8276 | 60.01 | 12.7297 | 39
44776.5153 | 39.697 | 12.83 | 60.04 | 12.7224 | 44776.5225 | 39.984 | 12.7629 | 60.02 | 12.6859 | 44776.5348 | 39.778 | 12.5414 | 60 | 12.8209 | 44776.5424 | 39.412 | 12.845 | 59.98 | 12.7808 | 44776.5495 | 39.981 | 12.8276 | 60.01 | 12.6932 | 39
44776.5153 | 39.699 | 12.83 | 60.04 | 12.7224 | 44776.5225 | 39.985 | 12.7629 | 60.02 | 12.6494 | 44776.5348 | 39.78 | 12.5414 | 60 | 12.7844 | 44776.5424 | 39.413 | 12.845 | 59.98 | 12.7443 | 44776.5495 | 39.984 | 12.7728 | 60.01 | 12.6932 | 40
44776.5153 | 40.7 | 12.83 | 60.04 | 12.6859 | 44776.5226 | 40.988 | 12.7629 | 60.02 | 12.6494 | 44776.5348 | 40.781 | 12.4942 | 60 | 12.7844 | 44776.5424 | 40.415 | 12.845 | 59.98 | 12.7443 | 44776.5495 | 40.983 | 12.7728 | 60.01 | 12.6567 | 40
44776.5153 | 40.703 | 12.7748 | 60.04 | 12.6859 | 44776.5226 | 40.989 | 12.7629 | 60.02 | 12.6165 | 44776.5348 | 40.782 | 12.4942 | 60 | 12.7443 | 44776.5424 | 40.416 | 12.845 | 59.98 | 12.7078 | 44776.5495 | 40.986 | 12.7341 | 60.01 | 12.6567 | 41
44776.5153 | 41.704 | 12.7748 | 60.04 | 12.6494 | 44776.5226 | 41.992 | 12.7629 | 60.02 | 12.6165 | 44776.5348 | 41.781 | 12.4942 | 60 | 12.7443 | 44776.5425 | 41.793 | 12.7948 | 59.98 | 12.7078 | 44776.5496 | 41.986 | 12.7341 | 60.01 | 12.6202 | 41
44776.5153 | 41.706 | 12.7263 | 60.04 | 12.6494 | 44776.5226 | 41.993 | 12.7629 | 60.02 | 12.6165 | 44776.5348 | 41.784 | 12.4942 | 60 | 12.7078 | 44776.5425 | 41.794 | 12.7948 | 59.98 | 12.6713 | 44776.5496 | 41.988 | 12.7341 | 60.01 | 12.6202 | 42
44776.5153 | 42.707 | 12.7263 | 60.04 | 12.6129 | 44776.5226 | 42.995 | 12.7089 | 60.02 | 12.6165 | 44776.5348 | 42.99 | 12.4392 | 60 | 12.7078 | 44776.5425 | 42.796 | 12.7314 | 59.98 | 12.6713 | 44776.5496 | 42.989 | 12.7341 | 60.01 | 12.5836 | 42
44776.5153 | 42.71 | 12.665 | 60.04 | 12.6129 | 44776.5226 | 42.996 | 12.7089 | 60.02 | 12.5727 | 44776.5348 | 42.996 | 12.4392 | 60 | 12.6713 | 44776.5425 | 42.797 | 12.7314 | 59.98 | 12.6348 | 44776.5496 | 42.992 | 12.7001 | 60.01 | 12.5836 | 43
44776.5153 | 43.711 | 12.665 | 60.04 | 12.5763 | 44776.5226 | 43.999 | 12.662 | 60.02 | 12.5727 | 44776.5349 | 43.994 | 12.3844 | 60 | 12.6713 | 44776.5425 | 43.851 | 12.7314 | 59.98 | 12.6348 | 44776.5496 | 43.991 | 12.7001 | 60.01 | 12.5471 | 43
44776.5153 | 43.714 | 12.665 | 60.04 | 12.5763 | 44776.5226 | 43 | 12.662 | 60.02 | 12.5362 | 44776.5349 | 43.998 | 12.3844 | 60 | 12.6275 | 44776.5425 | 43.853 | 12.7314 | 59.98 | 12.5983 | 44776.5496 | 43.994 | 12.6631 | 60.01 | 12.5471 | 44
44776.5153 | 44.715 | 12.665 | 60.04 | 12.5398 | 44776.5226 | 44.001 | 12.6164 | 60.02 | 12.5362 | 44776.5349 | 44.995 | 12.3493 | 60 | 12.6275 | 44776.5425 | 44.855 | 12.6872 | 59.98 | 12.5983 | 44776.5496 | 44.993 | 12.6631 | 60.01 | 12.5106 | 44
44776.5153 | 44.717 | 12.5826 | 60.04 | 12.5398 | 44776.5226 | 44.002 | 12.6164 | 60.02 | 12.4997 | 44776.5349 | 44.004 | 12.3493 | 60 | 12.5909 | 44776.5425 | 44.856 | 12.6872 | 59.98 | 12.5581 | 44776.5496 | 44.997 | 12.6357 | 60.01 | 12.5106 | 45
44776.5153 | 45.718 | 12.5826 | 60.04 | 12.5033 | 44776.5226 | 45.005 | 12.6164 | 60.02 | 12.4997 | 44776.5349 | 45.997 | 12.3112 | 60 | 12.5909 | 44776.5425 | 45.859 | 12.6425 | 59.98 | 12.5252 | 44776.5496 | 45.473 | 12.6357 | 59.95 | 12.5106 | 45
44776.5153 | 45.721 | 12.5826 | 60.04 | 12.5033 | 44776.5226 | 45.006 | 12.6164 | 60.02 | 12.4632 | 44776.5349 | 45.006 | 12.3112 | 60 | 12.5544 | 44776.5425 | 45.862 | 12.5874 | 59.98 | 12.5252 | 44776.5496 | 45.994 | 12.6357 | 59.95 | 12.4741 | 46
44776.5153 | 46.722 | 12.5826 | 60.04 | 12.4668 | 44776.5226 | 46.008 | 12.5495 | 60.02 | 12.4632 | 44776.5349 | 46.997 | 12.3112 | 60 | 12.5544 | 44776.5425 | 46.863 | 12.5874 | 59.98 | 12.4778 | 44776.5496 | 46.998 | 12.6357 | 59.95 | 12.4741 | 46
44776.5154 | 46.724 | 12.5331 | 60.04 | 12.4668 | 44776.5226 | 46.009 | 12.5495 | 60.02 | 12.4267 | 44776.5349 | 46.007 | 12.3112 | 60 | 12.5143 | 44776.5425 | 46.865 | 12.5429 | 59.98 | 12.4778 | 44776.5496 | 46.998 | 12.6357 | 59.95 | 12.4376 | 47
44776.5154 | 47.725 | 12.5331 | 60.04 | 12.4303 | 44776.5226 | 47.012 | 12.4505 | 60.02 | 12.4267 | 44776.5349 | 47.999 | 12.2912 | 60 | 12.5143 | 44776.5425 | 47.866 | 12.5429 | 59.98 | 12.4413 | 44776.5496 | 47.002 | 12.5692 | 59.95 | 12.4376 | 47
44776.5154 | 47.727 | 12.4863 | 60.04 | 12.4303 | 44776.5226 | 47.013 | 12.4505 | 60.02 | 12.3537 | 44776.5349 | 47.009 | 12.2912 | 60 | 12.4778 | 44776.5425 | 47.869 | 12.4898 | 59.98 | 12.4413 | 44776.5496 | 47.998 | 12.5692 | 59.95 | 12.4011 | 48
44776.5154 | 48.728 | 12.4863 | 60.04 | 12.3938 | 44776.5227 | 48.016 | 12.4505 | 60.02 | 12.3537 | 44776.5349 | 48.227 | 12.2639 | 60 | 12.4778 | 44776.5425 | 48.87 | 12.4898 | 59.98 | 12.4011 | 44776.5496 | 48.004 | 12.5045 | 59.95 | 12.4011 | 48
44776.5154 | 48.755 | 12.3925 | 60.04 | 12.3938 | 44776.5227 | 48.017 | 12.4505 | 60.02 | 12.3172 | 44776.5349 | 48.229 | 12.2639 | 60 | 12.4413 | 44776.5425 | 48.871 | 12.4898 | 59.98 | 12.4011 | 44776.5496 | 48.001 | 12.5045 | 59.95 | 12.3646 | 49
44776.5154 | 49.757 | 12.3925 | 60.04 | 12.3208 | 44776.5227 | 49.019 | 12.3927 | 60.02 | 12.3172 | 44776.5349 | 49.23 | 12.2406 | 60 | 12.4413 | 44776.5425 | 49.872 | 12.4898 | 59.98 | 12.3646 | 44776.5496 | 49.018 | 12.4694 | 59.95 | 12.3646 | 49
44776.5154 | 49.76 | 12.398 | 60.04 | 12.3208 | 44776.5227 | 49.02 | 12.3927 | 60.02 | 12.2807 | 44776.5349 | 49.236 | 12.2406 | 60 | 12.3975 | 44776.5426 | 49.876 | 12.4457 | 59.98 | 12.3646 | 44776.5497 | 49.004 | 12.4694 | 59.95 | 12.3281 | 50
44776.5154 | 50.761 | 12.398 | 60.04 | 12.2843 | 44776.5227 | 50.023 | 12.3927 | 60.02 | 12.2807 | 44776.5349 | 50.23 | 12.2406 | 60 | 12.3975 | 44776.5426 | 50.877 | 12.4457 | 59.98 | 12.3281 | 44776.5497 | 50.02 | 12.4694 | 59.95 | 12.3281 | 50
44776.5154 | 50.762 | 12.398 | 60.04 | 12.2478 | 44776.5227 | 50.024 | 12.3927 | 60.02 | 12.2807 | 44776.5349 | 50.236 | 12.2406 | 60 | 12.361 | 44776.5426 | 50.878 | 12.3918 | 59.98 | 12.3281 | 44776.5497 | 50.005 | 12.4694 | 59.95 | 12.2916 | 51
44776.5154 | 51.763 | 12.3522 | 60.04 | 12.2478 | 44776.5227 | 51.026 | 12.3545 | 60.02 | 12.2807 | 44776.535 | 51.231 | 12.2273 | 60 | 12.361 | 44776.5426 | 51.879 | 12.3918 | 59.98 | 12.2916 | 44776.5497 | 51.02 | 12.4101 | 59.95 | 12.2916 | 51
44776.5154 | 51.764 | 12.3522 | 60.04 | 12.2478 | 44776.5227 | 51.027 | 12.3545 | 60.02 | 12.2442 | 44776.535 | 51.238 | 12.2273 | 60 | 12.3245 | 44776.5426 | 51.882 | 12.3918 | 59.98 | 12.2916 | 44776.5497 | 51.008 | 12.4101 | 59.95 | 12.2551 | 52
44776.5154 | 52.767 | 12.3522 | 60.04 | 12.2478 | 44776.5227 | 52.03 | 12.3545 | 60.02 | 12.2442 | 44776.535 | 52.062 | 12.2273 | 59.96 | 12.3245 | 44776.5426 | 52.883 | 12.3918 | 59.98 | 12.2551 | 44776.5497 | 52.021 | 12.3501 | 59.95 | 12.2551 | 52
44776.5154 | 52.768 | 12.3522 | 60.04 | 12.2113 | 44776.5227 | 52.031 | 12.3545 | 60.02 | 12.2077 | 44776.535 | 52.233 | 12.2143 | 59.96 | 12.3245 | 44776.5426 | 52.886 | 12.3459 | 59.98 | 12.2551 | 44776.5497 | 52.01 | 12.3501 | 59.95 | 12.2186 | 53
44776.5154 | 53.771 | 12.3522 | 60.04 | 12.2113 | 44776.5227 | 53.033 | 12.273 | 60.02 | 12.1712 | 44776.535 | 53.24 | 12.2143 | 59.96 | 12.288 | 44776.5426 | 53.887 | 12.3459 | 59.98 | 12.2186 | 44776.5497 | 53.022 | 12.3164 | 59.95 | 12.2186 | 53
44776.5154 | 53.772 | 12.3522 | 60.04 | 12.2113 | 44776.5227 | 53.037 | 12.2496 | 60.02 | 12.1712 | 44776.535 | 53.562 | 12.1986 | 59.96 | 12.288 | 44776.5426 | 53.889 | 12.2946 | 59.98 | 12.2186 | 44776.5497 | 53.013 | 12.3164 | 59.95 | 12.1821 | 54
44776.5154 | 54.774 | 12.3077 | 60.04 | 12.2113 | 44776.5227 | 54.038 | 12.2496 | 60.02 | 12.1347 | 44776.535 | 54.564 | 12.1986 | 59.96 | 12.2515 | 44776.5426 | 54.89 | 12.2946 | 59.98 | 12.1821 | 44776.5497 | 54.023 | 12.3164 | 59.95 | 12.1821 | 54
44776.5154 | 54.775 | 12.3077 | 60.04 | 12.1712 | 44776.5227 | 54.041 | 12.1987 | 60.02 | 12.1347 | 44776.535 | 54.563 | 12.1844 | 59.96 | 12.2515 | 44776.5426 | 54.893 | 12.2384 | 59.98 | 12.1821 | 44776.5497 | 54.017 | 12.3164 | 59.95 | 12.1456 | 55
44776.5154 | 55.605 | 12.3077 | 59.97 | 12.1712 | 44776.5227 | 55.042 | 12.1987 | 60.02 | 12.0981 | 44776.535 | 55.566 | 12.1844 | 59.96 | 12.204 | 44776.5426 | 55.894 | 12.2384 | 59.98 | 12.1347 | 44776.5497 | 55.024 | 12.2614 | 59.95 | 12.1456 | 55
44776.5154 | 55.778 | 12.2516 | 59.97 | 12.1712 | 44776.5227 | 55.044 | 12.1987 | 60.02 | 12.0981 | 44776.535 | 55.565 | 12.1634 | 59.96 | 12.204 | 44776.5426 | 55.896 | 12.2014 | 59.98 | 12.1347 | 44776.5497 | 55.018 | 12.2614 | 59.95 | 12.1091 | 56
44776.5154 | 56.779 | 12.2516 | 59.97 | 12.1347 | 44776.5227 | 56.045 | 12.1987 | 60.02 | 12.0616 | 44776.535 | 56.567 | 12.1634 | 59.96 | 12.1675 | 44776.5426 | 56.897 | 12.2014 | 59.98 | 12.0726 | 44776.5497 | 56.026 | 12.2191 | 59.95 | 12.1091 | 56
44776.5155 | 56.781 | 12.2078 | 59.97 | 12.1347 | 44776.5228 | 56.048 | 12.1332 | 60.02 | 12.0616 | 44776.535 | 56.57 | 12.1634 | 59.96 | 12.1675 | 44776.5426 | 56.421 | 12.2014 | 60 | 12.0726 | 44776.5497 | 56.021 | 12.2191 | 59.95 | 12.0616 | 57
44776.5155 | 57.782 | 12.2078 | 59.97 | 12.0945 | 44776.5228 | 57.049 | 12.1332 | 60.02 | 12.0215 | 44776.535 | 57.574 | 12.1634 | 59.96 | 12.12 | 44776.5426 | 57.9 | 12.1423 | 60 | 12.0726 | 44776.5497 | 57.029 | 12.1653 | 59.95 | 12.0616 | 57
44776.5155 | 57.785 | 12.2078 | 59.97 | 12.0945 | 44776.5228 | 57.051 | 12.0794 | 60.02 | 12.0215 | 44776.535 | 57.573 | 12.1339 | 59.96 | 12.12 | 44776.5426 | 57.901 | 12.1423 | 60 | 12.0361 | 44776.5497 | 57.023 | 12.1653 | 59.95 | 12.0361 | 58
44776.5155 | 58.786 | 12.2078 | 59.97 | 12.058 | 44776.5228 | 58.052 | 12.0794 | 60.02 | 11.985 | 44776.535 | 58.575 | 12.1339 | 59.96 | 12.0908 | 44776.5426 | 58.904 | 12.0862 | 60 | 12.0361 | 44776.5497 | 58.031 | 12.1154 | 59.95 | 12.0361 | 58
44776.5155 | 58.789 | 12.147 | 59.97 | 12.058 | 44776.5228 | 58.2 | 12.0794 | 59.97 | 11.985 | 44776.535 | 58.574 | 12.1106 | 59.96 | 12.0908 | 44776.5426 | 58.905 | 12.0862 | 60 | 11.9996 | 44776.5498 | 58.256 | 12.1154 | 59.95 | 11.9996 | 59
44776.5155 | 59.79 | 12.147 | 59.97 | 12.0215 | 44776.5228 | 59.094 | 12.0794 | 59.97 | 11.985 | 44776.535 | 59.577 | 12.1106 | 59.96 | 12.0543 | 44776.5427 | 59.997 | 12.0862 | 60 | 11.9996 | 44776.5498 | 59.259 | 12.1154 | 59.95 | 11.9996 | 59
44776.5155 | 59.792 | 12.0966 | 59.97 | 12.0215 | 44776.5228 | 59.096 | 12.0794 | 59.97 | 11.9485 | 44776.5351 | 59.575 | 12.1106 | 59.96 | 12.0543 | 44776.5427 | 59.998 | 12.0862 | 60 | 11.9996 | 44776.5498 | 59.257 | 12.1154 | 59.95 | 11.9631 | 60
44776.5155 | 60.794 | 12.0966 | 59.97 | 11.985 | 44776.5228 | 60.097 | 12.0367 | 59.97 | 11.9485 | 44776.5351 | 60.578 | 12.1106 | 59.96 | 12.0178 | 44776.5427 | 60 | 12.0862 | 60 | 11.9996 | 44776.5498 | 60.262 | 12.0629 | 59.95 | 11.9631 | 60
44776.5155 | 60.795 | 12.0565 | 59.97 | 11.985 | 44776.5228 | 60.098 | 12.0367 | 59.97 | 11.9047 | 44776.5351 | 60.576 | 12.0869 | 59.96 | 12.0178 | 44776.5427 | 60.001 | 12.0862 | 60 | 11.9631 | 44776.5498 | 60.26 | 12.0629 | 59.95 | 11.9266 | 61
44776.5155 | 61.796 | 12.0565 | 59.97 | 11.9485 | 44776.5228 | 61.101 | 11.9955 | 59.97 | 11.9047 | 44776.5351 | 61.58 | 12.0869 | 59.96 | 11.9813 | 44776.5427 | 61.004 | 12.0322 | 60 | 11.9631 | 44776.5498 | 61.265 | 12.0022 | 59.95 | 11.9266 | 61
44776.5155 | 61.798 | 12.0083 | 59.97 | 11.9485 | 44776.5228 | 61.102 | 11.9955 | 59.97 | 11.8682 | 44776.5351 | 61.576 | 12.0658 | 59.96 | 11.9813 | 44776.5427 | 61.005 | 12.0322 | 60 | 11.9266 | 44776.5498 | 61.263 | 12.0022 | 59.95 | 11.8901 | 62
44776.5155 | 62.799 | 12.0083 | 59.97 | 11.8755 | 44776.5228 | 62.105 | 11.9438 | 59.97 | 11.8682 | 44776.5351 | 62.581 | 12.0658 | 59.96 | 11.9448 | 44776.5427 | 62.007 | 12.0095 | 60 | 11.8901 | 44776.5498 | 62.268 | 11.974 | 59.95 | 11.8901 | 62
44776.5155 | 62.802 | 11.9586 | 59.97 | 11.8755 | 44776.5228 | 62.106 | 11.9438 | 59.97 | 11.8317 | 44776.5351 | 62.578 | 12.0418 | 59.96 | 11.9448 | 44776.5427 | 62.011 | 11.9545 | 60 | 11.8901 | 44776.5498 | 62.265 | 11.974 | 59.95 | 11.8536 | 63
44776.5155 | 63.803 | 11.9586 | 59.97 | 11.839 | 44776.5228 | 63.108 | 11.9106 | 59.97 | 11.8317 | 44776.5351 | 63.583 | 12.0418 | 59.96 | 11.9083 | 44776.5427 | 63.012 | 11.9545 | 60 | 11.8536 | 44776.5498 | 63.27 | 11.974 | 59.95 | 11.8536 | 63
44776.5155 | 63.805 | 11.9215 | 59.97 | 11.839 | 44776.5228 | 63.11 | 11.9106 | 59.97 | 11.7952 | 44776.5351 | 63.579 | 12.0418 | 59.96 | 11.9083 | 44776.5427 | 63.015 | 11.9545 | 60 | 11.8536 | 44776.5498 | 63.268 | 11.974 | 59.95 | 11.8171 | 64
44776.5155 | 64.806 | 11.9215 | 59.97 | 11.8025 | 44776.5228 | 64.112 | 11.8727 | 59.97 | 11.7952 | 44776.5351 | 64.585 | 12.0418 | 59.96 | 11.8718 | 44776.5427 | 64.016 | 11.9545 | 60 | 11.8171 | 44776.5498 | 64.273 | 11.9236 | 59.95 | 11.8171 | 64
44776.5156 | 64.809 | 11.9215 | 59.97 | 11.8025 | 44776.5228 | 64.113 | 11.8727 | 59.97 | 11.7587 | 44776.5351 | 64.579 | 12.0175 | 59.96 | 11.8718 | 44776.5427 | 64.018 | 11.8934 | 60 | 11.8171 | 44776.5498 | 64.27 | 11.9236 | 59.95 | 11.7806 | 65
44776.5156 | 65.81 | 11.9215 | 59.97 | 11.766 | 44776.5228 | 65.115 | 11.8727 | 59.97 | 11.7587 | 44776.5351 | 65.586 | 12.0175 | 59.96 | 11.8353 | 44776.5427 | 65.019 | 11.8934 | 60 | 11.7806 | 44776.5498 | 65.275 | 11.8851 | 59.95 | 11.7806 | 65
44776.5156 | 65.813 | 11.9215 | 59.97 | 11.766 | 44776.5228 | 65.116 | 11.8727 | 59.97 | 11.7222 | 44776.5351 | 65.581 | 12.0039 | 59.96 | 11.8353 | 44776.5427 | 65.022 | 11.8565 | 60 | 11.7806 | 44776.5498 | 65.401 | 11.8851 | 59.95 | 11.7441 | 66
44776.5156 | 66.814 | 11.9215 | 59.97 | 11.766 | 44776.5229 | 66.119 | 11.7692 | 59.97 | 11.7222 | 44776.5351 | 66.588 | 12.0039 | 59.96 | 11.7988 | 44776.5427 | 66.023 | 11.8565 | 60 | 11.7441 | 44776.5498 | 66.407 | 11.8336 | 59.95 | 11.7441 | 66
44776.5156 | 66.816 | 11.8108 | 59.97 | 11.766 | 44776.5229 | 66.12 | 11.7692 | 59.97 | 11.6857 | 44776.5351 | 66.581 | 11.9813 | 59.96 | 11.7988 | 44776.5428 | 66.025 | 11.8008 | 60 | 11.7441 | 44776.5499 | 66.408 | 11.8336 | 59.95 | 11.7076 | 67
44776.5156 | 67.817 | 11.8108 | 59.97 | 11.693 | 44776.5229 | 67.121 | 11.7692 | 59.97 | 11.6857 | 44776.5351 | 67.589 | 11.9813 | 59.96 | 11.7988 | 44776.5428 | 67.026 | 11.8008 | 60 | 11.7076 | 44776.5499 | 67.411 | 11.8336 | 59.95 | 11.7076 | 67
44776.5156 | 67.82 | 11.7771 | 59.97 | 11.693 | 44776.5229 | 67.122 | 11.7692 | 59.97 | 11.6491 | 44776.5351 | 67.59 | 11.9813 | 59.96 | 11.7623 | 44776.5428 | 67.029 | 11.8008 | 60 | 11.7076 | 44776.5499 | 67.409 | 11.8336 | 59.95 | 11.6711 | 68
44776.5156 | 68.821 | 11.7771 | 59.97 | 11.6564 | 44776.5229 | 68.125 | 11.721 | 59.97 | 11.6491 | 44776.5351 | 68.583 | 11.9688 | 59.96 | 11.7623 | 44776.5428 | 68.03 | 11.8008 | 60 | 11.6711 | 44776.5499 | 68.414 | 11.7786 | 59.95 | 11.6711 | 68
44776.5156 | 68.831 | 11.7771 | 59.97 | 11.6564 | 44776.5229 | 68.127 | 11.721 | 59.97 | 11.6126 | 44776.5351 | 68.594 | 11.9688 | 59.96 | 11.7258 | 44776.5428 | 68.033 | 11.7494 | 60 | 11.6345 | 44776.5499 | 68.41 | 11.7786 | 59.95 | 11.6345 | 69
44776.5156 | 69.832 | 11.7771 | 59.97 | 11.6199 | 44776.5229 | 69.129 | 11.6656 | 59.97 | 11.6126 | 44776.5352 | 69.585 | 11.9688 | 59.96 | 11.7258 | 44776.5428 | 69.036 | 11.6725 | 60 | 11.6345 | 44776.5499 | 69.416 | 11.7238 | 59.95 | 11.6345 | 69
44776.5156 | 69.835 | 11.7256 | 59.97 | 11.6199 | 44776.5229 | 69.13 | 11.6656 | 59.97 | 11.5761 | 44776.5352 | 69.596 | 11.9688 | 59.96 | 11.6893 | 44776.5428 | 69.037 | 11.6725 | 60 | 11.598 | 44776.5499 | 69.414 | 11.7238 | 59.95 | 11.598 | 70
44776.5156 | 70.836 | 11.7256 | 59.97 | 11.5834 | 44776.5229 | 70.132 | 11.611 | 59.97 | 11.5761 | 44776.5352 | 70.586 | 11.9565 | 59.96 | 11.6893 | 44776.5428 | 70.04 | 11.6725 | 60 | 11.598 | 44776.5499 | 70.419 | 11.6694 | 59.95 | 11.598 | 70
44776.5156 | 70.838 | 11.6827 | 59.97 | 11.5834 | 44776.5229 | 70.133 | 11.611 | 59.97 | 11.5396 | 44776.5352 | 70.597 | 11.9565 | 59.96 | 11.6528 | 44776.5428 | 70.041 | 11.6725 | 60 | 11.5615 | 44776.5499 | 70.415 | 11.6694 | 59.95 | 11.598 | 71
44776.5156 | 71.839 | 11.6827 | 59.97 | 11.5469 | 44776.5229 | 71.136 | 11.5676 | 59.97 | 11.5396 | 44776.5352 | 71.588 | 11.9565 | 59.96 | 11.6528 | 44776.5428 | 71.043 | 11.6477 | 60 | 11.5615 | 44776.5499 | 71.416 | 11.6694 | 59.95 | 11.5615 | 71
44776.5156 | 71.842 | 11.6187 | 59.97 | 11.5469 | 44776.5229 | 71.138 | 11.5676 | 59.97 | 11.5031 | 44776.5352 | 71.6 | 11.9565 | 59.96 | 11.6163 | 44776.5428 | 71.044 | 11.6477 | 60 | 11.525 | 44776.5499 | 71.421 | 11.6694 | 59.95 | 11.5615 | 72
44776.5156 | 72.843 | 11.6187 | 59.97 | 11.5104 | 44776.5229 | 72.138 | 11.5676 | 59.97 | 11.5031 | 44776.5352 | 72.588 | 11.9364 | 59.96 | 11.6163 | 44776.5428 | 72.046 | 11.5974 | 60 | 11.525 | 44776.5499 | 72.524 | 11.6694 | 59.95 | 11.525 | 72
44776.5156 | 72.846 | 11.6187 | 59.97 | 11.4739 | 44776.5229 | 72.139 | 11.5676 | 59.97 | 11.4666 | 44776.5352 | 72.6 | 11.9364 | 59.96 | 11.5798 | 44776.5428 | 72.047 | 11.5974 | 60 | 11.4885 | 44776.5499 | 72.527 | 11.6088 | 59.95 | 11.525 | 73
44776.5157 | 73.849 | 11.5927 | 59.97 | 11.4739 | 44776.5229 | 73.142 | 11.5164 | 59.97 | 11.4666 | 44776.5352 | 73.59 | 11.9214 | 59.96 | 11.5798 | 44776.5428 | 73.05 | 11.5516 | 60 | 11.4885 | 44776.5499 | 73.528 | 11.6088 | 59.95 | 11.452 | 73
44776.5157 | 73.85 | 11.5927 | 59.97 | 11.4374 | 44776.5229 | 73.143 | 11.5164 | 59.97 | 11.4301 | 44776.5352 | 73.603 | 11.9214 | 59.96 | 11.5433 | 44776.5428 | 73.051 | 11.5516 | 60 | 11.452 | 44776.5499 | 73.53 | 11.5819 | 59.95 | 11.452 | 74
44776.5157 | 74.852 | 11.5016 | 59.97 | 11.4374 | 44776.523 | 74.145 | 11.5164 | 59.97 | 11.4301 | 44776.5352 | 74.592 | 11.9043 | 59.96 | 11.5433 | 44776.5428 | 74.054 | 11.5516 | 60 | 11.452 | 44776.5499 | 74.529 | 11.5819 | 59.95 | 11.4155 | 74
44776.5157 | 74.853 | 11.5016 | 59.97 | 11.4009 | 44776.523 | 74.146 | 11.5164 | 59.97 | 11.3936 | 44776.5352 | 74.604 | 11.9043 | 59.96 | 11.5068 | 44776.5428 | 74.055 | 11.5516 | 60 | 11.4155 | 44776.5499 | 74.534 | 11.5256 | 59.95 | 11.4155 | 75
44776.5157 | 75.855 | 11.5016 | 59.97 | 11.4009 | 44776.523 | 75.149 | 11.4717 | 59.97 | 11.3936 | 44776.5352 | 75.592 | 11.8935 | 59.96 | 11.5068 | 44776.5429 | 75.058 | 11.4777 | 60 | 11.4155 | 44776.5499 | 75.531 | 11.5256 | 59.95 | 11.379 | 75
44776.5157 | 75.856 | 11.5016 | 59.97 | 11.3608 | 44776.523 | 75.15 | 11.4717 | 59.97 | 11.3571 | 44776.5352 | 75.606 | 11.8935 | 59.96 | 11.4703 | 44776.5429 | 75.059 | 11.4777 | 60 | 11.379 | 44776.5499 | 75.536 | 11.5256 | 59.95 | 11.379 | 76
44776.5157 | 76.859 | 11.4607 | 59.97 | 11.3608 | 44776.523 | 76.153 | 11.4004 | 59.97 | 11.3571 | 44776.5352 | 76.593 | 11.8935 | 59.96 | 11.4703 | 44776.5429 | 76.061 | 11.4486 | 60 | 11.379 | 44776.5499 | 76.577 | 11.5256 | 59.96 | 11.379 | 76
44776.5157 | 76.86 | 11.4607 | 59.97 | 11.3243 | 44776.523 | 76.154 | 11.4004 | 59.97 | 11.2841 | 44776.5352 | 76.607 | 11.8935 | 59.96 | 11.4703 | 44776.5429 | 76.062 | 11.4486 | 60 | 11.3425 | 44776.55 | 76.534 | 11.5256 | 59.96 | 11.3425 | 77
44776.5157 | 77.862 | 11.4002 | 59.97 | 11.3243 | 44776.523 | 77.155 | 11.3714 | 59.97 | 11.2841 | 44776.5352 | 77.608 | 11.8935 | 59.96 | 11.4338 | 44776.5429 | 77.065 | 11.4486 | 60 | 11.3425 | 44776.55 | 77.64 | 11.4783 | 59.96 | 11.3425 | 77
44776.5157 | 77.863 | 11.4002 | 59.97 | 11.2878 | 44776.523 | 77.156 | 11.3714 | 59.97 | 11.2476 | 44776.5352 | 77.593 | 11.8811 | 59.96 | 11.4338 | 44776.5429 | 77.066 | 11.4486 | 60 | 11.306 | 44776.55 | 77.64 | 11.4783 | 59.96 | 11.306 | 78
44776.5157 | 78.866 | 11.354 | 59.97 | 11.2513 | 44776.523 | 78.16 | 11.3069 | 59.97 | 11.2476 | 44776.5353 | 78.609 | 11.8811 | 59.96 | 11.3973 | 44776.5429 | 78.068 | 11.3942 | 60 | 11.306 | 44776.55 | 78.643 | 11.426 | 59.96 | 11.306 | 78
44776.5157 | 78.87 | 11.354 | 59.97 | 11.2513 | 44776.523 | 78.161 | 11.3069 | 59.97 | 11.2476 | 44776.5353 | 78.595 | 11.8706 | 59.96 | 11.3973 | 44776.5429 | 78.07 | 11.3942 | 60 | 11.2622 | 44776.55 | 78.642 | 11.426 | 59.96 | 11.2695 | 79
44776.5157 | 79.871 | 11.354 | 59.97 | 11.2148 | 44776.523 | 79.162 | 11.3069 | 59.97 | 11.2476 | 44776.5353 | 79.613 | 11.8706 | 59.96 | 11.3608 | 44776.5429 | 79.083 | 11.356 | 60 | 11.2622 | 44776.55 | 79.645 | 11.379 | 59.96 | 11.2695 | 79
44776.5157 | 79.873 | 11.3055 | 59.97 | 11.2148 | 44776.523 | 79.163 | 11.3069 | 59.97 | 11.1746 | 44776.5353 | 79.597 | 11.8706 | 59.96 | 11.3608 | 44776.5429 | 79.084 | 11.356 | 60 | 11.2257 | 44776.55 | 79.645 | 11.379 | 59.96 | 11.233 | 80
44776.5157 | 80.874 | 11.3055 | 59.97 | 11.1782 | 44776.523 | 80.166 | 11.2809 | 59.97 | 11.1381 | 44776.5353 | 80.613 | 11.8706 | 59.96 | 11.3133 | 44776.5429 | 80.086 | 11.2989 | 60 | 11.2257 | 44776.55 | 80.648 | 11.379 | 59.96 | 11.233 | 80
44776.5158 | 80.877 | 11.2675 | 59.97 | 11.1782 | 44776.523 | 80.33 | 11.2809 | 59.97 | 11.1381 | 44776.5353 | 80.597 | 11.8592 | 59.96 | 11.3133 | 44776.5429 | 80.087 | 11.2989 | 60 | 11.1892 | 44776.55 | 80.648 | 11.379 | 59.96 | 11.1965 | 81
44776.5158 | 81.878 | 11.2675 | 59.97 | 11.1417 | 44776.523 | 81.332 | 11.2809 | 59.97 | 11.1381 | 44776.5353 | 81.616 | 11.8592 | 59.96 | 11.2659 | 44776.5429 | 81.09 | 11.2449 | 60 | 11.1892 | 44776.55 | 81.651 | 11.3382 | 59.96 | 11.1965 | 81
44776.5158 | 81.88 | 11.2103 | 59.97 | 11.1417 | 44776.523 | 81.333 | 11.2266 | 59.97 | 11.1381 | 44776.5353 | 81.598 | 11.8543 | 59.96 | 11.2659 | 44776.5429 | 81.091 | 11.2449 | 60 | 11.1527 | 44776.55 | 81.65 | 11.3382 | 59.96 | 11.16 | 82
44776.5158 | 82.881 | 11.2103 | 59.97 | 11.1052 | 44776.523 | 82.334 | 11.2266 | 59.97 | 11.087 | 44776.5353 | 82.617 | 11.8543 | 59.96 | 11.2403 | 44776.5429 | 82.093 | 11.2047 | 60 | 11.1527 | 44776.55 | 82.653 | 11.2863 | 59.96 | 11.16 | 82
44776.5158 | 82.127 | 11.2103 | 59.97 | 11.1052 | 44776.5231 | 82.337 | 11.1691 | 59.97 | 11.087 | 44776.5353 | 82.598 | 11.8478 | 59.96 | 11.2403 | 44776.5429 | 82.094 | 11.2047 | 60 | 11.1162 | 44776.55 | 82.653 | 11.2863 | 59.96 | 11.1198 | 83
44776.5158 | 83.128 | 11.2103 | 59.97 | 11.0687 | 44776.5231 | 83.338 | 11.1691 | 59.97 | 11.0395 | 44776.5353 | 83.619 | 11.8478 | 59.96 | 11.2038 | 44776.543 | 83.097 | 11.2047 | 60 | 11.1162 | 44776.55 | 83.656 | 11.2279 | 59.96 | 11.1198 | 83
44776.5158 | 83.13 | 11.1594 | 59.97 | 11.0687 | 44776.5231 | 83.341 | 11.1267 | 59.97 | 11.0395 | 44776.5353 | 83.159 | 11.8478 | 59.98 | 11.2038 | 44776.543 | 83.098 | 11.2047 | 60 | 11.0797 | 44776.55 | 83.655 | 11.2279 | 59.96 | 11.0833 | 84
44776.5158 | 84.131 | 11.1594 | 59.97 | 11.0322 | 44776.5231 | 84.342 | 11.1267 | 59.97 | 11.0176 | 44776.5353 | 84.6 | 11.8412 | 59.98 | 11.2038 | 44776.543 | 84.101 | 11.1564 | 60 | 11.0797 | 44776.55 | 84.658 | 11.2279 | 59.96 | 11.0833 | 84
44776.5158 | 84.697 | 11.1594 | 59.96 | 11.0322 | 44776.5231 | 84.343 | 11.1267 | 59.97 | 11.0176 | 44776.5353 | 84.621 | 11.8412 | 59.98 | 11.1673 | 44776.543 | 84.102 | 11.1564 | 60 | 11.0432 | 44776.5501 | 84.658 | 11.2279 | 59.96 | 11.0468 | 85
44776.5158 | 85.134 | 11.1138 | 59.96 | 11.0322 | 44776.5231 | 85.345 | 11.1267 | 59.97 | 10.9811 | 44776.5353 | 85.834 | 11.8412 | 59.98 | 11.1673 | 44776.543 | 85.104 | 11.1066 | 60 | 11.0432 | 44776.5501 | 85.661 | 11.1762 | 59.96 | 11.0468 | 85
44776.5158 | 85.135 | 11.1138 | 59.96 | 10.9957 | 44776.5231 | 85.348 | 11.0923 | 59.97 | 10.9811 | 44776.5353 | 85.836 | 11.8412 | 59.98 | 11.1308 | 44776.543 | 85.105 | 11.1066 | 60 | 11.0067 | 44776.5501 | 85.661 | 11.1762 | 59.96 | 11.0103 | 86
44776.5158 | 86.138 | 11.1138 | 59.96 | 10.9957 | 44776.5231 | 86.349 | 11.0923 | 59.97 | 10.9446 | 44776.5353 | 86.837 | 11.837 | 59.98 | 11.1308 | 44776.543 | 86.509 | 11.1066 | 60.03 | 11.0067 | 44776.5501 | 86.664 | 11.1279 | 59.96 | 11.0103 | 86
44776.5158 | 86.139 | 11.1138 | 59.96 | 10.9592 | 44776.5231 | 86.351 | 11.0345 | 59.97 | 10.9446 | 44776.5353 | 86.838 | 11.837 | 59.98 | 11.0943 | 44776.543 | 86.107 | 11.1066 | 60.03 | 11.0067 | 44776.5501 | 86.663 | 11.1279 | 59.96 | 10.9738 | 87
44776.5158 | 87.141 | 11.0492 | 59.96 | 10.9592 | 44776.5231 | 87.352 | 11.0345 | 59.97 | 10.9045 | 44776.5354 | 87.839 | 11.8308 | 59.98 | 11.0943 | 44776.543 | 87.108 | 11.1066 | 60.03 | 10.9702 | 44776.5501 | 87.665 | 11.0862 | 59.96 | 10.9738 | 87
44776.5158 | 87.142 | 11.0492 | 59.96 | 10.9227 | 44776.5231 | 87.291 | 11.0345 | 59.96 | 10.9045 | 44776.5354 | 87.84 | 11.8308 | 59.98 | 11.0578 | 44776.543 | 87.11 | 11.0445 | 60.03 | 10.9702 | 44776.5501 | 87.666 | 11.0862 | 59.96 | 10.9373 | 88
44776.5158 | 88.145 | 10.998 | 59.96 | 10.9227 | 44776.5231 | 88.368 | 10.9657 | 59.96 | 10.9045 | 44776.5354 | 88.84 | 11.8308 | 59.98 | 11.0578 | 44776.543 | 88.111 | 11.0445 | 60.03 | 10.9337 | 44776.5501 | 88.669 | 11.0862 | 59.96 | 10.9373 | 88
44776.5158 | 88.146 | 10.998 | 59.96 | 10.8862 | 44776.5231 | 88.369 | 10.9657 | 59.96 | 10.8716 | 44776.5354 | 88.841 | 11.8308 | 59.98 | 11.0213 | 44776.543 | 88.114 | 10.9802 | 60.03 | 10.9337 | 44776.5501 | 88.788 | 11.0862 | 59.96 | 10.9008 | 89
44776.5158 | 89.262 | 10.9616 | 59.96 | 10.8862 | 44776.5231 | 89.371 | 10.9657 | 59.96 | 10.8716 | 44776.5354 | 89.171 | 11.8264 | 59.98 | 11.0213 | 44776.543 | 89.115 | 10.9802 | 60.03 | 10.8972 | 44776.5501 | 89.791 | 11.036 | 59.96 | 10.9008 | 89
44776.5158 | 89.264 | 10.9616 | 59.96 | 10.8461 | 44776.5231 | 89.372 | 10.9657 | 59.96 | 10.8351 | 44776.5354 | 89.172 | 11.8264 | 59.98 | 10.9848 | 44776.543 | 89.118 | 10.9505 | 60.03 | 10.8972 | 44776.5501 | 89.79 | 11.036 | 59.96 | 10.8643 | 90
44776.5159 | 90.266 | 10.9154 | 59.96 | 10.8461 | 44776.5231 | 90.374 | 10.9189 | 59.96 | 10.795 | 44776.5354 | 90.173 | 11.8185 | 59.98 | 10.9848 | 44776.543 | 90.119 | 10.9505 | 60.03 | 10.8607 | 44776.5501 | 90.793 | 10.9922 | 59.96 | 10.8643 | 90
44776.5159 | 90.267 | 10.9154 | 59.96 | 10.8132 | 44776.5232 | 90.377 | 10.8663 | 59.96 | 10.795 | 44776.5354 | 90.176 | 11.8185 | 59.98 | 10.941 | 44776.543 | 90.121 | 10.9505 | 60.03 | 10.8607 | 44776.5501 | 90.793 | 10.9922 | 59.96 | 10.8278 | 91
44776.5159 | 91.27 | 10.9154 | 59.96 | 10.8132 | 44776.5232 | 91.378 | 10.8663 | 59.96 | 10.7585 | 44776.5354 | 91.174 | 11.8108 | 59.98 | 10.941 | 44776.543 | 91.122 | 10.9505 | 60.03 | 10.8242 | 44776.5501 | 91.796 | 10.9441 | 59.96 | 10.8278 | 91
44776.5159 | 91.271 | 10.9154 | 59.96 | 10.7767 | 44776.5232 | 91.381 | 10.8282 | 59.96 | 10.7585 | 44776.5354 | 91.177 | 11.8108 | 59.98 | 10.9045 | 44776.543 | 91.125 | 10.9076 | 60.03 | 10.8242 | 44776.5501 | 91.796 | 10.9441 | 59.96 | 10.7913 | 92
44776.5159 | 92.274 | 10.8646 | 59.96 | 10.7767 | 44776.5232 | 92.382 | 10.8282 | 59.96 | 10.7219 | 44776.5354 | 92.175 | 11.8088 | 59.98 | 10.9045 | 44776.543 | 92.126 | 10.9076 | 60.03 | 10.7877 | 44776.5501 | 92.799 | 10.8991 | 59.96 | 10.7913 | 92
44776.5159 | 92.275 | 10.8646 | 59.96 | 10.7402 | 44776.5232 | 92.385 | 10.8282 | 59.96 | 10.7219 | 44776.5354 | 92.178 | 11.8088 | 59.98 | 10.868 | 44776.5431 | 92.232 | 10.8481 | 60.03 | 10.7877 | 44776.5501 | 92.798 | 10.8991 | 59.96 | 10.7512 | 93
44776.5159 | 93.277 | 10.816 | 59.96 | 10.7402 | 44776.5232 | 93.386 | 10.8282 | 59.96 | 10.6854 | 44776.5354 | 93.516 | 11.8088 | 59.98 | 10.868 | 44776.5431 | 93.234 | 10.8481 | 60.03 | 10.7512 | 44776.5501 | 93.801 | 10.8415 | 59.96 | 10.7512 | 93
44776.5159 | 93.278 | 10.816 | 59.96 | 10.7 | 44776.5232 | 93.387 | 10.7679 | 59.96 | 10.6854 | 44776.5354 | 93.519 | 11.8088 | 59.98 | 10.8278 | 44776.5431 | 93.236 | 10.8212 | 60.03 | 10.7512 | 44776.5502 | 93.801 | 10.8415 | 59.96 | 10.7183 | 94
44776.5159 | 94.28 | 10.7658 | 59.96 | 10.7 | 44776.5232 | 94.388 | 10.7679 | 59.96 | 10.6453 | 44776.5354 | 94.52 | 11.7595 | 59.98 | 10.8278 | 44776.5431 | 94.237 | 10.8212 | 60.03 | 10.7146 | 44776.5502 | 94.804 | 10.8415 | 59.96 | 10.7183 | 94
44776.5159 | 94.281 | 10.7658 | 59.96 | 10.6635 | 44776.5232 | 94.391 | 10.7217 | 59.96 | 10.6453 | 44776.5354 | 94.522 | 11.7595 | 59.98 | 10.784 | 44776.5431 | 94.24 | 10.8212 | 60.03 | 10.7146 | 44776.5502 | 94.803 | 10.8415 | 59.96 | 10.6818 | 95
44776.5159 | 95.434 | 10.7658 | 59.96 | 10.6635 | 44776.5232 | 95.392 | 10.7217 | 59.96 | 10.6088 | 44776.5355 | 95.521 | 11.6538 | 59.98 | 10.784 | 44776.5431 | 95.242 | 10.8212 | 60.03 | 10.6781 | 44776.5502 | 95.806 | 10.7939 | 59.96 | 10.6818 | 95
44776.5159 | 95.435 | 10.7658 | 59.96 | 10.627 | 44776.5232 | 95.466 | 10.6978 | 59.96 | 10.6088 | 44776.5355 | 95.524 | 11.6538 | 59.98 | 10.7475 | 44776.5431 | 95.243 | 10.7689 | 60.03 | 10.6781 | 44776.5502 | 95.806 | 10.7939 | 59.96 | 10.6453 | 96
44776.5159 | 96.437 | 10.6936 | 59.96 | 10.627 | 44776.5232 | 96.467 | 10.6978 | 59.96 | 10.5723 | 44776.5355 | 96.523 | 11.5647 | 59.98 | 10.7475 | 44776.5431 | 96.244 | 10.7689 | 60.03 | 10.6416 | 44776.5502 | 96.809 | 10.7726 | 59.96 | 10.6453 | 96
44776.5159 | 96.439 | 10.6936 | 59.96 | 10.5905 | 44776.5232 | 96.469 | 10.6408 | 59.96 | 10.5723 | 44776.5355 | 96.525 | 11.5647 | 59.98 | 10.7073 | 44776.5431 | 96.245 | 10.7292 | 60.03 | 10.6416 | 44776.5502 | 96.808 | 10.7726 | 59.96 | 10.6088 | 97
44776.5159 | 97.442 | 10.6688 | 59.96 | 10.5905 | 44776.5232 | 97.47 | 10.6408 | 59.96 | 10.5358 | 44776.5355 | 97.75 | 11.4278 | 59.98 | 10.7073 | 44776.5431 | 97.246 | 10.7292 | 60.03 | 10.6051 | 44776.5502 | 97.811 | 10.7164 | 59.96 | 10.6088 | 97
44776.5159 | 97.444 | 10.6688 | 59.96 | 10.554 | 44776.5232 | 97.472 | 10.6408 | 59.96 | 10.5358 | 44776.5355 | 97.751 | 11.4278 | 59.98 | 10.6708 | 44776.5431 | 97.25 | 10.6254 | 60.03 | 10.6051 | 44776.5502 | 97.811 | 10.7164 | 59.96 | 10.5723 | 98
44776.516 | 98.444 | 10.6688 | 59.96 | 10.554 | 44776.5232 | 98.473 | 10.6408 | 59.96 | 10.4993 | 44776.5355 | 98.751 | 11.2799 | 59.98 | 10.6708 | 44776.5431 | 98.251 | 10.6254 | 60.03 | 10.5321 | 44776.5502 | 98.814 | 10.7164 | 59.96 | 10.5723 | 98
44776.516 | 98.445 | 10.6688 | 59.96 | 10.5175 | 44776.5232 | 98.476 | 10.5983 | 59.96 | 10.4993 | 44776.5355 | 98.756 | 11.2799 | 59.98 | 10.627 | 44776.5431 | 98.388 | 10.6254 | 60.03 | 10.5321 | 44776.5502 | 98.814 | 10.7164 | 59.96 | 10.5358 | 99
44776.516 | 99.448 | 10.6151 | 59.96 | 10.5175 | 44776.5232 | 99.477 | 10.5983 | 59.96 | 10.4628 | 44776.5355 | 99.757 | 11.2799 | 59.98 | 10.627 | 44776.5431 | 99.389 | 10.6254 | 60.03 | 10.5321 | 44776.5502 | 99.817 | 10.6768 | 59.96 | 10.5358 | 99
44776.516 | 99.449 | 10.6151 | 59.96 | 10.481 | 44776.5233 | 99.636 | 10.5447 | 59.96 | 10.4628 | 44776.5355 | 99.758 | 11.2799 | 59.98 | 10.5905 | 44776.5431 | 99.391 | 10.6254 | 60.03 | 10.5321 | 44776.5502 | 99.816 | 10.6768 | 59.96 | 10.4993 | 100
44776.516 | 100.452 | 10.5638 | 59.96 | 10.481 | 44776.5233 | 100.638 | 10.5447 | 59.96 | 10.4263 | 44776.5355 | 100.758 | 11.1212 | 59.98 | 10.5905 | 44776.5431 | 100.392 | 10.6254 | 60.03 | 10.4847 | 44776.5502 | 100.819 | 10.5976 | 59.96 | 10.4993 | 100
44776.516 | 100.453 | 10.5638 | 59.96 | 10.4445 | 44776.5233 | 100.64 | 10.4945 | 59.96 | 10.4263 | 44776.5355 | 100.759 | 11.1212 | 59.98 | 10.554 | 44776.5432 | 100.395 | 10.5514 | 60.03 | 10.4847 | 44776.5502 | 100.819 | 10.5976 | 59.96 | 10.4628 | 101
44776.516 | 101.455 | 10.4983 | 59.96 | 10.4445 | 44776.5233 | 101.641 | 10.4945 | 59.96 | 10.3861 | 44776.5355 | 101.759 | 10.9157 | 59.98 | 10.554 | 44776.5432 | 101.396 | 10.5514 | 60.03 | 10.4591 | 44776.5502 | 101.822 | 10.5976 | 59.96 | 10.4628 | 101
44776.516 | 101.456 | 10.4983 | 59.96 | 10.408 | 44776.5233 | 101.644 | 10.4524 | 59.96 | 10.3861 | 44776.5355 | 101.762 | 10.9157 | 59.98 | 10.5175 | 44776.5432 | 101.398 | 10.5243 | 60.03 | 10.4591 | 44776.5503 | 101.821 | 10.5976 | 59.96 | 10.4263 | 102
44776.516 | 102.459 | 10.4983 | 59.96 | 10.408 | 44776.5233 | 102.645 | 10.4524 | 59.96 | 10.3496 | 44776.5355 | 102.759 | 10.9157 | 59.98 | 10.5175 | 44776.5432 | 102.399 | 10.5243 | 60.03 | 10.4226 | 44776.5503 | 102.824 | 10.5582 | 59.96 | 10.4263 | 102
44776.516 | 102.46 | 10.4983 | 59.96 | 10.3715 | 44776.5233 | 102.647 | 10.4524 | 59.96 | 10.3496 | 44776.5355 | 102.765 | 10.9157 | 59.98 | 10.481 | 44776.5432 | 102.402 | 10.4837 | 60.03 | 10.4226 | 44776.5503 | 102.824 | 10.5582 | 59.96 | 10.3898 | 103
44776.516 | 103.462 | 10.4441 | 59.96 | 10.3715 | 44776.5233 | 103.648 | 10.4524 | 59.96 | 10.3131 | 44776.5356 | 103.761 | 10.7201 | 59.98 | 10.481 | 44776.5432 | 103.403 | 10.4837 | 60.03 | 10.3861 | 44776.5503 | 103.827 | 10.4951 | 59.96 | 10.3898 | 103
44776.516 | 103.463 | 10.4441 | 59.96 | 10.3314 | 44776.5233 | 103.651 | 10.3895 | 59.96 | 10.3131 | 44776.5356 | 103.766 | 10.7201 | 59.98 | 10.4445 | 44776.5432 | 103.406 | 10.4837 | 60.03 | 10.3861 | 44776.5503 | 103.827 | 10.4951 | 59.96 | 10.3533 | 104
44776.516 | 104.466 | 10.3871 | 59.96 | 10.3314 | 44776.5233 | 104.652 | 10.3895 | 59.96 | 10.2766 | 44776.5356 | 104.763 | 10.554 | 59.98 | 10.4445 | 44776.5432 | 104.407 | 10.4837 | 60.03 | 10.3131 | 44776.5503 | 104.83 | 10.4743 | 59.96 | 10.3533 | 104
44776.516 | 104.467 | 10.3871 | 59.96 | 10.2985 | 44776.5233 | 104.655 | 10.3439 | 59.96 | 10.2766 | 44776.5356 | 104.768 | 10.554 | 59.98 | 10.408 | 44776.5432 | 104.409 | 10.4145 | 60.03 | 10.2766 | 44776.5503 | 104.829 | 10.4743 | 59.96 | 10.3168 | 105
44776.516 | 105.468 | 10.3871 | 59.96 | 10.2985 | 44776.5233 | 105.656 | 10.3439 | 59.96 | 10.2401 | 44776.5356 | 105.764 | 10.4895 | 59.98 | 10.408 | 44776.5432 | 105.41 | 10.4145 | 60.03 | 10.2766 | 44776.5503 | 105.832 | 10.4743 | 59.96 | 10.3168 | 105
44776.516 | 105.469 | 10.3871 | 59.96 | 10.262 | 44776.5233 | 105.658 | 10.2882 | 59.96 | 10.2401 | 44776.5356 | 105.771 | 10.4895 | 59.98 | 10.3715 | 44776.5432 | 105.412 | 10.4145 | 60.03 | 10.2401 | 44776.5503 | 105.668 | 10.4743 | 60.06 | 10.3168 | 106
44776.516 | 106.472 | 10.3628 | 59.96 | 10.262 | 44776.5233 | 106.659 | 10.2882 | 59.96 | 10.2036 | 44776.5356 | 106.765 | 10.4895 | 59.98 | 10.3715 | 44776.5432 | 106.413 | 10.3419 | 60.03 | 10.2401 | 44776.5503 | 106.832 | 10.4743 | 60.06 | 10.2803 | 106
44776.516 | 106.473 | 10.3628 | 59.96 | 10.2255 | 44776.5233 | 106.662 | 10.2882 | 59.96 | 10.2036 | 44776.5356 | 106.772 | 10.4895 | 59.98 | 10.3715 | 44776.5432 | 106.414 | 10.3419 | 60.03 | 10.2401 | 44776.5503 | 106.835 | 10.4212 | 60.06 | 10.2803 | 107
44776.5161 | 107.476 | 10.3053 | 59.96 | 10.2255 | 44776.5233 | 107.663 | 10.2882 | 59.96 | 10.1671 | 44776.5356 | 107.773 | 10.4895 | 59.98 | 10.335 | 44776.5432 | 107.413 | 10.3419 | 60.03 | 10.1999 | 44776.5503 | 107.834 | 10.4212 | 60.06 | 10.2437 | 107
44776.5161 | 107.477 | 10.3053 | 59.96 | 10.189 | 44776.5234 | 107.665 | 10.2412 | 59.96 | 10.1671 | 44776.5356 | 107.765 | 10.4158 | 59.98 | 10.335 | 44776.5432 | 107.416 | 10.3161 | 60.03 | 10.1999 | 44776.5503 | 107.966 | 10.3563 | 60.06 | 10.2437 | 108
44776.5161 | 108.479 | 10.2647 | 59.96 | 10.189 | 44776.5234 | 108.666 | 10.2412 | 59.96 | 10.1306 | 44776.5356 | 108.774 | 10.4158 | 59.98 | 10.2985 | 44776.5432 | 108.417 | 10.3161 | 60.03 | 10.1999 | 44776.5503 | 108.965 | 10.3563 | 60.06 | 10.2072 | 108
44776.5161 | 108.48 | 10.2647 | 59.96 | 10.1525 | 44776.5234 | 108.668 | 10.194 | 59.96 | 10.0941 | 44776.5356 | 108.766 | 10.3726 | 59.98 | 10.2985 | 44776.5432 | 108.414 | 10.3161 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5503 | 108.168 | 10.2969 | 60.06 | 10.2072 | 109
44776.5161 | 109.483 | 10.22 | 59.96 | 10.1525 | 44776.5234 | 109.672 | 10.194 | 59.96 | 10.0576 | 44776.5356 | 109.777 | 10.3726 | 59.98 | 10.262 | 44776.5432 | 109.419 | 10.2653 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5503 | 109.968 | 10.2969 | 60.06 | 10.1671 | 109
44776.5161 | 109.484 | 10.22 | 59.96 | 10.1123 | 44776.5234 | 109.675 | 10.1404 | 59.96 | 10.0576 | 44776.5356 | 109.767 | 10.3434 | 59.98 | 10.262 | 44776.5432 | 109.42 | 10.2653 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5503 | 109.171 | 10.2969 | 60.06 | 10.1671 | 110
44776.5161 | 110.486 | 10.22 | 59.96 | 10.1123 | 44776.5234 | 110.676 | 10.1404 | 59.96 | 10.0211 | 44776.5356 | 110.779 | 10.3434 | 59.98 | 10.2255 | 44776.5432 | 110.422 | 10.2653 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5503 | 110.97 | 10.2969 | 60.06 | 10.1306 | 110
44776.5161 | 110.487 | 10.22 | 59.96 | 10.0758 | 44776.5234 | 110.679 | 10.0893 | 59.96 | 10.0211 | 44776.5356 | 110.768 | 10.2977 | 59.98 | 10.2255 | 44776.5432 | 110.423 | 10.2653 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5503 | 110.173 | 10.2559 | 60.06 | 10.1306 | 111
44776.5161 | 111.49 | 10.1685 | 59.96 | 10.0758 | 44776.5234 | 111.68 | 10.0893 | 59.96 | 9.9846 | 44776.5356 | 111.781 | 10.2977 | 59.98 | 10.189 | 44776.5433 | 111.425 | 10.2213 | 60.03 | 10.1634 | 44776.5504 | 111.972 | 10.2559 | 60.06 | 10.0941 | 111
44776.5161 | 111.491 | 10.1685 | 59.96 | 10.0393 | 44776.5234 | 111.682 | 10.0428 | 59.96 | 9.9846 | 44776.5356 | 111.77 | 10.2977 | 59.98 | 10.189 | 44776.5433 | 111.426 | 10.2213 | 60.03 | 10.1269 | 44776.5504 | 111.174 | 10.2222 | 60.06 | 10.0941 | 112
44776.5161 | 112.493 | 10.1133 | 59.96 | 10.0393 | 44776.5234 | 112.683 | 10.0428 | 59.96 | 9.9481 | 44776.5356 | 112.783 | 10.2977 | 59.98 | 10.1525 | 44776.5433 | 112.429 | 10.2213 | 60.03 | 10.0868 | 44776.5504 | 112.975 | 10.2222 | 60.06 | 10.0576 | 112
44776.5161 | 112.494 | 10.1133 | 59.96 | 10.0028 | 44776.5234 | 112.686 | 10.0428 | 59.96 | 9.9481 | 44776.5357 | 112.771 | 10.2241 | 59.98 | 10.1525 | 44776.5433 | 112.431 | 10.1906 | 60.03 | 10.0868 | 44776.5504 | 112.175 | 10.1761 | 60.06 | 10.0576 | 113
44776.5161 | 113.496 | 10.0692 | 59.96 | 10.0028 | 44776.5234 | 113.687 | 10.0428 | 59.96 | 9.9116 | 44776.5357 | 113.785 | 10.2241 | 59.98 | 10.116 | 44776.5433 | 113.432 | 10.1906 | 60.03 | 10.0174 | 44776.5504 | 113.977 | 10.1761 | 60.06 | 10.0211 | 113
44776.5161 | 113.497 | 10.0692 | 59.96 | 9.9663 | 44776.5234 | 113.689 | 10.013 | 59.96 | 9.9116 | 44776.5357 | 113.425 | 10.2241 | 59.99 | 10.116 | 44776.5433 | 113.435 | 10.0708 | 60.03 | 10.0174 | 44776.5504 | 113.176 | 10.1354 | 60.06 | 10.0211 | 114
44776.5161 | 114.5 | 10.0692 | 59.96 | 9.9663 | 44776.5234 | 114.69 | 10.013 | 59.96 | 9.8751 | 44776.5357 | 114.772 | 10.1778 | 59.99 | 10.116 | 44776.5433 | 114.436 | 10.0708 | 60.03 | 10.0174 | 44776.5504 | 114.98 | 10.1354 | 60.06 | 9.9846 | 114
44776.5161 | 114.501 | 10.0692 | 59.96 | 9.9298 | 44776.5234 | 114.692 | 9.9697 | 59.96 | 9.8751 | 44776.5357 | 114.789 | 10.1778 | 59.99 | 10.0795 | 44776.5433 | 114.438 | 10.0708 | 60.03 | 10.0174 | 44776.5504 | 114.177 | 10.1354 | 60.06 | 9.9846 | 115
44776.5161 | 115.787 | 10.0692 | 59.98 | 9.9298 | 44776.5234 | 115.694 | 9.9697 | 59.96 | 9.8386 | 44776.5357 | 115.774 | 10.1355 | 59.99 | 10.0795 | 44776.5433 | 115.439 | 10.0708 | 60.03 | 9.9444 | 44776.5504 | 115.085 | 10.1354 | 60.06 | 9.9481 | 115
44776.5162 | 115.503 | 10.0283 | 59.98 | 9.9298 | 44776.5235 | 115.697 | 9.9109 | 59.96 | 9.8386 | 44776.5357 | 115.79 | 10.1355 | 59.99 | 10.043 | 44776.5433 | 115.442 | 10.0195 | 60.03 | 9.9444 | 44776.5504 | 115.179 | 10.0728 | 60.06 | 9.9481 | 116
44776.5162 | 116.504 | 10.0283 | 59.98 | 9.8933 | 44776.5235 | 116.698 | 9.9109 | 59.96 | 9.8021 | 44776.5357 | 116.775 | 10.1355 | 59.99 | 10.043 | 44776.5433 | 116.443 | 10.0195 | 60.03 | 9.9079 | 44776.5504 | 116.087 | 10.0728 | 60.06 | 9.9116 | 116
44776.5162 | 116.507 | 9.9539 | 59.98 | 9.8933 | 44776.5235 | 116.38 | 9.9109 | 59.98 | 9.8021 | 44776.5357 | 116.792 | 10.1355 | 59.99 | 9.9955 | 44776.5433 | 116.446 | 9.995 | 60.03 | 9.9079 | 44776.5504 | 116.179 | 10.0222 | 60.06 | 9.9116 | 117
44776.5162 | 117.508 | 9.9539 | 59.98 | 9.8568 | 44776.5235 | 117.7 | 9.9109 | 59.98 | 9.7655 | 44776.5357 | 117.777 | 10.0927 | 59.99 | 9.9955 | 44776.5433 | 117.447 | 9.995 | 60.03 | 9.8714 | 44776.5504 | 117.088 | 10.0222 | 60.06 | 9.8751 | 117
44776.5162 | 117.51 | 9.891 | 59.98 | 9.8568 | 44776.5235 | 117.704 | 9.8439 | 59.98 | 9.7655 | 44776.5357 | 117.794 | 10.0927 | 59.99 | 9.9627 | 44776.5433 | 117.596 | 9.995 | 60 | 9.8714 | 44776.5504 | 117.18 | 10.0222 | 60.06 | 9.8751 | 118
44776.5162 | 118.511 | 9.891 | 59.98 | 9.8203 | 44776.5235 | 118.705 | 9.8439 | 59.98 | 9.729 | 44776.5357 | 118.777 | 10.0603 | 59.99 | 9.9627 | 44776.5433 | 118.449 | 9.995 | 60 | 9.8714 | 44776.5504 | 118.09 | 10.0222 | 60.06 | 9.8386 | 118
44776.5162 | 118.514 | 9.891 | 59.98 | 9.8203 | 44776.5235 | 118.707 | 9.8054 | 59.98 | 9.729 | 44776.5357 | 118.796 | 10.0603 | 59.99 | 9.9262 | 44776.5433 | 118.45 | 9.995 | 60 | 9.8349 | 44776.5504 | 118.181 | 9.9708 | 60.06 | 9.8386 | 119
44776.5162 | 119.515 | 9.891 | 59.98 | 9.7838 | 44776.5235 | 119.708 | 9.8054 | 59.98 | 9.6925 | 44776.5357 | 119.984 | 10.0603 | 59.99 | 9.9262 | 44776.5434 | 119.453 | 9.9303 | 60 | 9.8349 | 44776.5505 | 119.091 | 9.9708 | 60.06 | 9.8021 | 119
44776.5162 | 119.518 | 9.8627 | 59.98 | 9.7838 | 44776.5235 | 119.711 | 9.7585 | 59.98 | 9.6925 | 44776.5357 | 119.986 | 10.0603 | 59.99 | 9.8897 | 44776.5434 | 119.454 | 9.9303 | 60 | 9.7984 | 44776.5505 | 119.182 | 9.9257 | 60.06 | 9.8021 | 120
44776.5162 | 120.519 | 9.8627 | 59.98 | 9.7473 | 44776.5235 | 120.712 | 9.7585 | 59.98 | 9.656 | 44776.5357 | 120.987 | 10.0035 | 59.99 | 9.8897 | 44776.5434 | 120.455 | 9.8532 | 60 | 9.7984 | 44776.5505 | 120.093 | 9.9257 | 60.06 | 9.7655 | 120
44776.5162 | 120.521 | 9.812 | 59.98 | 9.7473 | 44776.5235 | 120.714 | 9.7585 | 59.98 | 9.656 | 44776.5357 | 120.988 | 10.0035 | 59.99 | 9.8532 | 44776.5434 | 120.456 | 9.8532 | 60 | 9.7619 | 44776.5505 | 120.183 | 9.8915 | 60.06 | 9.7655 | 121
44776.5162 | 121.522 | 9.812 | 59.98 | 9.7108 | 44776.5235 | 121.715 | 9.7585 | 59.98 | 9.6195 | 44776.5358 | 121.987 | 9.9518 | 59.99 | 9.8532 | 44776.5434 | 121.459 | 9.8084 | 60 | 9.7619 | 44776.5505 | 121.095 | 9.8915 | 60.06 | 9.729 | 121
44776.5162 | 121.525 | 9.7652 | 59.98 | 9.7108 | 44776.5235 | 121.717 | 9.7192 | 59.98 | 9.6195 | 44776.5358 | 121.989 | 9.9518 | 59.99 | 9.8167 | 44776.5434 | 121.46 | 9.8084 | 60 | 9.7254 | 44776.5505 | 121.185 | 9.8915 | 60.06 | 9.729 | 122
44776.5162 | 122.526 | 9.7652 | 59.98 | 9.6743 | 44776.5235 | 122.718 | 9.7192 | 59.98 | 9.583 | 44776.5358 | 122.988 | 9.8875 | 59.99 | 9.8167 | 44776.5434 | 122.462 | 9.8084 | 60 | 9.7254 | 44776.5505 | 122.097 | 9.8915 | 60.06 | 9.6925 | 122
44776.5162 | 122.528 | 9.7652 | 59.98 | 9.6743 | 44776.5235 | 122.721 | 9.6444 | 59.98 | 9.5465 | 44776.5358 | 122.991 | 9.8875 | 59.99 | 9.7801 | 44776.5434 | 122.463 | 9.8084 | 60 | 9.6889 | 44776.5505 | 122.186 | 9.8264 | 60.06 | 9.6925 | 123
44776.5162 | 123.529 | 9.7652 | 59.98 | 9.6378 | 44776.5236 | 123.724 | 9.6087 | 59.98 | 9.5465 | 44776.5358 | 123.988 | 9.8875 | 59.99 | 9.7801 | 44776.5434 | 123.466 | 9.7534 | 60 | 9.6889 | 44776.5505 | 123.099 | 9.8264 | 60.06 | 9.656 | 123
44776.5162 | 123.596 | 9.7067 | 59.98 | 9.6378 | 44776.5236 | 123.725 | 9.6087 | 59.98 | 9.51 | 44776.5358 | 123.992 | 9.8875 | 59.99 | 9.7436 | 44776.5434 | 123.467 | 9.7534 | 60 | 9.6524 | 44776.5505 | 123.187 | 9.7767 | 60.06 | 9.656 | 124
44776.5162 | 124.598 | 9.7067 | 59.98 | 9.6013 | 44776.5236 | 124.727 | 9.6087 | 59.98 | 9.51 | 44776.5358 | 124.989 | 9.8104 | 59.99 | 9.7436 | 44776.5434 | 124.469 | 9.6945 | 60 | 9.6524 | 44776.5505 | 124.1 | 9.7767 | 60.06 | 9.6195 | 124
44776.5163 | 124.6 | 9.6585 | 59.98 | 9.6013 | 44776.5236 | 124.728 | 9.6087 | 59.98 | 9.4735 | 44776.5358 | 124.994 | 9.8104 | 59.99 | 9.7071 | 44776.5434 | 124.47 | 9.6945 | 60 | 9.6159 | 44776.5505 | 124.393 | 9.7247 | 60.06 | 9.6195 | 125
44776.5163 | 125.601 | 9.6585 | 59.98 | 9.5648 | 44776.5236 | 125.731 | 9.5529 | 59.98 | 9.4735 | 44776.5358 | 125.99 | 9.7829 | 59.99 | 9.7071 | 44776.5434 | 125.473 | 9.6945 | 60 | 9.6159 | 44776.5505 | 125.103 | 9.7247 | 60.06 | 9.5757 | 125
44776.5163 | 125.603 | 9.6342 | 59.98 | 9.5648 | 44776.5236 | 125.732 | 9.5529 | 59.98 | 9.437 | 44776.5358 | 125.995 | 9.7829 | 59.99 | 9.6706 | 44776.5434 | 125.474 | 9.6945 | 60 | 9.5794 | 44776.5505 | 125.394 | 9.6687 | 60.06 | 9.5757 | 126
44776.5163 | 126.604 | 9.6342 | 59.98 | 9.5137 | 44776.5236 | 126.844 | 9.4776 | 59.98 | 9.437 | 44776.5358 | 126.207 | 9.7233 | 59.99 | 9.6706 | 44776.5434 | 126.477 | 9.6546 | 60 | 9.5794 | 44776.5505 | 126.105 | 9.6687 | 60.06 | 9.5392 | 126
44776.5163 | 126.606 | 9.6342 | 59.98 | 9.5137 | 44776.5236 | 126.846 | 9.4776 | 59.98 | 9.4005 | 44776.5358 | 126.21 | 9.7233 | 59.99 | 9.6341 | 44776.5434 | 126.478 | 9.6546 | 60 | 9.5429 | 44776.5505 | 126.396 | 9.6423 | 60.06 | 9.5392 | 127
44776.5163 | 127.608 | 9.6342 | 59.98 | 9.4918 | 44776.5236 | 127.849 | 9.4512 | 59.98 | 9.4005 | 44776.5358 | 127.208 | 9.7233 | 59.99 | 9.6341 | 44776.5434 | 127.48 | 9.6201 | 60 | 9.5429 | 44776.5505 | 127.107 | 9.6423 | 60.06 | 9.5027 | 127
44776.5163 | 127.679 | 9.5655 | 59.98 | 9.4918 | 44776.5236 | 127.85 | 9.4512 | 59.98 | 9.3567 | 44776.5358 | 127.212 | 9.7233 | 59.99 | 9.5867 | 44776.5434 | 127.481 | 9.6201 | 60 | 9.5064 | 44776.5505 | 127.397 | 9.5922 | 60.06 | 9.5027 | 128
44776.5163 | 128.68 | 9.5655 | 59.98 | 9.4553 | 44776.5236 | 128.853 | 9.4512 | 59.98 | 9.3567 | 44776.5358 | 128.21 | 9.683 | 59.99 | 9.5867 | 44776.5435 | 128.483 | 9.5661 | 60 | 9.5064 | 44776.5506 | 128.109 | 9.5922 | 60.06 | 9.4662 | 128
44776.5163 | 128.681 | 9.5103 | 59.98 | 9.4553 | 44776.5236 | 128.854 | 9.4512 | 59.98 | 9.3202 | 44776.5358 | 128.213 | 9.683 | 59.99 | 9.5502 | 44776.5435 | 128.484 | 9.5661 | 60 | 9.4699 | 44776.5506 | 128.397 | 9.5469 | 60.06 | 9.4662 | 129
44776.5163 | 129.682 | 9.5103 | 59.98 | 9.4188 | 44776.5236 | 129.856 | 9.401 | 59.98 | 9.3202 | 44776.5358 | 129.212 | 9.638 | 59.99 | 9.5502 | 44776.5435 | 129.493 | 9.5661 | 60 | 9.4699 | 44776.5506 | 129.111 | 9.5469 | 60.06 | 9.4297 | 129
44776.5163 | 129.685 | 9.5103 | 59.98 | 9.4188 | 44776.5236 | 129.857 | 9.401 | 59.98 | 9.2837 | 44776.5358 | 129.215 | 9.638 | 59.99 | 9.5173 | 44776.5435 | 129.494 | 9.5661 | 60 | 9.4699 | 44776.5506 | 129.399 | 9.5469 | 60.06 | 9.4297 | 130
44776.5163 | 130.686 | 9.5103 | 59.98 | 9.3823 | 44776.5236 | 130.859 | 9.3438 | 59.98 | 9.2837 | 44776.5359 | 130.212 | 9.5818 | 59.99 | 9.5173 | 44776.5435 | 130.496 | 9.5179 | 60 | 9.4699 | 44776.5506 | 130.114 | 9.5469 | 60.06 | 9.3932 | 130
44776.5163 | 130.688 | 9.4567 | 59.98 | 9.3823 | 44776.5236 | 130.86 | 9.3438 | 59.98 | 9.2472 | 44776.5359 | 130.216 | 9.5818 | 59.99 | 9.5173 | 44776.5435 | 130.498 | 9.5179 | 60 | 9.4334 | 44776.5506 | 130.399 | 9.492 | 60.06 | 9.3932 | 131
44776.5163 | 131.689 | 9.4567 | 59.98 | 9.3421 | 44776.5236 | 131.863 | 9.3438 | 59.98 | 9.2107 | 44776.5359 | 131.217 | 9.5818 | 59.99 | 9.4772 | 44776.5435 | 131.501 | 9.5179 | 60 | 9.4334 | 44776.5506 | 131.116 | 9.492 | 60.06 | 9.3567 | 131
44776.5163 | 131.694 | 9.4064 | 59.98 | 9.3421 | 44776.5237 | 131.867 | 9.2999 | 59.98 | 9.2107 | 44776.5359 | 131.213 | 9.5336 | 59.99 | 9.4772 | 44776.5435 | 131.502 | 9.5179 | 60 | 9.3969 | 44776.5506 | 131.401 | 9.4521 | 60.06 | 9.3567 | 132
44776.5163 | 132.696 | 9.4064 | 59.98 | 9.3092 | 44776.5237 | 132.868 | 9.2999 | 59.98 | 9.1742 | 44776.5359 | 132.218 | 9.5336 | 59.99 | 9.4407 | 44776.5435 | 132.504 | 9.4569 | 60 | 9.3969 | 44776.5506 | 132.119 | 9.4521 | 60.06 | 9.3202 | 132
44776.5164 | 132.698 | 9.3706 | 59.98 | 9.2727 | 44776.5237 | 132.87 | 9.2411 | 59.98 | 9.1377 | 44776.5359 | 132.215 | 9.5038 | 59.99 | 9.4407 | 44776.5435 | 132.505 | 9.4569 | 60 | 9.3604 | 44776.5506 | 132.402 | 9.4521 | 60.06 | 9.3202 | 133
44776.5164 | 133.702 | 9.3706 | 59.98 | 9.2727 | 44776.5237 | 133.872 | 9.1866 | 59.98 | 9.1377 | 44776.5359 | 133.22 | 9.5038 | 59.99 | 9.4042 | 44776.5435 | 133.508 | 9.4066 | 60 | 9.3604 | 44776.5506 | 133.121 | 9.4521 | 60.06 | 9.2837 | 133
44776.5164 | 133.703 | 9.3706 | 59.98 | 9.2362 | 44776.5237 | 133.873 | 9.1866 | 59.98 | 9.0939 | 44776.5359 | 133.215 | 9.5038 | 59.99 | 9.4042 | 44776.5435 | 133.509 | 9.4066 | 60 | 9.3238 | 44776.5506 | 133.403 | 9.3811 | 60.06 | 9.2837 | 134
44776.5164 | 134.706 | 9.3179 | 59.98 | 9.2362 | 44776.5237 | 134.941 | 9.1866 | 59.98 | 9.0939 | 44776.5359 | 134.222 | 9.5038 | 59.99 | 9.3677 | 44776.5435 | 134.51 | 9.4066 | 60 | 9.3238 | 44776.5506 | 134.202 | 9.3811 | 60.06 | 9.2472 | 134
44776.5164 | 134.707 | 9.3179 | 59.98 | 9.1997 | 44776.5237 | 134.943 | 9.1866 | 59.98 | 9.0574 | 44776.5359 | 134.217 | 9.4539 | 59.99 | 9.3677 | 44776.5435 | 134.511 | 9.4066 | 60 | 9.2873 | 44776.5506 | 134.405 | 9.3296 | 60.06 | 9.2472 | 135
44776.5164 | 135.709 | 9.2609 | 59.98 | 9.1997 | 44776.5237 | 135.945 | 9.1497 | 59.98 | 9.0574 | 44776.5359 | 135.224 | 9.4539 | 59.99 | 9.3312 | 44776.5435 | 135.515 | 9.3762 | 60 | 9.2873 | 44776.5506 | 135.203 | 9.3296 | 60.06 | 9.2107 | 135
44776.5164 | 135.71 | 9.2609 | 59.98 | 9.1632 | 44776.5237 | 135.946 | 9.1497 | 59.98 | 9.0209 | 44776.5359 | 135.218 | 9.4539 | 59.99 | 9.3312 | 44776.5435 | 135.516 | 9.3762 | 60 | 9.2508 | 44776.5506 | 135.406 | 9.2904 | 60.06 | 9.2107 | 136
44776.5164 | 136.713 | 9.2609 | 59.98 | 9.1632 | 44776.5237 | 136.949 | 9.0945 | 59.98 | 9.0209 | 44776.5359 | 136.225 | 9.4539 | 59.99 | 9.3312 | 44776.5435 | 136.519 | 9.2806 | 60 | 9.2508 | 44776.5506 | 136.759 | 9.2904 | 60.02 | 9.2107 | 136
44776.5164 | 136.714 | 9.2609 | 59.98 | 9.1267 | 44776.5237 | 136.95 | 9.0945 | 59.98 | 8.9844 | 44776.5359 | 136.22 | 9.3899 | 59.99 | 9.3312 | 44776.5435 | 136.52 | 9.2806 | 60 | 9.1778 | 44776.5507 | 136.206 | 9.2904 | 60.02 | 9.1742 | 137
44776.5164 | 137.716 | 9.2021 | 59.98 | 9.1267 | 44776.5237 | 137.952 | 9.0945 | 59.98 | 8.9844 | 44776.5359 | 137.228 | 9.3899 | 59.99 | 9.2946 | 44776.5436 | 137.522 | 9.2806 | 60 | 9.1778 | 44776.5507 | 137.408 | 9.2904 | 60.02 | 9.1742 | 137
44776.5164 | 137.717 | 9.2021 | 59.98 | 9.0902 | 44776.5237 | 137.953 | 9.0945 | 59.98 | 8.9479 | 44776.5359 | 137.221 | 9.3899 | 59.99 | 9.2946 | 44776.5436 | 137.523 | 9.2806 | 60 | 9.1778 | 44776.5507 | 137.208 | 9.2904 | 60.02 | 9.1377 | 138
44776.5164 | 138.72 | 9.1657 | 59.98 | 9.0902 | 44776.5237 | 138.955 | 9.0303 | 59.98 | 8.9479 | 44776.5359 | 138.229 | 9.3899 | 59.99 | 9.2946 | 44776.5436 | 138.526 | 9.2361 | 60 | 9.1778 | 44776.5507 | 138.541 | 9.2399 | 60.02 | 9.1377 | 138
44776.5164 | 138.721 | 9.1657 | 59.98 | 9.0537 | 44776.5237 | 138.956 | 9.0303 | 59.98 | 8.9114 | 44776.536 | 138.33 | 9.3899 | 59.99 | 9.2946 | 44776.5436 | 138.527 | 9.2361 | 60 | 9.1048 | 44776.5507 | 138.541 | 9.2399 | 60.02 | 9.1012 | 139
44776.5164 | 139.724 | 9.1231 | 59.98 | 9.0537 | 44776.5237 | 139.958 | 8.9771 | 59.98 | 8.9114 | 44776.536 | 139.332 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 139.529 | 9.158 | 60 | 9.1048 | 44776.5507 | 139.634 | 9.1779 | 60.02 | 9.1012 | 139
44776.5164 | 139.725 | 9.1231 | 59.98 | 9.0172 | 44776.5237 | 139.959 | 8.9771 | 59.98 | 8.8749 | 44776.536 | 139.337 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 139.53 | 9.158 | 60 | 9.0683 | 44776.5507 | 139.543 | 9.1779 | 60.02 | 9.0647 | 140
44776.5164 | 140.726 | 9.1231 | 59.98 | 9.0172 | 44776.5238 | 140.961 | 8.9455 | 59.98 | 8.8749 | 44776.536 | 140.338 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 140.532 | 9.158 | 60 | 9.0318 | 44776.5507 | 140.636 | 9.129 | 60.02 | 9.0647 | 140
44776.5164 | 140.727 | 9.1231 | 59.98 | 8.9807 | 44776.5238 | 140.962 | 8.9455 | 59.98 | 8.8383 | 44776.536 | 140.349 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 140.533 | 9.158 | 60 | 9.0318 | 44776.5507 | 140.545 | 9.129 | 60.02 | 9.0282 | 141
44776.5165 | 141.73 | 9.0696 | 59.98 | 8.9807 | 44776.5238 | 141.964 | 8.9455 | 59.98 | 8.8383 | 44776.536 | 141.351 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 141.535 | 9.1035 | 60 | 9.0318 | 44776.5507 | 141.637 | 9.129 | 60.02 | 9.0282 | 141
44776.5165 | 141.731 | 9.0696 | 59.98 | 8.9442 | 44776.5238 | 141.966 | 8.9455 | 59.98 | 8.8018 | 44776.536 | 141.351 | 9.3899 | 59.99 | 9.2581 | 44776.5436 | 141.536 | 9.1035 | 60 | 8.9917 | 44776.5507 | 141.547 | 9.129 | 60.02 | 8.9917 | 142
44776.5165 | 142.733 | 9.0133 | 59.98 | 8.9442 | 44776.5238 | 142.967 | 8.8973 | 59.98 | 8.8018 | 44776.536 | 142.352 | 9.3899 | 59.99 | 9.1085 | 44776.5436 | 142.539 | 9.0572 | 60 | 8.9917 | 44776.5507 | 142.638 | 9.1075 | 60.02 | 8.9917 | 142
44776.5165 | 142.734 | 9.0133 | 59.98 | 8.9077 | 44776.5238 | 142.968 | 8.8973 | 59.98 | 8.7653 | 44776.536 | 142.353 | 9.2306 | 59.99 | 9.1085 | 44776.5436 | 142.54 | 9.0572 | 60 | 8.9552 | 44776.5507 | 142.549 | 9.1075 | 60.02 | 8.9552 | 143
44776.5165 | 143.737 | 9.0133 | 59.98 | 8.9077 | 44776.5238 | 143.97 | 8.8247 | 59.98 | 8.7653 | 44776.536 | 143.354 | 9.2306 | 59.99 | 9.1085 | 44776.5436 | 143.543 | 9.0301 | 60 | 8.9552 | 44776.5507 | 143.64 | 9.0287 | 60.02 | 8.9552 | 143
44776.5165 | 143.738 | 9.0133 | 59.98 | 8.8712 | 44776.5238 | 143.971 | 8.8247 | 59.98 | 8.7215 | 44776.536 | 143.354 | 9.2306 | 59.99 | 9.1085 | 44776.5436 | 143.544 | 9.0301 | 60 | 8.9187 | 44776.5507 | 143.55 | 9.0287 | 60.02 | 8.9187 | 144
44776.5165 | 144.74 | 8.945 | 59.98 | 8.8712 | 44776.5238 | 144.973 | 8.8247 | 59.98 | 8.7215 | 44776.536 | 144.357 | 9.2306 | 59.99 | 9.1085 | 44776.5436 | 144.545 | 9.0301 | 60 | 8.9187 | 44776.5507 | 144.64 | 9.0287 | 60.02 | 8.9187 | 144
44776.5165 | 144.741 | 8.945 | 59.98 | 8.8347 | 44776.5238 | 144.974 | 8.8247 | 59.98 | 8.6887 | 44776.536 | 144.536 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5436 | 144.546 | 9.0301 | 60 | 8.8749 | 44776.5507 | 144.552 | 9.0287 | 60.02 | 8.8822 | 145
44776.5165 | 145.88 | 8.945 | 59.97 | 8.8347 | 44776.5238 | 145.467 | 8.8247 | 60.01 | 8.6887 | 44776.536 | 145.355 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 145.55 | 8.9649 | 60 | 8.8749 | 44776.5507 | 145.641 | 8.9689 | 60.02 | 8.8822 | 145
44776.5165 | 145.744 | 8.9024 | 59.97 | 8.8347 | 44776.5238 | 145.977 | 8.8014 | 60.01 | 8.6887 | 44776.536 | 145.357 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 145.551 | 8.9649 | 60 | 8.8456 | 44776.5508 | 145.554 | 8.9689 | 60.02 | 8.8456 | 146
44776.5165 | 146.745 | 8.9024 | 59.97 | 8.7982 | 44776.5238 | 146.978 | 8.8014 | 60.01 | 8.6522 | 44776.536 | 146.356 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 146.552 | 8.9099 | 60 | 8.8456 | 44776.5508 | 146.641 | 8.9187 | 60.02 | 8.8456 | 146
44776.5165 | 146.748 | 8.8419 | 59.97 | 8.7982 | 44776.5238 | 146.98 | 8.748 | 60.01 | 8.6522 | 44776.536 | 146.359 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 146.553 | 8.9099 | 60 | 8.8091 | 44776.5508 | 146.556 | 8.9187 | 60.02 | 8.8091 | 147
44776.5165 | 147.749 | 8.8419 | 59.97 | 8.7617 | 44776.5238 | 147.981 | 8.748 | 60.01 | 8.6157 | 44776.536 | 147.357 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 147.556 | 8.88 | 60 | 8.8091 | 44776.5508 | 147.87 | 8.9187 | 60.02 | 8.8091 | 147
44776.5165 | 147.751 | 8.8419 | 59.97 | 8.7617 | 44776.5238 | 147.984 | 8.6787 | 60.01 | 8.6157 | 44776.536 | 147.36 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 147.557 | 8.88 | 60 | 8.7726 | 44776.5508 | 147.559 | 8.9187 | 60.02 | 8.7726 | 148
44776.5165 | 148.752 | 8.8419 | 59.97 | 8.7252 | 44776.5238 | 148.985 | 8.6787 | 60.01 | 8.5792 | 44776.5361 | 148.359 | 9.2306 | 60.01 | 9.1085 | 44776.5437 | 148.683 | 8.88 | 59.97 | 8.7726 | 44776.5508 | 148.872 | 8.8228 | 60.02 | 8.7726 | 148
44776.5165 | 148.755 | 8.8125 | 59.97 | 8.7252 | 44776.5239 | 148.988 | 8.6787 | 60.01 | 8.5427 | 44776.5361 | 148.363 | 9.2306 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 148.56 | 8.88 | 59.97 | 8.7361 | 44776.5508 | 148.56 | 8.8228 | 60.02 | 8.7361 | 149
44776.5165 | 149.756 | 8.8125 | 59.97 | 8.6887 | 44776.5239 | 149.991 | 8.6219 | 60.01 | 8.5427 | 44776.5361 | 149.361 | 8.9405 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 149.563 | 8.8357 | 59.97 | 8.7361 | 44776.5508 | 149.874 | 8.8446 | 60.02 | 8.7361 | 149
44776.5165 | 149.758 | 8.7636 | 59.97 | 8.6522 | 44776.5239 | 149.993 | 8.6219 | 60.01 | 8.5062 | 44776.5361 | 149.365 | 8.9405 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 149.564 | 8.8357 | 59.97 | 8.6996 | 44776.5508 | 149.563 | 8.8446 | 60.02 | 8.6996 | 150
44776.5166 | 150.762 | 8.7109 | 59.97 | 8.6522 | 44776.5239 | 150.995 | 8.5932 | 60.01 | 8.5062 | 44776.5361 | 150.362 | 8.9405 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 150.567 | 8.7607 | 59.97 | 8.6996 | 44776.5508 | 150.876 | 8.7949 | 60.02 | 8.6996 | 150
44776.5166 | 150.763 | 8.7109 | 59.97 | 8.6157 | 44776.5239 | 150.996 | 8.5932 | 60.01 | 8.4697 | 44776.5361 | 150.365 | 8.9405 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 150.568 | 8.7607 | 59.97 | 8.6631 | 44776.5508 | 150.564 | 8.7949 | 60.02 | 8.6595 | 151
44776.5166 | 151.765 | 8.6788 | 59.97 | 8.6157 | 44776.5239 | 151.998 | 8.5451 | 60.01 | 8.4697 | 44776.5361 | 151.533 | 8.8527 | 60.01 | 8.8529 | 44776.5437 | 151.57 | 8.7607 | 59.97 | 8.6631 | 44776.5508 | 151.877 | 8.7576 | 60.02 | 8.6595 | 151
44776.5166 | 151.766 | 8.6788 | 59.97 | 8.5719 | 44776.5239 | 151.999 | 8.5451 | 60.01 | 8.4332 | 44776.5361 | 151.535 | 8.8527 | 60.01 | 8.7434 | 44776.5437 | 151.571 | 8.7607 | 59.97 | 8.6266 | 44776.5508 | 151.565 | 8.7576 | 60.02 | 8.6266 | 152
44776.5166 | 152.769 | 8.6788 | 59.97 | 8.5719 | 44776.5239 | 152.002 | 8.4924 | 60.01 | 8.4332 | 44776.5361 | 152.536 | 8.8033 | 60.01 | 8.7434 | 44776.5437 | 152.573 | 8.7011 | 59.97 | 8.6266 | 44776.5508 | 152.878 | 8.7576 | 60.02 | 8.6266 | 152
44776.5166 | 152.77 | 8.6788 | 59.97 | 8.5427 | 44776.5239 | 152.003 | 8.4924 | 60.01 | 8.3967 | 44776.5361 | 152.537 | 8.8033 | 60.01 | 8.6996 | 44776.5437 | 152.574 | 8.7011 | 59.97 | 8.5901 | 44776.5508 | 152.567 | 8.7576 | 60.02 | 8.5865 | 153
44776.5166 | 153.772 | 8.5947 | 59.97 | 8.5427 | 44776.5239 | 153.005 | 8.4924 | 60.01 | 8.3967 | 44776.5361 | 153.536 | 8.8033 | 60.01 | 8.6996 | 44776.5437 | 153.577 | 8.7011 | 59.97 | 8.5901 | 44776.5508 | 153.879 | 8.6639 | 60.02 | 8.5865 | 153
44776.5166 | 153.773 | 8.5947 | 59.97 | 8.5427 | 44776.5239 | 153.006 | 8.4924 | 60.01 | 8.3601 | 44776.5361 | 153.538 | 8.8033 | 60.01 | 8.6631 | 44776.5437 | 153.578 | 8.7011 | 59.97 | 8.5901 | 44776.5509 | 153.568 | 8.6639 | 60.02 | 8.55 | 154
44776.5166 | 154.774 | 8.5947 | 59.97 | 8.5062 | 44776.5239 | 154.009 | 8.4465 | 60.01 | 8.3236 | 44776.5361 | 154.537 | 8.7516 | 60.01 | 8.6631 | 44776.5438 | 154.581 | 8.6477 | 59.97 | 8.5901 | 44776.5509 | 154.88 | 8.6639 | 60.02 | 8.55 | 154
44776.5166 | 154.969 | 8.5411 | 59.97 | 8.5062 | 44776.5239 | 154.013 | 8.3828 | 60.01 | 8.3236 | 44776.5361 | 154.54 | 8.7516 | 60.01 | 8.6266 | 44776.5438 | 154.582 | 8.6477 | 59.97 | 8.5536 | 44776.5509 | 154.571 | 8.6639 | 60.02 | 8.5171 | 155
44776.5166 | 155.97 | 8.5411 | 59.97 | 8.5062 | 44776.5239 | 155.014 | 8.3828 | 60.01 | 8.2871 | 44776.5361 | 155.538 | 8.6814 | 60.01 | 8.6266 | 44776.5438 | 155.585 | 8.6208 | 59.97 | 8.5536 | 44776.5509 | 155.882 | 8.6139 | 60.02 | 8.5171 | 155
44776.5166 | 155.971 | 8.5411 | 59.97 | 8.466 | 44776.5239 | 155.016 | 8.3828 | 60.01 | 8.2871 | 44776.5361 | 155.541 | 8.6814 | 60.01 | 8.5901 | 44776.5438 | 155.586 | 8.6208 | 59.97 | 8.5171 | 44776.5509 | 155.572 | 8.6139 | 60.02 | 8.4806 | 156
44776.5166 | 156.974 | 8.5411 | 59.97 | 8.466 | 44776.5239 | 156.017 | 8.3828 | 60.01 | 8.2506 | 44776.5362 | 156.539 | 8.6814 | 60.01 | 8.5901 | 44776.5438 | 156.588 | 8.6208 | 59.97 | 8.5171 | 44776.5509 | 156.882 | 8.5753 | 60.02 | 8.4806 | 156
44776.5166 | 156.975 | 8.5411 | 59.97 | 8.4295 | 44776.524 | 156.02 | 8.3409 | 60.01 | 8.2506 | 44776.5362 | 156.543 | 8.6814 | 60.01 | 8.5536 | 44776.5438 | 156.589 | 8.6208 | 59.97 | 8.4733 | 44776.5509 | 156.573 | 8.5753 | 60.02 | 8.4405 | 157
44776.5166 | 157.977 | 8.5055 | 59.97 | 8.4295 | 44776.524 | 157.021 | 8.3409 | 60.01 | 8.2141 | 44776.5362 | 157.54 | 8.6347 | 60.01 | 8.5536 | 44776.5438 | 157.777 | 8.5678 | 59.97 | 8.4733 | 44776.5509 | 157.884 | 8.5347 | 60.02 | 8.4405 | 157
44776.5166 | 157.978 | 8.5055 | 59.97 | 8.3967 | 44776.524 | 157.023 | 8.2774 | 60.01 | 8.2141 | 44776.5362 | 157.544 | 8.6347 | 60.01 | 8.5171 | 44776.5438 | 157.778 | 8.5678 | 59.97 | 8.4441 | 44776.5509 | 157.575 | 8.5347 | 60.02 | 8.404 | 158
44776.5166 | 158.981 | 8.4623 | 59.97 | 8.3601 | 44776.524 | 158.024 | 8.2774 | 60.01 | 8.1776 | 44776.5362 | 158.655 | 8.602 | 60.01 | 8.5171 | 44776.5438 | 158.78 | 8.4949 | 59.97 | 8.3711 | 44776.5509 | 158.885 | 8.5347 | 60.02 | 8.404 | 158
44776.5167 | 158.986 | 8.4188 | 59.97 | 8.3601 | 44776.524 | 158.027 | 8.2249 | 60.01 | 8.1776 | 44776.5362 | 158.657 | 8.602 | 60.01 | 8.4806 | 44776.5438 | 158.784 | 8.4618 | 59.97 | 8.3711 | 44776.5509 | 158.576 | 8.5347 | 60.02 | 8.3674 | 159
44776.5167 | 159.988 | 8.4188 | 59.97 | 8.3163 | 44776.524 | 159.028 | 8.2249 | 60.01 | 8.1411 | 44776.5362 | 159.657 | 8.5366 | 60.01 | 8.4806 | 44776.5438 | 159.785 | 8.4618 | 59.97 | 8.3346 | 44776.5509 | 159.886 | 8.495 | 60.02 | 8.3674 | 159
44776.5167 | 159.989 | 8.4188 | 59.97 | 8.2798 | 44776.524 | 159.03 | 8.2249 | 60.01 | 8.1411 | 44776.5362 | 159.658 | 8.5366 | 60.01 | 8.4405 | 44776.5438 | 159.788 | 8.3993 | 59.97 | 8.3346 | 44776.5509 | 159.578 | 8.495 | 60.02 | 8.3309 | 160
44776.5167 | 160.993 | 8.3555 | 59.97 | 8.2798 | 44776.524 | 160.031 | 8.2249 | 60.01 | 8.1046 | 44776.5362 | 160.658 | 8.5366 | 60.01 | 8.4405 | 44776.5438 | 160.789 | 8.3993 | 59.97 | 8.2981 | 44776.5509 | 160.888 | 8.4223 | 60.02 | 8.3309 | 160
44776.5167 | 160.994 | 8.3555 | 59.97 | 8.2433 | 44776.524 | 160.034 | 8.189 | 60.01 | 8.1046 | 44776.5362 | 160.66 | 8.5366 | 60.01 | 8.404 | 44776.5438 | 160.791 | 8.3608 | 59.97 | 8.2981 | 44776.5509 | 160.579 | 8.4223 | 60.02 | 8.2944 | 161
44776.5167 | 161.995 | 8.3107 | 59.97 | 8.2433 | 44776.524 | 161.035 | 8.189 | 60.01 | 8.0681 | 44776.5362 | 161.66 | 8.4924 | 60.01 | 8.404 | 44776.5438 | 161.792 | 8.3608 | 59.97 | 8.2616 | 44776.5509 | 161.889 | 8.3684 | 60.02 | 8.2944 | 161
44776.5167 | 161.996 | 8.3107 | 59.97 | 8.2068 | 44776.524 | 161.038 | 8.1524 | 60.01 | 8.0681 | 44776.5362 | 161.662 | 8.4924 | 60.01 | 8.3674 | 44776.5439 | 161.797 | 8.3608 | 59.97 | 8.2616 | 44776.5509 | 161.581 | 8.3684 | 60.02 | 8.2579 | 162
44776.5167 | 162.999 | 8.3107 | 59.97 | 8.2068 | 44776.524 | 162.039 | 8.1524 | 60.01 | 8.0316 | 44776.5362 | 162.662 | 8.4554 | 60.01 | 8.3674 | 44776.5439 | 162.798 | 8.3608 | 59.97 | 8.2251 | 44776.5509 | 162.89 | 8.3684 | 60.02 | 8.2579 | 162
44776.5167 | 162 | 8.3107 | 59.97 | 8.1703 | 44776.524 | 162.041 | 8.0959 | 60.01 | 8.0316 | 44776.5362 | 162.664 | 8.4554 | 60.01 | 8.3236 | 44776.5439 | 162.8 | 8.2833 | 59.97 | 8.2251 | 44776.551 | 162.583 | 8.3684 | 60.02 | 8.2214 | 163
44776.5167 | 163.003 | 8.2302 | 59.97 | 8.1703 | 44776.524 | 163.042 | 8.0959 | 60.01 | 7.9951 | 44776.5362 | 163.663 | 8.401 | 60.01 | 8.3236 | 44776.5439 | 163.801 | 8.2833 | 59.97 | 8.1886 | 44776.551 | 163.89 | 8.3155 | 60.02 | 8.2214 | 163
44776.5167 | 163.004 | 8.2302 | 59.97 | 8.1338 | 44776.524 | 163.045 | 8.0476 | 60.01 | 7.9951 | 44776.5362 | 163.666 | 8.401 | 60.01 | 8.2908 | 44776.5439 | 163.804 | 8.2621 | 59.97 | 8.1886 | 44776.551 | 163.584 | 8.3155 | 60.02 | 8.1849 | 164
44776.5167 | 164.006 | 8.1886 | 59.97 | 8.1338 | 44776.524 | 164.046 | 8.0476 | 60.01 | 7.9586 | 44776.5362 | 164.664 | 8.401 | 60.01 | 8.2908 | 44776.5439 | 164.805 | 8.2621 | 59.97 | 8.1521 | 44776.551 | 164.891 | 8.2835 | 60.02 | 8.1849 | 164
44776.5167 | 164.007 | 8.1886 | 59.97 | 8.0973 | 44776.5241 | 164.048 | 8.0208 | 60.01 | 7.9586 | 44776.5362 | 164.667 | 8.401 | 60.01 | 8.2543 | 44776.5439 | 164.808 | 8.2138 | 59.97 | 8.1521 | 44776.551 | 164.586 | 8.2835 | 60.02 | 8.1484 | 165
44776.5167 | 165.01 | 8.1516 | 59.97 | 8.0973 | 44776.5241 | 165.049 | 8.0208 | 60.01 | 7.9185 | 44776.5363 | 165.666 | 8.3363 | 60.01 | 8.2543 | 44776.5439 | 165.809 | 8.2138 | 59.97 | 8.1119 | 44776.551 | 165.892 | 8.2835 | 60.02 | 8.1484 | 165
44776.5167 | 165.011 | 8.1516 | 59.97 | 8.0608 | 44776.5241 | 165.052 | 7.9653 | 60.01 | 7.9185 | 44776.5363 | 165.669 | 8.3363 | 60.01 | 8.2178 | 44776.5439 | 165.811 | 8.2138 | 59.97 | 8.1119 | 44776.551 | 165.587 | 8.2835 | 60.02 | 8.1484 | 166
44776.5167 | 166.013 | 8.1516 | 59.97 | 8.0608 | 44776.5241 | 166.053 | 7.9653 | 60.01 | 7.8856 | 44776.5363 | 166.666 | 8.2862 | 60.01 | 8.2178 | 44776.5439 | 166.812 | 8.2138 | 59.97 | 8.0791 | 44776.551 | 166.588 | 8.2835 | 60.02 | 8.1119 | 166
44776.5167 | 166.014 | 8.1516 | 59.97 | 8.0243 | 44776.5241 | 166.055 | 7.9164 | 60.01 | 7.8856 | 44776.5363 | 166.67 | 8.2862 | 60.01 | 8.1813 | 44776.5439 | 166.815 | 8.1535 | 59.97 | 8.0791 | 44776.551 | 166.844 | 8.2835 | 59.99 | 8.1119 | 167
44776.5168 | 167.017 | 8.0981 | 59.97 | 8.0243 | 44776.5241 | 167.056 | 7.9164 | 60.01 | 7.8491 | 44776.5363 | 167.668 | 8.2646 | 60.01 | 8.1813 | 44776.5439 | 167.816 | 8.1535 | 59.97 | 8.0389 | 44776.551 | 167.918 | 8.1788 | 59.99 | 8.1119 | 167
44776.5168 | 167.018 | 8.0981 | 59.97 | 7.9878 | 44776.5241 | 167.059 | 7.9164 | 60.01 | 7.8491 | 44776.5363 | 167.672 | 8.2646 | 60.01 | 8.1448 | 44776.5439 | 167.817 | 8.1073 | 59.97 | 8.0389 | 44776.551 | 167.591 | 8.1788 | 59.99 | 8.0754 | 168
44776.5168 | 168.02 | 8.0542 | 59.97 | 7.9878 | 44776.5241 | 168.06 | 7.9164 | 60.01 | 7.8126 | 44776.5363 | 168.668 | 8.2646 | 60.01 | 8.1448 | 44776.5439 | 168.818 | 8.1073 | 59.97 | 8.0061 | 44776.551 | 168.921 | 8.1788 | 59.99 | 8.0754 | 168
44776.5168 | 168.021 | 8.0542 | 59.97 | 7.9513 | 44776.5241 | 168.063 | 7.8709 | 60.01 | 7.8126 | 44776.5363 | 168.673 | 8.2646 | 60.01 | 8.1083 | 44776.5439 | 168.969 | 8.0722 | 59.97 | 8.0061 | 44776.551 | 168.593 | 8.1788 | 59.99 | 8.0353 | 169
44776.5168 | 169.024 | 7.9971 | 59.97 | 7.9513 | 44776.5241 | 169.064 | 7.8709 | 60.01 | 7.7761 | 44776.5363 | 169.669 | 8.2065 | 60.01 | 8.1083 | 44776.5439 | 169.97 | 8.0722 | 59.97 | 7.9696 | 44776.551 | 169.921 | 8.1117 | 59.99 | 8.0353 | 169
44776.5168 | 169.025 | 7.9971 | 59.97 | 7.9075 | 44776.5241 | 169.066 | 7.8041 | 60.01 | 7.7761 | 44776.5363 | 169.675 | 8.2065 | 60.01 | 8.0718 | 44776.5439 | 169.981 | 8.0722 | 59.97 | 7.9696 | 44776.551 | 169.595 | 8.1117 | 59.99 | 7.9988 | 170
44776.5168 | 170.028 | 7.9971 | 59.97 | 7.9075 | 44776.5241 | 170.067 | 7.8041 | 60.01 | 7.736 | 44776.5363 | 170.671 | 8.154 | 60.01 | 8.0718 | 44776.5439 | 170.983 | 8.0722 | 59.97 | 7.9331 | 44776.551 | 170.992 | 8.1117 | 59.99 | 7.9988 | 170
44776.5168 | 170.029 | 7.9971 | 59.97 | 7.8783 | 44776.5241 | 170.07 | 7.8041 | 60.01 | 7.736 | 44776.5363 | 170.677 | 8.154 | 60.01 | 8.0353 | 44776.544 | 170.985 | 8.0195 | 59.97 | 7.9331 | 44776.551 | 170.598 | 8.1117 | 59.99 | 7.9623 | 171
44776.5168 | 171.031 | 7.9486 | 59.97 | 7.8783 | 44776.5241 | 171.071 | 7.8041 | 60.01 | 7.6995 | 44776.5363 | 171.671 | 8.0782 | 60.01 | 8.0353 | 44776.544 | 171.986 | 8.0195 | 59.97 | 7.8966 | 44776.551 | 171.994 | 8.0648 | 59.99 | 7.9623 | 171
44776.5168 | 171.032 | 7.9486 | 59.97 | 7.8418 | 44776.5241 | 171.073 | 7.737 | 60.01 | 7.6995 | 44776.5363 | 171.678 | 8.0782 | 60.01 | 7.9988 | 44776.544 | 171.989 | 7.9482 | 59.97 | 7.8966 | 44776.551 | 171.6 | 8.0648 | 59.99 | 7.9258 | 172
44776.5168 | 172.035 | 7.9187 | 59.97 | 7.8418 | 44776.5241 | 172.074 | 7.737 | 60.01 | 7.663 | 44776.5363 | 172.672 | 8.0782 | 60.01 | 7.9988 | 44776.544 | 172.99 | 7.9482 | 59.97 | 7.8601 | 44776.5511 | 172.996 | 8.0142 | 59.99 | 7.9258 | 172
44776.5168 | 172.036 | 7.9187 | 59.97 | 7.8017 | 44776.5241 | 172.077 | 7.7067 | 60.01 | 7.6265 | 44776.5363 | 172.68 | 8.0782 | 60.01 | 7.9623 | 44776.544 | 172.992 | 7.9265 | 59.97 | 7.8601 | 44776.5511 | 172.603 | 8.0142 | 59.99 | 7.8893 | 173
44776.5168 | 173.038 | 7.8691 | 59.97 | 7.8017 | 44776.5242 | 173.081 | 7.7067 | 60.01 | 7.6265 | 44776.5364 | 173.672 | 8.0546 | 60.01 | 7.9623 | 44776.544 | 173.993 | 7.9265 | 59.97 | 7.8236 | 44776.5511 | 173.117 | 7.9771 | 59.99 | 7.8893 | 173
44776.5168 | 173.158 | 7.8691 | 59.97 | 7.7688 | 44776.5242 | 173.082 | 7.7067 | 60.01 | 7.59 | 44776.5364 | 173.682 | 8.0546 | 60.01 | 7.9258 | 44776.544 | 173.996 | 7.8805 | 59.97 | 7.8236 | 44776.5511 | 173.604 | 7.9771 | 59.99 | 7.8528 | 174
44776.5168 | 174.966 | 7.8691 | 60.01 | 7.7688 | 44776.5242 | 174.553 | 7.7067 | 59.98 | 7.59 | 44776.5364 | 174.641 | 8.0546 | 59.96 | 7.9258 | 44776.544 | 174.997 | 7.8805 | 59.97 | 7.7871 | 44776.5511 | 174.118 | 7.9241 | 59.99 | 7.8528 | 174
44776.5168 | 174.043 | 7.8691 | 60.01 | 7.7688 | 44776.5242 | 174.113 | 7.7067 | 59.98 | 7.59 | 44776.5364 | 174.741 | 8.0217 | 59.96 | 7.9258 | 44776.544 | 174.177 | 7.8805 | 59.97 | 7.7871 | 44776.5511 | 174.607 | 7.9241 | 59.99 | 7.8163 | 175
44776.5168 | 175.159 | 7.8691 | 60.01 | 7.7323 | 44776.5242 | 175.114 | 7.7067 | 59.98 | 7.59 | 44776.5364 | 175.742 | 8.0217 | 59.96 | 7.9258 | 44776.544 | 175.179 | 7.8805 | 59.97 | 7.7506 | 44776.5511 | 175.12 | 7.9241 | 59.99 | 7.8163 | 175
44776.5169 | 175.046 | 7.8216 | 60.01 | 7.7323 | 44776.5242 | 175.115 | 7.7067 | 59.98 | 7.59 | 44776.5364 | 175.743 | 8.0217 | 59.96 | 7.8893 | 44776.544 | 175.179 | 7.8289 | 59.97 | 7.7506 | 44776.5511 | 175.61 | 7.9241 | 59.99 | 7.7798 | 176
44776.5169 | 176.162 | 7.8216 | 60.01 | 7.6958 | 44776.5242 | 176.116 | 7.6561 | 59.98 | 7.59 | 44776.5364 | 176.743 | 7.9348 | 59.96 | 7.8893 | 44776.544 | 176.18 | 7.8289 | 59.97 | 7.7141 | 44776.5511 | 176.121 | 7.8768 | 59.99 | 7.7798 | 176
44776.5169 | 176.05 | 7.771 | 60.01 | 7.6958 | 44776.5242 | 176.117 | 7.6561 | 59.98 | 7.517 | 44776.5364 | 176.744 | 7.9348 | 59.96 | 7.8528 | 44776.544 | 176.775 | 7.8289 | 59.96 | 7.7141 | 44776.5511 | 176.611 | 7.8768 | 59.99 | 7.7433 | 177
44776.5169 | 177.165 | 7.771 | 60.01 | 7.6593 | 44776.5242 | 177.119 | 7.6205 | 59.98 | 7.517 | 44776.5364 | 177.744 | 7.9348 | 59.96 | 7.8528 | 44776.544 | 177.183 | 7.7685 | 59.96 | 7.7141 | 44776.5511 | 177.123 | 7.8218 | 59.99 | 7.7433 | 177
44776.5169 | 177.054 | 7.7181 | 60.01 | 7.6593 | 44776.5242 | 177.12 | 7.6205 | 59.98 | 7.4805 | 44776.5364 | 177.747 | 7.9348 | 59.96 | 7.8163 | 44776.544 | 177.184 | 7.7685 | 59.96 | 7.6776 | 44776.5511 | 177.613 | 7.8218 | 59.99 | 7.7068 | 178
44776.5169 | 178.167 | 7.7181 | 60.01 | 7.6228 | 44776.5242 | 178.122 | 7.522 | 59.98 | 7.4805 | 44776.5364 | 178.746 | 7.8741 | 59.96 | 7.8163 | 44776.544 | 178.187 | 7.7426 | 59.96 | 7.6776 | 44776.5511 | 178.125 | 7.8218 | 59.99 | 7.7068 | 178
44776.5169 | 178.056 | 7.7181 | 60.01 | 7.6228 | 44776.5242 | 178.123 | 7.522 | 59.98 | 7.444 | 44776.5364 | 178.748 | 7.8741 | 59.96 | 7.7798 | 44776.544 | 178.188 | 7.7426 | 59.96 | 7.6338 | 44776.5511 | 178.614 | 7.8218 | 59.99 | 7.6703 | 179
44776.5169 | 179.17 | 7.7181 | 60.01 | 7.5827 | 44776.5242 | 179.125 | 7.522 | 59.98 | 7.444 | 44776.5364 | 179.748 | 7.8479 | 59.96 | 7.7798 | 44776.5441 | 179.189 | 7.7426 | 59.96 | 7.6338 | 44776.5511 | 179.126 | 7.7664 | 59.99 | 7.6703 | 179
44776.5169 | 179.06 | 7.6664 | 60.01 | 7.5827 | 44776.5242 | 179.127 | 7.522 | 59.98 | 7.4075 | 44776.5364 | 179.751 | 7.8479 | 59.96 | 7.7433 | 44776.5441 | 179.19 | 7.7426 | 59.96 | 7.5973 | 44776.5511 | 179.726 | 7.7664 | 59.99 | 7.6338 | 180
44776.5169 | 180.172 | 7.6664 | 60.01 | 7.5462 | 44776.5242 | 180.131 | 7.4764 | 59.98 | 7.4075 | 44776.5364 | 180.94 | 7.8006 | 59.96 | 7.7433 | 44776.5441 | 180.193 | 7.6811 | 59.96 | 7.5973 | 44776.5511 | 180.127 | 7.7403 | 59.99 | 7.6338 | 180
44776.5169 | 180.063 | 7.6153 | 60.01 | 7.5462 | 44776.5242 | 180.133 | 7.4764 | 59.98 | 7.371 | 44776.5364 | 180.942 | 7.8006 | 59.96 | 7.7068 | 44776.5441 | 180.194 | 7.6811 | 59.96 | 7.5608 | 44776.5512 | 180.73 | 7.7403 | 59.99 | 7.59 | 181
44776.5169 | 181.175 | 7.6153 | 60.01 | 7.5024 | 44776.5242 | 181.133 | 7.4396 | 59.98 | 7.371 | 44776.5364 | 181.942 | 7.8006 | 59.96 | 7.7068 | 44776.5441 | 181.196 | 7.6395 | 59.96 | 7.5608 | 44776.5512 | 181.128 | 7.6757 | 59.99 | 7.59 | 181
44776.5169 | 181.067 | 7.5716 | 60.01 | 7.5024 | 44776.5242 | 181.134 | 7.4396 | 59.98 | 7.3345 | 44776.5364 | 181.943 | 7.8006 | 59.96 | 7.663 | 44776.5441 | 181.197 | 7.6395 | 59.96 | 7.5243 | 44776.5512 | 181.732 | 7.6757 | 59.99 | 7.5535 | 182
44776.5169 | 182.177 | 7.5716 | 60.01 | 7.4732 | 44776.5242 | 182.137 | 7.4005 | 59.98 | 7.3345 | 44776.5364 | 182.943 | 7.7495 | 59.96 | 7.663 | 44776.5441 | 182.199 | 7.5888 | 59.96 | 7.5243 | 44776.5512 | 182.13 | 7.6757 | 59.99 | 7.5535 | 182
44776.5169 | 182.071 | 7.5716 | 60.01 | 7.4732 | 44776.5242 | 182.138 | 7.4005 | 59.98 | 7.298 | 44776.5364 | 182.945 | 7.7495 | 59.96 | 7.6265 | 44776.5441 | 182.201 | 7.5888 | 59.96 | 7.4878 | 44776.5512 | 182.734 | 7.6757 | 59.99 | 7.517 | 183
44776.5169 | 183.18 | 7.5716 | 60.01 | 7.4367 | 44776.5243 | 183.141 | 7.4005 | 59.98 | 7.298 | 44776.5365 | 183.945 | 7.7154 | 59.96 | 7.6265 | 44776.5441 | 183.217 | 7.5888 | 59.96 | 7.4878 | 44776.5512 | 183.132 | 7.5899 | 59.99 | 7.517 | 183
44776.5169 | 183.074 | 7.4702 | 60.01 | 7.4367 | 44776.5243 | 183.142 | 7.4005 | 59.98 | 7.2615 | 44776.5365 | 183.947 | 7.7154 | 59.96 | 7.59 | 44776.5441 | 183.218 | 7.5888 | 59.96 | 7.4513 | 44776.5512 | 183.737 | 7.5899 | 59.99 | 7.4805 | 184
44776.5169 | 184.183 | 7.4702 | 60.01 | 7.4002 | 44776.5243 | 184.144 | 7.3513 | 59.98 | 7.2615 | 44776.5365 | 184.945 | 7.6406 | 59.96 | 7.59 | 44776.5441 | 184.321 | 7.5184 | 59.96 | 7.4513 | 44776.5512 | 184.132 | 7.5476 | 59.99 | 7.4805 | 184
44776.517 | 184.077 | 7.4046 | 60.01 | 7.4002 | 44776.5243 | 184.145 | 7.3513 | 59.98 | 7.225 | 44776.5365 | 184.948 | 7.6406 | 59.96 | 7.5535 | 44776.5441 | 184.323 | 7.5184 | 59.96 | 7.4075 | 44776.5512 | 184.739 | 7.5476 | 59.99 | 7.444 | 185
44776.517 | 185.185 | 7.4046 | 60.01 | 7.3272 | 44776.5243 | 185.148 | 7.304 | 59.98 | 7.225 | 44776.5365 | 185.946 | 7.6406 | 59.96 | 7.5535 | 44776.5441 | 185.325 | 7.4837 | 59.96 | 7.4075 | 44776.5512 | 185.134 | 7.5037 | 59.99 | 7.444 | 185
44776.517 | 185.081 | 7.4046 | 60.01 | 7.3272 | 44776.5243 | 185.149 | 7.304 | 59.98 | 7.1885 | 44776.5365 | 185.95 | 7.6406 | 59.96 | 7.517 | 44776.5441 | 185.326 | 7.4837 | 59.96 | 7.3783 | 44776.5512 | 185.741 | 7.5037 | 59.99 | 7.4075 | 186
44776.517 | 186.188 | 7.4046 | 60.01 | 7.2907 | 44776.5243 | 186.151 | 7.304 | 59.98 | 7.1885 | 44776.5365 | 186.946 | 7.5931 | 59.96 | 7.517 | 44776.5441 | 186.329 | 7.4313 | 59.96 | 7.3783 | 44776.5512 | 186.135 | 7.5037 | 59.99 | 7.4075 | 186
44776.517 | 186.085 | 7.3677 | 60.01 | 7.2907 | 44776.5243 | 186.152 | 7.304 | 59.98 | 7.152 | 44776.5365 | 186.951 | 7.5931 | 59.96 | 7.4805 | 44776.5441 | 186.33 | 7.4313 | 59.96 | 7.3418 | 44776.5512 | 186.744 | 7.5037 | 59.99 | 7.371 | 187
44776.517 | 187.19 | 7.3677 | 60.01 | 7.2542 | 44776.5243 | 187.155 | 7.2247 | 59.98 | 7.152 | 44776.5365 | 187.948 | 7.5582 | 59.96 | 7.4805 | 44776.5441 | 187.332 | 7.4313 | 59.96 | 7.3418 | 44776.5512 | 187.137 | 7.4478 | 59.99 | 7.371 | 187
44776.517 | 187.088 | 7.3158 | 60.01 | 7.2542 | 44776.5243 | 187.156 | 7.2247 | 59.98 | 7.1155 | 44776.5365 | 187.953 | 7.5582 | 59.96 | 7.444 | 44776.5441 | 187.333 | 7.4313 | 59.96 | 7.3053 | 44776.5512 | 187.747 | 7.4478 | 59.99 | 7.3345 | 188
44776.517 | 188.193 | 7.3158 | 60.01 | 7.2177 | 44776.5243 | 188.158 | 7.1965 | 59.98 | 7.1155 | 44776.5365 | 188.949 | 7.5224 | 59.96 | 7.444 | 44776.5442 | 188.335 | 7.3844 | 59.96 | 7.3053 | 44776.5512 | 188.138 | 7.4066 | 59.99 | 7.3345 | 188
44776.517 | 188.092 | 7.2778 | 60.01 | 7.2177 | 44776.5243 | 188.159 | 7.1965 | 59.98 | 7.079 | 44776.5365 | 188.954 | 7.5224 | 59.96 | 7.4075 | 44776.5442 | 188.336 | 7.3844 | 59.96 | 7.2688 | 44776.5512 | 188.75 | 7.4066 | 59.99 | 7.298 | 189
44776.517 | 189.196 | 7.2778 | 60.01 | 7.1812 | 44776.5243 | 189.162 | 7.1585 | 59.98 | 7.079 | 44776.5365 | 189.95 | 7.5224 | 59.96 | 7.4075 | 44776.5442 | 189.338 | 7.3305 | 59.96 | 7.2688 | 44776.5513 | 189.14 | 7.3504 | 59.99 | 7.298 | 189
44776.517 | 189.096 | 7.2328 | 60.01 | 7.1812 | 44776.5243 | 189.163 | 7.1585 | 59.98 | 7.0352 | 44776.5365 | 189.956 | 7.5224 | 59.96 | 7.371 | 44776.5442 | 189.339 | 7.3305 | 59.96 | 7.2323 | 44776.5513 | 189.751 | 7.3504 | 59.99 | 7.2615 | 190
44776.517 | 190.198 | 7.2328 | 60.01 | 7.1447 | 44776.5243 | 190.166 | 7.0953 | 59.98 | 7.0352 | 44776.5365 | 190.951 | 7.4656 | 59.96 | 7.371 | 44776.5442 | 190.342 | 7.2959 | 59.96 | 7.2323 | 44776.5513 | 190.142 | 7.3017 | 59.99 | 7.2615 | 190
44776.517 | 190.099 | 7.2328 | 60.01 | 7.1447 | 44776.5243 | 190.167 | 7.0953 | 59.98 | 6.9987 | 44776.5365 | 190.958 | 7.4656 | 59.96 | 7.3345 | 44776.5442 | 190.343 | 7.2959 | 59.96 | 7.1958 | 44776.5513 | 190.754 | 7.3017 | 59.99 | 7.225 | 191
44776.517 | 191.201 | 7.2328 | 60.01 | 7.1082 | 44776.5244 | 191.169 | 7.0953 | 59.98 | 6.9987 | 44776.5366 | 191.952 | 7.4097 | 59.96 | 7.3345 | 44776.5442 | 191.346 | 7.2959 | 59.96 | 7.1958 | 44776.5513 | 191.142 | 7.3017 | 59.99 | 7.225 | 191
44776.517 | 191.103 | 7.1874 | 60.01 | 7.1082 | 44776.5244 | 191.171 | 7.0953 | 59.98 | 6.9987 | 44776.5366 | 191.959 | 7.4097 | 59.96 | 7.298 | 44776.5442 | 191.347 | 7.2959 | 59.96 | 7.1593 | 44776.5513 | 191.757 | 7.3017 | 59.99 | 7.1885 | 192
44776.517 | 192.203 | 7.1874 | 60.01 | 7.0717 | 44776.5244 | 192.294 | 7.0671 | 59.98 | 6.9987 | 44776.5366 | 192.954 | 7.4097 | 59.96 | 7.298 | 44776.5442 | 192.349 | 7.2488 | 59.96 | 7.1593 | 44776.5513 | 192.183 | 7.3017 | 59.99 | 7.1885 | 192
44776.517 | 192.106 | 7.1542 | 60.01 | 7.0717 | 44776.5244 | 192.295 | 7.0671 | 59.98 | 6.9549 | 44776.5366 | 192.961 | 7.4097 | 59.96 | 7.2615 | 44776.5442 | 192.35 | 7.2488 | 59.96 | 7.1228 | 44776.5513 | 192.759 | 7.3017 | 59.99 | 7.152 | 193
44776.5171 | 193.298 | 7.1542 | 60.01 | 7.0352 | 44776.5244 | 193.297 | 6.9843 | 59.98 | 6.9549 | 44776.5366 | 193.955 | 7.3587 | 59.96 | 7.2615 | 44776.5442 | 193.421 | 7.2003 | 59.96 | 7.1228 | 44776.5513 | 193.186 | 7.2428 | 59.99 | 7.152 | 193
44776.5171 | 193.11 | 7.1542 | 60.01 | 7.0352 | 44776.5244 | 193.298 | 6.9843 | 59.98 | 6.8819 | 44776.5366 | 193.962 | 7.3587 | 59.96 | 7.225 | 44776.5442 | 193.422 | 7.2003 | 59.96 | 7.0863 | 44776.5513 | 193.762 | 7.2428 | 59.99 | 7.1155 | 194
44776.5171 | 194.3 | 7.1542 | 60.01 | 6.9987 | 44776.5244 | 194.299 | 6.9615 | 59.98 | 6.8819 | 44776.5366 | 194.957 | 7.3085 | 59.96 | 7.225 | 44776.5442 | 194.424 | 7.1245 | 59.96 | 7.0863 | 44776.5513 | 194.187 | 7.193 | 59.99 | 7.1155 | 194
44776.5171 | 194.113 | 7.0775 | 60.01 | 6.9987 | 44776.5244 | 194.3 | 6.9615 | 59.98 | 6.8819 | 44776.5366 | 194.964 | 7.3085 | 59.96 | 7.1885 | 44776.5442 | 194.425 | 7.1245 | 59.96 | 7.0498 | 44776.5513 | 194.764 | 7.193 | 59.99 | 7.079 | 195
44776.5171 | 195.303 | 7.0775 | 60.01 | 6.9622 | 44776.5244 | 195.606 | 6.9163 | 59.98 | 6.8819 | 44776.5366 | 195.958 | 7.2634 | 59.96 | 7.1885 | 44776.5442 | 195.428 | 7.1245 | 59.96 | 7.0498 | 44776.5513 | 195.192 | 7.193 | 59.99 | 7.079 | 195
44776.5171 | 195.117 | 7.0327 | 60.01 | 6.9622 | 44776.5244 | 195.608 | 6.9163 | 59.98 | 6.8418 | 44776.5366 | 195.966 | 7.2634 | 59.96 | 7.152 | 44776.5442 | 195.429 | 7.1245 | 59.96 | 7.0133 | 44776.5513 | 195.767 | 7.193 | 59.99 | 7.0425 | 196
44776.5171 | 196.305 | 7.0327 | 60.01 | 6.9257 | 44776.5244 | 196.61 | 6.9163 | 59.98 | 6.8418 | 44776.5366 | 196.959 | 7.2634 | 59.96 | 7.152 | 44776.5443 | 196.431 | 7.0953 | 59.96 | 7.0133 | 44776.5513 | 196.194 | 7.144 | 59.99 | 7.0425 | 196
44776.5171 | 196.196 | 7.0327 | 60.01 | 6.9257 | 44776.5244 | 196.611 | 6.9163 | 59.98 | 6.7688 | 44776.5366 | 196.967 | 7.2634 | 59.96 | 7.1155 | 44776.5443 | 196.432 | 7.0953 | 59.96 | 6.9732 | 44776.5513 | 196.769 | 7.144 | 59.99 | 7.006 | 197
44776.5171 | 197.308 | 7.0327 | 60.01 | 6.8892 | 44776.5244 | 197.614 | 6.8557 | 59.98 | 6.7688 | 44776.5366 | 197.961 | 7.2048 | 59.96 | 7.1155 | 44776.5443 | 197.674 | 7.0469 | 59.96 | 6.9732 | 44776.5513 | 197.933 | 7.144 | 60.02 | 7.006 | 197
44776.5171 | 197.2 | 6.9775 | 60.01 | 6.8892 | 44776.5244 | 197.615 | 6.8557 | 59.98 | 6.7688 | 44776.5366 | 197.969 | 7.2048 | 59.96 | 7.079 | 44776.5443 | 197.676 | 7.0469 | 59.96 | 6.9367 | 44776.5513 | 197.196 | 7.0704 | 60.02 | 7.006 | 198
44776.5171 | 198.31 | 6.9775 | 60.01 | 6.8527 | 44776.5244 | 198.642 | 6.802 | 59.98 | 6.7688 | 44776.5366 | 198.961 | 7.1319 | 59.96 | 7.079 | 44776.5443 | 198.678 | 6.9975 | 59.96 | 6.9367 | 44776.5514 | 198.773 | 7.0704 | 60.02 | 6.9695 | 198
44776.5171 | 198.203 | 6.9775 | 60.01 | 6.8527 | 44776.5244 | 198.644 | 6.802 | 59.98 | 6.7177 | 44776.5366 | 198.97 | 7.1319 | 59.96 | 7.0425 | 44776.5443 | 198.679 | 6.9975 | 59.96 | 6.9038 | 44776.5514 | 198.197 | 7.0704 | 60.02 | 6.9695 | 199
44776.5171 | 199.314 | 6.9775 | 60.01 | 6.8162 | 44776.5245 | 199.647 | 6.754 | 59.98 | 6.7177 | 44776.5366 | 199.963 | 7.0999 | 59.96 | 7.0425 | 44776.5443 | 199.682 | 6.9975 | 59.96 | 6.9038 | 44776.5514 | 199.775 | 7.0704 | 60.02 | 6.933 | 199
44776.5171 | 199.292 | 6.9514 | 60.01 | 6.8162 | 44776.5245 | 199.648 | 6.754 | 59.98 | 6.6483 | 44776.5366 | 199.972 | 7.0999 | 59.96 | 7.006 | 44776.5443 | 199.683 | 6.9975 | 59.96 | 6.8637 | 44776.5514 | 199.199 | 7.0144 | 60.02 | 6.933 | 200
44776.5171 | 200.315 | 6.9514 | 60.01 | 6.7797 | 44776.5245 | 200.867 | 6.7326 | 59.98 | 6.6483 | 44776.5367 | 200.964 | 7.0999 | 59.96 | 7.006 | 44776.5443 | 200.685 | 6.9431 | 59.96 | 6.8637 | 44776.5514 | 200.777 | 7.0144 | 60.02 | 6.8965 | 200
44776.5171 | 200.294 | 6.8814 | 60.01 | 6.7797 | 44776.5245 | 200.868 | 6.7326 | 59.98 | 6.6483 | 44776.5367 | 200.974 | 7.0999 | 59.96 | 6.9695 | 44776.5443 | 200.686 | 6.9431 | 59.96 | 6.8272 | 44776.5514 | 200.205 | 6.9357 | 60.02 | 6.8965 | 201
44776.5171 | 201.317 | 6.8814 | 60.01 | 6.7396 | 44776.5245 | 201.869 | 6.7326 | 59.98 | 6.6118 | 44776.5367 | 201.965 | 7.0448 | 59.96 | 6.9695 | 44776.5443 | 201.689 | 6.8872 | 59.96 | 6.8272 | 44776.5514 | 201.781 | 6.9357 | 60.02 | 6.86 | 201
44776.5172 | 201.297 | 6.8532 | 60.01 | 6.7396 | 44776.5245 | 201.87 | 6.7326 | 59.98 | 6.6118 | 44776.5367 | 201.975 | 7.0448 | 59.96 | 6.933 | 44776.5443 | 201.691 | 6.8872 | 59.96 | 6.7907 | 44776.5514 | 201.206 | 6.9357 | 60.02 | 6.86 | 202
44776.5172 | 202.32 | 6.8532 | 60.01 | 6.7067 | 44776.5245 | 202.871 | 6.7326 | 59.98 | 6.5753 | 44776.5367 | 202.967 | 6.9962 | 59.96 | 6.933 | 44776.5443 | 202.693 | 6.8424 | 59.96 | 6.7907 | 44776.5514 | 202.782 | 6.9357 | 60.02 | 6.8235 | 202
44776.5172 | 202.299 | 6.8532 | 60.01 | 6.7067 | 44776.5245 | 202.874 | 6.6523 | 59.98 | 6.5753 | 44776.5367 | 202.977 | 6.9962 | 59.96 | 6.8965 | 44776.5443 | 202.694 | 6.8424 | 59.96 | 6.7542 | 44776.5514 | 202.283 | 6.8896 | 60.02 | 6.8235 | 203
44776.5172 | 203.321 | 6.8532 | 60.01 | 6.6702 | 44776.5245 | 203.875 | 6.6523 | 59.98 | 6.5388 | 44776.5367 | 203.968 | 6.9671 | 59.96 | 6.8965 | 44776.5443 | 203.696 | 6.8424 | 59.96 | 6.7542 | 44776.5514 | 203.785 | 6.8896 | 60.02 | 6.787 | 203
44776.5172 | 203.302 | 6.7991 | 60.01 | 6.6702 | 44776.5245 | 203.877 | 6.6343 | 59.98 | 6.5388 | 44776.5367 | 203.978 | 6.9671 | 59.96 | 6.86 | 44776.5443 | 203.697 | 6.8424 | 59.96 | 6.7177 | 44776.5514 | 203.285 | 6.8531 | 60.02 | 6.787 | 204
44776.5172 | 204.324 | 6.7991 | 60.01 | 6.6337 | 44776.5245 | 204.878 | 6.6343 | 59.98 | 6.5023 | 44776.5367 | 204.97 | 6.9671 | 59.96 | 6.86 | 44776.5443 | 204.7 | 6.8095 | 59.96 | 6.7177 | 44776.5514 | 204.787 | 6.8531 | 60.02 | 6.7505 | 204
44776.5172 | 204.055 | 6.7991 | 60 | 6.6337 | 44776.5245 | 204.65 | 6.6343 | 60.01 | 6.5023 | 44776.5367 | 204.98 | 6.9671 | 59.96 | 6.8235 | 44776.5443 | 204.701 | 6.8095 | 59.96 | 6.6812 | 44776.5514 | 204.285 | 6.813 | 60.02 | 6.7505 | 205
44776.5172 | 205.306 | 6.6895 | 60 | 6.6337 | 44776.5245 | 205.166 | 6.5809 | 60.01 | 6.5023 | 44776.5367 | 205.76 | 6.9671 | 59.97 | 6.8235 | 44776.5444 | 205.703 | 6.7652 | 59.96 | 6.6812 | 44776.5514 | 205.79 | 6.813 | 60.02 | 6.714 | 205
44776.5172 | 205.326 | 6.6895 | 60 | 6.5972 | 44776.5245 | 205.172 | 6.5809 | 60.01 | 6.4658 | 44776.5367 | 205.245 | 6.9329 | 59.97 | 6.8235 | 44776.5444 | 205.704 | 6.7652 | 59.96 | 6.6447 | 44776.5514 | 205.286 | 6.813 | 60.02 | 6.714 | 206
44776.5172 | 206.308 | 6.6895 | 60 | 6.5972 | 44776.5245 | 206.171 | 6.527 | 60.01 | 6.4658 | 44776.5367 | 206.247 | 6.9329 | 59.97 | 6.787 | 44776.5444 | 206.707 | 6.7026 | 59.96 | 6.6447 | 44776.5514 | 206.793 | 6.813 | 60.02 | 6.6775 | 206
44776.5172 | 206.328 | 6.6895 | 60 | 6.5607 | 44776.5245 | 206.174 | 6.527 | 60.01 | 6.4257 | 44776.5367 | 206.248 | 6.8498 | 59.97 | 6.787 | 44776.5444 | 206.708 | 6.7026 | 59.96 | 6.6082 | 44776.5515 | 206.286 | 6.7522 | 60.02 | 6.6775 | 207
44776.5172 | 207.311 | 6.6492 | 60 | 6.5607 | 44776.5245 | 207.281 | 6.527 | 60.01 | 6.4257 | 44776.5367 | 207.249 | 6.8498 | 59.97 | 6.7396 | 44776.5444 | 207.868 | 6.7026 | 59.99 | 6.6082 | 44776.5515 | 207.795 | 6.7522 | 60.02 | 6.641 | 207
44776.5172 | 207.331 | 6.6492 | 60 | 6.5242 | 44776.5245 | 207.283 | 6.527 | 60.01 | 6.3892 | 44776.5367 | 207.248 | 6.8055 | 59.97 | 6.7396 | 44776.5444 | 207.711 | 6.7026 | 59.99 | 6.5717 | 44776.5515 | 207.287 | 6.6919 | 60.02 | 6.641 | 208
44776.5172 | 208.313 | 6.5917 | 60 | 6.5242 | 44776.5246 | 208.286 | 6.4443 | 60.01 | 6.3892 | 44776.5367 | 208.25 | 6.8055 | 59.97 | 6.7031 | 44776.5444 | 208.714 | 6.6304 | 59.99 | 6.5717 | 44776.5515 | 208.797 | 6.6919 | 60.02 | 6.6045 | 208
44776.5172 | 208.333 | 6.5917 | 60 | 6.4877 | 44776.5246 | 208.287 | 6.4443 | 60.01 | 6.349 | 44776.5368 | 208.249 | 6.7473 | 59.97 | 6.7031 | 44776.5444 | 208.715 | 6.6304 | 59.99 | 6.5352 | 44776.5515 | 208.288 | 6.6919 | 60.02 | 6.6045 | 209
44776.5172 | 209.316 | 6.5395 | 60 | 6.4877 | 44776.5246 | 209.289 | 6.4163 | 60.01 | 6.349 | 44776.5368 | 209.252 | 6.7473 | 59.97 | 6.6666 | 44776.5444 | 209.763 | 6.5964 | 59.99 | 6.5352 | 44776.5515 | 209.799 | 6.6919 | 60.02 | 6.568 | 209
44776.5172 | 209.336 | 6.5395 | 60 | 6.4512 | 44776.5246 | 209.29 | 6.4163 | 60.01 | 6.3089 | 44776.5368 | 209.251 | 6.71 | 59.97 | 6.6666 | 44776.5444 | 209.764 | 6.5964 | 59.99 | 6.4987 | 44776.5515 | 209.289 | 6.6919 | 60.02 | 6.568 | 210
44776.5172 | 210.318 | 6.5395 | 60 | 6.4512 | 44776.5246 | 210.406 | 6.3765 | 60.01 | 6.3089 | 44776.5368 | 210.254 | 6.71 | 59.97 | 6.6301 | 44776.5444 | 210.768 | 6.5483 | 59.99 | 6.4987 | 44776.5515 | 210.802 | 6.6919 | 60.02 | 6.5315 | 210
44776.5172 | 210.337 | 6.5395 | 60 | 6.4147 | 44776.5246 | 210.408 | 6.3765 | 60.01 | 6.2724 | 44776.5368 | 210.251 | 6.659 | 59.97 | 6.6301 | 44776.5444 | 210.769 | 6.5483 | 59.99 | 6.4622 | 44776.5515 | 210.29 | 6.621 | 60.02 | 6.5315 | 211
44776.5173 | 211.322 | 6.4884 | 60 | 6.4147 | 44776.5246 | 211.41 | 6.3226 | 60.01 | 6.2724 | 44776.5368 | 211.255 | 6.659 | 59.97 | 6.5936 | 44776.5444 | 211.861 | 6.5483 | 59.99 | 6.4622 | 44776.5515 | 211.805 | 6.621 | 60.02 | 6.495 | 211
44776.5173 | 211.34 | 6.4884 | 60 | 6.3782 | 44776.5246 | 211.411 | 6.3226 | 60.01 | 6.2359 | 44776.5368 | 211.252 | 6.659 | 59.97 | 6.5936 | 44776.5444 | 211.862 | 6.5483 | 59.99 | 6.3892 | 44776.5515 | 211.29 | 6.5872 | 60.02 | 6.495 | 212
44776.5173 | 212.325 | 6.4884 | 60 | 6.3782 | 44776.5246 | 212.414 | 6.3226 | 60.01 | 6.2359 | 44776.5368 | 212.257 | 6.659 | 59.97 | 6.5571 | 44776.5444 | 212.865 | 6.496 | 59.99 | 6.3892 | 44776.5515 | 212.807 | 6.5872 | 60.02 | 6.4585 | 212
44776.5173 | 212.342 | 6.4884 | 60 | 6.3782 | 44776.5246 | 212.415 | 6.3226 | 60.01 | 6.1994 | 44776.5368 | 212.252 | 6.6254 | 59.97 | 6.5571 | 44776.5444 | 212.866 | 6.496 | 59.99 | 6.3892 | 44776.5515 | 212.291 | 6.5334 | 60.02 | 6.4585 | 213
44776.5173 | 213.622 | 6.4884 | 60 | 6.3198 | 44776.5246 | 213.417 | 6.28 | 60.01 | 6.1994 | 44776.5368 | 213.258 | 6.6254 | 59.97 | 6.5206 | 44776.5445 | 213.868 | 6.4498 | 59.99 | 6.3892 | 44776.5515 | 213.81 | 6.5334 | 60.02 | 6.422 | 213
44776.5173 | 213.058 | 6.4884 | 60 | 6.3016 | 44776.5246 | 213.418 | 6.28 | 60.01 | 6.1629 | 44776.5368 | 213.253 | 6.5847 | 59.97 | 6.5206 | 44776.5445 | 213.869 | 6.4498 | 59.99 | 6.349 | 44776.5515 | 213.293 | 6.4882 | 60.02 | 6.422 | 214
44776.5173 | 214.328 | 6.3923 | 60 | 6.3016 | 44776.5246 | 214.421 | 6.2334 | 60.01 | 6.1629 | 44776.5368 | 214.26 | 6.5847 | 59.97 | 6.4841 | 44776.5445 | 214.872 | 6.4155 | 59.99 | 6.349 | 44776.5515 | 214.812 | 6.4882 | 60.02 | 6.3855 | 214
44776.5173 | 214.344 | 6.3923 | 60 | 6.3016 | 44776.5246 | 214.422 | 6.2334 | 60.01 | 6.1264 | 44776.5368 | 214.254 | 6.5847 | 59.97 | 6.4841 | 44776.5445 | 214.873 | 6.4155 | 59.99 | 6.2797 | 44776.5515 | 214.293 | 6.4882 | 60.02 | 6.3855 | 215
44776.5173 | 215.058 | 6.3923 | 60 | 6.2687 | 44776.5246 | 215.424 | 6.1866 | 60.01 | 6.1264 | 44776.5368 | 215.262 | 6.5847 | 59.97 | 6.4476 | 44776.5445 | 215.876 | 6.3463 | 59.99 | 6.2797 | 44776.5515 | 215.815 | 6.4882 | 60.02 | 6.349 | 215
44776.5173 | 215.331 | 6.3923 | 60 | 6.2687 | 44776.5246 | 215.425 | 6.1866 | 60.01 | 6.0899 | 44776.5368 | 215.254 | 6.5132 | 59.97 | 6.4476 | 44776.5445 | 215.877 | 6.3463 | 59.99 | 6.2432 | 44776.5516 | 215.295 | 6.4509 | 60.02 | 6.349 | 216
44776.5173 | 216.346 | 6.3923 | 60 | 6.2687 | 44776.5246 | 216.427 | 6.1866 | 60.01 | 6.0899 | 44776.5368 | 216.264 | 6.5132 | 59.97 | 6.4111 | 44776.5445 | 216.879 | 6.3463 | 59.99 | 6.2432 | 44776.5516 | 216.831 | 6.4509 | 60.02 | 6.3125 | 216
44776.5173 | 216.334 | 6.3375 | 60 | 6.2687 | 44776.5246 | 216.429 | 6.1866 | 60.01 | 6.0534 | 44776.5368 | 216.255 | 6.5132 | 59.97 | 6.4111 | 44776.5445 | 216.88 | 6.3463 | 59.99 | 6.2432 | 44776.5516 | 216.295 | 6.4022 | 60.02 | 6.3125 | 217
44776.5173 | 217.347 | 6.3375 | 60 | 6.2687 | 44776.5247 | 217.429 | 6.1385 | 60.01 | 6.0534 | 44776.5368 | 217.265 | 6.5132 | 59.97 | 6.3746 | 44776.5445 | 217.883 | 6.314 | 59.99 | 6.2432 | 44776.5516 | 217.833 | 6.4022 | 60.02 | 6.2724 | 217
44776.5173 | 217.325 | 6.3375 | 60 | 6.1957 | 44776.5247 | 217.43 | 6.1385 | 60.01 | 6.0169 | 44776.5369 | 217.256 | 6.4238 | 59.97 | 6.3746 | 44776.5445 | 217.884 | 6.314 | 59.99 | 6.203 | 44776.5516 | 217.296 | 6.3224 | 60.02 | 6.2724 | 218
44776.5173 | 218.338 | 6.3103 | 60 | 6.1957 | 44776.5247 | 218.433 | 6.0918 | 60.01 | 6.0169 | 44776.5369 | 218.266 | 6.4238 | 59.97 | 6.3381 | 44776.5445 | 218.885 | 6.2545 | 59.99 | 6.203 | 44776.5516 | 218.834 | 6.3224 | 60.02 | 6.2359 | 218
44776.5173 | 218.349 | 6.3103 | 60 | 6.1957 | 44776.5247 | 218.434 | 6.0918 | 60.01 | 5.9804 | 44776.5369 | 218.258 | 6.3767 | 59.97 | 6.3381 | 44776.5445 | 218.886 | 6.2545 | 59.99 | 6.1665 | 44776.5516 | 218.298 | 6.3224 | 60.02 | 6.2359 | 219
44776.5173 | 219.328 | 6.3103 | 60 | 6.1556 | 44776.5247 | 219.437 | 6.0316 | 60.01 | 5.9804 | 44776.5369 | 219.268 | 6.3767 | 59.97 | 6.3016 | 44776.5445 | 219.89 | 6.2545 | 59.99 | 6.1665 | 44776.5516 | 219.836 | 6.3224 | 60.02 | 6.1994 | 219
44776.5173 | 219.342 | 6.2582 | 60 | 6.1556 | 44776.5247 | 219.438 | 6.0316 | 60.01 | 5.9366 | 44776.5369 | 219.259 | 6.3767 | 59.97 | 6.3016 | 44776.5445 | 219.891 | 6.2545 | 59.99 | 6.13 | 44776.5516 | 219.298 | 6.2679 | 60.02 | 6.1994 | 220
44776.5173 | 220.35 | 6.2582 | 60 | 6.1556 | 44776.5247 | 220.44 | 5.9838 | 60.01 | 5.9366 | 44776.5369 | 220.27 | 6.3767 | 59.97 | 6.2651 | 44776.5445 | 220.893 | 6.1888 | 59.99 | 6.13 | 44776.5516 | 220.839 | 6.2679 | 60.02 | 6.1629 | 220
44776.5173 | 220.329 | 6.2582 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 220.441 | 5.9838 | 60.01 | 5.9037 | 44776.5369 | 220.259 | 6.3187 | 59.97 | 6.2651 | 44776.5445 | 220.894 | 6.1888 | 59.99 | 6.0935 | 44776.5516 | 220.3 | 6.2364 | 60.02 | 6.1629 | 221
44776.5173 | 221.344 | 6.2582 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 221.443 | 5.9343 | 60.01 | 5.9037 | 44776.5369 | 221.273 | 6.3187 | 59.97 | 6.2286 | 44776.5445 | 221.897 | 6.1576 | 59.99 | 6.0935 | 44776.5516 | 221.841 | 6.2364 | 60.02 | 6.1264 | 221
44776.5173 | 221.352 | 6.2582 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 221.444 | 5.9343 | 60.01 | 5.8672 | 44776.5369 | 221.289 | 6.2697 | 59.97 | 6.2286 | 44776.5445 | 221.898 | 6.1576 | 59.99 | 6.057 | 44776.5516 | 221.3 | 6.2364 | 60.02 | 6.1264 | 222
44776.5174 | 222.349 | 6.2582 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 222.446 | 5.8834 | 60.01 | 5.8672 | 44776.5369 | 222.291 | 6.2697 | 59.97 | 6.1921 | 44776.5446 | 222.901 | 6.1113 | 59.99 | 6.057 | 44776.5516 | 222.844 | 6.2364 | 60.02 | 6.0899 | 222
44776.5174 | 222.355 | 6.2582 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 222.447 | 5.8834 | 60.01 | 5.8307 | 44776.5369 | 222.29 | 6.2305 | 59.97 | 6.1921 | 44776.5446 | 222.902 | 6.1113 | 59.99 | 6.0169 | 44776.5516 | 222.302 | 6.2364 | 60.02 | 6.0899 | 223
44776.5174 | 223.352 | 6.2154 | 60 | 6.1227 | 44776.5247 | 223.45 | 5.8834 | 60.01 | 5.8307 | 44776.5369 | 223.292 | 6.2305 | 59.97 | 6.1556 | 44776.5446 | 223.904 | 6.1113 | 59.99 | 6.0169 | 44776.5516 | 223.847 | 6.2364 | 60.02 | 6.0534 | 223
44776.5174 | 223.357 | 6.2154 | 60 | 6.0862 | 44776.5247 | 223.451 | 5.8834 | 60.01 | 5.7942 | 44776.5369 | 223.291 | 6.2305 | 59.97 | 6.1556 | 44776.5446 | 223.905 | 6.1113 | 59.99 | 5.9767 | 44776.5516 | 223.304 | 6.1134 | 60.02 | 6.0534 | 224
44776.5174 | 224.356 | 6.1464 | 60 | 6.0862 | 44776.5247 | 224.454 | 5.8419 | 60.01 | 5.7942 | 44776.5369 | 224.294 | 6.2305 | 59.97 | 6.1191 | 44776.5446 | 224.908 | 6.0554 | 59.99 | 5.9402 | 44776.5517 | 224.849 | 6.1134 | 60.02 | 6.0169 | 224
44776.5174 | 224.359 | 6.1464 | 60 | 6.0497 | 44776.5247 | 224.455 | 5.8419 | 60.01 | 5.7541 | 44776.5369 | 224.5 | 6.1763 | 59.97 | 6.1191 | 44776.5446 | 224.911 | 6.0056 | 59.99 | 5.9402 | 44776.5517 | 224.304 | 6.0555 | 60.02 | 6.0169 | 225
44776.5174 | 225.359 | 6.1075 | 60 | 6.0497 | 44776.5248 | 225.456 | 5.783 | 60.01 | 5.7541 | 44776.5369 | 225.502 | 6.1763 | 59.97 | 6.0826 | 44776.5446 | 225.912 | 6.0056 | 59.99 | 5.9037 | 44776.5517 | 225.852 | 6.0555 | 60.02 | 5.9804 | 225
44776.5174 | 225.361 | 6.1075 | 60 | 6.0132 | 44776.5248 | 225.457 | 5.783 | 60.01 | 5.7212 | 44776.537 | 225.503 | 6.115 | 59.97 | 6.0826 | 44776.5446 | 225.915 | 5.9544 | 59.99 | 5.9037 | 44776.5517 | 225.305 | 6.0555 | 60.02 | 5.9804 | 226
44776.5174 | 226.362 | 6.1075 | 60 | 6.0132 | 44776.5248 | 226.46 | 5.783 | 60.01 | 5.7212 | 44776.537 | 226.504 | 6.115 | 59.97 | 6.0388 | 44776.5446 | 226.916 | 5.9544 | 59.99 | 5.8672 | 44776.5517 | 226.854 | 6.0555 | 60.02 | 5.9439 | 226
44776.5174 | 226.363 | 6.1075 | 60 | 5.9694 | 44776.5248 | 226.461 | 5.783 | 60.01 | 5.6847 | 44776.537 | 226.505 | 6.115 | 59.97 | 6.0388 | 44776.5446 | 226.918 | 5.9544 | 59.99 | 5.8672 | 44776.5517 | 226.306 | 6.0555 | 60.02 | 5.9439 | 227
44776.5174 | 227.365 | 6.0563 | 60 | 5.9694 | 44776.5248 | 227.462 | 5.7224 | 60.01 | 5.6847 | 44776.537 | 227.506 | 6.115 | 59.97 | 6.0023 | 44776.5446 | 227.919 | 5.9544 | 59.99 | 5.8307 | 44776.5517 | 227.857 | 6.0555 | 60.02 | 5.9074 | 227
44776.5174 | 227.367 | 6.0563 | 60 | 5.9293 | 44776.5248 | 227.463 | 5.7224 | 60.01 | 5.6482 | 44776.537 | 227.505 | 6.0847 | 59.97 | 6.0023 | 44776.5446 | 227.922 | 5.9147 | 59.99 | 5.8307 | 44776.5517 | 227.047 | 6.0555 | 59.99 | 5.9074 | 228
44776.5174 | 228.369 | 6.0244 | 60 | 5.9293 | 44776.5248 | 228.468 | 5.7224 | 60.01 | 5.6482 | 44776.537 | 228.507 | 6.0847 | 59.97 | 5.9658 | 44776.5446 | 228.923 | 5.9147 | 59.99 | 5.7942 | 44776.5517 | 228.307 | 5.9588 | 59.99 | 5.9074 | 228
44776.5174 | 228.37 | 6.0244 | 60 | 5.8964 | 44776.5248 | 228.469 | 5.7224 | 60.01 | 5.6117 | 44776.537 | 228.506 | 6.032 | 59.97 | 5.9658 | 44776.5446 | 228.926 | 5.8469 | 59.99 | 5.7942 | 44776.5517 | 228.859 | 5.9588 | 59.99 | 5.8709 | 229
44776.5174 | 229.373 | 5.9541 | 60 | 5.8964 | 44776.5248 | 229.471 | 5.6728 | 60.01 | 5.6117 | 44776.537 | 229.509 | 6.032 | 59.97 | 5.9293 | 44776.5446 | 229.927 | 5.8469 | 59.99 | 5.7541 | 44776.5517 | 229.578 | 5.9588 | 59.99 | 5.8709 | 229
44776.5174 | 229.374 | 5.9541 | 60 | 5.8599 | 44776.5248 | 229.472 | 5.6728 | 60.01 | 5.5752 | 44776.537 | 229.506 | 5.9831 | 59.97 | 5.9293 | 44776.5447 | 229.928 | 5.808 | 59.99 | 5.7541 | 44776.5517 | 229.862 | 5.9588 | 59.99 | 5.8344 | 230
44776.5174 | 230.375 | 5.9541 | 60 | 5.8599 | 44776.5248 | 230.475 | 5.6423 | 60.01 | 5.5752 | 44776.537 | 230.51 | 5.9831 | 59.97 | 5.8891 | 44776.5447 | 230.929 | 5.808 | 59.99 | 5.7541 | 44776.5517 | 230.579 | 5.9588 | 59.99 | 5.8344 | 230
44776.5174 | 230.376 | 5.9541 | 60 | 5.8234 | 44776.5248 | 230.476 | 5.6423 | 60.01 | 5.5387 | 44776.537 | 230.507 | 5.9831 | 59.97 | 5.8891 | 44776.5447 | 230.93 | 5.808 | 59.99 | 5.7176 | 44776.5517 | 230.866 | 5.9588 | 59.99 | 5.7979 | 231
44776.5175 | 231.464 | 5.8981 | 60 | 5.8234 | 44776.5248 | 231.479 | 5.6003 | 60.01 | 5.5387 | 44776.537 | 231.514 | 5.9831 | 59.97 | 5.8563 | 44776.5447 | 231.933 | 5.808 | 59.99 | 5.7176 | 44776.5517 | 231.586 | 5.9033 | 59.99 | 5.7979 | 231
44776.5175 | 231.466 | 5.8981 | 60 | 5.7869 | 44776.5248 | 231.48 | 5.6003 | 60.01 | 5.5023 | 44776.537 | 231.51 | 5.9097 | 59.97 | 5.8563 | 44776.5447 | 231.934 | 5.808 | 59.99 | 5.6811 | 44776.5517 | 231.866 | 5.9033 | 59.99 | 5.7614 | 232
44776.5175 | 232.466 | 5.8483 | 60 | 5.7869 | 44776.5248 | 232.482 | 5.6003 | 60.01 | 5.5023 | 44776.537 | 232.515 | 5.9097 | 59.97 | 5.8198 | 44776.5447 | 232.936 | 5.7422 | 59.99 | 5.6811 | 44776.5517 | 232.587 | 5.8464 | 59.99 | 5.7614 | 232
44776.5175 | 232.467 | 5.8483 | 60 | 5.7395 | 44776.5248 | 232.483 | 5.6003 | 60.01 | 5.4658 | 44776.537 | 232.511 | 5.8707 | 59.97 | 5.8198 | 44776.5447 | 232.937 | 5.7422 | 59.99 | 5.6446 | 44776.5517 | 232.868 | 5.8464 | 59.99 | 5.7249 | 233
44776.5175 | 233.469 | 5.8189 | 60 | 5.7395 | 44776.5248 | 233.747 | 5.5367 | 60.01 | 5.4658 | 44776.537 | 233.516 | 5.8707 | 59.97 | 5.7833 | 44776.5447 | 233.94 | 5.7038 | 59.99 | 5.6446 | 44776.5518 | 233.589 | 5.793 | 59.99 | 5.7249 | 233
44776.5175 | 233.47 | 5.8189 | 60 | 5.703 | 44776.5248 | 233.749 | 5.5367 | 60.01 | 5.4293 | 44776.537 | 233.512 | 5.8707 | 59.97 | 5.7833 | 44776.5447 | 233.941 | 5.7038 | 59.99 | 5.6081 | 44776.5518 | 233.871 | 5.793 | 59.99 | 5.6884 | 234
44776.5175 | 234.472 | 5.7688 | 60 | 5.703 | 44776.5249 | 234.745 | 5.5367 | 60 | 5.4293 | 44776.537 | 234.518 | 5.8707 | 59.97 | 5.7468 | 44776.5447 | 234.943 | 5.7038 | 59.99 | 5.5716 | 44776.5518 | 234.59 | 5.793 | 59.99 | 5.6884 | 234
44776.5175 | 234.473 | 5.7688 | 60 | 5.6665 | 44776.5249 | 234.84 | 5.4861 | 60 | 5.4293 | 44776.5371 | 234.513 | 5.8371 | 59.97 | 5.7468 | 44776.5447 | 234.947 | 5.6485 | 59.99 | 5.5716 | 44776.5518 | 234.872 | 5.793 | 59.99 | 5.6519 | 235
44776.5175 | 235.476 | 5.7269 | 60 | 5.6665 | 44776.5249 | 235.841 | 5.4861 | 60 | 5.3818 | 44776.5371 | 235.52 | 5.8371 | 59.97 | 5.7103 | 44776.5447 | 235.948 | 5.6485 | 59.99 | 5.5351 | 44776.5518 | 235.591 | 5.7547 | 59.99 | 5.6519 | 235
44776.5175 | 235.477 | 5.7269 | 60 | 5.63 | 44776.5249 | 235.842 | 5.4861 | 60 | 5.3818 | 44776.5371 | 235.857 | 5.8371 | 59.97 | 5.7103 | 44776.5447 | 235.959 | 5.6485 | 59.98 | 5.5351 | 44776.5518 | 235.875 | 5.7547 | 59.99 | 5.6154 | 236
44776.5175 | 236.478 | 5.7269 | 60 | 5.63 | 44776.5249 | 236.843 | 5.4861 | 60 | 5.3453 | 44776.5371 | 236.514 | 5.761 | 59.97 | 5.7103 | 44776.5447 | 236.036 | 5.6231 | 59.98 | 5.5351 | 44776.5518 | 236.591 | 5.6919 | 59.99 | 5.6154 | 236
44776.5175 | 236.479 | 5.7269 | 60 | 5.5935 | 44776.5249 | 236.845 | 5.4353 | 60 | 5.3453 | 44776.5371 | 236.522 | 5.761 | 59.97 | 5.6738 | 44776.5447 | 236.037 | 5.6231 | 59.98 | 5.4986 | 44776.5518 | 236.877 | 5.6919 | 59.99 | 5.5789 | 237
44776.5175 | 237.482 | 5.6658 | 60 | 5.5935 | 44776.5249 | 237.846 | 5.4353 | 60 | 5.3088 | 44776.5371 | 237.516 | 5.7238 | 59.97 | 5.6738 | 44776.5447 | 237.039 | 5.5736 | 59.98 | 5.4986 | 44776.5518 | 237.592 | 5.6609 | 59.99 | 5.5789 | 237
44776.5175 | 237.483 | 5.6658 | 60 | 5.557 | 44776.5249 | 237.887 | 5.3819 | 60 | 5.3088 | 44776.5371 | 237.523 | 5.7238 | 59.97 | 5.6373 | 44776.5447 | 237.04 | 5.5736 | 59.98 | 5.4621 | 44776.5518 | 237.88 | 5.6609 | 59.99 | 5.5424 | 238
44776.5175 | 238.145 | 5.6658 | 60.01 | 5.557 | 44776.5249 | 238.888 | 5.3819 | 60 | 5.2723 | 44776.5371 | 238.516 | 5.6941 | 59.97 | 5.6373 | 44776.5447 | 238.041 | 5.5736 | 59.98 | 5.4621 | 44776.5518 | 238.593 | 5.6609 | 59.99 | 5.5424 | 238
44776.5175 | 238.486 | 5.6146 | 60.01 | 5.557 | 44776.5249 | 238.89 | 5.3275 | 60 | 5.2723 | 44776.5371 | 238.525 | 5.6941 | 59.97 | 5.6008 | 44776.5447 | 238.042 | 5.5736 | 59.98 | 5.4256 | 44776.5518 | 238.882 | 5.6609 | 59.99 | 5.5059 | 239
44776.5175 | 239.487 | 5.6146 | 60.01 | 5.5205 | 44776.5249 | 239.891 | 5.3275 | 60 | 5.2322 | 44776.5371 | 239.518 | 5.6486 | 59.97 | 5.6008 | 44776.5448 | 239.045 | 5.5149 | 59.98 | 5.4256 | 44776.5518 | 239.594 | 5.6144 | 59.99 | 5.5059 | 239
44776.5176 | 239.843 | 5.6146 | 60.01 | 5.5205 | 44776.5249 | 239.894 | 5.3275 | 60 | 5.2322 | 44776.5371 | 239.527 | 5.6486 | 59.97 | 5.5643 | 44776.5448 | 239.046 | 5.5149 | 59.98 | 5.3891 | 44776.5518 | 239.884 | 5.6144 | 59.99 | 5.4694 | 240
44776.5176 | 240.844 | 5.6146 | 60.01 | 5.4804 | 44776.5249 | 240.895 | 5.3275 | 60 | 5.1957 | 44776.5371 | 240.519 | 5.6486 | 59.97 | 5.5643 | 44776.5448 | 240.049 | 5.4514 | 59.98 | 5.3891 | 44776.5518 | 240.595 | 5.5633 | 59.99 | 5.4694 | 240
44776.5176 | 240.845 | 5.5719 | 60.01 | 5.4804 | 44776.5249 | 240.896 | 5.2829 | 60 | 5.1957 | 44776.5371 | 240.528 | 5.6486 | 59.97 | 5.5278 | 44776.5448 | 240.05 | 5.4514 | 59.98 | 5.3526 | 44776.5518 | 240.886 | 5.5633 | 59.99 | 5.4329 | 241
44776.5176 | 241.846 | 5.5719 | 60.01 | 5.4366 | 44776.5249 | 241.897 | 5.2829 | 60 | 5.1592 | 44776.5371 | 241.52 | 5.5936 | 59.97 | 5.5278 | 44776.5448 | 241.052 | 5.4197 | 59.98 | 5.3526 | 44776.5518 | 241.772 | 5.5188 | 59.99 | 5.4329 | 241
44776.5176 | 241.848 | 5.51 | 60.01 | 5.4366 | 44776.5249 | 241.9 | 5.2327 | 60 | 5.1592 | 44776.5371 | 241.53 | 5.5936 | 59.97 | 5.4913 | 44776.5448 | 241.053 | 5.4197 | 59.98 | 5.3161 | 44776.5519 | 241.889 | 5.5188 | 59.99 | 5.3964 | 242
44776.5176 | 242.85 | 5.51 | 60.01 | 5.4001 | 44776.5249 | 242.901 | 5.2327 | 60 | 5.1227 | 44776.5371 | 242.521 | 5.5501 | 59.97 | 5.4913 | 44776.5448 | 242.056 | 5.3644 | 59.98 | 5.3161 | 44776.5519 | 242.773 | 5.5188 | 59.99 | 5.3964 | 242
44776.5176 | 242.852 | 5.4564 | 60.01 | 5.4001 | 44776.525 | 242.903 | 5.176 | 60 | 5.1227 | 44776.5371 | 242.531 | 5.5501 | 59.97 | 5.4548 | 44776.5448 | 242.057 | 5.3644 | 59.98 | 5.2796 | 44776.5519 | 242.892 | 5.5188 | 59.99 | 5.3599 | 243
44776.5176 | 243.853 | 5.4564 | 60.01 | 5.3636 | 44776.525 | 243.904 | 5.176 | 60 | 5.0862 | 44776.5371 | 243.523 | 5.5501 | 59.97 | 5.4548 | 44776.5448 | 243.059 | 5.3644 | 59.98 | 5.2796 | 44776.5519 | 243.775 | 5.4373 | 59.99 | 5.3599 | 243
44776.5176 | 243.856 | 5.4564 | 60.01 | 5.3636 | 44776.525 | 243.907 | 5.176 | 60 | 5.0862 | 44776.5371 | 243.534 | 5.5501 | 59.97 | 5.4183 | 44776.5448 | 243.06 | 5.3644 | 59.98 | 5.2431 | 44776.5519 | 243.894 | 5.4373 | 59.99 | 5.3234 | 244
44776.5176 | 244.858 | 5.4564 | 60.01 | 5.3271 | 44776.525 | 244.908 | 5.176 | 60 | 5.0497 | 44776.5372 | 244.525 | 5.485 | 59.97 | 5.4183 | 44776.5448 | 244.063 | 5.3128 | 59.98 | 5.2431 | 44776.5519 | 244.775 | 5.4126 | 59.99 | 5.3234 | 244
44776.5176 | 244.859 | 5.4065 | 60.01 | 5.3271 | 44776.525 | 244.91 | 5.1343 | 60 | 5.0497 | 44776.5372 | 244.535 | 5.485 | 59.97 | 5.3818 | 44776.5448 | 244.064 | 5.3128 | 59.98 | 5.2066 | 44776.5519 | 244.897 | 5.4126 | 59.99 | 5.2869 | 245
44776.5176 | 245.86 | 5.4065 | 60.01 | 5.2906 | 44776.525 | 245.911 | 5.1343 | 60 | 5.0132 | 44776.5372 | 245.526 | 5.4333 | 59.97 | 5.3818 | 44776.5448 | 245.066 | 5.2487 | 59.98 | 5.2066 | 44776.5519 | 245.777 | 5.4126 | 59.99 | 5.2869 | 245
44776.5176 | 245.862 | 5.3753 | 60.01 | 5.2906 | 44776.525 | 245.45 | 5.0777 | 60 | 5.0132 | 44776.5372 | 245.536 | 5.4333 | 59.97 | 5.3453 | 44776.5448 | 245.067 | 5.2487 | 59.98 | 5.1701 | 44776.5519 | 245.917 | 5.4126 | 59.99 | 5.2504 | 246
44776.5176 | 246.863 | 5.3753 | 60.01 | 5.2541 | 44776.525 | 246.451 | 5.0777 | 60 | 4.9402 | 44776.5372 | 246.528 | 5.3848 | 59.97 | 5.3453 | 44776.5448 | 246.07 | 5.2281 | 59.98 | 5.1701 | 44776.5519 | 246.778 | 5.3562 | 59.99 | 5.2504 | 246
44776.5176 | 246.866 | 5.3111 | 60.01 | 5.2541 | 44776.525 | 246.453 | 5.0187 | 60 | 4.9402 | 44776.5372 | 246.539 | 5.3848 | 59.97 | 5.3088 | 44776.5448 | 246.071 | 5.2281 | 59.98 | 5.1336 | 44776.5519 | 246.92 | 5.3562 | 59.99 | 5.2103 | 247
44776.5176 | 247.867 | 5.3111 | 60.01 | 5.2139 | 44776.525 | 247.454 | 5.0187 | 60 | 4.9037 | 44776.5372 | 247.529 | 5.3608 | 59.97 | 5.3088 | 44776.5449 | 247.074 | 5.2281 | 59.98 | 5.1336 | 44776.5519 | 247.78 | 5.3154 | 59.99 | 5.2103 | 247
44776.5176 | 247.869 | 5.3111 | 60.01 | 5.2139 | 44776.525 | 247.463 | 4.9638 | 60 | 4.9037 | 44776.5372 | 247.541 | 5.3608 | 59.97 | 5.2723 | 44776.5449 | 247.075 | 5.2281 | 59.98 | 5.0971 | 44776.5519 | 247.922 | 5.3154 | 59.99 | 5.1738 | 248
44776.5176 | 248.87 | 5.3111 | 60.01 | 5.1774 | 44776.525 | 248.464 | 4.9638 | 60 | 4.8599 | 44776.5372 | 248.531 | 5.3608 | 59.97 | 5.2723 | 44776.5449 | 248.077 | 5.1807 | 59.98 | 5.0971 | 44776.5519 | 248.782 | 5.2498 | 59.99 | 5.1738 | 248
44776.5177 | 248.871 | 5.2629 | 60.01 | 5.1774 | 44776.525 | 248.754 | 4.9133 | 60 | 4.8599 | 44776.5372 | 248.543 | 5.3608 | 59.97 | 5.2358 | 44776.5449 | 248.078 | 5.1807 | 59.98 | 5.0606 | 44776.5519 | 248.088 | 5.2498 | 59.99 | 5.1373 | 249
44776.5177 | 249.872 | 5.2629 | 60.01 | 5.1409 | 44776.525 | 249.755 | 4.9133 | 60 | 4.8234 | 44776.5372 | 249.533 | 5.3088 | 59.97 | 5.2358 | 44776.5449 | 249.081 | 5.1168 | 59.98 | 5.0606 | 44776.5519 | 249.783 | 5.2498 | 59.99 | 5.1373 | 249
44776.5177 | 249.875 | 5.2186 | 60.01 | 5.1409 | 44776.525 | 249.757 | 4.9133 | 60 | 4.8234 | 44776.5372 | 249.545 | 5.3088 | 59.97 | 5.1993 | 44776.5449 | 249.082 | 5.1168 | 59.98 | 5.0241 | 44776.5519 | 249.091 | 5.2498 | 59.99 | 5.0971 | 250
44776.5177 | 250.876 | 5.2186 | 60.01 | 5.0935 | 44776.525 | 250.758 | 4.9133 | 60 | 4.7869 | 44776.5372 | 250.748 | 5.2507 | 59.97 | 5.1993 | 44776.5449 | 250.084 | 5.1168 | 59.98 | 5.0241 | 44776.552 | 250.785 | 5.1917 | 59.99 | 5.0971 | 250
44776.5177 | 250.878 | 5.2186 | 60.01 | 5.0935 | 44776.5251 | 250.759 | 4.8629 | 60 | 4.7869 | 44776.5372 | 250.75 | 5.2507 | 59.97 | 5.1628 | 44776.5449 | 250.085 | 5.1168 | 59.98 | 4.9876 | 44776.552 | 250.093 | 5.1917 | 59.99 | 5.0606 | 251
44776.5177 | 251.879 | 5.2186 | 60.01 | 5.0679 | 44776.5251 | 251.76 | 4.8629 | 60 | 4.7504 | 44776.5372 | 251.75 | 5.2119 | 59.97 | 5.1628 | 44776.5449 | 251.088 | 5.0796 | 59.98 | 4.9876 | 44776.552 | 251.785 | 5.1441 | 59.99 | 5.0606 | 251
44776.5177 | 251.882 | 5.1654 | 60.01 | 5.0679 | 44776.5251 | 251.763 | 4.8154 | 60 | 4.7504 | 44776.5372 | 251.753 | 5.2119 | 59.97 | 5.1154 | 44776.5449 | 251.089 | 5.0796 | 59.98 | 4.9511 | 44776.552 | 251.096 | 5.1441 | 59.99 | 5.0241 | 252
44776.5177 | 252.883 | 5.1654 | 60.01 | 5.0314 | 44776.5251 | 252.764 | 4.8154 | 60 | 4.7139 | 44776.5373 | 252.75 | 5.2119 | 59.97 | 5.1154 | 44776.5449 | 252.092 | 5.0152 | 59.98 | 4.9511 | 44776.552 | 252.786 | 5.0958 | 59.99 | 5.0241 | 252
44776.5177 | 252.886 | 5.115 | 60.01 | 5.0314 | 44776.5251 | 252.766 | 4.788 | 60 | 4.7139 | 44776.5373 | 252.754 | 5.2119 | 59.97 | 5.0789 | 44776.5449 | 252.093 | 5.0152 | 59.98 | 4.9146 | 44776.552 | 252.099 | 5.0958 | 59.99 | 4.9876 | 253
44776.5177 | 253.887 | 5.115 | 60.01 | 4.9949 | 44776.5251 | 253.767 | 4.788 | 60 | 4.6701 | 44776.5373 | 253.752 | 5.1553 | 59.97 | 5.0789 | 44776.5449 | 253.095 | 4.9419 | 59.98 | 4.9146 | 44776.552 | 253.788 | 5.0706 | 59.99 | 4.9876 | 253
44776.5177 | 253.889 | 5.0718 | 60.01 | 4.9949 | 44776.5251 | 253.16 | 4.7264 | 60 | 4.6701 | 44776.5373 | 253.755 | 5.1553 | 59.97 | 5.0424 | 44776.5449 | 253.096 | 4.9419 | 59.98 | 4.8416 | 44776.552 | 253.101 | 5.0706 | 59.99 | 4.9511 | 254
44776.5177 | 254.89 | 5.0718 | 60.01 | 4.9584 | 44776.5251 | 254.161 | 4.7264 | 60 | 4.619 | 44776.5373 | 254.754 | 5.097 | 59.97 | 5.0424 | 44776.5449 | 254.099 | 4.9419 | 59.98 | 4.8416 | 44776.552 | 254.789 | 5.0706 | 59.99 | 4.9511 | 254
44776.5177 | 254.893 | 5.0718 | 60.01 | 4.9584 | 44776.5251 | 254.164 | 4.7264 | 60 | 4.619 | 44776.5373 | 254.757 | 5.097 | 59.97 | 5.0059 | 44776.5449 | 254.1 | 4.9419 | 59.98 | 4.8051 | 44776.552 | 254.104 | 5.0706 | 59.99 | 4.9146 | 255
44776.5177 | 255.894 | 5.0718 | 60.01 | 4.9219 | 44776.5251 | 255.165 | 4.7264 | 60 | 4.5898 | 44776.5373 | 255.755 | 5.097 | 59.97 | 5.0059 | 44776.5449 | 255.102 | 4.8921 | 59.98 | 4.8051 | 44776.552 | 255.791 | 5.025 | 59.99 | 4.9146 | 255
44776.5177 | 255.035 | 5.0171 | 60.01 | 4.9219 | 44776.5251 | 255.167 | 4.6744 | 60 | 4.5898 | 44776.5373 | 255.758 | 5.097 | 59.97 | 4.9694 | 44776.5449 | 255.103 | 4.8921 | 59.98 | 4.7686 | 44776.552 | 255.164 | 5.025 | 59.99 | 4.8781 | 256
44776.5177 | 256.036 | 5.0171 | 60.01 | 4.8854 | 44776.5251 | 256.168 | 4.6744 | 60 | 4.5533 | 44776.5373 | 256.756 | 5.052 | 59.97 | 4.9694 | 44776.545 | 256.106 | 4.841 | 59.98 | 4.7686 | 44776.552 | 256.792 | 4.9714 | 59.99 | 4.8781 | 256
44776.5178 | 256.038 | 4.9739 | 60.01 | 4.8854 | 44776.5251 | 256.171 | 4.6313 | 60 | 4.5533 | 44776.5373 | 256.76 | 5.052 | 59.97 | 4.9329 | 44776.545 | 256.107 | 4.841 | 59.98 | 4.7321 | 44776.552 | 256.167 | 4.9714 | 59.99 | 4.838 | 257
44776.5178 | 257.039 | 4.9739 | 60.01 | 4.8453 | 44776.5251 | 257.172 | 4.6313 | 60 | 4.5168 | 44776.5373 | 257.756 | 5.0036 | 59.97 | 4.9329 | 44776.545 | 257.109 | 4.785 | 59.98 | 4.7321 | 44776.552 | 257.794 | 4.9714 | 59.99 | 4.838 | 257
44776.5178 | 257.042 | 4.9093 | 60.01 | 4.8453 | 44776.5251 | 257.53 | 4.5785 | 60 | 4.5168 | 44776.5373 | 257.761 | 5.0036 | 59.97 | 4.8964 | 44776.545 | 257.11 | 4.785 | 59.98 | 4.6956 | 44776.552 | 257.133 | 4.9714 | 60 | 4.838 | 258
44776.5178 | 258.043 | 4.9093 | 60.01 | 4.8088 | 44776.5251 | 258.532 | 4.5785 | 60 | 4.4803 | 44776.5373 | 258.757 | 4.9393 | 59.97 | 4.8964 | 44776.545 | 258.113 | 4.785 | 59.98 | 4.6956 | 44776.552 | 258.214 | 4.9714 | 60 | 4.8015 | 258
44776.5178 | 258.045 | 4.8643 | 60.01 | 4.8088 | 44776.5252 | 258.534 | 4.5785 | 60 | 4.4803 | 44776.5373 | 258.764 | 4.9393 | 59.97 | 4.8599 | 44776.545 | 258.114 | 4.785 | 59.98 | 4.6591 | 44776.552 | 258.796 | 4.9146 | 60 | 4.8015 | 259
44776.5178 | 259.046 | 4.8643 | 60.01 | 4.7723 | 44776.5252 | 259.535 | 4.5785 | 60 | 4.4401 | 44776.5373 | 259.759 | 4.9393 | 59.97 | 4.8599 | 44776.545 | 259.117 | 4.7354 | 59.98 | 4.6591 | 44776.5521 | 259.238 | 4.9146 | 60 | 4.765 | 259
44776.5178 | 259.049 | 4.8136 | 60.01 | 4.7723 | 44776.5252 | 259.537 | 4.5306 | 60 | 4.4401 | 44776.5373 | 259.764 | 4.9393 | 59.97 | 4.8599 | 44776.545 | 259.118 | 4.7354 | 59.98 | 4.6226 | 44776.5521 | 259.796 | 4.8596 | 60 | 4.765 | 260
44776.5178 | 260.05 | 4.8136 | 60.01 | 4.7358 | 44776.5252 | 260.538 | 4.5306 | 60 | 4.4036 | 44776.5373 | 260.765 | 4.9393 | 59.97 | 4.8234 | 44776.545 | 260.12 | 4.7015 | 59.98 | 4.6226 | 44776.5521 | 260.239 | 4.8596 | 60 | 4.7248 | 260
44776.5178 | 260.053 | 4.8136 | 60.01 | 4.7358 | 44776.5252 | 260.541 | 4.4743 | 60 | 4.4036 | 44776.5373 | 260.759 | 4.9043 | 59.97 | 4.8234 | 44776.545 | 260.121 | 4.7015 | 59.98 | 4.5861 | 44776.5521 | 260.798 | 4.8042 | 60 | 4.7248 | 261
44776.5178 | 261.054 | 4.8136 | 60.01 | 4.6993 | 44776.5252 | 261.542 | 4.4743 | 60 | 4.3708 | 44776.5373 | 261.766 | 4.9043 | 59.97 | 4.7869 | 44776.545 | 261.124 | 4.6469 | 59.98 | 4.5861 | 44776.5521 | 261.243 | 4.8042 | 60 | 4.6883 | 261
44776.5178 | 261.112 | 4.7648 | 60.01 | 4.6993 | 44776.5252 | 261.543 | 4.4023 | 60 | 4.3708 | 44776.5374 | 261.76 | 4.8492 | 59.97 | 4.7869 | 44776.545 | 261.125 | 4.6469 | 59.98 | 4.5496 | 44776.5521 | 261.798 | 4.8042 | 60 | 4.6883 | 262
44776.5178 | 262.113 | 4.7648 | 60.01 | 4.6628 | 44776.5252 | 262.544 | 4.4023 | 60 | 4.3306 | 44776.5374 | 262.768 | 4.8492 | 59.97 | 4.7504 | 44776.545 | 262.305 | 4.6469 | 59.98 | 4.5496 | 44776.5521 | 262.244 | 4.8042 | 60 | 4.6518 | 262
44776.5178 | 262.116 | 4.7073 | 60.01 | 4.6628 | 44776.5252 | 262.548 | 4.3684 | 60 | 4.3306 | 44776.5374 | 262.761 | 4.7985 | 59.97 | 4.7504 | 44776.545 | 262.306 | 4.6469 | 59.98 | 4.5131 | 44776.5521 | 262.8 | 4.7557 | 60 | 4.6518 | 263
44776.5178 | 263.117 | 4.7073 | 60.01 | 4.6226 | 44776.5252 | 263.549 | 4.3684 | 60 | 4.2941 | 44776.5374 | 263.769 | 4.7985 | 59.97 | 4.7139 | 44776.545 | 263.307 | 4.5912 | 59.98 | 4.5131 | 44776.5521 | 263.247 | 4.7557 | 60 | 4.6153 | 263
44776.5178 | 263.12 | 4.6739 | 60.01 | 4.6226 | 44776.5252 | 263.852 | 4.3684 | 60.01 | 4.2941 | 44776.5374 | 263.763 | 4.7985 | 59.97 | 4.7139 | 44776.545 | 263.308 | 4.5912 | 59.98 | 4.4766 | 44776.5521 | 263.8 | 4.7016 | 60 | 4.6153 | 264
44776.5178 | 264.121 | 4.6739 | 60.01 | 4.5861 | 44776.5252 | 264.552 | 4.3684 | 60.01 | 4.2576 | 44776.5374 | 264.771 | 4.7985 | 59.97 | 4.6774 | 44776.545 | 264.311 | 4.5247 | 59.98 | 4.4766 | 44776.5521 | 264.25 | 4.7016 | 60 | 4.5788 | 264
44776.5178 | 264.124 | 4.6739 | 60.01 | 4.5861 | 44776.5252 | 264.554 | 4.3421 | 60.01 | 4.2576 | 44776.5374 | 264.764 | 4.7351 | 59.97 | 4.6774 | 44776.545 | 264.312 | 4.5247 | 59.98 | 4.4401 | 44776.5521 | 264.802 | 4.7016 | 60 | 4.5788 | 265
44776.5178 | 265.125 | 4.6739 | 60.01 | 4.5496 | 44776.5252 | 265.555 | 4.3421 | 60.01 | 4.2211 | 44776.5374 | 265.772 | 4.7351 | 59.97 | 4.6409 | 44776.5451 | 265.314 | 4.4954 | 59.98 | 4.4401 | 44776.5521 | 265.252 | 4.7016 | 60 | 4.5423 | 265
44776.5179 | 265.127 | 4.6244 | 60.01 | 4.5496 | 44776.5252 | 265.556 | 4.2944 | 60.01 | 4.2211 | 44776.5374 | 265.765 | 4.6966 | 59.97 | 4.6409 | 44776.5451 | 265.315 | 4.4954 | 59.98 | 4.4036 | 44776.5521 | 265.804 | 4.6476 | 60 | 4.5423 | 266
44776.5179 | 266.128 | 4.6244 | 60.01 | 4.5131 | 44776.5252 | 266.558 | 4.2944 | 60.01 | 4.1846 | 44776.5374 | 266.774 | 4.6966 | 59.97 | 4.6044 | 44776.5451 | 266.049 | 4.4954 | 60.01 | 4.4036 | 44776.5521 | 266.256 | 4.6476 | 60 | 4.5058 | 266
44776.5179 | 266.131 | 4.5725 | 60.01 | 4.5131 | 44776.5252 | 266.56 | 4.2347 | 60.01 | 4.1846 | 44776.5374 | 266.945 | 4.6966 | 60.04 | 4.6044 | 44776.5451 | 266.329 | 4.4954 | 60.01 | 4.4036 | 44776.5521 | 266.805 | 4.6018 | 60 | 4.5058 | 267
44776.5179 | 267.132 | 4.5725 | 60.01 | 4.4401 | 44776.5252 | 267.561 | 4.2347 | 60.01 | 4.1481 | 44776.5374 | 267.767 | 4.6966 | 60.04 | 4.6044 | 44776.5451 | 267.33 | 4.4954 | 60.01 | 4.3671 | 44776.5521 | 267.257 | 4.6018 | 60 | 4.4693 | 267
44776.5179 | 267.134 | 4.5187 | 60.01 | 4.4401 | 44776.5253 | 267.564 | 4.2347 | 60.01 | 4.1481 | 44776.5374 | 267.776 | 4.6966 | 60.04 | 4.5679 | 44776.5451 | 267.332 | 4.4622 | 60.01 | 4.3671 | 44776.5522 | 267.037 | 4.5458 | 60 | 4.4693 | 268
44776.5179 | 268.135 | 4.5187 | 60.01 | 4.4401 | 44776.5253 | 268.566 | 4.2347 | 60.01 | 4.1116 | 44776.5374 | 268.768 | 4.6475 | 60.04 | 4.5679 | 44776.5451 | 268.333 | 4.4622 | 60.01 | 4.3306 | 44776.5522 | 268.261 | 4.5458 | 60 | 4.4328 | 268
44776.5179 | 268.238 | 4.5187 | 60 | 4.4401 | 44776.5253 | 268.566 | 4.1881 | 60.01 | 4.1116 | 44776.5374 | 268.777 | 4.6475 | 60.04 | 4.5314 | 44776.5451 | 268.336 | 4.4015 | 60.01 | 4.3306 | 44776.5522 | 268.039 | 4.521 | 60 | 4.4328 | 269
44776.5179 | 269.137 | 4.5187 | 60 | 4.4401 | 44776.5253 | 269.567 | 4.1881 | 60.01 | 4.0751 | 44776.5374 | 269.769 | 4.5998 | 60.04 | 4.5314 | 44776.5451 | 269.337 | 4.4015 | 60.01 | 4.2941 | 44776.5522 | 269.553 | 4.521 | 60 | 4.3963 | 269
44776.5179 | 269.138 | 4.5187 | 60 | 4.3671 | 44776.5253 | 269.57 | 4.1348 | 60.01 | 4.0751 | 44776.5374 | 269.78 | 4.5998 | 60.04 | 4.4949 | 44776.5451 | 269.34 | 4.3408 | 60.01 | 4.2941 | 44776.5522 | 269.041 | 4.521 | 60 | 4.3963 | 270
44776.5179 | 270.139 | 4.4705 | 60 | 4.3671 | 44776.5253 | 270.571 | 4.1348 | 60.01 | 4.0386 | 44776.5375 | 270.769 | 4.5484 | 60.04 | 4.4949 | 44776.5451 | 270.341 | 4.3408 | 60.01 | 4.2576 | 44776.5522 | 270.556 | 4.521 | 60 | 4.3489 | 270
44776.5179 | 270.14 | 4.4705 | 60 | 4.3306 | 44776.5253 | 270.574 | 4.0886 | 60.01 | 4.0386 | 44776.5375 | 270.781 | 4.5484 | 60.04 | 4.4584 | 44776.5451 | 270.343 | 4.3408 | 60.01 | 4.2576 | 44776.5522 | 270.384 | 4.4743 | 60 | 4.3489 | 271
44776.5179 | 271.142 | 4.4289 | 60 | 4.3306 | 44776.5253 | 271.575 | 4.0886 | 60.01 | 4.0021 | 44776.5375 | 271.771 | 4.497 | 60.04 | 4.4584 | 44776.5451 | 271.344 | 4.3408 | 60.01 | 4.2211 | 44776.5522 | 271.558 | 4.4743 | 60 | 4.3124 | 271
44776.5179 | 271.143 | 4.4289 | 60 | 4.3306 | 44776.5253 | 271.577 | 4.0886 | 60.01 | 4.0021 | 44776.5375 | 271.782 | 4.497 | 60.04 | 4.4219 | 44776.5451 | 271.346 | 4.2966 | 60.01 | 4.2211 | 44776.5522 | 271.389 | 4.4141 | 60 | 4.3124 | 272
44776.5179 | 272.146 | 4.4289 | 60 | 4.3306 | 44776.5253 | 272.578 | 4.0886 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 272.772 | 4.497 | 60.04 | 4.4219 | 44776.5451 | 272.347 | 4.2966 | 60.01 | 4.1846 | 44776.5522 | 272.96 | 4.4141 | 60 | 4.2759 | 272
44776.5179 | 272.147 | 4.4289 | 60 | 4.3306 | 44776.5253 | 272.85 | 4.0567 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 272.786 | 4.497 | 60.04 | 4.3854 | 44776.5451 | 272.349 | 4.2409 | 60.01 | 4.1846 | 44776.5522 | 272.39 | 4.4141 | 60 | 4.2759 | 273
44776.5179 | 273.148 | 4.4289 | 60 | 4.2576 | 44776.5253 | 273.852 | 4.0567 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 273.773 | 4.4442 | 60.04 | 4.3854 | 44776.5451 | 273.35 | 4.2409 | 60.01 | 4.1481 | 44776.5522 | 273.961 | 4.4141 | 60 | 4.2248 | 273
44776.5179 | 273.148 | 4.344 | 60 | 4.2576 | 44776.5253 | 273.853 | 4.0324 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 273.786 | 4.4442 | 60.04 | 4.3489 | 44776.5452 | 273.353 | 4.208 | 60.01 | 4.1481 | 44776.5522 | 273.56 | 4.3693 | 60 | 4.2248 | 274
44776.5179 | 274.149 | 4.344 | 60 | 4.2576 | 44776.5253 | 274.854 | 4.0324 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 274.775 | 4.4069 | 60.04 | 4.3489 | 44776.5452 | 274.354 | 4.208 | 60.01 | 4.1116 | 44776.5522 | 274.963 | 4.3693 | 60 | 4.1883 | 274
44776.518 | 274.152 | 4.296 | 60 | 4.2576 | 44776.5253 | 274.857 | 4.0005 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 274.788 | 4.4069 | 60.04 | 4.3087 | 44776.5452 | 274.356 | 4.208 | 60.01 | 4.1116 | 44776.5522 | 274.563 | 4.2587 | 60 | 4.1883 | 275
44776.518 | 275.153 | 4.296 | 60 | 4.2211 | 44776.5253 | 275.858 | 4.0005 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 275.776 | 4.4069 | 60.04 | 4.3087 | 44776.5452 | 275.357 | 4.208 | 60.01 | 4.0751 | 44776.5522 | 275.965 | 4.2587 | 60 | 4.1518 | 275
44776.518 | 275.155 | 4.2565 | 60 | 4.2211 | 44776.5254 | 275.86 | 4.0005 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 275.789 | 4.4069 | 60.04 | 4.2759 | 44776.5452 | 275.36 | 4.1502 | 60.01 | 4.0751 | 44776.5523 | 275.563 | 4.2147 | 60 | 4.1518 | 276
44776.518 | 276.156 | 4.2565 | 60 | 4.1846 | 44776.5254 | 276.861 | 4.0005 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 276.777 | 4.3594 | 60.04 | 4.2759 | 44776.5452 | 276.361 | 4.1502 | 60.01 | 4.0386 | 44776.5523 | 276.967 | 4.2147 | 60 | 4.1153 | 276
44776.518 | 276.158 | 4.2158 | 60 | 4.1846 | 44776.5254 | 276.864 | 3.9992 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 276.791 | 4.3594 | 60.04 | 4.2394 | 44776.5452 | 276.364 | 4.1083 | 60.01 | 4.0386 | 44776.5523 | 276.744 | 4.1708 | 60 | 4.1153 | 277
44776.518 | 277.159 | 4.2158 | 60 | 4.1481 | 44776.5254 | 277.865 | 3.9992 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 277.779 | 4.3172 | 60.04 | 4.2394 | 44776.5452 | 277.365 | 4.1083 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 277.97 | 4.1708 | 60 | 4.0788 | 277
44776.518 | 277.162 | 4.2158 | 60 | 4.1481 | 44776.5254 | 277.867 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 277.792 | 4.3172 | 60.04 | 4.2029 | 44776.5452 | 277.731 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 277.747 | 4.1708 | 60 | 4.0788 | 278
44776.518 | 278.163 | 4.2158 | 60 | 4.1043 | 44776.5254 | 278.868 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 278.779 | 4.2602 | 60.04 | 4.2029 | 44776.5452 | 278.733 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 278.973 | 4.1708 | 60 | 4.0423 | 278
44776.518 | 278.165 | 4.1687 | 60 | 4.1043 | 44776.5254 | 278.871 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5375 | 278.794 | 4.2602 | 60.04 | 4.1664 | 44776.5452 | 278.735 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 278.747 | 4.1035 | 60 | 4.0423 | 279
44776.518 | 279.166 | 4.1687 | 60 | 4.0751 | 44776.5254 | 279.873 | 3.9986 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 279.78 | 4.2602 | 60.04 | 4.1664 | 44776.5452 | 279.736 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 279.974 | 4.1035 | 60 | 4.0058 | 279
44776.518 | 279.169 | 4.1687 | 60 | 4.0751 | 44776.5254 | 279.874 | 3.9994 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 279.796 | 4.2602 | 60.04 | 4.1299 | 44776.5452 | 279.739 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 279.748 | 4.0803 | 60 | 4.0058 | 280
44776.518 | 280.17 | 4.1687 | 60 | 4.0386 | 44776.5254 | 280.875 | 3.9994 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 280.78 | 4.2123 | 60.04 | 4.1299 | 44776.5452 | 280.74 | 4.0642 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 280.976 | 4.0803 | 60 | 4 | 280
44776.518 | 280.171 | 4.113 | 60 | 4.0386 | 44776.5254 | 280.876 | 3.9994 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 280.798 | 4.2123 | 60.04 | 4.0934 | 44776.5452 | 280.918 | 4.0252 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 280.748 | 4.0556 | 60 | 4 | 281
44776.518 | 281.172 | 4.113 | 60 | 4.0021 | 44776.5254 | 281.877 | 3.9994 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 281.781 | 4.1569 | 60.04 | 4.0934 | 44776.5452 | 281.919 | 4.0252 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 281.977 | 4.0556 | 60 | 4 | 281
44776.518 | 281.175 | 4.0673 | 60 | 4.0021 | 44776.5254 | 281.879 | 4 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 281.8 | 4.1569 | 60.04 | 4.0569 | 44776.5453 | 281.932 | 4.0001 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 281.749 | 4.0004 | 60 | 4 | 282
44776.518 | 282.176 | 4.0673 | 60 | 4 | 44776.5254 | 282.88 | 4 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 282.782 | 4.1569 | 60.04 | 4.0569 | 44776.5453 | 282.933 | 4.0001 | 60.01 | 4 | 44776.5523 | 282.979 | 4.0004 | 60 | 4 | 282
44776.518 | 282.178 | 4.0673 | 60 | 4 | 44776.5254 | 282.882 | 4.0001 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 282.801 | 4.1569 | 60.04 | 4.0204 | [5 empty] | 44776.5523 | 282.751 | 4.0004 | 60 | 4 | 283
44776.518 | 283.179 | 4.0673 | 60 | 4 | 44776.5254 | 283.883 | 4.0001 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 283.783 | 4.1041 | 60.04 | 4.0204 | [10 empty] | 283
44776.5181 | 283.435 | 4.0307 | 60 | 4 | 44776.5255 | 283.886 | 4.0001 | 60.01 | 4 | 44776.5376 | 283.804 | 4.1041 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 284
44776.5181 | 284.437 | 4.0307 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 284.784 | 4.0538 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 284
44776.5181 | 284.438 | 4.0016 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 284.805 | 4.0538 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 285
44776.5181 | 285.439 | 4.0016 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 285.784 | 4.032 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 285
44776.5181 | 285.776 | 4.0023 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 285.806 | 4.032 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 286
44776.5181 | 286.777 | 4.0023 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 286.938 | 4.0046 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 286
44776.5181 | 286.778 | 3.9983 | 60 | 4 | [5 empty] | 44776.5376 | 286.94 | 4.0046 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 287
[10 empty] | 44776.5376 | 287.941 | 4.0046 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 287
[10 empty] | 44776.5376 | 287.942 | 4.0046 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 288
[10 empty] | 44776.5377 | 288.941 | 4.0041 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 288
[10 empty] | 44776.5377 | 288.943 | 4.0041 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 289
[10 empty] | 44776.5377 | 289.942 | 4.0001 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 289
[10 empty] | 44776.5377 | 289.946 | 4.0001 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 290
[10 empty] | 44776.5377 | 290.943 | 4.0005 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 290
[10 empty] | 44776.5377 | 290.948 | 4.0005 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 291
[10 empty] | 44776.5377 | 291.943 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 291
[10 empty] | 44776.5377 | 291.948 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 292
[10 empty] | 44776.5377 | 292.969 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 292
[10 empty] | 44776.5377 | 292.971 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 293
[10 empty] | 44776.5377 | 293.971 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 293
[10 empty] | 44776.5377 | 293.972 | 4.0009 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 294
[10 empty] | 44776.5377 | 294.973 | 4.0013 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 294
[10 empty] | 44776.5377 | 294.974 | 4.0013 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 295
[10 empty] | 44776.5377 | 295.973 | 4.0013 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 295
[10 empty] | 44776.5377 | 295.976 | 4.0013 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 296
[10 empty] | 44776.5378 | 296.976 | 4.0006 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 296
[10 empty] | 44776.5378 | 296.978 | 4.0006 | 60.04 | 4 | [10 empty] | 297
[10 empty] | 44776.5378 | 297.034 | 4.0006 | 59.97 | 4 | [10 empty] | 297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1966
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.2182
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.175
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.2056
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.1846