## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 1.969 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 1.926 | 10.76%
2 | 9 | 50.28% | 1.926 | 10.76%
3 | 9 | 50.28% | 1.95 | 10.89%
4 | 9 | 50.28% | 1.932 | 10.79%
5 | 9 | 50.28% | 1.956 | 10.93%
Promedio |  |  | 1.938 | 10.83%
Desviación estándar |  |  | 0.014071
Coeficiente de variación |  |  | 0.7261% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.574% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44776.5249 | 0.897 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.534 | 0.206 | 5.0089 | 59.97 | 5 | 44776.5414 | 0.723 | 5.0065 | 60 | 5 | 44776.5483 | 0.41 | 5.0046 | 60.01 | 5 | 44776.5657 | 0.505 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 0
44776.5249 | 0.9 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.534 | 0.208 | 5.0089 | 59.97 | 5 | 44776.5414 | 0.728 | 5.0062 | 60 | 5 | 44776.5483 | 0.024 | 5.0046 | 60.01 | 5 | 44776.5657 | 0.506 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 0
44776.5249 | 1.901 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.534 | 1.209 | 5.0085 | 59.97 | 5 | 44776.5414 | 1.725 | 5.0062 | 60 | 5 | 44776.5483 | 1.414 | 5.0107 | 60.01 | 5 | 44776.5657 | 1.508 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 1
44776.525 | 1.903 | 5.0079 | 60 | 5 | 44776.534 | 1.21 | 5.0085 | 59.97 | 5 | 44776.5414 | 1.731 | 5.0061 | 60 | 5 | 44776.5483 | 1.025 | 5.0107 | 60.01 | 5 | 44776.5657 | 1.509 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 1
44776.525 | 2.904 | 5.0079 | 60 | 5 | 44776.534 | 2.209 | 5.0087 | 59.97 | 5 | 44776.5415 | 2.726 | 5.0061 | 60 | 5 | 44776.5483 | 2.418 | 5.0107 | 60.01 | 5 | 44776.5658 | 2.512 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 2
44776.525 | 2.907 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.534 | 2.211 | 5.0087 | 59.97 | 5 | 44776.5415 | 2.733 | 5.0061 | 60 | 5 | 44776.5483 | 2.028 | 5.0107 | 60.01 | 5 | 44776.5658 | 2.513 | 5.0036 | 60.01 | 5 | 2
44776.525 | 3.908 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.534 | 3.21 | 5.0083 | 59.97 | 5 | 44776.5415 | 3.729 | 5.0061 | 60 | 5 | 44776.5483 | 3.421 | 5.0081 | 60.01 | 5 | 44776.5658 | 3.515 | 5.0038 | 60.01 | 5 | 3
44776.525 | 3.91 | 5.0078 | 60 | 5 | 44776.534 | 3.214 | 5.0083 | 59.97 | 5 | 44776.5415 | 3.736 | 5.007 | 60 | 5 | 44776.5483 | 3.031 | 5.0081 | 60.01 | 5.0033 | 44776.5658 | 3.516 | 5.0038 | 60.01 | 5 | 3
44776.525 | 4.911 | 5.0078 | 60 | 5 | 44776.534 | 4.211 | 5.0083 | 59.97 | 5 | 44776.5415 | 4.731 | 5.007 | 60 | 5.0131 | 44776.5483 | 4.425 | 5.0089 | 60.01 | 5.0033 | 44776.5658 | 4.519 | 5.0038 | 60.01 | 5 | 4
44776.525 | 4.45 | 5.0069 | 60 | 5 | 44776.534 | 4.215 | 5.0083 | 59.97 | 5.0197 | 44776.5415 | 4.738 | 5.0065 | 60 | 5.0131 | 44776.5484 | 4.033 | 5.0089 | 60.01 | 5.0361 | 44776.5658 | 4.52 | 5.0038 | 60.01 | 5.0295 | 4
44776.525 | 5.451 | 5.0069 | 60 | 5.059 | 44776.534 | 5.211 | 5.0084 | 59.97 | 5.0197 | 44776.5415 | 5.734 | 5.0065 | 60 | 5.0459 | 44776.5484 | 5.428 | 5.0085 | 60.01 | 5.0361 | 44776.5658 | 5.522 | 5.0036 | 60.01 | 5.0295 | 5
44776.525 | 5.453 | 5.0076 | 60 | 5.059 | 44776.534 | 5.217 | 5.0084 | 59.97 | 5.0525 | 44776.5415 | 5.741 | 5.006 | 60 | 5.0459 | 44776.5484 | 5.037 | 5.0085 | 60.01 | 5.0689 | 44776.5658 | 5.523 | 5.0036 | 60.01 | 5.0623 | 5
44776.525 | 6.454 | 5.0076 | 60 | 5.0918 | 44776.5341 | 6.213 | 5.0084 | 59.97 | 5.0525 | 44776.5415 | 6.736 | 5.006 | 60 | 5.0787 | 44776.5484 | 6.432 | 5.0085 | 60.01 | 5.0689 | 44776.5658 | 6.526 | 5.0036 | 60.01 | 5.0623 | 6
44776.525 | 6.463 | 5.0447 | 60 | 5.0918 | 44776.5341 | 6.219 | 5.0084 | 59.97 | 5.0853 | 44776.5415 | 6.743 | 5.006 | 60 | 5.0787 | 44776.5484 | 6.038 | 5.0085 | 60.01 | 5.1017 | 44776.5658 | 6.527 | 5.0036 | 60.01 | 5.0951 | 6
44776.525 | 7.464 | 5.0447 | 60 | 5.1312 | 44776.5341 | 7.214 | 5.0084 | 59.97 | 5.0853 | 44776.5415 | 7.739 | 5.006 | 60 | 5.1115 | 44776.5484 | 7.435 | 5.0277 | 60.01 | 5.1017 | 44776.5658 | 7.53 | 5.0225 | 60.01 | 5.0951 | 7
44776.525 | 7.754 | 5.0729 | 60 | 5.1312 | 44776.5341 | 7.22 | 5.0084 | 59.97 | 5.1181 | 44776.5415 | 7.746 | 5.0288 | 60 | 5.1115 | 44776.5484 | 7.042 | 5.0277 | 60.01 | 5.1345 | 44776.5658 | 7.531 | 5.0225 | 60.01 | 5.1279 | 7
44776.525 | 8.755 | 5.0729 | 60 | 5.164 | 44776.5341 | 8.216 | 5.056 | 59.97 | 5.1181 | 44776.5415 | 8.742 | 5.0288 | 60 | 5.1443 | 44776.5484 | 8.439 | 5.0484 | 60.01 | 5.1345 | 44776.5658 | 8.533 | 5.0634 | 60.01 | 5.1279 | 8
44776.525 | 8.757 | 5.0729 | 60 | 5.164 | 44776.5341 | 8.223 | 5.056 | 59.97 | 5.1509 | 44776.5415 | 8.749 | 5.054 | 60 | 5.1443 | 44776.5484 | 8.042 | 5.0484 | 60.01 | 5.1673 | 44776.5658 | 8.534 | 5.0634 | 60.01 | 5.1607 | 8
44776.525 | 9.758 | 5.0729 | 60 | 5.1968 | 44776.5341 | 9.218 | 5.0742 | 59.97 | 5.1509 | 44776.5415 | 9.744 | 5.054 | 60 | 5.1771 | 44776.5484 | 9.443 | 5.0873 | 60.01 | 5.1673 | 44776.5658 | 9.65 | 5.1155 | 60.01 | 5.1607 | 9
44776.5251 | 9.759 | 5.1127 | 60 | 5.1968 | 44776.5341 | 9.225 | 5.0742 | 59.97 | 5.1837 | 44776.5415 | 9.751 | 5.054 | 60 | 5.1771 | 44776.5484 | 9.045 | 5.0873 | 60.01 | 5.2001 | 44776.5658 | 9.651 | 5.1155 | 60.01 | 5.1935 | 9
44776.5251 | 10.76 | 5.1127 | 60 | 5.2296 | 44776.5341 | 10.219 | 5.0742 | 59.97 | 5.1837 | 44776.5415 | 10.747 | 5.054 | 60 | 5.2197 | 44776.5484 | 10.446 | 5.0873 | 60.01 | 5.2001 | 44776.5659 | 10.654 | 5.1155 | 60.01 | 5.1935 | 10
44776.5251 | 10.763 | 5.1739 | 60 | 5.2296 | 44776.5341 | 10.225 | 5.0742 | 59.97 | 5.2165 | 44776.5415 | 10.754 | 5.0948 | 60 | 5.2197 | 44776.5484 | 10.048 | 5.0873 | 60.01 | 5.2329 | 44776.5659 | 10.655 | 5.1155 | 60.01 | 5.1935 | 10
44776.5251 | 11.764 | 5.1739 | 60 | 5.2624 | 44776.5341 | 11.22 | 5.1234 | 59.97 | 5.2165 | 44776.5416 | 11.749 | 5.0948 | 60 | 5.2427 | 44776.5484 | 11.522 | 5.143 | 60.01 | 5.2329 | 44776.5659 | 11.657 | 5.1687 | 60.01 | 5.1935 | 11
44776.5251 | 11.766 | 5.2207 | 60 | 5.2624 | 44776.5341 | 11.227 | 5.1234 | 59.97 | 5.2493 | 44776.5416 | 11.756 | 5.1452 | 60 | 5.2427 | 44776.5484 | 11.05 | 5.143 | 60.01 | 5.2689 | 44776.5659 | 11.658 | 5.1687 | 60.01 | 5.2361 | 11
44776.5251 | 12.767 | 5.2207 | 60 | 5.3017 | 44776.5341 | 12.22 | 5.1746 | 59.97 | 5.2493 | 44776.5416 | 12.752 | 5.1452 | 60 | 5.2755 | 44776.5484 | 12.526 | 5.1852 | 60.01 | 5.2689 | 44776.5659 | 12.66 | 5.1887 | 60.01 | 5.2361 | 12
44776.5251 | 12.16 | 5.2207 | 60 | 5.3017 | 44776.5341 | 12.228 | 5.1746 | 59.97 | 5.2821 | 44776.5416 | 12.759 | 5.1452 | 60 | 5.2755 | 44776.5484 | 12.052 | 5.1852 | 60.01 | 5.3017 | 44776.5659 | 12.662 | 5.1887 | 60.01 | 5.2657 | 12
44776.5251 | 13.161 | 5.2207 | 60 | 5.3411 | 44776.5341 | 13.222 | 5.2345 | 59.97 | 5.2821 | 44776.5416 | 13.755 | 5.1452 | 60 | 5.3083 | 44776.5485 | 13.529 | 5.2074 | 60.01 | 5.3017 | 44776.5659 | 13.665 | 5.2382 | 60.01 | 5.2657 | 13
44776.5251 | 13.164 | 5.2666 | 60 | 5.3411 | 44776.5341 | 13.23 | 5.2345 | 59.97 | 5.3149 | 44776.5416 | 13.762 | 5.2325 | 60 | 5.3083 | 44776.5485 | 13.054 | 5.2074 | 60.01 | 5.3345 | 44776.5659 | 13.666 | 5.2382 | 60.01 | 5.2985 | 13
44776.5251 | 14.165 | 5.2666 | 60 | 5.3673 | 44776.5341 | 14.223 | 5.2345 | 59.97 | 5.3149 | 44776.5416 | 14.05 | 5.2325 | 60 | 5.3083 | 44776.5485 | 14.531 | 5.2632 | 60.01 | 5.3345 | 44776.5659 | 14.668 | 5.2382 | 60.01 | 5.2985 | 14
44776.5251 | 14.167 | 5.3168 | 60 | 5.3673 | 44776.5341 | 14.231 | 5.2345 | 59.97 | 5.3477 | 44776.5416 | 14.757 | 5.2325 | 60 | 5.3411 | 44776.5485 | 14.056 | 5.2632 | 60.01 | 5.3345 | 44776.5659 | 14.669 | 5.2382 | 60.01 | 5.3313 | 14
44776.5251 | 15.168 | 5.3168 | 60 | 5.4001 | 44776.5342 | 15.224 | 5.2959 | 59.97 | 5.3477 | 44776.5416 | 15.764 | 5.2325 | 60 | 5.3411 | 44776.5485 | 15.534 | 5.2632 | 60.01 | 5.3345 | 44776.5659 | 15.672 | 5.2813 | 60.01 | 5.3313 | 15
44776.5251 | 15.171 | 5.3168 | 60 | 5.4001 | 44776.5342 | 15.233 | 5.2959 | 59.97 | 5.3805 | 44776.5416 | 15.76 | 5.2325 | 60 | 5.3739 | 44776.5485 | 15.058 | 5.2632 | 60.01 | 5.4001 | 44776.5659 | 15.673 | 5.2813 | 60.01 | 5.3641 | 15
44776.5251 | 16.172 | 5.3168 | 60 | 5.4329 | 44776.5342 | 16.225 | 5.3286 | 59.97 | 5.3805 | 44776.5416 | 16.767 | 5.2935 | 60 | 5.3739 | 44776.5485 | 16.536 | 5.3116 | 60.01 | 5.4001 | 44776.5659 | 16.74 | 5.3295 | 60.01 | 5.3641 | 16
44776.5251 | 16.531 | 5.365 | 60 | 5.4329 | 44776.5342 | 16.235 | 5.3286 | 59.97 | 5.4133 | 44776.5416 | 16.763 | 5.2935 | 60 | 5.4067 | 44776.5485 | 16.061 | 5.3116 | 60.01 | 5.4329 | 44776.5659 | 16.741 | 5.3295 | 60.01 | 5.4001 | 16
44776.5251 | 17.532 | 5.365 | 60 | 5.4657 | 44776.5342 | 17.225 | 5.3286 | 59.97 | 5.4133 | 44776.5416 | 17.77 | 5.3305 | 60 | 5.4067 | 44776.5485 | 17.54 | 5.3417 | 60.01 | 5.4329 | 44776.5659 | 17.743 | 5.3814 | 60.01 | 5.4001 | 17
44776.5252 | 17.534 | 5.4041 | 60 | 5.4657 | 44776.5342 | 17.236 | 5.3286 | 59.97 | 5.4461 | 44776.5416 | 17.764 | 5.3305 | 60 | 5.4395 | 44776.5485 | 17.064 | 5.3417 | 60.01 | 5.4657 | 44776.5659 | 17.744 | 5.3814 | 60.01 | 5.4395 | 17
44776.5252 | 18.535 | 5.4041 | 60 | 5.5084 | 44776.5342 | 18.227 | 5.3792 | 59.97 | 5.4461 | 44776.5416 | 18.773 | 5.3888 | 60 | 5.4395 | 44776.5485 | 18.542 | 5.3982 | 60.01 | 5.4657 | 44776.5659 | 18.746 | 5.3814 | 60.01 | 5.4395 | 18
44776.5252 | 18.537 | 5.4291 | 60 | 5.5084 | 44776.5342 | 18.238 | 5.3792 | 59.97 | 5.4788 | 44776.5416 | 18.766 | 5.3888 | 60 | 5.4723 | 44776.5485 | 18.065 | 5.3982 | 60.01 | 5.4985 | 44776.5659 | 18.747 | 5.3814 | 60.01 | 5.4723 | 18
44776.5252 | 19.538 | 5.4291 | 60 | 5.5412 | 44776.5342 | 19.228 | 5.437 | 59.97 | 5.4788 | 44776.5416 | 19.775 | 5.3888 | 60 | 5.4723 | 44776.5485 | 19.545 | 5.4334 | 60.01 | 5.4985 | 44776.566 | 19.75 | 5.4209 | 60.01 | 5.4723 | 19
44776.5252 | 19.541 | 5.4795 | 60 | 5.5412 | 44776.5342 | 19.241 | 5.437 | 59.97 | 5.5116 | 44776.5417 | 19.769 | 5.3888 | 60 | 5.5051 | 44776.5485 | 19.069 | 5.4334 | 60.01 | 5.5313 | 44776.566 | 19.751 | 5.4209 | 60.01 | 5.5051 | 19
44776.5252 | 20.542 | 5.4795 | 60 | 5.574 | 44776.5342 | 20.367 | 5.455 | 59.97 | 5.5116 | 44776.5417 | 20.778 | 5.4131 | 60 | 5.5051 | 44776.5485 | 20.549 | 5.4334 | 60.01 | 5.5313 | 44776.566 | 20.753 | 5.4597 | 60.01 | 5.5051 | 20
44776.5252 | 20.544 | 5.5065 | 60 | 5.6068 | 44776.5342 | 20.368 | 5.455 | 59.97 | 5.5444 | 44776.5417 | 20.772 | 5.4131 | 60 | 5.5379 | 44776.5485 | 20.071 | 5.4334 | 60.01 | 5.5641 | 44776.566 | 20.754 | 5.4597 | 60.01 | 5.5379 | 20
44776.5252 | 21.548 | 5.5065 | 60 | 5.6068 | 44776.5342 | 21.369 | 5.455 | 59.97 | 5.5444 | 44776.5417 | 21.781 | 5.4605 | 60 | 5.5379 | 44776.5485 | 21.551 | 5.481 | 60.01 | 5.5641 | 44776.566 | 21.757 | 5.4597 | 60.01 | 5.5379 | 21
44776.5252 | 21.549 | 5.5065 | 60 | 5.6396 | 44776.5342 | 21.37 | 5.455 | 59.97 | 5.5805 | 44776.5417 | 21.774 | 5.4605 | 60 | 5.5772 | 44776.5486 | 21.074 | 5.481 | 60.01 | 5.5969 | 44776.566 | 21.758 | 5.4597 | 60.01 | 5.5707 | 21
44776.5252 | 22.852 | 5.5065 | 60.01 | 5.6396 | 44776.5342 | 22.371 | 5.5047 | 59.97 | 5.5805 | 44776.5417 | 22.783 | 5.5055 | 60 | 5.5772 | 44776.5486 | 22.18 | 5.481 | 59.97 | 5.5969 | 44776.566 | 22.096 | 5.4597 | 59.96 | 5.5707 | 22
44776.5252 | 22.552 | 5.5554 | 60.01 | 5.6724 | 44776.5342 | 22.372 | 5.5047 | 59.97 | 5.6133 | 44776.5417 | 22.778 | 5.5055 | 60 | 5.6035 | 44776.5486 | 22.555 | 5.5075 | 59.97 | 5.5969 | 44776.566 | 22.76 | 5.5205 | 59.96 | 5.5707 | 22
44776.5252 | 23.554 | 5.6178 | 60.01 | 5.6724 | 44776.5343 | 23.372 | 5.5504 | 59.97 | 5.6133 | 44776.5417 | 23.786 | 5.5055 | 60 | 5.6035 | 44776.5486 | 23.077 | 5.5075 | 59.97 | 5.6297 | 44776.566 | 23.761 | 5.5205 | 59.96 | 5.6035 | 23
44776.5252 | 23.556 | 5.6178 | 60.01 | 5.7052 | 44776.5343 | 23.373 | 5.5504 | 59.97 | 5.6461 | 44776.5417 | 23.778 | 5.5055 | 60 | 5.6363 | 44776.5486 | 23.557 | 5.5679 | 59.97 | 5.6297 | 44776.566 | 23.764 | 5.5479 | 59.96 | 5.6035 | 23
44776.5252 | 24.557 | 5.6522 | 60.01 | 5.7052 | 44776.5343 | 24.373 | 5.5943 | 59.97 | 5.6461 | 44776.5417 | 24.788 | 5.5272 | 60 | 5.6363 | 44776.5486 | 24.079 | 5.5679 | 59.97 | 5.6625 | 44776.566 | 24.765 | 5.5479 | 59.96 | 5.6363 | 24
44776.5252 | 24.558 | 5.6522 | 60.01 | 5.738 | 44776.5343 | 24.375 | 5.5943 | 59.97 | 5.6789 | 44776.5417 | 24.782 | 5.5272 | 60 | 5.6691 | 44776.5486 | 24.56 | 5.5992 | 59.97 | 5.6625 | 44776.566 | 24.768 | 5.5826 | 59.96 | 5.6363 | 24
44776.5252 | 25.56 | 5.6522 | 60.01 | 5.738 | 44776.5343 | 25.701 | 5.5943 | 60.01 | 5.6789 | 44776.5417 | 25.791 | 5.5669 | 60 | 5.6691 | 44776.5486 | 25.082 | 5.5992 | 59.97 | 5.6953 | 44776.566 | 25.769 | 5.5826 | 59.96 | 5.6691 | 25
44776.5252 | 25.561 | 5.6522 | 60.01 | 5.7707 | 44776.5343 | 25.374 | 5.5943 | 60.01 | 5.6789 | 44776.5417 | 25.784 | 5.5669 | 60 | 5.7019 | 44776.5486 | 25.563 | 5.5992 | 59.97 | 5.6953 | 44776.566 | 25.771 | 5.5826 | 59.96 | 5.6691 | 25
44776.5253 | 26.564 | 5.6989 | 60.01 | 5.7707 | 44776.5343 | 26.376 | 5.5943 | 60.01 | 5.7117 | 44776.5417 | 26.793 | 5.5669 | 60 | 5.7019 | 44776.5486 | 26.084 | 5.5992 | 59.97 | 5.7281 | 44776.566 | 26.772 | 5.5826 | 59.96 | 5.7019 | 26
44776.5253 | 26.566 | 5.6989 | 60.01 | 5.8035 | 44776.5343 | 26.376 | 5.6488 | 60.01 | 5.7117 | 44776.5417 | 26.964 | 5.5669 | 60 | 5.7347 | 44776.5486 | 26.592 | 5.65 | 59.97 | 5.7281 | 44776.566 | 26.775 | 5.6597 | 59.96 | 5.7019 | 26
44776.5253 | 27.566 | 5.7364 | 60.01 | 5.8035 | 44776.5343 | 27.379 | 5.6488 | 60.01 | 5.7445 | 44776.5417 | 27.967 | 5.6134 | 60 | 5.7347 | 44776.5486 | 27.087 | 5.65 | 59.97 | 5.7642 | 44776.566 | 27.776 | 5.6597 | 59.96 | 5.7347 | 27
44776.5253 | 27.567 | 5.7364 | 60.01 | 5.8363 | 44776.5343 | 27.377 | 5.6685 | 60.01 | 5.7445 | 44776.5417 | 27.965 | 5.6134 | 60 | 5.774 | 44776.5486 | 27.595 | 5.6951 | 59.97 | 5.7642 | 44776.5661 | 27.777 | 5.6597 | 59.96 | 5.7347 | 27
44776.5253 | 28.57 | 5.7924 | 60.01 | 5.8363 | 44776.5343 | 28.38 | 5.6685 | 60.01 | 5.7773 | 44776.5417 | 28.97 | 5.6772 | 60 | 5.774 | 44776.5486 | 28.087 | 5.6951 | 59.97 | 5.797 | 44776.5661 | 28.778 | 5.6597 | 59.96 | 5.7773 | 28
44776.5253 | 28.571 | 5.7924 | 60.01 | 5.8691 | 44776.5343 | 28.377 | 5.714 | 60.01 | 5.7773 | 44776.5418 | 28.968 | 5.6772 | 60 | 5.8068 | 44776.5486 | 28.597 | 5.7201 | 59.97 | 5.797 | 44776.5661 | 28.781 | 5.6933 | 59.96 | 5.7773 | 28
44776.5253 | 29.574 | 5.7924 | 60.01 | 5.8691 | 44776.5343 | 29.381 | 5.714 | 60.01 | 5.8101 | 44776.5418 | 29.972 | 5.6772 | 60 | 5.8068 | 44776.5486 | 29.13 | 5.7201 | 59.97 | 5.8298 | 44776.5661 | 29.782 | 5.6933 | 59.96 | 5.8003 | 29
44776.5253 | 29.575 | 5.7924 | 60.01 | 5.9019 | 44776.5343 | 29.378 | 5.714 | 60.01 | 5.8101 | 44776.5418 | 29.012 | 5.6772 | 60 | 5.8396 | 44776.5486 | 29.601 | 5.7201 | 59.97 | 5.8298 | 44776.5661 | 29.785 | 5.7573 | 59.96 | 5.8003 | 29
44776.5253 | 30.577 | 5.8337 | 60.01 | 5.9019 | 44776.5343 | 30.385 | 5.714 | 60.01 | 5.8429 | 44776.5418 | 30.023 | 5.7669 | 60 | 5.8396 | 44776.5486 | 30.132 | 5.7201 | 59.97 | 5.8626 | 44776.5661 | 30.786 | 5.7573 | 59.96 | 5.8331 | 30
44776.5253 | 30.578 | 5.8337 | 60.01 | 5.9347 | 44776.5343 | 30.378 | 5.7685 | 60.01 | 5.8429 | 44776.5418 | 30.021 | 5.7669 | 60 | 5.8757 | 44776.5487 | 30.603 | 5.768 | 59.97 | 5.8626 | 44776.5661 | 30.833 | 5.7573 | 59.96 | 5.8331 | 30
44776.5253 | 31.85 | 5.8837 | 60.01 | 5.9347 | 44776.5343 | 31.385 | 5.7685 | 60.01 | 5.8757 | 44776.5418 | 31.025 | 5.8177 | 60 | 5.8757 | 44776.5487 | 31.319 | 5.768 | 59.97 | 5.8954 | 44776.5661 | 31.836 | 5.7573 | 59.96 | 5.8659 | 31
44776.5253 | 31.852 | 5.8837 | 60.01 | 5.9675 | 44776.5343 | 31.38 | 5.8175 | 60.01 | 5.8757 | 44776.5418 | 31.024 | 5.8177 | 60 | 5.9085 | 44776.5487 | 31.607 | 5.768 | 59.97 | 5.8954 | 44776.5661 | 31.835 | 5.8021 | 59.96 | 5.8659 | 31
44776.5253 | 32.853 | 5.8837 | 60.01 | 5.9675 | 44776.5343 | 32.387 | 5.8175 | 60.01 | 5.9085 | 44776.5418 | 32.028 | 5.8177 | 60 | 5.9085 | 44776.5487 | 32.322 | 5.768 | 59.97 | 5.9282 | 44776.5661 | 32.838 | 5.8021 | 59.96 | 5.9019 | 32
44776.5253 | 32.854 | 5.8837 | 60.01 | 6.0003 | 44776.5344 | 32.382 | 5.87 | 60.01 | 5.9085 | 44776.5418 | 32.309 | 5.8177 | 60 | 5.9413 | 44776.5487 | 32.61 | 5.8031 | 59.97 | 5.9282 | 44776.5661 | 32.839 | 5.8579 | 59.96 | 5.9019 | 32
44776.5253 | 33.857 | 5.9255 | 60.01 | 6.0003 | 44776.5344 | 33.388 | 5.87 | 60.01 | 5.9413 | 44776.5418 | 33.312 | 5.8625 | 60 | 5.9413 | 44776.5487 | 33.324 | 5.8031 | 59.97 | 5.961 | 44776.5661 | 33.84 | 5.8579 | 59.96 | 5.9347 | 33
44776.5253 | 33.858 | 5.9255 | 60.01 | 6.0331 | 44776.5344 | 33.383 | 5.87 | 60.01 | 5.9413 | 44776.5418 | 33.312 | 5.8625 | 60 | 5.9839 | 44776.5487 | 33.614 | 5.8609 | 59.97 | 5.961 | 44776.5661 | 33.843 | 5.8579 | 59.96 | 5.9347 | 33
44776.5254 | 34.86 | 5.9615 | 60.01 | 6.0331 | 44776.5344 | 34.391 | 5.87 | 60.01 | 5.9741 | 44776.5418 | 34.315 | 5.8867 | 60 | 5.9839 | 44776.5487 | 34.325 | 5.8609 | 59.97 | 5.9938 | 44776.5661 | 34.844 | 5.8579 | 59.96 | 5.9675 | 34
44776.5254 | 34.861 | 5.9615 | 60.01 | 6.0659 | 44776.5344 | 34.384 | 5.9108 | 60.01 | 5.9741 | 44776.5418 | 34.69 | 5.8867 | 60 | 6.0167 | 44776.5487 | 34.795 | 5.9126 | 59.97 | 5.9938 | 44776.5661 | 34.971 | 5.8998 | 59.96 | 5.9675 | 34
44776.5254 | 35.864 | 6.0027 | 60.01 | 6.0659 | 44776.5344 | 35.392 | 5.9108 | 60.01 | 6.0069 | 44776.5418 | 35.697 | 5.928 | 60 | 6.0167 | 44776.5487 | 35.328 | 5.9126 | 59.97 | 6.0331 | 44776.5661 | 35.975 | 5.8998 | 59.96 | 6.0036 | 35
44776.5254 | 35.865 | 6.0027 | 60.01 | 6.0987 | 44776.5344 | 35.384 | 5.9572 | 60.01 | 6.0069 | 44776.5418 | 35.696 | 5.928 | 60 | 6.0594 | 44776.5487 | 35.797 | 5.9126 | 59.97 | 6.0331 | 44776.5661 | 35.974 | 5.928 | 59.96 | 6.0036 | 35
44776.5254 | 36.867 | 6.0027 | 60.01 | 6.0987 | 44776.5344 | 36.393 | 5.9572 | 60.01 | 6.0397 | 44776.5418 | 36.7 | 5.928 | 60 | 6.0594 | 44776.5487 | 36.512 | 5.9126 | 59.97 | 6.0659 | 44776.5661 | 36.976 | 5.928 | 59.96 | 6.0397 | 36
44776.5254 | 36.868 | 6.0027 | 60.01 | 6.1315 | 44776.5344 | 36.385 | 6.0026 | 60.01 | 6.0397 | 44776.5419 | 36.709 | 5.928 | 60 | 6.0954 | 44776.5487 | 36.801 | 5.9575 | 59.97 | 6.0659 | 44776.5662 | 36.978 | 5.9701 | 59.96 | 6.0397 | 36
44776.5254 | 37.871 | 6.0534 | 60.01 | 6.1315 | 44776.5344 | 37.395 | 6.0026 | 60.01 | 6.0725 | 44776.5419 | 37.712 | 5.9752 | 60 | 6.0954 | 44776.5487 | 37.515 | 5.9575 | 59.97 | 6.0987 | 44776.5662 | 37.979 | 5.9701 | 59.96 | 6.0725 | 37
44776.5254 | 37.873 | 6.0534 | 60.01 | 6.1643 | 44776.5344 | 37.386 | 6.0026 | 60.01 | 6.0725 | 44776.5419 | 37.712 | 5.9752 | 60 | 6.1282 | 44776.5487 | 37.066 | 6.0016 | 59.97 | 6.0987 | 44776.5662 | 37.981 | 6.025 | 59.96 | 6.0725 | 37
44776.5254 | 38.874 | 6.0938 | 60.01 | 6.1643 | 44776.5344 | 38.396 | 6.0026 | 60.01 | 6.1053 | 44776.5419 | 38.715 | 6.0519 | 60 | 6.1282 | 44776.5487 | 38.517 | 6.0016 | 59.97 | 6.0987 | 44776.5662 | 38.982 | 6.025 | 59.96 | 6.1053 | 38
44776.5254 | 38.876 | 6.0938 | 60.01 | 6.1971 | 44776.5344 | 38.387 | 6.0318 | 60.01 | 6.1053 | 44776.5419 | 38.715 | 6.0519 | 60 | 6.161 | 44776.5488 | 38.071 | 6.0322 | 59.97 | 6.0987 | 44776.5662 | 38.985 | 6.0469 | 59.96 | 6.1053 | 38
44776.5254 | 39.876 | 6.1584 | 60.01 | 6.1971 | 44776.5344 | 39.398 | 6.0318 | 60.01 | 6.1381 | 44776.5419 | 39.718 | 6.0894 | 60 | 6.161 | 44776.5488 | 39.705 | 6.0322 | 59.97 | 6.1381 | 44776.5662 | 39.986 | 6.0469 | 59.96 | 6.1381 | 39
44776.5254 | 39.877 | 6.1584 | 60.01 | 6.2299 | 44776.5344 | 39.388 | 6.0678 | 60.01 | 6.1381 | 44776.5419 | 39.716 | 6.0894 | 60 | 6.1938 | 44776.5488 | 39.075 | 6.0322 | 59.97 | 6.1381 | 44776.5662 | 39.989 | 6.0469 | 59.96 | 6.1381 | 39
44776.5254 | 40.879 | 6.1584 | 60.01 | 6.2299 | 44776.5344 | 40.4 | 6.0678 | 60.01 | 6.1709 | 44776.5419 | 40.721 | 6.0894 | 60 | 6.1938 | 44776.5488 | 40.707 | 6.0322 | 59.97 | 6.2037 | 44776.5662 | 40.99 | 6.0469 | 59.96 | 6.1709 | 40
44776.5254 | 40.88 | 6.1584 | 60.01 | 6.2627 | 44776.5344 | 40.388 | 6.0678 | 60.01 | 6.1709 | 44776.5419 | 40.718 | 6.0894 | 60 | 6.2266 | 44776.5488 | 40.078 | 6.0775 | 59.97 | 6.2037 | 44776.5662 | 40.992 | 6.0963 | 59.96 | 6.1709 | 40
44776.5254 | 41.882 | 6.2069 | 60.01 | 6.2627 | 44776.5344 | 41.402 | 6.0678 | 60.01 | 6.2037 | 44776.5419 | 41.723 | 6.1273 | 60 | 6.2266 | 44776.5488 | 41.709 | 6.0775 | 59.97 | 6.2365 | 44776.5662 | 41.994 | 6.0963 | 59.96 | 6.2037 | 41
44776.5254 | 41.883 | 6.2069 | 60.01 | 6.2955 | 44776.5345 | 41.389 | 6.1441 | 60.01 | 6.2037 | 44776.5419 | 41.722 | 6.1273 | 60 | 6.2594 | 44776.5488 | 41.082 | 6.1498 | 59.97 | 6.2365 | 44776.5662 | 41.997 | 6.144 | 59.96 | 6.2037 | 41
44776.5255 | 42.886 | 6.2443 | 60.01 | 6.2955 | 44776.5345 | 42.403 | 6.1441 | 60.01 | 6.2365 | 44776.5419 | 42.726 | 6.1623 | 60 | 6.2594 | 44776.5488 | 42.886 | 6.1498 | 59.97 | 6.2693 | 44776.5662 | 42.998 | 6.144 | 59.96 | 6.2365 | 42
44776.5255 | 42.887 | 6.2443 | 60.01 | 6.3611 | 44776.5345 | 42.389 | 6.1905 | 60.01 | 6.2365 | 44776.5419 | 42.724 | 6.1623 | 60 | 6.2922 | 44776.5488 | 42.084 | 6.164 | 59.97 | 6.2693 | 44776.5662 | 42.999 | 6.144 | 59.96 | 6.2365 | 42
44776.5255 | 43.887 | 6.2443 | 60.01 | 6.3939 | 44776.5345 | 43.405 | 6.1905 | 60.01 | 6.2693 | 44776.5419 | 43.728 | 6.2153 | 60 | 6.2922 | 44776.5488 | 43.889 | 6.164 | 59.97 | 6.3021 | 44776.5662 | 43.001 | 6.144 | 59.96 | 6.2693 | 43
44776.5255 | 43.889 | 6.2825 | 60.01 | 6.3939 | 44776.5345 | 43.39 | 6.2214 | 60.01 | 6.2693 | 44776.5419 | 43.138 | 6.2153 | 60.01 | 6.2922 | 44776.5488 | 43.088 | 6.2192 | 59.97 | 6.3021 | 44776.5662 | 43.002 | 6.1799 | 59.96 | 6.2693 | 43
44776.5255 | 44.89 | 6.2825 | 60.01 | 6.3939 | 44776.5345 | 44.407 | 6.2214 | 60.01 | 6.3021 | 44776.5419 | 44.725 | 6.2153 | 60.01 | 6.325 | 44776.5488 | 44.892 | 6.2192 | 59.97 | 6.3349 | 44776.5662 | 44.003 | 6.1799 | 59.96 | 6.3021 | 44
44776.5255 | 44.887 | 6.2825 | 60.01 | 6.4267 | 44776.5345 | 44.392 | 6.2214 | 60.01 | 6.3021 | 44776.5419 | 44.731 | 6.265 | 60.01 | 6.325 | 44776.5488 | 44.092 | 6.2192 | 59.97 | 6.3349 | 44776.5663 | 44.005 | 6.2488 | 59.96 | 6.3021 | 44
44776.5255 | 45.893 | 6.3045 | 60.01 | 6.4267 | 44776.5345 | 45.409 | 6.2214 | 60.01 | 6.3349 | 44776.542 | 45.728 | 6.265 | 60.01 | 6.3578 | 44776.5488 | 45.893 | 6.2192 | 59.97 | 6.3677 | 44776.5663 | 45.006 | 6.2488 | 59.96 | 6.3349 | 45
44776.5255 | 45.894 | 6.3045 | 60.01 | 6.4267 | 44776.5345 | 45.41 | 6.2641 | 60.01 | 6.3349 | 44776.542 | 45.734 | 6.265 | 60.01 | 6.3578 | 44776.5488 | 45.408 | 6.2547 | 59.97 | 6.3677 | 44776.5663 | 45.009 | 6.2668 | 59.96 | 6.3349 | 45
44776.5255 | 46.893 | 6.3045 | 60.01 | 6.4595 | 44776.5345 | 46.411 | 6.2641 | 60.01 | 6.3677 | 44776.542 | 46.73 | 6.265 | 60.01 | 6.3906 | 44776.5488 | 46.896 | 6.2547 | 59.97 | 6.3677 | 44776.5663 | 46.01 | 6.2668 | 59.96 | 6.3677 | 46
44776.5255 | 46.897 | 6.3603 | 60.01 | 6.4595 | 44776.5345 | 46.412 | 6.3055 | 60.01 | 6.3677 | 44776.542 | 46.736 | 6.2839 | 60.01 | 6.3906 | 44776.5488 | 46.411 | 6.2875 | 59.97 | 6.3677 | 44776.5663 | 46.013 | 6.3279 | 59.96 | 6.3677 | 46
44776.5255 | 47.899 | 6.3603 | 60.01 | 6.4595 | 44776.5345 | 47.415 | 6.3055 | 60.01 | 6.4037 | 44776.542 | 47.733 | 6.2839 | 60.01 | 6.4234 | 44776.5489 | 47.898 | 6.2875 | 59.97 | 6.4136 | 44776.5663 | 47.014 | 6.3279 | 59.96 | 6.4005 | 47
44776.5255 | 47.899 | 6.4031 | 60.01 | 6.4595 | 44776.5345 | 47.413 | 6.3366 | 60.01 | 6.4037 | 44776.542 | 47.739 | 6.3367 | 60.01 | 6.4234 | 44776.5489 | 47.414 | 6.3227 | 59.97 | 6.4136 | 44776.5663 | 47.016 | 6.3279 | 59.96 | 6.4005 | 47
44776.5255 | 48.9 | 6.4031 | 60.01 | 6.4956 | 44776.5345 | 48.415 | 6.3366 | 60.01 | 6.4365 | 44776.542 | 48.735 | 6.3367 | 60.01 | 6.4562 | 44776.5489 | 48.902 | 6.3227 | 59.97 | 6.4464 | 44776.5663 | 48.017 | 6.3279 | 59.96 | 6.4333 | 48
44776.5255 | 48.903 | 6.4031 | 60.01 | 6.4956 | 44776.5345 | 48.415 | 6.3366 | 60.01 | 6.4365 | 44776.542 | 48.741 | 6.3367 | 60.01 | 6.4562 | 44776.5489 | 48.646 | 6.3227 | 59.97 | 6.4464 | 44776.5663 | 48.02 | 6.373 | 59.96 | 6.4333 | 48
44776.5255 | 49.904 | 6.4031 | 60.01 | 6.5251 | 44776.5345 | 49.417 | 6.3366 | 60.01 | 6.4693 | 44776.542 | 49.738 | 6.3367 | 60.01 | 6.489 | 44776.5489 | 49.903 | 6.3227 | 59.97 | 6.4792 | 44776.5663 | 49.021 | 6.373 | 59.96 | 6.4661 | 49
44776.5255 | 49.906 | 6.4438 | 60.01 | 6.5251 | 44776.5346 | 49.416 | 6.3859 | 60.01 | 6.4693 | 44776.542 | 49.744 | 6.3804 | 60.01 | 6.489 | 44776.5489 | 49.648 | 6.4259 | 59.97 | 6.4792 | 44776.5663 | 49.023 | 6.4062 | 59.96 | 6.4661 | 49
44776.5255 | 50.907 | 6.4438 | 60.01 | 6.5612 | 44776.5346 | 50.419 | 6.3859 | 60.01 | 6.5021 | 44776.542 | 50.741 | 6.3804 | 60.01 | 6.5218 | 44776.5489 | 50.906 | 6.4259 | 59.97 | 6.5185 | 44776.5663 | 50.024 | 6.4062 | 59.96 | 6.4989 | 50
44776.5255 | 50.91 | 6.4972 | 60.01 | 6.5612 | 44776.5346 | 50.417 | 6.4484 | 60.01 | 6.5021 | 44776.542 | 50.747 | 6.4282 | 60.01 | 6.5218 | 44776.5489 | 50.651 | 6.4832 | 59.97 | 6.5185 | 44776.5663 | 50.027 | 6.4505 | 59.96 | 6.4989 | 50
44776.5255 | 51.911 | 6.4972 | 60.01 | 6.5907 | 44776.5346 | 51.42 | 6.4484 | 60.01 | 6.5349 | 44776.542 | 51.743 | 6.4282 | 60.01 | 6.5546 | 44776.5489 | 51.908 | 6.4832 | 59.97 | 6.5513 | 44776.5663 | 51.028 | 6.4505 | 59.96 | 6.5317 | 51
44776.5255 | 51.914 | 6.5456 | 60.01 | 6.5907 | 44776.5346 | 51.418 | 6.4796 | 60.01 | 6.5349 | 44776.542 | 51.749 | 6.473 | 60.01 | 6.5546 | 44776.5489 | 51.274 | 6.4832 | 60.02 | 6.5513 | 44776.5663 | 51.031 | 6.4787 | 59.96 | 6.5317 | 51
44776.5255 | 52.915 | 6.5456 | 60.01 | 6.6268 | 44776.5346 | 52.422 | 6.4796 | 60.01 | 6.5677 | 44776.542 | 52.746 | 6.473 | 60.01 | 6.5874 | 44776.5489 | 52.654 | 6.4832 | 60.02 | 6.5513 | 44776.5663 | 52.032 | 6.4787 | 59.96 | 6.5645 | 52
44776.5256 | 52.917 | 6.5456 | 60.01 | 6.6268 | 44776.5346 | 52.419 | 6.5153 | 60.01 | 6.5677 | 44776.542 | 52.752 | 6.5028 | 60.01 | 6.5874 | 44776.5489 | 52.148 | 6.4832 | 60.02 | 6.5841 | 44776.5663 | 52.203 | 6.4787 | 59.97 | 6.5645 | 52
44776.5256 | 53.918 | 6.5456 | 60.01 | 6.6563 | 44776.5346 | 53.423 | 6.5153 | 60.01 | 6.6005 | 44776.542 | 53.748 | 6.5028 | 60.01 | 6.6202 | 44776.5489 | 53.658 | 6.4832 | 60.02 | 6.5841 | 44776.5663 | 53.034 | 6.4787 | 59.97 | 6.5645 | 53
44776.5256 | 53.338 | 6.5456 | 60.03 | 6.6563 | 44776.5346 | 53.421 | 6.5153 | 60.01 | 6.6005 | 44776.542 | 53.754 | 6.5028 | 60.01 | 6.6202 | 44776.5489 | 53.151 | 6.4832 | 60.02 | 6.6169 | 44776.5663 | 53.035 | 6.4787 | 59.97 | 6.5973 | 53
44776.5256 | 54.921 | 6.578 | 60.03 | 6.6563 | 44776.5346 | 54.425 | 6.5153 | 60.01 | 6.6333 | 44776.5421 | 54.752 | 6.5028 | 60.01 | 6.653 | 44776.5489 | 54.66 | 6.5771 | 60.02 | 6.6169 | 44776.5664 | 54.038 | 6.5181 | 59.97 | 6.5973 | 54
44776.5256 | 54.922 | 6.578 | 60.03 | 6.6924 | 44776.5346 | 54.422 | 6.5736 | 60.01 | 6.6333 | 44776.5421 | 54.758 | 6.541 | 60.01 | 6.653 | 44776.5489 | 54.152 | 6.5771 | 60.02 | 6.6497 | 44776.5664 | 54.039 | 6.5181 | 59.97 | 6.6301 | 54
44776.5256 | 55.924 | 6.578 | 60.03 | 6.6924 | 44776.5346 | 55.426 | 6.5736 | 60.01 | 6.6661 | 44776.5421 | 55.753 | 6.541 | 60.01 | 6.6858 | 44776.5489 | 55.663 | 6.5771 | 60.02 | 6.6497 | 44776.5664 | 55.041 | 6.5739 | 59.97 | 6.6301 | 55
44776.5256 | 55.926 | 6.578 | 60.03 | 6.6924 | 44776.5346 | 55.968 | 6.5736 | 60 | 6.6661 | 44776.5421 | 55.761 | 6.5958 | 60.01 | 6.6858 | 44776.5489 | 55.155 | 6.5771 | 60.02 | 6.6825 | 44776.5664 | 55.042 | 6.5739 | 59.97 | 6.6629 | 55
44776.5256 | 56.927 | 6.6397 | 60.03 | 6.6924 | 44776.5346 | 56.423 | 6.6037 | 60 | 6.6661 | 44776.5421 | 56.755 | 6.5958 | 60.01 | 6.7186 | 44776.549 | 56.666 | 6.643 | 60.02 | 6.6825 | 44776.5664 | 56.045 | 6.5739 | 59.97 | 6.6629 | 56
44776.5256 | 56.928 | 6.6397 | 60.03 | 6.7252 | 44776.5346 | 56.428 | 6.6037 | 60 | 6.6989 | 44776.5421 | 56.764 | 6.6455 | 60.01 | 6.7186 | 44776.549 | 56.157 | 6.643 | 60.02 | 6.7153 | 44776.5664 | 56.046 | 6.5739 | 59.97 | 6.6956 | 56
44776.5256 | 57.93 | 6.6868 | 60.03 | 6.7252 | 44776.5346 | 57.425 | 6.6436 | 60 | 6.6989 | 44776.5421 | 57.759 | 6.6455 | 60.01 | 6.7514 | 44776.549 | 57.669 | 6.643 | 60.02 | 6.7153 | 44776.5664 | 57.264 | 6.6213 | 59.97 | 6.6956 | 57
44776.5256 | 57.931 | 6.6868 | 60.03 | 6.758 | 44776.5346 | 57.431 | 6.6436 | 60 | 6.7317 | 44776.5421 | 57.768 | 6.6455 | 60.01 | 6.7514 | 44776.549 | 57.159 | 6.643 | 60.02 | 6.7481 | 44776.5664 | 57.266 | 6.6213 | 59.97 | 6.7284 | 57
44776.5256 | 58.934 | 6.6868 | 60.03 | 6.758 | 44776.5346 | 58.426 | 6.6436 | 60 | 6.7317 | 44776.5421 | 58.761 | 6.6455 | 60.01 | 6.7842 | 44776.549 | 58.673 | 6.643 | 60.02 | 6.7481 | 44776.5664 | 58.268 | 6.6336 | 59.97 | 6.7284 | 58
44776.5256 | 58.935 | 6.6868 | 60.03 | 6.7908 | 44776.5346 | 58.432 | 6.6436 | 60 | 6.7645 | 44776.5421 | 58.77 | 6.672 | 60.01 | 6.7842 | 44776.549 | 58.162 | 6.643 | 60.02 | 6.8137 | 44776.5664 | 58.269 | 6.6336 | 59.97 | 6.7711 | 58
44776.5256 | 59.938 | 6.7184 | 60.03 | 6.7908 | 44776.5347 | 59.428 | 6.6953 | 60 | 6.7645 | 44776.5421 | 59.764 | 6.672 | 60.01 | 6.8203 | 44776.549 | 59.675 | 6.7458 | 60.02 | 6.8137 | 44776.5664 | 59.271 | 6.6799 | 59.97 | 6.7711 | 59
44776.5256 | 59.939 | 6.7184 | 60.03 | 6.8236 | 44776.5347 | 59.434 | 6.6953 | 60 | 6.7973 | 44776.5421 | 59.773 | 6.7158 | 60.01 | 6.8203 | 44776.549 | 59.164 | 6.7458 | 60.02 | 6.8137 | 44776.5664 | 59.273 | 6.6799 | 59.97 | 6.8039 | 59
44776.5256 | 60.941 | 6.7666 | 60.03 | 6.8236 | 44776.5347 | 60.428 | 6.7392 | 60 | 6.7973 | 44776.5421 | 60.766 | 6.7158 | 60.01 | 6.8498 | 44776.549 | 60.678 | 6.757 | 60.02 | 6.8137 | 44776.5664 | 60.273 | 6.7616 | 59.97 | 6.8039 | 60
44776.5256 | 60.942 | 6.7666 | 60.03 | 6.8564 | 44776.5347 | 60.435 | 6.7392 | 60 | 6.8301 | 44776.5421 | 60.775 | 6.765 | 60.01 | 6.8498 | 44776.549 | 60.167 | 6.757 | 60.02 | 6.8793 | 44776.5664 | 60.275 | 6.7616 | 59.97 | 6.8367 | 60
44776.5256 | 61.945 | 6.8117 | 60.03 | 6.8564 | 44776.5347 | 61.429 | 6.7826 | 60 | 6.8301 | 44776.5421 | 61.769 | 6.765 | 60.01 | 6.8826 | 44776.549 | 61.681 | 6.757 | 60.02 | 6.8793 | 44776.5664 | 61.276 | 6.7616 | 59.97 | 6.8367 | 61
44776.5256 | 61.946 | 6.8117 | 60.03 | 6.8892 | 44776.5347 | 61.437 | 6.7826 | 60 | 6.8629 | 44776.5421 | 61.778 | 6.765 | 60.01 | 6.8826 | 44776.549 | 61.167 | 6.757 | 60.02 | 6.9121 | 44776.5664 | 61.279 | 6.7616 | 59.97 | 6.8695 | 61
44776.5257 | 62.948 | 6.8117 | 60.03 | 6.8892 | 44776.5347 | 62.431 | 6.7826 | 60 | 6.8629 | 44776.5422 | 62.773 | 6.765 | 60.01 | 6.9154 | 44776.549 | 62.685 | 6.8281 | 60.02 | 6.9121 | 44776.5664 | 62.279 | 6.8083 | 59.97 | 6.8695 | 62
44776.5257 | 62.949 | 6.8117 | 60.03 | 6.922 | 44776.5347 | 62.44 | 6.7826 | 60 | 6.8957 | 44776.5422 | 62.781 | 6.8027 | 60.01 | 6.9154 | 44776.549 | 62.169 | 6.8281 | 60.02 | 6.9121 | 44776.5664 | 62.28 | 6.8083 | 59.97 | 6.9023 | 62
44776.5257 | 63.952 | 6.8419 | 60.03 | 6.922 | 44776.5347 | 63.431 | 6.8377 | 60 | 6.8957 | 44776.5422 | 63.773 | 6.8027 | 60.01 | 6.9482 | 44776.549 | 63.688 | 6.857 | 60.02 | 6.9121 | 44776.5665 | 63.283 | 6.8401 | 59.97 | 6.9023 | 63
44776.5257 | 63.953 | 6.8419 | 60.03 | 6.9548 | 44776.5347 | 63.441 | 6.8377 | 60 | 6.9285 | 44776.5422 | 63.783 | 6.8552 | 60.01 | 6.9482 | 44776.549 | 63.17 | 6.857 | 60.02 | 6.9449 | 44776.5665 | 63.284 | 6.8401 | 59.97 | 6.9351 | 63
44776.5257 | 64.017 | 6.8921 | 60.03 | 6.9548 | 44776.5347 | 64.432 | 6.8667 | 60 | 6.9285 | 44776.5422 | 64.776 | 6.8552 | 60.01 | 6.981 | 44776.549 | 64.69 | 6.9072 | 60.02 | 6.9449 | 44776.5665 | 64.287 | 6.8777 | 59.97 | 6.9351 | 64
44776.5257 | 64.018 | 6.8921 | 60.03 | 6.9875 | 44776.5347 | 64.443 | 6.8667 | 60 | 6.9613 | 44776.5422 | 64.786 | 6.9076 | 60.01 | 6.981 | 44776.5491 | 64.307 | 6.9072 | 60.02 | 7.0105 | 44776.5665 | 64.289 | 6.8777 | 59.97 | 6.9679 | 64
44776.5257 | 65.021 | 6.8921 | 60.03 | 6.9875 | 44776.5347 | 65.621 | 6.9017 | 60 | 6.9613 | 44776.5422 | 65.778 | 6.9076 | 60.01 | 7.0138 | 44776.5491 | 65.694 | 6.9072 | 60.02 | 7.0105 | 44776.5665 | 65.291 | 6.9224 | 59.97 | 6.9679 | 65
44776.5257 | 65.022 | 6.8921 | 60.03 | 7.0203 | 44776.5347 | 65.623 | 6.9017 | 60 | 6.9941 | 44776.5422 | 65.788 | 6.9076 | 60.01 | 7.0138 | 44776.5491 | 65.309 | 6.9072 | 60.02 | 7.0433 | 44776.5665 | 65.292 | 6.9224 | 59.97 | 7.0007 | 65
44776.5257 | 66.024 | 6.9426 | 60.03 | 7.0203 | 44776.5347 | 66.623 | 6.9017 | 60 | 6.9941 | 44776.5422 | 66.781 | 6.9076 | 60.01 | 7.0466 | 44776.5491 | 66.697 | 6.9294 | 60.02 | 7.0433 | 44776.5665 | 66.326 | 6.9224 | 59.97 | 7.0007 | 66
44776.5257 | 66.025 | 6.9426 | 60.03 | 7.0531 | 44776.5347 | 66.626 | 6.9017 | 60 | 7.0335 | 44776.5422 | 66.791 | 6.9555 | 60.01 | 7.0466 | 44776.5491 | 66.311 | 6.9294 | 60.02 | 7.0761 | 44776.5665 | 66.329 | 6.9224 | 59.97 | 7.0335 | 66
44776.5257 | 67.028 | 6.9925 | 60.03 | 7.0531 | 44776.5348 | 67.624 | 6.9619 | 60 | 7.0335 | 44776.5422 | 67.784 | 6.9555 | 60.01 | 7.0794 | 44776.5491 | 67.701 | 6.9774 | 60.02 | 7.0761 | 44776.5665 | 67.331 | 6.9482 | 59.97 | 7.0335 | 67
44776.5257 | 67.029 | 6.9925 | 60.03 | 7.0958 | 44776.5348 | 67.629 | 6.9619 | 60 | 7.0663 | 44776.5422 | 67.793 | 6.993 | 60.01 | 7.0794 | 44776.5491 | 67.313 | 6.9774 | 60.02 | 7.1089 | 44776.5665 | 67.332 | 6.9482 | 59.97 | 7.0663 | 67
44776.5257 | 68.032 | 7.0181 | 60.03 | 7.0958 | 44776.5348 | 68.626 | 7.0137 | 60 | 7.0663 | 44776.5422 | 68.787 | 6.993 | 60.01 | 7.1122 | 44776.5491 | 68.704 | 6.9774 | 60.02 | 7.1089 | 44776.5665 | 68.335 | 6.9998 | 59.97 | 7.0663 | 68
44776.5257 | 68.033 | 7.0181 | 60.03 | 7.1187 | 44776.5348 | 68.63 | 7.0137 | 60 | 7.0991 | 44776.5422 | 68.796 | 7.0266 | 60.01 | 7.1122 | 44776.5491 | 68.5 | 6.9774 | 60.02 | 7.1417 | 44776.5665 | 68.336 | 6.9998 | 59.97 | 7.0991 | 68
44776.5257 | 69.035 | 7.0904 | 60.03 | 7.1187 | 44776.5348 | 69.657 | 7.0137 | 60 | 7.0991 | 44776.5422 | 69.023 | 7.0266 | 60.01 | 7.145 | 44776.5491 | 69.708 | 7.032 | 60.02 | 7.1417 | 44776.5665 | 69.338 | 7.0453 | 59.97 | 7.0991 | 69
44776.5257 | 69.036 | 7.0904 | 60.03 | 7.1843 | 44776.5348 | 69.659 | 7.0137 | 60 | 7.1319 | 44776.5422 | 69.026 | 7.0266 | 60.01 | 7.145 | 44776.5491 | 69.504 | 7.032 | 60.02 | 7.1745 | 44776.5665 | 69.339 | 7.0453 | 59.97 | 7.1319 | 69
44776.5258 | 70.038 | 7.0904 | 60.03 | 7.1843 | 44776.5348 | 70.659 | 7.0694 | 60 | 7.1319 | 44776.5422 | 70.025 | 7.0266 | 60.01 | 7.1876 | 44776.5491 | 70.712 | 7.0771 | 60.02 | 7.1745 | 44776.5665 | 70.354 | 7.0453 | 59.97 | 7.1319 | 70
44776.5258 | 70.039 | 7.0904 | 60.03 | 7.2171 | 44776.5348 | 70.661 | 7.0694 | 60 | 7.1647 | 44776.5422 | 70.028 | 7.0701 | 60.01 | 7.1876 | 44776.5491 | 70.506 | 7.0771 | 60.02 | 7.2073 | 44776.5665 | 70.355 | 7.0453 | 59.97 | 7.1679 | 70
44776.5258 | 71.04 | 7.1281 | 60.03 | 7.2171 | 44776.5348 | 71.66 | 7.0985 | 60 | 7.1647 | 44776.5423 | 71.028 | 7.0701 | 60.01 | 7.2204 | 44776.5491 | 71.715 | 7.1102 | 60.02 | 7.2073 | 44776.5666 | 71.357 | 7.0896 | 59.97 | 7.1679 | 71
44776.5258 | 71.041 | 7.1281 | 60.03 | 7.2171 | 44776.5348 | 71.664 | 7.0985 | 60 | 7.1975 | 44776.5423 | 71.031 | 7.1254 | 60.01 | 7.2204 | 44776.5491 | 71.508 | 7.1102 | 60.02 | 7.2401 | 44776.5666 | 71.358 | 7.0896 | 59.97 | 7.2007 | 71
44776.5258 | 72.044 | 7.1709 | 60.03 | 7.2171 | 44776.5348 | 72.778 | 7.1416 | 60 | 7.1975 | 44776.5423 | 72.031 | 7.1254 | 60.01 | 7.2532 | 44776.5491 | 72.719 | 7.1102 | 60.02 | 7.2401 | 44776.5666 | 72.36 | 7.1408 | 59.97 | 7.2007 | 72
44776.5258 | 72.045 | 7.1709 | 60.03 | 7.2827 | 44776.5348 | 72.78 | 7.1416 | 60 | 7.2303 | 44776.5423 | 72.034 | 7.1497 | 60.01 | 7.2532 | 44776.5491 | 72.53 | 7.1102 | 60.02 | 7.2729 | 44776.5666 | 72.361 | 7.1408 | 59.97 | 7.2335 | 72
44776.5258 | 73.046 | 7.2114 | 60.03 | 7.2827 | 44776.5348 | 73.781 | 7.1936 | 60 | 7.2303 | 44776.5423 | 73.274 | 7.1497 | 60.01 | 7.286 | 44776.5492 | 73.721 | 7.158 | 60.02 | 7.2729 | 44776.5666 | 73.435 | 7.1408 | 59.97 | 7.2663 | 73
44776.5258 | 73.047 | 7.2114 | 60.03 | 7.3155 | 44776.5348 | 73.782 | 7.1936 | 60 | 7.2663 | 44776.5423 | 73.278 | 7.1497 | 60.01 | 7.286 | 44776.5492 | 73.533 | 7.158 | 60.02 | 7.3057 | 44776.5666 | 73.359 | 7.1877 | 59.97 | 7.2663 | 73
44776.5258 | 74.05 | 7.2381 | 60.03 | 7.3155 | 44776.5348 | 74.781 | 7.1936 | 60 | 7.2663 | 44776.5423 | 74.302 | 7.1497 | 59.98 | 7.286 | 44776.5492 | 74.725 | 7.1912 | 60.02 | 7.3057 | 44776.5666 | 74.36 | 7.1877 | 59.97 | 7.2663 | 74
44776.5258 | 74.051 | 7.2381 | 60.03 | 7.3483 | 44776.5348 | 74.784 | 7.1936 | 60 | 7.2991 | 44776.5423 | 74.276 | 7.1497 | 59.98 | 7.3254 | 44776.5492 | 74.535 | 7.1912 | 60.02 | 7.345 | 44776.5666 | 74.431 | 7.2088 | 59.97 | 7.2663 | 74
44776.5258 | 75.054 | 7.274 | 60.03 | 7.3483 | 44776.5348 | 75.993 | 7.227 | 60 | 7.2991 | 44776.5423 | 75.28 | 7.1994 | 59.98 | 7.3254 | 44776.5492 | 75.729 | 7.2641 | 60.02 | 7.345 | 44776.5666 | 75.432 | 7.2088 | 59.97 | 7.3319 | 75
44776.5258 | 75.055 | 7.274 | 60.03 | 7.3811 | 44776.5348 | 75.996 | 7.227 | 60 | 7.3319 | 44776.5423 | 75.278 | 7.1994 | 59.98 | 7.3582 | 44776.5492 | 75.844 | 7.2641 | 60.02 | 7.3713 | 44776.5666 | 75.434 | 7.2601 | 59.97 | 7.3319 | 75
44776.5258 | 76.057 | 7.274 | 60.03 | 7.3811 | 44776.5349 | 76.994 | 7.2657 | 60 | 7.3319 | 44776.5423 | 76.705 | 7.2602 | 59.98 | 7.3582 | 44776.5492 | 76.849 | 7.2641 | 60.02 | 7.3713 | 44776.5666 | 76.435 | 7.2601 | 59.97 | 7.3647 | 76
44776.5258 | 76.058 | 7.274 | 60.03 | 7.4139 | 44776.5349 | 76.998 | 7.2657 | 60 | 7.3746 | 44776.5423 | 76.285 | 7.2602 | 59.98 | 7.391 | 44776.5492 | 76.847 | 7.2641 | 60.02 | 7.4106 | 44776.5666 | 76.438 | 7.3083 | 59.97 | 7.3647 | 76
44776.5258 | 77.061 | 7.3325 | 60.03 | 7.4139 | 44776.5349 | 77.995 | 7.3115 | 60 | 7.3746 | 44776.5423 | 77.892 | 7.3137 | 59.98 | 7.391 | 44776.5492 | 77.852 | 7.2967 | 60.02 | 7.4106 | 44776.5666 | 77.439 | 7.3083 | 59.97 | 7.3975 | 77
44776.5258 | 77.062 | 7.3325 | 60.03 | 7.4467 | 44776.5349 | 77.004 | 7.3115 | 60 | 7.4074 | 44776.5423 | 77.369 | 7.3137 | 59.98 | 7.4238 | 44776.5492 | 77.851 | 7.2967 | 60.02 | 7.4434 | 44776.5666 | 77.441 | 7.3083 | 59.97 | 7.3975 | 77
44776.5258 | 78.064 | 7.3717 | 60.03 | 7.4467 | 44776.5349 | 78.997 | 7.3517 | 60 | 7.4074 | 44776.5423 | 78.895 | 7.3379 | 59.98 | 7.4238 | 44776.5492 | 78.856 | 7.3389 | 60.02 | 7.4434 | 44776.5666 | 78.443 | 7.3083 | 59.97 | 7.4303 | 78
44776.5258 | 78.065 | 7.3717 | 60.03 | 7.4795 | 44776.5349 | 78.006 | 7.3517 | 60 | 7.4402 | 44776.5423 | 78.371 | 7.3379 | 59.98 | 7.4598 | 44776.5492 | 78.852 | 7.3389 | 60.02 | 7.4762 | 44776.5666 | 78.444 | 7.3917 | 59.97 | 7.4303 | 78
44776.5259 | 79.068 | 7.4168 | 60.03 | 7.4795 | 44776.5349 | 79.997 | 7.3517 | 60 | 7.4402 | 44776.5424 | 79.391 | 7.4089 | 59.98 | 7.4598 | 44776.5492 | 79.859 | 7.3661 | 60.02 | 7.4762 | 44776.5666 | 79.445 | 7.3917 | 59.97 | 7.4631 | 79
44776.5259 | 79.069 | 7.4168 | 60.03 | 7.5123 | 44776.5349 | 79.007 | 7.3517 | 60 | 7.473 | 44776.5424 | 79.392 | 7.4089 | 59.98 | 7.4926 | 44776.5492 | 79.855 | 7.3661 | 60.02 | 7.5156 | 44776.5667 | 79.528 | 7.3917 | 59.97 | 7.4631 | 79
44776.5259 | 80.07 | 7.4676 | 60.03 | 7.5123 | 44776.5349 | 80.999 | 7.3946 | 60 | 7.473 | 44776.5424 | 80.396 | 7.4296 | 59.98 | 7.4926 | 44776.5492 | 80.212 | 7.4235 | 60.02 | 7.5156 | 44776.5667 | 80.53 | 7.3917 | 59.97 | 7.4959 | 80
44776.5259 | 80.071 | 7.4676 | 60.03 | 7.5451 | 44776.5349 | 80.009 | 7.3946 | 60 | 7.509 | 44776.5424 | 80.397 | 7.4296 | 59.98 | 7.5254 | 44776.5492 | 80.858 | 7.4235 | 60.02 | 7.5418 | 44776.5667 | 80.547 | 7.3917 | 59.97 | 7.532 | 80
44776.5259 | 81.074 | 7.4676 | 60.03 | 7.5451 | 44776.5349 | 81.227 | 7.4382 | 60 | 7.509 | 44776.5424 | 81.399 | 7.4733 | 59.98 | 7.5254 | 44776.5493 | 81.216 | 7.4235 | 60.02 | 7.5418 | 44776.5667 | 81.099 | 7.4749 | 59.97 | 7.532 | 81
44776.5259 | 81.075 | 7.4676 | 60.03 | 7.5779 | 44776.5349 | 81.229 | 7.4382 | 60 | 7.5386 | 44776.5424 | 81.4 | 7.4733 | 59.98 | 7.5582 | 44776.5493 | 81.369 | 7.4235 | 60.01 | 7.5418 | 44776.5667 | 81.1 | 7.4749 | 59.97 | 7.532 | 81
44776.5259 | 82.078 | 7.4879 | 60.03 | 7.5779 | 44776.5349 | 82.23 | 7.4942 | 60 | 7.5386 | 44776.5424 | 82.403 | 7.4733 | 59.98 | 7.5582 | 44776.5493 | 82.037 | 7.4235 | 60.01 | 7.5746 | 44776.5667 | 82.292 | 7.4749 | 60.01 | 7.532 | 82
44776.5259 | 82.079 | 7.4879 | 60.03 | 7.6107 | 44776.5349 | 82.236 | 7.4942 | 60 | 7.5779 | 44776.5424 | 82.404 | 7.4733 | 59.98 | 7.591 | 44776.5493 | 82.219 | 7.4521 | 60.01 | 7.5746 | 44776.5667 | 82.967 | 7.4749 | 60.01 | 7.532 | 82
44776.5259 | 83.107 | 7.4879 | 60.03 | 7.6107 | 44776.5349 | 83.23 | 7.4942 | 60 | 7.5779 | 44776.5424 | 83.406 | 7.4989 | 59.98 | 7.591 | 44776.5493 | 83.041 | 7.4521 | 60.01 | 7.614 | 44776.5667 | 83.968 | 7.4749 | 60.01 | 7.5976 | 83
44776.5259 | 83.108 | 7.4879 | 60.03 | 7.6107 | 44776.5349 | 83.236 | 7.4942 | 60 | 7.6107 | 44776.5424 | 83.407 | 7.4989 | 59.98 | 7.6238 | 44776.5493 | 83.222 | 7.5094 | 60.01 | 7.614 | 44776.5667 | 83.079 | 7.514 | 60.01 | 7.5976 | 83
44776.5259 | 84.429 | 7.4879 | 60.03 | 7.6107 | 44776.535 | 84.231 | 7.54 | 60 | 7.6107 | 44776.5424 | 84.41 | 7.5732 | 59.98 | 7.6238 | 44776.5493 | 84.386 | 7.5094 | 60.01 | 7.6468 | 44776.5667 | 84.08 | 7.514 | 60.01 | 7.6435 | 84
44776.5259 | 84.111 | 7.5358 | 60.03 | 7.6107 | 44776.535 | 84.238 | 7.54 | 60 | 7.6435 | 44776.5424 | 84.411 | 7.5732 | 59.98 | 7.6566 | 44776.5493 | 84.389 | 7.5686 | 60.01 | 7.6468 | 44776.5667 | 84.083 | 7.5644 | 60.01 | 7.6435 | 84
44776.5259 | 85.112 | 7.5358 | 60.03 | 7.6435 | 44776.535 | 85.062 | 7.54 | 59.96 | 7.6435 | 44776.5424 | 85.412 | 7.6103 | 59.98 | 7.6566 | 44776.5493 | 85.389 | 7.5686 | 60.01 | 7.6927 | 44776.5667 | 85.084 | 7.5644 | 60.01 | 7.6763 | 85
44776.5259 | 85.114 | 7.5815 | 60.03 | 7.6435 | 44776.535 | 85.233 | 7.5683 | 59.96 | 7.6435 | 44776.5424 | 85.413 | 7.6103 | 59.98 | 7.6894 | 44776.5493 | 85.392 | 7.6194 | 60.01 | 7.6927 | 44776.5667 | 85.202 | 7.639 | 60.01 | 7.6763 | 85
44776.5259 | 86.115 | 7.5815 | 60.03 | 7.6763 | 44776.535 | 86.24 | 7.5683 | 59.96 | 7.6763 | 44776.5424 | 86.415 | 7.6103 | 59.98 | 7.6894 | 44776.5493 | 86.391 | 7.6194 | 60.01 | 7.7255 | 44776.5667 | 86.203 | 7.639 | 60.01 | 7.7091 | 86
44776.5259 | 86.118 | 7.5815 | 60.03 | 7.6763 | 44776.535 | 86.562 | 7.6194 | 59.96 | 7.6763 | 44776.5424 | 86.416 | 7.6103 | 59.98 | 7.7222 | 44776.5493 | 86.395 | 7.6194 | 60.01 | 7.7255 | 44776.5668 | 86.204 | 7.6824 | 60.01 | 7.7091 | 86
44776.5259 | 87.12 | 7.5815 | 60.03 | 7.7419 | 44776.535 | 87.564 | 7.6194 | 59.96 | 7.7091 | 44776.5425 | 87.793 | 7.6601 | 59.98 | 7.7222 | 44776.5493 | 87.393 | 7.6194 | 60.01 | 7.7583 | 44776.5668 | 87.205 | 7.6824 | 60.01 | 7.7747 | 87
44776.526 | 87.12 | 7.6318 | 60.03 | 7.7419 | 44776.535 | 87.563 | 7.669 | 59.96 | 7.7091 | 44776.5425 | 87.794 | 7.6601 | 59.98 | 7.755 | 44776.5493 | 87.398 | 7.6701 | 60.01 | 7.7583 | 44776.5668 | 87.383 | 7.6824 | 60.01 | 7.7747 | 87
44776.526 | 88.121 | 7.6318 | 60.03 | 7.7747 | 44776.535 | 88.566 | 7.669 | 59.96 | 7.7517 | 44776.5425 | 88.796 | 7.7 | 59.98 | 7.755 | 44776.5493 | 88.395 | 7.6701 | 60.01 | 7.7911 | 44776.5668 | 88.385 | 7.6824 | 60.01 | 7.7747 | 88
44776.526 | 88.121 | 7.6318 | 60.03 | 7.8108 | 44776.535 | 88.565 | 7.669 | 59.96 | 7.7517 | 44776.5425 | 88.797 | 7.7 | 59.98 | 7.7878 | 44776.5493 | 88.4 | 7.7077 | 60.01 | 7.7911 | 44776.5668 | 88.387 | 7.7114 | 60.01 | 7.7747 | 88
44776.526 | 89.124 | 7.7372 | 60.03 | 7.8108 | 44776.535 | 89.567 | 7.669 | 59.96 | 7.7845 | 44776.5425 | 89.851 | 7.7438 | 59.98 | 7.7878 | 44776.5493 | 89.424 | 7.7077 | 60.01 | 7.8239 | 44776.5668 | 89.388 | 7.7114 | 60.01 | 7.8075 | 89
44776.526 | 89.125 | 7.7372 | 60.03 | 7.8108 | 44776.535 | 89.571 | 7.7182 | 59.96 | 7.7845 | 44776.5425 | 89.853 | 7.7438 | 59.98 | 7.8206 | 44776.5493 | 89.429 | 7.7388 | 60.01 | 7.8239 | 44776.5668 | 89.39 | 7.7555 | 60.01 | 7.8075 | 89
44776.526 | 90.122 | 7.7372 | 60.03 | 7.8403 | 44776.535 | 90.574 | 7.7182 | 59.96 | 7.8272 | 44776.5425 | 90.855 | 7.7814 | 59.98 | 7.8206 | 44776.5494 | 90.427 | 7.7388 | 60.01 | 7.8567 | 44776.5668 | 90.391 | 7.7555 | 60.01 | 7.8403 | 90
44776.526 | 90.128 | 7.7372 | 60.03 | 7.8403 | 44776.535 | 90.573 | 7.7513 | 59.96 | 7.8272 | 44776.5425 | 90.856 | 7.7814 | 59.98 | 7.8567 | 44776.5494 | 90.432 | 7.7388 | 60.01 | 7.8567 | 44776.5668 | 90.394 | 7.7974 | 60.01 | 7.8403 | 90
44776.526 | 91.129 | 7.7372 | 60.03 | 7.8403 | 44776.535 | 91.575 | 7.7513 | 59.96 | 7.8567 | 44776.5425 | 91.859 | 7.7814 | 59.98 | 7.8567 | 44776.5494 | 91.433 | 7.7388 | 60.01 | 7.8961 | 44776.5668 | 91.395 | 7.7974 | 60.01 | 7.8829 | 91
44776.526 | 91.125 | 7.7372 | 60.03 | 7.8797 | 44776.535 | 91.574 | 7.808 | 59.96 | 7.8567 | 44776.5425 | 91.86 | 7.7814 | 59.98 | 7.8862 | 44776.5494 | 91.436 | 7.7903 | 60.01 | 7.8961 | 44776.5668 | 91.397 | 7.7974 | 60.01 | 7.8829 | 91
44776.526 | 92.131 | 7.7759 | 60.03 | 7.8797 | 44776.535 | 92.577 | 7.808 | 59.96 | 7.8895 | 44776.5425 | 92.862 | 7.8344 | 59.98 | 7.8862 | 44776.5494 | 92.436 | 7.7903 | 60.01 | 7.9223 | 44776.5668 | 92.398 | 7.7974 | 60.01 | 7.9157 | 92
44776.526 | 92.132 | 7.7759 | 60.03 | 7.8797 | 44776.5351 | 92.575 | 7.808 | 59.96 | 7.8895 | 44776.5425 | 92.863 | 7.8344 | 59.98 | 7.9321 | 44776.5494 | 92.438 | 7.8087 | 60.01 | 7.9223 | 44776.5668 | 92.401 | 7.8218 | 60.01 | 7.9157 | 92
44776.526 | 93.125 | 7.7759 | 60.03 | 7.9124 | 44776.5351 | 93.578 | 7.808 | 59.96 | 7.9223 | 44776.5425 | 93.865 | 7.8652 | 59.98 | 7.9321 | 44776.5494 | 93.438 | 7.8087 | 60.01 | 7.9551 | 44776.5668 | 93.402 | 7.8218 | 60.01 | 7.9485 | 93
44776.526 | 93.135 | 7.8049 | 60.03 | 7.9124 | 44776.5351 | 93.576 | 7.8294 | 59.96 | 7.9223 | 44776.5425 | 93.866 | 7.8652 | 59.98 | 7.9649 | 44776.5494 | 93.441 | 7.8493 | 60.01 | 7.9551 | 44776.5668 | 93.404 | 7.8794 | 60.01 | 7.9485 | 93
44776.526 | 94.136 | 7.8049 | 60.03 | 7.9124 | 44776.5351 | 94.58 | 7.8294 | 59.96 | 7.9551 | 44776.5425 | 94.869 | 7.9211 | 59.98 | 7.9649 | 44776.5494 | 94.441 | 7.8493 | 60.01 | 7.9879 | 44776.5668 | 94.405 | 7.8794 | 60.01 | 7.9813 | 94
44776.526 | 94.127 | 7.8049 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 94.576 | 7.8699 | 59.96 | 7.9551 | 44776.5425 | 94.87 | 7.9211 | 59.98 | 7.9977 | 44776.5494 | 94.444 | 7.8493 | 60.01 | 7.9879 | 44776.5668 | 94.408 | 7.912 | 60.01 | 7.9813 | 94
44776.526 | 95.138 | 7.8512 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 95.581 | 7.8699 | 59.96 | 7.9879 | 44776.5425 | 95.872 | 7.9211 | 59.98 | 7.9977 | 44776.5494 | 95.726 | 7.8493 | 60.01 | 8.0207 | 44776.5668 | 95.409 | 7.912 | 60.01 | 8.0141 | 95
44776.526 | 95.139 | 7.8512 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 95.578 | 7.9337 | 59.96 | 7.9879 | 44776.5425 | 95.873 | 7.9211 | 59.98 | 8.0305 | 44776.5494 | 95.729 | 7.9272 | 60.01 | 8.0207 | 44776.5669 | 95.412 | 7.9485 | 60.01 | 8.0141 | 95
44776.526 | 96.142 | 7.8512 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 96.583 | 7.9337 | 59.96 | 8.0207 | 44776.5426 | 96.876 | 7.9589 | 59.98 | 8.0305 | 44776.5494 | 96.73 | 7.9272 | 60.01 | 8.0633 | 44776.5669 | 96.413 | 7.9485 | 60.01 | 8.0469 | 96
44776.526 | 96.143 | 7.8512 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 96.579 | 7.9337 | 59.96 | 8.0207 | 44776.5426 | 96.877 | 7.9589 | 59.98 | 8.0633 | 44776.5494 | 96.732 | 7.95 | 60.01 | 8.0633 | 44776.5669 | 96.637 | 7.9485 | 60.01 | 8.0469 | 96
44776.526 | 97.144 | 7.8997 | 60.03 | 7.9452 | 44776.5351 | 97.585 | 7.9337 | 59.96 | 8.0535 | 44776.5426 | 97.878 | 8.0162 | 59.98 | 8.0633 | 44776.5494 | 97.731 | 7.95 | 60.01 | 8.0633 | 44776.5669 | 97.638 | 7.9485 | 60.01 | 8.0797 | 97
44776.526 | 97.145 | 7.8997 | 60.03 | 7.978 | 44776.5351 | 97.579 | 7.9766 | 59.96 | 8.0535 | 44776.5426 | 97.879 | 8.0162 | 59.98 | 8.0961 | 44776.5494 | 97.732 | 7.95 | 60.01 | 8.0961 | 44776.5669 | 97.64 | 7.9863 | 60.01 | 8.0797 | 97
44776.526 | 98.148 | 7.8997 | 60.03 | 7.978 | 44776.5351 | 98.586 | 7.9766 | 59.96 | 8.0863 | 44776.5426 | 98.882 | 8.0377 | 59.98 | 8.0961 | 44776.5494 | 98.734 | 7.9865 | 60.01 | 8.0961 | 44776.5669 | 98.641 | 7.9863 | 60.01 | 8.1125 | 98
44776.526 | 98.149 | 7.8997 | 60.03 | 8.0108 | 44776.5351 | 98.581 | 8.015 | 59.96 | 8.0863 | 44776.5426 | 98.883 | 8.0377 | 59.98 | 8.1289 | 44776.5495 | 98.734 | 7.9865 | 60.01 | 8.1289 | 44776.5669 | 98.643 | 8.0502 | 60.01 | 8.1125 | 98
44776.5261 | 99.152 | 7.9516 | 60.03 | 8.0108 | 44776.5351 | 99.588 | 8.015 | 59.96 | 8.1191 | 44776.5426 | 99.886 | 8.0377 | 59.98 | 8.1289 | 44776.5495 | 99.737 | 8.0503 | 60.01 | 8.1289 | 44776.5669 | 99.644 | 8.0502 | 60.01 | 8.1453 | 99
44776.5261 | 99.153 | 7.9516 | 60.03 | 8.0436 | 44776.5351 | 99.581 | 8.0638 | 59.96 | 8.1191 | 44776.5426 | 99.887 | 8.0377 | 59.98 | 8.1617 | 44776.5495 | 99.926 | 8.0503 | 60.01 | 8.1617 | 44776.5669 | 99.724 | 8.096 | 60.01 | 8.1453 | 99
44776.5261 | 100.155 | 7.973 | 60.03 | 8.0436 | 44776.5351 | 100.59 | 8.0638 | 59.96 | 8.1519 | 44776.5426 | 100.889 | 8.0828 | 59.98 | 8.1617 | 44776.5495 | 100.931 | 8.0503 | 60.01 | 8.1617 | 44776.5669 | 100.725 | 8.096 | 60.01 | 8.1781 | 100
44776.5261 | 100.156 | 7.973 | 60.03 | 8.0764 | 44776.5351 | 100.583 | 8.1102 | 59.96 | 8.1519 | 44776.5426 | 100.89 | 8.0828 | 59.98 | 8.1945 | 44776.5495 | 100.93 | 8.0503 | 60.01 | 8.2011 | 44776.5669 | 100.727 | 8.096 | 60.01 | 8.1781 | 100
44776.5261 | 101.159 | 8.0138 | 60.03 | 8.0764 | 44776.5351 | 101.594 | 8.1102 | 59.96 | 8.1847 | 44776.5426 | 101.893 | 8.1192 | 59.98 | 8.1945 | 44776.5495 | 101.934 | 8.0923 | 60.01 | 8.2011 | 44776.5669 | 101.728 | 8.096 | 60.01 | 8.2109 | 101
44776.5261 | 101.16 | 8.0138 | 60.03 | 8.1092 | 44776.5352 | 101.585 | 8.1102 | 59.96 | 8.1847 | 44776.5426 | 101.894 | 8.1192 | 59.98 | 8.2372 | 44776.5495 | 101.933 | 8.0923 | 60.01 | 8.2339 | 44776.5669 | 101.731 | 8.1414 | 60.01 | 8.2109 | 101
44776.5261 | 102.205 | 8.0483 | 60.03 | 8.1092 | 44776.5352 | 102.596 | 8.1102 | 59.96 | 8.2175 | 44776.5426 | 102.896 | 8.1558 | 59.98 | 8.2372 | 44776.5495 | 102.938 | 8.1429 | 60.01 | 8.2339 | 44776.5669 | 102.732 | 8.1414 | 60.01 | 8.2798 | 102
44776.5261 | 102.207 | 8.0483 | 60.03 | 8.142 | 44776.5352 | 102.586 | 8.1384 | 59.96 | 8.2175 | 44776.5426 | 102.897 | 8.1558 | 59.98 | 8.2929 | 44776.5495 | 102.973 | 8.1429 | 60.01 | 8.2667 | 44776.5669 | 102.882 | 8.1803 | 60.01 | 8.2798 | 102
44776.5261 | 103.209 | 8.0483 | 60.03 | 8.142 | 44776.5352 | 103.597 | 8.1384 | 59.96 | 8.2503 | 44776.5426 | 103.421 | 8.1558 | 60 | 8.2929 | 44776.5495 | 103.977 | 8.1849 | 60.01 | 8.2667 | 44776.5669 | 103.884 | 8.1803 | 60.01 | 8.2798 | 103
44776.5261 | 103.21 | 8.0483 | 60.03 | 8.1748 | 44776.5352 | 103.588 | 8.1903 | 59.96 | 8.2503 | 44776.5426 | 103.9 | 8.2311 | 60 | 8.2929 | 44776.5495 | 103.977 | 8.1849 | 60.01 | 8.2995 | 44776.567 | 103.885 | 8.2194 | 60.01 | 8.2798 | 103
44776.5261 | 104.211 | 8.1443 | 60.03 | 8.1748 | 44776.5352 | 104.6 | 8.1903 | 59.96 | 8.2831 | 44776.5426 | 104.901 | 8.2311 | 60 | 8.3257 | 44776.5495 | 104.98 | 8.1849 | 60.01 | 8.2995 | 44776.567 | 104.886 | 8.2194 | 60.01 | 8.3454 | 104
44776.5261 | 104.212 | 8.1443 | 60.03 | 8.247 | 44776.5352 | 104.588 | 8.1903 | 59.96 | 8.2831 | 44776.5426 | 104.904 | 8.2311 | 60 | 8.3257 | 44776.5495 | 104.979 | 8.1849 | 60.01 | 8.3323 | 44776.567 | 104.888 | 8.2499 | 60.01 | 8.3454 | 104
44776.5261 | 105.214 | 8.1443 | 60.03 | 8.2798 | 44776.5352 | 105.6 | 8.1903 | 59.96 | 8.3159 | 44776.5426 | 105.905 | 8.2311 | 60 | 8.3585 | 44776.5495 | 105.981 | 8.2129 | 60.01 | 8.3323 | 44776.567 | 105.889 | 8.2499 | 60.01 | 8.3782 | 105
44776.5261 | 105.215 | 8.1443 | 60.03 | 8.2798 | 44776.5352 | 105.59 | 8.2299 | 59.96 | 8.3159 | 44776.5427 | 105.997 | 8.2311 | 60 | 8.3585 | 44776.5495 | 105.981 | 8.2129 | 60.01 | 8.3651 | 44776.567 | 105.891 | 8.309 | 60.01 | 8.3782 | 105
44776.5261 | 106.216 | 8.1443 | 60.03 | 8.2798 | 44776.5352 | 106.603 | 8.2299 | 59.96 | 8.3487 | 44776.5427 | 106.998 | 8.2311 | 60 | 8.3585 | 44776.5495 | 106.984 | 8.2555 | 60.01 | 8.3651 | 44776.567 | 106.892 | 8.309 | 60.01 | 8.411 | 106
44776.5261 | 106.218 | 8.1926 | 60.03 | 8.2798 | 44776.5352 | 106.592 | 8.2838 | 59.96 | 8.3487 | 44776.5427 | 106 | 8.3214 | 60 | 8.3585 | 44776.5495 | 106.983 | 8.2555 | 60.01 | 8.3979 | 44776.567 | 106.895 | 8.346 | 60.01 | 8.411 | 106
44776.5261 | 107.219 | 8.1926 | 60.03 | 8.3126 | 44776.5352 | 107.604 | 8.2838 | 59.96 | 8.3815 | 44776.5427 | 107.001 | 8.3214 | 60 | 8.3913 | 44776.5495 | 107.986 | 8.3006 | 60.01 | 8.3979 | 44776.567 | 107.896 | 8.346 | 60.01 | 8.411 | 107
44776.5261 | 107.222 | 8.2156 | 60.03 | 8.3126 | 44776.5352 | 107.592 | 8.3276 | 59.96 | 8.3815 | 44776.5427 | 107.004 | 8.3677 | 60 | 8.3913 | 44776.5496 | 107.986 | 8.3006 | 60.01 | 8.4307 | 44776.567 | 107.899 | 8.346 | 60.01 | 8.411 | 107
44776.5261 | 108.223 | 8.2156 | 60.03 | 8.3454 | 44776.5352 | 108.606 | 8.3276 | 59.96 | 8.4143 | 44776.5427 | 108.005 | 8.3677 | 60 | 8.4241 | 44776.5496 | 108.989 | 8.3445 | 60.01 | 8.4307 | 44776.567 | 108.9 | 8.346 | 60.01 | 8.4537 | 108
44776.5262 | 108.226 | 8.2795 | 60.03 | 8.3454 | 44776.5352 | 108.593 | 8.3276 | 59.96 | 8.4143 | 44776.5427 | 108.007 | 8.3677 | 60 | 8.4241 | 44776.5496 | 108.989 | 8.3445 | 60.01 | 8.4668 | 44776.567 | 108.901 | 8.3761 | 60.01 | 8.4537 | 108
44776.5262 | 109.227 | 8.2795 | 60.03 | 8.3782 | 44776.5352 | 109.608 | 8.3276 | 59.96 | 8.4471 | 44776.5427 | 109.008 | 8.3677 | 60 | 8.4569 | 44776.5496 | 109.992 | 8.3445 | 60.01 | 8.4668 | 44776.567 | 109.902 | 8.3761 | 60.01 | 8.4865 | 109
44776.5262 | 109.229 | 8.3288 | 60.03 | 8.3782 | 44776.5352 | 109.593 | 8.3745 | 59.96 | 8.4471 | 44776.5427 | 109.011 | 8.4032 | 60 | 8.4569 | 44776.5496 | 109.992 | 8.3445 | 60.01 | 8.4996 | 44776.567 | 109.905 | 8.423 | 60.01 | 8.4865 | 109
44776.5262 | 110.23 | 8.3288 | 60.03 | 8.411 | 44776.5353 | 110.609 | 8.3745 | 59.96 | 8.4799 | 44776.5427 | 110.012 | 8.4032 | 60 | 8.4897 | 44776.5496 | 110.994 | 8.4062 | 60.01 | 8.4996 | 44776.567 | 110.906 | 8.423 | 60.01 | 8.5193 | 110
44776.5262 | 110.233 | 8.3288 | 60.03 | 8.411 | 44776.5353 | 110.595 | 8.4019 | 59.96 | 8.4799 | 44776.5427 | 110.015 | 8.4432 | 60 | 8.4897 | 44776.5496 | 110.993 | 8.4062 | 60.01 | 8.5291 | 44776.567 | 110.385 | 8.423 | 60 | 8.5193 | 110
44776.5262 | 111.234 | 8.3288 | 60.03 | 8.4438 | 44776.5353 | 111.613 | 8.4019 | 59.96 | 8.5127 | 44776.5427 | 111.016 | 8.4432 | 60 | 8.5225 | 44776.5496 | 111.997 | 8.4469 | 60.01 | 8.5291 | 44776.567 | 111.907 | 8.4902 | 60 | 8.5193 | 111
44776.5262 | 111.236 | 8.353 | 60.03 | 8.4438 | 44776.5353 | 111.597 | 8.4385 | 59.96 | 8.5127 | 44776.5427 | 111.018 | 8.4432 | 60 | 8.5225 | 44776.5496 | 111.473 | 8.4469 | 59.95 | 8.5291 | 44776.567 | 111.908 | 8.4902 | 60 | 8.5586 | 111
44776.5262 | 112.237 | 8.353 | 60.03 | 8.4766 | 44776.5353 | 112.613 | 8.4385 | 59.96 | 8.5553 | 44776.5427 | 112.019 | 8.4432 | 60 | 8.5553 | 44776.5496 | 112.994 | 8.4469 | 59.95 | 8.5652 | 44776.567 | 112.911 | 8.5072 | 60 | 8.5586 | 112
44776.5262 | 112.24 | 8.353 | 60.03 | 8.4766 | 44776.5353 | 112.597 | 8.4385 | 59.96 | 8.5553 | 44776.5427 | 112.022 | 8.4872 | 60 | 8.5553 | 44776.5496 | 112.999 | 8.4627 | 59.95 | 8.5652 | 44776.567 | 112.912 | 8.5072 | 60 | 8.5914 | 112
44776.5262 | 113.241 | 8.353 | 60.03 | 8.4766 | 44776.5353 | 113.616 | 8.4385 | 59.96 | 8.5947 | 44776.5427 | 113.023 | 8.4872 | 60 | 8.5881 | 44776.5496 | 113.998 | 8.4627 | 59.95 | 8.5947 | 44776.5671 | 113.914 | 8.5072 | 60 | 8.5914 | 113
44776.5262 | 113.244 | 8.3937 | 60.03 | 8.4766 | 44776.5353 | 113.598 | 8.5157 | 59.96 | 8.5947 | 44776.5428 | 113.025 | 8.5438 | 60 | 8.5881 | 44776.5496 | 113.002 | 8.4627 | 59.95 | 8.5947 | 44776.5671 | 113.915 | 8.5072 | 60 | 8.6537 | 113
44776.5262 | 114.245 | 8.3937 | 60.03 | 8.5094 | 44776.5353 | 114.617 | 8.5157 | 59.96 | 8.6209 | 44776.5428 | 114.026 | 8.5438 | 60 | 8.6209 | 44776.5496 | 114.998 | 8.4627 | 59.95 | 8.6275 | 44776.5671 | 114.918 | 8.5503 | 60 | 8.6537 | 114
44776.5262 | 114.247 | 8.4468 | 60.03 | 8.5094 | 44776.5353 | 114.598 | 8.5573 | 59.96 | 8.6209 | 44776.5428 | 114.029 | 8.5438 | 60 | 8.6209 | 44776.5496 | 114.004 | 8.5112 | 59.95 | 8.6275 | 44776.5671 | 114.919 | 8.5503 | 60 | 8.6537 | 114
44776.5262 | 115.248 | 8.4468 | 60.03 | 8.5422 | 44776.5353 | 115.619 | 8.5573 | 59.96 | 8.6537 | 44776.5428 | 115.03 | 8.5438 | 60 | 8.6537 | 44776.5496 | 115.001 | 8.5112 | 59.95 | 8.6636 | 44776.5671 | 115.922 | 8.57 | 60 | 8.6537 | 115
44776.5262 | 115.251 | 8.4899 | 60.03 | 8.5422 | 44776.5353 | 115.159 | 8.5573 | 59.98 | 8.6537 | 44776.5428 | 115.033 | 8.6169 | 60 | 8.6866 | 44776.5496 | 115.018 | 8.5604 | 59.95 | 8.6636 | 44776.5671 | 115.923 | 8.57 | 60 | 8.6898 | 115
44776.5262 | 116.252 | 8.4899 | 60.03 | 8.575 | 44776.5353 | 116.6 | 8.5573 | 59.98 | 8.6537 | 44776.5428 | 116.036 | 8.6169 | 60 | 8.6866 | 44776.5497 | 116.004 | 8.5604 | 59.95 | 8.6964 | 44776.5671 | 116.968 | 8.6473 | 60 | 8.6898 | 116
44776.5263 | 116.254 | 8.4899 | 60.03 | 8.575 | 44776.5353 | 116.621 | 8.5573 | 59.98 | 8.6866 | 44776.5428 | 116.037 | 8.6169 | 60 | 8.7194 | 44776.5497 | 116.02 | 8.6297 | 59.95 | 8.6964 | 44776.5671 | 116.969 | 8.6473 | 60 | 8.7226 | 116
44776.5263 | 117.255 | 8.4899 | 60.03 | 8.6078 | 44776.5353 | 117.834 | 8.5772 | 59.98 | 8.6866 | 44776.5428 | 117.04 | 8.6465 | 60 | 8.7194 | 44776.5497 | 117.005 | 8.6297 | 59.95 | 8.7292 | 44776.5671 | 117.971 | 8.6473 | 60 | 8.7226 | 117
44776.5263 | 117.518 | 8.4899 | 60.02 | 8.6078 | 44776.5353 | 117.836 | 8.5772 | 59.98 | 8.7194 | 44776.5428 | 117.041 | 8.6465 | 60 | 8.7522 | 44776.5497 | 117.02 | 8.6542 | 59.95 | 8.7292 | 44776.5671 | 117.972 | 8.6473 | 60 | 8.762 | 117
44776.5263 | 118.258 | 8.5116 | 60.02 | 8.6078 | 44776.5353 | 118.837 | 8.6255 | 59.98 | 8.7194 | 44776.5428 | 118.043 | 8.703 | 60 | 8.7522 | 44776.5497 | 118.008 | 8.6542 | 59.95 | 8.7587 | 44776.5671 | 118.974 | 8.6748 | 60 | 8.762 | 118
44776.5263 | 118.259 | 8.5116 | 60.02 | 8.6406 | 44776.5353 | 118.838 | 8.6255 | 59.98 | 8.7522 | 44776.5428 | 118.044 | 8.703 | 60 | 8.785 | 44776.5497 | 118.021 | 8.6991 | 59.95 | 8.7587 | 44776.5671 | 118.975 | 8.6748 | 60 | 8.7948 | 118
44776.5263 | 119.261 | 8.5581 | 60.02 | 8.6406 | 44776.5354 | 119.839 | 8.6811 | 59.98 | 8.7522 | 44776.5428 | 119.047 | 8.7618 | 60 | 8.785 | 44776.5497 | 119.01 | 8.6991 | 59.95 | 8.7915 | 44776.5671 | 119.977 | 8.7202 | 60 | 8.7948 | 119
44776.5263 | 119.262 | 8.5581 | 60.02 | 8.6734 | 44776.5354 | 119.84 | 8.6811 | 59.98 | 8.785 | 44776.5428 | 119.048 | 8.7618 | 60 | 8.8178 | 44776.5497 | 119.022 | 8.7396 | 59.95 | 8.7915 | 44776.5671 | 119.978 | 8.7202 | 60 | 8.8276 | 119
44776.5263 | 120.264 | 8.6181 | 60.02 | 8.6734 | 44776.5354 | 120.84 | 8.7373 | 59.98 | 8.785 | 44776.5428 | 120.05 | 8.7919 | 60 | 8.8178 | 44776.5497 | 120.013 | 8.7396 | 59.95 | 8.8276 | 44776.5671 | 120.98 | 8.7525 | 60 | 8.8276 | 120
44776.5263 | 120.265 | 8.6181 | 60.02 | 8.7062 | 44776.5354 | 120.841 | 8.7373 | 59.98 | 8.8178 | 44776.5428 | 120.051 | 8.7919 | 60 | 8.8506 | 44776.5497 | 120.023 | 8.7396 | 59.95 | 8.8276 | 44776.5671 | 120.981 | 8.7525 | 60 | 8.8604 | 120
44776.5263 | 121.268 | 8.6181 | 60.02 | 8.7062 | 44776.5354 | 121.171 | 8.7373 | 59.98 | 8.8178 | 44776.5428 | 121.054 | 8.7919 | 60 | 8.8506 | 44776.5497 | 121.017 | 8.7396 | 59.95 | 8.8604 | 44776.5672 | 121.984 | 8.8057 | 60 | 8.8604 | 121
44776.5263 | 121.269 | 8.6181 | 60.02 | 8.739 | 44776.5354 | 121.173 | 8.7373 | 59.98 | 8.8506 | 44776.5428 | 121.055 | 8.7919 | 60 | 8.8834 | 44776.5497 | 121.024 | 8.7396 | 59.95 | 8.8604 | 44776.5672 | 121.985 | 8.8057 | 60 | 8.8932 | 121
44776.5263 | 122.271 | 8.6869 | 60.02 | 8.739 | 44776.5354 | 122.173 | 8.8052 | 59.98 | 8.8506 | 44776.5429 | 122.058 | 8.8445 | 60 | 8.8834 | 44776.5497 | 122.018 | 8.7396 | 59.95 | 8.8932 | 44776.5672 | 122.074 | 8.8057 | 60 | 8.8932 | 122
44776.5263 | 122.272 | 8.6869 | 60.02 | 8.7718 | 44776.5354 | 122.176 | 8.8052 | 59.98 | 8.8866 | 44776.5429 | 122.059 | 8.8445 | 60 | 8.9162 | 44776.5497 | 122.026 | 8.8041 | 59.95 | 8.8932 | 44776.5672 | 122.075 | 8.8057 | 60 | 8.926 | 122
44776.5263 | 123.275 | 8.7198 | 60.02 | 8.7718 | 44776.5354 | 123.174 | 8.8052 | 59.98 | 8.8866 | 44776.5429 | 123.061 | 8.8727 | 60 | 8.9162 | 44776.5497 | 123.021 | 8.8041 | 59.95 | 8.9326 | 44776.5672 | 123.078 | 8.8504 | 60 | 8.926 | 123
44776.5263 | 123.276 | 8.7198 | 60.02 | 8.8046 | 44776.5354 | 123.177 | 8.8052 | 59.98 | 8.9195 | 44776.5429 | 123.062 | 8.8727 | 60 | 8.949 | 44776.5497 | 123.029 | 8.8347 | 59.95 | 8.9326 | 44776.5672 | 123.079 | 8.8504 | 60 | 8.9621 | 123
44776.5263 | 124.278 | 8.7555 | 60.02 | 8.8046 | 44776.5354 | 124.175 | 8.8534 | 59.98 | 8.9195 | 44776.5429 | 124.065 | 8.9435 | 60 | 8.949 | 44776.5497 | 124.023 | 8.8347 | 59.95 | 8.9588 | 44776.5672 | 124.081 | 8.9147 | 60 | 8.9621 | 124
44776.5263 | 124.279 | 8.7555 | 60.02 | 8.8374 | 44776.5354 | 124.178 | 8.8534 | 59.98 | 8.9523 | 44776.5429 | 124.066 | 8.9435 | 60 | 8.9818 | 44776.5497 | 124.031 | 8.8764 | 59.95 | 8.9588 | 44776.5672 | 124.082 | 8.9147 | 60 | 8.9949 | 124
44776.5263 | 125.282 | 8.7555 | 60.02 | 8.8374 | 44776.5354 | 125.516 | 8.9012 | 59.98 | 8.9523 | 44776.5429 | 125.068 | 8.9435 | 60 | 8.9818 | 44776.5498 | 125.256 | 8.8764 | 59.95 | 8.9916 | 44776.5672 | 125.084 | 8.9147 | 60 | 8.9949 | 125
44776.5263 | 125.283 | 8.7555 | 60.02 | 8.8702 | 44776.5354 | 125.519 | 8.9012 | 59.98 | 8.9883 | 44776.5429 | 125.07 | 8.9435 | 60 | 9.0244 | 44776.5498 | 125.259 | 8.8764 | 59.95 | 8.9916 | 44776.5672 | 125.085 | 8.9147 | 60 | 9.0605 | 125
44776.5264 | 126.285 | 8.7694 | 60.02 | 8.8702 | 44776.5354 | 126.52 | 8.9466 | 59.98 | 8.9883 | 44776.5429 | 126.083 | 8.9703 | 60 | 9.0244 | 44776.5498 | 126.257 | 8.8764 | 59.95 | 9.0244 | 44776.5672 | 126.126 | 8.9411 | 60 | 9.0605 | 126
44776.5264 | 126.286 | 8.7694 | 60.02 | 8.903 | 44776.5354 | 126.523 | 8.9466 | 59.98 | 9.031 | 44776.5429 | 126.084 | 8.9703 | 60 | 9.0572 | 44776.5498 | 126.262 | 8.9109 | 59.95 | 9.0244 | 44776.5672 | 126.127 | 8.9411 | 60 | 9.0605 | 126
44776.5264 | 127.289 | 8.8135 | 60.02 | 8.903 | 44776.5355 | 127.521 | 8.985 | 59.98 | 9.031 | 44776.5429 | 127.086 | 8.9998 | 60 | 9.0572 | 44776.5498 | 127.261 | 8.9109 | 59.95 | 9.0572 | 44776.5672 | 127.13 | 8.9978 | 60 | 9.0605 | 127
44776.5264 | 127.29 | 8.8135 | 60.02 | 8.9359 | 44776.5355 | 127.524 | 8.985 | 59.98 | 9.0638 | 44776.5429 | 127.087 | 8.9998 | 60 | 9.09 | 44776.5498 | 127.265 | 8.957 | 59.95 | 9.0572 | 44776.5672 | 127.132 | 8.9978 | 60 | 9.0933 | 127
44776.5264 | 128.293 | 8.8891 | 60.02 | 8.9359 | 44776.5355 | 128.523 | 8.985 | 59.98 | 9.0638 | 44776.5429 | 128.09 | 8.9998 | 60 | 9.09 | 44776.5498 | 128.263 | 8.957 | 59.95 | 9.09 | 44776.5672 | 128.134 | 9.0244 | 60 | 9.0933 | 128
44776.5264 | 128.294 | 8.8891 | 60.02 | 8.9687 | 44776.5355 | 128.525 | 8.985 | 59.98 | 9.0966 | 44776.5429 | 128.091 | 8.9998 | 60 | 9.1228 | 44776.5498 | 128.268 | 9.0085 | 59.95 | 9.09 | 44776.5672 | 128.135 | 9.0244 | 60 | 9.1261 | 128
44776.5264 | 129.296 | 8.9417 | 60.02 | 8.9687 | 44776.5355 | 129.75 | 9.0186 | 59.98 | 9.0966 | 44776.5429 | 129.094 | 9.0832 | 60 | 9.1228 | 44776.5498 | 129.265 | 9.0085 | 59.95 | 9.1228 | 44776.5672 | 129.138 | 9.0732 | 60 | 9.1261 | 129
44776.5264 | 129.297 | 8.9417 | 60.02 | 9.0015 | 44776.5355 | 129.751 | 9.0186 | 59.98 | 9.1294 | 44776.5429 | 129.095 | 9.0832 | 60 | 9.1556 | 44776.5498 | 129.27 | 9.0085 | 59.95 | 9.1228 | 44776.5672 | 129.139 | 9.0732 | 60 | 9.1589 | 129
44776.5264 | 130.3 | 8.9417 | 60.02 | 9.0015 | 44776.5355 | 130.751 | 9.0723 | 59.98 | 9.1294 | 44776.543 | 130.097 | 9.1035 | 60 | 9.1556 | 44776.5498 | 130.268 | 9.0085 | 59.95 | 9.1556 | 44776.5673 | 130.142 | 9.0732 | 60 | 9.1589 | 130
44776.5264 | 130.301 | 8.9417 | 60.02 | 9.0343 | 44776.5355 | 130.756 | 9.0723 | 59.98 | 9.1688 | 44776.543 | 130.098 | 9.1035 | 60 | 9.1884 | 44776.5498 | 130.273 | 9.1048 | 59.95 | 9.1556 | 44776.5673 | 130.143 | 9.0732 | 60 | 9.1917 | 130
44776.5264 | 131.303 | 8.9724 | 60.02 | 9.0343 | 44776.5355 | 131.757 | 9.1273 | 59.98 | 9.1688 | 44776.543 | 131.101 | 9.1518 | 60 | 9.1884 | 44776.5498 | 131.27 | 9.1048 | 59.95 | 9.1884 | 44776.5673 | 131.145 | 9.0732 | 60 | 9.1917 | 131
44776.5264 | 131.304 | 8.9724 | 60.02 | 9.0671 | 44776.5355 | 131.758 | 9.1273 | 59.98 | 9.2016 | 44776.543 | 131.102 | 9.1518 | 60 | 9.2212 | 44776.5498 | 131.275 | 9.1048 | 59.95 | 9.1884 | 44776.5673 | 131.146 | 9.0732 | 60 | 9.2245 | 131
44776.5264 | 132.306 | 9.0159 | 60.02 | 9.0671 | 44776.5355 | 132.758 | 9.1273 | 59.98 | 9.2016 | 44776.543 | 132.104 | 9.1898 | 60 | 9.2212 | 44776.5498 | 132.402 | 9.1048 | 59.95 | 9.2212 | 44776.5673 | 132.149 | 9.1181 | 60 | 9.2245 | 132
44776.5264 | 132.307 | 9.0159 | 60.02 | 9.0999 | 44776.5355 | 132.759 | 9.1273 | 59.98 | 9.2344 | 44776.543 | 132.105 | 9.1898 | 60 | 9.254 | 44776.5498 | 132.407 | 9.1048 | 59.95 | 9.2212 | 44776.5673 | 132.15 | 9.1181 | 60 | 9.2573 | 132
44776.5264 | 133.309 | 9.0525 | 60.02 | 9.0999 | 44776.5355 | 133.759 | 9.1613 | 59.98 | 9.2344 | 44776.543 | 133.509 | 9.1898 | 60.03 | 9.254 | 44776.5499 | 133.408 | 9.1048 | 59.95 | 9.254 | 44776.5673 | 133.152 | 9.1594 | 60 | 9.2573 | 133
44776.5264 | 133.31 | 9.0525 | 60.02 | 9.1327 | 44776.5355 | 133.762 | 9.1613 | 59.98 | 9.2672 | 44776.543 | 133.107 | 9.1898 | 60.03 | 9.254 | 44776.5499 | 133.411 | 9.1616 | 59.95 | 9.254 | 44776.5673 | 133.153 | 9.1594 | 60 | 9.2901 | 133
44776.5265 | 134.346 | 9.0679 | 60.02 | 9.1327 | 44776.5355 | 134.759 | 9.1949 | 59.98 | 9.2672 | 44776.543 | 134.108 | 9.1898 | 60.03 | 9.2868 | 44776.5499 | 134.41 | 9.1616 | 59.95 | 9.2868 | 44776.5673 | 134.156 | 9.2088 | 60 | 9.2901 | 134
44776.5265 | 134.347 | 9.0679 | 60.02 | 9.1655 | 44776.5355 | 134.765 | 9.1949 | 59.98 | 9.3 | 44776.543 | 134.11 | 9.1898 | 60.03 | 9.2868 | 44776.5499 | 134.414 | 9.2234 | 59.95 | 9.2868 | 44776.5673 | 134.157 | 9.2088 | 60 | 9.3229 | 134
44776.5265 | 135.35 | 9.0679 | 60.02 | 9.1655 | 44776.5356 | 135.761 | 9.1949 | 59.98 | 9.3 | 44776.543 | 135.111 | 9.1898 | 60.03 | 9.3196 | 44776.5499 | 135.41 | 9.2234 | 59.95 | 9.3196 | 44776.5673 | 135.159 | 9.2088 | 60 | 9.3229 | 135
44776.5265 | 135.351 | 9.0679 | 60.02 | 9.2081 | 44776.5356 | 135.766 | 9.1949 | 59.98 | 9.3328 | 44776.543 | 135.114 | 9.2583 | 60.03 | 9.3196 | 44776.5499 | 135.416 | 9.2234 | 59.95 | 9.3196 | 44776.5673 | 135.16 | 9.2088 | 60 | 9.3557 | 135
44776.5265 | 136.353 | 9.1255 | 60.02 | 9.2081 | 44776.5356 | 136.763 | 9.267 | 59.98 | 9.3328 | 44776.543 | 136.115 | 9.2583 | 60.03 | 9.3524 | 44776.5499 | 136.414 | 9.2234 | 59.95 | 9.3524 | 44776.5673 | 136.163 | 9.2414 | 60 | 9.3557 | 136
44776.5265 | 136.354 | 9.1255 | 60.02 | 9.2409 | 44776.5356 | 136.768 | 9.267 | 59.98 | 9.3656 | 44776.543 | 136.118 | 9.3299 | 60.03 | 9.3524 | 44776.5499 | 136.419 | 9.2999 | 59.95 | 9.3524 | 44776.5673 | 136.164 | 9.2414 | 60 | 9.3885 | 136
44776.5265 | 137.357 | 9.1693 | 60.02 | 9.2409 | 44776.5356 | 137.764 | 9.3053 | 59.98 | 9.3656 | 44776.543 | 137.119 | 9.3299 | 60.03 | 9.3852 | 44776.5499 | 137.416 | 9.2999 | 59.95 | 9.3852 | 44776.5673 | 137.166 | 9.2805 | 60 | 9.3885 | 137
44776.5265 | 137.358 | 9.1693 | 60.02 | 9.2737 | 44776.5356 | 137.771 | 9.3053 | 59.98 | 9.3984 | 44776.543 | 137.121 | 9.3299 | 60.03 | 9.3852 | 44776.5499 | 137.421 | 9.2999 | 59.95 | 9.3852 | 44776.5673 | 137.167 | 9.2805 | 60 | 9.4213 | 137
44776.5265 | 138.36 | 9.1693 | 60.02 | 9.2737 | 44776.5356 | 138.765 | 9.3453 | 59.98 | 9.3984 | 44776.543 | 138.122 | 9.3299 | 60.03 | 9.4181 | 44776.5499 | 138.524 | 9.2999 | 59.95 | 9.4181 | 44776.5674 | 138.169 | 9.3357 | 60 | 9.4213 | 138
44776.5265 | 138.361 | 9.1693 | 60.02 | 9.3065 | 44776.5356 | 138.773 | 9.3453 | 59.98 | 9.4312 | 44776.543 | 138.125 | 9.3774 | 60.03 | 9.4181 | 44776.5499 | 138.527 | 9.3282 | 59.95 | 9.4181 | 44776.5674 | 138.17 | 9.3357 | 60 | 9.4541 | 138
44776.5265 | 139.364 | 9.2099 | 60.02 | 9.3065 | 44776.5356 | 139.765 | 9.3453 | 59.98 | 9.4312 | 44776.543 | 139.126 | 9.3774 | 60.03 | 9.4509 | 44776.5499 | 139.528 | 9.3282 | 59.95 | 9.4837 | 44776.5674 | 139.172 | 9.3357 | 60 | 9.4541 | 139
44776.5265 | 139.365 | 9.2099 | 60.02 | 9.3393 | 44776.5356 | 139.774 | 9.3453 | 59.98 | 9.464 | 44776.5431 | 139.232 | 9.4256 | 60.03 | 9.4509 | 44776.5499 | 139.531 | 9.3601 | 59.95 | 9.4837 | 44776.5674 | 139.173 | 9.3357 | 60 | 9.4869 | 139
44776.5265 | 140.367 | 9.2666 | 60.02 | 9.3393 | 44776.5356 | 140.766 | 9.3719 | 59.98 | 9.464 | 44776.5431 | 140.234 | 9.4256 | 60.03 | 9.4837 | 44776.5499 | 140.529 | 9.3601 | 59.95 | 9.5165 | 44776.5674 | 140.175 | 9.3685 | 60 | 9.4869 | 140
44776.5265 | 140.368 | 9.2666 | 60.02 | 9.3721 | 44776.5356 | 140.777 | 9.3719 | 59.98 | 9.4968 | 44776.5431 | 140.236 | 9.4256 | 60.03 | 9.4837 | 44776.5499 | 140.534 | 9.4128 | 59.95 | 9.5165 | 44776.5674 | 140.176 | 9.3685 | 60 | 9.5197 | 140
44776.5265 | 141.37 | 9.3042 | 60.02 | 9.3721 | 44776.5356 | 141.767 | 9.4183 | 59.98 | 9.4968 | 44776.5431 | 141.237 | 9.4256 | 60.03 | 9.5165 | 44776.5499 | 141.531 | 9.4128 | 59.95 | 9.5493 | 44776.5674 | 141.477 | 9.3685 | 60 | 9.5197 | 141
44776.5265 | 141.371 | 9.3042 | 60.02 | 9.4049 | 44776.5356 | 141.779 | 9.4183 | 59.98 | 9.5296 | 44776.5431 | 141.24 | 9.4693 | 60.03 | 9.5165 | 44776.5499 | 141.536 | 9.4653 | 59.95 | 9.5493 | 44776.5674 | 141.179 | 9.3985 | 60 | 9.5197 | 141
44776.5265 | 142.374 | 9.3558 | 60.02 | 9.4049 | 44776.5356 | 142.768 | 9.4762 | 59.98 | 9.5296 | 44776.5431 | 142.242 | 9.4693 | 60.03 | 9.5821 | 44776.5499 | 142.577 | 9.4653 | 59.96 | 9.5493 | 44776.5674 | 142.18 | 9.3985 | 60 | 9.5525 | 142
44776.5265 | 142.375 | 9.3558 | 60.02 | 9.4377 | 44776.5356 | 142.781 | 9.4762 | 59.98 | 9.5624 | 44776.5431 | 142.243 | 9.4693 | 60.03 | 9.5821 | 44776.55 | 142.534 | 9.4653 | 59.96 | 9.5821 | 44776.5674 | 142.182 | 9.4396 | 60 | 9.5525 | 142
44776.5266 | 143.376 | 9.3558 | 60.02 | 9.4377 | 44776.5356 | 143.77 | 9.5304 | 59.98 | 9.5624 | 44776.5431 | 143.244 | 9.4693 | 60.03 | 9.5821 | 44776.55 | 143.64 | 9.4653 | 59.96 | 9.5821 | 44776.5674 | 143.183 | 9.4396 | 60 | 9.5853 | 143
44776.5266 | 143.377 | 9.3558 | 60.02 | 9.4705 | 44776.5356 | 143.783 | 9.5304 | 59.98 | 9.5952 | 44776.5431 | 143.246 | 9.5451 | 60.03 | 9.5821 | 44776.55 | 143.64 | 9.4653 | 59.96 | 9.6149 | 44776.5674 | 143.186 | 9.4859 | 60 | 9.5853 | 143
44776.5266 | 144.38 | 9.4024 | 60.02 | 9.4705 | 44776.5357 | 144.771 | 9.5304 | 59.98 | 9.5952 | 44776.5431 | 144.247 | 9.5451 | 60.03 | 9.6149 | 44776.55 | 144.643 | 9.5117 | 59.96 | 9.6149 | 44776.5674 | 144.187 | 9.4859 | 60 | 9.6181 | 144
44776.5266 | 144.381 | 9.4024 | 60.02 | 9.5033 | 44776.5357 | 144.785 | 9.5304 | 59.98 | 9.628 | 44776.5431 | 144.25 | 9.5451 | 60.03 | 9.6149 | 44776.55 | 144.642 | 9.5117 | 59.96 | 9.6477 | 44776.5674 | 144.189 | 9.5311 | 60 | 9.6181 | 144
44776.5266 | 145.383 | 9.4665 | 60.02 | 9.5033 | 44776.5357 | 145.425 | 9.5304 | 59.99 | 9.628 | 44776.5431 | 145.252 | 9.5451 | 60.03 | 9.6805 | 44776.55 | 145.645 | 9.5649 | 59.96 | 9.6477 | 44776.5674 | 145.19 | 9.5311 | 60 | 9.651 | 145
44776.5266 | 145.385 | 9.4665 | 60.02 | 9.5361 | 44776.5357 | 145.772 | 9.5646 | 59.99 | 9.628 | 44776.5431 | 145.388 | 9.5965 | 60.03 | 9.6805 | 44776.55 | 145.645 | 9.5649 | 59.96 | 9.6805 | 44776.5674 | 145.192 | 9.5311 | 60 | 9.651 | 145
44776.5266 | 146.386 | 9.514 | 60.02 | 9.5361 | 44776.5357 | 146.789 | 9.5646 | 59.99 | 9.6608 | 44776.5431 | 146.389 | 9.5965 | 60.03 | 9.6805 | 44776.55 | 146.648 | 9.6012 | 59.96 | 9.6805 | 44776.5674 | 146.193 | 9.5311 | 60 | 9.6838 | 146
44776.5266 | 146.387 | 9.514 | 60.02 | 9.5689 | 44776.5357 | 146.774 | 9.6031 | 59.99 | 9.6608 | 44776.5431 | 146.391 | 9.6292 | 60.03 | 9.6805 | 44776.55 | 146.648 | 9.6012 | 59.96 | 9.7133 | 44776.5674 | 146.196 | 9.5817 | 60 | 9.6838 | 146
44776.5266 | 147.389 | 9.514 | 60.02 | 9.5689 | 44776.5357 | 147.79 | 9.6031 | 59.99 | 9.6936 | 44776.5431 | 147.392 | 9.6292 | 60.03 | 9.7198 | 44776.55 | 147.651 | 9.6301 | 59.96 | 9.7133 | 44776.5674 | 147.197 | 9.5817 | 60 | 9.7166 | 147
44776.5266 | 147.39 | 9.514 | 60.02 | 9.6017 | 44776.5357 | 147.775 | 9.6285 | 59.99 | 9.6936 | 44776.5432 | 147.395 | 9.6825 | 60.03 | 9.7198 | 44776.55 | 147.651 | 9.6301 | 59.96 | 9.7461 | 44776.5675 | 147.199 | 9.6229 | 60 | 9.7166 | 147
44776.5266 | 148.606 | 9.514 | 60.05 | 9.6017 | 44776.5357 | 148.792 | 9.6285 | 59.99 | 9.7395 | 44776.5432 | 148.396 | 9.6825 | 60.03 | 9.7461 | 44776.55 | 148.653 | 9.6301 | 59.96 | 9.7461 | 44776.5675 | 148.2 | 9.6229 | 60 | 9.7494 | 148
44776.5266 | 148.393 | 9.5399 | 60.05 | 9.6017 | 44776.5357 | 148.777 | 9.6285 | 59.99 | 9.7395 | 44776.5432 | 148.398 | 9.6825 | 60.03 | 9.7461 | 44776.55 | 148.653 | 9.6301 | 59.96 | 9.7789 | 44776.5675 | 148.203 | 9.6583 | 60 | 9.7494 | 148
44776.5266 | 149.394 | 9.5399 | 60.05 | 9.6346 | 44776.5357 | 149.794 | 9.6285 | 59.99 | 9.7658 | 44776.5432 | 149.399 | 9.6825 | 60.03 | 9.7789 | 44776.55 | 149.656 | 9.6807 | 59.96 | 9.7789 | 44776.5675 | 149.204 | 9.6583 | 60 | 9.7822 | 149
44776.5266 | 149.397 | 9.5654 | 60.05 | 9.6346 | 44776.5357 | 149.777 | 9.7016 | 59.99 | 9.7658 | 44776.5432 | 149.402 | 9.7311 | 60.03 | 9.7789 | 44776.55 | 149.655 | 9.6807 | 59.96 | 9.8117 | 44776.5675 | 149.205 | 9.6583 | 60 | 9.7822 | 149
44776.5266 | 150.398 | 9.5654 | 60.05 | 9.6674 | 44776.5357 | 150.796 | 9.7016 | 59.99 | 9.7986 | 44776.5432 | 150.403 | 9.7311 | 60.03 | 9.8117 | 44776.55 | 150.658 | 9.7134 | 59.96 | 9.8117 | 44776.5675 | 150.207 | 9.6583 | 60 | 9.815 | 150
44776.5266 | 150.4 | 9.6067 | 60.05 | 9.6674 | 44776.5357 | 150.984 | 9.7449 | 59.99 | 9.7986 | 44776.5432 | 150.406 | 9.753 | 60.03 | 9.8117 | 44776.5501 | 150.658 | 9.7134 | 59.96 | 9.8445 | 44776.5675 | 150.21 | 9.7342 | 60 | 9.815 | 150
44776.5266 | 151.401 | 9.6067 | 60.05 | 9.7002 | 44776.5357 | 151.986 | 9.7449 | 59.99 | 9.8314 | 44776.5432 | 151.407 | 9.753 | 60.03 | 9.8773 | 44776.5501 | 151.661 | 9.7648 | 59.96 | 9.8445 | 44776.5675 | 151.211 | 9.7342 | 60 | 9.8478 | 151
44776.5266 | 151.404 | 9.6067 | 60.05 | 9.7002 | 44776.5357 | 151.987 | 9.7944 | 59.99 | 9.8314 | 44776.5432 | 151.407 | 9.753 | 60.03 | 9.9101 | 44776.5501 | 151.661 | 9.7648 | 59.96 | 9.8773 | 44776.5675 | 151.214 | 9.7754 | 60 | 9.8478 | 151
44776.5266 | 152.405 | 9.6067 | 60.05 | 9.733 | 44776.5357 | 152.988 | 9.7944 | 59.99 | 9.8642 | 44776.5432 | 152.409 | 9.7937 | 60.03 | 9.9101 | 44776.5501 | 152.664 | 9.7648 | 59.96 | 9.8773 | 44776.5675 | 152.215 | 9.7754 | 60 | 9.8806 | 152
44776.5267 | 152.407 | 9.6446 | 60.05 | 9.733 | 44776.5358 | 152.987 | 9.7944 | 59.99 | 9.8642 | 44776.5432 | 152.41 | 9.7937 | 60.03 | 9.9101 | 44776.5501 | 152.663 | 9.7648 | 59.96 | 9.9101 | 44776.5675 | 152.217 | 9.7754 | 60 | 9.8806 | 152
44776.5267 | 153.408 | 9.6446 | 60.05 | 9.7658 | 44776.5358 | 153.989 | 9.7944 | 59.99 | 9.897 | 44776.5432 | 153.411 | 9.7937 | 60.03 | 9.9429 | 44776.5501 | 153.666 | 9.7886 | 59.96 | 9.9101 | 44776.5675 | 153.218 | 9.7754 | 60 | 9.9134 | 153
44776.5267 | 153.411 | 9.7 | 60.05 | 9.7658 | 44776.5358 | 153.988 | 9.8156 | 59.99 | 9.897 | 44776.5432 | 153.413 | 9.7937 | 60.03 | 9.9429 | 44776.5501 | 153.666 | 9.7886 | 59.96 | 9.9429 | 44776.5675 | 153.221 | 9.8252 | 60 | 9.9134 | 153
44776.5267 | 154.412 | 9.7 | 60.05 | 9.7986 | 44776.5358 | 154.992 | 9.8156 | 59.99 | 9.9298 | 44776.5432 | 154.414 | 9.7937 | 60.03 | 9.9429 | 44776.5501 | 154.669 | 9.8433 | 59.96 | 9.9429 | 44776.5675 | 154.222 | 9.8252 | 60 | 9.9462 | 154
44776.5267 | 154.415 | 9.7518 | 60.05 | 9.7986 | 44776.5358 | 154.988 | 9.8518 | 59.99 | 9.9298 | 44776.5432 | 154.412 | 9.7937 | 60.03 | 9.9757 | 44776.5501 | 154.788 | 9.8433 | 59.96 | 9.9757 | 44776.5675 | 154.224 | 9.8252 | 60 | 9.9462 | 154
44776.5267 | 155.416 | 9.7518 | 60.05 | 9.8314 | 44776.5358 | 155.992 | 9.8518 | 59.99 | 9.9626 | 44776.5432 | 155.416 | 9.8602 | 60.03 | 9.9757 | 44776.5501 | 155.791 | 9.8433 | 59.96 | 9.9757 | 44776.5675 | 155.225 | 9.8252 | 60 | 9.979 | 155
44776.5267 | 155.418 | 9.7518 | 60.05 | 9.8314 | 44776.5358 | 155.989 | 9.8947 | 59.99 | 9.9626 | 44776.5432 | 155.417 | 9.8602 | 60.03 | 9.9757 | 44776.5501 | 155.79 | 9.8433 | 59.96 | 10.0085 | 44776.5675 | 155.228 | 9.8616 | 60 | 9.979 | 155
44776.5267 | 156.419 | 9.7518 | 60.05 | 9.8642 | 44776.5358 | 156.994 | 9.8947 | 59.99 | 9.9987 | 44776.5432 | 156.413 | 9.8602 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 156.793 | 9.8869 | 59.96 | 10.0085 | 44776.5675 | 156.229 | 9.8616 | 60 | 10.0118 | 156
44776.5267 | 156.422 | 9.7864 | 60.05 | 9.8642 | 44776.5358 | 156.99 | 9.8947 | 59.99 | 9.9987 | 44776.5432 | 156.419 | 9.91 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 156.793 | 9.8869 | 59.96 | 10.0413 | 44776.5676 | 156.231 | 9.9115 | 60 | 10.0118 | 156
44776.5267 | 157.423 | 9.7864 | 60.05 | 9.897 | 44776.5358 | 157.996 | 9.8947 | 59.99 | 10.0282 | 44776.5432 | 157.42 | 9.91 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 157.796 | 9.9155 | 59.96 | 10.0413 | 44776.5676 | 157.232 | 9.9115 | 60 | 10.0446 | 157
44776.5267 | 157.425 | 9.841 | 60.05 | 9.897 | 44776.5358 | 157.207 | 9.9429 | 59.99 | 10.0282 | 44776.5432 | 157.422 | 9.9635 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 157.796 | 9.9155 | 59.96 | 10.0741 | 44776.5676 | 157.235 | 9.9511 | 60 | 10.0446 | 157
44776.5267 | 158.426 | 9.841 | 60.05 | 9.9298 | 44776.5358 | 158.21 | 9.9429 | 59.99 | 10.0643 | 44776.5432 | 158.423 | 9.9635 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 158.799 | 9.9883 | 59.96 | 10.0741 | 44776.5676 | 158.236 | 9.9511 | 60 | 10.0774 | 158
44776.5267 | 158.429 | 9.841 | 60.05 | 9.9298 | 44776.5358 | 158.208 | 9.9963 | 59.99 | 10.0643 | 44776.5433 | 158.425 | 9.992 | 60.03 | 10.0085 | 44776.5501 | 158.798 | 9.9883 | 59.96 | 10.1102 | 44776.5676 | 158.239 | 9.9511 | 60 | 10.0774 | 158
44776.5267 | 159.43 | 9.841 | 60.05 | 9.9626 | 44776.5358 | 159.212 | 9.9963 | 59.99 | 10.1036 | 44776.5433 | 159.426 | 9.992 | 60.03 | 10.0413 | 44776.5501 | 159.801 | 10.0332 | 59.96 | 10.1102 | 44776.5676 | 159.24 | 9.9511 | 60 | 10.1102 | 159
44776.5267 | 159.432 | 9.8978 | 60.05 | 9.9626 | 44776.5358 | 159.21 | 10.0431 | 59.99 | 10.1036 | 44776.5433 | 159.429 | 9.992 | 60.03 | 10.0413 | 44776.5502 | 159.801 | 10.0332 | 59.96 | 10.1397 | 44776.5676 | 159.242 | 9.9977 | 60 | 10.1102 | 159
44776.5267 | 160.433 | 9.8978 | 60.05 | 9.9954 | 44776.5358 | 160.213 | 10.0431 | 59.99 | 10.1364 | 44776.5433 | 160.43 | 9.992 | 60.03 | 10.0807 | 44776.5502 | 160.804 | 10.0332 | 59.96 | 10.1397 | 44776.5676 | 160.243 | 9.9977 | 60 | 10.143 | 160
44776.5268 | 160.436 | 9.9526 | 60.05 | 9.9954 | 44776.5358 | 160.212 | 10.0809 | 59.99 | 10.1364 | 44776.5433 | 160.431 | 10.0307 | 60.03 | 10.0807 | 44776.5502 | 160.803 | 10.0332 | 59.96 | 10.1725 | 44776.5676 | 160.246 | 10.0338 | 60 | 10.143 | 160
44776.5268 | 161.437 | 9.9526 | 60.05 | 10.0282 | 44776.5358 | 161.215 | 10.0809 | 59.99 | 10.1692 | 44776.5433 | 161.432 | 10.0307 | 60.03 | 10.1069 | 44776.5502 | 161.806 | 10.0748 | 59.96 | 10.1725 | 44776.5676 | 161.247 | 10.0338 | 60 | 10.1791 | 161
44776.5268 | 161.44 | 9.9797 | 60.05 | 10.0282 | 44776.5359 | 161.212 | 10.0809 | 59.99 | 10.1692 | 44776.5433 | 161.435 | 10.0756 | 60.03 | 10.1069 | 44776.5502 | 161.806 | 10.0748 | 59.96 | 10.2053 | 44776.5676 | 161.249 | 10.0931 | 60 | 10.1791 | 161
44776.5268 | 162.441 | 9.9797 | 60.05 | 10.061 | 44776.5359 | 162.217 | 10.0809 | 59.99 | 10.202 | 44776.5433 | 162.436 | 10.0756 | 60.03 | 10.1397 | 44776.5502 | 162.809 | 10.1004 | 59.96 | 10.2053 | 44776.5676 | 162.25 | 10.0931 | 60 | 10.2119 | 162
44776.5268 | 162.443 | 9.9797 | 60.05 | 10.061 | 44776.5359 | 162.213 | 10.1294 | 59.99 | 10.202 | 44776.5433 | 162.438 | 10.0756 | 60.03 | 10.1397 | 44776.5502 | 162.808 | 10.1004 | 59.96 | 10.2381 | 44776.5676 | 162.253 | 10.1404 | 60 | 10.2119 | 162
44776.5268 | 163.444 | 9.9797 | 60.05 | 10.0938 | 44776.5359 | 163.218 | 10.1294 | 59.99 | 10.2348 | 44776.5433 | 163.439 | 10.0756 | 60.03 | 10.1725 | 44776.5502 | 163.811 | 10.1442 | 59.96 | 10.2381 | 44776.5676 | 163.254 | 10.1404 | 60 | 10.2447 | 163
44776.5268 | 163.447 | 10.0104 | 60.05 | 10.0938 | 44776.5359 | 163.215 | 10.1765 | 59.99 | 10.2348 | 44776.5433 | 163.442 | 10.1099 | 60.03 | 10.1725 | 44776.5502 | 163.811 | 10.1442 | 59.96 | 10.2709 | 44776.5676 | 163.256 | 10.2006 | 60 | 10.2447 | 163
44776.5268 | 164.448 | 10.0104 | 60.05 | 10.1266 | 44776.5359 | 164.22 | 10.1765 | 59.99 | 10.2676 | 44776.5433 | 164.443 | 10.1099 | 60.03 | 10.2381 | 44776.5502 | 164.814 | 10.1442 | 59.96 | 10.2709 | 44776.5676 | 164.257 | 10.2006 | 60 | 10.2775 | 164
44776.5268 | 164.45 | 10.0671 | 60.05 | 10.1266 | 44776.5359 | 164.215 | 10.2164 | 59.99 | 10.2676 | 44776.5433 | 164.446 | 10.1406 | 60.03 | 10.2381 | 44776.5502 | 164.814 | 10.1442 | 59.96 | 10.3037 | 44776.5677 | 164.259 | 10.2006 | 60 | 10.2775 | 164
44776.5268 | 165.451 | 10.0671 | 60.05 | 10.1594 | 44776.5359 | 165.223 | 10.2164 | 59.99 | 10.3004 | 44776.5433 | 165.447 | 10.1406 | 60.03 | 10.2709 | 44776.5502 | 165.817 | 10.2028 | 59.96 | 10.3037 | 44776.5677 | 165.261 | 10.2006 | 60 | 10.3103 | 165
44776.5268 | 165.454 | 10.1222 | 60.05 | 10.1594 | 44776.5359 | 165.217 | 10.2164 | 59.99 | 10.3004 | 44776.5433 | 165.596 | 10.1406 | 60 | 10.2709 | 44776.5502 | 165.816 | 10.2028 | 59.96 | 10.3365 | 44776.5677 | 165.264 | 10.2249 | 60 | 10.3103 | 165
44776.5268 | 166.455 | 10.1222 | 60.05 | 10.1922 | 44776.5359 | 166.224 | 10.2164 | 59.99 | 10.3332 | 44776.5433 | 166.449 | 10.2218 | 60 | 10.2709 | 44776.5502 | 166.819 | 10.2381 | 59.96 | 10.3365 | 44776.5677 | 166.265 | 10.2249 | 60 | 10.3431 | 166
44776.5268 | 166.456 | 10.1222 | 60.05 | 10.1922 | 44776.5359 | 166.218 | 10.254 | 59.99 | 10.3332 | 44776.5433 | 166.45 | 10.2218 | 60 | 10.3037 | 44776.5502 | 166.819 | 10.2381 | 59.96 | 10.3693 | 44776.5677 | 166.267 | 10.2249 | 60 | 10.3431 | 166
44776.5268 | 167.458 | 10.1222 | 60.05 | 10.225 | 44776.5359 | 167.225 | 10.254 | 59.99 | 10.3332 | 44776.5434 | 167.453 | 10.2218 | 60 | 10.3037 | 44776.5502 | 167.822 | 10.2959 | 59.96 | 10.3693 | 44776.5677 | 167.268 | 10.2249 | 60 | 10.3759 | 167
44776.5268 | 167.461 | 10.1517 | 60.05 | 10.225 | 44776.5359 | 167.22 | 10.254 | 59.99 | 10.3332 | 44776.5434 | 167.454 | 10.2218 | 60 | 10.3365 | 44776.5503 | 167.821 | 10.2959 | 59.96 | 10.4054 | 44776.5677 | 167.271 | 10.2851 | 60 | 10.3759 | 167
44776.5268 | 168.462 | 10.1517 | 60.05 | 10.2578 | 44776.5359 | 168.228 | 10.254 | 59.99 | 10.3661 | 44776.5434 | 168.455 | 10.2491 | 60 | 10.3365 | 44776.5503 | 168.824 | 10.2959 | 59.96 | 10.4054 | 44776.5677 | 168.272 | 10.2851 | 60 | 10.4087 | 168
44776.5268 | 168.465 | 10.1929 | 60.05 | 10.2578 | 44776.5359 | 168.221 | 10.254 | 59.99 | 10.3661 | 44776.5434 | 168.456 | 10.2491 | 60 | 10.3693 | 44776.5503 | 168.824 | 10.2959 | 59.96 | 10.4382 | 44776.5677 | 168.274 | 10.3364 | 60 | 10.4087 | 168
44776.5268 | 169.466 | 10.1929 | 60.05 | 10.2906 | 44776.5359 | 169.229 | 10.254 | 59.99 | 10.3661 | 44776.5434 | 169.459 | 10.2929 | 60 | 10.3693 | 44776.5503 | 169.827 | 10.3384 | 59.96 | 10.4382 | 44776.5677 | 169.275 | 10.3364 | 60 | 10.4415 | 169
44776.5269 | 169.468 | 10.1929 | 60.05 | 10.2906 | 44776.536 | 169.33 | 10.2836 | 59.99 | 10.3661 | 44776.5434 | 169.46 | 10.2929 | 60 | 10.4021 | 44776.5503 | 169.827 | 10.3384 | 59.96 | 10.471 | 44776.5677 | 169.277 | 10.3807 | 60 | 10.4415 | 169
44776.5269 | 170.469 | 10.1929 | 60.05 | 10.3267 | 44776.536 | 170.332 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 170.462 | 10.3431 | 60 | 10.4021 | 44776.5503 | 170.83 | 10.3833 | 59.96 | 10.471 | 44776.5677 | 170.279 | 10.3807 | 60 | 10.4743 | 170
44776.5269 | 170.472 | 10.2418 | 60.05 | 10.3267 | 44776.536 | 170.337 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 170.463 | 10.3431 | 60 | 10.4349 | 44776.5503 | 170.829 | 10.3833 | 59.96 | 10.5038 | 44776.5677 | 170.282 | 10.4127 | 60 | 10.4743 | 170
44776.5269 | 171.473 | 10.2418 | 60.05 | 10.3562 | 44776.536 | 171.338 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 171.466 | 10.3921 | 60 | 10.4349 | 44776.5503 | 171.832 | 10.3833 | 59.96 | 10.5038 | 44776.5677 | 171.283 | 10.4127 | 60 | 10.5071 | 171
44776.5269 | 171.475 | 10.3076 | 60.05 | 10.3562 | 44776.536 | 171.349 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 171.467 | 10.3921 | 60 | 10.4677 | 44776.5503 | 171.668 | 10.3833 | 60.06 | 10.5038 | 44776.5677 | 171.566 | 10.4127 | 60.01 | 10.5071 | 171
44776.5269 | 172.476 | 10.3076 | 60.05 | 10.389 | 44776.536 | 172.351 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 172.47 | 10.3921 | 60 | 10.4677 | 44776.5503 | 172.832 | 10.3833 | 60.06 | 10.5366 | 44776.5677 | 172.285 | 10.4127 | 60.01 | 10.5071 | 172
44776.5269 | 172.479 | 10.3317 | 60.05 | 10.389 | 44776.536 | 172.351 | 10.2836 | 59.99 | 10.3989 | 44776.5434 | 172.471 | 10.3921 | 60 | 10.5005 | 44776.5503 | 172.835 | 10.4137 | 60.06 | 10.5366 | 44776.5677 | 172.286 | 10.4127 | 60.01 | 10.5399 | 172
44776.5269 | 173.48 | 10.3317 | 60.05 | 10.4218 | 44776.536 | 173.352 | 10.2836 | 59.99 | 10.5333 | 44776.5434 | 173.473 | 10.4172 | 60 | 10.5005 | 44776.5503 | 173.834 | 10.4137 | 60.06 | 10.5694 | 44776.5677 | 173.349 | 10.4594 | 60.01 | 10.5399 | 173
44776.5269 | 173.483 | 10.3317 | 60.05 | 10.4218 | 44776.536 | 173.353 | 10.4377 | 59.99 | 10.5333 | 44776.5434 | 173.474 | 10.4172 | 60 | 10.5333 | 44776.5503 | 173.966 | 10.4859 | 60.06 | 10.5694 | 44776.5677 | 173.35 | 10.4594 | 60.01 | 10.5727 | 173
44776.5269 | 174.484 | 10.3317 | 60.05 | 10.4546 | 44776.536 | 174.354 | 10.4377 | 59.99 | 10.5333 | 44776.5434 | 174.477 | 10.4598 | 60 | 10.5333 | 44776.5503 | 174.965 | 10.4859 | 60.06 | 10.6022 | 44776.5678 | 174.352 | 10.5027 | 60.01 | 10.5727 | 174
44776.5269 | 174.486 | 10.36 | 60.05 | 10.4546 | 44776.536 | 174.354 | 10.4377 | 59.99 | 10.5333 | 44776.5434 | 174.478 | 10.4598 | 60 | 10.5661 | 44776.5503 | 174.169 | 10.5173 | 60.06 | 10.6022 | 44776.5678 | 174.353 | 10.5027 | 60.01 | 10.6088 | 174
44776.5269 | 175.487 | 10.36 | 60.05 | 10.4874 | 44776.536 | 175.357 | 10.4377 | 59.99 | 10.5333 | 44776.5434 | 175.48 | 10.4943 | 60 | 10.5661 | 44776.5503 | 175.968 | 10.5173 | 60.06 | 10.635 | 44776.5678 | 175.356 | 10.5437 | 60.01 | 10.6088 | 175
44776.5269 | 175.49 | 10.4396 | 60.05 | 10.4874 | 44776.536 | 175.536 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5434 | 175.481 | 10.4943 | 60 | 10.599 | 44776.5503 | 175.171 | 10.5533 | 60.06 | 10.635 | 44776.5678 | 175.357 | 10.5437 | 60.01 | 10.6416 | 175
44776.5269 | 176.491 | 10.4396 | 60.05 | 10.5202 | 44776.536 | 176.355 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 176.484 | 10.4943 | 60 | 10.599 | 44776.5503 | 176.97 | 10.5533 | 60.06 | 10.6678 | 44776.5678 | 176.373 | 10.5639 | 60.01 | 10.6416 | 176
44776.5269 | 176.493 | 10.4396 | 60.05 | 10.5202 | 44776.536 | 176.357 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 176.485 | 10.4943 | 60 | 10.6318 | 44776.5503 | 176.173 | 10.5533 | 60.06 | 10.6678 | 44776.5678 | 176.374 | 10.5639 | 60.01 | 10.6744 | 176
44776.5269 | 177.494 | 10.4396 | 60.05 | 10.553 | 44776.536 | 177.356 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 177.493 | 10.5218 | 60 | 10.6318 | 44776.5504 | 177.972 | 10.5533 | 60.06 | 10.7006 | 44776.5678 | 177.377 | 10.6 | 60.01 | 10.6744 | 177
44776.527 | 177.497 | 10.4793 | 60.05 | 10.553 | 44776.536 | 177.359 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 177.494 | 10.5218 | 60 | 10.6318 | 44776.5504 | 177.174 | 10.5967 | 60.06 | 10.7006 | 44776.5678 | 177.378 | 10.6 | 60.01 | 10.7105 | 177
44776.527 | 178.498 | 10.4793 | 60.05 | 10.5858 | 44776.536 | 178.357 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 178.496 | 10.6112 | 60 | 10.6318 | 44776.5504 | 178.975 | 10.5967 | 60.06 | 10.7334 | 44776.5678 | 178.381 | 10.6377 | 60.01 | 10.7105 | 178
44776.527 | 178.701 | 10.4793 | 60.01 | 10.5858 | 44776.536 | 178.36 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 178.498 | 10.6112 | 60 | 10.6646 | 44776.5504 | 178.175 | 10.649 | 60.06 | 10.7334 | 44776.5678 | 178.382 | 10.6377 | 60.01 | 10.7433 | 178
44776.527 | 179.5 | 10.5134 | 60.01 | 10.5858 | 44776.5361 | 179.359 | 10.4377 | 60.01 | 10.5333 | 44776.5435 | 179.501 | 10.6618 | 60 | 10.6646 | 44776.5504 | 179.977 | 10.649 | 60.06 | 10.7662 | 44776.5678 | 179.385 | 10.6865 | 60.01 | 10.7433 | 179
44776.527 | 179.501 | 10.5134 | 60.01 | 10.6186 | 44776.5361 | 179.363 | 10.4377 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 179.502 | 10.6618 | 60 | 10.6974 | 44776.5504 | 179.176 | 10.649 | 60.06 | 10.7662 | 44776.5678 | 179.386 | 10.6865 | 60.01 | 10.7761 | 179
44776.527 | 180.504 | 10.5646 | 60.01 | 10.6186 | 44776.5361 | 180.361 | 10.6515 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 180.504 | 10.6618 | 60 | 10.6974 | 44776.5504 | 180.98 | 10.649 | 60.06 | 10.799 | 44776.5678 | 180.388 | 10.6865 | 60.01 | 10.7761 | 180
44776.527 | 180.505 | 10.5646 | 60.01 | 10.6514 | 44776.5361 | 180.365 | 10.6515 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 180.505 | 10.6618 | 60 | 10.7302 | 44776.5504 | 180.177 | 10.6806 | 60.06 | 10.799 | 44776.5678 | 180.389 | 10.6865 | 60.01 | 10.8089 | 180
44776.527 | 181.508 | 10.5646 | 60.01 | 10.6514 | 44776.5361 | 181.362 | 10.6515 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 181.508 | 10.6832 | 60 | 10.7302 | 44776.5504 | 181.085 | 10.6806 | 60.06 | 10.8319 | 44776.5678 | 181.392 | 10.7215 | 60.01 | 10.8089 | 181
44776.527 | 181.509 | 10.5646 | 60.01 | 10.6842 | 44776.5361 | 181.365 | 10.6515 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 181.509 | 10.6832 | 60 | 10.7958 | 44776.5504 | 181.179 | 10.738 | 60.06 | 10.8319 | 44776.5678 | 181.393 | 10.7215 | 60.01 | 10.8417 | 181
44776.527 | 182.511 | 10.645 | 60.01 | 10.6842 | 44776.5361 | 182.534 | 10.7443 | 60.01 | 10.763 | 44776.5435 | 182.511 | 10.7258 | 60 | 10.7958 | 44776.5504 | 182.087 | 10.738 | 60.06 | 10.8647 | 44776.5679 | 182.396 | 10.7821 | 60.01 | 10.8417 | 182
44776.527 | 182.512 | 10.645 | 60.01 | 10.717 | 44776.5361 | 182.535 | 10.7443 | 60.01 | 10.8614 | 44776.5435 | 182.512 | 10.7258 | 60 | 10.7958 | 44776.5504 | 182.179 | 10.7839 | 60.06 | 10.8647 | 44776.5679 | 182.397 | 10.7821 | 60.01 | 10.8745 | 182
44776.527 | 183.658 | 10.6874 | 60.01 | 10.717 | 44776.5361 | 183.536 | 10.7858 | 60.01 | 10.8614 | 44776.5435 | 183.515 | 10.759 | 60 | 10.7958 | 44776.5504 | 183.088 | 10.7839 | 60.06 | 10.8975 | 44776.5679 | 183.399 | 10.7821 | 60.01 | 10.8745 | 183
44776.527 | 183.659 | 10.6874 | 60.01 | 10.7498 | 44776.5361 | 183.537 | 10.7858 | 60.01 | 10.9007 | 44776.5435 | 183.516 | 10.759 | 60 | 10.8286 | 44776.5504 | 183.18 | 10.7839 | 60.06 | 10.8975 | 44776.5679 | 183.4 | 10.7821 | 60.01 | 10.9073 | 183
44776.527 | 184.661 | 10.7121 | 60.01 | 10.7498 | 44776.5361 | 184.536 | 10.8196 | 60.01 | 10.9007 | 44776.5435 | 184.519 | 10.811 | 60 | 10.8286 | 44776.5504 | 184.09 | 10.7839 | 60.06 | 10.9303 | 44776.5679 | 184.403 | 10.8 | 60.01 | 10.9073 | 184
44776.527 | 184.662 | 10.7121 | 60.01 | 10.7826 | 44776.5361 | 184.538 | 10.8196 | 60.01 | 10.9335 | 44776.5435 | 184.52 | 10.811 | 60 | 10.8942 | 44776.5504 | 184.181 | 10.8312 | 60.06 | 10.9303 | 44776.5679 | 184.404 | 10.8 | 60.01 | 10.9401 | 184
44776.527 | 185.664 | 10.7121 | 60.01 | 10.7826 | 44776.5361 | 185.537 | 10.8608 | 60.01 | 10.9335 | 44776.5436 | 185.522 | 10.811 | 60 | 10.927 | 44776.5505 | 185.091 | 10.8312 | 60.06 | 10.9663 | 44776.5679 | 185.405 | 10.8 | 60.01 | 10.9401 | 185
44776.527 | 185.665 | 10.7121 | 60.01 | 10.8154 | 44776.5361 | 185.54 | 10.8608 | 60.01 | 10.9663 | 44776.5436 | 185.523 | 10.811 | 60 | 10.927 | 44776.5505 | 185.182 | 10.8631 | 60.06 | 10.9663 | 44776.5679 | 185.406 | 10.8 | 60.01 | 10.9729 | 185
44776.527 | 186.667 | 10.7436 | 60.01 | 10.8154 | 44776.5361 | 186.538 | 10.8608 | 60.01 | 10.9663 | 44776.5436 | 186.526 | 10.8551 | 60 | 10.927 | 44776.5505 | 186.093 | 10.8631 | 60.06 | 10.9959 | 44776.5679 | 186.408 | 10.8455 | 60.01 | 10.9729 | 186
44776.527 | 186.668 | 10.7436 | 60.01 | 10.8483 | 44776.5361 | 186.541 | 10.8608 | 60.01 | 10.9991 | 44776.5436 | 186.527 | 10.8551 | 60 | 10.9598 | 44776.5505 | 186.183 | 10.9039 | 60.06 | 10.9959 | 44776.5679 | 186.409 | 10.8455 | 60.01 | 11.0057 | 186
44776.5271 | 187.67 | 10.7838 | 60.01 | 10.8483 | 44776.5362 | 187.539 | 10.9104 | 60.01 | 10.9991 | 44776.5436 | 187.529 | 10.9096 | 60 | 10.9598 | 44776.5505 | 187.095 | 10.9039 | 60.06 | 11.0287 | 44776.5679 | 187.41 | 10.8824 | 60.01 | 11.0057 | 187
44776.5271 | 187.671 | 10.7838 | 60.01 | 10.8811 | 44776.5362 | 187.543 | 10.9104 | 60.01 | 11.0319 | 44776.5436 | 187.531 | 10.9096 | 60 | 10.9926 | 44776.5505 | 187.185 | 10.9394 | 60.06 | 11.0287 | 44776.5679 | 187.411 | 10.8824 | 60.01 | 11.0385 | 187
44776.5271 | 188.674 | 10.8183 | 60.01 | 10.8811 | 44776.5362 | 188.54 | 10.9484 | 60.01 | 11.0319 | 44776.5436 | 188.531 | 10.9096 | 60 | 11.0254 | 44776.5505 | 188.097 | 10.9394 | 60.06 | 11.0615 | 44776.5679 | 188.414 | 10.9096 | 60.01 | 11.0385 | 188
44776.5271 | 188.675 | 10.8183 | 60.01 | 10.9139 | 44776.5362 | 188.544 | 10.9484 | 60.01 | 11.0648 | 44776.5436 | 188.532 | 10.9232 | 60 | 11.0254 | 44776.5505 | 188.186 | 10.9394 | 60.06 | 11.0615 | 44776.5679 | 188.415 | 10.9096 | 60.01 | 11.0713 | 188
44776.5271 | 189.677 | 10.8595 | 60.01 | 10.9139 | 44776.5362 | 189.655 | 11.0217 | 60.01 | 11.0648 | 44776.5436 | 189.533 | 10.9232 | 60 | 11.0254 | 44776.5505 | 189.099 | 10.9394 | 60.06 | 11.0976 | 44776.5679 | 189.418 | 10.9096 | 60.01 | 11.0713 | 189
44776.5271 | 189.678 | 10.8595 | 60.01 | 10.9467 | 44776.5362 | 189.657 | 11.0217 | 60.01 | 11.0976 | 44776.5436 | 189.535 | 10.9232 | 60 | 11.0254 | 44776.5505 | 189.187 | 10.9932 | 60.06 | 11.0976 | 44776.5679 | 189.419 | 10.9096 | 60.01 | 11.1041 | 189
44776.5271 | 190.68 | 10.8595 | 60.01 | 10.9467 | 44776.5362 | 190.657 | 11.0217 | 60.01 | 11.0976 | 44776.5436 | 190.536 | 10.9232 | 60 | 11.0615 | 44776.5505 | 190.1 | 10.9932 | 60.06 | 11.1271 | 44776.5679 | 190.42 | 11.0009 | 60.01 | 11.1041 | 190
44776.5271 | 190.681 | 10.8595 | 60.01 | 10.9795 | 44776.5362 | 190.658 | 11.0217 | 60.01 | 11.1336 | 44776.5436 | 190.539 | 10.9755 | 60 | 11.0615 | 44776.5505 | 190.393 | 11.0404 | 60.06 | 11.1271 | 44776.5679 | 190.421 | 11.0009 | 60.01 | 11.1369 | 190
44776.5271 | 191.684 | 10.8966 | 60.01 | 10.9795 | 44776.5362 | 191.658 | 11.0576 | 60.01 | 11.1336 | 44776.5436 | 191.54 | 10.9755 | 60 | 11.0943 | 44776.5505 | 191.103 | 11.0404 | 60.06 | 11.1697 | 44776.568 | 191.424 | 11.0009 | 60.01 | 11.1369 | 191
44776.5271 | 191.685 | 10.8966 | 60.01 | 11.0123 | 44776.5362 | 191.66 | 11.0576 | 60.01 | 11.1664 | 44776.5436 | 191.543 | 11.0288 | 60 | 11.0943 | 44776.5505 | 191.394 | 11.0716 | 60.06 | 11.1697 | 44776.568 | 191.425 | 11.0009 | 60.01 | 11.1697 | 191
44776.5271 | 192.687 | 10.9558 | 60.01 | 11.0123 | 44776.5362 | 192.66 | 11.0786 | 60.01 | 11.1664 | 44776.5436 | 192.544 | 11.0288 | 60 | 11.1271 | 44776.5505 | 192.105 | 11.0716 | 60.06 | 11.2025 | 44776.568 | 192.427 | 11.0364 | 60.01 | 11.1697 | 192
44776.5271 | 192.688 | 10.9558 | 60.01 | 11.0451 | 44776.5362 | 192.662 | 11.0786 | 60.01 | 11.1992 | 44776.5436 | 192.546 | 11.0645 | 60 | 11.1271 | 44776.5505 | 192.396 | 11.0984 | 60.06 | 11.2025 | 44776.568 | 192.428 | 11.0364 | 60.01 | 11.2025 | 192
44776.5271 | 193.691 | 10.993 | 60.01 | 11.0451 | 44776.5362 | 193.662 | 11.1278 | 60.01 | 11.1992 | 44776.5436 | 193.547 | 11.0645 | 60 | 11.1664 | 44776.5505 | 193.107 | 11.0984 | 60.06 | 11.2353 | 44776.568 | 193.431 | 11.0806 | 60.01 | 11.2025 | 193
44776.5271 | 193.692 | 10.993 | 60.01 | 11.0812 | 44776.5362 | 193.664 | 11.1278 | 60.01 | 11.2419 | 44776.5437 | 193.55 | 11.0645 | 60 | 11.1664 | 44776.5505 | 193.397 | 11.0984 | 60.06 | 11.2353 | 44776.568 | 193.432 | 11.0806 | 60.01 | 11.2353 | 193
44776.5271 | 194.693 | 11.0265 | 60.01 | 11.0812 | 44776.5362 | 194.663 | 11.1278 | 60.01 | 11.2419 | 44776.5437 | 194.551 | 11.0645 | 60 | 11.1927 | 44776.5506 | 194.109 | 11.0984 | 60.06 | 11.2681 | 44776.568 | 194.435 | 11.1208 | 60.01 | 11.2353 | 194
44776.5271 | 194.694 | 11.0265 | 60.01 | 11.114 | 44776.5362 | 194.666 | 11.1278 | 60.01 | 11.2681 | 44776.5437 | 194.553 | 11.1159 | 60 | 11.1927 | 44776.5506 | 194.397 | 11.1562 | 60.06 | 11.2681 | 44776.568 | 194.436 | 11.1208 | 60.01 | 11.2681 | 194
44776.5271 | 195.697 | 11.0265 | 60.01 | 11.114 | 44776.5362 | 195.664 | 11.1604 | 60.01 | 11.2681 | 44776.5437 | 195.554 | 11.1159 | 60 | 11.2255 | 44776.5506 | 195.111 | 11.1562 | 60.06 | 11.3009 | 44776.568 | 195.438 | 11.1886 | 60.01 | 11.2681 | 195
44776.5271 | 195.698 | 11.0265 | 60.01 | 11.1468 | 44776.5362 | 195.667 | 11.1604 | 60.01 | 11.3009 | 44776.5437 | 195.556 | 11.1653 | 60 | 11.2255 | 44776.5506 | 195.399 | 11.2158 | 60.06 | 11.3009 | 44776.568 | 195.439 | 11.1886 | 60.01 | 11.3009 | 195
44776.5272 | 196.701 | 11.0616 | 60.01 | 11.1468 | 44776.5363 | 196.666 | 11.1998 | 60.01 | 11.3009 | 44776.5437 | 196.557 | 11.1653 | 60 | 11.2583 | 44776.5506 | 196.114 | 11.2158 | 60.06 | 11.3337 | 44776.568 | 196.572 | 11.2192 | 60.01 | 11.3009 | 196
44776.5272 | 196.702 | 11.0616 | 60.01 | 11.1796 | 44776.5363 | 196.669 | 11.1998 | 60.01 | 11.3337 | 44776.5437 | 196.683 | 11.1653 | 59.97 | 11.2583 | 44776.5506 | 196.399 | 11.2158 | 60.06 | 11.3337 | 44776.568 | 196.573 | 11.2192 | 60.01 | 11.3337 | 196
44776.5272 | 197.704 | 11.108 | 60.01 | 11.1796 | 44776.5363 | 197.666 | 11.2573 | 60.01 | 11.3337 | 44776.5437 | 197.56 | 11.1653 | 59.97 | 11.2583 | 44776.5506 | 197.116 | 11.2158 | 60.06 | 11.3665 | 44776.568 | 197.576 | 11.2192 | 60.01 | 11.3337 | 197
44776.5272 | 197.705 | 11.108 | 60.01 | 11.2124 | 44776.5363 | 197.67 | 11.2573 | 60.01 | 11.3665 | 44776.5437 | 197.561 | 11.1653 | 59.97 | 11.2911 | 44776.5506 | 197.401 | 11.257 | 60.06 | 11.3665 | 44776.568 | 197.577 | 11.2192 | 60.01 | 11.3731 | 197
44776.5272 | 198.707 | 11.1654 | 60.01 | 11.2124 | 44776.5363 | 198.668 | 11.2573 | 60.01 | 11.3665 | 44776.5437 | 198.563 | 11.2037 | 59.97 | 11.2911 | 44776.5506 | 198.119 | 11.257 | 60.06 | 11.3993 | 44776.568 | 198.578 | 11.2723 | 60.01 | 11.3731 | 198
44776.5272 | 198.708 | 11.1654 | 60.01 | 11.2452 | 44776.5363 | 198.672 | 11.2573 | 60.01 | 11.3993 | 44776.5437 | 198.564 | 11.2037 | 59.97 | 11.3239 | 44776.5506 | 198.402 | 11.293 | 60.06 | 11.3993 | 44776.568 | 198.579 | 11.2723 | 60.01 | 11.4059 | 198
44776.5272 | 199.71 | 11.1941 | 60.01 | 11.2452 | 44776.5363 | 199.668 | 11.3198 | 60.01 | 11.3993 | 44776.5437 | 199.567 | 11.2564 | 59.97 | 11.3239 | 44776.5506 | 199.121 | 11.293 | 60.06 | 11.4321 | 44776.5681 | 199.582 | 11.3155 | 60.01 | 11.4059 | 199
44776.5272 | 199.711 | 11.1941 | 60.01 | 11.278 | 44776.5363 | 199.673 | 11.3198 | 60.01 | 11.4321 | 44776.5437 | 199.568 | 11.2564 | 59.97 | 11.3567 | 44776.5506 | 199.403 | 11.34 | 60.06 | 11.4321 | 44776.5681 | 199.583 | 11.3155 | 60.01 | 11.4387 | 199
44776.5272 | 200.714 | 11.2593 | 60.01 | 11.278 | 44776.5363 | 200.669 | 11.3899 | 60.01 | 11.4321 | 44776.5437 | 200.57 | 11.3124 | 59.97 | 11.3567 | 44776.5506 | 200.202 | 11.34 | 60.06 | 11.4649 | 44776.5681 | 200.585 | 11.3155 | 60.01 | 11.4387 | 200
44776.5272 | 200.715 | 11.2593 | 60.01 | 11.3108 | 44776.5363 | 200.675 | 11.3899 | 60.01 | 11.4649 | 44776.5437 | 200.571 | 11.3124 | 59.97 | 11.3895 | 44776.5506 | 200.405 | 11.3886 | 60.06 | 11.4649 | 44776.5681 | 200.587 | 11.3155 | 60.01 | 11.4715 | 200
44776.5272 | 201.718 | 11.3053 | 60.01 | 11.3108 | 44776.5363 | 201.671 | 11.4109 | 60.01 | 11.4649 | 44776.5437 | 201.574 | 11.3124 | 59.97 | 11.3895 | 44776.5506 | 201.203 | 11.3886 | 60.06 | 11.4977 | 44776.5681 | 201.588 | 11.3584 | 60.01 | 11.4715 | 201
44776.5272 | 201.719 | 11.3053 | 60.01 | 11.3436 | 44776.5363 | 201.677 | 11.4109 | 60.01 | 11.4977 | 44776.5437 | 201.575 | 11.3124 | 59.97 | 11.4223 | 44776.5506 | 201.406 | 11.3886 | 60.06 | 11.4977 | 44776.5681 | 201.589 | 11.3584 | 60.01 | 11.5043 | 201
44776.5272 | 202.721 | 11.3053 | 60.01 | 11.4092 | 44776.5363 | 202.671 | 11.4109 | 60.01 | 11.4977 | 44776.5437 | 202.577 | 11.3475 | 59.97 | 11.4223 | 44776.5506 | 202.759 | 11.3886 | 60.02 | 11.4977 | 44776.5681 | 202.661 | 11.3584 | 59.99 | 11.5043 | 202
44776.5272 | 202.725 | 11.3256 | 60.01 | 11.4092 | 44776.5363 | 202.678 | 11.4109 | 60.01 | 11.5305 | 44776.5437 | 202.578 | 11.3475 | 59.97 | 11.4223 | 44776.5507 | 202.206 | 11.3886 | 60.02 | 11.5305 | 44776.5681 | 202.591 | 11.4023 | 59.99 | 11.5043 | 202
44776.5272 | 203.726 | 11.3256 | 60.01 | 11.442 | 44776.5363 | 203.672 | 11.4649 | 60.01 | 11.5305 | 44776.5438 | 203.581 | 11.3774 | 59.97 | 11.4223 | 44776.5507 | 203.408 | 11.4145 | 60.02 | 11.5305 | 44776.5681 | 203.592 | 11.4023 | 59.99 | 11.5371 | 203
44776.5273 | 203.728 | 11.3703 | 60.01 | 11.442 | 44776.5363 | 203.68 | 11.4649 | 60.01 | 11.5634 | 44776.5438 | 203.582 | 11.3774 | 59.97 | 11.4551 | 44776.5507 | 203.208 | 11.4145 | 60.02 | 11.5634 | 44776.5681 | 203.594 | 11.4481 | 59.99 | 11.5371 | 203
44776.5273 | 204.729 | 11.3703 | 60.01 | 11.4748 | 44776.5364 | 204.672 | 11.4742 | 60.01 | 11.5634 | 44776.5438 | 204.585 | 11.4309 | 59.97 | 11.4551 | 44776.5507 | 204.541 | 11.4598 | 60.02 | 11.5634 | 44776.5681 | 204.596 | 11.4481 | 59.99 | 11.5699 | 204
44776.5273 | 204.732 | 11.4194 | 60.01 | 11.4748 | 44776.5364 | 204.682 | 11.4742 | 60.01 | 11.5962 | 44776.5438 | 204.586 | 11.4309 | 59.97 | 11.4879 | 44776.5507 | 204.541 | 11.4598 | 60.02 | 11.5962 | 44776.5681 | 204.6 | 11.4481 | 59.99 | 11.5699 | 204
44776.5273 | 205.733 | 11.4194 | 60.01 | 11.5076 | 44776.5364 | 205.641 | 11.4742 | 59.96 | 11.5962 | 44776.5438 | 205.588 | 11.4309 | 59.97 | 11.4879 | 44776.5507 | 205.634 | 11.4883 | 60.02 | 11.5962 | 44776.5681 | 205.601 | 11.4481 | 59.99 | 11.6027 | 205
44776.5273 | 205.735 | 11.4194 | 60.01 | 11.5076 | 44776.5364 | 205.741 | 11.4976 | 59.96 | 11.5962 | 44776.5438 | 205.589 | 11.4309 | 59.97 | 11.5305 | 44776.5507 | 205.543 | 11.4883 | 60.02 | 11.629 | 44776.5681 | 205.603 | 11.5038 | 59.99 | 11.6027 | 205
44776.5273 | 206.736 | 11.4194 | 60.01 | 11.5404 | 44776.5364 | 206.743 | 11.4976 | 59.96 | 11.629 | 44776.5438 | 206.777 | 11.4704 | 59.97 | 11.5305 | 44776.5507 | 206.636 | 11.5507 | 60.02 | 11.629 | 44776.5681 | 206.604 | 11.5038 | 59.99 | 11.6355 | 206
44776.5273 | 206.739 | 11.462 | 60.01 | 11.5404 | 44776.5364 | 206.743 | 11.4976 | 59.96 | 11.629 | 44776.5438 | 206.778 | 11.4704 | 59.97 | 11.5535 | 44776.5507 | 206.545 | 11.5507 | 60.02 | 11.6618 | 44776.5681 | 206.607 | 11.5239 | 59.99 | 11.6355 | 206
44776.5273 | 207.74 | 11.462 | 60.01 | 11.5732 | 44776.5364 | 207.744 | 11.4976 | 59.96 | 11.6618 | 44776.5438 | 207.78 | 11.5146 | 59.97 | 11.5535 | 44776.5507 | 207.637 | 11.5507 | 60.02 | 11.6618 | 44776.5681 | 207.608 | 11.5239 | 59.99 | 11.6683 | 207
44776.5273 | 207.743 | 11.5225 | 60.01 | 11.5732 | 44776.5364 | 207.744 | 11.5506 | 59.96 | 11.6618 | 44776.5438 | 207.781 | 11.5146 | 59.97 | 11.6191 | 44776.5507 | 207.547 | 11.5507 | 60.02 | 11.6946 | 44776.5681 | 207.609 | 11.5926 | 59.99 | 11.6683 | 207
44776.5273 | 208.744 | 11.5225 | 60.01 | 11.606 | 44776.5364 | 208.747 | 11.5506 | 59.96 | 11.6946 | 44776.5438 | 208.784 | 11.5505 | 59.97 | 11.6191 | 44776.5507 | 208.638 | 11.5701 | 60.02 | 11.6946 | 44776.5681 | 208.61 | 11.5926 | 59.99 | 11.7011 | 208
44776.5273 | 208.794 | 11.5225 | 60.04 | 11.606 | 44776.5364 | 208.746 | 11.6109 | 59.96 | 11.6946 | 44776.5438 | 208.785 | 11.5505 | 59.97 | 11.6519 | 44776.5507 | 208.549 | 11.5701 | 60.02 | 11.7274 | 44776.5682 | 208.613 | 11.5926 | 59.99 | 11.7011 | 208
44776.5273 | 209.745 | 11.5225 | 60.04 | 11.606 | 44776.5364 | 209.748 | 11.6109 | 59.96 | 11.7274 | 44776.5438 | 209.788 | 11.5505 | 59.97 | 11.6519 | 44776.5507 | 209.64 | 11.6414 | 60.02 | 11.7274 | 44776.5682 | 209.614 | 11.5926 | 59.99 | 11.7339 | 209
44776.5273 | 209.746 | 11.5225 | 60.04 | 11.6388 | 44776.5364 | 209.748 | 11.6389 | 59.96 | 11.7274 | 44776.5438 | 209.789 | 11.5505 | 59.97 | 11.6847 | 44776.5507 | 209.55 | 11.6414 | 60.02 | 11.7602 | 44776.5682 | 209.617 | 11.6377 | 59.99 | 11.7339 | 209
44776.5273 | 210.749 | 11.5703 | 60.04 | 11.6388 | 44776.5364 | 210.751 | 11.6389 | 59.96 | 11.7602 | 44776.5438 | 210.791 | 11.6068 | 59.97 | 11.6847 | 44776.5507 | 210.64 | 11.6638 | 60.02 | 11.7602 | 44776.5682 | 210.618 | 11.6377 | 59.99 | 11.7667 | 210
44776.5273 | 210.75 | 11.5703 | 60.04 | 11.6716 | 44776.5364 | 210.94 | 11.6389 | 59.96 | 11.7602 | 44776.5438 | 210.792 | 11.6068 | 59.97 | 11.7175 | 44776.5507 | 210.553 | 11.6638 | 60.02 | 11.793 | 44776.5682 | 210.632 | 11.6808 | 59.99 | 11.7667 | 210
44776.5273 | 211.752 | 11.6213 | 60.04 | 11.6716 | 44776.5364 | 211.942 | 11.6389 | 59.96 | 11.793 | 44776.5439 | 211.797 | 11.6433 | 59.97 | 11.7175 | 44776.5507 | 211.641 | 11.6638 | 60.02 | 11.793 | 44776.5682 | 211.633 | 11.6808 | 59.99 | 11.7995 | 211
44776.5273 | 211.753 | 11.6213 | 60.04 | 11.7044 | 44776.5364 | 211.942 | 11.6744 | 59.96 | 11.793 | 44776.5439 | 211.798 | 11.6433 | 59.97 | 11.7503 | 44776.5508 | 211.554 | 11.6638 | 60.02 | 11.8258 | 44776.5682 | 211.636 | 11.7477 | 59.99 | 11.7995 | 211
44776.5273 | 212.756 | 11.663 | 60.04 | 11.7372 | 44776.5364 | 212.943 | 11.6744 | 59.96 | 11.8323 | 44776.5439 | 212.8 | 11.6823 | 59.97 | 11.7503 | 44776.5508 | 212.641 | 11.7194 | 60.02 | 11.8258 | 44776.5682 | 212.637 | 11.7477 | 59.99 | 11.8323 | 212
44776.5274 | 212.759 | 11.6919 | 60.04 | 11.7372 | 44776.5364 | 212.943 | 11.7227 | 59.96 | 11.8323 | 44776.5439 | 212.801 | 11.6823 | 59.97 | 11.7831 | 44776.5508 | 212.556 | 11.7194 | 60.02 | 11.8586 | 44776.5682 | 212.639 | 11.7477 | 59.99 | 11.8323 | 212
44776.5274 | 213.76 | 11.6919 | 60.04 | 11.77 | 44776.5364 | 213.945 | 11.7227 | 59.96 | 11.8651 | 44776.5439 | 213.804 | 11.6823 | 59.97 | 11.7831 | 44776.5508 | 213.87 | 11.7552 | 60.02 | 11.8586 | 44776.5682 | 213.64 | 11.7477 | 59.99 | 11.8651 | 213
44776.5274 | 213.763 | 11.6919 | 60.04 | 11.77 | 44776.5365 | 213.945 | 11.7636 | 59.96 | 11.8651 | 44776.5439 | 213.805 | 11.6823 | 59.97 | 11.8159 | 44776.5508 | 213.559 | 11.7552 | 60.02 | 11.8914 | 44776.5682 | 213.643 | 11.7915 | 59.99 | 11.8651 | 213
44776.5274 | 214.764 | 11.6919 | 60.04 | 11.77 | 44776.5365 | 214.947 | 11.7636 | 59.96 | 11.8979 | 44776.5439 | 214.808 | 11.7336 | 59.97 | 11.8159 | 44776.5508 | 214.872 | 11.7552 | 60.02 | 11.8914 | 44776.5682 | 214.644 | 11.7915 | 59.99 | 11.9307 | 214
44776.5274 | 214.767 | 11.6919 | 60.04 | 11.77 | 44776.5365 | 214.945 | 11.7636 | 59.96 | 11.8979 | 44776.5439 | 214.809 | 11.7336 | 59.97 | 11.852 | 44776.5508 | 214.56 | 11.7552 | 60.02 | 11.9242 | 44776.5682 | 214.646 | 11.8114 | 59.99 | 11.9307 | 214
44776.5274 | 215.768 | 11.6919 | 60.04 | 11.8127 | 44776.5365 | 215.948 | 11.7636 | 59.96 | 11.9307 | 44776.5439 | 215.811 | 11.7766 | 59.97 | 11.852 | 44776.5508 | 215.874 | 11.8634 | 60.02 | 11.9242 | 44776.5682 | 215.647 | 11.8114 | 59.99 | 11.9307 | 215
44776.5274 | 215.77 | 11.7276 | 60.04 | 11.8127 | 44776.5365 | 215.946 | 11.8099 | 59.96 | 11.9307 | 44776.5439 | 215.812 | 11.7766 | 59.97 | 11.8815 | 44776.5508 | 215.563 | 11.8634 | 60.02 | 11.957 | 44776.5682 | 215.65 | 11.8374 | 59.99 | 11.9307 | 215
44776.5274 | 216.771 | 11.7276 | 60.04 | 11.8455 | 44776.5365 | 216.95 | 11.8099 | 59.96 | 11.9635 | 44776.5439 | 216.815 | 11.8171 | 59.97 | 11.8815 | 44776.5508 | 216.876 | 11.8721 | 60.02 | 11.957 | 44776.5682 | 216.651 | 11.8374 | 59.99 | 11.9963 | 216
44776.5274 | 216.774 | 11.7832 | 60.04 | 11.8455 | 44776.5365 | 216.946 | 11.8383 | 59.96 | 11.9635 | 44776.5439 | 216.816 | 11.8171 | 59.97 | 11.9176 | 44776.5508 | 216.564 | 11.8721 | 60.02 | 11.9931 | 44776.5682 | 216.769 | 11.8374 | 59.99 | 11.9963 | 216
44776.5274 | 217.775 | 11.7832 | 60.04 | 11.8783 | 44776.5365 | 217.951 | 11.8383 | 59.96 | 11.9963 | 44776.5439 | 217.818 | 11.8374 | 59.97 | 11.9471 | 44776.5508 | 217.877 | 11.9036 | 60.02 | 11.9931 | 44776.5682 | 217.77 | 11.8374 | 59.99 | 11.9963 | 217
44776.5274 | 217.777 | 11.8274 | 60.04 | 11.8783 | 44776.5365 | 217.948 | 11.8758 | 59.96 | 11.9963 | 44776.5439 | 217.969 | 11.8374 | 59.97 | 11.9471 | 44776.5508 | 217.565 | 11.9036 | 60.02 | 12.0226 | 44776.5683 | 217.773 | 11.8788 | 59.99 | 11.9963 | 217
44776.5274 | 218.778 | 11.8274 | 60.04 | 11.9111 | 44776.5365 | 218.953 | 11.8758 | 59.96 | 12.0292 | 44776.5439 | 218.97 | 11.8374 | 59.97 | 11.9799 | 44776.5508 | 218.878 | 11.9036 | 60.02 | 12.0226 | 44776.5683 | 218.775 | 11.8788 | 59.99 | 12.0357 | 218
44776.5274 | 218.781 | 11.8274 | 60.04 | 11.9111 | 44776.5365 | 218.949 | 11.8758 | 59.96 | 12.0292 | 44776.5439 | 218.982 | 11.8892 | 59.97 | 11.9799 | 44776.5508 | 218.567 | 11.9036 | 60.02 | 12.0554 | 44776.5683 | 218.777 | 11.937 | 59.99 | 12.0357 | 218
44776.5274 | 219.782 | 11.8274 | 60.04 | 11.9439 | 44776.5365 | 219.954 | 11.8758 | 59.96 | 12.062 | 44776.5439 | 219.983 | 11.8892 | 59.97 | 12.0127 | 44776.5508 | 219.879 | 11.9625 | 60.02 | 12.0554 | 44776.5683 | 219.778 | 11.937 | 59.99 | 12.0685 | 219
44776.5274 | 219.785 | 11.866 | 60.04 | 11.9439 | 44776.5365 | 219.95 | 11.9317 | 59.96 | 12.062 | 44776.544 | 219.985 | 11.9339 | 59.97 | 12.0127 | 44776.5509 | 219.568 | 11.9625 | 60.02 | 12.0882 | 44776.5683 | 219.781 | 11.9642 | 59.99 | 12.0685 | 219
44776.5274 | 220.786 | 11.866 | 60.04 | 11.9767 | 44776.5365 | 220.956 | 11.9317 | 59.96 | 12.0948 | 44776.544 | 220.986 | 11.9339 | 59.97 | 12.0456 | 44776.5509 | 220.88 | 12.0108 | 60.02 | 12.0882 | 44776.5683 | 220.782 | 11.9642 | 59.99 | 12.1013 | 220
44776.5275 | 220.788 | 11.9148 | 60.04 | 11.9767 | 44776.5365 | 220.951 | 11.9914 | 59.96 | 12.0948 | 44776.544 | 220.989 | 11.9992 | 59.97 | 12.0456 | 44776.5509 | 220.571 | 12.0108 | 60.02 | 12.121 | 44776.5683 | 220.784 | 12.0451 | 59.99 | 12.1013 | 220
44776.5275 | 221.789 | 11.9148 | 60.04 | 12.0095 | 44776.5365 | 221.958 | 11.9914 | 59.96 | 12.1276 | 44776.544 | 221.99 | 11.9992 | 59.97 | 12.0784 | 44776.5509 | 221.882 | 12.0108 | 60.02 | 12.121 | 44776.5683 | 221.785 | 12.0451 | 59.99 | 12.1341 | 221
44776.5275 | 221.792 | 11.9148 | 60.04 | 12.0095 | 44776.5366 | 221.952 | 11.9914 | 59.96 | 12.1276 | 44776.544 | 221.992 | 11.9992 | 59.97 | 12.0784 | 44776.5509 | 221.572 | 12.0108 | 60.02 | 12.1538 | 44776.5683 | 221.788 | 12.0451 | 59.99 | 12.1341 | 221
44776.5275 | 222.793 | 11.9148 | 60.04 | 12.0423 | 44776.5366 | 222.959 | 11.9914 | 59.96 | 12.1604 | 44776.544 | 222.993 | 11.9992 | 59.97 | 12.1112 | 44776.5509 | 222.882 | 12.0478 | 60.02 | 12.1538 | 44776.5683 | 222.789 | 12.0451 | 59.99 | 12.1997 | 222
44776.5275 | 222.795 | 11.975 | 60.04 | 12.0423 | 44776.5366 | 222.954 | 12.0313 | 59.96 | 12.1604 | 44776.544 | 222.996 | 12.0417 | 59.97 | 12.1112 | 44776.5509 | 222.573 | 12.0478 | 60.02 | 12.1866 | 44776.5683 | 222.792 | 12.097 | 59.99 | 12.1997 | 222
44776.5275 | 223.796 | 11.975 | 60.04 | 12.0751 | 44776.5366 | 223.961 | 12.0313 | 59.96 | 12.1932 | 44776.544 | 223.997 | 12.0417 | 59.97 | 12.144 | 44776.5509 | 223.884 | 12.0893 | 60.02 | 12.1866 | 44776.5683 | 223.793 | 12.097 | 59.99 | 12.1997 | 223
44776.5275 | 223.799 | 11.9948 | 60.04 | 12.0751 | 44776.5366 | 223.955 | 12.0682 | 59.96 | 12.1932 | 44776.544 | 223.177 | 12.0772 | 59.97 | 12.144 | 44776.5509 | 223.575 | 12.0893 | 60.02 | 12.2194 | 44776.5683 | 223.795 | 12.1385 | 59.99 | 12.1997 | 223
44776.5275 | 224.8 | 11.9948 | 60.04 | 12.1079 | 44776.5366 | 224.962 | 12.0682 | 59.96 | 12.226 | 44776.544 | 224.179 | 12.0772 | 59.97 | 12.1768 | 44776.5509 | 224.885 | 12.1455 | 60.02 | 12.2194 | 44776.5683 | 224.796 | 12.1385 | 59.99 | 12.2653 | 224
44776.5275 | 224.802 | 12.0573 | 60.04 | 12.1079 | 44776.5366 | 224.957 | 12.1002 | 59.96 | 12.226 | 44776.544 | 224.179 | 12.1223 | 59.97 | 12.1768 | 44776.5509 | 224.576 | 12.1455 | 60.02 | 12.2522 | 44776.5683 | 224.799 | 12.1385 | 59.99 | 12.2653 | 224
44776.5275 | 225.803 | 12.0573 | 60.04 | 12.1407 | 44776.5366 | 225.964 | 12.1002 | 59.96 | 12.2588 | 44776.544 | 225.18 | 12.1223 | 59.97 | 12.2096 | 44776.5509 | 225.886 | 12.1455 | 60.02 | 12.2522 | 44776.5683 | 225.8 | 12.1385 | 59.99 | 12.2981 | 225
44776.5275 | 225.805 | 12.0703 | 60.04 | 12.1407 | 44776.5366 | 225.958 | 12.1002 | 59.96 | 12.2588 | 44776.544 | 225.775 | 12.1223 | 59.96 | 12.2096 | 44776.5509 | 225.578 | 12.1455 | 60.02 | 12.285 | 44776.5684 | 225.802 | 12.1932 | 59.99 | 12.2981 | 225
44776.5275 | 226.806 | 12.0703 | 60.04 | 12.1735 | 44776.5366 | 226.966 | 12.1002 | 59.96 | 12.2949 | 44776.544 | 226.183 | 12.1223 | 59.96 | 12.2096 | 44776.5509 | 226.888 | 12.164 | 60.02 | 12.285 | 44776.5684 | 226.803 | 12.1932 | 59.99 | 12.3309 | 226
44776.5275 | 226.808 | 12.0703 | 60.04 | 12.1735 | 44776.5366 | 226.959 | 12.1372 | 59.96 | 12.2949 | 44776.544 | 226.184 | 12.1223 | 59.96 | 12.2424 | 44776.5509 | 226.579 | 12.164 | 60.02 | 12.3178 | 44776.5684 | 226.806 | 12.239 | 59.99 | 12.3309 | 226
44776.5275 | 227.809 | 12.0703 | 60.04 | 12.2063 | 44776.5366 | 227.967 | 12.1372 | 59.96 | 12.3244 | 44776.544 | 227.187 | 12.1685 | 59.96 | 12.2424 | 44776.5509 | 227.889 | 12.2205 | 60.02 | 12.3178 | 44776.5684 | 227.807 | 12.239 | 59.99 | 12.3637 | 227
44776.5275 | 227.811 | 12.149 | 60.04 | 12.2063 | 44776.5366 | 227.961 | 12.1564 | 59.96 | 12.3244 | 44776.544 | 227.188 | 12.1685 | 59.96 | 12.2424 | 44776.5509 | 227.581 | 12.2205 | 60.02 | 12.3506 | 44776.5684 | 227.808 | 12.239 | 59.99 | 12.3637 | 227
44776.5275 | 228.812 | 12.149 | 60.04 | 12.2391 | 44776.5366 | 228.969 | 12.1564 | 59.96 | 12.3572 | 44776.544 | 228.189 | 12.1685 | 59.96 | 12.2817 | 44776.5509 | 228.89 | 12.2205 | 60.02 | 12.3506 | 44776.5684 | 228.809 | 12.239 | 59.99 | 12.3637 | 228
44776.5275 | 228.014 | 12.1663 | 60.04 | 12.2391 | 44776.5366 | 228.961 | 12.1988 | 59.96 | 12.3572 | 44776.5441 | 228.189 | 12.2238 | 59.96 | 12.2817 | 44776.551 | 228.583 | 12.2205 | 60.02 | 12.3834 | 44776.5684 | 228.812 | 12.2712 | 59.99 | 12.3637 | 228
44776.5275 | 229.016 | 12.1663 | 60.04 | 12.2719 | 44776.5366 | 229.97 | 12.1988 | 59.96 | 12.39 | 44776.5441 | 229.19 | 12.2238 | 59.96 | 12.308 | 44776.551 | 229.89 | 12.2636 | 60.02 | 12.3834 | 44776.5684 | 229.813 | 12.2712 | 59.99 | 12.4293 | 229
44776.5276 | 229.018 | 12.2191 | 60.04 | 12.2719 | 44776.5366 | 229.963 | 12.2385 | 59.96 | 12.39 | 44776.5441 | 229.193 | 12.2577 | 59.96 | 12.308 | 44776.551 | 229.584 | 12.2636 | 60.02 | 12.4162 | 44776.5684 | 229.815 | 12.3217 | 59.99 | 12.4293 | 229
44776.5276 | 230.019 | 12.2191 | 60.04 | 12.3047 | 44776.5366 | 230.972 | 12.2385 | 59.96 | 12.4228 | 44776.5441 | 230.194 | 12.2577 | 59.96 | 12.3408 | 44776.551 | 230.891 | 12.3283 | 60.02 | 12.4162 | 44776.5684 | 230.816 | 12.3217 | 59.99 | 12.4293 | 230
44776.5276 | 230.022 | 12.2446 | 60.04 | 12.3047 | 44776.5367 | 230.964 | 12.2385 | 59.96 | 12.4228 | 44776.5441 | 230.196 | 12.2577 | 59.96 | 12.3408 | 44776.551 | 230.586 | 12.3283 | 60.02 | 12.449 | 44776.5684 | 230.818 | 12.3551 | 59.99 | 12.4293 | 230
44776.5276 | 231.023 | 12.2446 | 60.04 | 12.3375 | 44776.5367 | 231.974 | 12.2385 | 59.96 | 12.4556 | 44776.5441 | 231.197 | 12.2577 | 59.96 | 12.3736 | 44776.551 | 231.892 | 12.3745 | 60.02 | 12.449 | 44776.5684 | 231.819 | 12.3551 | 59.99 | 12.4654 | 231
44776.5276 | 231.025 | 12.2446 | 60.04 | 12.3375 | 44776.5367 | 231.965 | 12.2722 | 59.96 | 12.4556 | 44776.5441 | 231.2 | 12.3278 | 59.96 | 12.3736 | 44776.551 | 231.588 | 12.3745 | 60.02 | 12.4818 | 44776.5684 | 231.75 | 12.3551 | 60 | 12.4654 | 231
44776.5276 | 232.026 | 12.2446 | 60.04 | 12.3703 | 44776.5367 | 232.975 | 12.2722 | 59.96 | 12.4884 | 44776.5441 | 232.201 | 12.3278 | 59.96 | 12.4392 | 44776.551 | 232.844 | 12.3745 | 59.99 | 12.4818 | 44776.5684 | 232.831 | 12.3551 | 60 | 12.4654 | 232
44776.5276 | 232.028 | 12.29 | 60.04 | 12.3703 | 44776.5367 | 232.967 | 12.3166 | 59.96 | 12.4884 | 44776.5441 | 232.217 | 12.3278 | 59.96 | 12.4392 | 44776.551 | 232.918 | 12.4223 | 59.99 | 12.4818 | 44776.5684 | 232.832 | 12.3551 | 60 | 12.5278 | 232
44776.5276 | 233.029 | 12.29 | 60.04 | 12.4031 | 44776.5367 | 233.977 | 12.3166 | 59.96 | 12.5212 | 44776.5441 | 233.218 | 12.3278 | 59.96 | 12.4392 | 44776.551 | 233.591 | 12.4223 | 59.99 | 12.5146 | 44776.5684 | 233.834 | 12.3986 | 60 | 12.5278 | 233
44776.5276 | 233.032 | 12.3266 | 60.04 | 12.4031 | 44776.5367 | 233.968 | 12.3477 | 59.96 | 12.5212 | 44776.5441 | 233.321 | 12.3278 | 59.96 | 12.4392 | 44776.551 | 233.921 | 12.4223 | 59.99 | 12.5146 | 44776.5684 | 233.835 | 12.3986 | 60 | 12.5606 | 233
44776.5276 | 234.033 | 12.3266 | 60.04 | 12.4359 | 44776.5367 | 234.978 | 12.3477 | 59.96 | 12.554 | 44776.5441 | 234.323 | 12.3278 | 59.96 | 12.4851 | 44776.551 | 234.593 | 12.4223 | 59.99 | 12.5507 | 44776.5684 | 234.838 | 12.4486 | 60 | 12.5606 | 234
44776.5276 | 234.057 | 12.3909 | 60.04 | 12.4359 | 44776.5367 | 234.97 | 12.3802 | 59.96 | 12.554 | 44776.5441 | 234.325 | 12.3857 | 59.96 | 12.4851 | 44776.551 | 234.921 | 12.4405 | 59.99 | 12.5507 | 44776.5684 | 234.839 | 12.4486 | 60 | 12.5934 | 234
44776.5276 | 235.058 | 12.3909 | 60.04 | 12.4687 | 44776.5367 | 235.98 | 12.3802 | 59.96 | 12.5868 | 44776.5441 | 235.326 | 12.3857 | 59.96 | 12.5114 | 44776.551 | 235.595 | 12.4405 | 59.99 | 12.5835 | 44776.5685 | 235.841 | 12.4486 | 60 | 12.5934 | 235
44776.5276 | 235.06 | 12.4383 | 60.04 | 12.4687 | 44776.5367 | 235.76 | 12.3802 | 59.97 | 12.5868 | 44776.5441 | 235.329 | 12.4651 | 59.96 | 12.5114 | 44776.551 | 235.993 | 12.492 | 59.99 | 12.5835 | 44776.5685 | 235.842 | 12.4486 | 60 | 12.6262 | 235
44776.5276 | 236.061 | 12.4383 | 60.04 | 12.5114 | 44776.5367 | 236.246 | 12.3802 | 59.97 | 12.5868 | 44776.5441 | 236.33 | 12.4651 | 59.96 | 12.5442 | 44776.551 | 236.598 | 12.492 | 59.99 | 12.6163 | 44776.5685 | 236.845 | 12.5014 | 60 | 12.6262 | 236
44776.5276 | 236.062 | 12.4383 | 60.04 | 12.5114 | 44776.5367 | 236.247 | 12.3802 | 59.97 | 12.6196 | 44776.5441 | 236.332 | 12.4651 | 59.96 | 12.5442 | 44776.551 | 236.994 | 12.492 | 59.99 | 12.6163 | 44776.5685 | 236.846 | 12.5014 | 60 | 12.659 | 236
44776.5276 | 237.063 | 12.4383 | 60.04 | 12.5442 | 44776.5367 | 237.248 | 12.39 | 59.97 | 12.6196 | 44776.5441 | 237.334 | 12.4651 | 59.96 | 12.577 | 44776.551 | 237.6 | 12.492 | 59.99 | 12.6491 | 44776.5685 | 237.849 | 12.5485 | 60 | 12.659 | 237
44776.5276 | 237.884 | 12.4383 | 60.04 | 12.5442 | 44776.5367 | 237.249 | 12.39 | 59.97 | 12.6622 | 44776.5442 | 237.335 | 12.5259 | 59.96 | 12.577 | 44776.5511 | 237.996 | 12.5338 | 59.99 | 12.6491 | 44776.5685 | 237.85 | 12.5485 | 60 | 12.6918 | 237
44776.5277 | 238.065 | 12.4843 | 60.04 | 12.5442 | 44776.5367 | 238.248 | 12.4727 | 59.97 | 12.6622 | 44776.5442 | 238.336 | 12.5259 | 59.96 | 12.6098 | 44776.5511 | 238.603 | 12.5338 | 59.99 | 12.6819 | 44776.5685 | 238.852 | 12.5485 | 60 | 12.6918 | 238
44776.5277 | 238.066 | 12.4843 | 60.04 | 12.577 | 44776.5367 | 238.25 | 12.4727 | 59.97 | 12.695 | 44776.5442 | 238.338 | 12.6033 | 59.96 | 12.6098 | 44776.5511 | 238.117 | 12.5989 | 59.99 | 12.6819 | 44776.5685 | 238.853 | 12.5485 | 60 | 12.6918 | 238
44776.5277 | 239.069 | 12.5388 | 60.04 | 12.577 | 44776.5368 | 239.249 | 12.5063 | 59.97 | 12.695 | 44776.5442 | 239.339 | 12.6033 | 59.96 | 12.6426 | 44776.5511 | 239.604 | 12.5989 | 59.99 | 12.7147 | 44776.5685 | 239.856 | 12.6163 | 60 | 12.6918 | 239
44776.5277 | 239.07 | 12.5388 | 60.04 | 12.6098 | 44776.5368 | 239.252 | 12.5063 | 59.97 | 12.7278 | 44776.5442 | 239.342 | 12.6033 | 59.96 | 12.6426 | 44776.5511 | 239.118 | 12.622 | 59.99 | 12.7147 | 44776.5685 | 239.857 | 12.6163 | 60 | 12.7574 | 239
44776.5277 | 240.072 | 12.5504 | 60.04 | 12.6098 | 44776.5368 | 240.251 | 12.5283 | 59.97 | 12.7278 | 44776.5442 | 240.343 | 12.6033 | 59.96 | 12.7082 | 44776.5511 | 240.607 | 12.622 | 59.99 | 12.7475 | 44776.5685 | 240.859 | 12.6163 | 60 | 12.7574 | 240
44776.5277 | 240.073 | 12.5504 | 60.04 | 12.6426 | 44776.5368 | 240.254 | 12.5283 | 59.97 | 12.7607 | 44776.5442 | 240.346 | 12.6033 | 59.96 | 12.7082 | 44776.5511 | 240.12 | 12.6669 | 59.99 | 12.7475 | 44776.5685 | 240.86 | 12.6163 | 60 | 12.7902 | 240
44776.5277 | 241.076 | 12.5504 | 60.04 | 12.6426 | 44776.5368 | 241.251 | 12.5459 | 59.97 | 12.7607 | 44776.5442 | 241.347 | 12.6033 | 59.96 | 12.7082 | 44776.5511 | 241.61 | 12.6669 | 59.99 | 12.7803 | 44776.5685 | 241.863 | 12.6163 | 60 | 12.7902 | 241
44776.5277 | 241.077 | 12.5504 | 60.04 | 12.6754 | 44776.5368 | 241.256 | 12.5459 | 59.97 | 12.7935 | 44776.5442 | 241.349 | 12.6699 | 59.96 | 12.7082 | 44776.5511 | 241.121 | 12.7109 | 59.99 | 12.7803 | 44776.5685 | 241.864 | 12.6163 | 60 | 12.7902 | 241
44776.5277 | 242.079 | 12.5971 | 60.04 | 12.6754 | 44776.5368 | 242.252 | 12.5459 | 59.97 | 12.7935 | 44776.5442 | 242.35 | 12.6699 | 59.96 | 12.7738 | 44776.5511 | 242.611 | 12.7109 | 59.99 | 12.8131 | 44776.5685 | 242.867 | 12.6814 | 60 | 12.7902 | 242
44776.5277 | 242.08 | 12.5971 | 60.04 | 12.7082 | 44776.5368 | 242.257 | 12.5459 | 59.97 | 12.8263 | 44776.5442 | 242.421 | 12.6699 | 59.96 | 12.7738 | 44776.5511 | 242.123 | 12.7582 | 59.99 | 12.8131 | 44776.5685 | 242.868 | 12.6814 | 60 | 12.8558 | 242
44776.5277 | 243.083 | 12.6445 | 60.04 | 12.7082 | 44776.5368 | 243.252 | 12.5688 | 59.97 | 12.8263 | 44776.5442 | 243.423 | 12.6699 | 59.96 | 12.7738 | 44776.5511 | 243.613 | 12.7582 | 59.99 | 12.8459 | 44776.5686 | 243.87 | 12.7174 | 60 | 12.8558 | 243
44776.5277 | 243.084 | 12.6445 | 60.04 | 12.741 | 44776.5368 | 243.258 | 12.5688 | 59.97 | 12.8591 | 44776.5442 | 243.424 | 12.7185 | 59.96 | 12.7738 | 44776.5511 | 243.125 | 12.7913 | 59.99 | 12.8459 | 44776.5686 | 243.871 | 12.7174 | 60 | 12.8886 | 243
44776.5277 | 244.085 | 12.7 | 60.04 | 12.741 | 44776.5368 | 244.253 | 12.5885 | 59.97 | 12.8591 | 44776.5442 | 244.425 | 12.7185 | 59.96 | 12.8099 | 44776.5511 | 244.614 | 12.7913 | 59.99 | 12.8787 | 44776.5686 | 244.874 | 12.7174 | 60 | 12.8886 | 244
44776.5277 | 244.086 | 12.7 | 60.04 | 12.7738 | 44776.5368 | 244.26 | 12.5885 | 59.97 | 12.8919 | 44776.5442 | 244.428 | 12.7185 | 59.96 | 12.8099 | 44776.5511 | 244.126 | 12.7913 | 59.99 | 12.8787 | 44776.5686 | 244.875 | 12.7174 | 60 | 12.8886 | 244
44776.5277 | 245.089 | 12.7 | 60.04 | 12.7738 | 44776.5368 | 245.254 | 12.6386 | 59.97 | 12.8919 | 44776.5442 | 245.429 | 12.7185 | 59.96 | 12.8427 | 44776.5511 | 245.727 | 12.7913 | 59.99 | 12.9115 | 44776.5686 | 245.877 | 12.7723 | 60 | 12.8886 | 245
44776.5277 | 245.09 | 12.7 | 60.04 | 12.8099 | 44776.5368 | 245.262 | 12.6386 | 59.97 | 12.9247 | 44776.5443 | 245.431 | 12.8019 | 59.96 | 12.8427 | 44776.5511 | 245.127 | 12.7913 | 59.99 | 12.9115 | 44776.5686 | 245.878 | 12.7723 | 60 | 12.9542 | 245
44776.5277 | 246.093 | 12.7381 | 60.04 | 12.8099 | 44776.5368 | 246.254 | 12.6386 | 59.97 | 12.9247 | 44776.5443 | 246.432 | 12.8019 | 59.96 | 12.8787 | 44776.5512 | 246.73 | 12.7913 | 59.99 | 12.9509 | 44776.5686 | 246.139 | 12.7723 | 60 | 12.9542 | 246
44776.5277 | 246.094 | 12.7381 | 60.04 | 12.8394 | 44776.5368 | 246.264 | 12.6386 | 59.97 | 12.9575 | 44776.5443 | 246.675 | 12.8019 | 59.96 | 12.8787 | 44776.5512 | 246.128 | 12.8312 | 59.99 | 12.9509 | 44776.5686 | 246.14 | 12.7723 | 60 | 12.9542 | 246
44776.5278 | 247.096 | 12.768 | 60.04 | 12.8394 | 44776.5368 | 247.255 | 12.6386 | 59.97 | 12.9575 | 44776.5443 | 247.676 | 12.8019 | 59.96 | 12.9083 | 44776.5512 | 247.732 | 12.8312 | 59.99 | 12.9837 | 44776.5686 | 247.142 | 12.8806 | 60 | 12.9542 | 247
44776.5278 | 247.097 | 12.768 | 60.04 | 12.8722 | 44776.5368 | 247.265 | 12.6386 | 59.97 | 12.9903 | 44776.5443 | 247.678 | 12.8457 | 59.96 | 12.9083 | 44776.5512 | 247.13 | 12.8793 | 59.99 | 12.9837 | 44776.5686 | 247.143 | 12.8806 | 60 | 13.0198 | 247
44776.5278 | 248.1 | 12.768 | 60.04 | 12.8722 | 44776.5369 | 248.256 | 12.7313 | 59.97 | 12.9903 | 44776.5443 | 248.679 | 12.8457 | 59.96 | 12.9411 | 44776.5512 | 248.734 | 12.8793 | 59.99 | 13.0165 | 44776.5686 | 248.146 | 12.8806 | 60 | 13.0198 | 248
44776.5278 | 248.101 | 12.768 | 60.04 | 12.905 | 44776.5369 | 248.266 | 12.7313 | 59.97 | 13.0231 | 44776.5443 | 248.682 | 12.8857 | 59.96 | 12.9411 | 44776.5512 | 248.132 | 12.9653 | 59.99 | 13.0165 | 44776.5686 | 248.147 | 12.8806 | 60 | 13.0526 | 248
44776.5278 | 249.102 | 12.8298 | 60.04 | 12.905 | 44776.5369 | 249.258 | 12.7839 | 59.97 | 13.0231 | 44776.5443 | 249.683 | 12.8857 | 59.96 | 12.9739 | 44776.5512 | 249.737 | 12.9653 | 59.99 | 13.0493 | 44776.5686 | 249.149 | 12.9188 | 60 | 13.0526 | 249
44776.5278 | 249.103 | 12.8298 | 60.04 | 12.9378 | 44776.5369 | 249.268 | 12.7839 | 59.97 | 13.0559 | 44776.5443 | 249.685 | 12.9223 | 59.96 | 12.9739 | 44776.5512 | 249.132 | 12.9653 | 59.99 | 13.0493 | 44776.5686 | 249.15 | 12.9188 | 60 | 13.0526 | 249
44776.5278 | 250.106 | 12.877 | 60.04 | 12.9378 | 44776.5369 | 250.259 | 12.8287 | 59.97 | 13.0559 | 44776.5443 | 250.686 | 12.9223 | 59.96 | 13.0067 | 44776.5512 | 250.739 | 12.9653 | 59.99 | 13.0821 | 44776.5686 | 250.153 | 12.9611 | 60 | 13.0526 | 250
44776.5278 | 250.107 | 12.877 | 60.04 | 12.9706 | 44776.5369 | 250.27 | 12.8287 | 59.97 | 13.0887 | 44776.5443 | 250.689 | 12.9223 | 59.96 | 13.0067 | 44776.5512 | 250.134 | 12.9922 | 59.99 | 13.0821 | 44776.5686 | 250.154 | 12.9611 | 60 | 13.0854 | 250
44776.5278 | 251.187 | 12.9342 | 60.04 | 12.9706 | 44776.5369 | 251.259 | 12.8287 | 59.97 | 13.0887 | 44776.5443 | 251.691 | 12.9223 | 59.96 | 13.0395 | 44776.5512 | 251.741 | 12.9922 | 59.99 | 13.1149 | 44776.5686 | 251.157 | 12.9911 | 60 | 13.0854 | 251
44776.5278 | 251.188 | 12.9342 | 60.04 | 13.0034 | 44776.5369 | 251.273 | 12.8287 | 59.97 | 13.1215 | 44776.5443 | 251.693 | 12.9948 | 59.96 | 13.0395 | 44776.5512 | 251.135 | 13.0448 | 59.99 | 13.1149 | 44776.5686 | 251.158 | 12.9911 | 60 | 13.1182 | 251
44776.5278 | 252.19 | 12.9342 | 60.04 | 13.0034 | 44776.5369 | 252.289 | 12.8935 | 59.97 | 13.1215 | 44776.5443 | 252.694 | 12.9948 | 59.96 | 13.0723 | 44776.5512 | 252.744 | 13.0448 | 59.99 | 13.1477 | 44776.5687 | 252.16 | 12.9911 | 60 | 13.1182 | 252
44776.5278 | 252.191 | 12.9342 | 60.04 | 13.0395 | 44776.5369 | 252.291 | 12.8935 | 59.97 | 13.1543 | 44776.5443 | 252.696 | 13.027 | 59.96 | 13.0723 | 44776.5512 | 252.137 | 13.0448 | 59.99 | 13.1477 | 44776.5687 | 252.161 | 12.9911 | 60 | 13.151 | 252
44776.5278 | 253.193 | 12.9584 | 60.04 | 13.0395 | 44776.5369 | 253.29 | 12.9506 | 59.97 | 13.1543 | 44776.5443 | 253.697 | 13.027 | 59.96 | 13.1051 | 44776.5512 | 253.747 | 13.0448 | 59.99 | 13.1805 | 44776.5687 | 253.164 | 13.0309 | 60 | 13.151 | 253
44776.5278 | 253.196 | 12.9584 | 60.04 | 13.0723 | 44776.5369 | 253.292 | 12.9506 | 59.97 | 13.1871 | 44776.5443 | 253.7 | 13.0746 | 59.96 | 13.1051 | 44776.5512 | 253.138 | 13.0955 | 59.99 | 13.1805 | 44776.5687 | 253.165 | 13.0309 | 60 | 13.1871 | 253
44776.5278 | 254.199 | 12.9907 | 60.04 | 13.0723 | 44776.5369 | 254.291 | 12.9506 | 59.97 | 13.1871 | 44776.5443 | 254.701 | 13.0746 | 59.96 | 13.1379 | 44776.5512 | 254.75 | 13.0955 | 59.99 | 13.2133 | 44776.5687 | 254.167 | 13.0765 | 60 | 13.1871 | 254
44776.5278 | 254.2 | 12.9907 | 60.04 | 13.1051 | 44776.5369 | 254.294 | 12.9506 | 59.97 | 13.2199 | 44776.5444 | 254.703 | 13.0746 | 59.96 | 13.1379 | 44776.5513 | 254.14 | 13.1328 | 59.99 | 13.2133 | 44776.5687 | 254.168 | 13.0765 | 60 | 13.2199 | 254
44776.5278 | 255.202 | 13.0414 | 60.04 | 13.1051 | 44776.5369 | 255.5 | 12.9988 | 59.97 | 13.2199 | 44776.5444 | 255.704 | 13.0746 | 59.96 | 13.1707 | 44776.5513 | 255.751 | 13.1328 | 59.99 | 13.2461 | 44776.5687 | 255.171 | 13.1278 | 60 | 13.2199 | 255
44776.5278 | 255.203 | 13.0414 | 60.04 | 13.1379 | 44776.5369 | 255.502 | 12.9988 | 59.97 | 13.2527 | 44776.5444 | 255.707 | 13.1179 | 59.96 | 13.1707 | 44776.5513 | 255.142 | 13.2027 | 59.99 | 13.2461 | 44776.5687 | 255.172 | 13.1278 | 60 | 13.2527 | 255
44776.5279 | 256.251 | 13.0688 | 60.04 | 13.1379 | 44776.537 | 256.503 | 13.0478 | 59.97 | 13.2527 | 44776.5444 | 256.708 | 13.1179 | 59.96 | 13.2068 | 44776.5513 | 256.754 | 13.2027 | 59.99 | 13.2789 | 44776.5687 | 256.174 | 13.1278 | 60 | 13.2527 | 256
44776.5279 | 256.253 | 13.0688 | 60.04 | 13.1707 | 44776.537 | 256.504 | 13.0478 | 59.97 | 13.2921 | 44776.5444 | 256.868 | 13.1179 | 59.99 | 13.2068 | 44776.5513 | 256.142 | 13.2027 | 59.99 | 13.2789 | 44776.5687 | 256.175 | 13.1278 | 60 | 13.2855 | 256
44776.5279 | 257.255 | 13.1053 | 60.04 | 13.1707 | 44776.537 | 257.505 | 13.0881 | 59.97 | 13.2921 | 44776.5444 | 257.711 | 13.1652 | 59.99 | 13.2363 | 44776.5513 | 257.757 | 13.2027 | 59.99 | 13.3117 | 44776.5687 | 257.178 | 13.1575 | 60 | 13.2855 | 257
44776.5279 | 257.256 | 13.1053 | 60.04 | 13.2068 | 44776.537 | 257.506 | 13.0881 | 59.97 | 13.3281 | 44776.5444 | 257.714 | 13.2162 | 59.99 | 13.2363 | 44776.5513 | 257.184 | 13.2027 | 59.99 | 13.3117 | 44776.5687 | 257.179 | 13.1575 | 60 | 13.3216 | 257
44776.5279 | 258.259 | 13.1053 | 60.04 | 13.2068 | 44776.537 | 258.505 | 13.0881 | 59.97 | 13.3281 | 44776.5444 | 258.715 | 13.2162 | 59.99 | 13.2691 | 44776.5513 | 258.759 | 13.2027 | 59.99 | 13.3445 | 44776.5687 | 258.182 | 13.1891 | 60 | 13.3216 | 258
44776.5279 | 258.26 | 13.1053 | 60.04 | 13.2396 | 44776.537 | 258.507 | 13.0881 | 59.97 | 13.3609 | 44776.5444 | 258.763 | 13.2162 | 59.99 | 13.2691 | 44776.5513 | 258.186 | 13.2258 | 59.99 | 13.3445 | 44776.5687 | 258.183 | 13.1891 | 60 | 13.3544 | 258
44776.5279 | 259.436 | 13.1596 | 60.04 | 13.2396 | 44776.537 | 259.506 | 13.1126 | 59.97 | 13.3609 | 44776.5444 | 259.764 | 13.2162 | 59.99 | 13.3019 | 44776.5513 | 259.762 | 13.2258 | 59.99 | 13.3773 | 44776.5687 | 259.185 | 13.2403 | 60 | 13.3544 | 259
44776.5279 | 259.437 | 13.1596 | 60.04 | 13.2724 | 44776.537 | 259.509 | 13.1126 | 59.97 | 13.3937 | 44776.5444 | 259.768 | 13.2579 | 59.99 | 13.3019 | 44776.5513 | 259.187 | 13.2603 | 59.99 | 13.3773 | 44776.5687 | 259.186 | 13.2403 | 60 | 13.3872 | 259
44776.5279 | 260.439 | 13.2004 | 60.04 | 13.2724 | 44776.537 | 260.506 | 13.1492 | 59.97 | 13.3937 | 44776.5444 | 260.769 | 13.2579 | 59.99 | 13.3675 | 44776.5513 | 260.764 | 13.2603 | 59.99 | 13.4101 | 44776.5688 | 260.189 | 13.2403 | 60 | 13.3872 | 260
44776.5279 | 260.44 | 13.2004 | 60.04 | 13.3117 | 44776.537 | 260.51 | 13.1492 | 59.97 | 13.4265 | 44776.5444 | 260.861 | 13.283 | 59.99 | 13.3675 | 44776.5513 | 260.192 | 13.2933 | 59.99 | 13.4101 | 44776.5688 | 260.19 | 13.2403 | 60 | 13.42 | 260
44776.5279 | 261.442 | 13.2584 | 60.04 | 13.3117 | 44776.537 | 261.507 | 13.1733 | 59.97 | 13.4265 | 44776.5444 | 261.862 | 13.283 | 59.99 | 13.4003 | 44776.5513 | 261.767 | 13.2933 | 59.99 | 13.4429 | 44776.5688 | 261.192 | 13.2758 | 60 | 13.42 | 261
44776.5279 | 261.443 | 13.2584 | 60.04 | 13.3445 | 44776.537 | 261.514 | 13.1733 | 59.97 | 13.4593 | 44776.5444 | 261.865 | 13.3124 | 59.99 | 13.4003 | 44776.5513 | 261.194 | 13.3254 | 59.99 | 13.4429 | 44776.5688 | 261.193 | 13.2758 | 60 | 13.4528 | 261
44776.5279 | 262.446 | 13.2584 | 60.04 | 13.3445 | 44776.537 | 262.51 | 13.1733 | 59.97 | 13.4593 | 44776.5444 | 262.866 | 13.3124 | 59.99 | 13.4003 | 44776.5513 | 262.769 | 13.3254 | 59.99 | 13.4758 | 44776.5688 | 262.938 | 13.2758 | 59.98 | 13.4528 | 262
44776.5279 | 262.447 | 13.2584 | 60.04 | 13.3773 | 44776.537 | 262.515 | 13.1733 | 59.97 | 13.4922 | 44776.5445 | 262.868 | 13.3124 | 59.99 | 13.4003 | 44776.5513 | 262.933 | 13.3254 | 60.02 | 13.4758 | 44776.5688 | 262.196 | 13.3147 | 59.98 | 13.4528 | 262
44776.5279 | 263.449 | 13.2997 | 60.04 | 13.3773 | 44776.537 | 263.511 | 13.1761 | 59.97 | 13.4922 | 44776.5445 | 263.869 | 13.3124 | 59.99 | 13.4659 | 44776.5513 | 263.196 | 13.3599 | 60.02 | 13.4758 | 44776.5688 | 263.197 | 13.3147 | 59.98 | 13.5184 | 263
44776.5279 | 263.45 | 13.2997 | 60.04 | 13.4101 | 44776.537 | 263.516 | 13.1761 | 59.97 | 13.525 | 44776.5445 | 263.872 | 13.3745 | 59.99 | 13.4659 | 44776.5514 | 263.773 | 13.3599 | 60.02 | 13.5086 | 44776.5688 | 263.2 | 13.3636 | 59.98 | 13.5184 | 263
44776.528 | 264.453 | 13.359 | 60.04 | 13.4101 | 44776.537 | 264.512 | 13.1972 | 59.97 | 13.525 | 44776.5445 | 264.873 | 13.3745 | 59.99 | 13.4659 | 44776.5514 | 264.197 | 13.4272 | 60.02 | 13.5086 | 44776.5688 | 264.201 | 13.3636 | 59.98 | 13.5512 | 264
44776.528 | 264.455 | 13.359 | 60.04 | 13.4429 | 44776.537 | 264.518 | 13.1972 | 59.97 | 13.5578 | 44776.5445 | 264.876 | 13.4279 | 59.99 | 13.4659 | 44776.5514 | 264.775 | 13.4272 | 60.02 | 13.5414 | 44776.5688 | 264.203 | 13.4047 | 59.98 | 13.5512 | 264
44776.528 | 265.743 | 13.3729 | 60.04 | 13.4429 | 44776.5371 | 265.513 | 13.1972 | 59.97 | 13.5578 | 44776.5445 | 265.877 | 13.4279 | 59.99 | 13.5315 | 44776.5514 | 265.199 | 13.4795 | 60.02 | 13.5414 | 44776.5688 | 265.204 | 13.4047 | 59.98 | 13.584 | 265
44776.528 | 265.744 | 13.3729 | 60.04 | 13.4758 | 44776.5371 | 265.52 | 13.1972 | 59.97 | 13.5906 | 44776.5445 | 265.879 | 13.4279 | 59.99 | 13.5315 | 44776.5514 | 265.777 | 13.4795 | 60.02 | 13.5742 | 44776.5688 | 265.207 | 13.4047 | 59.98 | 13.584 | 265
44776.528 | 266.747 | 13.4569 | 60.04 | 13.4758 | 44776.5371 | 266.857 | 13.1972 | 59.97 | 13.5906 | 44776.5445 | 266.88 | 13.4279 | 59.99 | 13.5315 | 44776.5514 | 266.205 | 13.4795 | 60.02 | 13.5742 | 44776.5688 | 266.208 | 13.4047 | 59.98 | 13.6168 | 266
44776.528 | 266.748 | 13.4569 | 60.04 | 13.5184 | 44776.5371 | 266.514 | 13.2551 | 59.97 | 13.5906 | 44776.5445 | 266.883 | 13.4926 | 59.99 | 13.5315 | 44776.5514 | 266.781 | 13.4795 | 60.02 | 13.607 | 44776.5688 | 266.21 | 13.4694 | 59.98 | 13.6168 | 266
44776.528 | 267.892 | 13.4569 | 60.04 | 13.5184 | 44776.5371 | 267.522 | 13.2551 | 59.97 | 13.6234 | 44776.5445 | 267.884 | 13.4926 | 59.99 | 13.5676 | 44776.5514 | 267.206 | 13.532 | 60.02 | 13.607 | 44776.5688 | 267.211 | 13.4694 | 59.98 | 13.6496 | 267
44776.528 | 267.893 | 13.4569 | 60.04 | 13.5512 | 44776.5371 | 267.516 | 13.2532 | 59.97 | 13.6234 | 44776.5445 | 267.886 | 13.5139 | 59.99 | 13.5676 | 44776.5514 | 267.782 | 13.532 | 60.02 | 13.6398 | 44776.5688 | 267.213 | 13.5225 | 59.98 | 13.6496 | 267
44776.528 | 268.973 | 13.4569 | 59.99 | 13.5512 | 44776.5371 | 268.523 | 13.2532 | 59.97 | 13.6234 | 44776.5445 | 268.887 | 13.5139 | 59.99 | 13.6037 | 44776.5514 | 268.283 | 13.5742 | 60.02 | 13.6398 | 44776.5688 | 268.214 | 13.5225 | 59.98 | 13.6824 | 268
44776.528 | 268.895 | 13.4997 | 59.99 | 13.5512 | 44776.5371 | 268.524 | 13.2532 | 59.97 | 13.6562 | 44776.5445 | 268.89 | 13.569 | 59.99 | 13.6037 | 44776.5514 | 268.785 | 13.5742 | 60.02 | 13.6726 | 44776.5688 | 268.216 | 13.5225 | 59.98 | 13.6824 | 268
44776.528 | 269.896 | 13.4997 | 59.99 | 13.5873 | 44776.5371 | 269.516 | 13.277 | 59.97 | 13.6562 | 44776.5445 | 269.891 | 13.569 | 59.99 | 13.6365 | 44776.5514 | 269.285 | 13.6013 | 60.02 | 13.6726 | 44776.5688 | 269.217 | 13.5225 | 59.98 | 13.7152 | 269
44776.528 | 269.175 | 13.5306 | 59.99 | 13.5873 | 44776.5371 | 269.525 | 13.277 | 59.97 | 13.689 | 44776.5445 | 269.893 | 13.569 | 59.99 | 13.6365 | 44776.5514 | 269.787 | 13.6013 | 60.02 | 13.7054 | 44776.5689 | 269.22 | 13.5766 | 59.98 | 13.7152 | 269
44776.528 | 270.176 | 13.5306 | 59.99 | 13.6201 | 44776.5371 | 270.518 | 13.277 | 59.97 | 13.689 | 44776.5445 | 270.894 | 13.569 | 59.99 | 13.666 | 44776.5514 | 270.285 | 13.6318 | 60.02 | 13.7054 | 44776.5689 | 270.221 | 13.5766 | 59.98 | 13.748 | 270
44776.528 | 270.177 | 13.5663 | 59.99 | 13.6201 | 44776.5371 | 270.527 | 13.277 | 59.97 | 13.7218 | 44776.5445 | 270.897 | 13.61 | 59.99 | 13.666 | 44776.5514 | 270.79 | 13.6318 | 60.02 | 13.7382 | 44776.5689 | 270.224 | 13.6128 | 59.98 | 13.748 | 270
44776.528 | 271.178 | 13.5663 | 59.99 | 13.6627 | 44776.5371 | 271.519 | 13.2933 | 59.97 | 13.7218 | 44776.5445 | 271.898 | 13.61 | 59.99 | 13.6988 | 44776.5514 | 271.286 | 13.6318 | 60.02 | 13.7382 | 44776.5689 | 271.225 | 13.6128 | 59.98 | 13.7808 | 271
44776.528 | 271.181 | 13.6137 | 59.99 | 13.6627 | 44776.5371 | 271.528 | 13.2933 | 59.97 | 13.7546 | 44776.5446 | 271.901 | 13.644 | 59.99 | 13.6988 | 44776.5514 | 271.793 | 13.6318 | 60.02 | 13.771 | 44776.5689 | 271.227 | 13.6451 | 59.98 | 13.7808 | 271
44776.528 | 272.182 | 13.6137 | 59.99 | 13.6955 | 44776.5371 | 272.52 | 13.3251 | 59.97 | 13.7546 | 44776.5446 | 272.902 | 13.644 | 59.99 | 13.7382 | 44776.5515 | 272.286 | 13.6801 | 60.02 | 13.771 | 44776.5689 | 272.228 | 13.6451 | 59.98 | 13.8136 | 272
44776.5281 | 272.591 | 13.6137 | 59.99 | 13.6955 | 44776.5371 | 272.53 | 13.3251 | 59.97 | 13.7874 | 44776.5446 | 272.904 | 13.6794 | 59.99 | 13.7382 | 44776.5515 | 272.795 | 13.6801 | 60.02 | 13.8038 | 44776.5689 | 272.231 | 13.6791 | 59.98 | 13.8136 | 272
44776.5281 | 273.593 | 13.6137 | 59.99 | 13.7283 | 44776.5371 | 273.521 | 13.3837 | 59.97 | 13.7874 | 44776.5446 | 273.905 | 13.6794 | 59.99 | 13.771 | 44776.5515 | 273.287 | 13.7506 | 60.02 | 13.8038 | 44776.5689 | 273.232 | 13.6791 | 59.98 | 13.8136 | 273
44776.5281 | 273.596 | 13.6503 | 59.99 | 13.7283 | 44776.5371 | 273.531 | 13.3837 | 59.97 | 13.8202 | 44776.5446 | 273.908 | 13.7233 | 59.99 | 13.771 | 44776.5515 | 273.797 | 13.7506 | 60.02 | 13.8366 | 44776.5689 | 273.234 | 13.7176 | 59.98 | 13.8136 | 273
44776.5281 | 274.597 | 13.6503 | 59.99 | 13.7743 | 44776.5371 | 274.523 | 13.3837 | 59.97 | 13.8202 | 44776.5446 | 274.909 | 13.7233 | 59.99 | 13.8038 | 44776.5515 | 274.288 | 13.7506 | 60.02 | 13.8366 | 44776.5689 | 274.235 | 13.7176 | 59.98 | 13.8464 | 274
44776.5281 | 274.599 | 13.6749 | 59.99 | 13.7743 | 44776.5371 | 274.534 | 13.3837 | 59.97 | 13.853 | 44776.5446 | 274.911 | 13.7233 | 59.99 | 13.8038 | 44776.5515 | 274.799 | 13.7506 | 60.02 | 13.8694 | 44776.5689 | 274.238 | 13.7176 | 59.98 | 13.8464 | 274
44776.5281 | 275.6 | 13.6749 | 59.99 | 13.8071 | 44776.5372 | 275.525 | 13.3949 | 59.97 | 13.853 | 44776.5446 | 275.912 | 13.7233 | 59.99 | 13.8366 | 44776.5515 | 275.289 | 13.7923 | 60.02 | 13.8694 | 44776.5689 | 275.239 | 13.7176 | 59.98 | 13.8792 | 275
44776.5281 | 275.602 | 13.7363 | 59.99 | 13.8071 | 44776.5372 | 275.535 | 13.3949 | 59.97 | 13.8858 | 44776.5446 | 275.915 | 13.7787 | 59.99 | 13.8366 | 44776.5515 | 275.802 | 13.7923 | 60.02 | 13.9022 | 44776.5689 | 275.241 | 13.7636 | 59.98 | 13.8792 | 275
44776.5281 | 276.604 | 13.7363 | 59.99 | 13.8399 | 44776.5372 | 276.526 | 13.4182 | 59.97 | 13.8858 | 44776.5446 | 276.916 | 13.7787 | 59.99 | 13.8694 | 44776.5515 | 276.29 | 13.8151 | 60.02 | 13.9022 | 44776.5689 | 276.242 | 13.7636 | 59.98 | 13.912 | 276
44776.5281 | 276.605 | 13.7749 | 59.99 | 13.8399 | 44776.5372 | 276.536 | 13.4182 | 59.97 | 13.9186 | 44776.5446 | 276.918 | 13.8194 | 59.99 | 13.8694 | 44776.5515 | 276.805 | 13.8151 | 60.02 | 13.935 | 44776.5689 | 276.245 | 13.8207 | 59.98 | 13.912 | 276
44776.5281 | 277.606 | 13.7749 | 59.99 | 13.8727 | 44776.5372 | 277.528 | 13.4768 | 59.97 | 13.9186 | 44776.5446 | 277.919 | 13.8194 | 59.99 | 13.9022 | 44776.5515 | 277.29 | 13.8499 | 60.02 | 13.935 | 44776.5689 | 277.246 | 13.8207 | 59.98 | 13.9448 | 277
44776.5281 | 277.608 | 13.7749 | 59.99 | 13.8727 | 44776.5372 | 277.539 | 13.4768 | 59.97 | 13.9514 | 44776.5446 | 277.922 | 13.8637 | 59.99 | 13.9022 | 44776.5515 | 277.807 | 13.8499 | 60.02 | 13.9678 | 44776.5689 | 277.249 | 13.871 | 59.98 | 13.9448 | 277
44776.5281 | 278.609 | 13.7749 | 59.99 | 13.9055 | 44776.5372 | 278.529 | 13.4768 | 59.97 | 13.9514 | 44776.5446 | 278.923 | 13.8637 | 59.99 | 13.935 | 44776.5515 | 278.291 | 13.8499 | 60.02 | 13.9678 | 44776.5689 | 278.25 | 13.871 | 59.98 | 13.9776 | 278
44776.5281 | 278.612 | 13.8421 | 59.99 | 13.9055 | 44776.5372 | 278.541 | 13.4768 | 59.97 | 13.9842 | 44776.5446 | 278.926 | 13.8637 | 59.99 | 13.935 | 44776.5515 | 278.81 | 13.8499 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 278.252 | 13.871 | 59.98 | 13.9776 | 278
44776.5281 | 279.613 | 13.8421 | 59.99 | 13.9383 | 44776.5372 | 279.531 | 13.4876 | 59.97 | 13.9842 | 44776.5446 | 279.927 | 13.8637 | 59.99 | 13.9711 | 44776.5515 | 279.293 | 13.8961 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 279.253 | 13.871 | 59.98 | 14 | 279
44776.5281 | 279.616 | 13.8767 | 59.99 | 13.9383 | 44776.5372 | 279.543 | 13.4876 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 279.929 | 13.8909 | 59.99 | 13.9711 | 44776.5515 | 279.812 | 13.8961 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 279.256 | 13.9504 | 59.98 | 14 | 279
44776.5281 | 280.617 | 13.8767 | 59.99 | 13.9711 | 44776.5372 | 280.533 | 13.4655 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 280.93 | 13.8909 | 59.99 | 14 | 44776.5515 | 280.293 | 13.9108 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 280.257 | 13.9504 | 59.98 | 14 | 280
44776.5282 | 280.619 | 13.9109 | 59.99 | 13.9711 | 44776.5372 | 280.545 | 13.4655 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 280.933 | 13.9334 | 59.99 | 14 | 44776.5515 | 280.815 | 13.9108 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 280.259 | 13.9816 | 59.98 | 14 | 280
44776.5282 | 281.62 | 13.9109 | 59.99 | 14 | 44776.5372 | 281.749 | 13.4655 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 281.934 | 13.9334 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 281.295 | 13.9073 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 281.26 | 13.9816 | 59.98 | 14 | 281
44776.5282 | 281.623 | 13.9109 | 59.99 | 14 | 44776.5372 | 281.75 | 13.4655 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 281.936 | 13.974 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 281.831 | 13.9073 | 60.02 | 14 | 44776.569 | 281.263 | 14.0028 | 59.98 | 14 | 281
44776.5282 | 282.624 | 13.9109 | 59.99 | 14 | 44776.5372 | 282.75 | 13.4784 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 282.937 | 13.974 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 282.295 | 13.9073 | 60.02 | 14 |  | 282 |  |  |  | 282
44776.5282 | 282.626 | 13.9548 | 59.99 | 14 | 44776.5372 | 282.753 | 13.4784 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 282.94 | 13.9787 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 282.833 | 13.9073 | 60.02 | 14 |  | 282 |  |  |  | 282
44776.5282 | 283.627 | 13.9548 | 59.99 | 14 | 44776.5373 | 283.75 | 13.4969 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 283.941 | 13.9787 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 283.296 | 13.908 | 60.02 | 14 |  | 283 |  |  |  | 283
44776.5282 | 283.63 | 13.984 | 59.99 | 14 | 44776.5373 | 283.754 | 13.4969 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 283.943 | 13.9787 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 283.834 | 13.908 | 60.02 | 14 |  | 283 |  |  |  | 283
44776.5282 | 284.631 | 13.984 | 59.99 | 14 | 44776.5373 | 284.752 | 13.5152 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 284.944 | 13.9787 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 284.298 | 13.9289 | 60.02 | 14 |  | 284 |  |  |  | 284
44776.5282 | 284.633 | 14.0095 | 59.99 | 14 | 44776.5373 | 284.755 | 13.5152 | 59.97 | 14 | 44776.5447 | 284.947 | 14.0113 | 59.99 | 14 | 44776.5516 | 284.836 | 13.9289 | 60.02 | 14 |  | 284 |  |  |  | 284
44776.5282 | 285.634 | 14.0095 | 59.99 | 14 | 44776.5373 | 285.754 | 13.5408 | 59.97 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44776.5516 | 285.298 | 13.9426 | 60.02 | 14 |  | 285 |  |  |  | 285
| 285 |  |  |  | 44776.5373 | 285.757 | 13.5408 | 59.97 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44776.5516 | 285.839 | 13.9426 | 60.02 | 14 |  | 285 |  |  |  | 285
| 286 |  |  |  | 44776.5373 | 286.755 | 13.5408 | 59.97 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44776.5516 | 286.3 | 13.9426 | 60.02 | 14 |  | 286 |  |  |  | 286
0:05 | 286.17 | 1.9768 |  |  | 44776.5373 | 286.758 | 13.5408 | 59.97 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44776.5516 | 286.841 | 13.9426 | 60.02 | 14 |  | 286 |  |  |  | 286
| 287 |  |  |  | 44776.5373 | 287.756 | 13.5714 | 59.97 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44776.5516 | 287.3 | 13.9514 | 60.02 | 14 |  | 287 |  |  |  | 287
| 287 |  |  |  | 44776.5373 | 287.76 | 13.5714 | 59.97 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44776.5516 | 287.844 | 13.9514 | 60.02 | 14 |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  | 44776.5373 | 288.756 | 13.6262 | 59.97 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44776.5516 | 288.302 | 13.9514 | 60.02 | 14 |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  | 44776.5373 | 288.761 | 13.6262 | 59.97 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44776.5516 | 288.847 | 13.9514 | 60.02 | 14 |  | 288 |  |  |  | 288
| 289 |  |  |  | 44776.5373 | 289.757 | 13.6666 | 59.97 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44776.5516 | 289.304 | 13.944 | 60.02 | 14 |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  | 44776.5373 | 289.764 | 13.6666 | 59.97 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44776.5517 | 289.849 | 13.944 | 60.02 | 14 |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  | 44776.5373 | 290.759 | 13.6666 | 59.97 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44776.5517 | 290.304 | 13.9492 | 60.02 | 14 |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  | 44776.5373 | 290.765 | 13.6666 | 59.97 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44776.5517 | 290.852 | 13.9492 | 60.02 | 14 |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  | 44776.5373 | 291.759 | 13.6992 | 59.97 | 14 |  | 291 |  |  |  | 44776.5517 | 291.305 | 13.9537 | 60.02 | 14 |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  | 44776.5373 | 291.766 | 13.6992 | 59.97 | 14 |  | 291 |  |  |  | 44776.5517 | 291.854 | 13.9537 | 60.02 | 14 |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  | 44776.5374 | 292.76 | 13.7067 | 59.97 | 14 |  | 292 |  |  |  | 44776.5517 | 292.306 | 13.9537 | 60.02 | 14 |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  | 44776.5374 | 292.768 | 13.7067 | 59.97 | 14 |  | 292 |  |  |  | 44776.5517 | 292.857 | 13.9537 | 60.02 | 14 |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  | 44776.5374 | 293.761 | 13.7171 | 59.97 | 14 |  | 293 |  |  |  | 44776.5517 | 293.047 | 13.9537 | 59.99 | 14 |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  | 44776.5374 | 293.769 | 13.7171 | 59.97 | 14 |  | 293 |  |  |  | 44776.5517 | 293.307 | 13.9677 | 59.99 | 14 |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  | 44776.5374 | 294.763 | 13.7219 | 59.97 | 14 |  | 294 |  |  |  | 44776.5517 | 294.859 | 13.9677 | 59.99 | 14 |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  | 44776.5374 | 294.771 | 13.7219 | 59.97 | 14 |  | 294 |  |  |  | 44776.5517 | 294.578 | 13.9677 | 59.99 | 14 |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  | 44776.5374 | 295.764 | 13.7219 | 59.97 | 14 |  | 295 |  |  |  | 44776.5517 | 295.862 | 13.9677 | 59.99 | 14 |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  | 44776.5374 | 295.772 | 13.7219 | 59.97 | 14 |  | 295 |  |  |  | 44776.5517 | 295.579 | 14.0176 | 59.99 | 14 |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  | 44776.5374 | 296.765 | 13.725 | 59.97 | 14 |  | 296 |  |  |  | 44776.5517 | 296.866 | 14.0176 | 59.99 | 14 |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  | 44776.5374 | 296.774 | 13.725 | 59.97 | 14 |  | 296 |  |  |  | 44776.5517 | 296.586 | 14.0349 | 59.99 | 14 |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  | 44776.5374 | 297.945 | 13.725 | 60.04 | 14 |  | 297 |  |  |  | 44776.5517 | 297.867 | 14.0349 | 59.99 | 14 |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  | 44776.5374 | 297.767 | 13.7198 | 60.04 | 14 |  | 297 |  |  |  | 44776.5517 | 297.587 | 14.0349 | 59.99 | 14 |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  | 44776.5374 | 298.776 | 13.7198 | 60.04 | 14 |  | 298 |  |  |  | 44776.5517 | 298.868 | 14.0349 | 59.99 | 14 |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  | 44776.5374 | 298.768 | 13.7247 | 60.04 | 14 |  | 298 |  |  |  | 44776.5518 | 298.589 | 14.0095 | 59.99 | 14 |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  | 44776.5374 | 299.777 | 13.7247 | 60.04 | 14 |  | 299 |  |  |  | 44776.5518 | 299.871 | 14.0095 | 59.99 | 14 |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  | 44776.5374 | 299.769 | 13.7247 | 60.04 | 14 |  | 299 |  |  |  | 44776.5518 | 299.59 | 13.9955 | 59.99 | 14 |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  | 44776.5374 | 300.78 | 13.7247 | 60.04 | 14 |  | 300 |  |  |  | 44776.5518 | 300.872 | 13.9955 | 59.99 | 14 |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  | 44776.5375 | 300.769 | 13.7273 | 60.04 | 14 |  | 300 |  |  |  | 44776.5518 | 300.591 | 13.9955 | 59.99 | 14 |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  | 44776.5375 | 301.781 | 13.7273 | 60.04 | 14 |  | 301 |  |  |  | 44776.5518 | 301.875 | 13.9955 | 59.99 | 14 |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  | 44776.5375 | 301.771 | 13.7258 | 60.04 | 14 |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  | 44776.5375 | 302.782 | 13.7258 | 60.04 | 14 |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  | 44776.5375 | 302.772 | 13.7233 | 60.04 | 14 |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  | 44776.5375 | 303.786 | 13.7233 | 60.04 | 14 |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  | 44776.5375 | 303.773 | 13.7233 | 60.04 | 14 |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  | 44776.5375 | 304.786 | 13.7233 | 60.04 | 14 |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  | 44776.5375 | 304.775 | 13.7091 | 60.04 | 14 |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  | 44776.5375 | 305.788 | 13.7091 | 60.04 | 14 |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  | 44776.5375 | 305.776 | 13.7116 | 60.04 | 14 |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  | 44776.5375 | 306.789 | 13.7116 | 60.04 | 14 |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  | 44776.5375 | 306.777 | 13.7084 | 60.04 | 14 |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  | 44776.5375 | 307.791 | 13.7084 | 60.04 | 14 |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  | 44776.5375 | 307.779 | 13.6992 | 60.04 | 14 |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  | 44776.5375 | 308.792 | 13.6992 | 60.04 | 14 |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  | 44776.5375 | 308.779 | 13.6992 | 60.04 | 14 |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  | 44776.5375 | 309.794 | 13.6992 | 60.04 | 14 |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  | 44776.5376 | 309.78 | 13.6824 | 60.04 | 14 |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 0:05 | 310.389 | 1.9609 |  |  | 0:05 | 310.738 | 1.9513 |  |  | 310
310
[5 empty] | 0:05 |  | 1.9684 |  |  | 0:05 |  | 1.9694 | [12 empty] | 311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.926
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.926
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.95
ESCALON 3
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.932
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.956

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 1.97 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 1.92 | 10.73%
2 | 9 | 50.28% | 1.962 | 10.96%
3 | 9 | 50.28% | 2.01 | 11.23%
4 | 9 | 50.28% | 1.926 | 10.76%
5 | 9 | 50.28% | 1.938 | 10.83%
Promedio |  |  | 1.9512 | 10.9%
Desviación estándar |  |  | 0.036595
Coeficiente de variación |  |  | 1.876% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.9543% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | T (seg) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44776.5214 | 0.669 | 14.6671 | 60.02 | 14 | 44776.5286 | 0.025 | 13.9908 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 0.382 | 14.2125 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 0.085 | 13.9923 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 0.875 | 13.9955 | 59.99 | 14 | 0
44776.5215 | 0.672 | 14.6671 | 60.02 | 14 | 44776.5286 | 0.026 | 13.9908 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 0.392 | 14.2125 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 0.088 | 13.9945 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 0.591 | 13.9739 | 59.99 | 14 | 0
44776.5215 | 1.673 | 14.6671 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 1.029 | 13.9905 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 1.383 | 14.2163 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 1.089 | 13.9945 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 1.877 | 13.9739 | 59.99 | 14 | 1
44776.5215 | 1.675 | 14.7412 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 1.03 | 13.9905 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 1.393 | 14.2163 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 1.092 | 13.9919 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 1.592 | 13.9621 | 59.99 | 14 | 1
44776.5215 | 2.676 | 14.7412 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 2.032 | 13.9905 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 2.384 | 14.2163 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 2.093 | 13.9919 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 2.88 | 13.9621 | 59.99 | 14 | 2
44776.5215 | 2.679 | 14.8091 | 60.02 | 14 | 44776.5287 | 2.033 | 13.9905 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 2.395 | 14.2163 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 2.095 | 13.9919 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 2.593 | 13.937 | 59.99 | 14 | 2
44776.5215 | 3.681 | 14.8091 | 60.02 | 13.9705 | 44776.5287 | 3.036 | 13.9782 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 3.385 | 14.2267 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 3.096 | 13.9919 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 3.883 | 13.937 | 59.99 | 14 | 3
44776.5215 | 3.684 | 14.8651 | 60.02 | 13.9705 | 44776.5287 | 3.037 | 13.9782 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 3.396 | 14.2267 | 59.97 | 14 | 44776.5449 | 3.099 | 13.9934 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 3.594 | 13.9331 | 59.99 | 14 | 3
44776.5215 | 4.686 | 14.8651 | 60.02 | 13.9377 | 44776.5287 | 4.04 | 13.9701 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 4.123 | 14.2267 | 60.04 | 14 | 44776.5449 | 4.1 | 13.9934 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 4.884 | 13.9331 | 59.99 | 14 | 4
44776.5215 | 4.686 | 14.8651 | 60.02 | 13.9377 | 44776.5287 | 4.042 | 13.9701 | 59.99 | 14 | 44776.5381 | 4.387 | 14.2325 | 60.04 | 14 | 44776.5449 | 4.102 | 13.9924 | 59.98 | 14 | 44776.5518 | 4.595 | 13.9331 | 59.99 | 14 | 4
44776.5215 | 5.687 | 14.8651 | 60.02 | 13.9016 | 44776.5287 | 5.208 | 13.9701 | 60.02 | 14 | 44776.5381 | 5.398 | 14.2325 | 60.04 | 13.9967 | 44776.5449 | 5.103 | 13.9924 | 59.98 | 13.9803 | 44776.5518 | 5.886 | 13.9331 | 59.99 | 14 | 5
44776.5215 | 5.69 | 14.9467 | 60.02 | 13.9016 | 44776.5287 | 5.043 | 13.9696 | 60.02 | 14 | 44776.5381 | 5.389 | 14.2437 | 60.04 | 13.9967 | 44776.545 | 5.106 | 13.9959 | 59.98 | 13.9803 | 44776.5518 | 5.772 | 13.941 | 59.99 | 14 | 5
44776.5215 | 6.691 | 14.9467 | 60.02 | 13.8721 | 44776.5287 | 6.044 | 13.9696 | 60.02 | 13.9967 | 44776.5381 | 6.399 | 14.2437 | 60.04 | 13.9639 | 44776.545 | 6.107 | 13.9959 | 59.98 | 13.9475 | 44776.5519 | 6.889 | 13.941 | 59.99 | 14 | 6
44776.5215 | 6.721 | 14.9837 | 60.02 | 13.8721 | 44776.5287 | 6.047 | 13.9696 | 60.02 | 13.9967 | 44776.5381 | 6.389 | 14.2437 | 60.04 | 13.9639 | 44776.545 | 6.109 | 13.9959 | 59.98 | 13.9475 | 44776.5519 | 6.773 | 13.9417 | 59.99 | 14 | 6
44776.5215 | 7.723 | 14.9837 | 60.02 | 13.8393 | 44776.5287 | 7.048 | 13.9696 | 60.02 | 13.9639 | 44776.5381 | 7.401 | 14.2437 | 60.04 | 13.9311 | 44776.545 | 7.11 | 13.9959 | 59.98 | 13.9147 | 44776.5519 | 7.892 | 13.9417 | 59.99 | 14 | 7
44776.5215 | 7.724 | 14.9715 | 60.02 | 13.8393 | 44776.5287 | 7.05 | 13.9804 | 60.02 | 13.9639 | 44776.5381 | 7.391 | 14.2535 | 60.04 | 13.9311 | 44776.545 | 7.113 | 13.9941 | 59.98 | 13.9147 | 44776.5519 | 7.775 | 13.9741 | 59.99 | 14 | 7
44776.5215 | 8.725 | 14.9715 | 60.02 | 13.8032 | 44776.5287 | 8.051 | 13.9804 | 60.02 | 13.9311 | 44776.5381 | 8.403 | 14.2535 | 60.04 | 13.8983 | 44776.545 | 8.114 | 13.9941 | 59.98 | 13.8819 | 44776.5519 | 8.894 | 13.9741 | 59.99 | 14 | 8
44776.5215 | 8.727 | 14.9715 | 60.02 | 13.8032 | 44776.5287 | 8.054 | 13.9615 | 60.02 | 13.9311 | 44776.5382 | 8.392 | 14.2556 | 60.04 | 13.8983 | 44776.545 | 8.117 | 13.9497 | 59.98 | 13.8819 | 44776.5519 | 8.775 | 13.9741 | 59.99 | 14 | 8
44776.5215 | 9.729 | 14.9715 | 60.02 | 13.7737 | 44776.5287 | 9.055 | 13.9615 | 60.02 | 13.8983 | 44776.5382 | 9.404 | 14.2556 | 60.04 | 13.8655 | 44776.545 | 9.118 | 13.9497 | 59.98 | 13.8491 | 44776.5519 | 9.897 | 13.9741 | 59.99 | 13.9869 | 9
44776.5216 | 9.73 | 14.968 | 60.02 | 13.7737 | 44776.5288 | 9.057 | 13.9396 | 60.02 | 13.8983 | 44776.5382 | 9.394 | 14.2536 | 60.04 | 13.8655 | 44776.545 | 9.12 | 13.9381 | 59.98 | 13.8491 | 44776.5519 | 9.777 | 13.9959 | 59.99 | 13.9869 | 9
44776.5216 | 10.731 | 14.968 | 60.02 | 13.7409 | 44776.5288 | 10.058 | 13.9396 | 60.02 | 13.8655 | 44776.5382 | 10.406 | 14.2536 | 60.04 | 13.8327 | 44776.545 | 10.121 | 13.9381 | 59.98 | 13.813 | 44776.5519 | 10.917 | 13.9959 | 59.99 | 13.9541 | 10
44776.5216 | 10.955 | 14.9585 | 60.02 | 13.7409 | 44776.5288 | 10.061 | 13.9396 | 60.02 | 13.8655 | 44776.5382 | 10.395 | 14.2536 | 60.04 | 13.8327 | 44776.545 | 10.124 | 13.9381 | 59.98 | 13.813 | 44776.5519 | 10.778 | 13.9972 | 59.99 | 13.9541 | 10
44776.5216 | 11.956 | 14.9585 | 60.02 | 13.7048 | 44776.5288 | 11.062 | 13.9396 | 60.02 | 13.8327 | 44776.5382 | 11.407 | 14.2536 | 60.04 | 13.7999 | 44776.545 | 11.125 | 13.9381 | 59.98 | 13.7835 | 44776.5519 | 11.92 | 13.9972 | 59.99 | 13.918 | 11
44776.5216 | 11.958 | 14.918 | 60.02 | 13.7048 | 44776.5288 | 11.065 | 13.9189 | 60.02 | 13.8327 | 44776.5382 | 11.397 | 14.2507 | 60.04 | 13.7999 | 44776.545 | 11.305 | 13.8634 | 59.98 | 13.7835 | 44776.5519 | 11.78 | 13.9802 | 59.99 | 13.918 | 11
44776.5216 | 12.959 | 14.918 | 60.02 | 13.6654 | 44776.5288 | 12.066 | 13.9189 | 60.02 | 13.7999 | 44776.5382 | 12.443 | 14.2507 | 60.04 | 13.7671 | 44776.545 | 12.306 | 13.8634 | 59.98 | 13.7474 | 44776.5519 | 12.922 | 13.9802 | 59.99 | 13.8852 | 12
44776.5216 | 12.962 | 14.918 | 60.02 | 13.6654 | 44776.5288 | 12.068 | 13.8647 | 60.02 | 13.7999 | 44776.5382 | 12.399 | 14.2554 | 60.04 | 13.7671 | 44776.545 | 12.307 | 13.8433 | 59.98 | 13.7474 | 44776.5519 | 12.782 | 13.9382 | 59.99 | 13.8852 | 12
44776.5216 | 13.963 | 14.918 | 60.02 | 13.6326 | 44776.5288 | 13.069 | 13.8647 | 60.02 | 13.7671 | 44776.5382 | 13.445 | 14.2554 | 60.04 | 13.7343 | 44776.545 | 13.308 | 13.8433 | 59.98 | 13.7146 | 44776.5519 | 13.088 | 13.9382 | 59.99 | 13.8524 | 13
44776.5216 | 13.964 | 14.8691 | 60.02 | 13.6326 | 44776.5288 | 13.072 | 13.8439 | 60.02 | 13.7671 | 44776.5382 | 13.399 | 14.2554 | 60.04 | 13.7343 | 44776.545 | 13.311 | 13.7902 | 59.98 | 13.7146 | 44776.5519 | 13.783 | 13.9382 | 59.99 | 13.8524 | 13
44776.5216 | 14.965 | 14.8691 | 60.02 | 13.5998 | 44776.5288 | 14.073 | 13.8439 | 60.02 | 13.7277 | 44776.5382 | 14.449 | 14.2554 | 60.04 | 13.7015 | 44776.545 | 14.312 | 13.7902 | 59.98 | 13.6851 | 44776.5519 | 14.091 | 13.9382 | 59.99 | 13.813 | 14
44776.5216 | 14.967 | 14.769 | 60.02 | 13.5998 | 44776.5288 | 14.075 | 13.8439 | 60.02 | 13.7277 | 44776.5382 | 14.401 | 14.2414 | 60.04 | 13.7015 | 44776.5451 | 14.314 | 13.7902 | 59.98 | 13.6851 | 44776.552 | 14.785 | 13.8843 | 59.99 | 13.813 | 14
44776.5216 | 15.968 | 14.769 | 60.02 | 13.567 | 44776.5288 | 15.076 | 13.8439 | 60.02 | 13.7015 | 44776.5382 | 15.45 | 14.2414 | 60.04 | 13.6687 | 44776.5451 | 15.315 | 13.7902 | 59.98 | 13.6523 | 44776.552 | 15.093 | 13.8843 | 59.99 | 13.7802 | 15
44776.5216 | 15.276 | 14.6482 | 60.02 | 13.567 | 44776.5288 | 15.078 | 13.8123 | 60.02 | 13.7015 | 44776.5382 | 15.402 | 14.1941 | 60.04 | 13.6687 | 44776.5451 | 15.049 | 13.7902 | 60.01 | 13.6523 | 44776.552 | 15.785 | 13.8454 | 59.99 | 13.7802 | 15
44776.5216 | 16.278 | 14.6482 | 60.02 | 13.5342 | 44776.5288 | 16.079 | 13.8123 | 60.02 | 13.6687 | 44776.5382 | 16.451 | 14.1941 | 60.04 | 13.6359 | 44776.5451 | 16.329 | 13.7629 | 60.01 | 13.6523 | 44776.552 | 16.096 | 13.8454 | 59.99 | 13.7474 | 16
44776.5216 | 16.28 | 14.4229 | 60.02 | 13.5342 | 44776.5288 | 16.081 | 13.7624 | 60.02 | 13.6359 | 44776.5382 | 16.403 | 14.1849 | 60.04 | 13.6359 | 44776.5451 | 16.33 | 13.7629 | 60.01 | 13.6162 | 44776.552 | 16.786 | 13.8454 | 59.99 | 13.7474 | 16
44776.5216 | 17.281 | 14.4229 | 60.02 | 13.4916 | 44776.5288 | 17.084 | 13.7093 | 60.02 | 13.6359 | 44776.5382 | 17.455 | 14.1849 | 60.04 | 13.6031 | 44776.5451 | 17.332 | 13.7102 | 60.01 | 13.6162 | 44776.552 | 17.099 | 13.8454 | 59.99 | 13.7146 | 17
44776.5217 | 17.283 | 14.4229 | 60.02 | 13.4916 | 44776.5288 | 17.085 | 13.7093 | 60.02 | 13.6031 | 44776.5383 | 17.7 | 14.1849 | 60.04 | 13.6031 | 44776.5451 | 17.333 | 13.7102 | 60.01 | 13.5834 | 44776.552 | 17.788 | 13.8165 | 59.99 | 13.7146 | 17
44776.5217 | 18.285 | 14.4229 | 60.02 | 13.4588 | 44776.5289 | 18.088 | 13.7093 | 60.02 | 13.6031 | 44776.5383 | 18.702 | 14.1849 | 60.04 | 13.5703 | 44776.5451 | 18.336 | 13.6481 | 60.01 | 13.5834 | 44776.552 | 18.101 | 13.8165 | 59.99 | 13.6818 | 18
44776.5217 | 18.286 | 14.1975 | 60.02 | 13.4588 | 44776.5289 | 18.089 | 13.7093 | 60.02 | 13.5703 | 44776.5383 | 18.701 | 14.1226 | 60.04 | 13.5703 | 44776.5451 | 18.337 | 13.6481 | 60.01 | 13.5506 | 44776.552 | 18.789 | 13.7581 | 59.99 | 13.6818 | 18
44776.5217 | 19.287 | 14.1975 | 60.02 | 13.426 | 44776.5289 | 19.091 | 13.6851 | 60.02 | 13.5703 | 44776.5383 | 19.706 | 14.1226 | 60.04 | 13.5244 | 44776.5451 | 19.34 | 13.6481 | 60.01 | 13.5506 | 44776.552 | 19.104 | 13.7581 | 59.99 | 13.649 | 19
44776.5217 | 19.289 | 13.9855 | 60.02 | 13.426 | 44776.5289 | 19.092 | 13.6851 | 60.02 | 13.5375 | 44776.5383 | 19.703 | 14.0758 | 60.04 | 13.5244 | 44776.5451 | 19.341 | 13.6481 | 60.01 | 13.5178 | 44776.552 | 19.791 | 13.6935 | 59.99 | 13.649 | 19
44776.5217 | 20.29 | 13.9855 | 60.02 | 13.3931 | 44776.5289 | 20.266 | 13.6345 | 60.02 | 13.5375 | 44776.5383 | 20.707 | 14.0758 | 60.04 | 13.4916 | 44776.5451 | 20.343 | 13.5935 | 60.01 | 13.5178 | 44776.552 | 20.164 | 13.6935 | 59.99 | 13.6162 | 20
44776.5217 | 20.293 | 13.7157 | 60.02 | 13.3931 | 44776.5289 | 20.267 | 13.6345 | 60.02 | 13.5047 | 44776.5383 | 20.964 | 14.0155 | 60.04 | 13.4916 | 44776.5451 | 20.344 | 13.5935 | 60.01 | 13.485 | 44776.552 | 20.792 | 13.6342 | 59.99 | 13.6162 | 20
44776.5217 | 21.294 | 13.7157 | 60.02 | 13.3603 | 44776.5289 | 21.27 | 13.6034 | 60.02 | 13.5047 | 44776.5383 | 21.966 | 14.0155 | 60.04 | 13.4588 | 44776.5451 | 21.346 | 13.5572 | 60.01 | 13.485 | 44776.552 | 21.167 | 13.6342 | 59.99 | 13.5834 | 21
44776.5217 | 21.297 | 13.7157 | 60.02 | 13.3603 | 44776.5289 | 21.271 | 13.6034 | 60.02 | 13.4391 | 44776.5383 | 21.967 | 13.9745 | 60.04 | 13.4194 | 44776.5451 | 21.347 | 13.5572 | 60.01 | 13.4522 | 44776.552 | 21.794 | 13.6342 | 59.99 | 13.5834 | 21
44776.5217 | 22.298 | 13.7157 | 60.02 | 13.3275 | 44776.5289 | 22.273 | 13.5703 | 60.02 | 13.4063 | 44776.5383 | 22.967 | 13.924 | 60.04 | 13.4194 | 44776.5451 | 22.349 | 13.5212 | 60.01 | 13.4522 | 44776.552 | 22.133 | 13.6342 | 60 | 13.5834 | 22
44776.5217 | 22.3 | 13.5465 | 60.02 | 13.3275 | 44776.5289 | 22.274 | 13.5703 | 60.02 | 13.4063 | 44776.5383 | 22.97 | 13.924 | 60.04 | 13.3866 | 44776.5451 | 22.35 | 13.5212 | 60.01 | 13.4194 | 44776.552 | 22.214 | 13.6342 | 60 | 13.5506 | 22
44776.5217 | 23.301 | 13.5465 | 60.02 | 13.2947 | 44776.5289 | 23.277 | 13.5703 | 60.02 | 13.4063 | 44776.5383 | 23.233 | 13.8796 | 60.04 | 13.3866 | 44776.5452 | 23.353 | 13.491 | 60.01 | 13.4194 | 44776.552 | 23.796 | 13.5791 | 60 | 13.5506 | 23
44776.5217 | 23.873 | 13.5465 | 60.04 | 13.2947 | 44776.5289 | 23.278 | 13.5703 | 60.02 | 13.4063 | 44776.5383 | 23.234 | 13.8796 | 60.04 | 13.3538 | 44776.5452 | 23.354 | 13.491 | 60.01 | 13.3866 | 44776.5521 | 23.238 | 13.5791 | 60 | 13.5178 | 23
44776.5217 | 24.304 | 13.3648 | 60.04 | 13.2947 | 44776.5289 | 24.279 | 13.5038 | 60.02 | 13.4063 | 44776.5383 | 24.234 | 13.8796 | 60.04 | 13.3538 | 44776.5452 | 24.356 | 13.4467 | 60.01 | 13.3866 | 44776.5521 | 24.796 | 13.5514 | 60 | 13.5178 | 24
44776.5217 | 24.305 | 13.3648 | 60.04 | 13.2619 | 44776.5289 | 24.28 | 13.5038 | 60.02 | 13.3735 | 44776.5383 | 24.235 | 13.8796 | 60.04 | 13.3111 | 44776.5452 | 24.357 | 13.4467 | 60.01 | 13.3538 | 44776.5521 | 24.239 | 13.5514 | 60 | 13.4817 | 24
44776.5217 | 25.307 | 13.3356 | 60.04 | 13.2619 | 44776.5289 | 25.283 | 13.4636 | 60.02 | 13.3735 | 44776.5384 | 25.235 | 13.7963 | 60.04 | 13.3111 | 44776.5452 | 25.36 | 13.4467 | 60.01 | 13.3538 | 44776.5521 | 25.798 | 13.5266 | 60 | 13.4817 | 25
44776.5217 | 25.308 | 13.3356 | 60.04 | 13.2291 | 44776.5289 | 25.284 | 13.4636 | 60.02 | 13.3407 | 44776.5384 | 25.238 | 13.7963 | 60.04 | 13.2751 | 44776.5452 | 25.361 | 13.4467 | 60.01 | 13.321 | 44776.5521 | 25.243 | 13.5266 | 60 | 13.4489 | 25
44776.5218 | 26.311 | 13.3202 | 60.04 | 13.2291 | 44776.529 | 26.287 | 13.3973 | 60.02 | 13.3407 | 44776.5384 | 26.273 | 13.7433 | 60.04 | 13.2751 | 44776.5452 | 26.364 | 13.3939 | 60.01 | 13.321 | 44776.5521 | 26.798 | 13.5266 | 60 | 13.4489 | 26
44776.5218 | 26.312 | 13.3202 | 60.04 | 13.1963 | 44776.529 | 26.288 | 13.3973 | 60.02 | 13.3079 | 44776.5384 | 26.275 | 13.7433 | 60.04 | 13.2455 | 44776.5452 | 26.365 | 13.3939 | 60.01 | 13.2849 | 44776.5521 | 26.244 | 13.5266 | 60 | 13.4161 | 26
44776.5218 | 27.315 | 13.3202 | 60.04 | 13.1963 | 44776.529 | 27.29 | 13.3528 | 60.02 | 13.3079 | 44776.5384 | 27.275 | 13.6732 | 60.04 | 13.2455 | 44776.5452 | 27.731 | 13.3521 | 60.01 | 13.2849 | 44776.5521 | 27.8 | 13.4986 | 60 | 13.4161 | 27
44776.5218 | 27.316 | 13.3202 | 60.04 | 13.1635 | 44776.529 | 27.291 | 13.3528 | 60.02 | 13.2751 | 44776.5384 | 27.278 | 13.6732 | 60.04 | 13.2127 | 44776.5452 | 27.733 | 13.3521 | 60.01 | 13.2521 | 44776.5521 | 27.247 | 13.4986 | 60 | 13.3833 | 27
44776.5218 | 28.318 | 13.2468 | 60.04 | 13.1635 | 44776.529 | 28.294 | 13.3528 | 60.02 | 13.2751 | 44776.5384 | 28.276 | 13.637 | 60.04 | 13.2127 | 44776.5452 | 28.735 | 13.3521 | 60.01 | 13.2521 | 44776.5521 | 28.8 | 13.45 | 60 | 13.3833 | 28
44776.5218 | 28.319 | 13.2468 | 60.04 | 13.1307 | 44776.529 | 28.295 | 13.3528 | 60.02 | 13.2423 | 44776.5384 | 28.283 | 13.637 | 60.04 | 13.1799 | 44776.5452 | 28.736 | 13.3521 | 60.01 | 13.2193 | 44776.5521 | 28.25 | 13.45 | 60 | 13.3505 | 28
44776.5218 | 29.322 | 13.205 | 60.04 | 13.1307 | 44776.529 | 29.297 | 13.2854 | 60.02 | 13.2423 | 44776.5384 | 29.277 | 13.637 | 60.04 | 13.1799 | 44776.5452 | 29.739 | 13.3049 | 60.01 | 13.2193 | 44776.5521 | 29.802 | 13.45 | 60 | 13.3505 | 29
44776.5218 | 29.323 | 13.205 | 60.04 | 13.0979 | 44776.529 | 29.298 | 13.2854 | 60.02 | 13.2095 | 44776.5384 | 29.286 | 13.637 | 60.04 | 13.1471 | 44776.5452 | 29.74 | 13.3049 | 60.01 | 13.2193 | 44776.5521 | 29.252 | 13.45 | 60 | 13.3177 | 29
44776.5218 | 30.325 | 13.1592 | 60.04 | 13.0979 | 44776.529 | 30.301 | 13.2359 | 60.02 | 13.2095 | 44776.5384 | 30.277 | 13.5937 | 60.04 | 13.1471 | 44776.5452 | 30.918 | 13.2715 | 60.01 | 13.2193 | 44776.5521 | 30.804 | 13.3748 | 60 | 13.3177 | 30
44776.5218 | 30.326 | 13.1592 | 60.04 | 13.0651 | 44776.529 | 30.302 | 13.2359 | 60.02 | 13.1767 | 44776.5384 | 30.286 | 13.5937 | 60.04 | 13.1143 | 44776.5452 | 30.92 | 13.2715 | 60.01 | 13.1799 | 44776.5521 | 30.256 | 13.3748 | 60 | 13.2849 | 30
44776.5218 | 31.329 | 13.1271 | 60.04 | 13.0651 | 44776.529 | 31.304 | 13.2032 | 60.02 | 13.1767 | 44776.5384 | 31.278 | 13.5361 | 60.04 | 13.1143 | 44776.5453 | 31.932 | 13.2059 | 60.01 | 13.1799 | 44776.5521 | 31.805 | 13.334 | 60 | 13.2849 | 31
44776.5218 | 31.33 | 13.1271 | 60.04 | 13.0323 | 44776.529 | 31.305 | 13.2032 | 60.02 | 13.1438 | 44776.5384 | 31.288 | 13.5361 | 60.04 | 13.0815 | 44776.5453 | 31.933 | 13.2059 | 60.01 | 13.1143 | 44776.5521 | 31.257 | 13.334 | 60 | 13.2521 | 31
44776.5218 | 32.332 | 13.1271 | 60.04 | 13.0323 | 44776.529 | 32.308 | 13.2032 | 60.02 | 13.1438 | 44776.5384 | 32.624 | 13.5025 | 60.04 | 13.0815 | 44776.5453 | 32.935 | 13.2059 | 60.01 | 13.1143 | 44776.5522 | 32.037 | 13.2807 | 60 | 13.2521 | 32
44776.5218 | 32.333 | 13.1271 | 60.04 | 12.9995 | 44776.529 | 32.309 | 13.2032 | 60.02 | 13.111 | 44776.5384 | 32.625 | 13.5025 | 60.04 | 13.0454 | 44776.5453 | 32.936 | 13.2059 | 60.01 | 13.1143 | 44776.5522 | 32.261 | 13.2807 | 60 | 13.2193 | 32
44776.5218 | 33.336 | 13.059 | 60.04 | 12.9995 | 44776.529 | 33.312 | 13.1774 | 60.02 | 13.111 | 44776.5385 | 33.214 | 13.5025 | 60.02 | 13.0454 | 44776.5453 | 33.261 | 13.1632 | 60.01 | 13.1143 | 44776.5522 | 33.039 | 13.2807 | 60 | 13.2193 | 33
44776.5218 | 33.337 | 13.059 | 60.04 | 12.9667 | 44776.529 | 33.313 | 13.1774 | 60.02 | 13.0782 | 44776.5385 | 33.625 | 13.4766 | 60.02 | 13.0454 | 44776.5453 | 33.265 | 13.1632 | 60.01 | 13.0717 | 44776.5522 | 33.553 | 13.2807 | 60 | 13.1865 | 33
44776.5218 | 34.34 | 13.0347 | 60.04 | 12.9667 | 44776.529 | 34.305 | 13.1774 | 59.99 | 13.0782 | 44776.5385 | 34.627 | 13.4766 | 60.02 | 13.0028 | 44776.5453 | 34.264 | 13.1114 | 60.01 | 13.0717 | 44776.5522 | 34.041 | 13.2807 | 60 | 13.1865 | 34
44776.5218 | 34.341 | 13.0347 | 60.04 | 12.9339 | 44776.529 | 34.381 | 13.1379 | 59.99 | 13.0782 | 44776.5385 | 34.626 | 13.4766 | 60.02 | 13.0028 | 44776.5453 | 34.266 | 13.1114 | 60.01 | 13.0061 | 44776.5522 | 34.557 | 13.2807 | 60 | 13.1438 | 34
44776.5219 | 35.343 | 12.9862 | 60.04 | 12.9339 | 44776.529 | 35.382 | 13.1379 | 59.99 | 13.0454 | 44776.5385 | 35.629 | 13.4766 | 60.02 | 12.97 | 44776.5453 | 35.268 | 13.0722 | 60.01 | 13.0061 | 44776.5522 | 35.384 | 13.2273 | 60 | 13.1438 | 35
44776.5219 | 35.344 | 12.9862 | 60.04 | 12.9011 | 44776.5291 | 35.384 | 13.0908 | 59.99 | 13.0454 | 44776.5385 | 35.627 | 13.4263 | 60.02 | 12.97 | 44776.5453 | 35.269 | 13.0722 | 60.01 | 12.9733 | 44776.5522 | 35.558 | 13.2273 | 60 | 13.111 | 35
44776.5219 | 36.347 | 12.9862 | 60.04 | 12.9011 | 44776.5291 | 36.385 | 13.0908 | 59.99 | 13.0094 | 44776.5385 | 36.63 | 13.4263 | 60.02 | 12.9372 | 44776.5453 | 36.335 | 13.0379 | 60.01 | 12.9733 | 44776.5522 | 36.389 | 13.1562 | 60 | 13.111 | 36
44776.5219 | 36.348 | 12.9862 | 60.04 | 12.8683 | 44776.5291 | 36.388 | 13.0908 | 59.99 | 13.0094 | 44776.5385 | 36.628 | 13.3708 | 60.02 | 12.9372 | 44776.5453 | 36.336 | 13.0379 | 60.01 | 12.9405 | 44776.5522 | 36.96 | 13.1562 | 60 | 13.0782 | 36
44776.5219 | 37.35 | 12.9462 | 60.04 | 12.8683 | 44776.5291 | 37.389 | 13.0908 | 59.99 | 12.9798 | 44776.5385 | 37.631 | 13.3708 | 60.02 | 12.9044 | 44776.5453 | 37.339 | 13.0009 | 60.01 | 12.9405 | 44776.5522 | 37.39 | 13.1562 | 60 | 13.0782 | 37
44776.5219 | 37.351 | 12.9462 | 60.04 | 12.8355 | 44776.5291 | 37.392 | 13.0534 | 59.99 | 12.9798 | 44776.5385 | 37.628 | 13.3121 | 60.02 | 12.9044 | 44776.5453 | 37.34 | 13.0009 | 60.01 | 12.9077 | 44776.5522 | 37.961 | 13.1562 | 60 | 13.0323 | 37
44776.5219 | 38.354 | 12.8989 | 60.04 | 12.8355 | 44776.5291 | 38.393 | 13.0534 | 59.99 | 12.947 | 44776.5385 | 38.633 | 13.3121 | 60.02 | 12.8716 | 44776.5453 | 38.342 | 13.0009 | 60.01 | 12.9077 | 44776.5522 | 38.56 | 13.0812 | 60 | 13.0323 | 38
44776.5219 | 38.355 | 12.8989 | 60.04 | 12.8027 | 44776.5291 | 38.395 | 13.0076 | 59.99 | 12.947 | 44776.5385 | 38.629 | 13.2525 | 60.02 | 12.8716 | 44776.5453 | 38.343 | 13.0009 | 60.01 | 12.8749 | 44776.5522 | 38.963 | 13.0812 | 60 | 12.9995 | 38
44776.5219 | 39.357 | 12.8501 | 60.04 | 12.8027 | 44776.5291 | 39.396 | 13.0076 | 59.99 | 12.9142 | 44776.5385 | 39.635 | 13.2525 | 60.02 | 12.8388 | 44776.5454 | 39.346 | 12.936 | 60.01 | 12.8749 | 44776.5522 | 39.563 | 13.0362 | 60 | 12.9995 | 39
44776.5219 | 39.358 | 12.8501 | 60.04 | 12.7699 | 44776.5291 | 39.399 | 13.0076 | 59.99 | 12.9142 | 44776.5385 | 39.63 | 13.2525 | 60.02 | 12.8388 | 44776.5454 | 39.347 | 12.936 | 60.01 | 12.8421 | 44776.5522 | 39.965 | 13.0362 | 60 | 12.9667 | 39
44776.5219 | 40.36 | 12.8501 | 60.04 | 12.7699 | 44776.5291 | 40.4 | 13.0076 | 59.99 | 12.8814 | 44776.5385 | 40.636 | 13.2525 | 60.02 | 12.806 | 44776.5454 | 40.35 | 12.8909 | 60.01 | 12.8421 | 44776.5523 | 40.563 | 13.0362 | 60 | 12.9667 | 40
44776.5219 | 40.361 | 12.8501 | 60.04 | 12.7371 | 44776.5291 | 40.401 | 12.9694 | 59.99 | 12.8814 | 44776.5385 | 40.631 | 13.1808 | 60.02 | 12.806 | 44776.5454 | 40.351 | 12.8909 | 60.01 | 12.8421 | 44776.5523 | 40.967 | 13.0362 | 60 | 12.9339 | 40
44776.5219 | 41.364 | 12.7963 | 60.04 | 12.7371 | 44776.5291 | 41.402 | 12.9694 | 59.99 | 12.8486 | 44776.5385 | 41.638 | 13.1808 | 60.02 | 12.7732 | 44776.5454 | 41.353 | 12.8909 | 60.01 | 12.8421 | 44776.5523 | 41.744 | 13.0154 | 60 | 12.9339 | 41
44776.5219 | 41.365 | 12.7963 | 60.04 | 12.7043 | 44776.5291 | 41.404 | 12.9095 | 59.99 | 12.8486 | 44776.5385 | 41.631 | 13.1664 | 60.02 | 12.7732 | 44776.5454 | 41.354 | 12.8909 | 60.01 | 12.7961 | 44776.5523 | 41.97 | 13.0154 | 60 | 12.9011 | 41
44776.5219 | 42.393 | 12.7498 | 60.04 | 12.7043 | 44776.5291 | 42.405 | 12.9095 | 59.99 | 12.8158 | 44776.5385 | 42.639 | 13.1664 | 60.02 | 12.7404 | 44776.5454 | 42.357 | 12.8521 | 60.01 | 12.7961 | 44776.5523 | 42.747 | 12.968 | 60 | 12.9011 | 42
44776.5219 | 42.395 | 12.7498 | 60.04 | 12.6715 | 44776.5291 | 42.408 | 12.8566 | 59.99 | 12.8158 | 44776.5386 | 42.632 | 13.1664 | 60.02 | 12.7404 | 44776.5454 | 42.358 | 12.8521 | 60.01 | 12.7633 | 44776.5523 | 42.973 | 12.968 | 60 | 12.8683 | 42
44776.5219 | 43.396 | 12.727 | 60.04 | 12.6715 | 44776.5291 | 43.409 | 12.8566 | 59.99 | 12.783 | 44776.5386 | 43.641 | 13.1664 | 60.02 | 12.7076 | 44776.5454 | 43.36 | 12.8204 | 60.01 | 12.7633 | 44776.5523 | 43.747 | 12.9155 | 60 | 12.8683 | 43
44776.5219 | 43.397 | 12.727 | 60.04 | 12.6354 | 44776.5291 | 43.411 | 12.8566 | 59.99 | 12.783 | 44776.5386 | 43.633 | 13.0346 | 60.02 | 12.7076 | 44776.5454 | 43.361 | 12.8204 | 60.01 | 12.7305 | 44776.5523 | 43.974 | 12.9155 | 60 | 12.8355 | 43
44776.522 | 44.399 | 12.727 | 60.04 | 12.6354 | 44776.5291 | 44.412 | 12.8566 | 59.99 | 12.7502 | 44776.5386 | 44.643 | 13.0346 | 60.02 | 12.6748 | 44776.5454 | 44.364 | 12.7887 | 60.01 | 12.7305 | 44776.5523 | 44.748 | 12.9155 | 60 | 12.8355 | 44
44776.522 | 44.4 | 12.727 | 60.04 | 12.6026 | 44776.5292 | 44.414 | 12.8053 | 59.99 | 12.7502 | 44776.5386 | 44.633 | 12.976 | 60.02 | 12.6748 | 44776.5454 | 44.365 | 12.7887 | 60.01 | 12.6879 | 44776.5523 | 44.976 | 12.9155 | 60 | 12.7994 | 44
44776.522 | 45.403 | 12.6862 | 60.04 | 12.6026 | 44776.5292 | 45.415 | 12.8053 | 59.99 | 12.7174 | 44776.5386 | 45.644 | 12.976 | 60.02 | 12.642 | 44776.5454 | 45.34 | 12.7887 | 59.97 | 12.6879 | 44776.5523 | 45.748 | 12.8614 | 60 | 12.7994 | 45
44776.522 | 45.404 | 12.6862 | 60.04 | 12.5698 | 44776.5292 | 45.416 | 12.7787 | 59.99 | 12.7174 | 44776.5386 | 45.634 | 12.9215 | 60.02 | 12.642 | 44776.5454 | 45.424 | 12.7299 | 59.97 | 12.6879 | 44776.5523 | 45.977 | 12.8614 | 60 | 12.7699 | 45
44776.522 | 46.406 | 12.6408 | 60.04 | 12.5698 | 44776.5292 | 46.417 | 12.7787 | 59.99 | 12.6846 | 44776.5386 | 46.646 | 12.9215 | 60.02 | 12.6092 | 44776.5454 | 46.425 | 12.7299 | 59.97 | 12.6551 | 44776.5523 | 46.749 | 12.8147 | 60 | 12.7699 | 46
44776.522 | 46.407 | 12.6408 | 60.04 | 12.537 | 44776.5292 | 46.42 | 12.7343 | 59.99 | 12.6846 | 44776.5386 | 46.634 | 12.8883 | 60.02 | 12.6092 | 44776.5454 | 46.533 | 12.7299 | 59.97 | 12.6551 | 44776.5523 | 46.979 | 12.8147 | 60 | 12.7371 | 46
44776.522 | 47.41 | 12.5969 | 60.04 | 12.537 | 44776.5292 | 47.421 | 12.7343 | 59.99 | 12.6518 | 44776.5386 | 47.647 | 12.8883 | 60.02 | 12.5764 | 44776.5454 | 47.534 | 12.7299 | 59.97 | 12.6223 | 44776.5523 | 47.751 | 12.8147 | 60 | 12.7371 | 47
44776.522 | 47.411 | 12.5969 | 60.04 | 12.5042 | 44776.5292 | 47.423 | 12.7343 | 59.99 | 12.6518 | 44776.5386 | 47.635 | 12.8883 | 60.02 | 12.5764 | 44776.5454 | 47.536 | 12.7058 | 59.97 | 12.6223 | 44776.5523 | 47.18 | 12.8147 | 60 | 12.7043 | 47
44776.522 | 48.414 | 12.5969 | 60.04 | 12.5042 | 44776.5292 | 48.424 | 12.7343 | 59.99 | 12.619 | 44776.5386 | 48.65 | 12.8883 | 60.02 | 12.5436 | 44776.5454 | 48.537 | 12.7058 | 59.97 | 12.5796 | 44776.5523 | 48.752 | 12.8147 | 60 | 12.7043 | 48
44776.522 | 48.415 | 12.5969 | 60.04 | 12.4714 | 44776.5292 | 48.427 | 12.7017 | 59.99 | 12.619 | 44776.5386 | 48.636 | 12.8239 | 60.02 | 12.5436 | 44776.5455 | 48.794 | 12.6582 | 59.97 | 12.5796 | 44776.5524 | 48.182 | 12.8147 | 60 | 12.6649 | 48
44776.522 | 49.417 | 12.5422 | 60.04 | 12.4714 | 44776.5292 | 49.428 | 12.7017 | 59.99 | 12.5862 | 44776.5386 | 49.651 | 12.8239 | 60.02 | 12.5108 | 44776.5455 | 49.796 | 12.6582 | 59.97 | 12.5468 | 44776.5524 | 49.753 | 12.7461 | 60 | 12.6649 | 49
44776.522 | 49.418 | 12.5422 | 60.04 | 12.4386 | 44776.5292 | 49.431 | 12.6697 | 59.99 | 12.5862 | 44776.5386 | 49.636 | 12.7721 | 60.02 | 12.5108 | 44776.5455 | 49.798 | 12.626 | 59.97 | 12.5468 | 44776.5524 | 49.184 | 12.7461 | 60 | 12.6288 | 49
44776.522 | 50.421 | 12.5174 | 60.04 | 12.4386 | 44776.5292 | 50.432 | 12.6697 | 59.99 | 12.5534 | 44776.5386 | 50.652 | 12.7721 | 60.02 | 12.478 | 44776.5455 | 50.799 | 12.626 | 59.97 | 12.5042 | 44776.5524 | 50.753 | 12.6872 | 60 | 12.6288 | 50
44776.522 | 50.422 | 12.5174 | 60.04 | 12.4025 | 44776.5292 | 50.433 | 12.6206 | 59.99 | 12.5173 | 44776.5387 | 50.637 | 12.7358 | 60.02 | 12.478 | 44776.5455 | 50.802 | 12.5844 | 59.97 | 12.5042 | 44776.5524 | 50.186 | 12.6872 | 60 | 12.596 | 50
44776.522 | 51.424 | 12.47 | 60.04 | 12.4025 | 44776.5292 | 51.437 | 12.5755 | 59.99 | 12.5173 | 44776.5387 | 51.655 | 12.7358 | 60.02 | 12.4452 | 44776.5455 | 51.803 | 12.5844 | 59.97 | 12.4714 | 44776.5524 | 51.815 | 12.6872 | 60 | 12.596 | 51
44776.522 | 51.425 | 12.47 | 60.04 | 12.373 | 44776.5292 | 51.438 | 12.5755 | 59.99 | 12.4845 | 44776.5387 | 51.637 | 12.7358 | 60.02 | 12.4452 | 44776.5455 | 51.943 | 12.5844 | 59.97 | 12.4714 | 44776.5524 | 51.189 | 12.6872 | 60 | 12.5632 | 51
44776.5221 | 52.428 | 12.47 | 60.04 | 12.373 | 44776.5293 | 52.44 | 12.5755 | 59.99 | 12.4845 | 44776.5387 | 52.657 | 12.7358 | 60.02 | 12.4123 | 44776.5455 | 52.944 | 12.5844 | 59.97 | 12.4386 | 44776.5524 | 52.225 | 12.6872 | 59.96 | 12.5632 | 52
44776.5221 | 52.429 | 12.47 | 60.04 | 12.3402 | 44776.5293 | 52.441 | 12.5755 | 59.99 | 12.455 | 44776.5387 | 52.638 | 12.7023 | 60.02 | 12.4123 | 44776.5455 | 52.946 | 12.5142 | 59.97 | 12.4386 | 44776.5524 | 52.817 | 12.6313 | 59.96 | 12.5632 | 52
44776.5221 | 53.431 | 12.3981 | 60.04 | 12.3402 | 44776.5293 | 53.443 | 12.542 | 59.99 | 12.455 | 44776.5387 | 53.659 | 12.7023 | 60.02 | 12.3795 | 44776.5455 | 53.948 | 12.5142 | 59.97 | 12.4025 | 44776.5524 | 53.192 | 12.6313 | 59.96 | 12.5304 | 53
44776.5221 | 53.432 | 12.3981 | 60.04 | 12.3074 | 44776.5293 | 53.444 | 12.542 | 59.99 | 12.4222 | 44776.5387 | 53.639 | 12.6557 | 60.02 | 12.3795 | 44776.5455 | 53.949 | 12.459 | 59.97 | 12.4025 | 44776.5524 | 53.819 | 12.6122 | 59.96 | 12.5304 | 53
44776.5221 | 54.012 | 12.3981 | 59.97 | 12.3074 | 44776.5293 | 54.446 | 12.4959 | 59.99 | 12.4222 | 44776.5387 | 54.661 | 12.6557 | 60.02 | 12.3467 | 44776.5455 | 54.95 | 12.459 | 59.97 | 12.3697 | 44776.5524 | 54.194 | 12.6122 | 59.96 | 12.4976 | 54
44776.5221 | 54.435 | 12.3676 | 59.97 | 12.3074 | 44776.5293 | 54.447 | 12.4959 | 59.99 | 12.3861 | 44776.5387 | 54.639 | 12.6129 | 60.02 | 12.3467 | 44776.5455 | 54.953 | 12.4055 | 59.97 | 12.3697 | 44776.5524 | 54.82 | 12.572 | 59.96 | 12.4976 | 54
44776.5221 | 55.436 | 12.3676 | 59.97 | 12.2746 | 44776.5293 | 55.45 | 12.468 | 59.99 | 12.3861 | 44776.5387 | 55.937 | 12.6129 | 60.02 | 12.3139 | 44776.5455 | 55.955 | 12.4055 | 59.97 | 12.3369 | 44776.5524 | 55.197 | 12.572 | 59.96 | 12.4648 | 55
44776.5221 | 55.439 | 12.3676 | 59.97 | 12.2746 | 44776.5293 | 55.451 | 12.468 | 59.99 | 12.3566 | 44776.5387 | 55.64 | 12.6129 | 60.02 | 12.3139 | 44776.5455 | 55.958 | 12.4055 | 59.97 | 12.3369 | 44776.5524 | 55.822 | 12.572 | 59.96 | 12.4648 | 55
44776.5221 | 56.44 | 12.3676 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 56.453 | 12.4292 | 59.99 | 12.3566 | 44776.5387 | 56.94 | 12.6129 | 60.02 | 12.2779 | 44776.5455 | 56.959 | 12.4055 | 59.97 | 12.3041 | 44776.5524 | 56.199 | 12.572 | 59.96 | 12.432 | 56
44776.5221 | 56.442 | 12.3676 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 56.454 | 12.4292 | 59.99 | 12.3205 | 44776.5387 | 56.64 | 12.574 | 60.02 | 12.2779 | 44776.5456 | 56.961 | 12.384 | 59.97 | 12.3041 | 44776.5524 | 56.07 | 12.5378 | 59.96 | 12.432 | 56
44776.5221 | 57.443 | 12.3676 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 57.456 | 12.4292 | 59.99 | 12.3205 | 44776.5387 | 57.08 | 12.574 | 60.02 | 12.2483 | 44776.5456 | 57.962 | 12.384 | 59.97 | 12.2713 | 44776.5524 | 57.202 | 12.5378 | 59.96 | 12.3992 | 57
44776.5221 | 57.446 | 12.3271 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 57.458 | 12.4292 | 59.99 | 12.2877 | 44776.5387 | 57.642 | 12.5019 | 60.02 | 12.2483 | 44776.5456 | 57.965 | 12.3338 | 59.97 | 12.2713 | 44776.5525 | 57.07 | 12.4986 | 59.96 | 12.3992 | 57
44776.5221 | 58.447 | 12.3271 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 58.461 | 12.3877 | 59.99 | 12.2877 | 44776.5387 | 58.084 | 12.5019 | 60.02 | 12.2155 | 44776.5456 | 58.966 | 12.3338 | 59.97 | 12.2385 | 44776.5525 | 58.205 | 12.4986 | 59.96 | 12.3664 | 58
44776.5221 | 58.449 | 12.2928 | 59.97 | 12.2418 | 44776.5293 | 58.462 | 12.3877 | 59.99 | 12.2549 | 44776.5387 | 58.662 | 12.4538 | 60.02 | 12.2155 | 44776.5456 | 58.969 | 12.2949 | 59.97 | 12.2385 | 44776.5525 | 58.072 | 12.4447 | 59.96 | 12.3664 | 58
44776.5221 | 59.45 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5293 | 59.464 | 12.3198 | 59.99 | 12.2549 | 44776.5388 | 59.086 | 12.4538 | 60.02 | 12.1827 | 44776.5456 | 59.97 | 12.2949 | 59.97 | 12.2057 | 44776.5525 | 59.207 | 12.4447 | 59.96 | 12.3336 | 59
44776.5221 | 59.453 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5293 | 59.465 | 12.3198 | 59.99 | 12.2221 | 44776.5388 | 59.668 | 12.4538 | 60.02 | 12.1827 | 44776.5456 | 59.972 | 12.2949 | 59.97 | 12.2057 | 44776.5525 | 59.073 | 12.4447 | 59.96 | 12.3336 | 59
44776.5221 | 60.454 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5293 | 60.477 | 12.289 | 59.99 | 12.2221 | 44776.5388 | 60.214 | 12.4538 | 60.02 | 12.1499 | 44776.5456 | 60.973 | 12.2949 | 59.97 | 12.1729 | 44776.5525 | 60.508 | 12.4447 | 59.96 | 12.3008 | 60
44776.5221 | 60.457 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5293 | 60.479 | 12.289 | 59.99 | 12.1893 | 44776.5388 | 60.67 | 12.4095 | 60.02 | 12.1499 | 44776.5456 | 60.976 | 12.2533 | 59.97 | 12.1729 | 44776.5525 | 60.075 | 12.3803 | 59.96 | 12.3008 | 60
44776.5221 | 61.458 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5294 | 61.481 | 12.289 | 59.99 | 12.1893 | 44776.5388 | 61.216 | 12.4095 | 60.02 | 12.0843 | 44776.5456 | 61.977 | 12.2533 | 59.97 | 12.1401 | 44776.5525 | 61.511 | 12.3803 | 59.96 | 12.268 | 61
44776.5222 | 61.62 | 12.2928 | 59.97 | 12.209 | 44776.5294 | 61.482 | 12.289 | 59.99 | 12.1565 | 44776.5388 | 61.671 | 12.3717 | 60.02 | 12.0843 | 44776.5456 | 61.978 | 12.1881 | 59.97 | 12.1401 | 44776.5525 | 61.076 | 12.352 | 59.96 | 12.268 | 61
44776.5222 | 62.621 | 12.2928 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 62.485 | 12.2343 | 59.99 | 12.1565 | 44776.5388 | 62.578 | 12.3717 | 60.02 | 12.0515 | 44776.5456 | 62.979 | 12.1881 | 59.97 | 12.1073 | 44776.5525 | 62.513 | 12.352 | 59.96 | 12.2352 | 62
44776.5222 | 62.624 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 62.486 | 12.2343 | 59.99 | 12.1237 | 44776.5388 | 62.673 | 12.3252 | 60.02 | 12.0515 | 44776.5456 | 62.229 | 12.1717 | 59.97 | 12.1073 | 44776.5525 | 62.267 | 12.3147 | 59.96 | 12.2352 | 62
44776.5222 | 63.625 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 63.489 | 12.1669 | 59.99 | 12.1237 | 44776.5388 | 63.308 | 12.3252 | 60 | 12.0515 | 44776.5456 | 63.231 | 12.1717 | 59.97 | 12.0745 | 44776.5525 | 63.514 | 12.3147 | 59.96 | 12.2024 | 63
44776.5222 | 63.628 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 63.49 | 12.1669 | 59.99 | 12.0909 | 44776.5388 | 63.582 | 12.3252 | 60 | 12.0187 | 44776.5456 | 63.232 | 12.1717 | 59.97 | 12.0745 | 44776.5525 | 63.27 | 12.2745 | 59.96 | 12.2024 | 63
44776.5222 | 64.629 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 64.393 | 12.1669 | 59.96 | 12.0909 | 44776.5388 | 64.674 | 12.2685 | 60 | 12.0187 | 44776.5456 | 64.233 | 12.1717 | 59.97 | 12.0318 | 44776.5525 | 64.517 | 12.2745 | 59.96 | 12.1696 | 64
44776.5222 | 64.631 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 64.492 | 12.1384 | 59.96 | 12.0909 | 44776.5388 | 64.584 | 12.2685 | 60 | 11.9859 | 44776.5457 | 64.614 | 12.1037 | 59.97 | 12.0318 | 44776.5525 | 64.27 | 12.2745 | 59.96 | 12.1696 | 64
44776.5222 | 65.632 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 65.493 | 12.1384 | 59.96 | 12.0253 | 44776.5388 | 65.675 | 12.2685 | 60 | 11.9859 | 44776.5457 | 65.615 | 12.1037 | 59.97 | 11.999 | 44776.5525 | 65.517 | 12.2745 | 59.96 | 12.1368 | 65
44776.5222 | 65.635 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 65.496 | 12.1113 | 59.96 | 12.0253 | 44776.5388 | 65.588 | 12.2685 | 60 | 11.9531 | 44776.5457 | 65.618 | 12.0468 | 59.97 | 11.999 | 44776.5525 | 65.271 | 12.2257 | 59.96 | 12.1368 | 65
44776.5222 | 66.636 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 66.497 | 12.1113 | 59.96 | 11.9925 | 44776.5388 | 66.678 | 12.2046 | 60 | 11.9531 | 44776.5457 | 66.619 | 12.0468 | 59.97 | 11.9662 | 44776.5526 | 66.52 | 12.2257 | 59.96 | 12.104 | 66
44776.5222 | 66.638 | 12.1702 | 59.97 | 12.0778 | 44776.5294 | 66.499 | 12.0455 | 59.96 | 11.9925 | 44776.5388 | 66.627 | 12.2046 | 60 | 11.9203 | 44776.5457 | 66.621 | 12.0192 | 59.97 | 11.9662 | 44776.5526 | 66.273 | 12.2107 | 59.96 | 12.104 | 66
44776.5222 | 67.639 | 12.1702 | 59.97 | 12.045 | 44776.5294 | 67.5 | 12.0455 | 59.96 | 11.9597 | 44776.5388 | 67.678 | 12.1644 | 60 | 11.9203 | 44776.5457 | 67.622 | 12.0192 | 59.97 | 11.9334 | 44776.5526 | 67.521 | 12.2107 | 59.96 | 12.0712 | 67
44776.5222 | 67.642 | 12.1702 | 59.97 | 12.045 | 44776.5294 | 67.503 | 12.0022 | 59.96 | 11.9597 | 44776.5388 | 67.63 | 12.1644 | 60 | 11.8875 | 44776.5457 | 67.924 | 12.0192 | 59.97 | 11.9334 | 44776.5526 | 67.273 | 12.1523 | 59.96 | 12.0712 | 67
44776.5222 | 68.643 | 12.1702 | 59.97 | 11.8481 | 44776.5294 | 68.504 | 12.0022 | 59.96 | 11.9269 | 44776.5389 | 68.679 | 12.0966 | 60 | 11.8875 | 44776.5457 | 68.925 | 12.0192 | 59.97 | 11.8678 | 44776.5526 | 68.523 | 12.1523 | 59.96 | 12.0384 | 68
44776.5222 | 68.645 | 11.9738 | 59.97 | 11.8481 | 44776.5294 | 68.506 | 12.0022 | 59.96 | 11.9269 | 44776.5389 | 68.632 | 12.0966 | 60 | 11.8514 | 44776.5457 | 68.927 | 11.9268 | 59.97 | 11.8678 | 44776.5526 | 68.274 | 12.1523 | 59.96 | 12.0384 | 68
44776.5222 | 69.646 | 11.9738 | 59.97 | 11.8481 | 44776.5294 | 69.507 | 12.0022 | 59.96 | 11.8941 | 44776.5389 | 69.679 | 12.0519 | 60 | 11.8514 | 44776.5457 | 69.928 | 11.9268 | 59.97 | 11.8252 | 44776.5526 | 69.527 | 12.1523 | 59.96 | 12.0056 | 69
44776.5223 | 69.649 | 11.847 | 59.97 | 11.8481 | 44776.5295 | 69.509 | 11.9574 | 59.96 | 11.8941 | 44776.5389 | 69.635 | 12.0519 | 60 | 11.8219 | 44776.5457 | 69.09 | 11.9268 | 59.97 | 11.7924 | 44776.5526 | 69.474 | 12.1119 | 59.96 | 12.0056 | 69
44776.5223 | 70.65 | 11.847 | 59.97 | 11.7497 | 44776.5295 | 70.51 | 11.9574 | 59.96 | 11.8613 | 44776.5389 | 70.68 | 12.0519 | 60 | 11.8219 | 44776.5457 | 70.479 | 11.887 | 59.97 | 11.7924 | 44776.5526 | 70.529 | 12.1119 | 59.96 | 11.9728 | 70
44776.5223 | 70.653 | 11.8152 | 59.97 | 11.7497 | 44776.5295 | 70.513 | 11.928 | 59.96 | 11.8613 | 44776.5389 | 70.638 | 12.0519 | 60 | 11.7891 | 44776.5457 | 70.09 | 11.887 | 59.97 | 11.7596 | 44776.5526 | 70.475 | 12.0702 | 59.96 | 11.9728 | 70
44776.5223 | 71.654 | 11.8152 | 59.97 | 11.7169 | 44776.5295 | 71.514 | 11.928 | 59.96 | 11.8285 | 44776.5389 | 71.68 | 12.0038 | 60 | 11.7891 | 44776.5457 | 71.002 | 11.8395 | 59.97 | 11.7596 | 44776.5526 | 71.532 | 12.0702 | 59.96 | 11.9301 | 71
44776.5223 | 71.656 | 11.7738 | 59.97 | 11.7169 | 44776.5295 | 71.516 | 11.8778 | 59.96 | 11.8285 | 44776.5389 | 71.64 | 12.0038 | 60 | 11.7563 | 44776.5457 | 71.004 | 11.8395 | 59.97 | 11.7596 | 44776.5526 | 71.477 | 12.0242 | 59.96 | 11.9301 | 71
44776.5223 | 72.657 | 11.7738 | 59.97 | 11.6776 | 44776.5295 | 72.517 | 11.8778 | 59.96 | 11.7957 | 44776.5389 | 72.682 | 11.9551 | 60 | 11.7563 | 44776.5457 | 72.092 | 11.8395 | 59.97 | 11.7268 | 44776.5526 | 72.532 | 12.0242 | 59.96 | 11.8973 | 72
44776.5223 | 72.66 | 11.7738 | 59.97 | 11.6776 | 44776.5295 | 72.52 | 11.8778 | 59.96 | 11.7957 | 44776.5389 | 72.643 | 11.9551 | 60 | 11.7235 | 44776.5458 | 72.004 | 11.8395 | 59.97 | 11.7268 | 44776.5526 | 72.478 | 12.0242 | 59.96 | 11.8973 | 72
44776.5223 | 73.661 | 11.7738 | 59.97 | 11.648 | 44776.5295 | 73.521 | 11.8778 | 59.96 | 11.7629 | 44776.5389 | 73.683 | 11.9122 | 60 | 11.7235 | 44776.5458 | 73.005 | 11.8395 | 59.97 | 11.7268 | 44776.5526 | 73.906 | 12.0242 | 59.96 | 11.8645 | 73
44776.5223 | 73.663 | 11.7243 | 59.97 | 11.648 | 44776.5295 | 73.523 | 11.8454 | 59.96 | 11.7629 | 44776.5389 | 73.645 | 11.9122 | 60 | 11.6907 | 44776.5458 | 73.095 | 11.8395 | 59.97 | 11.694 | 44776.5526 | 73.479 | 11.956 | 59.96 | 11.8645 | 73
44776.5223 | 74.664 | 11.7243 | 59.97 | 11.6152 | 44776.5295 | 74.524 | 11.8454 | 59.96 | 11.7301 | 44776.5389 | 74.684 | 11.9122 | 60 | 11.6907 | 44776.5458 | 74.007 | 11.8109 | 59.97 | 11.694 | 44776.5526 | 74.908 | 11.956 | 59.96 | 11.835 | 74
44776.5223 | 74.667 | 11.6645 | 59.97 | 11.6152 | 44776.5295 | 74.527 | 11.7971 | 59.96 | 11.7301 | 44776.5389 | 74.648 | 11.9122 | 60 | 11.6579 | 44776.5458 | 74.008 | 11.8109 | 59.97 | 11.694 | 44776.5527 | 74.48 | 11.9129 | 59.96 | 11.835 | 74
44776.5223 | 75.668 | 11.6645 | 59.97 | 11.5824 | 44776.5295 | 75.528 | 11.7971 | 59.96 | 11.6972 | 44776.5389 | 75.686 | 11.8749 | 60 | 11.6579 | 44776.5458 | 75.27 | 11.8109 | 59.97 | 11.6546 | 44776.5527 | 75.911 | 11.9129 | 59.96 | 11.8022 | 75
44776.5223 | 75.67 | 11.6347 | 59.97 | 11.5824 | 44776.5295 | 75.531 | 11.7484 | 59.96 | 11.6972 | 44776.5389 | 75.958 | 11.8749 | 60 | 11.6251 | 44776.5458 | 75.438 | 11.8109 | 59.97 | 11.6546 | 44776.5527 | 75.482 | 11.8811 | 59.96 | 11.8022 | 75
44776.5223 | 76.671 | 11.6347 | 59.97 | 11.5496 | 44776.5295 | 76.532 | 11.7484 | 59.96 | 11.6644 | 44776.5389 | 76.962 | 11.8235 | 60 | 11.6251 | 44776.5458 | 76.01 | 11.7626 | 59.97 | 11.6546 | 44776.5527 | 76.913 | 11.8811 | 59.96 | 11.7661 | 76
44776.5223 | 76.674 | 11.6347 | 59.97 | 11.5496 | 44776.5295 | 76.534 | 11.7484 | 59.96 | 11.6644 | 44776.539 | 76.962 | 11.8235 | 60 | 11.5824 | 44776.5458 | 76.011 | 11.7626 | 59.97 | 11.6546 | 44776.5527 | 76.483 | 11.8811 | 59.96 | 11.7661 | 76
44776.5223 | 77.675 | 11.6347 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5295 | 77.535 | 11.7484 | 59.96 | 11.6316 | 44776.539 | 77.964 | 11.7757 | 60 | 11.5824 | 44776.5458 | 77.27 | 11.7626 | 59.97 | 11.6218 | 44776.5527 | 77.028 | 11.8811 | 59.96 | 11.7333 | 77
44776.5223 | 77.678 | 11.5823 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5295 | 77.538 | 11.7132 | 59.96 | 11.6316 | 44776.539 | 77.963 | 11.7757 | 60 | 11.5496 | 44776.5458 | 77.014 | 11.7227 | 59.97 | 11.6218 | 44776.5527 | 77.483 | 11.8491 | 59.96 | 11.7333 | 77
44776.5223 | 78.679 | 11.5823 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5295 | 78.539 | 11.7132 | 59.96 | 11.5988 | 44776.539 | 78.969 | 11.7757 | 60 | 11.5496 | 44776.5458 | 78.015 | 11.7227 | 59.97 | 11.6218 | 44776.5527 | 78.031 | 11.8491 | 59.96 | 11.6677 | 78
44776.5224 | 78.681 | 11.5823 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5296 | 78.541 | 11.6714 | 59.96 | 11.5988 | 44776.539 | 78.966 | 11.7757 | 60 | 11.5168 | 44776.5458 | 78.274 | 11.7227 | 59.97 | 11.589 | 44776.5527 | 78.722 | 11.7887 | 59.96 | 11.6677 | 78
44776.5224 | 79.682 | 11.5823 | 59.97 | 11.4808 | 44776.5296 | 79.542 | 11.6714 | 59.96 | 11.566 | 44776.539 | 79.973 | 11.7416 | 60 | 11.5168 | 44776.5458 | 79.018 | 11.6819 | 59.97 | 11.589 | 44776.5527 | 79.033 | 11.7887 | 59.96 | 11.6677 | 79
44776.5224 | 79.684 | 11.5309 | 59.97 | 11.4808 | 44776.5296 | 79.545 | 11.6714 | 59.96 | 11.566 | 44776.539 | 79.969 | 11.7416 | 60 | 11.484 | 44776.5458 | 79.019 | 11.6819 | 59.97 | 11.589 | 44776.5527 | 79.747 | 11.7584 | 59.96 | 11.6677 | 79
44776.5224 | 80.685 | 11.5309 | 59.97 | 11.4479 | 44776.5296 | 80.546 | 11.6714 | 59.96 | 11.5332 | 44776.539 | 80.976 | 11.7118 | 60 | 11.484 | 44776.5458 | 80.021 | 11.6819 | 59.97 | 11.589 | 44776.5527 | 80.037 | 11.7584 | 59.96 | 11.6284 | 80
44776.5224 | 80.687 | 11.4633 | 59.97 | 11.4479 | 44776.5296 | 80.548 | 11.6714 | 59.96 | 11.5332 | 44776.539 | 80.97 | 11.7118 | 60 | 11.4512 | 44776.5458 | 80.022 | 11.6819 | 59.97 | 11.5562 | 44776.5527 | 80.833 | 11.7164 | 59.96 | 11.6284 | 80
44776.5224 | 81.688 | 11.4633 | 59.97 | 11.3823 | 44776.5296 | 81.549 | 11.6714 | 59.96 | 11.5004 | 44776.539 | 81.979 | 11.658 | 60 | 11.4512 | 44776.5458 | 81.025 | 11.6409 | 59.97 | 11.5562 | 44776.5527 | 81.3 | 11.7164 | 59.96 | 11.5956 | 81
44776.5224 | 81.691 | 11.4381 | 59.97 | 11.3823 | 44776.5296 | 81.552 | 11.5556 | 59.96 | 11.5004 | 44776.539 | 81.972 | 11.658 | 60 | 11.4184 | 44776.5458 | 81.026 | 11.6409 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5527 | 81.335 | 11.7164 | 59.98 | 11.5956 | 81
44776.5224 | 82.692 | 11.4381 | 59.97 | 11.3495 | 44776.5296 | 82.553 | 11.5556 | 59.96 | 11.4676 | 44776.539 | 82.982 | 11.612 | 60 | 11.4184 | 44776.5458 | 82.027 | 11.5751 | 59.97 | 11.5168 | 44776.5527 | 82.987 | 11.6679 | 59.98 | 11.5956 | 82
44776.5224 | 82.945 | 11.4381 | 59.97 | 11.3167 | 44776.5296 | 82.556 | 11.5041 | 59.96 | 11.4676 | 44776.539 | 82.974 | 11.612 | 60 | 11.3856 | 44776.5458 | 82.028 | 11.5751 | 59.97 | 11.4808 | 44776.5527 | 82.303 | 11.6679 | 59.98 | 11.53 | 82
44776.5224 | 83.947 | 11.4381 | 59.97 | 11.3167 | 44776.5296 | 83.557 | 11.5041 | 59.96 | 11.4348 | 44776.539 | 83.984 | 11.612 | 60 | 11.3856 | 44776.5458 | 83.031 | 11.527 | 59.97 | 11.4808 | 44776.5528 | 83.537 | 11.6679 | 59.98 | 11.4873 | 83
44776.5224 | 83.948 | 11.3859 | 59.97 | 11.3167 | 44776.5296 | 83.559 | 11.5041 | 59.96 | 11.4348 | 44776.539 | 83.977 | 11.612 | 60 | 11.3528 | 44776.5458 | 83.032 | 11.527 | 59.97 | 11.4512 | 44776.5528 | 83.214 | 11.635 | 59.98 | 11.4873 | 83
44776.5224 | 84.949 | 11.3859 | 59.97 | 11.2839 | 44776.5296 | 84.56 | 11.5041 | 59.96 | 11.402 | 44776.539 | 84.987 | 11.559 | 60 | 11.3528 | 44776.5459 | 84.035 | 11.527 | 59.97 | 11.4184 | 44776.5528 | 84.215 | 11.635 | 59.98 | 11.4873 | 84
44776.5224 | 84.099 | 11.3859 | 60.02 | 11.2839 | 44776.5296 | 84.563 | 11.478 | 59.96 | 11.402 | 44776.5391 | 84.979 | 11.559 | 60 | 11.32 | 44776.5459 | 84.038 | 11.4768 | 59.97 | 11.4184 | 44776.5528 | 84.29 | 11.5632 | 59.98 | 11.4873 | 84
44776.5224 | 85.952 | 11.3416 | 60.02 | 11.2839 | 44776.5296 | 85.564 | 11.478 | 59.96 | 11.3692 | 44776.5391 | 85.989 | 11.4826 | 60 | 11.32 | 44776.5459 | 85.039 | 11.4768 | 59.97 | 11.3856 | 44776.5528 | 85.291 | 11.5632 | 59.98 | 11.4545 | 85
44776.5224 | 85.953 | 11.3416 | 60.02 | 11.2511 | 44776.5296 | 85.565 | 11.478 | 59.96 | 11.3692 | 44776.5391 | 85.982 | 11.4826 | 60 | 11.2872 | 44776.5459 | 85.042 | 11.4372 | 59.97 | 11.3856 | 44776.5528 | 85.293 | 11.5121 | 59.98 | 11.4545 | 85
44776.5224 | 86.955 | 11.3416 | 60.02 | 11.2511 | 44776.5296 | 86.568 | 11.478 | 59.96 | 11.3692 | 44776.5391 | 86.992 | 11.4826 | 60 | 11.2872 | 44776.5459 | 86.043 | 11.4372 | 59.97 | 11.3528 | 44776.5528 | 86.294 | 11.5121 | 59.98 | 11.3889 | 86
44776.5224 | 86.956 | 11.3416 | 60.02 | 11.2183 | 44776.5296 | 86.568 | 11.3902 | 59.96 | 11.3692 | 44776.5391 | 86.985 | 11.4826 | 60 | 11.2544 | 44776.5459 | 86.044 | 11.4203 | 59.97 | 11.3528 | 44776.5528 | 86.323 | 11.5121 | 59.98 | 11.3889 | 86
44776.5225 | 87.959 | 11.2828 | 60.02 | 11.2183 | 44776.5296 | 87.57 | 11.3902 | 59.96 | 11.3036 | 44776.5391 | 87.995 | 11.4826 | 60 | 11.2544 | 44776.5459 | 87.045 | 11.4203 | 59.97 | 11.32 | 44776.5528 | 87.324 | 11.5121 | 59.98 | 11.3889 | 87
44776.5225 | 87.96 | 11.2828 | 60.02 | 11.1855 | 44776.5297 | 87.571 | 11.3902 | 59.96 | 11.3036 | 44776.5391 | 87.308 | 11.4826 | 60 | 11.2216 | 44776.5459 | 87.048 | 11.4203 | 59.97 | 11.32 | 44776.5528 | 87.364 | 11.4551 | 59.98 | 11.3889 | 87
44776.5225 | 88.962 | 11.2309 | 60.02 | 11.1855 | 44776.5297 | 88.572 | 11.3902 | 59.96 | 11.2708 | 44776.5391 | 88.311 | 11.4346 | 60 | 11.2216 | 44776.5459 | 88.049 | 11.4203 | 59.97 | 11.2544 | 44776.5528 | 88.365 | 11.4551 | 59.98 | 11.3463 | 88
44776.5225 | 88.963 | 11.2309 | 60.02 | 11.1527 | 44776.5297 | 88.573 | 11.3553 | 59.96 | 11.2708 | 44776.5391 | 88.309 | 11.4346 | 60 | 11.1757 | 44776.5459 | 88.344 | 11.3462 | 59.97 | 11.2544 | 44776.5528 | 88.593 | 11.4094 | 59.98 | 11.3463 | 88
44776.5225 | 89.966 | 11.199 | 60.02 | 11.1527 | 44776.5297 | 89.574 | 11.3553 | 59.96 | 11.238 | 44776.5391 | 89.314 | 11.3838 | 60 | 11.1757 | 44776.5459 | 89.346 | 11.3462 | 59.97 | 11.2544 | 44776.5528 | 89.595 | 11.4094 | 59.98 | 11.2807 | 89
44776.5225 | 89.967 | 11.199 | 60.02 | 11.1199 | 44776.5297 | 89.79 | 11.2959 | 59.96 | 11.238 | 44776.5391 | 89.314 | 11.3838 | 60 | 11.1429 | 44776.5459 | 89.348 | 11.2908 | 59.97 | 11.2544 | 44776.5528 | 89.918 | 11.4094 | 59.98 | 11.2479 | 89
44776.5225 | 90.968 | 11.199 | 60.02 | 11.1199 | 44776.5297 | 90.792 | 11.2959 | 59.96 | 11.2052 | 44776.5391 | 90.317 | 11.3384 | 60 | 11.1429 | 44776.5459 | 90.349 | 11.2908 | 59.97 | 11.2216 | 44776.5528 | 90.976 | 11.3398 | 59.98 | 11.2479 | 90
44776.5225 | 90.969 | 11.199 | 60.02 | 11.0871 | 44776.5297 | 90.793 | 11.2476 | 59.96 | 11.2052 | 44776.5391 | 90.318 | 11.3384 | 60 | 11.1101 | 44776.5459 | 90.351 | 11.2491 | 59.97 | 11.2216 | 44776.5528 | 90.977 | 11.3398 | 59.98 | 11.2479 | 90
44776.5225 | 91.971 | 11.1566 | 60.02 | 11.0871 | 44776.5297 | 91.794 | 11.2476 | 59.96 | 11.1724 | 44776.5391 | 91.321 | 11.3084 | 60 | 11.1101 | 44776.5459 | 91.352 | 11.2491 | 59.97 | 11.1888 | 44776.5529 | 91.979 | 11.3207 | 59.98 | 11.2479 | 91
44776.5225 | 91.972 | 11.1566 | 60.02 | 11.0543 | 44776.5297 | 91.797 | 11.2476 | 59.96 | 11.1724 | 44776.5391 | 91.32 | 11.3084 | 60 | 11.0773 | 44776.546 | 91.355 | 11.2491 | 59.97 | 11.1888 | 44776.5529 | 91.98 | 11.3207 | 59.98 | 11.215 | 91
44776.5225 | 92.975 | 11.1059 | 60.02 | 11.0543 | 44776.5297 | 92.798 | 11.2476 | 59.96 | 11.1396 | 44776.5391 | 92.323 | 11.3084 | 60 | 11.0773 | 44776.546 | 92.356 | 11.2491 | 59.97 | 11.1462 | 44776.5529 | 92.983 | 11.28 | 59.98 | 11.215 | 92
44776.5225 | 92.976 | 11.1059 | 60.02 | 11.0215 | 44776.5297 | 92.8 | 11.19 | 59.96 | 11.1396 | 44776.5391 | 92.323 | 11.3084 | 60 | 11.0445 | 44776.546 | 92.359 | 11.2131 | 59.97 | 11.1462 | 44776.5529 | 92.984 | 11.28 | 59.98 | 11.1822 | 92
44776.5225 | 93.978 | 11.0583 | 60.02 | 11.0215 | 44776.5297 | 93.801 | 11.19 | 59.96 | 11.1068 | 44776.5391 | 93.326 | 11.2556 | 60 | 11.0445 | 44776.546 | 93.36 | 11.2131 | 59.97 | 11.1134 | 44776.5529 | 93.986 | 11.28 | 59.98 | 11.1822 | 93
44776.5225 | 93.979 | 11.0583 | 60.02 | 10.9887 | 44776.5297 | 93.804 | 11.1782 | 59.96 | 11.1068 | 44776.5391 | 93.411 | 11.2556 | 59.99 | 11.0445 | 44776.546 | 93.363 | 11.1498 | 59.97 | 11.1134 | 44776.5529 | 93.987 | 11.28 | 59.98 | 11.1494 | 93
44776.5225 | 94.981 | 11.0583 | 60.02 | 10.9887 | 44776.5297 | 94.805 | 11.1782 | 59.96 | 11.074 | 44776.5392 | 94.325 | 11.2556 | 59.99 | 11.0117 | 44776.546 | 94.364 | 11.1498 | 59.97 | 11.0806 | 44776.5529 | 94.99 | 11.2399 | 59.98 | 11.1494 | 94
44776.5225 | 94.982 | 11.0583 | 60.02 | 10.9559 | 44776.5297 | 94.48 | 11.1782 | 59.94 | 11.074 | 44776.5392 | 94.328 | 11.2224 | 59.99 | 11.0117 | 44776.546 | 94.367 | 11.1498 | 59.97 | 11.0806 | 44776.5529 | 94.991 | 11.2399 | 59.98 | 11.1166 | 94
44776.5225 | 95.984 | 11.0179 | 60.02 | 10.9559 | 44776.5297 | 95.807 | 11.1782 | 59.94 | 11.074 | 44776.5392 | 95.382 | 11.2224 | 59.99 | 10.9789 | 44776.546 | 95.368 | 11.1498 | 59.97 | 11.0478 | 44776.5529 | 95.994 | 11.2157 | 59.98 | 11.1166 | 95
44776.5225 | 95.985 | 11.0179 | 60.02 | 10.9231 | 44776.5297 | 95.808 | 11.1782 | 59.94 | 11.0412 | 44776.5392 | 95.393 | 11.1896 | 59.99 | 10.9789 | 44776.546 | 95.37 | 11.1272 | 59.97 | 11.0478 | 44776.5529 | 95.995 | 11.2157 | 59.98 | 11.0838 | 95
44776.5226 | 96.988 | 10.9955 | 60.02 | 10.9231 | 44776.5298 | 96.81 | 11.1319 | 59.94 | 11.0412 | 44776.5392 | 96.391 | 11.1896 | 59.99 | 10.9461 | 44776.546 | 96.372 | 11.1272 | 59.97 | 11.015 | 44776.5529 | 96.997 | 11.2157 | 59.98 | 11.0838 | 96
44776.5226 | 96.989 | 10.9955 | 60.02 | 10.8903 | 44776.5298 | 96.811 | 11.1319 | 59.94 | 11.0084 | 44776.5392 | 96.396 | 11.1896 | 59.99 | 10.9461 | 44776.546 | 96.373 | 11.0907 | 59.97 | 11.015 | 44776.5529 | 96.998 | 11.2157 | 59.98 | 11.051 | 96
44776.5226 | 97.992 | 10.9955 | 60.02 | 10.8903 | 44776.5298 | 97.814 | 11.0818 | 59.94 | 11.0084 | 44776.5392 | 97.639 | 11.1896 | 59.99 | 10.9133 | 44776.546 | 97.374 | 11.0907 | 59.97 | 10.9821 | 44776.5529 | 97.001 | 11.1827 | 59.98 | 11.051 | 97
44776.5226 | 97.993 | 10.9955 | 60.02 | 10.8903 | 44776.5298 | 97.815 | 11.0818 | 59.94 | 10.9756 | 44776.5392 | 97.642 | 11.1186 | 59.99 | 10.9133 | 44776.546 | 97.482 | 11.0389 | 59.97 | 10.9821 | 44776.5529 | 97.002 | 11.1827 | 59.98 | 11.0182 | 97
44776.5226 | 98.995 | 10.9232 | 60.02 | 10.8903 | 44776.5298 | 98.817 | 11.0273 | 59.94 | 10.9756 | 44776.5392 | 98.639 | 11.1186 | 59.99 | 10.8706 | 44776.546 | 98.483 | 11.0389 | 59.97 | 10.9493 | 44776.5529 | 98.004 | 11.1138 | 59.98 | 11.0182 | 98
44776.5226 | 98.996 | 10.9232 | 60.02 | 10.8509 | 44776.5298 | 98.818 | 11.0273 | 59.94 | 10.9428 | 44776.5392 | 98.644 | 11.0679 | 59.99 | 10.8706 | 44776.546 | 98.485 | 10.9978 | 59.97 | 10.9493 | 44776.5529 | 98.005 | 11.1138 | 59.98 | 10.9854 | 98
44776.5226 | 99.999 | 10.9232 | 60.02 | 10.8509 | 44776.5298 | 99.821 | 11.0273 | 59.94 | 10.9428 | 44776.5392 | 99.642 | 11.0679 | 59.99 | 10.8378 | 44776.546 | 99.486 | 10.9978 | 59.97 | 10.91 | 44776.553 | 99.008 | 11.0691 | 59.98 | 10.9854 | 99
44776.5226 | 99 | 10.9232 | 60.02 | 10.8181 | 44776.5298 | 99.822 | 11.0273 | 59.94 | 10.91 | 44776.5392 | 99.647 | 11.0084 | 59.99 | 10.8378 | 44776.546 | 99.489 | 10.9978 | 59.97 | 10.91 | 44776.553 | 99.009 | 11.0691 | 59.98 | 10.9526 | 99
44776.5226 | 100.001 | 10.8995 | 60.02 | 10.8181 | 44776.5298 | 100.825 | 10.965 | 59.94 | 10.91 | 44776.5392 | 100.783 | 11.0084 | 59.99 | 10.805 | 44776.546 | 100.49 | 10.9978 | 59.97 | 10.8739 | 44776.553 | 100.012 | 11.0691 | 59.98 | 10.9526 | 100
44776.5226 | 100.002 | 10.8995 | 60.02 | 10.7853 | 44776.5298 | 100.826 | 10.965 | 59.94 | 10.8772 | 44776.5392 | 100.79 | 10.961 | 59.99 | 10.805 | 44776.5461 | 100.493 | 10.9657 | 59.97 | 10.8739 | 44776.553 | 100.013 | 11.0691 | 59.98 | 10.9198 | 100
44776.5226 | 101.005 | 10.8551 | 60.02 | 10.7853 | 44776.5298 | 101.828 | 10.9416 | 59.94 | 10.8772 | 44776.5392 | 101.788 | 10.961 | 59.99 | 10.7689 | 44776.5461 | 101.494 | 10.9657 | 59.97 | 10.8444 | 44776.553 | 101.015 | 11.0193 | 59.98 | 10.9198 | 101
44776.5226 | 101.006 | 10.8551 | 60.02 | 10.7525 | 44776.5298 | 101.829 | 10.9416 | 59.94 | 10.8444 | 44776.5392 | 101.794 | 10.9187 | 59.99 | 10.7689 | 44776.5461 | 101.496 | 10.9163 | 59.97 | 10.8444 | 44776.553 | 101.016 | 11.0193 | 59.98 | 10.887 | 101
44776.5226 | 102.008 | 10.8213 | 60.02 | 10.7525 | 44776.5298 | 102.832 | 10.9416 | 59.94 | 10.8444 | 44776.5393 | 102.791 | 10.9187 | 59.99 | 10.7361 | 44776.5461 | 102.498 | 10.9163 | 59.97 | 10.8116 | 44776.553 | 102.019 | 10.9793 | 59.98 | 10.887 | 102
44776.5226 | 102.009 | 10.8213 | 60.02 | 10.7197 | 44776.5298 | 102.833 | 10.9416 | 59.94 | 10.8116 | 44776.5393 | 102.797 | 10.9187 | 59.99 | 10.7361 | 44776.5461 | 102.499 | 10.8704 | 59.97 | 10.8116 | 44776.553 | 102.02 | 10.9793 | 59.98 | 10.8542 | 102
44776.5226 | 103.012 | 10.7842 | 60.02 | 10.7197 | 44776.5298 | 103.835 | 10.903 | 59.94 | 10.8116 | 44776.5393 | 103.794 | 10.9187 | 59.99 | 10.6968 | 44776.5461 | 103.5 | 10.8704 | 59.97 | 10.7755 | 44776.553 | 103.022 | 10.9578 | 59.98 | 10.8542 | 103
44776.5226 | 103.013 | 10.7842 | 60.02 | 10.6541 | 44776.5298 | 103.836 | 10.903 | 59.94 | 10.7788 | 44776.5393 | 103.8 | 10.8872 | 59.99 | 10.6968 | 44776.5461 | 103.517 | 10.8704 | 59.97 | 10.7755 | 44776.553 | 103.023 | 10.9578 | 59.98 | 10.8214 | 103
44776.5227 | 104.016 | 10.7018 | 60.02 | 10.6541 | 44776.5298 | 104.839 | 10.8428 | 59.94 | 10.7788 | 44776.5393 | 104.843 | 10.8872 | 59.99 | 10.6705 | 44776.5461 | 104.519 | 10.8704 | 59.97 | 10.7427 | 44776.553 | 104.026 | 10.9578 | 59.98 | 10.8214 | 104
44776.5227 | 104.017 | 10.7018 | 60.02 | 10.6213 | 44776.5298 | 104.84 | 10.8428 | 59.94 | 10.746 | 44776.5393 | 104.846 | 10.8138 | 59.99 | 10.6705 | 44776.5461 | 104.52 | 10.8202 | 59.97 | 10.7427 | 44776.553 | 104.027 | 10.9578 | 59.98 | 10.8214 | 104
44776.5227 | 105.019 | 10.682 | 60.02 | 10.6213 | 44776.5299 | 105.842 | 10.8104 | 59.94 | 10.746 | 44776.5393 | 105.845 | 10.8138 | 59.99 | 10.6344 | 44776.5461 | 105.521 | 10.8202 | 59.97 | 10.7099 | 44776.553 | 105.029 | 10.9151 | 59.98 | 10.8214 | 105
44776.5227 | 105.02 | 10.682 | 60.02 | 10.5885 | 44776.5299 | 105.843 | 10.8104 | 59.94 | 10.7132 | 44776.5393 | 105.849 | 10.7759 | 59.99 | 10.6344 | 44776.5461 | 105.523 | 10.7802 | 59.97 | 10.7099 | 44776.553 | 105.03 | 10.9151 | 59.98 | 10.7788 | 105
44776.5227 | 106.023 | 10.682 | 60.02 | 10.5885 | 44776.5299 | 106.846 | 10.7574 | 59.94 | 10.7132 | 44776.5393 | 106.848 | 10.7759 | 59.99 | 10.6016 | 44776.5461 | 106.524 | 10.7802 | 59.97 | 10.6771 | 44776.553 | 106.033 | 10.9151 | 59.98 | 10.7788 | 106
44776.5227 | 106.024 | 10.682 | 60.02 | 10.5885 | 44776.5299 | 106.847 | 10.7574 | 59.94 | 10.6771 | 44776.5393 | 106.852 | 10.7759 | 59.99 | 10.6016 | 44776.5461 | 106.53 | 10.7802 | 59.97 | 10.6443 | 44776.553 | 106.034 | 10.9151 | 59.98 | 10.746 | 106
44776.5227 | 107.026 | 10.682 | 60.02 | 10.5885 | 44776.5299 | 107.85 | 10.7574 | 59.94 | 10.6771 | 44776.5393 | 107.85 | 10.7759 | 59.99 | 10.5688 | 44776.5461 | 107.544 | 10.7802 | 60.02 | 10.6443 | 44776.553 | 107.111 | 10.8696 | 59.98 | 10.746 | 107
44776.5227 | 107.027 | 10.682 | 60.02 | 10.5557 | 44776.5299 | 107.851 | 10.7574 | 59.94 | 10.6443 | 44776.5393 | 107.855 | 10.7401 | 59.99 | 10.5688 | 44776.5461 | 107.527 | 10.7409 | 60.02 | 10.6443 | 44776.553 | 107.112 | 10.8696 | 59.98 | 10.7132 | 107
44776.5227 | 108.03 | 10.6227 | 60.02 | 10.5557 | 44776.5299 | 108.853 | 10.7142 | 59.94 | 10.6443 | 44776.5393 | 108.852 | 10.7401 | 59.99 | 10.536 | 44776.5461 | 108.259 | 10.7409 | 60.02 | 10.6443 | 44776.5531 | 108.115 | 10.7678 | 59.98 | 10.7132 | 108
44776.5227 | 108.031 | 10.6227 | 60.02 | 10.5229 | 44776.5299 | 108.854 | 10.7142 | 59.94 | 10.6115 | 44776.5393 | 108.858 | 10.689 | 59.99 | 10.536 | 44776.5461 | 108.258 | 10.7013 | 60.02 | 10.6443 | 44776.5531 | 108.116 | 10.7678 | 59.98 | 10.6476 | 108
44776.5227 | 109.033 | 10.6034 | 60.02 | 10.5229 | 44776.5299 | 109.857 | 10.6576 | 59.94 | 10.6115 | 44776.5393 | 109.855 | 10.689 | 59.99 | 10.5032 | 44776.5461 | 109.353 | 10.7013 | 60.02 | 10.5787 | 44776.5531 | 109.117 | 10.7312 | 59.98 | 10.6476 | 109
44776.5227 | 109.034 | 10.6034 | 60.02 | 10.4901 | 44776.5299 | 109.858 | 10.6576 | 59.94 | 10.5787 | 44776.5393 | 109.861 | 10.6378 | 59.99 | 10.5032 | 44776.5462 | 109.577 | 10.6646 | 60.02 | 10.5787 | 44776.5531 | 109.118 | 10.7312 | 59.98 | 10.6148 | 109
44776.5227 | 110.037 | 10.5586 | 60.02 | 10.4901 | 44776.5299 | 110.859 | 10.6378 | 59.94 | 10.5787 | 44776.5394 | 110.857 | 10.6378 | 59.99 | 10.4704 | 44776.5462 | 110.578 | 10.6646 | 60.02 | 10.5459 | 44776.5531 | 110.121 | 10.7312 | 59.98 | 10.6148 | 110
44776.5227 | 110.038 | 10.5586 | 60.02 | 10.4573 | 44776.5299 | 110.86 | 10.6378 | 59.94 | 10.5459 | 44776.5394 | 110.863 | 10.6378 | 59.99 | 10.4704 | 44776.5462 | 110.577 | 10.6162 | 60.02 | 10.5459 | 44776.5531 | 110.122 | 10.7312 | 59.98 | 10.582 | 110
44776.5227 | 111.041 | 10.5586 | 60.02 | 10.4573 | 44776.5299 | 111.863 | 10.5972 | 59.94 | 10.5459 | 44776.5394 | 111.86 | 10.6378 | 59.99 | 10.4376 | 44776.5462 | 111.579 | 10.6162 | 60.02 | 10.5131 | 44776.5531 | 111.449 | 10.7312 | 59.98 | 10.582 | 111
44776.5227 | 111.042 | 10.5586 | 60.02 | 10.4245 | 44776.5299 | 111.864 | 10.5972 | 59.94 | 10.5131 | 44776.5394 | 111.866 | 10.5872 | 59.99 | 10.4376 | 44776.5462 | 111.579 | 10.5704 | 60.02 | 10.5131 | 44776.5531 | 111.125 | 10.7312 | 59.98 | 10.582 | 111
44776.5227 | 112.044 | 10.4992 | 60.02 | 10.4245 | 44776.5299 | 112.866 | 10.5972 | 59.94 | 10.5131 | 44776.5394 | 112.105 | 10.5872 | 59.99 | 10.4048 | 44776.5462 | 112.583 | 10.5704 | 60.02 | 10.4803 | 44776.5531 | 112.126 | 10.7312 | 59.98 | 10.582 | 112
44776.5227 | 112.045 | 10.4992 | 60.02 | 10.3917 | 44776.5299 | 112.867 | 10.5972 | 59.94 | 10.4803 | 44776.5394 | 112.108 | 10.56 | 59.99 | 10.4048 | 44776.5462 | 112.584 | 10.5431 | 60.02 | 10.4803 | 44776.5531 | 112.128 | 10.7003 | 59.98 | 10.582 | 112
44776.5228 | 113.048 | 10.4525 | 60.02 | 10.3917 | 44776.53 | 113.87 | 10.5473 | 59.94 | 10.4803 | 44776.5394 | 113.107 | 10.56 | 59.99 | 10.4048 | 44776.5462 | 113.585 | 10.5431 | 60.02 | 10.4475 | 44776.5531 | 113.129 | 10.7003 | 59.98 | 10.5426 | 113
44776.5228 | 113.049 | 10.4525 | 60.02 | 10.3556 | 44776.53 | 113.871 | 10.5473 | 59.94 | 10.4475 | 44776.5394 | 113.108 | 10.56 | 59.99 | 10.3622 | 44776.5462 | 113.586 | 10.5431 | 60.02 | 10.4475 | 44776.5531 | 113.132 | 10.654 | 59.98 | 10.5426 | 113
44776.5228 | 114.051 | 10.4206 | 60.02 | 10.3556 | 44776.53 | 114.874 | 10.5052 | 59.94 | 10.4475 | 44776.5394 | 114.11 | 10.56 | 59.99 | 10.3622 | 44776.5462 | 114.587 | 10.5431 | 60.02 | 10.4147 | 44776.5531 | 114.133 | 10.654 | 59.98 | 10.5098 | 114
44776.5228 | 114.052 | 10.4206 | 60.02 | 10.3228 | 44776.53 | 114.875 | 10.5052 | 59.94 | 10.4147 | 44776.5394 | 114.11 | 10.56 | 59.99 | 10.3294 | 44776.5462 | 114.587 | 10.5026 | 60.02 | 10.4147 | 44776.5531 | 114.135 | 10.6303 | 59.98 | 10.5098 | 114
44776.5228 | 115.2 | 10.4206 | 59.97 | 10.3228 | 44776.53 | 115.877 | 10.5052 | 59.94 | 10.4147 | 44776.5394 | 115.113 | 10.5024 | 59.99 | 10.3294 | 44776.5462 | 115.588 | 10.5026 | 60.02 | 10.3786 | 44776.5531 | 115.136 | 10.6303 | 59.98 | 10.477 | 115
44776.5228 | 115.095 | 10.4206 | 59.97 | 10.3228 | 44776.53 | 115.878 | 10.5052 | 59.94 | 10.3819 | 44776.5394 | 115.113 | 10.5024 | 59.99 | 10.2966 | 44776.5462 | 115.589 | 10.442 | 60.02 | 10.3786 | 44776.5531 | 115.139 | 10.5376 | 59.98 | 10.477 | 115
44776.5228 | 116.096 | 10.4206 | 59.97 | 10.29 | 44776.53 | 116.88 | 10.4757 | 59.94 | 10.3819 | 44776.5394 | 116.115 | 10.4665 | 59.99 | 10.2966 | 44776.5462 | 116.59 | 10.442 | 60.02 | 10.3491 | 44776.5531 | 116.14 | 10.5376 | 59.98 | 10.4114 | 116
44776.5228 | 116.097 | 10.3635 | 59.97 | 10.29 | 44776.53 | 116.881 | 10.4757 | 59.94 | 10.3491 | 44776.5394 | 116.116 | 10.4665 | 59.99 | 10.2638 | 44776.5462 | 116.766 | 10.396 | 60.02 | 10.3491 | 44776.5531 | 116.142 | 10.4978 | 59.98 | 10.4114 | 116
44776.5228 | 117.098 | 10.3635 | 59.97 | 10.2506 | 44776.53 | 117.883 | 10.4259 | 59.94 | 10.3491 | 44776.5394 | 117.119 | 10.4004 | 59.99 | 10.2638 | 44776.5462 | 117.767 | 10.396 | 60.02 | 10.3163 | 44776.5531 | 117.143 | 10.4978 | 59.98 | 10.3786 | 117
44776.5228 | 117.101 | 10.3146 | 59.97 | 10.2506 | 44776.53 | 117.884 | 10.4259 | 59.94 | 10.3163 | 44776.5394 | 117.117 | 10.4004 | 59.99 | 10.231 | 44776.5463 | 117.767 | 10.396 | 60.02 | 10.3163 | 44776.5532 | 117.146 | 10.4978 | 59.98 | 10.3786 | 117
44776.5228 | 118.102 | 10.3146 | 59.97 | 10.2178 | 44776.53 | 118.887 | 10.368 | 59.94 | 10.3163 | 44776.5394 | 118.121 | 10.3645 | 59.99 | 10.231 | 44776.5463 | 118.772 | 10.396 | 60.02 | 10.2769 | 44776.5532 | 118.147 | 10.4978 | 59.98 | 10.3786 | 118
44776.5228 | 118.105 | 10.2784 | 59.97 | 10.2178 | 44776.53 | 118.888 | 10.368 | 59.94 | 10.2835 | 44776.5394 | 118.119 | 10.3645 | 59.99 | 10.1982 | 44776.5463 | 118.768 | 10.3402 | 60.02 | 10.2769 | 44776.5532 | 118.15 | 10.4552 | 59.98 | 10.3786 | 118
44776.5228 | 119.106 | 10.2784 | 59.97 | 10.185 | 44776.53 | 119.891 | 10.368 | 59.94 | 10.2835 | 44776.5394 | 119.124 | 10.3645 | 59.99 | 10.1982 | 44776.5463 | 119.775 | 10.3402 | 60.02 | 10.2441 | 44776.5532 | 119.151 | 10.4552 | 59.98 | 10.3458 | 119
44776.5228 | 119.108 | 10.2784 | 59.97 | 10.185 | 44776.53 | 119.892 | 10.368 | 59.94 | 10.2506 | 44776.5395 | 119.122 | 10.3645 | 59.99 | 10.1654 | 44776.5463 | 119.769 | 10.2946 | 60.02 | 10.2441 | 44776.5532 | 119.153 | 10.4552 | 59.98 | 10.3458 | 119
44776.5228 | 120.11 | 10.2784 | 59.97 | 10.1522 | 44776.53 | 120.894 | 10.3283 | 59.94 | 10.2506 | 44776.5395 | 120.127 | 10.3178 | 59.99 | 10.1654 | 44776.5463 | 120.777 | 10.2946 | 60.02 | 10.2113 | 44776.5532 | 120.154 | 10.4552 | 59.98 | 10.313 | 120
44776.5228 | 120.112 | 10.2208 | 59.97 | 10.1522 | 44776.53 | 120.895 | 10.3283 | 59.94 | 10.2178 | 44776.5395 | 120.124 | 10.3178 | 59.99 | 10.1326 | 44776.5463 | 120.77 | 10.2588 | 60.02 | 10.2113 | 44776.5532 | 120.157 | 10.4124 | 59.98 | 10.313 | 120
44776.5228 | 121.113 | 10.2208 | 59.97 | 10.1194 | 44776.53 | 121.898 | 10.2927 | 59.94 | 10.2178 | 44776.5395 | 121.129 | 10.2623 | 59.99 | 10.1326 | 44776.5463 | 121.777 | 10.2588 | 60.02 | 10.1785 | 44776.5532 | 121.158 | 10.4124 | 59.98 | 10.2802 | 121
44776.5228 | 121.115 | 10.1995 | 59.97 | 10.1194 | 44776.53 | 121.899 | 10.2927 | 59.94 | 10.185 | 44776.5395 | 121.128 | 10.2623 | 59.99 | 10.0998 | 44776.5463 | 121.772 | 10.2588 | 60.02 | 10.1785 | 44776.5532 | 121.16 | 10.3516 | 59.98 | 10.2802 | 121
44776.5228 | 122.116 | 10.1995 | 59.97 | 10.0866 | 44776.5301 | 122.901 | 10.2398 | 59.94 | 10.185 | 44776.5395 | 122.132 | 10.2323 | 59.99 | 10.0998 | 44776.5463 | 122.78 | 10.2588 | 60.02 | 10.1457 | 44776.5532 | 122.161 | 10.3516 | 59.98 | 10.2474 | 122
44776.5229 | 122.119 | 10.1152 | 59.97 | 10.0866 | 44776.5301 | 122.902 | 10.2398 | 59.94 | 10.149 | 44776.5395 | 122.129 | 10.2323 | 59.99 | 10.067 | 44776.5463 | 122.773 | 10.2232 | 60.02 | 10.1457 | 44776.5532 | 122.163 | 10.2954 | 59.98 | 10.2474 | 122
44776.5229 | 123.121 | 10.1152 | 59.97 | 10.0538 | 44776.5301 | 123.905 | 10.1762 | 59.94 | 10.149 | 44776.5395 | 123.134 | 10.2323 | 59.99 | 10.067 | 44776.5463 | 123.784 | 10.2232 | 60.02 | 10.1129 | 44776.5532 | 123.164 | 10.2954 | 59.98 | 10.2146 | 123
44776.5229 | 123.121 | 10.1152 | 59.97 | 10.0538 | 44776.5301 | 123.906 | 10.1762 | 59.94 | 10.1162 | 44776.5395 | 123.505 | 10.2323 | 60 | 10.067 | 44776.5463 | 123.775 | 10.1842 | 60.02 | 10.1129 | 44776.5532 | 123.166 | 10.2954 | 59.98 | 10.2146 | 123
44776.5229 | 124.122 | 10.1152 | 59.97 | 10.021 | 44776.5301 | 124.931 | 10.1762 | 59.94 | 10.1162 | 44776.5395 | 124.133 | 10.2323 | 60 | 10.0013 | 44776.5463 | 124.786 | 10.1842 | 60.02 | 10.0801 | 44776.5532 | 124.167 | 10.2954 | 59.98 | 10.1818 | 124
44776.5229 | 124.125 | 10.0822 | 59.97 | 10.021 | 44776.5301 | 124.932 | 10.1762 | 59.94 | 10.0834 | 44776.5395 | 124.137 | 10.1844 | 60 | 10.0013 | 44776.5463 | 124.777 | 10.1432 | 60.02 | 10.0801 | 44776.5532 | 124.17 | 10.2455 | 59.98 | 10.1818 | 124
44776.5229 | 125.127 | 10.0822 | 59.97 | 9.9554 | 44776.5301 | 125.569 | 10.1762 | 59.99 | 10.0834 | 44776.5395 | 125.134 | 10.1844 | 60 | 10.0013 | 44776.5463 | 125.788 | 10.1432 | 60.02 | 10.0473 | 44776.5532 | 125.171 | 10.2455 | 59.98 | 10.149 | 125
44776.5229 | 125.129 | 10.0525 | 59.97 | 9.9554 | 44776.5301 | 125.935 | 10.1565 | 59.99 | 10.0834 | 44776.5395 | 125.14 | 10.1377 | 60 | 10.0013 | 44776.5464 | 125.778 | 10.1432 | 60.02 | 10.0473 | 44776.5533 | 125.174 | 10.2455 | 59.98 | 10.149 | 125
44776.5229 | 126.13 | 10.0525 | 59.97 | 9.9554 | 44776.5301 | 126.936 | 10.1565 | 59.99 | 10.0473 | 44776.5395 | 126.137 | 10.1377 | 60 | 9.9685 | 44776.5464 | 126.789 | 10.1432 | 60.02 | 10.0145 | 44776.5533 | 126.176 | 10.2455 | 59.98 | 10.1162 | 126
44776.5229 | 126.132 | 9.9998 | 59.97 | 9.9554 | 44776.5301 | 126.938 | 10.1091 | 59.99 | 10.0473 | 44776.5395 | 126.143 | 10.1377 | 60 | 9.9685 | 44776.5464 | 126.78 | 10.0866 | 60.02 | 10.0145 | 44776.5533 | 126.281 | 10.2036 | 59.98 | 10.1162 | 126
44776.5229 | 127.133 | 9.9998 | 59.97 | 9.9226 | 44776.5301 | 127.939 | 10.1091 | 59.99 | 10.0177 | 44776.5395 | 127.139 | 10.1377 | 60 | 9.9029 | 44776.5464 | 127.792 | 10.0866 | 60.02 | 9.9817 | 44776.5533 | 127.282 | 10.2036 | 59.98 | 10.0834 | 127
44776.5229 | 127.136 | 9.9998 | 59.97 | 9.9226 | 44776.5301 | 127.942 | 10.064 | 59.99 | 10.0177 | 44776.5395 | 127.146 | 10.1002 | 60 | 9.9029 | 44776.5464 | 127.78 | 10.0214 | 60.02 | 9.9817 | 44776.5533 | 127.284 | 10.1598 | 59.98 | 10.0834 | 127
44776.5229 | 128.138 | 9.9998 | 59.97 | 9.857 | 44776.5301 | 128.943 | 10.064 | 59.99 | 9.9849 | 44776.5396 | 128.141 | 10.1002 | 60 | 9.9029 | 44776.5464 | 128.793 | 10.0214 | 60.02 | 9.9489 | 44776.5533 | 128.285 | 10.1598 | 59.98 | 10.0177 | 128
44776.5229 | 128.138 | 9.9503 | 59.97 | 9.857 | 44776.5301 | 128.945 | 10.064 | 59.99 | 9.9849 | 44776.5396 | 128.148 | 10.0504 | 60 | 9.9029 | 44776.5464 | 128.781 | 9.9937 | 60.02 | 9.9489 | 44776.5533 | 128.288 | 10.122 | 59.98 | 10.0177 | 128
44776.5229 | 129.139 | 9.9503 | 59.97 | 9.8242 | 44776.5301 | 129.946 | 10.064 | 59.99 | 9.9521 | 44776.5396 | 129.144 | 10.0504 | 60 | 9.8701 | 44776.5464 | 129.795 | 9.9937 | 60.02 | 9.9161 | 44776.5533 | 129.289 | 10.122 | 59.98 | 9.9849 | 129
44776.5229 | 129.142 | 9.9163 | 59.97 | 9.8242 | 44776.5301 | 129.948 | 10.0151 | 59.99 | 9.9521 | 44776.5396 | 129.151 | 10.0015 | 60 | 9.8701 | 44776.5464 | 129.782 | 9.9937 | 60.02 | 9.9161 | 44776.5533 | 129.291 | 10.122 | 59.98 | 9.9521 | 129
44776.5229 | 130.143 | 9.9163 | 59.97 | 9.7914 | 44776.5301 | 130.949 | 10.0151 | 59.99 | 9.9193 | 44776.5396 | 130.146 | 10.0015 | 60 | 9.8045 | 44776.5464 | 130.796 | 9.9937 | 60.02 | 9.8833 | 44776.5533 | 130.292 | 10.122 | 59.98 | 9.9521 | 130
44776.523 | 130.145 | 9.8836 | 59.97 | 9.7914 | 44776.5301 | 130.952 | 9.9871 | 59.99 | 9.9193 | 44776.5396 | 130.153 | 10.0015 | 60 | 9.8045 | 44776.5464 | 130.783 | 9.9541 | 60.02 | 9.8833 | 44776.5533 | 130.293 | 10.122 | 59.98 | 9.9193 | 130
44776.523 | 131.146 | 9.8836 | 59.97 | 9.7914 | 44776.5301 | 131.953 | 9.9871 | 59.99 | 9.8865 | 44776.5396 | 131.149 | 10.0015 | 60 | 9.7717 | 44776.5464 | 131.798 | 9.9541 | 60.02 | 9.8505 | 44776.5533 | 131.294 | 10.0708 | 59.98 | 9.9193 | 131
44776.523 | 131.149 | 9.8451 | 59.97 | 9.7914 | 44776.5302 | 131.954 | 9.9534 | 59.99 | 9.8865 | 44776.5396 | 131.156 | 9.9313 | 60 | 9.7717 | 44776.5464 | 131.785 | 9.9042 | 60.02 | 9.8505 | 44776.5533 | 131.295 | 10.0708 | 59.98 | 9.9193 | 131
44776.523 | 132.15 | 9.8451 | 59.97 | 9.7258 | 44776.5302 | 132.956 | 9.9534 | 59.99 | 9.8472 | 44776.5396 | 132.149 | 9.9313 | 60 | 9.7389 | 44776.5464 | 132.8 | 9.9042 | 60.02 | 9.8177 | 44776.5533 | 132.297 | 10.0708 | 59.98 | 9.8865 | 132
44776.523 | 132.153 | 9.7895 | 59.97 | 9.7258 | 44776.5302 | 132.957 | 9.9116 | 59.99 | 9.8472 | 44776.5396 | 132.153 | 9.9313 | 60 | 9.7389 | 44776.5464 | 132.786 | 9.9042 | 60.02 | 9.8177 | 44776.5533 | 132.298 | 10.0255 | 59.98 | 9.8865 | 132
44776.523 | 133.154 | 9.7895 | 59.97 | 9.693 | 44776.5302 | 133.958 | 9.9116 | 59.99 | 9.8144 | 44776.5396 | 133.159 | 9.8789 | 60 | 9.7389 | 44776.5464 | 133.801 | 9.9042 | 60.02 | 9.7848 | 44776.5533 | 133.299 | 10.0255 | 59.98 | 9.8865 | 133
44776.523 | 133.156 | 9.7895 | 59.97 | 9.6602 | 44776.5302 | 133.961 | 9.9116 | 59.99 | 9.8144 | 44776.5396 | 133.151 | 9.8789 | 60 | 9.7061 | 44776.5464 | 133.788 | 9.8554 | 60.02 | 9.7848 | 44776.5533 | 133.3 | 10.0255 | 59.98 | 9.8537 | 133
44776.523 | 134.16 | 9.7422 | 59.97 | 9.6602 | 44776.5302 | 134.962 | 9.9116 | 59.99 | 9.7816 | 44776.5396 | 134.153 | 9.8789 | 60 | 9.7061 | 44776.5464 | 134.803 | 9.8554 | 60.02 | 9.752 | 44776.5533 | 134.301 | 9.9452 | 59.98 | 9.8537 | 134
44776.523 | 134.161 | 9.7422 | 59.97 | 9.6241 | 44776.5302 | 134.964 | 9.8493 | 59.99 | 9.7816 | 44776.5396 | 134.161 | 9.8789 | 60 | 9.7061 | 44776.5465 | 134.788 | 9.8125 | 60.02 | 9.752 | 44776.5533 | 134.302 | 9.9452 | 59.98 | 9.8537 | 134
44776.523 | 135.162 | 9.7072 | 59.97 | 9.6241 | 44776.5302 | 135.965 | 9.8493 | 59.99 | 9.7488 | 44776.5396 | 135.156 | 9.8789 | 60 | 9.7061 | 44776.5465 | 135.805 | 9.8125 | 60.02 | 9.7192 | 44776.5533 | 135.303 | 9.9452 | 59.98 | 9.8209 | 135
44776.523 | 135.163 | 9.7072 | 59.97 | 9.5913 | 44776.5302 | 135.968 | 9.8196 | 59.99 | 9.7488 | 44776.5396 | 135.164 | 9.8387 | 60 | 9.7061 | 44776.5465 | 135.635 | 9.8125 | 60.05 | 9.7192 | 44776.5533 | 135.305 | 9.9452 | 59.98 | 9.8209 | 135
44776.523 | 136.166 | 9.6611 | 59.97 | 9.5913 | 44776.5302 | 136.969 | 9.8196 | 59.99 | 9.716 | 44776.5396 | 136.158 | 9.8387 | 60 | 9.6733 | 44776.5465 | 136.79 | 9.7605 | 60.05 | 9.7192 | 44776.5533 | 136.306 | 9.9452 | 59.98 | 9.8209 | 136
44776.523 | 136.167 | 9.6611 | 59.97 | 9.5618 | 44776.5302 | 136.971 | 9.7854 | 59.99 | 9.716 | 44776.5396 | 136.166 | 9.7917 | 60 | 9.6733 | 44776.5465 | 136.079 | 9.7605 | 60.05 | 9.6799 | 44776.5534 | 136.306 | 9.9452 | 59.98 | 9.7881 | 136
44776.523 | 137.33 | 9.6611 | 59.97 | 9.5618 | 44776.5302 | 137.972 | 9.7854 | 59.99 | 9.6832 | 44776.5396 | 137.337 | 9.7917 | 60 | 9.6405 | 44776.5465 | 137.791 | 9.7605 | 60.05 | 9.6799 | 44776.5534 | 137.308 | 9.9452 | 59.98 | 9.7881 | 137
44776.523 | 137.332 | 9.6611 | 59.97 | 9.5618 | 44776.5302 | 137.975 | 9.7428 | 59.99 | 9.6832 | 44776.5396 | 137.343 | 9.7529 | 60 | 9.6405 | 44776.5465 | 137.081 | 9.7605 | 60.05 | 9.6536 | 44776.5534 | 137.309 | 9.9452 | 59.98 | 9.7881 | 137
44776.523 | 138.333 | 9.5981 | 59.97 | 9.5618 | 44776.5302 | 138.976 | 9.7428 | 59.99 | 9.6504 | 44776.5397 | 138.341 | 9.7529 | 60 | 9.6012 | 44776.5465 | 138.792 | 9.7154 | 60.05 | 9.6536 | 44776.5534 | 138.31 | 9.9452 | 59.98 | 9.752 | 138
44776.523 | 138.334 | 9.5981 | 59.97 | 9.5159 | 44776.5302 | 138.978 | 9.7428 | 59.99 | 9.6504 | 44776.5397 | 138.346 | 9.7529 | 60 | 9.6012 | 44776.5465 | 138.088 | 9.7154 | 60.05 | 9.588 | 44776.5534 | 138.312 | 9.9099 | 59.98 | 9.752 | 138
44776.5231 | 139.337 | 9.5652 | 59.97 | 9.5159 | 44776.5302 | 139.979 | 9.7428 | 59.99 | 9.6176 | 44776.5397 | 139.384 | 9.7529 | 60 | 9.5684 | 44776.5465 | 139.793 | 9.6677 | 60.05 | 9.588 | 44776.5534 | 139.313 | 9.9099 | 59.98 | 9.752 | 139
44776.5231 | 139.338 | 9.5652 | 59.97 | 9.4863 | 44776.5303 | 139.982 | 9.6954 | 59.99 | 9.6176 | 44776.5397 | 139.387 | 9.6924 | 60 | 9.5684 | 44776.5465 | 139.092 | 9.6677 | 60.05 | 9.5552 | 44776.5534 | 139.316 | 9.8467 | 59.98 | 9.752 | 139
44776.5231 | 140.341 | 9.5652 | 59.97 | 9.4863 | 44776.5303 | 140.983 | 9.6954 | 59.99 | 9.5848 | 44776.5397 | 140.386 | 9.6924 | 60 | 9.5355 | 44776.5465 | 140.793 | 9.6384 | 60.05 | 9.5552 | 44776.5534 | 140.317 | 9.8467 | 59.98 | 9.752 | 140
44776.5231 | 140.342 | 9.5652 | 59.97 | 9.4535 | 44776.5303 | 140.986 | 9.6526 | 59.99 | 9.5848 | 44776.5397 | 140.39 | 9.6682 | 60 | 9.5355 | 44776.5465 | 140.093 | 9.6384 | 60.05 | 9.5191 | 44776.5534 | 140.319 | 9.8171 | 59.98 | 9.752 | 140
44776.5231 | 141.343 | 9.5341 | 59.97 | 9.4535 | 44776.5303 | 141.987 | 9.6526 | 59.99 | 9.5519 | 44776.5397 | 141.387 | 9.6682 | 60 | 9.5027 | 44776.5465 | 141.795 | 9.6384 | 60.05 | 9.5191 | 44776.5534 | 141.32 | 9.8171 | 59.98 | 9.7225 | 141
44776.5231 | 141.345 | 9.5341 | 59.97 | 9.4207 | 44776.5303 | 141.989 | 9.6033 | 59.99 | 9.5519 | 44776.5397 | 141.392 | 9.6411 | 60 | 9.5027 | 44776.5465 | 141.096 | 9.6384 | 60.05 | 9.4896 | 44776.5534 | 141.323 | 9.8171 | 59.98 | 9.7225 | 141
44776.5231 | 142.348 | 9.4851 | 59.97 | 9.4207 | 44776.5303 | 142.99 | 9.6033 | 59.99 | 9.5191 | 44776.5397 | 142.391 | 9.6411 | 60 | 9.4699 | 44776.5465 | 142.796 | 9.5792 | 60.05 | 9.4896 | 44776.5534 | 142.324 | 9.8171 | 59.98 | 9.6897 | 142
44776.5231 | 142.349 | 9.4851 | 59.97 | 9.3879 | 44776.5303 | 142.992 | 9.5736 | 59.99 | 9.5191 | 44776.5397 | 142.395 | 9.5887 | 60 | 9.4699 | 44776.5465 | 142.098 | 9.5792 | 60.05 | 9.4568 | 44776.5534 | 142.326 | 9.7149 | 59.98 | 9.6897 | 142
44776.5231 | 143.351 | 9.4362 | 59.97 | 9.3879 | 44776.5303 | 143.993 | 9.5736 | 59.99 | 9.4863 | 44776.5397 | 143.393 | 9.5887 | 60 | 9.4371 | 44776.5465 | 143.796 | 9.5256 | 60.05 | 9.4568 | 44776.5534 | 143.327 | 9.7149 | 59.98 | 9.6241 | 143
44776.5231 | 143.352 | 9.4362 | 59.97 | 9.3551 | 44776.5303 | 143.031 | 9.5736 | 59.99 | 9.4863 | 44776.5397 | 143.397 | 9.5515 | 60 | 9.4371 | 44776.5466 | 143.101 | 9.5256 | 60.05 | 9.424 | 44776.5534 | 143.33 | 9.7149 | 59.98 | 9.6241 | 143
44776.5231 | 144.291 | 9.4362 | 59.96 | 9.3551 | 44776.5303 | 144.032 | 9.5736 | 59.99 | 9.4535 | 44776.5397 | 144.394 | 9.5515 | 60 | 9.4043 | 44776.5466 | 144.798 | 9.5256 | 60.05 | 9.424 | 44776.5534 | 144.331 | 9.7149 | 59.98 | 9.6241 | 144
44776.5231 | 144.368 | 9.4362 | 59.96 | 9.3551 | 44776.5303 | 144.036 | 9.5297 | 59.99 | 9.4535 | 44776.5397 | 144.4 | 9.5116 | 60 | 9.4043 | 44776.5466 | 144.103 | 9.5256 | 60.05 | 9.424 | 44776.5534 | 144.539 | 9.7149 | 59.92 | 9.6241 | 144
44776.5231 | 145.369 | 9.4362 | 59.96 | 9.3223 | 44776.5303 | 145.037 | 9.5297 | 59.99 | 9.4207 | 44776.5397 | 145.397 | 9.5116 | 60 | 9.3715 | 44776.5466 | 145.798 | 9.4919 | 60.05 | 9.424 | 44776.5534 | 145.333 | 9.6689 | 59.92 | 9.6241 | 145
44776.5231 | 145.371 | 9.3859 | 59.96 | 9.3223 | 44776.5303 | 145.038 | 9.49 | 59.99 | 9.4207 | 44776.5397 | 145.403 | 9.5116 | 60 | 9.3715 | 44776.5466 | 145.106 | 9.4919 | 60.05 | 9.3551 | 44776.5534 | 145.334 | 9.6689 | 59.92 | 9.5585 | 145
44776.5231 | 146.372 | 9.3859 | 59.96 | 9.2895 | 44776.5303 | 146.039 | 9.49 | 59.99 | 9.3879 | 44776.5398 | 146.4 | 9.5116 | 60 | 9.3387 | 44776.5466 | 146.8 | 9.4527 | 60.05 | 9.3551 | 44776.5535 | 146.337 | 9.6328 | 59.92 | 9.5585 | 146
44776.5231 | 146.374 | 9.3479 | 59.96 | 9.2895 | 44776.5303 | 146.042 | 9.4201 | 59.99 | 9.3879 | 44776.5398 | 146.405 | 9.484 | 60 | 9.3387 | 44776.5466 | 146.109 | 9.4527 | 60.05 | 9.3551 | 44776.5535 | 146.338 | 9.6328 | 59.92 | 9.5257 | 146
44776.5231 | 147.375 | 9.3479 | 59.96 | 9.2567 | 44776.5303 | 147.043 | 9.4201 | 59.99 | 9.3486 | 44776.5398 | 147.402 | 9.484 | 60 | 9.3059 | 44776.5466 | 147.801 | 9.4005 | 60.05 | 9.3551 | 44776.5535 | 147.349 | 9.6328 | 59.92 | 9.5257 | 147
44776.5232 | 147.378 | 9.2987 | 59.96 | 9.2239 | 44776.5303 | 147.045 | 9.4201 | 59.99 | 9.3486 | 44776.5398 | 147.408 | 9.4066 | 60 | 9.3059 | 44776.5466 | 147.111 | 9.4005 | 60.05 | 9.3223 | 44776.5535 | 147.35 | 9.6328 | 59.92 | 9.5257 | 147
44776.5232 | 148.381 | 9.2987 | 59.96 | 9.2239 | 44776.5303 | 148.046 | 9.4201 | 59.99 | 9.3158 | 44776.5398 | 148.403 | 9.4066 | 60 | 9.2698 | 44776.5466 | 148.801 | 9.4005 | 60.05 | 9.3223 | 44776.5535 | 148.352 | 9.5793 | 59.92 | 9.5257 | 148
44776.5232 | 148.382 | 9.2987 | 59.96 | 9.1911 | 44776.5304 | 148.049 | 9.4043 | 59.99 | 9.3158 | 44776.5398 | 148.41 | 9.365 | 60 | 9.2698 | 44776.5466 | 148.115 | 9.4005 | 60.05 | 9.2895 | 44776.5535 | 148.353 | 9.5793 | 59.92 | 9.4929 | 148
44776.5232 | 149.385 | 9.2495 | 59.96 | 9.1911 | 44776.5304 | 149.05 | 9.4043 | 59.99 | 9.283 | 44776.5398 | 149.407 | 9.365 | 60 | 9.237 | 44776.5466 | 149.802 | 9.3542 | 60.05 | 9.2895 | 44776.5535 | 149.356 | 9.5576 | 59.92 | 9.4929 | 149
44776.5232 | 149.386 | 9.2495 | 59.96 | 9.1583 | 44776.5304 | 149.053 | 9.3385 | 59.99 | 9.283 | 44776.5398 | 149.413 | 9.365 | 60 | 9.237 | 44776.5466 | 149.116 | 9.3542 | 60.05 | 9.2567 | 44776.5535 | 149.357 | 9.5576 | 59.92 | 9.4601 | 149
44776.5232 | 150.387 | 9.2159 | 59.96 | 9.1583 | 44776.5304 | 150.054 | 9.3385 | 59.99 | 9.2502 | 44776.5398 | 150.409 | 9.365 | 60 | 9.2075 | 44776.5466 | 150.803 | 9.2968 | 60.05 | 9.2567 | 44776.5535 | 150.562 | 9.5576 | 59.92 | 9.4601 | 150
44776.5232 | 150.388 | 9.2159 | 59.96 | 9.119 | 44776.5304 | 150.056 | 9.3057 | 59.99 | 9.2502 | 44776.5398 | 150.416 | 9.3141 | 60 | 9.2075 | 44776.5466 | 150.12 | 9.2968 | 60.05 | 9.2239 | 44776.5535 | 150.563 | 9.5576 | 59.92 | 9.4273 | 150
44776.5232 | 151.391 | 9.1762 | 59.96 | 9.119 | 44776.5304 | 151.057 | 9.3057 | 59.99 | 9.2174 | 44776.5398 | 151.412 | 9.3141 | 60 | 9.1747 | 44776.5466 | 151.805 | 9.2695 | 60.05 | 9.2239 | 44776.5535 | 151.565 | 9.4398 | 59.92 | 9.4273 | 151
44776.5232 | 151.392 | 9.1762 | 59.96 | 9.0927 | 44776.5304 | 151.06 | 9.3057 | 59.99 | 9.2174 | 44776.5398 | 151.421 | 9.2706 | 60 | 9.1747 | 44776.5466 | 151.123 | 9.2695 | 60.05 | 9.1911 | 44776.5535 | 151.566 | 9.4398 | 59.92 | 9.3617 | 151
44776.5232 | 152.466 | 9.1762 | 59.96 | 9.0927 | 44776.5304 | 152.061 | 9.3057 | 59.99 | 9.1846 | 44776.5398 | 152.415 | 9.2706 | 60 | 9.1419 | 44776.5467 | 152.806 | 9.2695 | 60.05 | 9.1911 | 44776.5535 | 152.569 | 9.4189 | 59.92 | 9.3617 | 152
44776.5232 | 152.467 | 9.1762 | 59.96 | 9.0599 | 44776.5304 | 152.063 | 9.2559 | 59.99 | 9.1846 | 44776.5398 | 152.424 | 9.2706 | 60 | 9.1419 | 44776.5467 | 152.124 | 9.2695 | 60.05 | 9.1583 | 44776.5535 | 152.57 | 9.4189 | 59.92 | 9.3289 | 152
44776.5232 | 153.469 | 9.1262 | 59.96 | 9.0599 | 44776.5304 | 153.064 | 9.2559 | 59.99 | 9.1518 | 44776.5398 | 153.417 | 9.2706 | 60 | 9.1091 | 44776.5467 | 153.808 | 9.2315 | 60.05 | 9.1583 | 44776.5535 | 153.578 | 9.4189 | 59.92 | 9.3289 | 153
44776.5232 | 153.47 | 9.1262 | 59.96 | 9.0238 | 44776.5304 | 153.067 | 9.2283 | 59.99 | 9.1518 | 44776.5398 | 153.426 | 9.2238 | 60 | 9.1091 | 44776.5467 | 153.127 | 9.2315 | 60.05 | 9.1255 | 44776.5535 | 153.579 | 9.4189 | 59.92 | 9.2961 | 153
44776.5232 | 154.472 | 9.0834 | 59.96 | 9.0238 | 44776.5304 | 154.068 | 9.2283 | 59.99 | 9.119 | 44776.5398 | 154.42 | 9.2238 | 60 | 9.0763 | 44776.5467 | 154.81 | 9.1464 | 60.05 | 9.1255 | 44776.5535 | 154.583 | 9.3764 | 59.92 | 9.2961 | 154
44776.5232 | 154.473 | 9.0834 | 59.96 | 8.991 | 44776.5304 | 154.071 | 9.1791 | 59.99 | 9.119 | 44776.5398 | 154.429 | 9.1743 | 60 | 9.0763 | 44776.5467 | 154.129 | 9.1464 | 60.05 | 9.0927 | 44776.5535 | 154.584 | 9.3764 | 59.92 | 9.2633 | 154
44776.5232 | 155.476 | 9.0278 | 59.96 | 8.991 | 44776.5304 | 155.072 | 9.1791 | 59.99 | 9.0862 | 44776.5398 | 155.593 | 9.1743 | 60.02 | 9.0763 | 44776.5467 | 155.811 | 9.1464 | 60.05 | 9.0927 | 44776.5536 | 155.586 | 9.3279 | 59.92 | 9.2633 | 155
44776.5232 | 155.477 | 9.0278 | 59.96 | 8.9582 | 44776.5304 | 155.656 | 9.1791 | 59.98 | 9.0862 | 44776.5399 | 155.422 | 9.1743 | 60.02 | 9.0435 | 44776.5467 | 155.131 | 9.1464 | 60.05 | 9.0599 | 44776.5536 | 155.587 | 9.3279 | 59.92 | 9.2305 | 155
44776.5233 | 156.636 | 9.0278 | 59.96 | 8.9582 | 44776.5304 | 156.074 | 9.1342 | 59.98 | 9.0862 | 44776.5399 | 156.431 | 9.1364 | 60.02 | 9.0435 | 44776.5467 | 156.813 | 9.1156 | 60.05 | 9.0599 | 44776.5536 | 156.59 | 9.2792 | 59.92 | 9.2305 | 156
44776.5233 | 156.638 | 9.0278 | 59.96 | 8.9254 | 44776.5304 | 156.075 | 9.1342 | 59.98 | 9.0533 | 44776.5399 | 156.424 | 9.1364 | 60.02 | 9.0074 | 44776.5467 | 156.133 | 9.1156 | 60.05 | 9.0271 | 44776.5536 | 156.591 | 9.2792 | 59.92 | 9.1977 | 156
44776.5233 | 157.64 | 8.9782 | 59.96 | 8.9254 | 44776.5305 | 157.078 | 9.1342 | 59.98 | 9.0533 | 44776.5399 | 157.434 | 9.1364 | 60.02 | 9.0074 | 44776.5467 | 157.813 | 9.0731 | 60.05 | 9.0271 | 44776.5536 | 157.593 | 9.2792 | 59.92 | 9.1977 | 157
44776.5233 | 157.641 | 8.9782 | 59.96 | 8.8861 | 44776.5305 | 157.079 | 9.1342 | 59.98 | 9.0205 | 44776.5399 | 157.428 | 9.1364 | 60.02 | 8.9746 | 44776.5467 | 157.137 | 9.0731 | 60.05 | 8.9943 | 44776.5536 | 157.594 | 9.2792 | 59.92 | 9.1649 | 157
44776.5233 | 158.644 | 8.9606 | 59.96 | 8.8861 | 44776.5305 | 158.081 | 9.0884 | 59.98 | 9.0205 | 44776.5399 | 158.438 | 9.0873 | 60.02 | 8.9746 | 44776.5467 | 158.815 | 9.0731 | 60.05 | 8.9943 | 44776.5536 | 158.597 | 9.243 | 59.92 | 9.1649 | 158
44776.5233 | 158.645 | 8.9606 | 59.96 | 8.8533 | 44776.5305 | 158.082 | 9.0884 | 59.98 | 8.9877 | 44776.5399 | 158.428 | 9.0873 | 60.02 | 8.9418 | 44776.5467 | 158.139 | 9.0731 | 60.05 | 8.9615 | 44776.5536 | 158.598 | 9.243 | 59.92 | 9.1288 | 158
44776.5233 | 159.647 | 8.9092 | 59.96 | 8.8533 | 44776.5305 | 159.085 | 9.0884 | 59.98 | 8.9877 | 44776.5399 | 159.44 | 9.0534 | 60.02 | 8.9418 | 44776.5467 | 159.816 | 9.0187 | 60.05 | 8.9615 | 44776.5536 | 159.601 | 9.1939 | 59.92 | 9.1288 | 159
44776.5233 | 159.648 | 8.9092 | 59.96 | 8.8204 | 44776.5305 | 159.086 | 9.0884 | 59.98 | 8.9877 | 44776.5399 | 159.431 | 9.0534 | 60.02 | 8.909 | 44776.5467 | 159.14 | 9.0187 | 60.05 | 8.9287 | 44776.5536 | 159.602 | 9.1939 | 59.92 | 9.0993 | 159
44776.5233 | 160.651 | 8.9092 | 59.96 | 8.8204 | 44776.5305 | 160.088 | 9.0096 | 59.98 | 8.9877 | 44776.5399 | 160.443 | 9.0058 | 60.02 | 8.909 | 44776.5467 | 160.816 | 8.9746 | 60.05 | 8.9287 | 44776.5536 | 160.665 | 9.1539 | 59.92 | 9.0993 | 160
44776.5233 | 160.652 | 8.9092 | 59.96 | 8.7876 | 44776.5305 | 160.089 | 9.0096 | 59.98 | 8.9221 | 44776.5399 | 160.433 | 9.0058 | 60.02 | 8.8795 | 44776.5467 | 160.143 | 8.9746 | 60.05 | 8.8959 | 44776.5536 | 160.666 | 9.1539 | 59.92 | 9.0599 | 160
44776.5233 | 161.655 | 8.861 | 59.96 | 8.7876 | 44776.5305 | 161.092 | 9.0096 | 59.98 | 8.9221 | 44776.5399 | 161.445 | 9.0058 | 60.02 | 8.8795 | 44776.5468 | 161.818 | 8.9345 | 60.05 | 8.8959 | 44776.5536 | 161.668 | 9.1539 | 59.92 | 9.0599 | 161
44776.5233 | 161.656 | 8.861 | 59.96 | 8.7548 | 44776.5305 | 161.093 | 9.0096 | 59.98 | 8.8893 | 44776.5399 | 161.436 | 9.0058 | 60.02 | 8.8434 | 44776.5468 | 161.253 | 8.9345 | 60.05 | 8.8631 | 44776.5536 | 161.669 | 9.1539 | 59.92 | 9.0337 | 161
44776.5233 | 162.658 | 8.8207 | 59.96 | 8.7548 | 44776.5305 | 162.096 | 9.0096 | 59.98 | 8.8893 | 44776.5399 | 162.448 | 8.9565 | 60.02 | 8.8434 | 44776.5468 | 162.819 | 8.9345 | 60.05 | 8.8631 | 44776.5536 | 162.673 | 9.1111 | 59.92 | 9.0337 | 162
44776.5233 | 162.659 | 8.8207 | 59.96 | 8.722 | 44776.5305 | 162.097 | 9.0096 | 59.98 | 8.8893 | 44776.5399 | 162.439 | 8.9565 | 60.02 | 8.8106 | 44776.5468 | 162.256 | 8.9345 | 60.05 | 8.8303 | 44776.5536 | 162.674 | 9.1111 | 59.92 | 8.9976 | 162
44776.5233 | 163.662 | 8.7665 | 59.96 | 8.722 | 44776.5305 | 163.099 | 8.9141 | 59.98 | 8.8893 | 44776.5399 | 163.451 | 8.8986 | 60.02 | 8.8106 | 44776.5468 | 163.821 | 8.9029 | 60.05 | 8.8303 | 44776.5537 | 163.677 | 9.0744 | 59.92 | 8.9976 | 163
44776.5233 | 163.663 | 8.7665 | 59.96 | 8.6892 | 44776.5305 | 163.1 | 8.9141 | 59.98 | 8.8237 | 44776.5399 | 163.441 | 8.8986 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5468 | 163.258 | 8.9029 | 60.05 | 8.7975 | 44776.5537 | 163.678 | 9.0744 | 59.92 | 8.9681 | 163
44776.5234 | 164.665 | 8.7665 | 59.96 | 8.6892 | 44776.5305 | 164.103 | 8.8963 | 59.98 | 8.8237 | 44776.5399 | 164.453 | 8.8736 | 60.02 | 8.7778 | 44776.5468 | 164.822 | 8.8345 | 60.05 | 8.7975 | 44776.5537 | 164.707 | 9.0744 | 59.92 | 8.9681 | 164
44776.5234 | 164.666 | 8.7665 | 59.96 | 8.6564 | 44776.5305 | 164.104 | 8.8963 | 59.98 | 8.7909 | 44776.54 | 164.444 | 8.8736 | 60.02 | 8.745 | 44776.5468 | 164.261 | 8.8345 | 60.05 | 8.7647 | 44776.5537 | 164.708 | 9.0744 | 59.92 | 8.932 | 164
44776.5234 | 165.668 | 8.7219 | 59.96 | 8.6564 | 44776.5305 | 165.106 | 8.8384 | 59.98 | 8.7909 | 44776.54 | 165.456 | 8.8736 | 60.02 | 8.745 | 44776.5468 | 165.822 | 8.81 | 60.05 | 8.7647 | 44776.5537 | 165.711 | 8.9881 | 59.92 | 8.932 | 165
44776.5234 | 165.669 | 8.7219 | 59.96 | 8.6236 | 44776.5305 | 165.107 | 8.8384 | 59.98 | 8.7581 | 44776.54 | 165.446 | 8.8736 | 60.02 | 8.7122 | 44776.5468 | 165.263 | 8.81 | 60.05 | 8.7319 | 44776.5537 | 165.713 | 8.9881 | 59.92 | 8.9025 | 165
44776.5234 | 166.672 | 8.6734 | 59.96 | 8.6236 | 44776.5306 | 166.11 | 8.8384 | 59.98 | 8.7581 | 44776.54 | 166.458 | 8.8192 | 60.02 | 8.7122 | 44776.5468 | 166.722 | 8.81 | 60 | 8.7319 | 44776.5537 | 166.715 | 8.9483 | 59.92 | 8.9025 | 166
44776.5234 | 166.673 | 8.6734 | 59.96 | 8.5908 | 44776.5306 | 166.111 | 8.8384 | 59.98 | 8.7253 | 44776.54 | 166.449 | 8.8192 | 60.02 | 8.6794 | 44776.5468 | 166.823 | 8.81 | 60 | 8.7319 | 44776.5537 | 166.716 | 8.9483 | 59.92 | 8.8697 | 166
44776.5234 | 167.675 | 8.6284 | 59.96 | 8.5908 | 44776.5306 | 167.113 | 8.8166 | 59.98 | 8.7253 | 44776.54 | 167.461 | 8.7832 | 60.02 | 8.6794 | 44776.5468 | 167.266 | 8.81 | 60 | 8.6991 | 44776.5537 | 167.719 | 8.9005 | 59.92 | 8.8697 | 167
44776.5234 | 167.676 | 8.6284 | 59.96 | 8.558 | 44776.5306 | 167.114 | 8.8166 | 59.98 | 8.6925 | 44776.54 | 167.451 | 8.7832 | 60.02 | 8.6466 | 44776.5468 | 167.824 | 8.7702 | 60 | 8.6991 | 44776.5537 | 167.72 | 8.9005 | 59.92 | 8.8336 | 167
44776.5234 | 168.679 | 8.6284 | 59.96 | 8.558 | 44776.5306 | 168.117 | 8.7476 | 59.98 | 8.6925 | 44776.54 | 168.463 | 8.7432 | 60.02 | 8.6466 | 44776.5468 | 168.268 | 8.7702 | 60 | 8.6663 | 44776.5537 | 168.722 | 8.9005 | 59.92 | 8.8336 | 168
44776.5234 | 168.68 | 8.6284 | 59.96 | 8.5252 | 44776.5306 | 168.118 | 8.7476 | 59.98 | 8.6597 | 44776.54 | 168.454 | 8.7432 | 60.02 | 8.6138 | 44776.5468 | 168.825 | 8.7203 | 60 | 8.6663 | 44776.5537 | 168.723 | 8.9005 | 59.92 | 8.8008 | 168
44776.5234 | 169.682 | 8.5987 | 59.96 | 8.5252 | 44776.5306 | 169.121 | 8.7476 | 59.98 | 8.6597 | 44776.54 | 169.466 | 8.7432 | 60.02 | 8.6138 | 44776.5468 | 169.373 | 8.7203 | 60 | 8.6335 | 44776.5537 | 169.726 | 8.8624 | 59.92 | 8.8008 | 169
44776.5234 | 169.683 | 8.5987 | 59.96 | 8.4924 | 44776.5306 | 169.122 | 8.7476 | 59.98 | 8.6597 | 44776.54 | 169.457 | 8.7432 | 60.02 | 8.581 | 44776.5468 | 169.827 | 8.692 | 60 | 8.6335 | 44776.5537 | 169.727 | 8.8624 | 59.92 | 8.768 | 169
44776.5234 | 170.686 | 8.5574 | 59.96 | 8.4924 | 44776.5306 | 170.124 | 8.6742 | 59.98 | 8.6597 | 44776.54 | 170.469 | 8.6917 | 60.02 | 8.581 | 44776.5469 | 170.375 | 8.692 | 60 | 8.5679 | 44776.5537 | 170.73 | 8.8257 | 59.92 | 8.768 | 170
44776.5234 | 170.687 | 8.5574 | 59.96 | 8.4596 | 44776.5306 | 170.125 | 8.6742 | 59.98 | 8.5941 | 44776.54 | 170.459 | 8.6917 | 60.02 | 8.5482 | 44776.5469 | 170.828 | 8.692 | 60 | 8.5679 | 44776.5537 | 170.731 | 8.8257 | 59.92 | 8.7352 | 170
44776.5234 | 171.689 | 8.5146 | 59.96 | 8.4596 | 44776.5306 | 171.128 | 8.6742 | 59.98 | 8.5941 | 44776.54 | 171.471 | 8.6472 | 60.02 | 8.5482 | 44776.5469 | 171.379 | 8.692 | 60 | 8.5679 | 44776.5537 | 171.733 | 8.7846 | 59.92 | 8.7352 | 171
44776.5234 | 171.69 | 8.5146 | 59.96 | 8.4268 | 44776.5306 | 171.129 | 8.6742 | 59.98 | 8.5613 | 44776.54 | 171.462 | 8.6472 | 60.02 | 8.5154 | 44776.5469 | 171.83 | 8.6571 | 60 | 8.5679 | 44776.5537 | 171.734 | 8.7846 | 59.92 | 8.6991 | 171
44776.5234 | 172.693 | 8.5146 | 59.96 | 8.4268 | 44776.5306 | 172.131 | 8.6742 | 59.98 | 8.5613 | 44776.54 | 172.474 | 8.5947 | 60.02 | 8.5154 | 44776.5469 | 172.379 | 8.6571 | 60 | 8.5023 | 44776.5538 | 172.737 | 8.7846 | 59.92 | 8.6991 | 172
44776.5234 | 172.694 | 8.5146 | 59.96 | 8.394 | 44776.5306 | 172.132 | 8.6742 | 59.98 | 8.5285 | 44776.5401 | 172.464 | 8.5947 | 60.02 | 8.4826 | 44776.5469 | 172.831 | 8.598 | 60 | 8.5023 | 44776.5538 | 172.738 | 8.7846 | 59.92 | 8.6663 | 172
44776.5235 | 173.697 | 8.4664 | 59.96 | 8.394 | 44776.5306 | 173.135 | 8.6227 | 59.98 | 8.5285 | 44776.5401 | 173.476 | 8.5947 | 60.02 | 8.4826 | 44776.5469 | 173.382 | 8.598 | 60 | 8.4695 | 44776.5538 | 173.74 | 8.7393 | 59.92 | 8.6663 | 173
44776.5235 | 173.698 | 8.4664 | 59.96 | 8.3612 | 44776.5306 | 173.136 | 8.6227 | 59.98 | 8.4957 | 44776.5401 | 173.467 | 8.5947 | 60.02 | 8.4498 | 44776.5469 | 173.833 | 8.5762 | 60 | 8.4695 | 44776.5538 | 173.741 | 8.7393 | 59.92 | 8.6335 | 173
44776.5235 | 174.38 | 8.4664 | 59.98 | 8.3612 | 44776.5306 | 174.139 | 8.6227 | 59.98 | 8.4957 | 44776.5401 | 174.479 | 8.5623 | 60.02 | 8.4498 | 44776.5469 | 174.385 | 8.5762 | 60 | 8.4367 | 44776.5538 | 174.632 | 8.7393 | 59.94 | 8.6335 | 174
44776.5235 | 174.7 | 8.4377 | 59.98 | 8.3612 | 44776.5306 | 174.14 | 8.6227 | 59.98 | 8.4629 | 44776.5401 | 174.471 | 8.5623 | 60.02 | 8.417 | 44776.5469 | 174.834 | 8.4995 | 60 | 8.4367 | 44776.5538 | 174.744 | 8.7139 | 59.94 | 8.6335 | 174
44776.5235 | 175.701 | 8.4377 | 59.98 | 8.3284 | 44776.5307 | 175.142 | 8.6227 | 59.98 | 8.4629 | 44776.5401 | 175.483 | 8.522 | 60.02 | 8.417 | 44776.5469 | 175.387 | 8.4995 | 60 | 8.4039 | 44776.5538 | 175.745 | 8.7139 | 59.94 | 8.6007 | 175
44776.5235 | 175.704 | 8.3876 | 59.98 | 8.3284 | 44776.5307 | 175.143 | 8.6227 | 59.98 | 8.4301 | 44776.5401 | 175.472 | 8.522 | 60.02 | 8.3842 | 44776.5469 | 175.836 | 8.4995 | 60 | 8.4039 | 44776.5538 | 175.747 | 8.653 | 59.94 | 8.6007 | 175
44776.5235 | 176.705 | 8.3876 | 59.98 | 8.2956 | 44776.5307 | 176.146 | 8.496 | 59.98 | 8.4301 | 44776.5401 | 176.485 | 8.4904 | 60.02 | 8.3842 | 44776.5469 | 176.39 | 8.4995 | 60 | 8.3711 | 44776.5538 | 176.748 | 8.653 | 59.94 | 8.5679 | 176
44776.5235 | 176.707 | 8.3876 | 59.98 | 8.2956 | 44776.5307 | 176.147 | 8.496 | 59.98 | 8.3973 | 44776.5401 | 176.475 | 8.4904 | 60.02 | 8.3514 | 44776.5469 | 176.837 | 8.4362 | 60 | 8.3711 | 44776.5538 | 176.751 | 8.6169 | 59.94 | 8.5679 | 176
44776.5235 | 177.708 | 8.3876 | 59.98 | 8.2628 | 44776.5307 | 177.149 | 8.496 | 59.98 | 8.3973 | 44776.5401 | 177.488 | 8.4486 | 60.02 | 8.3514 | 44776.5469 | 177.392 | 8.4362 | 60 | 8.3382 | 44776.5538 | 177.752 | 8.6169 | 59.94 | 8.5351 | 177
44776.5235 | 177.711 | 8.3558 | 59.98 | 8.2628 | 44776.5307 | 177.15 | 8.496 | 59.98 | 8.3645 | 44776.5401 | 177.57 | 8.4486 | 60.02 | 8.3186 | 44776.5469 | 177.838 | 8.4118 | 60 | 8.3382 | 44776.5538 | 177.755 | 8.6169 | 59.94 | 8.5351 | 177
44776.5235 | 178.712 | 8.3558 | 59.98 | 8.23 | 44776.5307 | 178.153 | 8.496 | 59.98 | 8.3645 | 44776.5401 | 178.573 | 8.388 | 60.02 | 8.3186 | 44776.5469 | 178.395 | 8.4118 | 60 | 8.3054 | 44776.5538 | 178.756 | 8.6169 | 59.94 | 8.5023 | 178
44776.5235 | 178.714 | 8.2942 | 59.98 | 8.23 | 44776.5307 | 178.154 | 8.496 | 59.98 | 8.3317 | 44776.5401 | 178.571 | 8.388 | 60.02 | 8.2825 | 44776.547 | 178.951 | 8.3671 | 60 | 8.3054 | 44776.5538 | 178.758 | 8.5779 | 59.94 | 8.5023 | 178
44776.5235 | 179.715 | 8.2942 | 59.98 | 8.1972 | 44776.5307 | 179.156 | 8.3345 | 59.98 | 8.3317 | 44776.5401 | 179.575 | 8.388 | 60.02 | 8.2825 | 44776.547 | 179.397 | 8.3671 | 60 | 8.3054 | 44776.5538 | 179.759 | 8.5779 | 59.94 | 8.4695 | 179
44776.5235 | 179.717 | 8.2424 | 59.98 | 8.1972 | 44776.5307 | 179.157 | 8.3345 | 59.98 | 8.2989 | 44776.5401 | 179.573 | 8.388 | 60.02 | 8.2825 | 44776.547 | 179.953 | 8.3671 | 60 | 8.3054 | 44776.5538 | 179.762 | 8.5231 | 59.94 | 8.4695 | 179
44776.5235 | 180.718 | 8.2424 | 59.98 | 8.1644 | 44776.5307 | 180.16 | 8.3345 | 59.98 | 8.2989 | 44776.5401 | 180.574 | 8.388 | 60.02 | 8.2497 | 44776.547 | 180.4 | 8.3671 | 60 | 8.2694 | 44776.5538 | 180.763 | 8.5231 | 59.94 | 8.4367 | 180
44776.5235 | 180.721 | 8.2007 | 59.98 | 8.1644 | 44776.5307 | 180.161 | 8.3345 | 59.98 | 8.2628 | 44776.5401 | 180.578 | 8.3644 | 60.02 | 8.2497 | 44776.547 | 180.953 | 8.3406 | 60 | 8.2694 | 44776.5539 | 180.765 | 8.5231 | 59.94 | 8.4367 | 180
44776.5235 | 181.722 | 8.2007 | 59.98 | 8.1316 | 44776.5307 | 181.164 | 8.3345 | 59.98 | 8.2628 | 44776.5401 | 181.576 | 8.3644 | 60.02 | 8.2169 | 44776.547 | 181.402 | 8.3406 | 60 | 8.2366 | 44776.5539 | 181.766 | 8.5231 | 59.94 | 8.4039 | 181
44776.5236 | 181.724 | 8.2007 | 59.98 | 8.1316 | 44776.5307 | 181.166 | 8.3345 | 59.98 | 8.2333 | 44776.5401 | 181.581 | 8.314 | 60.02 | 8.2169 | 44776.547 | 181.954 | 8.305 | 60 | 8.2366 | 44776.5539 | 181.769 | 8.4764 | 59.94 | 8.4039 | 181
44776.5236 | 182.725 | 8.2007 | 59.98 | 8.0988 | 44776.5307 | 182.167 | 8.2158 | 59.98 | 8.2333 | 44776.5402 | 182.577 | 8.314 | 60.02 | 8.1841 | 44776.547 | 182.405 | 8.305 | 60 | 8.2005 | 44776.5539 | 182.77 | 8.4764 | 59.94 | 8.3711 | 182
44776.5236 | 182.728 | 8.1482 | 59.98 | 8.066 | 44776.5307 | 182.168 | 8.2158 | 59.98 | 8.2005 | 44776.5402 | 182.583 | 8.2778 | 60.02 | 8.1841 | 44776.547 | 182.956 | 8.2548 | 60 | 8.2005 | 44776.5539 | 182.772 | 8.431 | 59.94 | 8.3711 | 182
44776.5236 | 183.731 | 8.1482 | 59.98 | 8.066 | 44776.5308 | 183.171 | 8.2158 | 59.98 | 8.2005 | 44776.5402 | 183.58 | 8.2778 | 60.02 | 8.1513 | 44776.547 | 183.408 | 8.2548 | 60 | 8.171 | 44776.5539 | 183.773 | 8.431 | 59.94 | 8.3284 | 183
44776.5236 | 183.732 | 8.1482 | 59.98 | 8.0332 | 44776.5308 | 183.172 | 8.2158 | 59.98 | 8.1677 | 44776.5402 | 183.586 | 8.2224 | 60.02 | 8.1513 | 44776.547 | 183.957 | 8.2548 | 60 | 8.171 | 44776.5539 | 183.776 | 8.3903 | 59.94 | 8.3284 | 183
44776.5236 | 184.844 | 8.106 | 59.98 | 8.0332 | 44776.5308 | 184.174 | 8.1227 | 59.98 | 8.1677 | 44776.5402 | 184.582 | 8.2224 | 60.02 | 8.1185 | 44776.547 | 184.41 | 8.2548 | 60 | 8.1382 | 44776.5539 | 184.777 | 8.3903 | 59.94 | 8.3054 | 184
44776.5236 | 184.846 | 8.106 | 59.98 | 8.0004 | 44776.5308 | 184.175 | 8.1227 | 59.98 | 8.1349 | 44776.5402 | 184.588 | 8.2224 | 60.02 | 8.1185 | 44776.547 | 184.958 | 8.1942 | 60 | 8.1382 | 44776.5539 | 184.78 | 8.3903 | 59.94 | 8.3054 | 184
44776.5236 | 185.849 | 8.064 | 59.98 | 8.0004 | 44776.5308 | 185.178 | 8.1205 | 59.98 | 8.1349 | 44776.5402 | 185.585 | 8.2224 | 60.02 | 8.0857 | 44776.547 | 185.412 | 8.1942 | 60 | 8.0726 | 44776.5539 | 185.781 | 8.3903 | 59.94 | 8.2726 | 185
44776.5236 | 185.85 | 8.064 | 59.98 | 7.9611 | 44776.5308 | 185.179 | 8.1205 | 59.98 | 8.1021 | 44776.5402 | 185.592 | 8.1956 | 60.02 | 8.0857 | 44776.547 | 185.003 | 8.1586 | 60 | 8.0726 | 44776.5539 | 185.783 | 8.3433 | 59.94 | 8.2726 | 185
44776.5236 | 186.853 | 8.0141 | 59.98 | 7.9611 | 44776.5308 | 186.744 | 8.1205 | 60 | 8.1021 | 44776.5402 | 186.681 | 8.1956 | 60 | 8.0857 | 44776.547 | 186.413 | 8.1586 | 60 | 8.0726 | 44776.5539 | 186.784 | 8.3433 | 59.94 | 8.2398 | 186
44776.5236 | 186.854 | 8.0141 | 59.98 | 7.9283 | 44776.5308 | 186.181 | 8.1205 | 60 | 8.1021 | 44776.5402 | 186.588 | 8.1956 | 60 | 8.0529 | 44776.547 | 186.004 | 8.1074 | 60 | 8.0726 | 44776.5539 | 186.787 | 8.3027 | 59.94 | 8.2398 | 186
44776.5236 | 187.856 | 7.9826 | 59.98 | 7.9283 | 44776.5308 | 187.182 | 8.1205 | 60 | 8.0693 | 44776.5402 | 187.595 | 8.1474 | 60 | 8.0529 | 44776.5471 | 187.416 | 8.1074 | 60 | 8.0365 | 44776.5539 | 187.788 | 8.3027 | 59.94 | 8.207 | 187
44776.5236 | 187.857 | 7.9826 | 59.98 | 7.8955 | 44776.5308 | 187.185 | 8.1222 | 60 | 8.0693 | 44776.5402 | 187.59 | 8.1474 | 60 | 8.0201 | 44776.5471 | 187.005 | 8.1074 | 60 | 8.0365 | 44776.5539 | 187.79 | 8.3027 | 59.94 | 8.207 | 187
44776.5236 | 188.86 | 7.9826 | 59.98 | 7.8955 | 44776.5308 | 188.186 | 8.1222 | 60 | 8.0365 | 44776.5402 | 188.597 | 8.1011 | 60 | 8.0201 | 44776.5471 | 188.419 | 8.1074 | 60 | 8.0037 | 44776.5539 | 188.791 | 8.3027 | 59.94 | 8.1742 | 188
44776.5236 | 188.861 | 7.9826 | 59.98 | 7.8627 | 44776.5308 | 188.189 | 8.0992 | 60 | 8.0365 | 44776.5402 | 188.593 | 8.1011 | 60 | 7.9873 | 44776.5471 | 188.006 | 8.0737 | 60 | 8.0037 | 44776.5539 | 188.794 | 8.2468 | 59.94 | 8.1742 | 188
44776.5236 | 189.863 | 7.9312 | 59.98 | 7.8627 | 44776.5308 | 189.19 | 8.0992 | 60 | 8.0037 | 44776.5402 | 189.6 | 8.1011 | 60 | 7.9873 | 44776.5471 | 189.421 | 8.0737 | 60 | 7.9709 | 44776.5539 | 189.795 | 8.2468 | 59.94 | 8.1414 | 189
44776.5236 | 189.864 | 7.9312 | 59.98 | 7.8299 | 44776.5308 | 189.192 | 8.0607 | 60 | 8.0037 | 44776.5402 | 189.595 | 8.1011 | 60 | 7.9545 | 44776.5471 | 189.008 | 8.0325 | 60 | 7.9709 | 44776.554 | 189.798 | 8.188 | 59.94 | 8.1414 | 189
44776.5237 | 190.867 | 7.8828 | 59.98 | 7.8299 | 44776.5308 | 190.193 | 8.0607 | 60 | 7.9709 | 44776.5402 | 190.602 | 8.0488 | 60 | 7.9545 | 44776.5471 | 190.424 | 8.0325 | 60 | 7.9381 | 44776.554 | 190.799 | 8.188 | 59.94 | 8.1086 | 190
44776.5237 | 190.868 | 7.8828 | 59.98 | 7.7971 | 44776.5308 | 190.196 | 8.0607 | 60 | 7.9709 | 44776.5402 | 190.598 | 8.0488 | 60 | 7.9217 | 44776.5471 | 190.023 | 7.9854 | 60 | 7.9381 | 44776.554 | 190.8 | 8.1482 | 59.94 | 8.1086 | 190
44776.5237 | 191.87 | 7.8828 | 59.98 | 7.7643 | 44776.5308 | 191.197 | 8.0607 | 60 | 7.9381 | 44776.5403 | 191.605 | 8.0082 | 60 | 7.9217 | 44776.5471 | 191.426 | 7.9854 | 60 | 7.9053 | 44776.554 | 191.801 | 8.1482 | 59.94 | 8.0758 | 191
44776.5237 | 191.873 | 7.8087 | 59.98 | 7.7643 | 44776.5308 | 191.333 | 8.0042 | 60 | 7.9381 | 44776.5403 | 191.601 | 8.0082 | 60 | 7.8889 | 44776.5471 | 191.025 | 7.9854 | 60 | 7.9053 | 44776.554 | 191.804 | 8.1482 | 59.94 | 8.0758 | 191
44776.5237 | 192.874 | 7.8087 | 59.98 | 7.7249 | 44776.5308 | 192.334 | 8.0042 | 60 | 7.902 | 44776.5403 | 192.607 | 7.9755 | 60 | 7.8889 | 44776.5471 | 192.429 | 7.9854 | 60 | 7.8725 | 44776.554 | 192.805 | 8.1482 | 59.94 | 8.043 | 192
44776.5237 | 192.941 | 7.8087 | 59.98 | 7.7249 | 44776.5309 | 192.336 | 7.9513 | 60 | 7.902 | 44776.5403 | 192.603 | 7.9755 | 60 | 7.8561 | 44776.5471 | 192.026 | 7.9389 | 60 | 7.8725 | 44776.554 | 192.807 | 8.1227 | 59.94 | 8.043 | 192
44776.5237 | 193.943 | 7.8087 | 59.98 | 7.6987 | 44776.5309 | 193.337 | 7.9513 | 60 | 7.8725 | 44776.5403 | 193.61 | 7.9755 | 60 | 7.8561 | 44776.5471 | 193.431 | 7.9389 | 60 | 7.8364 | 44776.554 | 193.808 | 8.1227 | 59.94 | 8.0102 | 193
44776.5237 | 193.945 | 7.7556 | 59.98 | 7.6987 | 44776.5309 | 193.34 | 7.9513 | 60 | 7.8725 | 44776.5403 | 193.606 | 7.9755 | 60 | 7.8233 | 44776.5471 | 193.028 | 7.8863 | 60 | 7.8364 | 44776.554 | 193.811 | 8.0719 | 59.94 | 8.0102 | 193
44776.5237 | 194.946 | 7.7556 | 59.98 | 7.6626 | 44776.5309 | 194.342 | 7.9513 | 60 | 7.8397 | 44776.5403 | 194.613 | 7.912 | 60 | 7.8233 | 44776.5471 | 194.434 | 7.8863 | 60 | 7.8069 | 44776.554 | 194.812 | 8.0719 | 59.94 | 7.9775 | 194
44776.5237 | 194.949 | 7.7039 | 59.98 | 7.6626 | 44776.5309 | 194.365 | 7.9044 | 60 | 7.8397 | 44776.5403 | 194.608 | 7.912 | 60 | 7.7905 | 44776.5471 | 194.028 | 7.8863 | 60 | 7.8069 | 44776.554 | 194.906 | 8.0235 | 59.94 | 7.9775 | 194
44776.5237 | 195.95 | 7.7039 | 59.98 | 7.6265 | 44776.5309 | 195.366 | 7.9044 | 60 | 7.8069 | 44776.5403 | 195.615 | 7.8627 | 60 | 7.7905 | 44776.5471 | 195.435 | 7.8863 | 60 | 7.7741 | 44776.554 | 195.907 | 8.0235 | 59.94 | 7.9447 | 195
44776.5237 | 195.952 | 7.7039 | 59.98 | 7.6265 | 44776.5309 | 195.369 | 7.8618 | 60 | 7.8069 | 44776.5403 | 195.611 | 7.8627 | 60 | 7.7577 | 44776.5472 | 195.029 | 7.845 | 60 | 7.7741 | 44776.554 | 195.912 | 8.0235 | 59.94 | 7.9447 | 195
44776.5237 | 196.953 | 7.7039 | 59.98 | 7.597 | 44776.5309 | 196.37 | 7.8618 | 60 | 7.7741 | 44776.5403 | 196.618 | 7.8627 | 60 | 7.7577 | 44776.5472 | 196.437 | 7.845 | 60 | 7.7413 | 44776.554 | 196.913 | 8.0235 | 59.94 | 7.9119 | 196
44776.5237 | 196.955 | 7.67 | 59.98 | 7.597 | 44776.5309 | 196.373 | 7.8618 | 60 | 7.7741 | 44776.5403 | 196.613 | 7.8627 | 60 | 7.7249 | 44776.5472 | 196.814 | 7.845 | 59.98 | 7.7413 | 44776.554 | 196.914 | 7.9897 | 59.94 | 7.9119 | 196
44776.5237 | 197.956 | 7.67 | 59.98 | 7.5642 | 44776.5309 | 197.374 | 7.8618 | 60 | 7.7413 | 44776.5403 | 197.62 | 7.8375 | 60 | 7.7249 | 44776.5472 | 197.031 | 7.8024 | 59.98 | 7.7413 | 44776.554 | 197.915 | 7.9897 | 59.94 | 7.8791 | 197
44776.5237 | 197.958 | 7.636 | 59.98 | 7.5642 | 44776.5309 | 197.376 | 7.8203 | 60 | 7.7413 | 44776.5403 | 197.617 | 7.8375 | 60 | 7.6888 | 44776.5472 | 197.44 | 7.8024 | 59.98 | 7.7085 | 44776.554 | 197.918 | 7.9347 | 59.94 | 7.8791 | 197
44776.5237 | 198.959 | 7.636 | 59.98 | 7.5314 | 44776.5309 | 198.377 | 7.8203 | 60 | 7.7085 | 44776.5403 | 198.623 | 7.7944 | 60 | 7.6888 | 44776.5472 | 198.031 | 7.7538 | 59.98 | 7.7085 | 44776.554 | 198.919 | 7.9347 | 59.94 | 7.8463 | 198
44776.5238 | 198.961 | 7.5972 | 59.98 | 7.5314 | 44776.5309 | 198.38 | 7.7732 | 60 | 7.7085 | 44776.5403 | 198.619 | 7.7944 | 60 | 7.6593 | 44776.5472 | 198.442 | 7.7538 | 59.98 | 7.6757 | 44776.5541 | 198.921 | 7.8812 | 59.94 | 7.8463 | 198
44776.5238 | 199.962 | 7.5972 | 59.98 | 7.4986 | 44776.5309 | 199.381 | 7.7732 | 60 | 7.6757 | 44776.5403 | 199.626 | 7.7585 | 60 | 7.6593 | 44776.5472 | 199.033 | 7.7276 | 59.98 | 7.6757 | 44776.5541 | 199.922 | 7.8812 | 59.94 | 7.8135 | 199
44776.5238 | 199.964 | 7.5411 | 59.98 | 7.4986 | 44776.5309 | 199.383 | 7.7328 | 60 | 7.6757 | 44776.5404 | 199.621 | 7.7585 | 60 | 7.6265 | 44776.5472 | 199.445 | 7.7276 | 59.98 | 7.6429 | 44776.5541 | 199.925 | 7.8812 | 59.94 | 7.8135 | 199
44776.5238 | 200.966 | 7.5411 | 59.98 | 7.4658 | 44776.5309 | 200.384 | 7.7328 | 60 | 7.6429 | 44776.5404 | 200.628 | 7.7585 | 60 | 7.6265 | 44776.5472 | 200.034 | 7.7276 | 59.98 | 7.6429 | 44776.5541 | 200.926 | 7.8812 | 59.94 | 7.7807 | 200
44776.5238 | 200.967 | 7.5411 | 59.98 | 7.4658 | 44776.531 | 200.387 | 7.7328 | 60 | 7.6101 | 44776.5404 | 200.625 | 7.7585 | 60 | 7.5609 | 44776.5472 | 200.448 | 7.7276 | 59.98 | 7.6101 | 44776.5541 | 200.956 | 7.8572 | 59.94 | 7.7807 | 200
44776.5238 | 201.968 | 7.5411 | 59.98 | 7.433 | 44776.531 | 201.39 | 7.687 | 60 | 7.6101 | 44776.5404 | 201.631 | 7.6927 | 60 | 7.5609 | 44776.5472 | 201.036 | 7.6792 | 59.98 | 7.6101 | 44776.5541 | 201.957 | 7.8572 | 59.94 | 7.7479 | 201
44776.5238 | 201.97 | 7.488 | 59.98 | 7.433 | 44776.531 | 201.391 | 7.687 | 60 | 7.5773 | 44776.5404 | 201.626 | 7.6927 | 60 | 7.5281 | 44776.5472 | 201.45 | 7.6792 | 59.98 | 7.5773 | 44776.5541 | 201.96 | 7.7997 | 59.94 | 7.7479 | 201
44776.5238 | 202.971 | 7.488 | 59.98 | 7.3936 | 44776.531 | 202.394 | 7.6326 | 60 | 7.5773 | 44776.5404 | 202.633 | 7.6465 | 60 | 7.5281 | 44776.5472 | 202.038 | 7.6377 | 59.98 | 7.5773 | 44776.5541 | 202.961 | 7.7997 | 59.94 | 7.7151 | 202
44776.5238 | 202.973 | 7.4419 | 59.98 | 7.3936 | 44776.531 | 202.395 | 7.6326 | 60 | 7.5412 | 44776.5404 | 202.628 | 7.6465 | 60 | 7.4953 | 44776.5472 | 202.453 | 7.6377 | 59.98 | 7.5445 | 44776.5541 | 202.964 | 7.7679 | 59.94 | 7.7151 | 202
44776.5238 | 203.974 | 7.4419 | 59.98 | 7.3674 | 44776.531 | 203.398 | 7.6326 | 60 | 7.5412 | 44776.5404 | 203.636 | 7.6203 | 60 | 7.4953 | 44776.5472 | 203.039 | 7.5835 | 59.98 | 7.5445 | 44776.5541 | 203.965 | 7.7679 | 59.94 | 7.6823 | 203
44776.5238 | 203.467 | 7.4419 | 60.01 | 7.3674 | 44776.531 | 203.399 | 7.6326 | 60 | 7.5117 | 44776.5404 | 203.631 | 7.6203 | 60 | 7.4953 | 44776.5472 | 203.455 | 7.5835 | 59.98 | 7.5117 | 44776.5541 | 203.966 | 7.7679 | 59.94 | 7.6823 | 203
44776.5238 | 204.977 | 7.4137 | 60.01 | 7.3674 | 44776.531 | 204.401 | 7.5835 | 60 | 7.5117 | 44776.5404 | 204.638 | 7.5798 | 60 | 7.4953 | 44776.5472 | 204.041 | 7.5835 | 59.98 | 7.5117 | 44776.5541 | 204.967 | 7.7679 | 59.94 | 7.6495 | 204
44776.5238 | 204.978 | 7.4137 | 60.01 | 7.3346 | 44776.531 | 204.402 | 7.5835 | 60 | 7.4789 | 44776.5404 | 204.633 | 7.5798 | 60 | 7.4297 | 44776.5473 | 204.459 | 7.5835 | 59.98 | 7.4461 | 44776.5541 | 204.722 | 7.7679 | 60.07 | 7.6495 | 204
44776.5238 | 205.98 | 7.4137 | 60.01 | 7.3346 | 44776.531 | 205.405 | 7.5284 | 60 | 7.4789 | 44776.5404 | 205.641 | 7.5798 | 60 | 7.4297 | 44776.5473 | 205.042 | 7.5516 | 59.98 | 7.4461 | 44776.5541 | 205.03 | 7.7203 | 60.07 | 7.6495 | 205
44776.5238 | 205.981 | 7.4137 | 60.01 | 7.3018 | 44776.531 | 205.407 | 7.5284 | 60 | 7.4461 | 44776.5404 | 205.636 | 7.5798 | 60 | 7.3969 | 44776.5473 | 205.46 | 7.5516 | 59.98 | 7.4461 | 44776.5541 | 205.031 | 7.7203 | 60.07 | 7.6167 | 205
44776.5238 | 206.984 | 7.3645 | 60.01 | 7.3018 | 44776.531 | 206.409 | 7.4837 | 60 | 7.4461 | 44776.5404 | 206.644 | 7.5336 | 60 | 7.3969 | 44776.5473 | 206.043 | 7.51 | 59.98 | 7.4461 | 44776.5541 | 206.034 | 7.6744 | 60.07 | 7.6167 | 206
44776.5238 | 206.985 | 7.3645 | 60.01 | 7.269 | 44776.531 | 206.41 | 7.4837 | 60 | 7.41 | 44776.5404 | 206.639 | 7.5336 | 60 | 7.3641 | 44776.5473 | 206.463 | 7.51 | 59.98 | 7.3805 | 44776.5541 | 206.035 | 7.6744 | 60.07 | 7.5839 | 206
44776.5239 | 207.988 | 7.324 | 60.01 | 7.2362 | 44776.531 | 207.413 | 7.4837 | 60 | 7.3772 | 44776.5404 | 207.646 | 7.4738 | 60 | 7.3641 | 44776.5473 | 207.045 | 7.4652 | 59.98 | 7.3805 | 44776.5542 | 207.038 | 7.6744 | 60.07 | 7.5839 | 207
44776.5239 | 207.991 | 7.2795 | 60.01 | 7.2362 | 44776.531 | 207.416 | 7.4681 | 60 | 7.3772 | 44776.5404 | 207.641 | 7.4738 | 60 | 7.3641 | 44776.5473 | 207.466 | 7.4652 | 59.98 | 7.3477 | 44776.5542 | 207.039 | 7.6744 | 60.07 | 7.5511 | 207
44776.5239 | 208.993 | 7.2795 | 60.01 | 7.2034 | 44776.531 | 208.417 | 7.4681 | 60 | 7.3445 | 44776.5404 | 208.649 | 7.4738 | 60 | 7.3641 | 44776.5473 | 208.046 | 7.4652 | 59.98 | 7.3477 | 44776.5542 | 208.041 | 7.6332 | 60.07 | 7.5511 | 208
44776.5239 | 208.995 | 7.2795 | 60.01 | 7.2034 | 44776.5311 | 208.42 | 7.4222 | 60 | 7.3445 | 44776.5405 | 208.642 | 7.4738 | 60 | 7.3313 | 44776.5473 | 208.468 | 7.4652 | 59.98 | 7.3149 | 44776.5542 | 208.042 | 7.6332 | 60.07 | 7.5183 | 208
44776.5239 | 209.996 | 7.2795 | 60.01 | 7.1706 | 44776.5311 | 209.421 | 7.4222 | 60 | 7.3117 | 44776.5405 | 209.651 | 7.42 | 60 | 7.3313 | 44776.5473 | 209.047 | 7.4214 | 59.98 | 7.3149 | 44776.5542 | 209.045 | 7.5883 | 60.07 | 7.5183 | 209
44776.5239 | 209.998 | 7.2343 | 60.01 | 7.1706 | 44776.5311 | 209.424 | 7.3728 | 60 | 7.3117 | 44776.5405 | 209.645 | 7.42 | 60 | 7.2985 | 44776.5473 | 209.471 | 7.4214 | 59.98 | 7.2821 | 44776.5542 | 209.046 | 7.5883 | 60.07 | 7.4855 | 209
44776.5239 | 210.999 | 7.2343 | 60.01 | 7.1378 | 44776.5311 | 210.425 | 7.3728 | 60 | 7.2789 | 44776.5405 | 210.654 | 7.3853 | 60 | 7.2985 | 44776.5473 | 210.047 | 7.372 | 59.98 | 7.2821 | 44776.5542 | 210.048 | 7.5427 | 60.07 | 7.4855 | 210
44776.5239 | 210.002 | 7.1995 | 60.01 | 7.1378 | 44776.5311 | 210.427 | 7.3728 | 60 | 7.2789 | 44776.5405 | 210.648 | 7.3853 | 60 | 7.2657 | 44776.5473 | 210.473 | 7.372 | 59.98 | 7.2493 | 44776.5542 | 210.049 | 7.5427 | 60.07 | 7.4527 | 210
44776.5239 | 211.003 | 7.1995 | 60.01 | 7.105 | 44776.5311 | 211.428 | 7.3728 | 60 | 7.2428 | 44776.5405 | 211.657 | 7.3656 | 60 | 7.2657 | 44776.5473 | 211.049 | 7.306 | 59.98 | 7.2493 | 44776.5542 | 211.052 | 7.5427 | 60.07 | 7.4527 | 211
44776.5239 | 211.005 | 7.1394 | 60.01 | 7.105 | 44776.5311 | 211.703 | 7.3143 | 60 | 7.2428 | 44776.5405 | 211.65 | 7.3656 | 60 | 7.2329 | 44776.5473 | 211.476 | 7.306 | 59.98 | 7.2165 | 44776.5542 | 211.053 | 7.5427 | 60.07 | 7.4199 | 211
44776.5239 | 212.006 | 7.1394 | 60.01 | 7.0722 | 44776.5311 | 212.705 | 7.3143 | 60 | 7.21 | 44776.5405 | 212.659 | 7.3656 | 60 | 7.2329 | 44776.5473 | 212.05 | 7.306 | 59.98 | 7.2165 | 44776.5542 | 212.055 | 7.4988 | 60.07 | 7.4199 | 212
44776.5239 | 212.009 | 7.1394 | 60.01 | 7.0722 | 44776.5311 | 212.707 | 7.2717 | 60 | 7.21 | 44776.5405 | 212.81 | 7.3656 | 60 | 7.2001 | 44776.5473 | 212.479 | 7.306 | 59.98 | 7.1837 | 44776.5542 | 212.056 | 7.4988 | 60.07 | 7.3805 | 212
44776.5239 | 213.01 | 7.1394 | 60.01 | 7.0362 | 44776.5311 | 213.708 | 7.2717 | 60 | 7.1772 | 44776.5405 | 213.813 | 7.3204 | 60 | 7.2001 | 44776.5474 | 213.052 | 7.2745 | 59.98 | 7.1837 | 44776.5542 | 213.059 | 7.4681 | 60.07 | 7.3805 | 213
44776.5239 | 213.013 | 7.0941 | 60.01 | 7.0362 | 44776.5311 | 213.711 | 7.233 | 60 | 7.1772 | 44776.5405 | 213.814 | 7.3204 | 60 | 7.1673 | 44776.5474 | 213.481 | 7.2745 | 59.98 | 7.1509 | 44776.5542 | 213.06 | 7.4681 | 60.07 | 7.3543 | 213
44776.5239 | 214.014 | 7.0941 | 60.01 | 7.0066 | 44776.5311 | 214.712 | 7.233 | 60 | 7.1444 | 44776.5405 | 214.816 | 7.2567 | 60 | 7.1673 | 44776.5474 | 214.053 | 7.2197 | 59.98 | 7.1509 | 44776.5542 | 214.063 | 7.3949 | 60.07 | 7.3543 | 214
44776.5239 | 214.016 | 7.0626 | 60.01 | 7.0066 | 44776.5311 | 214.714 | 7.1789 | 60 | 7.1444 | 44776.5405 | 214.816 | 7.2567 | 60 | 7.1345 | 44776.5474 | 214.485 | 7.2197 | 59.98 | 7.1181 | 44776.5542 | 214.064 | 7.3949 | 60.07 | 7.3215 | 214
44776.5239 | 215.017 | 7.0626 | 60.01 | 6.9738 | 44776.5311 | 215.715 | 7.1789 | 60 | 7.1116 | 44776.5405 | 215.818 | 7.2319 | 60 | 7.1345 | 44776.5474 | 215.053 | 7.2197 | 59.98 | 7.1181 | 44776.5542 | 215.065 | 7.3949 | 60.07 | 7.3215 | 215
44776.524 | 215.02 | 7.0208 | 60.01 | 6.9738 | 44776.5311 | 215.838 | 7.1789 | 59.97 | 7.1116 | 44776.5405 | 215.778 | 7.2319 | 60 | 7.1345 | 44776.5474 | 215.486 | 7.2197 | 59.98 | 7.0853 | 44776.5542 | 215.066 | 7.3949 | 60.07 | 7.2887 | 215
44776.524 | 216.021 | 7.0208 | 60.01 | 6.941 | 44776.5311 | 216.718 | 7.1789 | 59.97 | 7.0788 | 44776.5405 | 216.862 | 7.2319 | 60 | 7.0689 | 44776.5474 | 216.054 | 7.1959 | 59.98 | 7.0853 | 44776.5543 | 216.069 | 7.3555 | 60.07 | 7.2887 | 216
44776.524 | 216.023 | 7.0208 | 60.01 | 6.941 | 44776.5312 | 216.721 | 7.1504 | 59.97 | 7.0788 | 44776.5405 | 216.865 | 7.1969 | 60 | 7.0689 | 44776.5474 | 216.489 | 7.1959 | 59.98 | 7.0526 | 44776.5543 | 216.07 | 7.3555 | 60.07 | 7.2559 | 216
44776.524 | 217.024 | 7.0208 | 60.01 | 6.9082 | 44776.5312 | 217.722 | 7.1504 | 59.97 | 7.046 | 44776.5406 | 217.864 | 7.1969 | 60 | 7.0329 | 44776.5474 | 217.055 | 7.1477 | 59.98 | 7.0526 | 44776.5543 | 217.072 | 7.2977 | 60.07 | 7.2559 | 217
44776.524 | 217.027 | 6.9897 | 60.01 | 6.9082 | 44776.5312 | 217.725 | 7.1129 | 59.97 | 7.046 | 44776.5406 | 217.867 | 7.1969 | 60 | 7.0329 | 44776.5474 | 217.49 | 7.1477 | 59.98 | 7.0198 | 44776.5543 | 217.073 | 7.2977 | 60.07 | 7.2231 | 217
44776.524 | 218.028 | 6.9897 | 60.01 | 6.8722 | 44776.5312 | 218.726 | 7.1129 | 59.97 | 7.0132 | 44776.5406 | 218.868 | 7.1969 | 60 | 7.0329 | 44776.5474 | 218.057 | 7.0923 | 59.98 | 7.0198 | 44776.5543 | 218.076 | 7.2977 | 60.07 | 7.2231 | 218
44776.524 | 218.03 | 6.9236 | 60.01 | 6.8722 | 44776.5312 | 218.729 | 7.0553 | 59.97 | 7.0132 | 44776.5406 | 218.87 | 7.1444 | 60 | 7.0329 | 44776.5474 | 218.493 | 7.0923 | 59.98 | 6.987 | 44776.5543 | 218.077 | 7.2977 | 60.07 | 7.1903 | 218
44776.524 | 219.031 | 6.9236 | 60.01 | 6.8426 | 44776.5312 | 219.73 | 7.0553 | 59.97 | 6.9804 | 44776.5406 | 219.869 | 7.1444 | 60 | 6.9673 | 44776.5474 | 219.059 | 7.0923 | 59.98 | 6.987 | 44776.5543 | 219.08 | 7.2506 | 60.07 | 7.1903 | 219
44776.524 | 219.034 | 6.8791 | 60.01 | 6.8426 | 44776.5312 | 219.732 | 7.0553 | 59.97 | 6.9804 | 44776.5406 | 219.872 | 7.0973 | 60 | 6.9673 | 44776.5474 | 219.496 | 7.0923 | 59.98 | 6.9542 | 44776.5543 | 219.081 | 7.2506 | 60.07 | 7.1575 | 219
44776.524 | 220.035 | 6.8791 | 60.01 | 6.8098 | 44776.5312 | 220.733 | 7.0553 | 59.97 | 6.9476 | 44776.5406 | 220.872 | 7.0973 | 60 | 6.9345 | 44776.5474 | 220.06 | 7.0518 | 59.98 | 6.9542 | 44776.5543 | 220.083 | 7.2219 | 60.07 | 7.1575 | 220
44776.524 | 220.038 | 6.8791 | 60.01 | 6.8098 | 44776.5312 | 220.736 | 7.0389 | 59.97 | 6.9476 | 44776.5406 | 220.875 | 7.046 | 60 | 6.9345 | 44776.5474 | 220.498 | 7.0518 | 59.98 | 6.9214 | 44776.5543 | 220.084 | 7.2219 | 60.07 | 7.1247 | 220
44776.524 | 221.039 | 6.8791 | 60.01 | 6.777 | 44776.5312 | 221.737 | 7.0389 | 59.97 | 6.9148 | 44776.5406 | 221.874 | 7.046 | 60 | 6.9017 | 44776.5474 | 221.062 | 6.9969 | 59.98 | 6.9214 | 44776.5543 | 221.087 | 7.1779 | 60.07 | 7.1247 | 221
44776.524 | 221.041 | 6.828 | 60.01 | 6.777 | 44776.5312 | 221.739 | 6.9908 | 59.97 | 6.9148 | 44776.5406 | 221.879 | 7.0178 | 60 | 6.9017 | 44776.5474 | 221.501 | 6.9969 | 59.98 | 6.8886 | 44776.5543 | 221.088 | 7.1779 | 60.07 | 7.0919 | 221
44776.524 | 222.042 | 6.828 | 60.01 | 6.7443 | 44776.5312 | 222.74 | 6.9908 | 59.97 | 6.882 | 44776.5406 | 222.909 | 7.0178 | 60 | 6.9017 | 44776.5475 | 222.063 | 6.9718 | 59.98 | 6.8886 | 44776.5543 | 222.09 | 7.1779 | 60.07 | 7.0591 | 222
44776.524 | 222.045 | 6.7972 | 60.01 | 6.7443 | 44776.5312 | 222.743 | 6.9474 | 59.97 | 6.882 | 44776.5406 | 222.912 | 7.0178 | 60 | 6.9017 | 44776.5475 | 222.503 | 6.9718 | 59.98 | 6.8558 | 44776.5543 | 222.094 | 7.1307 | 60.07 | 7.0591 | 222
44776.524 | 223.046 | 6.7972 | 60.01 | 6.7115 | 44776.5312 | 223.744 | 6.9474 | 59.97 | 6.8492 | 44776.5406 | 223.913 | 7.0178 | 60 | 6.859 | 44776.5475 | 223.064 | 6.9315 | 59.98 | 6.8558 | 44776.5543 | 223.095 | 7.1307 | 60.07 | 7.0263 | 223
44776.5241 | 223.048 | 6.7548 | 60.01 | 6.7115 | 44776.5312 | 223.747 | 6.9474 | 59.97 | 6.8492 | 44776.5406 | 223.916 | 6.9635 | 60 | 6.859 | 44776.5475 | 223.507 | 6.9315 | 59.98 | 6.823 | 44776.5544 | 223.097 | 7.0849 | 60.07 | 7.0263 | 223
44776.5241 | 224.049 | 6.7548 | 60.01 | 6.6721 | 44776.5312 | 224.748 | 6.9474 | 59.97 | 6.8164 | 44776.5406 | 224.915 | 6.9635 | 60 | 6.8262 | 44776.5475 | 224.065 | 6.9315 | 59.98 | 6.823 | 44776.5544 | 224.098 | 7.0849 | 60.07 | 6.9935 | 224
44776.5241 | 224.052 | 6.7548 | 60.01 | 6.6721 | 44776.5312 | 224.75 | 6.887 | 59.97 | 6.8164 | 44776.5406 | 224.919 | 6.9267 | 60 | 6.8262 | 44776.5475 | 224.509 | 6.9315 | 59.98 | 6.7902 | 44776.5544 | 224.101 | 7.0849 | 60.07 | 6.9935 | 224
44776.5241 | 225.053 | 6.7548 | 60.01 | 6.6131 | 44776.5312 | 225.751 | 6.887 | 59.97 | 6.7836 | 44776.5406 | 225.918 | 6.9267 | 60 | 6.7934 | 44776.5475 | 225.066 | 6.8703 | 59.98 | 6.7902 | 44776.5544 | 225.102 | 7.0849 | 60.07 | 6.9574 | 225
44776.5241 | 225.055 | 6.6994 | 60.01 | 6.6131 | 44776.5313 | 225.754 | 6.8434 | 59.97 | 6.7836 | 44776.5406 | 225.922 | 6.9267 | 60 | 6.7934 | 44776.5475 | 225.512 | 6.8703 | 59.98 | 6.7574 | 44776.5544 | 225.105 | 7.0217 | 60.07 | 6.9574 | 225
44776.5241 | 226.056 | 6.6994 | 60.01 | 6.5803 | 44776.5313 | 226.756 | 6.8434 | 59.97 | 6.7508 | 44776.5407 | 226.918 | 6.9267 | 60 | 6.7606 | 44776.5475 | 226.067 | 6.8485 | 59.98 | 6.7574 | 44776.5544 | 226.106 | 7.0217 | 60.07 | 6.9279 | 226
44776.5241 | 226.059 | 6.6606 | 60.01 | 6.5803 | 44776.5313 | 226.756 | 6.8434 | 59.97 | 6.7508 | 44776.5407 | 226.925 | 6.8687 | 60 | 6.7606 | 44776.5475 | 226.514 | 6.8485 | 59.98 | 6.7246 | 44776.5544 | 226.108 | 7.0004 | 60.07 | 6.9279 | 226
44776.5241 | 227.06 | 6.6606 | 60.01 | 6.5475 | 44776.5313 | 227.757 | 6.8434 | 59.97 | 6.718 | 44776.5407 | 227.921 | 6.8687 | 60 | 6.7279 | 44776.5475 | 227.901 | 6.8485 | 60.01 | 6.7246 | 44776.5544 | 227.109 | 7.0004 | 60.07 | 6.8951 | 227
44776.5241 | 227.063 | 6.618 | 60.01 | 6.5475 | 44776.5313 | 227.76 | 6.7815 | 59.97 | 6.718 | 44776.5407 | 227.928 | 6.8088 | 60 | 6.7279 | 44776.5475 | 227.068 | 6.796 | 60.01 | 6.7246 | 44776.5544 | 227.112 | 6.9122 | 60.07 | 6.8951 | 227
44776.5241 | 228.064 | 6.618 | 60.01 | 6.5147 | 44776.5313 | 228.761 | 6.7815 | 59.97 | 6.6852 | 44776.5407 | 228.923 | 6.8088 | 60 | 6.6951 | 44776.5475 | 228.516 | 6.796 | 60.01 | 6.6918 | 44776.5544 | 228.113 | 6.9122 | 60.07 | 6.8623 | 228
44776.5241 | 228.066 | 6.618 | 60.01 | 6.5147 | 44776.5313 | 228.763 | 6.7289 | 59.97 | 6.6852 | 44776.5407 | 228.93 | 6.7925 | 60 | 6.6951 | 44776.5475 | 228.152 | 6.796 | 60.01 | 6.6918 | 44776.5544 | 228.115 | 6.8865 | 60.07 | 6.8623 | 228
44776.5241 | 229.067 | 6.618 | 60.01 | 6.4819 | 44776.5313 | 229.764 | 6.7289 | 59.97 | 6.6524 | 44776.5407 | 229.986 | 6.7925 | 60 | 6.6623 | 44776.5475 | 229.519 | 6.796 | 60.01 | 6.6557 | 44776.5544 | 229.116 | 6.8865 | 60.07 | 6.7967 | 229
44776.5241 | 229.07 | 6.5682 | 60.01 | 6.4819 | 44776.5313 | 229.767 | 6.6981 | 59.97 | 6.6524 | 44776.5407 | 229.99 | 6.7925 | 60 | 6.6623 | 44776.5475 | 229.152 | 6.7627 | 60.01 | 6.6557 | 44776.5544 | 229.119 | 6.8408 | 60.07 | 6.7967 | 229
44776.5241 | 230.071 | 6.5682 | 60.01 | 6.4491 | 44776.5313 | 230.769 | 6.6981 | 59.97 | 6.6131 | 44776.5407 | 230.988 | 6.7925 | 60 | 6.6295 | 44776.5475 | 230.521 | 6.7627 | 60.01 | 6.6229 | 44776.5544 | 230.12 | 6.8408 | 60.07 | 6.7639 | 230
44776.5241 | 230.073 | 6.5366 | 60.01 | 6.4491 | 44776.5313 | 230.802 | 6.6594 | 59.97 | 6.6131 | 44776.5407 | 230.993 | 6.7204 | 60 | 6.6295 | 44776.5475 | 230.154 | 6.704 | 60.01 | 6.6229 | 44776.5544 | 230.123 | 6.8408 | 60.07 | 6.7639 | 230
44776.5241 | 231.074 | 6.5366 | 60.01 | 6.4163 | 44776.5313 | 231.803 | 6.6594 | 59.97 | 6.5803 | 44776.5407 | 231.991 | 6.7204 | 60 | 6.5967 | 44776.5476 | 231.535 | 6.704 | 60.01 | 6.5901 | 44776.5544 | 231.124 | 6.8408 | 60.07 | 6.7639 | 231
44776.5241 | 231.077 | 6.494 | 60.01 | 6.4163 | 44776.5313 | 231.806 | 6.6594 | 59.97 | 6.5803 | 44776.5407 | 231.996 | 6.684 | 60 | 6.5967 | 44776.5476 | 231.155 | 6.6623 | 60.01 | 6.5901 | 44776.5544 | 231.126 | 6.8238 | 60.07 | 6.7639 | 231
44776.5241 | 232.078 | 6.494 | 60.01 | 6.3835 | 44776.5313 | 232.807 | 6.6594 | 59.97 | 6.5475 | 44776.5407 | 232.995 | 6.684 | 60 | 6.5639 | 44776.5476 | 232.538 | 6.6623 | 60.01 | 6.5573 | 44776.5544 | 232.127 | 6.8238 | 60.07 | 6.7279 | 232
44776.5242 | 232.081 | 6.494 | 60.01 | 6.3835 | 44776.5313 | 232.81 | 6.603 | 59.97 | 6.5475 | 44776.5407 | 232.999 | 6.6532 | 60 | 6.5639 | 44776.5476 | 232.157 | 6.6623 | 60.01 | 6.5573 | 44776.5545 | 232.13 | 6.8238 | 60.07 | 6.7279 | 232
44776.5242 | 233.082 | 6.494 | 60.01 | 6.3507 | 44776.5313 | 233.811 | 6.603 | 59.97 | 6.5147 | 44776.5407 | 233.995 | 6.6532 | 60 | 6.5311 | 44776.5476 | 233.54 | 6.6623 | 60.01 | 6.5245 | 44776.5545 | 233.131 | 6.8238 | 60.07 | 6.6951 | 233
44776.5242 | 233.553 | 6.494 | 59.98 | 6.3507 | 44776.5314 | 233.125 | 6.5631 | 59.97 | 6.5147 | 44776.5407 | 233.001 | 6.6105 | 60 | 6.5311 | 44776.5476 | 233.157 | 6.6045 | 60.01 | 6.5245 | 44776.5545 | 233.132 | 6.7458 | 60.07 | 6.6951 | 233
44776.5242 | 234.113 | 6.494 | 59.98 | 6.3507 | 44776.5314 | 234.126 | 6.5631 | 59.97 | 6.4819 | 44776.5408 | 234.997 | 6.6105 | 60 | 6.4983 | 44776.5476 | 234.783 | 6.6045 | 60.01 | 6.4917 | 44776.5545 | 234.133 | 6.7458 | 60.07 | 6.6623 | 234
44776.5242 | 234.115 | 6.494 | 59.98 | 6.3507 | 44776.5314 | 234.128 | 6.5631 | 59.97 | 6.4819 | 44776.5408 | 234.004 | 6.6105 | 60 | 6.4983 | 44776.5476 | 234.159 | 6.5732 | 60.01 | 6.4917 | 44776.5545 | 234.09 | 6.7458 | 59.99 | 6.6623 | 234
44776.5242 | 235.116 | 6.392 | 59.98 | 6.3507 | 44776.5314 | 235.129 | 6.5631 | 59.97 | 6.4458 | 44776.5408 | 235.999 | 6.6105 | 60 | 6.4622 | 44776.5476 | 235.785 | 6.5732 | 60.01 | 6.4589 | 44776.5545 | 235.176 | 6.709 | 59.99 | 6.6623 | 235
44776.5242 | 235.117 | 6.392 | 59.98 | 6.3146 | 44776.5314 | 235.132 | 6.5079 | 59.97 | 6.4458 | 44776.5408 | 235.006 | 6.5785 | 60 | 6.4622 | 44776.5476 | 235.161 | 6.5732 | 60.01 | 6.4589 | 44776.5545 | 235.177 | 6.709 | 59.99 | 6.5967 | 235
44776.5242 | 236.119 | 6.392 | 59.98 | 6.3146 | 44776.5314 | 236.133 | 6.5079 | 59.97 | 6.413 | 44776.5408 | 236.002 | 6.5785 | 60 | 6.4327 | 44776.5476 | 236.789 | 6.5732 | 60.01 | 6.4261 | 44776.5545 | 236.18 | 6.6743 | 59.99 | 6.5967 | 236
44776.5242 | 236.12 | 6.392 | 59.98 | 6.2818 | 44776.5314 | 236.136 | 6.4697 | 59.97 | 6.413 | 44776.5408 | 236.009 | 6.5096 | 60 | 6.4327 | 44776.5476 | 236.162 | 6.5229 | 60.01 | 6.4261 | 44776.5545 | 236.181 | 6.6743 | 59.99 | 6.5639 | 236
44776.5242 | 237.122 | 6.3483 | 59.98 | 6.2818 | 44776.5314 | 237.137 | 6.4697 | 59.97 | 6.3802 | 44776.5408 | 237.005 | 6.5096 | 60 | 6.3999 | 44776.5476 | 237.791 | 6.5229 | 60.01 | 6.3933 | 44776.5545 | 237.184 | 6.6475 | 59.99 | 6.5639 | 237
44776.5242 | 237.123 | 6.3483 | 59.98 | 6.249 | 44776.5314 | 237.139 | 6.421 | 59.97 | 6.3802 | 44776.5408 | 237.011 | 6.4894 | 60 | 6.3999 | 44776.5476 | 237.164 | 6.4848 | 60.01 | 6.3933 | 44776.5545 | 237.185 | 6.6475 | 59.99 | 6.5311 | 237
44776.5242 | 238.125 | 6.2968 | 59.98 | 6.249 | 44776.5314 | 238.14 | 6.421 | 59.97 | 6.3474 | 44776.5408 | 238.008 | 6.4894 | 60 | 6.3638 | 44776.5476 | 238.793 | 6.4848 | 60.01 | 6.3605 | 44776.5545 | 238.187 | 6.6475 | 59.99 | 6.5311 | 238
44776.5242 | 238.127 | 6.2968 | 59.98 | 6.2162 | 44776.5314 | 238.143 | 6.421 | 59.97 | 6.3474 | 44776.5408 | 238.014 | 6.4894 | 60 | 6.3638 | 44776.5476 | 238.166 | 6.4424 | 60.01 | 6.3605 | 44776.5545 | 238.188 | 6.6475 | 59.99 | 6.4983 | 238
44776.5242 | 239.131 | 6.2575 | 59.98 | 6.2162 | 44776.5314 | 239.144 | 6.421 | 59.97 | 6.3146 | 44776.5408 | 239.01 | 6.4894 | 60 | 6.3343 | 44776.5476 | 239.796 | 6.4424 | 60.01 | 6.3277 | 44776.5545 | 239.191 | 6.5752 | 59.99 | 6.4983 | 239
44776.5242 | 239.133 | 6.2575 | 59.98 | 6.1801 | 44776.5314 | 239.213 | 6.3902 | 59.97 | 6.3146 | 44776.5408 | 239.017 | 6.4512 | 60 | 6.3343 | 44776.5477 | 239.167 | 6.4424 | 60.01 | 6.3277 | 44776.5545 | 239.192 | 6.5752 | 59.99 | 6.4655 | 239
44776.5242 | 240.133 | 6.2575 | 59.98 | 6.1801 | 44776.5314 | 240.215 | 6.3902 | 59.97 | 6.2818 | 44776.5408 | 240.012 | 6.4512 | 60 | 6.2982 | 44776.5477 | 240.798 | 6.4424 | 60.01 | 6.2949 | 44776.5545 | 240.194 | 6.5362 | 59.99 | 6.4655 | 240
44776.5242 | 240.134 | 6.2575 | 59.98 | 6.1506 | 44776.5314 | 240.217 | 6.3266 | 59.97 | 6.2818 | 44776.5408 | 240.019 | 6.4016 | 60 | 6.2982 | 44776.5477 | 240.168 | 6.3715 | 60.01 | 6.2949 | 44776.5545 | 240.195 | 6.5362 | 59.99 | 6.4327 | 240
44776.5242 | 241.137 | 6.2264 | 59.98 | 6.1506 | 44776.5314 | 241.218 | 6.3266 | 59.97 | 6.2457 | 44776.5408 | 241.065 | 6.4016 | 60 | 6.2687 | 44776.5477 | 241.801 | 6.3715 | 60.01 | 6.2621 | 44776.5546 | 241.197 | 6.497 | 59.99 | 6.4327 | 241
44776.5242 | 241.138 | 6.2264 | 59.98 | 6.1178 | 44776.5314 | 241.22 | 6.3266 | 59.97 | 6.2457 | 44776.5408 | 241.068 | 6.3291 | 60 | 6.2687 | 44776.5477 | 241.169 | 6.3429 | 60.01 | 6.2621 | 44776.5546 | 241.198 | 6.497 | 59.99 | 6.3999 | 241
44776.5243 | 242.141 | 6.175 | 59.98 | 6.1178 | 44776.5314 | 242.221 | 6.3266 | 59.97 | 6.2129 | 44776.5408 | 242.067 | 6.3291 | 60 | 6.2326 | 44776.5477 | 242.804 | 6.3429 | 60.01 | 6.2293 | 44776.5546 | 242.201 | 6.4643 | 59.99 | 6.3999 | 242
44776.5243 | 242.142 | 6.175 | 59.98 | 6.085 | 44776.5315 | 242.224 | 6.2932 | 59.97 | 6.2129 | 44776.5408 | 242.071 | 6.3291 | 60 | 6.2326 | 44776.5477 | 242.17 | 6.2947 | 60.01 | 6.2293 | 44776.5546 | 242.202 | 6.4643 | 59.99 | 6.3671 | 242
44776.5243 | 243.144 | 6.1144 | 59.98 | 6.085 | 44776.5315 | 243.226 | 6.2932 | 59.97 | 6.1801 | 44776.5409 | 243.07 | 6.3291 | 60 | 6.1998 | 44776.5477 | 243.806 | 6.2947 | 60.01 | 6.1965 | 44776.5546 | 243.204 | 6.4643 | 59.99 | 6.3671 | 243
44776.5243 | 243.145 | 6.1144 | 59.98 | 6.0522 | 44776.5315 | 243.226 | 6.2512 | 59.97 | 6.1801 | 44776.5409 | 243.074 | 6.2808 | 60 | 6.1998 | 44776.5477 | 243.171 | 6.2947 | 60.01 | 6.1965 | 44776.5546 | 243.205 | 6.4643 | 59.99 | 6.3343 | 243
44776.5243 | 244.148 | 6.1144 | 59.98 | 6.0522 | 44776.5315 | 244.227 | 6.2512 | 59.97 | 6.1473 | 44776.5409 | 244.071 | 6.2808 | 60 | 6.167 | 44776.5477 | 244.809 | 6.2947 | 60.01 | 6.1637 | 44776.5546 | 244.208 | 6.411 | 59.99 | 6.3343 | 244
44776.5243 | 244.149 | 6.1144 | 59.98 | 6.0194 | 44776.5315 | 244.93 | 6.2512 | 60.03 | 6.1473 | 44776.5409 | 244.076 | 6.2487 | 60 | 6.167 | 44776.5477 | 244.172 | 6.2764 | 60.01 | 6.1637 | 44776.5546 | 244.209 | 6.411 | 59.99 | 6.3015 | 244
44776.5243 | 245.151 | 6.0788 | 59.98 | 6.0194 | 44776.5315 | 245.23 | 6.2089 | 60.03 | 6.1473 | 44776.5409 | 245.075 | 6.2487 | 60 | 6.1342 | 44776.5477 | 245.811 | 6.2764 | 60.01 | 6.1637 | 44776.5546 | 245.211 | 6.3698 | 59.99 | 6.3015 | 245
44776.5243 | 245.152 | 6.0788 | 59.98 | 5.9866 | 44776.5315 | 245.232 | 6.2089 | 60.03 | 6.1145 | 44776.5409 | 245.079 | 6.212 | 60 | 6.1342 | 44776.5477 | 245.812 | 6.2764 | 60.01 | 6.1309 | 44776.5546 | 245.212 | 6.3698 | 59.99 | 6.2687 | 245
44776.5243 | 246.155 | 6.0336 | 59.98 | 5.9866 | 44776.5315 | 246.668 | 6.2089 | 60.03 | 6.1145 | 44776.5409 | 246.874 | 6.212 | 60 | 6.1342 | 44776.5477 | 246.174 | 6.2142 | 60.01 | 6.1309 | 44776.5546 | 246.215 | 6.3164 | 59.99 | 6.2687 | 246
44776.5243 | 246.156 | 6.0336 | 59.98 | 5.9505 | 44776.5315 | 246.669 | 6.2089 | 60.03 | 6.0817 | 44776.5409 | 246.077 | 6.212 | 60 | 6.1014 | 44776.5477 | 246.815 | 6.2142 | 60.01 | 6.0981 | 44776.5546 | 246.216 | 6.3164 | 59.99 | 6.2359 | 246
44776.5243 | 247.158 | 6.0336 | 59.98 | 5.9505 | 44776.5315 | 247.671 | 6.1416 | 60.03 | 6.0817 | 44776.5409 | 247.081 | 6.212 | 60 | 6.1014 | 44776.5477 | 247.175 | 6.1804 | 60.01 | 6.0981 | 44776.5546 | 247.305 | 6.3164 | 59.99 | 6.2359 | 247
44776.5243 | 247.159 | 6.0336 | 59.98 | 5.9177 | 44776.5315 | 247.672 | 6.1416 | 60.03 | 6.0358 | 44776.5409 | 247.258 | 6.212 | 60 | 6.0686 | 44776.5477 | 247.816 | 6.1804 | 60.01 | 6.0653 | 44776.5546 | 247.306 | 6.3164 | 59.99 | 6.2359 | 247
44776.5243 | 248.162 | 5.9877 | 59.98 | 5.9177 | 44776.5315 | 248.674 | 6.1034 | 60.03 | 6.0358 | 44776.5409 | 248.263 | 6.1785 | 60 | 6.0686 | 44776.5477 | 248.177 | 6.1804 | 60.01 | 6.0653 | 44776.5546 | 248.309 | 6.282 | 59.99 | 6.2359 | 248
44776.5243 | 248.163 | 5.9877 | 59.98 | 5.8882 | 44776.5315 | 248.675 | 6.1034 | 60.03 | 6.003 | 44776.5409 | 248.262 | 6.1785 | 60 | 6.0293 | 44776.5478 | 248.82 | 6.1804 | 60.01 | 6.0653 | 44776.5546 | 248.31 | 6.282 | 59.99 | 6.1703 | 248
44776.5243 | 249.166 | 5.9514 | 59.98 | 5.8882 | 44776.5315 | 249.677 | 6.1034 | 60.03 | 6.003 | 44776.5409 | 249.267 | 6.14 | 60 | 6.0293 | 44776.5478 | 249.178 | 6.1345 | 60.01 | 6.0653 | 44776.5546 | 249.312 | 6.253 | 59.99 | 6.1703 | 249
44776.5243 | 249.167 | 5.9514 | 59.98 | 5.8554 | 44776.5315 | 249.679 | 6.1034 | 60.03 | 5.9702 | 44776.5409 | 249.262 | 6.14 | 60 | 5.9965 | 44776.5478 | 249.822 | 6.1345 | 60.01 | 5.9997 | 44776.5546 | 249.313 | 6.253 | 59.99 | 6.1375 | 249
44776.5244 | 250.169 | 5.9514 | 59.98 | 5.8554 | 44776.5315 | 250.682 | 6.0642 | 60.03 | 5.9702 | 44776.5409 | 250.269 | 6.0897 | 60 | 5.9965 | 44776.5478 | 250.18 | 6.0834 | 60.01 | 5.9997 | 44776.5547 | 250.316 | 6.1894 | 59.99 | 6.1375 | 250
44776.5244 | 250.171 | 5.9514 | 59.98 | 5.8194 | 44776.5315 | 250.683 | 6.0642 | 60.03 | 5.9374 | 44776.5409 | 250.266 | 6.0897 | 60 | 5.9637 | 44776.5478 | 250.824 | 6.0834 | 60.01 | 5.9669 | 44776.5547 | 250.317 | 6.1894 | 59.99 | 6.1047 | 250
44776.5244 | 251.294 | 5.8913 | 59.98 | 5.8194 | 44776.5316 | 251.685 | 6.0148 | 60.03 | 5.9374 | 44776.5409 | 251.272 | 6.0455 | 60 | 5.9637 | 44776.5478 | 251.182 | 6.0377 | 60.01 | 5.9669 | 44776.5547 | 251.319 | 6.1515 | 59.99 | 6.1047 | 251
44776.5244 | 251.295 | 5.8913 | 59.98 | 5.7898 | 44776.5316 | 251.686 | 6.0148 | 60.03 | 5.9046 | 44776.541 | 251.269 | 6.0455 | 60 | 5.9276 | 44776.5478 | 251.827 | 6.0377 | 60.01 | 5.9341 | 44776.5547 | 251.32 | 6.1515 | 59.99 | 6.0719 | 251
44776.5244 | 252.297 | 5.8085 | 59.98 | 5.7898 | 44776.5316 | 252.689 | 5.9644 | 60.03 | 5.9046 | 44776.541 | 252.275 | 6.0455 | 60 | 5.9276 | 44776.5478 | 252.183 | 6.0377 | 60.01 | 5.9341 | 44776.5547 | 252.323 | 6.1515 | 59.99 | 6.0719 | 252
44776.5244 | 252.298 | 5.8085 | 59.98 | 5.7505 | 44776.5316 | 252.69 | 5.9644 | 60.03 | 5.839 | 44776.541 | 252.269 | 6.0455 | 60 | 5.8981 | 44776.5478 | 252.829 | 6.0377 | 60.01 | 5.9013 | 44776.5547 | 252.324 | 6.1515 | 59.99 | 6.0391 | 252
44776.5244 | 253.299 | 5.8085 | 59.98 | 5.7505 | 44776.5316 | 253.691 | 5.9644 | 60.03 | 5.8062 | 44776.541 | 253.277 | 5.9957 | 60 | 5.8981 | 44776.5478 | 253.185 | 5.9815 | 60.01 | 5.9013 | 44776.5547 | 253.327 | 6.1135 | 59.99 | 6.0391 | 253
44776.5244 | 253.3 | 5.8085 | 59.98 | 5.7177 | 44776.5316 | 253.693 | 5.9644 | 60.03 | 5.8062 | 44776.541 | 253.273 | 5.9957 | 60 | 5.8653 | 44776.5478 | 253.832 | 5.9815 | 60.01 | 5.8685 | 44776.5547 | 253.328 | 6.1135 | 59.99 | 6.0063 | 253
44776.5244 | 254.606 | 5.8085 | 59.98 | 5.7177 | 44776.5316 | 254.694 | 5.9644 | 60.03 | 5.8062 | 44776.541 | 254.28 | 5.9593 | 60 | 5.8653 | 44776.5478 | 254.281 | 5.9389 | 60.01 | 5.8685 | 44776.5547 | 254.33 | 6.0586 | 59.99 | 6.0063 | 254
44776.5244 | 254.608 | 5.8085 | 59.98 | 5.675 | 44776.5316 | 254.693 | 5.9644 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 254.274 | 5.9593 | 60 | 5.8325 | 44776.5478 | 254.835 | 5.9389 | 60.01 | 5.8292 | 44776.5547 | 254.331 | 6.0586 | 59.99 | 5.9735 | 254
44776.5244 | 255.61 | 5.7246 | 59.98 | 5.675 | 44776.5316 | 255.696 | 5.8903 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 255.282 | 5.9323 | 60 | 5.8325 | 44776.5478 | 255.283 | 5.8878 | 60.01 | 5.8292 | 44776.5547 | 255.334 | 6.0586 | 59.99 | 5.9735 | 255
44776.5244 | 255.611 | 5.7246 | 59.98 | 5.6422 | 44776.5316 | 255.697 | 5.8903 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 255.277 | 5.9323 | 60 | 5.7997 | 44776.5478 | 255.837 | 5.8878 | 60.01 | 5.7964 | 44776.5547 | 255.335 | 6.0586 | 59.99 | 5.9735 | 255
44776.5244 | 256.614 | 5.7246 | 59.98 | 5.6422 | 44776.5316 | 256.699 | 5.8903 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 256.285 | 5.9323 | 60 | 5.7997 | 44776.5478 | 256.283 | 5.8878 | 60.01 | 5.7964 | 44776.5547 | 256.337 | 6.021 | 59.99 | 5.9735 | 256
44776.5244 | 256.615 | 5.7246 | 59.98 | 5.6062 | 44776.5316 | 256.7 | 5.8903 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 256.281 | 5.9323 | 60 | 5.7669 | 44776.5478 | 256.84 | 5.8878 | 60.01 | 5.7636 | 44776.5547 | 256.338 | 6.021 | 59.99 | 5.9079 | 256
44776.5244 | 257.642 | 5.6927 | 59.98 | 5.6062 | 44776.5316 | 257.701 | 5.8344 | 60.03 | 5.7734 | 44776.541 | 257.287 | 5.8642 | 60 | 5.7669 | 44776.5479 | 257.285 | 5.8703 | 60.01 | 5.7636 | 44776.5547 | 257.349 | 5.9946 | 59.99 | 5.8751 | 257
44776.5244 | 257.644 | 5.6927 | 59.98 | 5.5766 | 44776.5316 | 257.702 | 5.8344 | 60.03 | 5.7078 | 44776.541 | 257.282 | 5.8642 | 60 | 5.7341 | 44776.5479 | 257.842 | 5.8703 | 60.01 | 5.7308 | 44776.5547 | 257.352 | 5.9434 | 59.99 | 5.8751 | 257
44776.5245 | 258.647 | 5.6631 | 59.98 | 5.5766 | 44776.5316 | 258.705 | 5.7969 | 60.03 | 5.7078 | 44776.541 | 258.291 | 5.8289 | 60 | 5.7341 | 44776.5479 | 258.995 | 5.8703 | 60.01 | 5.7308 | 44776.5547 | 258.353 | 5.9434 | 59.99 | 5.8423 | 258
44776.5245 | 258.648 | 5.6631 | 59.98 | 5.5406 | 44776.5316 | 258.706 | 5.7969 | 60.03 | 5.675 | 44776.541 | 258.283 | 5.8289 | 60 | 5.7013 | 44776.5479 | 258.286 | 5.8267 | 60.01 | 5.7308 | 44776.5548 | 258.356 | 5.9434 | 59.99 | 5.8423 | 258
44776.5245 | 259.867 | 5.6141 | 59.98 | 5.5406 | 44776.5316 | 259.708 | 5.7702 | 60.03 | 5.675 | 44776.541 | 259.294 | 5.7789 | 60 | 5.7013 | 44776.5479 | 259.845 | 5.8267 | 60.01 | 5.698 | 44776.5548 | 259.357 | 5.9434 | 59.99 | 5.8095 | 259
44776.5245 | 259.869 | 5.6141 | 59.98 | 5.5078 | 44776.5316 | 259.709 | 5.7702 | 60.03 | 5.6422 | 44776.541 | 259.286 | 5.7789 | 60 | 5.6652 | 44776.5479 | 259.288 | 5.7702 | 60.01 | 5.698 | 44776.5548 | 259.36 | 5.8807 | 59.99 | 5.8095 | 259
44776.5245 | 260.87 | 5.5464 | 59.98 | 5.5078 | 44776.5317 | 260.712 | 5.7702 | 60.03 | 5.6422 | 44776.541 | 260.297 | 5.7789 | 60 | 5.6652 | 44776.5479 | 260.847 | 5.7702 | 60.01 | 5.6652 | 44776.5548 | 260.361 | 5.8807 | 59.99 | 5.7767 | 260
44776.5245 | 260.871 | 5.5464 | 59.98 | 5.4684 | 44776.5317 | 260.716 | 5.6997 | 60.03 | 5.6422 | 44776.5411 | 260.288 | 5.7789 | 60 | 5.6357 | 44776.5479 | 260.289 | 5.7702 | 60.01 | 5.6652 | 44776.5548 | 260.363 | 5.847 | 59.99 | 5.7767 | 260
44776.5245 | 261.874 | 5.5171 | 59.98 | 5.4684 | 44776.5317 | 261.717 | 5.6997 | 60.03 | 5.6094 | 44776.5411 | 261.3 | 5.7283 | 60 | 5.6357 | 44776.5479 | 261.85 | 5.7702 | 60.01 | 5.6324 | 44776.5548 | 261.364 | 5.847 | 59.99 | 5.7439 | 261
44776.5245 | 261.875 | 5.5171 | 59.98 | 5.4356 | 44776.5317 | 261.718 | 5.6544 | 60.03 | 5.6094 | 44776.5411 | 261.29 | 5.7283 | 60 | 5.6029 | 44776.5479 | 261.289 | 5.7333 | 60.01 | 5.6324 | 44776.5548 | 261.367 | 5.8026 | 59.99 | 5.7439 | 261
44776.5245 | 262.877 | 5.5171 | 59.98 | 5.4356 | 44776.5317 | 262.719 | 5.6544 | 60.03 | 5.5766 | 44776.5411 | 262.302 | 5.7283 | 60 | 5.6029 | 44776.5479 | 262.851 | 5.7333 | 60.01 | 5.5996 | 44776.5548 | 262.368 | 5.8026 | 59.99 | 5.7111 | 262
44776.5245 | 262.878 | 5.5171 | 59.98 | 5.4028 | 44776.5317 | 262.722 | 5.6544 | 60.03 | 5.5766 | 44776.5411 | 262.293 | 5.7283 | 60 | 5.5668 | 44776.5479 | 262.29 | 5.6893 | 60.01 | 5.5996 | 44776.5548 | 262.37 | 5.7594 | 59.99 | 5.7111 | 262
44776.5245 | 263.65 | 5.5171 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5317 | 263.723 | 5.6544 | 60.03 | 5.5438 | 44776.5411 | 263.305 | 5.6743 | 60 | 5.5668 | 44776.5479 | 263.853 | 5.6893 | 60.01 | 5.5668 | 44776.5548 | 263.371 | 5.7594 | 59.99 | 5.6783 | 263
44776.5245 | 263.166 | 5.4721 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5317 | 263.725 | 5.6282 | 60.03 | 5.5438 | 44776.5411 | 263.296 | 5.6743 | 60 | 5.5373 | 44776.5479 | 263.291 | 5.6335 | 60.01 | 5.5668 | 44776.5548 | 263.374 | 5.7594 | 59.99 | 5.6783 | 263
44776.5245 | 264.172 | 5.4721 | 60.01 | 5.37 | 44776.5317 | 264.726 | 5.6282 | 60.03 | 5.5111 | 44776.5411 | 264.308 | 5.6153 | 60 | 5.5373 | 44776.5479 | 264.856 | 5.6335 | 60.01 | 5.534 | 44776.5548 | 264.375 | 5.7594 | 59.99 | 5.6455 | 264
44776.5245 | 264.171 | 5.4428 | 60.01 | 5.37 | 44776.5317 | 264.729 | 5.5868 | 60.03 | 5.5111 | 44776.5411 | 264.298 | 5.6153 | 60 | 5.5045 | 44776.5479 | 264.293 | 5.6335 | 60.01 | 5.534 | 44776.5548 | 264.186 | 5.7594 | 60 | 5.6455 | 264
44776.5245 | 265.174 | 5.4428 | 60.01 | 5.3274 | 44776.5317 | 265.73 | 5.5868 | 60.03 | 5.4783 | 44776.5411 | 265.31 | 5.5582 | 60 | 5.5045 | 44776.5479 | 265.858 | 5.6335 | 60.01 | 5.5012 | 44776.5548 | 265.493 | 5.7189 | 60 | 5.6455 | 265
44776.5245 | 265.282 | 5.3737 | 60.01 | 5.3274 | 44776.5317 | 265.733 | 5.5427 | 60.03 | 5.4783 | 44776.5411 | 265.3 | 5.5582 | 60 | 5.4717 | 44776.5479 | 265.293 | 5.6009 | 60.01 | 5.5012 | 44776.5548 | 265.494 | 5.7189 | 60 | 5.6127 | 265
44776.5245 | 266.283 | 5.3737 | 60.01 | 5.2946 | 44776.5317 | 266.734 | 5.5427 | 60.03 | 5.4455 | 44776.5411 | 266.593 | 5.5582 | 60 | 5.4717 | 44776.5479 | 266.861 | 5.6009 | 60.01 | 5.4684 | 44776.5548 | 266.497 | 5.7189 | 60 | 5.6127 | 266
44776.5246 | 266.286 | 5.346 | 60.01 | 5.2946 | 44776.5317 | 266.736 | 5.4865 | 60.03 | 5.4455 | 44776.5411 | 266.302 | 5.5582 | 60 | 5.4389 | 44776.548 | 266.294 | 5.5545 | 60.01 | 5.4684 | 44776.5548 | 266.498 | 5.7189 | 60 | 5.6127 | 266
44776.5246 | 267.287 | 5.346 | 60.01 | 5.2585 | 44776.5317 | 267.737 | 5.4865 | 60.03 | 5.4127 | 44776.5411 | 267.596 | 5.5367 | 60 | 5.4389 | 44776.548 | 267.864 | 5.5545 | 60.01 | 5.4356 | 44776.5549 | 267.5 | 5.6536 | 60 | 5.6127 | 267
44776.5246 | 267.289 | 5.346 | 60.01 | 5.2585 | 44776.5317 | 267.74 | 5.4669 | 60.03 | 5.4127 | 44776.5411 | 267.305 | 5.5367 | 60 | 5.4061 | 44776.548 | 267.296 | 5.511 | 60.01 | 5.4356 | 44776.5549 | 267.501 | 5.6536 | 60 | 5.5471 | 267
44776.5246 | 268.29 | 5.346 | 60.01 | 5.2224 | 44776.5317 | 268.741 | 5.4669 | 60.03 | 5.3799 | 44776.5411 | 268.599 | 5.4949 | 60 | 5.4061 | 44776.548 | 268.866 | 5.511 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5549 | 268.504 | 5.6089 | 60 | 5.5471 | 268
44776.5246 | 268.406 | 5.2952 | 60.01 | 5.2224 | 44776.5318 | 268.743 | 5.4669 | 60.03 | 5.3799 | 44776.5411 | 268.308 | 5.4949 | 60 | 5.3733 | 44776.548 | 268.38 | 5.511 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5549 | 268.505 | 5.6089 | 60 | 5.5111 | 268
44776.5246 | 269.408 | 5.2952 | 60.01 | 5.1929 | 44776.5318 | 269.744 | 5.4669 | 60.03 | 5.3471 | 44776.5412 | 269.601 | 5.4475 | 60 | 5.3733 | 44776.548 | 269.869 | 5.511 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5549 | 269.507 | 5.5801 | 60 | 5.5111 | 269
44776.5246 | 269.41 | 5.2502 | 60.01 | 5.1929 | 44776.5318 | 269.746 | 5.4384 | 60.03 | 5.3471 | 44776.5412 | 269.309 | 5.4475 | 60 | 5.3405 | 44776.548 | 269.382 | 5.4684 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5549 | 269.508 | 5.5801 | 60 | 5.4815 | 269
44776.5246 | 270.411 | 5.2502 | 60.01 | 5.1568 | 44776.5318 | 270.747 | 5.4384 | 60.03 | 5.3143 | 44776.5412 | 270.604 | 5.4193 | 60 | 5.3405 | 44776.548 | 270.871 | 5.4684 | 60.01 | 5.4028 | 44776.5549 | 270.511 | 5.5291 | 60 | 5.4815 | 270
44776.5246 | 270.414 | 5.2045 | 60.01 | 5.1568 | 44776.5318 | 270.75 | 5.3946 | 60.03 | 5.3143 | 44776.5412 | 270.311 | 5.4193 | 60 | 5.3044 | 44776.548 | 270.872 | 5.4684 | 60.01 | 5.3667 | 44776.5549 | 270.512 | 5.5291 | 60 | 5.4487 | 270
44776.5246 | 271.415 | 5.2045 | 60.01 | 5.124 | 44776.5318 | 271.751 | 5.3946 | 60.03 | 5.2815 | 44776.5412 | 271.606 | 5.4193 | 60 | 5.3044 | 44776.548 | 271.383 | 5.4313 | 60.01 | 5.3667 | 44776.5549 | 271.515 | 5.5291 | 60 | 5.4487 | 271
44776.5246 | 271.417 | 5.2045 | 60.01 | 5.124 | 44776.5318 | 271.753 | 5.3457 | 60.03 | 5.2815 | 44776.5412 | 271.441 | 5.4193 | 60 | 5.2749 | 44776.548 | 271.874 | 5.4313 | 60.01 | 5.3372 | 44776.5549 | 271.516 | 5.5291 | 60 | 5.4159 | 271
44776.5246 | 272.418 | 5.2045 | 60.01 | 5.0912 | 44776.5318 | 272.754 | 5.3457 | 60.03 | 5.2454 | 44776.5412 | 272.609 | 5.3701 | 60 | 5.2749 | 44776.548 | 272.385 | 5.3914 | 60.01 | 5.3372 | 44776.5549 | 272.518 | 5.496 | 60 | 5.4159 | 272
44776.5246 | 272.421 | 5.1592 | 60.01 | 5.0912 | 44776.5318 | 272.757 | 5.294 | 60.03 | 5.2454 | 44776.5412 | 272.443 | 5.3701 | 60 | 5.2355 | 44776.548 | 272.875 | 5.3914 | 60.01 | 5.3044 | 44776.5549 | 272.519 | 5.496 | 60 | 5.3831 | 272
44776.5246 | 273.422 | 5.1592 | 60.01 | 5.0584 | 44776.5318 | 273.758 | 5.294 | 60.03 | 5.2126 | 44776.5412 | 273.613 | 5.2981 | 60 | 5.2355 | 44776.548 | 273.385 | 5.3914 | 60.01 | 5.3044 | 44776.5549 | 273.522 | 5.4364 | 60 | 5.3831 | 273
44776.5246 | 273.424 | 5.117 | 60.01 | 5.0584 | 44776.5318 | 273.76 | 5.294 | 60.03 | 5.2126 | 44776.5412 | 273.446 | 5.2981 | 60 | 5.2028 | 44776.548 | 273.878 | 5.3914 | 60.01 | 5.2716 | 44776.5549 | 273.523 | 5.4364 | 60 | 5.3503 | 273
44776.5246 | 274.425 | 5.117 | 60.01 | 5.0256 | 44776.5318 | 274.761 | 5.294 | 60.03 | 5.1798 | 44776.5412 | 274.616 | 5.2981 | 60 | 5.2028 | 44776.548 | 274.387 | 5.3509 | 60.01 | 5.2716 | 44776.5549 | 274.525 | 5.4143 | 60 | 5.3503 | 274
44776.5246 | 274.427 | 5.0659 | 60.01 | 5.0256 | 44776.5318 | 274.764 | 5.2451 | 60.03 | 5.1798 | 44776.5412 | 274.448 | 5.2981 | 60 | 5.17 | 44776.548 | 274.881 | 5.3509 | 60.01 | 5.2388 | 44776.5549 | 274.526 | 5.4143 | 60 | 5.3175 | 274
44776.5246 | 275.429 | 5.0659 | 60.01 | 5 | 44776.5318 | 275.765 | 5.2451 | 60.03 | 5.147 | 44776.5412 | 275.62 | 5.2676 | 60 | 5.17 | 44776.548 | 275.387 | 5.2985 | 60.01 | 5.2388 | 44776.5549 | 275.529 | 5.3629 | 60 | 5.3175 | 275
44776.5247 | 275.43 | 5.0659 | 60.01 | 5 | 44776.5318 | 275.032 | 5.2451 | 60 | 5.147 | 44776.5412 | 275.451 | 5.2676 | 60 | 5.1372 | 44776.5481 | 275.883 | 5.2985 | 60.01 | 5.2028 | 44776.5549 | 275.53 | 5.3629 | 60 | 5.2782 | 275
44776.5247 | 276.433 | 5.0435 | 60.01 | 5 | 44776.5318 | 276.767 | 5.1982 | 60 | 5.147 | 44776.5412 | 276.623 | 5.2245 | 60 | 5.1372 | 44776.5481 | 276.388 | 5.2496 | 60.01 | 5.2028 | 44776.555 | 276.532 | 5.3248 | 60 | 5.2782 | 276
44776.5247 | 276.434 | 5.0435 | 60.01 | 5 | 44776.5318 | 276.768 | 5.1982 | 60 | 5.1142 | 44776.5412 | 276.962 | 5.2245 | 60 | 5.1372 | 44776.5481 | 276.886 | 5.2496 | 60.01 | 5.17 | 44776.555 | 276.533 | 5.3248 | 60 | 5.2421 | 276
44776.5247 | 277.437 | 5.0106 | 60.01 | 5 | 44776.5318 | 277.771 | 5.1577 | 60 | 5.1142 | 44776.5412 | 277.453 | 5.2245 | 60 | 5.1044 | 44776.5481 | 277.389 | 5.2496 | 60.01 | 5.17 | 44776.555 | 277.536 | 5.3248 | 60 | 5.2421 | 277
| 277 |  |  |  | 44776.5318 | 277.772 | 5.1577 | 60 | 5.0814 | 44776.5412 | 277.627 | 5.2245 | 60 | 5.1044 | 44776.5481 | 277.888 | 5.2496 | 60.01 | 5.1076 | 44776.555 | 277.537 | 5.3248 | 60 | 5.2126 | 277
| 278 |  |  |  | 44776.5319 | 278.773 | 5.1577 | 60 | 5.0814 | 44776.5413 | 278.455 | 5.2245 | 60 | 5.0716 | 44776.5481 | 278.389 | 5.2019 | 60.01 | 5.1076 | 44776.555 | 278.54 | 5.2747 | 60 | 5.2126 | 278
| 278 |  |  |  | 44776.5319 | 278.774 | 5.1577 | 60 | 5.0486 | 44776.5413 | 278.63 | 5.1735 | 60 | 5.0716 | 44776.5481 | 278.891 | 5.2019 | 60.01 | 5.1076 | 44776.555 | 278.541 | 5.2747 | 60 | 5.1798 | 278
| 279 |  |  |  | 44776.5319 | 279.776 | 5.1305 | 60 | 5.0486 | 44776.5413 | 279.537 | 5.1735 | 60 | 5.0388 | 44776.5481 | 279.39 | 5.1566 | 60.01 | 5.1076 | 44776.555 | 279.543 | 5.2231 | 60 | 5.1798 | 279
| 279 |  |  |  | 44776.5319 | 279.777 | 5.1305 | 60 | 5.0158 | 44776.5413 | 279.634 | 5.1303 | 60 | 5.0388 | 44776.5481 | 279.894 | 5.1566 | 60.01 | 5.042 | 44776.555 | 279.544 | 5.2231 | 60 | 5.147 | 279
| 280 |  |  |  | 44776.5319 | 280.779 | 5.0823 | 60 | 5.0158 | 44776.5413 | 280.539 | 5.1303 | 60 | 5.0027 | 44776.5481 | 280.39 | 5.1282 | 60.01 | 5.042 | 44776.555 | 280.547 | 5.2231 | 60 | 5.147 | 280
| 280 |  |  |  | 44776.5319 | 280.78 | 5.0823 | 60 | 5 | 44776.5413 | 280.638 | 5.0985 | 60 | 5.0027 | 44776.5481 | 280.896 | 5.1282 | 60.01 | 5.006 | 44776.555 | 280.548 | 5.2231 | 60 | 5.1142 | 280
| 281 |  |  |  | 44776.5319 | 281.899 | 5.0316 | 60 | 5 | 44776.5413 | 281.542 | 5.0985 | 60 | 5 | 44776.5481 | 281.391 | 5.1282 | 60.01 | 5.006 | 44776.555 | 281.55 | 5.1764 | 60 | 5.1142 | 281
| 281 |  |  |  | 44776.5319 | 281.901 | 5.0316 | 60 | 5 | 44776.5413 | 281.641 | 5.0521 | 60 | 5 | 44776.5481 | 281.899 | 5.1282 | 60.01 | 5 | 44776.555 | 281.551 | 5.1764 | 60 | 5.0814 | 281
| 282 |  |  |  | 44776.5319 | 282.902 | 5.0151 | 60 | 5 | 44776.5413 | 282.544 | 5.0521 | 60 | 5 | 44776.5481 | 282.392 | 5.081 | 60.01 | 5 | 44776.555 | 282.554 | 5.1231 | 60 | 5.0814 | 282
| 282 |  |  |  | 44776.5319 | 282.903 | 5.0151 | 60 | 5 | 44776.5413 | 282.645 | 5.0521 | 60 | 5 | 44776.5481 | 282.901 | 5.081 | 60.01 | 5 | 44776.555 | 282.555 | 5.1231 | 60 | 5.0486 | 282
| 283 |  |  |  | 44776.5319 | 283.906 | 5.0151 | 60 | 5 | 44776.5413 | 283.547 | 5.0521 | 60 | 5 | 44776.5481 | 283.392 | 5.0494 | 60.01 | 5 | 44776.555 | 283.557 | 5.1231 | 60 | 5.0486 | 283
| 283 |  |  |  | 44776.5319 | 283.907 | 5.0151 | 60 | 5 | 44776.5413 | 283.648 | 5.0382 | 60 | 5 | 44776.5481 | 283.904 | 5.0494 | 60.01 | 5 | 44776.555 | 283.558 | 5.1231 | 60 | 5.0158 | 283
| 284 |  |  |  | 44776.5319 | 284.908 | 5.0074 | 60 | 5 | 44776.5413 | 284.549 | 5.0382 | 60 | 5 | 44776.5482 | 284.394 | 5.0074 | 60.01 | 5 | 44776.5551 | 284.561 | 5.1038 | 60 | 5.0158 | 284
| 284 |  |  |  | 44776.5319 | 284.909 | 5.0074 | 60 | 5 | 44776.5413 | 284.652 | 4.9904 | 60 | 5 | 44776.5482 | 284.906 | 5.0074 | 60.01 | 5 | 44776.5551 | 284.562 | 5.1038 | 60 | 5 | 284
0:05 | 285.75 | 1.9654 |  |  | 44776.5319 | 285.912 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.5413 | 285.699 | 4.9904 | 60 | 5 |  | 285 |  |  |  | 44776.5551 | 285.564 | 5.1038 | 60 | 5 | 285
| 285 |  |  |  | 44776.5319 | 285.913 | 5.0076 | 60 | 5 | 44776.5413 | 285.702 | 4.9865 | 60 | 5 |  | 285 |  |  |  | 44776.5551 | 285.565 | 5.1038 | 60 | 5 | 285
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 44776.5414 | 286.702 | 4.9865 | 60 | 5 |  | 286 |  |  |  | 44776.5551 | 286.566 | 5.0528 | 60 | 5 | 286
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 44776.5414 | 286.709 | 4.9839 | 60 | 5 |  | 286 |  |  |  | 44776.5551 | 286.567 | 5.0528 | 60 | 5 | 286
| 287 |  |  |  | 0:05 | 287.738 | 1.9513 |  |  | 44776.5414 | 287.707 | 4.9839 | 60 | 5 |  | 287 |  |  |  | 44776.5551 | 287.57 | 5.0352 | 60 | 5 | 287
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 44776.5414 | 287.712 | 4.9839 | 60 | 5 |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 44776.5414 | 288.71 | 4.9839 | 60 | 5 |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 44776.5414 | 288.715 | 4.9841 | 60 | 5 |  | 288 |  |  |  | 0:05 | 288.787 | 1.9652 |  |  | 288
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 44776.5414 | 289.714 | 4.9841 | 60 | 5 |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 44776.5414 | 289.718 | 4.9831 | 60 | 5 |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 44776.5414 | 290.714 | 4.9831 | 60 | 5 |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 44776.5414 | 290.72 | 4.9831 | 60 | 5 |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 44776.5414 | 291.717 | 4.9831 | 60 | 5 |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 44776.5414 | 291.723 | 4.9989 | 60 | 5 |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 44776.5414 | 292.719 | 4.9989 | 60 | 5 |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 44776.5414 | 292.725 | 5.0065 | 60 | 5 |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 0:05 | 294.267 | 1.9617 |  |  | 0:05 | 294.797 | 1.958 |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 1.92
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.962
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.01
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.926
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 1.938