## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.388 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.376 | 11.94%
2 | 10 | 50.25% | 2.346 | 11.79%
3 | 10 | 50.25% | 2.576 | 12.94%
4 | 10 | 50.25% | 2.346 | 11.79%
5 | 10 | 50.25% | 2.3994 | 12.06%
Promedio |  |  | 2.4087 | 12.1%
Desviación estándar |  |  | 0.096187
Coeficiente de variación |  |  | 3.993% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.866% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44779.4067 | 0.399 | 3.9995 | 59.98 | 4 | 44779.414 | 0.137 | 3.9939 | 60.02 | 4 | 44779.4365 | 0.403 | 2.0037 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 0.97 | 2.0049 | 59.98 | 2 | 44779.454 | 0.787 | 2.004 | 60.04 | 2 | 0
44779.4067 | 0.4 | 3.9995 | 59.98 | 4 | 44779.414 | 0.138 | 3.9939 | 60.02 | 4 | 44779.4365 | 0.405 | 2.0055 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 0.971 | 2.0049 | 59.98 | 2 | 44779.454 | 0.789 | 2.0046 | 60.04 | 2 | 1
44779.4067 | 1.699 | 3.9995 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 1.141 | 3.9939 | 60.02 | 4 | 44779.4365 | 1.406 | 2.0055 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 1.973 | 2.0049 | 59.98 | 2 | 44779.454 | 1.79 | 2.0046 | 60.04 | 2 | 1
44779.4067 | 1.424 | 3.9995 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 1.142 | 3.9939 | 60.02 | 4 | 44779.4365 | 1.409 | 2.0055 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 1.974 | 2.0049 | 59.98 | 2 | 44779.4541 | 1.793 | 2.0034 | 60.04 | 2 | 2
44779.4067 | 2.425 | 3.9995 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 2.143 | 3.9939 | 60.02 | 4 | 44779.4365 | 2.41 | 2.0055 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 2.363 | 2.0049 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 2.794 | 2.0034 | 60.04 | 2 | 2
44779.4068 | 2.649 | 3.9998 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 2.146 | 3.9936 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 2.412 | 2.0051 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 2.976 | 2.0049 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 2.797 | 2.004 | 60.04 | 2 | 3
44779.4068 | 3.651 | 3.9998 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 3.147 | 3.9936 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 3.413 | 2.0051 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 3.977 | 2.0049 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 3.798 | 2.004 | 60.04 | 2 | 3
44779.4068 | 3.653 | 4 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 3.308 | 3.9941 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 3.415 | 2.0051 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 3.979 | 2.0049 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 3.592 | 2.004 | 60.06 | 2 | 4
44779.4068 | 4.654 | 4 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 4.309 | 3.9941 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 4.416 | 2.0051 | 59.98 | 2 | 44779.445 | 4.98 | 2.0049 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 4.8 | 2.004 | 60.06 | 2 | 4
44779.4068 | 4.885 | 3.9992 | 59.96 | 4 | 44779.414 | 4.31 | 3.9918 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 4.418 | 2.0057 | 59.98 | 2 | 44779.4451 | 4.983 | 2.0037 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 4.801 | 2.004 | 60.06 | 2 | 5
44779.4068 | 5.886 | 3.9992 | 59.96 | 4.036 | 44779.414 | 5.311 | 3.9918 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 5.419 | 2.0057 | 59.98 | 2.016 | 44779.4451 | 5.984 | 2.0037 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 5.804 | 2.0022 | 60.06 | 2 | 5
44779.4068 | 5.136 | 3.9979 | 59.96 | 4.036 | 44779.414 | 5.313 | 3.9918 | 60.02 | 4 | 44779.4366 | 5.543 | 2.0057 | 59.98 | 2.096 | 44779.4451 | 5.987 | 2.0051 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 5.805 | 2.0022 | 60.06 | 2 | 6
44779.4068 | 6.138 | 3.9979 | 59.96 | 4.084 | 44779.414 | 6.314 | 3.9918 | 60.02 | 4.036 | 44779.4366 | 6.546 | 2.0045 | 59.98 | 2.096 | 44779.4451 | 6.988 | 2.0051 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 6.807 | 2.0037 | 60.06 | 2 | 6
44779.4068 | 6.138 | 4.0353 | 59.96 | 4.084 | 44779.414 | 6.317 | 3.9939 | 60.02 | 4.036 | 44779.4366 | 6.547 | 2.0045 | 59.98 | 2.136 | 44779.4451 | 6.99 | 2.004 | 59.99 | 2 | 44779.4541 | 6.808 | 2.0037 | 60.06 | 2 | 7
44779.4068 | 7.139 | 4.0353 | 59.96 | 4.136 | 44779.414 | 7.318 | 3.9939 | 60.02 | 4.076 | 44779.4366 | 7.55 | 2.029 | 59.98 | 2.136 | 44779.4451 | 7.991 | 2.004 | 59.99 | 2.008 | 44779.4541 | 7.811 | 2.0038 | 60.06 | 2 | 7
44779.4068 | 7.141 | 4.0353 | 59.96 | 4.136 | 44779.414 | 7.186 | 3.9939 | 60.05 | 4.076 | 44779.4366 | 7.551 | 2.029 | 59.98 | 2.176 | 44779.4451 | 7.994 | 2.0047 | 59.99 | 2.008 | 44779.4541 | 7.812 | 2.0038 | 60.06 | 2 | 8
44779.4068 | 8.142 | 4.0353 | 59.96 | 4.188 | 44779.414 | 8.32 | 4.04 | 60.05 | 4.076 | 44779.4366 | 8.553 | 2.0802 | 59.98 | 2.176 | 44779.4451 | 8.995 | 2.0047 | 59.99 | 2.048 | 44779.4541 | 8.814 | 2.0038 | 60.06 | 2 | 8
44779.4068 | 8.142 | 4.0775 | 59.96 | 4.188 | 44779.414 | 8.321 | 4.04 | 60.05 | 4.116 | 44779.4366 | 8.554 | 2.0802 | 59.98 | 2.176 | 44779.4451 | 8.004 | 2.0047 | 59.99 | 2.048 | 44779.4541 | 8.815 | 2.0038 | 60.06 | 2 | 9
44779.4068 | 9.143 | 4.0775 | 59.96 | 4.228 | 44779.4141 | 9.692 | 4.04 | 60.05 | 4.116 | 44779.4366 | 9.557 | 2.127 | 59.98 | 2.176 | 44779.4451 | 9.006 | 2.0047 | 59.99 | 2.088 | 44779.4541 | 9.858 | 2.0034 | 60.06 | 2 | 9
44779.4068 | 9.146 | 4.0775 | 59.96 | 4.228 | 44779.4141 | 9.693 | 4.04 | 60.05 | 4.156 | 44779.4366 | 9.558 | 2.127 | 59.98 | 2.224 | 44779.4451 | 9.008 | 2.0115 | 59.99 | 2.088 | 44779.4541 | 9.859 | 2.0034 | 60.06 | 2 | 10
44779.4068 | 10.147 | 4.0775 | 59.96 | 4.268 | 44779.4141 | 10.695 | 4.0975 | 60.05 | 4.156 | 44779.4367 | 10.56 | 2.127 | 59.98 | 2.224 | 44779.4451 | 10.009 | 2.0115 | 59.99 | 2.132 | 44779.4542 | 10.861 | 2.0047 | 60.06 | 2 | 10
44779.4069 | 10.149 | 4.1519 | 59.96 | 4.268 | 44779.4141 | 10.696 | 4.0975 | 60.05 | 4.208 | 44779.4367 | 10.561 | 2.127 | 59.98 | 2.264 | 44779.4451 | 10.011 | 2.0416 | 59.99 | 2.132 | 44779.4542 | 10.862 | 2.0047 | 60.06 | 2.056 | 11
44779.4069 | 11.15 | 4.1519 | 59.96 | 4.308 | 44779.4141 | 11.698 | 4.1382 | 60.05 | 4.208 | 44779.4367 | 11.564 | 2.1889 | 59.98 | 2.264 | 44779.4451 | 11.012 | 2.0416 | 59.99 | 2.172 | 44779.4542 | 11.863 | 2.0047 | 60.06 | 2.096 | 11
44779.4069 | 11.199 | 4.257 | 59.96 | 4.308 | 44779.4141 | 11.699 | 4.1382 | 60.05 | 4.248 | 44779.4367 | 11.565 | 2.1889 | 59.98 | 2.304 | 44779.4451 | 11.015 | 2.1044 | 59.99 | 2.172 | 44779.4542 | 11.865 | 2.0041 | 60.06 | 2.096 | 12
44779.4069 | 12.201 | 4.257 | 59.96 | 4.348 | 44779.4141 | 12.704 | 4.1972 | 60.05 | 4.248 | 44779.4367 | 12.339 | 2.1889 | 59.99 | 2.304 | 44779.4451 | 12.016 | 2.1044 | 59.99 | 2.212 | 44779.4542 | 12.866 | 2.0041 | 60.06 | 2.096 | 12
44779.4069 | 12.203 | 4.3026 | 59.96 | 4.348 | 44779.4141 | 12.705 | 4.1972 | 60.05 | 4.292 | 44779.4367 | 12.567 | 2.2359 | 59.99 | 2.304 | 44779.4452 | 12.019 | 2.1044 | 59.99 | 2.212 | 44779.4542 | 12.864 | 2.0041 | 60.06 | 2.136 | 13
44779.4069 | 13.204 | 4.3026 | 59.96 | 4.388 | 44779.4141 | 13.908 | 4.1972 | 60.05 | 4.292 | 44779.4367 | 13.568 | 2.2359 | 59.99 | 2.344 | 44779.4452 | 13.02 | 2.1044 | 59.99 | 2.252 | 44779.4542 | 13.869 | 2.0041 | 60.06 | 2.136 | 13
44779.4069 | 13.208 | 4.3026 | 59.96 | 4.388 | 44779.4141 | 13.909 | 4.1972 | 60.05 | 4.328 | 44779.4367 | 13.57 | 2.2928 | 59.99 | 2.344 | 44779.4452 | 13.022 | 2.1696 | 59.99 | 2.252 | 44779.4542 | 13.87 | 2.0041 | 60.06 | 2.136 | 14
44779.4069 | 14.209 | 4.3026 | 59.96 | 4.432 | 44779.4141 | 14.911 | 4.2492 | 60.05 | 4.328 | 44779.4367 | 14.571 | 2.2928 | 59.99 | 2.384 | 44779.4452 | 14.023 | 2.1696 | 59.99 | 2.292 | 44779.4542 | 14.867 | 2.0041 | 60.06 | 2.176 | 14
44779.4069 | 14.212 | 4.3355 | 59.96 | 4.432 | 44779.4141 | 14.912 | 4.2492 | 60.05 | 4.38 | 44779.4367 | 14.574 | 2.3454 | 59.99 | 2.384 | 44779.4452 | 14.036 | 2.2677 | 59.99 | 2.292 | 44779.4542 | 14.872 | 2.037 | 60.06 | 2.176 | 15
44779.4069 | 15.213 | 4.3355 | 59.96 | 4.432 | 44779.4141 | 15.914 | 4.3046 | 60.05 | 4.38 | 44779.4367 | 15.575 | 2.3454 | 59.99 | 2.424 | 44779.4452 | 15.039 | 2.2677 | 59.99 | 2.332 | 44779.4542 | 15.873 | 2.037 | 60.06 | 2.176 | 15
44779.4069 | 15.215 | 4.3876 | 59.96 | 4.432 | 44779.4141 | 15.915 | 4.3046 | 60.05 | 4.42 | 44779.4367 | 15.577 | 2.3454 | 59.99 | 2.424 | 44779.4452 | 15.258 | 2.2677 | 59.99 | 2.332 | 44779.4542 | 15.867 | 2.037 | 60.06 | 2.216 | 16
44779.4069 | 16.216 | 4.3876 | 59.96 | 4.484 | 44779.4141 | 16.917 | 4.3582 | 60.05 | 4.42 | 44779.4367 | 16.578 | 2.3454 | 59.99 | 2.504 | 44779.4452 | 16.26 | 2.2677 | 59.99 | 2.372 | 44779.4542 | 16.876 | 2.082 | 60.06 | 2.216 | 16
44779.4069 | 16.421 | 4.3876 | 59.96 | 4.484 | 44779.4141 | 16.918 | 4.3582 | 60.05 | 4.46 | 44779.4367 | 16.581 | 2.3892 | 59.99 | 2.504 | 44779.4452 | 16.261 | 2.3251 | 59.99 | 2.372 | 44779.4542 | 16.877 | 2.082 | 60.06 | 2.216 | 17
44779.4069 | 17.422 | 4.3876 | 59.96 | 4.524 | 44779.4142 | 17.921 | 4.3582 | 60.05 | 4.46 | 44779.4367 | 17.582 | 2.3892 | 59.99 | 2.544 | 44779.4452 | 17.262 | 2.3251 | 59.99 | 2.42 | 44779.4542 | 17.05 | 2.1259 | 60.06 | 2.216 | 17
44779.4069 | 17.423 | 4.4612 | 59.96 | 4.524 | 44779.4142 | 17.922 | 4.3582 | 60.05 | 4.5 | 44779.4367 | 17.584 | 2.4467 | 59.99 | 2.544 | 44779.4452 | 17.265 | 2.3251 | 59.99 | 2.42 | 44779.4542 | 17.051 | 2.1259 | 60.06 | 2.216 | 18
44779.4069 | 18.424 | 4.4612 | 59.96 | 4.604 | 44779.4142 | 18.925 | 4.4707 | 60.05 | 4.5 | 44779.4367 | 18.585 | 2.4467 | 59.99 | 2.544 | 44779.4452 | 18.266 | 2.3251 | 59.99 | 2.46 | 44779.4542 | 18.053 | 2.1259 | 60.06 | 2.216 | 18
44779.407 | 18.686 | 4.5166 | 59.96 | 4.604 | 44779.4142 | 18.926 | 4.4707 | 60.05 | 4.54 | 44779.4367 | 18.588 | 2.4467 | 59.99 | 2.544 | 44779.4452 | 18.422 | 2.3918 | 59.99 | 2.46 | 44779.4542 | 18.054 | 2.1259 | 60.06 | 2.296 | 19
44779.407 | 19.687 | 4.5166 | 59.96 | 4.644 | 44779.4142 | 19.928 | 4.4707 | 60.05 | 4.54 | 44779.4367 | 19.589 | 2.4467 | 59.99 | 2.592 | 44779.4452 | 19.423 | 2.3918 | 59.99 | 2.5 | 44779.4542 | 19.057 | 2.1918 | 60.06 | 2.296 | 19
44779.407 | 19.689 | 4.5601 | 59.96 | 4.644 | 44779.4142 | 19.929 | 4.4707 | 60.05 | 4.58 | 44779.4368 | 19.592 | 2.4977 | 59.99 | 2.592 | 44779.4452 | 19.427 | 2.4186 | 59.99 | 2.5 | 44779.4542 | 19.058 | 2.1918 | 60.06 | 2.336 | 20
44779.407 | 20.69 | 4.5601 | 59.96 | 4.684 | 44779.4142 | 20.931 | 4.5396 | 60.05 | 4.58 | 44779.4368 | 20.593 | 2.4977 | 59.99 | 2.628 | 44779.4452 | 20.428 | 2.4186 | 59.99 | 2.548 | 44779.4542 | 20.06 | 2.2659 | 60.06 | 2.336 | 20
44779.407 | 20.693 | 4.6161 | 59.96 | 4.684 | 44779.4142 | 20.932 | 4.5396 | 60.05 | 4.62 | 44779.4368 | 20.654 | 2.5449 | 59.99 | 2.628 | 44779.4452 | 20.431 | 2.4653 | 59.99 | 2.548 | 44779.4542 | 20.061 | 2.2659 | 60.06 | 2.376 | 21
44779.407 | 21.694 | 4.6161 | 59.96 | 4.724 | 44779.4142 | 21.934 | 4.584 | 60.05 | 4.62 | 44779.4368 | 21.655 | 2.5449 | 59.99 | 2.672 | 44779.4452 | 21.432 | 2.4653 | 59.99 | 2.588 | 44779.4543 | 21.064 | 2.3099 | 60.06 | 2.376 | 21
44779.407 | 21.853 | 4.6161 | 59.96 | 4.724 | 44779.4142 | 21.935 | 4.584 | 60.05 | 4.668 | 44779.4368 | 21.658 | 2.6002 | 59.99 | 2.712 | 44779.4453 | 21.72 | 2.5468 | 59.99 | 2.588 | 44779.4543 | 21.065 | 2.3099 | 60.06 | 2.416 | 22
44779.407 | 22.855 | 4.6161 | 59.96 | 4.764 | 44779.4142 | 22.938 | 4.584 | 60.05 | 4.668 | 44779.4368 | 22.66 | 2.6576 | 59.99 | 2.712 | 44779.4453 | 22.722 | 2.5468 | 59.99 | 2.628 | 44779.4543 | 22.067 | 2.3099 | 60.06 | 2.416 | 22
44779.407 | 22.856 | 4.6853 | 59.96 | 4.764 | 44779.4142 | 22.939 | 4.584 | 60.05 | 4.7 | 44779.4368 | 22.661 | 2.6576 | 59.99 | 2.748 | 44779.4453 | 22.722 | 2.5468 | 59.99 | 2.628 | 44779.4543 | 22.068 | 2.3099 | 60.06 | 2.456 | 23
44779.407 | 23.857 | 4.6853 | 59.96 | 4.804 | 44779.4142 | 23.094 | 4.62 | 60.05 | 4.7 | 44779.4368 | 23.664 | 2.697 | 59.99 | 2.748 | 44779.4453 | 23.723 | 2.5468 | 59.99 | 2.68 | 44779.4543 | 23.071 | 2.3961 | 60.06 | 2.456 | 23
44779.407 | 23.86 | 4.7233 | 59.96 | 4.804 | 44779.4142 | 23.095 | 4.62 | 60.05 | 4.74 | 44779.4368 | 23.665 | 2.697 | 59.99 | 2.788 | 44779.4453 | 23.726 | 2.599 | 59.99 | 2.68 | 44779.4543 | 23.072 | 2.3961 | 60.06 | 2.496 | 24
44779.407 | 24.861 | 4.7233 | 59.96 | 4.844 | 44779.4142 | 24.097 | 4.6885 | 60.05 | 4.74 | 44779.4368 | 24.667 | 2.697 | 59.99 | 2.788 | 44779.4453 | 24.727 | 2.599 | 59.99 | 2.72 | 44779.4543 | 24.079 | 2.4231 | 60.06 | 2.496 | 24
44779.407 | 24.048 | 4.803 | 59.96 | 4.844 | 44779.4142 | 24.098 | 4.6885 | 60.05 | 4.784 | 44779.4368 | 24.668 | 2.697 | 59.99 | 2.872 | 44779.4453 | 24.898 | 2.654 | 59.99 | 2.72 | 44779.4543 | 24.08 | 2.4231 | 60.06 | 2.536 | 25
44779.407 | 25.049 | 4.803 | 59.96 | 4.884 | 44779.4142 | 25.101 | 4.7178 | 60.05 | 4.784 | 44779.4368 | 25.671 | 2.7614 | 59.99 | 2.872 | 44779.4453 | 25.9 | 2.654 | 59.99 | 2.76 | 44779.4543 | 25.083 | 2.4642 | 60.06 | 2.536 | 25
44779.407 | 25.051 | 4.8226 | 59.96 | 4.884 | 44779.4142 | 25.104 | 4.7178 | 60.05 | 4.824 | 44779.4368 | 25.672 | 2.7614 | 59.99 | 2.912 | 44779.4453 | 25.9 | 2.6832 | 59.99 | 2.76 | 44779.4543 | 25.084 | 2.4642 | 60.06 | 2.576 | 26
44779.407 | 26.052 | 4.8226 | 59.96 | 4.932 | 44779.4143 | 26.105 | 4.7178 | 60.05 | 4.824 | 44779.4368 | 26.696 | 2.808 | 59.99 | 2.912 | 44779.4453 | 26.902 | 2.6832 | 59.99 | 2.808 | 44779.4543 | 26.087 | 2.5168 | 60.06 | 2.576 | 26
44779.407 | 26.055 | 4.8226 | 59.96 | 4.932 | 44779.4143 | 26.106 | 4.7178 | 60.05 | 4.864 | 44779.4368 | 26.697 | 2.808 | 59.99 | 2.952 | 44779.4453 | 26.905 | 2.7252 | 59.99 | 2.808 | 44779.4543 | 26.088 | 2.5168 | 60.06 | 2.616 | 27
44779.407 | 27.056 | 4.8226 | 59.96 | 4.972 | 44779.4143 | 27.107 | 4.7475 | 60.05 | 4.864 | 44779.4368 | 27.699 | 2.8701 | 59.99 | 2.952 | 44779.4453 | 27.906 | 2.7252 | 59.99 | 2.848 | 44779.4543 | 27.09 | 2.5168 | 60.06 | 2.616 | 27
44779.4071 | 27.059 | 4.876 | 59.96 | 4.972 | 44779.4143 | 27.108 | 4.7475 | 60.05 | 4.904 | 44779.4368 | 27.7 | 2.8701 | 59.99 | 2.952 | 44779.4453 | 27.909 | 2.7873 | 59.99 | 2.848 | 44779.4543 | 27.091 | 2.5168 | 60.06 | 2.656 | 28
44779.4071 | 28.06 | 4.876 | 59.96 | 5.012 | 44779.4143 | 28.11 | 4.8187 | 60.05 | 4.904 | 44779.4369 | 28.702 | 2.8701 | 59.99 | 2.952 | 44779.4453 | 28.91 | 2.7873 | 59.99 | 2.888 | 44779.4543 | 28.094 | 2.58 | 60.06 | 2.656 | 28
44779.4071 | 28.062 | 4.9565 | 59.96 | 5.012 | 44779.4143 | 28.111 | 4.8187 | 60.05 | 4.944 | 44779.4369 | 28.703 | 2.8701 | 59.99 | 2.992 | 44779.4453 | 28.912 | 2.7873 | 59.99 | 2.888 | 44779.4543 | 28.095 | 2.58 | 60.06 | 2.696 | 29
44779.4071 | 29.063 | 4.9565 | 59.96 | 5.052 | 44779.4143 | 29.113 | 4.8676 | 60.05 | 4.944 | 44779.4369 | 29.706 | 2.9238 | 59.99 | 2.992 | 44779.4453 | 29.913 | 2.7873 | 59.99 | 2.928 | 44779.4544 | 29.097 | 2.58 | 60.06 | 2.696 | 29
44779.4071 | 29.766 | 4.9565 | 60.01 | 5.052 | 44779.4143 | 29.114 | 4.8676 | 60.05 | 4.984 | 44779.4369 | 29.707 | 2.9238 | 59.99 | 3.044 | 44779.4454 | 29.916 | 2.834 | 59.99 | 2.928 | 44779.4544 | 29.098 | 2.58 | 60.06 | 2.736 | 30
44779.4071 | 30.065 | 5.0018 | 60.01 | 5.052 | 44779.4143 | 30.117 | 4.9245 | 60.05 | 4.984 | 44779.4369 | 30.71 | 2.9757 | 59.99 | 3.044 | 44779.4454 | 30.917 | 2.834 | 59.99 | 2.968 | 44779.4544 | 30.101 | 2.6336 | 60.06 | 2.736 | 30
44779.4071 | 30.066 | 5.0018 | 60.01 | 5.092 | 44779.4143 | 30.118 | 4.9245 | 60.05 | 5.036 | 44779.4369 | 30.711 | 2.9757 | 59.99 | 3.076 | 44779.4454 | 30.919 | 2.9203 | 59.99 | 2.968 | 44779.4544 | 30.102 | 2.6336 | 60.06 | 2.776 | 31
44779.4071 | 31.068 | 5.0334 | 60.01 | 5.092 | 44779.4143 | 31.12 | 4.9245 | 60.05 | 5.036 | 44779.4369 | 31.712 | 3.0223 | 59.99 | 3.076 | 44779.4454 | 31.92 | 2.9203 | 59.99 | 3.008 | 44779.4544 | 31.104 | 2.7118 | 60.06 | 2.776 | 31
44779.4071 | 31.069 | 5.0334 | 60.01 | 5.132 | 44779.4143 | 31.121 | 4.9245 | 60.05 | 5.068 | 44779.4369 | 31.713 | 3.0223 | 59.99 | 3.116 | 44779.4454 | 31.437 | 2.9203 | 60.02 | 3.008 | 44779.4544 | 31.105 | 2.7118 | 60.06 | 2.816 | 32
44779.4071 | 32.072 | 5.0334 | 60.01 | 5.132 | 44779.4143 | 32.124 | 4.9904 | 60.05 | 5.068 | 44779.4369 | 32.715 | 3.0223 | 59.99 | 3.116 | 44779.4454 | 32.923 | 2.9612 | 60.02 | 3.008 | 44779.4544 | 32.107 | 2.7373 | 60.06 | 2.816 | 32
44779.4071 | 32.073 | 5.0334 | 60.01 | 5.172 | 44779.4143 | 32.125 | 4.9904 | 60.05 | 5.108 | 44779.4369 | 32.716 | 3.0223 | 59.99 | 3.156 | 44779.4454 | 32.924 | 2.9612 | 60.02 | 3.048 | 44779.4544 | 32.108 | 2.7373 | 60.06 | 2.856 | 33
44779.4071 | 33.075 | 5.0888 | 60.01 | 5.172 | 44779.4143 | 33.128 | 5.0596 | 60.05 | 5.108 | 44779.4369 | 33.718 | 3.064 | 59.99 | 3.156 | 44779.4454 | 33.927 | 2.9612 | 60.02 | 3.048 | 44779.4544 | 33.111 | 2.7856 | 60.06 | 2.856 | 33
44779.4071 | 33.076 | 5.0888 | 60.01 | 5.212 | 44779.4143 | 33.129 | 5.0596 | 60.05 | 5.144 | 44779.4369 | 33.719 | 3.064 | 59.99 | 3.196 | 44779.4454 | 33.928 | 2.9612 | 60.02 | 3.088 | 44779.4544 | 33.112 | 2.7856 | 60.06 | 2.896 | 34
44779.4071 | 34.079 | 5.148 | 60.01 | 5.212 | 44779.4144 | 34.131 | 5.0846 | 60.05 | 5.144 | 44779.4369 | 34.722 | 3.128 | 59.99 | 3.196 | 44779.4454 | 34.93 | 3.0001 | 60.02 | 3.088 | 44779.4544 | 34.114 | 2.7856 | 60.06 | 2.896 | 34
44779.4071 | 34.08 | 5.148 | 60.01 | 5.252 | 44779.4144 | 34.132 | 5.0846 | 60.05 | 5.188 | 44779.4369 | 34.723 | 3.128 | 59.99 | 3.236 | 44779.4454 | 34.931 | 3.0001 | 60.02 | 3.128 | 44779.4544 | 34.115 | 2.7856 | 60.06 | 2.936 | 35
44779.4071 | 35.083 | 5.1995 | 60.01 | 5.252 | 44779.4144 | 35.135 | 5.0846 | 60.05 | 5.188 | 44779.4369 | 35.726 | 3.1844 | 59.99 | 3.236 | 44779.4454 | 35.934 | 3.0455 | 60.02 | 3.128 | 44779.4544 | 35.118 | 2.838 | 60.06 | 2.936 | 35
44779.4071 | 35.084 | 5.1995 | 60.01 | 5.292 | 44779.4144 | 35.136 | 5.0846 | 60.05 | 5.228 | 44779.4369 | 35.727 | 3.1844 | 59.99 | 3.276 | 44779.4454 | 35.935 | 3.0455 | 60.02 | 3.168 | 44779.4544 | 35.119 | 2.838 | 60.06 | 2.976 | 36
44779.4072 | 36.086 | 5.1995 | 60.01 | 5.292 | 44779.4144 | 36.138 | 5.1575 | 60.05 | 5.228 | 44779.437 | 36.729 | 3.2322 | 59.99 | 3.276 | 44779.4454 | 36.937 | 3.0959 | 60.02 | 3.168 | 44779.4544 | 36.658 | 2.838 | 60.04 | 2.976 | 36
44779.4072 | 36.087 | 5.1995 | 60.01 | 5.332 | 44779.4144 | 36.139 | 5.1575 | 60.05 | 5.268 | 44779.437 | 36.73 | 3.2322 | 59.99 | 3.316 | 44779.4454 | 36.938 | 3.0959 | 60.02 | 3.208 | 44779.4544 | 36.121 | 2.8864 | 60.04 | 2.976 | 37
44779.4072 | 37.09 | 5.2379 | 60.01 | 5.332 | 44779.4144 | 37.142 | 5.2038 | 60.05 | 5.268 | 44779.437 | 37.732 | 3.2322 | 59.99 | 3.316 | 44779.4454 | 37.941 | 3.0959 | 60.02 | 3.208 | 44779.4544 | 37.122 | 2.8864 | 60.04 | 3.016 | 37
44779.4072 | 37.091 | 5.2379 | 60.01 | 5.372 | 44779.4144 | 37.144 | 5.2038 | 60.05 | 5.308 | 44779.437 | 37.733 | 3.2322 | 59.99 | 3.36 | 44779.4454 | 37.942 | 3.0959 | 60.02 | 3.248 | 44779.4544 | 37.124 | 2.9383 | 60.04 | 3.016 | 38
44779.4072 | 38.268 | 5.2967 | 60.01 | 5.372 | 44779.4144 | 38.253 | 5.2038 | 60.02 | 5.308 | 44779.437 | 38.735 | 3.2605 | 59.99 | 3.36 | 44779.4455 | 38.944 | 3.1628 | 60.02 | 3.248 | 44779.4544 | 38.125 | 2.9383 | 60.04 | 3.056 | 38
44779.4072 | 38.27 | 5.2967 | 60.01 | 5.412 | 44779.4144 | 38.205 | 5.2675 | 60.02 | 5.308 | 44779.437 | 38.736 | 3.2605 | 59.99 | 3.4 | 44779.4455 | 38.945 | 3.1628 | 60.02 | 3.288 | 44779.4545 | 38.128 | 2.996 | 60.04 | 3.056 | 39
44779.4072 | 39.273 | 5.3367 | 60.01 | 5.412 | 44779.4144 | 39.207 | 5.2675 | 60.02 | 5.348 | 44779.437 | 39.943 | 3.3079 | 59.99 | 3.4 | 44779.4455 | 39.948 | 3.2238 | 60.02 | 3.288 | 44779.4545 | 39.129 | 2.996 | 60.04 | 3.096 | 39
44779.4072 | 39.274 | 5.3367 | 60.01 | 5.46 | 44779.4144 | 39.21 | 5.2675 | 60.02 | 5.348 | 44779.437 | 39.944 | 3.3079 | 59.99 | 3.44 | 44779.4455 | 39.949 | 3.2238 | 60.02 | 3.328 | 44779.4545 | 39.131 | 2.996 | 60.04 | 3.096 | 40
44779.4072 | 40.277 | 5.3968 | 60.01 | 5.46 | 44779.4144 | 40.211 | 5.2675 | 60.02 | 5.392 | 44779.437 | 40.948 | 3.3661 | 59.99 | 3.44 | 44779.4455 | 40.163 | 3.2238 | 60.02 | 3.328 | 44779.4545 | 40.132 | 2.996 | 60.04 | 3.136 | 40
44779.4072 | 40.278 | 5.3968 | 60.01 | 5.5 | 44779.4144 | 40.212 | 5.3204 | 60.02 | 5.392 | 44779.437 | 40.949 | 3.3661 | 59.99 | 3.492 | 44779.4455 | 40.164 | 3.2238 | 60.02 | 3.368 | 44779.4545 | 40.135 | 3.0508 | 60.04 | 3.136 | 41
44779.4072 | 41.536 | 5.3968 | 60.01 | 5.5 | 44779.4144 | 41.213 | 5.3204 | 60.02 | 5.432 | 44779.437 | 41.951 | 3.4125 | 59.99 | 3.492 | 44779.4455 | 41.166 | 3.2869 | 60.02 | 3.368 | 44779.4545 | 41.136 | 3.0508 | 60.04 | 3.176 | 41
44779.4072 | 41.537 | 5.3968 | 60.01 | 5.54 | 44779.4144 | 41.215 | 5.3733 | 60.02 | 5.432 | 44779.437 | 41.952 | 3.4125 | 59.99 | 3.532 | 44779.4455 | 41.167 | 3.2869 | 60.02 | 3.416 | 44779.4545 | 41.138 | 3.1059 | 60.04 | 3.176 | 42
44779.4072 | 42.539 | 5.4556 | 60.01 | 5.54 | 44779.4144 | 42.216 | 5.3733 | 60.02 | 5.472 | 44779.437 | 42.408 | 3.4125 | 60.05 | 3.532 | 44779.4455 | 42.17 | 3.3354 | 60.02 | 3.416 | 44779.4545 | 42.139 | 3.1059 | 60.04 | 3.216 | 42
44779.4072 | 42.54 | 5.4556 | 60.01 | 5.592 | 44779.4144 | 42.218 | 5.3733 | 60.02 | 5.472 | 44779.437 | 42.956 | 3.4695 | 60.05 | 3.532 | 44779.4455 | 42.171 | 3.3354 | 60.02 | 3.456 | 44779.4545 | 42.163 | 3.1449 | 60.04 | 3.216 | 43
44779.4072 | 43.544 | 5.5328 | 60.01 | 5.592 | 44779.4144 | 43.219 | 5.3733 | 60.02 | 5.512 | 44779.437 | 43.957 | 3.4695 | 60.05 | 3.572 | 44779.4455 | 43.173 | 3.4035 | 60.02 | 3.456 | 44779.4545 | 43.164 | 3.1449 | 60.04 | 3.256 | 43
44779.4072 | 43.545 | 5.5328 | 60.01 | 5.632 | 44779.4145 | 43.222 | 5.4034 | 60.02 | 5.512 | 44779.437 | 43.959 | 3.4695 | 60.05 | 3.572 | 44779.4455 | 43.174 | 3.4035 | 60.02 | 3.496 | 44779.4545 | 43.166 | 3.1449 | 60.04 | 3.256 | 44
44779.4073 | 44.616 | 5.5868 | 60.01 | 5.632 | 44779.4145 | 44.223 | 5.4034 | 60.02 | 5.552 | 44779.437 | 44.96 | 3.4695 | 60.05 | 3.612 | 44779.4455 | 44.178 | 3.4035 | 60.02 | 3.496 | 44779.4545 | 44.167 | 3.1449 | 60.04 | 3.296 | 44
44779.4073 | 44.617 | 5.5868 | 60.01 | 5.672 | 44779.4145 | 44.225 | 5.4585 | 60.02 | 5.552 | 44779.437 | 44.963 | 3.5262 | 60.05 | 3.612 | 44779.4455 | 44.179 | 3.4035 | 60.02 | 3.536 | 44779.4545 | 44.17 | 3.229 | 60.04 | 3.296 | 45
44779.4073 | 45.62 | 5.6193 | 60.01 | 5.672 | 44779.4145 | 45.226 | 5.4585 | 60.02 | 5.592 | 44779.437 | 45.964 | 3.5262 | 60.05 | 3.652 | 44779.4455 | 45.182 | 3.4623 | 60.02 | 3.536 | 44779.4545 | 45.171 | 3.229 | 60.04 | 3.336 | 45
44779.4073 | 45.621 | 5.6193 | 60.01 | 5.716 | 44779.4145 | 45.229 | 5.5229 | 60.02 | 5.592 | 44779.4371 | 45.008 | 3.598 | 60.05 | 3.652 | 44779.4455 | 45.183 | 3.4623 | 60.02 | 3.576 | 44779.4545 | 45.174 | 3.2787 | 60.04 | 3.336 | 46
44779.4073 | 46.628 | 5.6193 | 60.01 | 5.716 | 44779.4145 | 46.23 | 5.5229 | 60.02 | 5.632 | 44779.4371 | 46.009 | 3.598 | 60.05 | 3.692 | 44779.4455 | 46.478 | 3.4902 | 60.02 | 3.576 | 44779.4545 | 46.175 | 3.2787 | 60.04 | 3.376 | 46
44779.4073 | 46.629 | 5.6193 | 60.01 | 5.756 | 44779.4145 | 46.231 | 5.5229 | 60.02 | 5.632 | 44779.4371 | 46.013 | 3.598 | 60.05 | 3.692 | 44779.4455 | 46.479 | 3.4902 | 60.02 | 3.616 | 44779.4546 | 46.177 | 3.3119 | 60.04 | 3.376 | 47
44779.4073 | 47.631 | 5.6787 | 60.01 | 5.756 | 44779.4145 | 47.232 | 5.5229 | 60.02 | 5.712 | 44779.4371 | 47.014 | 3.598 | 60.05 | 3.736 | 44779.4456 | 47.481 | 3.5588 | 60.02 | 3.616 | 44779.4546 | 47.178 | 3.3119 | 60.04 | 3.416 | 47
44779.4073 | 47.632 | 5.6787 | 60.01 | 5.796 | 44779.4145 | 47.235 | 5.6624 | 60.02 | 5.712 | 44779.4371 | 47.016 | 3.6462 | 60.05 | 3.736 | 44779.4456 | 47.482 | 3.5588 | 60.02 | 3.66 | 44779.4546 | 47.181 | 3.3119 | 60.04 | 3.416 | 48
44779.4073 | 48.635 | 5.726 | 60.01 | 5.796 | 44779.4145 | 48.236 | 5.6624 | 60.02 | 5.752 | 44779.4371 | 48.017 | 3.6462 | 60.05 | 3.776 | 44779.4456 | 48.485 | 3.5989 | 60.02 | 3.66 | 44779.4546 | 48.182 | 3.3119 | 60.04 | 3.456 | 48
44779.4073 | 48.636 | 5.726 | 60.01 | 5.836 | 44779.4145 | 48.238 | 5.6624 | 60.02 | 5.752 | 44779.4371 | 48.141 | 3.7079 | 60.05 | 3.776 | 44779.4456 | 48.486 | 3.5989 | 60.02 | 3.7 | 44779.4546 | 48.184 | 3.3572 | 60.04 | 3.456 | 49
44779.4073 | 49.639 | 5.726 | 60.01 | 5.836 | 44779.4145 | 49.239 | 5.6624 | 60.02 | 5.752 | 44779.4371 | 49.142 | 3.7079 | 60.05 | 3.816 | 44779.4456 | 49.521 | 3.5989 | 60.02 | 3.7 | 44779.4546 | 49.185 | 3.3572 | 60.04 | 3.496 | 49
44779.4073 | 49.64 | 5.726 | 60.01 | 5.876 | 44779.4145 | 49.34 | 5.6624 | 60.02 | 5.796 | 44779.4371 | 49.146 | 3.7505 | 60.05 | 3.816 | 44779.4456 | 49.522 | 3.5989 | 60.02 | 3.736 | 44779.4546 | 49.188 | 3.4151 | 60.04 | 3.496 | 50
44779.4073 | 50.641 | 5.726 | 60.01 | 5.916 | 44779.4145 | 50.242 | 5.7124 | 60.02 | 5.796 | 44779.4371 | 50.147 | 3.7505 | 60.05 | 3.86 | 44779.4456 | 50.526 | 3.6431 | 60.02 | 3.736 | 44779.4546 | 50.189 | 3.4151 | 60.04 | 3.536 | 50
44779.4073 | 50.643 | 5.7839 | 60.01 | 5.916 | 44779.4145 | 50.243 | 5.7124 | 60.02 | 5.796 | 44779.4371 | 50.15 | 3.809 | 60.05 | 3.86 | 44779.4456 | 50.527 | 3.6431 | 60.02 | 3.78 | 44779.4546 | 50.192 | 3.4535 | 60.04 | 3.536 | 51
44779.4073 | 51.644 | 5.7839 | 60.01 | 5.916 | 44779.4145 | 51.246 | 5.7657 | 60.02 | 5.796 | 44779.4371 | 51.151 | 3.809 | 60.05 | 3.9 | 44779.4456 | 51.527 | 3.7146 | 60.02 | 3.78 | 44779.4546 | 51.193 | 3.4535 | 60.04 | 3.576 | 51
44779.4073 | 51.646 | 5.8348 | 60.01 | 5.916 | 44779.4145 | 51.247 | 5.7657 | 60.02 | 5.872 | 44779.4371 | 51.154 | 3.809 | 60.05 | 3.9 | 44779.4456 | 51.528 | 3.7146 | 60.02 | 3.82 | 44779.4546 | 51.195 | 3.4535 | 60.04 | 3.576 | 52
44779.4073 | 52.647 | 5.8348 | 60.01 | 5.956 | 44779.4146 | 52.249 | 5.8094 | 60.02 | 5.872 | 44779.4371 | 52.155 | 3.809 | 60.05 | 3.94 | 44779.4456 | 52.53 | 3.7146 | 60.02 | 3.82 | 44779.4546 | 52.196 | 3.4535 | 60.04 | 3.616 | 52
44779.4073 | 52.65 | 5.896 | 60.01 | 5.956 | 44779.4146 | 52.25 | 5.8094 | 60.02 | 5.912 | 44779.4371 | 52.158 | 3.8565 | 60.05 | 3.94 | 44779.4456 | 52.531 | 3.7146 | 60.02 | 3.86 | 44779.4546 | 52.199 | 3.5284 | 60.04 | 3.616 | 53
44779.4073 | 53.651 | 5.896 | 60.01 | 5.996 | 44779.4146 | 53.253 | 5.8094 | 60.02 | 5.912 | 44779.4371 | 53.159 | 3.8565 | 60.05 | 3.98 | 44779.4456 | 53.534 | 3.778 | 60.02 | 3.86 | 44779.4546 | 53.2 | 3.5284 | 60.04 | 3.656 | 53
44779.4074 | 53.653 | 5.896 | 60.01 | 5.996 | 44779.4146 | 53.254 | 5.8094 | 60.02 | 5.952 | 44779.4372 | 53.161 | 3.9098 | 60.05 | 3.98 | 44779.4456 | 53.535 | 3.778 | 60.02 | 3.9 | 44779.4546 | 53.202 | 3.5966 | 60.04 | 3.656 | 54
44779.4074 | 54.654 | 5.896 | 60.01 | 6.036 | 44779.4146 | 54.256 | 5.8614 | 60.02 | 5.952 | 44779.4372 | 54.162 | 3.9098 | 60.05 | 4.02 | 44779.4456 | 54.537 | 3.8372 | 60.02 | 3.9 | 44779.4546 | 54.203 | 3.5966 | 60.04 | 3.696 | 54
44779.4074 | 54.657 | 5.9484 | 60.01 | 6.036 | 44779.4146 | 54.257 | 5.8614 | 60.02 | 5.992 | 44779.4372 | 54.166 | 3.9592 | 60.05 | 4.02 | 44779.4456 | 54.538 | 3.8372 | 60.02 | 3.94 | 44779.4546 | 54.206 | 3.6392 | 60.04 | 3.696 | 55
44779.4074 | 55.658 | 5.9484 | 60.01 | 6.076 | 44779.4146 | 55.26 | 5.9164 | 60.02 | 5.992 | 44779.4372 | 55.167 | 3.9592 | 60.05 | 4.06 | 44779.4457 | 55.541 | 3.8838 | 60.02 | 3.94 | 44779.4546 | 55.207 | 3.6392 | 60.04 | 3.736 | 55
44779.4074 | 55.661 | 5.9936 | 60.01 | 6.076 | 44779.4146 | 55.261 | 5.9164 | 60.02 | 6.032 | 44779.4372 | 55.169 | 3.9592 | 60.05 | 4.06 | 44779.4457 | 55.542 | 3.8838 | 60.02 | 3.98 | 44779.4547 | 55.209 | 3.6392 | 60.04 | 3.736 | 56
44779.4074 | 56.662 | 5.9936 | 60.01 | 6.116 | 44779.4146 | 56.264 | 5.9663 | 60.02 | 6.032 | 44779.4372 | 56.17 | 3.9592 | 60.05 | 4.1 | 44779.4457 | 56.544 | 3.8838 | 60.02 | 3.98 | 44779.4547 | 56.21 | 3.6392 | 60.04 | 3.776 | 56
44779.4074 | 56.664 | 6.0401 | 60.01 | 6.116 | 44779.4146 | 56.265 | 5.9663 | 60.02 | 6.072 | 44779.4372 | 56.173 | 4.0007 | 60.05 | 4.1 | 44779.4457 | 56.545 | 3.8838 | 60.02 | 4.02 | 44779.4547 | 56.213 | 3.7006 | 60.04 | 3.776 | 57
44779.4074 | 57.665 | 6.0401 | 60.01 | 6.156 | 44779.4146 | 57.267 | 5.9663 | 60.02 | 6.072 | 44779.4372 | 57.174 | 4.0007 | 60.05 | 4.14 | 44779.4457 | 57.548 | 3.9655 | 60.02 | 4.02 | 44779.4547 | 57.214 | 3.7006 | 60.04 | 3.816 | 57
44779.4074 | 57.668 | 6.0401 | 60.01 | 6.156 | 44779.4146 | 57.268 | 5.9663 | 60.02 | 6.112 | 44779.4372 | 57.33 | 4.0721 | 60.05 | 4.14 | 44779.4457 | 57.549 | 3.9655 | 60.02 | 4.06 | 44779.4547 | 57.217 | 3.7492 | 60.04 | 3.816 | 58
44779.4074 | 58.669 | 6.0401 | 60.01 | 6.196 | 44779.4146 | 58.271 | 6.0112 | 60.02 | 6.112 | 44779.4372 | 58.331 | 4.0721 | 60.05 | 4.18 | 44779.4457 | 58.552 | 3.992 | 60.02 | 4.06 | 44779.4547 | 58.218 | 3.7492 | 60.04 | 3.856 | 58
44779.4074 | 58.671 | 6.1112 | 60.01 | 6.236 | 44779.4146 | 58.272 | 6.0112 | 60.02 | 6.152 | 44779.4372 | 58.333 | 4.1284 | 60.05 | 4.228 | 44779.4457 | 58.553 | 3.992 | 60.02 | 4.1 | 44779.4547 | 58.22 | 3.8089 | 60.04 | 3.856 | 59
44779.4074 | 59.675 | 6.1514 | 60.01 | 6.236 | 44779.4146 | 59.274 | 6.0549 | 60.02 | 6.152 | 44779.4372 | 59.336 | 4.1284 | 60.05 | 4.228 | 44779.4457 | 59.555 | 4.0418 | 60.02 | 4.1 | 44779.4547 | 59.221 | 3.8089 | 60.04 | 3.896 | 59
44779.4074 | 59.676 | 6.1514 | 60.01 | 6.276 | 44779.4146 | 59.275 | 6.0549 | 60.02 | 6.192 | 44779.4372 | 59.337 | 4.1284 | 60.05 | 4.268 | 44779.4457 | 59.556 | 4.0418 | 60.02 | 4.14 | 44779.4547 | 59.224 | 3.8089 | 60.04 | 3.896 | 60
44779.4074 | 60.833 | 6.1514 | 59.98 | 6.276 | 44779.4146 | 60.278 | 6.1483 | 60.02 | 6.192 | 44779.4372 | 60.34 | 4.1718 | 60.05 | 4.268 | 44779.4457 | 60.559 | 4.0418 | 60.02 | 4.14 | 44779.4547 | 60.225 | 3.8089 | 60.04 | 3.936 | 60
44779.4074 | 60.678 | 6.2063 | 59.98 | 6.276 | 44779.4146 | 60.279 | 6.1483 | 60.02 | 6.232 | 44779.4372 | 60.341 | 4.1718 | 60.05 | 4.308 | 44779.4457 | 60.56 | 4.0418 | 60.02 | 4.18 | 44779.4547 | 60.227 | 3.866 | 60.04 | 3.936 | 61
44779.4074 | 61.679 | 6.2063 | 59.98 | 6.316 | 44779.4147 | 61.281 | 6.1483 | 60.02 | 6.232 | 44779.4372 | 61.343 | 4.2282 | 60.05 | 4.308 | 44779.4457 | 61.508 | 4.0418 | 60.02 | 4.18 | 44779.4547 | 61.228 | 3.866 | 60.04 | 3.976 | 61
44779.4075 | 61.681 | 6.2606 | 59.98 | 6.316 | 44779.4147 | 61.282 | 6.1483 | 60.02 | 6.272 | 44779.4372 | 61.344 | 4.2282 | 60.05 | 4.348 | 44779.4457 | 61.565 | 4.108 | 60.02 | 4.18 | 44779.4547 | 61.231 | 3.9186 | 60.04 | 3.976 | 62
44779.4075 | 62.682 | 6.2606 | 59.98 | 6.356 | 44779.4147 | 62.285 | 6.2068 | 60.02 | 6.272 | 44779.4373 | 62.347 | 4.2922 | 60.05 | 4.348 | 44779.4457 | 62.566 | 4.108 | 60.02 | 4.22 | 44779.4547 | 62.232 | 3.9186 | 60.04 | 4.016 | 62
44779.4075 | 62.685 | 6.2606 | 59.98 | 6.356 | 44779.4147 | 62.286 | 6.2068 | 60.02 | 6.312 | 44779.4373 | 62.348 | 4.2922 | 60.05 | 4.388 | 44779.4457 | 62.568 | 4.1726 | 60.02 | 4.22 | 44779.4547 | 62.234 | 3.9186 | 60.04 | 4.016 | 63
44779.4075 | 63.686 | 6.2606 | 59.98 | 6.396 | 44779.4147 | 63.289 | 6.2376 | 60.02 | 6.312 | 44779.4373 | 63.35 | 4.3305 | 60.05 | 4.388 | 44779.4457 | 63.569 | 4.1726 | 60.02 | 4.26 | 44779.4547 | 63.235 | 3.9186 | 60.04 | 4.056 | 63
44779.4075 | 63.689 | 6.3047 | 59.98 | 6.396 | 44779.4147 | 63.29 | 6.2376 | 60.02 | 6.352 | 44779.4373 | 63.351 | 4.3305 | 60.05 | 4.428 | 44779.4457 | 63.571 | 4.1979 | 60.02 | 4.26 | 44779.4547 | 63.238 | 3.9517 | 60.04 | 4.056 | 64
44779.4075 | 64.69 | 6.3047 | 59.98 | 6.436 | 44779.4147 | 64.292 | 6.2842 | 60.02 | 6.352 | 44779.4373 | 64.355 | 4.3305 | 60.05 | 4.428 | 44779.4457 | 64.572 | 4.1979 | 60.02 | 4.34 | 44779.4547 | 64.239 | 3.9517 | 60.04 | 4.096 | 64
44779.4075 | 64.692 | 6.3644 | 59.98 | 6.436 | 44779.4147 | 64.293 | 6.2842 | 60.02 | 6.392 | 44779.4373 | 64.356 | 4.3305 | 60.05 | 4.468 | 44779.4458 | 64.575 | 4.2751 | 60.02 | 4.34 | 44779.4548 | 64.242 | 4.0219 | 60.04 | 4.096 | 65
44779.4075 | 65.693 | 6.3644 | 59.98 | 6.476 | 44779.4147 | 65.296 | 6.2842 | 60.02 | 6.392 | 44779.4373 | 65.359 | 4.3872 | 60.05 | 4.468 | 44779.4458 | 65.576 | 4.2751 | 60.02 | 4.38 | 44779.4548 | 65.243 | 4.0219 | 60.04 | 4.136 | 65
44779.4075 | 65.695 | 6.4225 | 59.98 | 6.476 | 44779.4147 | 65.297 | 6.2842 | 60.02 | 6.432 | 44779.4373 | 65.36 | 4.3872 | 60.05 | 4.508 | 44779.4458 | 65.579 | 4.3102 | 60.02 | 4.38 | 44779.4548 | 65.245 | 4.0742 | 60.04 | 4.136 | 66
44779.4075 | 66.696 | 6.4225 | 59.98 | 6.528 | 44779.4147 | 66.299 | 6.2842 | 60.02 | 6.432 | 44779.4373 | 66.411 | 4.4394 | 60.05 | 4.508 | 44779.4458 | 66.58 | 4.3102 | 60.02 | 4.42 | 44779.4548 | 66.246 | 4.0742 | 60.04 | 4.176 | 66
44779.4075 | 66.699 | 6.4225 | 59.98 | 6.556 | 44779.4147 | 66.3 | 6.2842 | 60.02 | 6.432 | 44779.4373 | 66.412 | 4.4394 | 60.05 | 4.548 | 44779.4458 | 66.582 | 4.3102 | 60.02 | 4.42 | 44779.4548 | 66.724 | 4.0742 | 60.03 | 4.176 | 67
44779.4075 | 67.702 | 6.4903 | 59.98 | 6.556 | 44779.4147 | 67.303 | 6.3326 | 60.02 | 6.432 | 44779.4373 | 67.414 | 4.4918 | 60.05 | 4.548 | 44779.4458 | 67.583 | 4.3102 | 60.02 | 4.46 | 44779.4548 | 67.249 | 4.0742 | 60.03 | 4.176 | 67
44779.4075 | 67.703 | 6.4903 | 59.98 | 6.596 | 44779.4147 | 67.304 | 6.3326 | 60.02 | 6.472 | 44779.4373 | 67.415 | 4.4918 | 60.05 | 4.592 | 44779.4458 | 67.586 | 4.3739 | 60.02 | 4.46 | 44779.4548 | 67.25 | 4.0742 | 60.03 | 4.216 | 68
44779.4075 | 68.706 | 6.5278 | 59.98 | 6.596 | 44779.4147 | 68.306 | 6.378 | 60.02 | 6.472 | 44779.4373 | 68.418 | 4.534 | 60.05 | 4.592 | 44779.4458 | 68.587 | 4.3739 | 60.02 | 4.5 | 44779.4548 | 68.252 | 4.134 | 60.03 | 4.216 | 68
44779.4075 | 68.707 | 6.5278 | 59.98 | 6.636 | 44779.4147 | 68.307 | 6.378 | 60.02 | 6.512 | 44779.4373 | 68.419 | 4.534 | 60.05 | 4.632 | 44779.4458 | 68.677 | 4.4309 | 60.02 | 4.5 | 44779.4548 | 68.253 | 4.134 | 60.03 | 4.256 | 69
44779.4075 | 69.709 | 6.5278 | 59.98 | 6.636 | 44779.4147 | 69.319 | 6.378 | 59.96 | 6.512 | 44779.4373 | 69.423 | 4.534 | 60.05 | 4.632 | 44779.4458 | 69.678 | 4.4309 | 60.02 | 4.54 | 44779.4548 | 69.256 | 4.1929 | 60.03 | 4.256 | 69
44779.4075 | 69.71 | 6.5278 | 59.98 | 6.676 | 44779.4147 | 69.31 | 6.4395 | 59.96 | 6.512 | 44779.4373 | 69.424 | 4.534 | 60.05 | 4.672 | 44779.4458 | 69.68 | 4.4836 | 60.02 | 4.54 | 44779.4548 | 69.257 | 4.1929 | 60.03 | 4.304 | 70
44779.4076 | 70.713 | 6.5872 | 59.98 | 6.676 | 44779.4147 | 70.311 | 6.4395 | 59.96 | 6.556 | 44779.4374 | 70.426 | 4.5861 | 60.05 | 4.672 | 44779.4458 | 70.681 | 4.4836 | 60.02 | 4.58 | 44779.4548 | 70.259 | 4.2545 | 60.03 | 4.304 | 70
44779.4076 | 70.714 | 6.5872 | 59.98 | 6.716 | 44779.4148 | 70.314 | 6.4808 | 59.96 | 6.556 | 44779.4374 | 70.427 | 4.5861 | 60.05 | 4.712 | 44779.4458 | 70.684 | 4.4836 | 60.02 | 4.58 | 44779.4548 | 70.26 | 4.2545 | 60.03 | 4.344 | 71
44779.4076 | 71.716 | 6.6444 | 59.98 | 6.716 | 44779.4148 | 71.315 | 6.4808 | 59.96 | 6.592 | 44779.4374 | 71.43 | 4.6389 | 60.05 | 4.712 | 44779.4458 | 71.685 | 4.4836 | 60.02 | 4.62 | 44779.4548 | 71.263 | 4.2545 | 60.03 | 4.344 | 71
44779.4076 | 71.717 | 6.6444 | 59.98 | 6.756 | 44779.4148 | 71.317 | 6.4808 | 59.96 | 6.592 | 44779.4374 | 71.431 | 4.6389 | 60.05 | 4.752 | 44779.4458 | 71.688 | 4.5276 | 60.02 | 4.62 | 44779.4548 | 71.264 | 4.2545 | 60.03 | 4.384 | 72
44779.4076 | 72.72 | 6.6889 | 59.98 | 6.756 | 44779.4148 | 72.318 | 6.4808 | 59.96 | 6.632 | 44779.4374 | 72.476 | 4.6389 | 60.04 | 4.752 | 44779.4458 | 72.689 | 4.5276 | 60.02 | 4.66 | 44779.4548 | 72.267 | 4.3004 | 60.03 | 4.384 | 72
44779.4076 | 72.721 | 6.6889 | 59.98 | 6.796 | 44779.4148 | 72.321 | 6.5569 | 59.96 | 6.632 | 44779.4374 | 72.433 | 4.6389 | 60.04 | 4.752 | 44779.4459 | 72.691 | 4.5851 | 60.02 | 4.66 | 44779.4548 | 72.268 | 4.3004 | 60.03 | 4.424 | 73
44779.4076 | 73.723 | 6.7447 | 59.98 | 6.796 | 44779.4148 | 73.322 | 6.5569 | 59.96 | 6.672 | 44779.4374 | 73.434 | 4.6389 | 60.04 | 4.792 | 44779.4459 | 73.692 | 4.5851 | 60.02 | 4.7 | 44779.4549 | 73.27 | 4.3499 | 60.03 | 4.424 | 73
44779.4076 | 73.724 | 6.7447 | 59.98 | 6.836 | 44779.4148 | 73.324 | 6.6185 | 59.96 | 6.672 | 44779.4374 | 73.457 | 4.696 | 60.04 | 4.792 | 44779.4459 | 73.695 | 4.6276 | 60.02 | 4.7 | 44779.4549 | 73.271 | 4.3499 | 60.03 | 4.464 | 74
44779.4076 | 74.727 | 6.7447 | 59.98 | 6.836 | 44779.4148 | 74.325 | 6.6185 | 59.96 | 6.712 | 44779.4374 | 74.458 | 4.696 | 60.04 | 4.832 | 44779.4459 | 74.696 | 4.6276 | 60.02 | 4.74 | 44779.4549 | 74.274 | 4.3499 | 60.03 | 4.464 | 74
44779.4076 | 74.728 | 6.7447 | 59.98 | 6.876 | 44779.4148 | 74.328 | 6.6589 | 59.96 | 6.712 | 44779.4374 | 74.46 | 4.7572 | 60.04 | 4.832 | 44779.4459 | 74.698 | 4.6276 | 60.02 | 4.74 | 44779.4549 | 74.275 | 4.3499 | 60.03 | 4.504 | 75
44779.4076 | 75.731 | 6.7962 | 59.98 | 6.876 | 44779.4148 | 75.329 | 6.6589 | 59.96 | 6.752 | 44779.4374 | 75.461 | 4.7572 | 60.04 | 4.872 | 44779.4459 | 75.699 | 4.6276 | 60.02 | 4.78 | 44779.4549 | 75.277 | 4.4077 | 60.03 | 4.504 | 75
44779.4076 | 75.732 | 6.7962 | 59.98 | 6.916 | 44779.4148 | 75.379 | 6.6589 | 59.96 | 6.752 | 44779.4374 | 75.465 | 4.8284 | 60.04 | 4.872 | 44779.4459 | 75.702 | 4.6866 | 60.02 | 4.78 | 44779.4549 | 75.278 | 4.4077 | 60.03 | 4.504 | 76
44779.4076 | 76.734 | 6.8447 | 59.98 | 6.916 | 44779.4148 | 76.38 | 6.6589 | 59.96 | 6.792 | 44779.4374 | 76.466 | 4.8284 | 60.04 | 4.912 | 44779.4459 | 76.703 | 4.6866 | 60.02 | 4.82 | 44779.4549 | 76.281 | 4.4613 | 60.03 | 4.504 | 76
44779.4076 | 76.735 | 6.8447 | 59.98 | 6.956 | 44779.4148 | 76.384 | 6.7081 | 59.96 | 6.792 | 44779.4374 | 76.469 | 4.8284 | 60.04 | 4.912 | 44779.4459 | 76.706 | 4.7569 | 60.02 | 4.82 | 44779.4549 | 76.282 | 4.4613 | 60.03 | 4.552 | 77
44779.4076 | 77.738 | 6.8447 | 59.98 | 6.956 | 44779.4148 | 77.385 | 6.7081 | 59.96 | 6.836 | 44779.4374 | 77.47 | 4.8284 | 60.04 | 4.952 | 44779.4459 | 77.707 | 4.7569 | 60.02 | 4.864 | 44779.4549 | 77.285 | 4.5035 | 60.03 | 4.552 | 77
44779.4076 | 77.739 | 6.8447 | 59.98 | 6.996 | 44779.4148 | 77.388 | 6.7756 | 59.96 | 6.836 | 44779.4374 | 77.472 | 4.8711 | 60.04 | 4.952 | 44779.4459 | 77.709 | 4.8128 | 60.02 | 4.864 | 44779.4549 | 77.286 | 4.5035 | 60.03 | 4.592 | 78
44779.4076 | 78.741 | 6.8974 | 59.98 | 6.996 | 44779.4148 | 78.389 | 6.7756 | 59.96 | 6.876 | 44779.4374 | 78.473 | 4.8711 | 60.04 | 4.992 | 44779.4459 | 78.71 | 4.8128 | 60.02 | 4.904 | 44779.4549 | 78.288 | 4.5537 | 60.03 | 4.592 | 78
44779.4076 | 78.742 | 6.8974 | 59.98 | 7.036 | 44779.4149 | 78.392 | 6.8239 | 59.96 | 6.924 | 44779.4374 | 78.476 | 4.9237 | 60.04 | 4.992 | 44779.4459 | 78.713 | 4.8128 | 60.02 | 4.904 | 44779.4549 | 78.289 | 4.5537 | 60.03 | 4.636 | 79
44779.4077 | 79.745 | 6.9828 | 59.98 | 7.036 | 44779.4149 | 79.395 | 6.8239 | 59.96 | 6.924 | 44779.4374 | 79.477 | 4.9237 | 60.04 | 5.032 | 44779.4459 | 79.714 | 4.8128 | 60.02 | 4.944 | 44779.4549 | 79.292 | 4.5537 | 60.03 | 4.636 | 79
44779.4077 | 79.746 | 6.9828 | 59.98 | 7.076 | 44779.4149 | 79.396 | 6.8239 | 59.96 | 6.956 | 44779.4375 | 79.479 | 4.9819 | 60.04 | 5.032 | 44779.4459 | 79.716 | 4.8731 | 60.02 | 4.944 | 44779.4549 | 79.293 | 4.5537 | 60.03 | 4.676 | 80
44779.4077 | 80.748 | 7.0358 | 59.98 | 7.076 | 44779.4149 | 80.398 | 6.8855 | 59.96 | 6.956 | 44779.4375 | 80.48 | 4.9819 | 60.04 | 5.072 | 44779.4459 | 80.717 | 4.8731 | 60.02 | 4.984 | 44779.4549 | 80.295 | 4.6363 | 60.03 | 4.676 | 80
44779.4077 | 80.749 | 7.0358 | 59.98 | 7.116 | 44779.4149 | 80.399 | 6.8855 | 59.96 | 6.996 | 44779.4375 | 80.483 | 4.9819 | 60.04 | 5.072 | 44779.4459 | 80.72 | 4.9142 | 60.02 | 4.984 | 44779.4549 | 80.296 | 4.6363 | 60.03 | 4.716 | 81
44779.4077 | 81.752 | 7.0358 | 59.98 | 7.116 | 44779.4149 | 81.402 | 6.8855 | 59.96 | 6.996 | 44779.4375 | 81.484 | 4.9819 | 60.04 | 5.112 | 44779.4459 | 81.721 | 4.9142 | 60.02 | 5.024 | 44779.4549 | 81.299 | 4.6363 | 60.03 | 4.716 | 81
44779.4077 | 81.753 | 7.0358 | 59.98 | 7.156 | 44779.4149 | 81.403 | 6.8855 | 59.96 | 7.036 | 44779.4375 | 81.486 | 5.0273 | 60.04 | 5.112 | 44779.446 | 81.723 | 4.971 | 60.02 | 5.024 | 44779.4549 | 81.3 | 4.6363 | 60.03 | 4.756 | 82
44779.4077 | 82.756 | 7.0629 | 59.98 | 7.156 | 44779.4149 | 82.405 | 6.9548 | 59.96 | 7.036 | 44779.4375 | 82.487 | 5.0273 | 60.04 | 5.152 | 44779.446 | 82.724 | 4.971 | 60.02 | 5.064 | 44779.455 | 82.302 | 4.6685 | 60.03 | 4.756 | 82
44779.4077 | 82.757 | 7.0629 | 59.98 | 7.196 | 44779.4149 | 82.406 | 6.9548 | 59.96 | 7.076 | 44779.4375 | 82.49 | 5.0896 | 60.04 | 5.152 | 44779.446 | 82.726 | 4.971 | 60.02 | 5.064 | 44779.455 | 82.303 | 4.6685 | 60.03 | 4.804 | 83
44779.4077 | 83.759 | 7.1048 | 59.98 | 7.196 | 44779.4149 | 83.409 | 7.0025 | 59.96 | 7.076 | 44779.4375 | 83.491 | 5.0896 | 60.04 | 5.192 | 44779.446 | 83.727 | 4.971 | 60.02 | 5.104 | 44779.455 | 83.306 | 4.7198 | 60.03 | 4.804 | 83
44779.4077 | 83.76 | 7.1048 | 59.98 | 7.236 | 44779.4149 | 83.41 | 7.0025 | 59.96 | 7.116 | 44779.4375 | 83.494 | 5.1404 | 60.04 | 5.192 | 44779.446 | 83.73 | 5.0224 | 60.02 | 5.104 | 44779.455 | 83.307 | 4.7198 | 60.03 | 4.844 | 84
44779.4077 | 84.763 | 7.1951 | 59.98 | 7.236 | 44779.4149 | 84.412 | 7.0534 | 59.96 | 7.116 | 44779.4375 | 84.495 | 5.1404 | 60.04 | 5.232 | 44779.446 | 84.731 | 5.0224 | 60.02 | 5.144 | 44779.455 | 84.538 | 4.7797 | 60.03 | 4.844 | 84
44779.4077 | 84.764 | 7.1951 | 59.98 | 7.284 | 44779.4149 | 84.413 | 7.0534 | 59.96 | 7.156 | 44779.4375 | 84.497 | 5.1404 | 60.04 | 5.232 | 44779.446 | 84.793 | 5.0683 | 60.02 | 5.144 | 44779.455 | 84.541 | 4.7797 | 60.03 | 4.884 | 85
44779.4077 | 85.765 | 7.1951 | 59.98 | 7.284 | 44779.4149 | 85.445 | 7.0534 | 59.96 | 7.156 | 44779.4375 | 85.498 | 5.1404 | 60.04 | 5.272 | 44779.446 | 85.794 | 5.0683 | 60.02 | 5.184 | 44779.455 | 85.542 | 4.8365 | 60.03 | 4.884 | 85
44779.4077 | 85.766 | 7.1951 | 59.98 | 7.316 | 44779.4149 | 85.447 | 7.0534 | 59.96 | 7.196 | 44779.4375 | 85.501 | 5.1871 | 60.04 | 5.272 | 44779.446 | 85.797 | 5.0683 | 60.02 | 5.184 | 44779.455 | 85.543 | 4.8365 | 60.03 | 4.94 | 86
44779.4077 | 86.769 | 7.2469 | 59.98 | 7.316 | 44779.4149 | 86.45 | 7.111 | 59.96 | 7.196 | 44779.4375 | 86.502 | 5.1871 | 60.04 | 5.312 | 44779.446 | 86.798 | 5.0683 | 60.02 | 5.228 | 44779.455 | 86.55 | 4.8961 | 60.03 | 4.94 | 86
44779.4077 | 86.77 | 7.2469 | 59.98 | 7.356 | 44779.4149 | 86.451 | 7.111 | 59.96 | 7.24 | 44779.4375 | 86.504 | 5.2386 | 60.04 | 5.312 | 44779.446 | 86.801 | 5.1307 | 60.02 | 5.228 | 44779.455 | 86.552 | 4.8961 | 60.03 | 4.98 | 87
44779.4078 | 87.773 | 7.2928 | 59.98 | 7.356 | 44779.415 | 87.453 | 7.1597 | 59.96 | 7.24 | 44779.4375 | 87.505 | 5.2386 | 60.04 | 5.352 | 44779.446 | 87.802 | 5.1307 | 60.02 | 5.264 | 44779.455 | 87.553 | 4.8961 | 60.03 | 4.98 | 87
44779.4078 | 87.774 | 7.2928 | 59.98 | 7.396 | 44779.415 | 87.454 | 7.1597 | 59.96 | 7.28 | 44779.4376 | 87.696 | 5.2386 | 60.04 | 5.352 | 44779.446 | 87.805 | 5.1731 | 60.02 | 5.264 | 44779.455 | 87.554 | 4.8961 | 60.03 | 5.024 | 88
44779.4078 | 88.776 | 7.2928 | 59.98 | 7.396 | 44779.415 | 88.456 | 7.2136 | 59.96 | 7.28 | 44779.4376 | 88.699 | 5.2386 | 60.04 | 5.392 | 44779.446 | 88.806 | 5.1731 | 60.02 | 5.304 | 44779.455 | 88.717 | 4.9406 | 60.03 | 5.024 | 88
44779.4078 | 88.777 | 7.2928 | 59.98 | 7.436 | 44779.415 | 88.457 | 7.2136 | 59.96 | 7.32 | 44779.4376 | 88.702 | 5.288 | 60.04 | 5.392 | 44779.446 | 88.808 | 5.2309 | 60.02 | 5.304 | 44779.455 | 88.718 | 4.9406 | 60.03 | 5.064 | 89
44779.4078 | 89.78 | 7.3524 | 59.98 | 7.436 | 44779.415 | 89.458 | 7.2586 | 59.96 | 7.32 | 44779.4376 | 89.703 | 5.288 | 60.04 | 5.444 | 44779.446 | 89.809 | 5.2309 | 60.02 | 5.344 | 44779.455 | 89.721 | 4.9948 | 60.03 | 5.064 | 89
44779.4078 | 89.781 | 7.3524 | 59.98 | 7.476 | 44779.415 | 89.459 | 7.2586 | 59.96 | 7.36 | 44779.4376 | 89.931 | 5.3755 | 60.04 | 5.444 | 44779.4461 | 89.812 | 5.2309 | 60.02 | 5.344 | 44779.455 | 89.722 | 4.9948 | 60.03 | 5.108 | 90
44779.4078 | 90.901 | 7.3524 | 60.03 | 7.476 | 44779.415 | 90.462 | 7.2586 | 59.96 | 7.36 | 44779.4376 | 90.932 | 5.3755 | 60.04 | 5.484 | 44779.4461 | 90.813 | 5.2309 | 60.02 | 5.384 | 44779.4551 | 90.854 | 5.0518 | 60.03 | 5.108 | 90
44779.4078 | 90.782 | 7.4046 | 60.03 | 7.476 | 44779.415 | 90.463 | 7.2586 | 59.96 | 7.4 | 44779.4376 | 90.203 | 5.4079 | 60.04 | 5.484 | 44779.4461 | 90.815 | 5.2934 | 60.02 | 5.384 | 44779.4551 | 90.855 | 5.0518 | 60.03 | 5.148 | 91
44779.4078 | 91.783 | 7.4046 | 60.03 | 7.516 | 44779.415 | 91.465 | 7.3145 | 59.96 | 7.4 | 44779.4376 | 91.204 | 5.4079 | 60.04 | 5.532 | 44779.4461 | 91.816 | 5.2934 | 60.02 | 5.424 | 44779.4551 | 91.859 | 5.1025 | 60.03 | 5.148 | 91
44779.4078 | 91.786 | 7.4046 | 60.03 | 7.516 | 44779.415 | 91.466 | 7.3145 | 59.96 | 7.44 | 44779.4376 | 91.481 | 5.4484 | 60.04 | 5.532 | 44779.4461 | 91.575 | 5.2934 | 60 | 5.424 | 44779.4551 | 91.86 | 5.1025 | 60.03 | 5.196 | 92
44779.4078 | 92.787 | 7.4046 | 60.03 | 7.556 | 44779.415 | 92.469 | 7.3995 | 59.96 | 7.44 | 44779.4376 | 92.482 | 5.4484 | 60.04 | 5.584 | 44779.4461 | 92.818 | 5.3551 | 60 | 5.424 | 44779.4551 | 92.862 | 5.1025 | 60.03 | 5.196 | 92
44779.4078 | 92.789 | 7.4484 | 60.03 | 7.556 | 44779.415 | 92.47 | 7.3995 | 59.96 | 7.52 | 44779.4376 | 92.485 | 5.5142 | 60.04 | 5.584 | 44779.4461 | 92.819 | 5.3551 | 60 | 5.464 | 44779.4551 | 92.863 | 5.1025 | 60.03 | 5.236 | 93
44779.4078 | 93.79 | 7.4484 | 60.03 | 7.596 | 44779.415 | 93.473 | 7.3995 | 59.96 | 7.52 | 44779.4376 | 93.486 | 5.5142 | 60.04 | 5.632 | 44779.4461 | 93.822 | 5.4096 | 60 | 5.464 | 44779.4551 | 93.865 | 5.153 | 60.03 | 5.236 | 93
44779.4078 | 93.793 | 7.5181 | 60.03 | 7.596 | 44779.415 | 93.474 | 7.3995 | 59.96 | 7.56 | 44779.4376 | 93.796 | 5.5744 | 60.04 | 5.632 | 44779.4461 | 93.823 | 5.4096 | 60 | 5.504 | 44779.4551 | 93.866 | 5.153 | 60.03 | 5.276 | 94
44779.4078 | 94.794 | 7.5181 | 60.03 | 7.636 | 44779.415 | 94.475 | 7.4581 | 59.96 | 7.56 | 44779.4376 | 94.797 | 5.5744 | 60.04 | 5.688 | 44779.4461 | 94.825 | 5.4096 | 60 | 5.504 | 44779.4551 | 94.872 | 5.2065 | 60.03 | 5.276 | 94
44779.4078 | 94.797 | 7.5767 | 60.03 | 7.636 | 44779.415 | 94.476 | 7.4581 | 59.96 | 7.6 | 44779.4376 | 94.798 | 5.5744 | 60.04 | 5.688 | 44779.4461 | 94.826 | 5.4096 | 60 | 5.544 | 44779.4551 | 94.874 | 5.2065 | 60.03 | 5.316 | 95
44779.4078 | 95.798 | 7.5767 | 60.03 | 7.676 | 44779.4151 | 95.479 | 7.4581 | 59.96 | 7.6 | 44779.4376 | 95.799 | 5.5744 | 60.04 | 5.728 | 44779.4461 | 95.829 | 5.4657 | 60 | 5.544 | 44779.4551 | 95.875 | 5.2515 | 60.03 | 5.316 | 95
44779.4078 | 95.8 | 7.5767 | 60.03 | 7.676 | 44779.4151 | 95.48 | 7.4581 | 59.96 | 7.6 | 44779.4377 | 95.803 | 5.636 | 60.04 | 5.728 | 44779.4461 | 95.83 | 5.4657 | 60 | 5.584 | 44779.4551 | 95.876 | 5.2515 | 60.03 | 5.356 | 96
44779.4078 | 96.801 | 7.5767 | 60.03 | 7.716 | 44779.4151 | 96.482 | 7.529 | 59.96 | 7.6 | 44779.4377 | 96.804 | 5.636 | 60.04 | 5.768 | 44779.4461 | 96.832 | 5.5142 | 60 | 5.584 | 44779.4551 | 96.79 | 5.2515 | 60.01 | 5.356 | 96
44779.4079 | 96.804 | 7.6057 | 60.03 | 7.716 | 44779.4151 | 96.483 | 7.529 | 59.96 | 7.644 | 44779.4377 | 96.807 | 5.6875 | 60.04 | 5.768 | 44779.4461 | 96.833 | 5.5142 | 60 | 5.632 | 44779.4551 | 96.877 | 5.2515 | 60.01 | 5.356 | 97
44779.4079 | 97.805 | 7.6057 | 60.03 | 7.756 | 44779.4151 | 97.486 | 7.5711 | 59.96 | 7.644 | 44779.4377 | 97.808 | 5.6875 | 60.04 | 5.808 | 44779.4461 | 97.836 | 5.5603 | 60 | 5.632 | 44779.4551 | 97.878 | 5.2515 | 60.01 | 5.396 | 97
44779.4079 | 97.807 | 7.6707 | 60.03 | 7.756 | 44779.4151 | 97.487 | 7.5711 | 59.96 | 7.684 | 44779.4377 | 97.962 | 5.739 | 60.04 | 5.808 | 44779.4461 | 97.837 | 5.5603 | 60 | 5.664 | 44779.4551 | 97.88 | 5.3066 | 60.01 | 5.396 | 98
44779.4079 | 98.808 | 7.6707 | 60.03 | 7.796 | 44779.4151 | 98.385 | 7.5711 | 59.97 | 7.684 | 44779.4377 | 98.963 | 5.739 | 60.04 | 5.848 | 44779.4461 | 98.84 | 5.5603 | 60 | 5.664 | 44779.4551 | 98.881 | 5.3066 | 60.01 | 5.448 | 98
44779.4079 | 98.811 | 7.7269 | 60.03 | 7.796 | 44779.4151 | 98.49 | 7.5711 | 59.97 | 7.684 | 44779.4377 | 98.965 | 5.7938 | 60.04 | 5.848 | 44779.4461 | 98.841 | 5.5603 | 60 | 5.704 | 44779.4552 | 98.973 | 5.362 | 60.01 | 5.448 | 99
44779.4079 | 99.812 | 7.7269 | 60.03 | 7.836 | 44779.4151 | 99.491 | 7.5711 | 59.97 | 7.72 | 44779.4377 | 99.966 | 5.7938 | 60.04 | 5.892 | 44779.4462 | 99.845 | 5.6192 | 60 | 5.704 | 44779.4552 | 99.974 | 5.362 | 60.01 | 5.48 | 99
44779.4079 | 99.814 | 7.7269 | 60.03 | 7.836 | 44779.4151 | 99.492 | 7.6493 | 59.97 | 7.72 | 44779.4377 | 99.97 | 5.7938 | 60.04 | 5.892 | 44779.4462 | 99.846 | 5.6192 | 60 | 5.744 | 44779.4552 | 99.977 | 5.4307 | 60.01 | 5.48 | 100
44779.4079 | 100.815 | 7.7269 | 60.03 | 7.876 | 44779.4151 | 100.493 | 7.6493 | 59.97 | 7.76 | 44779.4377 | 100.971 | 5.7938 | 60.04 | 5.932 | 44779.4462 | 100.849 | 5.6619 | 60 | 5.744 | 44779.4552 | 100.978 | 5.4307 | 60.01 | 5.52 | 100
44779.4079 | 100.818 | 7.7904 | 60.03 | 7.876 | 44779.4151 | 100.496 | 7.6837 | 59.97 | 7.76 | 44779.4377 | 100.544 | 5.7938 | 60 | 5.932 | 44779.4462 | 100.85 | 5.6619 | 60 | 5.784 | 44779.4552 | 100.981 | 5.4307 | 60.01 | 5.52 | 101
44779.4079 | 101.819 | 7.7904 | 60.03 | 7.92 | 44779.4151 | 101.497 | 7.6837 | 59.97 | 7.8 | 44779.4377 | 101.973 | 5.849 | 60 | 5.932 | 44779.4462 | 101.852 | 5.7024 | 60 | 5.784 | 44779.4552 | 101.982 | 5.4307 | 60.01 | 5.56 | 101
44779.4079 | 101.822 | 7.832 | 60.03 | 7.92 | 44779.4151 | 101.499 | 7.7549 | 59.97 | 7.8 | 44779.4377 | 101.974 | 5.849 | 60 | 5.972 | 44779.4462 | 101.853 | 5.7024 | 60 | 5.824 | 44779.4552 | 101.306 | 5.4946 | 60.01 | 5.56 | 102
44779.4079 | 102.823 | 7.832 | 60.03 | 7.96 | 44779.4151 | 102.5 | 7.7549 | 59.97 | 7.84 | 44779.4377 | 102.977 | 5.9085 | 60 | 5.972 | 44779.4462 | 102.856 | 5.7507 | 60 | 5.824 | 44779.4552 | 102.308 | 5.4946 | 60.01 | 5.6 | 102
44779.4079 | 102.825 | 7.8917 | 60.03 | 7.96 | 44779.4151 | 102.503 | 7.7549 | 59.97 | 7.84 | 44779.4377 | 102.978 | 5.9085 | 60 | 6.012 | 44779.4462 | 102.857 | 5.7507 | 60 | 5.864 | 44779.4552 | 102.31 | 5.5332 | 60.01 | 5.6 | 103
44779.4079 | 103.826 | 7.8917 | 60.03 | 8 | 44779.4151 | 103.504 | 7.7549 | 59.97 | 7.92 | 44779.4377 | 103.98 | 5.9709 | 60 | 6.012 | 44779.4462 | 103.859 | 5.7507 | 60 | 5.864 | 44779.4552 | 103.311 | 5.5332 | 60.01 | 5.652 | 103
44779.4079 | 103.829 | 7.942 | 60.03 | 8 | 44779.4151 | 103.504 | 7.7549 | 59.97 | 7.96 | 44779.4377 | 103.981 | 5.9709 | 60 | 6.068 | 44779.4462 | 103.86 | 5.7507 | 60 | 5.904 | 44779.4552 | 103.313 | 5.5906 | 60.01 | 5.652 | 104
44779.4079 | 104.83 | 7.942 | 60.03 | 8.04 | 44779.4151 | 104.506 | 7.8092 | 59.97 | 7.96 | 44779.4378 | 104.984 | 5.9978 | 60 | 6.068 | 44779.4462 | 104.864 | 5.8134 | 60 | 5.904 | 44779.4552 | 104.314 | 5.5906 | 60.01 | 5.692 | 104
44779.4079 | 104.832 | 7.942 | 60.03 | 8.04 | 44779.4151 | 104.507 | 7.8092 | 59.97 | 7.96 | 44779.4378 | 104.985 | 5.9978 | 60 | 6.092 | 44779.4462 | 104.865 | 5.8134 | 60 | 5.944 | 44779.4552 | 104.317 | 5.5906 | 60.01 | 5.692 | 105
44779.4079 | 105.833 | 7.942 | 60.03 | 8.08 | 44779.4152 | 105.51 | 7.8487 | 59.97 | 7.96 | 44779.4378 | 105.988 | 5.9978 | 60 | 6.092 | 44779.4462 | 105.867 | 5.8661 | 60 | 5.944 | 44779.4552 | 105.318 | 5.5906 | 60.01 | 5.732 | 105
44779.408 | 105.836 | 7.9953 | 60.03 | 8.08 | 44779.4152 | 105.511 | 7.8487 | 59.97 | 7.96 | 44779.4378 | 105.989 | 5.9978 | 60 | 6.136 | 44779.4462 | 105.868 | 5.8661 | 60 | 5.984 | 44779.4552 | 105.321 | 5.6353 | 60.01 | 5.732 | 106
44779.408 | 106.837 | 7.9953 | 60.03 | 8.12 | 44779.4152 | 106.514 | 7.8487 | 59.97 | 7.96 | 44779.4378 | 106.992 | 6.0612 | 60 | 6.136 | 44779.4462 | 106.871 | 5.9274 | 60 | 5.984 | 44779.4552 | 106.322 | 5.6353 | 60.01 | 5.772 | 106
44779.408 | 106.84 | 8.0438 | 60.03 | 8.12 | 44779.4152 | 106.515 | 7.8487 | 59.97 | 8.004 | 44779.4378 | 106.993 | 6.0612 | 60 | 6.172 | 44779.4462 | 106.872 | 5.9274 | 60 | 6.024 | 44779.4552 | 106.324 | 5.6907 | 60.01 | 5.772 | 107
44779.408 | 107.841 | 8.0438 | 60.03 | 8.2 | 44779.4152 | 107.555 | 7.8487 | 59.97 | 8.044 | 44779.4378 | 107.996 | 6.1284 | 60 | 6.172 | 44779.4462 | 107.874 | 5.9274 | 60 | 6.024 | 44779.4552 | 107.325 | 5.6907 | 60.01 | 5.824 | 107
44779.408 | 107.843 | 8.0438 | 60.03 | 8.2 | 44779.4152 | 107.517 | 7.9635 | 59.97 | 8.044 | 44779.4378 | 107.997 | 6.1284 | 60 | 6.216 | 44779.4462 | 107.875 | 5.9274 | 60 | 6.068 | 44779.4553 | 107.328 | 5.7468 | 60.01 | 5.824 | 108
44779.408 | 108.844 | 8.0438 | 60.03 | 8.2 | 44779.4152 | 108.518 | 7.9635 | 59.97 | 8.044 | 44779.4378 | 108 | 6.1732 | 60 | 6.216 | 44779.4463 | 108.877 | 5.9746 | 60 | 6.068 | 44779.4553 | 108.329 | 5.7468 | 60.01 | 5.864 | 108
44779.408 | 108.847 | 8.1531 | 60.03 | 8.2 | 44779.4152 | 108.521 | 7.9635 | 59.97 | 8.044 | 44779.4378 | 108.001 | 6.1732 | 60 | 6.292 | 44779.4463 | 108.878 | 5.9746 | 60 | 6.108 | 44779.4553 | 108.331 | 5.7967 | 60.01 | 5.864 | 109
44779.408 | 109.848 | 8.1531 | 60.03 | 8.28 | 44779.4152 | 109.522 | 7.9635 | 59.97 | 8.12 | 44779.4378 | 109.024 | 6.1732 | 60 | 6.292 | 44779.4463 | 109.881 | 6.0242 | 60 | 6.108 | 44779.4553 | 109.332 | 5.7967 | 60.01 | 5.904 | 109
44779.408 | 109.85 | 8.1531 | 60.03 | 8.28 | 44779.4152 | 109.524 | 8.0371 | 59.97 | 8.12 | 44779.4378 | 109.025 | 6.1732 | 60 | 6.292 | 44779.4463 | 109.882 | 6.0242 | 60 | 6.148 | 44779.4553 | 109.333 | 5.8376 | 60.01 | 5.904 | 110
44779.408 | 110.851 | 8.1531 | 60.03 | 8.28 | 44779.4152 | 110.525 | 8.0371 | 59.97 | 8.16 | 44779.4378 | 110.027 | 6.2333 | 60 | 6.292 | 44779.4463 | 110.884 | 6.0997 | 60 | 6.148 | 44779.4553 | 110.336 | 5.8376 | 60.01 | 5.944 | 110
44779.408 | 110.854 | 8.2691 | 60.03 | 8.28 | 44779.4152 | 110.527 | 8.0815 | 59.97 | 8.16 | 44779.4378 | 110.028 | 6.2333 | 60 | 6.336 | 44779.4463 | 110.885 | 6.0997 | 60 | 6.188 | 44779.4553 | 110.505 | 5.8376 | 60.01 | 5.944 | 111
44779.408 | 111.855 | 8.2691 | 60.03 | 8.36 | 44779.4152 | 111.528 | 8.0815 | 59.97 | 8.2 | 44779.4378 | 111.031 | 6.2782 | 60 | 6.336 | 44779.4463 | 111.888 | 6.0997 | 60 | 6.188 | 44779.4553 | 111.506 | 5.8376 | 60.01 | 5.984 | 111
44779.408 | 111.857 | 8.2691 | 60.03 | 8.36 | 44779.4152 | 111.531 | 8.136 | 59.97 | 8.2 | 44779.4378 | 111.033 | 6.2782 | 60 | 6.376 | 44779.4463 | 111.889 | 6.0997 | 60 | 6.228 | 44779.4553 | 111.511 | 5.8914 | 60.01 | 5.984 | 112
44779.408 | 112.858 | 8.2691 | 60.03 | 8.4 | 44779.4152 | 112.532 | 8.136 | 59.97 | 8.24 | 44779.4378 | 112.035 | 6.3323 | 60 | 6.376 | 44779.4463 | 112.891 | 6.1595 | 60 | 6.228 | 44779.4553 | 112.512 | 5.8914 | 60.01 | 6.024 | 112
44779.408 | 112.861 | 8.2691 | 60.03 | 8.4 | 44779.4152 | 112.535 | 8.136 | 59.97 | 8.24 | 44779.4378 | 112.036 | 6.3323 | 60 | 6.428 | 44779.4463 | 112.892 | 6.1595 | 60 | 6.268 | 44779.4553 | 112.513 | 5.9461 | 60.01 | 6.024 | 113
44779.408 | 113.862 | 8.2691 | 60.03 | 8.4 | 44779.4152 | 113.536 | 8.136 | 59.97 | 8.28 | 44779.4379 | 113.039 | 6.3323 | 60 | 6.428 | 44779.4463 | 113.894 | 6.1789 | 60 | 6.268 | 44779.4553 | 113.514 | 5.9461 | 60.01 | 6.064 | 113
44779.408 | 113.927 | 8.2691 | 60.03 | 8.448 | 44779.4152 | 113.538 | 8.1763 | 59.97 | 8.28 | 44779.4379 | 113.04 | 6.3323 | 60 | 6.456 | 44779.4463 | 113.895 | 6.1789 | 60 | 6.308 | 44779.4553 | 113.517 | 5.9461 | 60.01 | 6.064 | 114
44779.4081 | 114.865 | 8.3374 | 60.03 | 8.448 | 44779.4152 | 114.539 | 8.1763 | 59.97 | 8.32 | 44779.4379 | 114.046 | 6.3785 | 60 | 6.456 | 44779.4463 | 114.899 | 6.2641 | 60 | 6.308 | 44779.4553 | 114.518 | 5.9461 | 60.01 | 6.104 | 114
44779.4081 | 114.866 | 8.3374 | 60.03 | 8.448 | 44779.4153 | 114.542 | 8.1763 | 59.97 | 8.32 | 44779.4379 | 114.048 | 6.3785 | 60 | 6.496 | 44779.4463 | 114.9 | 6.2641 | 60 | 6.348 | 44779.4553 | 114.521 | 6.0085 | 60.01 | 6.104 | 115
44779.4081 | 115.868 | 8.3943 | 60.03 | 8.448 | 44779.4153 | 115.543 | 8.1763 | 59.97 | 8.32 | 44779.4379 | 115.05 | 6.4276 | 60 | 6.496 | 44779.4463 | 115.902 | 6.2641 | 60 | 6.348 | 44779.4553 | 115.522 | 6.0085 | 60.01 | 6.144 | 115
44779.4081 | 115.869 | 8.3943 | 60.03 | 8.52 | 44779.4153 | 115.741 | 8.2464 | 59.97 | 8.32 | 44779.4379 | 115.051 | 6.4276 | 60 | 6.576 | 44779.4463 | 115.903 | 6.2641 | 60 | 6.392 | 44779.4554 | 115.527 | 6.0407 | 60.01 | 6.144 | 116
44779.4081 | 116.872 | 8.3943 | 60.03 | 8.52 | 44779.4153 | 116.742 | 8.2464 | 59.97 | 8.364 | 44779.4379 | 116.053 | 6.4923 | 60 | 6.576 | 44779.4464 | 116.906 | 6.3149 | 60 | 6.392 | 44779.4554 | 116.528 | 6.0407 | 60.01 | 6.188 | 116
44779.4081 | 116.873 | 8.3943 | 60.03 | 8.52 | 44779.4153 | 116.745 | 8.2965 | 59.97 | 8.364 | 44779.4379 | 116.054 | 6.4923 | 60 | 6.616 | 44779.4464 | 116.907 | 6.3149 | 60 | 6.428 | 44779.4554 | 116.53 | 6.0955 | 60.01 | 6.188 | 117
44779.4081 | 117.875 | 8.4656 | 60.03 | 8.52 | 44779.4153 | 117.746 | 8.2965 | 59.97 | 8.44 | 44779.4379 | 117.056 | 6.4923 | 60 | 6.616 | 44779.4464 | 117.909 | 6.3654 | 60 | 6.428 | 44779.4554 | 117.531 | 6.0955 | 60.01 | 6.224 | 117
44779.4081 | 117.876 | 8.4656 | 60.03 | 8.564 | 44779.4153 | 117.747 | 8.2965 | 59.97 | 8.48 | 44779.4379 | 117.057 | 6.4923 | 60 | 6.656 | 44779.4464 | 117.91 | 6.3654 | 60 | 6.468 | 44779.4554 | 117.535 | 6.1618 | 60.01 | 6.224 | 118
44779.4081 | 118.879 | 8.4656 | 60.03 | 8.564 | 44779.4153 | 118.75 | 8.2965 | 59.97 | 8.48 | 44779.4379 | 118.06 | 6.5401 | 60 | 6.656 | 44779.4464 | 118.913 | 6.409 | 60 | 6.468 | 44779.4554 | 118.536 | 6.1618 | 60.01 | 6.276 | 118
44779.4081 | 118.88 | 8.4656 | 60.03 | 8.612 | 44779.4153 | 118.751 | 8.2965 | 59.97 | 8.48 | 44779.4379 | 118.061 | 6.5401 | 60 | 6.696 | 44779.4464 | 118.914 | 6.409 | 60 | 6.508 | 44779.4554 | 118.538 | 6.1618 | 60.01 | 6.276 | 119
44779.4081 | 119.882 | 8.5257 | 60.03 | 8.612 | 44779.4153 | 119.747 | 8.2965 | 59.97 | 8.52 | 44779.4379 | 119.064 | 6.5932 | 60 | 6.696 | 44779.4464 | 119.917 | 6.409 | 60 | 6.508 | 44779.4554 | 119.539 | 6.1618 | 60.01 | 6.316 | 119
44779.4081 | 119.883 | 8.5257 | 60.03 | 8.648 | 44779.4153 | 119.753 | 8.4082 | 59.97 | 8.52 | 44779.4379 | 119.065 | 6.5932 | 60 | 6.696 | 44779.4464 | 119.918 | 6.409 | 60 | 6.552 | 44779.4554 | 119.542 | 6.2267 | 60.01 | 6.316 | 120
44779.4081 | 120.886 | 8.5872 | 60.03 | 8.648 | 44779.4153 | 120.754 | 8.4082 | 59.97 | 8.52 | 44779.4379 | 120.067 | 6.6446 | 60 | 6.696 | 44779.4464 | 120.92 | 6.4597 | 60 | 6.552 | 44779.4554 | 120.543 | 6.2267 | 60.01 | 6.356 | 120
44779.4081 | 120.887 | 8.5872 | 60.03 | 8.688 | 44779.4153 | 120.749 | 8.4082 | 59.97 | 8.56 | 44779.4379 | 120.068 | 6.6446 | 60 | 6.736 | 44779.4464 | 120.921 | 6.4597 | 60 | 6.592 | 44779.4554 | 120.546 | 6.2835 | 60.01 | 6.356 | 121
44779.4081 | 121.97 | 8.5872 | 60.04 | 8.688 | 44779.4153 | 121.753 | 8.4596 | 59.97 | 8.56 | 44779.438 | 121.071 | 6.6997 | 60 | 6.736 | 44779.4464 | 121.924 | 6.5219 | 60 | 6.592 | 44779.4554 | 121.547 | 6.2835 | 60.01 | 6.396 | 121
44779.4081 | 121.89 | 8.6058 | 60.04 | 8.688 | 44779.4153 | 121.758 | 8.4596 | 59.97 | 8.56 | 44779.438 | 121.072 | 6.6997 | 60 | 6.776 | 44779.4464 | 121.925 | 6.5219 | 60 | 6.632 | 44779.4554 | 121.555 | 6.2835 | 60.01 | 6.396 | 122
44779.4081 | 122.891 | 8.6058 | 60.04 | 8.728 | 44779.4153 | 122.749 | 8.4596 | 59.97 | 8.6 | 44779.438 | 122.074 | 6.6997 | 60 | 6.776 | 44779.4464 | 122.642 | 6.5219 | 60 | 6.632 | 44779.4554 | 122.557 | 6.2835 | 60.01 | 6.436 | 122
44779.4081 | 122.894 | 8.6646 | 60.04 | 8.728 | 44779.4153 | 122.753 | 8.4924 | 59.97 | 8.6 | 44779.438 | 122.075 | 6.6997 | 60 | 6.816 | 44779.4464 | 122.927 | 6.5219 | 60 | 6.632 | 44779.4554 | 122.561 | 6.315 | 60.01 | 6.436 | 123
44779.4081 | 123.895 | 8.6646 | 60.04 | 8.768 | 44779.4153 | 123.761 | 8.4924 | 59.97 | 8.6 | 44779.438 | 123.078 | 6.7491 | 60 | 6.816 | 44779.4464 | 123.928 | 6.5219 | 60 | 6.672 | 44779.4554 | 123.562 | 6.315 | 60.01 | 6.476 | 123
44779.4082 | 123.898 | 8.6985 | 60.04 | 8.768 | 44779.4153 | 123.751 | 8.4924 | 59.97 | 8.648 | 44779.438 | 123.079 | 6.7491 | 60 | 6.856 | 44779.4464 | 123.931 | 6.5917 | 60 | 6.672 | 44779.4554 | 123.566 | 6.3639 | 60.01 | 6.476 | 124
44779.4082 | 124.899 | 8.6985 | 60.04 | 8.816 | 44779.4153 | 124.753 | 8.548 | 59.97 | 8.648 | 44779.438 | 124.132 | 6.7491 | 60 | 6.856 | 44779.4464 | 124.932 | 6.5917 | 60 | 6.712 | 44779.4554 | 124.567 | 6.3639 | 60.01 | 6.476 | 124
44779.4082 | 124.901 | 8.776 | 60.04 | 8.816 | 44779.4153 | 124.766 | 8.548 | 59.97 | 8.648 | 44779.438 | 124.134 | 6.7491 | 60 | 6.896 | 44779.4464 | 124.934 | 6.6454 | 60 | 6.712 | 44779.4555 | 124.685 | 6.4389 | 60.01 | 6.476 | 125
44779.4082 | 125.902 | 8.776 | 60.04 | 8.848 | 44779.4154 | 125.754 | 8.548 | 59.97 | 8.688 | 44779.438 | 125.135 | 6.8041 | 60 | 6.896 | 44779.4464 | 125.935 | 6.6454 | 60 | 6.756 | 44779.4555 | 125.686 | 6.4389 | 60.01 | 6.528 | 125
44779.4082 | 125.905 | 8.776 | 60.04 | 8.848 | 44779.4154 | 125.768 | 8.548 | 59.97 | 8.688 | 44779.438 | 125.136 | 6.8041 | 60 | 6.94 | 44779.4465 | 125.938 | 6.6971 | 60 | 6.756 | 44779.4555 | 125.689 | 6.4389 | 60.01 | 6.528 | 126
44779.4082 | 126.906 | 8.776 | 60.04 | 8.888 | 44779.4154 | 126.769 | 8.548 | 59.97 | 8.688 | 44779.438 | 126.138 | 6.8442 | 60 | 6.94 | 44779.4465 | 126.939 | 6.6971 | 60 | 6.792 | 44779.4555 | 126.69 | 6.4389 | 60.01 | 6.608 | 126
44779.4082 | 126.911 | 8.8408 | 60.04 | 8.888 | 44779.4154 | 126.754 | 8.548 | 59.97 | 8.728 | 44779.438 | 126.139 | 6.8442 | 60 | 6.98 | 44779.4465 | 126.942 | 6.6971 | 60 | 6.792 | 44779.4555 | 126.86 | 6.4389 | 60.04 | 6.608 | 127
44779.4082 | 127.912 | 8.8408 | 60.04 | 8.928 | 44779.4154 | 127.772 | 8.5891 | 59.97 | 8.728 | 44779.438 | 127.143 | 6.8442 | 60 | 6.98 | 44779.4465 | 127.943 | 6.6971 | 60 | 6.836 | 44779.4555 | 127.693 | 6.4973 | 60.04 | 6.608 | 127
44779.4082 | 127.915 | 8.8787 | 60.04 | 8.928 | 44779.4154 | 127.773 | 8.5891 | 59.97 | 8.728 | 44779.438 | 127.144 | 6.8442 | 60 | 7.02 | 44779.4465 | 127.945 | 6.7503 | 60 | 6.836 | 44779.4555 | 127.694 | 6.4973 | 60.04 | 6.648 | 128
44779.4082 | 128.916 | 8.8787 | 60.04 | 8.968 | 44779.4154 | 128.775 | 8.5891 | 59.97 | 8.728 | 44779.438 | 128.181 | 6.9241 | 60 | 7.02 | 44779.4465 | 128.946 | 6.7503 | 60 | 6.876 | 44779.4555 | 128.969 | 6.531 | 60.04 | 6.648 | 128
44779.4082 | 128.919 | 8.9387 | 60.04 | 8.968 | 44779.4154 | 128.776 | 8.5891 | 59.97 | 8.728 | 44779.438 | 128.182 | 6.9241 | 60 | 7.06 | 44779.4465 | 128.949 | 6.7864 | 60 | 6.876 | 44779.4555 | 128.97 | 6.531 | 60.04 | 6.688 | 129
44779.4082 | 129.92 | 8.9387 | 60.04 | 9.008 | 44779.4154 | 129.934 | 8.5891 | 59.97 | 8.78 | 44779.438 | 129.185 | 6.9829 | 60 | 7.06 | 44779.4465 | 129.95 | 6.7864 | 60 | 6.916 | 44779.4555 | 129.972 | 6.6232 | 60.04 | 6.688 | 129
44779.4082 | 129.93 | 8.9387 | 60.04 | 9.048 | 44779.4154 | 129.779 | 8.6606 | 59.97 | 8.78 | 44779.438 | 129.186 | 6.9829 | 60 | 7.104 | 44779.4465 | 129.952 | 6.8466 | 60 | 6.916 | 44779.4555 | 129.973 | 6.6232 | 60.04 | 6.728 | 130
44779.4082 | 130.933 | 8.9387 | 60.04 | 9.048 | 44779.4154 | 130.78 | 8.6606 | 59.97 | 8.78 | 44779.4381 | 130.189 | 7.0102 | 60 | 7.104 | 44779.4465 | 130.953 | 6.8466 | 60 | 6.956 | 44779.4555 | 130.976 | 6.6748 | 60.04 | 6.728 | 130
44779.4082 | 130.934 | 8.9387 | 60.04 | 9.088 | 44779.4154 | 130.783 | 8.7239 | 59.97 | 8.78 | 44779.4381 | 130.19 | 7.0102 | 60 | 7.144 | 44779.4465 | 130.956 | 6.8867 | 60 | 6.956 | 44779.4555 | 130.977 | 6.6748 | 60.04 | 6.776 | 131
44779.4083 | 131.937 | 8.9833 | 60.04 | 9.088 | 44779.4154 | 131.784 | 8.7239 | 59.97 | 8.848 | 44779.4381 | 131.616 | 7.0102 | 60 | 7.144 | 44779.4465 | 131.957 | 6.8867 | 60 | 6.996 | 44779.4555 | 131.98 | 6.6748 | 60.04 | 6.776 | 131
44779.4083 | 131.938 | 8.9833 | 60.04 | 9.128 | 44779.4154 | 131.786 | 8.7742 | 59.97 | 8.848 | 44779.4381 | 131.192 | 7.0595 | 60 | 7.144 | 44779.4465 | 131.96 | 6.8867 | 60 | 7.036 | 44779.4555 | 131.981 | 6.6748 | 60.04 | 6.776 | 132
44779.4083 | 132.94 | 9.1063 | 60.04 | 9.128 | 44779.4154 | 132.787 | 8.7742 | 59.97 | 8.888 | 44779.4381 | 132.193 | 7.0595 | 60 | 7.184 | 44779.4465 | 132.962 | 6.9516 | 60 | 7.036 | 44779.4555 | 132.983 | 6.7148 | 60.04 | 6.776 | 132
44779.4083 | 132.941 | 9.1063 | 60.04 | 9.176 | 44779.4154 | 132.79 | 8.8307 | 59.97 | 8.888 | 44779.4381 | 132.197 | 7.1079 | 60 | 7.184 | 44779.4465 | 132.963 | 6.9516 | 60 | 7.076 | 44779.4555 | 132.984 | 6.7148 | 60.04 | 6.824 | 133
44779.4083 | 133.944 | 9.1063 | 60.04 | 9.176 | 44779.4154 | 133.791 | 8.8307 | 59.97 | 8.928 | 44779.4381 | 133.198 | 7.1079 | 60 | 7.224 | 44779.4466 | 133.966 | 6.9974 | 60 | 7.076 | 44779.4556 | 133.987 | 6.7562 | 60.04 | 6.824 | 133
44779.4083 | 133.945 | 9.1063 | 60.04 | 9.208 | 44779.4154 | 133.452 | 8.8307 | 59.99 | 8.928 | 44779.4381 | 133.2 | 7.1642 | 60 | 7.224 | 44779.4466 | 133.967 | 6.9974 | 60 | 7.12 | 44779.4556 | 133.988 | 6.7562 | 60.04 | 6.904 | 134
44779.4083 | 134.947 | 9.1556 | 60.04 | 9.208 | 44779.4154 | 134.792 | 8.8307 | 59.99 | 8.928 | 44779.4381 | 134.201 | 7.1642 | 60 | 7.264 | 44779.4466 | 134.969 | 6.9974 | 60 | 7.12 | 44779.4556 | 134.99 | 6.8033 | 60.04 | 6.904 | 134
44779.4083 | 134.948 | 9.1556 | 60.04 | 9.248 | 44779.4154 | 134.793 | 8.8307 | 59.99 | 8.968 | 44779.4381 | 134.203 | 7.1642 | 60 | 7.264 | 44779.4466 | 134.97 | 6.9974 | 60 | 7.156 | 44779.4556 | 134.991 | 6.8033 | 60.04 | 6.944 | 135
44779.4083 | 135.951 | 9.2151 | 60.04 | 9.248 | 44779.4154 | 135.796 | 8.8761 | 59.99 | 8.968 | 44779.4381 | 135.204 | 7.1642 | 60 | 7.304 | 44779.4466 | 135.973 | 6.9974 | 60 | 7.156 | 44779.4556 | 135.183 | 6.8874 | 60.04 | 6.944 | 135
44779.4083 | 135.952 | 9.2151 | 60.04 | 9.288 | 44779.4154 | 135.797 | 8.8761 | 59.99 | 9.008 | 44779.4381 | 135.207 | 7.2081 | 60 | 7.304 | 44779.4466 | 135.974 | 6.9974 | 60 | 7.156 | 44779.4556 | 135.185 | 6.8874 | 60.04 | 6.984 | 136
44779.4083 | 136.955 | 9.2151 | 60.04 | 9.288 | 44779.4155 | 136.799 | 8.8761 | 59.99 | 9.008 | 44779.4381 | 136.208 | 7.2081 | 60 | 7.344 | 44779.4466 | 136.977 | 7.0517 | 60 | 7.156 | 44779.4556 | 136.188 | 6.932 | 60.04 | 6.984 | 136
44779.4083 | 136.956 | 9.2151 | 60.04 | 9.328 | 44779.4155 | 136.8 | 8.8761 | 59.99 | 9.008 | 44779.4381 | 136.21 | 7.2592 | 60 | 7.344 | 44779.4466 | 136.978 | 7.0517 | 60 | 7.196 | 44779.4556 | 136.189 | 6.932 | 60.04 | 7.028 | 137
44779.4083 | 137.958 | 9.2732 | 60.04 | 9.328 | 44779.4155 | 137.803 | 8.9342 | 59.99 | 9.008 | 44779.4381 | 137.211 | 7.2592 | 60 | 7.384 | 44779.4466 | 137.981 | 7.1331 | 60 | 7.196 | 44779.4556 | 137.191 | 6.932 | 60.04 | 7.028 | 137
44779.4083 | 137.959 | 9.2732 | 60.04 | 9.368 | 44779.4155 | 137.804 | 8.9342 | 59.99 | 9.048 | 44779.4381 | 137.214 | 7.2592 | 60 | 7.384 | 44779.4466 | 137.982 | 7.1331 | 60 | 7.276 | 44779.4556 | 137.192 | 6.932 | 60.04 | 7.064 | 138
44779.4083 | 138.962 | 9.3189 | 60.04 | 9.368 | 44779.4155 | 138.806 | 8.9776 | 59.99 | 9.048 | 44779.4381 | 138.215 | 7.2592 | 60 | 7.424 | 44779.4466 | 138.984 | 7.1331 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 138.195 | 6.9817 | 60.04 | 7.064 | 138
44779.4083 | 138.963 | 9.3189 | 60.04 | 9.408 | 44779.4155 | 138.807 | 8.9776 | 59.99 | 9.088 | 44779.4382 | 138.217 | 7.3343 | 60 | 7.424 | 44779.4466 | 138.985 | 7.1859 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 138.196 | 6.9817 | 60.04 | 7.104 | 139
44779.4083 | 139.965 | 9.3766 | 60.04 | 9.408 | 44779.4155 | 139.808 | 8.9776 | 59.99 | 9.088 | 44779.4382 | 139.218 | 7.3343 | 60 | 7.464 | 44779.4466 | 139.986 | 7.1859 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 139.198 | 7.0381 | 60.04 | 7.104 | 139
44779.4083 | 139.966 | 9.3766 | 60.04 | 9.448 | 44779.4155 | 139.809 | 8.9776 | 59.99 | 9.128 | 44779.4382 | 139.221 | 7.3906 | 60 | 7.464 | 44779.4466 | 139.988 | 7.1859 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 139.199 | 7.0381 | 60.04 | 7.144 | 140
44779.4084 | 140.969 | 9.4287 | 60.04 | 9.448 | 44779.4155 | 140.812 | 9.0353 | 59.99 | 9.128 | 44779.4382 | 140.222 | 7.3906 | 60 | 7.504 | 44779.4466 | 140.989 | 7.1859 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 140.202 | 7.0381 | 60.04 | 7.144 | 140
44779.4084 | 140.97 | 9.4287 | 60.04 | 9.488 | 44779.4155 | 140.813 | 9.0353 | 59.99 | 9.168 | 44779.4382 | 140.224 | 7.4392 | 60 | 7.504 | 44779.4466 | 140.992 | 7.2159 | 60 | 7.316 | 44779.4556 | 140.204 | 7.0381 | 60.04 | 7.184 | 141
44779.4084 | 141.972 | 9.4287 | 60.04 | 9.488 | 44779.4155 | 141.815 | 9.0979 | 59.99 | 9.168 | 44779.4382 | 141.225 | 7.4392 | 60 | 7.544 | 44779.4466 | 141.993 | 7.2159 | 60 | 7.356 | 44779.4557 | 141.279 | 7.1157 | 60.04 | 7.184 | 141
44779.4084 | 141.973 | 9.4287 | 60.04 | 9.536 | 44779.4155 | 141.816 | 9.0979 | 59.99 | 9.208 | 44779.4382 | 141.228 | 7.4983 | 60 | 7.544 | 44779.4466 | 141.995 | 7.2593 | 60 | 7.356 | 44779.4557 | 141.281 | 7.1157 | 60.04 | 7.224 | 142
44779.4084 | 142.976 | 9.4287 | 60.04 | 9.536 | 44779.4155 | 142.819 | 9.1561 | 59.99 | 9.208 | 44779.4382 | 142.229 | 7.4983 | 60 | 7.584 | 44779.4466 | 142.996 | 7.2593 | 60 | 7.396 | 44779.4557 | 142.284 | 7.1396 | 60.04 | 7.224 | 142
44779.4084 | 142.977 | 9.4287 | 60.04 | 9.568 | 44779.4155 | 142.82 | 9.1561 | 59.99 | 9.248 | 44779.4382 | 142.391 | 7.4983 | 60 | 7.584 | 44779.4467 | 142.999 | 7.3111 | 60 | 7.396 | 44779.4557 | 142.285 | 7.1396 | 60.04 | 7.264 | 143
44779.4084 | 143.98 | 9.4756 | 60.04 | 9.568 | 44779.4155 | 143.822 | 9.1561 | 59.99 | 9.248 | 44779.4382 | 143.392 | 7.4983 | 60 | 7.624 | 44779.4467 | 143 | 7.3111 | 60 | 7.436 | 44779.4557 | 143.287 | 7.2079 | 60.04 | 7.264 | 143
44779.4084 | 143.981 | 9.4756 | 60.04 | 9.608 | 44779.4155 | 143.823 | 9.1561 | 59.99 | 9.288 | 44779.4382 | 143.395 | 7.5444 | 60 | 7.624 | 44779.4467 | 143.002 | 7.3817 | 60 | 7.436 | 44779.4557 | 143.288 | 7.2079 | 60.04 | 7.304 | 144
44779.4084 | 144.983 | 9.5422 | 60.04 | 9.608 | 44779.4156 | 144.826 | 9.2203 | 59.99 | 9.288 | 44779.4382 | 144.396 | 7.5444 | 60 | 7.672 | 44779.4467 | 144.003 | 7.3817 | 60 | 7.476 | 44779.4557 | 144.291 | 7.2079 | 60.04 | 7.304 | 144
44779.4084 | 144.984 | 9.5422 | 60.04 | 9.648 | 44779.4156 | 144.827 | 9.2203 | 59.99 | 9.328 | 44779.4382 | 144.4 | 7.6018 | 60 | 7.672 | 44779.4467 | 144.006 | 7.3817 | 60 | 7.476 | 44779.4557 | 144.292 | 7.2079 | 60.04 | 7.344 | 145
44779.4084 | 145.987 | 9.59 | 60.04 | 9.648 | 44779.4156 | 145.052 | 9.2676 | 59.99 | 9.328 | 44779.4382 | 145.401 | 7.6018 | 60 | 7.712 | 44779.4467 | 145.007 | 7.3817 | 60 | 7.516 | 44779.4557 | 145.294 | 7.2672 | 60.04 | 7.344 | 145
44779.4084 | 145.988 | 9.59 | 60.04 | 9.688 | 44779.4156 | 145.053 | 9.2676 | 59.99 | 9.368 | 44779.4382 | 145.403 | 7.6396 | 60 | 7.712 | 44779.4467 | 145.01 | 7.4404 | 60 | 7.516 | 44779.4557 | 145.295 | 7.2672 | 60.04 | 7.384 | 146
44779.4084 | 146.989 | 9.59 | 60.04 | 9.688 | 44779.4156 | 146.055 | 9.3013 | 59.99 | 9.368 | 44779.4382 | 146.404 | 7.6396 | 60 | 7.752 | 44779.4467 | 146.011 | 7.4404 | 60 | 7.556 | 44779.4557 | 146.298 | 7.3254 | 60.04 | 7.384 | 146
44779.4084 | 146.99 | 9.59 | 60.04 | 9.728 | 44779.4156 | 146.056 | 9.3013 | 59.99 | 9.408 | 44779.4382 | 146.407 | 7.6396 | 60 | 7.752 | 44779.4467 | 146.013 | 7.4972 | 60 | 7.556 | 44779.4557 | 146.299 | 7.3254 | 60.04 | 7.424 | 147
44779.4084 | 147.993 | 9.6318 | 60.04 | 9.728 | 44779.4156 | 147.059 | 9.3013 | 59.99 | 9.408 | 44779.4382 | 147.408 | 7.6396 | 60 | 7.792 | 44779.4467 | 147.014 | 7.4972 | 60 | 7.596 | 44779.4557 | 147.407 | 7.3254 | 60.04 | 7.424 | 147
44779.4084 | 147.994 | 9.6318 | 60.04 | 9.768 | 44779.4156 | 147.06 | 9.3013 | 59.99 | 9.448 | 44779.4383 | 147.411 | 7.6997 | 60 | 7.792 | 44779.4467 | 147.017 | 7.4972 | 60 | 7.596 | 44779.4557 | 147.409 | 7.3254 | 60.04 | 7.464 | 148
44779.4085 | 148.107 | 9.6882 | 60.04 | 9.768 | 44779.4156 | 148.062 | 9.3453 | 59.99 | 9.448 | 44779.4383 | 148.412 | 7.6997 | 60 | 7.832 | 44779.4467 | 148.018 | 7.4972 | 60 | 7.636 | 44779.4557 | 148.411 | 7.3972 | 60.04 | 7.504 | 148
44779.4085 | 148.108 | 9.6882 | 60.04 | 9.808 | 44779.4156 | 148.063 | 9.3453 | 59.99 | 9.488 | 44779.4383 | 148.414 | 7.7568 | 60 | 7.832 | 44779.4467 | 148.026 | 7.5502 | 60 | 7.636 | 44779.4557 | 148.412 | 7.4499 | 60.04 | 7.544 | 149
44779.4085 | 149.111 | 9.7399 | 60.04 | 9.808 | 44779.4156 | 149.176 | 9.4018 | 59.99 | 9.488 | 44779.4383 | 149.415 | 7.7568 | 60 | 7.872 | 44779.4467 | 149.027 | 7.5502 | 60 | 7.676 | 44779.4558 | 149.414 | 7.4881 | 60.04 | 7.584 | 149
44779.4085 | 149.112 | 9.7399 | 60.04 | 9.852 | 44779.4156 | 149.177 | 9.4018 | 59.99 | 9.528 | 44779.4383 | 149.418 | 7.818 | 60 | 7.872 | 44779.4467 | 149.031 | 7.609 | 60 | 7.716 | 44779.4558 | 149.416 | 7.4881 | 60.04 | 7.584 | 150
44779.4085 | 150.037 | 9.7399 | 60.03 | 9.852 | 44779.4156 | 150.18 | 9.4474 | 59.99 | 9.528 | 44779.4383 | 150.419 | 7.818 | 60 | 7.912 | 44779.4467 | 150.034 | 7.6416 | 60 | 7.716 | 44779.4558 | 150.417 | 7.4881 | 60.04 | 7.624 | 150
44779.4085 | 150.113 | 9.7399 | 60.03 | 9.852 | 44779.4156 | 150.181 | 9.4474 | 59.99 | 9.568 | 44779.4383 | 150.421 | 7.818 | 60 | 7.912 | 44779.4467 | 150.035 | 7.6416 | 60 | 7.756 | 44779.4558 | 150.419 | 7.5336 | 60.04 | 7.624 | 151
44779.4085 | 151.114 | 9.7399 | 60.03 | 9.9 | 44779.4156 | 151.184 | 9.4474 | 59.99 | 9.568 | 44779.4383 | 151.422 | 7.818 | 60 | 7.952 | 44779.4468 | 151.038 | 7.6416 | 60 | 7.756 | 44779.4558 | 151.42 | 7.5336 | 60.04 | 7.664 | 151
44779.4085 | 151.173 | 9.7807 | 60.03 | 9.932 | 44779.4156 | 151.185 | 9.4474 | 59.99 | 9.648 | 44779.4383 | 151.424 | 7.8728 | 60 | 7.952 | 44779.4468 | 151.039 | 7.6416 | 60 | 7.796 | 44779.4558 | 151.423 | 7.5336 | 60.04 | 7.664 | 152
44779.4085 | 152.177 | 9.8387 | 60.03 | 9.932 | 44779.4157 | 152.187 | 9.5192 | 59.99 | 9.648 | 44779.4383 | 152.425 | 7.8728 | 60 | 7.992 | 44779.4468 | 152.709 | 7.6416 | 59.99 | 7.796 | 44779.4558 | 152.424 | 7.5336 | 60.04 | 7.704 | 152
44779.4085 | 152.178 | 9.8387 | 60.03 | 9.976 | 44779.4157 | 152.188 | 9.5192 | 59.99 | 9.648 | 44779.4383 | 152.428 | 7.9364 | 60 | 7.992 | 44779.4468 | 152.042 | 7.725 | 59.99 | 7.796 | 44779.4558 | 152.426 | 7.5882 | 60.04 | 7.704 | 153
44779.4085 | 153.181 | 9.8981 | 60.03 | 9.976 | 44779.4157 | 153.191 | 9.5704 | 59.99 | 9.648 | 44779.4383 | 153.429 | 7.9364 | 60 | 8.032 | 44779.4468 | 153.043 | 7.725 | 59.99 | 7.84 | 44779.4558 | 153.427 | 7.5882 | 60.04 | 7.76 | 153
44779.4085 | 153.182 | 9.8981 | 60.03 | 10.016 | 44779.4157 | 153.192 | 9.5704 | 59.99 | 9.688 | 44779.4383 | 153.431 | 7.963 | 60 | 8.032 | 44779.4468 | 153.045 | 7.7796 | 59.99 | 7.84 | 44779.4558 | 153.43 | 7.6553 | 60.04 | 7.76 | 154
44779.4085 | 154.184 | 9.8981 | 60.03 | 10.016 | 44779.4157 | 154.194 | 9.6309 | 59.99 | 9.688 | 44779.4383 | 154.432 | 7.963 | 60 | 8.072 | 44779.4468 | 154.046 | 7.7796 | 59.99 | 7.88 | 44779.4558 | 154.431 | 7.6553 | 60.04 | 7.76 | 154
44779.4085 | 154.185 | 9.8981 | 60.03 | 10.096 | 44779.4157 | 154.195 | 9.6309 | 59.99 | 9.728 | 44779.4383 | 154.435 | 8.0049 | 60 | 8.072 | 44779.4468 | 154.051 | 7.8065 | 59.99 | 7.88 | 44779.4558 | 154.93 | 7.6553 | 60.03 | 7.76 | 155
44779.4085 | 155.186 | 9.8981 | 60.03 | 10.136 | 44779.4157 | 155.198 | 9.6309 | 59.99 | 9.728 | 44779.4383 | 155.436 | 8.0049 | 60 | 8.112 | 44779.4468 | 155.052 | 7.8065 | 59.99 | 7.92 | 44779.4558 | 155.433 | 7.6553 | 60.03 | 7.76 | 155
44779.4085 | 155.187 | 9.9641 | 60.03 | 10.136 | 44779.4157 | 155.199 | 9.6309 | 59.99 | 9.808 | 44779.4383 | 155.438 | 8.0049 | 60 | 8.112 | 44779.4468 | 155.053 | 7.8455 | 59.99 | 7.92 | 44779.4558 | 155.434 | 7.6553 | 60.03 | 7.84 | 156
44779.4085 | 156.188 | 9.9641 | 60.03 | 10.136 | 44779.4157 | 156.202 | 9.7175 | 59.99 | 9.808 | 44779.4383 | 156.439 | 8.0049 | 60 | 8.152 | 44779.4468 | 156.054 | 7.8455 | 59.99 | 8 | 44779.4558 | 156.437 | 7.7039 | 60.03 | 7.84 | 156
44779.4085 | 156.186 | 9.9641 | 60.03 | 10.176 | 44779.4157 | 156.203 | 9.7175 | 59.99 | 9.848 | 44779.4384 | 156.441 | 8.0597 | 60 | 8.152 | 44779.4468 | 156.057 | 7.906 | 59.99 | 8 | 44779.4558 | 156.438 | 7.7039 | 60.03 | 7.84 | 157
44779.4085 | 157.19 | 10.0302 | 60.03 | 10.176 | 44779.4157 | 157.204 | 9.7175 | 59.99 | 9.848 | 44779.4384 | 157.442 | 8.0597 | 60 | 8.192 | 44779.4468 | 157.058 | 7.906 | 59.99 | 8.04 | 44779.4559 | 157.441 | 7.784 | 60.03 | 7.84 | 157
44779.4085 | 157.191 | 10.0302 | 60.03 | 10.176 | 44779.4157 | 157.205 | 9.7175 | 59.99 | 9.888 | 44779.4384 | 157.443 | 8.1215 | 60 | 8.192 | 44779.4468 | 157.069 | 7.9634 | 59.99 | 8.04 | 44779.4559 | 157.442 | 7.784 | 60.03 | 7.884 | 158
44779.4086 | 158.189 | 10.0302 | 60.03 | 10.216 | 44779.4157 | 158.208 | 9.7797 | 59.99 | 9.888 | 44779.4384 | 158.444 | 8.1215 | 60 | 8.232 | 44779.4468 | 158.07 | 7.9634 | 59.99 | 8.08 | 44779.4559 | 158.444 | 7.784 | 60.03 | 7.884 | 158
44779.4086 | 158.194 | 10.0669 | 60.03 | 10.216 | 44779.4157 | 158.209 | 9.7797 | 59.99 | 9.928 | 44779.4384 | 158.447 | 8.1215 | 60 | 8.232 | 44779.4468 | 158.073 | 7.9998 | 59.99 | 8.08 | 44779.4559 | 158.445 | 7.784 | 60.03 | 7.924 | 159
44779.4086 | 159.195 | 10.0669 | 60.03 | 10.216 | 44779.4157 | 159.211 | 9.8627 | 59.99 | 9.928 | 44779.4384 | 159.448 | 8.1215 | 60 | 8.272 | 44779.4468 | 159.074 | 7.9998 | 59.99 | 8.12 | 44779.4559 | 159.448 | 7.8315 | 60.03 | 7.924 | 159
44779.4086 | 159.198 | 10.0669 | 60.03 | 10.216 | 44779.4157 | 159.212 | 9.8627 | 59.99 | 9.968 | 44779.4384 | 159.451 | 8.1691 | 60 | 8.272 | 44779.4469 | 159.077 | 8.0601 | 59.99 | 8.12 | 44779.4559 | 159.449 | 7.8315 | 60.03 | 7.964 | 160
44779.4086 | 160.199 | 10.0669 | 60.03 | 10.216 | 44779.4157 | 160.215 | 9.8885 | 59.99 | 9.968 | 44779.4384 | 160.452 | 8.1691 | 60 | 8.312 | 44779.4469 | 160.078 | 8.0601 | 59.99 | 8.16 | 44779.4559 | 160.451 | 7.9317 | 60.03 | 7.964 | 160
44779.4086 | 160.361 | 10.0669 | 60.03 | 10.264 | 44779.4157 | 160.216 | 9.8885 | 59.99 | 10.012 | 44779.4384 | 160.454 | 8.2458 | 60 | 8.312 | 44779.4469 | 160.079 | 8.0601 | 59.99 | 8.16 | 44779.4559 | 160.452 | 7.9317 | 60.03 | 8.004 | 161
44779.4086 | 161.201 | 10.1446 | 60.03 | 10.264 | 44779.4158 | 161.218 | 9.9567 | 59.99 | 10.012 | 44779.4384 | 161.455 | 8.2458 | 60 | 8.352 | 44779.4469 | 161.08 | 8.0601 | 59.99 | 8.2 | 44779.4559 | 161.455 | 7.9317 | 60.03 | 8.004 | 161
44779.4086 | 161.202 | 10.1446 | 60.03 | 10.264 | 44779.4158 | 161.219 | 9.9567 | 59.99 | 10.052 | 44779.4384 | 161.687 | 8.2458 | 59.97 | 8.352 | 44779.4469 | 161.083 | 8.1083 | 59.99 | 8.2 | 44779.4559 | 161.456 | 7.9317 | 60.03 | 8.044 | 162
44779.4086 | 162.205 | 10.1911 | 60.03 | 10.264 | 44779.4158 | 162.222 | 9.9567 | 59.99 | 10.052 | 44779.4384 | 162.68 | 8.2924 | 59.97 | 8.352 | 44779.4469 | 162.084 | 8.1083 | 59.99 | 8.24 | 44779.4559 | 162.458 | 7.9317 | 60.03 | 8.044 | 162
44779.4086 | 162.206 | 10.1911 | 60.03 | 10.336 | 44779.4158 | 162.223 | 9.9567 | 59.99 | 10.092 | 44779.4384 | 162.681 | 8.2924 | 59.97 | 8.392 | 44779.4469 | 162.086 | 8.1694 | 59.99 | 8.24 | 44779.4559 | 162.459 | 7.9317 | 60.03 | 8.084 | 163
44779.4086 | 163.208 | 10.2433 | 60.03 | 10.336 | 44779.4158 | 163.226 | 10.0092 | 59.99 | 10.092 | 44779.4384 | 163.683 | 8.3289 | 59.97 | 8.432 | 44779.4469 | 163.087 | 8.1694 | 59.99 | 8.28 | 44779.4559 | 163.462 | 7.9961 | 60.03 | 8.084 | 163
44779.4086 | 163.209 | 10.2433 | 60.03 | 10.376 | 44779.4158 | 163.227 | 10.0092 | 59.99 | 10.132 | 44779.4384 | 163.685 | 8.3289 | 59.97 | 8.432 | 44779.4469 | 163.09 | 8.2447 | 59.99 | 8.28 | 44779.4559 | 163.463 | 7.9961 | 60.03 | 8.136 | 164
44779.4086 | 164.213 | 10.2792 | 60.03 | 10.376 | 44779.4158 | 164.517 | 10.0092 | 59.96 | 10.132 | 44779.4384 | 164.686 | 8.3289 | 59.97 | 8.472 | 44779.4469 | 164.091 | 8.2447 | 59.99 | 8.32 | 44779.4559 | 164.466 | 8.0568 | 60.03 | 8.136 | 164
44779.4086 | 164.214 | 10.2792 | 60.03 | 10.376 | 44779.4158 | 164.284 | 10.0092 | 59.96 | 10.132 | 44779.4385 | 164.687 | 8.392 | 59.97 | 8.512 | 44779.4469 | 164.16 | 8.2447 | 59.99 | 8.32 | 44779.4559 | 164.467 | 8.0568 | 60.03 | 8.18 | 165
44779.4086 | 165.216 | 10.2792 | 60.03 | 10.376 | 44779.4158 | 165.285 | 10.0092 | 59.96 | 10.132 | 44779.4385 | 165.688 | 8.42 | 59.97 | 8.556 | 44779.4469 | 165.161 | 8.2447 | 59.99 | 8.32 | 44779.4559 | 165.759 | 8.1151 | 60.03 | 8.18 | 165
44779.4086 | 165.217 | 10.2792 | 60.03 | 10.416 | 44779.4158 | 165.287 | 10.1083 | 59.96 | 10.132 | 44779.4385 | 165.69 | 8.4762 | 59.97 | 8.556 | 44779.4469 | 165.164 | 8.2447 | 59.99 | 8.32 | 44779.4559 | 165.76 | 8.1151 | 60.03 | 8.216 | 166
44779.4086 | 166.22 | 10.3575 | 60.03 | 10.416 | 44779.4158 | 166.288 | 10.1083 | 59.96 | 10.212 | 44779.4385 | 166.691 | 8.4762 | 59.97 | 8.596 | 44779.4469 | 166.165 | 8.2447 | 59.99 | 8.36 | 44779.456 | 166.762 | 8.154 | 60.03 | 8.216 | 166
44779.4086 | 166.221 | 10.3575 | 60.03 | 10.496 | 44779.4158 | 166.29 | 10.1083 | 59.96 | 10.212 | 44779.4385 | 166.692 | 8.5385 | 59.97 | 8.636 | 44779.4469 | 166.167 | 8.2642 | 59.99 | 8.36 | 44779.456 | 166.763 | 8.154 | 60.03 | 8.256 | 167
44779.4086 | 167.224 | 10.3996 | 60.03 | 10.496 | 44779.4158 | 167.291 | 10.1083 | 59.96 | 10.252 | 44779.4385 | 167.694 | 8.5385 | 59.97 | 8.676 | 44779.4469 | 167.168 | 8.2642 | 59.99 | 8.4 | 44779.456 | 167.766 | 8.154 | 60.03 | 8.256 | 167
44779.4086 | 167.225 | 10.3996 | 60.03 | 10.536 | 44779.4158 | 167.294 | 10.1714 | 59.96 | 10.252 | 44779.4385 | 167.695 | 8.6018 | 59.97 | 8.716 | 44779.4469 | 167.171 | 8.3203 | 59.99 | 8.4 | 44779.456 | 167.767 | 8.154 | 60.03 | 8.296 | 168
44779.4087 | 168.227 | 10.4534 | 60.03 | 10.536 | 44779.4158 | 168.295 | 10.1714 | 59.96 | 10.292 | 44779.4385 | 168.697 | 8.6556 | 59.97 | 8.756 | 44779.4469 | 168.172 | 8.3203 | 59.99 | 8.48 | 44779.456 | 168.77 | 8.2088 | 60.03 | 8.296 | 168
44779.4087 | 168.228 | 10.4534 | 60.03 | 10.576 | 44779.4158 | 168.297 | 10.2178 | 59.96 | 10.292 | 44779.4385 | 168.699 | 8.6963 | 59.97 | 8.8 | 44779.447 | 168.174 | 8.3203 | 59.99 | 8.52 | 44779.456 | 168.771 | 8.2088 | 60.03 | 8.336 | 169
44779.4087 | 169.231 | 10.5081 | 60.03 | 10.576 | 44779.4158 | 169.298 | 10.2178 | 59.96 | 10.332 | 44779.4385 | 169.702 | 8.6963 | 59.97 | 8.84 | 44779.447 | 169.175 | 8.3203 | 59.99 | 8.52 | 44779.456 | 169.773 | 8.2678 | 60.03 | 8.336 | 169
44779.4087 | 169.232 | 10.5081 | 60.03 | 10.616 | 44779.4158 | 169.301 | 10.2728 | 59.96 | 10.332 | 44779.4386 | 169.704 | 8.7643 | 59.97 | 8.88 | 44779.447 | 169.176 | 8.3203 | 59.99 | 8.52 | 44779.456 | 169.774 | 8.2678 | 60.03 | 8.376 | 170
44779.4087 | 170.234 | 10.5081 | 60.03 | 10.616 | 44779.4158 | 170.302 | 10.2728 | 59.96 | 10.372 | 44779.4386 | 170.705 | 8.8038 | 59.97 | 8.88 | 44779.447 | 170.175 | 8.3203 | 59.99 | 8.56 | 44779.456 | 170.776 | 8.3181 | 60.03 | 8.376 | 170
44779.4087 | 170.235 | 10.5081 | 60.03 | 10.656 | 44779.4159 | 170.304 | 10.2728 | 59.96 | 10.372 | 44779.4386 | 170.706 | 8.8038 | 59.97 | 8.92 | 44779.447 | 170.179 | 8.396 | 59.99 | 8.56 | 44779.456 | 170.777 | 8.3181 | 60.03 | 8.456 | 171
44779.4087 | 171.238 | 10.5522 | 60.03 | 10.656 | 44779.4159 | 171.305 | 10.2728 | 59.96 | 10.412 | 44779.4386 | 171.707 | 8.8461 | 59.97 | 8.96 | 44779.447 | 171.18 | 8.396 | 59.99 | 8.56 | 44779.456 | 171.779 | 8.3721 | 60.03 | 8.456 | 171
44779.4087 | 171.239 | 10.5522 | 60.03 | 10.696 | 44779.4159 | 171.308 | 10.3203 | 59.96 | 10.412 | 44779.4386 | 171.709 | 8.8461 | 59.97 | 9 | 44779.447 | 171.181 | 8.396 | 59.99 | 8.6 | 44779.456 | 171.78 | 8.3721 | 60.03 | 8.456 | 172
44779.4087 | 172.241 | 10.6134 | 60.03 | 10.696 | 44779.4159 | 172.309 | 10.3203 | 59.96 | 10.452 | 44779.4386 | 172.71 | 8.9056 | 59.97 | 9.04 | 44779.447 | 172.183 | 8.435 | 59.99 | 8.6 | 44779.456 | 172.783 | 8.4521 | 60.03 | 8.456 | 172
44779.4087 | 172.242 | 10.6134 | 60.03 | 10.736 | 44779.4159 | 172.312 | 10.3737 | 59.96 | 10.452 | 44779.4386 | 172.712 | 8.9799 | 59.97 | 9.08 | 44779.447 | 172.184 | 8.435 | 59.99 | 8.6 | 44779.456 | 172.784 | 8.4521 | 60.03 | 8.536 | 173
44779.4087 | 173.245 | 10.6844 | 60.03 | 10.736 | 44779.4159 | 173.313 | 10.3737 | 59.96 | 10.492 | 44779.4386 | 173.713 | 9.0268 | 59.97 | 9.12 | 44779.447 | 173.181 | 8.435 | 59.99 | 8.64 | 44779.456 | 173.787 | 8.4521 | 60.03 | 8.536 | 173
44779.4087 | 173.246 | 10.6844 | 60.03 | 10.776 | 44779.4159 | 173.315 | 10.4304 | 59.96 | 10.492 | 44779.4386 | 173.715 | 9.0268 | 59.97 | 9.16 | 44779.447 | 173.186 | 8.1408 | 59.99 | 8.64 | 44779.456 | 173.788 | 8.4521 | 60.03 | 8.536 | 174
44779.4087 | 174.249 | 10.6844 | 60.03 | 10.776 | 44779.4159 | 174.316 | 10.4304 | 59.96 | 10.532 | 44779.4387 | 174.716 | 9.0698 | 59.97 | 9.2 | 44779.447 | 174.187 | 8.1408 | 59.99 | 8.64 | 44779.4561 | 174.79 | 8.5032 | 60.03 | 8.536 | 174
44779.4087 | 174.25 | 10.6844 | 60.03 | 10.776 | 44779.4159 | 174.319 | 10.4304 | 59.96 | 10.532 | 44779.4387 | 174.718 | 9.1261 | 59.97 | 9.24 | 44779.447 | 174.185 | 8.1408 | 59.99 | 8.68 | 44779.4561 | 174.791 | 8.5032 | 60.03 | 8.616 | 175
44779.4087 | 175.252 | 10.6844 | 60.03 | 10.776 | 44779.4159 | 175.32 | 10.4304 | 59.96 | 10.572 | 44779.4387 | 175.72 | 9.183 | 59.97 | 9.28 | 44779.447 | 175.19 | 8.3799 | 59.99 | 8.68 | 44779.4561 | 175.793 | 8.535 | 60.03 | 8.616 | 175
44779.4087 | 175.253 | 10.6844 | 60.03 | 10.856 | 44779.4159 | 175.322 | 10.4816 | 59.96 | 10.572 | 44779.4387 | 175.721 | 9.183 | 59.97 | 9.32 | 44779.447 | 175.191 | 8.3799 | 59.99 | 8.68 | 44779.4561 | 175.794 | 8.535 | 60.03 | 8.656 | 176
44779.4088 | 176.256 | 10.784 | 60.03 | 10.856 | 44779.4159 | 176.323 | 10.4816 | 59.96 | 10.612 | 44779.4387 | 176.723 | 9.2339 | 59.97 | 9.36 | 44779.447 | 176.188 | 8.3799 | 59.99 | 8.72 | 44779.4561 | 176.796 | 8.535 | 60.03 | 8.656 | 176
44779.4088 | 176.257 | 10.784 | 60.03 | 10.896 | 44779.4159 | 176.325 | 10.5334 | 59.96 | 10.612 | 44779.4387 | 176.724 | 9.2786 | 59.97 | 9.4 | 44779.447 | 176.193 | 8.3799 | 59.99 | 8.72 | 44779.4561 | 176.797 | 8.535 | 60.03 | 8.696 | 177
44779.4088 | 177.259 | 10.8302 | 60.03 | 10.896 | 44779.4159 | 177.326 | 10.5334 | 59.96 | 10.652 | 44779.4387 | 177.726 | 9.3262 | 59.97 | 9.44 | 44779.447 | 177.194 | 8.3799 | 59.99 | 8.72 | 44779.4561 | 177.8 | 8.5972 | 60.03 | 8.696 | 177
44779.4088 | 177.26 | 10.8302 | 60.03 | 10.936 | 44779.4159 | 177.328 | 10.5734 | 59.96 | 10.652 | 44779.4387 | 177.728 | 9.3262 | 59.97 | 9.48 | 44779.447 | 177.197 | 8.8339 | 59.99 | 8.72 | 44779.4561 | 177.801 | 8.5972 | 60.03 | 8.736 | 178
44779.4088 | 178.263 | 10.8302 | 60.03 | 10.936 | 44779.4159 | 178.329 | 10.5734 | 59.96 | 10.692 | 44779.4387 | 178.729 | 9.3856 | 59.97 | 9.52 | 44779.447 | 178.198 | 8.8339 | 59.99 | 8.76 | 44779.4561 | 178.803 | 8.6568 | 60.03 | 8.736 | 178
44779.4088 | 178.264 | 10.8302 | 60.03 | 10.976 | 44779.416 | 178.332 | 10.5734 | 59.96 | 10.692 | 44779.4388 | 178.731 | 9.4592 | 59.97 | 9.56 | 44779.447 | 178.201 | 8.8339 | 59.99 | 8.76 | 44779.4561 | 178.804 | 8.6568 | 60.03 | 8.776 | 179
44779.4088 | 179.266 | 10.8302 | 60.03 | 10.976 | 44779.416 | 179.333 | 10.5734 | 59.96 | 10.732 | 44779.4388 | 179.754 | 9.4592 | 60.02 | 9.56 | 44779.447 | 179.202 | 8.8339 | 59.99 | 8.8 | 44779.4561 | 179.807 | 8.699 | 60.03 | 8.776 | 179
44779.4088 | 179.267 | 10.8302 | 60.03 | 10.976 | 44779.416 | 179.336 | 10.6265 | 59.96 | 10.732 | 44779.4388 | 179.732 | 9.4592 | 60.02 | 9.6 | 44779.4471 | 179.204 | 8.8444 | 59.99 | 8.8 | 44779.4561 | 179.808 | 8.699 | 60.03 | 8.816 | 180
44779.4088 | 180.269 | 10.8905 | 60.03 | 10.976 | 44779.416 | 180.337 | 10.6265 | 59.96 | 10.772 | 44779.4388 | 180.734 | 9.517 | 60.02 | 9.64 | 44779.4471 | 180.205 | 8.8444 | 59.99 | 8.84 | 44779.4561 | 180.906 | 8.7564 | 60.03 | 8.816 | 180
44779.4088 | 180.27 | 10.8905 | 60.03 | 11.02 | 44779.416 | 180.339 | 10.6955 | 59.96 | 10.772 | 44779.4388 | 180.736 | 9.5649 | 60.02 | 9.68 | 44779.4471 | 180.208 | 8.8482 | 59.99 | 8.84 | 44779.4561 | 180.907 | 8.7564 | 60.03 | 8.856 | 181
44779.4088 | 181.273 | 10.9459 | 60.03 | 11.02 | 44779.416 | 181.34 | 10.6955 | 59.96 | 10.812 | 44779.4388 | 181.737 | 9.6178 | 60.02 | 9.72 | 44779.4471 | 181.209 | 8.8482 | 59.99 | 8.88 | 44779.4561 | 181.91 | 8.7564 | 60.03 | 8.856 | 181
44779.4088 | 181.274 | 10.9459 | 60.03 | 11.06 | 44779.416 | 181.343 | 10.7572 | 59.96 | 10.812 | 44779.4388 | 181.739 | 9.6712 | 60.02 | 9.76 | 44779.4471 | 181.211 | 8.8532 | 59.99 | 8.88 | 44779.4561 | 181.911 | 8.7564 | 60.03 | 8.896 | 182
44779.4088 | 182.144 | 10.9459 | 60.06 | 11.06 | 44779.416 | 182.344 | 10.7572 | 59.96 | 10.852 | 44779.4388 | 182.74 | 9.6712 | 60.02 | 9.8 | 44779.4471 | 182.212 | 8.8532 | 59.99 | 8.92 | 44779.4561 | 182.913 | 8.8071 | 60.03 | 8.896 | 182
44779.4088 | 182.275 | 10.9665 | 60.06 | 11.06 | 44779.416 | 182.346 | 10.7572 | 59.96 | 10.852 | 44779.4388 | 182.742 | 9.7227 | 60.02 | 9.84 | 44779.4471 | 182.215 | 8.8532 | 59.99 | 8.92 | 44779.4561 | 182.914 | 8.8071 | 60.03 | 8.94 | 183
44779.4088 | 183.276 | 10.9665 | 60.06 | 11.1 | 44779.416 | 183.347 | 10.7572 | 59.96 | 10.892 | 44779.4389 | 183.743 | 9.7543 | 60.02 | 9.88 | 44779.4471 | 183.216 | 8.8532 | 59.99 | 8.92 | 44779.4562 | 183.917 | 8.8536 | 60.03 | 8.94 | 183
44779.4088 | 183.279 | 11.0346 | 60.06 | 11.1 | 44779.416 | 183.35 | 10.8088 | 59.96 | 10.892 | 44779.4389 | 183.745 | 9.8135 | 60.02 | 9.92 | 44779.4471 | 183.218 | 8.87 | 59.99 | 8.92 | 44779.4562 | 183.918 | 8.8536 | 60.03 | 8.976 | 184
44779.4088 | 184.28 | 11.0346 | 60.06 | 11.14 | 44779.416 | 184.351 | 10.8088 | 59.96 | 10.932 | 44779.4389 | 184.747 | 9.8135 | 60.02 | 9.92 | 44779.4471 | 184.219 | 8.87 | 59.99 | 8.968 | 44779.4562 | 184.92 | 8.9072 | 60.03 | 8.976 | 184
44779.4088 | 184.282 | 11.0874 | 60.06 | 11.14 | 44779.416 | 184.353 | 10.8574 | 59.96 | 10.932 | 44779.4389 | 184.748 | 9.8135 | 60.02 | 9.96 | 44779.4471 | 184.222 | 8.87 | 59.99 | 8.968 | 44779.4562 | 184.921 | 8.9072 | 60.03 | 9.016 | 185
44779.4088 | 185.283 | 11.0874 | 60.06 | 11.22 | 44779.416 | 185.354 | 10.8574 | 59.96 | 10.972 | 44779.4389 | 185.748 | 9.8701 | 60.02 | 10 | 44779.4471 | 185.223 | 8.87 | 59.99 | 9.008 | 44779.4562 | 185.994 | 8.9072 | 60.04 | 9.016 | 185
44779.4089 | 185.285 | 11.0874 | 60.06 | 11.22 | 44779.416 | 185.356 | 10.8876 | 59.96 | 10.972 | 44779.4389 | 185.75 | 9.9231 | 60.02 | 10 | 44779.4471 | 185.774 | 8.87 | 59.99 | 9.008 | 44779.4562 | 185.924 | 8.9072 | 60.04 | 9.016 | 186
44779.4089 | 186.286 | 11.0874 | 60.06 | 11.22 | 44779.416 | 186.357 | 10.8876 | 59.96 | 11.012 | 44779.4389 | 186.751 | 9.9231 | 60.02 | 10.04 | 44779.4471 | 186.374 | 8.926 | 59.99 | 9.008 | 44779.4562 | 186.925 | 8.9072 | 60.04 | 9.056 | 186
44779.4089 | 186.289 | 11.1447 | 60.06 | 11.22 | 44779.416 | 186.36 | 10.8876 | 59.96 | 11.012 | 44779.4389 | 186.751 | 9.9718 | 60.02 | 10.08 | 44779.4471 | 186.375 | 8.926 | 59.99 | 9.048 | 44779.4562 | 186.928 | 8.964 | 60.04 | 9.056 | 187
44779.4089 | 187.29 | 11.1447 | 60.06 | 11.26 | 44779.416 | 187.361 | 10.8876 | 59.96 | 11.052 | 44779.4389 | 187.894 | 10.0251 | 60.02 | 10.12 | 44779.4471 | 187.377 | 8.9825 | 59.99 | 9.088 | 44779.4562 | 187.929 | 8.964 | 60.04 | 9.096 | 187
44779.4089 | 187.292 | 11.1447 | 60.06 | 11.26 | 44779.4161 | 187.363 | 10.9594 | 59.96 | 11.052 | 44779.4389 | 187.898 | 10.0251 | 60.02 | 10.12 | 44779.4471 | 187.378 | 9.0065 | 59.99 | 9.128 | 44779.4562 | 187.931 | 9.0249 | 60.04 | 9.096 | 188
44779.4089 | 188.293 | 11.1447 | 60.06 | 11.3 | 44779.4161 | 188.364 | 10.9594 | 59.96 | 11.092 | 44779.4389 | 188.899 | 10.0251 | 60.02 | 10.16 | 44779.4472 | 188.38 | 9.0481 | 59.99 | 9.168 | 44779.4562 | 188.932 | 9.0249 | 60.04 | 9.136 | 188
44779.4089 | 188.296 | 11.1991 | 60.06 | 11.3 | 44779.4161 | 188.367 | 11.0222 | 59.96 | 11.092 | 44779.4389 | 188.901 | 10.0832 | 60.02 | 10.16 | 44779.4472 | 188.381 | 9.0481 | 59.99 | 9.208 | 44779.4562 | 188.935 | 9.0861 | 60.04 | 9.136 | 189
44779.4089 | 189.297 | 11.1991 | 60.06 | 11.34 | 44779.4161 | 189.368 | 11.0222 | 59.96 | 11.132 | 44779.4389 | 189.902 | 10.0832 | 60.02 | 10.2 | 44779.4472 | 189.383 | 9.1839 | 59.99 | 9.248 | 44779.4562 | 189.936 | 9.0861 | 60.04 | 9.176 | 189
44779.4089 | 189.299 | 11.2459 | 60.06 | 11.34 | 44779.4161 | 189.37 | 11.0528 | 59.96 | 11.132 | 44779.439 | 189.904 | 10.1344 | 60.02 | 10.2 | 44779.4472 | 189.384 | 9.1839 | 59.99 | 9.288 | 44779.4562 | 189.938 | 9.0861 | 60.04 | 9.176 | 190
44779.4089 | 190.3 | 11.2459 | 60.06 | 11.38 | 44779.4161 | 190.371 | 11.0528 | 59.96 | 11.172 | 44779.439 | 190.905 | 10.1344 | 60.02 | 10.24 | 44779.4472 | 190.386 | 9.1839 | 59.99 | 9.328 | 44779.4562 | 190.939 | 9.0861 | 60.04 | 9.216 | 190
44779.4089 | 190.303 | 11.2951 | 60.06 | 11.38 | 44779.4161 | 190.374 | 11.085 | 59.96 | 11.172 | 44779.439 | 190.908 | 10.1992 | 60.02 | 10.24 | 44779.4472 | 190.388 | 9.3034 | 59.99 | 9.328 | 44779.4562 | 190.942 | 9.1252 | 60.04 | 9.216 | 191
44779.4089 | 191.304 | 11.2951 | 60.06 | 11.42 | 44779.4161 | 191.375 | 11.085 | 59.96 | 11.212 | 44779.439 | 191.909 | 10.1992 | 60.02 | 10.284 | 44779.4472 | 191.389 | 9.3034 | 59.99 | 9.408 | 44779.4562 | 191.943 | 9.1252 | 60.04 | 9.256 | 191
44779.4089 | 191.306 | 11.3484 | 60.06 | 11.42 | 44779.4161 | 191.378 | 11.085 | 59.96 | 11.212 | 44779.439 | 191.911 | 10.1992 | 60.02 | 10.284 | 44779.4472 | 191.389 | 9.3602 | 59.99 | 9.448 | 44779.4562 | 191.946 | 9.1772 | 60.04 | 9.256 | 192
44779.4089 | 192.307 | 11.3484 | 60.06 | 11.46 | 44779.4161 | 192.379 | 11.085 | 59.96 | 11.252 | 44779.439 | 192.912 | 10.1992 | 60.02 | 10.324 | 44779.4472 | 192.391 | 9.3602 | 59.99 | 9.488 | 44779.4562 | 192.947 | 9.1772 | 60.04 | 9.308 | 192
44779.4089 | 192.31 | 11.3484 | 60.06 | 11.46 | 44779.4161 | 192.381 | 11.1622 | 59.96 | 11.252 | 44779.439 | 192.915 | 10.2603 | 60.02 | 10.324 | 44779.4472 | 192.392 | 9.3978 | 59.99 | 9.528 | 44779.4563 | 192.949 | 9.2339 | 60.04 | 9.308 | 193
44779.4089 | 193.311 | 11.3484 | 60.06 | 11.5 | 44779.4161 | 193.382 | 11.1622 | 59.96 | 11.296 | 44779.439 | 193.916 | 10.2603 | 60.02 | 10.364 | 44779.4473 | 193.394 | 9.4371 | 59.99 | 9.528 | 44779.4563 | 193.95 | 9.2339 | 60.04 | 9.336 | 193
44779.409 | 193.314 | 11.42 | 60.06 | 11.5 | 44779.4161 | 193.385 | 11.2116 | 59.96 | 11.296 | 44779.439 | 193.917 | 10.3092 | 60.02 | 10.364 | 44779.4473 | 193.395 | 9.4371 | 59.99 | 9.568 | 44779.4563 | 193.971 | 9.2339 | 60.04 | 9.336 | 194
44779.409 | 194.315 | 11.42 | 60.06 | 11.54 | 44779.4161 | 194.386 | 11.2116 | 59.96 | 11.336 | 44779.439 | 194.918 | 10.3092 | 60.02 | 10.444 | 44779.4473 | 194.398 | 9.4371 | 59.99 | 9.608 | 44779.4563 | 194.974 | 9.2757 | 60.04 | 9.336 | 194
44779.409 | 194.317 | 11.4485 | 60.06 | 11.54 | 44779.4161 | 194.584 | 11.2116 | 59.96 | 11.336 | 44779.439 | 194.921 | 10.3592 | 60.02 | 10.444 | 44779.4473 | 194.399 | 9.5066 | 59.99 | 9.648 | 44779.4563 | 194.975 | 9.2757 | 60.04 | 9.416 | 195
44779.409 | 195.318 | 11.4485 | 60.06 | 11.58 | 44779.4161 | 195.388 | 11.2655 | 59.96 | 11.336 | 44779.439 | 195.922 | 10.3592 | 60.02 | 10.484 | 44779.4473 | 195.43 | 9.5623 | 59.99 | 9.648 | 44779.4563 | 195.977 | 9.3519 | 60.04 | 9.416 | 195
44779.409 | 195.361 | 11.4485 | 60.06 | 11.58 | 44779.4161 | 195.389 | 11.2655 | 59.96 | 11.376 | 44779.439 | 195.925 | 10.4114 | 60.02 | 10.484 | 44779.4473 | 195.431 | 9.5623 | 59.99 | 9.688 | 44779.4563 | 195.978 | 9.3519 | 60.04 | 9.456 | 196
44779.409 | 196.362 | 11.4485 | 60.06 | 11.62 | 44779.4162 | 196.392 | 11.2655 | 59.96 | 11.376 | 44779.439 | 196.926 | 10.4114 | 60.02 | 10.524 | 44779.4473 | 196.432 | 9.6072 | 59.99 | 9.688 | 44779.4563 | 196.98 | 9.3885 | 60.04 | 9.456 | 196
44779.409 | 196.364 | 11.5139 | 60.06 | 11.62 | 44779.4162 | 196.393 | 11.2655 | 59.96 | 11.416 | 44779.439 | 196.928 | 10.4114 | 60.02 | 10.524 | 44779.4473 | 196.433 | 9.6072 | 59.99 | 9.728 | 44779.4563 | 196.981 | 9.3885 | 60.04 | 9.496 | 197
44779.409 | 197.365 | 11.5139 | 60.06 | 11.664 | 44779.4162 | 197.395 | 11.3289 | 59.96 | 11.416 | 44779.439 | 197.929 | 10.4114 | 60.02 | 10.524 | 44779.4473 | 197.436 | 9.6865 | 59.99 | 9.728 | 44779.4563 | 197.984 | 9.3885 | 60.04 | 9.496 | 197
44779.409 | 197.368 | 11.572 | 60.06 | 11.664 | 44779.4162 | 197.396 | 11.3289 | 59.96 | 11.456 | 44779.4391 | 197.932 | 10.4114 | 60.02 | 10.524 | 44779.4473 | 197.437 | 9.6865 | 59.99 | 9.768 | 44779.4563 | 197.985 | 9.3885 | 60.04 | 9.536 | 198
44779.409 | 198.369 | 11.572 | 60.06 | 11.704 | 44779.4162 | 198.399 | 11.4045 | 59.96 | 11.456 | 44779.4391 | 198.933 | 10.4114 | 60.02 | 10.568 | 44779.4473 | 198.439 | 9.6865 | 59.99 | 9.768 | 44779.4563 | 198.988 | 9.4366 | 60.04 | 9.536 | 198
44779.409 | 198.46 | 11.6431 | 60.06 | 11.704 | 44779.4162 | 198.4 | 11.4045 | 59.96 | 11.496 | 44779.4391 | 198.934 | 10.4587 | 60.02 | 10.568 | 44779.4473 | 198.44 | 9.6865 | 59.99 | 9.808 | 44779.4563 | 198.989 | 9.4366 | 60.04 | 9.576 | 199
44779.409 | 199.461 | 11.6431 | 60.06 | 11.744 | 44779.4162 | 199.403 | 11.4419 | 59.96 | 11.496 | 44779.4391 | 199.935 | 10.4587 | 60.02 | 10.608 | 44779.4473 | 199.443 | 9.7289 | 59.99 | 9.808 | 44779.4563 | 199.991 | 9.4797 | 60.04 | 9.576 | 199
44779.409 | 199.464 | 11.6431 | 60.06 | 11.744 | 44779.4162 | 199.404 | 11.4419 | 59.96 | 11.536 | 44779.4391 | 199.938 | 10.4587 | 60.02 | 10.608 | 44779.4473 | 199.444 | 9.7289 | 59.99 | 9.848 | 44779.4563 | 199.992 | 9.4797 | 60.04 | 9.616 | 200
44779.409 | 200.465 | 11.6431 | 60.06 | 11.788 | 44779.4162 | 200.405 | 11.4419 | 59.96 | 11.536 | 44779.4391 | 200.939 | 10.4587 | 60.02 | 10.648 | 44779.4474 | 200.447 | 9.7835 | 59.99 | 9.848 | 44779.4564 | 200.994 | 9.5415 | 60.04 | 9.616 | 200
44779.409 | 200.467 | 11.6763 | 60.06 | 11.788 | 44779.4162 | 200.406 | 11.4419 | 59.96 | 11.576 | 44779.4391 | 200.941 | 10.4587 | 60.02 | 10.648 | 44779.4474 | 200.448 | 9.7835 | 59.99 | 9.888 | 44779.4564 | 200.995 | 9.5415 | 60.04 | 9.656 | 201
44779.409 | 201.468 | 11.6763 | 60.06 | 11.828 | 44779.4162 | 201.409 | 11.4969 | 59.96 | 11.576 | 44779.4391 | 201.942 | 10.4587 | 60.02 | 10.688 | 44779.4474 | 201.45 | 9.7835 | 59.99 | 9.888 | 44779.4564 | 201.997 | 9.5415 | 60.04 | 9.656 | 201
44779.409 | 201.471 | 11.7322 | 60.06 | 11.828 | 44779.4162 | 201.41 | 11.4969 | 59.96 | 11.616 | 44779.4391 | 201.945 | 10.5359 | 60.02 | 10.688 | 44779.4474 | 201.451 | 9.7835 | 59.99 | 9.928 | 44779.4564 | 201.998 | 9.5415 | 60.04 | 9.704 | 202
44779.409 | 202.472 | 11.7322 | 60.06 | 11.868 | 44779.4162 | 202.412 | 11.5503 | 59.96 | 11.616 | 44779.4391 | 202.946 | 10.5359 | 60.02 | 10.728 | 44779.4474 | 202.472 | 9.8404 | 59.99 | 9.928 | 44779.4564 | 202.001 | 9.5952 | 60.04 | 9.704 | 202
44779.4091 | 202.473 | 11.8005 | 60.06 | 11.868 | 44779.4162 | 202.413 | 11.5503 | 59.96 | 11.656 | 44779.4391 | 202.82 | 10.5359 | 60.03 | 10.728 | 44779.4474 | 202.473 | 9.8404 | 59.99 | 9.928 | 44779.4564 | 202.002 | 9.5952 | 60.04 | 9.736 | 203
44779.4091 | 203.474 | 11.8005 | 60.06 | 11.948 | 44779.4162 | 203.416 | 11.5503 | 59.96 | 11.656 | 44779.4391 | 203.071 | 10.5359 | 60.03 | 10.728 | 44779.4474 | 203.474 | 9.8404 | 59.99 | 9.968 | 44779.4564 | 203.004 | 9.6421 | 60.04 | 9.736 | 203
44779.4091 | 203.477 | 11.8005 | 60.06 | 11.948 | 44779.4162 | 203.417 | 11.5503 | 59.96 | 11.696 | 44779.4391 | 203.072 | 10.5359 | 60.03 | 10.768 | 44779.4474 | 203.476 | 9.8826 | 59.99 | 9.968 | 44779.4564 | 203.005 | 9.6421 | 60.04 | 9.776 | 204
44779.4091 | 204.478 | 11.8005 | 60.06 | 11.948 | 44779.4162 | 204.42 | 11.605 | 59.96 | 11.736 | 44779.4391 | 204.075 | 10.5359 | 60.03 | 10.768 | 44779.4474 | 204.477 | 9.8826 | 59.99 | 10.008 | 44779.4564 | 204.008 | 9.6931 | 60.04 | 9.776 | 204
44779.4091 | 204.48 | 11.9042 | 60.06 | 11.948 | 44779.4163 | 204.423 | 11.6417 | 59.96 | 11.736 | 44779.4391 | 204.076 | 10.5359 | 60.03 | 10.816 | 44779.4474 | 204.48 | 9.939 | 59.99 | 10.008 | 44779.4564 | 204.009 | 9.6931 | 60.04 | 9.816 | 205
44779.4091 | 205.481 | 11.9042 | 60.06 | 11.988 | 44779.4163 | 205.424 | 11.6417 | 59.96 | 11.776 | 44779.4391 | 205.078 | 10.7491 | 60.03 | 10.816 | 44779.4474 | 205.481 | 9.939 | 59.99 | 10.048 | 44779.4564 | 205.012 | 9.752 | 60.04 | 9.816 | 205
44779.4091 | 205.482 | 11.9342 | 60.06 | 11.988 | 44779.4163 | 205.427 | 11.7127 | 59.96 | 11.776 | 44779.4391 | 205.079 | 10.7491 | 60.03 | 10.856 | 44779.4474 | 205.483 | 9.939 | 59.99 | 10.048 | 44779.4564 | 205.013 | 9.752 | 60.04 | 9.856 | 206
44779.4091 | 206.485 | 11.9342 | 60.06 | 12.068 | 44779.4163 | 206.428 | 11.7127 | 59.96 | 11.816 | 44779.4391 | 206.273 | 10.7491 | 60.03 | 10.856 | 44779.4474 | 206.484 | 9.939 | 59.99 | 10.088 | 44779.4564 | 206.015 | 9.752 | 60.04 | 9.856 | 206
44779.4091 | 206.488 | 11.9983 | 60.06 | 12.068 | 44779.4163 | 206.43 | 11.7127 | 59.96 | 11.816 | 44779.4391 | 206.275 | 10.7491 | 60.03 | 10.896 | 44779.4474 | 206.487 | 10.0116 | 59.99 | 10.088 | 44779.4564 | 206.016 | 9.752 | 60.04 | 9.896 | 207
44779.4091 | 207.489 | 11.9983 | 60.06 | 12.068 | 44779.4163 | 207.431 | 11.7127 | 59.96 | 11.856 | 44779.4392 | 207.277 | 10.7491 | 60.03 | 10.896 | 44779.4474 | 207.488 | 10.0116 | 59.99 | 10.128 | 44779.4564 | 207.019 | 9.8058 | 60.04 | 9.896 | 207
44779.4091 | 207.49 | 11.9983 | 60.06 | 12.068 | 44779.4163 | 207.434 | 11.7567 | 59.96 | 11.856 | 44779.4392 | 207.278 | 10.7491 | 60.03 | 10.936 | 44779.4474 | 207.491 | 10.0783 | 59.99 | 10.168 | 44779.4564 | 207.02 | 9.8058 | 60.04 | 9.936 | 208
44779.4091 | 208.491 | 11.9983 | 60.06 | 12.148 | 44779.4163 | 208.435 | 11.7567 | 59.96 | 11.896 | 44779.4392 | 208.279 | 10.9513 | 60.03 | 10.936 | 44779.4474 | 208.495 | 10.0783 | 59.99 | 10.168 | 44779.4564 | 208.022 | 9.8553 | 60.04 | 9.936 | 208
44779.4091 | 208.494 | 11.9983 | 60.06 | 12.148 | 44779.4163 | 208.437 | 11.8203 | 59.96 | 11.896 | 44779.4392 | 208.28 | 10.9513 | 60.03 | 11.016 | 44779.4474 | 208.496 | 10.0783 | 59.99 | 10.208 | 44779.4564 | 208.023 | 9.8553 | 60.04 | 9.976 | 209
44779.4091 | 209.495 | 11.9983 | 60.06 | 12.148 | 44779.4163 | 209.438 | 11.8203 | 59.96 | 11.936 | 44779.4392 | 209.283 | 10.9513 | 60.03 | 11.016 | 44779.4475 | 209.499 | 10.1147 | 59.99 | 10.208 | 44779.4565 | 209.026 | 9.8914 | 60.04 | 9.976 | 209
44779.4091 | 209.497 | 12.0924 | 60.06 | 12.148 | 44779.4163 | 209.44 | 11.8747 | 59.96 | 11.936 | 44779.4392 | 209.284 | 10.9513 | 60.03 | 11.016 | 44779.4475 | 209.5 | 10.1147 | 59.99 | 10.248 | 44779.4565 | 209.027 | 9.8914 | 60.04 | 10.016 | 210
44779.4091 | 210.498 | 12.0924 | 60.06 | 12.228 | 44779.4163 | 210.441 | 11.8747 | 59.96 | 11.976 | 44779.4392 | 210.286 | 11.0816 | 60.03 | 11.016 | 44779.4475 | 210.84 | 10.1147 | 60 | 10.248 | 44779.4565 | 210.028 | 9.8914 | 60.04 | 10.016 | 210
44779.4091 | 210.501 | 12.0924 | 60.06 | 12.228 | 44779.4163 | 210.444 | 11.8747 | 59.96 | 11.976 | 44779.4392 | 210.287 | 11.0816 | 60.03 | 11.096 | 44779.4475 | 210.502 | 10.1598 | 60 | 10.248 | 44779.4565 | 210.029 | 9.8914 | 60.04 | 10.056 | 211
44779.4091 | 211.502 | 12.0924 | 60.06 | 12.268 | 44779.4163 | 211.445 | 11.8747 | 59.96 | 12.016 | 44779.4392 | 211.29 | 11.1537 | 60.03 | 11.096 | 44779.4475 | 211.503 | 10.1598 | 60 | 10.288 | 44779.4565 | 211.032 | 9.9681 | 60.04 | 10.056 | 211
44779.4092 | 211.504 | 12.0924 | 60.06 | 12.268 | 44779.4163 | 211.447 | 11.9368 | 59.96 | 12.016 | 44779.4392 | 211.291 | 11.1537 | 60.03 | 11.136 | 44779.4475 | 211.506 | 10.2219 | 60 | 10.288 | 44779.4565 | 211.033 | 9.9681 | 60.04 | 10.096 | 212
44779.4092 | 212.505 | 12.0924 | 60.06 | 12.308 | 44779.4163 | 212.448 | 11.9368 | 59.96 | 12.056 | 44779.4392 | 212.441 | 11.1537 | 60.03 | 11.136 | 44779.4475 | 212.507 | 10.2219 | 60 | 10.328 | 44779.4565 | 212.036 | 10.0345 | 60.04 | 10.096 | 212
44779.4092 | 212.209 | 12.0924 | 60.05 | 12.308 | 44779.4163 | 212.451 | 11.9868 | 59.96 | 12.056 | 44779.4392 | 212.442 | 11.1537 | 60.03 | 11.176 | 44779.4475 | 212.509 | 10.2219 | 60 | 10.328 | 44779.4565 | 212.037 | 10.0345 | 60.04 | 10.136 | 213
44779.4092 | 213.508 | 12.221 | 60.05 | 12.308 | 44779.4163 | 213.452 | 11.9868 | 59.96 | 12.096 | 44779.4392 | 213.444 | 11.1774 | 60.03 | 11.176 | 44779.4475 | 213.51 | 10.2219 | 60 | 10.372 | 44779.4565 | 213.04 | 10.0345 | 60.04 | 10.136 | 213
44779.4092 | 213.509 | 12.221 | 60.05 | 12.348 | 44779.4164 | 213.454 | 11.9868 | 59.96 | 12.096 | 44779.4392 | 213.445 | 11.1774 | 60.03 | 11.216 | 44779.4475 | 213.513 | 10.2892 | 60 | 10.372 | 44779.4565 | 213.041 | 10.0345 | 60.04 | 10.176 | 214
44779.4092 | 214.512 | 12.2821 | 60.05 | 12.348 | 44779.4164 | 214.455 | 11.9868 | 59.96 | 12.136 | 44779.4392 | 214.448 | 11.1834 | 60.03 | 11.216 | 44779.4475 | 214.514 | 10.2892 | 60 | 10.412 | 44779.4565 | 214.044 | 10.104 | 60.04 | 10.176 | 214
44779.4092 | 214.513 | 12.2821 | 60.05 | 12.388 | 44779.4164 | 214.458 | 12.0447 | 59.96 | 12.136 | 44779.4392 | 214.449 | 11.1834 | 60.03 | 11.256 | 44779.4475 | 214.517 | 10.3446 | 60 | 10.412 | 44779.4565 | 214.045 | 10.104 | 60.04 | 10.216 | 215
44779.4092 | 215.515 | 12.2821 | 60.05 | 12.388 | 44779.4164 | 215.459 | 12.0447 | 59.96 | 12.176 | 44779.4393 | 215.452 | 11.2065 | 60.03 | 11.256 | 44779.4475 | 215.518 | 10.3446 | 60 | 10.452 | 44779.4565 | 215.063 | 10.104 | 59.96 | 10.216 | 215
44779.4092 | 215.516 | 12.2821 | 60.05 | 12.388 | 44779.4164 | 215.461 | 12.0899 | 59.96 | 12.176 | 44779.4393 | 215.453 | 11.2065 | 60.03 | 11.296 | 44779.4475 | 215.52 | 10.3868 | 60 | 10.452 | 44779.4565 | 215.199 | 10.1506 | 59.96 | 10.216 | 216
44779.4092 | 216.519 | 12.3239 | 60.05 | 12.388 | 44779.4164 | 216.462 | 12.0899 | 59.96 | 12.216 | 44779.4393 | 216.455 | 11.2065 | 60.03 | 11.296 | 44779.4475 | 216.521 | 10.3868 | 60 | 10.492 | 44779.4565 | 216.2 | 10.1506 | 59.96 | 10.256 | 216
44779.4092 | 216.52 | 12.3239 | 60.05 | 12.468 | 44779.4164 | 216.466 | 12.1558 | 59.96 | 12.216 | 44779.4393 | 216.456 | 11.2065 | 60.03 | 11.296 | 44779.4475 | 216.524 | 10.4314 | 60 | 10.492 | 44779.4565 | 216.203 | 10.1506 | 59.96 | 10.256 | 217
44779.4092 | 217.522 | 12.3661 | 60.05 | 12.468 | 44779.4164 | 217.467 | 12.1558 | 59.96 | 12.256 | 44779.4393 | 217.459 | 11.2337 | 60.03 | 11.296 | 44779.4475 | 217.525 | 10.4314 | 60 | 10.532 | 44779.4565 | 217.204 | 10.1506 | 59.96 | 10.296 | 217
44779.4092 | 217.523 | 12.3661 | 60.05 | 12.508 | 44779.4164 | 217.47 | 12.1558 | 59.96 | 12.256 | 44779.4393 | 217.46 | 11.2337 | 60.03 | 11.34 | 44779.4476 | 217.527 | 10.4314 | 60 | 10.532 | 44779.4566 | 217.207 | 10.203 | 59.96 | 10.296 | 218
44779.4092 | 218.525 | 12.4409 | 60.05 | 12.508 | 44779.4164 | 218.471 | 12.1558 | 59.96 | 12.296 | 44779.4393 | 218.563 | 11.2337 | 60.03 | 11.38 | 44779.4476 | 218.528 | 10.4314 | 60 | 10.572 | 44779.4566 | 218.208 | 10.203 | 59.96 | 10.336 | 218
44779.4092 | 218.526 | 12.4409 | 60.05 | 12.548 | 44779.4164 | 218.473 | 12.2169 | 59.96 | 12.296 | 44779.4393 | 218.566 | 11.292 | 60.03 | 11.38 | 44779.4476 | 218.531 | 10.4666 | 60 | 10.572 | 44779.4566 | 218.21 | 10.257 | 59.96 | 10.336 | 219
44779.4092 | 219.529 | 12.4409 | 60.05 | 12.548 | 44779.4164 | 219.474 | 12.2169 | 59.96 | 12.336 | 44779.4393 | 219.567 | 11.292 | 60.03 | 11.42 | 44779.4476 | 219.532 | 10.4666 | 60 | 10.612 | 44779.4566 | 219.211 | 10.257 | 59.96 | 10.376 | 219
44779.4092 | 219.53 | 12.4409 | 60.05 | 12.548 | 44779.4164 | 219.478 | 12.2473 | 59.96 | 12.336 | 44779.4393 | 219.57 | 11.3573 | 60.03 | 11.42 | 44779.4476 | 219.534 | 10.5312 | 60 | 10.612 | 44779.4566 | 219.213 | 10.3115 | 59.96 | 10.376 | 220
44779.4093 | 220.532 | 12.4666 | 60.05 | 12.548 | 44779.4164 | 220.479 | 12.2473 | 59.96 | 12.376 | 44779.4393 | 220.571 | 11.3573 | 60.03 | 11.46 | 44779.4476 | 220.535 | 10.5312 | 60 | 10.652 | 44779.4566 | 220.214 | 10.3115 | 59.96 | 10.42 | 220
44779.4093 | 220.533 | 12.4666 | 60.05 | 12.588 | 44779.4164 | 220.481 | 12.2847 | 59.96 | 12.376 | 44779.4393 | 220.574 | 11.4036 | 60.03 | 11.46 | 44779.4476 | 220.538 | 10.5757 | 60 | 10.652 | 44779.4566 | 220.217 | 10.3115 | 59.96 | 10.42 | 221
44779.4093 | 221.536 | 12.4666 | 60.05 | 12.588 | 44779.4164 | 221.482 | 12.2847 | 59.96 | 12.42 | 44779.4393 | 221.575 | 11.4036 | 60.03 | 11.5 | 44779.4476 | 221.539 | 10.5757 | 60 | 10.692 | 44779.4566 | 221.218 | 10.3115 | 59.96 | 10.456 | 221
44779.4093 | 221.537 | 12.4666 | 60.05 | 12.628 | 44779.4165 | 221.485 | 12.3735 | 59.96 | 12.42 | 44779.4393 | 221.577 | 11.4483 | 60.03 | 11.5 | 44779.4476 | 221.542 | 10.6291 | 60 | 10.692 | 44779.4566 | 221.22 | 10.3499 | 59.96 | 10.456 | 222
44779.4093 | 222.539 | 12.5384 | 60.05 | 12.628 | 44779.4165 | 222.486 | 12.3735 | 59.96 | 12.46 | 44779.4393 | 222.578 | 11.4483 | 60.03 | 11.54 | 44779.4476 | 222.543 | 10.6291 | 60 | 10.74 | 44779.4566 | 222.221 | 10.3499 | 59.96 | 10.496 | 222
44779.4093 | 222.54 | 12.5384 | 60.05 | 12.668 | 44779.4165 | 222.488 | 12.3735 | 59.96 | 12.46 | 44779.4393 | 222.58 | 11.4483 | 60.03 | 11.54 | 44779.4476 | 222.545 | 10.6291 | 60 | 10.74 | 44779.4566 | 222.224 | 10.4031 | 59.96 | 10.496 | 223
44779.4093 | 223.542 | 12.5928 | 60.05 | 12.668 | 44779.4165 | 223.489 | 12.3735 | 59.96 | 12.5 | 44779.4393 | 223.581 | 11.4483 | 60.03 | 11.58 | 44779.4476 | 223.546 | 10.6291 | 60 | 10.78 | 44779.4566 | 223.225 | 10.4031 | 59.96 | 10.536 | 223
44779.4093 | 223.543 | 12.5928 | 60.05 | 12.708 | 44779.4165 | 223.489 | 12.3735 | 59.96 | 12.54 | 44779.4394 | 223.583 | 11.5636 | 60.03 | 11.58 | 44779.4476 | 223.549 | 10.6731 | 60 | 10.78 | 44779.4566 | 223.227 | 10.4811 | 59.96 | 10.536 | 224
44779.4093 | 224.545 | 12.6479 | 60.05 | 12.708 | 44779.4165 | 224.491 | 12.4129 | 59.96 | 12.54 | 44779.4394 | 224.584 | 11.5636 | 60.03 | 11.66 | 44779.4476 | 224.55 | 10.6731 | 60 | 10.82 | 44779.4566 | 224.228 | 10.4811 | 59.96 | 10.576 | 224
44779.4093 | 224.546 | 12.6479 | 60.05 | 12.748 | 44779.4165 | 224.493 | 12.4129 | 59.96 | 12.54 | 44779.4394 | 224.587 | 11.5636 | 60.03 | 11.66 | 44779.4476 | 224.552 | 10.7338 | 60 | 10.82 | 44779.4566 | 224.231 | 10.4811 | 59.96 | 10.576 | 225
44779.4093 | 225.549 | 12.6479 | 60.05 | 12.748 | 44779.4165 | 225.82 | 12.4129 | 59.98 | 12.54 | 44779.4394 | 225.588 | 11.5636 | 60.03 | 11.66 | 44779.4476 | 225.553 | 10.7338 | 60 | 10.86 | 44779.4566 | 225.232 | 10.4811 | 59.96 | 10.616 | 225
44779.4093 | 225.55 | 12.6479 | 60.05 | 12.788 | 44779.4165 | 225.491 | 12.4129 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 225.59 | 11.615 | 60.03 | 11.66 | 44779.4476 | 225.556 | 10.7338 | 60 | 10.86 | 44779.4566 | 225.234 | 10.5309 | 59.96 | 10.616 | 226
44779.4093 | 226.553 | 12.6916 | 60.05 | 12.788 | 44779.4165 | 226.494 | 12.4697 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 226.591 | 11.615 | 60.03 | 11.708 | 44779.4476 | 226.557 | 10.7338 | 60 | 10.9 | 44779.4566 | 226.235 | 10.5309 | 59.96 | 10.656 | 226
44779.4093 | 226.554 | 12.6916 | 60.05 | 12.828 | 44779.4165 | 226.497 | 12.4697 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 226.594 | 11.615 | 60.03 | 11.708 | 44779.4477 | 226.559 | 10.7781 | 60 | 10.9 | 44779.4567 | 226.238 | 10.5829 | 59.96 | 10.656 | 227
44779.4093 | 227.556 | 12.7515 | 60.05 | 12.828 | 44779.4165 | 227.639 | 12.4697 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 227.595 | 11.615 | 60.03 | 11.748 | 44779.4477 | 227.56 | 10.7781 | 60 | 10.94 | 44779.4567 | 227.239 | 10.5829 | 59.96 | 10.696 | 227
44779.4093 | 227.557 | 12.7515 | 60.05 | 12.868 | 44779.4165 | 227.64 | 12.4697 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 227.597 | 11.6402 | 60.03 | 11.748 | 44779.4477 | 227.563 | 10.8321 | 60 | 10.94 | 44779.4567 | 227.311 | 10.6282 | 59.96 | 10.696 | 228
44779.4093 | 228.56 | 12.8011 | 60.05 | 12.868 | 44779.4165 | 228.641 | 12.5248 | 59.98 | 12.58 | 44779.4394 | 228.598 | 11.6402 | 60.03 | 11.788 | 44779.4477 | 228.564 | 10.8321 | 60 | 10.98 | 44779.4567 | 228.312 | 10.6282 | 59.96 | 10.736 | 228
44779.4093 | 228.561 | 12.8011 | 60.05 | 12.908 | 44779.4165 | 228.642 | 12.5248 | 59.98 | 12.66 | 44779.4394 | 228.6 | 11.6934 | 60.03 | 11.788 | 44779.4477 | 228.567 | 10.8321 | 60 | 10.98 | 44779.4567 | 228.315 | 10.6793 | 59.96 | 10.736 | 229
44779.4094 | 229.563 | 12.8492 | 60.05 | 12.908 | 44779.4165 | 229.646 | 12.5992 | 59.98 | 12.66 | 44779.4394 | 229.601 | 11.6934 | 60.03 | 11.828 | 44779.4477 | 229.568 | 10.8321 | 60 | 11.02 | 44779.4567 | 229.316 | 10.6793 | 59.96 | 10.788 | 229
44779.4094 | 229.564 | 12.8492 | 60.05 | 12.948 | 44779.4165 | 229.647 | 12.5992 | 59.98 | 12.7 | 44779.4394 | 229.604 | 11.6934 | 60.03 | 11.828 | 44779.4477 | 229.57 | 10.8688 | 60 | 11.02 | 44779.4567 | 229.318 | 10.7145 | 59.96 | 10.788 | 230
44779.4094 | 230.567 | 12.8492 | 60.05 | 12.948 | 44779.4165 | 230.649 | 12.628 | 59.98 | 12.7 | 44779.4394 | 230.605 | 11.6934 | 60.03 | 11.868 | 44779.4477 | 230.571 | 10.8688 | 60 | 11.06 | 44779.4567 | 230.319 | 10.7145 | 59.96 | 10.824 | 230
44779.4094 | 230.568 | 12.8492 | 60.05 | 12.988 | 44779.4165 | 230.65 | 12.628 | 59.98 | 12.744 | 44779.4394 | 230.607 | 11.7931 | 60.03 | 11.868 | 44779.4477 | 230.694 | 10.9016 | 60 | 11.06 | 44779.4567 | 230.322 | 10.7145 | 59.96 | 10.824 | 231
44779.4094 | 231.57 | 12.9088 | 60.05 | 12.988 | 44779.4165 | 231.756 | 12.628 | 59.98 | 12.744 | 44779.4394 | 231.608 | 11.7931 | 60.03 | 11.908 | 44779.4477 | 231.695 | 10.9016 | 60 | 11.1 | 44779.4567 | 231.323 | 10.7145 | 59.96 | 10.856 | 231
44779.4094 | 231.571 | 12.9088 | 60.05 | 13.028 | 44779.4165 | 231.757 | 12.628 | 59.98 | 12.78 | 44779.4395 | 231.611 | 11.8961 | 60.03 | 11.908 | 44779.4477 | 231.698 | 10.9404 | 60 | 11.14 | 44779.4567 | 231.326 | 10.7859 | 59.96 | 10.856 | 232
44779.4094 | 232.574 | 12.9543 | 60.05 | 13.028 | 44779.4166 | 232.76 | 12.7157 | 59.98 | 12.78 | 44779.4395 | 232.612 | 11.8961 | 60.03 | 11.952 | 44779.4477 | 232.7 | 10.9404 | 60 | 11.18 | 44779.4567 | 232.327 | 10.7859 | 59.96 | 10.896 | 232
44779.4094 | 232.575 | 12.9543 | 60.05 | 13.068 | 44779.4166 | 232.761 | 12.7157 | 59.98 | 12.82 | 44779.4395 | 232.081 | 11.8961 | 59.97 | 11.952 | 44779.4477 | 232.703 | 10.9768 | 60 | 11.224 | 44779.4567 | 232.329 | 10.8252 | 59.96 | 10.896 | 233
44779.4094 | 233.578 | 12.9543 | 60.05 | 13.068 | 44779.4166 | 233.764 | 12.7478 | 59.98 | 12.82 | 44779.4395 | 233.614 | 11.8961 | 59.97 | 11.952 | 44779.4478 | 233.706 | 11.0016 | 60 | 11.264 | 44779.4567 | 233.33 | 10.8252 | 59.96 | 10.936 | 233
44779.4094 | 233.579 | 12.9543 | 60.05 | 13.108 | 44779.4166 | 233.765 | 12.7478 | 59.98 | 12.86 | 44779.4395 | 233.615 | 11.8961 | 59.97 | 11.988 | 44779.4478 | 233.707 | 11.0537 | 60 | 11.264 | 44779.4567 | 233.333 | 10.8252 | 59.96 | 10.936 | 234
44779.4094 | 234.581 | 13.0539 | 60.05 | 13.108 | 44779.4166 | 234.767 | 12.7728 | 59.98 | 12.86 | 44779.4395 | 234.676 | 11.9427 | 59.97 | 11.988 | 44779.4478 | 234.708 | 11.0537 | 60 | 11.304 | 44779.4567 | 234.334 | 10.8252 | 59.96 | 10.976 | 234
44779.4094 | 234.582 | 13.0539 | 60.05 | 13.148 | 44779.4166 | 234.768 | 12.7728 | 59.98 | 12.904 | 44779.4395 | 234.677 | 11.9427 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 234.711 | 11.0537 | 60 | 11.304 | 44779.4568 | 234.337 | 10.8845 | 59.96 | 10.976 | 235
44779.4094 | 235.585 | 13.1255 | 60.05 | 13.148 | 44779.4166 | 235.772 | 12.8294 | 59.98 | 12.904 | 44779.4395 | 235.679 | 11.9759 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 235.712 | 11.0537 | 60 | 11.304 | 44779.4568 | 235.338 | 10.8845 | 59.96 | 11.016 | 235
44779.4094 | 235.586 | 13.1255 | 60.05 | 13.196 | 44779.4166 | 235.773 | 12.8294 | 59.98 | 12.94 | 44779.4395 | 235.68 | 11.9759 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 235.714 | 11.0537 | 60 | 11.304 | 44779.4568 | 235.341 | 10.9548 | 59.96 | 11.016 | 236
44779.4094 | 236.588 | 13.1255 | 60.05 | 13.196 | 44779.4166 | 236.774 | 12.8824 | 59.98 | 12.94 | 44779.4395 | 236.683 | 11.9759 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 236.715 | 11.0537 | 60 | 11.352 | 44779.4568 | 236.342 | 10.9548 | 59.96 | 11.056 | 236
44779.4094 | 236.589 | 13.1255 | 60.05 | 13.228 | 44779.4166 | 236.775 | 12.8824 | 59.98 | 12.984 | 44779.4395 | 236.684 | 11.9759 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 236.718 | 11.1001 | 60 | 11.352 | 44779.4568 | 236.345 | 11.0014 | 59.96 | 11.056 | 237
44779.4095 | 237.592 | 13.1614 | 60.05 | 13.228 | 44779.4166 | 237.778 | 12.8824 | 59.98 | 12.984 | 44779.4395 | 237.687 | 11.9966 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 237.719 | 11.1001 | 60 | 11.392 | 44779.4568 | 237.346 | 11.0014 | 59.96 | 11.096 | 237
44779.4095 | 237.593 | 13.1614 | 60.05 | 13.268 | 44779.4166 | 237.779 | 12.8824 | 59.98 | 13.024 | 44779.4395 | 237.688 | 11.9966 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 237.722 | 11.1255 | 60 | 11.392 | 44779.4568 | 237.348 | 11.0542 | 59.96 | 11.096 | 238
44779.4095 | 238.595 | 13.2341 | 60.05 | 13.268 | 44779.4166 | 238.782 | 12.9375 | 59.98 | 13.024 | 44779.4395 | 238.69 | 11.9983 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 238.723 | 11.1255 | 60 | 11.432 | 44779.4568 | 238.349 | 11.0542 | 59.96 | 11.136 | 238
44779.4095 | 238.596 | 13.2341 | 60.05 | 13.308 | 44779.4166 | 238.783 | 12.9375 | 59.98 | 13.064 | 44779.4395 | 238.691 | 11.9983 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 238.011 | 11.1255 | 60.05 | 11.432 | 44779.4568 | 238.352 | 11.0542 | 59.96 | 11.136 | 239
44779.4095 | 239.599 | 13.2814 | 60.05 | 13.308 | 44779.4166 | 239.785 | 13.0039 | 59.98 | 13.064 | 44779.4395 | 239.694 | 12.0013 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 239.725 | 11.1628 | 60.05 | 11.432 | 44779.4568 | 239.353 | 11.0542 | 59.96 | 11.176 | 239
44779.4095 | 239.6 | 13.2814 | 60.05 | 13.348 | 44779.4166 | 239.786 | 13.0039 | 59.98 | 13.108 | 44779.4395 | 239.695 | 12.0013 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 239.726 | 11.1628 | 60.05 | 11.512 | 44779.4568 | 239.355 | 11.0932 | 59.96 | 11.176 | 240
44779.4095 | 240.602 | 13.2814 | 60.05 | 13.348 | 44779.4167 | 240.789 | 13.0546 | 59.98 | 13.108 | 44779.4395 | 240.816 | 12.0013 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 240.729 | 11.1628 | 60.05 | 11.512 | 44779.4568 | 240.356 | 11.0932 | 59.96 | 11.216 | 240
44779.4095 | 240.603 | 13.2814 | 60.05 | 13.388 | 44779.4167 | 240.79 | 13.0546 | 59.98 | 13.148 | 44779.4396 | 240.819 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 240.73 | 11.1628 | 60.05 | 11.552 | 44779.4568 | 240.359 | 11.1478 | 59.96 | 11.216 | 241
44779.4095 | 241.607 | 13.3424 | 60.05 | 13.388 | 44779.4167 | 241.792 | 13.0546 | 59.98 | 13.148 | 44779.4396 | 241.82 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 241.742 | 11.2254 | 60.05 | 11.552 | 44779.4568 | 241.36 | 11.1478 | 59.96 | 11.256 | 241
44779.4095 | 241.608 | 13.3424 | 60.05 | 13.428 | 44779.4167 | 241.793 | 13.0546 | 59.98 | 13.188 | 44779.4396 | 241.823 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4478 | 241.743 | 11.2254 | 60.05 | 11.552 | 44779.4568 | 241.362 | 11.1478 | 59.96 | 11.256 | 242
44779.4095 | 242.611 | 13.3952 | 60.05 | 13.428 | 44779.4167 | 242.796 | 13.0946 | 59.98 | 13.188 | 44779.4396 | 242.824 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 242.752 | 11.269 | 60.05 | 11.592 | 44779.4568 | 242.363 | 11.1478 | 59.96 | 11.296 | 242
44779.4095 | 242.612 | 13.3952 | 60.05 | 13.468 | 44779.4167 | 242.797 | 13.0946 | 59.98 | 13.228 | 44779.4396 | 242.826 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 242.762 | 11.269 | 60.05 | 11.592 | 44779.4568 | 242.366 | 11.2038 | 59.96 | 11.296 | 243
44779.4095 | 243.275 | 13.3952 | 60.02 | 13.468 | 44779.4167 | 243.799 | 13.1549 | 59.98 | 13.228 | 44779.4396 | 243.827 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 243.763 | 11.269 | 60.05 | 11.632 | 44779.4568 | 243.367 | 11.2038 | 59.96 | 11.336 | 243
44779.4095 | 243.613 | 13.4256 | 60.02 | 13.468 | 44779.4167 | 243.8 | 13.1549 | 59.98 | 13.268 | 44779.4396 | 243.829 | 11.9967 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 243.767 | 11.3035 | 60.05 | 11.632 | 44779.4569 | 243.37 | 11.2551 | 59.96 | 11.336 | 244
44779.4095 | 244.614 | 13.4256 | 60.02 | 13.508 | 44779.4167 | 244.971 | 13.1944 | 59.98 | 13.268 | 44779.4396 | 244.83 | 11.9967 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 244.768 | 11.3035 | 60.05 | 11.672 | 44779.4569 | 244.371 | 11.2551 | 59.96 | 11.376 | 244
44779.4095 | 244.618 | 13.4256 | 60.02 | 13.508 | 44779.4167 | 244.972 | 13.1944 | 59.98 | 13.308 | 44779.4396 | 244.833 | 11.9958 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 244.77 | 11.3532 | 60.05 | 11.672 | 44779.4569 | 244.128 | 11.2551 | 60.04 | 11.376 | 245
44779.4095 | 245.619 | 13.4256 | 60.02 | 13.548 | 44779.4167 | 245.974 | 13.1944 | 59.98 | 13.308 | 44779.4396 | 245.834 | 11.9958 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 245.771 | 11.3532 | 60.05 | 11.712 | 44779.4569 | 245.372 | 11.2999 | 60.04 | 11.376 | 245
44779.4095 | 245.62 | 13.4256 | 60.02 | 13.548 | 44779.4167 | 245.975 | 13.1944 | 59.98 | 13.348 | 44779.4396 | 245.836 | 11.9967 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 245.774 | 11.3916 | 60.05 | 11.712 | 44779.4569 | 245.373 | 11.2999 | 60.04 | 11.416 | 246
44779.4095 | 246.621 | 13.4256 | 60.02 | 13.588 | 44779.4167 | 246.977 | 13.2511 | 59.98 | 13.348 | 44779.4396 | 246.837 | 11.9967 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 246.775 | 11.3916 | 60.05 | 11.752 | 44779.4569 | 246.376 | 11.3485 | 60.04 | 11.416 | 246
44779.4096 | 246.624 | 13.5408 | 60.02 | 13.588 | 44779.4167 | 246.978 | 13.2511 | 59.98 | 13.396 | 44779.4396 | 246.84 | 11.9974 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 246.778 | 11.3916 | 60.05 | 11.752 | 44779.4569 | 246.377 | 11.3485 | 60.04 | 11.456 | 247
44779.4096 | 247.625 | 13.5408 | 60.02 | 13.628 | 44779.4167 | 247.981 | 13.3056 | 59.98 | 13.396 | 44779.4396 | 247.841 | 11.9974 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 247.779 | 11.3916 | 60.05 | 11.792 | 44779.4569 | 247.606 | 11.3485 | 60.04 | 11.456 | 247
44779.4096 | 247.627 | 13.6027 | 60.02 | 13.628 | 44779.4167 | 247.982 | 13.3056 | 59.98 | 13.436 | 44779.4396 | 247.842 | 11.9974 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 247.781 | 11.4662 | 60.05 | 11.792 | 44779.4569 | 247.607 | 11.3485 | 60.04 | 11.496 | 248
44779.4096 | 248.628 | 13.6027 | 60.02 | 13.668 | 44779.4167 | 248.985 | 13.3605 | 59.98 | 13.436 | 44779.4396 | 248.843 | 11.9974 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 248.782 | 11.4662 | 60.05 | 11.84 | 44779.4569 | 248.61 | 11.3864 | 60.04 | 11.496 | 248
44779.4096 | 248.63 | 13.6442 | 60.02 | 13.668 | 44779.4167 | 248.986 | 13.3605 | 59.98 | 13.476 | 44779.4397 | 248.846 | 11.9963 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 248.784 | 11.4662 | 60.05 | 11.84 | 44779.4569 | 248.611 | 11.3864 | 60.04 | 11.544 | 249
44779.4096 | 249.631 | 13.6442 | 60.02 | 13.708 | 44779.4168 | 249.014 | 13.3605 | 59.98 | 13.476 | 44779.4397 | 249.847 | 11.9963 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 249.785 | 11.4662 | 60.05 | 11.88 | 44779.4569 | 249.613 | 11.4188 | 60.04 | 11.544 | 249
44779.4096 | 249.634 | 13.6442 | 60.02 | 13.708 | 44779.4168 | 249.016 | 13.3605 | 59.98 | 13.476 | 44779.4397 | 249.85 | 11.9961 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 249.788 | 11.5155 | 60.05 | 11.88 | 44779.4569 | 249.614 | 11.4188 | 60.04 | 11.584 | 250
44779.4096 | 250.635 | 13.6442 | 60.02 | 13.748 | 44779.4168 | 250.018 | 13.4405 | 59.98 | 13.476 | 44779.4397 | 250.851 | 11.9961 | 59.97 | 12 | 44779.4479 | 250.789 | 11.5155 | 60.05 | 11.92 | 44779.4569 | 250.617 | 11.457 | 60.04 | 11.584 | 250
44779.4096 | 250.637 | 13.6736 | 60.02 | 13.748 | 44779.4168 | 250.019 | 13.4405 | 59.98 | 13.556 | 44779.4397 | 250.853 | 11.9964 | 59.97 | 12 | 44779.448 | 250.939 | 11.5155 | 60.05 | 11.92 | 44779.4569 | 250.618 | 11.457 | 60.04 | 11.624 | 251
44779.4096 | 251.638 | 13.6736 | 60.02 | 13.788 | 44779.4168 | 251.02 | 13.4405 | 59.98 | 13.556 |  | 251 |  |  |  | 44779.448 | 251.94 | 11.5155 | 60.05 | 11.96 | 44779.4569 | 251.621 | 11.457 | 60.04 | 11.624 | 251
44779.4096 | 251.641 | 13.7365 | 60.02 | 13.788 | 44779.4168 | 251.021 | 13.4405 | 59.98 | 13.596 |  | 251 |  |  |  | 44779.448 | 251.096 | 11.5618 | 60.05 | 11.96 | 44779.4569 | 251.622 | 11.457 | 60.04 | 11.664 | 252
44779.4096 | 252.642 | 13.7365 | 60.02 | 13.828 | 44779.4168 | 252.261 | 13.5124 | 59.98 | 13.596 |  | 252 |  |  |  | 44779.448 | 252.097 | 11.5618 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 252.624 | 11.5365 | 60.04 | 11.664 | 252
44779.4096 | 252.644 | 13.7984 | 60.02 | 13.828 | 44779.4168 | 252.262 | 13.5124 | 59.98 | 13.636 |  | 252 |  |  |  | 44779.448 | 252.482 | 11.5926 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 252.625 | 11.5365 | 60.04 | 11.704 | 253
44779.4096 | 253.645 | 13.7984 | 60.02 | 13.872 | 44779.4168 | 253.265 | 13.5578 | 59.98 | 13.636 |  | 253 |  |  |  | 44779.448 | 253.483 | 11.5926 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 253.628 | 11.5856 | 60.04 | 11.704 | 253
44779.4096 | 253.648 | 13.7984 | 60.02 | 13.872 | 44779.4168 | 253.266 | 13.5578 | 59.98 | 13.676 |  | 253 |  |  |  | 44779.448 | 253.486 | 11.6006 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 253.629 | 11.5856 | 60.04 | 11.744 | 254
44779.4096 | 254.649 | 13.7984 | 60.02 | 13.912 | 44779.4168 | 254.348 | 13.5578 | 59.98 | 13.676 |  | 254 |  |  |  | 44779.448 | 254.487 | 11.6006 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 254.63 | 11.6238 | 60.04 | 11.744 | 254
44779.4096 | 254.652 | 13.846 | 60.02 | 13.912 | 44779.4168 | 254.349 | 13.5578 | 59.98 | 13.716 |  | 254 |  |  |  | 44779.448 | 254.489 | 11.6025 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 254.631 | 11.6238 | 60.04 | 11.784 | 255
44779.4096 | 255.653 | 13.846 | 60.02 | 13.952 | 44779.4168 | 255.886 | 13.5578 | 60.01 | 13.716 |  | 255 |  |  |  | 44779.448 | 255.49 | 11.6025 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 255.634 | 11.6678 | 60.04 | 11.784 | 255
44779.4097 | 255.655 | 13.9014 | 60.02 | 13.952 | 44779.4168 | 255.351 | 13.6469 | 60.01 | 13.716 |  | 255 |  |  |  | 44779.448 | 255.566 | 11.6113 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 255.635 | 11.6678 | 60.04 | 11.824 | 256
44779.4097 | 256.656 | 13.9014 | 60.02 | 13.992 | 44779.4168 | 256.352 | 13.6469 | 60.01 | 13.756 |  | 256 |  |  |  | 44779.448 | 256.57 | 11.6113 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 256.638 | 11.6678 | 60.04 | 11.864 | 256
44779.4097 | 256.659 | 13.955 | 60.02 | 13.992 | 44779.4168 | 256.357 | 13.6932 | 60.01 | 13.756 |  | 256 |  |  |  | 44779.448 | 256.572 | 11.6243 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 256.641 | 11.721 | 60.04 | 11.864 | 257
44779.4097 | 257.66 | 13.955 | 60.02 | 14 | 44779.4168 | 257.358 | 13.6932 | 60.01 | 13.796 |  | 257 |  |  |  | 44779.448 | 257.573 | 11.6243 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 257.642 | 11.721 | 60.04 | 11.904 | 257
44779.4097 | 257.662 | 13.955 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 257.361 | 13.7394 | 60.01 | 13.796 |  | 257 |  |  |  | 44779.4481 | 257.923 | 11.6243 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 257.645 | 11.7777 | 60.04 | 11.904 | 258
44779.4097 | 258.663 | 13.955 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 258.362 | 13.7394 | 60.01 | 13.836 |  | 258 |  |  |  | 44779.4481 | 258.925 | 11.6243 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 258.646 | 11.7777 | 60.04 | 11.944 | 258
44779.4097 | 258.666 | 13.955 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 258.365 | 13.7616 | 60.01 | 13.836 |  | 258 |  |  |  | 44779.4481 | 258.928 | 11.6329 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 258.648 | 11.7777 | 60.04 | 11.944 | 259
44779.4097 | 259.667 | 13.955 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 259.366 | 13.7616 | 60.01 | 13.876 |  | 259 |  |  |  | 44779.4481 | 259.929 | 11.6329 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 259.649 | 11.7777 | 60.04 | 11.984 | 259
44779.4097 | 259.669 | 14.0048 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 259.368 | 13.7616 | 60.01 | 13.876 |  | 259 |  |  |  | 44779.4481 | 259.001 | 11.6429 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 259.651 | 11.817 | 60.04 | 11.984 | 260
44779.4097 | 260.67 | 14.0048 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 260.369 | 13.7616 | 60.01 | 13.916 |  | 260 |  |  |  | 44779.4481 | 260.002 | 11.6429 | 60.05 | 12 | 44779.457 | 260.652 | 11.817 | 60.04 | 12 | 260
44779.4097 | 260.673 | 14.0048 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 260.371 | 13.8173 | 60.01 | 13.916 |  | 260 |  |  |  | 44779.4481 | 260.005 | 11.6512 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 260.654 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 261
44779.4097 | 261.674 | 14.0048 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 261.372 | 13.8173 | 60.01 | 13.956 |  | 261 |  |  |  | 44779.4481 | 261.008 | 11.6576 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 261.655 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 261
44779.4097 | 261.677 | 14.0117 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 261.375 | 13.8859 | 60.01 | 13.956 |  | 261 |  |  |  | 44779.4481 | 261.009 | 11.6576 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 261.658 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 262
44779.4097 | 262.678 | 14.0117 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 262.376 | 13.8859 | 60.01 | 13.996 |  | 262 |  |  |  | 44779.4481 | 262.012 | 11.6576 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 262.659 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 262
44779.4097 | 262.68 | 14.0117 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 262.378 | 13.943 | 60.01 | 13.996 |  | 262 |  |  |  | 44779.4481 | 262.013 | 11.6576 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 262.662 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 263
44779.4097 | 263.681 | 14.0117 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 263.379 | 13.943 | 60.01 | 14 |  | 263 |  |  |  | 44779.4481 | 263.015 | 11.6682 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 263.663 | 11.8785 | 60.04 | 12 | 263
44779.4098 | 263.683 | 14.0111 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 263.382 | 13.943 | 60.01 | 14 |  | 263 |  |  |  | 44779.4481 | 263.016 | 11.6682 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 263.665 | 11.9381 | 60.04 | 12 | 264
44779.4098 | 264.684 | 14.0111 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 264.383 | 13.943 | 60.01 | 14 |  | 264 |  |  |  | 44779.4481 | 264.019 | 11.6737 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 264.666 | 11.9381 | 60.04 | 12 | 264
44779.4098 | 264.686 | 13.9971 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 264.385 | 13.9727 | 60.01 | 14 |  | 264 |  |  |  | 44779.4481 | 264.02 | 11.6737 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 264.668 | 11.965 | 60.04 | 12 | 265
44779.4098 | 265.687 | 13.9971 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 265.386 | 13.9727 | 60.01 | 14 |  | 265 |  |  |  | 44779.4481 | 265.022 | 11.6797 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 265.669 | 11.965 | 60.04 | 12 | 265
44779.4098 | 265.82 | 13.9971 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 265.388 | 13.9932 | 60.01 | 14 |  | 265 |  |  |  | 44779.4481 | 265.023 | 11.6797 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 265.671 | 11.965 | 60.04 | 12 | 266
44779.4098 | 266.821 | 13.9971 | 60.02 | 14 | 44779.4169 | 266.389 | 13.9932 | 60.01 | 14 |  | 266 |  |  |  | 44779.4482 | 266.025 | 11.6864 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 266.672 | 11.965 | 60.04 | 12 | 266
44779.4098 | 266.824 | 13.9932 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 266.391 | 13.9932 | 60.01 | 14 |  | 266 |  |  |  | 44779.4482 | 266.027 | 11.6864 | 60.05 | 12 | 44779.4571 | 266.675 | 11.9775 | 60.04 | 12 | 267
44779.4098 | 267.825 | 13.9932 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 267.392 | 13.9932 | 60.01 | 14 |  | 267 |  |  |  | 44779.4482 | 267.376 | 11.6864 | 59.98 | 12 | 44779.4571 | 267.676 | 11.9775 | 60.04 | 12 | 267
44779.4098 | 267.92 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 267.395 | 14.004 | 60.01 | 14 |  | 267 |  |  |  | 44779.4482 | 267.03 | 11.6864 | 59.98 | 12 | 44779.4571 | 267.678 | 11.997 | 60.04 | 12 | 268
44779.4098 | 268.921 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 268.396 | 14.004 | 60.01 | 14 |  | 268 |  |  |  | 44779.4482 | 268.031 | 11.6864 | 59.98 | 12 | 44779.4571 | 268.679 | 11.997 | 60.04 | 12 | 268
44779.4098 | 268.924 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 268.399 | 13.999 | 60.01 | 14 |  | 268 |  |  |  | 44779.4482 | 268.034 | 11.6938 | 59.98 | 12 | 44779.4571 | 268.682 | 12.0079 | 60.04 | 12 | 269
44779.4098 | 269.925 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 269.4 | 13.999 | 60.01 | 14 |  | 269 |  |  |  | 44779.4482 | 269.035 | 11.6938 | 59.98 | 12 | 44779.4571 | 269.683 | 12.0079 | 60.04 | 12 | 269
44779.4098 | 269.927 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 269.402 | 14.0025 | 60.01 | 14 |  | 269 |  |  |  | 44779.4482 | 269.038 | 11.6999 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 269.685 | 12.0079 | 60.04 | 12 | 270
44779.4098 | 270.928 | 14.011 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 270.403 | 14.0025 | 60.01 | 14 |  | 270 |  |  |  | 44779.4482 | 270.039 | 11.6999 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 270.686 | 12.0079 | 60.04 | 12 | 270
44779.4098 | 270.932 | 13.9959 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 270.405 | 14.0025 | 60.01 | 14 |  | 270 |  |  |  | 44779.4482 | 270.042 | 11.6999 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 270.688 | 12.0208 | 60.04 | 12 | 271
44779.4098 | 271.933 | 13.9959 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 271.406 | 14.0025 | 60.01 | 14 |  | 271 |  |  |  | 44779.4482 | 271.043 | 11.6999 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 271.689 | 12.0208 | 60.04 | 12 | 271
44779.4098 | 271.935 | 13.9911 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 271.408 | 14.0026 | 60.01 | 14 |  | 271 |  |  |  | 44779.4482 | 271.045 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 271.692 | 12.033 | 60.04 | 12 | 272
44779.4098 | 272.936 | 13.9911 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 272.409 | 14.0026 | 60.01 | 14 |  | 272 |  |  |  | 44779.4482 | 272.046 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 272.693 | 12.033 | 60.04 | 12 | 272
44779.4099 | 272.939 | 13.9949 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 272.412 | 13.9983 | 60.01 | 14 |  | 272 |  |  |  | 44779.4482 | 272.232 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 272.695 | 12.0304 | 60.04 | 12 | 273
44779.4099 | 273.94 | 13.9949 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 273.413 | 13.9983 | 60.01 | 14 |  | 273 |  |  |  | 44779.4482 | 273.233 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 273.696 | 12.0304 | 60.04 | 12 | 273
44779.4099 | 273.341 | 13.9949 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 273.416 | 14.0007 | 60.01 | 14 |  | 273 |  |  |  | 44779.4482 | 273.236 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 273.699 | 12.0304 | 60.04 | 12 | 274
44779.4099 | 274.942 | 13.9929 | 60.02 | 14 | 44779.417 | 274.417 | 14.0007 | 60.01 | 14 |  | 274 |  |  |  | 44779.4482 | 274.237 | 11.7126 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 274.7 | 12.0304 | 60.04 | 12 | 274
44779.4099 | 274.943 | 13.9929 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 274.419 | 14.0007 | 60.01 | 14 |  | 274 |  |  |  | 44779.4483 | 274.24 | 11.7183 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 274.198 | 12.0304 | 60.03 | 12 | 275
44779.4099 | 275.945 | 13.9938 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 275.42 | 14.0007 | 60.01 | 14 |  | 275 |  |  |  | 44779.4483 | 275.241 | 11.7183 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 275.718 | 12.0379 | 60.03 | 12 | 275
44779.4099 | 275.946 | 13.9938 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 275.422 | 13.9984 | 60.01 | 14 |  | 275 |  |  |  | 44779.4483 | 275.243 | 11.7275 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 275.719 | 12.0379 | 60.03 | 12 | 276
44779.4099 | 276.949 | 13.9938 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 276.423 | 13.9984 | 60.01 | 14 |  | 276 |  |  |  | 44779.4483 | 276.244 | 11.7275 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 276.722 | 12.0361 | 60.03 | 12 | 276
44779.4099 | 276.95 | 13.9938 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 276.427 | 13.9963 | 60.01 | 14 |  | 276 |  |  |  | 44779.4483 | 276.244 | 11.7323 | 59.98 | 12 | 44779.4572 | 276.723 | 12.0361 | 60.03 | 12 | 277
44779.4099 | 277.952 | 13.9931 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 277.428 | 13.9963 | 60.01 | 14 |  | 277 |  |  |  | 44779.4483 | 277.248 | 11.7323 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 277
44779.4099 | 277.953 | 13.9931 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 277.431 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 277 |  |  |  | 44779.4483 | 277.251 | 11.7323 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 278
44779.4099 | 278.956 | 13.9936 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 278.432 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 278 |  |  |  | 44779.4483 | 278.252 | 11.7323 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 278
44779.4099 | 278.957 | 13.9936 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 278.434 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 278 |  |  |  | 44779.4483 | 278.254 | 11.7377 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 279
44779.4099 | 279.959 | 13.9897 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 279.435 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 279 |  |  |  | 44779.4483 | 279.255 | 11.7377 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 279
44779.4099 | 279.96 | 13.9897 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 279.438 | 13.9958 | 60.01 | 14 |  | 279 |  |  |  | 44779.4483 | 279.258 | 11.7377 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 280
44779.4099 | 280.963 | 13.9897 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 280.439 | 13.9958 | 60.01 | 14 |  | 280 |  |  |  | 44779.4483 | 280.259 | 11.7377 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 280
44779.4099 | 280.964 | 13.9897 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 280.586 | 13.9952 | 60.01 | 14 |  | 280 |  |  |  | 44779.4483 | 280.262 | 11.7425 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 281
44779.41 | 281.967 | 13.9942 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 281.587 | 13.9952 | 60.01 | 14 |  | 281 |  |  |  | 44779.4483 | 281.263 | 11.7425 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 281
44779.41 | 281.968 | 13.9942 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 281.589 | 13.9957 | 60.01 | 14 |  | 281 |  |  |  | 44779.4483 | 281.266 | 11.7487 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 282
44779.41 | 282.233 | 13.9948 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 282.59 | 13.9957 | 60.01 | 14 |  | 282 |  |  |  | 44779.4483 | 282.267 | 11.7487 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 282
44779.41 | 282.234 | 13.9948 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 282.593 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 282 |  |  |  | 44779.4483 | 282.269 | 11.7487 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 283
44779.41 | 283.237 | 13.9957 | 60.02 | 14 | 44779.4171 | 283.594 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 283 |  |  |  | 44779.4483 | 283.27 | 11.7487 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 283
44779.41 | 283.238 | 13.9957 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 283.597 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 283 |  |  |  | 44779.4484 | 283.273 | 11.754 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 284
44779.41 | 284.24 | 13.9957 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 284.598 | 13.9965 | 60.01 | 14 |  | 284 |  |  |  | 44779.4484 | 284.274 | 11.754 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 284
44779.41 | 284.241 | 13.9957 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 284.794 | 13.9969 | 60.01 | 14 |  | 284 |  |  |  | 44779.4484 | 284.277 | 11.7575 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 285
44779.41 | 285.256 | 13.996 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 285.795 | 13.9969 | 60.01 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44779.4484 | 285.278 | 11.7575 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 285
44779.41 | 285.257 | 13.996 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 285.963 | 13.9969 | 59.97 | 14 |  | 285 |  |  |  | 44779.4484 | 285.28 | 11.7575 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 286
44779.41 | 286.26 | 13.9949 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 286.799 | 13.9983 | 59.97 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44779.4484 | 286.281 | 11.7575 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 286
44779.41 | 286.261 | 13.9949 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 286.8 | 13.9983 | 59.97 | 14 |  | 286 |  |  |  | 44779.4484 | 286.284 | 11.7649 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 287
44779.41 | 287.264 | 13.9951 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 287.804 | 13.9949 | 59.97 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44779.4484 | 287.285 | 11.7649 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 287
44779.41 | 287.265 | 13.9951 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 287.805 | 13.9949 | 59.97 | 14 |  | 287 |  |  |  | 44779.4484 | 287.287 | 11.7689 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 288
44779.41 | 288.266 | 13.9965 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 288.81 | 13.9951 | 59.97 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44779.4484 | 288.288 | 11.7689 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 288
44779.41 | 288.267 | 13.9965 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 288.811 | 13.9951 | 59.97 | 14 |  | 288 |  |  |  | 44779.4484 | 288.291 | 11.7689 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 289
44779.4101 | 289.351 | 13.9965 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 289.814 | 13.9951 | 59.97 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44779.4484 | 289.292 | 11.7689 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 289
44779.4101 | 289.353 | 13.9965 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 289.815 | 13.9951 | 59.97 | 14 |  | 289 |  |  |  | 44779.4484 | 289.294 | 11.7731 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 290
44779.4101 | 290.356 | 13.9967 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 290.817 | 13.994 | 59.97 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44779.4484 | 290.295 | 11.7731 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 290
44779.4101 | 290.357 | 13.9967 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 290.818 | 13.994 | 59.97 | 14 |  | 290 |  |  |  | 44779.4484 | 290.298 | 11.7786 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 291
44779.4101 | 291.36 | 13.995 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 291.818 | 13.9924 | 59.97 | 14 |  | 291 |  |  |  | 44779.4484 | 291.299 | 11.7786 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 291
44779.4101 | 291.361 | 13.995 | 60.02 | 14 | 44779.4172 | 291.822 | 13.9924 | 59.97 | 14 |  | 291 |  |  |  | 44779.4485 | 291.302 | 11.7829 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 292
44779.4101 | 292.363 | 13.9966 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 292.892 | 13.9924 | 59.97 | 14 |  | 292 |  |  |  | 44779.4485 | 292.303 | 11.7829 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 292
44779.4101 | 292.364 | 13.9966 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 292.893 | 13.9924 | 59.97 | 14 |  | 292 |  |  |  | 44779.4485 | 292.305 | 11.7829 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 293
44779.4101 | 293.366 | 13.9966 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 293.896 | 13.9939 | 59.97 | 14 |  | 293 |  |  |  | 44779.4485 | 293.306 | 11.7829 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 293
44779.4101 | 293.367 | 13.9966 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 293.897 | 13.9939 | 59.97 | 14 |  | 293 |  |  |  | 44779.4485 | 293.31 | 11.7872 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 294
44779.4101 | 294.369 | 13.9947 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 294.9 | 13.9939 | 59.97 | 14 |  | 294 |  |  |  | 44779.4485 | 294.311 | 11.7872 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 294
44779.4101 | 294.37 | 13.9947 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 294.901 | 13.9939 | 59.97 | 14 |  | 294 |  |  |  | 44779.4485 | 294.313 | 11.7919 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 295
44779.4101 | 295.372 | 13.9947 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 295.905 | 13.9948 | 59.97 | 14 |  | 295 |  |  |  | 44779.4485 | 295.314 | 11.7919 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 295
44779.4101 | 295.373 | 13.9947 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 295.906 | 13.9948 | 59.97 | 14 |  | 295 |  |  |  | 44779.4485 | 295.317 | 11.7959 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 296
44779.4101 | 296.376 | 13.9948 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 296.908 | 13.9934 | 59.97 | 14 |  | 296 |  |  |  | 44779.4485 | 296.318 | 11.7959 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 296
44779.4101 | 296.377 | 13.9948 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 296.909 | 13.9934 | 59.97 | 14 |  | 296 |  |  |  | 44779.4485 | 296.32 | 11.8006 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 297
44779.4101 | 297.379 | 13.9931 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 297.913 | 13.9934 | 59.97 | 14 |  | 297 |  |  |  | 44779.4485 | 297.321 | 11.8006 | 59.98 | 12 | [5 empty] | 297
44779.4101 | 297.38 | 13.9931 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 297.914 | 13.9934 | 59.97 | 14 |  | 297 |  |  |  | 44779.4485 | 297.446 | 11.8006 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 298
44779.4102 | 298.381 | 13.9902 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 298.975 | 13.9922 | 59.97 | 14 |  | 298 |  |  |  | 44779.4485 | 298.324 | 11.8006 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 298
44779.4102 | 298.384 | 13.9902 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 298.977 | 13.9922 | 59.97 | 14 |  | 298 |  |  |  | 44779.4485 | 298.325 | 11.8006 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 299
44779.4102 | 299.385 | 13.9902 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 299.981 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 299 |  |  |  | 44779.4485 | 299.358 | 11.8047 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 299
44779.4102 | 299.386 | 13.9902 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 299.982 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 299 |  |  |  | 44779.4485 | 299.36 | 11.8047 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 300
44779.4102 | 300.389 | 13.9895 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 300.984 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 300 |  |  |  | 44779.4485 | 300.362 | 11.8083 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 300
44779.4102 | 300.39 | 13.9895 | 60.02 | 14 | 44779.4173 | 300.985 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 300 |  |  |  | 44779.4485 | 300.363 | 11.8083 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 301
44779.4102 | 301.393 | 13.9915 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 301.987 | 13.9904 | 59.97 | 14 |  | 301 |  |  |  | 44779.4486 | 301.405 | 11.8129 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 301
44779.4102 | 301.394 | 13.9915 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 301.988 | 13.9904 | 59.97 | 14 |  | 301 |  |  |  | 44779.4486 | 301.406 | 11.8129 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 302
44779.4102 | 302.396 | 13.9915 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 302.991 | 13.9922 | 59.97 | 14 |  | 302 |  |  |  | 44779.4486 | 302.409 | 11.8129 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 302
44779.4102 | 302.397 | 13.9915 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 302.992 | 13.9922 | 59.97 | 14 |  | 302 |  |  |  | 44779.4486 | 302.41 | 11.8129 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 303
44779.4102 | 303.4 | 14.0112 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 303.994 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 303 |  |  |  | 44779.4486 | 303.446 | 11.8178 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 303
44779.4102 | 303.401 | 14.0112 | 60.02 | 14 | 44779.4174 | 303.995 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 303 |  |  |  | 44779.4486 | 303.448 | 11.8223 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 304
44779.4102 | 304.412 | 14.0112 | 60.05 | 14 | 44779.4174 | 304.341 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 304 |  |  |  | 44779.4486 | 304.449 | 11.8223 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 304
[5 empty] | 44779.4174 | 304.342 | 13.9917 | 59.97 | 14 |  | 304 |  |  |  | 44779.4486 | 304.578 | 11.8223 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 305
[5 empty] | 44779.4174 | 305.345 | 13.9913 | 59.97 | 14 |  | 305 |  |  |  | 44779.4486 | 305.579 | 11.8223 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 305
[5 empty] | 44779.4174 | 305.346 | 13.9913 | 59.97 | 14 |  | 305 |  |  |  | 44779.4486 | 305.583 | 11.8266 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 306
[5 empty] | 44779.4174 | 306.347 | 13.9923 | 59.97 | 14 |  | 306 |  |  |  | 44779.4486 | 306.585 | 11.8266 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 306
[5 empty] | 44779.4174 | 306.348 | 13.9923 | 59.97 | 14 |  | 306 |  |  |  | 44779.4486 | 306.587 | 11.831 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 307
[5 empty] | 44779.4174 | 307.351 | 13.9899 | 59.97 | 14 |  | 307 |  |  |  | 44779.4486 | 307.588 | 11.831 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 307
[5 empty] | 44779.4174 | 307.352 | 13.9899 | 59.97 | 14 |  | 307 |  |  |  | 44779.4486 | 307.591 | 11.836 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 308
[5 empty] | 44779.4174 | 308.355 | 13.9914 | 59.97 | 14 |  | 308 |  |  |  | 44779.4486 | 308.592 | 11.836 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 308
[5 empty] | 44779.4174 | 308.356 | 13.9914 | 59.97 | 14 |  | 308 |  |  |  | 44779.4487 | 308.604 | 11.836 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 309
[5 empty] | 44779.4175 | 309.358 | 13.9914 | 59.97 | 14 |  | 309 |  |  |  | 44779.4487 | 309.606 | 11.836 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 309
[5 empty] | 44779.4175 | 309.359 | 13.9914 | 59.97 | 14 |  | 309 |  |  |  | 44779.4487 | 309.609 | 11.8415 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 310
[5 empty] | 44779.4175 | 310.362 | 13.9905 | 59.97 | 14 |  | 310 |  |  |  | 44779.4487 | 310.611 | 11.8415 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 310
[5 empty] | 44779.4175 | 310.363 | 13.9905 | 59.97 | 14 |  | 310 |  |  |  | 44779.4487 | 310.613 | 11.8466 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 311
[5 empty] | 44779.4175 | 311.365 | 13.9887 | 59.97 | 14 |  | 311 |  |  |  | 44779.4487 | 311.614 | 11.8466 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 311
[5 empty] | 44779.4175 | 311.366 | 13.9887 | 59.97 | 14 |  | 311 |  |  |  | 44779.4487 | 311.616 | 11.8466 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 312
[5 empty] | 44779.4175 | 312.369 | 13.9901 | 59.97 | 14 |  | 312 |  |  |  | 44779.4487 | 312.617 | 11.8466 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 312
[5 empty] | 44779.4175 | 312.37 | 13.9901 | 59.97 | 14 |  | 312 |  |  |  | 44779.4487 | 312.621 | 11.853 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 313
[5 empty] | 44779.4175 | 313.767 | 13.9901 | 59.97 | 14 |  | 313 |  |  |  | 44779.4487 | 313.622 | 11.853 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 313
[5 empty] | 44779.4175 | 313.768 | 13.9901 | 59.97 | 14 |  | 313 |  |  |  | 44779.4487 | 313.624 | 11.8577 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 314
[5 empty] | 44779.4175 | 314.77 | 14.0134 | 59.97 | 14 |  | 314 |  |  |  | 44779.4487 | 314.625 | 11.8577 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 314
[5 empty] | 44779.4175 | 314.771 | 14.0134 | 59.97 | 14 |  | 314 |  |  |  | 44779.4487 | 314.628 | 11.8642 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 315
[5 empty] | 44779.4175 | 315.032 | 14.0134 | 59.99 | 14 |  | 315 |  |  |  | 44779.4487 | 315.629 | 11.8642 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 315
[5 empty] | 44779.4175 | 315.774 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 315 |  |  |  | 44779.4487 | 315.631 | 11.8696 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 316
[5 empty] | 44779.4175 | 316.775 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 316 |  |  |  | 44779.4487 | 316.632 | 11.8696 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 316
[5 empty] | 44779.4175 | 316.777 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 316 |  |  |  | 44779.4487 | 316.634 | 11.8696 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 317
[5 empty] | 44779.4175 | 317.778 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 317 |  |  |  | 44779.4487 | 317.635 | 11.8696 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 317
[5 empty] | 44779.4176 | 317.781 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 317 |  |  |  | 44779.4488 | 317.638 | 11.8763 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 318
[5 empty] | 44779.4176 | 318.782 | 14.0072 | 59.99 | 14 |  | 318 |  |  |  | 44779.4488 | 318.639 | 11.8763 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 318
[15 empty] | 44779.4488 | 318.026 | 11.8833 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 319
[15 empty] | 44779.4488 | 319.027 | 11.8833 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 319
[15 empty] | 44779.4488 | 319.03 | 11.889 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 320
[15 empty] | 44779.4488 | 320.031 | 11.889 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 320
[15 empty] | 44779.4488 | 320.034 | 11.889 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 321
[15 empty] | 44779.4488 | 321.035 | 11.889 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 321
[15 empty] | 44779.4488 | 321.106 | 11.8949 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 322
[15 empty] | 44779.4488 | 322.108 | 11.8949 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 322
[15 empty] | 44779.4488 | 322.109 | 11.9084 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 323
[15 empty] | 44779.4488 | 323.11 | 11.9084 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 323
[15 empty] | 44779.4488 | 323.113 | 11.9084 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 324
[15 empty] | 44779.4488 | 324.114 | 11.9084 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 324
[15 empty] | 44779.4488 | 324.117 | 11.915 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 325
[15 empty] | 44779.4488 | 325.118 | 11.915 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 325
[15 empty] | 44779.4489 | 325.119 | 11.915 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 326
[15 empty] | 44779.4489 | 326.12 | 11.915 | 59.99 | 12 | [5 empty] | 326
[15 empty] | 44779.4489 | 326.514 | 11.915 | 60.01 | 12 | [5 empty] | 327
[15 empty] | 44779.4489 | 327.123 | 11.923 | 60.01 | 12 | [5 empty] | 327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.3766
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.3466
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.5764
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.346
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.3994

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.388 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.352 | 11.82%
2 | 10 | 50.25% | 2.3424 | 11.77%
3 | 10 | 50.25% | 2.4354 | 12.24%
4 | 10 | 50.25% | 2.3644 | 11.88%
5 | 10 | 50.25% | 2.4048 | 12.08%
Promedio |  |  | 2.3798 | 11.96%
Desviación estándar |  |  | 0.039132
Coeficiente de variación |  |  | 1.644%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.3434% | Debe ser menor al 2%
12

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44779.4103 | 0.737 | 13.9889 | 60.05 | 14 | 44779.4176 | 0.932 | 13.9865 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 0.332 | 11.9948 | 60.02 | 12 | 44779.4494 | 0.92 | 11.9916 | 60 | 12 | 44779.4609 | 0.394 | 12.0081 | 59.98 | 12 | 0
44779.4103 | 0.738 | 13.9889 | 60.05 | 14 | 44779.4176 | 0.933 | 13.9865 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 0.335 | 11.9958 | 60.02 | 12 | 44779.4494 | 0.921 | 11.9916 | 60 | 12 | 44779.4609 | 0.397 | 12.0047 | 59.98 | 12 | 1
44779.4103 | 1.742 | 14.0085 | 60.05 | 14 | 44779.4176 | 1.935 | 13.9865 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 1.338 | 11.9958 | 60.02 | 12 | 44779.4494 | 1.922 | 11.9875 | 60 | 12 | 44779.4609 | 1.398 | 12.0047 | 59.98 | 12 | 1
44779.4103 | 1.743 | 14.0085 | 60.05 | 14 | 44779.4176 | 1.936 | 13.9865 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 1.339 | 11.9958 | 60.02 | 12 | 44779.4494 | 1.923 | 11.9875 | 60 | 12 | 44779.4609 | 1.4 | 12.0047 | 59.98 | 12 | 2
44779.4103 | 2.745 | 14.0115 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 2.939 | 13.9873 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 2.342 | 11.9952 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 2.926 | 11.9844 | 60 | 12 | 44779.4609 | 2.401 | 12.0047 | 59.98 | 12 | 2
44779.4103 | 2.746 | 14.0115 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 2.94 | 13.9873 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 2.343 | 11.9952 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 2.927 | 11.9844 | 60 | 12 | 44779.4609 | 2.403 | 12.0071 | 59.98 | 12 | 3
44779.4103 | 3.749 | 14.0156 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 3.942 | 14.0049 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 3.345 | 11.9952 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 3.93 | 11.9811 | 60 | 12 | 44779.4609 | 3.404 | 12.0071 | 59.98 | 12 | 3
44779.4103 | 3.75 | 14.0156 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 3.943 | 14.0049 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 3.346 | 11.9952 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 3.931 | 11.9811 | 60 | 12 | 44779.4609 | 3.407 | 12.0041 | 59.98 | 12 | 4
44779.4103 | 4.94 | 13.9919 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 4.946 | 14.0099 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 4.419 | 11.9967 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 4.933 | 11.9811 | 60 | 12 | 44779.4609 | 4.408 | 12.0041 | 59.98 | 12 | 4
44779.4103 | 4.942 | 13.9919 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 4.947 | 14.0099 | 59.99 | 14 | 44779.4403 | 4.42 | 11.9967 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 4.934 | 11.9811 | 60 | 12 | 44779.461 | 4.411 | 12.0043 | 59.98 | 12 | 5
44779.4103 | 5.942 | 13.9926 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 5.949 | 14.0099 | 59.99 | 14 | 44779.4404 | 5.422 | 11.9967 | 60.02 | 12 | 44779.4495 | 5.937 | 11.9763 | 60 | 12 | 44779.461 | 5.413 | 12.0043 | 59.98 | 12 | 5
44779.4103 | 5.943 | 13.9926 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 5.95 | 14.0099 | 59.99 | 13.968 | 44779.4404 | 5.423 | 11.9967 | 60.02 | 11.992 | 44779.4495 | 5.938 | 11.9763 | 60 | 12 | 44779.461 | 5.416 | 12.0043 | 59.98 | 12 | 6
44779.4103 | 6.947 | 13.9926 | 60.05 | 14 | 44779.4177 | 6.953 | 14.0111 | 59.99 | 13.968 | 44779.4404 | 6.426 | 11.9947 | 60.02 | 11.992 | 44779.4495 | 6.939 | 11.9717 | 60 | 12 | 44779.461 | 6.417 | 12.0043 | 59.98 | 11.976 | 6
44779.4103 | 6.948 | 13.9926 | 60.05 | 13.996 | 44779.4177 | 6.954 | 14.0111 | 59.99 | 13.928 | 44779.4404 | 6.427 | 11.9947 | 60.02 | 11.952 | 44779.4495 | 6.94 | 11.9717 | 60 | 12 | 44779.461 | 6.419 | 12.005 | 59.98 | 11.976 | 7
44779.4104 | 7.95 | 13.9903 | 60.05 | 13.996 | 44779.4177 | 7.956 | 13.9865 | 59.99 | 13.928 | 44779.4404 | 7.468 | 11.9947 | 60.02 | 11.952 | 44779.4495 | 7.943 | 11.9717 | 60 | 12 | 44779.461 | 7.42 | 12.005 | 59.98 | 11.936 | 7
44779.4104 | 7.951 | 13.9903 | 60.05 | 13.956 | 44779.4177 | 7.957 | 13.9865 | 59.99 | 13.888 | 44779.4404 | 7.469 | 11.9947 | 60.02 | 11.912 | 44779.4495 | 7.944 | 11.9717 | 60 | 11.988 | 44779.461 | 7.422 | 11.9793 | 59.98 | 11.936 | 8
44779.4104 | 8.954 | 13.9911 | 60.05 | 13.956 | 44779.4177 | 8.959 | 13.944 | 59.99 | 13.888 | 44779.4404 | 8.473 | 11.9741 | 60.02 | 11.912 | 44779.4495 | 8.946 | 11.9667 | 60 | 11.988 | 44779.461 | 8.423 | 11.9793 | 59.98 | 11.896 | 8
44779.4104 | 8.955 | 13.9911 | 60.05 | 13.916 | 44779.4177 | 8.96 | 13.944 | 59.99 | 13.848 | 44779.4404 | 8.474 | 11.9741 | 60.02 | 11.872 | 44779.4495 | 8.947 | 11.9667 | 60 | 11.948 | 44779.461 | 8.426 | 11.9593 | 59.98 | 11.856 | 9
44779.4104 | 9.958 | 13.9911 | 60.05 | 13.916 | 44779.4177 | 9.963 | 13.944 | 59.99 | 13.848 | 44779.4404 | 9.476 | 11.9741 | 60.02 | 11.872 | 44779.4495 | 9.95 | 11.9629 | 60 | 11.948 | 44779.461 | 9.429 | 11.9593 | 59.98 | 11.856 | 9
44779.4104 | 9.959 | 13.9911 | 60.05 | 13.876 | 44779.4177 | 9.964 | 13.944 | 59.99 | 13.808 | 44779.4404 | 9.477 | 11.9741 | 60.02 | 11.832 | 44779.4495 | 9.951 | 11.9629 | 60 | 11.908 | 44779.461 | 9.43 | 11.9593 | 59.98 | 11.816 | 10
44779.4104 | 10.217 | 13.9696 | 60.05 | 13.876 | 44779.4178 | 10.966 | 13.8814 | 59.99 | 13.808 | 44779.4404 | 10.48 | 11.9196 | 60.02 | 11.832 | 44779.4495 | 10.954 | 11.9593 | 60 | 11.908 | 44779.461 | 10.433 | 11.9134 | 59.98 | 11.816 | 10
44779.4104 | 10.219 | 13.9696 | 60.05 | 13.836 | 44779.4178 | 10.967 | 13.8814 | 59.99 | 13.768 | 44779.4404 | 10.481 | 11.9196 | 60.02 | 11.792 | 44779.4495 | 10.955 | 11.9593 | 60 | 11.868 | 44779.461 | 10.434 | 11.9134 | 59.98 | 11.776 | 11
44779.4104 | 11.221 | 13.9175 | 60.05 | 13.836 | 44779.4178 | 11.97 | 13.8329 | 59.99 | 13.768 | 44779.4404 | 11.483 | 11.8803 | 60.02 | 11.792 | 44779.4496 | 11.677 | 11.9593 | 59.99 | 11.868 | 44779.461 | 11.436 | 11.8581 | 59.98 | 11.776 | 11
44779.4104 | 11.223 | 13.9175 | 60.05 | 13.784 | 44779.4178 | 11.971 | 13.8329 | 59.99 | 13.728 | 44779.4404 | 11.484 | 11.8803 | 60.02 | 11.752 | 44779.4496 | 11.957 | 11.9593 | 59.99 | 11.868 | 44779.461 | 11.437 | 11.8581 | 59.98 | 11.736 | 12
44779.4104 | 12.225 | 13.8689 | 60.05 | 13.784 | 44779.4178 | 12.973 | 13.7854 | 59.99 | 13.728 | 44779.4404 | 12.487 | 11.8287 | 60.02 | 11.752 | 44779.4496 | 12.958 | 11.9593 | 59.99 | 11.828 | 44779.461 | 12.271 | 11.8581 | 59.97 | 11.736 | 12
44779.4104 | 12.226 | 13.8689 | 60.05 | 13.744 | 44779.4178 | 12.974 | 13.7854 | 59.99 | 13.688 | 44779.4404 | 12.488 | 11.8287 | 60.02 | 11.712 | 44779.4496 | 12.961 | 11.9547 | 59.99 | 11.828 | 44779.461 | 12.439 | 11.7915 | 59.97 | 11.736 | 13
44779.4104 | 13.229 | 13.8107 | 60.05 | 13.744 | 44779.4178 | 13.977 | 13.7854 | 59.99 | 13.688 | 44779.4404 | 13.491 | 11.8287 | 60.02 | 11.712 | 44779.4496 | 13.962 | 11.9547 | 59.99 | 11.788 | 44779.461 | 13.44 | 11.7915 | 59.97 | 11.696 | 13
44779.4104 | 13.23 | 13.8107 | 60.05 | 13.704 | 44779.4178 | 13.978 | 13.7854 | 59.99 | 13.648 | 44779.4404 | 13.492 | 11.8287 | 60.02 | 11.672 | 44779.4496 | 13.964 | 11.9515 | 59.99 | 11.788 | 44779.4611 | 13.442 | 11.7915 | 59.97 | 11.696 | 14
44779.4104 | 14.233 | 13.7684 | 60.05 | 13.704 | 44779.4178 | 14.981 | 13.7371 | 59.99 | 13.648 | 44779.4405 | 14.494 | 11.7662 | 60.02 | 11.672 | 44779.4496 | 14.965 | 11.9515 | 59.99 | 11.748 | 44779.4611 | 14.443 | 11.7915 | 59.97 | 11.656 | 14
44779.4104 | 14.234 | 13.7684 | 60.05 | 13.664 | 44779.4178 | 14.982 | 13.7371 | 59.99 | 13.608 | 44779.4405 | 14.495 | 11.7662 | 60.02 | 11.632 | 44779.4496 | 14.968 | 11.9474 | 59.99 | 11.748 | 44779.4611 | 14.446 | 11.733 | 59.97 | 11.656 | 15
44779.4105 | 15.236 | 13.7684 | 60.05 | 13.664 | 44779.4178 | 15.984 | 13.6795 | 59.99 | 13.608 | 44779.4405 | 15.498 | 11.7235 | 60.02 | 11.632 | 44779.4496 | 15.969 | 11.9474 | 59.99 | 11.708 | 44779.4611 | 15.447 | 11.733 | 59.97 | 11.576 | 15
44779.4105 | 15.237 | 13.7684 | 60.05 | 13.624 | 44779.4178 | 15.985 | 13.6795 | 59.99 | 13.568 | 44779.4405 | 15.499 | 11.7235 | 60.02 | 11.592 | 44779.4496 | 15.971 | 11.9474 | 59.99 | 11.708 | 44779.4611 | 15.45 | 11.6968 | 59.97 | 11.576 | 16
44779.4105 | 16.24 | 13.7254 | 60.05 | 13.624 | 44779.4178 | 16.988 | 13.6795 | 59.99 | 13.568 | 44779.4405 | 16.501 | 11.7235 | 60.02 | 11.592 | 44779.4496 | 16.972 | 11.9474 | 59.99 | 11.668 | 44779.4611 | 16.451 | 11.6968 | 59.97 | 11.536 | 16
44779.4105 | 16.241 | 13.7254 | 60.05 | 13.584 | 44779.4178 | 16.989 | 13.6795 | 59.99 | 13.528 | 44779.4405 | 16.502 | 11.7235 | 60.02 | 11.552 | 44779.4496 | 16.975 | 11.9436 | 59.99 | 11.668 | 44779.4611 | 16.498 | 11.6968 | 59.97 | 11.496 | 17
44779.4105 | 17.541 | 13.6469 | 60.05 | 13.584 | 44779.4178 | 17.992 | 13.6199 | 59.99 | 13.528 | 44779.4405 | 17.505 | 11.6417 | 60.02 | 11.552 | 44779.4496 | 17.976 | 11.9436 | 59.99 | 11.628 | 44779.4611 | 17.5 | 11.6129 | 59.97 | 11.496 | 17
44779.4105 | 17.543 | 13.6469 | 60.05 | 13.544 | 44779.4178 | 17.993 | 13.6199 | 59.99 | 13.488 | 44779.4405 | 17.506 | 11.6417 | 60.02 | 11.508 | 44779.4496 | 17.979 | 11.9394 | 59.99 | 11.628 | 44779.4611 | 17.501 | 11.6129 | 59.97 | 11.496 | 18
44779.4105 | 18.544 | 13.6034 | 60.05 | 13.544 | 44779.4178 | 18.996 | 13.5429 | 59.99 | 13.488 | 44779.4405 | 18.285 | 11.6417 | 60.02 | 11.508 | 44779.4496 | 18.98 | 11.9394 | 59.99 | 11.588 | 44779.4611 | 18.503 | 11.6129 | 59.97 | 11.496 | 18
44779.4105 | 18.545 | 13.6034 | 60.05 | 13.492 | 44779.4178 | 18.997 | 13.5429 | 59.99 | 13.448 | 44779.4405 | 18.508 | 11.5995 | 60.02 | 11.508 | 44779.4496 | 18.982 | 11.9394 | 59.99 | 11.588 | 44779.4611 | 18.504 | 11.6129 | 59.97 | 11.456 | 19
44779.4105 | 19.548 | 13.6034 | 60.05 | 13.492 | 44779.4179 | 19 | 13.5095 | 59.99 | 13.448 | 44779.4405 | 19.509 | 11.5995 | 60.02 | 11.468 | 44779.4496 | 19.983 | 11.9394 | 59.99 | 11.548 | 44779.4611 | 19.506 | 11.5689 | 59.97 | 11.456 | 19
44779.4105 | 19.549 | 13.6034 | 60.05 | 13.452 | 44779.4179 | 19.001 | 13.5095 | 59.99 | 13.408 | 44779.4405 | 19.512 | 11.5483 | 60.02 | 11.468 | 44779.4497 | 19.986 | 11.9353 | 59.99 | 11.548 | 44779.4611 | 19.507 | 11.5689 | 59.97 | 11.416 | 20
44779.4105 | 20.552 | 13.5454 | 60.05 | 13.452 | 44779.4179 | 20.003 | 13.5095 | 59.99 | 13.408 | 44779.4405 | 20.513 | 11.5483 | 60.02 | 11.428 | 44779.4497 | 20.987 | 11.9353 | 59.99 | 11.508 | 44779.4611 | 20.51 | 11.5186 | 59.97 | 11.416 | 20
44779.4105 | 20.553 | 13.5454 | 60.05 | 13.412 | 44779.4179 | 20.004 | 13.5095 | 59.99 | 13.368 | 44779.4405 | 20.584 | 11.4919 | 60.02 | 11.428 | 44779.4497 | 20.989 | 11.9329 | 59.99 | 11.508 | 44779.4611 | 20.511 | 11.5186 | 59.97 | 11.376 | 21
44779.4105 | 21.555 | 13.4692 | 60.05 | 13.412 | 44779.4179 | 21.102 | 13.5095 | 59.98 | 13.368 | 44779.4405 | 21.585 | 11.4919 | 60.02 | 11.388 | 44779.4497 | 21.99 | 11.9329 | 59.99 | 11.468 | 44779.4611 | 21.513 | 11.5186 | 59.97 | 11.376 | 21
44779.4105 | 21.556 | 13.4692 | 60.05 | 13.372 | 44779.4179 | 21.007 | 13.4636 | 59.98 | 13.368 | 44779.4405 | 21.588 | 11.4919 | 60.02 | 11.388 | 44779.4497 | 21.993 | 11.9299 | 59.99 | 11.468 | 44779.4611 | 21.514 | 11.5186 | 59.97 | 11.336 | 22
44779.4105 | 22.559 | 13.4294 | 60.05 | 13.372 | 44779.4179 | 22.008 | 13.4636 | 59.98 | 13.324 | 44779.4405 | 22.589 | 11.4919 | 60.02 | 11.348 | 44779.4497 | 22.994 | 11.9299 | 59.99 | 11.428 | 44779.4612 | 22.517 | 11.4578 | 59.97 | 11.336 | 22
44779.4105 | 22.56 | 13.4294 | 60.05 | 13.332 | 44779.4179 | 22.01 | 13.3982 | 59.98 | 13.324 | 44779.4406 | 22.591 | 11.4191 | 60.02 | 11.348 | 44779.4497 | 22.997 | 11.926 | 59.99 | 11.428 | 44779.4612 | 22.518 | 11.4578 | 59.97 | 11.296 | 23
44779.4106 | 23.634 | 13.4294 | 60.05 | 13.332 | 44779.4179 | 23.011 | 13.3982 | 59.98 | 13.284 | 44779.4406 | 23.592 | 11.4191 | 60.02 | 11.308 | 44779.4497 | 23.998 | 11.926 | 59.99 | 11.384 | 44779.4612 | 23.521 | 11.4042 | 59.97 | 11.296 | 23
44779.4106 | 23.635 | 13.4294 | 60.05 | 13.292 | 44779.4179 | 23.014 | 13.3982 | 59.98 | 13.284 | 44779.4406 | 23.595 | 11.3656 | 60.02 | 11.308 | 44779.4497 | 23 | 11.926 | 59.99 | 11.384 | 44779.4612 | 23.522 | 11.4042 | 59.97 | 11.256 | 24
44779.4106 | 24.484 | 13.4294 | 60.04 | 13.292 | 44779.4179 | 24.015 | 13.3982 | 59.98 | 13.244 | 44779.4406 | 24.596 | 11.3656 | 60.02 | 11.268 | 44779.4497 | 24.001 | 11.926 | 59.99 | 11.348 | 44779.4612 | 24.525 | 11.3439 | 59.97 | 11.256 | 24
44779.4106 | 24.637 | 13.3647 | 60.04 | 13.292 | 44779.4179 | 24.017 | 13.3348 | 59.98 | 13.244 | 44779.4406 | 24.6 | 11.3081 | 60.02 | 11.268 | 44779.4497 | 24.004 | 11.9238 | 59.99 | 11.348 | 44779.4612 | 24.526 | 11.3439 | 59.97 | 11.216 | 25
44779.4106 | 25.638 | 13.3647 | 60.04 | 13.244 | 44779.4179 | 25.018 | 13.3348 | 59.98 | 13.204 | 44779.4406 | 25.601 | 11.3081 | 60.02 | 11.228 | 44779.4497 | 25.005 | 11.9238 | 59.99 | 11.308 | 44779.4612 | 25.529 | 11.3439 | 59.97 | 11.216 | 25
44779.4106 | 25.64 | 13.3224 | 60.04 | 13.244 | 44779.4179 | 25.021 | 13.2755 | 59.98 | 13.204 | 44779.4406 | 25.603 | 11.3081 | 60.02 | 11.228 | 44779.4497 | 25.007 | 11.9208 | 59.99 | 11.308 | 44779.4612 | 25.53 | 11.3439 | 59.97 | 11.176 | 26
44779.4106 | 26.641 | 13.3224 | 60.04 | 13.208 | 44779.4179 | 26.022 | 13.2755 | 59.98 | 13.164 | 44779.4406 | 26.604 | 11.3081 | 60.02 | 11.188 | 44779.4497 | 26.008 | 11.9208 | 59.99 | 11.264 | 44779.4612 | 26.532 | 11.2905 | 59.97 | 11.176 | 26
44779.4106 | 26.66 | 13.2556 | 60.04 | 13.208 | 44779.4179 | 26.025 | 13.2357 | 59.98 | 13.164 | 44779.4406 | 26.702 | 11.2712 | 60.02 | 11.188 | 44779.4497 | 26.01 | 11.9181 | 59.99 | 11.264 | 44779.4612 | 26.533 | 11.2905 | 59.97 | 11.136 | 27
44779.4106 | 27.662 | 13.2556 | 60.04 | 13.168 | 44779.4179 | 27.026 | 13.2357 | 59.98 | 13.124 | 44779.4406 | 27.703 | 11.2712 | 60.02 | 11.148 | 44779.4497 | 27.011 | 11.9181 | 59.99 | 11.228 | 44779.4612 | 27.536 | 11.2312 | 59.97 | 11.136 | 27
44779.4106 | 27.663 | 13.2556 | 60.04 | 13.168 | 44779.418 | 27.028 | 13.1744 | 59.98 | 13.124 | 44779.4406 | 27.707 | 11.2218 | 60.02 | 11.148 | 44779.4497 | 27.013 | 11.9181 | 59.99 | 11.228 | 44779.4612 | 27.537 | 11.2312 | 59.97 | 11.096 | 28
44779.4106 | 28.664 | 13.2556 | 60.04 | 13.128 | 44779.418 | 28.029 | 13.1744 | 59.98 | 13.084 | 44779.4406 | 28.708 | 11.2218 | 60.02 | 11.108 | 44779.4497 | 28.014 | 11.9181 | 59.99 | 11.188 | 44779.4612 | 28.539 | 11.186 | 59.97 | 11.096 | 28
44779.4106 | 28.667 | 13.2275 | 60.04 | 13.128 | 44779.418 | 28.032 | 13.1744 | 59.98 | 13.084 | 44779.4406 | 28.71 | 11.2218 | 60.02 | 11.108 | 44779.4498 | 28.231 | 11.9156 | 59.99 | 11.188 | 44779.4612 | 28.54 | 11.186 | 59.97 | 11.056 | 29
44779.4106 | 29.668 | 13.2275 | 60.04 | 13.088 | 44779.418 | 29.033 | 13.1744 | 59.98 | 13.044 | 44779.4406 | 29.711 | 11.2218 | 60.02 | 11.068 | 44779.4498 | 29.232 | 11.9156 | 59.99 | 11.148 | 44779.4612 | 29.543 | 11.1352 | 59.97 | 11.056 | 29
44779.4106 | 29.67 | 13.1875 | 60.04 | 13.088 | 44779.418 | 29.056 | 13.13 | 59.98 | 13.004 | 44779.4406 | 29.714 | 11.1613 | 60.02 | 11.068 | 44779.4498 | 29.235 | 11.9131 | 59.99 | 11.148 | 44779.4612 | 29.544 | 11.1352 | 59.97 | 11.012 | 30
44779.4106 | 30.671 | 13.1875 | 60.04 | 13.048 | 44779.418 | 30.06 | 13.099 | 59.98 | 13.004 | 44779.4406 | 30.715 | 11.1613 | 60.02 | 11.028 | 44779.4498 | 30.236 | 11.9131 | 59.99 | 11.108 | 44779.4612 | 30.546 | 11.1352 | 59.97 | 11.012 | 30
44779.4106 | 30.674 | 13.0902 | 60.04 | 13.048 | 44779.418 | 30.061 | 13.099 | 59.98 | 12.964 | 44779.4406 | 30.718 | 11.109 | 60.02 | 11.028 | 44779.4498 | 30.238 | 11.9131 | 59.99 | 11.108 | 44779.4612 | 30.547 | 11.1352 | 59.97 | 10.976 | 31
44779.4106 | 31.675 | 13.0902 | 60.04 | 13.008 | 44779.418 | 31.063 | 13.0353 | 59.98 | 12.964 | 44779.4406 | 31.719 | 11.109 | 60.02 | 10.988 | 44779.4498 | 31.239 | 11.9131 | 59.99 | 11.068 | 44779.4613 | 31.55 | 11.0783 | 59.97 | 10.976 | 31
44779.4106 | 31.678 | 13.0902 | 60.04 | 13.008 | 44779.418 | 31.064 | 13.0353 | 59.98 | 12.924 | 44779.4407 | 31.721 | 11.0542 | 60.02 | 10.988 | 44779.4498 | 31.241 | 11.9102 | 59.99 | 11.068 | 44779.4613 | 31.551 | 11.0783 | 59.97 | 10.936 | 32
44779.4106 | 32.679 | 13.0902 | 60.04 | 12.968 | 44779.418 | 32.073 | 13.0036 | 59.98 | 12.924 | 44779.4407 | 32.722 | 11.0542 | 60.02 | 10.948 | 44779.4498 | 32.242 | 11.9102 | 59.99 | 10.988 | 44779.4613 | 32.554 | 11.0419 | 59.97 | 10.936 | 32
44779.4107 | 32.681 | 13.0283 | 60.04 | 12.968 | 44779.418 | 32.074 | 13.0036 | 59.98 | 12.884 | 44779.4407 | 32.725 | 11.0542 | 60.02 | 10.948 | 44779.4498 | 32.243 | 11.9102 | 59.99 | 10.948 | 44779.4613 | 32.555 | 11.0419 | 59.97 | 10.896 | 33
44779.4107 | 33.682 | 13.0283 | 60.04 | 12.928 | 44779.418 | 33.076 | 13.0036 | 59.98 | 12.884 | 44779.4407 | 33.726 | 11.0542 | 60.02 | 10.908 | 44779.4498 | 33.244 | 11.908 | 59.99 | 10.948 | 44779.4613 | 33.661 | 10.9884 | 59.97 | 10.896 | 33
44779.4107 | 33.685 | 12.9808 | 60.04 | 12.928 | 44779.418 | 33.077 | 13.0036 | 59.98 | 12.84 | 44779.4407 | 33.728 | 10.9759 | 60.02 | 10.908 | 44779.4498 | 33.245 | 11.908 | 59.99 | 10.948 | 44779.4613 | 33.662 | 10.9884 | 59.97 | 10.856 | 34
44779.4107 | 34.686 | 12.9808 | 60.04 | 12.888 | 44779.418 | 34.08 | 12.9332 | 59.98 | 12.84 | 44779.4407 | 34.729 | 10.9759 | 60.02 | 10.868 | 44779.4498 | 34.244 | 11.908 | 59.99 | 10.904 | 44779.4613 | 34.664 | 10.9884 | 59.97 | 10.856 | 34
44779.4107 | 34.688 | 12.9464 | 60.04 | 12.888 | 44779.418 | 34.081 | 12.9332 | 59.98 | 12.8 | 44779.4407 | 34.732 | 10.9374 | 60.02 | 10.868 | 44779.4498 | 34.248 | 11.9057 | 59.99 | 10.904 | 44779.4613 | 34.665 | 10.9884 | 59.97 | 10.816 | 35
44779.4107 | 35.689 | 12.9464 | 60.04 | 12.848 | 44779.418 | 35.084 | 12.8426 | 59.98 | 12.8 | 44779.4407 | 35.733 | 10.9374 | 60.02 | 10.828 | 44779.4498 | 35.249 | 11.9057 | 59.99 | 10.904 | 44779.4613 | 35.669 | 10.9347 | 59.97 | 10.816 | 35
44779.4107 | 35.691 | 12.9464 | 60.04 | 12.848 | 44779.418 | 35.085 | 12.8426 | 59.98 | 12.76 | 44779.4407 | 35.735 | 10.9022 | 60.02 | 10.828 | 44779.4498 | 35.248 | 11.9057 | 59.99 | 10.868 | 44779.4613 | 35.67 | 10.9347 | 59.97 | 10.776 | 36
44779.4107 | 36.692 | 12.9464 | 60.04 | 12.808 | 44779.4181 | 36.086 | 12.8426 | 59.98 | 12.76 | 44779.4407 | 36.736 | 10.9022 | 60.02 | 10.788 | 44779.4498 | 36.252 | 11.9036 | 59.99 | 10.868 | 44779.4613 | 36.672 | 10.8808 | 59.97 | 10.776 | 36
44779.4107 | 36.695 | 12.898 | 60.04 | 12.808 | 44779.4181 | 36.087 | 12.8426 | 59.98 | 12.72 | 44779.4407 | 36.738 | 10.8583 | 60.02 | 10.788 | 44779.4498 | 36.253 | 11.9036 | 59.99 | 10.868 | 44779.4613 | 36.673 | 10.8808 | 59.97 | 10.732 | 37
44779.4107 | 37.696 | 12.898 | 60.04 | 12.768 | 44779.4181 | 37.09 | 12.8026 | 59.98 | 12.72 | 44779.4407 | 37.739 | 10.8583 | 60.02 | 10.748 | 44779.4498 | 37.253 | 11.9036 | 59.99 | 10.828 | 44779.4613 | 37.676 | 10.8174 | 59.97 | 10.732 | 37
44779.4107 | 37.698 | 12.8494 | 60.04 | 12.768 | 44779.4181 | 37.091 | 12.8026 | 59.98 | 12.68 | 44779.4407 | 37.742 | 10.8583 | 60.02 | 10.748 | 44779.4498 | 37.255 | 11.9036 | 59.99 | 10.828 | 44779.4613 | 37.677 | 10.8174 | 59.97 | 10.692 | 38
44779.4107 | 38.699 | 12.8494 | 60.04 | 12.728 | 44779.4181 | 38.093 | 12.7507 | 59.98 | 12.68 | 44779.4407 | 38.743 | 10.8583 | 60.02 | 10.704 | 44779.4498 | 38.256 | 11.9036 | 59.99 | 10.828 | 44779.4613 | 38.679 | 10.8174 | 59.97 | 10.692 | 38
44779.4107 | 38.702 | 12.8494 | 60.04 | 12.728 | 44779.4181 | 38.094 | 12.7507 | 59.98 | 12.64 | 44779.4407 | 38.745 | 10.8097 | 60.02 | 10.704 | 44779.4499 | 38.257 | 11.9036 | 59.99 | 10.788 | 44779.4613 | 38.68 | 10.8174 | 59.97 | 10.648 | 39
44779.4107 | 39.703 | 12.8494 | 60.04 | 12.688 | 44779.4181 | 39.097 | 12.7034 | 59.98 | 12.64 | 44779.4407 | 39.746 | 10.8097 | 60.02 | 10.664 | 44779.4499 | 39.258 | 11.9019 | 59.99 | 10.788 | 44779.4614 | 39.734 | 10.7763 | 59.97 | 10.648 | 39
44779.4107 | 39.705 | 12.7812 | 60.04 | 12.688 | 44779.4181 | 39.098 | 12.7034 | 59.98 | 12.6 | 44779.4407 | 39.749 | 10.7233 | 60.02 | 10.664 | 44779.4499 | 39.259 | 11.9019 | 59.99 | 10.788 | 44779.4614 | 39.735 | 10.7763 | 59.97 | 10.612 | 40
44779.4107 | 40.706 | 12.7812 | 60.04 | 12.648 | 44779.4181 | 40.101 | 12.7034 | 59.98 | 12.6 | 44779.4407 | 40.75 | 10.7233 | 60.02 | 10.624 | 44779.4499 | 40.257 | 11.9019 | 59.99 | 10.748 | 44779.4614 | 40.739 | 10.7115 | 59.97 | 10.612 | 40
44779.4107 | 40.709 | 12.7177 | 60.04 | 12.648 | 44779.4181 | 40.102 | 12.7034 | 59.98 | 12.56 | 44779.4408 | 40.753 | 10.7233 | 60.02 | 10.624 | 44779.4499 | 40.261 | 11.9 | 59.99 | 10.748 | 44779.4614 | 40.74 | 10.7115 | 59.97 | 10.572 | 41
44779.4107 | 41.71 | 12.7177 | 60.04 | 12.608 | 44779.4181 | 41.103 | 12.6542 | 59.98 | 12.56 | 44779.4408 | 41.754 | 10.7233 | 60.02 | 10.584 | 44779.4499 | 41.262 | 11.9 | 59.99 | 10.748 | 44779.4614 | 41.742 | 10.6524 | 59.97 | 10.572 | 41
44779.4108 | 41.712 | 12.6794 | 60.04 | 12.608 | 44779.4181 | 41.104 | 12.6542 | 59.98 | 12.52 | 44779.4408 | 41.755 | 10.6706 | 60.02 | 10.584 | 44779.4499 | 41.263 | 11.9 | 59.99 | 10.708 | 44779.4614 | 41.743 | 10.6524 | 59.97 | 10.532 | 42
44779.4108 | 42.713 | 12.6794 | 60.04 | 12.568 | 44779.4181 | 42.107 | 12.5874 | 59.98 | 12.52 | 44779.4408 | 42.756 | 10.6706 | 60.02 | 10.544 | 44779.4499 | 42.265 | 11.9 | 59.99 | 10.708 | 44779.4614 | 42.745 | 10.6524 | 59.97 | 10.532 | 42
44779.4108 | 42.715 | 12.6794 | 60.04 | 12.568 | 44779.4181 | 42.108 | 12.5874 | 59.98 | 12.476 | 44779.4408 | 42.759 | 10.6166 | 60.02 | 10.544 | 44779.4499 | 42.266 | 11.9 | 59.99 | 10.708 | 44779.4614 | 42.747 | 10.6524 | 59.97 | 10.492 | 43
44779.4108 | 43.716 | 12.6794 | 60.04 | 12.528 | 44779.4181 | 43.11 | 12.5325 | 59.98 | 12.476 | 44779.4408 | 43.76 | 10.6166 | 60.02 | 10.504 | 44779.4499 | 43.265 | 11.9 | 59.99 | 10.668 | 44779.4614 | 43.337 | 10.6524 | 60.03 | 10.492 | 43
44779.4108 | 43.719 | 12.622 | 60.04 | 12.528 | 44779.4181 | 43.111 | 12.5325 | 59.98 | 12.436 | 44779.4408 | 43.762 | 10.5565 | 60.02 | 10.504 | 44779.4499 | 43.268 | 11.8898 | 59.99 | 10.668 | 44779.4614 | 43.749 | 10.6103 | 60.03 | 10.492 | 44
44779.4108 | 44.72 | 12.622 | 60.04 | 12.488 | 44779.4181 | 44.114 | 12.5325 | 59.98 | 12.436 | 44779.4408 | 44.763 | 10.5565 | 60.02 | 10.464 | 44779.4499 | 44.269 | 11.8898 | 59.99 | 10.668 | 44779.4614 | 44.75 | 10.6103 | 60.03 | 10.452 | 44
44779.4108 | 44.722 | 12.5777 | 60.04 | 12.488 | 44779.4181 | 44.115 | 12.5325 | 59.98 | 12.396 | 44779.4408 | 44.766 | 10.5565 | 60.02 | 10.464 | 44779.4499 | 44.269 | 11.8898 | 59.99 | 10.628 | 44779.4614 | 44.753 | 10.5319 | 60.03 | 10.452 | 45
44779.4108 | 45.723 | 12.5777 | 60.04 | 12.448 | 44779.4182 | 45.117 | 12.4757 | 59.98 | 12.396 | 44779.4408 | 45.767 | 10.5565 | 60.02 | 10.424 | 44779.4499 | 45.271 | 11.8683 | 59.99 | 10.628 | 44779.4614 | 45.754 | 10.5319 | 60.03 | 10.412 | 45
44779.4108 | 45.726 | 12.5159 | 60.04 | 12.448 | 44779.4182 | 45.118 | 12.4757 | 59.98 | 12.356 | 44779.4408 | 45.811 | 10.5244 | 60.02 | 10.424 | 44779.4499 | 45.272 | 11.8683 | 59.99 | 10.628 | 44779.4614 | 45.809 | 10.4903 | 60.03 | 10.412 | 46
44779.4108 | 46.727 | 12.5159 | 60.04 | 12.408 | 44779.4182 | 46.12 | 12.4305 | 59.98 | 12.356 | 44779.4408 | 46.812 | 10.5244 | 60.02 | 10.384 | 44779.4499 | 46.747 | 11.8683 | 60.04 | 10.628 | 44779.4614 | 46.81 | 10.4903 | 60.03 | 10.372 | 46
44779.4108 | 46.729 | 12.4736 | 60.04 | 12.408 | 44779.4182 | 46.121 | 12.4305 | 59.98 | 12.316 | 44779.4408 | 46.815 | 10.4389 | 60.02 | 10.384 | 44779.4499 | 46.444 | 11.7545 | 60.04 | 10.628 | 44779.4614 | 46.813 | 10.4326 | 60.03 | 10.372 | 47
44779.4108 | 47.73 | 12.4736 | 60.04 | 12.368 | 44779.4182 | 47.124 | 12.3734 | 59.98 | 12.316 | 44779.4408 | 47.816 | 10.4389 | 60.02 | 10.344 | 44779.4499 | 47.445 | 11.7545 | 60.04 | 10.628 | 44779.4614 | 47.814 | 10.4326 | 60.03 | 10.332 | 47
44779.4108 | 47.733 | 12.4736 | 60.04 | 12.368 | 44779.4182 | 47.125 | 12.3734 | 59.98 | 12.276 | 44779.4408 | 47.818 | 10.3941 | 60.02 | 10.344 | 44779.4499 | 47.447 | 11.7545 | 60.04 | 10.628 | 44779.4614 | 47.816 | 10.4326 | 60.03 | 10.332 | 48
44779.4108 | 48.734 | 12.4736 | 60.04 | 12.324 | 44779.4182 | 48.127 | 12.3734 | 59.98 | 12.276 | 44779.4408 | 48.819 | 10.3941 | 60.02 | 10.304 | 44779.4499 | 48.448 | 11.7545 | 60.04 | 10.548 | 44779.4614 | 48.817 | 10.4326 | 60.03 | 10.292 | 48
44779.4108 | 48.736 | 12.4123 | 60.04 | 12.324 | 44779.4182 | 48.128 | 12.3734 | 59.98 | 12.236 | 44779.4408 | 48.35 | 10.3941 | 59.98 | 10.304 | 44779.4499 | 48.451 | 11.6323 | 60.04 | 10.508 | 44779.4615 | 48.819 | 10.4056 | 60.03 | 10.292 | 49
44779.4108 | 49.737 | 12.4123 | 60.04 | 12.288 | 44779.4182 | 49.131 | 12.3114 | 59.98 | 12.236 | 44779.4409 | 49.822 | 10.3941 | 59.98 | 10.304 | 44779.4499 | 49.452 | 11.6323 | 60.04 | 10.508 | 44779.4615 | 49.82 | 10.4056 | 60.03 | 10.252 | 49
44779.4109 | 49.829 | 12.3592 | 60.04 | 12.288 | 44779.4182 | 49.132 | 12.3114 | 59.98 | 12.196 | 44779.4409 | 49.823 | 10.3941 | 59.98 | 10.264 | 44779.4499 | 49.453 | 11.6323 | 60.04 | 10.468 | 44779.4615 | 49.823 | 10.3339 | 60.03 | 10.252 | 50
44779.4109 | 50.83 | 12.3592 | 60.04 | 12.244 | 44779.4182 | 50.134 | 12.3114 | 59.98 | 12.196 | 44779.4409 | 50.825 | 10.3366 | 59.98 | 10.264 | 44779.4499 | 50.455 | 11.492 | 60.04 | 10.468 | 44779.4615 | 50.824 | 10.3339 | 60.03 | 10.212 | 50
44779.4109 | 50.833 | 12.3101 | 60.04 | 12.244 | 44779.4182 | 50.135 | 12.3114 | 59.98 | 12.156 | 44779.4409 | 50.826 | 10.3366 | 59.98 | 10.216 | 44779.4499 | 50.456 | 11.492 | 60.04 | 10.468 | 44779.4615 | 50.826 | 10.2819 | 60.03 | 10.212 | 51
44779.4109 | 51.834 | 12.3101 | 60.04 | 12.2 | 44779.4182 | 51.168 | 12.3114 | 59.96 | 12.156 | 44779.4409 | 51.829 | 10.2907 | 59.98 | 10.216 | 44779.45 | 51.458 | 11.3401 | 60.04 | 10.468 | 44779.4615 | 51.827 | 10.2819 | 60.03 | 10.172 | 51
44779.4109 | 51.837 | 12.2626 | 60.04 | 12.2 | 44779.4182 | 51.137 | 12.2579 | 59.96 | 12.156 | 44779.4409 | 51.83 | 10.2907 | 59.98 | 10.184 | 44779.45 | 51.459 | 11.3401 | 60.04 | 10.428 | 44779.4615 | 51.83 | 10.2819 | 60.03 | 10.172 | 52
44779.4109 | 52.838 | 12.2626 | 60.04 | 12.16 | 44779.4182 | 52.138 | 12.2579 | 59.96 | 12.116 | 44779.4409 | 52.836 | 10.2907 | 59.98 | 10.184 | 44779.45 | 52.461 | 11.3401 | 60.04 | 10.428 | 44779.4615 | 52.831 | 10.2819 | 60.03 | 10.132 | 52
44779.4109 | 52.841 | 12.2626 | 60.04 | 12.16 | 44779.4182 | 52.14 | 12.1976 | 59.96 | 12.116 | 44779.4409 | 52.837 | 10.2907 | 59.98 | 10.144 | 44779.45 | 52.462 | 11.3401 | 60.04 | 10.388 | 44779.4615 | 52.833 | 10.2468 | 60.03 | 10.132 | 53
44779.4109 | 53.842 | 12.2626 | 60.04 | 12.12 | 44779.4182 | 53.141 | 12.1976 | 59.96 | 12.064 | 44779.4409 | 53.84 | 10.2438 | 59.98 | 10.144 | 44779.45 | 53.464 | 11.1113 | 60.04 | 10.388 | 44779.4615 | 53.834 | 10.2468 | 60.03 | 10.092 | 53
44779.4109 | 53.845 | 12.1981 | 60.04 | 12.12 | 44779.4183 | 53.143 | 12.1431 | 59.96 | 12.064 | 44779.4409 | 53.841 | 10.2438 | 59.98 | 10.104 | 44779.45 | 53.465 | 11.1113 | 60.04 | 10.388 | 44779.4615 | 53.837 | 10.1888 | 60.03 | 10.092 | 54
44779.4109 | 54.846 | 12.1981 | 60.04 | 12.08 | 44779.4183 | 54.144 | 12.1431 | 59.96 | 12.032 | 44779.4409 | 54.844 | 10.1919 | 59.98 | 10.104 | 44779.45 | 54.468 | 10.7893 | 60.04 | 10.388 | 44779.4615 | 54.838 | 10.1888 | 60.03 | 10.052 | 54
44779.4109 | 54.554 | 12.1981 | 60.09 | 12.08 | 44779.4183 | 54.147 | 12.0935 | 59.96 | 12.032 | 44779.4409 | 54.845 | 10.1919 | 59.98 | 10.064 | 44779.45 | 54.469 | 10.7893 | 60.04 | 10.344 | 44779.4615 | 54.839 | 10.1888 | 60.03 | 10.052 | 55
44779.4109 | 55.848 | 12.1299 | 60.09 | 12.08 | 44779.4183 | 55.148 | 12.0935 | 59.96 | 11.992 | 44779.4409 | 55.847 | 10.1519 | 59.98 | 10.064 | 44779.45 | 55.471 | 10.7893 | 60.04 | 10.344 | 44779.4615 | 55.84 | 10.1888 | 60.03 | 10.012 | 55
44779.4109 | 55.849 | 12.1299 | 60.09 | 12.04 | 44779.4183 | 55.15 | 12.0609 | 59.96 | 11.992 | 44779.4409 | 55.848 | 10.1519 | 59.98 | 10.024 | 44779.45 | 55.472 | 10.7893 | 60.04 | 10.304 | 44779.4615 | 55.843 | 10.1299 | 60.03 | 10.012 | 56
44779.4109 | 56.855 | 12.1129 | 60.09 | 12.04 | 44779.4183 | 56.151 | 12.0609 | 59.96 | 11.952 | 44779.4409 | 56.851 | 10.1519 | 59.98 | 10.024 | 44779.45 | 56.475 | 10.5456 | 60.04 | 10.304 | 44779.4615 | 56.845 | 10.1299 | 60.03 | 10.012 | 56
44779.4109 | 56.856 | 12.1129 | 60.09 | 12 | 44779.4183 | 56.154 | 12.0609 | 59.96 | 11.952 | 44779.4409 | 56.852 | 10.1519 | 59.98 | 9.98 | 44779.45 | 56.476 | 10.5456 | 60.04 | 10.264 | 44779.4615 | 56.848 | 10.0611 | 60.03 | 10.012 | 57
44779.4109 | 57.858 | 12.1129 | 60.09 | 12 | 44779.4183 | 57.155 | 12.0609 | 59.96 | 11.912 | 44779.4409 | 57.854 | 10.0645 | 59.98 | 9.98 | 44779.45 | 57.479 | 10.3783 | 60.04 | 10.264 | 44779.4615 | 57.849 | 10.0611 | 60.03 | 9.964 | 57
44779.4109 | 57.859 | 12.1129 | 60.09 | 11.96 | 44779.4183 | 57.157 | 12.0105 | 59.96 | 11.912 | 44779.4409 | 57.855 | 10.0645 | 59.98 | 9.944 | 44779.45 | 57.48 | 10.3783 | 60.04 | 10.22 | 44779.4616 | 57.851 | 10.0087 | 60.03 | 9.964 | 58
44779.4109 | 58.861 | 12.0658 | 60.09 | 11.96 | 44779.4183 | 58.158 | 12.0105 | 59.96 | 11.872 | 44779.441 | 58.858 | 10.0115 | 59.98 | 9.944 | 44779.45 | 58.482 | 10.3138 | 60.04 | 10.22 | 44779.4616 | 58.852 | 10.0087 | 60.03 | 9.924 | 58
44779.4109 | 58.862 | 12.0658 | 60.09 | 11.92 | 44779.4183 | 58.161 | 11.969 | 59.96 | 11.872 | 44779.441 | 58.859 | 10.0115 | 59.98 | 9.904 | 44779.45 | 58.483 | 10.3138 | 60.04 | 10.184 | 44779.4616 | 58.855 | 10.0087 | 60.03 | 9.924 | 59
44779.411 | 59.864 | 11.984 | 60.09 | 11.92 | 44779.4183 | 59.162 | 11.969 | 59.96 | 11.832 | 44779.441 | 59.862 | 9.957 | 59.98 | 9.904 | 44779.4501 | 59.512 | 10.3138 | 60.04 | 10.184 | 44779.4616 | 59.856 | 10.0087 | 60.03 | 9.884 | 59
44779.411 | 59.865 | 11.984 | 60.09 | 11.876 | 44779.4183 | 59.165 | 11.8916 | 59.96 | 11.832 | 44779.441 | 59.863 | 9.957 | 59.98 | 9.856 | 44779.4501 | 59.513 | 10.3138 | 60.04 | 10.14 | 44779.4616 | 59.858 | 9.9464 | 60.03 | 9.884 | 60
44779.411 | 60.867 | 11.984 | 60.09 | 11.876 | 44779.4183 | 60.166 | 11.8916 | 59.96 | 11.792 | 44779.441 | 60.865 | 9.957 | 59.98 | 9.856 | 44779.4501 | 60.514 | 10.2543 | 60.04 | 10.14 | 44779.4616 | 60.859 | 9.9464 | 60.03 | 9.844 | 60
44779.411 | 60.868 | 11.984 | 60.09 | 11.836 | 44779.4183 | 60.168 | 11.8916 | 59.96 | 11.792 | 44779.441 | 60.866 | 9.957 | 59.98 | 9.816 | 44779.4501 | 60.515 | 10.2543 | 60.04 | 10.1 | 44779.4616 | 60.863 | 9.9273 | 60.03 | 9.844 | 61
44779.411 | 61.871 | 11.9361 | 60.09 | 11.836 | 44779.4183 | 61.169 | 11.8916 | 59.96 | 11.752 | 44779.441 | 61.869 | 9.9044 | 59.98 | 9.816 | 44779.4501 | 61.518 | 10.1691 | 60.04 | 10.1 | 44779.4616 | 61.864 | 9.9273 | 60.03 | 9.804 | 61
44779.411 | 61.872 | 11.9361 | 60.09 | 11.796 | 44779.4183 | 61.175 | 11.8325 | 59.96 | 11.752 | 44779.441 | 61.87 | 9.9044 | 59.98 | 9.776 | 44779.4501 | 61.519 | 10.1691 | 60.04 | 10.06 | 44779.4616 | 61.866 | 9.8768 | 60.03 | 9.804 | 62
44779.411 | 62.875 | 11.8565 | 60.09 | 11.796 | 44779.4183 | 62.176 | 11.8325 | 59.96 | 11.704 | 44779.441 | 62.043 | 9.8535 | 59.98 | 9.776 | 44779.4501 | 62.521 | 10.1691 | 60.04 | 10.06 | 44779.4616 | 62.867 | 9.8768 | 60.03 | 9.764 | 62
44779.411 | 62.876 | 11.8565 | 60.09 | 11.756 | 44779.4184 | 62.178 | 11.8083 | 59.96 | 11.704 | 44779.441 | 62.044 | 9.8535 | 59.98 | 9.736 | 44779.4501 | 62.522 | 10.1691 | 60.04 | 9.98 | 44779.4616 | 62.871 | 9.8062 | 60.03 | 9.764 | 63
44779.411 | 63.878 | 11.8565 | 60.09 | 11.756 | 44779.4184 | 63.179 | 11.8083 | 59.96 | 11.664 | 44779.441 | 63.046 | 9.8535 | 59.98 | 9.736 | 44779.4501 | 63.525 | 10.0316 | 60.04 | 9.98 | 44779.4616 | 63.872 | 9.8062 | 60.03 | 9.684 | 63
44779.411 | 63.879 | 11.8565 | 60.09 | 11.716 | 44779.4184 | 63.182 | 11.749 | 59.96 | 11.664 | 44779.441 | 63.047 | 9.8535 | 59.98 | 9.696 | 44779.4501 | 63.526 | 10.0316 | 60.04 | 9.94 | 44779.4616 | 63.874 | 9.7535 | 60.03 | 9.684 | 64
44779.411 | 64.882 | 11.7934 | 60.09 | 11.716 | 44779.4184 | 64.183 | 11.749 | 59.96 | 11.624 | 44779.441 | 64.05 | 9.7378 | 59.98 | 9.696 | 44779.4501 | 64.529 | 9.981 | 60.04 | 9.94 | 44779.4616 | 64.875 | 9.7535 | 60.03 | 9.644 | 64
44779.411 | 64.883 | 11.7934 | 60.09 | 11.676 | 44779.4184 | 64.379 | 11.749 | 59.96 | 11.624 | 44779.441 | 64.051 | 9.7378 | 59.98 | 9.644 | 44779.4501 | 64.53 | 9.981 | 60.04 | 9.9 | 44779.4616 | 64.093 | 9.7535 | 60.03 | 9.644 | 65
44779.411 | 65.885 | 11.7597 | 60.09 | 11.676 | 44779.4184 | 65.38 | 11.749 | 59.96 | 11.584 | 44779.441 | 65.053 | 9.6739 | 59.98 | 9.644 | 44779.4501 | 65.532 | 9.981 | 60.04 | 9.9 | 44779.4616 | 65.094 | 9.7535 | 60.03 | 9.604 | 65
44779.411 | 65.886 | 11.7597 | 60.09 | 11.636 | 44779.4184 | 65.382 | 11.676 | 59.96 | 11.584 | 44779.441 | 65.054 | 9.6739 | 59.98 | 9.588 | 44779.4501 | 65.533 | 9.981 | 60.04 | 9.86 | 44779.4617 | 65.096 | 9.7206 | 60.03 | 9.604 | 66
44779.411 | 66.889 | 11.7141 | 60.09 | 11.636 | 44779.4184 | 66.383 | 11.676 | 59.96 | 11.544 | 44779.4411 | 66.057 | 9.6739 | 59.98 | 9.588 | 44779.4501 | 66.536 | 9.9461 | 60.04 | 9.86 | 44779.4617 | 66.097 | 9.7206 | 60.03 | 9.564 | 66
44779.411 | 66.89 | 11.7141 | 60.09 | 11.596 | 44779.4184 | 66.386 | 11.6299 | 59.96 | 11.544 | 44779.4411 | 66.058 | 9.6739 | 59.98 | 9.564 | 44779.4501 | 66.537 | 9.9461 | 60.04 | 9.82 | 44779.4617 | 66.099 | 9.6696 | 60.03 | 9.564 | 67
44779.4111 | 67.892 | 11.7141 | 60.09 | 11.596 | 44779.4184 | 67.387 | 11.6299 | 59.96 | 11.504 | 44779.4411 | 67.061 | 9.637 | 59.98 | 9.564 | 44779.4501 | 67.539 | 9.9461 | 60.04 | 9.82 | 44779.4617 | 67.1 | 9.6696 | 60.03 | 9.524 | 67
44779.4111 | 67.893 | 11.7141 | 60.09 | 11.556 | 44779.4184 | 67.39 | 11.5767 | 59.96 | 11.504 | 44779.4411 | 67.062 | 9.637 | 59.98 | 9.524 | 44779.4501 | 67.54 | 9.9461 | 60.04 | 9.78 | 44779.4617 | 67.103 | 9.6136 | 60.03 | 9.524 | 68
44779.4111 | 68.897 | 11.6084 | 60.09 | 11.556 | 44779.4184 | 68.391 | 11.5767 | 59.96 | 11.464 | 44779.4411 | 68.079 | 9.637 | 59.98 | 9.524 | 44779.4502 | 68.543 | 9.889 | 60.04 | 9.78 | 44779.4617 | 68.104 | 9.6136 | 60.03 | 9.484 | 68
44779.4111 | 68.898 | 11.6084 | 60.09 | 11.512 | 44779.4184 | 68.395 | 11.5767 | 59.96 | 11.464 | 44779.4411 | 68.08 | 9.637 | 59.98 | 9.524 | 44779.4502 | 68.544 | 9.889 | 60.04 | 9.74 | 44779.4617 | 68.106 | 9.6136 | 60.03 | 9.484 | 69
44779.4111 | 69.901 | 11.5602 | 60.09 | 11.512 | 44779.4184 | 69.396 | 11.5767 | 59.96 | 11.424 | 44779.4411 | 69.081 | 9.637 | 59.98 | 9.524 | 44779.4502 | 69.546 | 9.802 | 60.04 | 9.74 | 44779.4617 | 69.107 | 9.6136 | 60.03 | 9.444 | 69
44779.4111 | 69.902 | 11.5602 | 60.09 | 11.472 | 44779.4184 | 69.397 | 11.5266 | 59.96 | 11.424 | 44779.4411 | 69.082 | 9.5896 | 59.98 | 9.524 | 44779.4502 | 69.547 | 9.802 | 60.04 | 9.7 | 44779.4617 | 69.109 | 9.5365 | 60.03 | 9.444 | 70
44779.4111 | 70.904 | 11.5602 | 60.09 | 11.472 | 44779.4184 | 70.398 | 11.5266 | 59.96 | 11.384 | 44779.4411 | 70.083 | 9.5896 | 59.98 | 9.484 | 44779.4502 | 70.55 | 9.7596 | 60.04 | 9.7 | 44779.4617 | 70.11 | 9.5365 | 60.03 | 9.404 | 70
44779.4111 | 70.905 | 11.5602 | 60.09 | 11.432 | 44779.4185 | 70.401 | 11.4739 | 59.96 | 11.384 | 44779.4411 | 70.14 | 9.5309 | 59.98 | 9.484 | 44779.4502 | 70.551 | 9.7596 | 60.04 | 9.66 | 44779.4617 | 70.113 | 9.4923 | 60.03 | 9.404 | 71
44779.4111 | 71.908 | 11.493 | 60.09 | 11.432 | 44779.4185 | 71.402 | 11.4739 | 59.96 | 11.344 | 44779.4411 | 71.142 | 9.5309 | 59.98 | 9.404 | 44779.4502 | 71.554 | 9.7596 | 60.04 | 9.66 | 44779.4617 | 71.114 | 9.4923 | 60.03 | 9.364 | 71
44779.4111 | 71.909 | 11.493 | 60.09 | 11.392 | 44779.4185 | 71.405 | 11.4283 | 59.96 | 11.344 | 44779.4411 | 71.143 | 9.4969 | 59.98 | 9.404 | 44779.4502 | 71.555 | 9.7596 | 60.04 | 9.62 | 44779.4617 | 71.116 | 9.4438 | 60.03 | 9.364 | 72
44779.4111 | 72.911 | 11.4277 | 60.09 | 11.392 | 44779.4185 | 72.406 | 11.4283 | 59.96 | 11.304 | 44779.4411 | 72.144 | 9.4969 | 59.98 | 9.364 | 44779.4502 | 72.557 | 9.7004 | 60.04 | 9.62 | 44779.4617 | 72.117 | 9.4438 | 60.03 | 9.324 | 72
44779.4111 | 72.912 | 11.4277 | 60.09 | 11.352 | 44779.4185 | 72.408 | 11.4283 | 59.96 | 11.304 | 44779.4411 | 72.146 | 9.4445 | 59.98 | 9.364 | 44779.4502 | 72.558 | 9.7004 | 60.04 | 9.58 | 44779.4617 | 72.12 | 9.4438 | 60.03 | 9.324 | 73
44779.4111 | 73.915 | 11.3937 | 60.09 | 11.352 | 44779.4185 | 73.409 | 11.4283 | 59.96 | 11.264 | 44779.4411 | 73.148 | 9.4445 | 59.98 | 9.324 | 44779.4502 | 73.561 | 9.6414 | 60.04 | 9.58 | 44779.4617 | 73.121 | 9.4438 | 60.03 | 9.284 | 73
44779.4111 | 73.916 | 11.3937 | 60.09 | 11.312 | 44779.4185 | 73.412 | 11.3747 | 59.96 | 11.264 | 44779.4411 | 73.151 | 9.3933 | 59.98 | 9.276 | 44779.4502 | 73.562 | 9.6414 | 60.04 | 9.54 | 44779.4617 | 73.405 | 9.4438 | 60 | 9.284 | 74
44779.4111 | 74.919 | 11.3937 | 60.09 | 11.312 | 44779.4185 | 74.413 | 11.3747 | 59.96 | 11.224 | 44779.4411 | 74.152 | 9.3933 | 59.98 | 9.276 | 44779.4502 | 74.564 | 9.6414 | 60.04 | 9.54 | 44779.4617 | 74.123 | 9.3857 | 60 | 9.284 | 74
44779.4111 | 74.92 | 11.3937 | 60.09 | 11.272 | 44779.4185 | 74.415 | 11.2983 | 59.96 | 11.224 | 44779.4411 | 74.154 | 9.3933 | 59.98 | 9.276 | 44779.4502 | 74.565 | 9.6414 | 60.04 | 9.5 | 44779.4617 | 74.124 | 9.3857 | 60 | 9.24 | 75
44779.4111 | 75.922 | 11.3282 | 60.09 | 11.272 | 44779.4185 | 75.416 | 11.2983 | 59.96 | 11.184 | 44779.4411 | 75.155 | 9.3933 | 59.98 | 9.236 | 44779.4502 | 75.568 | 9.6414 | 60.04 | 9.5 | 44779.4618 | 75.127 | 9.3312 | 60 | 9.24 | 75
44779.4111 | 75.923 | 11.3282 | 60.09 | 11.232 | 44779.4185 | 75.419 | 11.2684 | 59.96 | 11.184 | 44779.4412 | 75.158 | 9.3171 | 59.98 | 9.236 | 44779.4502 | 75.569 | 9.6414 | 60.04 | 9.5 | 44779.4618 | 75.128 | 9.3312 | 60 | 9.204 | 76
44779.4112 | 76.926 | 11.271 | 60.09 | 11.232 | 44779.4185 | 76.42 | 11.2684 | 59.96 | 11.144 | 44779.4412 | 76.159 | 9.3171 | 59.98 | 9.196 | 44779.4502 | 76.571 | 9.5824 | 60.04 | 9.5 | 44779.4618 | 76.131 | 9.3007 | 60 | 9.204 | 76
44779.4112 | 76.927 | 11.271 | 60.09 | 11.192 | 44779.4185 | 76.469 | 11.2684 | 59.96 | 11.144 | 44779.4412 | 76.159 | 9.3171 | 59.98 | 9.156 | 44779.4502 | 76.572 | 9.5824 | 60.04 | 9.46 | 44779.4618 | 76.132 | 9.3007 | 60 | 9.164 | 77
44779.4112 | 77.929 | 11.271 | 60.09 | 11.192 | 44779.4185 | 77.47 | 11.2684 | 59.96 | 11.104 | 44779.4412 | 77.161 | 9.3171 | 59.98 | 9.156 | 44779.4503 | 77.812 | 9.5824 | 59.98 | 9.46 | 44779.4618 | 77.134 | 9.3007 | 60 | 9.164 | 77
44779.4112 | 77.93 | 11.271 | 60.09 | 11.152 | 44779.4185 | 77.472 | 11.205 | 59.96 | 11.104 | 44779.4412 | 77.162 | 9.3171 | 59.98 | 9.156 | 44779.4503 | 77.575 | 9.5382 | 59.98 | 9.46 | 44779.4618 | 77.135 | 9.3007 | 60 | 9.124 | 78
44779.4112 | 78.933 | 11.202 | 60.09 | 11.152 | 44779.4185 | 78.473 | 11.205 | 59.96 | 11.064 | 44779.4412 | 78.165 | 9.2684 | 59.98 | 9.156 | 44779.4503 | 78.576 | 9.5382 | 59.98 | 9.42 | 44779.4618 | 78.138 | 9.2345 | 60 | 9.124 | 78
44779.4112 | 78.934 | 11.202 | 60.09 | 11.112 | 44779.4185 | 78.475 | 11.1594 | 59.96 | 11.064 | 44779.4412 | 78.166 | 9.2684 | 59.98 | 9.116 | 44779.4503 | 78.579 | 9.5382 | 59.98 | 9.42 | 44779.4618 | 78.139 | 9.2345 | 60 | 9.08 | 79
44779.4112 | 79.936 | 11.202 | 60.09 | 11.112 | 44779.4185 | 79.476 | 11.1594 | 59.96 | 11.024 | 44779.4412 | 79.169 | 9.2116 | 59.98 | 9.116 | 44779.4503 | 79.58 | 9.5382 | 59.98 | 9.38 | 44779.4618 | 79.14 | 9.1801 | 60 | 9.08 | 79
44779.4112 | 79.937 | 11.202 | 60.09 | 11.072 | 44779.4186 | 79.479 | 11.0928 | 59.96 | 11.024 | 44779.4412 | 79.17 | 9.2116 | 59.98 | 9.076 | 44779.4503 | 79.582 | 9.4768 | 59.98 | 9.38 | 44779.4618 | 79.141 | 9.1801 | 60 | 9.036 | 80
44779.4112 | 80.94 | 11.1077 | 60.09 | 11.072 | 44779.4186 | 80.48 | 11.0928 | 59.96 | 10.984 | 44779.4412 | 80.604 | 9.2116 | 59.99 | 9.076 | 44779.4503 | 80.583 | 9.4768 | 59.98 | 9.34 | 44779.4618 | 80.277 | 9.1346 | 60 | 9.036 | 80
44779.4112 | 80.941 | 11.1077 | 60.09 | 11.032 | 44779.4186 | 80.235 | 11.0928 | 59.97 | 10.984 | 44779.4412 | 80.172 | 9.161 | 59.99 | 9.076 | 44779.4503 | 80.586 | 9.4141 | 59.98 | 9.34 | 44779.4618 | 80.279 | 9.1346 | 60 | 8.996 | 81
44779.4112 | 81.944 | 11.1077 | 60.09 | 11.032 | 44779.4186 | 81.483 | 11.0456 | 59.97 | 10.984 | 44779.4412 | 81.173 | 9.161 | 59.99 | 9.036 | 44779.4503 | 81.587 | 9.4141 | 59.98 | 9.3 | 44779.4618 | 81.282 | 9.1346 | 60 | 8.996 | 81
44779.4112 | 81.945 | 11.1077 | 60.09 | 10.992 | 44779.4186 | 81.484 | 11.0456 | 59.97 | 10.94 | 44779.4412 | 81.176 | 9.161 | 59.99 | 9.036 | 44779.4503 | 81.589 | 9.3582 | 59.98 | 9.3 | 44779.4618 | 81.283 | 9.1346 | 60 | 8.956 | 82
44779.4112 | 82.947 | 11.0596 | 60.09 | 10.992 | 44779.4186 | 82.486 | 11.0456 | 59.97 | 10.94 | 44779.4412 | 82.177 | 9.161 | 59.99 | 9.036 | 44779.4503 | 82.59 | 9.3582 | 59.98 | 9.22 | 44779.4618 | 82.285 | 9.0773 | 60 | 8.956 | 82
44779.4112 | 82.948 | 11.0596 | 60.09 | 10.952 | 44779.4186 | 82.487 | 11.0456 | 59.97 | 10.904 | 44779.4412 | 82.18 | 9.112 | 59.99 | 9.036 | 44779.4503 | 82.594 | 9.32 | 59.98 | 9.22 | 44779.4618 | 82.286 | 9.0773 | 60 | 8.916 | 83
44779.4112 | 83.951 | 11.0297 | 60.09 | 10.952 | 44779.4186 | 83.49 | 10.9968 | 59.97 | 10.904 | 44779.4412 | 83.181 | 9.112 | 59.99 | 8.992 | 44779.4503 | 83.595 | 9.32 | 59.98 | 9.22 | 44779.4619 | 83.6 | 9.001 | 60 | 8.916 | 83
44779.4112 | 83.952 | 11.0297 | 60.09 | 10.912 | 44779.4186 | 83.491 | 10.9968 | 59.97 | 10.86 | 44779.4412 | 83.513 | 9.0595 | 59.99 | 8.992 | 44779.4503 | 83.599 | 9.32 | 59.98 | 9.22 | 44779.4619 | 83.602 | 9.001 | 60 | 8.876 | 84
44779.4112 | 84.954 | 10.9463 | 60.09 | 10.912 | 44779.4186 | 84.493 | 10.9254 | 59.97 | 10.86 | 44779.4412 | 84.514 | 9.0595 | 59.99 | 8.952 | 44779.4503 | 84.6 | 9.32 | 59.98 | 9.14 | 44779.4619 | 84.605 | 8.9487 | 60 | 8.876 | 84
44779.4112 | 84.955 | 10.9463 | 60.09 | 10.872 | 44779.4186 | 84.494 | 10.9254 | 59.97 | 10.824 | 44779.4413 | 84.517 | 9.0064 | 59.99 | 8.952 | 44779.4503 | 84.603 | 9.2625 | 59.98 | 9.14 | 44779.4619 | 84.606 | 8.9487 | 60 | 8.836 | 85
44779.4113 | 85.619 | 10.9463 | 59.98 | 10.872 | 44779.4186 | 85.497 | 10.9254 | 59.97 | 10.824 | 44779.4413 | 85.518 | 9.0064 | 59.99 | 8.872 | 44779.4503 | 85.604 | 9.2625 | 59.98 | 9.1 | 44779.4619 | 85.609 | 8.9487 | 60 | 8.836 | 85
44779.4113 | 85.194 | 10.9463 | 59.98 | 10.872 | 44779.4186 | 85.498 | 10.9254 | 59.97 | 10.784 | 44779.4413 | 85.522 | 8.955 | 59.99 | 8.872 | 44779.4504 | 85.607 | 9.2031 | 59.98 | 9.1 | 44779.4619 | 85.61 | 8.9487 | 60 | 8.796 | 86
44779.4113 | 86.195 | 10.9463 | 59.98 | 10.832 | 44779.4186 | 86.502 | 10.8888 | 59.97 | 10.784 | 44779.4413 | 86.524 | 8.955 | 59.99 | 8.832 | 44779.4504 | 86.608 | 9.2031 | 59.98 | 9.06 | 44779.4619 | 86.612 | 8.8989 | 60 | 8.796 | 86
44779.4113 | 86.197 | 10.8834 | 59.98 | 10.832 | 44779.4186 | 86.503 | 10.8888 | 59.97 | 10.744 | 44779.4413 | 86.635 | 8.9034 | 59.99 | 8.832 | 44779.4504 | 86.611 | 9.1609 | 59.98 | 9.06 | 44779.4619 | 86.613 | 8.8989 | 60 | 8.744 | 87
44779.4113 | 87.198 | 10.8834 | 59.98 | 10.788 | 44779.4186 | 87.505 | 10.8209 | 59.97 | 10.744 | 44779.4413 | 87.637 | 8.9034 | 59.99 | 8.792 | 44779.4504 | 87.612 | 9.1609 | 59.98 | 9.02 | 44779.4619 | 87.616 | 8.855 | 60 | 8.744 | 87
44779.4113 | 87.2 | 10.8439 | 59.98 | 10.788 | 44779.4186 | 87.506 | 10.8209 | 59.97 | 10.704 | 44779.4413 | 87.639 | 8.8549 | 59.99 | 8.792 | 44779.4504 | 87.615 | 9.1609 | 59.98 | 9.02 | 44779.4619 | 87.617 | 8.855 | 60 | 8.716 | 88
44779.4113 | 88.201 | 10.8439 | 59.98 | 10.748 | 44779.4187 | 88.509 | 10.8209 | 59.97 | 10.704 | 44779.4413 | 88.64 | 8.8549 | 59.99 | 8.748 | 44779.4504 | 88.617 | 9.1609 | 59.98 | 9.02 | 44779.4619 | 88.619 | 8.8083 | 60 | 8.716 | 88
44779.4113 | 88.204 | 10.8439 | 59.98 | 10.748 | 44779.4187 | 88.51 | 10.8209 | 59.97 | 10.664 | 44779.4413 | 88.643 | 8.8549 | 59.99 | 8.748 | 44779.4504 | 88.618 | 9.1609 | 59.98 | 9.02 | 44779.4619 | 88.62 | 8.8083 | 60 | 8.676 | 89
44779.4113 | 89.205 | 10.8439 | 59.98 | 10.708 | 44779.4187 | 89.512 | 10.7689 | 59.97 | 10.664 | 44779.4413 | 89.644 | 8.8549 | 59.99 | 8.708 | 44779.4504 | 89.619 | 9.1609 | 59.98 | 8.98 | 44779.4619 | 89.919 | 8.7483 | 60 | 8.676 | 89
44779.4113 | 89.207 | 10.7645 | 59.98 | 10.708 | 44779.4187 | 89.513 | 10.7689 | 59.97 | 10.624 | 44779.4413 | 89.646 | 8.8184 | 59.99 | 8.708 | 44779.4504 | 89.764 | 9.1609 | 59.98 | 8.98 | 44779.4619 | 89.922 | 8.7483 | 60 | 8.636 | 90
44779.4113 | 90.208 | 10.7645 | 59.98 | 10.668 | 44779.4187 | 90.516 | 10.7144 | 59.97 | 10.624 | 44779.4413 | 90.647 | 8.8184 | 59.99 | 8.668 | 44779.4504 | 90.766 | 9.1609 | 59.98 | 8.98 | 44779.4619 | 90.922 | 8.6794 | 60 | 8.636 | 90
44779.4113 | 90.211 | 10.7645 | 59.98 | 10.668 | 44779.4187 | 90.517 | 10.7144 | 59.97 | 10.584 | 44779.4413 | 90.65 | 8.7469 | 59.99 | 8.668 | 44779.4504 | 90.77 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.4619 | 90.923 | 8.6794 | 60 | 8.584 | 91
44779.4113 | 91.212 | 10.7645 | 59.98 | 10.628 | 44779.4187 | 91.519 | 10.6427 | 59.97 | 10.584 | 44779.4413 | 91.651 | 8.7469 | 59.99 | 8.628 | 44779.4504 | 91.771 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 91.191 | 8.6794 | 60 | 8.584 | 91
44779.4113 | 91.215 | 10.7104 | 59.98 | 10.628 | 44779.4187 | 91.52 | 10.6427 | 59.97 | 10.544 | 44779.4413 | 91.654 | 8.7033 | 59.99 | 8.628 | 44779.4504 | 91.774 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 91.193 | 8.6794 | 60 | 8.544 | 92
44779.4113 | 92.216 | 10.7104 | 59.98 | 10.588 | 44779.4187 | 92.523 | 10.6101 | 59.97 | 10.544 | 44779.4413 | 92.655 | 8.7033 | 59.99 | 8.588 | 44779.4504 | 92.955 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 92.196 | 8.6196 | 60 | 8.544 | 92
44779.4113 | 92.219 | 10.6108 | 59.98 | 10.588 | 44779.4187 | 92.524 | 10.6101 | 59.97 | 10.496 | 44779.4414 | 92.964 | 8.7033 | 59.99 | 8.588 | 44779.4504 | 92.957 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 92.197 | 8.6196 | 60 | 8.492 | 93
44779.4113 | 93.22 | 10.6108 | 59.98 | 10.548 | 44779.4187 | 93.527 | 10.6101 | 59.97 | 10.496 | 44779.4414 | 93.965 | 8.7033 | 59.99 | 8.548 | 44779.4505 | 93.958 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 93.242 | 8.5758 | 60 | 8.492 | 93
44779.4114 | 93.222 | 10.6108 | 59.98 | 10.548 | 44779.4187 | 93.528 | 10.6101 | 59.97 | 10.464 | 44779.4414 | 93.968 | 8.632 | 59.99 | 8.548 | 44779.4505 | 93.959 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 93.243 | 8.5758 | 60 | 8.452 | 94
44779.4114 | 94.223 | 10.6108 | 59.98 | 10.508 | 44779.4187 | 94.53 | 10.5595 | 59.97 | 10.464 | 44779.4414 | 94.969 | 8.632 | 59.99 | 8.504 | 44779.4505 | 94.961 | 9.1023 | 59.98 | 8.98 | 44779.462 | 94.244 | 8.5113 | 60 | 8.452 | 94
44779.4114 | 94.226 | 10.559 | 59.98 | 10.508 | 44779.4187 | 94.531 | 10.5595 | 59.97 | 10.424 | 44779.4414 | 94.974 | 8.578 | 59.99 | 8.504 | 44779.4505 | 94.962 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 94.245 | 8.5113 | 60 | 8.412 | 95
44779.4114 | 95.227 | 10.559 | 59.98 | 10.468 | 44779.4187 | 95.534 | 10.4779 | 59.97 | 10.424 | 44779.4414 | 95.976 | 8.578 | 59.99 | 8.46 | 44779.4505 | 95.965 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 95.581 | 8.5113 | 60 | 8.412 | 95
44779.4114 | 95.229 | 10.5187 | 59.98 | 10.468 | 44779.4187 | 95.535 | 10.4779 | 59.97 | 10.384 | 44779.4414 | 95.979 | 8.548 | 59.99 | 8.424 | 44779.4505 | 95.966 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 95.583 | 8.5113 | 60 | 8.372 | 96
44779.4114 | 96.23 | 10.5187 | 59.98 | 10.424 | 44779.4187 | 96.537 | 10.4475 | 59.97 | 10.384 | 44779.4414 | 96.982 | 8.4765 | 59.99 | 8.424 | 44779.4505 | 96.969 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 96.586 | 8.4614 | 60 | 8.372 | 96
44779.4114 | 96.232 | 10.46 | 59.98 | 10.424 | 44779.4187 | 96.538 | 10.4475 | 59.97 | 10.344 | 44779.4414 | 96.983 | 8.4765 | 59.99 | 8.384 | 44779.4505 | 96.97 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 96.587 | 8.4614 | 60 | 8.316 | 97
44779.4114 | 97.233 | 10.46 | 59.98 | 10.388 | 44779.4188 | 97.541 | 10.4475 | 59.97 | 10.344 | 44779.4414 | 97.986 | 8.4765 | 59.99 | 8.384 | 44779.4505 | 97.973 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 97.591 | 8.3965 | 60 | 8.316 | 97
44779.4114 | 97.236 | 10.4154 | 59.98 | 10.388 | 44779.4188 | 97.542 | 10.4475 | 59.97 | 10.304 | 44779.4414 | 97.987 | 8.4765 | 59.99 | 8.344 | 44779.4505 | 97.974 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 97.593 | 8.3965 | 60 | 8.276 | 98
44779.4114 | 98.237 | 10.4154 | 59.98 | 10.348 | 44779.4188 | 98.544 | 10.4024 | 59.97 | 10.304 | 44779.4414 | 98.989 | 8.4359 | 59.99 | 8.344 | 44779.4505 | 98.162 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 98.594 | 8.3391 | 60 | 8.276 | 98
44779.4114 | 98.239 | 10.4154 | 59.98 | 10.348 | 44779.4188 | 98.545 | 10.4024 | 59.97 | 10.264 | 44779.4414 | 98.99 | 8.4359 | 59.99 | 8.304 | 44779.4505 | 98.164 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.462 | 98.595 | 8.3391 | 60 | 8.236 | 99
44779.4114 | 99.24 | 10.4154 | 59.98 | 10.304 | 44779.4188 | 99.548 | 10.3467 | 59.97 | 10.264 | 44779.4414 | 99.993 | 8.3914 | 59.99 | 8.304 | 44779.4505 | 99.166 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 99.598 | 8.283 | 60 | 8.236 | 99
44779.4114 | 99.243 | 10.3488 | 59.98 | 10.304 | 44779.4188 | 99.549 | 10.3467 | 59.97 | 10.224 | 44779.4414 | 99.994 | 8.3914 | 59.99 | 8.264 | 44779.4505 | 99.167 | 9.1023 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 99.599 | 8.283 | 60 | 8.196 | 100
44779.4114 | 100.244 | 10.3488 | 59.98 | 10.268 | 44779.4188 | 100.553 | 10.3116 | 59.97 | 10.224 | 44779.4414 | 100.996 | 8.3169 | 59.99 | 8.264 | 44779.4505 | 100.169 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 100.601 | 8.283 | 60 | 8.196 | 100
44779.4114 | 100.247 | 10.301 | 59.98 | 10.268 | 44779.4188 | 100.554 | 10.3116 | 59.97 | 10.18 | 44779.4414 | 100.997 | 8.3169 | 59.99 | 8.224 | 44779.4505 | 100.17 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 100.602 | 8.283 | 60 | 8.156 | 101
44779.4114 | 101.248 | 10.301 | 59.98 | 10.228 | 44779.4188 | 101.556 | 10.3116 | 59.97 | 10.18 | 44779.4415 | 101 | 8.3169 | 59.99 | 8.224 | 44779.4505 | 101.172 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 101.605 | 8.2392 | 60 | 8.156 | 101
44779.4114 | 101.251 | 10.301 | 59.98 | 10.228 | 44779.4188 | 101.557 | 10.3116 | 59.97 | 10.144 | 44779.4415 | 101.001 | 8.3169 | 59.99 | 8.18 | 44779.4505 | 101.173 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 101.606 | 8.2392 | 60 | 8.104 | 102
44779.4114 | 102.252 | 10.301 | 59.98 | 10.184 | 44779.4188 | 102.56 | 10.2318 | 59.97 | 10.144 | 44779.4415 | 102.043 | 8.2571 | 59.99 | 8.18 | 44779.4506 | 102.193 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 102.478 | 8.2392 | 59.96 | 8.104 | 102
44779.4115 | 102.255 | 10.2457 | 59.98 | 10.184 | 44779.4188 | 102.561 | 10.2318 | 59.97 | 10.1 | 44779.4415 | 102.044 | 8.2571 | 59.99 | 8.144 | 44779.4506 | 102.197 | 9.0135 | 59.98 | 8.86 | 44779.4621 | 102.608 | 8.1883 | 59.96 | 8.104 | 103
44779.4115 | 103.256 | 10.2457 | 59.98 | 10.148 | 44779.4188 | 103.563 | 10.1685 | 59.97 | 10.1 | 44779.4415 | 103.046 | 8.2101 | 59.99 | 8.144 | 44779.4506 | 103.198 | 9.0135 | 59.98 | 8.412 | 44779.4621 | 103.609 | 8.1883 | 59.96 | 8.076 | 103
44779.4115 | 103.258 | 10.2019 | 59.98 | 10.148 | 44779.4188 | 103.564 | 10.1685 | 59.97 | 10.064 | 44779.4415 | 103.047 | 8.2101 | 59.99 | 8.1 | 44779.4506 | 103.2 | 9.0135 | 59.98 | 8.412 | 44779.4621 | 103.611 | 8.1594 | 59.96 | 8.076 | 104
44779.4115 | 104.259 | 10.2019 | 59.98 | 10.104 | 44779.4188 | 104.567 | 10.1413 | 59.97 | 10.064 | 44779.4415 | 104.05 | 8.1632 | 59.99 | 8.1 | 44779.4506 | 104.201 | 9.0135 | 59.98 | 8.412 | 44779.4621 | 104.612 | 8.1594 | 59.96 | 7.996 | 104
44779.4115 | 104.262 | 10.1486 | 59.98 | 10.104 | 44779.4188 | 104.568 | 10.1413 | 59.97 | 10.02 | 44779.4415 | 104.052 | 8.1632 | 59.99 | 8.06 | 44779.4506 | 104.204 | 9.0135 | 59.98 | 8.412 | 44779.4621 | 104.615 | 8.0882 | 59.96 | 7.996 | 105
44779.4115 | 105.263 | 10.1486 | 59.98 | 10.064 | 44779.4188 | 105.571 | 10.1413 | 59.97 | 10.02 | 44779.4415 | 105.054 | 8.1632 | 59.99 | 8.06 | 44779.4506 | 105.205 | 9.0135 | 59.98 | 8.412 | 44779.4621 | 105.616 | 8.0882 | 59.96 | 7.956 | 105
44779.4115 | 105.265 | 10.0862 | 59.98 | 10.064 | 44779.4188 | 105.572 | 10.1413 | 59.97 | 9.98 | 44779.4415 | 105.055 | 8.1632 | 59.99 | 8.02 | 44779.4506 | 105.884 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 105.618 | 8.0882 | 59.96 | 7.956 | 106
44779.4115 | 106.266 | 10.0862 | 59.98 | 10.024 | 44779.4189 | 106.574 | 10.0926 | 59.97 | 9.98 | 44779.4415 | 106.058 | 8.1174 | 59.99 | 8.02 | 44779.4506 | 106.207 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 106.619 | 8.0882 | 59.96 | 7.956 | 106
44779.4115 | 106.269 | 10.0862 | 59.98 | 10.024 | 44779.4189 | 106.575 | 10.0926 | 59.97 | 9.94 | 44779.4415 | 106.059 | 8.1174 | 59.99 | 7.98 | 44779.4506 | 106.208 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 106.622 | 7.979 | 59.96 | 7.956 | 107
44779.4115 | 107.27 | 10.0862 | 59.98 | 9.984 | 44779.4189 | 107.578 | 10.0156 | 59.97 | 9.94 | 44779.4415 | 107.105 | 8.036 | 59.99 | 7.98 | 44779.4506 | 107.21 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 107.623 | 7.979 | 59.96 | 7.876 | 107
44779.4115 | 107.273 | 10.0385 | 59.98 | 9.984 | 44779.4189 | 107.579 | 10.0156 | 59.97 | 9.9 | 44779.4415 | 107.106 | 8.036 | 59.99 | 7.94 | 44779.4506 | 107.211 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 107.625 | 7.979 | 59.96 | 7.876 | 108
44779.4115 | 108.274 | 10.0385 | 59.98 | 9.944 | 44779.4189 | 108.581 | 9.9939 | 59.97 | 9.9 | 44779.4415 | 108.357 | 7.9762 | 59.99 | 7.94 | 44779.4506 | 108.214 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4621 | 108.626 | 7.979 | 59.96 | 7.876 | 108
44779.4115 | 108.276 | 9.9847 | 59.98 | 9.944 | 44779.4189 | 108.582 | 9.9939 | 59.97 | 9.86 | 44779.4415 | 108.358 | 7.9762 | 59.99 | 7.896 | 44779.4506 | 108.215 | 9.0135 | 60.03 | 8.412 | 44779.4622 | 108.629 | 7.979 | 59.96 | 7.876 | 109
44779.4115 | 109.277 | 9.9847 | 59.98 | 9.904 | 44779.4189 | 109.585 | 9.9435 | 59.97 | 9.86 | 44779.4415 | 109.677 | 7.9762 | 60.02 | 7.896 | 44779.4506 | 109.217 | 8.4572 | 60.03 | 8.412 | 44779.4622 | 109.63 | 7.979 | 59.96 | 7.836 | 109
44779.4115 | 109.28 | 9.9304 | 59.98 | 9.904 | 44779.4189 | 109.586 | 9.9435 | 59.97 | 9.824 | 44779.4416 | 109.36 | 7.9762 | 60.02 | 7.896 | 44779.4506 | 109.218 | 8.4572 | 60.03 | 8.092 | 44779.4622 | 109.633 | 7.9222 | 59.96 | 7.836 | 110
44779.4115 | 110.281 | 9.9304 | 59.98 | 9.864 | 44779.4189 | 110.588 | 9.9435 | 59.97 | 9.824 | 44779.4416 | 110.361 | 7.9762 | 60.02 | 7.848 | 44779.4507 | 110.32 | 8.1974 | 60.03 | 8.092 | 44779.4622 | 110.634 | 7.9222 | 59.96 | 7.796 | 110
44779.4116 | 110.283 | 9.9082 | 59.98 | 9.864 | 44779.4189 | 110.589 | 9.9435 | 59.97 | 9.78 | 44779.4416 | 110.363 | 7.9532 | 60.02 | 7.848 | 44779.4507 | 110.321 | 8.1974 | 60.03 | 8.052 | 44779.4622 | 110.636 | 7.8735 | 59.96 | 7.796 | 111
44779.4116 | 111.284 | 9.9082 | 59.98 | 9.824 | 44779.4189 | 111.301 | 9.9435 | 60.04 | 9.78 | 44779.4416 | 111.364 | 7.9532 | 60.02 | 7.808 | 44779.4507 | 111.323 | 8.1251 | 60.03 | 8.052 | 44779.4622 | 111.637 | 7.8735 | 59.96 | 7.756 | 111
44779.4116 | 111.287 | 9.9082 | 59.98 | 9.824 | 44779.4189 | 111.629 | 9.8875 | 60.04 | 9.78 | 44779.4416 | 111.366 | 7.8708 | 60.02 | 7.808 | 44779.4507 | 111.324 | 8.1251 | 60.03 | 8.012 | 44779.4622 | 111.64 | 7.815 | 59.96 | 7.756 | 112
44779.4116 | 112.288 | 9.9082 | 59.98 | 9.784 | 44779.4189 | 112.63 | 9.8875 | 60.04 | 9.74 | 44779.4416 | 112.367 | 7.8708 | 60.02 | 7.768 | 44779.4507 | 112.327 | 8.0767 | 60.03 | 8.012 | 44779.4622 | 112.641 | 7.815 | 59.96 | 7.716 | 112
44779.4116 | 112.29 | 9.8251 | 59.98 | 9.784 | 44779.4189 | 112.632 | 9.8136 | 60.04 | 9.74 | 44779.4416 | 112.37 | 7.8202 | 60.02 | 7.768 | 44779.4507 | 112.328 | 8.0767 | 60.03 | 7.972 | 44779.4622 | 112.643 | 7.815 | 59.96 | 7.716 | 113
44779.4116 | 113.291 | 9.8251 | 59.98 | 9.744 | 44779.4189 | 113.633 | 9.8136 | 60.04 | 9.696 | 44779.4416 | 113.371 | 7.8202 | 60.02 | 7.728 | 44779.4507 | 113.33 | 8.0767 | 60.03 | 7.972 | 44779.4622 | 113.644 | 7.815 | 59.96 | 7.676 | 113
44779.4116 | 113.293 | 9.7838 | 59.98 | 9.744 | 44779.4189 | 113.636 | 9.7599 | 60.04 | 9.696 | 44779.4416 | 113.374 | 7.7789 | 60.02 | 7.728 | 44779.4507 | 113.331 | 8.0767 | 60.03 | 7.932 | 44779.4622 | 113.825 | 7.7462 | 59.96 | 7.676 | 114
44779.4116 | 114.295 | 9.7838 | 59.98 | 9.704 | 44779.4189 | 114.637 | 9.7599 | 60.04 | 9.656 | 44779.4416 | 114.376 | 7.7789 | 60.02 | 7.688 | 44779.4507 | 114.334 | 8.0193 | 60.03 | 7.932 | 44779.4622 | 114.826 | 7.7462 | 59.96 | 7.636 | 114
44779.4116 | 114.298 | 9.7396 | 59.98 | 9.704 | 44779.419 | 114.64 | 9.7599 | 60.04 | 9.656 | 44779.4416 | 114.376 | 7.7316 | 60.02 | 7.688 | 44779.4507 | 114.335 | 8.0193 | 60.03 | 7.892 | 44779.4622 | 114.829 | 7.6921 | 59.96 | 7.636 | 115
44779.4116 | 115.299 | 9.7396 | 59.98 | 9.664 | 44779.419 | 115.641 | 9.7599 | 60.04 | 9.616 | 44779.4416 | 115.38 | 7.7316 | 60.02 | 7.648 | 44779.4507 | 115.337 | 7.9662 | 60.03 | 7.892 | 44779.4622 | 115.83 | 7.6921 | 59.96 | 7.588 | 115
44779.4116 | 115.687 | 9.7396 | 60.03 | 9.664 | 44779.419 | 115.643 | 9.7371 | 60.04 | 9.616 | 44779.4416 | 115.378 | 7.6727 | 60.02 | 7.648 | 44779.4507 | 115.338 | 7.9662 | 60.03 | 7.852 | 44779.4622 | 115.832 | 7.6921 | 59.96 | 7.588 | 116
44779.4116 | 116.301 | 9.7396 | 60.03 | 9.664 | 44779.419 | 116.644 | 9.7371 | 60.04 | 9.576 | 44779.4416 | 116.384 | 7.6727 | 60.02 | 7.608 | 44779.4507 | 116.341 | 7.9662 | 60.03 | 7.852 | 44779.4622 | 116.833 | 7.6921 | 59.96 | 7.548 | 116
44779.4116 | 116.302 | 9.7396 | 60.03 | 9.624 | 44779.419 | 116.647 | 9.6917 | 60.04 | 9.576 | 44779.4416 | 116.387 | 7.6727 | 60.02 | 7.608 | 44779.4507 | 116.342 | 7.9662 | 60.03 | 7.812 | 44779.4623 | 116.836 | 7.6185 | 59.96 | 7.548 | 117
44779.4116 | 117.305 | 9.6706 | 60.03 | 9.624 | 44779.419 | 117.648 | 9.6917 | 60.04 | 9.536 | 44779.4416 | 117.389 | 7.6727 | 60.02 | 7.568 | 44779.4507 | 117.441 | 7.8875 | 60.03 | 7.812 | 44779.4623 | 117.837 | 7.6185 | 59.96 | 7.508 | 117
44779.4116 | 117.306 | 9.6706 | 60.03 | 9.58 | 44779.419 | 117.65 | 9.6408 | 60.04 | 9.536 | 44779.4416 | 117.39 | 7.6268 | 60.02 | 7.568 | 44779.4507 | 117.443 | 7.8875 | 60.03 | 7.768 | 44779.4623 | 117.839 | 7.5695 | 59.96 | 7.508 | 118
44779.4116 | 118.308 | 9.6706 | 60.03 | 9.58 | 44779.419 | 118.651 | 9.6408 | 60.04 | 9.496 | 44779.4416 | 118.391 | 7.6268 | 60.02 | 7.488 | 44779.4507 | 118.446 | 7.8158 | 60.03 | 7.768 | 44779.4623 | 118.84 | 7.5695 | 59.96 | 7.468 | 118
44779.4116 | 118.309 | 9.6706 | 60.03 | 9.54 | 44779.419 | 118.654 | 9.5665 | 60.04 | 9.496 | 44779.4417 | 118.393 | 7.6268 | 60.02 | 7.488 | 44779.4507 | 118.447 | 7.8158 | 60.03 | 7.728 | 44779.4623 | 118.843 | 7.5424 | 59.96 | 7.468 | 119
44779.4116 | 119.312 | 9.5766 | 60.03 | 9.54 | 44779.419 | 119.655 | 9.5665 | 60.04 | 9.456 | 44779.4417 | 119.394 | 7.6268 | 60.02 | 7.448 | 44779.4508 | 119.449 | 7.8158 | 60.03 | 7.728 | 44779.4623 | 119.844 | 7.5424 | 59.96 | 7.388 | 119
44779.4116 | 119.313 | 9.5766 | 60.03 | 9.5 | 44779.419 | 119.657 | 9.5665 | 60.04 | 9.456 | 44779.4417 | 119.397 | 7.5741 | 60.02 | 7.448 | 44779.4508 | 119.45 | 7.8158 | 60.03 | 7.688 | 44779.4623 | 119.847 | 7.4918 | 59.96 | 7.388 | 120
44779.4117 | 120.316 | 9.5217 | 60.03 | 9.5 | 44779.419 | 120.658 | 9.5665 | 60.04 | 9.416 | 44779.4417 | 120.398 | 7.5741 | 60.02 | 7.448 | 44779.4508 | 120.453 | 7.7645 | 60.03 | 7.688 | 44779.4623 | 120.848 | 7.4918 | 59.96 | 7.388 | 120
44779.4117 | 120.317 | 9.5217 | 60.03 | 9.46 | 44779.419 | 120.661 | 9.4416 | 60.04 | 9.416 | 44779.4417 | 120.711 | 7.5329 | 60.02 | 7.448 | 44779.4508 | 120.454 | 7.7645 | 60.03 | 7.648 | 44779.4623 | 120.062 | 7.4918 | 59.96 | 7.388 | 121
44779.4117 | 121.319 | 9.5217 | 60.03 | 9.46 | 44779.419 | 121.662 | 9.4416 | 60.04 | 9.376 | 44779.4417 | 121.712 | 7.5329 | 60.02 | 7.408 | 44779.4508 | 121.455 | 7.7211 | 60.03 | 7.648 | 44779.4623 | 121.063 | 7.4918 | 59.96 | 7.348 | 121
44779.4117 | 121.32 | 9.5217 | 60.03 | 9.42 | 44779.419 | 121.665 | 9.4416 | 60.04 | 9.376 | 44779.4417 | 121.716 | 7.4863 | 60.02 | 7.408 | 44779.4508 | 121.456 | 7.7211 | 60.03 | 7.608 | 44779.4623 | 121.066 | 7.4519 | 59.96 | 7.348 | 122
44779.4117 | 122.323 | 9.4888 | 60.03 | 9.42 | 44779.419 | 122.666 | 9.4416 | 60.04 | 9.336 | 44779.4417 | 122.717 | 7.4863 | 60.02 | 7.352 | 44779.4508 | 122.459 | 7.6611 | 60.03 | 7.608 | 44779.4623 | 122.068 | 7.4519 | 59.96 | 7.296 | 122
44779.4117 | 122.324 | 9.4888 | 60.03 | 9.38 | 44779.419 | 122.668 | 9.3926 | 60.04 | 9.336 | 44779.4417 | 122.719 | 7.4113 | 60.02 | 7.352 | 44779.4508 | 122.46 | 7.6611 | 60.03 | 7.564 | 44779.4623 | 122.069 | 7.3716 | 59.96 | 7.296 | 123
44779.4117 | 123.326 | 9.4304 | 60.03 | 9.38 | 44779.419 | 123.669 | 9.3926 | 60.04 | 9.296 | 44779.4417 | 123.72 | 7.4113 | 60.02 | 7.312 | 44779.4508 | 123.462 | 7.6611 | 60.03 | 7.564 | 44779.4623 | 123.07 | 7.3716 | 59.96 | 7.256 | 123
44779.4117 | 123.327 | 9.4304 | 60.03 | 9.34 | 44779.4191 | 123.673 | 9.335 | 60.04 | 9.296 | 44779.4417 | 123.723 | 7.4113 | 60.02 | 7.312 | 44779.4508 | 123.463 | 7.6611 | 60.03 | 7.528 | 44779.4623 | 123.073 | 7.3276 | 59.96 | 7.256 | 124
44779.4117 | 124.33 | 9.3704 | 60.03 | 9.34 | 44779.4191 | 124.674 | 9.335 | 60.04 | 9.256 | 44779.4417 | 124.724 | 7.4113 | 60.02 | 7.268 | 44779.4508 | 124.466 | 7.6121 | 60.03 | 7.528 | 44779.4623 | 124.074 | 7.3276 | 59.96 | 7.216 | 124
44779.4117 | 124.331 | 9.3704 | 60.03 | 9.3 | 44779.4191 | 124.701 | 9.2784 | 60.04 | 9.256 | 44779.4417 | 124.725 | 7.3655 | 60.02 | 7.268 | 44779.4508 | 124.467 | 7.6121 | 60.03 | 7.488 | 44779.4624 | 124.077 | 7.278 | 59.96 | 7.216 | 125
44779.4117 | 125.333 | 9.3704 | 60.03 | 9.3 | 44779.4191 | 125.702 | 9.2784 | 60.04 | 9.216 | 44779.4417 | 125.726 | 7.3655 | 60.02 | 7.232 | 44779.4508 | 125.47 | 7.5502 | 60.03 | 7.488 | 44779.4624 | 125.078 | 7.278 | 59.96 | 7.176 | 125
44779.4117 | 125.334 | 9.3704 | 60.03 | 9.256 | 44779.4191 | 125.705 | 9.2784 | 60.04 | 9.216 | 44779.4417 | 125.73 | 7.3056 | 60.02 | 7.192 | 44779.4508 | 125.471 | 7.5502 | 60.03 | 7.448 | 44779.4624 | 125.08 | 7.278 | 59.96 | 7.176 | 126
44779.4117 | 126.337 | 9.3147 | 60.03 | 9.256 | 44779.4191 | 126.706 | 9.2784 | 60.04 | 9.172 | 44779.4418 | 126.733 | 7.2592 | 60.02 | 7.152 | 44779.4508 | 126.472 | 7.4851 | 60.03 | 7.448 | 44779.4624 | 126.081 | 7.278 | 59.96 | 7.136 | 126
44779.4117 | 126.338 | 9.3147 | 60.03 | 9.216 | 44779.4191 | 126.709 | 9.2429 | 60.04 | 9.172 | 44779.4418 | 126.735 | 7.2592 | 60.02 | 7.108 | 44779.4508 | 126.473 | 7.4851 | 60.03 | 7.408 | 44779.4624 | 126.301 | 7.2299 | 59.96 | 7.136 | 127
44779.4117 | 127.341 | 9.264 | 60.03 | 9.216 | 44779.4191 | 127.711 | 9.2429 | 60.04 | 9.172 | 44779.4418 | 127.738 | 7.194 | 60.02 | 7.072 | 44779.4509 | 127.476 | 7.4851 | 60.03 | 7.408 | 44779.4624 | 127.303 | 7.2299 | 59.96 | 7.096 | 127
44779.4117 | 127.342 | 9.264 | 60.03 | 9.176 | 44779.4191 | 127.712 | 9.2429 | 60.04 | 9.132 | 44779.4418 | 127.739 | 7.1345 | 60.02 | 7.072 | 44779.4509 | 127.477 | 7.4851 | 60.03 | 7.368 | 44779.4624 | 127.303 | 7.1695 | 59.96 | 7.048 | 128
44779.4118 | 128.344 | 9.2037 | 60.03 | 9.176 | 44779.4191 | 128.714 | 9.1739 | 60.04 | 9.132 | 44779.4418 | 128.74 | 7.1345 | 60.02 | 7.032 | 44779.4509 | 128.479 | 7.4564 | 60.03 | 7.368 | 44779.4624 | 128.307 | 7.1264 | 59.96 | 7.048 | 128
44779.4118 | 128.345 | 9.2037 | 60.03 | 9.136 | 44779.4191 | 128.715 | 9.1739 | 60.04 | 9.092 | 44779.4418 | 128.743 | 7.0851 | 60.02 | 7.032 | 44779.4509 | 128.48 | 7.4564 | 60.03 | 7.328 | 44779.4624 | 128.308 | 7.1264 | 59.96 | 7.008 | 129
44779.4118 | 129.348 | 9.2037 | 60.03 | 9.136 | 44779.4191 | 129.718 | 9.1739 | 60.04 | 9.092 | 44779.4418 | 129.744 | 7.0851 | 60.02 | 6.992 | 44779.4509 | 129.483 | 7.407 | 60.03 | 7.328 | 44779.4624 | 129.31 | 7.057 | 59.96 | 7.008 | 129
44779.4118 | 129.349 | 9.2037 | 60.03 | 9.096 | 44779.4191 | 129.719 | 9.1739 | 60.04 | 9.052 | 44779.4418 | 129.747 | 7.0851 | 60.02 | 6.992 | 44779.4509 | 129.484 | 7.407 | 60.03 | 7.288 | 44779.4624 | 129.311 | 7.057 | 59.96 | 6.956 | 130
44779.4118 | 130.351 | 9.1578 | 60.03 | 9.096 | 44779.4191 | 130.721 | 9.1224 | 60.04 | 9.052 | 44779.4418 | 130.748 | 7.0851 | 60.02 | 6.952 | 44779.4509 | 130.487 | 7.407 | 60.03 | 7.288 | 44779.4624 | 130.314 | 7.057 | 59.96 | 6.956 | 130
44779.4118 | 130.352 | 9.1578 | 60.03 | 9.056 | 44779.4191 | 130.722 | 9.1224 | 60.04 | 9.012 | 44779.4418 | 130.751 | 7.0374 | 60.02 | 6.952 | 44779.4509 | 130.488 | 7.407 | 60.03 | 7.248 | 44779.4624 | 130.315 | 7.057 | 59.96 | 6.928 | 131
44779.4118 | 131.355 | 9.1079 | 60.03 | 9.056 | 44779.4191 | 131.875 | 9.0462 | 60.04 | 9.012 | 44779.4418 | 131.752 | 7.0374 | 60.02 | 6.9 | 44779.4509 | 131.491 | 7.3369 | 60.03 | 7.248 | 44779.4624 | 131.373 | 7.0057 | 59.96 | 6.928 | 131
44779.4118 | 131.356 | 9.1079 | 60.03 | 9.016 | 44779.4191 | 131.876 | 9.0462 | 60.04 | 8.972 | 44779.4418 | 131.754 | 7.0037 | 60.02 | 6.9 | 44779.4509 | 131.492 | 7.3369 | 60.03 | 7.2 | 44779.4624 | 131.375 | 7.0057 | 59.96 | 6.888 | 132
44779.4118 | 132.358 | 9.1079 | 60.03 | 9.016 | 44779.4192 | 132.878 | 9.0226 | 60.04 | 8.972 | 44779.4418 | 132.755 | 7.0037 | 60.02 | 6.872 | 44779.4509 | 132.495 | 7.2874 | 60.03 | 7.2 | 44779.4624 | 132.548 | 7.0057 | 59.97 | 6.888 | 132
44779.4118 | 132.359 | 9.1079 | 60.03 | 8.976 | 44779.4192 | 132.879 | 9.0226 | 60.04 | 8.932 | 44779.4418 | 132.757 | 6.9501 | 60.02 | 6.872 | 44779.4509 | 132.496 | 7.2874 | 60.03 | 7.168 | 44779.4624 | 132.376 | 6.9562 | 59.97 | 6.888 | 133
44779.4118 | 133.362 | 9.0534 | 60.03 | 8.976 | 44779.4192 | 133.881 | 9.0226 | 60.04 | 8.932 | 44779.4418 | 133.758 | 6.9501 | 60.02 | 6.832 | 44779.4509 | 133.498 | 7.2399 | 60.03 | 7.168 | 44779.4624 | 133.377 | 6.9562 | 59.97 | 6.844 | 133
44779.4118 | 133.363 | 9.0534 | 60.03 | 8.936 | 44779.4192 | 133.883 | 9.0226 | 60.04 | 8.852 | 44779.4419 | 133.761 | 6.9056 | 60.02 | 6.832 | 44779.4509 | 133.499 | 7.2399 | 60.03 | 7.128 | 44779.4625 | 133.533 | 6.9081 | 59.97 | 6.844 | 134
44779.4118 | 134.549 | 9.0534 | 60.03 | 8.936 | 44779.4192 | 134.885 | 9.0226 | 60.04 | 8.812 | 44779.4419 | 134.762 | 6.9056 | 60.02 | 6.792 | 44779.4509 | 134.502 | 7.1569 | 60.03 | 7.128 | 44779.4625 | 134.535 | 6.9081 | 59.97 | 6.804 | 134
44779.4118 | 134.55 | 9.0534 | 60.03 | 8.896 | 44779.4192 | 134.886 | 8.958 | 60.04 | 8.812 | 44779.4419 | 134.764 | 6.9056 | 60.02 | 6.792 | 44779.4509 | 134.503 | 7.1569 | 60.03 | 7.088 | 44779.4625 | 134.537 | 6.9081 | 59.97 | 6.804 | 135
44779.4118 | 135.552 | 9.002 | 60.03 | 8.896 | 44779.4192 | 135.887 | 8.958 | 60.04 | 8.812 | 44779.4419 | 135.765 | 6.9056 | 60.02 | 6.752 | 44779.4509 | 135.505 | 7.1569 | 60.03 | 7.088 | 44779.4625 | 135.538 | 6.9081 | 59.97 | 6.76 | 135
44779.4118 | 135.553 | 9.002 | 60.03 | 8.852 | 44779.4192 | 135.887 | 8.958 | 60.04 | 8.772 | 44779.4419 | 135.771 | 6.8509 | 60.02 | 6.752 | 44779.4509 | 135.506 | 7.1569 | 60.03 | 7.048 | 44779.4625 | 135.642 | 6.8557 | 59.97 | 6.76 | 136
44779.4118 | 136.556 | 9.0343 | 60.03 | 8.852 | 44779.4192 | 136.889 | 8.9075 | 60.04 | 8.772 | 44779.4419 | 136.773 | 6.8509 | 60.02 | 6.712 | 44779.4509 | 136.978 | 7.1569 | 60 | 7.048 | 44779.4625 | 136.644 | 6.8557 | 59.97 | 6.72 | 136
44779.4118 | 136.557 | 9.0343 | 60.03 | 8.812 | 44779.4192 | 136.89 | 8.9075 | 60.04 | 8.772 | 44779.4419 | 136.754 | 6.8509 | 60.01 | 6.712 | 44779.451 | 136.509 | 7.1275 | 60 | 7.048 | 44779.4625 | 136.644 | 6.7969 | 59.97 | 6.72 | 137
44779.4119 | 137.56 | 9.0343 | 60.03 | 8.812 | 44779.4192 | 137.889 | 8.9075 | 60.04 | 8.732 | 44779.4419 | 137.816 | 6.7772 | 60.01 | 6.668 | 44779.451 | 137.51 | 7.1275 | 60 | 7.008 | 44779.4625 | 137.645 | 6.7969 | 59.97 | 6.676 | 137
44779.4119 | 137.561 | 9.0343 | 60.03 | 8.772 | 44779.4192 | 137.893 | 8.8414 | 60.04 | 8.732 | 44779.4419 | 137.82 | 6.7772 | 60.01 | 6.668 | 44779.451 | 137.513 | 7.0449 | 60 | 7.008 | 44779.4625 | 137.649 | 6.7636 | 59.97 | 6.676 | 138
44779.4119 | 138.563 | 8.8503 | 60.03 | 8.772 | 44779.4192 | 138.894 | 8.8414 | 60.04 | 8.732 | 44779.4419 | 138.821 | 6.7772 | 60.01 | 6.632 | 44779.451 | 138.514 | 7.0449 | 60 | 6.96 | 44779.4625 | 138.65 | 6.7636 | 59.97 | 6.636 | 138
44779.4119 | 138.564 | 8.8503 | 60.03 | 8.732 | 44779.4192 | 138.126 | 8.8414 | 60.04 | 8.692 | 44779.4419 | 138.824 | 6.7184 | 60.01 | 6.632 | 44779.451 | 138.516 | 7.0449 | 60 | 6.96 | 44779.4625 | 138.652 | 6.7049 | 59.97 | 6.636 | 139
44779.4119 | 139.567 | 8.7629 | 60.03 | 8.732 | 44779.4192 | 139.127 | 8.8414 | 60.04 | 8.692 | 44779.4419 | 139.825 | 6.7184 | 60.01 | 6.592 | 44779.451 | 139.517 | 7.0449 | 60 | 6.928 | 44779.4625 | 139.653 | 6.7049 | 59.97 | 6.636 | 139
44779.4119 | 139.569 | 8.7629 | 60.03 | 8.652 | 44779.4192 | 139.128 | 8.8414 | 60.04 | 8.692 | 44779.4419 | 139.827 | 6.7184 | 60.01 | 6.592 | 44779.451 | 139.649 | 6.9942 | 60 | 6.928 | 44779.4625 | 139.654 | 6.7049 | 59.97 | 6.596 | 140
44779.4119 | 140.571 | 8.7403 | 60.03 | 8.652 | 44779.4192 | 140.131 | 8.794 | 60.04 | 8.692 | 44779.4419 | 140.828 | 6.7184 | 60.01 | 6.592 | 44779.451 | 140.65 | 6.9942 | 60 | 6.888 | 44779.4625 | 140.657 | 6.6389 | 59.97 | 6.596 | 140
44779.4119 | 140.572 | 8.7403 | 60.03 | 8.652 | 44779.4192 | 140.132 | 8.794 | 60.04 | 8.652 | 44779.4419 | 140.831 | 6.6726 | 60.01 | 6.592 | 44779.451 | 140.653 | 6.9518 | 60 | 6.888 | 44779.4625 | 140.658 | 6.6389 | 59.97 | 6.556 | 141
44779.4119 | 141.574 | 8.6799 | 60.03 | 8.652 | 44779.4192 | 141.135 | 8.7402 | 60.04 | 8.652 | 44779.4419 | 141.832 | 6.6726 | 60.01 | 6.508 | 44779.451 | 141.654 | 6.9518 | 60 | 6.848 | 44779.4625 | 141.746 | 6.6389 | 59.97 | 6.556 | 141
44779.4119 | 141.577 | 8.6799 | 60.03 | 8.612 | 44779.4192 | 141.136 | 8.7402 | 60.04 | 8.612 | 44779.442 | 141.834 | 6.6164 | 60.01 | 6.508 | 44779.451 | 141.656 | 6.8877 | 60 | 6.848 | 44779.4625 | 141.748 | 6.6389 | 59.97 | 6.516 | 142
44779.4119 | 142.576 | 8.6553 | 60.03 | 8.612 | 44779.4192 | 142.138 | 8.7402 | 60.04 | 8.612 | 44779.442 | 142.835 | 6.6164 | 60.01 | 6.468 | 44779.451 | 142.657 | 6.8877 | 60 | 6.764 | 44779.4626 | 142.75 | 6.6118 | 59.97 | 6.516 | 142
44779.4119 | 142.581 | 8.6553 | 60.03 | 8.572 | 44779.4192 | 142.139 | 8.7402 | 60.04 | 8.572 | 44779.442 | 142.838 | 6.5606 | 60.01 | 6.468 | 44779.451 | 142.66 | 6.8877 | 60 | 6.764 | 44779.4626 | 142.751 | 6.6118 | 59.97 | 6.472 | 143
44779.4119 | 143.577 | 8.6048 | 60.03 | 8.572 | 44779.4193 | 143.142 | 8.6704 | 60.04 | 8.572 | 44779.442 | 143.839 | 6.5606 | 60.01 | 6.428 | 44779.451 | 143.661 | 6.8877 | 60 | 6.724 | 44779.4626 | 143.754 | 6.5419 | 59.97 | 6.472 | 143
44779.4119 | 143.585 | 8.6048 | 60.03 | 8.532 | 44779.4193 | 143.143 | 8.6704 | 60.04 | 8.532 | 44779.442 | 143.841 | 6.5606 | 60.01 | 6.428 | 44779.451 | 143.661 | 6.8877 | 60 | 6.684 | 44779.4626 | 143.755 | 6.5419 | 59.97 | 6.432 | 144
44779.4119 | 144.588 | 8.6048 | 60.03 | 8.532 | 44779.4193 | 144.369 | 8.6704 | 59.97 | 8.532 | 44779.442 | 144.842 | 6.5606 | 60.01 | 6.388 | 44779.451 | 144.665 | 6.8439 | 60 | 6.684 | 44779.4626 | 144.759 | 6.4884 | 59.97 | 6.432 | 144
44779.4119 | 144.589 | 8.6048 | 60.03 | 8.484 | 44779.4193 | 144.145 | 8.614 | 59.97 | 8.532 | 44779.442 | 144.845 | 6.5125 | 60.01 | 6.388 | 44779.451 | 144.666 | 6.8439 | 60 | 6.684 | 44779.4626 | 144.76 | 6.4884 | 59.97 | 6.392 | 145
44779.412 | 145.591 | 8.6048 | 60.03 | 8.484 | 44779.4193 | 145.146 | 8.614 | 59.97 | 8.492 | 44779.442 | 145.846 | 6.5125 | 60.01 | 6.348 | 44779.451 | 145.662 | 6.8439 | 60 | 6.644 | 44779.4626 | 145.762 | 6.4884 | 59.97 | 6.392 | 145
44779.412 | 145.592 | 8.6048 | 60.03 | 8.452 | 44779.4193 | 145.149 | 8.614 | 59.97 | 8.492 | 44779.442 | 145.849 | 6.4387 | 60.01 | 6.348 | 44779.451 | 145.67 | 6.8011 | 60 | 6.644 | 44779.4626 | 145.763 | 6.4884 | 59.97 | 6.352 | 146
44779.412 | 146.752 | 8.6048 | 60 | 8.452 | 44779.4193 | 146.15 | 8.614 | 59.97 | 8.448 | 44779.442 | 146.85 | 6.4387 | 60.01 | 6.308 | 44779.451 | 146.671 | 6.8011 | 60 | 6.644 | 44779.4626 | 146.766 | 6.4348 | 59.97 | 6.352 | 146
44779.412 | 146.595 | 8.5579 | 60 | 8.452 | 44779.4193 | 146.152 | 8.5349 | 59.97 | 8.408 | 44779.442 | 146.852 | 6.3546 | 60.01 | 6.308 | 44779.4511 | 146.665 | 6.8011 | 60 | 6.604 | 44779.4626 | 146.767 | 6.4348 | 59.97 | 6.312 | 147
44779.412 | 147.596 | 8.5579 | 60 | 8.412 | 44779.4193 | 147.155 | 8.4816 | 59.97 | 8.408 | 44779.442 | 147.853 | 6.3546 | 60.01 | 6.268 | 44779.4511 | 147.674 | 6.7432 | 60 | 6.604 | 44779.4626 | 147.77 | 6.4063 | 59.97 | 6.312 | 147
44779.412 | 147.598 | 8.5014 | 60 | 8.412 | 44779.4193 | 147.156 | 8.4816 | 59.97 | 8.368 | 44779.442 | 147.856 | 6.3082 | 60.01 | 6.268 | 44779.4511 | 147.675 | 6.7432 | 60 | 6.604 | 44779.4626 | 147.771 | 6.4063 | 59.97 | 6.272 | 148
44779.412 | 148.599 | 8.5014 | 60 | 8.372 | 44779.4193 | 148.159 | 8.4816 | 59.97 | 8.368 | 44779.442 | 148.857 | 6.3082 | 60.01 | 6.228 | 44779.4511 | 148.667 | 6.7432 | 60 | 6.564 | 44779.4626 | 148.773 | 6.3632 | 59.97 | 6.272 | 148
44779.412 | 148.602 | 8.4549 | 60 | 8.372 | 44779.4193 | 148.16 | 8.4816 | 59.97 | 8.328 | 44779.442 | 148.124 | 6.2554 | 60.01 | 6.228 | 44779.4511 | 148.678 | 6.7432 | 60 | 6.564 | 44779.4626 | 148.774 | 6.3632 | 59.97 | 6.192 | 149
44779.412 | 149.603 | 8.4549 | 60 | 8.332 | 44779.4193 | 149.161 | 8.4356 | 59.97 | 8.328 | 44779.442 | 149.125 | 6.2554 | 60.01 | 6.188 | 44779.4511 | 149.679 | 6.7432 | 60 | 6.564 | 44779.4626 | 149.777 | 6.2815 | 59.97 | 6.192 | 149
44779.412 | 149.605 | 8.4549 | 60 | 8.332 | 44779.4193 | 149.162 | 8.4356 | 59.97 | 8.288 | 44779.4421 | 149.128 | 6.2307 | 60.01 | 6.188 | 44779.4511 | 149.668 | 6.7432 | 60 | 6.524 | 44779.4626 | 149.778 | 6.2815 | 59.97 | 6.152 | 150
44779.412 | 150.606 | 8.4549 | 60 | 8.292 | 44779.4193 | 150.165 | 8.3798 | 59.97 | 8.288 | 44779.4421 | 150.129 | 6.2307 | 60.01 | 6.136 | 44779.4511 | 150.682 | 6.6901 | 60 | 6.524 | 44779.4626 | 150.784 | 6.2363 | 59.97 | 6.152 | 150
44779.412 | 150.609 | 8.3844 | 60 | 8.292 | 44779.4193 | 150.166 | 8.3798 | 59.97 | 8.248 | 44779.4421 | 150.131 | 6.2307 | 60.01 | 6.136 | 44779.4511 | 150.683 | 6.6901 | 60 | 6.524 | 44779.4626 | 150.788 | 6.2363 | 59.97 | 6.152 | 151
44779.412 | 151.61 | 8.3844 | 60 | 8.252 | 44779.4194 | 151.168 | 8.3301 | 59.97 | 8.248 | 44779.4421 | 151.132 | 6.2307 | 60.01 | 6.096 | 44779.4511 | 151.671 | 6.6901 | 60 | 6.484 | 44779.4627 | 151.79 | 6.1778 | 59.97 | 6.108 | 151
44779.412 | 151.613 | 8.3286 | 60 | 8.252 | 44779.4194 | 151.169 | 8.3301 | 59.97 | 8.208 | 44779.4421 | 151.134 | 6.1719 | 60.01 | 6.096 | 44779.4511 | 151.685 | 6.6313 | 60 | 6.484 | 44779.4627 | 151.791 | 6.1778 | 59.97 | 6.108 | 152
44779.412 | 152.614 | 8.3286 | 60 | 8.212 | 44779.4194 | 152.172 | 8.3301 | 59.97 | 8.208 | 44779.4421 | 152.135 | 6.1719 | 60.01 | 6.056 | 44779.4511 | 152.686 | 6.6313 | 60 | 6.484 | 44779.4627 | 152.792 | 6.1778 | 59.97 | 6.068 | 152
44779.412 | 152.616 | 8.2704 | 60 | 8.212 | 44779.4194 | 152.173 | 8.3301 | 59.97 | 8.168 | 44779.4421 | 152.138 | 6.0921 | 60.01 | 6.056 | 44779.4511 | 152.674 | 6.6313 | 60 | 6.444 | 44779.4627 | 152.795 | 6.1469 | 59.97 | 6.068 | 153
44779.412 | 153.617 | 8.2704 | 60 | 8.172 | 44779.4194 | 153.176 | 8.2795 | 59.97 | 8.168 | 44779.4421 | 153.139 | 6.0921 | 60.01 | 6.016 | 44779.4511 | 153.689 | 6.6015 | 60 | 6.444 | 44779.4627 | 153.796 | 6.1469 | 59.97 | 6.024 | 153
44779.412 | 153.62 | 8.2704 | 60 | 8.172 | 44779.4194 | 153.177 | 8.2795 | 59.97 | 8.128 | 44779.4421 | 153.141 | 6.0921 | 60.01 | 6.016 | 44779.4511 | 153.69 | 6.6015 | 60 | 6.444 | 44779.4627 | 153.8 | 6.0755 | 59.97 | 6.024 | 154
44779.412 | 154.621 | 8.2704 | 60 | 8.124 | 44779.4194 | 154.178 | 8.2268 | 59.97 | 8.128 | 44779.4421 | 154.142 | 6.0921 | 60.01 | 5.976 | 44779.4511 | 154.677 | 6.6015 | 60 | 6.404 | 44779.4627 | 154.801 | 6.0755 | 59.97 | 5.984 | 154
44779.4121 | 154.623 | 8.1619 | 60 | 8.124 | 44779.4194 | 154.179 | 8.2268 | 59.97 | 8.088 | 44779.4421 | 154.145 | 6.0492 | 60.01 | 5.976 | 44779.4511 | 154.693 | 6.5459 | 60 | 6.404 | 44779.4627 | 154.803 | 6.0298 | 59.97 | 5.984 | 155
44779.4121 | 155.624 | 8.1619 | 60 | 8.08 | 44779.4194 | 155.182 | 8.1895 | 59.97 | 8.088 | 44779.4421 | 155.146 | 6.0492 | 60.01 | 5.936 | 44779.4511 | 155.679 | 6.5459 | 60 | 6.364 | 44779.4627 | 155.804 | 6.0298 | 59.97 | 5.944 | 155
44779.4121 | 155.627 | 8.1619 | 60 | 8.08 | 44779.4194 | 155.183 | 8.1895 | 59.97 | 8.048 | 44779.4421 | 155.148 | 6.0066 | 60.01 | 5.936 | 44779.4511 | 155.695 | 6.5459 | 60 | 6.364 | 44779.4627 | 155.807 | 5.9734 | 59.97 | 5.944 | 156
44779.4121 | 156.628 | 8.1619 | 60 | 8.04 | 44779.4194 | 156.185 | 8.1309 | 59.97 | 8.048 | 44779.4421 | 156.149 | 6.0066 | 60.01 | 5.896 | 44779.4511 | 156.696 | 6.5459 | 60 | 6.364 | 44779.4627 | 156.808 | 5.9734 | 59.97 | 5.904 | 156
44779.4121 | 156.631 | 8.134 | 60 | 8 | 44779.4194 | 156.186 | 8.1309 | 59.97 | 8.008 | 44779.4421 | 156.152 | 5.9465 | 60.01 | 5.896 | 44779.4511 | 156.682 | 6.5459 | 60 | 6.324 | 44779.4627 | 156.81 | 5.9734 | 59.97 | 5.904 | 157
44779.4121 | 157.634 | 8.0403 | 60 | 8 | 44779.4194 | 157.189 | 8.1309 | 59.97 | 8.008 | 44779.4421 | 157.153 | 5.9465 | 60.01 | 5.856 | 44779.4511 | 157.7 | 6.4889 | 60 | 6.324 | 44779.4627 | 157.811 | 5.9734 | 59.97 | 5.864 | 157
44779.4121 | 157.635 | 8.0403 | 60 | 7.96 | 44779.4194 | 157.19 | 8.1309 | 59.97 | 7.968 | 44779.4421 | 157.156 | 5.9465 | 60.01 | 5.856 | 44779.4511 | 157.701 | 6.4889 | 60 | 6.324 | 44779.4627 | 157.814 | 5.8932 | 59.97 | 5.864 | 158
44779.4121 | 158.638 | 7.989 | 60 | 7.96 | 44779.4194 | 158.193 | 8.0499 | 59.97 | 7.968 | 44779.4421 | 158.157 | 5.9465 | 60.01 | 5.812 | 44779.4512 | 158.683 | 6.4889 | 60 | 6.284 | 44779.4627 | 158.815 | 5.8932 | 59.97 | 5.824 | 158
44779.4121 | 158.639 | 7.989 | 60 | 7.92 | 44779.4194 | 158.197 | 8.0273 | 59.97 | 7.968 | 44779.4422 | 158.159 | 5.8906 | 60.01 | 5.812 | 44779.4512 | 158.703 | 6.3801 | 60 | 6.284 | 44779.4628 | 158.817 | 5.8416 | 59.97 | 5.824 | 159
44779.4121 | 159.641 | 7.9627 | 60 | 7.92 | 44779.4194 | 159.198 | 8.0273 | 59.97 | 7.924 | 44779.4422 | 159.16 | 5.8906 | 60.01 | 5.776 | 44779.4512 | 159.704 | 6.3801 | 60 | 6.284 | 44779.4628 | 159.818 | 5.8416 | 59.97 | 5.784 | 159
44779.4121 | 159.642 | 7.9627 | 60 | 7.88 | 44779.4195 | 159.201 | 7.9706 | 59.97 | 7.924 | 44779.4422 | 159.163 | 5.8413 | 60.01 | 5.776 | 44779.4512 | 159.686 | 6.3801 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 159.821 | 5.8416 | 59.97 | 5.784 | 160
44779.4121 | 160.746 | 7.9627 | 60 | 7.88 | 44779.4195 | 160.202 | 7.9706 | 59.97 | 7.884 | 44779.4422 | 160.164 | 5.8413 | 60.01 | 5.736 | 44779.4512 | 160.707 | 6.3801 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 160.822 | 5.8416 | 59.97 | 5.728 | 160
44779.4121 | 160.747 | 7.9627 | 60 | 7.84 | 44779.4195 | 160.204 | 7.9706 | 59.97 | 7.884 | 44779.4422 | 160.166 | 5.7669 | 60.01 | 5.736 | 44779.4512 | 160.708 | 6.3801 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 160.826 | 5.7999 | 59.97 | 5.728 | 161
44779.4121 | 161.75 | 7.9106 | 60 | 7.84 | 44779.4195 | 161.205 | 7.9706 | 59.97 | 7.804 | 44779.4422 | 161.167 | 5.7669 | 60.01 | 5.696 | 44779.4512 | 161.71 | 6.3801 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 161.827 | 5.7999 | 59.97 | 5.688 | 161
44779.4121 | 161.751 | 7.9106 | 60 | 7.8 | 44779.4195 | 161.208 | 7.9054 | 59.97 | 7.804 | 44779.4422 | 161.17 | 5.7669 | 60.01 | 5.696 | 44779.4512 | 161.711 | 6.3801 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 161.625 | 5.7999 | 60.05 | 5.688 | 162
44779.4121 | 162.754 | 7.8616 | 60 | 7.8 | 44779.4195 | 162.209 | 7.9054 | 59.97 | 7.764 | 44779.4422 | 162.171 | 5.7669 | 60.01 | 5.656 | 44779.4512 | 162.714 | 6.2954 | 60 | 6.244 | 44779.4628 | 162.829 | 5.7471 | 60.05 | 5.688 | 162
44779.4121 | 162.755 | 7.8616 | 60 | 7.76 | 44779.4195 | 162.211 | 7.8463 | 59.97 | 7.764 | 44779.4422 | 162.173 | 5.7071 | 60.01 | 5.656 | 44779.4512 | 162.715 | 6.2954 | 60 | 6.204 | 44779.4628 | 162.83 | 5.7471 | 60.05 | 5.644 | 163
44779.4122 | 163.9 | 7.8616 | 60 | 7.76 | 44779.4195 | 163.212 | 7.8463 | 59.97 | 7.72 | 44779.4422 | 163.174 | 5.7071 | 60.01 | 5.616 | 44779.4512 | 163.718 | 6.2726 | 60 | 6.204 | 44779.4628 | 163.833 | 5.7471 | 60.05 | 5.644 | 163
44779.4122 | 163.901 | 7.8616 | 60 | 7.72 | 44779.4195 | 163.214 | 7.8463 | 59.97 | 7.72 | 44779.4422 | 163.177 | 5.6667 | 60.01 | 5.616 | 44779.4512 | 163.719 | 6.2726 | 60 | 6.164 | 44779.4628 | 163.834 | 5.7471 | 60.05 | 5.644 | 164
44779.4122 | 164.904 | 7.7772 | 60 | 7.72 | 44779.4195 | 164.215 | 7.8463 | 59.97 | 7.684 | 44779.4422 | 164.178 | 5.6667 | 60.01 | 5.576 | 44779.4512 | 164.721 | 6.2726 | 60 | 6.164 | 44779.4628 | 164.836 | 5.6876 | 60.05 | 5.644 | 164
44779.4122 | 164.905 | 7.7772 | 60 | 7.68 | 44779.4195 | 164.217 | 7.7898 | 59.97 | 7.684 | 44779.4422 | 164.181 | 5.6344 | 60.01 | 5.576 | 44779.4512 | 164.722 | 6.2726 | 60 | 6.124 | 44779.4628 | 164.837 | 5.6876 | 60.05 | 5.6 | 165
44779.4122 | 165.907 | 7.7235 | 60 | 7.68 | 44779.4195 | 165.218 | 7.7898 | 59.97 | 7.64 | 44779.4422 | 165.182 | 5.6344 | 60.01 | 5.536 | 44779.4512 | 165.725 | 6.204 | 60 | 6.124 | 44779.4628 | 165.84 | 5.6458 | 60.05 | 5.6 | 165
44779.4122 | 165.908 | 7.7235 | 60 | 7.64 | 44779.4195 | 165.221 | 7.7394 | 59.97 | 7.64 | 44779.4422 | 165.184 | 5.5898 | 60.01 | 5.536 | 44779.4512 | 165.726 | 6.204 | 60 | 6.084 | 44779.4628 | 165.841 | 5.6458 | 60.05 | 5.56 | 166
44779.4122 | 166.909 | 7.7235 | 60 | 7.596 | 44779.4195 | 166.222 | 7.7394 | 59.97 | 7.604 | 44779.4422 | 166.185 | 5.5898 | 60.01 | 5.496 | 44779.4512 | 166.728 | 6.1639 | 60 | 6.084 | 44779.4628 | 166.844 | 5.6458 | 60.05 | 5.56 | 166
44779.4122 | 166.91 | 7.7235 | 60 | 7.596 | 44779.4195 | 166.251 | 7.7207 | 59.97 | 7.604 | 44779.4422 | 166.825 | 5.5898 | 60.01 | 5.496 | 44779.4512 | 166.729 | 6.1639 | 60 | 6.044 | 44779.4628 | 166.845 | 5.6458 | 60.05 | 5.52 | 167
44779.4122 | 167.911 | 7.7235 | 60 | 7.596 | 44779.4195 | 167.252 | 7.7207 | 59.97 | 7.604 | 44779.4422 | 167.188 | 5.5898 | 60.01 | 5.496 | 44779.4512 | 167.733 | 6.1147 | 60 | 6.044 | 44779.4628 | 167.847 | 5.5831 | 60.05 | 5.52 | 167
44779.4122 | 167.914 | 7.6719 | 60 | 7.596 | 44779.4196 | 167.253 | 7.66 | 59.97 | 7.604 | 44779.4422 | 167.189 | 5.5898 | 60.01 | 5.456 | 44779.4512 | 167.734 | 6.1147 | 60 | 6.004 | 44779.4628 | 167.848 | 5.5831 | 60.05 | 5.48 | 168
44779.4122 | 168.915 | 7.6719 | 60 | 7.56 | 44779.4196 | 168.254 | 7.66 | 59.97 | 7.56 | 44779.4423 | 168.191 | 5.5381 | 60.01 | 5.456 | 44779.4513 | 168.736 | 6.0715 | 60 | 6.004 | 44779.4629 | 168.851 | 5.5365 | 60.05 | 5.48 | 168
44779.4122 | 168.974 | 7.6719 | 60 | 7.516 | 44779.4196 | 168.257 | 7.66 | 59.97 | 7.56 | 44779.4423 | 168.192 | 5.5381 | 60.01 | 5.416 | 44779.4513 | 168.737 | 6.0715 | 60 | 5.96 | 44779.4629 | 168.852 | 5.5365 | 60.05 | 5.44 | 169
44779.4122 | 169.917 | 7.617 | 60 | 7.516 | 44779.4196 | 169.258 | 7.66 | 59.97 | 7.48 | 44779.4423 | 169.195 | 5.4541 | 60.01 | 5.416 | 44779.4513 | 169.74 | 6.0715 | 60 | 5.96 | 44779.4629 | 169.855 | 5.5365 | 60.05 | 5.44 | 169
44779.4122 | 169.918 | 7.617 | 60 | 7.516 | 44779.4196 | 169.259 | 7.66 | 59.97 | 7.44 | 44779.4423 | 169.196 | 5.4541 | 60.01 | 5.376 | 44779.4513 | 169.741 | 6.0715 | 60 | 5.92 | 44779.4629 | 169.856 | 5.5365 | 60.05 | 5.4 | 170
44779.4122 | 170.919 | 7.617 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 170.26 | 7.6006 | 59.97 | 7.44 | 44779.4423 | 170.198 | 5.4541 | 60.01 | 5.376 | 44779.4513 | 170.744 | 6.0157 | 60 | 5.92 | 44779.4629 | 170.859 | 5.4864 | 60.05 | 5.4 | 170
44779.4122 | 170.921 | 7.5694 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 170.261 | 7.6006 | 59.97 | 7.44 | 44779.4423 | 170.199 | 5.4541 | 60.01 | 5.336 | 44779.4513 | 170.745 | 6.0157 | 60 | 5.88 | 44779.4629 | 170.86 | 5.4864 | 60.05 | 5.36 | 171
44779.4122 | 171.922 | 7.5694 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 171.262 | 7.6006 | 59.97 | 7.4 | 44779.4423 | 171.202 | 5.4068 | 60.01 | 5.336 | 44779.4513 | 171.747 | 5.9499 | 60 | 5.88 | 44779.4629 | 171.862 | 5.4275 | 60.05 | 5.36 | 171
44779.4122 | 171.925 | 7.519 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 171.264 | 7.536 | 59.97 | 7.4 | 44779.4423 | 171.203 | 5.4068 | 60.01 | 5.296 | 44779.4513 | 171.748 | 5.9499 | 60 | 5.836 | 44779.4629 | 171.863 | 5.4275 | 60.05 | 5.32 | 172
44779.4122 | 172.926 | 7.519 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 172.265 | 7.536 | 59.97 | 7.4 | 44779.4423 | 172.207 | 5.3482 | 60.01 | 5.296 | 44779.4513 | 172.046 | 5.9499 | 59.94 | 5.836 | 44779.4629 | 172.99 | 5.3777 | 60.05 | 5.32 | 172
44779.4123 | 172.928 | 7.519 | 60 | 7.436 | 44779.4196 | 172.264 | 7.536 | 59.97 | 7.36 | 44779.4423 | 172.208 | 5.3482 | 60.01 | 5.256 | 44779.4513 | 172.751 | 5.9094 | 59.94 | 5.836 | 44779.4629 | 172.991 | 5.3777 | 60.05 | 5.272 | 173
44779.4123 | 173.929 | 7.519 | 60 | 7.356 | 44779.4196 | 173.267 | 7.536 | 59.97 | 7.36 | 44779.4423 | 173.21 | 5.3012 | 60.01 | 5.256 | 44779.4513 | 173.752 | 5.9094 | 59.94 | 5.796 | 44779.4629 | 173.994 | 5.3777 | 60.05 | 5.272 | 173
44779.4123 | 173.932 | 7.4716 | 60 | 7.356 | 44779.4196 | 173.268 | 7.536 | 59.97 | 7.36 | 44779.4423 | 173.211 | 5.3012 | 60.01 | 5.216 | 44779.4513 | 173.885 | 5.8645 | 59.94 | 5.796 | 44779.4629 | 173.996 | 5.3777 | 60.05 | 5.24 | 174
44779.4123 | 174.933 | 7.4716 | 60 | 7.356 | 44779.4196 | 174.475 | 7.4829 | 59.97 | 7.36 | 44779.4423 | 174.214 | 5.3012 | 60.01 | 5.216 | 44779.4513 | 174.886 | 5.8645 | 59.94 | 5.756 | 44779.4629 | 174 | 5.313 | 60.05 | 5.16 | 174
44779.4123 | 174.935 | 7.4198 | 60 | 7.356 | 44779.4196 | 174.477 | 7.4829 | 59.97 | 7.36 | 44779.4423 | 174.215 | 5.3012 | 60.01 | 5.176 | 44779.4513 | 174.887 | 5.8234 | 59.94 | 5.756 | 44779.4629 | 174.003 | 5.2511 | 60.05 | 5.16 | 175
44779.4123 | 175.936 | 7.4198 | 60 | 7.276 | 44779.4196 | 175.49 | 7.4829 | 59.96 | 7.36 | 44779.4423 | 175.217 | 5.2282 | 60.01 | 5.176 | 44779.4513 | 175.888 | 5.8234 | 59.94 | 5.708 | 44779.4629 | 175.004 | 5.2511 | 60.05 | 5.16 | 175
44779.4123 | 175.939 | 7.3735 | 60 | 7.276 | 44779.4196 | 175.48 | 7.4204 | 59.96 | 7.36 | 44779.4423 | 175.218 | 5.2282 | 60.01 | 5.136 | 44779.4513 | 175.891 | 5.8234 | 59.94 | 5.708 | 44779.463 | 175.007 | 5.2013 | 60.05 | 5.16 | 176
44779.4123 | 176.94 | 7.3735 | 60 | 7.276 | 44779.4196 | 176.481 | 7.4204 | 59.96 | 7.28 | 44779.4424 | 176.221 | 5.1658 | 60.01 | 5.136 | 44779.4513 | 176.892 | 5.8234 | 59.94 | 5.668 | 44779.463 | 176.008 | 5.2013 | 60.05 | 5.116 | 176
44779.4123 | 176.82 | 7.3735 | 60.03 | 7.276 | 44779.4196 | 176.483 | 7.3883 | 59.96 | 7.24 | 44779.4424 | 176.222 | 5.1658 | 60.01 | 5.096 | 44779.4514 | 176.894 | 5.7491 | 59.94 | 5.668 | 44779.463 | 176.009 | 5.2013 | 60.05 | 5.116 | 177
44779.4123 | 177.942 | 7.3735 | 60.03 | 7.276 | 44779.4196 | 177.484 | 7.3883 | 59.96 | 7.24 | 44779.4424 | 177.224 | 5.1658 | 60.01 | 5.096 | 44779.4514 | 177.895 | 5.7491 | 59.94 | 5.628 | 44779.463 | 177.01 | 5.2013 | 60.05 | 5.076 | 177
44779.4123 | 177.943 | 7.3735 | 60.03 | 7.236 | 44779.4196 | 177.484 | 7.3883 | 59.96 | 7.2 | 44779.4424 | 177.225 | 5.1658 | 60.01 | 5.056 | 44779.4514 | 177.897 | 5.7092 | 59.94 | 5.628 | 44779.463 | 177.175 | 5.142 | 60.05 | 5.076 | 178
44779.4123 | 178.946 | 7.3144 | 60.03 | 7.236 | 44779.4196 | 178.487 | 7.3312 | 59.96 | 7.2 | 44779.4424 | 178.228 | 5.1169 | 60.01 | 5.056 | 44779.4514 | 178.898 | 5.7092 | 59.94 | 5.588 | 44779.463 | 178.176 | 5.142 | 60.05 | 5.036 | 178
44779.4123 | 178.947 | 7.3144 | 60.03 | 7.156 | 44779.4196 | 178.488 | 7.3312 | 59.96 | 7.2 | 44779.4424 | 178.229 | 5.1169 | 60.01 | 5.016 | 44779.4514 | 178.901 | 5.6649 | 59.94 | 5.588 | 44779.463 | 178.178 | 5.0982 | 60.05 | 5.036 | 179
44779.4123 | 179.95 | 7.2396 | 60.03 | 7.156 | 44779.4197 | 179.487 | 7.3312 | 59.96 | 7.156 | 44779.4424 | 179.233 | 5.0666 | 60.01 | 5.016 | 44779.4514 | 179.902 | 5.6649 | 59.94 | 5.548 | 44779.463 | 179.179 | 5.0982 | 60.05 | 4.956 | 179
44779.4123 | 179.951 | 7.2396 | 60.03 | 7.156 | 44779.4197 | 179.49 | 7.2824 | 59.96 | 7.156 | 44779.4424 | 179.234 | 5.0666 | 60.01 | 4.976 | 44779.4514 | 179.904 | 5.6649 | 59.94 | 5.548 | 44779.463 | 179.181 | 5.0373 | 60.05 | 4.908 | 180
44779.4123 | 180.953 | 7.187 | 60.03 | 7.156 | 44779.4197 | 180.491 | 7.2824 | 59.96 | 7.156 | 44779.4424 | 180.28 | 5.0666 | 60.01 | 4.976 | 44779.4514 | 180.905 | 5.6649 | 59.94 | 5.508 | 44779.463 | 180.182 | 5.0373 | 60.05 | 4.908 | 180
44779.4123 | 180.954 | 7.187 | 60.03 | 7.076 | 44779.4197 | 180.491 | 7.2824 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 180.281 | 5.0666 | 60.01 | 4.936 | 44779.4514 | 180.908 | 5.5773 | 59.94 | 5.508 | 44779.463 | 180.271 | 5.0373 | 60.05 | 4.908 | 181
44779.4123 | 181.957 | 7.187 | 60.03 | 7.076 | 44779.4197 | 181.494 | 7.2824 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 181.284 | 5.0121 | 60.01 | 4.936 | 44779.4514 | 181.909 | 5.5773 | 59.94 | 5.468 | 44779.463 | 181.272 | 5.0373 | 60.05 | 4.876 | 181
44779.4123 | 181.958 | 7.187 | 60.03 | 7.076 | 44779.4197 | 181.495 | 7.2824 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 181.285 | 5.0121 | 60.01 | 4.888 | 44779.4514 | 181.911 | 5.5215 | 59.94 | 5.468 | 44779.463 | 181.274 | 4.9694 | 60.05 | 4.876 | 182
44779.4124 | 182.96 | 7.1541 | 60.03 | 7.076 | 44779.4197 | 182.591 | 7.2172 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 182.287 | 4.964 | 60.01 | 4.888 | 44779.4514 | 182.912 | 5.5215 | 59.94 | 5.428 | 44779.463 | 182.275 | 4.9694 | 60.05 | 4.836 | 182
44779.4124 | 182.961 | 7.1541 | 60.03 | 6.996 | 44779.4197 | 182.592 | 7.2172 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 182.288 | 4.964 | 60.01 | 4.848 | 44779.4514 | 182.915 | 5.4706 | 59.94 | 5.428 | 44779.463 | 182.278 | 4.9272 | 60.05 | 4.836 | 183
44779.4124 | 183.964 | 7.0848 | 60.03 | 6.996 | 44779.4197 | 183.595 | 7.1596 | 59.96 | 7.12 | 44779.4424 | 183.291 | 4.9148 | 60.01 | 4.848 | 44779.4514 | 183.916 | 5.4706 | 59.94 | 5.348 | 44779.463 | 183.279 | 4.9272 | 60.05 | 4.796 | 183
44779.4124 | 183.965 | 7.0848 | 60.03 | 6.956 | 44779.4197 | 183.597 | 7.1596 | 59.96 | 7.04 | 44779.4424 | 183.292 | 4.9148 | 60.01 | 4.808 | 44779.4514 | 183.087 | 5.4706 | 59.94 | 5.348 | 44779.463 | 183.282 | 4.8725 | 60.05 | 4.796 | 184
44779.4124 | 184.967 | 7.0848 | 60.03 | 6.956 | 44779.4197 | 184.598 | 7.1596 | 59.96 | 7.04 | 44779.4424 | 184.294 | 4.9148 | 60.01 | 4.808 | 44779.4514 | 184.088 | 5.4706 | 59.94 | 5.348 | 44779.463 | 184.283 | 4.8725 | 60.05 | 4.756 | 184
44779.4124 | 184.968 | 7.0848 | 60.03 | 6.916 | 44779.4197 | 184.599 | 7.1596 | 59.96 | 7 | 44779.4424 | 184.295 | 4.9148 | 60.01 | 4.768 | 44779.4515 | 184.328 | 5.4257 | 59.94 | 5.348 | 44779.4631 | 184.286 | 4.8725 | 60.05 | 4.756 | 185
44779.4124 | 185.971 | 7.0172 | 60.03 | 6.916 | 44779.4197 | 185.602 | 7.0974 | 59.96 | 7 | 44779.4425 | 185.298 | 4.8433 | 60.01 | 4.768 | 44779.4515 | 185.329 | 5.4257 | 59.94 | 5.3 | 44779.4631 | 185.287 | 4.8725 | 60.05 | 4.704 | 185
44779.4124 | 185.972 | 7.0172 | 60.03 | 6.876 | 44779.4197 | 185.603 | 7.0974 | 59.96 | 6.96 | 44779.4425 | 185.299 | 4.8433 | 60.01 | 4.728 | 44779.4515 | 185.618 | 5.377 | 59.94 | 5.3 | 44779.4631 | 185.289 | 4.7633 | 60.05 | 4.704 | 186
44779.4124 | 186.975 | 6.9738 | 60.03 | 6.876 | 44779.4197 | 186.604 | 7.0583 | 59.96 | 6.96 | 44779.4425 | 186.301 | 4.7884 | 60.01 | 4.728 | 44779.4515 | 186.62 | 5.377 | 59.94 | 5.252 | 44779.4631 | 186.29 | 4.7633 | 60.05 | 4.676 | 186
44779.4124 | 186.976 | 6.9738 | 60.03 | 6.836 | 44779.4197 | 186.605 | 7.0583 | 59.96 | 6.92 | 44779.4425 | 186.302 | 4.7884 | 60.01 | 4.688 | 44779.4515 | 186.622 | 5.3172 | 59.94 | 5.252 | 44779.4631 | 186.293 | 4.7633 | 60.05 | 4.676 | 187
44779.4124 | 187.068 | 6.9738 | 60.03 | 6.836 | 44779.4197 | 187.608 | 7.0164 | 59.96 | 6.92 | 44779.4425 | 187.305 | 4.7299 | 60.01 | 4.688 | 44779.4515 | 187.623 | 5.3172 | 59.94 | 5.2 | 44779.4631 | 187.294 | 4.7633 | 60.05 | 4.636 | 187
44779.4124 | 187.069 | 6.9738 | 60.03 | 6.836 | 44779.4197 | 187.609 | 7.0164 | 59.96 | 6.88 | 44779.4425 | 187.306 | 4.7299 | 60.01 | 4.648 | 44779.4515 | 187.626 | 5.3172 | 59.94 | 5.2 | 44779.4631 | 187.293 | 4.7011 | 60.05 | 4.636 | 188
44779.4124 | 188.071 | 6.9271 | 60.03 | 6.836 | 44779.4198 | 188.733 | 7.0164 | 59.96 | 6.88 | 44779.4425 | 188.309 | 4.7299 | 60.01 | 4.648 | 44779.4515 | 188.628 | 5.3172 | 59.94 | 5.16 | 44779.4631 | 188.298 | 4.7011 | 60.05 | 4.596 | 188
44779.4124 | 188.072 | 6.9271 | 60.03 | 6.792 | 44779.4198 | 188.734 | 7.0164 | 59.96 | 6.84 | 44779.4425 | 188.31 | 4.7299 | 60.01 | 4.608 | 44779.4515 | 188.938 | 5.2443 | 59.94 | 5.16 | 44779.4631 | 188.295 | 4.6579 | 60.05 | 4.596 | 189
44779.4124 | 189.075 | 6.8453 | 60.03 | 6.792 | 44779.4198 | 189.739 | 6.9389 | 59.96 | 6.84 | 44779.4425 | 189.312 | 4.6733 | 60.01 | 4.608 | 44779.4515 | 189.939 | 5.2443 | 59.94 | 5.12 | 44779.4631 | 189.301 | 4.6579 | 60.05 | 4.552 | 189
44779.4124 | 189.076 | 6.8453 | 60.03 | 6.752 | 44779.4198 | 189.74 | 6.9389 | 59.96 | 6.8 | 44779.4425 | 189.313 | 4.6733 | 60.01 | 4.568 | 44779.4515 | 189.941 | 5.2063 | 59.94 | 5.12 | 44779.4631 | 189.304 | 4.5886 | 60.05 | 4.552 | 190
44779.4125 | 190.079 | 6.7947 | 60.03 | 6.752 | 44779.4198 | 190.742 | 6.8902 | 59.96 | 6.8 | 44779.4425 | 190.316 | 4.6733 | 60.01 | 4.568 | 44779.4515 | 190.942 | 5.2063 | 59.94 | 5.068 | 44779.4631 | 190.305 | 4.5886 | 60.05 | 4.516 | 190
44779.4125 | 190.08 | 6.7947 | 60.03 | 6.712 | 44779.4198 | 190.743 | 6.8902 | 59.96 | 6.76 | 44779.4425 | 190.317 | 4.6733 | 60.01 | 4.528 | 44779.4515 | 190.309 | 5.1419 | 59.94 | 5.068 | 44779.4631 | 190.307 | 4.5886 | 60.05 | 4.516 | 191
44779.4125 | 191.082 | 6.7947 | 60.03 | 6.712 | 44779.4198 | 191.746 | 6.8595 | 59.96 | 6.76 | 44779.4425 | 191.319 | 4.5999 | 60.01 | 4.528 | 44779.4515 | 191.31 | 5.1419 | 59.94 | 5.028 | 44779.4631 | 191.308 | 4.5886 | 60.05 | 4.476 | 191
44779.4125 | 191.083 | 6.7947 | 60.03 | 6.672 | 44779.4198 | 191.747 | 6.8595 | 59.96 | 6.72 | 44779.4425 | 191.32 | 4.5999 | 60.01 | 4.488 | 44779.4515 | 191.312 | 5.0887 | 59.94 | 5.028 | 44779.4631 | 191.693 | 4.5886 | 59.99 | 4.476 | 192
44779.4125 | 192.086 | 6.7685 | 60.03 | 6.672 | 44779.4198 | 192.749 | 6.7948 | 59.96 | 6.72 | 44779.4425 | 192.323 | 4.571 | 60.01 | 4.488 | 44779.4515 | 192.313 | 5.0887 | 59.94 | 4.972 | 44779.4631 | 192.311 | 4.5295 | 59.99 | 4.476 | 192
44779.4125 | 192.087 | 6.7685 | 60.03 | 6.632 | 44779.4198 | 192.75 | 6.7948 | 59.96 | 6.68 | 44779.4425 | 192.324 | 4.571 | 60.01 | 4.448 | 44779.4516 | 192.337 | 5.0354 | 59.94 | 4.972 | 44779.4631 | 192.312 | 4.5295 | 59.99 | 4.436 | 193
44779.4125 | 193.089 | 6.7091 | 60.03 | 6.632 | 44779.4198 | 193.753 | 6.7948 | 59.96 | 6.68 | 44779.4426 | 193.327 | 4.571 | 60.01 | 4.448 | 44779.4516 | 193.338 | 5.0354 | 59.94 | 4.928 | 44779.4632 | 193.314 | 4.4724 | 59.99 | 4.436 | 193
44779.4125 | 193.09 | 6.7091 | 60.03 | 6.592 | 44779.4198 | 193.754 | 6.7948 | 59.96 | 6.64 | 44779.4426 | 193.328 | 4.571 | 60.01 | 4.408 | 44779.4516 | 193.339 | 4.9819 | 59.94 | 4.928 | 44779.4632 | 193.315 | 4.4724 | 59.99 | 4.396 | 194
44779.4125 | 194.093 | 6.6387 | 60.03 | 6.592 | 44779.4198 | 194.757 | 6.7302 | 59.96 | 6.64 | 44779.4426 | 194.33 | 4.5046 | 60.01 | 4.408 | 44779.4516 | 194.34 | 4.9819 | 59.94 | 4.892 | 44779.4632 | 194.318 | 4.4517 | 59.99 | 4.396 | 194
44779.4125 | 194.094 | 6.6387 | 60.03 | 6.552 | 44779.4198 | 194.758 | 6.7302 | 59.96 | 6.6 | 44779.4426 | 194.331 | 4.5046 | 60.01 | 4.368 | 44779.4516 | 194.342 | 4.9819 | 59.94 | 4.892 | 44779.4632 | 194.319 | 4.4517 | 59.99 | 4.344 | 195
44779.4125 | 195.096 | 6.6387 | 60.03 | 6.552 | 44779.4198 | 195.76 | 6.6776 | 59.96 | 6.6 | 44779.4426 | 195.334 | 4.4468 | 60.01 | 4.368 | 44779.4516 | 195.344 | 4.9819 | 59.94 | 4.852 | 44779.4632 | 195.321 | 4.4517 | 59.99 | 4.344 | 195
44779.4125 | 195.097 | 6.6387 | 60.03 | 6.472 | 44779.4198 | 195.761 | 6.6776 | 59.96 | 6.56 | 44779.4426 | 195.335 | 4.4468 | 60.01 | 4.328 | 44779.4516 | 195.346 | 4.9372 | 59.94 | 4.852 | 44779.4632 | 195.322 | 4.4517 | 59.99 | 4.316 | 196
44779.4125 | 196.101 | 6.5768 | 60.03 | 6.472 | 44779.4198 | 196.764 | 6.6776 | 59.96 | 6.56 | 44779.4426 | 196.337 | 4.4468 | 60.01 | 4.328 | 44779.4516 | 196.347 | 4.9372 | 59.94 | 4.812 | 44779.4632 | 196.324 | 4.3932 | 59.99 | 4.316 | 196
44779.4125 | 196.102 | 6.5768 | 60.03 | 6.432 | 44779.4198 | 196.765 | 6.6776 | 59.96 | 6.52 | 44779.4426 | 196.338 | 4.4468 | 60.01 | 4.288 | 44779.4516 | 196.349 | 4.8793 | 59.94 | 4.812 | 44779.4632 | 196.325 | 4.3932 | 59.99 | 4.276 | 197
44779.4125 | 197.105 | 6.5103 | 60.03 | 6.432 | 44779.4199 | 197.767 | 6.5771 | 59.96 | 6.52 | 44779.4426 | 197.893 | 4.4468 | 59.98 | 4.288 | 44779.4516 | 197.35 | 4.8793 | 59.94 | 4.772 | 44779.4632 | 197.327 | 4.3141 | 59.99 | 4.276 | 197
44779.4125 | 197.106 | 6.5103 | 60.03 | 6.432 | 44779.4199 | 197.768 | 6.5771 | 59.96 | 6.48 | 44779.4426 | 197.341 | 4.3459 | 59.98 | 4.288 | 44779.4516 | 197.353 | 4.8793 | 59.94 | 4.772 | 44779.4632 | 197.328 | 4.3141 | 59.99 | 4.236 | 198
44779.4125 | 198.108 | 6.5103 | 60.03 | 6.432 | 44779.4199 | 198.771 | 6.5274 | 59.96 | 6.48 | 44779.4426 | 198.342 | 4.3459 | 59.98 | 4.248 | 44779.4516 | 198.354 | 4.8793 | 59.94 | 4.732 | 44779.4632 | 198.33 | 4.3141 | 59.99 | 4.236 | 198
44779.4125 | 198.109 | 6.5103 | 60.03 | 6.392 | 44779.4199 | 198.772 | 6.5274 | 59.96 | 6.436 | 44779.4426 | 198.344 | 4.2682 | 59.98 | 4.248 | 44779.4516 | 198.356 | 4.8123 | 59.94 | 4.732 | 44779.4632 | 198.331 | 4.3141 | 59.99 | 4.196 | 199
44779.4126 | 199.112 | 6.438 | 60.03 | 6.392 | 44779.4199 | 199.774 | 6.4808 | 59.96 | 6.436 | 44779.4426 | 199.345 | 4.2682 | 59.98 | 4.208 | 44779.4516 | 199.357 | 4.8123 | 59.94 | 4.692 | 44779.4632 | 199.334 | 4.2379 | 59.99 | 4.196 | 199
44779.4126 | 199.113 | 6.438 | 60.03 | 6.352 | 44779.4199 | 199.775 | 6.4808 | 59.96 | 6.396 | 44779.4426 | 199.348 | 4.2682 | 59.98 | 4.208 | 44779.4516 | 199.454 | 4.7597 | 59.94 | 4.692 | 44779.4632 | 199.335 | 4.2379 | 59.99 | 4.156 | 200
44779.4126 | 200.115 | 6.4102 | 60.03 | 6.352 | 44779.4199 | 200.778 | 6.4808 | 59.96 | 6.396 | 44779.4426 | 200.349 | 4.2682 | 59.98 | 4.168 | 44779.4516 | 200.455 | 4.7597 | 59.94 | 4.652 | 44779.4632 | 200.476 | 4.2379 | 59.99 | 4.156 | 200
44779.4126 | 200.116 | 6.4102 | 60.03 | 6.312 | 44779.4199 | 200.779 | 6.4808 | 59.96 | 6.356 | 44779.4426 | 200.352 | 4.2281 | 59.98 | 4.168 | 44779.4516 | 200.112 | 4.7597 | 60 | 4.652 | 44779.4632 | 200.477 | 4.2379 | 59.99 | 4.116 | 201
44779.4126 | 201.119 | 6.358 | 60.03 | 6.312 | 44779.4199 | 201.782 | 6.4191 | 59.96 | 6.356 | 44779.4426 | 201.353 | 4.2281 | 59.98 | 4.128 | 44779.4516 | 201.457 | 4.7022 | 60 | 4.652 | 44779.4632 | 201.479 | 4.2379 | 59.99 | 4.116 | 201
44779.4126 | 201.12 | 6.358 | 60.03 | 6.272 | 44779.4199 | 201.783 | 6.4191 | 59.96 | 6.316 | 44779.4426 | 201.355 | 4.1561 | 59.98 | 4.128 | 44779.4516 | 201.458 | 4.7022 | 60 | 4.608 | 44779.4632 | 201.48 | 4.2379 | 59.99 | 4.076 | 202
44779.4126 | 202.122 | 6.358 | 60.03 | 6.272 | 44779.4199 | 202.785 | 6.4191 | 59.96 | 6.316 | 44779.4426 | 202.356 | 4.1561 | 59.98 | 4.088 | 44779.4517 | 202.461 | 4.7022 | 60 | 4.608 | 44779.4633 | 202.481 | 4.1571 | 59.99 | 4.076 | 202
44779.4126 | 202.123 | 6.358 | 60.03 | 6.232 | 44779.4199 | 202.786 | 6.4191 | 59.96 | 6.316 | 44779.4427 | 202.359 | 4.1561 | 59.98 | 4.088 | 44779.4517 | 202.462 | 4.7022 | 60 | 4.568 | 44779.4633 | 202.482 | 4.1571 | 59.99 | 4.036 | 203
44779.4126 | 203.125 | 6.3147 | 60.03 | 6.232 | 44779.4199 | 203.789 | 6.3508 | 59.96 | 6.316 | 44779.4427 | 203.36 | 4.1561 | 59.98 | 4.048 | 44779.4517 | 203.466 | 4.6646 | 60 | 4.568 | 44779.4633 | 203.485 | 4.1179 | 59.99 | 4.036 | 203
44779.4126 | 203.126 | 6.3147 | 60.03 | 6.192 | 44779.4199 | 203.79 | 6.3508 | 59.96 | 6.264 | 44779.4427 | 203.362 | 4.1073 | 59.98 | 4.048 | 44779.4517 | 203.467 | 4.6646 | 60 | 4.528 | 44779.4633 | 203.486 | 4.1179 | 59.99 | 3.996 | 204
44779.4126 | 204.129 | 6.2549 | 60.03 | 6.192 | 44779.4199 | 204.792 | 6.3508 | 59.96 | 6.264 | 44779.4427 | 204.363 | 4.1073 | 59.98 | 4.008 | 44779.4517 | 204.47 | 4.5988 | 60 | 4.528 | 44779.4633 | 204.488 | 4.1179 | 59.99 | 3.996 | 204
44779.4126 | 204.13 | 6.2549 | 60.03 | 6.152 | 44779.4199 | 204.793 | 6.3508 | 59.96 | 6.224 | 44779.4427 | 204.366 | 4.0545 | 59.98 | 4.008 | 44779.4517 | 204.471 | 4.5988 | 60 | 4.488 | 44779.4633 | 204.489 | 4.1179 | 59.99 | 3.956 | 205
44779.4126 | 205.133 | 6.194 | 60.03 | 6.152 | 44779.42 | 205.796 | 6.2876 | 59.96 | 6.224 | 44779.4427 | 205.367 | 4.0545 | 59.98 | 3.968 | 44779.4517 | 205.473 | 4.5543 | 60 | 4.488 | 44779.4633 | 205.492 | 4.0562 | 59.99 | 3.956 | 205
44779.4126 | 205.134 | 6.194 | 60.03 | 6.112 | 44779.42 | 205.797 | 6.2876 | 59.96 | 6.184 | 44779.4427 | 205.369 | 4.0545 | 59.98 | 3.968 | 44779.4517 | 205.474 | 4.5543 | 60 | 4.448 | 44779.4633 | 205.493 | 4.0562 | 59.99 | 3.916 | 206
44779.4126 | 206.136 | 6.16 | 60.03 | 6.112 | 44779.42 | 206.56 | 6.2876 | 59.95 | 6.184 | 44779.4427 | 206.37 | 4.0545 | 59.98 | 3.928 | 44779.4517 | 206.477 | 4.5543 | 60 | 4.448 | 44779.4633 | 206.495 | 4.0057 | 59.99 | 3.916 | 206
44779.4126 | 206.137 | 6.16 | 60.03 | 6.072 | 44779.42 | 206.8 | 6.2417 | 59.95 | 6.184 | 44779.4427 | 206.374 | 3.9798 | 59.98 | 3.928 | 44779.4517 | 206.478 | 4.5543 | 60 | 4.368 | 44779.4633 | 206.496 | 4.0057 | 59.99 | 3.876 | 207
44779.4126 | 207.885 | 6.16 | 60.04 | 6.072 | 44779.42 | 207.801 | 6.2417 | 59.95 | 6.144 | 44779.4427 | 207.375 | 3.9798 | 59.98 | 3.888 | 44779.4517 | 207.48 | 4.5077 | 60 | 4.368 | 44779.4633 | 207.498 | 3.9509 | 59.99 | 3.876 | 207
44779.4127 | 207.14 | 6.16 | 60.04 | 6.072 | 44779.42 | 207.962 | 6.1929 | 59.95 | 6.144 | 44779.4427 | 207.377 | 3.9798 | 59.98 | 3.888 | 44779.4517 | 207.481 | 4.5077 | 60 | 4.328 | 44779.4633 | 207.499 | 3.9509 | 59.99 | 3.836 | 208
44779.4127 | 208.141 | 6.16 | 60.04 | 6.024 | 44779.42 | 208.963 | 6.1929 | 59.95 | 6.104 | 44779.4427 | 208.378 | 3.9798 | 59.98 | 3.848 | 44779.4517 | 208.484 | 4.4563 | 60 | 4.328 | 44779.4633 | 208.502 | 3.9509 | 59.99 | 3.836 | 208
44779.4127 | 208.143 | 6.0976 | 60.04 | 6.024 | 44779.42 | 208.965 | 6.1561 | 59.95 | 6.104 | 44779.4427 | 208.38 | 3.9798 | 59.98 | 3.848 | 44779.4517 | 208.485 | 4.4563 | 60 | 4.288 | 44779.4633 | 208.503 | 3.9509 | 59.99 | 3.796 | 209
44779.4127 | 209.144 | 6.0976 | 60.04 | 5.992 | 44779.42 | 209.966 | 6.1561 | 59.95 | 6.024 | 44779.4427 | 209.381 | 3.9798 | 59.98 | 3.808 | 44779.4517 | 209.487 | 4.3673 | 60 | 4.288 | 44779.4633 | 209.505 | 3.8803 | 59.99 | 3.796 | 209
44779.4127 | 209.147 | 6.046 | 60.04 | 5.992 | 44779.42 | 209.969 | 6.1056 | 59.95 | 6.024 | 44779.4427 | 209.384 | 3.8477 | 59.98 | 3.808 | 44779.4517 | 209.488 | 4.3673 | 60 | 4.248 | 44779.4633 | 209.506 | 3.8803 | 59.99 | 3.756 | 210
44779.4127 | 210.148 | 6.046 | 60.04 | 5.952 | 44779.42 | 210.97 | 6.1056 | 59.95 | 5.984 | 44779.4427 | 210.385 | 3.8477 | 59.98 | 3.768 | 44779.4518 | 210.491 | 4.3673 | 60 | 4.248 | 44779.4634 | 210.509 | 3.8208 | 59.99 | 3.756 | 210
44779.4127 | 210.15 | 5.9953 | 60.04 | 5.952 | 44779.42 | 210.972 | 6.1056 | 59.95 | 5.984 | 44779.4427 | 210.387 | 3.7945 | 59.98 | 3.768 | 44779.4518 | 210.492 | 4.3673 | 60 | 4.208 | 44779.4634 | 210.51 | 3.8208 | 59.99 | 3.716 | 211
44779.4127 | 211.151 | 5.9953 | 60.04 | 5.912 | 44779.42 | 211.973 | 6.1056 | 59.95 | 5.944 | 44779.4427 | 211.388 | 3.7945 | 59.98 | 3.728 | 44779.4518 | 211.495 | 4.3284 | 60 | 4.208 | 44779.4634 | 211.512 | 3.8208 | 59.99 | 3.716 | 211
44779.4127 | 211.154 | 5.9472 | 60.04 | 5.912 | 44779.42 | 211.976 | 6.0589 | 59.95 | 5.944 | 44779.4428 | 211.391 | 3.7945 | 59.98 | 3.728 | 44779.4518 | 211.496 | 4.3284 | 60 | 4.168 | 44779.4634 | 211.513 | 3.8208 | 59.99 | 3.676 | 212
44779.4127 | 212.155 | 5.9472 | 60.04 | 5.872 | 44779.42 | 212.977 | 6.0589 | 59.95 | 5.904 | 44779.4428 | 212.392 | 3.7945 | 59.98 | 3.688 | 44779.4518 | 212.498 | 4.2195 | 60 | 4.168 | 44779.4634 | 212.593 | 3.7781 | 59.99 | 3.676 | 212
44779.4127 | 212.158 | 5.9472 | 60.04 | 5.872 | 44779.42 | 212.979 | 5.9983 | 59.95 | 5.904 | 44779.4428 | 212.395 | 3.7455 | 59.98 | 3.688 | 44779.4518 | 212.499 | 4.2195 | 60 | 4.128 | 44779.4634 | 212.594 | 3.7781 | 59.99 | 3.636 | 213
44779.4127 | 213.159 | 5.9472 | 60.04 | 5.832 | 44779.42 | 213.98 | 5.9983 | 59.95 | 5.864 | 44779.4428 | 213.396 | 3.7455 | 59.98 | 3.648 | 44779.4518 | 213.502 | 4.2195 | 60 | 4.128 | 44779.4634 | 213.596 | 3.7164 | 59.99 | 3.636 | 213
44779.4127 | 213.266 | 5.8873 | 60.04 | 5.832 | 44779.42 | 213.983 | 5.9471 | 59.95 | 5.864 | 44779.4428 | 213.398 | 3.6938 | 59.98 | 3.648 | 44779.4518 | 213.503 | 4.2195 | 60 | 4.088 | 44779.4634 | 213.597 | 3.7164 | 59.99 | 3.596 | 214
44779.4127 | 214.267 | 5.8873 | 60.04 | 5.792 | 44779.42 | 214.984 | 5.9471 | 59.95 | 5.824 | 44779.4428 | 214.399 | 3.6938 | 59.98 | 3.608 | 44779.4518 | 214.505 | 4.168 | 60 | 4.088 | 44779.4634 | 214.6 | 3.6618 | 59.99 | 3.596 | 214
44779.4127 | 214.27 | 5.8396 | 60.04 | 5.792 | 44779.4201 | 214.983 | 5.9011 | 59.95 | 5.824 | 44779.4428 | 214.402 | 3.6938 | 59.98 | 3.608 | 44779.4518 | 214.506 | 4.168 | 60 | 4.048 | 44779.4634 | 214.601 | 3.6618 | 59.99 | 3.556 | 215
44779.4127 | 215.271 | 5.8396 | 60.04 | 5.752 | 44779.4201 | 215.987 | 5.9011 | 59.95 | 5.784 | 44779.4428 | 215.403 | 3.6938 | 59.98 | 3.568 | 44779.4518 | 215.658 | 4.168 | 60 | 4.048 | 44779.4634 | 215.603 | 3.6618 | 59.99 | 3.556 | 215
44779.4127 | 215.274 | 5.8128 | 60.04 | 5.752 | 44779.4201 | 215.986 | 5.856 | 59.95 | 5.784 | 44779.4428 | 215.405 | 3.6298 | 59.98 | 3.568 | 44779.4518 | 215.659 | 4.168 | 60 | 4.048 | 44779.4634 | 215.604 | 3.6618 | 59.99 | 3.516 | 216
44779.4127 | 216.275 | 5.8128 | 60.04 | 5.708 | 44779.4201 | 216.991 | 5.856 | 59.95 | 5.744 | 44779.4428 | 216.406 | 3.6298 | 59.98 | 3.528 | 44779.4518 | 216.661 | 4.1091 | 60 | 4.048 | 44779.4634 | 216.607 | 3.615 | 59.99 | 3.516 | 216
44779.4128 | 216.491 | 5.7349 | 60.04 | 5.708 | 44779.4201 | 216.027 | 5.856 | 59.95 | 5.744 | 44779.4428 | 216.409 | 3.5804 | 59.98 | 3.528 | 44779.4518 | 216.662 | 4.1091 | 60 | 4 | 44779.4634 | 216.608 | 3.615 | 59.99 | 3.476 | 217
44779.4128 | 217.492 | 5.7349 | 60.04 | 5.664 | 44779.4201 | 217.028 | 5.856 | 59.95 | 5.704 | 44779.4428 | 217.41 | 3.5804 | 59.98 | 3.488 | 44779.4518 | 217.664 | 4.0478 | 60 | 4 | 44779.4634 | 217.61 | 3.5567 | 59.99 | 3.476 | 217
44779.4128 | 217.494 | 5.7349 | 60.04 | 5.664 | 44779.4201 | 217.031 | 5.7838 | 59.95 | 5.704 | 44779.4428 | 217.412 | 3.5442 | 59.98 | 3.488 | 44779.4518 | 217.665 | 4.0478 | 60 | 3.956 | 44779.4634 | 217.611 | 3.5567 | 59.99 | 3.436 | 218
44779.4128 | 218.495 | 5.7349 | 60.04 | 5.628 | 44779.4201 | 218.032 | 5.7838 | 59.95 | 5.664 | 44779.4428 | 218.413 | 3.5442 | 59.98 | 3.448 | 44779.4518 | 218.667 | 4.0478 | 60 | 3.956 | 44779.4634 | 218.614 | 3.5567 | 59.99 | 3.436 | 218
44779.4128 | 218.498 | 5.6904 | 60.04 | 5.628 | 44779.4201 | 218.036 | 5.7838 | 59.95 | 5.664 | 44779.4428 | 218.416 | 3.5442 | 59.98 | 3.448 | 44779.4518 | 218.668 | 4.0478 | 60 | 3.92 | 44779.4634 | 218.615 | 3.5567 | 59.99 | 3.396 | 219
44779.4128 | 219.499 | 5.6904 | 60.04 | 5.588 | 44779.4201 | 219.037 | 5.7838 | 59.95 | 5.624 | 44779.4428 | 219.417 | 3.5442 | 59.98 | 3.408 | 44779.4519 | 219.671 | 3.9878 | 60 | 3.92 | 44779.4635 | 219.618 | 3.4845 | 59.99 | 3.396 | 219
44779.4128 | 219.501 | 5.6284 | 60.04 | 5.588 | 44779.4201 | 219.038 | 5.6644 | 59.95 | 5.624 | 44779.4429 | 219.42 | 3.5442 | 59.98 | 3.408 | 44779.4519 | 219.672 | 3.9878 | 60 | 3.876 | 44779.4635 | 219.619 | 3.4845 | 59.99 | 3.356 | 220
44779.4128 | 220.502 | 5.6284 | 60.04 | 5.548 | 44779.4201 | 220.04 | 5.6644 | 59.95 | 5.584 | 44779.4429 | 220.421 | 3.5442 | 59.98 | 3.368 | 44779.4519 | 220.894 | 3.9482 | 60 | 3.876 | 44779.4635 | 220.621 | 3.4292 | 59.99 | 3.356 | 220
44779.4128 | 220.505 | 5.582 | 60.04 | 5.548 | 44779.4201 | 220.043 | 5.6644 | 59.95 | 5.584 | 44779.4429 | 220.423 | 3.4019 | 59.98 | 3.368 | 44779.4519 | 220.895 | 3.9482 | 60 | 3.836 | 44779.4635 | 220.622 | 3.4292 | 59.99 | 3.316 | 221
44779.4128 | 221.506 | 5.582 | 60.04 | 5.508 | 44779.4201 | 221.044 | 5.6644 | 59.95 | 5.544 | 44779.4429 | 221.424 | 3.4019 | 59.98 | 3.328 | 44779.4519 | 221.9 | 3.8858 | 60 | 3.836 | 44779.4635 | 221.625 | 3.396 | 59.99 | 3.316 | 221
44779.4128 | 221.508 | 5.582 | 60.04 | 5.508 | 44779.4201 | 221.046 | 5.6152 | 59.95 | 5.544 | 44779.4429 | 221.427 | 3.4019 | 59.98 | 3.328 | 44779.4519 | 221.901 | 3.8858 | 60 | 3.788 | 44779.4635 | 221.626 | 3.396 | 59.99 | 3.276 | 222
44779.4128 | 222.509 | 5.582 | 60.04 | 5.468 | 44779.4201 | 222.047 | 5.6152 | 59.95 | 5.504 | 44779.4429 | 222.428 | 3.4019 | 59.98 | 3.284 | 44779.4519 | 222.903 | 3.8858 | 60 | 3.788 | 44779.4635 | 222.78 | 3.396 | 60.03 | 3.276 | 222
44779.4128 | 222.512 | 5.5368 | 60.04 | 5.468 | 44779.4202 | 222.05 | 5.6152 | 59.95 | 5.504 | 44779.4429 | 222.429 | 3.3416 | 59.98 | 3.284 | 44779.4519 | 222.904 | 3.8858 | 60 | 3.748 | 44779.4635 | 222.627 | 3.3337 | 60.03 | 3.276 | 223
44779.4128 | 223.513 | 5.5368 | 60.04 | 5.428 | 44779.4202 | 223.051 | 5.6152 | 59.95 | 5.464 | 44779.4429 | 223.43 | 3.3416 | 59.98 | 3.244 | 44779.4519 | 223.007 | 3.8175 | 60 | 3.748 | 44779.4635 | 223.628 | 3.3337 | 60.03 | 3.236 | 223
44779.4128 | 223.516 | 5.4718 | 60.04 | 5.428 | 44779.4202 | 223.054 | 5.5229 | 59.95 | 5.464 | 44779.4429 | 223.433 | 3.2941 | 59.98 | 3.244 | 44779.4519 | 223.009 | 3.8175 | 60 | 3.708 | 44779.4635 | 223.631 | 3.3337 | 60.03 | 3.236 | 224
44779.4128 | 224.517 | 5.4718 | 60.04 | 5.388 | 44779.4202 | 224.055 | 5.5229 | 59.95 | 5.424 | 44779.4429 | 224.434 | 3.2941 | 59.98 | 3.204 | 44779.4519 | 224.294 | 3.7616 | 60 | 3.708 | 44779.4635 | 224.632 | 3.3337 | 60.03 | 3.196 | 224
44779.4129 | 224.519 | 5.4718 | 60.04 | 5.388 | 44779.4202 | 224.056 | 5.4609 | 59.95 | 5.424 | 44779.4429 | 224.436 | 3.2941 | 59.98 | 3.204 | 44779.4519 | 224.296 | 3.7616 | 60 | 3.664 | 44779.4635 | 224.634 | 3.2779 | 60.03 | 3.196 | 225
44779.4129 | 225.52 | 5.4718 | 60.04 | 5.348 | 44779.4202 | 225.059 | 5.4609 | 59.95 | 5.38 | 44779.4429 | 225.437 | 3.2941 | 59.98 | 3.164 | 44779.4519 | 225.297 | 3.7165 | 60 | 3.664 | 44779.4635 | 225.635 | 3.2779 | 60.03 | 3.156 | 225
44779.4129 | 225.523 | 5.4269 | 60.04 | 5.348 | 44779.4202 | 225.306 | 5.4609 | 59.95 | 5.38 | 44779.4429 | 225.441 | 3.2409 | 59.98 | 3.164 | 44779.4519 | 225.298 | 3.7165 | 60 | 3.612 | 44779.4635 | 225.639 | 3.2233 | 60.03 | 3.156 | 226
44779.4129 | 226.524 | 5.4269 | 60.04 | 5.308 | 44779.4202 | 226.307 | 5.4609 | 59.95 | 5.34 | 44779.4429 | 226.442 | 3.2409 | 59.98 | 3.124 | 44779.452 | 226.492 | 3.6828 | 60 | 3.612 | 44779.4635 | 226.641 | 3.2233 | 60.03 | 3.116 | 226
44779.4129 | 226.526 | 5.3728 | 60.04 | 5.308 | 44779.4202 | 226.527 | 5.4609 | 59.95 | 5.34 | 44779.4429 | 226.445 | 3.189 | 59.98 | 3.124 | 44779.452 | 226.493 | 3.6828 | 60 | 3.572 | 44779.4635 | 226.643 | 3.2233 | 60.03 | 3.116 | 227
44779.4129 | 227.527 | 5.3728 | 60.04 | 5.268 | 44779.4202 | 227.529 | 5.4609 | 59.95 | 5.3 | 44779.4429 | 227.446 | 3.189 | 59.98 | 3.084 | 44779.452 | 227.497 | 3.6155 | 60 | 3.572 | 44779.4635 | 227.644 | 3.2233 | 60.03 | 3.076 | 227
44779.4129 | 227.53 | 5.327 | 60.04 | 5.268 | 44779.4202 | 227.53 | 5.4006 | 59.95 | 5.3 | 44779.4429 | 227.958 | 3.189 | 60.02 | 3.084 | 44779.452 | 227.498 | 3.6155 | 60 | 3.524 | 44779.4635 | 227.645 | 3.1768 | 60.03 | 3.076 | 228
44779.4129 | 228.531 | 5.327 | 60.04 | 5.228 | 44779.4202 | 228.531 | 5.4006 | 59.95 | 5.26 | 44779.4429 | 228.448 | 3.189 | 60.02 | 3.084 | 44779.452 | 228.501 | 3.6155 | 60 | 3.524 | 44779.4635 | 228.646 | 3.1768 | 60.03 | 3.036 | 228
44779.4129 | 228.533 | 5.2778 | 60.04 | 5.228 | 44779.4202 | 228.533 | 5.3233 | 59.95 | 5.26 | 44779.4429 | 228.449 | 3.189 | 60.02 | 3.044 | 44779.452 | 228.502 | 3.6155 | 60 | 3.484 | 44779.4636 | 228.649 | 3.1131 | 60.03 | 3.036 | 229
44779.4129 | 229.534 | 5.2778 | 60.04 | 5.188 | 44779.4202 | 229.534 | 5.3233 | 59.95 | 5.216 | 44779.443 | 229.452 | 3.1009 | 60.02 | 3.044 | 44779.452 | 229.504 | 3.5523 | 60 | 3.484 | 44779.4636 | 229.65 | 3.1131 | 60.03 | 2.996 | 229
44779.4129 | 229.537 | 5.2778 | 60.04 | 5.188 | 44779.4202 | 229.537 | 5.2881 | 59.95 | 5.216 | 44779.443 | 229.453 | 3.1009 | 60.02 | 3.004 | 44779.452 | 229.505 | 3.5523 | 60 | 3.444 | 44779.4636 | 229.652 | 3.0766 | 60.03 | 2.996 | 230
44779.4129 | 230.538 | 5.2778 | 60.04 | 5.148 | 44779.4202 | 230.538 | 5.2881 | 59.95 | 5.176 | 44779.443 | 230.455 | 3.0255 | 60.02 | 3.004 | 44779.452 | 230.183 | 3.5523 | 60.01 | 3.444 | 44779.4636 | 230.653 | 3.0766 | 60.03 | 2.956 | 230
44779.4129 | 230.541 | 5.2346 | 60.04 | 5.148 | 44779.4202 | 230.54 | 5.2206 | 59.95 | 5.176 | 44779.443 | 230.456 | 3.0255 | 60.02 | 2.964 | 44779.452 | 230.508 | 3.5016 | 60.01 | 3.444 | 44779.4636 | 230.656 | 3.0145 | 60.03 | 2.956 | 231
44779.4129 | 231.542 | 5.2346 | 60.04 | 5.108 | 44779.4202 | 231.541 | 5.2206 | 59.95 | 5.136 | 44779.443 | 231.459 | 3.0255 | 60.02 | 2.964 | 44779.452 | 231.509 | 3.5016 | 60.01 | 3.404 | 44779.4636 | 231.657 | 3.0145 | 60.03 | 2.916 | 231
44779.4129 | 231.544 | 5.1673 | 60.04 | 5.108 | 44779.4203 | 231.543 | 5.2206 | 59.95 | 5.136 | 44779.443 | 231.46 | 3.0255 | 60.02 | 2.924 | 44779.452 | 231.512 | 3.5016 | 60.01 | 3.404 | 44779.4636 | 231.837 | 3.0145 | 60.03 | 2.916 | 232
44779.4129 | 232.545 | 5.1673 | 60.04 | 5.068 | 44779.4203 | 232.544 | 5.2206 | 59.95 | 5.096 | 44779.443 | 232.463 | 2.9537 | 60.02 | 2.924 | 44779.452 | 232.513 | 3.5016 | 60.01 | 3.364 | 44779.4636 | 232.838 | 3.0145 | 60.03 | 2.876 | 232
44779.4129 | 232.548 | 5.1247 | 60.04 | 5.068 | 44779.4203 | 232.55 | 5.1711 | 59.95 | 5.096 | 44779.443 | 232.464 | 2.9537 | 60.02 | 2.884 | 44779.452 | 232.722 | 3.4568 | 60.01 | 3.364 | 44779.4636 | 232.84 | 2.9003 | 60.03 | 2.876 | 233
44779.4129 | 233.549 | 5.1247 | 60.04 | 5.028 | 44779.4203 | 233.552 | 5.1711 | 59.95 | 5.044 | 44779.443 | 233.465 | 2.9304 | 60.02 | 2.884 | 44779.452 | 233.723 | 3.4568 | 60.01 | 3.324 | 44779.4636 | 233.841 | 2.9003 | 60.03 | 2.836 | 233
44779.413 | 233.551 | 5.0608 | 60.04 | 5.028 | 44779.4203 | 233.553 | 5.12 | 59.95 | 5.044 | 44779.443 | 233.466 | 2.9304 | 60.02 | 2.844 | 44779.452 | 233.725 | 3.3956 | 60.01 | 3.324 | 44779.4636 | 233.844 | 2.9003 | 60.03 | 2.836 | 234
44779.413 | 234.552 | 5.0608 | 60.04 | 4.988 | 44779.4203 | 234.554 | 5.12 | 59.95 | 5.004 | 44779.443 | 234.469 | 2.8709 | 60.02 | 2.844 | 44779.452 | 234.726 | 3.3956 | 60.01 | 3.276 | 44779.4636 | 234.845 | 2.9003 | 60.03 | 2.796 | 234
44779.413 | 234.555 | 5.0608 | 60.04 | 4.988 | 44779.4203 | 234.557 | 5.12 | 59.95 | 5.004 | 44779.443 | 234.47 | 2.8709 | 60.02 | 2.804 | 44779.452 | 234.729 | 3.3956 | 60.01 | 3.276 | 44779.4636 | 234.848 | 2.9003 | 60.03 | 2.796 | 235
44779.413 | 235.556 | 5.0608 | 60.04 | 4.948 | 44779.4203 | 235.558 | 5.12 | 59.95 | 5.004 | 44779.443 | 235.472 | 2.8709 | 60.02 | 2.804 | 44779.452 | 235.73 | 3.3956 | 60.01 | 3.236 | 44779.4636 | 235.849 | 2.9003 | 60.03 | 2.756 | 235
44779.413 | 235.615 | 5.0085 | 60.04 | 4.908 | 44779.4203 | 235.56 | 5.0713 | 59.95 | 5.004 | 44779.443 | 235.473 | 2.8709 | 60.02 | 2.764 | 44779.4521 | 235.732 | 3.317 | 60.01 | 3.236 | 44779.4636 | 235.852 | 2.8006 | 60.03 | 2.756 | 236
44779.413 | 236.619 | 4.9551 | 60.04 | 4.908 | 44779.4203 | 236.561 | 5.0713 | 59.95 | 4.956 | 44779.443 | 236.476 | 2.8283 | 60.02 | 2.764 | 44779.4521 | 236.733 | 3.317 | 60.01 | 3.196 | 44779.4636 | 236.853 | 2.8006 | 60.03 | 2.716 | 236
44779.413 | 236.62 | 4.9551 | 60.04 | 4.824 | 44779.4203 | 236.626 | 5.0713 | 59.98 | 4.956 | 44779.443 | 236.477 | 2.8283 | 60.02 | 2.724 | 44779.4521 | 236.736 | 3.2823 | 60.01 | 3.196 | 44779.4637 | 236.856 | 2.7488 | 60.03 | 2.716 | 237
44779.413 | 237.954 | 4.9551 | 60.04 | 4.824 | 44779.4203 | 237.564 | 5.0226 | 59.98 | 4.956 | 44779.443 | 237.479 | 2.7782 | 60.02 | 2.724 | 44779.4521 | 237.737 | 3.2823 | 60.01 | 3.156 | 44779.4637 | 237.857 | 2.7488 | 60.03 | 2.676 | 237
44779.413 | 237.623 | 4.9293 | 60.04 | 4.824 | 44779.4203 | 237.565 | 5.0226 | 59.98 | 4.916 | 44779.443 | 237.48 | 2.7782 | 60.02 | 2.676 | 44779.4521 | 237.74 | 3.2169 | 60.01 | 3.156 | 44779.4637 | 237.858 | 2.7488 | 60.03 | 2.676 | 238
44779.413 | 238.624 | 4.9293 | 60.04 | 4.788 | 44779.4203 | 238.569 | 4.963 | 59.98 | 4.916 | 44779.4431 | 238.482 | 2.7232 | 60.02 | 2.676 | 44779.4521 | 238.741 | 3.2169 | 60.01 | 3.116 | 44779.4637 | 238.859 | 2.7488 | 60.03 | 2.636 | 238
44779.413 | 238.626 | 4.9293 | 60.04 | 4.788 | 44779.4203 | 238.57 | 4.963 | 59.98 | 4.872 | 44779.4431 | 238.483 | 2.7232 | 60.02 | 2.644 | 44779.4521 | 238.743 | 3.2169 | 60.01 | 3.116 | 44779.4637 | 238.862 | 2.6923 | 60.03 | 2.636 | 239
44779.413 | 239.627 | 4.9293 | 60.04 | 4.748 | 44779.4203 | 239.572 | 4.963 | 59.98 | 4.872 | 44779.4431 | 239.486 | 2.7232 | 60.02 | 2.644 | 44779.4521 | 239.744 | 3.2169 | 60.01 | 3.076 | 44779.4637 | 239.863 | 2.6923 | 60.03 | 2.592 | 239
44779.413 | 239.63 | 4.8489 | 60.04 | 4.748 | 44779.4203 | 239.573 | 4.963 | 59.98 | 4.828 | 44779.4431 | 239.487 | 2.7232 | 60.02 | 2.604 | 44779.4521 | 239.747 | 3.1609 | 60.01 | 3.076 | 44779.4637 | 239.864 | 2.6446 | 60.03 | 2.592 | 240
44779.413 | 240.631 | 4.8489 | 60.04 | 4.708 | 44779.4204 | 240.576 | 4.9055 | 59.98 | 4.828 | 44779.4431 | 240.49 | 2.6671 | 60.02 | 2.604 | 44779.4521 | 240.748 | 3.1609 | 60.01 | 3.036 | 44779.4637 | 240.865 | 2.6446 | 60.03 | 2.552 | 240
44779.413 | 240.634 | 4.7988 | 60.04 | 4.708 | 44779.4204 | 240.577 | 4.9055 | 59.98 | 4.752 | 44779.4431 | 240.491 | 2.6671 | 60.02 | 2.564 | 44779.4521 | 240.75 | 3.1095 | 60.01 | 3.036 | 44779.4637 | 240.87 | 2.5896 | 60.03 | 2.552 | 241
44779.413 | 241.635 | 4.7988 | 60.04 | 4.668 | 44779.4204 | 241.579 | 4.8309 | 59.98 | 4.752 | 44779.4431 | 241.494 | 2.6129 | 60.02 | 2.564 | 44779.4521 | 241.751 | 3.1095 | 60.01 | 2.996 | 44779.4637 | 241.871 | 2.5896 | 60.03 | 2.512 | 241
44779.4131 | 241.638 | 4.724 | 60.04 | 4.668 | 44779.4204 | 241.58 | 4.8309 | 59.98 | 4.712 | 44779.4431 | 241.495 | 2.6129 | 60.02 | 2.52 | 44779.4521 | 241.754 | 3.1095 | 60.01 | 2.996 | 44779.4637 | 241.873 | 2.5896 | 60.03 | 2.512 | 242
44779.4131 | 242.639 | 4.724 | 60.04 | 4.628 | 44779.4204 | 242.583 | 4.793 | 59.98 | 4.712 | 44779.4431 | 242.497 | 2.6129 | 60.02 | 2.52 | 44779.4521 | 242.755 | 3.1095 | 60.01 | 2.956 | 44779.4637 | 242.874 | 2.5896 | 60.03 | 2.472 | 242
44779.4131 | 242.76 | 4.724 | 60.04 | 4.628 | 44779.4204 | 242.584 | 4.793 | 59.98 | 4.672 | 44779.4431 | 242.498 | 2.6129 | 60.02 | 2.484 | 44779.4521 | 242.757 | 3.028 | 60.01 | 2.956 | 44779.4637 | 242.876 | 2.5361 | 60.03 | 2.472 | 243
44779.4131 | 243.761 | 4.724 | 60.04 | 4.588 | 44779.4204 | 243.587 | 4.793 | 59.98 | 4.672 | 44779.4431 | 243.5 | 2.5504 | 60.02 | 2.484 | 44779.4521 | 243.758 | 3.028 | 60.01 | 2.916 | 44779.4637 | 243.877 | 2.5361 | 60.03 | 2.432 | 243
44779.4131 | 243.764 | 4.6963 | 60.04 | 4.588 | 44779.4204 | 243.588 | 4.793 | 59.98 | 4.632 | 44779.4431 | 243.501 | 2.5504 | 60.02 | 2.444 | 44779.4522 | 243.761 | 2.9874 | 60.01 | 2.916 | 44779.4637 | 243.88 | 2.4934 | 60.03 | 2.432 | 244
44779.4131 | 244.765 | 4.6963 | 60.04 | 4.548 | 44779.4204 | 244.591 | 4.7291 | 59.98 | 4.632 | 44779.4431 | 244.503 | 2.4838 | 60.02 | 2.444 | 44779.4522 | 244.762 | 2.9874 | 60.01 | 2.876 | 44779.4637 | 244.881 | 2.4934 | 60.03 | 2.392 | 244
44779.4131 | 244.767 | 4.6541 | 60.04 | 4.548 | 44779.4204 | 244.592 | 4.7291 | 59.98 | 4.592 | 44779.4431 | 244.504 | 2.4838 | 60.02 | 2.404 | 44779.4522 | 244.765 | 2.9234 | 60.01 | 2.876 | 44779.4637 | 244.883 | 2.443 | 60.03 | 2.392 | 245
44779.4131 | 245.768 | 4.6541 | 60.04 | 4.508 | 44779.4204 | 245.595 | 4.6835 | 59.98 | 4.592 | 44779.4431 | 245.507 | 2.4256 | 60.02 | 2.404 | 44779.4522 | 245.766 | 2.9234 | 60.01 | 2.836 | 44779.4637 | 245.884 | 2.443 | 60.03 | 2.352 | 245
44779.4131 | 245.771 | 4.6042 | 60.04 | 4.508 | 44779.4204 | 245.596 | 4.6835 | 59.98 | 4.552 | 44779.4431 | 245.508 | 2.4256 | 60.02 | 2.364 | 44779.4522 | 245.769 | 2.9234 | 60.01 | 2.836 | 44779.4638 | 245.887 | 2.443 | 60.03 | 2.352 | 246
44779.4131 | 246.772 | 4.6042 | 60.04 | 4.464 | 44779.4204 | 246.598 | 4.6835 | 59.98 | 4.552 | 44779.4432 | 246.511 | 2.3818 | 60.02 | 2.364 | 44779.4522 | 246.77 | 2.9234 | 60.01 | 2.796 | 44779.4638 | 246.888 | 2.443 | 60.03 | 2.312 | 246
44779.4131 | 246.774 | 4.6042 | 60.04 | 4.464 | 44779.4204 | 246.599 | 4.6835 | 59.98 | 4.512 | 44779.4432 | 246.512 | 2.3818 | 60.02 | 2.316 | 44779.4522 | 246.773 | 2.8844 | 60.01 | 2.796 | 44779.4638 | 246.89 | 2.3663 | 60.03 | 2.312 | 247
44779.4131 | 247.775 | 4.6042 | 60.04 | 4.428 | 44779.4204 | 247.601 | 4.629 | 59.98 | 4.512 | 44779.4432 | 247.514 | 2.3818 | 60.02 | 2.316 | 44779.4522 | 247.774 | 2.8844 | 60.01 | 2.756 | 44779.4638 | 247.891 | 2.3663 | 60.03 | 2.272 | 247
44779.4131 | 247.778 | 4.5114 | 60.04 | 4.428 | 44779.4204 | 247.602 | 4.629 | 59.98 | 4.472 | 44779.4432 | 247.515 | 2.3818 | 60.02 | 2.284 | 44779.4522 | 247.776 | 2.8321 | 60.01 | 2.756 | 44779.4638 | 247.894 | 2.3086 | 60.03 | 2.272 | 248
44779.4131 | 248.779 | 4.5114 | 60.04 | 4.388 | 44779.4204 | 248.604 | 4.5692 | 59.98 | 4.472 | 44779.4432 | 248.517 | 2.3451 | 60.02 | 2.284 | 44779.4522 | 248.777 | 2.8321 | 60.01 | 2.716 | 44779.4638 | 248.895 | 2.3086 | 60.03 | 2.232 | 248
44779.4131 | 248.782 | 4.4597 | 60.04 | 4.388 | 44779.4204 | 248.605 | 4.5692 | 59.98 | 4.472 | 44779.4432 | 248.518 | 2.3451 | 60.02 | 2.244 | 44779.4522 | 248.78 | 2.8321 | 60.01 | 2.716 | 44779.4638 | 248.898 | 2.2552 | 60.03 | 2.232 | 249
44779.4131 | 249.783 | 4.4597 | 60.04 | 4.348 | 44779.4205 | 249.608 | 4.5692 | 59.98 | 4.472 | 44779.4432 | 249.52 | 2.3017 | 60.02 | 2.244 | 44779.4522 | 249.781 | 2.8321 | 60.01 | 2.676 | 44779.4638 | 249.899 | 2.2552 | 60.03 | 2.192 | 249
44779.4131 | 249.785 | 4.4332 | 60.04 | 4.348 | 44779.4205 | 249.609 | 4.5692 | 59.98 | 4.392 | 44779.4432 | 249.521 | 2.3017 | 60.02 | 2.204 | 44779.4522 | 249.784 | 2.771 | 60.01 | 2.676 | 44779.4638 | 249.901 | 2.2552 | 60.03 | 2.192 | 250
44779.4131 | 250.786 | 4.4332 | 60.04 | 4.308 | 44779.4205 | 250.611 | 4.5215 | 59.98 | 4.392 | 44779.4432 | 250.839 | 2.2348 | 60.02 | 2.204 | 44779.4522 | 250.785 | 2.771 | 60.01 | 2.636 | 44779.4638 | 250.902 | 2.2552 | 60.03 | 2.152 | 250
44779.4132 | 250.789 | 4.4332 | 60.04 | 4.308 | 44779.4205 | 250.612 | 4.5215 | 59.98 | 4.352 | 44779.4432 | 250.84 | 2.2348 | 60.02 | 2.16 | 44779.4522 | 250.786 | 2.7216 | 60.01 | 2.636 | 44779.4638 | 250.905 | 2.1924 | 60.03 | 2.152 | 251
44779.4132 | 251.79 | 4.4332 | 60.04 | 4.268 | 44779.4205 | 251.614 | 4.4571 | 59.98 | 4.352 | 44779.4432 | 251.843 | 2.2348 | 60.02 | 2.16 | 44779.4522 | 251.787 | 2.7216 | 60.01 | 2.596 | 44779.4638 | 251.906 | 2.1924 | 60.03 | 2.112 | 251
44779.4132 | 251.792 | 4.3548 | 60.04 | 4.268 | 44779.4205 | 251.615 | 4.4571 | 59.98 | 4.312 | 44779.4432 | 251.844 | 2.2348 | 60.02 | 2.124 | 44779.4522 | 251.966 | 2.6602 | 60.01 | 2.596 | 44779.4638 | 251.908 | 2.1577 | 60.03 | 2.112 | 252
44779.4132 | 252.793 | 4.3548 | 60.04 | 4.228 | 44779.4205 | 252.618 | 4.4128 | 59.98 | 4.312 | 44779.4432 | 252.845 | 2.1926 | 60.02 | 2.124 | 44779.4522 | 252.967 | 2.6602 | 60.01 | 2.556 | 44779.4638 | 252.909 | 2.1577 | 60.03 | 2.072 | 252
44779.4132 | 252.912 | 4.3302 | 60.04 | 4.228 | 44779.4205 | 252.619 | 4.4128 | 59.98 | 4.272 | 44779.4432 | 252.846 | 2.1926 | 60.02 | 2.084 | 44779.4523 | 252.969 | 2.5849 | 60.01 | 2.556 | 44779.4638 | 252.097 | 2.1577 | 59.96 | 2.072 | 253
44779.4132 | 253.913 | 4.3302 | 60.04 | 4.188 | 44779.4205 | 253.621 | 4.4128 | 59.98 | 4.272 | 44779.4432 | 253.848 | 2.1156 | 60.02 | 2.084 | 44779.4523 | 253.97 | 2.5849 | 60.01 | 2.504 | 44779.4638 | 253.912 | 2.1092 | 59.96 | 2.072 | 253
44779.4132 | 253.916 | 4.2812 | 60.04 | 4.188 | 44779.4205 | 253.622 | 4.4128 | 59.98 | 4.232 | 44779.4432 | 253.849 | 2.1156 | 60.02 | 2.044 | 44779.4523 | 253.973 | 2.5849 | 60.01 | 2.504 | 44779.4638 | 253.913 | 2.1092 | 59.96 | 2.032 | 254
44779.4132 | 254.917 | 4.2812 | 60.04 | 4.148 | 44779.4205 | 254.624 | 4.3636 | 59.98 | 4.232 | 44779.4433 | 254.852 | 2.1156 | 60.02 | 2.044 | 44779.4523 | 254.974 | 2.5849 | 60.01 | 2.464 | 44779.4639 | 254.943 | 2.1092 | 59.96 | 2.032 | 254
44779.4132 | 254.921 | 4.2812 | 60.04 | 4.148 | 44779.4205 | 254.625 | 4.3636 | 59.98 | 4.192 | 44779.4433 | 254.853 | 2.1156 | 60.02 | 2.004 | 44779.4523 | 254.977 | 2.5315 | 60.01 | 2.464 | 44779.4639 | 254.944 | 2.1092 | 59.96 | 2 | 255
44779.4132 | 255.922 | 4.2812 | 60.04 | 4.108 | 44779.4205 | 255.627 | 4.2905 | 59.98 | 4.192 | 44779.4433 | 255.855 | 2.0615 | 60.02 | 2.004 | 44779.4523 | 255.978 | 2.5315 | 60.01 | 2.428 | 44779.4639 | 255.947 | 2.036 | 59.96 | 2 | 255
44779.4132 | 255.924 | 4.2023 | 60.04 | 4.108 | 44779.4205 | 255.628 | 4.2905 | 59.98 | 4.152 | 44779.4433 | 255.856 | 2.0615 | 60.02 | 2 | 44779.4523 | 255.979 | 2.4954 | 60.01 | 2.428 | 44779.4639 | 255.948 | 2.036 | 59.96 | 2 | 256
44779.4132 | 256.925 | 4.2023 | 60.04 | 4.068 | 44779.4205 | 256.881 | 4.2357 | 59.98 | 4.152 | 44779.4433 | 256.859 | 2.0129 | 60.02 | 2 | 44779.4523 | 256.98 | 2.4954 | 60.01 | 2.384 | 44779.4639 | 256.951 | 2.0087 | 59.96 | 2 | 256
44779.4132 | 256.928 | 4.1537 | 60.04 | 4.068 | 44779.4205 | 256.882 | 4.2357 | 59.98 | 4.112 | 44779.4433 | 256.86 | 2.0129 | 60.02 | 2 | 44779.4523 | 256.983 | 2.4954 | 60.01 | 2.384 | 44779.4639 | 256.954 | 2.0094 | 59.96 | 2 | 257
44779.4132 | 257.929 | 4.1537 | 60.04 | 4.028 | 44779.4206 | 257.885 | 4.1803 | 59.98 | 4.112 | 44779.4433 | 257.863 | 2.0066 | 60.02 | 2 | 44779.4523 | 257.984 | 2.4954 | 60.01 | 2.344 | 44779.4639 | 257.955 | 2.0094 | 59.96 | 2 | 257
44779.4132 | 257.93 | 4.1537 | 60.04 | 4.028 | 44779.4206 | 257.886 | 4.1803 | 59.98 | 4.072 | 44779.4433 | 257.864 | 2.0066 | 60.02 | 2 | 44779.4523 | 257.27 | 2.4297 | 60.01 | 2.344 | 44779.4639 | 257.958 | 2.0094 | 59.96 | 2 | 258
44779.4132 | 258.931 | 4.1537 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 258.889 | 4.1803 | 59.98 | 4.072 | 44779.4433 | 258.025 | 2.0066 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 258.271 | 2.4297 | 60.01 | 2.304 | 44779.4639 | 258.959 | 2.0094 | 59.96 | 2 | 258
44779.4133 | 258.934 | 4.0807 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 258.89 | 4.1803 | 59.98 | 4.032 | 44779.4433 | 258.866 | 2.0066 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 258.274 | 2.3885 | 60.01 | 2.304 | 44779.4639 | 258.961 | 2.007 | 59.96 | 2 | 259
44779.4133 | 259.935 | 4.0807 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 259.893 | 4.1531 | 59.98 | 4.032 | 44779.4433 | 259.867 | 2.0066 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 259.276 | 2.3885 | 60.01 | 2.224 | 44779.4639 | 259.962 | 2.007 | 59.96 | 2 | 259
44779.4133 | 259.938 | 4.0345 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 259.894 | 4.1531 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 259.871 | 2.0067 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 259.255 | 2.3885 | 60.02 | 2.224 | 44779.4639 | 259.125 | 2.009 | 59.96 | 2 | 260
44779.4133 | 260.941 | 4.0345 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 260.898 | 4.0773 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 260.873 | 2.0067 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 260.277 | 2.3885 | 60.02 | 2.184 | 44779.4639 | 260.126 | 2.009 | 59.96 | 2 | 260
44779.4133 | 260.944 | 3.9898 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 260.899 | 4.0773 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 260.875 | 2.0047 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 260.314 | 2.3233 | 60.02 | 2.184 | 44779.4639 | 260.132 | 2.0082 | 59.96 | 2 | 261
44779.4133 | 261.947 | 3.9885 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 261.902 | 4.054 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 261.876 | 2.0047 | 59.94 | 2 | 44779.4523 | 261.315 | 2.3233 | 60.02 | 2.184 | 44779.4639 | 261.133 | 2.0082 | 59.96 | 2 | 261
44779.4133 | 261.949 | 3.9885 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 261.903 | 4.054 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 261.879 | 2.0064 | 59.94 | 2 | 44779.4524 | 261.28 | 2.3233 | 60.02 | 2.144 | 44779.4639 | 261.135 | 2.0082 | 59.96 | 2 | 262
44779.4133 | 262.95 | 3.9885 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 262.908 | 4.054 | 59.98 | 4 | 44779.4433 | 262.88 | 2.0064 | 59.94 | 2 | 44779.4524 | 262.317 | 2.3233 | 60.02 | 2.144 | 44779.4639 | 262.136 | 2.0082 | 59.96 | 2 | 262
44779.4133 | 262.951 | 3.9883 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 262.909 | 4.054 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 262.318 | 2.3233 | 60.02 | 2.144 | [5 empty] | 263
44779.4133 | 263.952 | 3.9883 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 263.912 | 4.0266 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 263.282 | 2.3233 | 60.02 | 2.104 | [5 empty] | 263
44779.4133 | 263.087 | 4.0141 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 263.913 | 4.0266 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 263.32 | 2.1936 | 60.02 | 2.104 | [5 empty] | 264
44779.4133 | 264.088 | 4.0141 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 264.915 | 3.9942 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 264.321 | 2.1936 | 60.02 | 2.104 | [5 empty] | 264
44779.4133 | 264.09 | 4.0147 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 264.916 | 3.9942 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 264.288 | 2.1936 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 265
44779.4133 | 265.091 | 4.0147 | 60.04 | 4 | 44779.4206 | 265.919 | 3.9942 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 265.325 | 2.1461 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 265
44779.4133 | 265.02 | 4.0147 | 60.03 | 4 | 44779.4206 | 265.92 | 3.9942 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 265.326 | 2.1461 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 266
44779.4133 | 266.106 | 4.0147 | 60.03 | 4 | 44779.4207 | 266.698 | 3.9942 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 266.327 | 2.1461 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 266
44779.4133 | 266.107 | 4.0147 | 60.03 | 4 | 44779.4207 | 266.922 | 3.9967 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 266.328 | 2.1461 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 267
44779.4134 | 267.108 | 3.9896 | 60.03 | 4 | 44779.4207 | 267.923 | 3.9967 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 267.331 | 2.1461 | 60.02 | 2.064 | [5 empty] | 267
44779.4134 | 267.109 | 3.9896 | 60.03 | 4 | 44779.4207 | 267.925 | 3.9957 | 59.98 | 4 | [5 empty] | 44779.4524 | 267.332 | 2.1461 | 60.02 | 2.02 | [5 empty] | 268
44779.4134 | 268.112 | 3.988 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 268.335 | 2.1042 | 60.02 | 2.02 | [5 empty] | 268
44779.4134 | 268.113 | 3.988 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 268.336 | 2.1042 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 269
44779.4134 | 269.116 | 4.0222 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 269.412 | 2.0619 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 269
44779.4134 | 269.117 | 4.0222 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 269.413 | 2.0619 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 270
44779.4134 | 270.119 | 4.0222 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 270.414 | 2.0085 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 270
44779.4134 | 270.12 | 4.0222 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 270.415 | 2.0085 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 271
44779.4134 | 271.123 | 3.998 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 271.418 | 2.0047 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 271
44779.4134 | 271.124 | 3.998 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4524 | 271.419 | 2.0047 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 272
44779.4134 | 272.126 | 3.9959 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 272.422 | 2.0047 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 272
44779.4134 | 272.127 | 3.9959 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 272.423 | 2.0047 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 273
44779.4134 | 273.13 | 3.9959 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 273.426 | 2.0048 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 273
44779.4134 | 273.131 | 3.9959 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 273.427 | 2.0048 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 274
44779.4134 | 274.133 | 3.995 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 274.43 | 2.0059 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 274
44779.4134 | 274.134 | 3.995 | 60.03 | 4 | [10 empty] | 44779.4525 | 274.431 | 2.0059 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 275
[15 empty] | 44779.4525 | 275.433 | 2.0052 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 275
[15 empty] | 44779.4525 | 275.434 | 2.0052 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 276
[15 empty] | 44779.4525 | 276.437 | 2.0052 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 276
[15 empty] | 44779.4525 | 276.438 | 2.0052 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 277
[15 empty] | 44779.4525 | 277.44 | 2.0062 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 277
[15 empty] | 44779.4525 | 277.441 | 2.0062 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 278
[15 empty] | 44779.4525 | 278.443 | 2.0044 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 278
[15 empty] | 44779.4525 | 278.444 | 2.0044 | 60.02 | 2 | [5 empty] | 279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.352
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.3424
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.4354
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.3694
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.4048