## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.148 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 2.166 | 12.1%
2 | 9 | 50.28% | 2.1 | 11.73%
3 | 9 | 50.28% | 2.19 | 12.23%
4 | 9 | 50.28% | 2.178 | 12.17%
5 | 9 | 50.28% | 2.166 | 12.1%
Promedio |  |  | 2.16 | 12.07%
Desviación estándar |  |  | 0.034986
Coeficiente de variación |  |  | 1.62% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.5587% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44764.5939 | 0.118 | 8.001 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 0.074 | 4.9918 | 60 | 5 | 44764.61 | 0.806 | 4.0014 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 0.414 | 4.0099 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 0.666 | 4.0153 | 60.02 | 4 | 0
44764.5939 | 0.119 | 8.0046 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 0.077 | 4.9918 | 60 | 5 | 44764.61 | 0.808 | 4.0014 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 0.416 | 4.0099 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 0.667 | 4.0153 | 60.02 | 4 | 0
44764.594 | 1.122 | 8.0046 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 1.078 | 4.9899 | 60 | 5 | 44764.61 | 1.809 | 4.0112 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 1.417 | 4.0099 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 1.668 | 4.0153 | 60.02 | 4 | 1
44764.594 | 1.124 | 8.0053 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 1.08 | 4.9899 | 60 | 5 | 44764.61 | 1.811 | 3.9944 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 1.418 | 4.0046 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 1.669 | 4.0112 | 60.02 | 4 | 1
44764.594 | 2.127 | 7.9955 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 2.081 | 5.0053 | 60 | 5 | 44764.61 | 2.813 | 3.9944 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 2.421 | 4.0045 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 2.818 | 4.0112 | 60.02 | 4 | 2
44764.594 | 2.13 | 8.0011 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 2.085 | 5.0131 | 60 | 5 | 44764.61 | 2.816 | 3.994 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 2.422 | 3.9961 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 2.819 | 4.0096 | 60.02 | 4 | 2
44764.594 | 3.132 | 8.0042 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 3.088 | 5.0131 | 60 | 5 | 44764.61 | 3.819 | 4.0038 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 3.424 | 3.9961 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 3.822 | 4.0096 | 60.02 | 4 | 3
44764.594 | 3.135 | 8.0042 | 59.99 | 8 | 44764.6024 | 3.089 | 4.9938 | 60 | 5 | 44764.61 | 3.821 | 4.0108 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 3.426 | 3.9979 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 3.823 | 3.9922 | 60.02 | 4 | 3
44764.594 | 4.136 | 7.9967 | 59.99 | 8 | 44764.6025 | 4.092 | 4.9902 | 60 | 5 | 44764.61 | 4.824 | 3.9948 | 59.96 | 4 | 44764.6175 | 4.427 | 4.0063 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 4.824 | 3.9922 | 60.02 | 4 | 4
44764.594 | 4.139 | 7.9844 | 59.99 | 8 | 44764.6025 | 4.095 | 4.9902 | 60 | 5.0315 | 44764.61 | 4.826 | 3.9948 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 4.429 | 4.0063 | 59.97 | 4 | 44764.6316 | 4.825 | 3.9923 | 60.02 | 4 | 4
44764.5941 | 5.141 | 8.002 | 59.99 | 8 | 44764.6025 | 5.096 | 4.9902 | 60 | 5.0315 | 44764.6101 | 5.829 | 3.9941 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 5.43 | 4.0052 | 59.97 | 4 | 44764.6317 | 5.827 | 3.9923 | 60.02 | 4 | 5
44764.5941 | 5.143 | 8.002 | 59.99 | 8 | 44764.6025 | 5.098 | 4.9902 | 60 | 5.0665 | 44764.6101 | 5.831 | 3.9966 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 5.433 | 4.0052 | 59.97 | 4 | 44764.6317 | 5.828 | 3.9923 | 60.02 | 4 | 5
44764.5941 | 6.146 | 8.0033 | 59.99 | 8.014 | 44764.6025 | 6.099 | 5.0079 | 60 | 5.0665 | 44764.6101 | 6.834 | 4.0104 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 6.434 | 3.9973 | 59.97 | 4 | 44764.6317 | 6.83 | 4.0026 | 60.02 | 4 | 6
44764.5941 | 6.148 | 8.0018 | 59.99 | 8.049 | 44764.6025 | 6.102 | 5.0079 | 60 | 5.1015 | 44764.6101 | 6.837 | 4.0104 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 6.066 | 3.9973 | 60.01 | 4 | 44764.6317 | 6.831 | 4.0085 | 60.02 | 4 | 6
44764.5941 | 7.151 | 8.0018 | 59.99 | 8.084 | 44764.6025 | 7.103 | 5.0345 | 60 | 5.1015 | 44764.6101 | 7.838 | 3.9934 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 7.436 | 3.9973 | 60.01 | 4.028 | 44764.6317 | 7.834 | 4.0085 | 60.02 | 4 | 7
44764.5941 | 7.152 | 8.0178 | 59.99 | 8.119 | 44764.6025 | 7.26 | 5.0345 | 60 | 5.1365 | 44764.6101 | 7.841 | 3.9937 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 7.451 | 3.9973 | 60.01 | 4.063 | 44764.6317 | 7.835 | 3.994 | 60.02 | 4 | 7
44764.5941 | 8.155 | 8.0536 | 59.99 | 8.154 | 44764.6025 | 8.261 | 5.0669 | 60 | 5.1365 | 44764.6101 | 8.843 | 3.9937 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 8.222 | 3.9968 | 60.01 | 4.063 | 44764.6317 | 8.836 | 3.994 | 60.02 | 4 | 8
44764.5941 | 8.158 | 8.0998 | 59.99 | 8.189 | 44764.6025 | 8.263 | 5.0669 | 60 | 5.1785 | 44764.6101 | 8.846 | 4.0104 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 8.225 | 4.0049 | 60.01 | 4.063 | 44764.6317 | 8.839 | 3.9902 | 60.02 | 4 | 8
44764.5941 | 9.16 | 8.0998 | 59.99 | 8.224 | 44764.6025 | 9.264 | 5.1048 | 60 | 5.1785 | 44764.6101 | 9.849 | 4.0104 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 9.227 | 4.0276 | 60.01 | 4.133 | 44764.6317 | 9.841 | 4.0045 | 60.02 | 4 | 9
44764.5942 | 9.163 | 8.138 | 59.99 | 8.259 | 44764.6025 | 9.266 | 5.1048 | 60 | 5.2135 | 44764.6101 | 9.85 | 3.9962 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 9.23 | 4.0663 | 60.01 | 4.168 | 44764.6317 | 9.844 | 4.0087 | 60.02 | 4.028 | 9
44764.5942 | 10.165 | 8.1861 | 59.99 | 8.294 | 44764.6025 | 10.267 | 5.1048 | 60 | 5.2135 | 44764.6102 | 10.85 | 3.9962 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 10.232 | 4.0663 | 60.01 | 4.203 | 44764.6317 | 10.846 | 4.0087 | 60.02 | 4.063 | 10
44764.5942 | 10.167 | 8.2479 | 59.99 | 8.329 | 44764.6025 | 10.27 | 5.1048 | 60 | 5.2485 | 44764.6102 | 10.852 | 3.9962 | 59.96 | 4 | 44764.6176 | 10.233 | 4.1055 | 60.01 | 4.203 | 44764.6317 | 10.847 | 4.0087 | 60.02 | 4.063 | 10
44764.5942 | 11.169 | 8.2479 | 59.99 | 8.364 | 44764.6025 | 11.271 | 5.1315 | 60 | 5.2485 | 44764.6102 | 11.853 | 3.9936 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 11.235 | 4.1055 | 60.01 | 4.238 | 44764.6318 | 11.978 | 4.0087 | 60.02 | 4.098 | 11
44764.5942 | 11.172 | 8.3063 | 59.99 | 8.399 | 44764.6025 | 11.273 | 5.1315 | 60 | 5.2835 | 44764.6102 | 11.855 | 3.9936 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 11.236 | 4.1055 | 60.01 | 4.238 | 44764.6318 | 11.98 | 4.008 | 60.02 | 4.098 | 11
44764.5942 | 12.175 | 8.3488 | 59.99 | 8.434 | 44764.6025 | 12.274 | 5.2088 | 60 | 5.2835 | 44764.6102 | 12.856 | 3.9926 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 12.238 | 4.1573 | 60.01 | 4.273 | 44764.6318 | 12.981 | 4.0354 | 60.02 | 4.133 | 12
44764.5942 | 12.177 | 8.3488 | 59.99 | 8.469 | 44764.6026 | 12.277 | 5.2088 | 60 | 5.3185 | 44764.6102 | 12.858 | 4.0045 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 12.24 | 4.2124 | 60.01 | 4.308 | 44764.6318 | 12.983 | 4.1021 | 60.02 | 4.203 | 12
44764.5942 | 13.364 | 8.3488 | 59.99 | 8.504 | 44764.6026 | 13.278 | 5.2088 | 60 | 5.3185 | 44764.6102 | 13.86 | 4.0045 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 13.242 | 4.2124 | 60.01 | 4.343 | 44764.6318 | 13.093 | 4.1021 | 60.02 | 4.238 | 13
44764.5942 | 13.366 | 8.3752 | 59.99 | 8.504 | 44764.6026 | 13.28 | 5.2088 | 60 | 5.3535 | 44764.6102 | 13.861 | 4.0045 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 13.243 | 4.2379 | 60.01 | 4.343 | 44764.6318 | 13.094 | 4.1021 | 60.02 | 4.238 | 13
44764.5943 | 14.368 | 8.4552 | 59.99 | 8.546 | 44764.6026 | 14.281 | 5.237 | 60 | 5.3535 | 44764.6102 | 14.864 | 4.0111 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 14.243 | 4.2948 | 60.01 | 4.378 | 44764.6318 | 14.096 | 4.1343 | 60.02 | 4.273 | 14
44764.5943 | 14.98 | 8.4552 | 60.01 | 8.546 | 44764.6026 | 14.284 | 5.3367 | 60 | 5.3885 | 44764.6102 | 14.868 | 3.997 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 14.246 | 4.2948 | 60.01 | 4.4165 | 44764.6318 | 14.098 | 4.1634 | 60.02 | 4.308 | 14
44764.5943 | 15.37 | 8.4874 | 60.01 | 8.581 | 44764.6026 | 15.287 | 5.3529 | 60 | 5.4235 | 44764.6102 | 15.871 | 3.9952 | 59.96 | 4 | 44764.6177 | 15.249 | 4.2948 | 60.01 | 4.455 | 44764.6318 | 15.101 | 4.2249 | 60.02 | 4.343 | 15
44764.5943 | 15.468 | 8.4874 | 60.01 | 8.616 | 44764.6026 | 15.291 | 5.3529 | 60 | 5.462 | 44764.6103 | 15.874 | 3.9952 | 59.96 | 4.035 | 44764.6177 | 15.25 | 4.336 | 60.01 | 4.455 | 44764.6318 | 15.102 | 4.2951 | 60.02 | 4.378 | 15
44764.5943 | 16.469 | 8.5188 | 60.01 | 8.616 | 44764.6026 | 16.293 | 5.3529 | 60 | 5.462 | 44764.6103 | 16.875 | 3.9921 | 59.96 | 4.035 | 44764.6177 | 16.251 | 4.4128 | 60.01 | 4.49 | 44764.6318 | 16.655 | 4.2951 | 60.01 | 4.378 | 16
44764.5943 | 16.472 | 8.5188 | 60.01 | 8.6545 | 44764.6026 | 16.987 | 5.3529 | 59.96 | 5.462 | 44764.6103 | 16.877 | 3.9921 | 59.96 | 4.035 | 44764.6177 | 16.254 | 4.4128 | 60.01 | 4.525 | 44764.6319 | 16.105 | 4.2951 | 60.01 | 4.413 | 16
44764.5943 | 17.473 | 8.5681 | 60.01 | 8.6545 | 44764.6026 | 17.296 | 5.4134 | 59.96 | 5.4935 | 44764.6103 | 17.878 | 3.9921 | 59.96 | 4.07 | 44764.6178 | 17.256 | 4.4575 | 60.01 | 4.56 | 44764.6319 | 17.395 | 4.2951 | 60.01 | 4.448 | 17
44764.5943 | 17.474 | 8.5681 | 60.01 | 8.7035 | 44764.6026 | 17.298 | 5.4134 | 59.96 | 5.5285 | 44764.6103 | 17.882 | 3.9921 | 59.96 | 4.105 | 44764.6178 | 17.259 | 4.4575 | 60.01 | 4.595 | 44764.6319 | 17.396 | 4.3179 | 60.01 | 4.448 | 17
44764.5943 | 18.476 | 8.6124 | 60.01 | 8.7385 | 44764.6026 | 18.299 | 5.4452 | 59.96 | 5.5285 | 44764.6103 | 18.106 | 3.9921 | 60.03 | 4.105 | 44764.6178 | 18.26 | 4.4849 | 60.01 | 4.595 | 44764.6319 | 18.399 | 4.3654 | 60.01 | 4.483 | 18
44764.5943 | 18.478 | 8.6416 | 60.01 | 8.77 | 44764.6026 | 18.302 | 5.4452 | 59.96 | 5.5635 | 44764.6103 | 18.885 | 3.9921 | 60.03 | 4.14 | 44764.6178 | 18.261 | 4.5346 | 60.01 | 4.63 | 44764.6319 | 18.4 | 4.3654 | 60.01 | 4.518 | 18
44764.5943 | 19.727 | 8.6416 | 60.01 | 8.8085 | 44764.6026 | 19.303 | 5.5035 | 59.96 | 5.5635 | 44764.6103 | 19.886 | 4.0427 | 60.03 | 4.14 | 44764.6178 | 19.264 | 4.5346 | 60.01 | 4.665 | 44764.6319 | 19.403 | 4.4365 | 60.01 | 4.518 | 19
44764.5943 | 19.729 | 8.6913 | 60.01 | 8.8085 | 44764.6027 | 19.305 | 5.5035 | 59.96 | 5.5985 | 44764.6103 | 19.889 | 4.0427 | 60.03 | 4.175 | 44764.6178 | 19.267 | 4.5877 | 60.01 | 4.7 | 44764.6319 | 19.464 | 4.4365 | 60.01 | 4.5565 | 19
44764.5943 | 20.731 | 8.6913 | 60.01 | 8.8435 | 44764.6027 | 20.306 | 5.5035 | 59.96 | 5.5985 | 44764.6103 | 20.89 | 4.0427 | 60.03 | 4.175 | 44764.6178 | 20.269 | 4.623 | 60.01 | 4.742 | 44764.6319 | 20.465 | 4.4365 | 60.01 | 4.5565 | 20
44764.5944 | 20.733 | 8.7403 | 60.01 | 8.8785 | 44764.6027 | 20.309 | 5.5035 | 59.96 | 5.6335 | 44764.6103 | 20.891 | 4.0427 | 60.03 | 4.21 | 44764.6178 | 20.272 | 4.6595 | 60.01 | 4.7735 | 44764.6319 | 20.466 | 4.4365 | 60.01 | 4.588 | 20 | 5e-05 | 0.003
44764.5944 | 21.736 | 8.8012 | 60.01 | 8.9135 | 44764.6027 | 21.31 | 5.5429 | 59.96 | 5.6335 | 44764.6103 | 21.892 | 4.0856 | 60.03 | 4.21 | 44764.6178 | 21.274 | 4.7111 | 60.01 | 4.8085 | 44764.6319 | 21.467 | 4.4651 | 60.01 | 4.588 | 21
44764.5944 | 21.882 | 8.8012 | 60.01 | 8.9485 | 44764.6027 | 21.313 | 5.5429 | 59.96 | 5.6685 | 44764.6103 | 21.894 | 4.0856 | 60.03 | 4.245 | 44764.6179 | 21.277 | 4.7509 | 60.01 | 4.8435 | 44764.6319 | 21.469 | 4.4651 | 60.01 | 4.623 | 21
44764.5944 | 22.887 | 8.8315 | 60.01 | 8.9485 | 44764.6027 | 22.314 | 5.5904 | 59.96 | 5.6685 | 44764.6103 | 22.895 | 4.0856 | 60.03 | 4.245 | 44764.6179 | 22.28 | 4.7509 | 60.01 | 4.8785 | 44764.6319 | 22.47 | 4.4967 | 60.01 | 4.623 | 22
44764.5944 | 22.889 | 8.8831 | 60.01 | 8.9835 | 44764.6027 | 22.316 | 5.5904 | 59.96 | 5.7035 | 44764.6103 | 22.899 | 4.1606 | 60.03 | 4.28 | 44764.6179 | 22.282 | 4.8035 | 60.01 | 4.9135 | 44764.6319 | 22.531 | 4.4967 | 60.01 | 4.658 | 22
44764.5944 | 23.892 | 8.9357 | 60.01 | 8.9835 | 44764.6027 | 23.317 | 5.5904 | 59.96 | 5.7035 | 44764.6103 | 23.901 | 4.1606 | 60.03 | 4.315 | 44764.6179 | 23.285 | 4.8345 | 60.01 | 4.9485 | 44764.6319 | 23.532 | 4.5545 | 60.01 | 4.658 | 23
44764.5944 | 23.895 | 8.9357 | 60.01 | 9.0605 | 44764.6027 | 23.321 | 5.5904 | 59.96 | 5.7385 | 44764.6103 | 23.902 | 4.2065 | 60.03 | 4.315 | 44764.6179 | 23.287 | 4.9186 | 60.01 | 4.9835 | 44764.632 | 23.533 | 4.5545 | 60.01 | 4.693 | 23
44764.5944 | 24.896 | 8.9357 | 60.01 | 9.0605 | 44764.6027 | 24.323 | 5.5904 | 59.96 | 5.7735 | 44764.6104 | 24.904 | 4.2065 | 60.03 | 4.35 | 44764.6179 | 24.289 | 4.9186 | 60.01 | 5.0185 | 44764.632 | 24.54 | 4.6072 | 60.01 | 4.693 | 24
44764.5944 | 24.186 | 8.9357 | 60.01 | 9.0955 | 44764.6027 | 24.324 | 5.6286 | 59.96 | 5.7735 | 44764.6104 | 24.905 | 4.2399 | 60.03 | 4.35 | 44764.6179 | 24.291 | 4.9461 | 60.01 | 5.057 | 44764.632 | 24.54 | 4.6072 | 60.01 | 4.728 | 24
44764.5944 | 25.188 | 8.9852 | 60.01 | 9.0955 | 44764.6027 | 25.327 | 5.6286 | 59.96 | 5.8085 | 44764.6104 | 25.908 | 4.2399 | 60.03 | 4.385 | 44764.6179 | 25.111 | 4.9461 | 60.03 | 5.057 | 44764.632 | 25.543 | 4.6664 | 60.01 | 4.7735 | 25
44764.5944 | 25.189 | 9.033 | 60.01 | 9.134 | 44764.6027 | 25.328 | 5.7092 | 59.96 | 5.8085 | 44764.6104 | 25.909 | 4.2399 | 60.03 | 4.385 | 44764.6179 | 25.294 | 4.9461 | 60.03 | 5.057 | 44764.632 | 25.545 | 4.6938 | 60.01 | 4.8085 | 25
44764.5945 | 26.507 | 9.033 | 60.01 | 9.169 | 44764.6027 | 26.33 | 5.7092 | 59.96 | 5.8435 | 44764.6104 | 26.911 | 4.2399 | 60.03 | 4.42 | 44764.6179 | 26.297 | 4.9461 | 60.03 | 5.092 | 44764.632 | 26.932 | 4.6938 | 60.01 | 4.8435 | 26
44764.5945 | 26.508 | 9.0707 | 60.01 | 9.169 | 44764.6027 | 26.331 | 5.7303 | 59.96 | 5.8435 | 44764.6104 | 26.912 | 4.3074 | 60.03 | 4.42 | 44764.6179 | 26.601 | 5.0577 | 60.03 | 5.092 | 44764.632 | 26.934 | 4.6938 | 60.01 | 4.8435 | 26
44764.5945 | 27.509 | 9.0707 | 60.01 | 9.218 | 44764.6027 | 27.334 | 5.7303 | 59.96 | 5.8785 | 44764.6104 | 27.915 | 4.3074 | 60.03 | 4.455 | 44764.618 | 27.602 | 5.0577 | 60.03 | 5.162 | 44764.632 | 27.936 | 4.6938 | 60.01 | 4.8785 | 27
44764.5945 | 27.51 | 9.1157 | 60.01 | 9.218 | 44764.6027 | 27.335 | 5.779 | 59.96 | 5.8785 | 44764.6104 | 27.916 | 4.3582 | 60.03 | 4.455 | 44764.618 | 27.604 | 5.0936 | 60.03 | 5.197 | 44764.632 | 27.937 | 4.759 | 60.01 | 4.8785 | 27
44764.5945 | 28.512 | 9.1157 | 60.01 | 9.253 | 44764.6028 | 28.338 | 5.779 | 59.96 | 5.9135 | 44764.6104 | 28.917 | 4.3582 | 60.03 | 4.49 | 44764.618 | 28.607 | 5.1354 | 60.03 | 5.232 | 44764.632 | 28.937 | 4.759 | 60.01 | 4.917 | 28
44764.5945 | 28.875 | 9.1157 | 60.01 | 9.288 | 44764.6028 | 28.339 | 5.779 | 59.96 | 5.9135 | 44764.6104 | 28.918 | 4.4042 | 60.03 | 4.49 | 44764.618 | 28.61 | 5.1354 | 60.03 | 5.267 | 44764.632 | 28.938 | 4.799 | 60.01 | 4.917 | 28
44764.5945 | 29.876 | 9.172 | 60.01 | 9.288 | 44764.6028 | 29.341 | 5.779 | 59.96 | 5.9485 | 44764.6104 | 29.921 | 4.4042 | 60.03 | 4.525 | 44764.618 | 29.611 | 5.1625 | 60.03 | 5.267 | 44764.632 | 29.939 | 4.8602 | 60.01 | 4.952 | 29
44764.5945 | 29.877 | 9.2232 | 60.01 | 9.3335 | 44764.6028 | 29.342 | 5.8301 | 59.96 | 5.9485 | 44764.6104 | 29.922 | 4.4317 | 60.03 | 4.525 | 44764.618 | 29.612 | 5.1625 | 60.03 | 5.302 | 44764.632 | 29.942 | 4.9109 | 60.01 | 4.987 | 29
44764.5945 | 30.88 | 9.2655 | 60.01 | 9.3685 | 44764.6028 | 30.345 | 5.8301 | 59.96 | 5.9835 | 44764.6104 | 30.924 | 4.4317 | 60.03 | 4.56 | 44764.618 | 30.615 | 5.2259 | 60.03 | 5.337 | 44764.6321 | 30.963 | 4.9109 | 60.01 | 4.987 | 30
44764.5945 | 30.246 | 9.2655 | 60.01 | 9.414 | 44764.6028 | 30.346 | 5.8684 | 59.96 | 5.9835 | 44764.6104 | 30.925 | 4.4317 | 60.03 | 4.56 | 44764.618 | 30.617 | 5.2573 | 60.03 | 5.372 | 44764.6321 | 30.965 | 4.9109 | 60.01 | 4.987 | 30
44764.5945 | 31.247 | 9.3037 | 60.01 | 9.414 | 44764.6028 | 31.348 | 5.8684 | 59.96 | 5.9835 | 44764.6104 | 31.928 | 4.4317 | 60.03 | 4.595 | 44764.618 | 31.619 | 5.3183 | 60.03 | 5.407 | 44764.6321 | 31.966 | 4.9377 | 60.01 | 5.057 | 31
44764.5946 | 31.249 | 9.3037 | 60.01 | 9.4525 | 44764.6028 | 31.349 | 5.9157 | 59.96 | 6.0185 | 44764.6104 | 31.929 | 4.4894 | 60.03 | 4.595 | 44764.6181 | 31.622 | 5.3519 | 60.03 | 5.442 | 44764.6321 | 31.968 | 4.9377 | 60.01 | 5.092 | 31
44764.5946 | 32.25 | 9.3493 | 60.01 | 9.4525 | 44764.6028 | 32.352 | 5.9157 | 59.96 | 6.0535 | 44764.6105 | 32.932 | 4.4894 | 60.03 | 4.63 | 44764.6181 | 32.879 | 5.3519 | 60.03 | 5.477 | 44764.6321 | 32.969 | 4.9657 | 60.01 | 5.092 | 32
44764.5946 | 32.339 | 9.3493 | 60.01 | 9.4875 | 44764.6028 | 32.353 | 5.9157 | 59.96 | 6.0535 | 44764.6105 | 32.933 | 4.4894 | 60.03 | 4.63 | 44764.6181 | 32.88 | 5.3519 | 60.03 | 5.477 | 44764.6321 | 32.971 | 5.0411 | 60.01 | 5.127 | 32
44764.5946 | 33.34 | 9.3914 | 60.01 | 9.4875 | 44764.6028 | 33.355 | 5.9157 | 59.96 | 6.0885 | 44764.6105 | 33.935 | 4.4894 | 60.03 | 4.665 | 44764.6181 | 33.883 | 5.3904 | 60.03 | 5.5155 | 44764.6321 | 33.973 | 5.0411 | 60.01 | 5.162 | 33
44764.5946 | 33.34 | 9.3914 | 60.01 | 9.526 | 44764.6028 | 33.356 | 5.974 | 59.96 | 6.0885 | 44764.6105 | 33.936 | 4.5312 | 60.03 | 4.665 | 44764.6181 | 33.885 | 5.3904 | 60.03 | 5.5505 | 44764.6321 | 33.974 | 5.0679 | 60.01 | 5.162 | 33
44764.5946 | 34.342 | 9.4267 | 60.01 | 9.561 | 44764.6028 | 34.359 | 5.974 | 59.96 | 6.1235 | 44764.6105 | 34.939 | 4.5312 | 60.03 | 4.7 | 44764.6181 | 34.886 | 5.4431 | 60.03 | 5.5505 | 44764.6321 | 34.976 | 5.0679 | 60.01 | 5.197 | 34
44764.5946 | 34.345 | 9.5682 | 60.01 | 9.596 | 44764.6028 | 34.36 | 6.0225 | 59.96 | 6.1235 | 44764.6105 | 34.94 | 4.5846 | 60.03 | 4.7 | 44764.6181 | 34.888 | 5.4431 | 60.03 | 5.5855 | 44764.6321 | 34.978 | 5.1184 | 60.01 | 5.232 | 34
44764.5946 | 35.046 | 9.5682 | 59.98 | 9.596 | 44764.6028 | 35.363 | 6.0225 | 59.96 | 6.1585 | 44764.6105 | 35.942 | 4.5846 | 60.03 | 4.735 | 44764.6181 | 35.889 | 5.4869 | 60.03 | 5.5855 | 44764.6321 | 35.98 | 5.1751 | 60.01 | 5.281 | 35
44764.5946 | 35.347 | 9.5682 | 59.98 | 9.631 | 44764.6028 | 35.364 | 6.073 | 59.96 | 6.1585 | 44764.6105 | 35.943 | 4.5846 | 60.03 | 4.735 | 44764.6181 | 35.89 | 5.4869 | 60.03 | 5.6205 | 44764.6322 | 35.014 | 5.1751 | 60.01 | 5.281 | 35
44764.5946 | 36.349 | 9.6086 | 59.98 | 9.666 | 44764.6029 | 36.367 | 6.073 | 59.96 | 6.204 | 44764.6105 | 36.947 | 4.5846 | 60.03 | 4.77 | 44764.6181 | 36.891 | 5.4869 | 60.03 | 5.6205 | 44764.6322 | 36.016 | 5.2181 | 60.01 | 5.281 | 36
44764.5946 | 36.351 | 9.633 | 59.98 | 9.701 | 44764.6029 | 36.371 | 6.1147 | 59.96 | 6.2285 | 44764.6105 | 36.948 | 4.6789 | 60.03 | 4.77 | 44764.6181 | 36.07 | 5.4869 | 60.03 | 5.6555 | 44764.6322 | 36.017 | 5.2181 | 60.01 | 5.351 | 36
44764.5946 | 37.353 | 9.6421 | 59.98 | 9.736 | 44764.6029 | 37.374 | 6.1623 | 59.96 | 6.2635 | 44764.6105 | 37.95 | 4.6789 | 60.03 | 4.805 | 44764.6181 | 37.075 | 5.5308 | 60.03 | 5.6555 | 44764.6322 | 37.02 | 5.2181 | 60.01 | 5.386 | 37
44764.5947 | 37.355 | 9.6421 | 59.98 | 9.771 | 44764.6029 | 37.377 | 6.1623 | 59.96 | 6.2985 | 44764.6105 | 37.951 | 4.696 | 60.03 | 4.805 | 44764.6181 | 37.076 | 5.5308 | 60.03 | 5.6975 | 44764.6322 | 37.021 | 5.2721 | 60.01 | 5.386 | 37
44764.5947 | 38.358 | 9.701 | 59.98 | 9.806 | 44764.6029 | 38.378 | 6.2012 | 59.96 | 6.2985 | 44764.6105 | 38.954 | 4.696 | 60.03 | 4.84 | 44764.6181 | 38.077 | 5.5944 | 60.03 | 5.6975 | 44764.6322 | 38.022 | 5.3061 | 60.01 | 5.421 | 38
44764.5947 | 38.36 | 9.7362 | 59.98 | 9.841 | 44764.6029 | 38.381 | 6.2012 | 59.96 | 6.3335 | 44764.6105 | 38.955 | 4.7503 | 60.03 | 4.84 | 44764.6181 | 38.078 | 5.6434 | 60.03 | 5.729 | 44764.6322 | 38.732 | 5.3061 | 59.99 | 5.421 | 38
44764.5947 | 39.362 | 9.7362 | 59.98 | 9.876 | 44764.6029 | 39.382 | 6.2386 | 59.96 | 6.3335 | 44764.6105 | 39.956 | 4.7503 | 60.03 | 4.875 | 44764.6182 | 39.157 | 5.6434 | 60.03 | 5.7675 | 44764.6322 | 39.025 | 5.3061 | 59.99 | 5.456 | 39
44764.5947 | 39.365 | 9.7774 | 59.98 | 9.911 | 44764.6029 | 39.384 | 6.2386 | 59.96 | 6.3685 | 44764.6105 | 39.957 | 4.7503 | 60.03 | 4.875 | 44764.6182 | 39.159 | 5.6434 | 60.03 | 5.7675 | 44764.6322 | 39.31 | 5.3061 | 59.99 | 5.491 | 39
44764.5947 | 40.367 | 9.8352 | 59.98 | 9.946 | 44764.6029 | 40.385 | 6.2386 | 59.96 | 6.3685 | 44764.6105 | 40.96 | 4.7503 | 60.03 | 4.917 | 44764.6182 | 40.159 | 5.6434 | 60.03 | 5.8025 | 44764.6322 | 40.311 | 5.365 | 59.99 | 5.491 | 40
44764.5947 | 40.37 | 9.8352 | 59.98 | 9.981 | 44764.6029 | 40.388 | 6.2386 | 59.96 | 6.4035 | 44764.6106 | 40.963 | 4.8335 | 60.03 | 4.9485 | 44764.6182 | 40.16 | 5.6728 | 60.03 | 5.8025 | 44764.6322 | 40.314 | 5.365 | 59.99 | 5.526 | 40
44764.5947 | 41.371 | 9.9 | 59.98 | 9.981 | 44764.6029 | 41.389 | 6.2982 | 59.96 | 6.4035 | 44764.6106 | 41.966 | 4.8335 | 60.03 | 4.9485 | 44764.6182 | 41.162 | 5.6728 | 60.03 | 5.8375 | 44764.6322 | 41.315 | 5.3984 | 59.99 | 5.526 | 41
44764.5947 | 41.373 | 9.9 | 59.98 | 10.016 | 44764.6029 | 41.558 | 6.2982 | 59.96 | 6.4385 | 44764.6106 | 41.967 | 4.8335 | 60.03 | 4.9485 | 44764.6182 | 41.163 | 5.72 | 60.03 | 5.8375 | 44764.6322 | 41.317 | 5.3984 | 59.99 | 5.561 | 41
44764.5947 | 42.375 | 9.9397 | 59.98 | 10.051 | 44764.6029 | 42.559 | 6.3543 | 59.96 | 6.4385 | 44764.6106 | 42.969 | 4.8335 | 60.03 | 5.015 | 44764.6182 | 42.164 | 5.782 | 60.03 | 5.8725 | 44764.6322 | 42.318 | 5.4577 | 59.99 | 5.561 | 42
44764.5948 | 42.378 | 9.992 | 59.98 | 10.086 | 44764.6029 | 42.562 | 6.3543 | 59.96 | 6.484 | 44764.6106 | 42.97 | 4.8822 | 60.03 | 5.015 | 44764.6182 | 42.167 | 5.782 | 60.03 | 5.9075 | 44764.6322 | 42.319 | 5.4577 | 59.99 | 5.596 | 42
44764.5948 | 43.38 | 9.992 | 59.98 | 10.121 | 44764.603 | 43.566 | 6.3922 | 59.96 | 6.5225 | 44764.6106 | 43.974 | 4.8822 | 60.03 | 5.015 | 44764.6182 | 43.168 | 5.8369 | 60.03 | 5.9425 | 44764.6322 | 43.32 | 5.4577 | 59.99 | 5.596 | 43
44764.5948 | 43.383 | 10.0581 | 59.98 | 10.156 | 44764.603 | 43.231 | 6.3922 | 60.04 | 6.5225 | 44764.6106 | 43.975 | 4.8822 | 60.03 | 5.015 | 44764.6182 | 43.403 | 5.8369 | 60.03 | 5.9775 | 44764.6323 | 43.322 | 5.4577 | 59.99 | 5.6345 | 43
44764.5948 | 44.385 | 10.0581 | 59.98 | 10.191 | 44764.603 | 44.568 | 6.3922 | 60.04 | 6.554 | 44764.6106 | 44.976 | 4.8822 | 60.03 | 5.0535 | 44764.6182 | 44.405 | 5.885 | 60.03 | 5.9775 | 44764.6323 | 44.323 | 5.5174 | 59.99 | 5.6345 | 44
44764.5948 | 44.386 | 10.082 | 59.98 | 10.191 | 44764.603 | 44.569 | 6.4364 | 60.04 | 6.554 | 44764.6106 | 44.977 | 4.9122 | 60.03 | 5.0535 | 44764.6182 | 44.407 | 5.885 | 60.03 | 6.023 | 44764.6323 | 44.324 | 5.5575 | 59.99 | 5.666 | 44
44764.5948 | 45.387 | 10.1286 | 59.98 | 10.226 | 44764.603 | 45.573 | 6.4852 | 60.04 | 6.589 | 44764.6106 | 45.98 | 4.9122 | 60.03 | 5.12 | 44764.6182 | 45.408 | 5.9248 | 60.03 | 6.023 | 44764.6323 | 45.327 | 5.5575 | 59.99 | 5.701 | 45
44764.5948 | 45.475 | 10.1286 | 59.98 | 10.261 | 44764.603 | 45.746 | 6.4852 | 60.04 | 6.624 | 44764.6106 | 45.981 | 4.9728 | 60.03 | 5.12 | 44764.6183 | 45.409 | 5.9248 | 60.03 | 6.058 | 44764.6323 | 45.328 | 5.5575 | 59.99 | 5.701 | 45
44764.5948 | 46.478 | 10.1286 | 59.98 | 10.261 | 44764.603 | 46.747 | 6.5177 | 60.04 | 6.624 | 44764.6106 | 46.984 | 5.038 | 60.03 | 5.1585 | 44764.6183 | 46.41 | 5.9603 | 60.03 | 6.058 | 44764.6323 | 46.332 | 5.5575 | 59.99 | 5.7395 | 46
44764.5948 | 46.48 | 10.1286 | 59.98 | 10.2995 | 44764.603 | 46.748 | 6.5177 | 60.04 | 6.666 | 44764.6106 | 46.151 | 5.038 | 60 | 5.1585 | 44764.6183 | 46.412 | 5.9603 | 60.03 | 6.093 | 44764.6323 | 46.333 | 5.6138 | 59.99 | 5.7395 | 46
44764.5948 | 47.481 | 10.1819 | 59.98 | 10.2995 | 44764.603 | 47.759 | 6.5807 | 60.04 | 6.666 | 44764.6106 | 47.992 | 5.038 | 60 | 5.1585 | 44764.6183 | 47.413 | 5.9995 | 60.03 | 6.093 | 44764.6323 | 47.334 | 5.6667 | 59.99 | 5.778 | 47
44764.5948 | 47.482 | 10.1819 | 59.98 | 10.3345 | 44764.603 | 47.761 | 6.6256 | 60.04 | 6.701 | 44764.6106 | 47.993 | 5.038 | 60 | 5.1585 | 44764.6183 | 47.155 | 5.9995 | 60.01 | 6.093 | 44764.6323 | 47.477 | 5.6667 | 59.99 | 5.8095 | 47
44764.5948 | 48.484 | 10.2214 | 59.98 | 10.3345 | 44764.603 | 48.762 | 6.6256 | 60.04 | 6.736 | 44764.6106 | 48.995 | 5.038 | 60 | 5.1935 | 44764.6183 | 48.612 | 5.9995 | 60.01 | 6.128 | 44764.6323 | 48.482 | 5.7108 | 59.99 | 5.8095 | 48
44764.5949 | 48.485 | 10.2214 | 59.98 | 10.3695 | 44764.603 | 48.765 | 6.6789 | 60.04 | 6.806 | 44764.6106 | 48.996 | 5.0819 | 60 | 5.1935 | 44764.6183 | 48.614 | 5.9995 | 60.01 | 6.128 | 44764.6323 | 48.484 | 5.7108 | 59.99 | 5.8445 | 48
44764.5949 | 49.486 | 10.2647 | 59.98 | 10.3695 | 44764.6031 | 49.768 | 6.7139 | 60.04 | 6.806 | 44764.6107 | 49.999 | 5.0819 | 60 | 5.2285 | 44764.6183 | 49.616 | 5.9995 | 60.01 | 6.17 | 44764.6323 | 49.485 | 5.7108 | 59.99 | 5.8445 | 49
44764.5949 | 49.487 | 10.3344 | 59.98 | 10.4045 | 44764.6031 | 49.77 | 6.7681 | 60.04 | 6.841 | 44764.6107 | 49 | 5.1419 | 60 | 5.2285 | 44764.6183 | 49.617 | 6.0477 | 60.01 | 6.17 | 44764.6323 | 49.486 | 5.7572 | 59.99 | 5.883 | 49
44764.5949 | 50.489 | 10.3344 | 59.98 | 10.443 | 44764.6031 | 50.773 | 6.8052 | 60.04 | 6.911 | 44764.6107 | 50.003 | 5.1419 | 60 | 5.2635 | 44764.6183 | 50.619 | 6.0477 | 60.01 | 6.205 | 44764.6324 | 50.489 | 5.7916 | 59.99 | 5.9145 | 50
44764.5949 | 50.492 | 10.3661 | 59.98 | 10.478 | 44764.6031 | 50.774 | 6.8052 | 60.04 | 6.946 | 44764.6107 | 50.005 | 5.1419 | 60 | 5.2635 | 44764.6183 | 50.62 | 6.0954 | 60.01 | 6.205 | 44764.6324 | 50.491 | 5.8718 | 59.99 | 5.953 | 50
44764.5949 | 51.494 | 10.3661 | 59.98 | 10.513 | 44764.6031 | 51.776 | 6.8052 | 60.04 | 6.981 | 44764.6107 | 51.006 | 5.1969 | 60 | 5.2985 | 44764.6183 | 51.621 | 6.1374 | 60.01 | 6.24 | 44764.6324 | 51.494 | 5.8718 | 59.99 | 5.9845 | 51
44764.5949 | 51.495 | 10.4301 | 59.98 | 10.513 | 44764.6031 | 51.777 | 6.8608 | 60.04 | 6.981 | 44764.6107 | 51.009 | 5.1969 | 60 | 5.3335 | 44764.6183 | 51.623 | 6.1374 | 60.01 | 6.2785 | 44764.6324 | 51.495 | 5.9387 | 59.99 | 6.023 | 51
44764.5949 | 52.497 | 10.4563 | 59.98 | 10.548 | 44764.6031 | 52.779 | 6.8608 | 60.04 | 7.016 | 44764.6107 | 52.01 | 5.2458 | 60 | 5.3335 | 44764.6183 | 52.624 | 6.1786 | 60.01 | 6.2785 | 44764.6324 | 52.498 | 5.9817 | 59.99 | 6.058 | 52
44764.5949 | 52.524 | 10.4563 | 59.98 | 10.583 | 44764.6031 | 52.78 | 6.9016 | 60.04 | 7.016 | 44764.6107 | 52.012 | 5.2458 | 60 | 5.3685 | 44764.6183 | 52.625 | 6.1786 | 60.01 | 6.31 | 44764.6324 | 52.5 | 5.9817 | 59.99 | 6.093 | 52
44764.5949 | 53.525 | 10.4563 | 59.98 | 10.583 | 44764.6031 | 53.783 | 6.9016 | 60.04 | 7.051 | 44764.6107 | 53.013 | 5.2751 | 60 | 5.3685 | 44764.6184 | 53.627 | 6.241 | 60.01 | 6.345 | 44764.6324 | 53.502 | 6.0263 | 59.99 | 6.128 | 53
44764.5949 | 53.527 | 10.5079 | 59.98 | 10.618 | 44764.6031 | 53.784 | 6.9324 | 60.04 | 7.051 | 44764.6107 | 53.016 | 5.2751 | 60 | 5.4035 | 44764.6184 | 53.63 | 6.3002 | 60.01 | 6.38 | 44764.6324 | 53.505 | 6.0631 | 59.99 | 6.163 | 53
44764.5949 | 54.53 | 10.5394 | 59.98 | 10.653 | 44764.6031 | 54.787 | 6.9324 | 60.04 | 7.086 | 44764.6107 | 54.017 | 5.2751 | 60 | 5.4035 | 44764.6184 | 54.632 | 6.3002 | 60.01 | 6.415 | 44764.6324 | 54.507 | 6.0631 | 59.99 | 6.198 | 54
44764.595 | 54.093 | 10.5394 | 59.98 | 10.653 | 44764.6031 | 54.788 | 6.9747 | 60.04 | 7.086 | 44764.6107 | 54.02 | 5.2751 | 60 | 5.4385 | 44764.6184 | 54.633 | 6.3002 | 60.01 | 6.415 | 44764.6325 | 54.702 | 6.0631 | 59.99 | 6.233 | 54
44764.595 | 55.531 | 10.5903 | 59.98 | 10.688 | 44764.6031 | 55.79 | 6.9747 | 60.04 | 7.121 | 44764.6107 | 55.021 | 5.3217 | 60 | 5.4385 | 44764.6184 | 55.635 | 6.3313 | 60.01 | 6.45 | 44764.6325 | 55.703 | 6.1124 | 59.99 | 6.233 | 55
44764.595 | 55.534 | 10.5903 | 59.98 | 10.723 | 44764.6031 | 55.791 | 6.9747 | 60.04 | 7.121 | 44764.6107 | 55.023 | 5.3217 | 60 | 5.4735 | 44764.6184 | 55.636 | 6.3851 | 60.01 | 6.485 | 44764.6325 | 55.705 | 6.1124 | 59.99 | 6.2715 | 55
44764.595 | 56.536 | 10.6235 | 59.98 | 10.758 | 44764.6032 | 56.794 | 6.9747 | 60.04 | 7.156 | 44764.6107 | 56.024 | 5.4344 | 60 | 5.4735 | 44764.6184 | 56.64 | 6.3851 | 60.01 | 6.52 | 44764.6325 | 56.706 | 6.1527 | 59.99 | 6.2715 | 56
44764.595 | 56.539 | 10.6755 | 59.98 | 10.793 | 44764.6032 | 56.795 | 7.0262 | 60.04 | 7.156 | 44764.6108 | 56.027 | 5.4344 | 60 | 5.5435 | 44764.6184 | 56.641 | 6.4405 | 60.01 | 6.52 | 44764.6325 | 56.707 | 6.1527 | 59.99 | 6.3065 | 56
44764.595 | 57.54 | 10.7428 | 59.98 | 10.828 | 44764.6032 | 57.797 | 7.0262 | 60.04 | 7.156 | 44764.6108 | 57.028 | 5.4344 | 60 | 5.5435 | 44764.6184 | 57.642 | 6.4405 | 60.01 | 6.555 | 44764.6325 | 57.708 | 6.2021 | 59.99 | 6.3065 | 57
44764.595 | 57.542 | 10.7428 | 59.98 | 10.863 | 44764.6032 | 57.798 | 7.0603 | 60.04 | 7.156 | 44764.6108 | 57.03 | 5.4344 | 60 | 5.5785 | 44764.6184 | 57.645 | 6.4928 | 60.01 | 6.59 | 44764.6325 | 57.71 | 6.2021 | 59.99 | 6.3415 | 57
44764.595 | 58.544 | 10.7978 | 59.98 | 10.898 | 44764.6032 | 58.026 | 7.0603 | 60.04 | 7.1945 | 44764.6108 | 58.031 | 5.4668 | 60 | 5.5785 | 44764.6184 | 58.648 | 6.5335 | 60.01 | 6.646 | 44764.6325 | 58.711 | 6.2465 | 59.99 | 6.3415 | 58
44764.595 | 58.546 | 10.8425 | 59.98 | 10.933 | 44764.6032 | 58.027 | 7.0603 | 60.04 | 7.1945 | 44764.6108 | 58.096 | 5.4668 | 60 | 5.6135 | 44764.6185 | 58.649 | 6.5335 | 60.01 | 6.66 | 44764.6325 | 58.712 | 6.2465 | 59.99 | 6.3415 | 58
44764.5951 | 59.549 | 10.8425 | 59.98 | 10.968 | 44764.6032 | 59.03 | 7.1261 | 60.04 | 7.2365 | 44764.6108 | 59.097 | 5.5047 | 60 | 5.6135 | 44764.6185 | 59.652 | 6.5704 | 60.01 | 6.695 | 44764.6325 | 59.713 | 6.2465 | 59.99 | 6.3415 | 59
44764.5951 | 59.551 | 10.8936 | 59.98 | 11.003 | 44764.6032 | 59.032 | 7.1261 | 60.04 | 7.2715 | 44764.6108 | 59.099 | 5.5563 | 60 | 5.6135 | 44764.6185 | 59.654 | 6.5704 | 60.01 | 6.73 | 44764.6325 | 59.714 | 6.2465 | 59.99 | 6.394 | 59
44764.5951 | 60.554 | 10.935 | 59.98 | 11.038 | 44764.6032 | 60.033 | 7.1842 | 60.04 | 7.2715 | 44764.6108 | 60.102 | 5.5563 | 60 | 5.6835 | 44764.6185 | 60.655 | 6.625 | 60.01 | 6.73 | 44764.6325 | 60.715 | 6.2854 | 59.99 | 6.394 | 60
44764.5951 | 60.557 | 10.9943 | 59.98 | 11.073 | 44764.6032 | 60.036 | 7.1842 | 60.04 | 7.3065 | 44764.6108 | 60.103 | 5.5563 | 60 | 5.6835 | 44764.6185 | 60.657 | 6.625 | 60.01 | 6.765 | 44764.6325 | 60.718 | 6.2854 | 59.99 | 6.429 | 60
44764.5951 | 61.558 | 10.9943 | 59.98 | 11.108 | 44764.6032 | 61.037 | 7.1842 | 60.04 | 7.3065 | 44764.6108 | 61.106 | 5.5889 | 60 | 5.6835 | 44764.6185 | 61.659 | 6.6771 | 60.01 | 6.8 | 44764.6325 | 61.719 | 6.3255 | 59.99 | 6.429 | 61
44764.5951 | 61.561 | 11.041 | 59.98 | 11.143 | 44764.6032 | 61.04 | 7.229 | 60.04 | 7.3765 | 44764.6108 | 61.109 | 5.6488 | 60 | 5.7535 | 44764.6185 | 61.661 | 6.7106 | 60.01 | 6.835 | 44764.6325 | 61.72 | 6.3255 | 59.99 | 6.464 | 61
44764.5951 | 62.563 | 11.0712 | 59.98 | 11.178 | 44764.6032 | 62.042 | 7.229 | 60.04 | 7.4115 | 44764.6108 | 62.111 | 5.6488 | 60 | 5.7885 | 44764.6185 | 62.664 | 6.7685 | 60.01 | 6.87 | 44764.6325 | 62.818 | 6.3255 | 59.96 | 6.464 | 62
44764.5951 | 62.565 | 11.1137 | 59.98 | 11.213 | 44764.6032 | 62.044 | 7.229 | 60.04 | 7.4115 | 44764.6108 | 62.112 | 5.6975 | 60 | 5.7885 | 44764.6185 | 62.666 | 6.7685 | 60.01 | 6.905 | 44764.6326 | 62.722 | 6.3255 | 59.96 | 6.513 | 62
44764.5951 | 63.567 | 11.1137 | 59.98 | 11.248 | 44764.6032 | 63.045 | 7.2779 | 60.04 | 7.4115 | 44764.6108 | 63.115 | 5.6975 | 60 | 5.8235 | 44764.6185 | 63.669 | 6.8533 | 60.01 | 6.94 | 44764.6326 | 63.985 | 6.4365 | 59.96 | 6.513 | 63
44764.5952 | 63.57 | 11.1692 | 59.98 | 11.283 | 44764.6033 | 63.045 | 7.2779 | 60.04 | 7.4465 | 44764.6108 | 63.116 | 5.6975 | 60 | 5.8235 | 44764.6186 | 63.671 | 6.8974 | 60.01 | 6.975 | 44764.6326 | 63.032 | 6.4365 | 59.96 | 6.583 | 63
44764.5952 | 64.573 | 11.2219 | 59.98 | 11.318 | 44764.6033 | 64.046 | 7.2779 | 60.04 | 7.4465 | 44764.6109 | 64.12 | 5.7502 | 60 | 5.8585 | 44764.6186 | 64.904 | 6.8974 | 60.01 | 7.01 | 44764.6326 | 64.034 | 6.4716 | 59.96 | 6.583 | 64
44764.5952 | 64.575 | 11.2521 | 59.98 | 11.353 | 44764.6033 | 64.047 | 7.3156 | 60.04 | 7.4465 | 44764.6109 | 64.122 | 5.7502 | 60 | 5.8935 | 44764.6186 | 64.905 | 6.8974 | 60.01 | 7.01 | 44764.6326 | 64.035 | 6.4716 | 59.96 | 6.618 | 64
44764.5952 | 65.578 | 11.2776 | 59.98 | 11.388 | 44764.6033 | 65.047 | 7.3156 | 60.04 | 7.4815 | 44764.6109 | 65.123 | 5.7866 | 60 | 5.8935 | 44764.6186 | 65.906 | 6.9693 | 60.01 | 7.0555 | 44764.6326 | 65.037 | 6.4976 | 59.96 | 6.618 | 65
44764.5952 | 65.58 | 11.2776 | 59.98 | 11.423 | 44764.6033 | 65.05 | 7.3156 | 60.04 | 7.4815 | 44764.6109 | 65.125 | 5.7866 | 60 | 5.9285 | 44764.6186 | 65.908 | 6.9693 | 60.01 | 7.0905 | 44764.6326 | 65.122 | 6.4976 | 59.96 | 6.653 | 65
44764.5952 | 66.583 | 11.3412 | 59.98 | 11.458 | 44764.6033 | 66.051 | 7.352 | 60.04 | 7.4815 | 44764.6109 | 66.126 | 5.8245 | 60 | 5.9285 | 44764.6186 | 66.909 | 7.0064 | 60.01 | 7.0905 | 44764.6326 | 66.123 | 6.5554 | 59.96 | 6.653 | 66
44764.5952 | 66.586 | 11.383 | 59.98 | 11.493 | 44764.6033 | 66.05 | 7.352 | 60.04 | 7.5165 | 44764.6109 | 66.128 | 5.8245 | 60 | 5.9635 | 44764.6186 | 66.91 | 7.0463 | 60.01 | 7.1255 | 44764.6326 | 66.126 | 6.5554 | 59.96 | 6.723 | 66
44764.5952 | 67.588 | 11.4456 | 59.98 | 11.528 | 44764.6033 | 67.055 | 7.352 | 60.04 | 7.5165 | 44764.6109 | 67.129 | 5.8767 | 60 | 5.9635 | 44764.6186 | 67.911 | 7.0463 | 60.01 | 7.1605 | 44764.6326 | 67.127 | 6.5554 | 59.96 | 6.723 | 67
44764.5952 | 67.591 | 11.4456 | 59.98 | 11.563 | 44764.6033 | 67.056 | 7.352 | 60.04 | 7.5165 | 44764.6109 | 67.132 | 5.8767 | 60 | 5.9985 | 44764.6186 | 67.912 | 7.0463 | 60.01 | 7.1605 | 44764.6326 | 67.391 | 6.5554 | 59.96 | 6.758 | 67
44764.5952 | 68.592 | 11.4917 | 59.98 | 11.563 | 44764.6033 | 68.052 | 7.352 | 60.04 | 7.5515 | 44764.6109 | 68.133 | 5.8767 | 60 | 5.9985 | 44764.6186 | 68.203 | 7.0463 | 59.97 | 7.1605 | 44764.6326 | 68.392 | 6.5836 | 59.96 | 6.758 | 68
44764.5953 | 68.593 | 11.4917 | 59.98 | 11.605 | 44764.6033 | 68.057 | 7.352 | 60.04 | 7.5515 | 44764.6109 | 68.137 | 5.9264 | 60 | 6.0335 | 44764.6186 | 68.063 | 7.0463 | 59.97 | 7.1955 | 44764.6326 | 68.393 | 6.5999 | 59.96 | 6.793 | 68
44764.5953 | 69.596 | 11.4917 | 59.98 | 11.633 | 44764.6033 | 69.058 | 7.4172 | 60.04 | 7.5515 | 44764.6109 | 69.139 | 5.9264 | 60 | 6.0685 | 44764.6186 | 69.064 | 7.0883 | 59.97 | 7.1955 | 44764.6327 | 69.396 | 6.5999 | 59.96 | 6.835 | 69
44764.5953 | 69.597 | 11.543 | 59.98 | 11.633 | 44764.6033 | 69.056 | 7.4172 | 60.04 | 7.5865 | 44764.6109 | 69.14 | 5.9646 | 60 | 6.0685 | 44764.6186 | 69.067 | 7.1422 | 59.97 | 7.234 | 44764.6327 | 69.397 | 6.678 | 59.96 | 6.835 | 69
44764.5953 | 70.656 | 11.543 | 59.98 | 11.668 | 44764.6033 | 70.061 | 7.4172 | 60.04 | 7.5865 | 44764.6109 | 70.144 | 5.9646 | 60 | 6.1035 | 44764.6187 | 70.069 | 7.1422 | 59.97 | 7.269 | 44764.6327 | 70.397 | 6.7067 | 59.96 | 6.87 | 70
44764.5953 | 70.659 | 11.5758 | 59.98 | 11.668 | 44764.6033 | 70.062 | 7.4657 | 60.04 | 7.5865 | 44764.6109 | 70.145 | 6.0006 | 60 | 6.1035 | 44764.6187 | 70.07 | 7.1422 | 59.97 | 7.269 | 44764.6327 | 70.399 | 6.7067 | 59.96 | 6.905 | 70
44764.5953 | 71.661 | 11.6141 | 59.98 | 11.7065 | 44764.6033 | 71.056 | 7.4657 | 60.04 | 7.6215 | 44764.611 | 71.147 | 6.0006 | 60 | 6.1385 | 44764.6187 | 71.072 | 7.1764 | 59.97 | 7.304 | 44764.6327 | 71.401 | 6.7583 | 59.96 | 6.905 | 71
44764.5953 | 71.139 | 11.6141 | 60.05 | 11.7065 | 44764.6033 | 71.065 | 7.5096 | 60.04 | 7.6215 | 44764.611 | 71.15 | 6.0006 | 60 | 6.177 | 44764.6187 | 71.472 | 7.1764 | 59.97 | 7.339 | 44764.6327 | 71.403 | 6.7668 | 59.96 | 6.9435 | 71
44764.5953 | 72.663 | 11.6141 | 60.05 | 11.7415 | 44764.6033 | 72.285 | 7.5096 | 60.01 | 7.6215 | 44764.611 | 72.151 | 6.0392 | 60 | 6.177 | 44764.6187 | 72.473 | 7.2217 | 59.97 | 7.339 | 44764.6327 | 72.405 | 6.7668 | 59.96 | 6.9785 | 72
44764.5953 | 72.664 | 11.6607 | 60.05 | 11.7415 | 44764.6033 | 72.068 | 7.5096 | 60.01 | 7.6215 | 44764.611 | 72.153 | 6.0392 | 60 | 6.212 | 44764.6187 | 72.473 | 7.2217 | 59.97 | 7.388 | 44764.6327 | 72.406 | 6.8182 | 59.96 | 6.9785 | 72
44764.5953 | 73.705 | 11.6607 | 60.05 | 11.78 | 44764.6033 | 73.069 | 7.5517 | 60.01 | 7.6215 | 44764.611 | 73.154 | 6.0392 | 60 | 6.212 | 44764.6187 | 73.474 | 7.2856 | 59.97 | 7.388 | 44764.6327 | 73.408 | 6.8606 | 59.96 | 7.0135 | 73
44764.5953 | 73.706 | 11.6607 | 60.05 | 11.78 | 44764.6033 | 73.071 | 7.5517 | 60.01 | 7.6565 | 44764.611 | 73.196 | 6.0392 | 60.03 | 6.212 | 44764.6187 | 73.476 | 7.2856 | 59.97 | 7.423 | 44764.6327 | 73.41 | 6.8606 | 59.96 | 7.0485 | 73
44764.5953 | 74.707 | 11.6607 | 60.05 | 11.8115 | 44764.6033 | 74.072 | 7.5517 | 60.01 | 7.6565 | 44764.611 | 74.157 | 6.0392 | 60.03 | 6.247 | 44764.6187 | 74.478 | 7.2856 | 59.97 | 7.4615 | 44764.6327 | 74.411 | 6.8606 | 59.96 | 7.0485 | 74
44764.5953 | 74.708 | 11.7031 | 60.05 | 11.8115 | 44764.6033 | 74.291 | 7.5517 | 60.01 | 7.6915 | 44764.611 | 74.158 | 6.1279 | 60.03 | 6.247 | 44764.6187 | 74.479 | 7.3387 | 59.97 | 7.4615 | 44764.6327 | 74.411 | 6.9432 | 59.96 | 7.0835 | 74
44764.5953 | 75.735 | 11.7031 | 60.05 | 11.8465 | 44764.6033 | 75.293 | 7.607 | 60.01 | 7.6915 | 44764.611 | 75.161 | 6.1279 | 60.03 | 6.282 | 44764.6187 | 75.77 | 7.3387 | 59.97 | 7.493 | 44764.6328 | 75.414 | 7.0047 | 59.96 | 7.129 | 75
44764.5953 | 75.74 | 11.7463 | 60.05 | 11.8465 | 44764.6034 | 75.296 | 7.607 | 60.01 | 7.7265 | 44764.611 | 75.162 | 6.2074 | 60.03 | 6.282 | 44764.6187 | 75.772 | 7.3725 | 59.97 | 7.493 | 44764.6328 | 75.416 | 7.0282 | 59.96 | 7.164 | 75
44764.5954 | 76.742 | 11.7838 | 60.05 | 11.885 | 44764.6034 | 76.297 | 7.6503 | 60.01 | 7.7265 | 44764.611 | 76.164 | 6.2074 | 60.03 | 6.317 | 44764.6187 | 76.774 | 7.4378 | 59.97 | 7.5385 | 44764.6328 | 76.419 | 7.0732 | 59.96 | 7.199 | 76
44764.5954 | 76.745 | 11.8341 | 60.05 | 11.92 | 44764.6034 | 76.299 | 7.6503 | 60.01 | 7.7965 | 44764.611 | 76.165 | 6.2074 | 60.03 | 6.317 | 44764.6188 | 76.776 | 7.4378 | 59.97 | 7.5735 | 44764.6328 | 76.422 | 7.0732 | 59.96 | 7.269 | 76
44764.5954 | 77.748 | 11.8341 | 60.05 | 11.955 | 44764.6034 | 77.3 | 7.6867 | 60.01 | 7.7965 | 44764.611 | 77.168 | 6.2074 | 60.03 | 6.3555 | 44764.6188 | 77.777 | 7.4378 | 59.97 | 7.5735 | 44764.6328 | 77.424 | 7.1074 | 59.96 | 7.304 | 77
44764.5954 | 77.75 | 11.8842 | 60.05 | 11.99 | 44764.6034 | 77.302 | 7.6867 | 60.01 | 7.8315 | 44764.611 | 77.169 | 6.2534 | 60.03 | 6.3555 | 44764.6188 | 77.779 | 7.4378 | 59.97 | 7.6085 | 44764.6328 | 77.592 | 7.1074 | 59.96 | 7.304 | 77
44764.5954 | 78.753 | 11.9243 | 60.05 | 12.025 | 44764.6034 | 78.303 | 7.6867 | 60.01 | 7.8315 | 44764.611 | 78.171 | 6.2534 | 60.03 | 6.394 | 44764.6188 | 78.781 | 7.5267 | 59.97 | 7.6085 | 44764.6328 | 78.594 | 7.1391 | 59.96 | 7.304 | 78
44764.5954 | 78.755 | 11.9587 | 60.05 | 12.06 | 44764.6034 | 78.302 | 7.6867 | 60.01 | 7.8665 | 44764.611 | 78.172 | 6.2995 | 60.03 | 6.394 | 44764.6188 | 78.782 | 7.5267 | 59.97 | 7.6435 | 44764.6328 | 78.596 | 7.1391 | 59.96 | 7.353 | 78
44764.5954 | 79.758 | 11.9587 | 60.05 | 12.095 | 44764.6034 | 79.306 | 7.6867 | 60.01 | 7.8665 | 44764.611 | 79.175 | 6.2995 | 60.03 | 6.4255 | 44764.6188 | 79.785 | 7.5267 | 59.97 | 7.6785 | 44764.6328 | 79.597 | 7.178 | 59.96 | 7.353 | 79
44764.5954 | 79.76 | 12.04 | 60.05 | 12.13 | 44764.6034 | 79.307 | 7.7301 | 60.01 | 7.8665 | 44764.611 | 79.176 | 6.3329 | 60.03 | 6.4255 | 44764.6188 | 79.786 | 7.5717 | 59.97 | 7.6785 | 44764.6328 | 79.597 | 7.178 | 59.96 | 7.388 | 79
44764.5954 | 80.763 | 12.04 | 60.05 | 12.1685 | 44764.6034 | 80.305 | 7.7301 | 60.01 | 7.9085 | 44764.6111 | 80.179 | 6.3329 | 60.03 | 6.464 | 44764.6188 | 80.787 | 7.625 | 59.97 | 7.7135 | 44764.6329 | 80.647 | 7.178 | 59.96 | 7.423 | 80
44764.5954 | 80.764 | 12.086 | 60.05 | 12.1685 | 44764.6034 | 80.31 | 7.7661 | 60.01 | 7.9085 | 44764.6111 | 80.18 | 6.3329 | 60.03 | 6.464 | 44764.6188 | 80.79 | 7.6639 | 59.97 | 7.752 | 44764.6329 | 80.648 | 7.228 | 59.96 | 7.423 | 80
44764.5955 | 81.766 | 12.086 | 60.05 | 12.2 | 44764.6034 | 81.31 | 7.7661 | 60.01 | 7.9365 | 44764.6111 | 81.285 | 6.3329 | 60.03 | 6.499 | 44764.6188 | 81.792 | 7.6639 | 59.97 | 7.7835 | 44764.6329 | 81.65 | 7.2908 | 59.96 | 7.458 | 81
44764.5955 | 81.768 | 12.1427 | 60.05 | 12.235 | 44764.6034 | 81.313 | 7.7661 | 60.01 | 7.9365 | 44764.6111 | 81.287 | 6.3329 | 60.03 | 6.499 | 44764.6188 | 81.794 | 7.6995 | 59.97 | 7.8185 | 44764.6329 | 81.652 | 7.2908 | 59.96 | 7.493 | 81
44764.5955 | 82.77 | 12.1819 | 60.05 | 12.27 | 44764.6034 | 82.314 | 7.7661 | 60.01 | 7.9365 | 44764.6111 | 82.289 | 6.4193 | 60.03 | 6.534 | 44764.6189 | 82.797 | 7.7551 | 59.97 | 7.857 | 44764.6329 | 82.653 | 7.3256 | 59.96 | 7.493 | 82
44764.5955 | 82.005 | 12.1819 | 60.05 | 12.305 | 44764.6034 | 82.311 | 7.7661 | 60.01 | 7.9715 | 44764.6111 | 82.293 | 6.4827 | 60.03 | 6.569 | 44764.6189 | 82.799 | 7.7551 | 59.97 | 7.8955 | 44764.6329 | 82.867 | 7.3256 | 59.96 | 7.528 | 82
44764.5955 | 83.006 | 12.1819 | 60.05 | 12.305 | 44764.6034 | 83.317 | 7.8263 | 60.01 | 7.9715 | 44764.6111 | 83.294 | 6.4827 | 60.03 | 6.604 | 44764.6189 | 83.8 | 7.7943 | 59.97 | 7.8955 | 44764.6329 | 83.868 | 7.3256 | 59.96 | 7.528 | 83
44764.5955 | 83.009 | 12.2349 | 60.05 | 12.34 | 44764.6034 | 83.311 | 7.8263 | 60.01 | 8.0065 | 44764.6111 | 83.295 | 6.5267 | 60.03 | 6.604 | 44764.6189 | 83.802 | 7.7943 | 59.97 | 7.927 | 44764.6329 | 83.899 | 7.3256 | 60.04 | 7.528 | 83
44764.5955 | 84.011 | 12.2604 | 60.05 | 12.375 | 44764.6034 | 84.321 | 7.8263 | 60.01 | 8.0065 | 44764.6111 | 84.299 | 6.5267 | 60.03 | 6.639 | 44764.6189 | 84.804 | 7.8345 | 59.97 | 7.962 | 44764.6329 | 84.87 | 7.3256 | 60.04 | 7.5735 | 84
44764.5955 | 84.037 | 12.2604 | 60.05 | 12.41 | 44764.6034 | 84.322 | 7.8842 | 60.01 | 8.0065 | 44764.6111 | 84.301 | 6.5267 | 60.03 | 6.674 | 44764.6189 | 84.806 | 7.8809 | 59.97 | 7.997 | 44764.6329 | 84.871 | 7.3792 | 60.04 | 7.5735 | 84
44764.5955 | 85.038 | 12.2958 | 60.05 | 12.41 | 44764.6035 | 85.313 | 7.8842 | 60.01 | 8.0415 | 44764.6111 | 85.302 | 6.5583 | 60.03 | 6.674 | 44764.6189 | 85.808 | 7.9094 | 59.97 | 8.032 | 44764.6329 | 85.873 | 7.3792 | 60.04 | 7.6085 | 85
44764.5955 | 85.04 | 12.2958 | 60.05 | 12.445 | 44764.6035 | 85.324 | 7.9312 | 60.01 | 8.0415 | 44764.6111 | 85.305 | 6.5583 | 60.03 | 6.709 | 44764.6189 | 85.104 | 7.9094 | 59.97 | 8.067 | 44764.6329 | 85.874 | 7.4402 | 60.04 | 7.6085 | 85
44764.5955 | 86.041 | 12.3553 | 60.05 | 12.445 | 44764.6035 | 86.315 | 7.9312 | 60.01 | 8.0765 | 44764.6111 | 86.306 | 6.6209 | 60.03 | 6.709 | 44764.6189 | 86.106 | 7.9685 | 59.97 | 8.067 | 44764.6329 | 86.874 | 7.5013 | 60.04 | 7.6435 | 86
44764.5956 | 86.042 | 12.3553 | 60.05 | 12.48 | 44764.6035 | 86.327 | 7.9312 | 60.01 | 8.0765 | 44764.6111 | 86.309 | 6.6209 | 60.03 | 6.744 | 44764.6189 | 86.108 | 7.9685 | 59.97 | 8.1125 | 44764.6329 | 86.876 | 7.5013 | 60.04 | 7.6785 | 86
44764.5956 | 87.045 | 12.4185 | 60.05 | 12.515 | 44764.6035 | 87.328 | 7.9312 | 60.01 | 8.0765 | 44764.6111 | 87.31 | 6.6209 | 60.03 | 6.744 | 44764.6189 | 87.109 | 8.0084 | 59.97 | 8.1125 | 44764.6329 | 87.878 | 7.551 | 60.04 | 7.7135 | 87
44764.5956 | 87.046 | 12.4185 | 60.05 | 12.55 | 44764.6035 | 87.318 | 7.9312 | 60.01 | 8.1115 | 44764.6112 | 87.312 | 6.6209 | 60.03 | 6.779 | 44764.619 | 87.506 | 8.0084 | 59.97 | 8.1475 | 44764.633 | 87.881 | 7.6145 | 60.04 | 7.7485 | 87
44764.5956 | 88.047 | 12.4543 | 60.05 | 12.55 | 44764.6035 | 88.331 | 7.9312 | 60.01 | 8.1115 | 44764.6112 | 88.313 | 6.6575 | 60.03 | 6.779 | 44764.619 | 88.507 | 8.0448 | 59.97 | 8.1475 | 44764.633 | 88.882 | 7.6647 | 60.04 | 7.7835 | 88
44764.5956 | 88.048 | 12.5012 | 60.05 | 12.585 | 44764.6035 | 88.332 | 7.9796 | 60.01 | 8.1115 | 44764.6112 | 88.314 | 6.6575 | 60.03 | 6.779 | 44764.619 | 88.509 | 8.0448 | 59.97 | 8.1965 | 44764.633 | 88.884 | 7.7082 | 60.04 | 7.8185 | 88
44764.5956 | 89.05 | 12.5375 | 60.05 | 12.62 | 44764.6035 | 89.319 | 7.9796 | 60.01 | 8.1465 | 44764.6112 | 89.315 | 6.6575 | 60.03 | 6.779 | 44764.619 | 89.51 | 8.078 | 59.97 | 8.1965 | 44764.633 | 89.887 | 7.7082 | 60.04 | 7.8535 | 89
44764.5956 | 89.053 | 12.5375 | 60.05 | 12.655 | 44764.6035 | 89.334 | 7.9796 | 60.01 | 8.1465 | 44764.6112 | 89.318 | 6.6575 | 60.03 | 6.814 | 44764.619 | 89.254 | 8.078 | 60.02 | 8.1965 | 44764.633 | 89.889 | 7.7551 | 60.04 | 7.8885 | 89
44764.5956 | 90.056 | 12.5845 | 60.05 | 12.69 | 44764.6035 | 90.335 | 8.0142 | 60.01 | 8.1465 | 44764.6112 | 90.319 | 6.7148 | 60.03 | 6.814 | 44764.619 | 90.512 | 8.1364 | 60.02 | 8.2315 | 44764.633 | 90.892 | 7.7888 | 60.04 | 7.9235 | 90
44764.5956 | 90.327 | 12.5845 | 60.05 | 12.725 | 44764.6035 | 90.322 | 8.0142 | 60.01 | 8.1815 | 44764.6112 | 90.321 | 6.7148 | 60.03 | 6.849 | 44764.619 | 90.837 | 8.1364 | 60.02 | 8.2735 | 44764.633 | 90.894 | 7.8187 | 60.04 | 7.9585 | 90
44764.5956 | 91.329 | 12.6243 | 60.05 | 12.725 | 44764.6035 | 91.338 | 8.0142 | 60.01 | 8.1815 | 44764.6112 | 91.322 | 6.7148 | 60.03 | 6.849 | 44764.619 | 91.838 | 8.1364 | 60.02 | 8.2735 | 44764.633 | 91.896 | 7.8187 | 60.04 | 7.9935 | 91
44764.5957 | 91.183 | 12.6243 | 60.01 | 12.725 | 44764.6035 | 91.339 | 8.0672 | 60.01 | 8.1815 | 44764.6112 | 91.647 | 6.7148 | 60.03 | 6.891 | 44764.619 | 91.84 | 8.1864 | 60.02 | 8.312 | 44764.6331 | 91.899 | 7.8935 | 60.04 | 8.0285 | 91
44764.5957 | 92.331 | 12.6666 | 60.01 | 12.795 | 44764.6035 | 92.325 | 8.0672 | 60.01 | 8.2165 | 44764.6112 | 92.648 | 6.7539 | 60.03 | 6.891 | 44764.619 | 92.843 | 8.2293 | 60.02 | 8.347 | 44764.6331 | 92.901 | 7.9271 | 60.04 | 8.0635 | 92
44764.5957 | 92.333 | 12.6666 | 60.01 | 12.83 | 44764.6035 | 92.341 | 8.0672 | 60.01 | 8.2165 | 44764.6112 | 92.651 | 6.8166 | 60.03 | 6.926 | 44764.619 | 92.845 | 8.2293 | 60.02 | 8.382 | 44764.6331 | 92.904 | 7.9637 | 60.04 | 8.0985 | 92
44764.5957 | 93.336 | 12.7392 | 60.01 | 12.865 | 44764.6035 | 93.342 | 8.0672 | 60.01 | 8.2165 | 44764.6112 | 93.655 | 6.8166 | 60.03 | 6.961 | 44764.619 | 93.846 | 8.3051 | 60.02 | 8.382 | 44764.6331 | 93.906 | 7.9637 | 60.04 | 8.1335 | 93
44764.5957 | 93.338 | 12.7934 | 60.01 | 12.9 | 44764.6035 | 93.326 | 8.0672 | 60.01 | 8.2515 | 44764.6112 | 93.656 | 6.8704 | 60.03 | 6.961 | 44764.619 | 93.848 | 8.3294 | 60.02 | 8.417 | 44764.6331 | 93.908 | 8.0279 | 60.04 | 8.172 | 93
44764.5957 | 94.476 | 12.7934 | 60.01 | 12.935 | 44764.6035 | 94.345 | 8.0672 | 60.01 | 8.2515 | 44764.6112 | 94.738 | 6.8704 | 60.03 | 6.996 | 44764.619 | 94.851 | 8.3294 | 60.02 | 8.452 | 44764.6331 | 94.91 | 8.0971 | 60.04 | 8.2035 | 94
44764.5957 | 94.477 | 12.8272 | 60.01 | 12.935 | 44764.6035 | 94.346 | 8.1019 | 60.01 | 8.2515 | 44764.6112 | 94.739 | 6.8704 | 60.03 | 6.996 | 44764.619 | 94.852 | 8.3294 | 60.02 | 8.452 | 44764.6331 | 94.913 | 8.1486 | 60.04 | 8.2385 | 94
44764.5957 | 95.479 | 12.8272 | 60.01 | 12.97 | 44764.6035 | 95.331 | 8.1019 | 60.01 | 8.2865 | 44764.6113 | 95.741 | 6.8704 | 60.03 | 7.066 | 44764.6191 | 95.853 | 8.3859 | 60.02 | 8.487 | 44764.6331 | 95.916 | 8.1486 | 60.04 | 8.2735 | 95
44764.5957 | 95.482 | 12.8705 | 60.01 | 13.005 | 44764.6035 | 95.349 | 8.1019 | 60.01 | 8.2865 | 44764.6113 | 95.742 | 6.9551 | 60.03 | 7.066 | 44764.6191 | 95.856 | 8.4256 | 60.02 | 8.522 | 44764.6331 | 95.918 | 8.2177 | 60.04 | 8.3085 | 95
44764.5957 | 96.483 | 12.9146 | 60.01 | 13.04 | 44764.6035 | 96.35 | 8.1472 | 60.01 | 8.2865 | 44764.6113 | 96.745 | 6.9551 | 60.03 | 7.101 | 44764.6191 | 96.858 | 8.4661 | 60.02 | 8.557 | 44764.6332 | 96.921 | 8.2564 | 60.04 | 8.3435 | 96
44764.5957 | 96.684 | 12.9146 | 60.01 | 13.04 | 44764.6035 | 96.331 | 8.1472 | 60.01 | 8.3215 | 44764.6113 | 96.746 | 6.9551 | 60.03 | 7.101 | 44764.6191 | 96.861 | 8.5096 | 60.02 | 8.592 | 44764.6332 | 96.982 | 8.2564 | 60.04 | 8.3785 | 96
44764.5957 | 97.685 | 12.9146 | 60.01 | 13.075 | 44764.6035 | 97.352 | 8.1472 | 60.01 | 8.3215 | 44764.6113 | 97.748 | 7.0131 | 60.03 | 7.136 | 44764.6191 | 97.864 | 8.5096 | 60.02 | 8.627 | 44764.6332 | 97.985 | 8.3229 | 60.04 | 8.3785 | 97
44764.5957 | 97.686 | 12.9146 | 60.01 | 13.075 | 44764.6035 | 97.353 | 8.182 | 60.01 | 8.3215 | 44764.6113 | 97.751 | 7.0131 | 60.03 | 7.171 | 44764.6191 | 97.865 | 8.5096 | 60.02 | 8.627 | 44764.6332 | 97.987 | 8.3229 | 60.04 | 8.417 | 97
44764.5958 | 98.687 | 12.9146 | 60.01 | 13.1205 | 44764.6036 | 98.333 | 8.182 | 60.01 | 8.3565 | 44764.6113 | 98.752 | 7.0708 | 60.03 | 7.171 | 44764.6191 | 98.866 | 8.543 | 60.02 | 8.6655 | 44764.6332 | 98.988 | 8.3229 | 60.04 | 8.417 | 98
44764.5958 | 98.688 | 12.9761 | 60.01 | 13.1205 | 44764.6036 | 98.355 | 8.182 | 60.01 | 8.3565 | 44764.6113 | 98.755 | 7.0708 | 60.03 | 7.206 | 44764.6191 | 98.869 | 8.543 | 60.02 | 8.697 | 44764.6332 | 98.989 | 8.3229 | 60.04 | 8.452 | 98
44764.5958 | 99.69 | 13.0417 | 60.01 | 13.145 | 44764.6036 | 99.356 | 8.2317 | 60.01 | 8.3565 | 44764.6113 | 99.756 | 7.0956 | 60.03 | 7.206 | 44764.6191 | 99.87 | 8.587 | 60.02 | 8.697 | 44764.6332 | 99.99 | 8.3861 | 60.04 | 8.452 | 99
44764.5958 | 99.693 | 13.0761 | 60.01 | 13.18 | 44764.6036 | 99.373 | 8.2317 | 60.01 | 8.3565 | 44764.6113 | 99.789 | 7.0956 | 60.03 | 7.241 | 44764.6191 | 99.871 | 8.6549 | 60.02 | 8.732 | 44764.6332 | 99.992 | 8.3861 | 60.04 | 8.487 | 99
44764.5958 | 100.694 | 13.1282 | 60.01 | 13.215 | 44764.6036 | 100.377 | 8.2829 | 60.01 | 8.3915 | 44764.6113 | 100.79 | 7.0956 | 60.03 | 7.241 | 44764.6192 | 100.874 | 8.6549 | 60.02 | 8.767 | 44764.6332 | 100.993 | 8.4405 | 60.04 | 8.487 | 100
44764.5958 | 100.697 | 13.1282 | 60.01 | 13.25 | 44764.6036 | 100.38 | 8.3215 | 60.01 | 8.4265 | 44764.6113 | 100.241 | 7.0956 | 60 | 7.241 | 44764.6192 | 100.875 | 8.6957 | 60.02 | 8.802 | 44764.6332 | 100.994 | 8.4505 | 60.04 | 8.522 | 100
44764.5958 | 101.698 | 13.1745 | 60.01 | 13.285 | 44764.6036 | 101.384 | 8.3215 | 60.01 | 8.5 | 44764.6113 | 101.792 | 7.1448 | 60 | 7.276 | 44764.6192 | 101.878 | 8.7346 | 60.02 | 8.837 | 44764.6332 | 101.997 | 8.4505 | 60.04 | 8.557 | 101
44764.5958 | 101.7 | 13.23 | 60.01 | 13.32 | 44764.6036 | 101.385 | 8.3882 | 60.01 | 8.5 | 44764.6113 | 101.795 | 7.1448 | 60 | 7.311 | 44764.6192 | 101.881 | 8.7698 | 60.02 | 8.872 | 44764.6332 | 101.98 | 8.4505 | 60.02 | 8.557 | 101
44764.5958 | 102.702 | 13.2808 | 60.01 | 13.355 | 44764.6036 | 102.385 | 8.3882 | 60.01 | 8.5315 | 44764.6113 | 102.796 | 7.184 | 60 | 7.311 | 44764.6192 | 102.883 | 8.7698 | 60.02 | 8.907 | 44764.6332 | 102.048 | 8.453 | 60.02 | 8.592 | 102
44764.5959 | 102.704 | 13.3174 | 60.01 | 13.39 | 44764.6036 | 102.387 | 8.3882 | 60.01 | 8.5315 | 44764.6114 | 102.799 | 7.184 | 60 | 7.346 | 44764.6192 | 102.884 | 8.7698 | 60.02 | 8.907 | 44764.6333 | 102.051 | 8.4689 | 60.02 | 8.627 | 102
44764.5959 | 103.706 | 13.3174 | 60.01 | 13.425 | 44764.6036 | 103.388 | 8.4296 | 60.01 | 8.5315 | 44764.6114 | 103.8 | 7.2681 | 60 | 7.346 | 44764.6192 | 103.885 | 8.823 | 60.02 | 8.942 | 44764.6333 | 103.054 | 8.5173 | 60.02 | 8.662 | 103
44764.5959 | 103.708 | 13.3712 | 60.01 | 13.46 | 44764.6036 | 103.386 | 8.4296 | 60.01 | 8.57 | 44764.6114 | 103.802 | 7.2681 | 60 | 7.381 | 44764.6192 | 103.887 | 8.8826 | 60.02 | 8.977 | 44764.6333 | 103.056 | 8.6126 | 60.02 | 8.697 | 103
44764.5959 | 104.71 | 13.3712 | 60.01 | 13.495 | 44764.6036 | 104.39 | 8.4296 | 60.01 | 8.57 | 44764.6114 | 104.803 | 7.2681 | 60 | 7.381 | 44764.6192 | 104.89 | 8.9134 | 60.02 | 9.019 | 44764.6333 | 104.06 | 8.6126 | 60.02 | 8.767 | 104
44764.5959 | 104.711 | 13.4038 | 60.01 | 13.495 | 44764.6036 | 104.391 | 8.4296 | 60.01 | 8.57 | 44764.6114 | 104.806 | 7.2681 | 60 | 7.416 | 44764.6192 | 104.893 | 8.9134 | 60.02 | 9.047 | 44764.6333 | 104.062 | 8.6126 | 60.02 | 8.767 | 104
44764.5959 | 105.712 | 13.4038 | 60.01 | 13.53 | 44764.6036 | 105.389 | 8.4296 | 60.01 | 8.6015 | 44764.6114 | 105.807 | 7.3607 | 60 | 7.416 | 44764.6193 | 105.895 | 8.9675 | 60.02 | 9.082 | 44764.6333 | 105.062 | 8.6443 | 60.02 | 8.802 | 105
44764.5959 | 105.715 | 13.4682 | 60.01 | 13.565 | 44764.6036 | 105.392 | 8.4296 | 60.01 | 8.6015 | 44764.6114 | 105.808 | 7.3607 | 60 | 7.451 | 44764.6193 | 105.898 | 9.0128 | 60.02 | 9.117 | 44764.6333 | 105.065 | 8.7102 | 60.02 | 8.837 | 105
44764.5959 | 106.771 | 13.4682 | 60.01 | 13.6 | 44764.6036 | 106.393 | 8.4699 | 60.01 | 8.6015 | 44764.6114 | 106.809 | 7.3607 | 60 | 7.451 | 44764.6193 | 106.9 | 9.063 | 60.02 | 9.152 | 44764.6333 | 106.066 | 8.7973 | 60.02 | 8.872 | 106
44764.5959 | 106.772 | 13.4983 | 60.01 | 13.6 | 44764.6037 | 106.396 | 8.4699 | 60.01 | 8.6015 | 44764.6114 | 106.812 | 7.3886 | 60 | 7.486 | 44764.6193 | 106.903 | 9.0895 | 60.02 | 9.187 | 44764.6333 | 106.069 | 8.8595 | 60.02 | 8.907 | 106
44764.5959 | 107.775 | 13.5464 | 60.01 | 13.635 | 44764.6037 | 107.397 | 8.4699 | 60.01 | 8.6015 | 44764.6114 | 107.816 | 7.3886 | 60 | 7.521 | 44764.6193 | 107.905 | 9.0895 | 60.02 | 9.222 | 44764.6333 | 107.072 | 8.8595 | 60.02 | 8.907 | 107
44764.5959 | 107.777 | 13.5707 | 60.01 | 13.67 | 44764.6037 | 107.331 | 8.4699 | 60.04 | 8.6015 | 44764.6114 | 107.817 | 7.3886 | 60 | 7.521 | 44764.6193 | 107.908 | 9.1437 | 60.02 | 9.257 | 44764.6333 | 107.073 | 8.8595 | 60.02 | 8.907 | 107
44764.596 | 108.778 | 13.5707 | 60.01 | 13.705 | 44764.6037 | 108.4 | 8.4699 | 60.04 | 8.64 | 44764.6114 | 108.818 | 7.3886 | 60 | 7.556 | 44764.6193 | 108.299 | 9.1437 | 60.02 | 9.257 | 44764.6334 | 108.074 | 8.8595 | 60.02 | 8.9455 | 108
44764.596 | 108.779 | 13.5707 | 60.01 | 13.705 | 44764.6037 | 108.401 | 8.5375 | 60.04 | 8.64 | 44764.6114 | 108.819 | 7.4259 | 60 | 7.556 | 44764.6193 | 108.911 | 9.1927 | 60.02 | 9.292 | 44764.6334 | 108.077 | 8.9052 | 60.02 | 8.9805 | 108
44764.596 | 109.781 | 13.6464 | 60.01 | 13.74 | 44764.6037 | 109.403 | 8.5375 | 60.04 | 8.675 | 44764.6114 | 109.822 | 7.4259 | 60 | 7.591 | 44764.6193 | 109.913 | 9.2492 | 60.02 | 9.3305 | 44764.6334 | 109.079 | 8.9397 | 60.02 | 9.012 | 109
44764.596 | 109.782 | 13.694 | 60.01 | 13.775 | 44764.6037 | 109.404 | 8.5697 | 60.04 | 8.675 | 44764.6114 | 109.823 | 7.4856 | 60 | 7.591 | 44764.6194 | 109.916 | 9.2492 | 60.02 | 9.362 | 44764.6334 | 109.082 | 8.9844 | 60.02 | 9.0505 | 109
44764.596 | 110.785 | 13.7344 | 60.01 | 13.81 | 44764.6037 | 110.407 | 8.5697 | 60.04 | 8.71 | 44764.6114 | 110.826 | 7.4856 | 60 | 7.626 | 44764.6194 | 110.918 | 9.2829 | 60.02 | 9.397 | 44764.6334 | 110.085 | 8.9844 | 60.02 | 9.082 | 110
44764.596 | 110.293 | 13.7344 | 59.99 | 13.81 | 44764.6037 | 110.408 | 8.6204 | 60.04 | 8.71 | 44764.6114 | 110.827 | 7.5258 | 60 | 7.626 | 44764.6194 | 110.921 | 9.3462 | 60.02 | 9.432 | 44764.6334 | 110.087 | 9.0274 | 60.02 | 9.1555 | 110
44764.596 | 111.786 | 13.7344 | 59.99 | 13.845 | 44764.6037 | 111.41 | 8.6204 | 60.04 | 8.745 | 44764.6115 | 111.829 | 7.5258 | 60 | 7.661 | 44764.6194 | 111.924 | 9.3462 | 60.02 | 9.467 | 44764.6334 | 111.089 | 9.0725 | 60.02 | 9.1555 | 111
44764.596 | 111.789 | 13.7344 | 59.99 | 13.88 | 44764.6037 | 111.411 | 8.6204 | 60.04 | 8.745 | 44764.6115 | 111.83 | 7.5765 | 60 | 7.661 | 44764.6194 | 111.926 | 9.3976 | 60.02 | 9.502 | 44764.6334 | 111.091 | 9.1499 | 60.02 | 9.187 | 111
44764.596 | 112.792 | 13.7771 | 59.99 | 13.915 | 44764.6037 | 112.483 | 8.6204 | 60.04 | 8.78 | 44764.6115 | 112.833 | 7.5765 | 60 | 7.696 | 44764.6194 | 112.929 | 9.454 | 60.02 | 9.537 | 44764.6335 | 112.094 | 9.1499 | 60.02 | 9.2605 | 112
44764.596 | 112.794 | 13.8122 | 59.99 | 13.95 | 44764.6037 | 112.484 | 8.6696 | 60.04 | 8.78 | 44764.6115 | 112.834 | 7.6138 | 60 | 7.696 | 44764.6194 | 112.075 | 9.454 | 60.02 | 9.572 | 44764.6335 | 112.095 | 9.1499 | 60.02 | 9.2605 | 112
44764.5961 | 113.797 | 13.9242 | 59.99 | 13.985 | 44764.6037 | 113.486 | 8.6696 | 60.04 | 8.815 | 44764.6115 | 113.836 | 7.6138 | 60 | 7.731 | 44764.6194 | 113.076 | 9.4839 | 60.02 | 9.572 | 44764.6335 | 113.096 | 9.1499 | 60.02 | 9.2605 | 113
44764.5961 | 113.799 | 13.9242 | 59.99 | 14.02 | 44764.6037 | 113.487 | 8.74 | 60.04 | 8.815 | 44764.6115 | 113.837 | 7.6138 | 60 | 7.731 | 44764.6194 | 113.077 | 9.4839 | 60.02 | 9.614 | 44764.6335 | 113.099 | 9.1787 | 60.02 | 9.2955 | 113
44764.5961 | 114.802 | 13.9242 | 59.99 | 14.055 | 44764.6037 | 114.49 | 8.74 | 60.04 | 8.85 | 44764.6115 | 114.841 | 7.6138 | 60 | 7.773 | 44764.6194 | 114.08 | 9.5352 | 60.02 | 9.649 | 44764.6335 | 114.273 | 9.1787 | 60.02 | 9.3305 | 114
44764.5961 | 114.805 | 13.9242 | 59.99 | 14.09 | 44764.6037 | 114.491 | 8.74 | 60.04 | 8.85 | 44764.6115 | 114.842 | 7.663 | 60 | 7.773 | 44764.6195 | 114.082 | 9.5352 | 60.02 | 9.6875 | 44764.6335 | 114.274 | 9.2422 | 60.02 | 9.3305 | 114
44764.5961 | 115.806 | 13.9676 | 59.99 | 14.09 | 44764.6037 | 115.493 | 8.74 | 60.04 | 8.885 | 44764.6115 | 115.843 | 7.663 | 60 | 7.801 | 44764.6195 | 115.083 | 9.5935 | 60.02 | 9.6875 | 44764.6335 | 115.276 | 9.2422 | 60.02 | 9.3725 | 115
44764.5961 | 115.807 | 14.0049 | 59.99 | 14.125 | 44764.6037 | 115.494 | 8.7862 | 60.04 | 8.885 | 44764.6115 | 115.844 | 7.663 | 60 | 7.801 | 44764.6195 | 115.084 | 9.6204 | 60.02 | 9.719 | 44764.6335 | 115.277 | 9.2936 | 60.02 | 9.3725 | 115
44764.5961 | 116.81 | 14.0616 | 59.99 | 14.16 | 44764.6038 | 116.497 | 8.7862 | 60.04 | 8.92 | 44764.6115 | 116.847 | 7.663 | 60 | 7.836 | 44764.6195 | 116.087 | 9.6204 | 60.02 | 9.7575 | 44764.6335 | 116.279 | 9.2936 | 60.02 | 9.4075 | 116
44764.5961 | 116.812 | 14.0616 | 59.99 | 14.195 | 44764.6038 | 116.498 | 8.835 | 60.04 | 8.92 | 44764.6115 | 116.848 | 7.7259 | 60 | 7.836 | 44764.6195 | 116.088 | 9.6732 | 60.02 | 9.789 | 44764.6335 | 116.28 | 9.2936 | 60.02 | 9.4075 | 116
44764.5961 | 117.815 | 14.0616 | 59.99 | 14.23 | 44764.6038 | 117.501 | 8.835 | 60.04 | 8.955 | 44764.6115 | 117.85 | 7.7259 | 60 | 7.871 | 44764.6195 | 117.09 | 9.7204 | 60.02 | 9.824 | 44764.6335 | 117.282 | 9.333 | 60.02 | 9.4425 | 117
44764.5961 | 117.816 | 14.0991 | 59.99 | 14.23 | 44764.6038 | 117.502 | 8.8649 | 60.04 | 8.955 | 44764.6115 | 117.851 | 7.7892 | 60 | 7.871 | 44764.6195 | 117.091 | 9.7204 | 60.02 | 9.859 | 44764.6335 | 117.283 | 9.3704 | 60.02 | 9.4775 | 117
44764.5961 | 118.817 | 14.1824 | 59.99 | 14.2685 | 44764.6038 | 118.504 | 8.8649 | 60.04 | 8.997 | 44764.6115 | 118.854 | 7.7892 | 60 | 7.906 | 44764.6195 | 118.093 | 9.7906 | 60.02 | 9.894 | 44764.6335 | 118.286 | 9.3704 | 60.02 | 9.5125 | 118
44764.5962 | 118.82 | 14.2072 | 59.99 | 14.3035 | 44764.6038 | 118.505 | 8.8649 | 60.04 | 8.997 | 44764.6115 | 118.855 | 7.8514 | 60 | 7.906 | 44764.6195 | 118.095 | 9.8595 | 60.02 | 9.9325 | 44764.6335 | 118.287 | 9.408 | 60.02 | 9.5125 | 118
44764.5962 | 119.823 | 14.2072 | 59.99 | 14.335 | 44764.6038 | 119.508 | 8.8649 | 60.04 | 9.06 | 44764.6116 | 119.985 | 7.8514 | 60 | 7.941 | 44764.6195 | 119.098 | 9.8595 | 60.02 | 9.9675 | 44764.6336 | 119.288 | 9.4631 | 60.02 | 9.5475 | 119
44764.5962 | 119.825 | 14.2549 | 59.99 | 14.3735 | 44764.6038 | 119.509 | 8.9149 | 60.04 | 9.06 | 44764.6116 | 119.986 | 7.8514 | 60 | 7.941 | 44764.6196 | 119.101 | 9.8843 | 60.02 | 9.999 | 44764.6336 | 119.291 | 9.4631 | 60.02 | 9.5825 | 119
44764.5962 | 120.828 | 14.3606 | 59.99 | 14.4085 | 44764.6038 | 120.512 | 8.9609 | 60.04 | 9.095 | 44764.6116 | 120.989 | 7.8514 | 60 | 7.976 | 44764.6196 | 120.103 | 9.904 | 60.02 | 10.0375 | 44764.6336 | 120.294 | 9.5209 | 60.02 | 9.6175 | 120
44764.5962 | 120.83 | 14.3606 | 59.99 | 14.4435 | 44764.6038 | 120.515 | 8.9609 | 60.04 | 9.13 | 44764.6116 | 120.991 | 7.8916 | 60 | 8.011 | 44764.6196 | 120.105 | 9.9521 | 60.02 | 10.0725 | 44764.6336 | 120.057 | 9.5209 | 60.05 | 9.6175 | 120
44764.5962 | 121.833 | 14.3606 | 59.99 | 14.4785 | 44764.6038 | 121.516 | 9.0093 | 60.04 | 9.13 | 44764.6116 | 121.995 | 7.95 | 60 | 8.046 | 44764.6196 | 121.107 | 9.9521 | 60.02 | 10.1075 | 44764.6336 | 121.295 | 9.6107 | 60.05 | 9.6525 | 121
44764.5962 | 121.836 | 14.4357 | 59.99 | 14.5135 | 44764.6038 | 121.518 | 9.0093 | 60.04 | 9.165 | 44764.6116 | 121.998 | 7.95 | 60 | 8.081 | 44764.6196 | 121.109 | 9.9521 | 60.02 | 10.1425 | 44764.6336 | 121.298 | 9.6517 | 60.05 | 9.6875 | 121
44764.5962 | 122.838 | 14.4625 | 59.99 | 14.5485 | 44764.6038 | 122.519 | 9.0093 | 60.04 | 9.165 | 44764.6116 | 122.999 | 7.95 | 60 | 8.081 | 44764.6196 | 122.11 | 10.0117 | 60.02 | 10.1425 | 44764.6336 | 122.3 | 9.6517 | 60.05 | 9.7225 | 122
44764.5962 | 122.841 | 14.4625 | 59.99 | 14.5835 | 44764.6038 | 122.522 | 9.0093 | 60.04 | 9.2 | 44764.6116 | 122.002 | 7.95 | 60 | 8.116 | 44764.6196 | 122.112 | 10.113 | 60.02 | 10.1775 | 44764.6336 | 122.302 | 9.6517 | 60.05 | 9.7575 | 122
44764.5963 | 123.843 | 14.4994 | 59.99 | 14.6185 | 44764.6038 | 123.523 | 9.0339 | 60.04 | 9.2 | 44764.6116 | 123.003 | 8.0023 | 60 | 8.116 | 44764.6196 | 123.272 | 10.113 | 60.02 | 10.2125 | 44764.6336 | 123.303 | 9.7069 | 60.05 | 9.7575 | 123
44764.5963 | 123.846 | 14.5497 | 59.99 | 14.6535 | 44764.6038 | 123.527 | 9.0339 | 60.04 | 9.235 | 44764.6116 | 123.006 | 8.0358 | 60 | 8.1615 | 44764.6196 | 123.273 | 10.1541 | 60.02 | 10.2125 | 44764.6336 | 123.304 | 9.7435 | 60.05 | 9.7925 | 123
44764.5963 | 124.848 | 14.5818 | 59.99 | 14.6885 | 44764.6038 | 124.528 | 9.1065 | 60.04 | 9.235 | 44764.6116 | 124.009 | 8.0358 | 60 | 8.1965 | 44764.6196 | 124.276 | 10.1787 | 60.02 | 10.251 | 44764.6336 | 124.307 | 9.7435 | 60.05 | 9.8275 | 124
44764.5963 | 124.851 | 14.6491 | 59.99 | 14.7235 | 44764.6039 | 124.529 | 9.1065 | 60.04 | 9.27 | 44764.6116 | 124.01 | 8.0674 | 60 | 8.1965 | 44764.6197 | 124.279 | 10.2198 | 60.02 | 10.2895 | 44764.6337 | 124.31 | 9.7822 | 60.05 | 9.8625 | 124
44764.5963 | 125.854 | 14.6491 | 59.99 | 14.7585 | 44764.6039 | 125.53 | 9.185 | 60.04 | 9.27 | 44764.6116 | 125.288 | 8.0674 | 60 | 8.2315 | 44764.6197 | 125.281 | 10.2198 | 60.02 | 10.321 | 44764.6337 | 125.312 | 9.831 | 60.05 | 9.8975 | 125
44764.5963 | 125.856 | 14.7035 | 59.99 | 14.7935 | 44764.6039 | 125.533 | 9.185 | 60.04 | 9.305 | 44764.6116 | 125.29 | 8.0674 | 60 | 8.2315 | 44764.6197 | 125.344 | 10.2198 | 59.95 | 10.321 | 44764.6337 | 125.314 | 9.8714 | 60.05 | 9.9325 | 125
44764.5963 | 126.859 | 14.7035 | 59.99 | 14.8285 | 44764.6039 | 126.534 | 9.2331 | 60.04 | 9.305 | 44764.6117 | 126.292 | 8.0674 | 60 | 8.2665 | 44764.6197 | 126.284 | 10.2269 | 59.95 | 10.356 | 44764.6337 | 126.315 | 9.8714 | 60.05 | 9.9675 | 126
44764.5963 | 126.86 | 14.7387 | 59.99 | 14.8285 | 44764.6039 | 126.536 | 9.2331 | 60.04 | 9.347 | 44764.6117 | 126.293 | 8.1253 | 60 | 8.2665 | 44764.6197 | 126.286 | 10.2598 | 59.95 | 10.391 | 44764.6337 | 126.317 | 9.92 | 60.05 | 10.0025 | 126
44764.5963 | 127.861 | 14.7387 | 59.99 | 14.8635 | 44764.6039 | 127.537 | 9.2331 | 60.04 | 9.347 | 44764.6117 | 127.288 | 8.1253 | 60.01 | 8.2665 | 44764.6197 | 127.288 | 10.3164 | 59.95 | 10.426 | 44764.6337 | 127.319 | 9.952 | 60.05 | 10.0375 | 127
44764.5963 | 127.338 | 14.7387 | 60.03 | 14.8635 | 44764.6039 | 127.54 | 9.2331 | 60.04 | 9.382 | 44764.6117 | 127.332 | 8.1253 | 60.01 | 8.3085 | 44764.6197 | 127.291 | 10.3164 | 59.95 | 10.4645 | 44764.6337 | 127.321 | 10.0081 | 60.05 | 10.0725 | 127
44764.5964 | 128.864 | 14.7387 | 60.03 | 14.8985 | 44764.6039 | 128.541 | 9.297 | 60.04 | 9.382 | 44764.6117 | 128.333 | 8.2206 | 60.01 | 8.3085 | 44764.6197 | 128.292 | 10.3164 | 59.95 | 10.4995 | 44764.6337 | 128.323 | 10.048 | 60.05 | 10.1075 | 128
44764.5964 | 128.528 | 14.8104 | 60.03 | 14.8985 | 44764.6039 | 128.543 | 9.297 | 60.04 | 9.417 | 44764.6117 | 128.334 | 8.2206 | 60.01 | 8.3435 | 44764.6197 | 128.293 | 10.4083 | 59.95 | 10.4995 | 44764.6338 | 128.324 | 10.048 | 60.05 | 10.1425 | 128
44764.5964 | 129.53 | 14.8431 | 60.03 | 14.9685 | 44764.6039 | 129.544 | 9.3193 | 60.04 | 9.417 | 44764.6117 | 129.335 | 8.2206 | 60.01 | 8.3435 | 44764.6197 | 129.454 | 10.4083 | 59.95 | 10.5345 | 44764.6338 | 129.326 | 10.0619 | 60.05 | 10.1775 | 129
44764.5964 | 129.532 | 14.8431 | 60.03 | 15.0035 | 44764.6039 | 129.548 | 9.3193 | 60.04 | 9.452 | 44764.6117 | 129.337 | 8.2206 | 60.01 | 8.3785 | 44764.6197 | 129.455 | 10.4379 | 59.95 | 10.5345 | 44764.6338 | 129.327 | 10.1137 | 60.05 | 10.2125 | 129
44764.5964 | 130.535 | 14.8745 | 60.03 | 15.0385 | 44764.6039 | 130.551 | 9.3193 | 60.04 | 9.487 | 44764.6117 | 130.338 | 8.2657 | 60.01 | 8.3785 | 44764.6198 | 130.458 | 10.4685 | 59.95 | 10.573 | 44764.6338 | 130.329 | 10.1796 | 60.05 | 10.2475 | 130
44764.5964 | 130.537 | 14.8745 | 60.03 | 15.0735 | 44764.6039 | 130.552 | 9.3976 | 60.04 | 9.487 | 44764.6117 | 130.341 | 8.2657 | 60.01 | 8.4135 | 44764.6198 | 130.46 | 10.4685 | 59.95 | 10.608 | 44764.6338 | 130.331 | 10.1796 | 60.05 | 10.2825 | 130
44764.5964 | 131.54 | 14.9478 | 60.03 | 15.1155 | 44764.6039 | 131.555 | 9.3976 | 60.04 | 9.522 | 44764.6117 | 131.345 | 8.2657 | 60.01 | 8.4135 | 44764.6198 | 131.463 | 10.5227 | 59.95 | 10.643 | 44764.6338 | 131.332 | 10.2347 | 60.05 | 10.321 | 131
44764.5964 | 131.542 | 14.9908 | 60.03 | 15.1505 | 44764.6039 | 131.556 | 9.4256 | 60.04 | 9.522 | 44764.6117 | 131.346 | 8.3197 | 60.01 | 8.4135 | 44764.6198 | 131.464 | 10.5854 | 59.95 | 10.678 | 44764.6338 | 131.334 | 10.3175 | 60.05 | 10.3525 | 131
44764.5964 | 132.545 | 14.9908 | 60.03 | 15.1855 | 44764.604 | 132.558 | 9.4256 | 60.04 | 9.557 | 44764.6117 | 132.701 | 8.3197 | 60.01 | 8.4555 | 44764.6198 | 132.466 | 10.6183 | 59.95 | 10.713 | 44764.6338 | 132.52 | 10.3175 | 60.05 | 10.3875 | 132
44764.5964 | 132.546 | 15.0216 | 60.03 | 15.1855 | 44764.604 | 132.559 | 9.4674 | 60.04 | 9.557 | 44764.6117 | 132.702 | 8.3594 | 60.01 | 8.4555 | 44764.6198 | 132.468 | 10.6183 | 59.95 | 10.748 | 44764.6338 | 132.522 | 10.3673 | 60.05 | 10.3875 | 132
44764.5965 | 133.559 | 15.0216 | 60.03 | 15.2205 | 44764.604 | 133.707 | 9.4674 | 60.04 | 9.557 | 44764.6117 | 133.704 | 8.3594 | 60.01 | 8.5255 | 44764.6198 | 133.471 | 10.6183 | 59.95 | 10.783 | 44764.6338 | 133.523 | 10.4079 | 60.05 | 10.4295 | 133
44764.5965 | 133.56 | 15.0216 | 60.03 | 15.2205 | 44764.604 | 133.708 | 9.4674 | 60.04 | 9.557 | 44764.6117 | 133.705 | 8.3594 | 60.01 | 8.5255 | 44764.6198 | 133.472 | 10.6743 | 59.95 | 10.783 | 44764.6339 | 133.525 | 10.4079 | 60.05 | 10.4645 | 133
44764.5965 | 134.561 | 15.0908 | 60.03 | 15.2555 | 44764.604 | 134.71 | 9.4674 | 60.04 | 9.592 | 44764.6118 | 134.707 | 8.3594 | 60.01 | 8.5605 | 44764.6198 | 134.473 | 10.7226 | 59.95 | 10.818 | 44764.6339 | 134.527 | 10.4079 | 60.05 | 10.4995 | 134
44764.5965 | 134.564 | 15.1439 | 60.03 | 15.2905 | 44764.604 | 134.711 | 9.4674 | 60.04 | 9.592 | 44764.6118 | 134.708 | 8.4446 | 60.01 | 8.5605 | 44764.6198 | 134.475 | 10.7685 | 59.95 | 10.853 | 44764.6339 | 134.528 | 10.4613 | 60.05 | 10.4995 | 134
44764.5965 | 135.566 | 15.1381 | 60.03 | 15.3255 | 44764.604 | 135.713 | 9.4674 | 60.04 | 9.627 | 44764.6118 | 135.71 | 8.4446 | 60.01 | 8.5605 | 44764.6199 | 135.478 | 10.8018 | 59.95 | 10.888 | 44764.6339 | 135.53 | 10.5065 | 60.05 | 10.5345 | 135
44764.5965 | 135.569 | 15.1625 | 60.03 | 15.3605 | 44764.604 | 135.714 | 9.509 | 60.04 | 9.627 | 44764.6118 | 135.711 | 8.4798 | 60.01 | 8.5605 | 44764.6199 | 135.48 | 10.8018 | 59.95 | 10.923 | 44764.6339 | 135.533 | 10.5065 | 60.05 | 10.5695 | 135
44764.5965 | 136.572 | 15.1625 | 60.03 | 15.3955 | 44764.604 | 136.755 | 9.509 | 60.04 | 9.662 | 44764.6118 | 136.815 | 8.4798 | 60.01 | 8.6095 | 44764.6199 | 136.482 | 10.8497 | 59.95 | 10.958 | 44764.6339 | 136.535 | 10.5188 | 60.05 | 10.6045 | 136
44764.5965 | 136.573 | 15.1871 | 60.03 | 15.4305 | 44764.604 | 136.756 | 9.5444 | 60.04 | 9.662 | 44764.6118 | 136.818 | 8.5247 | 60.01 | 8.6095 | 44764.6199 | 136.485 | 10.9007 | 59.95 | 10.993 | 44764.6339 | 136.538 | 10.5577 | 60.05 | 10.6395 | 136
44764.5965 | 137.575 | 15.257 | 60.03 | 15.4655 | 44764.604 | 137.376 | 9.5444 | 60.03 | 9.662 | 44764.6118 | 137.819 | 8.5735 | 60.01 | 8.6795 | 44764.6199 | 137.486 | 10.9375 | 59.95 | 11.028 | 44764.6339 | 137.54 | 10.5961 | 60.05 | 10.6745 | 137
44764.5965 | 137.576 | 15.3543 | 60.03 | 15.5005 | 44764.604 | 137.759 | 9.5444 | 60.03 | 9.704 | 44764.6118 | 137.823 | 8.5735 | 60.01 | 8.7145 | 44764.6199 | 137.488 | 10.9798 | 59.95 | 11.063 | 44764.6339 | 137.134 | 10.5961 | 60.01 | 10.6745 | 137
44764.5966 | 138.579 | 15.4124 | 60.03 | 15.5355 | 44764.604 | 138.402 | 9.6004 | 60.03 | 9.704 | 44764.6118 | 138.824 | 8.5961 | 60.01 | 8.7145 | 44764.6199 | 138.49 | 10.9798 | 59.95 | 11.098 | 44764.6339 | 138.543 | 10.5961 | 60.01 | 10.7095 | 138
44764.5966 | 138.581 | 15.4124 | 60.03 | 15.5705 | 44764.604 | 138.405 | 9.636 | 60.03 | 9.767 | 44764.6118 | 138.825 | 8.5961 | 60.01 | 8.7145 | 44764.6199 | 138.492 | 11.0654 | 59.95 | 11.133 | 44764.634 | 138.545 | 10.5961 | 60.01 | 10.7445 | 138
44764.5966 | 139.583 | 15.4323 | 60.03 | 15.609 | 44764.604 | 139.406 | 9.7147 | 60.03 | 9.802 | 44764.6118 | 139.826 | 8.5961 | 60.01 | 8.7145 | 44764.6199 | 139.495 | 11.0654 | 59.95 | 11.1715 | 44764.634 | 139.546 | 10.6367 | 60.01 | 10.7445 | 139
44764.5966 | 139.611 | 15.4323 | 60.03 | 15.644 | 44764.6041 | 139.409 | 9.7147 | 60.03 | 9.837 | 44764.6118 | 139.413 | 8.5961 | 60.01 | 8.837 | 44764.6199 | 139.496 | 11.0654 | 59.95 | 11.1715 | 44764.634 | 139.548 | 10.7254 | 60.01 | 10.7795 | 139
44764.5966 | 140.612 | 15.5122 | 60.03 | 15.644 | 44764.6041 | 140.411 | 9.7147 | 60.03 | 9.872 | 44764.6119 | 140.183 | 8.5961 | 60.01 | 8.837 | 44764.62 | 140.497 | 11.1234 | 59.95 | 11.238 | 44764.634 | 140.551 | 10.7254 | 60.01 | 10.8145 | 140
44764.5966 | 140.613 | 15.5122 | 60.03 | 15.679 | 44764.6041 | 140.412 | 9.7651 | 60.03 | 9.872 | 44764.6119 | 140.184 | 8.7518 | 60.01 | 8.837 | 44764.62 | 140.499 | 11.1234 | 59.95 | 11.238 | 44764.634 | 140.553 | 10.7538 | 60.01 | 10.853 | 140
44764.5966 | 141.616 | 15.5303 | 60.03 | 15.714 | 44764.6041 | 141.413 | 9.8045 | 60.03 | 9.907 | 44764.6119 | 141.187 | 8.7518 | 60.01 | 8.872 | 44764.62 | 141.583 | 11.1234 | 59.95 | 11.2765 | 44764.634 | 141.556 | 10.7748 | 60.01 | 10.8845 | 141
44764.5966 | 141.618 | 15.521 | 60.03 | 15.749 | 44764.6041 | 141.415 | 9.8463 | 60.03 | 9.9455 | 44764.6119 | 141.188 | 8.7518 | 60.01 | 8.872 | 44764.62 | 141.584 | 11.1712 | 59.95 | 11.2765 | 44764.634 | 141.558 | 10.7964 | 60.01 | 10.9195 | 141
44764.5966 | 142.621 | 15.5781 | 60.03 | 15.784 | 44764.6041 | 142.416 | 9.8853 | 60.03 | 9.977 | 44764.6119 | 142.19 | 8.7518 | 60.01 | 8.921 | 44764.62 | 142.584 | 11.1939 | 59.95 | 11.3115 | 44764.634 | 142.56 | 10.7964 | 60.01 | 10.9545 | 142
44764.5967 | 142.623 | 15.5781 | 60.03 | 15.8225 | 44764.6041 | 142.418 | 9.8853 | 60.03 | 10.0155 | 44764.6119 | 142.191 | 8.8206 | 60.01 | 8.921 | 44764.62 | 142.586 | 11.2527 | 59.95 | 11.35 | 44764.634 | 142.561 | 10.8324 | 60.01 | 10.9545 | 142
44764.5967 | 143.626 | 15.6201 | 60.03 | 15.854 | 44764.6041 | 143.419 | 9.9384 | 60.03 | 10.0505 | 44764.6119 | 143.194 | 8.8206 | 60.01 | 8.956 | 44764.62 | 143.39 | 11.2527 | 60.03 | 11.35 | 44764.634 | 143.562 | 10.8324 | 60.01 | 10.9895 | 143
44764.5967 | 143.629 | 15.6631 | 60.03 | 15.889 | 44764.6041 | 143.421 | 9.9788 | 60.03 | 10.0855 | 44764.6119 | 143.195 | 8.8206 | 60.01 | 8.956 | 44764.62 | 143.589 | 11.2527 | 60.03 | 11.385 | 44764.634 | 143.563 | 10.8813 | 60.01 | 10.9895 | 143
44764.5967 | 144.631 | 15.6736 | 60.03 | 15.924 | 44764.6041 | 144.423 | 10.0135 | 60.03 | 10.1205 | 44764.6119 | 144.197 | 8.8206 | 60.01 | 8.991 | 44764.62 | 144.59 | 11.2527 | 60.03 | 11.42 | 44764.634 | 144.564 | 10.8813 | 60.01 | 11.0245 | 144
44764.5967 | 144.383 | 15.6736 | 59.96 | 15.924 | 44764.6042 | 144.425 | 10.0135 | 60.03 | 10.1555 | 44764.6119 | 144.198 | 8.8656 | 60.01 | 8.991 | 44764.62 | 144.742 | 11.3591 | 60.03 | 11.42 | 44764.6341 | 144.567 | 10.8813 | 60.01 | 11.0595 | 144
44764.5967 | 145.633 | 15.6736 | 59.96 | 15.959 | 44764.6042 | 145.426 | 10.0135 | 60.03 | 10.1555 | 44764.6119 | 145.207 | 8.8656 | 60.01 | 9.026 | 44764.62 | 145.743 | 11.3591 | 60.03 | 11.455 | 44764.6341 | 145.568 | 10.8813 | 60.01 | 11.0595 | 145
44764.5967 | 145.684 | 15.6736 | 59.96 | 15.959 | 44764.6042 | 145.428 | 10.0645 | 60.03 | 10.1905 | 44764.6119 | 145.208 | 8.9177 | 60.01 | 9.026 | 44764.6201 | 145.746 | 11.4131 | 60.03 | 11.49 | 44764.6341 | 145.568 | 10.9784 | 60.01 | 11.0945 | 145
44764.5967 | 146.686 | 15.7898 | 59.96 | 15.959 | 44764.6042 | 146.429 | 10.1058 | 60.03 | 10.2255 | 44764.6119 | 146.208 | 8.9177 | 60.01 | 9.061 | 44764.6201 | 146.748 | 11.4131 | 60.03 | 11.525 | 44764.6341 | 146.571 | 11.0873 | 60.01 | 11.0945 | 146
44764.5967 | 146.688 | 15.833 | 59.96 | 16.0045 | 44764.6042 | 146.432 | 10.1058 | 60.03 | 10.2605 | 44764.6119 | 146.209 | 8.9774 | 60.01 | 9.061 | 44764.6201 | 146.751 | 11.4131 | 60.03 | 11.56 | 44764.6341 | 146.573 | 11.0873 | 60.01 | 11.0945 | 146
44764.5967 | 147.69 | 15.9041 | 59.96 | 16.0395 | 44764.6042 | 147.433 | 10.1763 | 60.03 | 10.2605 | 44764.6119 | 147.536 | 8.9774 | 60.01 | 9.096 | 44764.6201 | 147.754 | 11.4503 | 60.03 | 11.56 | 44764.6341 | 147.576 | 11.0873 | 60.01 | 11.1295 | 147
44764.5967 | 147.693 | 15.9041 | 59.96 | 16.0745 | 44764.6042 | 147.434 | 10.2208 | 60.03 | 10.2955 | 44764.6119 | 147.537 | 8.9774 | 60.01 | 9.096 | 44764.6201 | 147.754 | 11.4973 | 60.03 | 11.595 | 44764.6341 | 147.579 | 11.0873 | 60.01 | 11.1645 | 147
44764.5968 | 148.694 | 16.0278 | 59.96 | 16.1095 | 44764.6042 | 148.596 | 10.2208 | 60.03 | 10.3305 | 44764.612 | 148.54 | 9.023 | 60.01 | 9.131 | 44764.6201 | 148.757 | 11.5272 | 60.03 | 11.63 | 44764.6341 | 148.581 | 11.1195 | 60.01 | 11.1645 | 148
44764.5968 | 148.696 | 16.1374 | 59.96 | 16.1445 | 44764.6042 | 148.598 | 10.2208 | 60.03 | 10.3305 | 44764.612 | 148.542 | 9.023 | 60.01 | 9.166 | 44764.6201 | 148.759 | 11.5868 | 60.03 | 11.7 | 44764.6341 | 148.584 | 11.1195 | 60.01 | 11.2345 | 148
44764.5968 | 149.698 | 16.1518 | 59.96 | 16.2145 | 44764.6042 | 149.6 | 10.2208 | 60.03 | 10.369 | 44764.612 | 149.543 | 9.0478 | 60.01 | 9.166 | 44764.6201 | 149.76 | 11.639 | 60.03 | 11.735 | 44764.6342 | 149.586 | 11.1834 | 60.01 | 11.2695 | 149
44764.5968 | 149.7 | 16.1518 | 59.96 | 16.2145 | 44764.6042 | 149.601 | 10.2591 | 60.03 | 10.369 | 44764.612 | 149.737 | 9.0478 | 60.01 | 9.201 | 44764.6201 | 149.763 | 11.639 | 60.03 | 11.77 | 44764.6342 | 149.589 | 11.2408 | 60.01 | 11.3745 | 149
44764.5968 | 150.858 | 16.1518 | 59.96 | 16.2495 | 44764.6042 | 150.602 | 10.2889 | 60.03 | 10.404 | 44764.612 | 150.738 | 9.1158 | 60.01 | 9.201 | 44764.6201 | 150.765 | 11.6813 | 60.03 | 11.77 | 44764.6342 | 150.591 | 11.2795 | 60.01 | 11.4095 | 150
44764.5968 | 150.859 | 16.1281 | 59.96 | 16.2495 | 44764.6043 | 150.604 | 10.2889 | 60.03 | 10.446 | 44764.612 | 150.74 | 9.1158 | 60.01 | 9.271 | 44764.6201 | 150.766 | 11.6813 | 60.03 | 11.805 | 44764.6342 | 150.594 | 11.3323 | 60.01 | 11.4445 | 150
44764.5968 | 151.861 | 16.1588 | 59.96 | 16.2845 | 44764.6043 | 151.605 | 10.3419 | 60.03 | 10.446 | 44764.612 | 151.741 | 9.1633 | 60.01 | 9.271 | 44764.6202 | 151.769 | 11.7226 | 60.03 | 11.84 | 44764.6342 | 151.596 | 11.4024 | 60.01 | 11.483 | 151
44764.5968 | 151.863 | 16.1588 | 59.96 | 16.3195 | 44764.6043 | 151.93 | 10.3419 | 60.03 | 10.4775 | 44764.612 | 151.167 | 9.1633 | 60.01 | 9.306 | 44764.6202 | 151.772 | 11.757 | 60.03 | 11.875 | 44764.6342 | 151.598 | 11.4549 | 60.01 | 11.518 | 151
44764.5968 | 152.866 | 16.1996 | 59.96 | 16.3545 | 44764.6043 | 152.934 | 10.3419 | 60.03 | 10.4775 | 44764.612 | 152.168 | 9.2081 | 60.01 | 9.306 | 44764.6202 | 152.773 | 11.757 | 60.03 | 11.91 | 44764.6342 | 152.674 | 11.4549 | 60.01 | 11.553 | 152
44764.5969 | 152.868 | 16.2817 | 59.96 | 16.3895 | 44764.6043 | 152.936 | 10.3419 | 60.03 | 10.523 | 44764.612 | 152.171 | 9.2081 | 60.01 | 9.341 | 44764.6202 | 152.774 | 11.757 | 60.03 | 11.91 | 44764.6342 | 152.675 | 11.4549 | 60.01 | 11.553 | 152
44764.5969 | 153.871 | 16.3393 | 59.96 | 16.4245 | 44764.6043 | 153.937 | 10.3905 | 60.03 | 10.523 | 44764.612 | 153.172 | 9.2562 | 60.01 | 9.341 | 44764.6202 | 153.776 | 11.7917 | 60.03 | 11.91 | 44764.6342 | 153.686 | 11.4549 | 60.01 | 11.5915 | 153
44764.5969 | 153.874 | 16.3393 | 59.96 | 16.4595 | 44764.6043 | 153.937 | 10.3905 | 60.03 | 10.558 | 44764.612 | 153.337 | 9.2562 | 60 | 9.341 | 44764.6202 | 153.778 | 11.8424 | 60.03 | 11.9485 | 44764.6342 | 153.687 | 11.5395 | 60.01 | 11.5915 | 153
44764.5969 | 154.876 | 16.4138 | 59.96 | 16.4945 | 44764.6043 | 154.938 | 10.445 | 60.03 | 10.558 | 44764.612 | 154.174 | 9.2562 | 60 | 9.376 | 44764.6202 | 154.781 | 11.8424 | 60.03 | 12.0185 | 44764.6342 | 154.691 | 11.5395 | 60.01 | 11.623 | 154
44764.5969 | 154.879 | 16.4699 | 59.96 | 16.533 | 44764.6043 | 154.939 | 10.445 | 60.03 | 10.593 | 44764.612 | 154.175 | 9.2562 | 60 | 9.376 | 44764.6202 | 154.783 | 11.9069 | 60.03 | 12.0535 | 44764.6342 | 154.692 | 11.5774 | 60.01 | 11.623 | 154
44764.5969 | 155.88 | 16.4699 | 59.96 | 16.5645 | 44764.6043 | 155.94 | 10.4813 | 60.03 | 10.593 | 44764.612 | 155.355 | 9.2562 | 60 | 9.411 | 44764.6202 | 155.786 | 11.9696 | 60.03 | 12.0885 | 44764.6343 | 155.748 | 11.5774 | 60.01 | 11.6615 | 155
44764.5969 | 155.881 | 16.4841 | 59.96 | 16.5645 | 44764.6043 | 155.942 | 10.5267 | 60.03 | 10.628 | 44764.612 | 155.356 | 9.3006 | 60 | 9.411 | 44764.6203 | 155.788 | 12.0135 | 60.03 | 12.1235 | 44764.6343 | 155.749 | 11.6202 | 60.01 | 11.6615 | 155
44764.5969 | 156.882 | 16.4841 | 59.96 | 16.5995 | 44764.6043 | 156.944 | 10.5267 | 60.03 | 10.663 | 44764.6121 | 156.359 | 9.3006 | 60 | 9.453 | 44764.6203 | 156.9 | 12.0135 | 60.03 | 12.1235 | 44764.6343 | 156.752 | 11.6202 | 60.01 | 11.6965 | 156
44764.5969 | 156.883 | 16.4841 | 59.96 | 16.5995 | 44764.6043 | 156.945 | 10.5629 | 60.03 | 10.663 | 44764.6121 | 156.36 | 9.3364 | 60 | 9.453 | 44764.6203 | 156.901 | 12.0135 | 60.03 | 12.1235 | 44764.6343 | 156.755 | 11.6202 | 60.01 | 11.7315 | 156
44764.5969 | 157.885 | 16.4853 | 59.96 | 16.6345 | 44764.6043 | 157.078 | 10.5629 | 60.03 | 10.698 | 44764.6121 | 157.361 | 9.3364 | 60 | 9.453 | 44764.6203 | 157.901 | 12.0592 | 60.03 | 12.1655 | 44764.6343 | 157.756 | 11.6514 | 60.01 | 11.7315 | 157
44764.5969 | 157.887 | 16.4853 | 59.96 | 16.6695 | 44764.6043 | 157.08 | 10.5629 | 60.03 | 10.698 | 44764.6121 | 157.362 | 9.3699 | 60 | 9.488 | 44764.6203 | 157.116 | 12.0592 | 60.03 | 12.2005 | 44764.6343 | 157.212 | 11.6514 | 59.97 | 11.7315 | 157
44764.5969 | 158.888 | 16.5371 | 59.96 | 16.6695 | 44764.6044 | 158.081 | 10.5629 | 60.03 | 10.7365 | 44764.6121 | 158.365 | 9.3699 | 60 | 9.523 | 44764.6203 | 158.117 | 12.1029 | 60.03 | 12.2005 | 44764.6343 | 158.99 | 11.6514 | 59.97 | 11.7665 | 158
44764.597 | 158.891 | 16.5455 | 59.96 | 16.7045 | 44764.6044 | 158.082 | 10.6039 | 60.03 | 10.7365 | 44764.6121 | 158.369 | 9.3699 | 60 | 9.558 | 44764.6203 | 158.119 | 12.1413 | 60.03 | 12.2425 | 44764.6343 | 158.991 | 11.6998 | 59.97 | 11.7665 | 158
44764.597 | 159.892 | 16.5455 | 59.96 | 16.7395 | 44764.6044 | 159.577 | 10.6039 | 60.01 | 10.7365 | 44764.6121 | 159.37 | 9.4556 | 60 | 9.558 | 44764.6203 | 159.121 | 12.1413 | 60.03 | 12.2775 | 44764.6343 | 159.993 | 11.6998 | 59.97 | 11.812 | 159
44764.597 | 159.893 | 16.5455 | 59.96 | 16.7395 | 44764.6044 | 159.084 | 10.6039 | 60.01 | 10.789 | 44764.6121 | 159.371 | 9.4556 | 60 | 9.593 | 44764.6203 | 159.122 | 12.1761 | 60.03 | 12.2775 | 44764.6343 | 159.994 | 11.7634 | 59.97 | 11.812 | 159
44764.597 | 160.894 | 16.5646 | 59.96 | 16.7745 | 44764.6044 | 160.085 | 10.6609 | 60.01 | 10.789 | 44764.6121 | 160.372 | 9.5022 | 60 | 9.593 | 44764.6203 | 160.124 | 12.1761 | 60.03 | 12.3125 | 44764.6343 | 160.998 | 11.7634 | 59.97 | 11.847 | 160
44764.597 | 160.895 | 16.5646 | 59.96 | 16.8165 | 44764.6044 | 160.087 | 10.6981 | 60.01 | 10.824 | 44764.6121 | 160.375 | 9.526 | 60 | 9.628 | 44764.6203 | 160.125 | 12.1761 | 60.03 | 12.3125 | 44764.6343 | 160.001 | 11.8081 | 59.97 | 11.882 | 160
44764.597 | 161.896 | 16.6073 | 59.96 | 16.8165 | 44764.6044 | 161.09 | 10.6981 | 60.01 | 10.859 | 44764.6121 | 161.377 | 9.526 | 60 | 9.663 | 44764.6203 | 161.126 | 12.1761 | 60.03 | 12.3475 | 44764.6343 | 161.004 | 11.8081 | 59.97 | 11.917 | 161
44764.597 | 161.897 | 16.6714 | 59.96 | 16.8515 | 44764.6044 | 161.091 | 10.6981 | 60.01 | 10.859 | 44764.6121 | 161.378 | 9.526 | 60 | 9.663 | 44764.6203 | 161.127 | 12.2339 | 60.03 | 12.3475 | 44764.6343 | 161.005 | 11.8377 | 59.97 | 11.917 | 161
44764.597 | 162.9 | 16.6714 | 59.96 | 16.89 | 44764.6044 | 162.093 | 10.6981 | 60.01 | 10.894 | 44764.6121 | 162.381 | 9.526 | 60 | 9.698 | 44764.6203 | 162.129 | 12.2809 | 60.03 | 12.3825 | 44764.6344 | 162.008 | 11.8377 | 59.97 | 11.952 | 162
44764.597 | 162.045 | 16.6714 | 59.96 | 16.9215 | 44764.6044 | 162.094 | 10.7906 | 60.01 | 10.894 | 44764.6121 | 162.382 | 9.5941 | 60 | 9.698 | 44764.6204 | 162.131 | 12.2809 | 60.03 | 12.4175 | 44764.6344 | 162.009 | 11.8771 | 59.97 | 11.952 | 162
44764.597 | 163.046 | 16.7621 | 59.96 | 16.9215 | 44764.6044 | 163.098 | 10.7906 | 60.01 | 10.929 | 44764.6122 | 163.894 | 9.5941 | 60 | 9.733 | 44764.6204 | 163.132 | 12.2809 | 60.03 | 12.4175 | 44764.6344 | 163.048 | 11.8771 | 59.97 | 11.987 | 163
44764.597 | 163.048 | 16.8728 | 59.96 | 16.9565 | 44764.6044 | 163.099 | 10.8577 | 60.01 | 10.929 | 44764.6122 | 163.895 | 9.6264 | 60 | 9.733 | 44764.6204 | 163.446 | 12.2809 | 60 | 12.4175 | 44764.6344 | 163.049 | 11.8771 | 59.97 | 11.987 | 163
44764.597 | 164.428 | 16.8728 | 60.02 | 16.9565 | 44764.6044 | 164.1 | 10.8577 | 60.01 | 10.964 | 44764.6122 | 164.898 | 9.7148 | 60 | 9.803 | 44764.6204 | 164.134 | 12.2809 | 60 | 12.4525 | 44764.6344 | 164.052 | 11.8771 | 59.97 | 12.022 | 164
44764.597 | 164.05 | 16.9168 | 60.02 | 16.9915 | 44764.6044 | 164.101 | 10.8982 | 60.01 | 10.964 | 44764.6122 | 164.902 | 9.7148 | 60 | 9.838 | 44764.6204 | 164.093 | 12.4016 | 60 | 12.4525 | 44764.6344 | 164.053 | 11.9249 | 59.97 | 12.022 | 164
44764.5971 | 165.598 | 16.9168 | 60.02 | 17 | 44764.6044 | 165.104 | 10.8982 | 60.01 | 10.999 | 44764.6122 | 165.905 | 9.7148 | 60 | 9.838 | 44764.6204 | 165.093 | 12.4016 | 60 | 12.5225 | 44764.6344 | 165.055 | 11.9249 | 59.97 | 12.057 | 165
44764.5971 | 165.599 | 16.9168 | 60.02 | 17 | 44764.6044 | 165.107 | 10.8982 | 60.01 | 11.034 | 44764.6122 | 165.909 | 9.7609 | 60 | 9.873 | 44764.6204 | 165.094 | 12.4475 | 60 | 12.5225 | 44764.6344 | 165.056 | 11.9603 | 59.97 | 12.057 | 165
44764.5971 | 166.6 | 16.9168 | 60.02 | 17 | 44764.6044 | 166.108 | 10.9332 | 60.01 | 11.034 | 44764.6122 | 166.911 | 9.7609 | 60 | 9.943 | 44764.6204 | 166.096 | 12.4475 | 60 | 12.5575 | 44764.6344 | 166.058 | 11.9938 | 59.97 | 12.092 | 166
44764.5971 | 166.601 | 16.9168 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 166.11 | 10.9332 | 60.01 | 11.069 | 44764.6122 | 166.912 | 9.8583 | 60 | 9.943 | 44764.6204 | 166.097 | 12.4475 | 60 | 12.5575 | 44764.6344 | 166.06 | 11.9938 | 59.97 | 12.127 | 166
44764.5971 | 167.603 | 16.9202 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 167.111 | 10.9583 | 60.01 | 11.069 | 44764.6122 | 167.915 | 9.8583 | 60 | 9.978 | 44764.6204 | 167.099 | 12.4791 | 60 | 12.5925 | 44764.6344 | 167.061 | 12.0433 | 59.97 | 12.127 | 167
44764.5971 | 167.606 | 16.9414 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 167.114 | 10.9945 | 60.01 | 11.1075 | 44764.6122 | 167.918 | 9.8583 | 60 | 9.978 | 44764.6204 | 167.101 | 12.5207 | 60 | 12.6275 | 44764.6344 | 167.064 | 12.0433 | 59.97 | 12.162 | 167
44764.5971 | 168.608 | 17.0211 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 168.117 | 10.9945 | 60.01 | 11.139 | 44764.6122 | 168.921 | 9.8583 | 60 | 10.0165 | 44764.6204 | 168.103 | 12.5799 | 60 | 12.6625 | 44764.6344 | 168.065 | 12.0433 | 59.97 | 12.162 | 168
44764.5971 | 168.611 | 17.081 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 168.118 | 10.9945 | 60.01 | 11.139 | 44764.6122 | 168.922 | 9.9088 | 60 | 10.0165 | 44764.6205 | 168.105 | 12.6163 | 60 | 12.6975 | 44764.6344 | 168.068 | 12.0728 | 59.97 | 12.197 | 168
44764.5971 | 169.613 | 17.081 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 169.121 | 10.9945 | 60.01 | 11.139 | 44764.6123 | 169.925 | 9.9088 | 60 | 10.0165 | 44764.6205 | 169.108 | 12.6163 | 60 | 12.7325 | 44764.6344 | 169.071 | 12.0728 | 59.97 | 12.197 | 169
44764.5971 | 169.616 | 17.0753 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 169.122 | 11.0357 | 60.01 | 11.139 | 44764.6123 | 169.926 | 9.942 | 60 | 10.0515 | 44764.6205 | 169.111 | 12.6679 | 60 | 12.7675 | 44764.6344 | 169.072 | 12.1222 | 59.97 | 12.239 | 169
44764.5972 | 170.628 | 17.0753 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 170.124 | 11.0357 | 60.01 | 11.181 | 44764.6123 | 170.929 | 9.9912 | 60 | 10.0935 | 44764.6205 | 170.113 | 12.7033 | 60 | 12.8025 | 44764.6345 | 170.075 | 12.1222 | 59.97 | 12.267 | 170
44764.5972 | 170.629 | 17.0276 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 170.125 | 11.0781 | 60.01 | 11.181 | 44764.6123 | 170.932 | 9.9912 | 60 | 10.0935 | 44764.6205 | 170.116 | 12.7033 | 60 | 12.8375 | 44764.6345 | 170.076 | 12.1714 | 59.97 | 12.267 | 170
44764.5972 | 171.63 | 17.0276 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 171.128 | 11.0781 | 60.01 | 11.216 | 44764.6123 | 171.933 | 9.9912 | 60 | 10.1285 | 44764.6205 | 171.118 | 12.7482 | 60 | 12.876 | 44764.6345 | 171.078 | 12.1714 | 59.97 | 12.302 | 171
44764.5972 | 171.631 | 17.0081 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 171.129 | 11.1352 | 60.01 | 11.216 | 44764.6123 | 171.199 | 9.9912 | 60 | 10.1635 | 44764.6205 | 171.121 | 12.7909 | 60 | 12.911 | 44764.6345 | 171.079 | 12.2247 | 59.97 | 12.302 | 171
44764.5972 | 172.634 | 17.0081 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 172.131 | 11.1352 | 60.01 | 11.286 | 44764.6123 | 172.2 | 10.0432 | 60 | 10.1635 | 44764.6205 | 172.123 | 12.7909 | 60 | 12.9495 | 44764.6345 | 172.082 | 12.2247 | 59.97 | 12.337 | 172
44764.5972 | 172.693 | 17.0081 | 60.02 | 17 | 44764.6045 | 172.132 | 11.1655 | 60.01 | 11.286 | 44764.6123 | 172.203 | 10.1462 | 60 | 10.2335 | 44764.6205 | 172.124 | 12.8462 | 60 | 12.9495 | 44764.6345 | 172.083 | 12.2247 | 59.97 | 12.337 | 172
| 173 |  |  |  | 44764.6045 | 173.135 | 11.1655 | 60.01 | 11.321 | 44764.6123 | 173.205 | 10.1462 | 60 | 10.2685 | 44764.6205 | 173.125 | 12.8735 | 60 | 12.9845 | 44764.6345 | 173.085 | 12.2247 | 59.97 | 12.372 | 173
| 173 |  |  |  | 44764.6045 | 173.136 | 11.1655 | 60.01 | 11.321 | 44764.6123 | 173.206 | 10.1844 | 60 | 10.2685 | 44764.6206 | 173.127 | 12.8735 | 60 | 13 | 44764.6345 | 173.086 | 12.2622 | 59.97 | 12.372 | 173
| 174 |  |  |  | 44764.6046 | 174.139 | 11.1655 | 60.01 | 11.356 | 44764.6123 | 174.209 | 10.1844 | 60 | 10.3035 | 44764.6206 | 174.128 | 12.9407 | 60 | 13 | 44764.6345 | 174.089 | 12.2622 | 59.97 | 12.407 | 174
| 174 |  |  |  | 44764.6046 | 174.14 | 11.1969 | 60.01 | 11.356 | 44764.6123 | 174.21 | 10.1844 | 60 | 10.3035 | 44764.6206 | 174.131 | 12.97 | 60 | 13 | 44764.6345 | 174.091 | 12.2932 | 59.97 | 12.407 | 174
| 175 |  |  |  | 44764.6046 | 175.204 | 11.1969 | 60.01 | 11.391 | 44764.6123 | 175.213 | 10.2256 | 60 | 10.3385 | 44764.6206 | 175.132 | 12.9875 | 60 | 13 | 44764.6345 | 175.094 | 12.3682 | 59.97 | 12.449 | 175
| 175 |  |  |  | 44764.6046 | 175.205 | 11.2674 | 60.01 | 11.391 | 44764.6124 | 175.216 | 10.2256 | 60 | 10.3735 | 44764.6206 | 175.134 | 12.9875 | 60 | 13 | 44764.6345 | 175.096 | 12.3682 | 59.97 | 12.4805 | 175
| 176 |  |  |  | 44764.6046 | 176.207 | 11.3065 | 60.01 | 11.426 | 44764.6124 | 176.217 | 10.2659 | 60 | 10.3735 | 44764.6206 | 176.136 | 13.0078 | 60 | 13 | 44764.6345 | 176.097 | 12.4114 | 59.97 | 12.4805 | 176
| 176 |  |  |  | 44764.6046 | 176.211 | 11.3459 | 60.01 | 11.461 | 44764.6124 | 176.22 | 10.2659 | 60 | 10.3735 | 44764.6206 | 176.138 | 13.0043 | 60 | 13 | 44764.6345 | 176.1 | 12.4114 | 59.97 | 12.512 | 176
| 177 |  |  |  | 44764.6046 | 177.214 | 11.3459 | 60.01 | 11.496 | 44764.6124 | 177.221 | 10.2659 | 60 | 10.3735 | 44764.6206 | 177.141 | 13.0036 | 60 | 13 | 44764.6345 | 177.101 | 12.4114 | 59.97 | 12.512 | 177
| 177 |  |  |  | 44764.6046 | 177.215 | 11.3459 | 60.01 | 11.496 | 44764.6124 | 177.396 | 10.2659 | 60.02 | 10.3735 | 44764.6206 | 177.142 | 13.0038 | 60 | 13 | 44764.6345 | 177.104 | 12.4114 | 59.97 | 12.5505 | 177
| 178 |  |  |  | 44764.6046 | 178.217 | 11.3459 | 60.01 | 11.531 | 44764.6124 | 178.223 | 10.2659 | 60.02 | 10.412 | 44764.6207 | 178.144 | 13.0038 | 60 | 13 | 44764.6345 | 178.105 | 12.4283 | 59.97 | 12.5505 | 178
| 178 |  |  |  | 44764.6046 | 178.218 | 11.4025 | 60.01 | 11.531 | 44764.6124 | 178.65 | 10.3461 | 60.02 | 10.412 | 44764.6207 | 178.145 | 13 | 60 | 13 | 44764.6346 | 178.107 | 12.4283 | 59.97 | 12.589 | 178
| 179 |  |  |  | 44764.6046 | 179.411 | 11.4025 | 60.01 | 11.566 | 44764.6124 | 179.652 | 10.3683 | 60.02 | 10.482 | 44764.6207 | 179.147 | 12.9992 | 60 | 13 | 44764.6346 | 179.108 | 12.4794 | 59.97 | 12.589 | 179
| 179 |  |  |  | 44764.6046 | 179.412 | 11.4469 | 60.01 | 11.566 | 44764.6124 | 179.655 | 10.4132 | 60.02 | 10.517 | 44764.6207 | 179.15 | 13.0007 | 60 | 13 | 44764.6346 | 179.111 | 12.4794 | 59.97 | 12.6205 | 179
| 180 |  |  |  | 44764.6046 | 180.414 | 11.4738 | 60.01 | 11.601 | 44764.6124 | 180.657 | 10.4132 | 60.02 | 10.552 | 44764.6207 | 180.151 | 13.0007 | 60 | 13 | 44764.6346 | 180.112 | 12.5452 | 59.97 | 12.6205 | 180
| 180 |  |  |  | 44764.6046 | 180.417 | 11.4738 | 60.01 | 11.636 | 44764.6124 | 180.66 | 10.4764 | 60.02 | 10.587 | 44764.6207 | 180.491 | 13.0007 | 60.03 | 13 | 44764.6346 | 180.115 | 12.5452 | 59.97 | 12.6555 | 180
| 181 |  |  |  | 44764.6046 | 181.418 | 11.5352 | 60.01 | 11.636 | 44764.6124 | 181.662 | 10.5315 | 60.02 | 10.622 |  | 181 |  |  |  | 44764.6346 | 181.118 | 12.5452 | 59.97 | 12.6905 | 181
| 181 |  |  |  | 44764.6047 | 181.421 | 11.5352 | 60.01 | 11.671 | 44764.6124 | 181.664 | 10.5546 | 60.02 | 10.657 |  | 181 |  |  |  | 44764.6346 | 181.119 | 12.5931 | 59.97 | 12.6905 | 181
| 182 |  |  |  | 44764.6047 | 182.422 | 11.5352 | 60.01 | 11.671 | 44764.6125 | 182.665 | 10.5546 | 60.02 | 10.692 |  | 182 |  |  |  | 44764.6346 | 182.121 | 12.5931 | 59.97 | 12.7255 | 182
| 182 |  |  |  | 44764.6047 | 182.424 | 11.5352 | 60.01 | 11.706 | 44764.6125 | 182.667 | 10.6147 | 60.02 | 10.727 |  | 182 |  |  |  | 44764.6346 | 182.122 | 12.644 | 59.97 | 12.7255 | 182
| 183 |  |  |  | 44764.6047 | 183.425 | 11.5836 | 60.01 | 11.706 | 44764.6125 | 183.67 | 10.6528 | 60.02 | 10.762 |  | 183 |  |  |  | 44764.6346 | 183.125 | 12.644 | 59.97 | 12.7605 | 183
| 183 |  |  |  | 44764.6047 | 183.428 | 11.5836 | 60.01 | 11.7445 | 44764.6125 | 183.672 | 10.6528 | 60.02 | 10.797 |  | 183 |  |  |  | 44764.6346 | 183.126 | 12.644 | 59.97 | 12.7605 | 183
| 184 |  |  |  | 44764.6047 | 184.429 | 11.6066 | 60.01 | 11.7445 | 44764.6125 | 184.674 | 10.6528 | 60.02 | 10.8425 |  | 184 |  |  |  | 44764.6346 | 184.128 | 12.644 | 59.97 | 12.7955 | 184
| 184 |  |  |  | 44764.6047 | 184.432 | 11.6066 | 60.01 | 11.7795 | 44764.6125 | 184.675 | 10.7206 | 60.02 | 10.8425 |  | 184 |  |  |  | 44764.6346 | 184.129 | 12.6923 | 59.97 | 12.7955 | 184
| 185 |  |  |  | 44764.6047 | 185.433 | 11.6614 | 60.01 | 11.7795 | 44764.6125 | 185.675 | 10.76 | 60.02 | 10.8775 |  | 185 |  |  |  | 44764.6346 | 185.293 | 12.6923 | 59.98 | 12.7955 | 185
| 185 |  |  |  | 44764.6047 | 185.613 | 11.6614 | 60.01 | 11.8145 | 44764.6125 | 185.677 | 10.8122 | 60.02 | 10.9125 |  | 185 |  |  |  | 44764.6346 | 185.132 | 12.6923 | 59.98 | 12.8305 | 185
| 186 |  |  |  | 44764.6047 | 186.614 | 11.6614 | 60.01 | 11.8145 | 44764.6125 | 186.679 | 10.8564 | 60.02 | 10.9475 |  | 186 |  |  |  | 44764.6346 | 186.656 | 12.7346 | 59.98 | 12.8305 | 186
| 186 |  |  |  | 44764.6047 | 186.627 | 11.6614 | 60.09 | 11.8145 | 44764.6126 | 186.68 | 10.8965 | 60.02 | 10.9825 |  | 186 |  |  |  | 44764.6347 | 186.657 | 12.7633 | 59.98 | 12.9005 | 186
| 187 |  |  |  | 44764.6047 | 187.618 | 11.6614 | 60.09 | 11.8495 | 44764.6126 | 187.682 | 10.8965 | 60.02 | 11.0175 |  | 187 |  |  |  | 44764.6347 | 187.66 | 12.8317 | 59.98 | 12.9355 | 187
| 187 |  |  |  | 44764.6047 | 187.619 | 11.7381 | 60.09 | 11.8495 | 44764.6126 | 187.771 | 10.8965 | 60.02 | 11.0525 |  | 187 |  |  |  | 44764.6347 | 187.662 | 12.896 | 59.98 | 12.9705 | 187
| 188 |  |  |  | 44764.6047 | 188.62 | 11.7743 | 60.09 | 11.8845 | 44764.6126 | 188.772 | 10.8965 | 60.02 | 11.0525 |  | 188 |  |  |  | 44764.6347 | 188.664 | 12.9319 | 59.98 | 13 | 188
| 188 |  |  |  | 44764.6047 | 188.624 | 11.7743 | 60.09 | 11.9195 | 44764.6126 | 188.774 | 11.0171 | 60.02 | 11.0875 |  | 188 |  |  |  | 44764.6347 | 188.666 | 12.9319 | 59.98 | 13 | 188
| 189 |  |  |  | 44764.6047 | 189.625 | 11.8051 | 60.09 | 11.9195 | 44764.6126 | 189.777 | 11.0582 | 60.02 | 11.1225 |  | 189 |  |  |  | 44764.6347 | 189.669 | 12.9662 | 59.98 | 13 | 189
| 189 |  |  |  | 44764.6048 | 189.712 | 11.8051 | 60.09 | 11.9545 | 44764.6126 | 189.78 | 11.0582 | 60.02 | 11.1575 |  | 189 |  |  |  | 44764.6347 | 189.672 | 12.9815 | 59.98 | 13 | 189
| 190 |  |  |  | 44764.6048 | 190.713 | 11.8579 | 60.09 | 11.9545 | 44764.6126 | 190.782 | 11.0993 | 60.02 | 11.1925 |  | 190 |  |  |  | 44764.6347 | 190.88 | 12.9815 | 59.98 | 13 | 190
| 190 |  |  |  | 44764.6048 | 190.716 | 11.8579 | 60.09 | 11.9895 | 44764.6126 | 190.784 | 11.0993 | 60.02 | 11.2275 |  | 190 |  |  |  | 44764.6347 | 190.881 | 12.998 | 59.98 | 13 | 190
| 191 |  |  |  | 44764.6048 | 191.717 | 11.8579 | 60.09 | 11.9895 | 44764.6126 | 191.785 | 11.1435 | 60.02 | 11.2275 |  | 191 |  |  |  | 44764.6348 | 191.883 | 12.998 | 59.98 | 13 | 191
| 191 |  |  |  | 44764.6048 | 191.719 | 11.8994 | 60.09 | 12.0245 | 44764.6126 | 191.786 | 11.1921 | 60.02 | 11.2625 |  | 191 |  |  |  | 44764.6348 | 191.885 | 13.005 | 59.98 | 13 | 191
| 192 |  |  |  | 44764.6048 | 192.722 | 11.8994 | 60.09 | 12.0595 | 44764.6127 | 192.789 | 11.2437 | 60.02 | 11.2975 |  | 192 |  |  |  | 44764.6348 | 192.888 | 13.0039 | 59.98 | 13 | 192
| 192 |  |  |  | 44764.6048 | 192.723 | 11.9398 | 60.09 | 12.0595 | 44764.6127 | 192.792 | 11.2437 | 60.02 | 11.3325 |  | 192 |  |  |  | 44764.6348 | 192.89 | 13.0039 | 59.98 | 13 | 192
| 193 |  |  |  | 44764.6048 | 193.858 | 11.9398 | 60.09 | 12.0945 | 44764.6127 | 193.794 | 11.2958 | 60.02 | 11.3675 |  | 193 |  |  |  | 44764.6348 | 193.891 | 13.0033 | 59.98 | 13 | 193
| 193 |  |  |  | 44764.6048 | 193.859 | 11.9773 | 60.09 | 12.0945 | 44764.6127 | 193.797 | 11.3206 | 60.02 | 11.4025 |  | 193 |  |  |  | 44764.6348 | 193.893 | 13.0052 | 59.98 | 13 | 193
| 194 |  |  |  | 44764.6048 | 194.861 | 11.9773 | 60.09 | 12.1295 | 44764.6127 | 194.931 | 11.3206 | 60.02 | 11.4375 |  | 194 |  |  |  | 44764.6348 | 194.894 | 13.0022 | 59.98 | 13 | 194
| 194 |  |  |  | 44764.6048 | 194.862 | 12.0449 | 60.09 | 12.1295 | 44764.6127 | 194.932 | 11.3206 | 60.02 | 11.4375 |  | 194 |  |  |  | 44764.6348 | 194.897 | 13.0058 | 59.98 | 13 | 194
| 195 |  |  |  | 44764.6048 | 195.865 | 12.0449 | 60.09 | 12.1645 | 44764.6127 | 195.44 | 11.3206 | 60.03 | 11.4375 |  | 195 |  |  |  | 44764.6348 | 195.899 | 13.0058 | 59.98 | 13 | 195
| 195 |  |  |  | 44764.6048 | 195.866 | 12.0449 | 60.09 | 12.1645 | 44764.6127 | 195.933 | 11.2635 | 60.03 | 11.4725 |  | 195 |  |  |  | 44764.6349 | 195.9 | 13.0054 | 59.98 | 13 | 195
| 196 |  |  |  | 44764.6048 | 196.044 | 12.0449 | 60.09 | 12.1995 | 44764.6127 | 196.935 | 11.2635 | 60.03 | 11.5075 |  | 196 |  |  |  | 44764.6349 | 196.902 | 13.0001 | 59.98 | 13 | 196
| 196 |  |  |  | 44764.6048 | 196.045 | 12.075 | 60.09 | 12.1995 | 44764.6127 | 196.172 | 11.42 | 60.03 | 11.5075 |  | 196 |  |  |  | 44764.6349 | 196.903 | 12.9961 | 59.98 | 13 | 196
| 197 |  |  |  | 44764.6049 | 197.047 | 12.1387 | 60.09 | 12.2415 | 44764.6127 | 197.173 | 11.42 | 60.03 | 11.5425 |  | 197 |  |  |  | 44764.6349 | 197.906 | 12.9961 | 59.98 | 13 | 197
| 197 |  |  |  | 44764.6049 | 197.05 | 12.1387 | 60.09 | 12.2765 | 44764.6128 | 197.175 | 11.42 | 60.03 | 11.5775 |  | 197 |  |  |  | 44764.6349 | 197.907 | 12.9961 | 59.98 | 13 | 197
| 198 |  |  |  | 44764.6049 | 198.051 | 12.188 | 60.09 | 12.2765 | 44764.6128 | 198.177 | 11.4909 | 60.03 | 11.6125 |  | 198 |  |  |  | 44764.6349 | 198.908 | 13.0002 | 59.98 | 13 | 198
| 198 |  |  |  | 44764.6049 | 198.055 | 12.188 | 60.09 | 12.3115 | 44764.6128 | 198.178 | 11.5404 | 60.03 | 11.6475 |  | 198 |  |  |  | 44764.6349 | 198.91 | 13.0017 | 59.98 | 13 | 198
| 199 |  |  |  | 44764.6049 | 199.056 | 12.188 | 60.09 | 12.3115 | 44764.6128 | 199.18 | 11.5778 | 60.03 | 11.6825 |  | 199 |  |  |  | 44764.6349 | 199.913 | 13.0017 | 59.98 | 13 | 199
| 199 |  |  |  | 44764.6049 | 199.187 | 12.188 | 60.09 | 12.3465 | 44764.6128 | 199.182 | 11.5778 | 60.03 | 11.7175 |  | 199 |  |  |  | 44764.6349 | 199.914 | 13.0004 | 59.98 | 13 | 199
| 200 |  |  |  | 44764.6049 | 200.188 | 12.2457 | 60.09 | 12.3465 | 44764.6128 | 200.185 | 11.6572 | 60.03 | 11.7525 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 200 |  |  |  | 44764.6049 | 200.19 | 12.2457 | 60.09 | 12.385 | 44764.6128 | 200.187 | 11.6572 | 60.03 | 11.7875 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 201 |  |  |  | 44764.6049 | 201.191 | 12.2946 | 60.09 | 12.385 | 44764.6128 | 201.188 | 11.7093 | 60.03 | 11.8225 |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 201 |  |  |  | 44764.6049 | 201.194 | 12.2946 | 60.09 | 12.42 | 44764.6129 | 201.288 | 11.7093 | 60.03 | 11.8575 |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 202 |  |  |  | 44764.6049 | 202.197 | 12.2946 | 60.09 | 12.455 | 44764.6129 | 202.289 | 11.7093 | 60.03 | 11.8575 |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 202 |  |  |  | 44764.6049 | 202.198 | 12.3369 | 60.09 | 12.455 | 44764.6129 | 202.291 | 11.7093 | 60.03 | 11.8925 |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 203 |  |  |  | 44764.6049 | 203.201 | 12.3369 | 60.09 | 12.49 | 44764.6129 | 203.292 | 11.8073 | 60.03 | 11.8925 |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 203 |  |  |  | 44764.6049 | 203.202 | 12.3901 | 60.09 | 12.49 | 44764.6129 | 203.293 | 11.842 | 60.03 | 11.9275 |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 204 |  |  |  | 44764.6049 | 204.368 | 12.3901 | 60.09 | 12.525 | 44764.6129 | 204.295 | 11.8754 | 60.03 | 11.9625 |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 204 |  |  |  | 44764.6049 | 204.37 | 12.4311 | 60.09 | 12.525 | 44764.6129 | 204.298 | 11.8754 | 60.03 | 12.0045 |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 205 |  |  |  | 44764.605 | 205.37 | 12.4311 | 60.09 | 12.567 | 44764.6129 | 205.299 | 11.9055 | 60.03 | 12.043 |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 205 |  |  |  | 44764.605 | 205.374 | 12.479 | 60.09 | 12.602 | 44764.6129 | 205.302 | 11.9597 | 60.03 | 12.0745 |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 206 |  |  |  | 44764.605 | 206.377 | 12.479 | 60.09 | 12.637 | 44764.6129 | 206.304 | 11.998 | 60.03 | 12.1095 |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 206 |  |  |  | 44764.605 | 206.378 | 12.5343 | 60.09 | 12.637 | 44764.6129 | 206.307 | 11.998 | 60.03 | 12.1445 |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 207 |  |  |  | 44764.605 | 207.38 | 12.5849 | 60.09 | 12.672 | 44764.613 | 207.427 | 11.998 | 60.03 | 12.1795 |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 207 |  |  |  | 44764.605 | 207.384 | 12.5849 | 60.09 | 12.707 | 44764.613 | 207.428 | 12.053 | 60.03 | 12.1795 |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 208 |  |  |  | 44764.605 | 208.387 | 12.6337 | 60.09 | 12.742 | 44764.613 | 208.429 | 12.1028 | 60.03 | 12.2145 |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 208 |  |  |  | 44764.605 | 208.474 | 12.6337 | 60.09 | 12.777 | 44764.613 | 208.431 | 12.1621 | 60.03 | 12.2495 |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 209 |  |  |  | 44764.605 | 209.475 | 12.6337 | 60.09 | 12.777 | 44764.613 | 209.434 | 12.1621 | 60.03 | 12.2845 |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 209 |  |  |  | 44764.605 | 209.478 | 12.6337 | 60.09 | 12.8155 | 44764.613 | 209.436 | 12.2098 | 60.03 | 12.3195 |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 210 |  |  |  | 44764.605 | 210.479 | 12.6945 | 60.09 | 12.8155 | 44764.613 | 210.438 | 12.2658 | 60.03 | 12.3545 |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 210 |  |  |  | 44764.6051 | 210.482 | 12.6945 | 60.09 | 12.8505 | 44764.613 | 210.441 | 12.3026 | 60.03 | 12.3895 |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 211 |  |  |  | 44764.6051 | 211.483 | 12.7685 | 60.09 | 12.8505 | 44764.613 | 211.442 | 12.3447 | 60.03 | 12.4245 |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 211 |  |  |  | 44764.6051 | 211.043 | 12.7685 | 60.03 | 12.8505 | 44764.613 | 211.445 | 12.3447 | 60.03 | 12.4595 |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 212 |  |  |  | 44764.6051 | 212.484 | 12.7685 | 60.03 | 12.8855 | 44764.6131 | 212.446 | 12.3954 | 60.03 | 12.4945 |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 212 |  |  |  | 44764.6051 | 212.485 | 12.806 | 60.03 | 12.8855 | 44764.6131 | 212.485 | 12.3954 | 59.93 | 12.4945 |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 213 |  |  |  | 44764.6051 | 213.488 | 12.806 | 60.03 | 12.9205 | 44764.6131 | 213.449 | 12.4321 | 59.93 | 12.5295 |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 213 |  |  |  | 44764.6051 | 213.489 | 12.8397 | 60.03 | 12.9205 | 44764.6131 | 213.451 | 12.4321 | 59.93 | 12.568 |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 214 |  |  |  | 44764.6051 | 214.492 | 12.8397 | 60.03 | 12.9555 | 44764.6131 | 214.454 | 12.4993 | 59.93 | 12.603 |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 214 |  |  |  | 44764.6051 | 214.493 | 12.8397 | 60.03 | 12.9555 | 44764.6131 | 214.457 | 12.5427 | 59.93 | 12.6415 |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 215 |  |  |  | 44764.6051 | 215.495 | 12.8397 | 60.03 | 12.9905 | 44764.6131 | 215.458 | 12.5832 | 59.93 | 12.673 |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 215 |  |  |  | 44764.6051 | 215.496 | 12.8836 | 60.03 | 12.9905 | 44764.6131 | 215.461 | 12.5832 | 59.93 | 12.708 |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 216 |  |  |  | 44764.6051 | 216.5 | 12.8836 | 60.03 | 13.0255 | 44764.6131 | 216.462 | 12.6479 | 59.93 | 12.743 |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 216 |  |  |  | 44764.6051 | 216.501 | 12.9211 | 60.03 | 13.0255 | 44764.6132 | 216.465 | 12.6622 | 59.93 | 12.778 |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 217 |  |  |  | 44764.6051 | 217.503 | 12.9211 | 60.03 | 13.0605 | 44764.6132 | 217.468 | 12.6622 | 59.93 | 12.813 |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 217 |  |  |  | 44764.6051 | 217.506 | 12.9211 | 60.03 | 13.0955 | 44764.6132 | 217.47 | 12.7274 | 59.93 | 12.848 |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 218 |  |  |  | 44764.6051 | 218.507 | 12.9793 | 60.03 | 13.0955 | 44764.6132 | 218.473 | 12.7738 | 59.93 | 12.883 |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 218 |  |  |  | 44764.6051 | 218.509 | 12.9793 | 60.03 | 13.1305 | 44764.6132 | 218.539 | 12.7738 | 59.93 | 12.918 |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 219 |  |  |  | 44764.6051 | 219.51 | 13.0399 | 60.03 | 13.1305 | 44764.6132 | 219.541 | 12.8397 | 59.93 | 12.918 |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 219 |  |  |  | 44764.6052 | 219.513 | 13.0399 | 60.03 | 13.1655 | 44764.6132 | 219.542 | 12.8397 | 59.93 | 12.953 |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 220 |  |  |  | 44764.6052 | 220.514 | 13.0399 | 60.03 | 13.1655 | 44764.6132 | 220.543 | 12.8721 | 59.93 | 12.988 |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 220 |  |  |  | 44764.6052 | 220.517 | 13.0399 | 60.03 | 13.2005 | 44764.6132 | 220.545 | 12.9077 | 59.93 | 13 |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 221 |  |  |  | 44764.6052 | 221.518 | 13.0704 | 60.03 | 13.2005 | 44764.6132 | 221.547 | 12.9077 | 59.93 | 13 |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 221 |  |  |  | 44764.6052 | 221.521 | 13.0704 | 60.03 | 13.2355 | 44764.6133 | 221.55 | 12.9577 | 59.93 | 13 |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 222 |  |  |  | 44764.6052 | 222.522 | 13.1101 | 60.03 | 13.2355 | 44764.6133 | 222.552 | 12.9951 | 59.93 | 13 |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 222 |  |  |  | 44764.6052 | 222.523 | 13.1101 | 60.03 | 13.2705 | 44764.6133 | 222.554 | 12.9951 | 59.93 | 13 |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 223 |  |  |  | 44764.6052 | 223.524 | 13.1495 | 60.03 | 13.2705 | 44764.6133 | 223.555 | 13.007 | 59.93 | 13 |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 223 |  |  |  | 44764.6052 | 223.527 | 13.1815 | 60.03 | 13.3055 | 44764.6133 | 223.557 | 13.0121 | 59.93 | 13 |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 224 |  |  |  | 44764.6052 | 224.53 | 13.1815 | 60.03 | 13.3405 | 44764.6133 | 224.761 | 13.0121 | 59.93 | 13 |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 224 |  |  |  | 44764.6052 | 224.531 | 13.2334 | 60.03 | 13.3405 | 44764.6133 | 224.762 | 13.0079 | 59.93 | 13 |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 225 |  |  |  | 44764.6052 | 225.533 | 13.2334 | 60.03 | 13.3755 | 44764.6133 | 225.765 | 13.0079 | 59.93 | 13 |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 225 |  |  |  | 44764.6052 | 225.534 | 13.2334 | 60.03 | 13.3755 | 44764.6133 | 225.768 | 13.0056 | 59.93 | 13 |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 226 |  |  |  | 44764.6052 | 226.537 | 13.2334 | 60.03 | 13.4455 | 44764.6133 | 226.977 | 13.0056 | 59.93 | 13 |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 226 |  |  |  | 44764.6052 | 226.538 | 13.2959 | 60.03 | 13.4455 | 44764.6133 | 226.978 | 13.0037 | 59.93 | 13 |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 227 |  |  |  | 44764.6052 | 227.541 | 13.2959 | 60.03 | 13.4455 | 44764.6134 | 227.979 | 12.9879 | 59.93 | 13 |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 227 |  |  |  | 44764.6052 | 227.542 | 13.321 | 60.03 | 13.4455 | 44764.6134 | 227.981 | 13.0012 | 59.93 | 13 |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 228 |  |  |  | 44764.6053 | 228.544 | 13.321 | 60.03 | 13.5155 | 44764.6134 | 228.983 | 13.0012 | 59.93 | 13 |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 228 |  |  |  | 44764.6053 | 228.545 | 13.391 | 60.03 | 13.5155 | 44764.6134 | 228.985 | 13.0012 | 59.93 | 13 |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 229 |  |  |  | 44764.6053 | 229.549 | 13.4381 | 60.03 | 13.5505 | 44764.6134 | 229.987 | 13.0046 | 59.93 | 13 |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 229 |  |  |  | 44764.6053 | 229.552 | 13.4381 | 60.03 | 13.5505 | 44764.6134 | 229.53 | 13.0046 | 59.97 | 13 |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 230 |  |  |  | 44764.6053 | 230.555 | 13.4381 | 60.03 | 13.589 | 44764.6134 | 230.009 | 13.0046 | 59.97 | 13 |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 230 |  |  |  | 44764.6053 | 230.556 | 13.4781 | 60.03 | 13.589 | 44764.6134 | 230.01 | 13.0012 | 59.97 | 13 |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 231 |  |  |  | 44764.6053 | 231.735 | 13.4781 | 60.03 | 13.624 | 44764.6134 | 231.012 | 13.001 | 59.97 | 13 |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 231 |  |  |  | 44764.6053 | 231.737 | 13.4781 | 60.03 | 13.624 | 44764.6134 | 231.015 | 13 | 59.97 | 13 |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 232 |  |  |  | 44764.6053 | 232.737 | 13.4781 | 60.03 | 13.666 | 44764.6135 | 232.125 | 13 | 59.97 | 13 |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 232 |  |  |  | 44764.6053 | 232.738 | 13.4991 | 60.03 | 13.666 | 44764.6135 | 232.126 | 12.9961 | 59.97 | 13 |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 233 |  |  |  | 44764.6053 | 233.741 | 13.4991 | 60.03 | 13.701 | 44764.6135 | 233.127 | 13.0022 | 59.97 | 13 |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 233 |  |  |  | 44764.6053 | 233.742 | 13.5348 | 60.03 | 13.701 | 44764.6135 | 233.129 | 13.0026 | 59.97 | 13 |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 234 |  |  |  | 44764.6053 | 234.743 | 13.5865 | 60.03 | 13.736 | 44764.6135 | 234.131 | 13.0026 | 59.97 | 13 |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 234 |  |  |  | 44764.6054 | 234.747 | 13.6484 | 60.03 | 13.771 | 44764.6135 | 234.133 | 13.0026 | 59.97 | 13 |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 235 |  |  |  | 44764.6054 | 235.751 | 13.6484 | 60.03 | 13.806 | 44764.6135 | 235.136 | 13.0028 | 59.97 | 13 |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 235 |  |  |  | 44764.6054 | 235.752 | 13.6484 | 60.03 | 13.806 | 44764.6135 | 235.138 | 13.0009 | 59.97 | 13 |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 236 |  |  |  | 44764.6054 | 236.753 | 13.6484 | 60.03 | 13.841 | 44764.6135 | 236.14 | 12.9871 | 59.97 | 13 |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 236 |  |  |  | 44764.6054 | 236.754 | 13.6961 | 60.03 | 13.841 | 44764.6135 | 236.142 | 12.9957 | 59.97 | 13 |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 237 |  |  |  | 44764.6054 | 237.071 | 13.6961 | 60.03 | 13.876 | 44764.6136 | 237.144 | 12.9957 | 59.97 | 13 |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 237 |  |  |  | 44764.6054 | 237.072 | 13.7355 | 60.03 | 13.876 | 44764.6136 | 237.147 | 13.0023 | 59.97 | 13 |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 238 |  |  |  | 44764.6054 | 238.075 | 13.7823 | 60.03 | 13.911 | 44764.6136 | 238.148 | 13.0029 | 59.97 | 13 |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 238 |  |  |  | 44764.6054 | 238.102 | 13.7823 | 59.97 | 13.911 | 44764.6136 | 238.15 | 13.0029 | 59.97 | 13 |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 239 |  |  |  | 44764.6054 | 239.078 | 13.7823 | 59.97 | 13.946 | 44764.6136 | 239.152 | 13.0032 | 59.97 | 13 |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 239 |  |  |  | 44764.6054 | 239.08 | 13.7823 | 59.97 | 13.981 | 44764.6136 | 239.154 | 13.0026 | 59.97 | 13 |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 240 |  |  |  | 44764.6054 | 240.081 | 13.8433 | 59.97 | 13.981 | 44764.6136 | 240.156 | 13.0028 | 59.97 | 13 |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 240 |  |  |  | 44764.6054 | 240.211 | 13.8433 | 59.97 | 14 | 44764.6136 | 240.158 | 12.9868 | 59.97 | 13 |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 241 |  |  |  | 44764.6054 | 241.212 | 13.8919 | 59.97 | 14 | 44764.6136 | 241.16 | 12.9868 | 59.97 | 13 |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 241 |  |  |  | 44764.6055 | 241.217 | 13.8919 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 241.161 | 12.9382 | 59.97 | 13 |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 242 |  |  |  | 44764.6055 | 242.218 | 13.9218 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 242.164 | 12.94 | 59.97 | 13 |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 242 |  |  |  | 44764.6055 | 242.22 | 13.9218 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 242.166 | 12.9417 | 59.97 | 13 |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 243 |  |  |  | 44764.6055 | 243.221 | 13.9218 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 243.167 | 12.9417 | 59.97 | 13 |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 243 |  |  |  | 44764.6055 | 243.224 | 13.9437 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 243.17 | 12.9417 | 59.97 | 13 |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 244 |  |  |  | 44764.6055 | 244.418 | 13.9437 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 244.172 | 12.9747 | 59.97 | 13 |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 244 |  |  |  | 44764.6055 | 244.419 | 13.9495 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 244.175 | 12.9928 | 59.97 | 13 |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 245 |  |  |  | 44764.6055 | 245.421 | 13.9535 | 59.97 | 14 | 44764.6137 | 245.178 | 13.0026 | 59.97 | 13 |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 245 |  |  |  | 44764.6055 | 245.424 | 13.9535 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 245.18 | 12.9999 | 59.97 | 13 |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 246 |  |  |  | 44764.6055 | 246.425 | 13.9526 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 246.573 | 12.9999 | 59.99 | 13 |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 246 |  |  |  | 44764.6055 | 246.427 | 13.9526 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 246.183 | 13.0042 | 59.99 | 13 |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 247 |  |  |  | 44764.6055 | 247.428 | 13.9512 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 247.185 | 13.0023 | 59.99 | 13 |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 247 |  |  |  | 44764.6055 | 247.43 | 13.9512 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 247.188 | 13.0037 | 59.99 | 13 |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 248 |  |  |  | 44764.6055 | 248.431 | 13.9528 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 248.27 | 13.0037 | 59.99 | 13 |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 248 |  |  |  | 44764.6055 | 248.434 | 13.9528 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 248.271 | 13.0037 | 59.99 | 13 |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 249 |  |  |  | 44764.6055 | 249.435 | 13.9528 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 249.273 | 13.002 | 59.99 | 13 |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 249 |  |  |  | 44764.6056 | 249.437 | 13.9528 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 249.275 | 13.0025 | 59.99 | 13 |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 250 |  |  |  | 44764.6056 | 250.438 | 13.9467 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 250.277 | 13.0026 | 59.99 | 13 |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 250 |  |  |  | 44764.6056 | 250.441 | 13.9467 | 59.97 | 14 | 44764.6138 | 250.278 | 13.0026 | 59.99 | 13 |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 251 |  |  |  | 44764.6056 | 251.442 | 13.9467 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 251.281 | 13.0032 | 59.99 | 13 |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 251 |  |  |  | 44764.6056 | 251.444 | 13.9467 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 251.283 | 13.0024 | 59.99 | 13 |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 252 |  |  |  | 44764.6056 | 252.445 | 13.9641 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 252.285 | 13.0024 | 59.99 | 13 |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 252 |  |  |  | 44764.6056 | 252.448 | 13.9641 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 252.288 | 12.9993 | 59.99 | 13 |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 253 |  |  |  | 44764.6056 | 253.449 | 13.9597 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 253.29 | 13.0066 | 59.99 | 13 |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 253 |  |  |  | 44764.6056 | 253.452 | 13.9597 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 253.292 | 13.001 | 59.99 | 13 |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 254 |  |  |  | 44764.6056 | 254.453 | 13.9702 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 254.295 | 13.001 | 59.99 | 13 |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 254 |  |  |  | 44764.6056 | 254.454 | 13.9702 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 254.297 | 13.001 | 59.99 | 13 |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 255 |  |  |  | 44764.6056 | 255.455 | 13.9724 | 59.97 | 14 | 44764.6139 | 255.298 | 13.0005 | 59.99 | 13 |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 255 |  |  |  | 44764.6056 | 255.458 | 13.9724 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 255.3 | 12.9933 | 59.99 | 13 |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 256 |  |  |  | 44764.6056 | 256.459 | 13.9724 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 256.302 | 13.0002 | 59.99 | 13 |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 256 |  |  |  | 44764.6056 | 256.461 | 13.9724 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 256.305 | 13.0002 | 59.99 | 13 |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 257 |  |  |  | 44764.6056 | 257.462 | 13.9826 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 257.307 | 13.1206 | 59.99 | 13 |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 257 |  |  |  | 44764.6057 | 257.465 | 13.9826 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 257.31 | 13.0893 | 59.99 | 13 |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 258 |  |  |  | 44764.6057 | 258.466 | 13.9939 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 258.453 | 13.0893 | 59.99 | 13 |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 258 |  |  |  | 44764.6057 | 258.469 | 13.9939 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 258.455 | 13.0508 | 59.99 | 13 |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 259 |  |  |  | 44764.6057 | 259.473 | 14.0017 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 259.456 | 13.0277 | 59.99 | 13 |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 259 |  |  |  | 44764.6057 | 259.476 | 14.0017 | 59.97 | 14 | 44764.614 | 259.457 | 13.0016 | 59.99 | 13 |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 44764.614 | 260.459 | 13.0016 | 59.99 | 13 |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 44764.6141 | 260.46 | 12.991 | 59.99 | 13 |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 44764.6141 | 261.462 | 12.9834 | 59.99 | 13 |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 44764.6141 | 261.463 | 12.9834 | 59.99 | 13 |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 44764.6141 | 262.465 | 12.9958 | 59.99 | 13 |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 44764.6141 | 262.467 | 12.9943 | 59.99 | 13 |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 44764.6141 | 263.617 | 12.9943 | 60.02 | 13 |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 44764.6141 | 263.468 | 12.9943 | 60.02 | 13 |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 44764.6141 | 264.471 | 12.9993 | 60.02 | 13 |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 44764.6141 | 264.472 | 12.9999 | 60.02 | 13 |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 44764.6141 | 265.474 | 12.9967 | 60.02 | 13 |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 44764.6142 | 265.476 | 12.9967 | 60.02 | 13 |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 44764.6142 | 266.477 | 12.9968 | 60.02 | 13 |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 44764.6142 | 266.479 | 13.0008 | 60.02 | 13 |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 44764.6142 | 267.48 | 13.0001 | 60.02 | 13 |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 44764.6142 | 267.482 | 12.9978 | 60.02 | 13 |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 44764.6142 | 268.484 | 13.0046 | 60.02 | 13 |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 44764.6142 | 268.485 | 13.0046 | 60.02 | 13 |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 44764.6142 | 269.488 | 13.0046 | 60.02 | 13 |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 44764.6143 | 269.489 | 12.9985 | 60.02 | 13 |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 44764.6143 | 270.492 | 12.9985 | 60.02 | 13 |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 44764.6143 | 270.493 | 13.0029 | 60.02 | 13 |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 44764.6143 | 271.495 | 13.0084 | 60.02 | 13 |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 44764.6143 | 271.497 | 13.0084 | 60.02 | 13 |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 44764.6143 | 272.498 | 13.0188 | 60.02 | 13 |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 44764.6143 | 272.501 | 13.0188 | 60.02 | 13 |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 44764.6143 | 273.503 | 13.0219 | 60.02 | 12.9825 |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 44764.6143 | 273.506 | 13.0273 | 60.02 | 12.9475 |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 44764.6144 | 274.509 | 13.0096 | 60.02 | 12.9125 |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 44764.6144 | 274.511 | 13.0096 | 60.02 | 12.8775 |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 44764.6144 | 275.514 | 12.9803 | 60.02 | 12.8425 |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 44764.6144 | 275.516 | 12.928 | 60.02 | 12.8075 |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 44764.6144 | 276.519 | 12.8889 | 60.02 | 12.7725 |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 44764.6144 | 276.521 | 12.8889 | 60.02 | 12.7375 |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 44764.6144 | 277.524 | 12.8889 | 60.02 | 12.7025 |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 44764.6144 | 277.525 | 12.8279 | 60.02 | 12.7025 |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 44764.6144 | 278.568 | 12.8279 | 60.02 | 12.6675 |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 44764.6144 | 278.571 | 12.8279 | 60.02 | 12.6675 |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 44764.6145 | 279.573 | 12.7685 | 60.02 | 12.6325 |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 44764.6145 | 279.663 | 12.7685 | 60.03 | 12.6325 |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 44764.6145 | 280.575 | 12.7685 | 60.03 | 12.5975 |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.166
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.1
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.19
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.178
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.166

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.148 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 2.19 | 12.23%
2 | 9 | 50.28% | 2.13 | 11.9%
3 | 9 | 50.28% | 2.202 | 12.3%
4 | 9 | 50.28% | 2.202 | 12.3%
5 | 9 | 50.28% | 2.17 | 12.12%
Promedio |  |  | 2.1788 | 12.17%
Desviación estándar |  |  | 0.030252
Coeficiente de variación |  |  | 1.388%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.434% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44764.5907 | 0.677 | 17.181 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 0.486 | 14.0027 | 59.97 | 14 | 44764.6142 | 0.48 | 13.0001 | 60.02 | 13 | 44764.6209 | 0.19 | 13.0002 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 0.814 | 13.0018 | 59.98 | 13 | 0
44764.5907 | 0.679 | 17.1447 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 0.487 | 13.9984 | 59.97 | 14 | 44764.6142 | 0.482 | 12.9978 | 60.02 | 13 | 44764.6209 | 0.193 | 13.0015 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 0.816 | 13.0018 | 59.98 | 13 | 0
44764.5907 | 1.681 | 17.1321 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 1.551 | 13.9984 | 59.97 | 14 | 44764.6142 | 1.484 | 13.0046 | 60.02 | 13 | 44764.6209 | 1.351 | 13.0015 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 1.818 | 13.0043 | 59.98 | 13 | 1
44764.5907 | 1.683 | 17.1157 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 1.552 | 13.9984 | 59.97 | 14 | 44764.6142 | 1.485 | 13.0046 | 60.02 | 13 | 44764.6209 | 1.353 | 12.9964 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 1.82 | 12.9977 | 59.98 | 13 | 1
44764.5908 | 2.686 | 17.1157 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 2.552 | 13.9984 | 59.97 | 14 | 44764.6142 | 2.488 | 13.0046 | 60.02 | 13 | 44764.6209 | 2.353 | 13.0022 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 2.823 | 12.997 | 59.98 | 13 | 2
44764.5908 | 2.688 | 17.1138 | 59.97 | 17 | 44764.6057 | 2.553 | 14.0008 | 59.97 | 14 | 44764.6143 | 2.489 | 12.9985 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 2.355 | 13.0022 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 2.826 | 12.997 | 59.98 | 13 | 2
44764.5908 | 3.299 | 17.1138 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 3.147 | 14.0008 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 3.492 | 12.9985 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 3.356 | 13.0022 | 60.03 | 13 | 44764.6352 | 3.828 | 12.9984 | 59.98 | 13 | 3
44764.5908 | 3.691 | 17.1138 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 3.557 | 14.0031 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 3.493 | 13.0029 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 3.357 | 13.0039 | 60.03 | 13 | 44764.6353 | 3.831 | 12.9981 | 59.98 | 12.993 | 3
44764.5908 | 4.692 | 17.118 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 4.599 | 14.0089 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 4.495 | 13.0084 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 4.359 | 12.9948 | 60.03 | 13 | 44764.6353 | 4.05 | 12.9981 | 59.98 | 12.958 | 4
44764.5908 | 4.694 | 17.118 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 4.603 | 14.0089 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 4.497 | 13.0084 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 4.362 | 12.9948 | 60.03 | 13 | 44764.6353 | 4.051 | 12.9981 | 59.98 | 12.958 | 4
44764.5908 | 5.695 | 17.118 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 5.604 | 13.9987 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 5.498 | 13.0188 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 5.363 | 12.9913 | 60.03 | 13 | 44764.6353 | 5.053 | 13.0006 | 59.98 | 12.923 | 5
44764.5908 | 5.695 | 17.118 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 5.606 | 13.9987 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 5.501 | 13.0188 | 60.02 | 13 | 44764.621 | 5.366 | 13.0005 | 60.03 | 13 | 44764.6353 | 5.055 | 12.975 | 59.98 | 12.888 | 5
44764.5908 | 6.696 | 17.1053 | 60.05 | 17 | 44764.6058 | 6.607 | 13.9987 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 6.503 | 13.0219 | 60.02 | 12.9825 | 44764.621 | 6.368 | 13.0005 | 60.03 | 12.9895 | 44764.6353 | 6.152 | 12.975 | 59.98 | 12.853 | 6
44764.5908 | 6.698 | 17.1026 | 60.05 | 16.9755 | 44764.6058 | 6.609 | 13.9987 | 60.03 | 14 | 44764.6143 | 6.506 | 13.0273 | 60.02 | 12.9475 | 44764.621 | 6.369 | 13.0067 | 60.03 | 12.9895 | 44764.6353 | 6.153 | 12.9278 | 59.98 | 12.853 | 6
44764.5908 | 7.829 | 17.1026 | 60.05 | 16.9405 | 44764.6058 | 7.61 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 7.509 | 13.0096 | 60.02 | 12.9125 | 44764.621 | 7.371 | 13.0067 | 60.03 | 12.9545 | 44764.6353 | 7.154 | 12.9278 | 59.98 | 12.818 | 7
44764.5908 | 7.83 | 17.1026 | 60.05 | 16.9405 | 44764.6058 | 7.612 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 7.511 | 13.0096 | 60.02 | 12.8775 | 44764.621 | 7.373 | 12.9919 | 60.03 | 12.9195 | 44764.6353 | 7.157 | 12.9047 | 59.98 | 12.783 | 7
44764.5908 | 8.832 | 17.1026 | 60.05 | 16.895 | 44764.6058 | 8.613 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 8.514 | 12.9803 | 60.02 | 12.8425 | 44764.6211 | 8.376 | 12.934 | 60.03 | 12.8845 | 44764.6353 | 8.443 | 12.9047 | 59.99 | 12.783 | 8
44764.5908 | 8.833 | 17.0829 | 60.05 | 16.895 | 44764.6058 | 8.616 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 8.516 | 12.928 | 60.02 | 12.8075 | 44764.6211 | 8.534 | 12.934 | 59.98 | 12.8845 | 44764.6353 | 8.158 | 12.8488 | 59.99 | 12.748 | 8
44764.5909 | 9.835 | 17.0341 | 60.05 | 16.86 | 44764.6058 | 9.617 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 9.519 | 12.8889 | 60.02 | 12.7725 | 44764.6211 | 9.379 | 12.934 | 59.98 | 12.8495 | 44764.6353 | 9.161 | 12.794 | 59.99 | 12.706 | 9
44764.5909 | 9.837 | 17.023 | 60.05 | 16.825 | 44764.6058 | 9.62 | 13.9994 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 9.521 | 12.8889 | 60.02 | 12.7375 | 44764.6211 | 9.381 | 12.8835 | 59.98 | 12.8145 | 44764.6354 | 9.164 | 12.7718 | 59.99 | 12.671 | 9
44764.5909 | 10.84 | 17.023 | 60.05 | 16.79 | 44764.6058 | 10.621 | 13.9976 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 10.524 | 12.8889 | 60.02 | 12.7025 | 44764.6211 | 10.384 | 12.8683 | 59.98 | 12.7795 | 44764.6354 | 10.166 | 12.7718 | 59.99 | 12.636 | 10
44764.5909 | 10.841 | 17.023 | 60.05 | 16.79 | 44764.6059 | 10.623 | 13.9976 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 10.525 | 12.8279 | 60.02 | 12.7025 | 44764.6211 | 10.386 | 12.8489 | 59.98 | 12.7445 | 44764.6354 | 10.169 | 12.6984 | 59.99 | 12.601 | 10
44764.5909 | 11.842 | 16.9625 | 60.05 | 16.755 | 44764.6059 | 11.624 | 13.9976 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 11.568 | 12.8279 | 60.02 | 12.6675 | 44764.6211 | 11.389 | 12.7956 | 59.98 | 12.7095 | 44764.6354 | 11.17 | 12.6984 | 59.99 | 12.566 | 11
44764.5909 | 11.843 | 16.935 | 60.05 | 16.72 | 44764.6059 | 11.628 | 14.0095 | 60.03 | 14 | 44764.6144 | 11.571 | 12.8279 | 60.02 | 12.6675 | 44764.6211 | 11.392 | 12.7956 | 59.98 | 12.6745 | 44764.6354 | 11.171 | 12.6727 | 59.99 | 12.566 | 11
44764.5909 | 12.846 | 16.8417 | 60.05 | 16.685 | 44764.6059 | 12.634 | 14.0095 | 60.03 | 14 | 44764.6145 | 12.573 | 12.7685 | 60.02 | 12.6325 | 44764.6211 | 12.393 | 12.7956 | 59.98 | 12.6745 | 44764.6354 | 12.173 | 12.6727 | 59.99 | 12.531 | 12
44764.5909 | 12.957 | 16.8417 | 60.05 | 16.65 | 44764.6059 | 12.635 | 14.0095 | 60.03 | 14 | 44764.6145 | 12.663 | 12.7685 | 60.03 | 12.6325 | 44764.6211 | 12.394 | 12.7649 | 59.98 | 12.6395 | 44764.6354 | 12.175 | 12.6083 | 59.99 | 12.496 | 12
44764.5909 | 13.959 | 16.8417 | 60.05 | 16.65 | 44764.6059 | 13.637 | 14.0095 | 60.03 | 13.9685 | 44764.6145 | 13.575 | 12.7685 | 60.03 | 12.5975 | 44764.6212 | 13.397 | 12.6712 | 59.98 | 12.6045 | 44764.6354 | 13.177 | 12.6083 | 59.99 | 12.461 | 13
44764.5909 | 13.96 | 16.8417 | 60.05 | 16.6115 | 44764.6059 | 13.638 | 14.0001 | 60.03 | 13.9685 | 44764.6145 | 13.577 | 12.7235 | 60.03 | 12.5625 | 44764.6212 | 13.399 | 12.5612 | 59.98 | 12.5695 | 44764.6354 | 13.178 | 12.5761 | 59.99 | 12.461 | 13
44764.5909 | 14.963 | 16.7768 | 60.05 | 16.6115 | 44764.6059 | 14.639 | 13.9933 | 60.03 | 13.93 | 44764.6145 | 14.579 | 12.6756 | 60.03 | 12.524 | 44764.6212 | 14.402 | 12.5303 | 59.98 | 12.5345 | 44764.6354 | 14.18 | 12.5058 | 59.99 | 12.426 | 14
44764.5909 | 14.964 | 16.7768 | 60.05 | 16.5765 | 44764.6059 | 14.642 | 13.9933 | 60.03 | 13.8985 | 44764.6145 | 14.581 | 12.6756 | 60.03 | 12.4925 | 44764.6212 | 14.403 | 12.5303 | 59.98 | 12.4995 | 44764.6355 | 14.181 | 12.5058 | 59.99 | 12.391 | 14
44764.5909 | 15.965 | 16.7103 | 60.05 | 16.5765 | 44764.6059 | 15.643 | 13.9774 | 60.03 | 13.8985 | 44764.6145 | 15.583 | 12.5959 | 60.03 | 12.4925 | 44764.6212 | 15.404 | 12.5303 | 59.98 | 12.4995 | 44764.6355 | 15.184 | 12.4506 | 59.99 | 12.356 | 15
44764.591 | 15.967 | 16.7103 | 60.05 | 16.538 | 44764.6059 | 15.645 | 13.9774 | 60.03 | 13.8985 | 44764.6145 | 15.585 | 12.5959 | 60.03 | 12.454 | 44764.6212 | 15.405 | 12.5002 | 59.98 | 12.4645 | 44764.6355 | 15.512 | 12.4506 | 59.99 | 12.356 | 15
44764.591 | 16.968 | 16.7103 | 60.05 | 16.538 | 44764.6059 | 16.646 | 13.9552 | 60.03 | 13.8635 | 44764.6145 | 16.588 | 12.5302 | 60.03 | 12.4225 | 44764.6212 | 16.407 | 12.4316 | 59.98 | 12.4295 | 44764.6355 | 16.513 | 12.4506 | 59.99 | 12.356 | 16
44764.591 | 16.969 | 16.7103 | 60.05 | 16.503 | 44764.6059 | 16.648 | 13.9552 | 60.03 | 13.8285 | 44764.6145 | 16.59 | 12.4987 | 60.03 | 12.377 | 44764.6212 | 16.408 | 12.4316 | 59.98 | 12.3945 | 44764.6355 | 16.515 | 12.3778 | 59.99 | 12.286 | 16
44764.591 | 17.97 | 16.6252 | 60.05 | 16.503 | 44764.6059 | 17.649 | 13.9552 | 60.03 | 13.8285 | 44764.6145 | 17.593 | 12.4987 | 60.03 | 12.3525 | 44764.6212 | 17.411 | 12.4113 | 59.98 | 12.3595 | 44764.6355 | 17.517 | 12.3778 | 59.99 | 12.251 | 17
44764.591 | 17.218 | 16.6252 | 60.05 | 16.4715 | 44764.6059 | 17.652 | 13.9552 | 60.03 | 13.7585 | 44764.6146 | 17.594 | 12.4987 | 60.03 | 12.3175 | 44764.6212 | 17.586 | 12.4113 | 59.98 | 12.3245 | 44764.6355 | 17.946 | 12.3778 | 59.99 | 12.216 | 17
44764.591 | 18.219 | 16.5548 | 60.05 | 16.4715 | 44764.6059 | 18.653 | 13.8969 | 60.03 | 13.7585 | 44764.6146 | 18.595 | 12.44 | 60.03 | 12.3175 | 44764.6212 | 18.588 | 12.2723 | 59.98 | 12.3245 | 44764.6355 | 18.948 | 12.3237 | 59.99 | 12.216 | 18
44764.591 | 18.221 | 16.5183 | 60.05 | 16.426 | 44764.606 | 18.655 | 13.8969 | 60.03 | 13.7585 | 44764.6146 | 18.598 | 12.4001 | 60.03 | 12.279 | 44764.6213 | 18.588 | 12.2723 | 59.98 | 12.2825 | 44764.6355 | 18.948 | 12.3237 | 59.99 | 12.1705 | 18
44764.591 | 19.225 | 16.5183 | 60.05 | 16.391 | 44764.606 | 19.656 | 13.8969 | 60.03 | 13.7585 | 44764.6146 | 19.639 | 12.4001 | 60.03 | 12.244 | 44764.6213 | 19.589 | 12.2104 | 59.98 | 12.2825 | 44764.6355 | 19.95 | 12.279 | 59.99 | 12.1705 | 19
44764.591 | 19.48 | 16.5183 | 60.05 | 16.356 | 44764.606 | 19.659 | 13.8969 | 60.03 | 13.72 | 44764.6146 | 19.64 | 12.3495 | 60.03 | 12.244 | 44764.6213 | 19.59 | 12.2104 | 59.98 | 12.2475 | 44764.6355 | 19.951 | 12.2429 | 59.99 | 12.1355 | 19
44764.591 | 20.481 | 16.4903 | 60.05 | 16.356 | 44764.606 | 20.66 | 13.8969 | 60.03 | 13.72 | 44764.6146 | 20.641 | 12.3495 | 60.03 | 12.209 | 44764.6213 | 20.767 | 12.2104 | 59.98 | 12.2125 | 44764.6356 | 20.954 | 12.184 | 59.99 | 12.1005 | 20
44764.591 | 20.484 | 16.4903 | 60.05 | 16.314 | 44764.606 | 20.662 | 13.8969 | 60.03 | 13.685 | 44764.6146 | 20.642 | 12.323 | 60.03 | 12.209 | 44764.6213 | 20.769 | 12.1769 | 59.98 | 12.2125 | 44764.6356 | 20.272 | 12.184 | 59.99 | 12.0655 | 20
44764.591 | 21.485 | 16.45 | 60.05 | 16.314 | 44764.606 | 21.663 | 13.8362 | 60.03 | 13.685 | 44764.6146 | 21.643 | 12.3066 | 60.03 | 12.174 | 44764.6213 | 21.768 | 12.1769 | 59.98 | 12.174 | 44764.6356 | 21.273 | 12.184 | 59.99 | 12.0655 | 21
44764.591 | 21.488 | 16.45 | 60.05 | 16.279 | 44764.606 | 21.666 | 13.8362 | 60.03 | 13.615 | 44764.6146 | 21.645 | 12.3066 | 60.03 | 12.139 | 44764.6213 | 21.769 | 12.0605 | 59.98 | 12.174 | 44764.6356 | 21.647 | 12.184 | 59.99 | 12.0165 | 21
44764.591 | 22.489 | 16.4077 | 60.05 | 16.279 | 44764.606 | 22.667 | 13.7471 | 60.03 | 13.615 | 44764.6146 | 22.647 | 12.2444 | 60.03 | 12.139 | 44764.6213 | 22.771 | 11.9844 | 59.98 | 12.139 | 44764.6356 | 22.648 | 12.1376 | 59.99 | 12.0165 | 22
44764.5911 | 22.882 | 16.4077 | 60.05 | 16.244 | 44764.606 | 22.67 | 13.7471 | 60.03 | 13.615 | 44764.6146 | 22.648 | 12.0973 | 60.03 | 12.0935 | 44764.6213 | 22.773 | 11.9844 | 59.98 | 12.104 | 44764.6356 | 22.649 | 12.1376 | 59.99 | 11.971 | 22
44764.5911 | 23.884 | 16.3629 | 60.05 | 16.244 | 44764.606 | 23.671 | 13.7471 | 60.03 | 13.58 | 44764.6146 | 23.65 | 12.0973 | 60.03 | 12.0585 | 44764.6213 | 23.776 | 11.9844 | 59.98 | 12.069 | 44764.6356 | 23.65 | 12.1019 | 59.99 | 11.971 | 23
44764.5911 | 23.899 | 16.3629 | 60.05 | 16.195 | 44764.606 | 23.673 | 13.7471 | 60.03 | 13.545 | 44764.6147 | 23.003 | 12.0973 | 60.03 | 12.0235 | 44764.6213 | 23.777 | 11.9782 | 59.98 | 12.069 | 44764.6356 | 23.652 | 12.1019 | 59.99 | 11.936 | 23
44764.5911 | 24.9 | 16.3159 | 60.05 | 16.195 | 44764.606 | 24.674 | 13.702 | 60.03 | 13.545 | 44764.6147 | 24.004 | 12.0684 | 60.03 | 12.0235 | 44764.6213 | 24.779 | 11.9881 | 59.98 | 12.034 | 44764.6356 | 24.653 | 12.0515 | 59.99 | 11.936 | 24
44764.5911 | 24.901 | 16.3159 | 60.05 | 16.195 | 44764.606 | 24.677 | 13.702 | 60.03 | 13.51 | 44764.6147 | 24.005 | 12.0345 | 60.03 | 11.9535 | 44764.6214 | 24.781 | 11.9881 | 59.98 | 11.999 | 44764.6356 | 24.654 | 12.0122 | 59.99 | 11.901 | 24
44764.5911 | 25.902 | 16.3159 | 60.05 | 16.195 | 44764.606 | 25.678 | 13.6545 | 60.03 | 13.51 | 44764.6147 | 25.008 | 12.0345 | 60.03 | 11.9535 | 44764.6214 | 25.782 | 11.891 | 59.98 | 11.999 | 44764.6356 | 25.656 | 12.0122 | 59.99 | 11.866 | 25
44764.5911 | 25.905 | 16.3159 | 60.05 | 16.125 | 44764.606 | 25.68 | 13.6545 | 60.03 | 13.475 | 44764.6147 | 25.206 | 12.0345 | 60.03 | 11.901 | 44764.6214 | 25.784 | 11.891 | 59.98 | 11.9605 | 44764.6356 | 25.657 | 11.9479 | 59.99 | 11.866 | 25
44764.5911 | 26.908 | 16.3159 | 60.05 | 16.125 | 44764.606 | 26.681 | 13.5881 | 60.03 | 13.475 | 44764.6147 | 26.207 | 11.956 | 60.03 | 11.901 | 44764.6214 | 26.786 | 11.7688 | 59.98 | 11.929 | 44764.6356 | 26.659 | 11.9479 | 59.99 | 11.831 | 26
44764.5911 | 26.909 | 16.3159 | 60.05 | 16.125 | 44764.606 | 26.685 | 13.5881 | 60.03 | 13.44 | 44764.6147 | 26.208 | 11.956 | 60.03 | 11.866 | 44764.6214 | 26.789 | 11.6943 | 59.98 | 11.8905 | 44764.6356 | 26.66 | 11.9479 | 59.99 | 11.831 | 26
44764.5911 | 27.912 | 16.2501 | 60.05 | 16.125 | 44764.6061 | 27.688 | 13.5881 | 60.03 | 13.405 | 44764.6147 | 27.211 | 11.901 | 60.03 | 11.831 | 44764.6214 | 27.791 | 11.6081 | 59.98 | 11.859 | 44764.6357 | 27.661 | 11.9013 | 59.99 | 11.796 | 27
44764.5911 | 27.347 | 16.2501 | 59.99 | 16.125 | 44764.6061 | 27.689 | 13.5345 | 60.03 | 13.405 | 44764.6147 | 27.213 | 11.8791 | 60.03 | 11.796 | 44764.6214 | 27.579 | 11.6081 | 60.02 | 11.859 | 44764.6357 | 27.664 | 11.8569 | 59.99 | 11.761 | 27
44764.5911 | 28.916 | 16.2501 | 59.99 | 16.055 | 44764.6061 | 28.691 | 13.5345 | 60.03 | 13.37 | 44764.6148 | 28.595 | 11.8791 | 60.03 | 11.761 | 44764.6214 | 28.793 | 11.6081 | 60.02 | 11.8205 | 44764.6357 | 28.519 | 11.8569 | 60.03 | 11.761 | 28
44764.5911 | 28.444 | 16.1733 | 59.99 | 16.055 | 44764.6061 | 28.692 | 13.4846 | 60.03 | 13.37 | 44764.6148 | 28.596 | 11.849 | 60.03 | 11.761 | 44764.6214 | 28.796 | 11.5714 | 60.02 | 11.7855 | 44764.6357 | 28.666 | 11.8569 | 60.03 | 11.7225 | 28
44764.5911 | 29.168 | 16.1733 | 59.99 | 15.943 | 44764.6061 | 29.695 | 13.4846 | 60.03 | 13.335 | 44764.6148 | 29.599 | 11.849 | 60.03 | 11.691 | 44764.6214 | 29.798 | 11.5714 | 60.02 | 11.754 | 44764.6357 | 29.669 | 11.8039 | 60.03 | 11.6875 | 29
44764.5912 | 29.446 | 16.0735 | 59.99 | 15.943 | 44764.6061 | 29.696 | 13.4411 | 60.03 | 13.335 | 44764.6148 | 29.6 | 11.8061 | 60.03 | 11.691 | 44764.6214 | 29.799 | 11.5629 | 60.02 | 11.754 | 44764.6357 | 29.671 | 11.7732 | 60.03 | 11.656 | 29
44764.5912 | 30.171 | 16.0735 | 59.99 | 15.908 | 44764.6061 | 30.699 | 13.4411 | 60.03 | 13.335 | 44764.6148 | 30.602 | 11.8061 | 60.03 | 11.656 | 44764.6214 | 30.801 | 11.5629 | 60.02 | 11.7155 | 44764.6357 | 30.673 | 11.7181 | 60.03 | 11.6175 | 30
44764.5912 | 30.87 | 16.0735 | 59.99 | 15.908 | 44764.6061 | 30.7 | 13.4411 | 60.03 | 13.335 | 44764.6148 | 30.603 | 11.7646 | 60.03 | 11.656 | 44764.6215 | 30.803 | 11.5387 | 60.02 | 11.6805 | 44764.6357 | 30.676 | 11.6737 | 60.03 | 11.5825 | 30
44764.5912 | 31.871 | 16.0091 | 59.99 | 15.908 | 44764.6061 | 31.198 | 13.4411 | 60.01 | 13.335 | 44764.6148 | 31.604 | 11.7011 | 60.03 | 11.621 | 44764.6215 | 31.806 | 11.4107 | 60.02 | 11.6455 | 44764.6357 | 31.678 | 11.6737 | 60.03 | 11.5475 | 31
44764.5912 | 31.376 | 16.0091 | 59.99 | 15.873 | 44764.6061 | 31.701 | 13.4411 | 60.01 | 13.3 | 44764.6148 | 31.607 | 11.6557 | 60.03 | 11.5755 | 44764.6215 | 31.809 | 11.3424 | 60.02 | 11.6035 | 44764.6357 | 31.68 | 11.6249 | 60.03 | 11.5125 | 31
44764.5912 | 32.871 | 16.0091 | 59.99 | 15.873 | 44764.6061 | 32.702 | 13.4411 | 60.01 | 13.3 | 44764.6148 | 32.707 | 11.6557 | 60.01 | 11.5755 | 44764.6215 | 32.811 | 11.3552 | 60.02 | 11.5755 | 44764.6358 | 32.682 | 11.5861 | 60.03 | 11.4775 | 32
44764.5912 | 32.377 | 16.0091 | 59.99 | 15.838 | 44764.6061 | 32.072 | 13.3597 | 60.01 | 13.23 | 44764.6148 | 32.609 | 11.6557 | 60.01 | 11.5405 | 44764.6215 | 32.814 | 11.3552 | 60.02 | 11.5405 | 44764.6358 | 32.684 | 11.5242 | 60.03 | 11.4425 | 32
44764.5912 | 33.873 | 16.0091 | 59.99 | 15.838 | 44764.6061 | 33.074 | 13.3597 | 60.01 | 13.195 | 44764.6148 | 33.88 | 11.6557 | 60.01 | 11.5405 | 44764.6215 | 33.816 | 11.3552 | 60.02 | 11.5055 | 44764.6358 | 33.687 | 11.5242 | 60.03 | 11.4075 | 33
44764.5912 | 33.879 | 15.9624 | 59.99 | 15.838 | 44764.6061 | 33.075 | 13.3095 | 60.01 | 13.195 | 44764.6148 | 33.661 | 11.6557 | 60.01 | 11.5055 | 44764.6215 | 33.817 | 11.345 | 60.02 | 11.5055 | 44764.6358 | 33.689 | 11.4956 | 60.03 | 11.3725 | 33
44764.5912 | 34.418 | 15.9624 | 59.99 | 15.803 | 44764.6061 | 34.078 | 13.3095 | 60.01 | 13.16 | 44764.6148 | 34.883 | 11.6091 | 60.01 | 11.5055 | 44764.6215 | 34.818 | 11.3525 | 60.02 | 11.4705 | 44764.6358 | 34.692 | 11.4433 | 60.03 | 11.3375 | 34
44764.5912 | 34.143 | 15.9624 | 59.99 | 15.803 | 44764.6061 | 34.079 | 13.2703 | 60.01 | 13.16 | 44764.6148 | 34.884 | 11.5851 | 60.01 | 11.4705 | 44764.6215 | 34.888 | 11.3525 | 60.02 | 11.4355 | 44764.6358 | 34.694 | 11.3908 | 60.03 | 11.3025 | 34
44764.5912 | 35.145 | 15.905 | 59.99 | 15.803 | 44764.6062 | 35.082 | 13.2703 | 60.01 | 13.125 | 44764.6148 | 35.887 | 11.5534 | 60.01 | 11.4355 | 44764.6215 | 35.889 | 11.3079 | 60.02 | 11.4355 | 44764.6358 | 35.697 | 11.3908 | 60.03 | 11.2675 | 35
44764.5912 | 35.65 | 15.905 | 59.99 | 15.7645 | 44764.6062 | 35.083 | 13.2703 | 60.01 | 13.125 | 44764.6149 | 35.888 | 11.4974 | 60.01 | 11.4005 | 44764.6216 | 35.047 | 11.3079 | 60.02 | 11.397 | 44764.6358 | 35.7 | 11.3343 | 60.03 | 11.2325 | 35
44764.5912 | 36.147 | 15.905 | 59.99 | 15.7645 | 44764.6062 | 36.086 | 13.2273 | 60.01 | 13.09 | 44764.6149 | 36.891 | 11.4974 | 60.01 | 11.3655 | 44764.6216 | 36.048 | 11.3079 | 60.02 | 11.397 | 44764.6359 | 36.702 | 11.3073 | 60.03 | 11.1975 | 36
44764.5912 | 36.148 | 15.8587 | 59.99 | 15.7645 | 44764.6062 | 36.088 | 13.2273 | 60.01 | 13.055 | 44764.6149 | 36.894 | 11.442 | 60.01 | 11.3305 | 44764.6216 | 36.051 | 11.3079 | 60.02 | 11.3585 | 44764.6359 | 36.705 | 11.3073 | 60.03 | 11.1625 | 36
44764.5912 | 37.652 | 15.8587 | 59.99 | 15.7295 | 44764.6062 | 37.089 | 13.1671 | 60.01 | 13.055 | 44764.6149 | 37.895 | 11.3848 | 60.01 | 11.2955 | 44764.6216 | 37.052 | 11.2341 | 60.02 | 11.3585 | 44764.6359 | 37.707 | 11.26 | 60.03 | 11.1275 | 37
44764.5912 | 37.149 | 15.8587 | 59.99 | 15.7295 | 44764.6062 | 37.091 | 13.1671 | 60.01 | 13.02 | 44764.6149 | 37.897 | 11.3301 | 60.01 | 11.2605 | 44764.6216 | 37.053 | 11.1414 | 60.02 | 11.3235 | 44764.6359 | 37.878 | 11.26 | 60.03 | 11.0925 | 37
44764.5912 | 38.15 | 15.8208 | 59.99 | 15.7295 | 44764.6062 | 38.092 | 13.1671 | 60.01 | 13.02 | 44764.6149 | 38.898 | 11.3301 | 60.01 | 11.2255 | 44764.6216 | 38.339 | 11.1414 | 60.02 | 11.285 | 44764.6359 | 38.879 | 11.2299 | 60.03 | 11.0925 | 38
44764.5912 | 38.691 | 15.8208 | 59.99 | 15.6945 | 44764.6062 | 38.123 | 13.1671 | 60.01 | 12.985 | 44764.6149 | 38.9 | 11.3128 | 60.01 | 11.1905 | 44764.6216 | 38.34 | 11.044 | 60.02 | 11.285 | 44764.6359 | 38.881 | 11.2299 | 60.03 | 11.0505 | 38
44764.5912 | 39.15 | 15.8208 | 59.99 | 15.6945 | 44764.6062 | 39.124 | 13.1273 | 60.01 | 12.985 | 44764.6149 | 39.903 | 11.2709 | 60.01 | 11.1555 | 44764.6216 | 39.341 | 11.044 | 60.02 | 11.243 | 44764.6359 | 39.882 | 11.1548 | 60.03 | 11.0505 | 39
44764.5912 | 39.151 | 15.8208 | 59.99 | 15.6945 | 44764.6062 | 39.127 | 13.0763 | 60.01 | 12.95 | 44764.615 | 39.904 | 11.2251 | 60.01 | 11.1205 | 44764.6216 | 39.342 | 10.9775 | 60.02 | 11.243 | 44764.6359 | 39.883 | 11.1548 | 60.03 | 11.0155 | 39
44764.5912 | 40.751 | 15.8208 | 59.99 | 15.6595 | 44764.6062 | 40.131 | 13.0763 | 60.01 | 12.915 | 44764.615 | 40.907 | 11.2251 | 60.01 | 11.0855 | 44764.6216 | 40.344 | 11.0234 | 60.02 | 11.2045 | 44764.6359 | 40.884 | 11.1548 | 60.03 | 11.0155 | 40
44764.5913 | 40.152 | 15.7796 | 59.99 | 15.6595 | 44764.6062 | 40.132 | 13.0269 | 60.01 | 12.915 | 44764.615 | 40.908 | 11.1787 | 60.01 | 11.0505 | 44764.6216 | 40.407 | 11.0234 | 60.02 | 11.173 | 44764.6359 | 40.886 | 11.1548 | 60.03 | 10.9805 | 40
44764.5913 | 41.154 | 15.7426 | 59.99 | 15.6245 | 44764.6062 | 41.132 | 13.0269 | 60.01 | 12.88 | 44764.615 | 41.91 | 11.1154 | 60.01 | 11.0155 | 44764.6216 | 41.411 | 11.0234 | 60.02 | 11.173 | 44764.6359 | 41.887 | 11.0783 | 60.03 | 10.9805 | 41
44764.5913 | 41.157 | 15.7426 | 59.99 | 15.5895 | 44764.6062 | 41.133 | 13.0269 | 60.01 | 12.88 | 44764.615 | 41.912 | 11.0775 | 60.01 | 10.9805 | 44764.6216 | 41.414 | 11.0513 | 60.02 | 11.1345 | 44764.6359 | 41.888 | 11.0783 | 60.03 | 10.9455 | 41
44764.5913 | 42.159 | 15.6832 | 59.99 | 15.5545 | 44764.6063 | 42.136 | 13.0269 | 60.01 | 12.845 | 44764.615 | 42.915 | 11.0775 | 60.01 | 10.9455 | 44764.6216 | 42.415 | 11.0021 | 60.02 | 11.0995 | 44764.6359 | 42.889 | 11.017 | 60.03 | 10.9455 | 42
44764.5913 | 42.162 | 15.6302 | 59.99 | 15.5195 | 44764.6063 | 42.137 | 12.98 | 60.01 | 12.845 | 44764.615 | 42.917 | 11.0292 | 60.01 | 10.9105 | 44764.6217 | 42.418 | 11.0011 | 60.02 | 11.0645 | 44764.6359 | 42.891 | 10.9869 | 60.03 | 10.9105 | 42
44764.5913 | 43.165 | 15.5846 | 59.99 | 15.4845 | 44764.6063 | 43.164 | 12.98 | 60.01 | 12.81 | 44764.615 | 43.918 | 10.9883 | 60.01 | 10.865 | 44764.6217 | 43.419 | 11.0011 | 60.02 | 11.0295 | 44764.636 | 43.894 | 10.9869 | 60.03 | 10.8755 | 43
44764.5913 | 43.167 | 15.5846 | 59.99 | 15.4495 | 44764.6063 | 43.165 | 12.9561 | 60.01 | 12.81 | 44764.615 | 43.92 | 10.9347 | 60.01 | 10.83 | 44764.6217 | 43.421 | 10.9055 | 60.02 | 10.9945 | 44764.636 | 43.895 | 10.9869 | 60.03 | 10.8755 | 43
44764.5913 | 44.168 | 15.545 | 59.99 | 15.4495 | 44764.6063 | 44.167 | 12.9561 | 60.01 | 12.775 | 44764.6151 | 44.922 | 10.9347 | 60.01 | 10.795 | 44764.6217 | 44.612 | 10.9055 | 60.02 | 10.956 | 44764.636 | 44.154 | 10.9869 | 60.03 | 10.8405 | 44
44764.5913 | 44.17 | 15.545 | 59.99 | 15.4145 | 44764.6063 | 44.168 | 12.8871 | 60.01 | 12.775 | 44764.6151 | 44.923 | 10.8766 | 60.01 | 10.795 | 44764.6217 | 44.615 | 10.8602 | 60.02 | 10.956 | 44764.636 | 44.156 | 10.9468 | 60.03 | 10.8405 | 44
44764.5913 | 45.172 | 15.4921 | 59.99 | 15.3795 | 44764.6063 | 45.17 | 12.8871 | 60.01 | 12.7365 | 44764.6151 | 45.924 | 10.8766 | 60.01 | 10.76 | 44764.6217 | 45.614 | 10.8602 | 60.02 | 10.9175 | 44764.636 | 45.158 | 10.902 | 60.03 | 10.7985 | 45
44764.5914 | 45.175 | 15.4606 | 59.99 | 15.3445 | 44764.6063 | 45.171 | 12.8871 | 60.01 | 12.705 | 44764.6151 | 45.925 | 10.8766 | 60.01 | 10.76 | 44764.6217 | 45.615 | 10.9108 | 60.02 | 10.9175 | 44764.636 | 45.16 | 10.902 | 60.03 | 10.76 | 45
44764.5914 | 46.178 | 15.3889 | 59.99 | 15.3095 | 44764.6063 | 46.172 | 12.842 | 60.01 | 12.705 | 44764.6151 | 46.926 | 10.8458 | 60.01 | 10.725 | 44764.6217 | 46.618 | 10.8654 | 60.02 | 10.8825 | 44764.636 | 46.161 | 10.862 | 60.03 | 10.76 | 46
44764.5914 | 46.179 | 15.3613 | 59.99 | 15.2745 | 44764.6063 | 46.176 | 12.842 | 60.01 | 12.663 | 44764.6151 | 46.927 | 10.8022 | 60.01 | 10.69 | 44764.6217 | 46.621 | 10.8654 | 60.02 | 10.8475 | 44764.636 | 46.41 | 10.862 | 60.03 | 10.725 | 46
44764.5914 | 47.182 | 15.3613 | 59.99 | 15.2395 | 44764.6063 | 47.177 | 12.7941 | 60.01 | 12.663 | 44764.6151 | 47.929 | 10.7778 | 60.01 | 10.655 | 44764.6217 | 47.665 | 10.8654 | 60.02 | 10.8125 | 44764.636 | 47.418 | 10.862 | 60.03 | 10.725 | 47
44764.5914 | 47.183 | 15.3613 | 59.99 | 15.2395 | 44764.6063 | 47.177 | 12.7941 | 60.01 | 12.635 | 44764.6151 | 47.08 | 10.7778 | 60.01 | 10.655 | 44764.6217 | 47.666 | 10.973 | 60.02 | 10.8125 | 44764.636 | 47.419 | 10.862 | 60.03 | 10.683 | 47
44764.5914 | 48.184 | 15.3293 | 59.99 | 15.2045 | 44764.6063 | 48.178 | 12.7344 | 60.01 | 12.635 | 44764.6151 | 48.081 | 10.7778 | 60.01 | 10.655 | 44764.6218 | 48.626 | 10.973 | 59.95 | 10.8125 | 44764.636 | 48.42 | 10.8124 | 60.03 | 10.683 | 48
44764.5914 | 48.187 | 15.2816 | 59.99 | 15.1695 | 44764.6063 | 48.181 | 12.7344 | 60.01 | 12.6 | 44764.6151 | 48.082 | 10.7778 | 60.01 | 10.585 | 44764.6218 | 48.668 | 10.973 | 59.95 | 10.7775 | 44764.636 | 48.599 | 10.8124 | 60.02 | 10.683 | 48
44764.5914 | 49.188 | 15.2816 | 59.99 | 15.1345 | 44764.6063 | 49.182 | 12.7099 | 60.01 | 12.6 | 44764.6151 | 49.083 | 10.7061 | 60.01 | 10.585 | 44764.6218 | 49.669 | 11.0863 | 59.95 | 10.7775 | 44764.636 | 49.422 | 10.7555 | 60.02 | 10.648 | 49
44764.5914 | 49.19 | 15.2226 | 59.99 | 15.0995 | 44764.6063 | 49.186 | 12.7099 | 60.01 | 12.565 | 44764.6151 | 49.085 | 10.7061 | 60.01 | 10.585 | 44764.6218 | 49.672 | 11.0863 | 59.95 | 10.7425 | 44764.636 | 49.424 | 10.7127 | 60.02 | 10.613 | 49
44764.5914 | 50.193 | 15.1672 | 59.99 | 15.0645 | 44764.6063 | 50.187 | 12.7099 | 60.01 | 12.565 | 44764.6151 | 50.086 | 10.6594 | 60.01 | 10.585 | 44764.6218 | 50.673 | 10.8787 | 59.95 | 10.7425 | 44764.6361 | 50.426 | 10.7127 | 60.02 | 10.578 | 50
44764.5915 | 50.51 | 15.1672 | 59.99 | 15.0295 | 44764.6064 | 50.188 | 12.7099 | 60.01 | 12.5265 | 44764.6151 | 50.754 | 10.6594 | 59.99 | 10.585 | 44764.6218 | 50.675 | 10.8787 | 59.95 | 10.704 | 44764.6361 | 50.429 | 10.6664 | 60.02 | 10.543 | 50
44764.5915 | 51.511 | 15.1174 | 59.99 | 15.0295 | 44764.6064 | 51.189 | 12.6492 | 60.01 | 12.5265 | 44764.6152 | 51.459 | 10.6594 | 59.99 | 10.543 | 44764.6218 | 51.676 | 10.8787 | 59.95 | 10.704 | 44764.6361 | 51.431 | 10.6003 | 60.02 | 10.508 | 51
44764.5915 | 51.4 | 15.1174 | 59.98 | 15.0295 | 44764.6064 | 51.192 | 12.6492 | 60.01 | 12.495 | 44764.6152 | 51.461 | 10.6193 | 59.99 | 10.543 | 44764.6218 | 51.678 | 10.8787 | 59.95 | 10.6725 | 44764.6361 | 51.434 | 10.5343 | 60.02 | 10.473 | 51
44764.5915 | 52.513 | 15.1174 | 59.98 | 14.984 | 44764.6064 | 52.193 | 12.5946 | 60.01 | 12.495 | 44764.6152 | 52.462 | 10.6193 | 59.99 | 10.4695 | 44764.6218 | 52.679 | 10.775 | 59.95 | 10.6725 | 44764.6361 | 52.436 | 10.5343 | 60.02 | 10.438 | 52
44764.5915 | 52.515 | 15.0408 | 59.98 | 14.942 | 44764.6064 | 52.196 | 12.5562 | 60.01 | 12.4565 | 44764.6152 | 52.824 | 10.5706 | 59.99 | 10.4695 | 44764.6218 | 52.682 | 10.775 | 59.95 | 10.634 | 44764.6361 | 52.849 | 10.5343 | 60.02 | 10.403 | 52
44764.5915 | 53.582 | 15.0408 | 59.98 | 14.914 | 44764.6064 | 53.2 | 12.5562 | 60.01 | 12.4215 | 44764.6152 | 53.825 | 10.5706 | 59.99 | 10.4345 | 44764.6218 | 53.683 | 10.8856 | 59.95 | 10.634 | 44764.6361 | 53.85 | 10.5132 | 60.02 | 10.403 | 53
44764.5915 | 53.583 | 15.0251 | 59.98 | 14.914 | 44764.6064 | 53.203 | 12.5174 | 60.01 | 12.3865 | 44764.6152 | 53.87 | 10.5326 | 59.99 | 10.4345 | 44764.6218 | 53.684 | 10.8856 | 59.95 | 10.6025 | 44764.6361 | 53.06 | 10.5132 | 60.02 | 10.368 | 53
44764.5915 | 54.584 | 15.0251 | 59.98 | 14.8755 | 44764.6064 | 54.365 | 12.5174 | 60.01 | 12.3515 | 44764.6152 | 54.872 | 10.5326 | 59.99 | 10.396 | 44764.6218 | 54.685 | 10.8856 | 59.95 | 10.6025 | 44764.6361 | 54.061 | 10.4678 | 60.02 | 10.368 | 54
44764.5915 | 54.585 | 15.0251 | 59.98 | 14.8755 | 44764.6064 | 54.366 | 12.5174 | 60.01 | 12.3515 | 44764.6152 | 54.874 | 10.5326 | 59.99 | 10.361 | 44764.6218 | 54.688 | 10.8856 | 59.95 | 10.5675 | 44764.6361 | 54.061 | 10.4115 | 60.02 | 10.298 | 54
44764.5915 | 55.672 | 15.0251 | 59.98 | 14.8405 | 44764.6064 | 55.369 | 12.5174 | 60.01 | 12.3165 | 44764.6152 | 55.876 | 10.4732 | 59.99 | 10.326 | 44764.6218 | 55.689 | 10.8248 | 59.95 | 10.5675 | 44764.6362 | 55.063 | 10.2917 | 60.02 | 10.263 | 55
44764.5915 | 55.673 | 14.9723 | 59.98 | 14.8405 | 44764.6064 | 55.37 | 12.4606 | 60.01 | 12.3165 | 44764.6152 | 55.024 | 10.4732 | 59.99 | 10.291 | 44764.6218 | 55.691 | 10.8248 | 59.95 | 10.5325 | 44764.6362 | 55.066 | 10.2508 | 60.02 | 10.263 | 55
44764.5915 | 56.674 | 14.9723 | 59.98 | 14.802 | 44764.6064 | 56.373 | 12.4606 | 60.01 | 12.2815 | 44764.6152 | 56.026 | 10.4222 | 59.99 | 10.291 | 44764.6218 | 56.692 | 10.7605 | 59.95 | 10.5325 | 44764.6362 | 56.068 | 10.2508 | 60.02 | 10.221 | 56
44764.5915 | 56.675 | 14.9473 | 59.98 | 14.802 | 44764.6064 | 56.374 | 12.4192 | 60.01 | 12.2815 | 44764.6152 | 56.026 | 10.3367 | 59.99 | 10.2455 | 44764.6218 | 56.695 | 10.7605 | 59.95 | 10.4975 | 44764.6362 | 56.071 | 10.2512 | 60.02 | 10.186 | 56
44764.5915 | 57.676 | 14.873 | 59.98 | 14.767 | 44764.6064 | 57.244 | 12.4192 | 60.05 | 12.2815 | 44764.6153 | 57.029 | 10.3367 | 59.99 | 10.2105 | 44764.6218 | 57.696 | 10.8114 | 59.95 | 10.4975 | 44764.6362 | 57.073 | 10.2279 | 60.02 | 10.116 | 57
44764.5916 | 57.678 | 14.873 | 59.98 | 14.732 | 44764.6065 | 57.376 | 12.3619 | 60.05 | 12.2465 | 44764.6153 | 57.328 | 10.3367 | 59.99 | 10.1755 | 44764.6219 | 57.699 | 10.8114 | 59.95 | 10.4625 | 44764.6362 | 57.076 | 10.2279 | 60.02 | 10.116 | 57
44764.5916 | 58.679 | 14.8082 | 59.98 | 14.697 | 44764.6065 | 58.379 | 12.3619 | 60.05 | 12.2115 | 44764.6153 | 58.329 | 10.2691 | 59.99 | 10.1755 | 44764.6219 | 58.7 | 10.8114 | 59.95 | 10.4625 | 44764.6362 | 58.077 | 10.1962 | 60.02 | 10.116 | 58
44764.5916 | 58.682 | 14.7968 | 59.98 | 14.662 | 44764.6065 | 58.38 | 12.3099 | 60.05 | 12.2115 | 44764.6153 | 58.331 | 10.2691 | 59.99 | 10.13 | 44764.6219 | 58.702 | 10.8114 | 59.95 | 10.4275 | 44764.6362 | 58.078 | 10.1523 | 60.02 | 10.081 | 58
44764.5916 | 59.685 | 14.7647 | 59.98 | 14.627 | 44764.6065 | 59.472 | 12.3099 | 60.05 | 12.1765 | 44764.6153 | 59.332 | 10.223 | 59.99 | 10.13 | 44764.6219 | 59.703 | 10.8539 | 59.95 | 10.4275 | 44764.6362 | 59.255 | 10.1523 | 60.02 | 10.046 | 59
44764.5916 | 59.687 | 14.7647 | 59.98 | 14.5885 | 44764.6065 | 59.473 | 12.3099 | 60.05 | 12.1765 | 44764.6153 | 59.333 | 10.223 | 59.99 | 10.095 | 44764.6219 | 59.706 | 10.8539 | 59.95 | 10.3925 | 44764.6362 | 59.256 | 10.1523 | 60.02 | 10.046 | 59
44764.5916 | 60.69 | 14.6676 | 59.98 | 14.557 | 44764.6065 | 60.475 | 12.2618 | 60.05 | 12.138 | 44764.6153 | 60.334 | 10.223 | 59.99 | 10.095 | 44764.6219 | 60.707 | 10.9206 | 59.95 | 10.3925 | 44764.6363 | 60.259 | 10.0944 | 60.02 | 9.976 | 60
44764.5916 | 60.692 | 14.6676 | 59.98 | 14.522 | 44764.6065 | 60.478 | 12.2618 | 60.05 | 12.103 | 44764.6153 | 60.487 | 10.223 | 59.99 | 10.06 | 44764.6219 | 60.709 | 10.9206 | 59.95 | 10.3575 | 44764.6363 | 60.261 | 10.0576 | 60.02 | 9.941 | 60
44764.5916 | 61.693 | 14.6354 | 59.98 | 14.522 | 44764.6065 | 61.479 | 12.213 | 60.05 | 12.103 | 44764.6153 | 61.488 | 10.1929 | 59.99 | 10.06 | 44764.6219 | 61.71 | 10.8945 | 59.95 | 10.3575 | 44764.6363 | 61.519 | 10.0576 | 60.02 | 9.906 | 61
44764.5916 | 61.695 | 14.6354 | 59.98 | 14.452 | 44764.6065 | 61.481 | 12.213 | 60.05 | 12.068 | 44764.6153 | 61.491 | 10.116 | 59.99 | 10.018 | 44764.6219 | 61.713 | 10.8945 | 59.95 | 10.319 | 44764.6363 | 61.52 | 10.0067 | 60.02 | 9.906 | 61
44764.5917 | 62.697 | 14.5397 | 59.98 | 14.452 | 44764.6065 | 62.482 | 12.1664 | 60.05 | 12.068 | 44764.6153 | 62.494 | 10.0736 | 59.99 | 9.983 | 44764.6219 | 62.714 | 10.8311 | 59.95 | 10.319 | 44764.6363 | 62.523 | 10.0067 | 60.02 | 9.871 | 62
44764.5917 | 62.7 | 14.4934 | 59.98 | 14.382 | 44764.6065 | 62.484 | 12.1664 | 60.05 | 12.033 | 44764.6153 | 62.496 | 10.0736 | 59.99 | 9.948 | 44764.6219 | 62.717 | 10.8311 | 59.95 | 10.2875 | 44764.6363 | 62.524 | 9.9707 | 60.02 | 9.871 | 62
44764.5917 | 63.703 | 14.4934 | 59.98 | 14.347 | 44764.6065 | 63.485 | 12.1664 | 60.05 | 12.033 | 44764.6153 | 63.497 | 10.0365 | 59.99 | 9.948 | 44764.6219 | 63.718 | 10.8311 | 59.95 | 10.2875 | 44764.6363 | 63.525 | 9.9707 | 60.02 | 9.836 | 63
44764.5917 | 63.704 | 14.4487 | 59.98 | 14.312 | 44764.6065 | 63.488 | 12.1664 | 60.05 | 11.998 | 44764.6154 | 63.499 | 9.9991 | 59.99 | 9.913 | 44764.6219 | 63.72 | 10.8311 | 59.95 | 10.2525 | 44764.6363 | 63.527 | 9.954 | 60.02 | 9.801 | 63
44764.5917 | 64.707 | 14.4487 | 59.98 | 14.277 | 44764.6065 | 64.489 | 12.1369 | 60.05 | 11.998 | 44764.6154 | 64.501 | 9.9991 | 59.99 | 9.878 | 44764.6219 | 64.721 | 10.6957 | 59.95 | 10.2525 | 44764.6363 | 64.528 | 9.8849 | 60.02 | 9.766 | 64
44764.5917 | 64.708 | 14.4487 | 59.98 | 14.277 | 44764.6065 | 64.491 | 12.1369 | 60.05 | 11.963 | 44764.6154 | 64.503 | 9.9589 | 59.99 | 9.843 | 44764.6219 | 64.724 | 10.6957 | 59.95 | 10.214 | 44764.6363 | 64.53 | 9.8273 | 60.02 | 9.731 | 64
44764.5917 | 65.709 | 14.3313 | 59.98 | 14.277 | 44764.6065 | 65.492 | 12.1029 | 60.05 | 11.963 | 44764.6154 | 65.505 | 9.9589 | 59.99 | 9.808 | 44764.6219 | 65.725 | 10.7041 | 59.95 | 10.214 | 44764.6363 | 65.532 | 9.8273 | 60.02 | 9.696 | 65
44764.5917 | 65.127 | 14.3313 | 59.98 | 14.235 | 44764.6066 | 65.511 | 12.1029 | 60.05 | 11.928 | 44764.6154 | 65.506 | 9.9046 | 59.99 | 9.808 | 44764.622 | 65.727 | 10.7041 | 59.95 | 10.179 | 44764.6363 | 65.533 | 9.8273 | 60.02 | 9.696 | 65
44764.5917 | 66.712 | 14.3313 | 59.98 | 14.235 | 44764.6066 | 66.512 | 12.0519 | 60.05 | 11.928 | 44764.6154 | 66.508 | 9.8679 | 59.99 | 9.808 | 44764.622 | 66.728 | 10.7041 | 59.95 | 10.179 | 44764.6364 | 66.534 | 9.8273 | 60.02 | 9.661 | 66
44764.5917 | 66.713 | 14.3313 | 59.98 | 14.235 | 44764.6066 | 66.514 | 12.0519 | 60.05 | 11.8895 | 44764.6154 | 66.511 | 9.8679 | 59.99 | 9.7555 | 44764.622 | 66.731 | 10.7041 | 59.95 | 10.144 | 44764.6364 | 66.535 | 9.7752 | 60.02 | 9.661 | 66
44764.5917 | 67.715 | 14.3069 | 59.98 | 14.207 | 44764.6066 | 67.515 | 12.0519 | 60.05 | 11.8895 | 44764.6154 | 67.512 | 9.8679 | 59.99 | 9.7205 | 44764.622 | 67.732 | 10.7241 | 59.95 | 10.144 | 44764.6364 | 67.537 | 9.7038 | 60.02 | 9.626 | 67
44764.5917 | 67.717 | 14.3069 | 59.98 | 14.137 | 44764.6066 | 67.517 | 11.9722 | 60.05 | 11.8545 | 44764.6154 | 67.513 | 9.8232 | 59.99 | 9.7205 | 44764.622 | 67.734 | 10.7241 | 59.95 | 10.109 | 44764.6364 | 67.685 | 9.7038 | 60.01 | 9.626 | 67
44764.5918 | 68.72 | 14.215 | 59.98 | 14.102 | 44764.6066 | 68.521 | 11.9722 | 60.05 | 11.8195 | 44764.6154 | 68.515 | 9.7409 | 59.99 | 9.6855 | 44764.622 | 68.735 | 10.5655 | 59.95 | 10.109 | 44764.6364 | 68.539 | 9.7038 | 60.01 | 9.591 | 68
44764.5918 | 68.722 | 14.1762 | 59.98 | 14.067 | 44764.6066 | 68.522 | 11.9324 | 60.05 | 11.8195 | 44764.6154 | 68.516 | 9.7115 | 59.99 | 9.647 | 44764.622 | 68.739 | 10.5655 | 59.95 | 10.074 | 44764.6364 | 68.114 | 9.6544 | 60.01 | 9.591 | 68
44764.5918 | 69.725 | 14.1762 | 59.98 | 14.032 | 44764.6066 | 69.522 | 11.9324 | 60.05 | 11.7845 | 44764.6155 | 69.518 | 9.7115 | 59.99 | 9.5805 | 44764.622 | 69.74 | 10.366 | 59.95 | 10.074 | 44764.6364 | 69.556 | 9.6544 | 60.01 | 9.542 | 69
44764.5918 | 69.726 | 14.1762 | 59.98 | 14.032 | 44764.6066 | 69.523 | 11.9324 | 60.05 | 11.7845 | 44764.6155 | 69.521 | 9.6673 | 59.99 | 9.5805 | 44764.622 | 69.742 | 10.366 | 59.95 | 10.039 | 44764.6364 | 69.115 | 9.6187 | 60.01 | 9.542 | 69
44764.5918 | 70.726 | 14.1194 | 59.98 | 13.997 | 44764.6066 | 70.526 | 11.9324 | 60.05 | 11.7495 | 44764.6155 | 70.523 | 9.6233 | 59.99 | 9.5455 | 44764.622 | 70.743 | 10.366 | 59.95 | 10.039 | 44764.6364 | 70.118 | 9.5893 | 60.01 | 9.507 | 70
44764.5918 | 70.729 | 14.0805 | 59.98 | 13.962 | 44764.6066 | 70.527 | 11.8551 | 60.05 | 11.7495 | 44764.6155 | 70.526 | 9.5843 | 59.99 | 9.5105 | 44764.622 | 70.745 | 10.366 | 59.95 | 10.004 | 44764.6364 | 70.176 | 9.5893 | 60.01 | 9.472 | 70
44764.5918 | 71.732 | 14.0402 | 59.98 | 13.927 | 44764.6066 | 71.529 | 11.8551 | 60.05 | 11.7145 | 44764.6155 | 71.798 | 9.5843 | 59.96 | 9.5105 | 44764.622 | 71.746 | 10.3153 | 59.95 | 10.004 | 44764.6364 | 71.177 | 9.5893 | 60.01 | 9.472 | 71
44764.5918 | 71.445 | 14.0402 | 59.99 | 13.927 | 44764.6066 | 71.53 | 11.8126 | 60.05 | 11.7145 | 44764.6155 | 71.528 | 9.5843 | 59.96 | 9.4755 | 44764.622 | 71.749 | 10.3153 | 59.95 | 9.969 | 44764.6364 | 71.18 | 9.5893 | 60.01 | 9.43 | 71
44764.5918 | 72.734 | 14.0402 | 59.99 | 13.892 | 44764.6066 | 72.533 | 11.8126 | 60.05 | 11.6795 | 44764.6155 | 72.531 | 9.5325 | 59.96 | 9.4405 | 44764.622 | 72.75 | 10.2022 | 59.95 | 9.969 | 44764.6364 | 72.181 | 9.5254 | 60.01 | 9.43 | 72
44764.5918 | 72.736 | 13.977 | 59.99 | 13.857 | 44764.6066 | 72.534 | 11.7708 | 60.05 | 11.6795 | 44764.6155 | 72.533 | 9.5055 | 59.96 | 9.3705 | 44764.622 | 72.81 | 10.2022 | 59.95 | 9.934 | 44764.6364 | 72.183 | 9.5254 | 60.01 | 9.3915 | 72
44764.5918 | 73.8 | 13.977 | 59.99 | 13.857 | 44764.6066 | 73.537 | 11.7708 | 60.05 | 11.6445 | 44764.6155 | 73.536 | 9.4527 | 59.96 | 9.3355 | 44764.622 | 73.816 | 10.2022 | 59.95 | 9.934 | 44764.6365 | 73.438 | 9.5254 | 60.01 | 9.36 | 73
44764.5918 | 73.801 | 13.9278 | 59.99 | 13.857 | 44764.6067 | 73.539 | 11.7708 | 60.05 | 11.6095 | 44764.6156 | 73.539 | 9.4251 | 59.96 | 9.3005 | 44764.622 | 73.819 | 10.2022 | 59.95 | 9.8955 | 44764.6365 | 73.439 | 9.4587 | 60.01 | 9.36 | 73
44764.5919 | 74.803 | 13.8967 | 59.99 | 13.8185 | 44764.6067 | 74.54 | 11.7227 | 60.05 | 11.6095 | 44764.6156 | 74.541 | 9.4251 | 59.96 | 9.2655 | 44764.622 | 74.82 | 10.1151 | 59.95 | 9.8955 | 44764.6365 | 74.441 | 9.4309 | 60.01 | 9.318 | 74
44764.5919 | 74.805 | 13.8967 | 59.99 | 13.7835 | 44764.6067 | 74.543 | 11.7227 | 60.05 | 11.5745 | 44764.6156 | 74.544 | 9.4251 | 59.96 | 9.2655 | 44764.6221 | 74.821 | 10.1151 | 59.95 | 9.8605 | 44764.6365 | 74.443 | 9.4309 | 60.01 | 9.283 | 74
44764.5919 | 75.808 | 13.8462 | 59.99 | 13.7485 | 44764.6067 | 75.544 | 11.6845 | 60.05 | 11.5745 | 44764.6156 | 75.545 | 9.3587 | 59.96 | 9.2655 | 44764.6221 | 75.822 | 10.0773 | 59.95 | 9.8605 | 44764.6365 | 75.623 | 9.4309 | 60.01 | 9.248 | 75
44764.5919 | 75.81 | 13.7931 | 59.99 | 13.7135 | 44764.6067 | 75.547 | 11.625 | 60.05 | 11.5395 | 44764.6156 | 75.546 | 9.3587 | 59.96 | 9.227 | 44764.6221 | 75.824 | 10.0862 | 59.95 | 9.8255 | 44764.6365 | 75.625 | 9.338 | 60.01 | 9.248 | 75
44764.5919 | 76.813 | 13.7427 | 59.99 | 13.6785 | 44764.6067 | 76.551 | 11.625 | 60.05 | 11.5045 | 44764.6156 | 76.547 | 9.3116 | 59.96 | 9.227 | 44764.6221 | 76.826 | 10.0862 | 59.95 | 9.7905 | 44764.6365 | 76.626 | 9.338 | 60.01 | 9.206 | 76
44764.5919 | 76.816 | 13.7427 | 59.99 | 13.6435 | 44764.6067 | 76.554 | 11.6004 | 60.05 | 11.4695 | 44764.6156 | 76.555 | 9.3116 | 59.96 | 9.192 | 44764.6221 | 76.827 | 10.012 | 59.95 | 9.7905 | 44764.6365 | 76.627 | 9.2894 | 60.01 | 9.206 | 76
44764.5919 | 77.818 | 13.7427 | 59.99 | 13.6085 | 44764.6067 | 77.557 | 11.6004 | 60.05 | 11.4345 | 44764.6156 | 77.556 | 9.3116 | 59.96 | 9.192 | 44764.6221 | 77.926 | 10.012 | 59.95 | 9.7555 | 44764.6365 | 77.629 | 9.2894 | 60.01 | 9.171 | 77
44764.5919 | 77.821 | 13.707 | 59.99 | 13.5735 | 44764.6067 | 77.558 | 11.549 | 60.05 | 11.4345 | 44764.6156 | 77.557 | 9.2413 | 59.96 | 9.157 | 44764.6221 | 77.927 | 10.012 | 59.95 | 9.7555 | 44764.6365 | 77.63 | 9.2546 | 60.01 | 9.171 | 77
44764.592 | 78.823 | 13.6631 | 59.99 | 13.5385 | 44764.6067 | 78.561 | 11.549 | 60.05 | 11.3995 | 44764.6156 | 78.56 | 9.2157 | 59.96 | 9.122 | 44764.6221 | 78.671 | 10.012 | 59.96 | 9.7555 | 44764.6365 | 78.75 | 9.2546 | 60.01 | 9.136 | 78
44764.592 | 78.826 | 13.6053 | 59.99 | 13.4965 | 44764.6067 | 78.562 | 11.4989 | 60.05 | 11.3995 | 44764.6156 | 78.563 | 9.1554 | 59.96 | 9.087 | 44764.6221 | 78.929 | 10.012 | 59.96 | 9.717 | 44764.6365 | 78.751 | 9.2546 | 60.01 | 9.136 | 78
44764.592 | 79.829 | 13.5561 | 59.99 | 13.4685 | 44764.6067 | 79.564 | 11.4989 | 60.05 | 11.3645 | 44764.6156 | 79.565 | 9.1554 | 59.96 | 9.052 | 44764.6221 | 79.93 | 9.978 | 59.96 | 9.717 | 44764.6365 | 79.753 | 9.2546 | 60.01 | 9.0975 | 79
44764.592 | 79.831 | 13.5561 | 59.99 | 13.4335 | 44764.6067 | 79.565 | 11.4639 | 60.05 | 11.3645 | 44764.6157 | 79.568 | 9.1286 | 59.96 | 9.0135 | 44764.6221 | 79.933 | 9.978 | 59.96 | 9.682 | 44764.6365 | 79.754 | 9.2041 | 60.01 | 9.0975 | 79
44764.592 | 80.833 | 13.5198 | 59.99 | 13.3985 | 44764.6068 | 80.568 | 11.4639 | 60.05 | 11.3295 | 44764.6157 | 80.57 | 9.0711 | 59.96 | 8.982 | 44764.6221 | 80.934 | 9.983 | 59.96 | 9.682 | 44764.6366 | 80.755 | 9.2041 | 60.01 | 9.0625 | 80
44764.592 | 80.835 | 13.4625 | 59.99 | 13.36 | 44764.6068 | 80.569 | 11.4639 | 60.05 | 11.3295 | 44764.6157 | 80.573 | 9.0169 | 59.96 | 8.947 | 44764.6221 | 80.936 | 9.983 | 59.96 | 9.647 | 44764.6366 | 80.756 | 9.1836 | 60.01 | 9.0625 | 80
44764.592 | 81.838 | 13.4125 | 59.99 | 13.325 | 44764.6068 | 81.571 | 11.4639 | 60.05 | 11.2945 | 44764.6157 | 81.576 | 9.0169 | 59.96 | 8.9085 | 44764.6221 | 81.937 | 9.9534 | 59.96 | 9.647 | 44764.6366 | 81.758 | 9.1836 | 60.01 | 9.0275 | 81
44764.592 | 81.914 | 13.4125 | 59.99 | 13.2935 | 44764.6068 | 81.572 | 11.4182 | 60.05 | 11.2945 | 44764.6157 | 81.578 | 8.9711 | 59.96 | 8.8385 | 44764.6221 | 81.652 | 9.8854 | 59.96 | 9.612 | 44764.6366 | 81.759 | 9.1455 | 60.01 | 9.0275 | 81
44764.592 | 82.915 | 13.4125 | 59.99 | 13.2935 | 44764.6068 | 82.843 | 11.4182 | 60.05 | 11.2595 | 44764.6157 | 82.581 | 8.9154 | 59.96 | 8.8035 | 44764.6222 | 82.053 | 9.8854 | 59.96 | 9.577 | 44764.6366 | 82.76 | 9.1048 | 60.01 | 8.9925 | 82
44764.592 | 82.917 | 13.3886 | 59.99 | 13.255 | 44764.6068 | 82.844 | 11.3262 | 60.05 | 11.2595 | 44764.6157 | 82.583 | 8.887 | 59.96 | 8.7685 | 44764.6222 | 82.054 | 9.8854 | 59.96 | 9.577 | 44764.6366 | 82.763 | 9.1048 | 60.01 | 8.9575 | 82
44764.5921 | 83.919 | 13.3386 | 59.99 | 13.2165 | 44764.6068 | 83.845 | 11.3262 | 60.05 | 11.214 | 44764.6157 | 83.586 | 8.8504 | 59.96 | 8.7335 | 44764.6222 | 83.056 | 9.8854 | 59.96 | 9.577 | 44764.6366 | 83.765 | 9.021 | 60.01 | 8.9225 | 83
44764.5921 | 83.966 | 13.3386 | 59.99 | 13.185 | 44764.6068 | 83.846 | 11.3262 | 60.05 | 11.214 | 44764.6157 | 83.588 | 8.8504 | 59.96 | 8.6985 | 44764.6222 | 83.057 | 9.8854 | 59.96 | 9.577 | 44764.6366 | 83.768 | 9.021 | 60.01 | 8.8875 | 83
44764.5921 | 84.967 | 13.292 | 59.99 | 13.185 | 44764.6068 | 84.288 | 11.3262 | 60.05 | 11.214 | 44764.6158 | 84.591 | 8.7906 | 59.96 | 8.6635 | 44764.6222 | 84.061 | 9.8854 | 59.96 | 9.577 | 44764.6366 | 84.769 | 8.9684 | 60.01 | 8.8875 | 84
44764.5921 | 84.968 | 13.2585 | 59.99 | 13.1465 | 44764.6068 | 84.849 | 11.2903 | 60.05 | 11.179 | 44764.6158 | 84.594 | 8.7906 | 59.96 | 8.6285 | 44764.6222 | 84.064 | 9.8854 | 59.96 | 9.5035 | 44764.6366 | 84.771 | 8.9684 | 60.01 | 8.849 | 84
44764.5921 | 85.971 | 13.2585 | 59.99 | 13.1115 | 44764.6068 | 85.851 | 11.2903 | 60.05 | 11.144 | 44764.6158 | 85.595 | 8.7398 | 59.96 | 8.6285 | 44764.6222 | 85.067 | 9.8854 | 59.96 | 9.4685 | 44764.6366 | 85.773 | 8.9684 | 60.01 | 8.8175 | 85
44764.5921 | 85.972 | 13.2084 | 59.99 | 13.1115 | 44764.6068 | 85.852 | 11.2543 | 60.05 | 11.144 | 44764.6158 | 85.595 | 8.7053 | 59.96 | 8.5935 | 44764.6222 | 85.068 | 9.8296 | 59.96 | 9.4685 | 44764.6366 | 85.774 | 8.9045 | 60.01 | 8.8175 | 85
44764.5921 | 86.972 | 13.1669 | 59.99 | 13.0765 | 44764.6068 | 86.854 | 11.2543 | 60.05 | 11.109 | 44764.6158 | 86.598 | 8.7053 | 59.96 | 8.5585 | 44764.6222 | 86.07 | 9.8296 | 59.96 | 9.3985 | 44764.6367 | 86.776 | 8.8704 | 60.01 | 8.779 | 86
44764.5921 | 86.975 | 13.1364 | 59.99 | 13.0415 | 44764.6068 | 86.855 | 11.2012 | 60.05 | 11.109 | 44764.6158 | 86.6 | 8.6647 | 59.96 | 8.5235 | 44764.6222 | 86.071 | 9.7223 | 59.96 | 9.3985 | 44764.6367 | 86.777 | 8.9056 | 60.01 | 8.744 | 86
44764.5921 | 87.977 | 13.0865 | 59.99 | 13.0065 | 44764.6068 | 87.859 | 11.1776 | 60.05 | 11.074 | 44764.6158 | 87.603 | 8.6125 | 59.96 | 8.485 | 44764.6222 | 87.075 | 9.7223 | 59.96 | 9.3635 | 44764.6367 | 87.779 | 8.9056 | 60.01 | 8.709 | 87
44764.5921 | 87.978 | 13.0442 | 59.99 | 12.9715 | 44764.6069 | 87.861 | 11.1776 | 60.05 | 11.039 | 44764.6158 | 87.606 | 8.6125 | 59.96 | 8.4465 | 44764.6222 | 87.076 | 9.6996 | 59.96 | 9.3635 | 44764.6367 | 87.078 | 8.9056 | 60.01 | 8.674 | 87
44764.5922 | 88.981 | 13.0442 | 59.99 | 12.9365 | 44764.6069 | 88.862 | 11.1776 | 60.05 | 11.039 | 44764.6158 | 88.608 | 8.6125 | 59.96 | 8.415 | 44764.6222 | 88.079 | 9.6996 | 59.96 | 9.2935 | 44764.6367 | 88.079 | 8.8576 | 60.01 | 8.674 | 88
44764.5922 | 88.983 | 13.015 | 59.99 | 12.9015 | 44764.6069 | 88.866 | 11.1557 | 60.05 | 11.004 | 44764.6158 | 88.609 | 8.5702 | 59.96 | 8.415 | 44764.6222 | 88.08 | 9.5166 | 59.96 | 9.2935 | 44764.6367 | 88.08 | 8.7737 | 60.01 | 8.639 | 88
44764.5922 | 89.491 | 13.015 | 60.04 | 12.9015 | 44764.6069 | 89.868 | 11.1557 | 60.05 | 10.969 | 44764.6158 | 89.844 | 8.5702 | 60.06 | 8.415 | 44764.6223 | 89.081 | 9.5166 | 59.96 | 9.2585 | 44764.6367 | 89.082 | 8.7171 | 60.01 | 8.604 | 89
44764.5922 | 89.151 | 13.015 | 60.04 | 12.8665 | 44764.6069 | 89.869 | 11.0934 | 60.05 | 10.969 | 44764.6159 | 89.756 | 8.5702 | 60.06 | 8.415 | 44764.6223 | 89.082 | 9.5166 | 59.96 | 9.2585 | 44764.6367 | 89.761 | 8.7171 | 59.96 | 8.604 | 89
44764.5922 | 90.152 | 12.9629 | 60.04 | 12.8665 | 44764.6069 | 90.872 | 11.0934 | 60.05 | 10.934 | 44764.6159 | 90.757 | 8.5352 | 60.06 | 8.415 | 44764.6223 | 90.467 | 9.5166 | 59.96 | 9.2235 | 44764.6367 | 90.181 | 8.7171 | 59.96 | 8.569 | 90
44764.5922 | 90.154 | 12.9094 | 60.04 | 12.8245 | 44764.6069 | 90.873 | 11.0934 | 60.05 | 10.934 | 44764.6159 | 90.759 | 8.4679 | 60.06 | 8.38 | 44764.6223 | 90.468 | 9.4484 | 59.96 | 9.2235 | 44764.6367 | 90.182 | 8.6646 | 59.96 | 8.569 | 90
44764.5922 | 91.156 | 12.8754 | 60.04 | 12.7895 | 44764.6069 | 91.876 | 11.0934 | 60.05 | 10.8955 | 44764.6159 | 91.761 | 8.4679 | 60.06 | 8.345 | 44764.6223 | 91.472 | 9.4484 | 59.96 | 9.1745 | 44764.6367 | 91.184 | 8.6646 | 59.96 | 8.534 | 91
44764.5922 | 91.159 | 12.8754 | 60.04 | 12.7545 | 44764.6069 | 91.877 | 11.0221 | 60.05 | 10.8955 | 44764.6159 | 91.762 | 8.4161 | 60.06 | 8.345 | 44764.6223 | 91.473 | 9.3374 | 59.96 | 9.1745 | 44764.6367 | 91.187 | 8.6016 | 59.96 | 8.499 | 91
44764.5922 | 92.16 | 12.8754 | 60.04 | 12.7545 | 44764.6069 | 92.88 | 11.0221 | 60.05 | 10.864 | 44764.6159 | 92.764 | 8.4161 | 60.06 | 8.31 | 44764.6223 | 92.474 | 9.3374 | 59.96 | 9.1395 | 44764.6368 | 92.188 | 8.5571 | 59.96 | 8.464 | 92
44764.5922 | 92.162 | 12.7951 | 60.04 | 12.7195 | 44764.6069 | 92.881 | 10.9897 | 60.05 | 10.864 | 44764.6159 | 92.765 | 8.4161 | 60.06 | 8.31 | 44764.6223 | 92.475 | 9.283 | 59.96 | 9.1395 | 44764.6368 | 92.19 | 8.5571 | 59.96 | 8.4255 | 92
44764.5922 | 93.163 | 12.7656 | 60.04 | 12.6845 | 44764.6069 | 93.884 | 10.912 | 60.05 | 10.829 | 44764.6159 | 93.766 | 8.4161 | 60.06 | 8.275 | 44764.6223 | 93.477 | 9.283 | 59.96 | 9.1045 | 44764.6368 | 93.193 | 8.4897 | 59.96 | 8.3905 | 93
44764.5922 | 93.166 | 12.7199 | 60.04 | 12.6495 | 44764.6069 | 93.886 | 10.912 | 60.05 | 10.794 | 44764.6159 | 93.767 | 8.3724 | 60.06 | 8.275 | 44764.6223 | 93.478 | 9.283 | 59.96 | 9.1045 | 44764.6368 | 93.195 | 8.4318 | 59.96 | 8.3555 | 93
44764.5923 | 94.168 | 12.6718 | 60.04 | 12.6145 | 44764.6069 | 94.887 | 10.912 | 60.05 | 10.794 | 44764.6159 | 94.769 | 8.3134 | 60.06 | 8.24 | 44764.6223 | 94.479 | 9.283 | 59.96 | 9.0695 | 44764.6368 | 94.198 | 8.4318 | 59.96 | 8.3205 | 94
44764.5923 | 94.171 | 12.6718 | 60.04 | 12.5795 | 44764.6069 | 94.89 | 10.912 | 60.05 | 10.759 | 44764.6159 | 94.772 | 8.3134 | 60.06 | 8.205 | 44764.6223 | 94.48 | 9.2861 | 59.96 | 9.0695 | 44764.6368 | 94.199 | 8.4318 | 59.96 | 8.282 | 94
44764.5923 | 95.172 | 12.6475 | 60.04 | 12.5445 | 44764.6069 | 95.891 | 10.8679 | 60.05 | 10.759 | 44764.6159 | 95.773 | 8.2651 | 60.06 | 8.205 | 44764.6223 | 95.482 | 9.2286 | 59.96 | 9.031 | 44764.6368 | 95.2 | 8.3626 | 59.96 | 8.282 | 95
44764.5923 | 95.175 | 12.5907 | 60.04 | 12.5095 | 44764.607 | 95.893 | 10.8679 | 60.05 | 10.724 | 44764.6159 | 95.774 | 8.2651 | 60.06 | 8.17 | 44764.6223 | 95.485 | 9.2286 | 59.96 | 8.9995 | 44764.6368 | 95.202 | 8.3201 | 59.96 | 8.247 | 95
44764.5923 | 96.178 | 12.5907 | 60.04 | 12.4745 | 44764.607 | 96.894 | 10.8273 | 60.05 | 10.724 | 44764.6159 | 96.777 | 8.2651 | 60.06 | 8.135 | 44764.6223 | 96.486 | 9.1621 | 59.96 | 8.9995 | 44764.6368 | 96.204 | 8.3201 | 59.96 | 8.212 | 96
44764.5923 | 96.436 | 12.5907 | 60.04 | 12.4395 | 44764.607 | 96.897 | 10.8273 | 60.05 | 10.689 | 44764.6159 | 96.778 | 8.2358 | 60.06 | 8.135 | 44764.6224 | 96.487 | 9.1621 | 59.96 | 8.9575 | 44764.6369 | 96.207 | 8.2847 | 59.96 | 8.177 | 96
44764.5923 | 97.438 | 12.5408 | 60.04 | 12.4395 | 44764.607 | 97.898 | 10.7713 | 60.05 | 10.689 | 44764.616 | 97.778 | 8.1902 | 60.06 | 8.1 | 44764.6224 | 97.488 | 9.1621 | 59.96 | 8.9575 | 44764.6369 | 97.312 | 8.2847 | 59.96 | 8.142 | 97
44764.5923 | 97.44 | 12.4696 | 60.04 | 12.4045 | 44764.607 | 97.901 | 10.7713 | 60.05 | 10.654 | 44764.616 | 97.78 | 8.1902 | 60.06 | 8.065 | 44764.6224 | 97.492 | 9.1621 | 59.96 | 8.9295 | 44764.6369 | 97.313 | 8.2484 | 59.96 | 8.142 | 97
44764.5923 | 98.442 | 12.4446 | 60.04 | 12.3695 | 44764.607 | 98.902 | 10.7713 | 60.05 | 10.654 | 44764.616 | 98.782 | 8.1345 | 60.06 | 8.03 | 44764.6224 | 98.493 | 9.1464 | 59.96 | 8.9295 | 44764.6369 | 98.315 | 8.1923 | 59.96 | 8.107 | 98
44764.5924 | 98.445 | 12.4446 | 60.04 | 12.3345 | 44764.607 | 98.905 | 10.7217 | 60.05 | 10.619 | 44764.616 | 98.784 | 8.0828 | 60.06 | 7.995 | 44764.6224 | 98.494 | 9.1464 | 59.96 | 8.891 | 44764.6369 | 98.317 | 8.1469 | 59.96 | 8.072 | 98
44764.5924 | 99.447 | 12.3633 | 60.04 | 12.2995 | 44764.607 | 99.908 | 10.7217 | 60.05 | 10.584 | 44764.616 | 99.787 | 8.0391 | 60.06 | 7.96 | 44764.6224 | 99.495 | 9.0049 | 59.96 | 8.891 | 44764.6369 | 99.32 | 8.1469 | 59.96 | 8.002 | 99
44764.5924 | 99.45 | 12.3372 | 60.04 | 12.2575 | 44764.607 | 99.909 | 10.6835 | 60.05 | 10.584 | 44764.616 | 99.789 | 8.0391 | 60.06 | 7.925 | 44764.6224 | 99.498 | 9.0049 | 59.96 | 8.856 | 44764.6369 | 99.346 | 8.1469 | 59.96 | 7.967 | 99
44764.5924 | 100.453 | 12.3372 | 60.04 | 12.2295 | 44764.607 | 100.912 | 10.6415 | 60.05 | 10.549 | 44764.616 | 100.792 | 7.9649 | 60.06 | 7.8865 | 44764.6224 | 100.499 | 9.0049 | 59.96 | 8.856 | 44764.6369 | 100.347 | 8.0793 | 59.96 | 7.967 | 100
44764.5924 | 100.455 | 12.291 | 60.04 | 12.1945 | 44764.607 | 100.915 | 10.6415 | 60.05 | 10.514 | 44764.616 | 100.794 | 7.9347 | 60.06 | 7.855 | 44764.6224 | 100.501 | 9.0049 | 59.96 | 8.821 | 44764.6369 | 100.348 | 8.0411 | 59.96 | 7.932 | 100
44764.5924 | 101.458 | 12.2584 | 60.04 | 12.1595 | 44764.607 | 101.916 | 10.6415 | 60.05 | 10.514 | 44764.6161 | 101.797 | 7.9347 | 60.06 | 7.82 | 44764.6224 | 101.502 | 8.9396 | 59.96 | 8.821 | 44764.6369 | 101.35 | 8.0411 | 59.96 | 7.897 | 101
44764.5924 | 101.461 | 12.2584 | 60.04 | 12.1245 | 44764.607 | 101.917 | 10.6415 | 60.05 | 10.479 | 44764.6161 | 101.8 | 7.8817 | 60.06 | 7.785 | 44764.6224 | 101.506 | 8.9322 | 59.96 | 8.786 | 44764.6369 | 101.351 | 7.9841 | 59.96 | 7.862 | 101
44764.5924 | 102.462 | 12.2039 | 60.04 | 12.1245 | 44764.607 | 102.918 | 10.6001 | 60.05 | 10.479 | 44764.6161 | 102.802 | 7.8177 | 60.06 | 7.75 | 44764.6224 | 102.509 | 8.9322 | 59.96 | 8.751 | 44764.637 | 102.353 | 7.9841 | 59.96 | 7.862 | 102
44764.5924 | 102.463 | 12.1641 | 60.04 | 12.0895 | 44764.607 | 102.064 | 10.6001 | 60.05 | 10.444 | 44764.6161 | 102.805 | 7.8177 | 60.06 | 7.715 | 44764.6224 | 102.51 | 8.8764 | 59.96 | 8.751 | 44764.637 | 102.354 | 7.9523 | 59.96 | 7.862 | 102
44764.5924 | 103.465 | 12.1641 | 60.04 | 12.0545 | 44764.607 | 103.065 | 10.5406 | 60.05 | 10.444 | 44764.6161 | 103.806 | 7.8177 | 60.06 | 7.68 | 44764.6224 | 103.513 | 8.8764 | 59.96 | 8.716 | 44764.637 | 103.354 | 7.9523 | 59.96 | 7.827 | 103
44764.5924 | 103.466 | 12.1641 | 60.04 | 12.0545 | 44764.6071 | 103.069 | 10.5406 | 60.05 | 10.409 | 44764.6161 | 103.807 | 7.7668 | 60.06 | 7.68 | 44764.6224 | 103.517 | 8.8178 | 59.96 | 8.681 | 44764.637 | 103.357 | 7.8896 | 59.96 | 7.792 | 103
44764.5925 | 104.468 | 12.1114 | 60.04 | 12.0195 | 44764.6071 | 104.07 | 10.5406 | 60.05 | 10.409 | 44764.6161 | 104.809 | 7.713 | 60.06 | 7.645 | 44764.6225 | 104.72 | 8.8178 | 59.96 | 8.681 | 44764.637 | 104.358 | 7.8442 | 59.96 | 7.757 | 104
44764.5925 | 104.47 | 12.1114 | 60.04 | 11.9845 | 44764.6071 | 104.072 | 10.5406 | 60.05 | 10.374 | 44764.6161 | 104.811 | 7.6653 | 60.06 | 7.61 | 44764.6225 | 104.519 | 8.8178 | 59.96 | 8.646 | 44764.637 | 104.36 | 7.7937 | 59.96 | 7.722 | 104
44764.5925 | 105.471 | 12.0824 | 60.04 | 11.9845 | 44764.6071 | 105.073 | 10.5017 | 60.05 | 10.374 | 44764.6161 | 105.814 | 7.6653 | 60.06 | 7.575 | 44764.6225 | 105.268 | 8.7702 | 59.96 | 8.646 | 44764.637 | 105.362 | 7.7691 | 59.96 | 7.652 | 105
44764.5925 | 105.472 | 12.0313 | 60.04 | 11.9495 | 44764.6071 | 105.076 | 10.4547 | 60.05 | 10.339 | 44764.6161 | 105.817 | 7.6251 | 60.06 | 7.54 | 44764.6225 | 105.271 | 8.7288 | 59.96 | 8.576 | 44764.637 | 105.364 | 7.7691 | 59.96 | 7.652 | 105
44764.5925 | 106.475 | 12.0313 | 60.04 | 11.9145 | 44764.6071 | 106.079 | 10.4547 | 60.05 | 10.304 | 44764.6162 | 106.819 | 7.5849 | 60.06 | 7.505 | 44764.6225 | 106.273 | 8.6798 | 59.96 | 8.541 | 44764.637 | 106.367 | 7.7287 | 59.96 | 7.617 | 106
44764.5925 | 106.476 | 11.9755 | 60.04 | 11.8795 | 44764.6071 | 106.08 | 10.4172 | 60.05 | 10.304 | 44764.6162 | 106.822 | 7.5476 | 60.06 | 7.47 | 44764.6225 | 106.276 | 8.616 | 59.96 | 8.506 | 44764.6371 | 106.369 | 7.7287 | 59.96 | 7.582 | 106
44764.5925 | 107.479 | 11.9257 | 60.04 | 11.8095 | 44764.6071 | 107.082 | 10.4172 | 60.05 | 10.269 | 44764.6162 | 107.824 | 7.5476 | 60.06 | 7.435 | 44764.6225 | 107.278 | 8.616 | 59.96 | 8.471 | 44764.6371 | 107.37 | 7.6901 | 59.96 | 7.582 | 107
44764.5925 | 107.538 | 11.9257 | 59.97 | 11.8095 | 44764.6071 | 107.083 | 10.367 | 60.05 | 10.269 | 44764.6162 | 107.827 | 7.5157 | 60.06 | 7.393 | 44764.6225 | 107.281 | 8.616 | 59.96 | 8.471 | 44764.6371 | 107.372 | 7.6901 | 59.96 | 7.547 | 107
44764.5925 | 108.482 | 11.8621 | 59.97 | 11.7745 | 44764.6071 | 108.086 | 10.367 | 60.05 | 10.234 | 44764.6162 | 108.889 | 7.5157 | 59.96 | 7.393 | 44764.6225 | 108.284 | 8.5752 | 59.96 | 8.422 | 44764.6371 | 108.373 | 7.6348 | 59.96 | 7.547 | 108
44764.5925 | 108.484 | 11.8621 | 59.97 | 11.7395 | 44764.6071 | 108.087 | 10.367 | 60.05 | 10.234 | 44764.6162 | 108.829 | 7.453 | 59.96 | 7.3545 | 44764.6225 | 108.286 | 8.5362 | 59.96 | 8.387 | 44764.6371 | 108.849 | 7.6348 | 59.98 | 7.547 | 108
44764.5926 | 109.486 | 11.8319 | 59.97 | 11.7045 | 44764.6071 | 109.09 | 10.3031 | 60.05 | 10.199 | 44764.6162 | 109.831 | 7.406 | 59.96 | 7.323 | 44764.6226 | 109.289 | 8.4571 | 59.96 | 8.352 | 44764.6371 | 109.375 | 7.6348 | 59.98 | 7.477 | 109
44764.5926 | 109.488 | 11.7796 | 59.97 | 11.6695 | 44764.6071 | 109.094 | 10.2584 | 60.05 | 10.157 | 44764.6162 | 109.834 | 7.406 | 59.96 | 7.288 | 44764.6226 | 109.291 | 8.4244 | 59.96 | 8.31 | 44764.6371 | 109.377 | 7.5692 | 59.98 | 7.477 | 109
44764.5926 | 110.491 | 11.7508 | 59.97 | 11.631 | 44764.6071 | 110.333 | 10.2584 | 60.01 | 10.157 | 44764.6162 | 110.836 | 7.406 | 59.96 | 7.218 | 44764.6226 | 110.461 | 8.4244 | 59.96 | 8.275 | 44764.6371 | 110.38 | 7.5195 | 59.98 | 7.4385 | 110
44764.5926 | 110.493 | 11.7508 | 59.97 | 11.5995 | 44764.6072 | 110.098 | 10.2222 | 60.01 | 10.122 | 44764.6162 | 110.837 | 7.3475 | 59.96 | 7.218 | 44764.6226 | 110.462 | 8.4244 | 59.96 | 8.275 | 44764.6371 | 110.382 | 7.5195 | 59.98 | 7.4035 | 110
44764.5926 | 111.494 | 11.7508 | 59.97 | 11.5995 | 44764.6072 | 111.099 | 10.2222 | 60.01 | 10.087 | 44764.6162 | 111.839 | 7.302 | 59.96 | 7.1795 | 44764.6226 | 111.464 | 8.3649 | 59.96 | 8.24 | 44764.6371 | 111.384 | 7.4797 | 59.98 | 7.3685 | 111
44764.5926 | 111.496 | 11.6968 | 59.97 | 11.561 | 44764.6072 | 111.1 | 10.2222 | 60.01 | 10.087 | 44764.6163 | 111.841 | 7.2732 | 59.96 | 7.1445 | 44764.6226 | 111.466 | 8.3176 | 59.96 | 8.205 | 44764.6371 | 111.386 | 7.4316 | 59.98 | 7.3335 | 111
44764.5926 | 112.499 | 11.6303 | 59.97 | 11.526 | 44764.6072 | 112.103 | 10.2222 | 60.01 | 10.052 | 44764.6163 | 112.844 | 7.2361 | 59.96 | 7.1095 | 44764.6226 | 112.468 | 8.3176 | 59.96 | 8.17 | 44764.6371 | 112.389 | 7.4316 | 59.98 | 7.2985 | 112
44764.5926 | 112.501 | 11.6303 | 59.97 | 11.491 | 44764.6072 | 112.104 | 10.1645 | 60.01 | 10.052 | 44764.6163 | 112.847 | 7.2361 | 59.96 | 7.0745 | 44764.6226 | 112.469 | 8.253 | 59.96 | 8.17 | 44764.6372 | 112.392 | 7.3701 | 59.98 | 7.2285 | 112
44764.5926 | 113.504 | 11.5774 | 59.97 | 11.456 | 44764.6072 | 113.18 | 10.1645 | 60.01 | 10.017 | 44764.6163 | 113.849 | 7.191 | 59.96 | 7.0745 | 44764.6226 | 113.469 | 8.2283 | 59.96 | 8.1245 | 44764.6372 | 113.394 | 7.3241 | 59.98 | 7.2285 | 113
44764.5926 | 113.506 | 11.5322 | 59.97 | 11.421 | 44764.6072 | 113.181 | 10.1455 | 60.01 | 10.017 | 44764.6163 | 113.852 | 7.134 | 59.96 | 7.0395 | 44764.6226 | 113.472 | 8.1855 | 59.96 | 8.0895 | 44764.6372 | 113.397 | 7.2769 | 59.98 | 7.1585 | 113
44764.5927 | 114.509 | 11.5322 | 59.97 | 11.386 | 44764.6072 | 114.184 | 10.1455 | 60.01 | 9.982 | 44764.6163 | 114.854 | 7.1062 | 59.96 | 7.0045 | 44764.6227 | 114.475 | 8.1855 | 59.96 | 8.0545 | 44764.6372 | 114.399 | 7.2351 | 59.98 | 7.1585 | 114
44764.5927 | 114.512 | 11.5322 | 59.97 | 11.351 | 44764.6072 | 114.185 | 10.1025 | 60.01 | 9.982 | 44764.6163 | 114.857 | 7.1062 | 59.96 | 6.9695 | 44764.6227 | 114.476 | 8.1452 | 59.96 | 8.0195 | 44764.6372 | 114.402 | 7.2351 | 59.98 | 7.0885 | 114
44764.5927 | 115.513 | 11.4852 | 59.97 | 11.351 | 44764.6072 | 115.187 | 10.036 | 60.01 | 9.947 | 44764.6163 | 115.86 | 7.0535 | 59.96 | 6.9345 | 44764.6227 | 115.479 | 8.1016 | 59.96 | 7.9845 | 44764.6372 | 115.405 | 7.1886 | 59.98 | 7.0535 | 115
44764.5927 | 115.514 | 11.448 | 59.97 | 11.316 | 44764.6072 | 115.191 | 9.9489 | 60.01 | 9.877 | 44764.6164 | 115.987 | 7.0535 | 59.96 | 6.8995 | 44764.6227 | 115.481 | 8.1016 | 59.96 | 7.9495 | 44764.6372 | 115.407 | 7.1363 | 59.98 | 7.0185 | 115
44764.5927 | 116.517 | 11.4035 | 59.97 | 11.281 | 44764.6072 | 116.192 | 9.9489 | 60.01 | 9.877 | 44764.6164 | 116.988 | 7.0098 | 59.96 | 6.8995 | 44764.6227 | 116.484 | 8.043 | 59.96 | 7.9145 | 44764.6372 | 116.41 | 7.1363 | 59.98 | 6.9835 | 116
44764.5927 | 116.519 | 11.3447 | 59.97 | 11.281 | 44764.6072 | 116.193 | 9.9489 | 60.01 | 9.877 | 44764.6164 | 116.989 | 7.0098 | 59.96 | 6.8645 | 44764.6227 | 116.487 | 7.9782 | 59.96 | 7.8795 | 44764.6373 | 116.412 | 7.0871 | 59.98 | 6.9485 | 116
44764.5927 | 117.522 | 11.3447 | 59.97 | 11.246 | 44764.6072 | 117.208 | 9.9489 | 60.01 | 9.8035 | 44764.6164 | 117.99 | 6.9446 | 59.96 | 6.8645 | 44764.6227 | 117.489 | 7.9053 | 59.96 | 7.8445 | 44764.6373 | 117.415 | 7.0871 | 59.98 | 6.9135 | 117
44764.5927 | 117.524 | 11.3203 | 59.97 | 11.2075 | 44764.6072 | 117.21 | 9.9257 | 60.01 | 9.8035 | 44764.6164 | 117.992 | 6.9446 | 59.96 | 6.8295 | 44764.6227 | 117.492 | 7.9053 | 59.96 | 7.8095 | 44764.6373 | 117.416 | 7.0293 | 59.98 | 6.9135 | 117
44764.5927 | 118.527 | 11.2611 | 59.97 | 11.1725 | 44764.6073 | 118.211 | 9.9257 | 60.01 | 9.8035 | 44764.6164 | 118.993 | 6.9446 | 59.96 | 6.8295 | 44764.6227 | 118.493 | 7.9053 | 59.96 | 7.8095 | 44764.6373 | 118.417 | 7.0293 | 59.98 | 6.8785 | 118
44764.5927 | 118.53 | 11.2164 | 59.97 | 11.1025 | 44764.6073 | 118.212 | 9.8898 | 60.01 | 9.8035 | 44764.6164 | 118.994 | 6.8994 | 59.96 | 6.7945 | 44764.6227 | 118.495 | 7.9053 | 59.96 | 7.7745 | 44764.6373 | 118.42 | 6.9758 | 59.98 | 6.8435 | 118
44764.5928 | 119.532 | 11.1628 | 59.97 | 11.0675 | 44764.6073 | 119.215 | 9.8898 | 60.01 | 9.7685 | 44764.6164 | 119.997 | 6.8438 | 59.96 | 6.7595 | 44764.6227 | 119.496 | 7.8783 | 59.96 | 7.7745 | 44764.6373 | 119.423 | 6.9316 | 59.98 | 6.8085 | 119
44764.5928 | 119.535 | 11.1628 | 59.97 | 11.0325 | 44764.6073 | 119.216 | 9.8898 | 60.01 | 9.7685 | 44764.6164 | 119 | 6.8034 | 59.96 | 6.721 | 44764.6228 | 119.529 | 7.8783 | 59.96 | 7.7395 | 44764.6373 | 119.425 | 6.9316 | 59.98 | 6.7735 | 119
44764.5928 | 120.537 | 11.1227 | 59.97 | 10.9975 | 44764.6073 | 120.219 | 9.8898 | 60.01 | 9.7335 | 44764.6164 | 120.001 | 6.8034 | 59.96 | 6.686 | 44764.6228 | 120.531 | 7.8313 | 59.96 | 7.7395 | 44764.6373 | 120.426 | 6.8734 | 59.98 | 6.7735 | 120
44764.5928 | 120.54 | 11.0716 | 59.97 | 10.9625 | 44764.6073 | 120.22 | 9.8432 | 60.01 | 9.7335 | 44764.6164 | 120.003 | 6.7431 | 59.96 | 6.651 | 44764.6228 | 120.531 | 7.8313 | 59.96 | 7.701 | 44764.6373 | 120.428 | 6.8734 | 59.98 | 6.7385 | 120
44764.5928 | 121.543 | 11.0716 | 59.97 | 10.9275 | 44764.6073 | 121.221 | 9.8432 | 60.01 | 9.6985 | 44764.6164 | 121.005 | 6.7098 | 59.96 | 6.609 | 44764.6228 | 121.532 | 7.8313 | 59.96 | 7.701 | 44764.6373 | 121.43 | 6.8734 | 59.98 | 6.7 | 121
44764.5928 | 121.544 | 11.0716 | 59.97 | 10.9275 | 44764.6073 | 121.222 | 9.8432 | 60.01 | 9.6985 | 44764.6165 | 121.008 | 6.6682 | 59.96 | 6.574 | 44764.6228 | 121.535 | 7.816 | 59.96 | 7.666 | 44764.6373 | 121.431 | 6.8308 | 59.98 | 6.7 | 121
44764.5928 | 122.544 | 11.017 | 59.97 | 10.8925 | 44764.6073 | 122.223 | 9.8432 | 60.01 | 9.6635 | 44764.6165 | 122.009 | 6.6682 | 59.96 | 6.539 | 44764.6228 | 122.537 | 7.7698 | 59.96 | 7.631 | 44764.6373 | 122.433 | 6.7924 | 59.98 | 6.665 | 122
44764.5928 | 122.547 | 10.9798 | 59.97 | 10.8575 | 44764.6073 | 122.224 | 9.7795 | 60.01 | 9.6635 | 44764.6165 | 122.011 | 6.6279 | 59.96 | 6.504 | 44764.6228 | 122.763 | 7.7698 | 59.99 | 7.631 | 44764.6374 | 122.436 | 6.7924 | 59.98 | 6.63 | 122
44764.5928 | 123.549 | 10.921 | 59.97 | 10.8225 | 44764.6073 | 123.226 | 9.7795 | 60.01 | 9.6285 | 44764.6165 | 123.014 | 6.5437 | 59.96 | 6.434 | 44764.6228 | 123.54 | 7.7698 | 59.99 | 7.596 | 44764.6374 | 123.437 | 6.7623 | 59.98 | 6.63 | 123
44764.5929 | 123.703 | 10.921 | 59.97 | 10.7875 | 44764.6073 | 123.227 | 9.7179 | 60.01 | 9.6285 | 44764.6165 | 123.015 | 6.4742 | 59.96 | 6.434 | 44764.6228 | 123.541 | 7.7078 | 59.99 | 7.596 | 44764.6374 | 123.436 | 6.7623 | 59.98 | 6.595 | 123
44764.5929 | 124.704 | 10.921 | 59.97 | 10.7875 | 44764.6073 | 124.231 | 9.7179 | 60.01 | 9.5935 | 44764.6165 | 124.018 | 6.4742 | 59.96 | 6.3955 | 44764.6228 | 124.544 | 7.7078 | 59.99 | 7.561 | 44764.6374 | 124.438 | 6.6778 | 59.98 | 6.595 | 124
44764.5929 | 124.595 | 10.921 | 60.02 | 10.7875 | 44764.6073 | 124.232 | 9.6954 | 60.01 | 9.5935 | 44764.6165 | 124.079 | 6.4742 | 59.96 | 6.3605 | 44764.6228 | 124.546 | 7.7078 | 59.99 | 7.561 | 44764.6374 | 124.439 | 6.6778 | 59.98 | 6.56 | 124
44764.5929 | 125.705 | 10.8794 | 60.02 | 10.7525 | 44764.6073 | 125.241 | 9.6954 | 60.01 | 9.5585 | 44764.6165 | 125.996 | 6.4742 | 59.96 | 6.3255 | 44764.6228 | 125.547 | 7.7078 | 59.99 | 7.526 | 44764.6374 | 125.441 | 6.6424 | 59.98 | 6.56 | 125
44764.5929 | 125.706 | 10.8019 | 60.02 | 10.7175 | 44764.6073 | 125.242 | 9.6954 | 60.01 | 9.5585 | 44764.6165 | 125.02 | 6.4439 | 59.96 | 6.3255 | 44764.6228 | 125.548 | 7.6669 | 59.99 | 7.526 | 44764.6374 | 125.441 | 6.6424 | 59.98 | 6.525 | 125
44764.5929 | 126.709 | 10.8019 | 60.02 | 10.6825 | 44764.6074 | 126.245 | 9.6954 | 60.01 | 9.52 | 44764.6165 | 126.932 | 6.4439 | 60 | 6.3255 | 44764.6228 | 126.551 | 7.6669 | 59.99 | 7.491 | 44764.6374 | 126.442 | 6.6424 | 59.98 | 6.525 | 126
44764.5929 | 126.711 | 10.8019 | 60.02 | 10.644 | 44764.6074 | 126.246 | 9.6552 | 60.01 | 9.52 | 44764.6165 | 126.993 | 6.4439 | 60 | 6.294 | 44764.6228 | 126.552 | 7.5675 | 59.99 | 7.491 | 44764.6374 | 126.445 | 6.6424 | 59.98 | 6.525 | 126
44764.5929 | 127.712 | 10.7623 | 60.02 | 10.644 | 44764.6074 | 127.25 | 9.5579 | 60.01 | 9.485 | 44764.6165 | 127.023 | 6.4111 | 60 | 6.294 | 44764.6229 | 127.554 | 7.5675 | 59.99 | 7.491 | 44764.6374 | 127.447 | 6.6072 | 59.98 | 6.49 | 127
44764.5929 | 127.713 | 10.7248 | 60.02 | 10.609 | 44764.6074 | 127.253 | 9.5579 | 60.01 | 9.45 | 44764.6166 | 127.996 | 6.4111 | 60 | 6.2555 | 44764.6229 | 127.555 | 7.5399 | 59.99 | 7.456 | 44764.6374 | 127.926 | 6.6072 | 59.99 | 6.49 | 127
44764.5929 | 128.715 | 10.6746 | 60.02 | 10.574 | 44764.6074 | 128.254 | 9.5579 | 60.01 | 9.45 | 44764.6166 | 128.025 | 6.4111 | 60 | 6.2555 | 44764.6229 | 128.558 | 7.5399 | 59.99 | 7.421 | 44764.6374 | 128.449 | 6.554 | 59.99 | 6.455 | 128
44764.5929 | 128.717 | 10.6746 | 60.02 | 10.574 | 44764.6074 | 128.256 | 9.5019 | 60.01 | 9.415 | 44764.6166 | 128.027 | 6.3286 | 60 | 6.2555 | 44764.6229 | 128.559 | 7.5399 | 59.99 | 7.421 | 44764.6374 | 128.452 | 6.554 | 59.99 | 6.42 | 128
44764.5929 | 129.72 | 10.6129 | 60.02 | 10.532 | 44764.6074 | 129.258 | 9.5019 | 60.01 | 9.415 | 44764.6166 | 129.015 | 6.3286 | 60 | 6.1855 | 44764.6229 | 129.562 | 7.4877 | 59.99 | 7.386 | 44764.6374 | 129.454 | 6.4946 | 59.99 | 6.378 | 129
44764.593 | 129.722 | 10.5727 | 60.02 | 10.497 | 44764.6074 | 129.259 | 9.5019 | 60.01 | 9.38 | 44764.6166 | 129.029 | 6.3286 | 60 | 6.1855 | 44764.6229 | 129.565 | 7.4877 | 59.99 | 7.351 | 44764.6375 | 129.457 | 6.4946 | 59.99 | 6.343 | 129
44764.593 | 130.725 | 10.5727 | 60.02 | 10.462 | 44764.6074 | 130.262 | 9.5019 | 60.01 | 9.345 | 44764.6166 | 130.017 | 6.3286 | 60 | 6.1505 | 44764.6229 | 130.566 | 7.4397 | 59.99 | 7.351 | 44764.6375 | 130.458 | 6.4529 | 59.99 | 6.343 | 130
44764.593 | 130.726 | 10.5727 | 60.02 | 10.462 | 44764.6074 | 130.263 | 9.422 | 60.01 | 9.345 | 44764.6166 | 130.031 | 6.2713 | 60 | 6.1505 | 44764.6229 | 130.569 | 7.4397 | 59.99 | 7.316 | 44764.6375 | 130.458 | 6.3819 | 59.99 | 6.308 | 130
44764.593 | 131.727 | 10.5162 | 60.02 | 10.4235 | 44764.6074 | 131.266 | 9.422 | 60.01 | 9.31 | 44764.6166 | 131.02 | 6.2713 | 60 | 6.1155 | 44764.6229 | 131.57 | 7.4097 | 59.99 | 7.316 | 44764.6375 | 131.461 | 6.3819 | 59.99 | 6.273 | 131
44764.593 | 131.729 | 10.4748 | 60.02 | 10.3885 | 44764.6074 | 131.267 | 9.422 | 60.01 | 9.31 | 44764.6166 | 131.034 | 6.161 | 60 | 6.1155 | 44764.6229 | 131.572 | 7.4097 | 59.99 | 7.281 | 44764.6375 | 131.464 | 6.3461 | 59.99 | 6.238 | 131
44764.593 | 132.732 | 10.4748 | 60.02 | 10.3535 | 44764.6074 | 132.269 | 9.422 | 60.01 | 9.275 | 44764.6166 | 132.023 | 6.161 | 60 | 6.0805 | 44764.6229 | 132.573 | 7.4097 | 59.99 | 7.281 | 44764.6375 | 132.667 | 6.3461 | 59.99 | 6.168 | 132
44764.593 | 132.733 | 10.43 | 60.02 | 10.3535 | 44764.6074 | 132.27 | 9.3546 | 60.01 | 9.275 | 44764.6166 | 132.036 | 6.161 | 60 | 6.0805 | 44764.6229 | 132.577 | 7.4097 | 59.99 | 7.246 | 44764.6375 | 132.668 | 6.3132 | 59.99 | 6.168 | 132
44764.593 | 133.734 | 10.3813 | 60.02 | 10.3185 | 44764.6074 | 133.274 | 9.2995 | 60.01 | 9.24 | 44764.6166 | 133.037 | 6.1393 | 60 | 6.0805 | 44764.6229 | 133.578 | 7.3854 | 59.99 | 7.246 | 44764.6375 | 133.67 | 6.2749 | 59.99 | 6.168 | 133
44764.593 | 133.736 | 10.3813 | 60.02 | 10.2835 | 44764.6075 | 133.277 | 9.2355 | 60.01 | 9.205 | 44764.6166 | 133.024 | 6.1393 | 60 | 6.0455 | 44764.6229 | 133.68 | 7.3854 | 59.99 | 7.211 | 44764.6375 | 133.671 | 6.2158 | 59.99 | 6.098 | 133
44764.593 | 134.737 | 10.3813 | 60.02 | 10.2835 | 44764.6075 | 134.281 | 9.2355 | 60.01 | 9.17 | 44764.6166 | 134.039 | 6.1393 | 60 | 6.0455 | 44764.6229 | 134.681 | 7.3215 | 59.99 | 7.211 | 44764.6375 | 134.673 | 6.189 | 59.99 | 6.063 | 134
44764.593 | 134.739 | 10.3403 | 60.02 | 10.2485 | 44764.6075 | 134.282 | 9.2355 | 60.01 | 9.17 | 44764.6166 | 134.041 | 6.1393 | 60 | 6.0455 | 44764.6229 | 134.684 | 7.3215 | 59.99 | 7.169 | 44764.6376 | 134.675 | 6.189 | 59.99 | 6.028 | 134
44764.5931 | 135.741 | 10.3403 | 60.02 | 10.2135 | 44764.6075 | 135.283 | 9.2355 | 60.01 | 9.135 | 44764.6166 | 135.043 | 6.0639 | 60 | 5.9755 | 44764.6229 | 135.686 | 7.2583 | 59.99 | 7.169 | 44764.6376 | 135.677 | 6.1585 | 59.99 | 5.993 | 135
44764.5931 | 135.743 | 10.3141 | 60.02 | 10.1785 | 44764.6075 | 135.284 | 9.2166 | 60.01 | 9.135 | 44764.6167 | 135.046 | 6.0359 | 60 | 5.9405 | 44764.623 | 135.687 | 7.2583 | 59.99 | 7.134 | 44764.6376 | 135.68 | 6.0571 | 59.99 | 5.958 | 135
44764.5931 | 136.745 | 10.2601 | 60.02 | 10.1435 | 44764.6075 | 136.288 | 9.1776 | 60.01 | 9.1 | 44764.6167 | 136.048 | 6.0359 | 60 | 5.9055 | 44764.623 | 136.688 | 7.2095 | 59.99 | 7.134 | 44764.6376 | 136.682 | 6.0571 | 59.99 | 5.923 | 136
44764.5931 | 136.748 | 10.2601 | 60.02 | 10.1085 | 44764.6075 | 136.381 | 9.1776 | 60.02 | 9.1 | 44764.6167 | 136.051 | 6.0359 | 60 | 5.9055 | 44764.623 | 136.691 | 7.2095 | 59.99 | 7.099 | 44764.6376 | 136.684 | 6.0111 | 59.99 | 5.888 | 136
44764.5931 | 137.75 | 10.2222 | 60.02 | 10.0735 | 44764.6075 | 137.292 | 9.1776 | 60.02 | 9.065 | 44764.6167 | 137.053 | 6.0005 | 60 | 5.8705 | 44764.623 | 137.692 | 7.2095 | 59.99 | 7.099 | 44764.6376 | 137.687 | 5.9775 | 59.99 | 5.853 | 137
44764.5931 | 137.753 | 10.1511 | 60.02 | 10.0385 | 44764.6075 | 137.293 | 9.1314 | 60.02 | 9.065 | 44764.6167 | 137.056 | 5.9374 | 60 | 5.8355 | 44764.623 | 137.693 | 7.2095 | 59.99 | 7.064 | 44764.6376 | 137.689 | 5.9775 | 59.99 | 5.818 | 137
44764.5931 | 138.755 | 10.1511 | 60.02 | 10.0035 | 44764.6075 | 138.293 | 9.1314 | 60.02 | 9.03 | 44764.6167 | 138.058 | 5.9018 | 60 | 5.8005 | 44764.623 | 138.694 | 7.158 | 59.99 | 7.064 | 44764.6376 | 138.692 | 5.9207 | 59.99 | 5.783 | 138
44764.5931 | 138.757 | 10.0571 | 60.02 | 9.9685 | 44764.6075 | 138.294 | 9.1314 | 60.02 | 9.03 | 44764.6167 | 138.061 | 5.9018 | 60 | 5.7655 | 44764.623 | 138.696 | 7.158 | 59.99 | 7.029 | 44764.6376 | 138.694 | 5.9002 | 59.99 | 5.748 | 138
44764.5931 | 139.76 | 10.0334 | 60.02 | 9.9335 | 44764.6075 | 139.297 | 9.1314 | 60.02 | 8.995 | 44764.6167 | 139.063 | 5.8563 | 60 | 5.7305 | 44764.623 | 139.697 | 7.1218 | 59.99 | 7.029 | 44764.6377 | 139.966 | 5.9002 | 59.99 | 5.713 | 139
44764.5932 | 139.761 | 10.0334 | 60.02 | 9.8985 | 44764.6075 | 139.298 | 9.0704 | 60.02 | 8.995 | 44764.6167 | 139.066 | 5.7774 | 60 | 5.6955 | 44764.623 | 139.699 | 7.1218 | 59.99 | 6.994 | 44764.6377 | 139.967 | 5.8421 | 59.99 | 5.713 | 139
44764.5932 | 140.762 | 10.0042 | 60.02 | 9.8985 | 44764.6075 | 140.3 | 9.0704 | 60.02 | 8.96 | 44764.6168 | 140.069 | 5.7477 | 60 | 5.6605 | 44764.623 | 140.7 | 7.1218 | 59.99 | 6.994 | 44764.6377 | 140.968 | 5.8421 | 59.99 | 5.678 | 140
44764.5932 | 140.763 | 10.0042 | 60.02 | 9.8635 | 44764.6075 | 140.301 | 9.0139 | 60.02 | 8.96 | 44764.6168 | 140.071 | 5.7477 | 60 | 5.6255 | 44764.623 | 140.702 | 7.1218 | 59.99 | 6.959 | 44764.6377 | 140.971 | 5.8421 | 59.99 | 5.643 | 140
44764.5932 | 141.766 | 9.9581 | 60.02 | 9.8285 | 44764.6075 | 141.304 | 9.0139 | 60.02 | 8.925 | 44764.6168 | 141.074 | 5.6986 | 60 | 5.587 | 44764.623 | 141.703 | 7.0911 | 59.99 | 6.959 | 44764.6377 | 141.977 | 5.7634 | 59.99 | 5.643 | 141
44764.5932 | 141.818 | 9.9581 | 60.02 | 9.7935 | 44764.6075 | 141.305 | 9.0139 | 60.02 | 8.925 | 44764.6168 | 141.076 | 5.6611 | 60 | 5.5205 | 44764.623 | 141.706 | 7.0911 | 59.99 | 6.924 | 44764.6377 | 141.977 | 5.7184 | 59.99 | 5.608 | 141
44764.5932 | 142.819 | 9.9224 | 60.02 | 9.7935 | 44764.6076 | 142.307 | 9.0139 | 60.02 | 8.89 | 44764.6168 | 142.078 | 5.5908 | 60 | 5.4855 | 44764.623 | 142.707 | 7.0292 | 59.99 | 6.924 | 44764.6377 | 142.98 | 5.6631 | 59.99 | 5.573 | 142
44764.5932 | 142.822 | 9.8139 | 60.02 | 9.755 | 44764.6076 | 142.308 | 8.973 | 60.02 | 8.89 | 44764.6168 | 142.081 | 5.5615 | 60 | 5.4505 | 44764.623 | 142.709 | 7.0292 | 59.99 | 6.889 | 44764.6377 | 142.982 | 5.6264 | 59.99 | 5.538 | 142
44764.5932 | 143.641 | 9.8139 | 60.02 | 9.755 | 44764.6076 | 143.311 | 8.973 | 60.02 | 8.855 | 44764.6168 | 143.083 | 5.5096 | 60 | 5.4155 | 44764.623 | 143.711 | 6.9884 | 59.99 | 6.889 | 44764.6377 | 143.216 | 5.6264 | 59.99 | 5.503 | 143
44764.5932 | 143.824 | 9.8139 | 60.02 | 9.72 | 44764.6076 | 143.312 | 8.9387 | 60.02 | 8.855 | 44764.6168 | 143.086 | 5.5096 | 60 | 5.3805 | 44764.6231 | 143.713 | 6.9884 | 59.99 | 6.854 | 44764.6377 | 143.217 | 5.6264 | 59.99 | 5.503 | 143
44764.5932 | 144.825 | 9.8139 | 60.02 | 9.72 | 44764.6076 | 144.315 | 8.9387 | 60.02 | 8.82 | 44764.6169 | 144.088 | 5.4497 | 60 | 5.3455 | 44764.6231 | 144.714 | 6.9538 | 59.99 | 6.854 | 44764.6377 | 144.219 | 5.6264 | 59.99 | 5.468 | 144
44764.5932 | 144.972 | 9.8139 | 60.02 | 9.685 | 44764.6076 | 144.316 | 8.887 | 60.02 | 8.82 | 44764.6169 | 144.091 | 5.4497 | 60 | 5.3455 | 44764.6231 | 144.716 | 6.9538 | 59.99 | 6.819 | 44764.6377 | 144.223 | 5.583 | 59.99 | 5.468 | 144
44764.5932 | 145.973 | 9.8139 | 60.02 | 9.685 | 44764.6076 | 145.539 | 8.887 | 60.02 | 8.785 | 44764.6169 | 145.093 | 5.4074 | 60 | 5.3105 | 44764.6231 | 145.717 | 6.9121 | 59.99 | 6.819 | 44764.6378 | 145.224 | 5.51 | 59.99 | 5.433 | 145
44764.5932 | 145.975 | 9.7767 | 60.02 | 9.6465 | 44764.6076 | 145.54 | 8.8491 | 60.02 | 8.785 | 44764.6169 | 145.978 | 5.4074 | 60 | 5.3105 | 44764.6231 | 145.721 | 6.9121 | 59.99 | 6.784 | 44764.6378 | 145.007 | 5.51 | 60 | 5.433 | 145
44764.5933 | 146.977 | 9.7375 | 60.02 | 9.6115 | 44764.6076 | 146.543 | 8.8491 | 60.02 | 8.75 | 44764.6169 | 146.095 | 5.3962 | 60 | 5.2755 | 44764.6231 | 146.723 | 6.9121 | 59.99 | 6.749 | 44764.6378 | 146.227 | 5.51 | 60 | 5.398 | 146
44764.5933 | 146.979 | 9.6757 | 60.02 | 9.5765 | 44764.6076 | 146.546 | 8.8491 | 60.02 | 8.715 | 44764.6169 | 146.199 | 5.3962 | 60 | 5.2405 | 44764.6231 | 146.724 | 6.868 | 59.99 | 6.749 | 44764.6378 | 146.228 | 5.4689 | 60 | 5.363 | 146
44764.5933 | 147.98 | 9.6757 | 60.02 | 9.5415 | 44764.6076 | 147.547 | 8.8491 | 60.02 | 8.715 | 44764.6169 | 147.2 | 5.3962 | 60 | 5.2405 | 44764.6231 | 147.727 | 6.868 | 59.99 | 6.7105 | 44764.6378 | 147.231 | 5.404 | 60 | 5.328 | 147
44764.5933 | 147.982 | 9.5911 | 60.02 | 9.5065 | 44764.6076 | 147.549 | 8.8491 | 60.02 | 8.6695 | 44764.6169 | 147.201 | 5.3514 | 60 | 5.1985 | 44764.6231 | 147.728 | 6.8122 | 59.99 | 6.7105 | 44764.6378 | 147.234 | 5.404 | 60 | 5.293 | 147
44764.5933 | 148.985 | 9.5911 | 60.02 | 9.4715 | 44764.6076 | 148.55 | 8.7673 | 60.02 | 8.6695 | 44764.6169 | 148.203 | 5.3119 | 60 | 5.1635 | 44764.6231 | 148.731 | 6.8122 | 59.99 | 6.679 | 44764.6378 | 148.238 | 5.404 | 60 | 5.293 | 148
44764.5933 | 148.986 | 9.5346 | 60.02 | 9.4365 | 44764.6076 | 148.552 | 8.7673 | 60.02 | 8.6345 | 44764.6169 | 148.206 | 5.2274 | 60 | 5.1285 | 44764.6231 | 148.732 | 6.7555 | 59.99 | 6.679 | 44764.6378 | 148.239 | 5.3548 | 60 | 5.258 | 148
44764.5933 | 149.989 | 9.4871 | 60.02 | 9.4015 | 44764.6076 | 149.553 | 8.7171 | 60.02 | 8.6345 | 44764.6169 | 149.207 | 5.1799 | 60 | 5.0935 | 44764.6231 | 149.735 | 6.7555 | 59.99 | 6.609 | 44764.6378 | 149.242 | 5.3548 | 60 | 5.223 | 149
44764.5933 | 149.991 | 9.4471 | 60.02 | 9.3665 | 44764.6077 | 149.555 | 8.7171 | 60.02 | 8.6345 | 44764.617 | 149.21 | 5.1799 | 60 | 5.0585 | 44764.6231 | 149.738 | 6.7555 | 59.99 | 6.574 | 44764.6378 | 149.243 | 5.2979 | 60 | 5.223 | 149
44764.5933 | 150.994 | 9.4208 | 60.02 | 9.3315 | 44764.6077 | 150.556 | 8.6207 | 60.02 | 8.5995 | 44764.617 | 150.213 | 5.1329 | 60 | 5.0235 | 44764.6231 | 150.739 | 6.6741 | 59.99 | 6.574 | 44764.6378 | 150.244 | 5.2979 | 60 | 5.188 | 150
44764.5934 | 150.997 | 9.4208 | 60.02 | 9.2965 | 44764.6077 | 150.559 | 8.6207 | 60.02 | 8.5645 | 44764.617 | 150.215 | 5.0976 | 60 | 4.9885 | 44764.6231 | 150.74 | 6.6741 | 59.99 | 6.574 | 44764.6378 | 150.245 | 5.2979 | 60 | 5.188 | 150
44764.5934 | 151.999 | 9.3545 | 60.02 | 9.2615 | 44764.6077 | 151.56 | 8.6207 | 60.02 | 8.5645 | 44764.617 | 151.218 | 5.0461 | 60 | 4.95 | 44764.6231 | 151.741 | 6.6741 | 59.99 | 6.574 | 44764.6379 | 151.258 | 5.2979 | 60 | 5.1425 | 151
44764.5934 | 151.002 | 9.2888 | 60.02 | 9.2265 | 44764.6077 | 151.563 | 8.6207 | 60.02 | 8.5295 | 44764.617 | 151.219 | 5.0461 | 60 | 4.9185 | 44764.6231 | 151.972 | 6.6741 | 60.02 | 6.574 | 44764.6379 | 151.259 | 5.2484 | 60 | 5.1425 | 151
44764.5934 | 152.004 | 9.2888 | 60.02 | 9.1915 | 44764.6077 | 152.564 | 8.6207 | 60.02 | 8.5295 | 44764.617 | 152.221 | 5.0147 | 60 | 4.8835 | 44764.6232 | 152.744 | 6.6741 | 60.02 | 6.504 | 44764.6379 | 152.259 | 5.2239 | 60 | 5.118 | 152
44764.5934 | 152.007 | 9.2888 | 60.02 | 9.1565 | 44764.6077 | 152.566 | 8.6207 | 60.02 | 8.4945 | 44764.617 | 152.224 | 4.9525 | 60 | 4.8485 | 44764.6232 | 152.745 | 6.6279 | 60.02 | 6.504 | 44764.6379 | 152.261 | 5.1742 | 60 | 5.083 | 152
44764.5934 | 153.008 | 9.2416 | 60.02 | 9.1565 | 44764.6077 | 153.567 | 8.5864 | 60.02 | 8.4945 | 44764.617 | 153.227 | 4.9132 | 60 | 4.8135 | 44764.6232 | 153.749 | 6.6279 | 60.02 | 6.469 | 44764.6379 | 153.389 | 5.1742 | 60 | 5.048 | 153
44764.5934 | 153.009 | 9.1941 | 60.02 | 9.1215 | 44764.6077 | 153.568 | 8.5864 | 60.02 | 8.4595 | 44764.6171 | 153.228 | 4.9132 | 60 | 4.7785 | 44764.6232 | 153.75 | 6.5753 | 60.02 | 6.469 | 44764.6379 | 153.39 | 5.1274 | 60 | 5.048 | 153
44764.5934 | 154.012 | 9.1519 | 60.02 | 9.0865 | 44764.6077 | 154.569 | 8.5527 | 60.02 | 8.4595 | 44764.6171 | 154.231 | 4.843 | 60 | 4.7435 | 44764.6232 | 154.812 | 6.5753 | 60.02 | 6.469 | 44764.6379 | 154.391 | 5.1274 | 60 | 5.013 | 154
44764.5934 | 154.015 | 9.1519 | 60.02 | 9.0515 | 44764.6077 | 154.573 | 8.5527 | 60.02 | 8.4245 | 44764.6171 | 154.233 | 4.8034 | 60 | 4.7085 | 44764.6232 | 154.813 | 6.5753 | 60.02 | 6.469 | 44764.6379 | 154.392 | 5.1274 | 60 | 5.013 | 154
44764.5934 | 155.017 | 9.1208 | 60.02 | 8.9815 | 44764.6077 | 155.574 | 8.5178 | 60.02 | 8.4245 | 44764.6171 | 155.236 | 4.7648 | 60 | 4.6735 | 44764.6232 | 155.814 | 6.5753 | 60.02 | 6.4305 | 44764.6379 | 155.393 | 5.0829 | 60 | 4.978 | 155
44764.5935 | 155.019 | 9.1208 | 60.02 | 8.9465 | 44764.6077 | 155.576 | 8.5178 | 60.02 | 8.3895 | 44764.6171 | 155.239 | 4.7648 | 60 | 4.6385 | 44764.6232 | 155.815 | 6.5125 | 60.02 | 6.4305 | 44764.6379 | 155.396 | 5.0163 | 60 | 4.943 | 155
44764.5935 | 156.02 | 9.0753 | 60.02 | 8.9465 | 44764.6077 | 156.577 | 8.4764 | 60.02 | 8.3895 | 44764.6171 | 156.241 | 4.6688 | 60 | 4.6035 | 44764.6232 | 156.818 | 6.5125 | 60.02 | 6.3955 | 44764.6379 | 156.398 | 4.999 | 60 | 4.908 | 156
44764.5935 | 156.02 | 9.0753 | 60.02 | 8.9115 | 44764.6077 | 156.58 | 8.4764 | 60.02 | 8.3895 | 44764.6171 | 156.244 | 4.6688 | 60 | 4.5685 | 44764.6232 | 156.819 | 6.4655 | 60.02 | 6.3955 | 44764.6379 | 156.401 | 4.999 | 60 | 4.873 | 156
44764.5935 | 157.022 | 9.0147 | 60.02 | 8.9115 | 44764.6077 | 157.581 | 8.4764 | 60.02 | 8.3895 | 44764.6171 | 157.245 | 4.6314 | 60 | 4.5685 | 44764.6232 | 157.821 | 6.4655 | 60.02 | 6.3605 | 44764.638 | 157.404 | 4.9314 | 60 | 4.838 | 157
44764.5935 | 157.022 | 9.0147 | 60.02 | 8.8765 | 44764.6077 | 157.582 | 8.4764 | 60.02 | 8.3195 | 44764.6171 | 157.246 | 4.5989 | 60 | 4.5335 | 44764.6232 | 157.824 | 6.4391 | 60.02 | 6.3255 | 44764.638 | 157.406 | 4.9314 | 60 | 4.803 | 157
44764.5935 | 158.025 | 9.0147 | 60.02 | 8.8765 | 44764.6077 | 158.583 | 8.3992 | 60.02 | 8.3195 | 44764.6171 | 158.249 | 4.5989 | 60 | 4.4985 | 44764.6232 | 158.828 | 6.4391 | 60.02 | 6.2905 | 44764.638 | 158.407 | 4.8878 | 60 | 4.803 | 158
44764.5935 | 158.025 | 9.0147 | 60.02 | 8.8415 | 44764.6078 | 158.585 | 8.3992 | 60.02 | 8.2845 | 44764.6172 | 158.251 | 4.5989 | 60 | 4.4635 | 44764.6232 | 158.829 | 6.39 | 60.02 | 6.2905 | 44764.638 | 158.409 | 4.8494 | 60 | 4.768 | 158
44764.5935 | 159.027 | 8.978 | 60.02 | 8.8415 | 44764.6078 | 159.586 | 8.3992 | 60.02 | 8.2845 | 44764.6172 | 159.252 | 4.5645 | 60 | 4.4635 | 44764.6233 | 159.829 | 6.39 | 60.02 | 6.2555 | 44764.638 | 159.411 | 4.8494 | 60 | 4.733 | 159
44764.5935 | 159.03 | 8.978 | 60.02 | 8.8415 | 44764.6078 | 159.699 | 8.3992 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 159.254 | 4.5645 | 60 | 4.4285 | 44764.6233 | 159.83 | 6.3391 | 60.02 | 6.2555 | 44764.638 | 159.471 | 4.8494 | 60 | 4.698 | 159
44764.5935 | 160.033 | 8.9161 | 60.02 | 8.8065 | 44764.6078 | 160.709 | 8.3992 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 160.255 | 4.5161 | 60 | 4.4285 | 44764.6233 | 160.834 | 6.3391 | 60.02 | 6.2205 | 44764.638 | 160.472 | 4.782 | 60 | 4.698 | 160
44764.5935 | 160.035 | 8.8861 | 60.02 | 8.7715 | 44764.6078 | 160.708 | 8.3992 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 160.257 | 4.5161 | 60 | 4.3585 | 44764.6233 | 160.836 | 6.3391 | 60.02 | 6.1855 | 44764.638 | 160.473 | 4.7545 | 60 | 4.6595 | 160
44764.5935 | 161.038 | 8.8861 | 60.02 | 8.7365 | 44764.6078 | 161.712 | 8.3419 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 161.257 | 4.5161 | 60 | 4.3235 | 44764.6233 | 161.837 | 6.3111 | 60.02 | 6.1855 | 44764.638 | 161.476 | 4.7176 | 60 | 4.6245 | 161
44764.5936 | 161.04 | 8.8185 | 60.02 | 8.7015 | 44764.6078 | 161.758 | 8.3419 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 161.259 | 4.5161 | 60 | 4.3235 | 44764.6233 | 161.84 | 6.3111 | 60.02 | 6.1505 | 44764.638 | 161.478 | 4.7176 | 60 | 4.5895 | 161
44764.5936 | 162.686 | 8.8185 | 59.99 | 8.7015 | 44764.6078 | 162.759 | 8.3419 | 60.02 | 8.2495 | 44764.6172 | 162.26 | 4.4867 | 60 | 4.3235 | 44764.6233 | 162.841 | 6.2601 | 60.02 | 6.1505 | 44764.638 | 162.481 | 4.7176 | 60 | 4.5895 | 162
44764.5936 | 162.043 | 8.7344 | 59.99 | 8.6665 | 44764.6078 | 162.761 | 8.2993 | 60.02 | 8.1725 | 44764.6172 | 162.259 | 4.4867 | 60 | 4.2885 | 44764.6233 | 162.844 | 6.2601 | 60.02 | 6.1155 | 44764.638 | 162.482 | 4.6582 | 60 | 4.5545 | 162
44764.5936 | 163.046 | 8.7344 | 59.99 | 8.6315 | 44764.6078 | 163.765 | 8.2993 | 60.02 | 8.1025 | 44764.6172 | 163.262 | 4.4867 | 60 | 4.2885 | 44764.6233 | 163.845 | 6.2238 | 60.02 | 6.1155 | 44764.6381 | 163.484 | 4.6582 | 60 | 4.5195 | 163
44764.5936 | 163.047 | 8.6909 | 59.99 | 8.5965 | 44764.6078 | 163.767 | 8.2546 | 60.02 | 8.1025 | 44764.6172 | 163.263 | 4.3922 | 60 | 4.2885 | 44764.6233 | 163.847 | 6.2238 | 60.02 | 6.0805 | 44764.6381 | 163.485 | 4.6214 | 60 | 4.5195 | 163
44764.5936 | 164.05 | 8.6909 | 59.99 | 8.5615 | 44764.6078 | 164.768 | 8.2546 | 60.02 | 8.1025 | 44764.6172 | 164.259 | 4.3922 | 60 | 4.2535 | 44764.6233 | 164.848 | 6.2238 | 60.02 | 6.0805 | 44764.6381 | 164.486 | 4.6214 | 60 | 4.4845 | 164
44764.5936 | 164.051 | 8.645 | 59.99 | 8.5615 | 44764.6078 | 164.769 | 8.2112 | 60.02 | 8.1025 | 44764.6172 | 164.264 | 4.3922 | 60 | 4.2535 | 44764.6233 | 164.852 | 6.2238 | 60.02 | 6.0455 | 44764.6381 | 164.487 | 4.5469 | 60 | 4.4845 | 164
44764.5936 | 165.052 | 8.645 | 59.99 | 8.5265 | 44764.6078 | 165.434 | 8.2112 | 60 | 8.1025 | 44764.6172 | 165.341 | 4.3922 | 60 | 4.2535 | 44764.6233 | 165.853 | 6.1647 | 60.02 | 6.0455 | 44764.6381 | 165.489 | 4.5469 | 60 | 4.4495 | 165
44764.5936 | 165.054 | 8.5873 | 59.99 | 8.4915 | 44764.6078 | 165.06 | 8.2112 | 60 | 8.0325 | 44764.6172 | 165.342 | 4.3922 | 60 | 4.2535 | 44764.6233 | 165.854 | 6.1647 | 60.02 | 6.0105 | 44764.6381 | 165.49 | 4.5469 | 60 | 4.4145 | 165
44764.5936 | 166.056 | 8.5408 | 59.99 | 8.4565 | 44764.6078 | 166.061 | 8.1784 | 60 | 8.0325 | 44764.6172 | 166.023 | 4.3922 | 59.97 | 4.2535 | 44764.6233 | 166.855 | 6.1347 | 60.02 | 6.0105 | 44764.6381 | 166.493 | 4.5164 | 60 | 4.4145 | 166
44764.5936 | 166.059 | 8.4931 | 59.99 | 8.4215 | 44764.6079 | 166.064 | 8.1784 | 60 | 7.987 | 44764.6172 | 166.344 | 4.3922 | 59.97 | 4.215 | 44764.6233 | 166.858 | 6.1347 | 60.02 | 5.972 | 44764.6381 | 166.496 | 4.5164 | 60 | 4.3795 | 166
44764.5937 | 167.061 | 8.4931 | 59.99 | 8.3865 | 44764.6079 | 167.065 | 8.1329 | 60 | 7.987 | 44764.6172 | 167.345 | 4.3199 | 59.97 | 4.215 | 44764.6233 | 167.859 | 6.1347 | 60.02 | 5.972 | 44764.6381 | 167.497 | 4.4723 | 60 | 4.3795 | 167
44764.5937 | 167.063 | 8.4931 | 59.99 | 8.3515 | 44764.6079 | 167.067 | 8.1329 | 60 | 7.952 | 44764.6172 | 167.346 | 4.3199 | 59.97 | 4.18 | 44764.6234 | 167.862 | 6.1347 | 60.02 | 5.9405 | 44764.6381 | 167.25 | 4.4723 | 59.96 | 4.3795 | 167
44764.5937 | 168.066 | 8.4182 | 59.99 | 8.3165 | 44764.6079 | 168.068 | 8.0816 | 60 | 7.952 | 44764.6172 | 168.347 | 4.2808 | 59.97 | 4.18 | 44764.6234 | 168.863 | 6.0776 | 60.02 | 5.9405 | 44764.6381 | 168.497 | 4.4723 | 59.96 | 4.3445 | 168
44764.5937 | 168.068 | 8.3786 | 59.99 | 8.2815 | 44764.6079 | 168.071 | 7.9987 | 60 | 7.903 | 44764.6173 | 168.347 | 4.2508 | 59.97 | 4.145 | 44764.6234 | 168.865 | 6.0776 | 60.02 | 5.9055 | 44764.6381 | 168.5 | 4.4113 | 59.96 | 4.3095 | 168
44764.5937 | 169.071 | 8.36 | 59.99 | 8.2465 | 44764.6079 | 169.075 | 7.9987 | 60 | 7.868 | 44764.6173 | 169.35 | 4.2006 | 59.97 | 4.11 | 44764.6234 | 169.866 | 5.9963 | 60.02 | 5.9055 | 44764.6381 | 169.503 | 4.4113 | 59.96 | 4.2745 | 169
44764.5937 | 169.074 | 8.3035 | 59.99 | 8.208 | 44764.6079 | 169.076 | 7.9822 | 60 | 7.868 | 44764.6173 | 169.352 | 4.2006 | 59.97 | 4.075 | 44764.6234 | 169.87 | 5.9963 | 60.02 | 5.8705 | 44764.6381 | 169.504 | 4.3801 | 59.96 | 4.2745 | 169
44764.5937 | 170.076 | 8.3035 | 59.99 | 8.1765 | 44764.6079 | 170.077 | 7.9822 | 60 | 7.833 | 44764.6173 | 170.353 | 4.1568 | 59.97 | 4.04 | 44764.6234 | 170.871 | 5.9963 | 60.02 | 5.8705 | 44764.6382 | 170.505 | 4.3147 | 59.96 | 4.2395 | 170
44764.5937 | 170.078 | 8.2516 | 59.99 | 8.1415 | 44764.6079 | 170.078 | 7.9822 | 60 | 7.833 | 44764.6173 | 170.355 | 4.12 | 59.97 | 4.005 | 44764.6234 | 170.872 | 5.9963 | 60.02 | 5.8355 | 44764.6382 | 170.508 | 4.3147 | 59.96 | 4.2045 | 170
44764.5938 | 171.079 | 8.2025 | 59.99 | 8.1065 | 44764.6079 | 171.082 | 7.9232 | 60 | 7.798 | 44764.6173 | 171.357 | 4.07 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 171.873 | 5.9662 | 60.02 | 5.8355 | 44764.6382 | 171.51 | 4.2565 | 59.96 | 4.1695 | 171
44764.5938 | 171.081 | 8.2025 | 59.99 | 8.0715 | 44764.6079 | 171.085 | 7.8766 | 60 | 7.763 | 44764.6173 | 171.36 | 4.07 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 171.876 | 5.9662 | 60.02 | 5.8005 | 44764.6382 | 171.513 | 4.2183 | 59.96 | 4.1345 | 171
44764.5938 | 172.082 | 8.1473 | 59.99 | 8.0715 | 44764.6079 | 172.089 | 7.828 | 60 | 7.728 | 44764.6173 | 172.361 | 4.0135 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 172.877 | 5.9136 | 60.02 | 5.8005 | 44764.6382 | 172.515 | 4.2183 | 59.96 | 4.0995 | 172
44764.5938 | 172.082 | 8.1473 | 59.99 | 8.0365 | 44764.608 | 172.093 | 7.7573 | 60 | 7.693 | 44764.6173 | 172.361 | 4.0135 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 172.88 | 5.9136 | 60.02 | 5.7655 | 44764.6382 | 172.517 | 4.2183 | 59.96 | 4.0645 | 172
44764.5938 | 173.083 | 8.1473 | 59.99 | 8.0365 | 44764.608 | 173.095 | 7.7573 | 60 | 7.658 | 44764.6174 | 173.364 | 4.0066 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 173.881 | 5.8686 | 60.02 | 5.7655 | 44764.6382 | 173.518 | 4.1659 | 59.96 | 4.0645 | 173
44764.5938 | 173.085 | 8.1473 | 59.99 | 8.0015 | 44764.608 | 173.096 | 7.7573 | 60 | 7.658 | 44764.6174 | 173.395 | 4.0066 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 173.883 | 5.8686 | 60.02 | 5.7305 | 44764.6382 | 173.527 | 4.1659 | 59.96 | 4.0295 | 173
44764.5938 | 174.086 | 8.1082 | 59.99 | 8.0015 | 44764.608 | 174.099 | 7.7573 | 60 | 7.623 | 44764.6174 | 174.396 | 4.0051 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 174.884 | 5.823 | 60.02 | 5.7305 | 44764.6382 | 174.528 | 4.1253 | 59.96 | 4.0295 | 174
44764.5938 | 174.326 | 8.1082 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 174.1 | 7.7573 | 60 | 7.623 | 44764.6174 | 174.399 | 4.0051 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 174.887 | 5.823 | 60.02 | 5.6955 | 44764.6382 | 174.53 | 4.0641 | 59.96 | 4 | 174
44764.5938 | 175.327 | 8.0655 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 175.102 | 7.7573 | 60 | 7.588 | 44764.6174 | 175.402 | 3.9899 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 175.888 | 5.823 | 60.02 | 5.6955 | 44764.6382 | 175.533 | 4.0373 | 59.96 | 4 | 175
44764.5938 | 175.328 | 8.0255 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 175.103 | 7.6575 | 60 | 7.588 | 44764.6174 | 175.403 | 3.9941 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 175.891 | 5.823 | 60.02 | 5.6605 | 44764.6383 | 175.534 | 4.0373 | 59.96 | 4 | 175
44764.5938 | 176.33 | 8.0255 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 176.106 | 7.6575 | 60 | 7.553 | 44764.6174 | 176.405 | 3.9941 | 59.97 | 4 | 44764.6234 | 176.892 | 5.7927 | 60.02 | 5.6605 | 44764.6383 | 176.535 | 4.0373 | 59.96 | 4 | 176
44764.5938 | 176.348 | 8.0255 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 176.107 | 7.6575 | 60 | 7.553 | 44764.6174 | 176.406 | 4.0229 | 59.97 | 4 | 44764.6235 | 176.894 | 5.7927 | 60.02 | 5.6255 | 44764.6383 | 176.537 | 4.0092 | 59.96 | 4 | 176
44764.5938 | 177.349 | 8.0069 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 177.11 | 7.6575 | 60 | 7.518 | 44764.6174 | 177.407 | 4.0229 | 59.97 | 4 | 44764.6235 | 177.895 | 5.7406 | 60.02 | 5.6255 | 44764.6383 | 177.54 | 3.9922 | 59.96 | 4 | 177
44764.5938 | 177.351 | 8.0069 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 177.111 | 7.61 | 60 | 7.518 | 44764.6174 | 177.409 | 4.0229 | 59.97 | 4 | 44764.6235 | 177.897 | 5.7406 | 60.02 | 5.5905 | 44764.6383 | 177.542 | 3.9922 | 59.96 | 4 | 177
44764.5938 | 178.352 | 7.9876 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 178.113 | 7.61 | 60 | 7.483 | 44764.6174 | 178.41 | 4.04 | 59.97 | 4 | 44764.6235 | 178.898 | 5.6815 | 60.02 | 5.5905 | 44764.6383 | 178.545 | 3.9973 | 59.96 | 4 | 178
44764.5939 | 178.352 | 7.9883 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 178.114 | 7.5714 | 60 | 7.483 |  | 178 |  |  |  | 44764.6235 | 178.902 | 5.6815 | 60.02 | 5.5555 | 44764.6383 | 178.547 | 4.0043 | 59.96 | 4 | 178
44764.5939 | 179.582 | 7.9883 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 179.117 | 7.5714 | 60 | 7.448 |  | 179 |  |  |  | 44764.6235 | 179.903 | 5.6815 | 60.02 | 5.5555 | 44764.6383 | 179.549 | 4.0043 | 59.96 | 4 | 179
44764.5939 | 179.584 | 7.9883 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 179.118 | 7.5149 | 60 | 7.448 |  | 179 |  |  |  | 44764.6235 | 179.904 | 5.6815 | 60.02 | 5.5205 | 44764.6383 | 179.591 | 4.0043 | 59.96 | 4 | 179
44764.5939 | 180.586 | 7.9883 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 180.12 | 7.5149 | 60 | 7.413 |  | 180 |  |  |  | 44764.6235 | 180.905 | 5.6457 | 60.02 | 5.5205 | 44764.6383 | 180.592 | 4.008 | 59.96 | 4 | 180
44764.5939 | 180.587 | 8.004 | 59.99 | 8 | 44764.608 | 180.121 | 7.5149 | 60 | 7.413 |  | 180 |  |  |  | 44764.6235 | 180.018 | 5.6457 | 59.95 | 5.5205 | 44764.6384 | 180.594 | 4.008 | 59.96 | 4 | 180
44764.5939 | 181.036 | 8.004 | 59.99 | 8 | 44764.6081 | 181.124 | 7.5149 | 60 | 7.378 |  | 181 |  |  |  | 44764.6235 | 181.169 | 5.6457 | 59.95 | 5.4855 | 44764.6384 | 181.595 | 3.9928 | 59.96 | 4 | 181
44764.5939 | 181.037 | 8.0035 | 59.99 | 8 | 44764.6081 | 181.125 | 7.4788 | 60 | 7.378 |  | 181 |  |  |  | 44764.6235 | 181.17 | 5.5897 | 59.95 | 5.4855 | 44764.6384 | 181.597 | 3.9928 | 59.96 | 4 | 181
44764.5939 | 182.732 | 8.0035 | 59.99 | 8 | 44764.6081 | 182.127 | 7.4788 | 60 | 7.343 |  | 182 |  |  |  | 44764.6235 | 182.173 | 5.5897 | 59.95 | 5.4505 |  | 182 |  |  |  | 182
44764.5939 | 182.04 | 8.0047 | 59.99 | 8 | 44764.6081 | 182.128 | 7.4307 | 60 | 7.343 |  | 182 |  |  |  | 44764.6235 | 182.174 | 5.533 | 59.95 | 5.4505 |  | 182 |  |  |  | 182
| 183 |  |  |  | 44764.6081 | 183.131 | 7.4307 | 60 | 7.308 |  | 183 |  |  |  | 44764.6235 | 183.177 | 5.533 | 59.95 | 5.4155 |  | 183 |  |  |  | 183
| 183 |  |  |  | 44764.6081 | 183.132 | 7.3815 | 60 | 7.308 |  | 183 |  |  |  | 44764.6235 | 183.178 | 5.533 | 59.95 | 5.4155 |  | 183 |  |  |  | 183
| 184 |  |  |  | 44764.6081 | 184.135 | 7.3815 | 60 | 7.2695 |  | 184 |  |  |  | 44764.6235 | 184.18 | 5.533 | 59.95 | 5.3805 |  | 184 |  |  |  | 184
| 184 |  |  |  | 44764.6081 | 184.136 | 7.3815 | 60 | 7.2695 |  | 184 |  |  |  | 44764.6235 | 184.181 | 5.4623 | 59.95 | 5.3805 |  | 184 |  |  |  | 184
| 185 |  |  |  | 44764.6081 | 185.138 | 7.3815 | 60 | 7.2345 |  | 185 |  |  |  | 44764.6236 | 185.183 | 5.4623 | 59.95 | 5.3455 |  | 185 |  |  |  | 185
| 185 |  |  |  | 44764.6081 | 185.139 | 7.3379 | 60 | 7.2345 |  | 185 |  |  |  | 44764.6236 | 185.184 | 5.4285 | 59.95 | 5.3455 |  | 185 |  |  |  | 185
| 186 |  |  |  | 44764.6081 | 186.25 | 7.3379 | 60 | 7.1995 |  | 186 |  |  |  | 44764.6236 | 186.188 | 5.4285 | 59.95 | 5.3105 |  | 186 |  |  |  | 186
| 186 |  |  |  | 44764.6081 | 186.253 | 7.3379 | 60 | 7.1995 |  | 186 |  |  |  | 44764.6236 | 186.189 | 5.4285 | 59.95 | 5.3105 |  | 186 |  |  |  | 186
| 187 |  |  |  | 44764.6081 | 187.255 | 7.3379 | 60 | 7.1645 |  | 187 |  |  |  | 44764.6236 | 187.206 | 5.4285 | 59.95 | 5.2755 |  | 187 |  |  |  | 187
| 187 |  |  |  | 44764.6081 | 187.256 | 7.3011 | 60 | 7.1645 |  | 187 |  |  |  | 44764.6236 | 187.207 | 5.3654 | 59.95 | 5.2755 |  | 187 |  |  |  | 187
| 188 |  |  |  | 44764.6081 | 188.419 | 7.3011 | 60 | 7.1295 |  | 188 |  |  |  | 44764.6236 | 188.209 | 5.3654 | 59.95 | 5.2405 |  | 188 |  |  |  | 188
| 188 |  |  |  | 44764.6081 | 188.42 | 7.2063 | 60 | 7.1295 |  | 188 |  |  |  | 44764.6236 | 188.21 | 5.3162 | 59.95 | 5.2405 |  | 188 |  |  |  | 188
| 189 |  |  |  | 44764.6082 | 189.42 | 7.2063 | 60 | 7.0945 |  | 189 |  |  |  | 44764.6236 | 189.214 | 5.3162 | 59.95 | 5.2055 |  | 189 |  |  |  | 189
| 189 |  |  |  | 44764.6082 | 189.421 | 7.1484 | 60 | 7.0945 |  | 189 |  |  |  | 44764.6236 | 189.216 | 5.3162 | 59.95 | 5.2055 |  | 189 |  |  |  | 189
| 190 |  |  |  | 44764.6082 | 190.424 | 7.1484 | 60 | 7.0595 |  | 190 |  |  |  | 44764.6236 | 190.218 | 5.3162 | 59.95 | 5.1705 |  | 190 |  |  |  | 190
| 190 |  |  |  | 44764.6082 | 190.425 | 7.1484 | 60 | 7.0595 |  | 190 |  |  |  | 44764.6236 | 190.219 | 5.2314 | 59.95 | 5.1705 |  | 190 |  |  |  | 190
| 191 |  |  |  | 44764.6082 | 191.428 | 7.1484 | 60 | 7.0245 |  | 191 |  |  |  | 44764.6236 | 191.222 | 5.2314 | 59.95 | 5.1285 |  | 191 |  |  |  | 191
| 191 |  |  |  | 44764.6082 | 191.429 | 7.1484 | 60 | 7.0245 |  | 191 |  |  |  | 44764.6236 | 191.223 | 5.2039 | 59.95 | 5.1285 |  | 191 |  |  |  | 191
| 192 |  |  |  | 44764.6082 | 192.432 | 7.1484 | 60 | 6.9895 |  | 192 |  |  |  | 44764.6236 | 192.225 | 5.2039 | 59.95 | 5.1005 |  | 192 |  |  |  | 192
| 192 |  |  |  | 44764.6082 | 192.433 | 7.1053 | 60 | 6.9895 |  | 192 |  |  |  | 44764.6236 | 192.226 | 5.187 | 59.95 | 5.1005 |  | 192 |  |  |  | 192
| 193 |  |  |  | 44764.6082 | 193.817 | 7.1053 | 59.97 | 6.9895 |  | 193 |  |  |  | 44764.6236 | 193.229 | 5.1524 | 59.95 | 5.0655 |  | 193 |  |  |  | 193
| 193 |  |  |  | 44764.6082 | 193.436 | 7.1053 | 59.97 | 6.944 |  | 193 |  |  |  | 44764.6237 | 193.231 | 5.1524 | 59.95 | 5.0305 |  | 193 |  |  |  | 193
| 194 |  |  |  | 44764.6082 | 194.437 | 7.0418 | 59.97 | 6.944 |  | 194 |  |  |  | 44764.6237 | 194.232 | 5.1236 | 59.95 | 5.0305 |  | 194 |  |  |  | 194
| 194 |  |  |  | 44764.6082 | 194.438 | 7.0418 | 59.97 | 6.909 |  | 194 |  |  |  | 44764.6237 | 194.235 | 5.1236 | 59.95 | 4.9955 |  | 194 |  |  |  | 194
| 195 |  |  |  | 44764.6082 | 195.439 | 7.0037 | 59.97 | 6.909 |  | 195 |  |  |  | 44764.6237 | 195.236 | 5.1236 | 59.95 | 4.9955 |  | 195 |  |  |  | 195
| 195 |  |  |  | 44764.6082 | 195.475 | 7.0037 | 59.97 | 6.909 |  | 195 |  |  |  | 44764.6237 | 195.239 | 5.1236 | 59.95 | 4.9605 |  | 195 |  |  |  | 195
| 196 |  |  |  | 44764.6082 | 196.476 | 7.0037 | 59.97 | 6.909 |  | 196 |  |  |  | 44764.6237 | 196.24 | 5.0683 | 59.95 | 4.9605 |  | 196 |  |  |  | 196
| 196 |  |  |  | 44764.6082 | 196.478 | 7.0037 | 59.97 | 6.839 |  | 196 |  |  |  | 44764.6237 | 196.242 | 5.0683 | 59.95 | 4.9255 |  | 196 |  |  |  | 196
| 197 |  |  |  | 44764.6082 | 197.491 | 6.9483 | 59.97 | 6.839 |  | 197 |  |  |  | 44764.6237 | 197.243 | 5.0125 | 59.95 | 4.9255 |  | 197 |  |  |  | 197
| 197 |  |  |  | 44764.6082 | 197.492 | 6.9094 | 59.97 | 6.839 |  | 197 |  |  |  | 44764.6237 | 197.246 | 5.0125 | 59.95 | 4.8905 |  | 197 |  |  |  | 197
| 198 |  |  |  | 44764.6083 | 198.219 | 6.9094 | 59.97 | 6.7235 |  | 198 |  |  |  | 44764.6237 | 198.247 | 5.0125 | 59.95 | 4.8905 |  | 198 |  |  |  | 198
| 198 |  |  |  | 44764.6083 | 198.021 | 6.9094 | 59.97 | 6.7235 |  | 198 |  |  |  | 44764.6237 | 198.249 | 5.0125 | 59.95 | 4.8555 |  | 198 |  |  |  | 198
| 199 |  |  |  | 44764.6083 | 199.022 | 6.833 | 59.97 | 6.7235 |  | 199 |  |  |  | 44764.6237 | 199.25 | 4.9714 | 59.95 | 4.8555 |  | 199 |  |  |  | 199
| 199 |  |  |  | 44764.6083 | 199.221 | 6.833 | 59.97 | 6.6885 |  | 199 |  |  |  | 44764.6237 | 199.253 | 4.9714 | 59.95 | 4.817 |  | 199 |  |  |  | 199
| 200 |  |  |  | 44764.6083 | 200.455 | 6.833 | 59.97 | 6.6885 |  | 200 |  |  |  | 44764.6237 | 200.254 | 4.9354 | 59.95 | 4.817 |  | 200 |  |  |  | 200
| 200 |  |  |  | 44764.6083 | 200.456 | 6.833 | 59.97 | 6.6885 |  | 200 |  |  |  | 44764.6237 | 200.256 | 4.9354 | 59.95 | 4.782 |  | 200 |  |  |  | 200
| 201 |  |  |  | 44764.6083 | 201.459 | 6.833 | 59.97 | 6.643 |  | 201 |  |  |  | 44764.6237 | 201.257 | 4.8716 | 59.95 | 4.782 |  | 201 |  |  |  | 201
| 201 |  |  |  | 44764.6083 | 201.46 | 6.7448 | 59.97 | 6.643 |  | 201 |  |  |  | 44764.6238 | 201.261 | 4.8259 | 59.95 | 4.747 |  | 201 |  |  |  | 201
| 202 |  |  |  | 44764.6083 | 202.461 | 6.7448 | 59.97 | 6.608 |  | 202 |  |  |  | 44764.6238 | 202.264 | 4.8259 | 59.95 | 4.712 |  | 202 |  |  |  | 202
| 202 |  |  |  | 44764.6083 | 202.462 | 6.7448 | 59.97 | 6.608 |  | 202 |  |  |  | 44764.6238 | 202.265 | 4.8259 | 59.95 | 4.712 |  | 202 |  |  |  | 202
| 203 |  |  |  | 44764.6083 | 203.608 | 6.7448 | 59.97 | 6.573 |  | 203 |  |  |  | 44764.6238 | 203.267 | 4.8259 | 59.95 | 4.677 |  | 203 |  |  |  | 203
| 203 |  |  |  | 44764.6083 | 203.61 | 6.6726 | 59.97 | 6.573 |  | 203 |  |  |  | 44764.6238 | 203.268 | 4.7806 | 59.95 | 4.677 |  | 203 |  |  |  | 203
| 204 |  |  |  | 44764.6083 | 204.008 | 6.6726 | 59.97 | 6.531 |  | 204 |  |  |  | 44764.6238 | 204.445 | 4.7806 | 59.95 | 4.642 |  | 204 |  |  |  | 204
| 204 |  |  |  | 44764.6083 | 204.009 | 6.6387 | 59.97 | 6.531 |  | 204 |  |  |  | 44764.6238 | 204.446 | 4.7306 | 59.95 | 4.642 |  | 204 |  |  |  | 204
| 205 |  |  |  | 44764.6084 | 205.012 | 6.6387 | 59.97 | 6.482 |  | 205 |  |  |  | 44764.6238 | 205.449 | 4.7306 | 59.95 | 4.607 |  | 205 |  |  |  | 205
| 205 |  |  |  | 44764.6084 | 205.013 | 6.612 | 59.97 | 6.482 |  | 205 |  |  |  | 44764.6238 | 205.45 | 4.7306 | 59.95 | 4.607 |  | 205 |  |  |  | 205
| 206 |  |  |  | 44764.6084 | 206.013 | 6.612 | 59.97 | 6.447 |  | 206 |  |  |  | 44764.6238 | 206.451 | 4.7306 | 59.95 | 4.572 |  | 206 |  |  |  | 206
| 206 |  |  |  | 44764.6084 | 206.014 | 6.5376 | 59.97 | 6.447 |  | 206 |  |  |  | 44764.6238 | 206.452 | 4.6782 | 59.95 | 4.572 |  | 206 |  |  |  | 206
| 207 |  |  |  | 44764.6084 | 207.018 | 6.5376 | 59.97 | 6.412 |  | 207 |  |  |  | 44764.6238 | 207.456 | 4.6306 | 59.95 | 4.537 |  | 207 |  |  |  | 207
| 207 |  |  |  | 44764.6084 | 207.019 | 6.4981 | 59.97 | 6.412 |  | 207 |  |  |  | 44764.6238 | 207.458 | 4.6306 | 59.95 | 4.467 |  | 207 |  |  |  | 207
| 208 |  |  |  | 44764.6084 | 208.022 | 6.4981 | 59.97 | 6.377 |  | 208 |  |  |  | 44764.6238 | 208.459 | 4.5877 | 59.95 | 4.467 |  | 208 |  |  |  | 208
| 208 |  |  |  | 44764.6084 | 208.023 | 6.4981 | 59.97 | 6.377 |  | 208 |  |  |  | 44764.6238 | 208.062 | 4.5877 | 60.01 | 4.467 |  | 208 |  |  |  | 208
| 209 |  |  |  | 44764.6084 | 209.025 | 6.4393 | 59.97 | 6.342 |  | 209 |  |  |  | 44764.6238 | 209.458 | 4.5877 | 60.01 | 4.432 |  | 209 |  |  |  | 209
| 209 |  |  |  | 44764.6084 | 209.034 | 6.4393 | 59.97 | 6.307 |  | 209 |  |  |  | 44764.6238 | 209.461 | 4.5877 | 60.01 | 4.432 |  | 209 |  |  |  | 209
| 210 |  |  |  | 44764.6084 | 210.038 | 6.3928 | 59.97 | 6.307 |  | 210 |  |  |  | 44764.6238 | 210.462 | 4.5298 | 60.01 | 4.432 |  | 210 |  |  |  | 210
| 210 |  |  |  | 44764.6084 | 210.07 | 6.3928 | 59.97 | 6.272 |  | 210 |  |  |  | 44764.6239 | 210.459 | 4.5298 | 60.01 | 4.397 |  | 210 |  |  |  | 210
| 211 |  |  |  | 44764.6084 | 211.071 | 6.362 | 59.97 | 6.272 |  | 211 |  |  |  | 44764.6239 | 211.465 | 4.5298 | 60.01 | 4.397 |  | 211 |  |  |  | 211
| 211 |  |  |  | 44764.6084 | 211.304 | 6.362 | 59.97 | 6.237 |  | 211 |  |  |  | 44764.6239 | 211.466 | 4.4846 | 60.01 | 4.397 |  | 211 |  |  |  | 211
| 212 |  |  |  | 44764.6084 | 212.307 | 6.362 | 59.97 | 6.237 |  | 212 |  |  |  | 44764.6239 | 212.468 | 4.4846 | 60.01 | 4.362 |  | 212 |  |  |  | 212
| 212 |  |  |  | 44764.6085 | 212.307 | 6.362 | 59.97 | 6.1915 |  | 212 |  |  |  | 44764.6239 | 212.469 | 4.4846 | 60.01 | 4.362 |  | 212 |  |  |  | 212
| 213 |  |  |  | 44764.6085 | 213.308 | 6.2966 | 59.97 | 6.1915 |  | 213 |  |  |  | 44764.6239 | 213.537 | 4.4846 | 60.01 | 4.362 |  | 213 |  |  |  | 213
| 213 |  |  |  | 44764.6085 | 213.31 | 6.2966 | 59.97 | 6.1565 |  | 213 |  |  |  | 44764.6239 | 213.538 | 4.4846 | 60.01 | 4.327 |  | 213 |  |  |  | 213
| 214 |  |  |  | 44764.6085 | 214.311 | 6.2592 | 59.97 | 6.1565 |  | 214 |  |  |  | 44764.6239 | 214.539 | 4.4503 | 60.01 | 4.327 |  | 214 |  |  |  | 214
| 214 |  |  |  | 44764.6085 | 214.313 | 6.2592 | 59.97 | 6.1215 |  | 214 |  |  |  | 44764.6239 | 214.541 | 4.4503 | 60.01 | 4.292 |  | 214 |  |  |  | 214
| 215 |  |  |  | 44764.6085 | 215.314 | 6.225 | 59.97 | 6.1215 |  | 215 |  |  |  | 44764.6239 | 215.542 | 4.4221 | 60.01 | 4.292 |  | 215 |  |  |  | 215
| 215 |  |  |  | 44764.6085 | 215.316 | 6.225 | 59.97 | 6.0865 |  | 215 |  |  |  | 44764.6239 | 215.545 | 4.3369 | 60.01 | 4.257 |  | 215 |  |  |  | 215
| 216 |  |  |  | 44764.6085 | 216.317 | 6.1741 | 59.97 | 6.0865 |  | 216 |  |  |  | 44764.6239 | 216.548 | 4.3369 | 60.01 | 4.222 |  | 216 |  |  |  | 216
| 216 |  |  |  | 44764.6085 | 216.32 | 6.1741 | 59.97 | 6.0515 |  | 216 |  |  |  | 44764.6239 | 216.549 | 4.3369 | 60.01 | 4.222 |  | 216 |  |  |  | 216
| 217 |  |  |  | 44764.6085 | 217.321 | 6.1741 | 59.97 | 6.0515 |  | 217 |  |  |  | 44764.6239 | 217.59 | 4.3369 | 60.01 | 4.222 |  | 217 |  |  |  | 217
| 217 |  |  |  | 44764.6085 | 217.322 | 6.1284 | 59.97 | 6.0165 |  | 217 |  |  |  | 44764.6239 | 217.591 | 4.3369 | 60.01 | 4.222 |  | 217 |  |  |  | 217
| 218 |  |  |  | 44764.6085 | 218.325 | 6.1284 | 59.97 | 5.9815 |  | 218 |  |  |  | 44764.6239 | 218.593 | 4.2249 | 60.01 | 4.152 |  | 218 |  |  |  | 218
| 218 |  |  |  | 44764.6085 | 218.326 | 6.1041 | 59.97 | 5.9815 |  | 218 |  |  |  | 44764.624 | 218.596 | 4.2249 | 60.01 | 4.117 |  | 218 |  |  |  | 218
| 219 |  |  |  | 44764.6085 | 219.329 | 6.1041 | 59.97 | 5.9465 |  | 219 |  |  |  | 44764.624 | 219.597 | 4.2249 | 60.01 | 4.117 |  | 219 |  |  |  | 219
| 219 |  |  |  | 44764.6085 | 219.33 | 6.0658 | 59.97 | 5.9465 |  | 219 |  |  |  | 44764.624 | 219.599 | 4.2249 | 60.01 | 4.082 |  | 219 |  |  |  | 219
| 220 |  |  |  | 44764.6085 | 220.878 | 6.0658 | 59.97 | 5.9465 |  | 220 |  |  |  | 44764.624 | 220.6 | 4.1778 | 60.01 | 4.082 |  | 220 |  |  |  | 220
| 220 |  |  |  | 44764.6085 | 220.625 | 6.0658 | 59.97 | 5.9115 |  | 220 |  |  |  | 44764.624 | 220.603 | 4.1334 | 60.01 | 4.047 |  | 220 |  |  |  | 220
| 221 |  |  |  | 44764.6085 | 221.626 | 6.0658 | 59.97 | 5.9115 |  | 221 |  |  |  | 44764.624 | 221.605 | 4.1334 | 60.01 | 4.012 |  | 221 |  |  |  | 221
| 221 |  |  |  | 44764.6086 | 221.627 | 6.0658 | 59.97 | 5.866 |  | 221 |  |  |  | 44764.624 | 221.606 | 4.1334 | 60.01 | 4.012 |  | 221 |  |  |  | 221
| 222 |  |  |  | 44764.6086 | 222.628 | 6.007 | 59.97 | 5.866 |  | 222 |  |  |  | 44764.624 | 222.609 | 4.1334 | 60.01 | 4 |  | 222 |  |  |  | 222
| 222 |  |  |  | 44764.6086 | 222.631 | 5.9567 | 59.97 | 5.831 |  | 222 |  |  |  | 44764.624 | 222.61 | 4.093 | 60.01 | 4 |  | 222 |  |  |  | 222
| 223 |  |  |  | 44764.6086 | 223.633 | 5.9009 | 59.97 | 5.796 |  | 223 |  |  |  | 44764.624 | 223.612 | 4.093 | 60.01 | 4 |  | 223 |  |  |  | 223
| 223 |  |  |  | 44764.6086 | 223.637 | 5.8415 | 59.97 | 5.761 |  | 223 |  |  |  | 44764.624 | 223.613 | 4.0553 | 60.01 | 4 |  | 223 |  |  |  | 223
| 224 |  |  |  | 44764.6086 | 224.639 | 5.8415 | 59.97 | 5.726 |  | 224 |  |  |  | 44764.624 | 224.616 | 4.0553 | 60.01 | 4 |  | 224 |  |  |  | 224
| 224 |  |  |  | 44764.6086 | 224.64 | 5.8415 | 59.97 | 5.726 |  | 224 |  |  |  | 44764.624 | 224.617 | 4.0219 | 60.01 | 4 |  | 224 |  |  |  | 224
| 225 |  |  |  | 44764.6086 | 225.642 | 5.8415 | 59.97 | 5.691 |  | 225 |  |  |  | 44764.624 | 225.62 | 4.0219 | 60.01 | 4 |  | 225 |  |  |  | 225
| 225 |  |  |  | 44764.6086 | 225.644 | 5.7889 | 59.97 | 5.691 |  | 225 |  |  |  | 44764.624 | 225.621 | 4.0219 | 60.01 | 4 |  | 225 |  |  |  | 225
| 226 |  |  |  | 44764.6086 | 226.702 | 5.7889 | 59.97 | 5.656 |  | 226 |  |  |  | 44764.624 | 226.623 | 4.0219 | 60.01 | 4 |  | 226 |  |  |  | 226
| 226 |  |  |  | 44764.6086 | 226.703 | 5.7537 | 59.97 | 5.656 |  | 226 |  |  |  | 44764.624 | 226.624 | 4.0102 | 60.01 | 4 |  | 226 |  |  |  | 226
| 227 |  |  |  | 44764.6086 | 227.706 | 5.7537 | 59.97 | 5.6175 |  | 227 |  |  |  | 44764.6241 | 227.628 | 3.9998 | 60.01 | 4 |  | 227 |  |  |  | 227
| 227 |  |  |  | 44764.6086 | 227.707 | 5.696 | 59.97 | 5.6175 |  | 227 |  |  |  | 44764.6241 | 227.63 | 3.9998 | 60.01 | 4 |  | 227 |  |  |  | 227
| 228 |  |  |  | 44764.6087 | 228.71 | 5.696 | 59.97 | 5.5825 |  | 228 |  |  |  | 44764.6241 | 228.631 | 3.9998 | 60.01 | 4 |  | 228 |  |  |  | 228
| 228 |  |  |  | 44764.6087 | 228.717 | 5.696 | 59.97 | 5.5825 |  | 228 |  |  |  | 44764.6241 | 228.634 | 3.9998 | 60.01 | 4 |  | 228 |  |  |  | 228
| 229 |  |  |  | 44764.6087 | 229.718 | 5.6344 | 59.97 | 5.5475 |  | 229 |  |  |  | 44764.6241 | 229.635 | 3.9615 | 60.01 | 4 |  | 229 |  |  |  | 229
| 229 |  |  |  | 44764.6087 | 229.721 | 5.6134 | 59.97 | 5.5125 |  | 229 |  |  |  | 44764.6241 | 229.638 | 3.9615 | 60.01 | 4 |  | 229 |  |  |  | 229
| 230 |  |  |  | 44764.6087 | 230.723 | 5.563 | 59.97 | 5.4775 |  | 230 |  |  |  | 44764.6241 | 230.639 | 3.9622 | 60.01 | 4 |  | 230 |  |  |  | 230
| 230 |  |  |  | 44764.6087 | 230.726 | 5.563 | 59.97 | 5.4425 |  | 230 |  |  |  | 44764.6241 | 230.64 | 3.9622 | 60.01 | 4 |  | 230 |  |  |  | 230
| 231 |  |  |  | 44764.6087 | 231.728 | 5.5231 | 59.97 | 5.4075 |  | 231 |  |  |  | 44764.6241 | 231.641 | 3.9674 | 60.01 | 4 |  | 231 |  |  |  | 231
| 231 |  |  |  | 44764.6087 | 231.731 | 5.4672 | 59.97 | 5.3725 |  | 231 |  |  |  | 44764.6241 | 231.644 | 3.9674 | 60.01 | 4 |  | 231 |  |  |  | 231
| 232 |  |  |  | 44764.6087 | 232.734 | 5.4672 | 59.97 | 5.3375 |  | 232 |  |  |  | 44764.6241 | 232.645 | 3.9856 | 60.01 | 4 |  | 232 |  |  |  | 232
| 232 |  |  |  | 44764.6087 | 232.735 | 5.4287 | 59.97 | 5.3375 |  | 232 |  |  |  | 44764.6241 | 232.648 | 3.9856 | 60.01 | 4 |  | 232 |  |  |  | 232
| 233 |  |  |  | 44764.6087 | 233.736 | 5.4287 | 59.97 | 5.3025 |  | 233 |  |  |  | 44764.6241 | 233.649 | 3.9987 | 60.01 | 4 |  | 233 |  |  |  | 233
| 233 |  |  |  | 44764.6088 | 233.739 | 5.4287 | 59.97 | 5.2675 |  | 233 |  |  |  | 44764.6241 | 233.903 | 3.9987 | 60.01 | 4 |  | 233 |  |  |  | 233
| 234 |  |  |  | 44764.6088 | 234.74 | 5.3939 | 59.97 | 5.2675 |  | 234 |  |  |  | 44764.6242 | 234.906 | 3.9987 | 60.01 | 4 |  | 234 |  |  |  | 234
| 234 |  |  |  | 44764.6088 | 234.804 | 5.3939 | 59.97 | 5.2325 |  | 234 |  |  |  | 44764.6242 | 234.907 | 4.0035 | 60.01 | 4 |  | 234 |  |  |  | 234
| 235 |  |  |  | 44764.6088 | 235.808 | 5.3294 | 59.97 | 5.2325 |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 235 |  |  |  | 44764.6088 | 235.81 | 5.3294 | 59.97 | 5.194 |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 236 |  |  |  | 44764.6088 | 236.811 | 5.2849 | 59.97 | 5.194 |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 236 |  |  |  | 44764.6088 | 236.811 | 5.2849 | 59.97 | 5.159 |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 237 |  |  |  | 44764.6088 | 237.812 | 5.2849 | 59.97 | 5.159 |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 237 |  |  |  | 44764.6088 | 237.814 | 5.2388 | 59.97 | 5.124 |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 238 |  |  |  | 44764.6088 | 238.817 | 5.2388 | 59.97 | 5.089 |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 238 |  |  |  | 44764.6088 | 238.819 | 5.1866 | 59.97 | 5.089 |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 239 |  |  |  | 44764.6088 | 239.82 | 5.1866 | 59.97 | 5.054 |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 239 |  |  |  | 44764.6088 | 239.824 | 5.1402 | 59.97 | 5.054 |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 240 |  |  |  | 44764.6088 | 240.827 | 5.1402 | 59.97 | 5.019 |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 240 |  |  |  | 44764.6089 | 240.827 | 5.1402 | 59.97 | 5 |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 241 |  |  |  | 44764.6089 | 241.828 | 5.0814 | 59.97 | 5 |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 241 |  |  |  | 44764.6089 | 241.831 | 5.0814 | 59.97 | 5 |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 242 |  |  |  | 44764.6089 | 242.832 | 5.0419 | 59.97 | 5 |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 242 |  |  |  | 44764.6089 | 242.834 | 5.0419 | 59.97 | 5 |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 243 |  |  |  | 44764.6089 | 243.835 | 5.0217 | 59.97 | 5 |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 243 |  |  |  | 44764.6089 | 243.838 | 5.0217 | 59.97 | 5 |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 244 |  |  |  | 44764.6089 | 244.839 | 5.0217 | 59.97 | 5 |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 244 |  |  |  | 44764.6089 | 244.924 | 5.0217 | 59.98 | 5 |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 245 |  |  |  | 44764.6089 | 245.84 | 5.0217 | 59.98 | 5 |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 245 |  |  |  | 44764.6089 | 245.841 | 4.9907 | 59.98 | 5 |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 246 |  |  |  | 44764.6089 | 246.844 | 4.9907 | 59.98 | 5 |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 246 |  |  |  | 44764.6089 | 246.845 | 4.9912 | 59.98 | 5 |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 247 |  |  |  | 44764.6089 | 247.848 | 4.9912 | 59.98 | 5 |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 247 |  |  |  | 44764.6089 | 247.849 | 4.9912 | 59.98 | 5 |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 248 |  |  |  | 44764.6089 | 248.851 | 4.9912 | 59.98 | 5 |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 248 |  |  |  | 44764.6089 | 248.852 | 4.9978 | 59.98 | 5 |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 249 |  |  |  | 44764.6089 | 249.855 | 4.9978 | 59.98 | 5 |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 249 |  |  |  | 44764.6089 | 249.856 | 5.01 | 59.98 | 5 |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 250 |  |  |  | 44764.609 | 250.858 | 5.01 | 59.98 | 5 |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 250 |  |  |  | 44764.609 | 250.859 | 5.01 | 59.98 | 5 |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.19
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.13
ESCALON 5
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.202
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.202
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.172