## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.786 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.88 | 14.47%
2 | 10 | 50.25% | 3.05 | 15.33%
3 | 10 | 50.25% | 2.76 | 13.87%
4 | 10 | 50.25% | 2.72 | 13.67%
5 | 10 | 50.25% | 2.63 | 13.22%
Promedio |  |  | 2.808 | 14.11%
Desviación estándar |  |  | 0.16239
Coeficiente de variación |  |  | 5.783% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.7897% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44779.6386 | 0.396 | 2.0085 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 0.572 | 2.008 | 59.96 | 2 | 44779.6527 | 0.009 | 2.0008 | 59.99 | 2 | 44779.668 | 0.429 | 2.0081 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 0.503 | 2.0052 | 59.99 | 2 | 0
44779.6386 | 0.396 | 2.0095 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 0.573 | 2.008 | 59.96 | 2 | 44779.6527 | 0.01 | 2.0008 | 59.99 | 2 | 44779.668 | 0.43 | 2.0081 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 0.504 | 2.0052 | 59.99 | 2 | 1
44779.6387 | 1.398 | 2.0069 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 1.777 | 2.008 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 1.013 | 2.0012 | 59.99 | 2 | 44779.668 | 1.433 | 2.008 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 1.253 | 2.0052 | 60.02 | 2 | 1
44779.6387 | 1.234 | 2.0069 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 1.575 | 2.0043 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 1.014 | 2.0012 | 59.99 | 2 | 44779.668 | 1.434 | 2.008 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 1.507 | 2.0047 | 60.02 | 2 | 2
44779.6387 | 2.4 | 2.0073 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 2.576 | 2.0043 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 2.016 | 2.0038 | 59.99 | 2 | 44779.6681 | 2.436 | 2.008 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 2.508 | 2.0047 | 60.02 | 2 | 2
44779.6387 | 2.401 | 2.0073 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 2.578 | 2.0079 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 2.017 | 2.0038 | 59.99 | 2 | 44779.6681 | 2.437 | 2.008 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 2.51 | 2.0047 | 60.02 | 2 | 3
44779.6387 | 3.403 | 2.0073 | 60.02 | 2 | 44779.6449 | 3.579 | 2.0079 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 3.02 | 2.0014 | 59.99 | 2 | 44779.6681 | 3.44 | 2.0078 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 3.511 | 2.0047 | 60.02 | 2 | 3
44779.6387 | 3.404 | 2.0073 | 60.02 | 2 | 44779.645 | 3.623 | 2.0079 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 3.021 | 2.0014 | 59.99 | 2 | 44779.6681 | 3.441 | 2.0078 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 3.514 | 2.0055 | 60.02 | 2 | 4
44779.6387 | 4.404 | 2.0086 | 60.02 | 2 | 44779.645 | 4.625 | 2.0079 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 4.025 | 2.0014 | 59.99 | 2 | 44779.6681 | 4.444 | 2.0084 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 4.515 | 2.0055 | 60.02 | 2 | 4
44779.6387 | 4.406 | 2.0054 | 60.02 | 2.0325 | 44779.645 | 4.627 | 2.0063 | 60.04 | 2 | 44779.6528 | 4.026 | 2.0014 | 59.99 | 2.0139 | 44779.6681 | 4.445 | 2.0084 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 4.517 | 2.0055 | 60.02 | 2 | 5
44779.6387 | 5.407 | 2.0086 | 60.02 | 2.0789 | 44779.645 | 5.628 | 2.0063 | 60.04 | 2.0139 | 44779.6528 | 5.028 | 2.0014 | 59.99 | 2.0139 | 44779.6681 | 5.447 | 2.0056 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 5.518 | 2.0055 | 60.02 | 2 | 5
44779.6387 | 5.409 | 2.0086 | 60.02 | 2.0789 | 44779.645 | 5.63 | 2.007 | 60.04 | 2.0139 | 44779.6528 | 5.029 | 2.0014 | 59.99 | 2.0139 | 44779.6681 | 5.448 | 2.0056 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 5.521 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 6
44779.6387 | 6.41 | 2.0086 | 60.02 | 2.1253 | 44779.645 | 6.631 | 2.007 | 60.04 | 2.0603 | 44779.6528 | 6.145 | 2.0036 | 59.99 | 2.0139 | 44779.6681 | 6.451 | 2.0056 | 59.99 | 2 | 44779.6829 | 6.522 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 6
44779.6387 | 6.468 | 2.0301 | 60.02 | 2.1253 | 44779.645 | 6.633 | 2.007 | 60.04 | 2.0603 | 44779.6528 | 6.146 | 2.0036 | 59.99 | 2.0603 | 44779.6681 | 6.452 | 2.0056 | 59.99 | 2 | 44779.683 | 6.525 | 2.0051 | 60.02 | 2 | 7
44779.6387 | 7.47 | 2.0301 | 60.02 | 2.1717 | 44779.645 | 7.634 | 2.007 | 60.04 | 2.1067 | 44779.6528 | 7.151 | 2.005 | 59.99 | 2.0603 | 44779.6681 | 7.454 | 2.0088 | 59.99 | 2 | 44779.683 | 7.526 | 2.0051 | 60.02 | 2.0464 | 7
44779.6388 | 7.471 | 2.08 | 60.02 | 2.1717 | 44779.645 | 7.637 | 2.0057 | 60.04 | 2.1067 | 44779.6528 | 7.152 | 2.005 | 59.99 | 2.1206 | 44779.6681 | 7.455 | 2.0088 | 59.99 | 2.0232 | 44779.683 | 7.528 | 2.0042 | 60.02 | 2.0464 | 8
44779.6388 | 8.472 | 2.08 | 60.02 | 2.2181 | 44779.645 | 8.638 | 2.0057 | 60.04 | 2.1531 | 44779.6528 | 8.154 | 2.0187 | 59.99 | 2.1206 | 44779.6681 | 8.458 | 2.007 | 59.99 | 2.0232 | 44779.683 | 8.529 | 2.0042 | 60.02 | 2.0928 | 8
44779.6388 | 8.473 | 2.1241 | 60.02 | 2.2181 | 44779.645 | 8.641 | 2.0302 | 60.04 | 2.1531 | 44779.6528 | 8.155 | 2.0187 | 59.99 | 2.167 | 44779.6681 | 8.459 | 2.007 | 59.99 | 2.0696 | 44779.683 | 8.532 | 2.0163 | 60.02 | 2.0928 | 9
44779.6388 | 9.474 | 2.1241 | 60.02 | 2.2645 | 44779.645 | 9.642 | 2.0302 | 60.04 | 2.2042 | 44779.6528 | 9.159 | 2.0187 | 59.99 | 2.167 | 44779.6681 | 9.461 | 2.0085 | 59.99 | 2.0696 | 44779.683 | 9.533 | 2.0163 | 60.02 | 2.1392 | 9
44779.6388 | 9.474 | 2.1241 | 60.02 | 2.2645 | 44779.645 | 9.644 | 2.1003 | 60.04 | 2.2042 | 44779.6528 | 9.16 | 2.0187 | 59.99 | 2.2134 | 44779.6681 | 9.462 | 2.0085 | 59.99 | 2.1253 | 44779.683 | 9.535 | 2.0163 | 60.02 | 2.1392 | 10
44779.6388 | 10.475 | 2.1241 | 60.02 | 2.3155 | 44779.645 | 10.645 | 2.1003 | 60.04 | 2.2459 | 44779.6529 | 10.162 | 2.1194 | 59.99 | 2.2134 | 44779.6682 | 10.465 | 2.0085 | 59.99 | 2.1253 | 44779.683 | 10.536 | 2.0163 | 60.02 | 2.1392 | 10
44779.6388 | 10.476 | 2.2173 | 60.02 | 2.3155 | 44779.645 | 10.649 | 2.1003 | 60.04 | 2.2459 | 44779.6529 | 10.163 | 2.1194 | 59.99 | 2.2598 | 44779.6682 | 10.466 | 2.0085 | 59.99 | 2.181 | 44779.683 | 10.539 | 2.056 | 60.02 | 2.1392 | 11
44779.6388 | 11.477 | 2.2173 | 60.02 | 2.3619 | 44779.645 | 11.651 | 2.1003 | 60.04 | 2.297 | 44779.6529 | 11.166 | 2.1194 | 59.99 | 2.2598 | 44779.6682 | 11.469 | 2.054 | 59.99 | 2.181 | 44779.683 | 11.54 | 2.056 | 60.02 | 2.1856 | 11
44779.6388 | 11.477 | 2.2975 | 60.02 | 2.3619 | 44779.6451 | 11.652 | 2.1616 | 60.04 | 2.297 | 44779.6529 | 11.167 | 2.1194 | 59.99 | 2.3062 | 44779.6682 | 11.47 | 2.054 | 59.99 | 2.2181 | 44779.683 | 11.542 | 2.1068 | 60.02 | 2.232 | 12
44779.6388 | 12.478 | 2.2975 | 60.02 | 2.4083 | 44779.6451 | 12.653 | 2.1616 | 60.04 | 2.3387 | 44779.6529 | 12.27 | 2.2094 | 59.99 | 2.3062 | 44779.6682 | 12.472 | 2.1108 | 59.99 | 2.2181 | 44779.683 | 12.545 | 2.1536 | 60.02 | 2.232 | 12
44779.6388 | 12.479 | 2.3492 | 60.02 | 2.4083 | 44779.6451 | 12.656 | 2.2172 | 60.04 | 2.3387 | 44779.6529 | 12.271 | 2.2094 | 59.99 | 2.3526 | 44779.6682 | 12.473 | 2.1108 | 59.99 | 2.2691 | 44779.683 | 12.546 | 2.1536 | 60.02 | 2.2784 | 13
44779.6388 | 13.48 | 2.3492 | 60.02 | 2.4547 | 44779.6451 | 13.657 | 2.2172 | 60.04 | 2.3898 | 44779.6529 | 13.275 | 2.2878 | 59.99 | 2.3526 | 44779.6682 | 13.476 | 2.1799 | 59.99 | 2.2691 | 44779.683 | 13.549 | 2.1536 | 60.02 | 2.2784 | 13
44779.6388 | 13.481 | 2.3492 | 60.02 | 2.4547 | 44779.6451 | 13.659 | 2.2172 | 60.04 | 2.3898 | 44779.6529 | 13.276 | 2.2878 | 59.99 | 2.4037 | 44779.6682 | 13.477 | 2.1799 | 59.99 | 2.3155 | 44779.683 | 13.55 | 2.1536 | 60.02 | 2.3248 | 14
44779.6388 | 14.482 | 2.3492 | 60.02 | 2.5011 | 44779.6451 | 14.66 | 2.2172 | 60.04 | 2.4362 | 44779.6529 | 14.278 | 2.2878 | 59.99 | 2.4037 | 44779.6682 | 14.479 | 2.1799 | 59.99 | 2.3155 | 44779.6831 | 14.552 | 2.2302 | 60.02 | 2.3248 | 14
44779.6388 | 14.482 | 2.4005 | 60.02 | 2.5011 | 44779.6451 | 14.663 | 2.3034 | 60.04 | 2.4362 | 44779.6529 | 14.279 | 2.2878 | 59.99 | 2.4037 | 44779.6682 | 14.48 | 2.1799 | 59.99 | 2.3619 | 44779.6831 | 14.553 | 2.2302 | 60.02 | 2.3712 | 15
44779.6388 | 15.483 | 2.4005 | 60.02 | 2.5475 | 44779.6451 | 15.664 | 2.3034 | 60.04 | 2.4826 | 44779.6529 | 15.282 | 2.3895 | 59.99 | 2.4037 | 44779.6682 | 15.482 | 2.2368 | 59.99 | 2.3619 | 44779.6831 | 15.588 | 2.2967 | 60.02 | 2.3712 | 15
44779.6389 | 15.665 | 2.4504 | 60.02 | 2.5475 | 44779.6451 | 15.667 | 2.3901 | 60.04 | 2.4826 | 44779.6529 | 15.283 | 2.3895 | 59.99 | 2.4965 | 44779.6682 | 15.483 | 2.2368 | 59.99 | 2.4083 | 44779.6831 | 15.589 | 2.2967 | 60.02 | 2.4176 | 16
44779.6389 | 16.666 | 2.4504 | 60.02 | 2.5939 | 44779.6451 | 16.668 | 2.3901 | 60.04 | 2.5289 | 44779.6529 | 16.593 | 2.3895 | 59.99 | 2.4965 | 44779.6682 | 16.486 | 2.2957 | 59.99 | 2.4083 | 44779.6831 | 16.592 | 2.3711 | 60.02 | 2.4176 | 16
44779.6389 | 16.668 | 2.5288 | 60.02 | 2.5939 | 44779.6451 | 16.67 | 2.4463 | 60.04 | 2.5289 | 44779.6529 | 16.595 | 2.3895 | 59.99 | 2.5429 | 44779.6682 | 16.487 | 2.2957 | 59.99 | 2.4547 | 44779.6831 | 16.593 | 2.3711 | 60.02 | 2.464 | 17
44779.6389 | 17.669 | 2.5288 | 60.02 | 2.6449 | 44779.6451 | 17.671 | 2.4463 | 60.04 | 2.5753 | 44779.6529 | 17.662 | 2.3895 | 59.98 | 2.5429 | 44779.6682 | 17.489 | 2.2957 | 59.99 | 2.4547 | 44779.6831 | 17.595 | 2.3711 | 60.02 | 2.464 | 17
44779.6389 | 17.67 | 2.5288 | 60.02 | 2.6449 | 44779.6451 | 17.674 | 2.4463 | 60.04 | 2.5753 | 44779.6529 | 17.597 | 2.4443 | 59.98 | 2.5429 | 44779.6682 | 17.49 | 2.2957 | 59.99 | 2.5011 | 44779.6831 | 17.596 | 2.3711 | 60.02 | 2.5104 | 18
44779.6389 | 18.671 | 2.5288 | 60.02 | 2.6913 | 44779.6451 | 18.675 | 2.4463 | 60.04 | 2.6217 | 44779.6529 | 18.598 | 2.4443 | 59.98 | 2.6078 | 44779.6682 | 18.493 | 2.3965 | 59.99 | 2.5011 | 44779.6831 | 18.598 | 2.4237 | 60.02 | 2.5104 | 18
44779.6389 | 18.672 | 2.599 | 60.02 | 2.7377 | 44779.6451 | 18.677 | 2.5007 | 60.04 | 2.6217 | 44779.653 | 18.884 | 2.5242 | 59.98 | 2.6078 | 44779.6682 | 18.494 | 2.3965 | 59.99 | 2.5475 | 44779.6831 | 18.599 | 2.4237 | 60.02 | 2.5568 | 19
44779.6389 | 19.697 | 2.6506 | 60.02 | 2.7377 | 44779.6451 | 19.678 | 2.5007 | 60.04 | 2.6681 | 44779.653 | 19.885 | 2.5242 | 59.98 | 2.6542 | 44779.6683 | 19.496 | 2.4425 | 59.99 | 2.5475 | 44779.6831 | 19.602 | 2.4705 | 60.02 | 2.5568 | 19
44779.6389 | 19.698 | 2.6506 | 60.02 | 2.7841 | 44779.6451 | 19.819 | 2.5551 | 60.04 | 2.6681 | 44779.653 | 19.89 | 2.5963 | 59.98 | 2.6542 | 44779.6683 | 19.497 | 2.4425 | 59.99 | 2.5939 | 44779.6831 | 19.603 | 2.4705 | 60.02 | 2.6032 | 20
44779.6389 | 20.911 | 2.7183 | 60.02 | 2.7841 | 44779.6451 | 20.82 | 2.5551 | 60.04 | 2.7145 | 44779.653 | 20.891 | 2.5963 | 59.98 | 2.6542 | 44779.6683 | 20.018 | 2.4425 | 60.03 | 2.5939 | 44779.6831 | 20.606 | 2.522 | 60.02 | 2.6032 | 20
44779.6389 | 20.912 | 2.7183 | 60.02 | 2.8352 | 44779.6452 | 20.824 | 2.5551 | 60.04 | 2.7145 | 44779.653 | 20.892 | 2.5963 | 59.98 | 2.7145 | 44779.6683 | 20.5 | 2.4938 | 60.03 | 2.5939 | 44779.6831 | 20.607 | 2.522 | 60.02 | 2.6496 | 21
44779.6389 | 21.912 | 2.7916 | 60.02 | 2.8352 | 44779.6452 | 21.825 | 2.5551 | 60.04 | 2.7609 | 44779.653 | 21.894 | 2.5963 | 59.98 | 2.7145 | 44779.6683 | 21.501 | 2.4938 | 60.03 | 2.6403 | 44779.6831 | 21.608 | 2.522 | 60.02 | 2.6496 | 21
44779.6389 | 21.913 | 2.7916 | 60.02 | 2.8909 | 44779.6452 | 21.827 | 2.6091 | 60.04 | 2.7609 | 44779.653 | 21.895 | 2.5963 | 59.98 | 2.7609 | 44779.6683 | 21.503 | 2.4938 | 60.03 | 2.6403 | 44779.6831 | 21.609 | 2.522 | 60.02 | 2.696 | 22
44779.6389 | 22.915 | 2.7916 | 60.02 | 2.8909 | 44779.6452 | 22.828 | 2.6091 | 60.04 | 2.8073 | 44779.653 | 22.898 | 2.6571 | 59.98 | 2.7609 | 44779.6683 | 22.504 | 2.4938 | 60.03 | 2.6867 | 44779.6831 | 22.611 | 2.6085 | 60.02 | 2.696 | 22
44779.6389 | 22.916 | 2.7916 | 60.02 | 2.9373 | 44779.6452 | 22.83 | 2.6847 | 60.04 | 2.8073 | 44779.653 | 22.899 | 2.6571 | 59.98 | 2.8073 | 44779.6683 | 22.507 | 2.5516 | 60.03 | 2.6867 | 44779.6831 | 22.612 | 2.6085 | 60.02 | 2.747 | 23
44779.6389 | 23.919 | 2.8487 | 60.02 | 2.9373 | 44779.6452 | 23.831 | 2.6847 | 60.04 | 2.8537 | 44779.653 | 23.901 | 2.7185 | 59.98 | 2.8073 | 44779.6683 | 23.508 | 2.5516 | 60.03 | 2.7331 | 44779.6832 | 23.614 | 2.6806 | 60.02 | 2.747 | 23
44779.6389 | 23.92 | 2.8487 | 60.02 | 2.9837 | 44779.6452 | 23.834 | 2.7506 | 60.04 | 2.8537 | 44779.653 | 23.902 | 2.7185 | 59.98 | 2.8537 | 44779.6683 | 23.511 | 2.6235 | 60.03 | 2.7331 | 44779.6832 | 23.615 | 2.6806 | 60.02 | 2.7888 | 24
44779.639 | 24.302 | 2.9132 | 60.02 | 2.9837 | 44779.6452 | 24.835 | 2.7506 | 60.04 | 2.9001 | 44779.653 | 24.905 | 2.7185 | 59.98 | 2.8537 | 44779.6683 | 24.512 | 2.6235 | 60.03 | 2.7795 | 44779.6832 | 24.618 | 2.7311 | 60.02 | 2.7888 | 24
44779.639 | 24.303 | 2.9132 | 60.02 | 3.0301 | 44779.6452 | 24.837 | 2.817 | 60.04 | 2.9001 | 44779.653 | 24.906 | 2.7185 | 59.98 | 2.9001 | 44779.6683 | 24.514 | 2.6844 | 60.03 | 2.7795 | 44779.6832 | 24.619 | 2.7311 | 60.02 | 2.8816 | 25
44779.639 | 25.304 | 2.9628 | 60.02 | 3.0301 | 44779.6452 | 25.838 | 2.817 | 60.04 | 2.9465 | 44779.653 | 25.909 | 2.8082 | 59.98 | 2.9001 | 44779.6683 | 25.515 | 2.6844 | 60.03 | 2.8259 | 44779.6832 | 25.619 | 2.7311 | 60.02 | 2.9326 | 25
44779.639 | 25.305 | 2.9628 | 60.02 | 3.095 | 44779.6452 | 25.841 | 2.817 | 60.04 | 2.9465 | 44779.653 | 25.91 | 2.8082 | 59.98 | 2.9465 | 44779.6683 | 25.518 | 2.6844 | 60.03 | 2.8259 | 44779.6832 | 25.621 | 2.7311 | 60.02 | 2.9326 | 26
44779.639 | 26.306 | 2.9628 | 60.02 | 3.095 | 44779.6452 | 26.842 | 2.817 | 60.04 | 2.9929 | 44779.653 | 26.912 | 2.9009 | 59.98 | 2.9465 | 44779.6683 | 26.519 | 2.6844 | 60.03 | 2.8723 | 44779.6832 | 26.622 | 2.7311 | 60.02 | 2.9326 | 26
44779.639 | 26.307 | 2.9628 | 60.02 | 3.1414 | 44779.6452 | 26.845 | 2.869 | 60.04 | 2.9929 | 44779.653 | 26.913 | 2.9009 | 59.98 | 2.9929 | 44779.6683 | 26.521 | 2.7595 | 60.03 | 2.8723 | 44779.6832 | 26.621 | 2.7311 | 60.02 | 2.979 | 27
44779.639 | 27.307 | 3.0408 | 60.02 | 3.1414 | 44779.6452 | 27.846 | 2.869 | 60.04 | 3.0393 | 44779.6531 | 27.026 | 2.9009 | 59.98 | 2.9929 | 44779.6683 | 27.522 | 2.7595 | 60.03 | 2.9187 | 44779.6832 | 27.625 | 2.8085 | 60.02 | 2.979 | 27
44779.639 | 27.308 | 3.0408 | 60.02 | 3.1878 | 44779.6452 | 27.849 | 2.9311 | 60.04 | 3.0393 | 44779.6531 | 27.027 | 2.9009 | 59.98 | 3.0393 | 44779.6684 | 27.525 | 2.8084 | 60.03 | 2.9187 | 44779.6832 | 27.626 | 2.8085 | 60.02 | 2.979 | 28
44779.639 | 28.3 | 3.0408 | 59.96 | 3.1878 | 44779.6452 | 28.85 | 2.9311 | 60.04 | 3.0857 | 44779.6531 | 28.029 | 2.96 | 59.98 | 3.0393 | 44779.6684 | 28.526 | 2.8084 | 60.03 | 2.9651 | 44779.6832 | 28.624 | 2.8085 | 60.02 | 3.0254 | 28
44779.639 | 28.362 | 3.0896 | 59.96 | 3.1878 | 44779.6453 | 28.853 | 3.0043 | 60.04 | 3.0857 | 44779.6531 | 28.03 | 2.96 | 59.98 | 3.0904 | 44779.6684 | 28.528 | 2.8587 | 60.03 | 2.9651 | 44779.6832 | 28.628 | 2.8638 | 60.02 | 3.0254 | 29
44779.639 | 29.363 | 3.0896 | 59.96 | 3.2342 | 44779.6453 | 29.854 | 3.0043 | 60.04 | 3.1321 | 44779.6531 | 29.032 | 3.0062 | 59.98 | 3.0904 | 44779.6684 | 29.529 | 2.8587 | 60.03 | 3.0115 | 44779.6832 | 29.629 | 2.8638 | 60.02 | 3.0254 | 29
44779.639 | 29.364 | 3.1416 | 59.96 | 3.2342 | 44779.6453 | 29.855 | 3.0043 | 60.04 | 3.1321 | 44779.6531 | 29.033 | 3.0062 | 59.98 | 3.1368 | 44779.6684 | 29.532 | 2.8587 | 60.03 | 3.0115 | 44779.6832 | 29.624 | 2.8638 | 60.02 | 3.0718 | 30
44779.639 | 30.365 | 3.1416 | 59.96 | 3.2806 | 44779.6453 | 30.856 | 3.0043 | 60.04 | 3.1785 | 44779.6531 | 30.036 | 3.0655 | 59.98 | 3.1368 | 44779.6684 | 30.533 | 2.8587 | 60.03 | 3.0579 | 44779.6832 | 30.631 | 2.9137 | 60.02 | 3.0718 | 30
44779.639 | 30.367 | 3.1416 | 59.96 | 3.327 | 44779.6453 | 30.844 | 3.0043 | 60.04 | 3.1785 | 44779.6531 | 30.037 | 3.0655 | 59.98 | 3.1832 | 44779.6684 | 30.535 | 2.9457 | 60.03 | 3.0579 | 44779.6832 | 30.632 | 2.9137 | 60.02 | 3.0718 | 31
44779.639 | 31.74 | 3.2419 | 59.96 | 3.327 | 44779.6453 | 31.884 | 3.1095 | 60.04 | 3.1785 | 44779.6531 | 31.04 | 3.0655 | 59.98 | 3.1832 | 44779.6684 | 31.536 | 2.9457 | 60.03 | 3.1043 | 44779.6832 | 31.627 | 2.9137 | 60.02 | 3.1182 | 31
44779.639 | 31.741 | 3.2419 | 59.96 | 3.3734 | 44779.6453 | 31.904 | 3.1095 | 60.04 | 3.2249 | 44779.6531 | 31.041 | 3.0655 | 59.98 | 3.2296 | 44779.6684 | 31.538 | 3.0025 | 60.03 | 3.1043 | 44779.6832 | 31.635 | 2.9137 | 60.02 | 3.1182 | 32
44779.6391 | 32.743 | 3.3041 | 59.96 | 3.4198 | 44779.6453 | 32.885 | 3.1868 | 60.04 | 3.2249 | 44779.6531 | 32.043 | 3.137 | 59.98 | 3.2296 | 44779.6684 | 32.539 | 3.0025 | 60.03 | 3.1553 | 44779.6832 | 32.636 | 2.9137 | 60.02 | 3.1182 | 32
44779.6391 | 32.745 | 3.3041 | 59.96 | 3.4662 | 44779.6453 | 32.907 | 3.1868 | 60.04 | 3.2713 | 44779.6531 | 32.044 | 3.137 | 59.98 | 3.276 | 44779.6684 | 32.542 | 3.1022 | 60.03 | 3.1553 | 44779.6832 | 32.627 | 2.9137 | 60.02 | 3.1646 | 33
44779.6391 | 33.746 | 3.3658 | 59.96 | 3.5126 | 44779.6453 | 33.909 | 3.1868 | 60.04 | 3.2713 | 44779.6531 | 33.047 | 3.137 | 59.98 | 3.276 | 44779.6684 | 33.543 | 3.1022 | 60.03 | 3.1971 | 44779.6832 | 33.638 | 3.0746 | 60.02 | 3.1646 | 33
44779.6391 | 33.748 | 3.4482 | 59.96 | 3.559 | 44779.6453 | 33.91 | 3.1868 | 60.04 | 3.3177 | 44779.6531 | 33.048 | 3.137 | 59.98 | 3.3224 | 44779.6684 | 33.545 | 3.1022 | 60.03 | 3.1971 | 44779.6832 | 33.639 | 3.0746 | 60.02 | 3.1646 | 34
44779.6391 | 34.751 | 3.4705 | 59.96 | 3.6054 | 44779.6453 | 34.912 | 3.2353 | 60.04 | 3.3177 | 44779.6531 | 34.05 | 3.2234 | 59.98 | 3.3224 | 44779.6684 | 34.546 | 3.1022 | 60.03 | 3.2435 | 44779.6832 | 34.318 | 3.0746 | 59.98 | 3.1646 | 34
44779.6391 | 34.752 | 3.5501 | 59.96 | 3.6054 | 44779.6453 | 34.913 | 3.2353 | 60.04 | 3.3641 | 44779.6531 | 34.051 | 3.2234 | 59.98 | 3.3688 | 44779.6684 | 34.549 | 3.17 | 60.03 | 3.2435 | 44779.6832 | 34.736 | 3.0746 | 59.98 | 3.1646 | 35
44779.6391 | 35.753 | 3.5501 | 59.96 | 3.6518 | 44779.6453 | 35.916 | 3.3047 | 60.04 | 3.3641 | 44779.6531 | 35.054 | 3.2931 | 59.98 | 3.3688 | 44779.6684 | 35.55 | 3.17 | 60.03 | 3.2899 | 44779.6832 | 35.737 | 3.0746 | 59.98 | 3.1646 | 35
44779.6391 | 35.754 | 3.5501 | 59.96 | 3.6982 | 44779.6453 | 35.917 | 3.3047 | 60.04 | 3.4105 | 44779.6531 | 35.055 | 3.2931 | 59.98 | 3.4152 | 44779.6684 | 35.553 | 3.2232 | 60.03 | 3.3363 | 44779.6833 | 35.739 | 3.0746 | 59.98 | 3.1646 | 36
44779.6391 | 36.755 | 3.6053 | 59.96 | 3.6982 | 44779.6453 | 36.919 | 3.3921 | 60.04 | 3.4105 | 44779.6532 | 36.057 | 3.2931 | 59.98 | 3.4152 | 44779.6685 | 36.556 | 3.2957 | 60.03 | 3.3363 | 44779.6833 | 36.74 | 3.0746 | 59.98 | 3.211 | 36
44779.6391 | 36.756 | 3.6053 | 59.96 | 3.7446 | 44779.6453 | 36.92 | 3.3921 | 60.04 | 3.4569 | 44779.6532 | 36.058 | 3.2931 | 59.98 | 3.4616 | 44779.6685 | 36.557 | 3.2957 | 60.03 | 3.3827 | 44779.6833 | 36.743 | 3.1272 | 59.98 | 3.211 | 37
44779.6392 | 37.757 | 3.6844 | 59.96 | 3.791 | 44779.6453 | 37.923 | 3.3921 | 60.04 | 3.4569 | 44779.6532 | 37.061 | 3.3671 | 59.98 | 3.4616 | 44779.6685 | 37.56 | 3.2957 | 60.03 | 3.3827 | 44779.6833 | 37.744 | 3.1272 | 59.98 | 3.3038 | 37
44779.6392 | 37.759 | 3.6844 | 59.96 | 3.8374 | 44779.6453 | 37.924 | 3.3921 | 60.04 | 3.5033 | 44779.6532 | 37.062 | 3.3671 | 59.98 | 3.508 | 44779.6685 | 37.561 | 3.2957 | 60.03 | 3.4291 | 44779.6833 | 37.745 | 3.1272 | 59.98 | 3.3502 | 38
44779.6392 | 38.76 | 3.7346 | 59.96 | 3.8838 | 44779.6454 | 38.927 | 3.4083 | 60.04 | 3.5033 | 44779.6532 | 38.065 | 3.4198 | 59.98 | 3.508 | 44779.6685 | 38.563 | 3.3618 | 60.03 | 3.4291 | 44779.6833 | 38.746 | 3.2117 | 59.98 | 3.3502 | 38
44779.6392 | 38.762 | 3.7796 | 59.96 | 3.8838 | 44779.6454 | 38.102 | 3.4083 | 60.04 | 3.5497 | 44779.6532 | 38.066 | 3.4198 | 59.98 | 3.5544 | 44779.6685 | 38.564 | 3.3618 | 60.03 | 3.4755 | 44779.6833 | 38.747 | 3.2117 | 59.98 | 3.3502 | 39
44779.6392 | 39.763 | 3.7796 | 59.96 | 3.9302 | 44779.6454 | 39.103 | 3.4892 | 60.04 | 3.5961 | 44779.6532 | 39.068 | 3.5066 | 59.98 | 3.5544 | 44779.6685 | 39.567 | 3.4132 | 60.03 | 3.4755 | 44779.6833 | 39.749 | 3.2117 | 59.98 | 3.3966 | 39
44779.6392 | 39.763 | 3.8525 | 59.96 | 3.9766 | 44779.6454 | 39.106 | 3.5684 | 60.04 | 3.6472 | 44779.6532 | 39.069 | 3.5066 | 59.98 | 3.6008 | 44779.6685 | 39.568 | 3.4132 | 60.03 | 3.5219 | 44779.6833 | 39.75 | 3.2647 | 59.98 | 3.3966 | 40
44779.6392 | 40.765 | 3.8525 | 59.96 | 4.023 | 44779.6454 | 40.195 | 3.5684 | 60.04 | 3.6472 | 44779.6532 | 40.071 | 3.5066 | 59.98 | 3.6008 | 44779.6685 | 40.569 | 3.4873 | 60.03 | 3.5219 | 44779.6833 | 40.751 | 3.2647 | 59.98 | 3.3966 | 40
44779.6392 | 40.766 | 3.9132 | 59.96 | 4.023 | 44779.6454 | 40.196 | 3.5684 | 60.04 | 3.6889 | 44779.6532 | 40.072 | 3.5066 | 59.98 | 3.6472 | 44779.6685 | 40.57 | 3.4873 | 60.03 | 3.5729 | 44779.6833 | 40.751 | 3.2647 | 59.98 | 3.443 | 41
44779.6392 | 41.767 | 3.9132 | 59.96 | 4.0694 | 44779.6454 | 41.199 | 3.6258 | 60.04 | 3.7353 | 44779.6532 | 41.074 | 3.5531 | 59.98 | 3.6472 | 44779.6685 | 41.573 | 3.4873 | 60.03 | 3.5729 | 44779.6833 | 41.753 | 3.2647 | 59.98 | 3.443 | 41
44779.6392 | 41.768 | 3.9892 | 59.96 | 4.0694 | 44779.6454 | 41.2 | 3.6809 | 60.04 | 3.7817 | 44779.6532 | 41.075 | 3.5531 | 59.98 | 3.6936 | 44779.6685 | 41.574 | 3.4873 | 60.03 | 3.6147 | 44779.6833 | 41.754 | 3.2647 | 59.98 | 3.443 | 42
44779.6392 | 42.769 | 3.9892 | 59.96 | 4.1158 | 44779.6454 | 42.203 | 3.7365 | 60.04 | 3.7817 | 44779.6532 | 42.078 | 3.6044 | 59.98 | 3.6936 | 44779.6685 | 42.577 | 3.5408 | 60.03 | 3.6147 | 44779.6833 | 42.755 | 3.2647 | 59.98 | 3.4894 | 42
44779.6392 | 42.77 | 4.0452 | 59.96 | 4.1622 | 44779.6454 | 42.204 | 3.7365 | 60.04 | 3.8281 | 44779.6532 | 42.079 | 3.6044 | 59.98 | 3.74 | 44779.6685 | 42.578 | 3.5408 | 60.03 | 3.6611 | 44779.6833 | 42.756 | 3.3084 | 59.98 | 3.4894 | 43
44779.6393 | 43.771 | 4.0941 | 59.96 | 4.255 | 44779.6454 | 43.205 | 3.7365 | 60.04 | 3.8745 | 44779.6532 | 43.082 | 3.6044 | 59.98 | 3.7864 | 44779.6685 | 43.58 | 3.6045 | 60.03 | 3.6611 | 44779.6833 | 43.757 | 3.3084 | 59.98 | 3.4894 | 43
44779.6393 | 43.773 | 4.1693 | 59.96 | 4.3014 | 44779.6455 | 43.207 | 3.8024 | 60.04 | 3.9209 | 44779.6533 | 43.085 | 3.6603 | 59.98 | 3.7864 | 44779.6685 | 43.581 | 3.6045 | 60.03 | 3.7075 | 44779.6833 | 43.76 | 3.3681 | 59.98 | 3.4894 | 44
44779.6393 | 44.774 | 4.2283 | 59.96 | 4.3478 | 44779.6455 | 44.209 | 3.8635 | 60.04 | 3.9673 | 44779.6533 | 44.086 | 3.6603 | 59.98 | 3.8328 | 44779.6685 | 44.584 | 3.65 | 60.03 | 3.7075 | 44779.6833 | 44.761 | 3.3681 | 59.98 | 3.4894 | 44
44779.6393 | 44.777 | 4.2651 | 59.96 | 4.3478 | 44779.6455 | 44.21 | 3.9353 | 60.04 | 4.0137 | 44779.6533 | 44.089 | 3.7308 | 59.98 | 3.8328 | 44779.6685 | 44.585 | 3.65 | 60.03 | 3.7539 | 44779.6833 | 44.763 | 3.4307 | 59.98 | 3.4894 | 45
44779.6393 | 45.779 | 4.2651 | 59.96 | 4.3942 | 44779.6455 | 45.212 | 3.9353 | 60.04 | 4.0601 | 44779.6533 | 45.09 | 3.7308 | 59.98 | 3.8792 | 44779.6686 | 45.586 | 3.65 | 60.03 | 3.7539 | 44779.6833 | 45.764 | 3.4307 | 59.98 | 3.5358 | 45
44779.6393 | 45.78 | 4.2651 | 59.96 | 4.4406 | 44779.6455 | 45.214 | 3.9869 | 60.04 | 4.1065 | 44779.6533 | 45.092 | 3.8163 | 59.98 | 3.8792 | 44779.6686 | 45.587 | 3.65 | 60.03 | 3.8003 | 44779.6834 | 45.767 | 3.4903 | 59.98 | 3.5358 | 46
44779.6393 | 46.781 | 4.3326 | 59.96 | 4.4406 | 44779.6455 | 46.215 | 4.0693 | 60.04 | 4.1529 | 44779.6533 | 46.093 | 3.8163 | 59.98 | 3.9256 | 44779.6686 | 46.589 | 3.65 | 60.03 | 3.8003 | 44779.6834 | 46.768 | 3.4903 | 59.98 | 3.5822 | 46
44779.6393 | 46.783 | 4.4072 | 59.96 | 4.4963 | 44779.6455 | 46.217 | 4.0693 | 60.04 | 4.1529 | 44779.6533 | 46.733 | 3.8163 | 59.98 | 3.9256 | 44779.6686 | 46.59 | 3.65 | 60.03 | 3.8467 | 44779.6834 | 46.77 | 3.4903 | 59.98 | 3.5822 | 47
44779.6393 | 47.784 | 4.4072 | 59.96 | 4.5427 | 44779.6455 | 47.218 | 4.0693 | 60.04 | 4.1993 | 44779.6533 | 47.096 | 3.8163 | 59.98 | 3.9256 | 44779.6686 | 47.592 | 3.7835 | 60.03 | 3.8467 | 44779.6834 | 47.771 | 3.4903 | 59.98 | 3.6286 | 47
44779.6393 | 47.786 | 4.4861 | 59.96 | 4.5891 | 44779.6455 | 47.22 | 4.1526 | 60.04 | 4.2457 | 44779.6533 | 47.097 | 3.8163 | 59.98 | 3.972 | 44779.6686 | 47.593 | 3.7835 | 60.03 | 3.8931 | 44779.6834 | 47.774 | 3.5567 | 59.98 | 3.6286 | 48
44779.6394 | 48.42 | 4.4861 | 60.02 | 4.5891 | 44779.6455 | 48.222 | 4.201 | 60.04 | 4.2921 | 44779.6533 | 48.099 | 3.8892 | 59.98 | 3.972 | 44779.6686 | 48.596 | 3.8669 | 60.03 | 3.8931 | 44779.6834 | 48.775 | 3.5567 | 59.98 | 3.675 | 48
44779.6394 | 48.787 | 4.5304 | 60.02 | 4.6355 | 44779.6456 | 48.224 | 4.2536 | 60.04 | 4.3385 | 44779.6533 | 48.1 | 3.8892 | 59.98 | 4.0184 | 44779.6686 | 48.597 | 3.8669 | 60.03 | 3.9395 | 44779.6834 | 48.777 | 3.6219 | 59.98 | 3.675 | 49
44779.6394 | 49.789 | 4.5931 | 60.02 | 4.6819 | 44779.6456 | 49.225 | 4.2536 | 60.04 | 4.3849 | 44779.6533 | 49.261 | 3.9384 | 59.98 | 4.0184 | 44779.6686 | 49.6 | 3.8669 | 60.03 | 3.9395 | 44779.6834 | 49.778 | 3.6219 | 59.98 | 3.7214 | 49
44779.6394 | 49.791 | 4.5931 | 60.02 | 4.6819 | 44779.6456 | 49.227 | 4.2536 | 60.04 | 4.4313 | 44779.6533 | 49.263 | 3.9384 | 59.98 | 4.0648 | 44779.6686 | 49.601 | 3.8669 | 60.03 | 3.9859 | 44779.6834 | 49.781 | 3.6219 | 59.98 | 3.7214 | 50
44779.6394 | 50.792 | 4.5931 | 60.02 | 4.7376 | 44779.6456 | 50.228 | 4.3228 | 60.04 | 4.4777 | 44779.6533 | 50.266 | 3.9857 | 59.98 | 4.0648 | 44779.6686 | 50.083 | 3.8669 | 59.96 | 3.9859 | 44779.6834 | 50.782 | 3.6219 | 59.98 | 3.7678 | 50
44779.6394 | 50.792 | 4.6629 | 60.02 | 4.784 | 44779.6456 | 50.23 | 4.382 | 60.04 | 4.5241 | 44779.6533 | 50.267 | 3.9857 | 59.98 | 4.1204 | 44779.6686 | 50.602 | 3.899 | 59.96 | 3.9859 | 44779.6834 | 50.785 | 3.6876 | 59.98 | 3.7678 | 51
44779.6394 | 51.893 | 4.6629 | 60.02 | 4.784 | 44779.6456 | 51.231 | 4.382 | 60.04 | 4.5705 | 44779.6533 | 51.27 | 3.9857 | 59.98 | 4.1204 | 44779.6686 | 51.603 | 3.899 | 59.96 | 4.0323 | 44779.6834 | 51.786 | 3.6876 | 59.98 | 3.8606 | 51
44779.6394 | 51.894 | 4.6629 | 60.02 | 4.8304 | 44779.6456 | 51.91 | 4.382 | 59.98 | 4.5705 | 44779.6533 | 51.271 | 3.9857 | 59.98 | 4.1668 | 44779.6686 | 51.606 | 3.899 | 59.96 | 4.0323 | 44779.6834 | 51.788 | 3.7597 | 59.98 | 3.8606 | 52
44779.6394 | 52.895 | 4.7317 | 60.02 | 4.8304 | 44779.6456 | 52.233 | 4.4678 | 59.98 | 4.6169 | 44779.6534 | 52.55 | 3.9857 | 59.98 | 4.1668 | 44779.6686 | 52.607 | 3.899 | 59.96 | 4.0323 | 44779.6834 | 52.789 | 3.7597 | 59.98 | 3.8606 | 52
44779.6394 | 52.896 | 4.7317 | 60.02 | 4.8861 | 44779.6456 | 52.235 | 4.5157 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6534 | 52.552 | 3.9857 | 59.98 | 4.2132 | 44779.6686 | 52.609 | 3.9525 | 59.96 | 4.0323 | 44779.6834 | 52.792 | 3.7989 | 59.98 | 3.8606 | 53
44779.6394 | 53.898 | 4.8031 | 60.02 | 4.9325 | 44779.6457 | 53.387 | 4.5885 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6534 | 53.889 | 4.1195 | 59.98 | 4.2132 | 44779.6686 | 53.61 | 3.9525 | 59.96 | 4.0926 | 44779.6834 | 53.793 | 3.7989 | 59.98 | 3.907 | 53
44779.6394 | 53.899 | 4.8561 | 60.02 | 4.9789 | 44779.6457 | 53.388 | 4.5885 | 59.98 | 4.7097 | 44779.6534 | 53.891 | 4.1195 | 59.98 | 4.2736 | 44779.6687 | 53.613 | 4.0335 | 59.96 | 4.0926 | 44779.6834 | 53.795 | 3.7989 | 59.98 | 3.907 | 54
44779.6395 | 54.901 | 4.8561 | 60.02 | 5.0253 | 44779.6457 | 54.389 | 4.5885 | 59.98 | 4.7654 | 44779.6534 | 54.111 | 4.2457 | 59.98 | 4.2736 | 44779.6687 | 54.614 | 4.0335 | 59.96 | 4.139 | 44779.6834 | 54.796 | 3.7989 | 59.98 | 3.9998 | 54
44779.6395 | 54.902 | 4.9548 | 60.02 | 5.0717 | 44779.6457 | 54.392 | 4.6362 | 59.98 | 4.8118 | 44779.6534 | 54.112 | 4.2457 | 59.98 | 4.3664 | 44779.6687 | 54.617 | 4.0335 | 59.96 | 4.139 | 44779.6835 | 54.799 | 3.8549 | 59.98 | 3.9998 | 55
44779.6395 | 55.904 | 4.9548 | 60.02 | 5.1181 | 44779.6457 | 55.393 | 4.7031 | 59.98 | 4.8582 | 44779.6534 | 55.304 | 4.2457 | 59.98 | 4.3664 | 44779.6687 | 55.618 | 4.0335 | 59.96 | 4.1854 | 44779.6835 | 55.8 | 3.8549 | 59.98 | 4.0462 | 55
44779.6395 | 55.918 | 4.9548 | 60.02 | 5.1181 | 44779.6457 | 55.396 | 4.7547 | 59.98 | 4.9046 | 44779.6534 | 55.305 | 4.2457 | 59.98 | 4.4128 | 44779.6687 | 55.62 | 4.1019 | 59.96 | 4.1854 | 44779.6835 | 55.803 | 3.9284 | 59.98 | 4.0462 | 56
44779.6395 | 56.919 | 4.9548 | 60.02 | 5.1645 | 44779.6457 | 56.398 | 4.7547 | 59.98 | 4.951 | 44779.6534 | 56.309 | 4.303 | 59.98 | 4.4128 | 44779.6687 | 56.621 | 4.1019 | 59.96 | 4.2318 | 44779.6835 | 56.804 | 3.9284 | 59.98 | 4.0462 | 56
44779.6395 | 56.92 | 5.0415 | 60.02 | 5.1645 | 44779.6457 | 56.401 | 4.8277 | 59.98 | 4.9974 | 44779.6534 | 56.31 | 4.303 | 59.98 | 4.4592 | 44779.6687 | 56.624 | 4.1499 | 59.96 | 4.2318 | 44779.6835 | 56.805 | 3.987 | 59.98 | 4.0462 | 57
44779.6395 | 57.921 | 5.0415 | 60.02 | 5.2109 | 44779.6457 | 57.404 | 4.878 | 59.98 | 5.0438 | 44779.6534 | 57.874 | 4.303 | 59.98 | 4.5195 | 44779.6687 | 57.625 | 4.1499 | 59.96 | 4.2782 | 44779.6835 | 57.806 | 3.987 | 59.98 | 4.139 | 57
44779.6395 | 57.923 | 5.1152 | 60.02 | 5.2109 | 44779.6457 | 57.405 | 4.9411 | 59.98 | 5.0902 | 44779.6534 | 57.908 | 4.4464 | 59.98 | 4.5195 | 44779.6687 | 57.658 | 4.2225 | 59.96 | 4.2782 | 44779.6835 | 57.809 | 4.0385 | 59.98 | 4.139 | 58
44779.6395 | 58.924 | 5.1152 | 60.02 | 5.2573 | 44779.6458 | 58.408 | 5.0135 | 59.98 | 5.1366 | 44779.6534 | 58.686 | 4.4464 | 59.98 | 4.5195 | 44779.6687 | 58.659 | 4.2225 | 59.96 | 4.371 | 44779.6835 | 58.81 | 4.0385 | 59.98 | 4.1854 | 58
44779.6395 | 58.924 | 5.181 | 60.02 | 5.2573 | 44779.6458 | 58.41 | 5.0135 | 59.98 | 5.183 | 44779.6534 | 58.068 | 4.4464 | 59.98 | 4.6216 | 44779.6687 | 58.663 | 4.2225 | 59.96 | 4.371 | 44779.6835 | 58.812 | 4.0922 | 59.98 | 4.1854 | 59
44779.6395 | 59.925 | 5.181 | 60.02 | 5.3037 | 44779.6458 | 59.413 | 5.1355 | 59.98 | 5.2294 | 44779.6534 | 59.865 | 4.4891 | 59.98 | 4.6216 | 44779.6687 | 59.664 | 4.2225 | 59.96 | 4.371 | 44779.6835 | 59.813 | 4.0922 | 59.98 | 4.2318 | 59
44779.6395 | 59.148 | 5.181 | 60.02 | 5.3037 | 44779.6458 | 59.416 | 5.1355 | 59.98 | 5.2758 | 44779.6534 | 59.886 | 4.4891 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6687 | 59.666 | 4.2706 | 59.96 | 4.371 | 44779.6835 | 59.816 | 4.0922 | 59.98 | 4.2318 | 60
44779.6395 | 60.15 | 5.181 | 60.02 | 5.3501 | 44779.6458 | 60.417 | 5.1355 | 59.98 | 5.3686 | 44779.6535 | 60.918 | 4.5452 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6687 | 60.667 | 4.2706 | 59.96 | 4.4638 | 44779.6835 | 60.817 | 4.0922 | 59.98 | 4.2318 | 60
44779.6396 | 60.151 | 5.2481 | 60.02 | 5.3501 | 44779.6458 | 60.42 | 5.2016 | 59.98 | 5.3686 | 44779.6535 | 60.147 | 4.5452 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6687 | 60.67 | 4.3587 | 59.96 | 4.4638 | 44779.6835 | 60.82 | 4.1463 | 59.98 | 4.2318 | 61
44779.6396 | 61.152 | 5.2481 | 60.02 | 5.4104 | 44779.6458 | 61.422 | 5.3166 | 59.98 | 5.4614 | 44779.6535 | 61.315 | 4.6052 | 59.98 | 4.6633 | 44779.6687 | 61.671 | 4.3587 | 59.96 | 4.5102 | 44779.6835 | 61.821 | 4.1463 | 59.98 | 4.2782 | 61
44779.6396 | 61.379 | 5.3032 | 60.02 | 5.4104 | 44779.6458 | 61.424 | 5.3166 | 59.98 | 5.4614 | 44779.6535 | 61.316 | 4.6052 | 59.98 | 4.7561 | 44779.6687 | 61.673 | 4.3939 | 59.96 | 4.5102 | 44779.6835 | 61.823 | 4.1985 | 59.98 | 4.2782 | 62
44779.6396 | 62.38 | 5.3032 | 60.02 | 5.4522 | 44779.6458 | 62.426 | 5.3166 | 59.98 | 5.5078 | 44779.6535 | 62.758 | 4.6511 | 59.98 | 4.7561 | 44779.6687 | 62.674 | 4.3939 | 59.96 | 4.5566 | 44779.6835 | 62.824 | 4.1985 | 59.98 | 4.3246 | 62
44779.6396 | 62.384 | 5.3688 | 60.02 | 5.4522 | 44779.6459 | 62.429 | 5.3746 | 59.98 | 5.5542 | 44779.6535 | 62.76 | 4.6511 | 59.98 | 4.8025 | 44779.6688 | 62.677 | 4.3939 | 59.96 | 4.5566 | 44779.6836 | 62.826 | 4.2939 | 59.98 | 4.3246 | 63
44779.6396 | 63.386 | 5.3688 | 60.02 | 5.5078 | 44779.6459 | 63.432 | 5.4274 | 59.98 | 5.6006 | 44779.6535 | 63.885 | 4.6511 | 59.98 | 4.8489 | 44779.6688 | 63.678 | 4.3939 | 59.96 | 4.603 | 44779.6836 | 63.827 | 4.2939 | 59.98 | 4.371 | 63
44779.6396 | 63.388 | 5.4126 | 60.02 | 5.5078 | 44779.6459 | 63.434 | 5.5007 | 59.98 | 5.6006 | 44779.6535 | 63.948 | 4.7101 | 59.98 | 4.8489 | 44779.6688 | 63.681 | 4.4844 | 59.96 | 4.603 | 44779.6836 | 63.829 | 4.2939 | 59.98 | 4.371 | 64
44779.6396 | 64.389 | 5.4126 | 60.02 | 5.5542 | 44779.6459 | 64.435 | 5.5007 | 59.98 | 5.647 | 44779.6535 | 64.028 | 4.7101 | 59.98 | 4.8489 | 44779.6688 | 64.682 | 4.4844 | 59.96 | 4.6494 | 44779.6836 | 64.83 | 4.2939 | 59.98 | 4.4174 | 64
44779.6396 | 64.392 | 5.4998 | 60.02 | 5.5542 | 44779.6459 | 64.436 | 5.6123 | 59.98 | 5.6934 | 44779.6535 | 64.972 | 4.7669 | 59.98 | 4.8489 | 44779.6688 | 64.685 | 4.5273 | 59.96 | 4.6494 | 44779.6836 | 64.832 | 4.3382 | 59.98 | 4.4174 | 65
44779.6396 | 65.393 | 5.4998 | 60.02 | 5.6053 | 44779.6459 | 65.438 | 5.6123 | 59.98 | 5.7398 | 44779.6535 | 65.032 | 4.7669 | 59.98 | 4.9417 | 44779.6688 | 65.686 | 4.5273 | 59.96 | 4.6958 | 44779.6836 | 65.833 | 4.3382 | 59.98 | 4.4638 | 65
44779.6396 | 65.769 | 5.4998 | 60.02 | 5.6053 | 44779.6459 | 65.441 | 5.6123 | 59.98 | 5.7862 | 44779.6535 | 65.084 | 4.7669 | 59.98 | 4.9417 | 44779.6688 | 65.689 | 4.6039 | 59.96 | 4.6958 | 44779.6836 | 65.959 | 4.3959 | 59.98 | 4.4638 | 66
44779.6396 | 66.77 | 5.4998 | 60.02 | 5.647 | 44779.6459 | 66.443 | 5.6635 | 59.98 | 5.7862 | 44779.6535 | 66.086 | 4.7669 | 59.98 | 4.9417 | 44779.6688 | 66.69 | 4.6039 | 59.96 | 4.6958 | 44779.6836 | 66.96 | 4.3959 | 59.98 | 4.5566 | 66
44779.6396 | 66.771 | 5.5476 | 60.02 | 5.647 | 44779.6459 | 66.444 | 5.6635 | 59.98 | 5.8326 | 44779.6535 | 66.088 | 4.8163 | 59.98 | 4.9974 | 44779.6688 | 66.692 | 4.6039 | 59.96 | 4.6958 | 44779.6836 | 66.384 | 4.3959 | 60.01 | 4.5566 | 67
44779.6396 | 67.772 | 5.5476 | 60.02 | 5.712 | 44779.6459 | 67.632 | 5.7452 | 59.98 | 5.8326 | 44779.6536 | 67.09 | 4.8963 | 59.98 | 4.9974 | 44779.6688 | 67.693 | 4.6039 | 59.96 | 4.7886 | 44779.6836 | 67.964 | 4.4738 | 60.01 | 4.603 | 67
44779.6396 | 67.776 | 5.5944 | 60.02 | 5.712 | 44779.6459 | 67.633 | 5.7452 | 59.98 | 5.879 | 44779.6536 | 67.091 | 4.8963 | 59.98 | 5.0438 | 44779.6688 | 67.696 | 4.6676 | 59.96 | 4.7886 | 44779.6836 | 67.969 | 4.4738 | 60.01 | 4.603 | 68
44779.6396 | 68.777 | 5.5944 | 60.02 | 5.7584 | 44779.646 | 68.635 | 5.7452 | 59.98 | 5.879 | 44779.6536 | 68.094 | 4.8963 | 59.98 | 5.0438 | 44779.6688 | 68.697 | 4.6676 | 59.96 | 4.835 | 44779.6836 | 68.97 | 4.4738 | 60.01 | 4.6494 | 68
44779.6397 | 68.779 | 5.6613 | 60.02 | 5.7584 | 44779.646 | 68.636 | 5.7452 | 59.98 | 5.9347 | 44779.6536 | 68.095 | 4.8963 | 59.98 | 5.0902 | 44779.6688 | 68.699 | 4.7253 | 59.96 | 4.835 | 44779.6836 | 68.973 | 4.5367 | 60.01 | 4.6494 | 69
44779.6397 | 69.78 | 5.6613 | 60.02 | 5.8048 | 44779.646 | 69.027 | 5.8444 | 59.98 | 5.9347 | 44779.6536 | 69.098 | 4.9631 | 59.98 | 5.0902 | 44779.6688 | 69.7 | 4.7253 | 59.96 | 4.8814 | 44779.6836 | 69.974 | 4.5367 | 60.01 | 4.6958 | 69
44779.6397 | 69.783 | 5.7803 | 60.02 | 5.8048 | 44779.646 | 69.028 | 5.8444 | 59.98 | 5.9811 | 44779.6536 | 69.099 | 4.9631 | 59.98 | 5.1366 | 44779.6688 | 69.703 | 4.7943 | 59.96 | 4.8814 | 44779.6836 | 69.977 | 4.6062 | 60.01 | 4.6958 | 70
44779.6397 | 70.784 | 5.7803 | 60.02 | 5.8558 | 44779.646 | 70.045 | 5.8444 | 59.96 | 5.9811 | 44779.6536 | 70.1 | 5.0158 | 59.98 | 5.1366 | 44779.6688 | 70.704 | 4.7943 | 59.96 | 4.9278 | 44779.6836 | 70.978 | 4.6062 | 60.01 | 4.7422 | 70
44779.6397 | 70.787 | 5.7803 | 60.02 | 5.8558 | 44779.646 | 70.03 | 5.9002 | 59.96 | 5.9811 | 44779.6536 | 70.101 | 5.0158 | 59.98 | 5.183 | 44779.6689 | 70.707 | 4.7943 | 59.96 | 4.9278 | 44779.6836 | 70.98 | 4.6576 | 60.01 | 4.7422 | 71
44779.6397 | 71.788 | 5.7803 | 60.02 | 5.8976 | 44779.646 | 71.031 | 5.9002 | 59.96 | 6.0461 | 44779.6536 | 71.104 | 5.0764 | 59.98 | 5.183 | 44779.6689 | 71.708 | 4.7943 | 59.96 | 4.9742 | 44779.6836 | 71.981 | 4.6576 | 60.01 | 4.7886 | 71
44779.6397 | 71.79 | 5.8389 | 60.02 | 5.8976 | 44779.646 | 71.035 | 5.9532 | 59.96 | 6.0461 | 44779.6536 | 71.105 | 5.0764 | 59.98 | 5.2294 | 44779.6689 | 71.71 | 4.8632 | 59.96 | 4.9742 | 44779.6837 | 71.984 | 4.6576 | 60.01 | 4.7886 | 72
44779.6397 | 72.791 | 5.8389 | 60.02 | 5.944 | 44779.646 | 72.036 | 5.9532 | 59.96 | 6.0925 | 44779.6536 | 72.107 | 5.0764 | 59.98 | 5.2294 | 44779.6689 | 72.711 | 4.8632 | 59.96 | 5.0206 | 44779.6837 | 72.985 | 4.6576 | 60.01 | 4.835 | 72
44779.6397 | 72.794 | 5.8846 | 60.02 | 5.944 | 44779.646 | 72.039 | 6.0255 | 59.96 | 6.0925 | 44779.6536 | 72.108 | 5.0764 | 59.98 | 5.2758 | 44779.6689 | 72.714 | 4.9168 | 59.96 | 5.0206 | 44779.6837 | 72.987 | 4.7267 | 60.01 | 4.835 | 73
44779.6397 | 73.795 | 5.8846 | 60.02 | 5.9904 | 44779.646 | 73.04 | 6.0255 | 59.96 | 6.1389 | 44779.6536 | 73.111 | 5.1533 | 59.98 | 5.2758 | 44779.6689 | 73.715 | 4.9168 | 59.96 | 5.067 | 44779.6837 | 73.988 | 4.7267 | 60.01 | 4.8814 | 73
44779.6397 | 73.49 | 5.8846 | 60.02 | 5.9904 | 44779.646 | 73.042 | 6.0689 | 59.96 | 6.1389 | 44779.6536 | 73.112 | 5.1533 | 59.98 | 5.3222 | 44779.6689 | 73.716 | 4.9824 | 59.96 | 5.067 | 44779.6837 | 73.99 | 4.7795 | 60.01 | 4.8814 | 74
44779.6397 | 74.796 | 5.8846 | 60.02 | 5.9904 | 44779.646 | 74.043 | 6.0689 | 59.96 | 6.1853 | 44779.6536 | 74.808 | 5.1533 | 60.01 | 5.3222 | 44779.6689 | 74.718 | 4.9824 | 59.96 | 5.1134 | 44779.6837 | 74.991 | 4.7795 | 60.01 | 4.9325 | 74
44779.6397 | 74.797 | 5.8846 | 60.02 | 6.0368 | 44779.646 | 74.046 | 6.0689 | 59.96 | 6.1853 | 44779.6536 | 74.44 | 5.2135 | 60.01 | 5.3222 | 44779.6689 | 74.718 | 4.9824 | 59.96 | 5.1645 | 44779.6837 | 74.994 | 4.8428 | 60.01 | 4.9325 | 75
44779.6397 | 75.8 | 5.9687 | 60.02 | 6.0368 | 44779.646 | 75.047 | 6.0689 | 59.96 | 6.2317 | 44779.6536 | 75.441 | 5.2135 | 60.01 | 5.3686 | 44779.6689 | 75.721 | 4.9824 | 59.96 | 5.1645 | 44779.6837 | 75.995 | 4.8428 | 60.01 | 4.9742 | 75
44779.6397 | 75.801 | 5.9687 | 60.02 | 6.0832 | 44779.646 | 75.049 | 6.1462 | 59.96 | 6.2317 | 44779.6537 | 75.443 | 5.2135 | 60.01 | 5.3686 | 44779.6689 | 75.722 | 4.9824 | 59.96 | 5.1645 | 44779.6837 | 75.997 | 4.8428 | 60.01 | 4.9742 | 76
44779.6397 | 76.803 | 6.0459 | 60.02 | 6.0832 | 44779.646 | 76.05 | 6.1462 | 59.96 | 6.2827 | 44779.6537 | 76.444 | 5.2135 | 60.01 | 5.429 | 44779.6689 | 76.725 | 5.1059 | 59.96 | 5.2062 | 44779.6837 | 76.998 | 4.8428 | 60.01 | 4.9742 | 76
44779.6397 | 76.804 | 6.0459 | 60.02 | 6.1296 | 44779.6461 | 76.053 | 6.1876 | 59.96 | 6.2827 | 44779.6537 | 76.447 | 5.2955 | 60.01 | 5.429 | 44779.6689 | 76.728 | 5.1059 | 59.96 | 5.2062 | 44779.6837 | 76.001 | 4.8918 | 60.01 | 4.9742 | 77
44779.6397 | 77.807 | 6.0925 | 60.02 | 6.1296 | 44779.6461 | 77.054 | 6.1876 | 59.96 | 6.3245 | 44779.6537 | 77.448 | 5.2955 | 60.01 | 5.4754 | 44779.6689 | 77.729 | 5.1059 | 59.96 | 5.2526 | 44779.6837 | 77.002 | 4.8918 | 60.01 | 5.0299 | 77
44779.6397 | 77.808 | 6.0925 | 60.02 | 6.176 | 44779.6461 | 77.056 | 6.1876 | 59.96 | 6.3245 | 44779.6537 | 77.469 | 5.2955 | 60.01 | 5.4754 | 44779.6689 | 77.732 | 5.1823 | 59.96 | 5.2526 | 44779.6837 | 77.004 | 4.9516 | 60.01 | 5.0299 | 78
44779.6398 | 78.811 | 6.0925 | 60.02 | 6.176 | 44779.6461 | 78.057 | 6.1876 | 59.96 | 6.3709 | 44779.6537 | 78.47 | 5.2955 | 60.01 | 5.4754 | 44779.6689 | 78.733 | 5.1823 | 59.96 | 5.299 | 44779.6837 | 78.005 | 4.9516 | 60.01 | 5.0763 | 78
44779.6398 | 78.812 | 6.0925 | 60.02 | 6.2224 | 44779.6461 | 78.06 | 6.2881 | 59.96 | 6.3709 | 44779.6537 | 78.472 | 5.4102 | 60.01 | 5.4754 | 44779.6689 | 78.735 | 5.2165 | 59.96 | 5.299 | 44779.6837 | 78.154 | 4.9976 | 60.01 | 5.0763 | 79
44779.6398 | 79.814 | 6.0925 | 60.02 | 6.2224 | 44779.6461 | 79.061 | 6.2881 | 59.96 | 6.4173 | 44779.6537 | 79.473 | 5.4102 | 60.01 | 5.5728 | 44779.6689 | 79.736 | 5.2165 | 59.96 | 5.3454 | 44779.6837 | 79.155 | 4.9976 | 60.01 | 5.1227 | 79
44779.6398 | 79.815 | 6.0925 | 60.02 | 6.2688 | 44779.6461 | 79.064 | 6.3442 | 59.96 | 6.4173 | 44779.6537 | 79.476 | 5.4606 | 60.01 | 5.5728 | 44779.669 | 79.739 | 5.2586 | 59.96 | 5.3454 | 44779.6838 | 79.158 | 4.9976 | 60.01 | 5.1227 | 80
44779.6398 | 80.818 | 6.1647 | 60.02 | 6.2688 | 44779.6461 | 80.065 | 6.3442 | 59.96 | 6.4637 | 44779.6537 | 80.477 | 5.4606 | 60.01 | 5.6192 | 44779.669 | 80.74 | 5.2586 | 59.96 | 5.3918 | 44779.6838 | 80.159 | 4.9976 | 60.01 | 5.2155 | 80
44779.6398 | 80.819 | 6.1647 | 60.02 | 6.3152 | 44779.6461 | 80.067 | 6.4021 | 59.96 | 6.4637 | 44779.6537 | 80.48 | 5.4606 | 60.01 | 5.6192 | 44779.669 | 80.151 | 5.2586 | 59.99 | 5.3918 | 44779.6838 | 80.161 | 5.0534 | 60.01 | 5.2155 | 81
44779.6398 | 81.821 | 6.2241 | 60.02 | 6.3152 | 44779.6461 | 81.068 | 6.4021 | 59.96 | 6.5101 | 44779.6537 | 81.481 | 5.4606 | 60.01 | 5.6656 | 44779.669 | 81.742 | 5.351 | 59.99 | 5.3918 | 44779.6838 | 81.162 | 5.0534 | 60.01 | 5.2619 | 81
44779.6398 | 81.822 | 6.2241 | 60.02 | 6.3616 | 44779.6461 | 81.071 | 6.4021 | 59.96 | 6.5101 | 44779.6537 | 81.619 | 5.5116 | 60.01 | 5.6656 | 44779.669 | 81.743 | 5.351 | 59.99 | 5.4382 | 44779.6838 | 81.164 | 5.1044 | 60.01 | 5.2619 | 82
44779.6398 | 82.968 | 6.2758 | 60.02 | 6.3616 | 44779.6461 | 82.072 | 6.4021 | 59.96 | 6.5565 | 44779.6537 | 82.62 | 5.5116 | 60.01 | 5.712 | 44779.669 | 82.746 | 5.351 | 59.99 | 5.4382 | 44779.6838 | 82.165 | 5.1044 | 60.01 | 5.3083 | 82
44779.6398 | 82.97 | 6.2758 | 60.02 | 6.4127 | 44779.6461 | 82.074 | 6.4703 | 59.96 | 6.5565 | 44779.6537 | 82.623 | 5.5748 | 60.01 | 5.712 | 44779.669 | 82.747 | 5.351 | 59.99 | 5.4846 | 44779.6838 | 82.168 | 5.1693 | 60.01 | 5.3083 | 83
44779.6398 | 83.973 | 6.3481 | 60.02 | 6.4127 | 44779.6461 | 83.075 | 6.4703 | 59.96 | 6.6029 | 44779.6537 | 83.624 | 5.5748 | 60.01 | 5.763 | 44779.669 | 83.75 | 5.4146 | 59.99 | 5.4846 | 44779.6838 | 83.169 | 5.1693 | 60.01 | 5.3547 | 83
44779.6398 | 83.974 | 6.3481 | 60.02 | 6.4637 | 44779.6461 | 83.078 | 6.505 | 59.96 | 6.6029 | 44779.6537 | 83.627 | 5.6417 | 60.01 | 5.763 | 44779.669 | 83.751 | 5.4146 | 59.99 | 5.531 | 44779.6838 | 83.171 | 5.2165 | 60.01 | 5.3547 | 84
44779.6398 | 84.976 | 6.3929 | 60.02 | 6.4637 | 44779.6461 | 84.079 | 6.505 | 59.96 | 6.6493 | 44779.6537 | 84.628 | 5.6417 | 60.01 | 5.8094 | 44779.669 | 84.753 | 5.4146 | 59.99 | 5.531 | 44779.6838 | 84.172 | 5.2165 | 60.01 | 5.4011 | 84
44779.6398 | 84.977 | 6.3929 | 60.02 | 6.5101 | 44779.6461 | 84.081 | 6.576 | 59.96 | 6.6493 | 44779.6538 | 84.63 | 5.6854 | 60.01 | 5.8094 | 44779.669 | 84.754 | 5.4146 | 59.99 | 5.531 | 44779.6838 | 84.183 | 5.2165 | 60.01 | 5.4011 | 85
44779.6398 | 85.98 | 6.3929 | 60.02 | 6.5101 | 44779.6461 | 85.082 | 6.576 | 59.96 | 6.7003 | 44779.6538 | 85.631 | 5.6854 | 60.01 | 5.8558 | 44779.669 | 85.757 | 5.4647 | 59.99 | 5.531 | 44779.6838 | 85.184 | 5.2165 | 60.01 | 5.4475 | 85
44779.6398 | 85.981 | 6.3929 | 60.02 | 6.5565 | 44779.6462 | 85.085 | 6.576 | 59.96 | 6.7003 | 44779.6538 | 85.634 | 5.6854 | 60.01 | 5.8558 | 44779.669 | 85.758 | 5.4647 | 59.99 | 5.5821 | 44779.6838 | 85.186 | 5.2691 | 60.01 | 5.4475 | 86
44779.6398 | 86.984 | 6.4409 | 60.02 | 6.5565 | 44779.6462 | 86.086 | 6.576 | 59.96 | 6.7421 | 44779.6538 | 86.635 | 5.6854 | 60.01 | 5.9022 | 44779.669 | 86.76 | 5.5457 | 59.99 | 5.5821 | 44779.6838 | 86.187 | 5.2691 | 60.01 | 5.4939 | 86
44779.6398 | 86.985 | 6.4409 | 60.02 | 6.6029 | 44779.6462 | 86.089 | 6.6407 | 59.96 | 6.7421 | 44779.6538 | 86.637 | 5.7587 | 60.01 | 5.9022 | 44779.669 | 86.761 | 5.5457 | 59.99 | 5.6285 | 44779.6838 | 86.189 | 5.3421 | 60.01 | 5.4939 | 87
44779.6399 | 87.988 | 6.5223 | 60.02 | 6.6029 | 44779.6462 | 87.09 | 6.6407 | 59.96 | 6.7885 | 44779.6538 | 87.638 | 5.7587 | 60.01 | 5.9533 | 44779.669 | 87.764 | 5.5457 | 59.99 | 5.6285 | 44779.6838 | 87.19 | 5.3421 | 60.01 | 5.5403 | 87
44779.6399 | 87.989 | 6.5223 | 60.02 | 6.6493 | 44779.6462 | 87.092 | 6.7019 | 59.96 | 6.7885 | 44779.6538 | 87.643 | 5.8143 | 60.01 | 5.9533 | 44779.669 | 87.765 | 5.5457 | 59.99 | 5.6749 | 44779.6838 | 87.192 | 5.3918 | 60.01 | 5.5403 | 88
44779.6399 | 88.992 | 6.5223 | 60.02 | 6.6493 | 44779.6462 | 88.093 | 6.7019 | 59.96 | 6.8349 | 44779.6538 | 88.644 | 5.8143 | 60.01 | 5.995 | 44779.669 | 88.767 | 5.5861 | 59.99 | 5.6749 | 44779.6838 | 88.193 | 5.3918 | 60.01 | 5.5403 | 88
44779.6399 | 88.993 | 6.5223 | 60.02 | 6.7003 | 44779.6462 | 88.096 | 6.7578 | 59.96 | 6.8349 | 44779.6538 | 88.647 | 5.8712 | 60.01 | 5.995 | 44779.669 | 88.768 | 5.5861 | 59.99 | 5.7213 | 44779.6838 | 88.194 | 5.3918 | 60.01 | 5.5867 | 89
44779.6399 | 89.995 | 6.5906 | 60.02 | 6.7003 | 44779.6462 | 89.097 | 6.7578 | 59.96 | 6.8813 | 44779.6538 | 89.648 | 5.8712 | 60.01 | 6.0415 | 44779.6691 | 89.771 | 5.645 | 59.99 | 5.7213 | 44779.6839 | 89.197 | 5.3918 | 60.01 | 5.5867 | 89
44779.6399 | 89.996 | 6.5906 | 60.02 | 6.7421 | 44779.6462 | 89.099 | 6.7578 | 59.96 | 6.8813 | 44779.6538 | 89.65 | 5.8712 | 60.01 | 6.0415 | 44779.6691 | 89.772 | 5.645 | 59.99 | 5.7723 | 44779.6839 | 89.198 | 5.3918 | 60.01 | 5.6331 | 90
44779.6399 | 90.999 | 6.6562 | 60.02 | 6.7421 | 44779.6462 | 90.1 | 6.7578 | 59.96 | 6.9277 | 44779.6538 | 90.651 | 5.8712 | 60.01 | 6.0879 | 44779.6691 | 90.775 | 5.7197 | 59.99 | 5.7723 | 44779.6839 | 90.201 | 5.469 | 60.01 | 5.6331 | 90
44779.6399 | 90 | 6.6562 | 60.02 | 6.7978 | 44779.6462 | 90.103 | 6.8209 | 59.96 | 6.9277 | 44779.6538 | 90.654 | 5.9351 | 60.01 | 6.0879 | 44779.6691 | 90.776 | 5.7197 | 59.99 | 5.8187 | 44779.6839 | 90.202 | 5.469 | 60.01 | 5.6795 | 91
44779.6399 | 91.002 | 6.713 | 60.02 | 6.7978 | 44779.6462 | 91.104 | 6.8209 | 59.96 | 6.9741 | 44779.6538 | 91.655 | 5.9351 | 60.01 | 6.1343 | 44779.6691 | 91.778 | 5.7197 | 59.99 | 5.8187 | 44779.6839 | 91.248 | 5.5349 | 60.01 | 5.6795 | 91
44779.6399 | 91.003 | 6.713 | 60.02 | 6.8488 | 44779.6462 | 91.106 | 6.8674 | 59.96 | 6.9741 | 44779.6538 | 91.657 | 5.9969 | 60.01 | 6.1343 | 44779.6691 | 91.779 | 5.7197 | 59.99 | 5.8651 | 44779.6839 | 91.249 | 5.5349 | 60.01 | 5.7259 | 92
44779.6399 | 92.006 | 6.713 | 60.02 | 6.8488 | 44779.6462 | 92.107 | 6.8674 | 59.96 | 7.0205 | 44779.6538 | 92.658 | 5.9969 | 60.01 | 6.1807 | 44779.6691 | 92.782 | 5.77 | 59.99 | 5.8651 | 44779.6839 | 92.253 | 5.5773 | 60.01 | 5.7259 | 92
44779.6399 | 92.007 | 6.713 | 60.02 | 6.8906 | 44779.6462 | 92.11 | 6.9513 | 59.96 | 7.0205 | 44779.6539 | 92.661 | 6.0564 | 60.01 | 6.1807 | 44779.6691 | 92.783 | 5.77 | 59.99 | 5.9115 | 44779.6839 | 92.254 | 5.5773 | 60.01 | 5.7723 | 93
44779.6399 | 93.009 | 6.7759 | 60.02 | 6.8906 | 44779.6462 | 93.111 | 6.9513 | 59.96 | 7.0669 | 44779.6539 | 93.662 | 6.0564 | 60.01 | 6.2271 | 44779.6691 | 93.785 | 5.8477 | 59.99 | 5.9115 | 44779.6839 | 93.256 | 5.6443 | 60.01 | 5.7723 | 93
44779.6399 | 93.01 | 6.7759 | 60.02 | 6.937 | 44779.6463 | 93.319 | 7.0134 | 59.96 | 7.0669 | 44779.6539 | 93.664 | 6.1027 | 60.01 | 6.2271 | 44779.6691 | 93.786 | 5.8477 | 59.99 | 5.9579 | 44779.6839 | 93.257 | 5.6443 | 60.01 | 5.8187 | 94
44779.6399 | 94.012 | 6.8492 | 60.02 | 6.937 | 44779.6463 | 94.32 | 7.0134 | 59.96 | 7.118 | 44779.6539 | 94.665 | 6.1027 | 60.01 | 6.2735 | 44779.6691 | 94.789 | 5.8991 | 59.99 | 5.9579 | 44779.6839 | 94.26 | 5.6443 | 60.01 | 5.8187 | 94
44779.6399 | 94.013 | 6.8492 | 60.02 | 6.9834 | 44779.6463 | 94.322 | 7.0134 | 59.96 | 7.118 | 44779.6539 | 94.668 | 6.1027 | 60.01 | 6.2735 | 44779.6691 | 94.79 | 5.8991 | 59.99 | 6.0507 | 44779.6839 | 94.261 | 5.6443 | 60.01 | 5.8651 | 95
44779.64 | 95.133 | 6.8492 | 60.02 | 6.9834 | 44779.6463 | 95.323 | 7.0134 | 59.96 | 7.1597 | 44779.6539 | 95.669 | 6.1027 | 60.01 | 6.3199 | 44779.6691 | 95.792 | 5.8991 | 59.99 | 6.0507 | 44779.6839 | 95.263 | 5.7187 | 60.01 | 5.8651 | 95
44779.64 | 95.134 | 6.8492 | 60.02 | 7.0298 | 44779.6463 | 95.326 | 7.062 | 59.96 | 7.1597 | 44779.6539 | 95.672 | 6.1827 | 60.01 | 6.3199 | 44779.6691 | 95.793 | 5.8991 | 59.99 | 6.0971 | 44779.6839 | 95.264 | 5.7187 | 60.01 | 5.9115 | 96
44779.64 | 96.136 | 6.9271 | 60.02 | 7.0298 | 44779.6463 | 96.327 | 7.062 | 59.96 | 7.2061 | 44779.6539 | 96.673 | 6.1827 | 60.01 | 6.3663 | 44779.6691 | 96.796 | 5.967 | 59.99 | 6.0971 | 44779.6839 | 96.267 | 5.7897 | 60.01 | 5.9115 | 96
44779.64 | 96.137 | 6.9271 | 60.02 | 7.0762 | 44779.6463 | 96.329 | 7.1328 | 59.96 | 7.2061 | 44779.6539 | 96.939 | 6.2481 | 60.01 | 6.3663 | 44779.6691 | 96.797 | 5.967 | 59.99 | 6.1435 | 44779.6839 | 96.268 | 5.7897 | 60.01 | 5.9579 | 97
44779.64 | 97.139 | 7.0012 | 60.02 | 7.0762 | 44779.6463 | 97.33 | 7.1328 | 59.96 | 7.2525 | 44779.6539 | 97.94 | 6.2481 | 60.01 | 6.4127 | 44779.6692 | 97.8 | 6.0013 | 59.99 | 6.1435 | 44779.6839 | 97.454 | 5.7897 | 60 | 5.9579 | 97
44779.64 | 97.14 | 7.0012 | 60.02 | 7.1226 | 44779.6463 | 97.359 | 7.1842 | 59.96 | 7.2525 | 44779.6539 | 97.943 | 6.2976 | 60.01 | 6.4127 | 44779.6692 | 97.801 | 6.0013 | 59.99 | 6.1899 | 44779.6839 | 97.27 | 5.7897 | 60 | 5.9579 | 98
44779.64 | 98.143 | 7.0496 | 60.02 | 7.1226 | 44779.6463 | 98.36 | 7.1842 | 59.96 | 7.2989 | 44779.6539 | 98.944 | 6.2976 | 60.01 | 6.5101 | 44779.6692 | 98.803 | 6.0636 | 59.99 | 6.1899 | 44779.6839 | 98.271 | 5.7897 | 60 | 6.0043 | 98
44779.64 | 98.144 | 7.0496 | 60.02 | 7.169 | 44779.6463 | 98.363 | 7.1842 | 59.96 | 7.2989 | 44779.6539 | 98.946 | 6.3588 | 60.01 | 6.5101 | 44779.6692 | 98.804 | 6.0636 | 59.99 | 6.2363 | 44779.684 | 98.274 | 5.8364 | 60 | 6.0043 | 99
44779.64 | 99.147 | 7.104 | 60.02 | 7.169 | 44779.6463 | 99.364 | 7.1842 | 59.96 | 7.3453 | 44779.6539 | 99.947 | 6.3588 | 60.01 | 6.5519 | 44779.6692 | 99.807 | 6.0636 | 59.99 | 6.2363 | 44779.684 | 99.275 | 5.8364 | 60 | 6.0507 | 99
44779.64 | 99.148 | 7.104 | 60.02 | 7.2154 | 44779.6463 | 99.157 | 7.1842 | 59.97 | 7.3453 | 44779.6539 | 99.949 | 6.4346 | 60.01 | 6.5519 | 44779.6692 | 99.808 | 6.0636 | 59.99 | 6.2827 | 44779.684 | 99.278 | 5.8959 | 60 | 6.0507 | 100
44779.64 | 100.15 | 7.104 | 60.02 | 7.2154 | 44779.6463 | 100.365 | 7.2488 | 59.97 | 7.3453 | 44779.6539 | 100.95 | 6.4346 | 60.01 | 6.5983 | 44779.6692 | 100.909 | 6.1288 | 59.99 | 6.2827 | 44779.684 | 100.279 | 5.8959 | 60 | 6.0971 | 100
44779.64 | 100.151 | 7.104 | 60.02 | 7.2618 | 44779.6463 | 100.366 | 7.2488 | 59.97 | 7.3917 | 44779.6539 | 100.952 | 6.4346 | 60.01 | 6.5983 | 44779.6692 | 100.91 | 6.1288 | 59.99 | 6.3291 | 44779.684 | 100.281 | 5.9535 | 60 | 6.0971 | 101
44779.64 | 101.155 | 7.1432 | 60.02 | 7.2618 | 44779.6463 | 101.369 | 7.318 | 59.97 | 7.3917 | 44779.6539 | 101.953 | 6.4346 | 60.01 | 6.6447 | 44779.6692 | 101.913 | 6.1863 | 59.99 | 6.3291 | 44779.684 | 101.282 | 5.9535 | 60 | 6.1435 | 101
44779.64 | 101.156 | 7.1432 | 60.02 | 7.3082 | 44779.6463 | 101.37 | 7.318 | 59.97 | 7.4381 | 44779.654 | 101.956 | 6.5057 | 60.01 | 6.6447 | 44779.6692 | 101.914 | 6.1863 | 59.99 | 6.3755 | 44779.684 | 101.285 | 5.9535 | 60 | 6.1435 | 102
44779.64 | 102.158 | 7.2304 | 60.02 | 7.3082 | 44779.6463 | 102.413 | 7.318 | 59.97 | 7.4381 | 44779.654 | 102.957 | 6.5057 | 60.01 | 6.6911 | 44779.6692 | 102.917 | 6.2448 | 59.99 | 6.4219 | 44779.684 | 102.286 | 5.9535 | 60 | 6.1899 | 102
44779.64 | 102.159 | 7.2304 | 60.02 | 7.3546 | 44779.6463 | 102.416 | 7.318 | 59.97 | 7.4892 | 44779.654 | 102.959 | 6.5471 | 60.01 | 6.6911 | 44779.6692 | 102.921 | 6.2722 | 59.99 | 6.4219 | 44779.684 | 102.288 | 5.9891 | 60 | 6.1899 | 103
44779.64 | 103.162 | 7.2304 | 60.02 | 7.3546 | 44779.6464 | 103.418 | 7.3852 | 59.97 | 7.4892 | 44779.654 | 103.96 | 6.5471 | 60.01 | 6.7375 | 44779.6692 | 103.922 | 6.2722 | 59.99 | 6.4683 | 44779.684 | 103.289 | 5.9891 | 60 | 6.2363 | 103
44779.64 | 103.163 | 7.2304 | 60.02 | 7.401 | 44779.6464 | 103.419 | 7.3852 | 59.97 | 7.5356 | 44779.654 | 103.033 | 6.5471 | 60.01 | 6.7839 | 44779.6692 | 103.924 | 6.2722 | 59.99 | 6.4683 | 44779.684 | 103.292 | 6.0572 | 60 | 6.2363 | 104
44779.6401 | 104.559 | 7.2304 | 60 | 7.401 | 44779.6464 | 104.421 | 7.5262 | 59.97 | 7.5356 | 44779.654 | 104.037 | 6.617 | 60.01 | 6.7839 | 44779.6692 | 104.925 | 6.2722 | 59.99 | 6.5147 | 44779.684 | 104.293 | 6.0572 | 60 | 6.2827 | 104
44779.6401 | 104.165 | 7.2825 | 60 | 7.401 | 44779.6464 | 104.422 | 7.5262 | 59.97 | 7.6284 | 44779.654 | 104.039 | 6.617 | 59.96 | 6.7839 | 44779.6692 | 104.928 | 6.3545 | 59.99 | 6.5147 | 44779.684 | 104.295 | 6.103 | 60 | 6.2827 | 105
44779.6401 | 105.166 | 7.2825 | 60 | 7.4474 | 44779.6464 | 105.425 | 7.5262 | 59.97 | 7.6284 | 44779.654 | 105.105 | 6.617 | 59.96 | 6.7839 | 44779.6692 | 105.929 | 6.3545 | 59.99 | 6.5611 | 44779.684 | 105.296 | 6.103 | 60 | 6.3291 | 105
44779.6401 | 105.169 | 7.3373 | 60 | 7.4474 | 44779.6464 | 105.426 | 7.5262 | 59.97 | 7.6748 | 44779.654 | 105.035 | 6.617 | 59.96 | 6.8303 | 44779.6693 | 105.93 | 6.4793 | 59.99 | 6.5611 | 44779.684 | 105.299 | 6.173 | 60 | 6.3291 | 106
44779.6401 | 106.17 | 7.3373 | 60 | 7.4938 | 44779.6464 | 106.428 | 7.5863 | 59.97 | 7.6748 | 44779.654 | 106.109 | 6.617 | 59.96 | 6.8303 | 44779.6693 | 106.931 | 6.4793 | 59.99 | 6.6075 | 44779.684 | 106.3 | 6.173 | 60 | 6.3755 | 106
44779.6401 | 106.173 | 7.432 | 60 | 7.4938 | 44779.6464 | 106.429 | 7.5863 | 59.97 | 7.7212 | 44779.654 | 106.11 | 6.617 | 59.96 | 6.8303 | 44779.6693 | 106.934 | 6.4793 | 59.99 | 6.6075 | 44779.6841 | 106.517 | 6.173 | 60 | 6.3755 | 107
44779.6401 | 107.174 | 7.432 | 60 | 7.5402 | 44779.6464 | 107.679 | 7.5863 | 59.97 | 7.7212 | 44779.654 | 107.036 | 6.617 | 59.96 | 6.8767 | 44779.6693 | 107.935 | 6.4793 | 59.99 | 6.6539 | 44779.6841 | 107.518 | 6.173 | 60 | 6.4219 | 107
44779.6401 | 107.176 | 7.432 | 60 | 7.5402 | 44779.6464 | 107.68 | 7.5863 | 59.97 | 7.7676 | 44779.654 | 107.113 | 6.6804 | 59.96 | 6.8767 | 44779.6693 | 107.936 | 6.5354 | 59.99 | 6.6539 | 44779.6841 | 107.52 | 6.2544 | 60 | 6.4219 | 108
44779.6401 | 108.177 | 7.432 | 60 | 7.5866 | 44779.6464 | 108.682 | 7.6991 | 59.97 | 7.7676 | 44779.654 | 108.114 | 6.6804 | 59.96 | 6.8767 | 44779.6693 | 108.939 | 6.5354 | 59.99 | 6.7003 | 44779.6841 | 108.521 | 6.2544 | 60 | 6.4683 | 108
44779.6401 | 108.18 | 7.4793 | 60 | 7.5866 | 44779.6464 | 108.683 | 7.6991 | 59.97 | 7.814 | 44779.654 | 108.084 | 6.6804 | 59.96 | 6.9231 | 44779.6693 | 108.941 | 6.6059 | 59.99 | 6.7003 | 44779.6841 | 108.524 | 6.3195 | 60 | 6.4683 | 109
44779.6401 | 109.181 | 7.4793 | 60 | 7.633 | 44779.6464 | 109.686 | 7.6991 | 59.97 | 7.814 | 44779.654 | 109.116 | 6.7409 | 59.96 | 6.9231 | 44779.6693 | 109.942 | 6.6059 | 59.99 | 6.7468 | 44779.6841 | 109.525 | 6.3195 | 60 | 6.5147 | 109
44779.6401 | 109.183 | 7.5356 | 60 | 7.633 | 44779.6464 | 109.687 | 7.6991 | 59.97 | 7.814 | 44779.654 | 109.117 | 6.7409 | 59.96 | 6.9231 | 44779.6693 | 109.945 | 6.6664 | 59.99 | 6.7468 | 44779.6841 | 109.827 | 6.3195 | 60 | 6.5147 | 110
44779.6401 | 110.184 | 7.5356 | 60 | 7.6794 | 44779.6464 | 110.69 | 7.7621 | 59.97 | 7.9068 | 44779.654 | 110.089 | 6.7409 | 59.96 | 6.9695 | 44779.6693 | 110.946 | 6.6664 | 59.99 | 6.7932 | 44779.6841 | 110.828 | 6.3195 | 60 | 6.5611 | 110
44779.6401 | 110.187 | 7.597 | 60 | 7.6794 | 44779.6465 | 110.693 | 7.8406 | 59.97 | 7.9068 | 44779.654 | 110.12 | 6.8144 | 59.96 | 6.9695 | 44779.6693 | 110.218 | 6.6664 | 60 | 6.7932 | 44779.6841 | 110.831 | 6.4367 | 60 | 6.5611 | 111
44779.6401 | 111.188 | 7.597 | 60 | 7.7351 | 44779.6465 | 111.694 | 7.8406 | 59.97 | 7.9532 | 44779.654 | 111.121 | 6.8144 | 59.96 | 6.9695 | 44779.6693 | 111.947 | 6.6664 | 60 | 6.7932 | 44779.6841 | 111.832 | 6.4367 | 60 | 6.6168 | 111
44779.6401 | 111.191 | 7.597 | 60 | 7.7351 | 44779.6465 | 111.698 | 7.8406 | 59.97 | 7.9532 | 44779.654 | 111.091 | 6.8144 | 59.96 | 7.0159 | 44779.6693 | 111.948 | 6.6664 | 60 | 6.8396 | 44779.6841 | 111.834 | 6.4367 | 60 | 6.6168 | 112
44779.6401 | 112.192 | 7.597 | 60 | 7.7861 | 44779.6465 | 112.699 | 7.8406 | 59.97 | 7.9996 | 44779.654 | 112.123 | 6.8144 | 59.96 | 7.0159 | 44779.6693 | 112.115 | 6.6664 | 60 | 6.8396 | 44779.6841 | 112.835 | 6.4367 | 60 | 6.6632 | 112
44779.6402 | 112.194 | 7.6705 | 60 | 7.7861 | 44779.6465 | 112.701 | 7.8785 | 59.97 | 7.9996 | 44779.654 | 112.124 | 6.8144 | 59.96 | 7.0159 | 44779.6693 | 112.116 | 6.6664 | 60 | 6.886 | 44779.6841 | 112.837 | 6.4914 | 60 | 6.6632 | 113
44779.6402 | 113.195 | 7.6705 | 60 | 7.8325 | 44779.6465 | 113.702 | 7.8785 | 59.97 | 8.0553 | 44779.6541 | 113.094 | 6.8144 | 59.96 | 7.0623 | 44779.6693 | 113.119 | 6.7261 | 60 | 6.886 | 44779.6841 | 113.838 | 6.4914 | 60 | 6.7096 | 113
44779.6402 | 113.198 | 7.7335 | 60 | 7.8325 | 44779.6465 | 113.949 | 7.9601 | 59.97 | 8.0553 | 44779.6541 | 113.127 | 6.9024 | 59.96 | 7.0623 | 44779.6693 | 113.12 | 6.7261 | 60 | 6.9324 | 44779.6841 | 113.84 | 6.5595 | 60 | 6.7096 | 114
44779.6402 | 114.199 | 7.7335 | 60 | 7.8789 | 44779.6465 | 114.95 | 7.9601 | 59.97 | 8.0924 | 44779.6541 | 114.128 | 6.9024 | 59.96 | 7.0623 | 44779.6694 | 114.122 | 6.7913 | 60 | 6.9324 | 44779.6841 | 114.841 | 6.5595 | 60 | 6.756 | 114
44779.6402 | 114.201 | 7.7836 | 60 | 7.8789 | 44779.6465 | 114.953 | 8.0071 | 59.97 | 8.0924 | 44779.6541 | 114.097 | 6.9024 | 59.96 | 7.1087 | 44779.6694 | 114.123 | 6.7913 | 60 | 6.9788 | 44779.6842 | 114.844 | 6.627 | 60 | 6.756 | 115
44779.6402 | 115.202 | 7.7836 | 60 | 7.9253 | 44779.6465 | 115.954 | 8.0071 | 59.97 | 8.1388 | 44779.6541 | 115.13 | 6.9405 | 59.96 | 7.1087 | 44779.6694 | 115.126 | 6.8638 | 60 | 6.9788 | 44779.6842 | 115.845 | 6.627 | 60 | 6.8024 | 115
44779.6402 | 115.205 | 7.8502 | 60 | 7.9253 | 44779.6465 | 115.957 | 8.0071 | 59.97 | 8.1388 | 44779.6541 | 115.131 | 6.9405 | 59.96 | 7.1087 | 44779.6694 | 115.127 | 6.8638 | 60 | 7.0252 | 44779.6842 | 115.848 | 6.627 | 60 | 6.8024 | 116
44779.6402 | 116.206 | 7.8502 | 60 | 7.9717 | 44779.6465 | 116.958 | 8.0071 | 59.97 | 8.1852 | 44779.6541 | 116.099 | 6.9405 | 59.96 | 7.1551 | 44779.6694 | 116.129 | 6.9101 | 60 | 7.0252 | 44779.6842 | 116.849 | 6.627 | 60 | 6.8488 | 116
44779.6402 | 116.326 | 7.8502 | 60 | 7.9717 | 44779.6465 | 116.959 | 8.0071 | 59.97 | 8.2316 | 44779.6541 | 116.134 | 7 | 59.96 | 7.1551 | 44779.6694 | 116.13 | 6.9101 | 60 | 7.0716 | 44779.6842 | 116.85 | 6.6706 | 60 | 6.8488 | 117
44779.6402 | 117.328 | 7.8502 | 60 | 8.0181 | 44779.6465 | 117.962 | 8.0071 | 59.97 | 8.2316 | 44779.6541 | 117.135 | 7 | 59.96 | 7.1551 | 44779.6694 | 117.133 | 6.9101 | 60 | 7.0716 | 44779.6842 | 117.851 | 6.6706 | 60 | 6.8952 | 117
44779.6402 | 117.331 | 7.8993 | 60 | 8.0181 | 44779.6465 | 117.963 | 8.0071 | 59.97 | 8.2316 | 44779.6541 | 117.102 | 7 | 59.96 | 7.2015 | 44779.6694 | 117.134 | 6.9101 | 60 | 7.118 | 44779.6842 | 117.855 | 6.7413 | 60 | 6.8952 | 118
44779.6402 | 118.332 | 7.8993 | 60 | 8.0645 | 44779.6465 | 118.965 | 8.1563 | 59.97 | 8.2316 | 44779.6541 | 118.138 | 7 | 59.96 | 7.2015 | 44779.6694 | 118.137 | 6.9675 | 60 | 7.118 | 44779.6842 | 118.856 | 6.7413 | 60 | 6.9416 | 118
44779.6402 | 118.335 | 7.973 | 60 | 8.0645 | 44779.6465 | 118.966 | 8.1563 | 59.97 | 8.278 | 44779.6541 | 118.139 | 7 | 59.96 | 7.2015 | 44779.6694 | 118.138 | 6.9675 | 60 | 7.1644 | 44779.6842 | 118.926 | 6.7413 | 60 | 6.9416 | 119
44779.6402 | 119.336 | 7.973 | 60 | 8.111 | 44779.6466 | 119.97 | 8.2222 | 59.97 | 8.278 | 44779.6541 | 119.105 | 7 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 119.14 | 7.0445 | 60 | 7.1644 | 44779.6842 | 119.927 | 6.7413 | 60 | 6.988 | 119
44779.6402 | 119.339 | 7.973 | 60 | 8.111 | 44779.6466 | 119.971 | 8.2222 | 59.97 | 8.3244 | 44779.6541 | 119.14 | 7.0674 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 119.141 | 7.0445 | 60 | 7.2108 | 44779.6842 | 119.93 | 6.7989 | 60 | 6.988 | 120
44779.6402 | 120.34 | 7.973 | 60 | 8.1666 | 44779.6466 | 120.973 | 8.2222 | 59.97 | 8.3244 | 44779.6541 | 120.141 | 7.0674 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 120.144 | 7.0445 | 60 | 7.2108 | 44779.6842 | 120.931 | 6.7989 | 60 | 7.0437 | 120
44779.6402 | 120.342 | 8.0237 | 60 | 8.1666 | 44779.6466 | 120.974 | 8.2222 | 59.97 | 8.3708 | 44779.6541 | 120.144 | 7.0674 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 120.145 | 7.0445 | 60 | 7.2572 | 44779.6842 | 120.932 | 6.8626 | 60 | 7.0437 | 121
44779.6402 | 121.343 | 8.0237 | 60 | 8.2084 | 44779.6466 | 121.977 | 8.2778 | 59.97 | 8.3708 | 44779.6541 | 121.145 | 7.0674 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 121.147 | 7.0972 | 60 | 7.2572 | 44779.6842 | 121.933 | 6.8626 | 60 | 7.0855 | 121
44779.6403 | 121.346 | 8.0984 | 60 | 8.2084 | 44779.6466 | 121.978 | 8.2778 | 59.97 | 8.4172 | 44779.6541 | 121.147 | 7.1739 | 59.96 | 7.2479 | 44779.6694 | 121.148 | 7.0972 | 60 | 7.3036 | 44779.6842 | 121.935 | 6.8626 | 60 | 7.0855 | 122
44779.6403 | 122.347 | 8.0984 | 60 | 8.2548 | 44779.6466 | 122.98 | 8.3268 | 59.97 | 8.4172 | 44779.6541 | 122.148 | 7.1739 | 59.96 | 7.3407 | 44779.6694 | 122.151 | 7.1379 | 60 | 7.3036 | 44779.6842 | 122.936 | 6.8626 | 60 | 7.1319 | 122
44779.6403 | 122.35 | 8.1505 | 60 | 8.2548 | 44779.6466 | 122.981 | 8.3268 | 59.97 | 8.4636 | 44779.6541 | 122.15 | 7.1739 | 59.96 | 7.3407 | 44779.6694 | 122.152 | 7.1379 | 60 | 7.35 | 44779.6842 | 122.938 | 6.9218 | 60 | 7.1319 | 123
44779.6403 | 123.351 | 8.1505 | 60 | 8.3012 | 44779.6466 | 123.182 | 8.3268 | 59.97 | 8.4636 | 44779.6541 | 123.151 | 7.1739 | 59.96 | 7.3871 | 44779.6695 | 123.155 | 7.2111 | 60 | 7.35 | 44779.6842 | 123.939 | 6.9218 | 60 | 7.1783 | 123
44779.6403 | 123.354 | 8.1505 | 60 | 8.3012 | 44779.6466 | 123.183 | 8.3268 | 59.97 | 8.51 | 44779.6541 | 123.154 | 7.2288 | 59.96 | 7.3871 | 44779.6695 | 123.156 | 7.2111 | 60 | 7.3964 | 44779.6843 | 123.942 | 6.9801 | 60 | 7.1783 | 124
44779.6403 | 124.355 | 8.1505 | 60 | 8.3476 | 44779.6466 | 124.187 | 8.3867 | 59.97 | 8.51 | 44779.6541 | 124.155 | 7.2288 | 59.96 | 7.4335 | 44779.6695 | 124.158 | 7.2642 | 60 | 7.3964 | 44779.6843 | 124.943 | 6.9801 | 60 | 7.2247 | 124
44779.6403 | 124.358 | 8.2182 | 60 | 8.3986 | 44779.6466 | 124.188 | 8.3867 | 59.97 | 8.5564 | 44779.6542 | 124.157 | 7.2876 | 59.96 | 7.4335 | 44779.6695 | 124.159 | 7.2642 | 60 | 7.4428 | 44779.6843 | 124.945 | 7.0357 | 60 | 7.2247 | 125
44779.6403 | 125.361 | 8.2936 | 60 | 8.3986 | 44779.6466 | 125.19 | 8.4466 | 59.97 | 8.5564 | 44779.6542 | 125.158 | 7.2876 | 59.96 | 7.4799 | 44779.6695 | 125.162 | 7.2642 | 60 | 7.4428 | 44779.6843 | 125.946 | 7.0357 | 60 | 7.2711 | 125
44779.6403 | 125.362 | 8.2936 | 60 | 8.4404 | 44779.6466 | 125.191 | 8.4466 | 59.97 | 8.6074 | 44779.6542 | 125.161 | 7.3783 | 59.96 | 7.4799 | 44779.6695 | 125.163 | 7.2642 | 60 | 7.4892 | 44779.6843 | 125.949 | 7.0357 | 60 | 7.2711 | 126
44779.6403 | 126.365 | 8.2936 | 60 | 8.4404 | 44779.6466 | 126.194 | 8.5121 | 59.97 | 8.6074 | 44779.6542 | 126.162 | 7.3783 | 59.96 | 7.5263 | 44779.6695 | 126.165 | 7.3294 | 60 | 7.4892 | 44779.6843 | 126.95 | 7.0357 | 60 | 7.3175 | 126
44779.6403 | 126.366 | 8.2936 | 60 | 8.4914 | 44779.6466 | 126.195 | 8.5121 | 59.97 | 8.6538 | 44779.6542 | 126.164 | 7.3783 | 59.96 | 7.5263 | 44779.6695 | 126.166 | 7.3294 | 60 | 7.5356 | 44779.6843 | 126.524 | 7.0357 | 60.01 | 7.3175 | 127
44779.6403 | 127.368 | 8.3654 | 60 | 8.4914 | 44779.6466 | 127.286 | 8.5822 | 59.97 | 8.6538 | 44779.6542 | 127.165 | 7.3783 | 59.96 | 7.5727 | 44779.6695 | 127.169 | 7.396 | 60 | 7.5356 | 44779.6843 | 127.954 | 7.1079 | 60.01 | 7.3175 | 127
44779.6403 | 127.369 | 8.3654 | 60 | 8.5378 | 44779.6466 | 127.287 | 8.5822 | 59.97 | 8.7002 | 44779.6542 | 127.168 | 7.4551 | 59.96 | 7.5727 | 44779.6695 | 127.17 | 7.396 | 60 | 7.582 | 44779.6843 | 127.955 | 7.1079 | 60.01 | 7.3685 | 128
44779.6403 | 128.372 | 8.4264 | 60 | 8.5378 | 44779.6467 | 128.291 | 8.5822 | 59.97 | 8.7002 | 44779.6542 | 128.169 | 7.4551 | 59.96 | 7.6191 | 44779.6695 | 128.172 | 7.4961 | 60 | 7.582 | 44779.6843 | 128.957 | 7.1855 | 60.01 | 7.3685 | 128
44779.6403 | 128.373 | 8.4264 | 60 | 8.5842 | 44779.6467 | 128.292 | 8.5822 | 59.97 | 8.7512 | 44779.6542 | 128.383 | 7.4551 | 59.96 | 7.6191 | 44779.6695 | 128.173 | 7.4961 | 60 | 7.6284 | 44779.6843 | 128.958 | 7.1855 | 60.01 | 7.4149 | 129
44779.6404 | 129.374 | 8.475 | 60 | 8.5842 | 44779.6467 | 129.228 | 8.5822 | 59.99 | 8.7512 | 44779.6542 | 129.384 | 7.4551 | 59.96 | 7.6191 | 44779.6695 | 129.176 | 7.4961 | 60 | 7.6284 | 44779.6843 | 129.961 | 7.2318 | 60.01 | 7.4149 | 129
44779.6404 | 129.375 | 8.475 | 60 | 8.6306 | 44779.6467 | 129.294 | 8.661 | 59.99 | 8.7512 | 44779.6542 | 129.388 | 7.581 | 59.96 | 7.6191 | 44779.6695 | 129.177 | 7.4961 | 60 | 7.6748 | 44779.6843 | 129.962 | 7.2318 | 60.01 | 7.4613 | 130
44779.6404 | 130.378 | 8.475 | 60 | 8.6306 | 44779.6467 | 130.295 | 8.661 | 59.99 | 8.7976 | 44779.6542 | 130.389 | 7.581 | 59.96 | 7.7119 | 44779.6695 | 130.18 | 7.4961 | 60 | 7.6748 | 44779.6843 | 130.964 | 7.2318 | 60.01 | 7.4613 | 130
44779.6404 | 130.379 | 8.475 | 60 | 8.677 | 44779.6467 | 130.298 | 8.661 | 59.99 | 8.7976 | 44779.6542 | 130.391 | 7.581 | 59.96 | 7.7119 | 44779.6695 | 130.181 | 7.4961 | 60 | 7.7212 | 44779.6843 | 130.965 | 7.2318 | 60.01 | 7.5077 | 131
44779.6404 | 131.382 | 8.5724 | 60 | 8.677 | 44779.6467 | 131.299 | 8.661 | 59.99 | 8.844 | 44779.6542 | 131.392 | 7.581 | 59.96 | 7.7583 | 44779.6696 | 131.183 | 7.5836 | 60 | 7.7212 | 44779.6843 | 131.968 | 7.293 | 60.01 | 7.5077 | 131
44779.6404 | 131.383 | 8.5724 | 60 | 8.7234 | 44779.6467 | 131.301 | 8.7776 | 59.99 | 8.844 | 44779.6542 | 131.404 | 7.6383 | 59.96 | 7.7583 | 44779.6696 | 131.184 | 7.5836 | 60 | 7.7676 | 44779.6843 | 131.969 | 7.293 | 60.01 | 7.5541 | 132
44779.6404 | 132.385 | 8.6071 | 60 | 8.7234 | 44779.6467 | 132.302 | 8.7776 | 59.99 | 8.8904 | 44779.6542 | 132.405 | 7.6383 | 59.96 | 7.8047 | 44779.6696 | 132.187 | 7.6226 | 60 | 7.7676 | 44779.6844 | 132.972 | 7.382 | 60.01 | 7.5541 | 132
44779.6404 | 132.386 | 8.6071 | 60 | 8.7698 | 44779.6467 | 132.305 | 8.8126 | 59.99 | 8.8904 | 44779.6543 | 132.408 | 7.7078 | 59.96 | 7.8047 | 44779.6696 | 132.188 | 7.6226 | 60 | 7.814 | 44779.6844 | 132.973 | 7.382 | 60.01 | 7.6005 | 133
44779.6404 | 133.389 | 8.6761 | 60 | 8.7698 | 44779.6467 | 133.306 | 8.8126 | 59.99 | 8.9415 | 44779.6543 | 133.409 | 7.7078 | 59.96 | 7.8511 | 44779.6696 | 133.19 | 7.7043 | 60 | 7.814 | 44779.6844 | 133.975 | 7.4285 | 60.01 | 7.6005 | 133
44779.6404 | 133.39 | 8.6761 | 60 | 8.8162 | 44779.6467 | 133.31 | 8.8126 | 59.99 | 8.9415 | 44779.6543 | 133.412 | 7.76 | 59.96 | 7.8511 | 44779.6696 | 133.191 | 7.7043 | 60 | 7.8604 | 44779.6844 | 133.976 | 7.4285 | 60.01 | 7.6469 | 134
44779.6404 | 134.625 | 8.6761 | 59.97 | 8.8162 | 44779.6467 | 134.311 | 8.8126 | 59.99 | 8.9832 | 44779.6543 | 134.413 | 7.76 | 59.96 | 7.8975 | 44779.6696 | 134.194 | 7.7043 | 60 | 7.8604 | 44779.6844 | 134.979 | 7.4285 | 60.01 | 7.6469 | 134
44779.6404 | 134.392 | 8.6761 | 59.97 | 8.8162 | 44779.6467 | 134.312 | 8.8947 | 59.99 | 8.9832 | 44779.6543 | 134.416 | 7.8053 | 59.96 | 7.8975 | 44779.6696 | 134.195 | 7.7043 | 60 | 7.9068 | 44779.6844 | 134.98 | 7.4285 | 60.01 | 7.6933 | 135
44779.6404 | 135.393 | 8.6761 | 59.97 | 8.8626 | 44779.6467 | 135.313 | 8.8947 | 59.99 | 9.0296 | 44779.6543 | 135.417 | 7.8053 | 59.96 | 7.9439 | 44779.6696 | 135.197 | 7.7837 | 60 | 7.9068 | 44779.6844 | 135.981 | 7.4817 | 60.01 | 7.6933 | 135
44779.6404 | 135.406 | 8.7239 | 59.97 | 8.8626 | 44779.6467 | 135.316 | 8.944 | 59.99 | 9.0296 | 44779.6543 | 135.418 | 7.8053 | 59.96 | 7.9439 | 44779.6696 | 135.198 | 7.7837 | 60 | 7.9532 | 44779.6844 | 135.982 | 7.4817 | 60.01 | 7.7397 | 136
44779.6404 | 136.407 | 8.7239 | 59.97 | 8.909 | 44779.6467 | 136.317 | 8.944 | 59.99 | 9.076 | 44779.6543 | 136.419 | 7.8053 | 59.96 | 7.9996 | 44779.6696 | 136.2 | 7.886 | 60 | 7.9532 | 44779.6844 | 136.985 | 7.5285 | 60.01 | 7.7397 | 136
44779.6404 | 136.411 | 8.7964 | 59.97 | 8.909 | 44779.6468 | 136.376 | 8.944 | 59.99 | 9.076 | 44779.6543 | 136.422 | 7.8939 | 59.96 | 7.9996 | 44779.6696 | 136.201 | 7.886 | 60 | 7.9996 | 44779.6844 | 136.986 | 7.5285 | 60.01 | 7.7861 | 137
44779.6404 | 137.412 | 8.7964 | 59.97 | 8.9554 | 44779.6468 | 137.377 | 8.944 | 59.99 | 9.1224 | 44779.6543 | 137.423 | 7.8939 | 59.96 | 8.046 | 44779.6696 | 137.204 | 7.886 | 60 | 7.9996 | 44779.6844 | 137.988 | 7.6009 | 60.01 | 7.7861 | 137
44779.6404 | 137.415 | 8.9049 | 59.97 | 8.9554 | 44779.6468 | 137.38 | 9.0284 | 59.99 | 9.1224 | 44779.6543 | 137.426 | 7.9716 | 59.96 | 8.046 | 44779.6696 | 137.205 | 7.886 | 60 | 8.046 | 44779.6844 | 137.989 | 7.6009 | 60.01 | 7.8325 | 138
44779.6404 | 138.416 | 8.9049 | 59.97 | 9.0018 | 44779.6468 | 138.382 | 9.0284 | 59.99 | 9.1688 | 44779.6543 | 138.427 | 7.9716 | 59.96 | 8.0924 | 44779.6696 | 138.387 | 7.9414 | 60 | 8.046 | 44779.6844 | 138.992 | 7.6009 | 60.01 | 7.8325 | 138
44779.6405 | 138.419 | 8.9049 | 59.97 | 9.0018 | 44779.6468 | 138.384 | 9.1007 | 59.99 | 9.1688 | 44779.6543 | 138.429 | 7.9716 | 59.96 | 8.0924 | 44779.6696 | 138.388 | 7.9414 | 60 | 8.0924 | 44779.6844 | 138.993 | 7.6009 | 60.01 | 7.8789 | 139
44779.6405 | 139.42 | 8.9049 | 59.97 | 9.0482 | 44779.6468 | 139.385 | 9.1007 | 59.99 | 9.2152 | 44779.6543 | 139.43 | 7.9716 | 59.96 | 8.1434 | 44779.6696 | 139.391 | 8.0084 | 60 | 8.0924 | 44779.6844 | 139.996 | 7.6495 | 60.01 | 7.8789 | 139
44779.6405 | 139.422 | 8.9049 | 59.97 | 9.0482 | 44779.6468 | 139.388 | 9.1007 | 59.99 | 9.2152 | 44779.6543 | 139.114 | 7.9716 | 59.97 | 8.1434 | 44779.6696 | 139.392 | 8.0084 | 60 | 8.1388 | 44779.6844 | 139.997 | 7.6495 | 60.01 | 7.9253 | 140
44779.6405 | 140.423 | 8.9049 | 59.97 | 9.0946 | 44779.6468 | 140.389 | 9.1007 | 59.99 | 9.2616 | 44779.6543 | 140.433 | 8.0342 | 59.97 | 8.1434 | 44779.6697 | 140.284 | 8.0084 | 59.95 | 8.1388 | 44779.6844 | 140.999 | 7.7352 | 60.01 | 7.9253 | 140
44779.6405 | 140.427 | 8.974 | 59.97 | 9.0946 | 44779.6468 | 140.391 | 9.1765 | 59.99 | 9.2616 | 44779.6543 | 140.434 | 8.0342 | 59.97 | 8.1898 | 44779.6697 | 140.394 | 8.0777 | 59.95 | 8.1388 | 44779.6844 | 140 | 7.7352 | 60.01 | 7.9717 | 141
44779.6405 | 141.428 | 8.974 | 59.97 | 9.141 | 44779.6468 | 141.392 | 9.1765 | 59.99 | 9.3126 | 44779.6543 | 141.434 | 8.0888 | 59.97 | 8.1898 | 44779.6697 | 141.395 | 8.0777 | 59.95 | 8.1852 | 44779.6845 | 141.003 | 7.7932 | 60.01 | 7.9717 | 141
44779.6405 | 141.43 | 9.0382 | 59.97 | 9.141 | 44779.6468 | 141.395 | 9.2545 | 59.99 | 9.3126 | 44779.6543 | 141.437 | 8.0888 | 59.97 | 8.2362 | 44779.6697 | 141.474 | 8.1242 | 59.95 | 8.2316 | 44779.6845 | 141.004 | 7.7932 | 60.01 | 8.0181 | 142
44779.6405 | 142.431 | 9.0382 | 59.97 | 9.1874 | 44779.6468 | 142.396 | 9.2545 | 59.99 | 9.3544 | 44779.6544 | 142.435 | 8.179 | 59.97 | 8.2362 | 44779.6697 | 142.477 | 8.1242 | 59.95 | 8.2316 | 44779.6845 | 142.169 | 7.7932 | 60.01 | 8.0181 | 142
44779.6405 | 142.434 | 9.069 | 59.97 | 9.1874 | 44779.6468 | 142.701 | 9.2836 | 59.99 | 9.3544 | 44779.6544 | 142.441 | 8.179 | 59.97 | 8.2826 | 44779.6697 | 142.478 | 8.1242 | 59.95 | 8.2826 | 44779.6845 | 142.17 | 7.7932 | 60.01 | 8.0645 | 143
44779.6405 | 143.435 | 9.069 | 59.97 | 9.2338 | 44779.6468 | 143.702 | 9.2836 | 59.99 | 9.4008 | 44779.6544 | 143.436 | 8.2211 | 59.97 | 8.2826 | 44779.6697 | 143.481 | 8.1904 | 59.95 | 8.2826 | 44779.6845 | 143.173 | 7.8972 | 60.01 | 8.0645 | 143
44779.6405 | 143.436 | 9.069 | 59.97 | 9.2338 | 44779.6468 | 143.706 | 9.3524 | 59.99 | 9.4008 | 44779.6544 | 143.445 | 8.2211 | 59.97 | 8.329 | 44779.6697 | 143.482 | 8.1904 | 59.95 | 8.329 | 44779.6845 | 143.174 | 7.8972 | 60.01 | 8.1202 | 144
44779.6405 | 144.437 | 9.069 | 59.97 | 9.2802 | 44779.6468 | 144.707 | 9.3524 | 59.99 | 9.4657 | 44779.6544 | 144.448 | 8.2211 | 59.97 | 8.329 | 44779.6697 | 144.485 | 8.2547 | 59.95 | 8.329 | 44779.6845 | 144.177 | 7.8972 | 60.01 | 8.1202 | 144
44779.6405 | 144.44 | 9.1615 | 59.97 | 9.2802 | 44779.6468 | 144.708 | 9.3524 | 59.99 | 9.4657 | 44779.6544 | 144.449 | 8.2211 | 59.97 | 8.3754 | 44779.6697 | 144.486 | 8.2547 | 59.95 | 8.3754 | 44779.6845 | 144.178 | 7.8972 | 60.01 | 8.1666 | 145
44779.6405 | 145.441 | 9.1615 | 59.97 | 9.3265 | 44779.6468 | 145.709 | 9.3524 | 59.99 | 9.5121 | 44779.6544 | 145.452 | 8.2211 | 59.97 | 8.3754 | 44779.6697 | 145.488 | 8.2547 | 59.95 | 8.3754 | 44779.6845 | 145.413 | 7.9583 | 60.01 | 8.1666 | 145
44779.6405 | 145.444 | 9.212 | 59.97 | 9.3265 | 44779.6469 | 145.712 | 9.4137 | 59.99 | 9.5121 | 44779.6544 | 145.453 | 8.2211 | 59.97 | 8.3754 | 44779.6697 | 145.489 | 8.2547 | 59.95 | 8.4218 | 44779.6845 | 145.414 | 7.9583 | 60.01 | 8.213 | 146
44779.6405 | 146.445 | 9.212 | 59.97 | 9.3729 | 44779.6469 | 146.713 | 9.4137 | 59.99 | 9.5585 | 44779.6544 | 146.455 | 8.3039 | 59.97 | 8.3754 | 44779.6697 | 146.492 | 8.3284 | 59.95 | 8.4218 | 44779.6845 | 146.416 | 8.0119 | 60.01 | 8.213 | 146
44779.6405 | 146.447 | 9.2948 | 59.97 | 9.3729 | 44779.6469 | 146.715 | 9.4788 | 59.99 | 9.5585 | 44779.6544 | 146.456 | 8.3039 | 59.97 | 8.4311 | 44779.6697 | 146.493 | 8.3284 | 59.95 | 8.4682 | 44779.6845 | 146.418 | 8.0119 | 60.01 | 8.2687 | 147
44779.6405 | 147.448 | 9.2948 | 59.97 | 9.4193 | 44779.6469 | 147.716 | 9.4788 | 59.99 | 9.6049 | 44779.6544 | 147.459 | 8.3984 | 59.97 | 8.4311 | 44779.6697 | 147.495 | 8.3924 | 59.95 | 8.4682 | 44779.6845 | 147.42 | 8.0609 | 60.01 | 8.2687 | 147
44779.6406 | 147.451 | 9.2948 | 59.97 | 9.4193 | 44779.6469 | 147.719 | 9.5269 | 59.99 | 9.6049 | 44779.6544 | 147.46 | 8.3984 | 59.97 | 8.4775 | 44779.6697 | 147.496 | 8.3924 | 59.95 | 8.5146 | 44779.6845 | 147.422 | 8.0609 | 60.01 | 8.3151 | 148
44779.6406 | 148.452 | 9.2948 | 59.97 | 9.4704 | 44779.6469 | 148.72 | 9.5269 | 59.99 | 9.6513 | 44779.6544 | 148.462 | 8.4504 | 59.97 | 8.4775 | 44779.6698 | 148.499 | 8.3924 | 59.95 | 8.5146 | 44779.6845 | 148.582 | 8.0609 | 60.01 | 8.3151 | 148
44779.6406 | 148.454 | 9.3321 | 59.97 | 9.4704 | 44779.6469 | 148.723 | 9.5269 | 59.99 | 9.6513 | 44779.6544 | 148.463 | 8.4504 | 59.97 | 8.5239 | 44779.6698 | 148.5 | 8.3924 | 59.95 | 8.561 | 44779.6845 | 148.583 | 8.0609 | 60.01 | 8.3151 | 149
44779.6406 | 149.455 | 9.3321 | 59.97 | 9.5121 | 44779.6469 | 149.724 | 9.5269 | 59.99 | 9.6977 | 44779.6544 | 149.467 | 8.4504 | 59.97 | 8.5239 | 44779.6698 | 149.502 | 8.4366 | 59.95 | 8.561 | 44779.6845 | 149.584 | 8.0609 | 60.01 | 8.3615 | 149
44779.6406 | 149.458 | 9.3959 | 59.97 | 9.5121 | 44779.6469 | 149.726 | 9.5728 | 59.99 | 9.6977 | 44779.6544 | 149.468 | 8.4504 | 59.97 | 8.5703 | 44779.6698 | 149.503 | 8.4366 | 59.95 | 8.6538 | 44779.6846 | 149.585 | 8.1346 | 60.01 | 8.3615 | 150
44779.6406 | 150.459 | 9.3959 | 59.97 | 9.5585 | 44779.6469 | 150.727 | 9.5728 | 59.99 | 9.7441 | 44779.6544 | 150.47 | 8.512 | 59.97 | 8.6167 | 44779.6698 | 150.506 | 8.514 | 59.95 | 8.6538 | 44779.6846 | 150.586 | 8.1346 | 60.01 | 8.4172 | 150
44779.6406 | 150.461 | 9.3959 | 59.97 | 9.5585 | 44779.6469 | 150.73 | 9.6654 | 59.99 | 9.7441 | 44779.6545 | 150.473 | 8.5732 | 59.97 | 8.6167 | 44779.6698 | 150.507 | 8.514 | 59.95 | 8.6538 | 44779.6846 | 150.749 | 8.1903 | 60.01 | 8.4172 | 151
44779.6406 | 151.462 | 9.3959 | 59.97 | 9.6049 | 44779.6469 | 151.731 | 9.6654 | 59.99 | 9.7905 | 44779.6545 | 151.474 | 8.5732 | 59.97 | 8.6631 | 44779.6698 | 151.766 | 8.514 | 59.95 | 8.7095 | 44779.6846 | 151.751 | 8.1903 | 60.01 | 8.4636 | 151
44779.6406 | 151.596 | 9.4758 | 59.97 | 9.6049 | 44779.6469 | 151.733 | 9.72 | 59.99 | 9.7905 | 44779.6545 | 151.477 | 8.6226 | 59.97 | 8.6631 | 44779.6698 | 151.486 | 8.514 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 151.752 | 8.2693 | 60.01 | 8.4636 | 152
44779.6406 | 152.597 | 9.4758 | 59.97 | 9.6513 | 44779.6469 | 152.734 | 9.72 | 59.99 | 9.8369 | 44779.6545 | 152.478 | 8.6226 | 59.97 | 8.7559 | 44779.6698 | 152.507 | 8.5709 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 152.753 | 8.2693 | 60.01 | 8.5192 | 152
44779.6406 | 152.6 | 9.5395 | 59.97 | 9.6513 | 44779.6469 | 152.737 | 9.72 | 59.99 | 9.8369 | 44779.6545 | 152.48 | 8.6804 | 59.97 | 8.7559 | 44779.6698 | 152.511 | 8.5709 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 152.756 | 8.3217 | 60.01 | 8.5192 | 153
44779.6406 | 153.601 | 9.5395 | 59.97 | 9.6977 | 44779.6469 | 153.738 | 9.72 | 59.99 | 9.8833 | 44779.6545 | 153.481 | 8.6804 | 59.97 | 8.8023 | 44779.6698 | 153.507 | 8.6522 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 153.757 | 8.3217 | 60.01 | 8.5656 | 153
44779.6406 | 153.605 | 9.603 | 59.97 | 9.6977 | 44779.647 | 153.74 | 9.788 | 59.99 | 9.8833 | 44779.6545 | 153.484 | 8.7572 | 59.97 | 8.8023 | 44779.6698 | 153.514 | 8.6522 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 153.76 | 8.3217 | 60.01 | 8.5656 | 154
44779.6406 | 154.606 | 9.603 | 59.97 | 9.7441 | 44779.647 | 154.741 | 9.788 | 59.99 | 9.9297 | 44779.6545 | 154.485 | 8.7572 | 59.97 | 8.8487 | 44779.6698 | 154.517 | 8.6522 | 59.95 | 8.7466 | 44779.6846 | 154.761 | 8.3217 | 60.01 | 8.612 | 154
44779.6406 | 154.608 | 9.655 | 59.97 | 9.7441 | 44779.647 | 154.742 | 9.8737 | 59.99 | 9.9297 | 44779.6545 | 154.522 | 8.7572 | 59.97 | 8.8487 | 44779.6698 | 154.518 | 8.6522 | 59.95 | 8.8394 | 44779.6846 | 154.97 | 8.3837 | 60.01 | 8.612 | 155
44779.6406 | 155.609 | 9.655 | 59.97 | 9.7905 | 44779.647 | 155.743 | 9.8737 | 59.99 | 9.9761 | 44779.6545 | 155.523 | 8.7572 | 59.97 | 8.8951 | 44779.6698 | 155.52 | 8.6522 | 59.95 | 8.8394 | 44779.6846 | 155.972 | 8.3837 | 60.01 | 8.6584 | 155
44779.6407 | 155.612 | 9.655 | 59.97 | 9.7905 | 44779.647 | 155.746 | 9.9148 | 59.99 | 9.9761 | 44779.6545 | 155.526 | 8.7572 | 59.97 | 8.8951 | 44779.6698 | 155.521 | 8.6522 | 59.95 | 8.8858 | 44779.6846 | 155.974 | 8.4298 | 60.01 | 8.6584 | 156
44779.6407 | 156.613 | 9.655 | 59.97 | 9.8369 | 44779.647 | 156.747 | 9.9148 | 59.99 | 10.0225 | 44779.6545 | 156.527 | 8.7572 | 59.97 | 8.8951 | 44779.6698 | 156.524 | 8.7647 | 59.95 | 8.8858 | 44779.6846 | 156.975 | 8.4298 | 60.01 | 8.7141 | 156
44779.6407 | 156.615 | 9.7039 | 59.97 | 9.8369 | 44779.647 | 156.749 | 9.9148 | 59.99 | 10.0225 | 44779.6545 | 156.529 | 8.8735 | 59.97 | 8.8951 | 44779.6698 | 156.525 | 8.7647 | 59.95 | 8.9322 | 44779.6846 | 156.594 | 8.4298 | 59.96 | 8.7141 | 157
44779.6407 | 157.616 | 9.7039 | 59.97 | 9.8833 | 44779.647 | 157.75 | 9.9148 | 59.99 | 10.0689 | 44779.6545 | 157.53 | 8.8735 | 59.97 | 8.9879 | 44779.6698 | 157.527 | 8.8075 | 59.95 | 8.9322 | 44779.6846 | 157.038 | 8.5128 | 59.96 | 8.7141 | 157
44779.6407 | 157.619 | 9.7878 | 59.97 | 9.8833 | 44779.647 | 157.753 | 9.9723 | 59.99 | 10.0689 | 44779.6545 | 157.533 | 8.9447 | 59.97 | 8.9879 | 44779.6698 | 157.528 | 8.8075 | 59.95 | 8.9786 | 44779.6846 | 157.04 | 8.5128 | 59.96 | 8.7605 | 158
44779.6407 | 158.62 | 9.7878 | 59.97 | 9.9297 | 44779.647 | 158.754 | 9.9723 | 59.99 | 10.1153 | 44779.6545 | 158.534 | 8.9447 | 59.97 | 9.0343 | 44779.6699 | 158.531 | 8.8075 | 59.95 | 8.9786 | 44779.6847 | 158.043 | 8.5128 | 59.96 | 8.7605 | 158
44779.6407 | 158.623 | 9.8295 | 59.97 | 9.9297 | 44779.647 | 158.756 | 10.0403 | 59.99 | 10.1153 | 44779.6546 | 158.537 | 8.9447 | 59.97 | 9.0343 | 44779.6699 | 158.532 | 8.8075 | 59.95 | 9.025 | 44779.6847 | 158.044 | 8.5128 | 59.96 | 8.8115 | 159
44779.6407 | 159.624 | 9.8295 | 59.97 | 9.9761 | 44779.647 | 159.757 | 10.0403 | 59.99 | 10.1617 | 44779.6546 | 159.538 | 8.9447 | 59.97 | 9.0806 | 44779.6699 | 159.535 | 8.8657 | 59.95 | 9.025 | 44779.6847 | 159.047 | 8.5866 | 59.96 | 8.8115 | 159
44779.6407 | 159.625 | 9.8871 | 59.97 | 9.9761 | 44779.647 | 159.296 | 10.0403 | 60.04 | 10.1617 | 44779.6546 | 159.539 | 9.0176 | 59.97 | 9.0806 | 44779.6699 | 159.536 | 8.8657 | 59.95 | 9.0714 | 44779.6847 | 159.048 | 8.5866 | 59.96 | 8.8579 | 160
44779.6407 | 160.626 | 9.8871 | 59.97 | 10.0225 | 44779.647 | 160.76 | 10.0403 | 60.04 | 10.1617 | 44779.6546 | 160.54 | 9.0176 | 59.97 | 9.127 | 44779.6699 | 160.538 | 8.9241 | 59.95 | 9.0714 | 44779.6847 | 160.051 | 8.6516 | 59.96 | 8.8579 | 160
44779.6407 | 160.662 | 9.8871 | 59.97 | 10.0225 | 44779.647 | 160.761 | 10.0403 | 60.04 | 10.2081 | 44779.6546 | 160.544 | 9.072 | 59.97 | 9.127 | 44779.6699 | 160.539 | 8.9241 | 59.95 | 9.1178 | 44779.6847 | 160.052 | 8.6516 | 59.96 | 8.9043 | 161
44779.6407 | 161.663 | 9.8871 | 59.97 | 10.0689 | 44779.647 | 161.764 | 10.1259 | 60.04 | 10.2081 | 44779.6546 | 161.545 | 9.072 | 59.97 | 9.1734 | 44779.6699 | 161.542 | 8.9657 | 59.95 | 9.1178 | 44779.6847 | 161.054 | 8.6782 | 59.96 | 8.9043 | 161
44779.6407 | 161.665 | 9.959 | 59.97 | 10.0689 | 44779.647 | 161.765 | 10.1259 | 60.04 | 10.2545 | 44779.6546 | 161.547 | 9.1473 | 59.97 | 9.1734 | 44779.6699 | 161.543 | 8.9657 | 59.95 | 9.1642 | 44779.6847 | 161.055 | 8.6782 | 59.96 | 8.9507 | 162
44779.6407 | 162.666 | 9.959 | 59.97 | 10.1153 | 44779.647 | 162.767 | 10.1548 | 60.04 | 10.2545 | 44779.6546 | 162.548 | 9.1473 | 59.97 | 9.2198 | 44779.6699 | 162.545 | 8.9657 | 59.95 | 9.1642 | 44779.6847 | 162.058 | 8.7797 | 59.96 | 8.9507 | 162
44779.6407 | 162.669 | 10.038 | 59.97 | 10.1153 | 44779.647 | 162.768 | 10.1548 | 60.04 | 10.3009 | 44779.6546 | 162.551 | 9.1473 | 59.97 | 9.2198 | 44779.6699 | 162.546 | 8.9657 | 59.95 | 9.2106 | 44779.6847 | 162.059 | 8.7797 | 59.96 | 8.9971 | 163
44779.6407 | 163.67 | 10.038 | 59.97 | 10.1617 | 44779.6471 | 163.772 | 10.2284 | 60.04 | 10.3009 | 44779.6546 | 163.552 | 9.1473 | 59.97 | 9.2662 | 44779.6699 | 163.549 | 9.0465 | 59.95 | 9.2106 | 44779.6847 | 163.4 | 8.7797 | 59.96 | 8.9971 | 163
44779.6407 | 163.672 | 10.038 | 59.97 | 10.1617 | 44779.6471 | 163.773 | 10.2284 | 60.04 | 10.3473 | 44779.6546 | 163.717 | 9.1888 | 59.97 | 9.2662 | 44779.6699 | 163.55 | 9.0465 | 59.95 | 9.257 | 44779.6847 | 163.401 | 8.7797 | 59.96 | 9.0435 | 164
44779.6407 | 164.673 | 10.038 | 59.97 | 10.2081 | 44779.6471 | 164.775 | 10.2284 | 60.04 | 10.3473 | 44779.6546 | 164.719 | 9.1888 | 59.97 | 9.3126 | 44779.6699 | 164.553 | 9.0943 | 59.95 | 9.257 | 44779.6847 | 164.404 | 8.8215 | 59.96 | 9.0435 | 164
44779.6407 | 164.691 | 10.038 | 59.98 | 10.2081 | 44779.6471 | 164.776 | 10.2284 | 60.04 | 10.3937 | 44779.6546 | 164.72 | 9.1888 | 59.97 | 9.3126 | 44779.6699 | 164.554 | 9.0943 | 59.95 | 9.3033 | 44779.6847 | 164.405 | 8.8215 | 59.96 | 9.1038 | 165
44779.6408 | 165.676 | 10.142 | 59.98 | 10.2081 | 44779.6471 | 165.779 | 10.298 | 60.04 | 10.3937 | 44779.6546 | 165.721 | 9.1888 | 59.97 | 9.3126 | 44779.6699 | 165.556 | 9.0943 | 59.95 | 9.3033 | 44779.6847 | 165.407 | 8.8888 | 59.96 | 9.1038 | 165
44779.6408 | 165.677 | 10.142 | 59.98 | 10.2545 | 44779.6471 | 165.78 | 10.298 | 60.04 | 10.4401 | 44779.6546 | 165.724 | 9.272 | 59.97 | 9.3126 | 44779.6699 | 165.557 | 9.0943 | 59.95 | 9.3497 | 44779.6847 | 165.408 | 8.8888 | 59.96 | 9.1502 | 166
44779.6408 | 166.679 | 10.142 | 59.98 | 10.2545 | 44779.6471 | 166.782 | 10.3495 | 60.04 | 10.4401 | 44779.6546 | 166.725 | 9.272 | 59.97 | 9.4054 | 44779.6699 | 166.56 | 9.1599 | 59.95 | 9.3497 | 44779.6848 | 166.411 | 8.9476 | 59.96 | 9.1502 | 166
44779.6408 | 166.68 | 10.142 | 59.98 | 10.3009 | 44779.6471 | 166.783 | 10.3495 | 60.04 | 10.4865 | 44779.6546 | 166.728 | 9.3564 | 59.97 | 9.4054 | 44779.6699 | 166.561 | 9.1599 | 59.95 | 9.3961 | 44779.6848 | 166.412 | 8.9476 | 59.96 | 9.1966 | 167
44779.6408 | 167.683 | 10.2058 | 59.98 | 10.3009 | 44779.6471 | 167.786 | 10.3495 | 60.04 | 10.4865 | 44779.6546 | 167.73 | 9.3564 | 59.97 | 9.4518 | 44779.67 | 167.563 | 9.2114 | 59.95 | 9.3961 | 44779.6848 | 167.618 | 8.9962 | 59.96 | 9.1966 | 167
44779.6408 | 167.684 | 10.2058 | 59.98 | 10.3473 | 44779.6471 | 167.787 | 10.3495 | 60.04 | 10.5329 | 44779.6547 | 167.732 | 9.4015 | 59.97 | 9.4518 | 44779.67 | 167.564 | 9.2114 | 59.95 | 9.4425 | 44779.6848 | 167.619 | 8.9962 | 59.96 | 9.243 | 168
44779.6408 | 168.687 | 10.2919 | 59.98 | 10.3473 | 44779.6471 | 168.79 | 10.3994 | 60.04 | 10.5329 | 44779.6547 | 168.733 | 9.4015 | 59.97 | 9.4982 | 44779.67 | 168.649 | 9.2114 | 59.95 | 9.4425 | 44779.6848 | 168.621 | 9.0421 | 59.96 | 9.243 | 168
44779.6408 | 168.688 | 10.2919 | 59.98 | 10.3937 | 44779.6471 | 168.791 | 10.3994 | 60.04 | 10.5793 | 44779.6547 | 168.736 | 9.4874 | 59.97 | 9.4982 | 44779.67 | 168.65 | 9.2114 | 59.95 | 9.4425 | 44779.6848 | 168.623 | 9.0421 | 59.96 | 9.2987 | 169
44779.6408 | 169.69 | 10.3506 | 59.98 | 10.3937 | 44779.6471 | 169.793 | 10.4837 | 60.04 | 10.5793 | 44779.6547 | 169.737 | 9.4874 | 59.97 | 9.5446 | 44779.67 | 169.655 | 9.2961 | 59.95 | 9.4936 | 44779.6848 | 169.624 | 9.1139 | 59.96 | 9.2987 | 169
44779.6408 | 169.691 | 10.3506 | 59.98 | 10.4401 | 44779.6471 | 169.794 | 10.4837 | 60.04 | 10.6303 | 44779.6547 | 169.181 | 9.4874 | 60.02 | 9.5446 | 44779.67 | 169.658 | 9.2961 | 59.95 | 9.4936 | 44779.6848 | 169.625 | 9.1139 | 59.96 | 9.3451 | 170
44779.6408 | 170.744 | 10.3506 | 59.98 | 10.4401 | 44779.6471 | 170.797 | 10.5507 | 60.04 | 10.6303 | 44779.6547 | 170.739 | 9.4874 | 60.02 | 9.5446 | 44779.67 | 170.659 | 9.2961 | 59.95 | 9.54 | 44779.6848 | 170.627 | 9.1139 | 59.96 | 9.3451 | 170
44779.6408 | 170.745 | 10.3506 | 59.98 | 10.4865 | 44779.6471 | 170.798 | 10.5507 | 60.04 | 10.672 | 44779.6547 | 170.74 | 9.4874 | 60.02 | 9.591 | 44779.67 | 170.35 | 9.2961 | 59.97 | 9.54 | 44779.6848 | 170.628 | 9.1139 | 59.96 | 9.3915 | 171
44779.6408 | 171.747 | 10.3897 | 59.98 | 10.4865 | 44779.6472 | 171.8 | 10.6295 | 60.04 | 10.672 | 44779.6547 | 171.743 | 9.5434 | 60.02 | 9.591 | 44779.67 | 171.661 | 9.4117 | 59.97 | 9.54 | 44779.6848 | 171.631 | 9.1856 | 59.96 | 9.3915 | 171
44779.6408 | 171.748 | 10.3897 | 59.98 | 10.5375 | 44779.6472 | 171.801 | 10.6295 | 60.04 | 10.7184 | 44779.6547 | 171.744 | 9.5434 | 60.02 | 9.6374 | 44779.67 | 171.662 | 9.4117 | 59.97 | 9.591 | 44779.6848 | 171.632 | 9.1856 | 59.96 | 9.4379 | 172
44779.6408 | 172.751 | 10.4728 | 59.98 | 10.5375 | 44779.6472 | 172.804 | 10.6295 | 60.04 | 10.7184 | 44779.6547 | 172.746 | 9.608 | 60.02 | 9.6374 | 44779.67 | 172.665 | 9.4891 | 59.97 | 9.591 | 44779.6848 | 172.636 | 9.2565 | 59.96 | 9.4379 | 172
44779.6408 | 172.752 | 10.4728 | 59.98 | 10.5839 | 44779.6472 | 172.805 | 10.6295 | 60.04 | 10.7648 | 44779.6547 | 172.747 | 9.608 | 60.02 | 9.6838 | 44779.67 | 172.666 | 9.4891 | 59.97 | 9.6328 | 44779.6848 | 172.637 | 9.2565 | 59.96 | 9.4843 | 173
44779.6409 | 173.754 | 10.5199 | 59.98 | 10.5839 | 44779.6472 | 173.808 | 10.6709 | 60.04 | 10.7648 | 44779.6547 | 173.75 | 9.6717 | 60.02 | 9.6838 | 44779.67 | 173.668 | 9.4891 | 59.97 | 9.6328 | 44779.6848 | 173.758 | 9.2565 | 59.96 | 9.4843 | 173
44779.6409 | 173.755 | 10.5199 | 59.98 | 10.6303 | 44779.6472 | 173.809 | 10.6709 | 60.04 | 10.8159 | 44779.6547 | 173.751 | 9.6717 | 60.02 | 9.7302 | 44779.67 | 173.669 | 9.4891 | 59.97 | 9.6838 | 44779.6848 | 173.759 | 9.2565 | 59.96 | 9.5307 | 174
44779.6409 | 174.758 | 10.5577 | 59.98 | 10.6303 | 44779.6472 | 174.811 | 10.7216 | 60.04 | 10.8159 | 44779.6547 | 174.754 | 9.6717 | 60.02 | 9.7302 | 44779.67 | 174.672 | 9.5451 | 59.97 | 9.6838 | 44779.6848 | 174.761 | 9.3169 | 59.96 | 9.5307 | 174
44779.6409 | 174.759 | 10.5577 | 59.98 | 10.6767 | 44779.6472 | 174.812 | 10.7216 | 60.04 | 10.8576 | 44779.6547 | 174.755 | 9.6717 | 60.02 | 9.7766 | 44779.67 | 174.673 | 9.5451 | 59.97 | 9.7302 | 44779.6848 | 174.762 | 9.3169 | 59.96 | 9.5864 | 175
44779.6409 | 175.76 | 10.5577 | 59.98 | 10.6767 | 44779.6472 | 175.815 | 10.8124 | 60.04 | 10.8576 | 44779.6547 | 175.756 | 9.7476 | 60.02 | 9.7766 | 44779.6701 | 175.676 | 9.6234 | 59.97 | 9.7302 | 44779.6849 | 175.766 | 9.387 | 59.96 | 9.5864 | 175
44779.6409 | 175.761 | 10.5577 | 59.98 | 10.7231 | 44779.6472 | 175.816 | 10.8124 | 60.04 | 10.904 | 44779.6547 | 175.757 | 9.7476 | 60.02 | 9.823 | 44779.6701 | 175.677 | 9.6234 | 59.97 | 9.8184 | 44779.6849 | 175.767 | 9.387 | 59.96 | 9.6328 | 176
44779.6409 | 176.764 | 10.6443 | 59.98 | 10.7231 | 44779.6472 | 176.818 | 10.8124 | 60.04 | 10.904 | 44779.6548 | 176.76 | 9.7849 | 60.02 | 9.823 | 44779.6701 | 176.679 | 9.6807 | 59.97 | 9.8184 | 44779.6849 | 176.005 | 9.4432 | 59.96 | 9.6328 | 176
44779.6409 | 176.765 | 10.6443 | 59.98 | 10.7741 | 44779.6472 | 176.819 | 10.8124 | 60.04 | 10.9504 | 44779.6548 | 176.761 | 9.7849 | 60.02 | 9.8694 | 44779.6701 | 176.68 | 9.6807 | 59.97 | 9.8647 | 44779.6849 | 176.006 | 9.4432 | 59.96 | 9.6792 | 177
44779.6409 | 177.768 | 10.713 | 59.98 | 10.7741 | 44779.6472 | 177.822 | 10.8554 | 60.04 | 10.9504 | 44779.6548 | 177.763 | 9.8403 | 60.02 | 9.8694 | 44779.6701 | 177.683 | 9.6807 | 59.97 | 9.8647 | 44779.6849 | 177.009 | 9.5145 | 59.96 | 9.6792 | 177
44779.6409 | 177.769 | 10.713 | 59.98 | 10.8159 | 44779.6472 | 177.823 | 10.8554 | 60.04 | 10.9968 | 44779.6548 | 177.764 | 9.8403 | 60.02 | 9.9158 | 44779.6701 | 177.684 | 9.6807 | 59.97 | 9.9111 | 44779.6849 | 177.01 | 9.5145 | 59.96 | 9.7348 | 178
44779.6409 | 178.771 | 10.713 | 59.98 | 10.8159 | 44779.6472 | 178.825 | 10.9082 | 60.04 | 10.9968 | 44779.6548 | 178.767 | 9.8403 | 60.02 | 9.9158 | 44779.6701 | 178.686 | 9.7332 | 59.97 | 9.9111 | 44779.6849 | 178.012 | 9.586 | 59.96 | 9.7348 | 178
44779.6409 | 178.772 | 10.713 | 59.98 | 10.8623 | 44779.6472 | 178.826 | 10.9082 | 60.04 | 11.0479 | 44779.6548 | 178.768 | 9.8403 | 60.02 | 9.9715 | 44779.6701 | 178.687 | 9.7332 | 59.97 | 9.9111 | 44779.6849 | 178.013 | 9.586 | 59.96 | 9.7812 | 179
44779.6409 | 179.775 | 10.78 | 59.98 | 10.8623 | 44779.6472 | 179.829 | 10.9082 | 60.04 | 11.0479 | 44779.6548 | 179.77 | 9.9049 | 60.02 | 9.9715 | 44779.6701 | 179.69 | 9.7837 | 59.97 | 9.9111 | 44779.6849 | 179.016 | 9.586 | 59.96 | 9.7812 | 179
44779.6409 | 179.776 | 10.78 | 59.98 | 10.9087 | 44779.6472 | 179.83 | 10.9082 | 60.04 | 11.0896 | 44779.6548 | 179.771 | 9.9049 | 60.02 | 10.0179 | 44779.6701 | 179.691 | 9.7837 | 59.97 | 9.9575 | 44779.6849 | 179.017 | 9.586 | 59.96 | 9.8276 | 180
44779.6409 | 180.778 | 10.8534 | 59.98 | 10.9087 | 44779.6473 | 180.833 | 10.9888 | 60.04 | 11.0896 | 44779.6548 | 180.774 | 9.9705 | 60.02 | 10.0179 | 44779.6701 | 180.693 | 9.8528 | 59.97 | 9.9575 | 44779.6849 | 180.02 | 9.6533 | 59.96 | 9.8276 | 180
44779.6409 | 180.779 | 10.8534 | 59.98 | 10.9551 | 44779.6473 | 180.834 | 10.9888 | 60.04 | 11.136 | 44779.6548 | 180.775 | 9.9705 | 60.02 | 10.0643 | 44779.6701 | 180.694 | 9.8528 | 59.97 | 10.0039 | 44779.6849 | 180.021 | 9.6533 | 59.96 | 9.874 | 181
44779.6409 | 181.782 | 10.9074 | 59.98 | 10.9551 | 44779.6473 | 181.836 | 11.0424 | 60.04 | 11.136 | 44779.6548 | 181.778 | 9.9705 | 60.02 | 10.0643 | 44779.6701 | 181.698 | 9.8528 | 59.97 | 10.0039 | 44779.6849 | 181.023 | 9.6911 | 59.96 | 9.874 | 181
44779.6409 | 181.783 | 10.9074 | 59.98 | 11.0015 | 44779.6473 | 181.837 | 11.0424 | 60.04 | 11.1824 | 44779.6548 | 181.779 | 9.9705 | 60.02 | 10.1106 | 44779.6701 | 181.699 | 9.8528 | 59.97 | 10.055 | 44779.6849 | 181.024 | 9.6911 | 59.96 | 9.9204 | 182
44779.641 | 182.785 | 10.9678 | 59.98 | 11.0015 | 44779.6473 | 182.84 | 11.1092 | 60.04 | 11.1824 | 44779.6548 | 182.781 | 10.0346 | 60.02 | 10.1106 | 44779.6701 | 182.702 | 9.9249 | 59.97 | 10.055 | 44779.6849 | 182.027 | 9.7577 | 59.96 | 9.9204 | 182
44779.641 | 182.786 | 10.9678 | 59.98 | 11.0479 | 44779.6473 | 182.841 | 11.1092 | 60.04 | 11.2288 | 44779.6548 | 182.782 | 10.0346 | 60.02 | 10.157 | 44779.6701 | 182.703 | 9.9249 | 59.97 | 10.0967 | 44779.6849 | 182.028 | 9.7577 | 59.96 | 9.9668 | 183
44779.641 | 183.892 | 10.9678 | 59.98 | 11.0943 | 44779.6473 | 183.843 | 11.1878 | 60.04 | 11.2288 | 44779.6548 | 183.785 | 10.0791 | 60.02 | 10.157 | 44779.6701 | 183.705 | 9.994 | 59.97 | 10.0967 | 44779.685 | 183.03 | 9.7577 | 59.96 | 9.9668 | 183
44779.641 | 183.895 | 10.9678 | 59.98 | 11.0943 | 44779.6473 | 183.844 | 11.1878 | 60.04 | 11.2752 | 44779.6548 | 183.786 | 10.0791 | 60.02 | 10.2034 | 44779.6701 | 183.706 | 9.994 | 59.97 | 10.1478 | 44779.685 | 183.031 | 9.7577 | 59.96 | 10.0132 | 184
44779.641 | 184.896 | 10.9678 | 59.98 | 11.1499 | 44779.6473 | 184.847 | 11.1878 | 60.04 | 11.2752 | 44779.6548 | 184.788 | 10.0791 | 60.02 | 10.2034 | 44779.6702 | 184.709 | 10.0467 | 59.97 | 10.1478 | 44779.685 | 184.034 | 9.8216 | 59.96 | 10.0132 | 184
44779.641 | 184.899 | 11.0287 | 59.98 | 11.1499 | 44779.6473 | 184.848 | 11.1878 | 60.04 | 11.3216 | 44779.6548 | 184.789 | 10.0791 | 60.02 | 10.2498 | 44779.6702 | 184.71 | 10.0467 | 59.97 | 10.1942 | 44779.685 | 184.035 | 9.8216 | 59.96 | 10.0689 | 185
44779.641 | 185.9 | 11.0287 | 59.98 | 11.1963 | 44779.6473 | 185.85 | 11.2416 | 60.04 | 11.3216 | 44779.6549 | 185.792 | 10.162 | 60.02 | 10.2498 | 44779.6702 | 185.712 | 10.0467 | 59.97 | 10.1942 | 44779.685 | 185.038 | 9.8632 | 59.96 | 10.0689 | 185
44779.641 | 185.902 | 11.0287 | 59.98 | 11.2427 | 44779.6473 | 185.851 | 11.2416 | 60.04 | 11.368 | 44779.6549 | 185.793 | 10.162 | 60.02 | 10.2962 | 44779.6702 | 185.713 | 10.0467 | 59.97 | 10.2406 | 44779.685 | 185.039 | 9.8632 | 59.96 | 10.1153 | 186
44779.641 | 186.902 | 11.0854 | 59.98 | 11.2427 | 44779.6473 | 186.854 | 11.2803 | 60.04 | 11.368 | 44779.6549 | 186.796 | 10.2362 | 60.02 | 10.2962 | 44779.6702 | 186.716 | 10.1237 | 59.97 | 10.2406 | 44779.685 | 186.833 | 9.8632 | 60.01 | 10.1153 | 186
44779.641 | 186.903 | 11.0854 | 59.98 | 11.2427 | 44779.6473 | 186.855 | 11.2803 | 60.04 | 11.4144 | 44779.6549 | 186.797 | 10.2362 | 60.02 | 10.3426 | 44779.6702 | 186.717 | 10.1237 | 59.97 | 10.287 | 44779.685 | 186.041 | 9.9494 | 60.01 | 10.1153 | 187
44779.641 | 187.906 | 11.1639 | 59.98 | 11.2427 | 44779.6473 | 187.993 | 11.3387 | 60.04 | 11.4144 | 44779.6549 | 187.799 | 10.2857 | 60.02 | 10.3426 | 44779.6702 | 187.719 | 10.1237 | 59.97 | 10.287 | 44779.685 | 187.042 | 9.9494 | 60.01 | 10.1617 | 187
44779.641 | 187.907 | 11.1639 | 59.98 | 11.2891 | 44779.6473 | 187.994 | 11.3387 | 60.04 | 11.4608 | 44779.6549 | 187.8 | 10.2857 | 60.02 | 10.389 | 44779.6702 | 187.72 | 10.1237 | 59.97 | 10.3334 | 44779.685 | 187.045 | 9.9494 | 60.01 | 10.1617 | 188
44779.641 | 188.909 | 11.1639 | 59.98 | 11.2891 | 44779.6473 | 188.997 | 11.4221 | 60.04 | 11.4608 | 44779.6549 | 188.803 | 10.2857 | 60.02 | 10.389 | 44779.6702 | 188.723 | 10.1746 | 59.97 | 10.3334 | 44779.685 | 188.046 | 9.9494 | 60.01 | 10.2081 | 188
44779.641 | 188.91 | 11.1639 | 59.98 | 11.3355 | 44779.6473 | 188.998 | 11.4221 | 60.04 | 11.5072 | 44779.6549 | 188.804 | 10.2857 | 60.02 | 10.4354 | 44779.6702 | 188.724 | 10.1746 | 59.97 | 10.3797 | 44779.685 | 188.048 | 10.0014 | 60.01 | 10.2081 | 189
44779.641 | 189.913 | 11.2772 | 59.98 | 11.3355 | 44779.6474 | 189 | 11.4221 | 60.04 | 11.5072 | 44779.6549 | 189.806 | 10.3663 | 60.02 | 10.4354 | 44779.6702 | 189.727 | 10.2397 | 59.97 | 10.3797 | 44779.685 | 189.049 | 10.0014 | 60.01 | 10.2545 | 189
44779.641 | 189.914 | 11.2772 | 59.98 | 11.4283 | 44779.6474 | 189.001 | 11.4221 | 60.04 | 11.5536 | 44779.6549 | 189.807 | 10.3663 | 60.02 | 10.4818 | 44779.6702 | 189.728 | 10.2397 | 59.97 | 10.4401 | 44779.685 | 189.052 | 10.0768 | 60.01 | 10.2545 | 190
44779.6411 | 190.917 | 11.2772 | 59.98 | 11.4283 | 44779.6474 | 190.363 | 11.4221 | 60.02 | 11.5536 | 44779.6549 | 190.941 | 10.4262 | 60.02 | 10.4818 | 44779.6702 | 190.73 | 10.296 | 59.97 | 10.4401 | 44779.685 | 190.053 | 10.0768 | 60.01 | 10.3009 | 190
44779.6411 | 190.918 | 11.2772 | 59.98 | 11.4747 | 44779.6474 | 190.003 | 11.473 | 60.02 | 11.5536 | 44779.6549 | 190.942 | 10.4262 | 60.02 | 10.5282 | 44779.6702 | 190.731 | 10.296 | 59.97 | 10.4725 | 44779.685 | 190.055 | 10.0768 | 60.01 | 10.3009 | 191
44779.6411 | 191.92 | 11.3359 | 59.98 | 11.4747 | 44779.6474 | 191.004 | 11.473 | 60.02 | 11.651 | 44779.6549 | 191.945 | 10.4895 | 60.02 | 10.5282 | 44779.6702 | 191.734 | 10.3637 | 59.97 | 10.4725 | 44779.685 | 191.056 | 10.0768 | 60.01 | 10.3565 | 191
44779.6411 | 191.921 | 11.3359 | 59.98 | 11.5211 | 44779.6474 | 191.006 | 11.5264 | 60.02 | 11.6974 | 44779.6549 | 191.946 | 10.4895 | 60.02 | 10.5746 | 44779.6702 | 191.735 | 10.3637 | 59.97 | 10.5189 | 44779.685 | 191.059 | 10.1582 | 60.01 | 10.3565 | 192
44779.6411 | 192.924 | 11.3911 | 59.98 | 11.5211 | 44779.6474 | 192.007 | 11.5264 | 60.02 | 11.6974 | 44779.6549 | 192.948 | 10.4895 | 60.02 | 10.5746 | 44779.6703 | 192.737 | 10.3637 | 59.97 | 10.5189 | 44779.685 | 192.06 | 10.1582 | 60.01 | 10.4029 | 192
44779.6411 | 192.925 | 11.3911 | 59.98 | 11.5675 | 44779.6474 | 192.008 | 11.5264 | 60.02 | 11.7438 | 44779.6549 | 192.949 | 10.4895 | 60.02 | 10.621 | 44779.6703 | 192.738 | 10.3637 | 59.97 | 10.5653 | 44779.6851 | 192.385 | 10.2188 | 60.01 | 10.4029 | 193
44779.6411 | 193.927 | 11.4787 | 59.98 | 11.5675 | 44779.6474 | 193.01 | 11.5944 | 60.02 | 11.7438 | 44779.655 | 193.952 | 10.5555 | 60.02 | 10.621 | 44779.6703 | 193.89 | 10.4642 | 59.97 | 10.5653 | 44779.6851 | 193.386 | 10.2188 | 60.01 | 10.4493 | 193
44779.6411 | 193.928 | 11.4787 | 59.98 | 11.6139 | 44779.6474 | 193.011 | 11.5944 | 60.02 | 11.7438 | 44779.655 | 193.953 | 10.5555 | 60.02 | 10.6674 | 44779.6703 | 193.892 | 10.4642 | 59.97 | 10.6117 | 44779.6851 | 193.389 | 10.2757 | 60.01 | 10.4493 | 194
44779.6411 | 194.931 | 11.4787 | 59.98 | 11.6139 | 44779.6474 | 194.01 | 11.5944 | 60.02 | 11.7902 | 44779.655 | 194.956 | 10.6222 | 60.02 | 10.6674 | 44779.6703 | 194.895 | 10.4995 | 59.97 | 10.6117 | 44779.6851 | 194.39 | 10.2757 | 60.01 | 10.4957 | 194
44779.6411 | 194.932 | 11.4787 | 59.98 | 11.6603 | 44779.6474 | 194.013 | 11.5944 | 60.02 | 11.7902 | 44779.655 | 194.957 | 10.6222 | 60.02 | 10.7138 | 44779.6703 | 194.896 | 10.4995 | 59.97 | 10.6674 | 44779.6851 | 194.392 | 10.2757 | 60.01 | 10.4957 | 195
44779.6411 | 195.032 | 11.4787 | 60 | 11.6603 | 44779.6474 | 195.015 | 11.5944 | 60.02 | 11.7902 | 44779.655 | 195.959 | 10.6661 | 60.02 | 10.7138 | 44779.6703 | 195.195 | 10.5845 | 59.97 | 10.6674 | 44779.6851 | 195.393 | 10.2757 | 60.01 | 10.5421 | 195
44779.6411 | 195.935 | 11.5348 | 60 | 11.6603 | 44779.6474 | 195.012 | 11.5944 | 60.02 | 11.8366 | 44779.655 | 195.96 | 10.6661 | 60.02 | 10.7602 | 44779.6703 | 195.197 | 10.5845 | 59.97 | 10.7138 | 44779.6851 | 195.396 | 10.3451 | 60.01 | 10.5421 | 196
44779.6411 | 196.936 | 11.5348 | 60 | 11.7067 | 44779.6474 | 196.017 | 11.6457 | 60.02 | 11.8366 | 44779.655 | 196.962 | 10.6661 | 60.02 | 10.7602 | 44779.6703 | 196.2 | 10.6419 | 59.97 | 10.7138 | 44779.6851 | 196.397 | 10.3451 | 60.01 | 10.5885 | 196
44779.6411 | 196.938 | 11.5883 | 60 | 11.7067 | 44779.6474 | 196.018 | 11.6457 | 60.02 | 11.8366 | 44779.655 | 196.963 | 10.6661 | 60.02 | 10.8066 | 44779.6703 | 196.201 | 10.6419 | 59.97 | 10.7741 | 44779.6851 | 196.399 | 10.3974 | 60.01 | 10.5885 | 197
44779.6411 | 197.939 | 11.5883 | 60 | 11.7531 | 44779.6474 | 197.015 | 11.6457 | 60.02 | 11.883 | 44779.655 | 197.102 | 10.7366 | 60.02 | 10.8066 | 44779.6703 | 197.38 | 10.6419 | 59.97 | 10.7741 | 44779.6851 | 197.4 | 10.3974 | 60.01 | 10.6349 | 197
44779.6411 | 197.942 | 11.6201 | 60 | 11.7531 | 44779.6474 | 197.021 | 11.708 | 60.02 | 11.883 | 44779.655 | 197.103 | 10.7366 | 60.02 | 10.853 | 44779.6703 | 197.381 | 10.6419 | 59.97 | 10.8205 | 44779.6851 | 197.403 | 10.3974 | 60.01 | 10.6349 | 198
44779.6411 | 198.943 | 11.6201 | 60 | 11.7995 | 44779.6474 | 198.022 | 11.708 | 60.02 | 11.883 | 44779.655 | 198.105 | 10.7977 | 60.02 | 10.853 | 44779.6703 | 198.384 | 10.7014 | 59.97 | 10.8205 | 44779.6851 | 198.404 | 10.3974 | 60.01 | 10.6813 | 198
44779.6411 | 198.945 | 11.7131 | 60 | 11.7995 | 44779.6474 | 198.017 | 11.708 | 60.02 | 11.9294 | 44779.655 | 198.106 | 10.7977 | 60.02 | 10.8994 | 44779.6703 | 198.385 | 10.7014 | 59.97 | 10.8762 | 44779.6851 | 198.407 | 10.4532 | 60.01 | 10.6813 | 199
44779.6411 | 199.946 | 11.7131 | 60 | 11.8459 | 44779.6474 | 199.21 | 11.708 | 60.02 | 11.9294 | 44779.655 | 199.109 | 10.8777 | 60.02 | 10.8994 | 44779.6703 | 199.388 | 10.7414 | 59.97 | 10.8762 | 44779.6851 | 199.408 | 10.4532 | 60.01 | 10.7277 | 199
44779.6412 | 199.949 | 11.7416 | 60 | 11.8459 | 44779.6474 | 199.211 | 11.708 | 60.02 | 11.9294 | 44779.655 | 199.11 | 10.8777 | 60.02 | 10.9458 | 44779.6703 | 199.389 | 10.7414 | 59.97 | 10.9226 | 44779.6851 | 199.41 | 10.5346 | 60.01 | 10.7277 | 200
44779.6412 | 200.95 | 11.7416 | 60 | 11.8923 | 44779.6475 | 200.106 | 11.708 | 60.02 | 11.9758 | 44779.655 | 200.249 | 10.8777 | 60 | 10.9458 | 44779.6704 | 200.391 | 10.8186 | 59.97 | 10.9226 | 44779.6851 | 200.411 | 10.5346 | 60.01 | 10.7741 | 200
44779.6412 | 200.951 | 11.7416 | 60 | 11.8923 | 44779.6475 | 200.214 | 11.8576 | 60.02 | 11.9758 | 44779.655 | 200.112 | 10.8777 | 60 | 10.9458 | 44779.6704 | 200.392 | 10.8186 | 59.97 | 10.969 | 44779.6852 | 200.414 | 10.5346 | 60.01 | 10.7741 | 201
44779.6412 | 201.952 | 11.7416 | 60 | 11.9387 | 44779.6475 | 201.215 | 11.8576 | 60.02 | 11.9758 | 44779.655 | 201.113 | 10.8777 | 60 | 10.9922 | 44779.6704 | 201.417 | 10.8186 | 59.97 | 10.969 | 44779.6852 | 201.415 | 10.5346 | 60.01 | 10.8205 | 201
44779.6412 | 201.955 | 11.8125 | 60 | 11.9387 | 44779.6475 | 201.218 | 11.9418 | 60.02 | 11.9758 | 44779.655 | 201.116 | 10.9318 | 60 | 10.9922 | 44779.6704 | 201.394 | 10.8603 | 59.97 | 10.969 | 44779.6852 | 201.417 | 10.6331 | 60.01 | 10.8205 | 202
44779.6412 | 202.956 | 11.8125 | 60 | 11.9851 | 44779.6475 | 202.219 | 11.9418 | 60.02 | 12 | 44779.655 | 202.117 | 10.9318 | 60 | 11.0386 | 44779.6704 | 202.395 | 10.8603 | 59.97 | 11.0154 | 44779.6852 | 202.418 | 10.6331 | 60.01 | 10.8669 | 202
44779.6412 | 202.959 | 11.8808 | 60 | 11.9851 | 44779.6475 | 202.428 | 11.9418 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 202.12 | 10.9806 | 60 | 11.0386 | 44779.6704 | 202.396 | 10.8603 | 59.97 | 11.0154 | 44779.6852 | 202.422 | 10.6979 | 60.01 | 10.8669 | 203
44779.6412 | 203.96 | 11.8808 | 60 | 12 | 44779.6475 | 203.429 | 11.9418 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 203.121 | 10.9806 | 60 | 11.0943 | 44779.6704 | 203.397 | 10.8603 | 59.97 | 11.0618 | 44779.6852 | 203.423 | 10.6979 | 60.01 | 10.9133 | 203
44779.6412 | 203.962 | 11.9424 | 60 | 12 | 44779.6475 | 203.433 | 11.9588 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 203.123 | 11.0327 | 60 | 11.0943 | 44779.6704 | 203.4 | 10.935 | 59.97 | 11.0618 | 44779.6852 | 203.426 | 10.7785 | 60.01 | 10.9133 | 204
44779.6412 | 204.963 | 11.9424 | 60 | 12 | 44779.6475 | 204.434 | 11.9588 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 204.124 | 11.0327 | 60 | 11.1314 | 44779.6704 | 204.401 | 10.935 | 59.97 | 11.1082 | 44779.6852 | 204.427 | 10.7785 | 60.01 | 10.9597 | 204
44779.6412 | 204.966 | 11.9424 | 60 | 12 | 44779.6475 | 204.436 | 11.9893 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 204.127 | 11.0327 | 60 | 11.1314 | 44779.6704 | 204.404 | 10.9833 | 59.97 | 11.1082 | 44779.6852 | 204.429 | 10.7785 | 60.01 | 10.9597 | 205
44779.6412 | 205.967 | 11.9424 | 60 | 12 | 44779.6475 | 205.437 | 11.9893 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 205.128 | 11.0327 | 60 | 11.1778 | 44779.6704 | 205.405 | 10.9833 | 59.97 | 11.1546 | 44779.6852 | 205.43 | 10.7785 | 60.01 | 11.0061 | 205
44779.6412 | 205.969 | 11.9944 | 60 | 12 | 44779.6475 | 205.439 | 11.9893 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 205.13 | 11.105 | 60 | 11.1778 | 44779.6704 | 205.407 | 11.0262 | 59.97 | 11.1546 | 44779.6852 | 205.433 | 10.8653 | 60.01 | 11.0061 | 206
44779.6412 | 206.97 | 11.9944 | 60 | 12 | 44779.6475 | 206.44 | 11.9893 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 206.131 | 11.105 | 60 | 11.2242 | 44779.6704 | 206.408 | 11.0262 | 59.97 | 11.201 | 44779.6852 | 206.434 | 10.8653 | 60.01 | 11.0525 | 206
44779.6412 | 206.973 | 12.0146 | 60 | 12 | 44779.6475 | 206.443 | 11.9927 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 206.134 | 11.1797 | 60 | 11.2242 | 44779.6704 | 206.411 | 11.0975 | 59.97 | 11.201 | 44779.6852 | 206.435 | 10.93 | 60.01 | 11.0525 | 207
44779.6412 | 207.974 | 12.0146 | 60 | 12 | 44779.6475 | 207.444 | 11.9927 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 207.135 | 11.1797 | 60 | 11.2706 | 44779.6704 | 207.412 | 11.0975 | 59.97 | 11.2474 | 44779.6852 | 207.436 | 10.93 | 60.01 | 11.0989 | 207
44779.6412 | 207.976 | 12.0154 | 60 | 12 | 44779.6475 | 207.446 | 11.9927 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 207.137 | 11.2494 | 60 | 11.2706 | 44779.6704 | 207.414 | 11.0975 | 59.97 | 11.2474 | 44779.6852 | 207.439 | 11.0014 | 60.01 | 11.0989 | 208
44779.6412 | 208.977 | 12.0154 | 60 | 12 | 44779.6475 | 208.447 | 11.9927 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 208.138 | 11.2494 | 60 | 11.317 | 44779.6704 | 208.415 | 11.0975 | 59.97 | 11.2938 | 44779.6852 | 208.44 | 11.0014 | 60.01 | 11.1453 | 208
44779.6413 | 208.98 | 12.0154 | 60 | 12 | 44779.6476 | 208.45 | 12.0264 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 208.141 | 11.2494 | 60 | 11.317 | 44779.6704 | 208.418 | 11.1616 | 59.97 | 11.2938 | 44779.6852 | 208.442 | 11.0014 | 60.01 | 11.1453 | 209
44779.6413 | 209.981 | 12.0154 | 60 | 12 | 44779.6476 | 209.451 | 12.0264 | 60.02 | 12 | 44779.6551 | 209.142 | 11.2494 | 60 | 11.3634 | 44779.6704 | 209.419 | 11.1616 | 59.97 | 11.3402 | 44779.6852 | 209.443 | 11.0014 | 60.01 | 11.1917 | 209
44779.6413 | 209.984 | 12.0144 | 60 | 12 |  | 209 |  |  |  | 44779.6551 | 209.336 | 11.3015 | 60 | 11.3634 | 44779.6705 | 209.421 | 11.2062 | 59.97 | 11.3402 | 44779.6853 | 209.446 | 11.0731 | 60.01 | 11.1917 | 210
44779.6413 | 210.985 | 12.0144 | 60 | 12 |  | 210 |  |  |  | 44779.6551 | 210.337 | 11.3015 | 60 | 11.4098 | 44779.6705 | 210.422 | 11.2062 | 59.97 | 11.3866 | 44779.6853 | 210.447 | 11.0731 | 60.01 | 11.2381 | 210
44779.6413 | 210.987 | 11.9974 | 60 | 12 |  | 210 |  |  |  | 44779.6552 | 210.339 | 11.3537 | 60 | 11.4098 | 44779.6705 | 210.425 | 11.2684 | 59.97 | 11.3866 | 44779.6853 | 210.45 | 11.1502 | 60.01 | 11.2381 | 211
44779.6413 | 211.988 | 11.9974 | 60 | 12 |  | 211 |  |  |  | 44779.6552 | 211.34 | 11.3537 | 60 | 11.4561 | 44779.6705 | 211.426 | 11.2684 | 59.97 | 11.4329 | 44779.6853 | 211.451 | 11.1502 | 60.01 | 11.2845 | 211
44779.6413 | 211.991 | 11.9974 | 60 | 12 |  | 211 |  |  |  | 44779.6552 | 211.343 | 11.4086 | 60 | 11.4561 | 44779.6705 | 211.429 | 11.2684 | 59.97 | 11.4329 | 44779.6853 | 211.458 | 11.1502 | 60.01 | 11.2845 | 212
44779.6413 | 212.992 | 11.9974 | 60 | 12 |  | 212 |  |  |  | 44779.6552 | 212.344 | 11.4086 | 60 | 11.5211 | 44779.6705 | 212.43 | 11.2684 | 59.97 | 11.4793 | 44779.6853 | 212.459 | 11.1502 | 60.01 | 11.3309 | 212
44779.6413 | 212.994 | 12.0022 | 60 | 12 |  | 212 |  |  |  | 44779.6552 | 212.347 | 11.4664 | 60 | 11.5211 | 44779.6705 | 212.432 | 11.3538 | 59.97 | 11.4793 | 44779.6853 | 212.462 | 11.2056 | 60.01 | 11.3309 | 213
44779.6413 | 213.995 | 12.0022 | 60 | 12 |  | 213 |  |  |  | 44779.6552 | 213.348 | 11.4664 | 60 | 11.5489 | 44779.6705 | 213.433 | 11.3538 | 59.97 | 11.5257 | 44779.6853 | 213.463 | 11.2056 | 60.01 | 11.3819 | 213
44779.6413 | 213.998 | 11.9996 | 60 | 12 |  | 213 |  |  |  | 44779.6552 | 213.35 | 11.4664 | 60 | 11.5489 | 44779.6705 | 213.436 | 11.4064 | 59.97 | 11.5257 | 44779.6853 | 213.465 | 11.2756 | 60.01 | 11.3819 | 214
44779.6413 | 214.999 | 11.9996 | 60 | 12 |  | 214 |  |  |  | 44779.6552 | 214.351 | 11.4664 | 60 | 11.5953 | 44779.6705 | 214.437 | 11.4064 | 59.97 | 11.5721 | 44779.6853 | 214.466 | 11.2756 | 60.01 | 11.4283 | 214
44779.6413 | 214.002 | 12.0071 | 60 | 12 |  | 214 |  |  |  | 44779.6552 | 214.354 | 11.5218 | 60 | 11.5953 | 44779.6705 | 214.439 | 11.4594 | 59.97 | 11.5721 | 44779.6853 | 214.469 | 11.3971 | 60.01 | 11.4283 | 215
44779.6413 | 215.003 | 12.0071 | 60 | 12 |  | 215 |  |  |  | 44779.6552 | 215.355 | 11.5218 | 60 | 11.6417 | 44779.6705 | 215.44 | 11.4594 | 59.97 | 11.6185 | 44779.6853 | 215.47 | 11.3971 | 60.01 | 11.4747 | 215
44779.6413 | 215.005 | 12.0071 | 60 | 12 |  | 215 |  |  |  | 44779.6552 | 215.357 | 11.5904 | 60 | 11.6417 | 44779.6705 | 215.443 | 11.4594 | 59.97 | 11.6185 | 44779.6853 | 215.472 | 11.3971 | 60.01 | 11.4747 | 216
44779.6413 | 216.006 | 12.0071 | 60 | 12 |  | 216 |  |  |  | 44779.6552 | 216.358 | 11.5904 | 60 | 11.6881 | 44779.6705 | 216.444 | 11.4594 | 59.97 | 11.6649 | 44779.6853 | 216.473 | 11.3971 | 60.01 | 11.5211 | 216
44779.6414 | 216.009 | 11.993 | 60 | 12 |  | 216 |  |  |  | 44779.6552 | 216.361 | 11.5904 | 60 | 11.6881 | 44779.6705 | 216.446 | 11.5189 | 59.97 | 11.6649 | 44779.6853 | 216.906 | 11.3971 | 60.01 | 11.5211 | 217
44779.6414 | 217.01 | 11.993 | 60 | 12 |  | 217 |  |  |  | 44779.6552 | 217.362 | 11.5904 | 60 | 11.7345 | 44779.6705 | 217.447 | 11.5189 | 59.97 | 11.7113 | 44779.6853 | 217.476 | 11.3971 | 60.01 | 11.5211 | 217
44779.6414 | 217.012 | 11.993 | 60 | 12 |  | 217 |  |  |  | 44779.6552 | 217.364 | 11.6698 | 60 | 11.7345 | 44779.6705 | 217.45 | 11.5738 | 59.97 | 11.7113 | 44779.6853 | 217.477 | 11.3971 | 60.01 | 11.6139 | 218
44779.6414 | 218.013 | 11.993 | 60 | 12 |  | 218 |  |  |  | 44779.6552 | 218.365 | 11.6698 | 60 | 11.7809 | 44779.6705 | 218.451 | 11.5738 | 59.97 | 11.7577 | 44779.6854 | 218.48 | 11.5281 | 60.01 | 11.6139 | 218
44779.6414 | 218.016 | 12.0051 | 60 | 12 |  | 218 |  |  |  | 44779.6552 | 218.368 | 11.7194 | 60 | 11.7809 | 44779.6706 | 218.454 | 11.5738 | 59.97 | 11.7577 | 44779.6854 | 218.481 | 11.5281 | 60.01 | 11.6603 | 219
44779.6414 | 219.017 | 12.0051 | 60 | 12 |  | 219 |  |  |  | 44779.6552 | 219.369 | 11.7194 | 60 | 11.8273 | 44779.6706 | 219.455 | 11.5738 | 59.97 | 11.8041 | 44779.6854 | 219.483 | 11.5896 | 60.01 | 11.6603 | 219
44779.6414 | 219.02 | 12.0051 | 60 | 12 |  | 219 |  |  |  | 44779.6553 | 219.371 | 11.7705 | 60 | 11.8273 | 44779.6706 | 219.457 | 11.6518 | 59.97 | 11.8041 | 44779.6854 | 219.484 | 11.5896 | 60.01 | 11.7067 | 220
44779.6414 | 220.021 | 12.0051 | 60 | 12 |  | 220 |  |  |  | 44779.6553 | 220.372 | 11.7705 | 60 | 11.8737 | 44779.6706 | 220.458 | 11.6518 | 59.97 | 11.8505 | 44779.6854 | 220.487 | 11.5896 | 60.01 | 11.7067 | 220
44779.6414 | 220.022 | 12.0032 | 60 | 12 |  | 220 |  |  |  | 44779.6553 | 220.374 | 11.7705 | 60 | 11.8737 | 44779.6706 | 220.461 | 11.7074 | 59.97 | 11.8505 | 44779.6854 | 220.501 | 11.5896 | 60.01 | 11.7067 | 221
44779.6414 | 221.023 | 12.0032 | 60 | 12 |  | 221 |  |  |  | 44779.6553 | 221.375 | 11.7705 | 60 | 11.9201 | 44779.6706 | 221.462 | 11.7074 | 59.97 | 11.8969 | 44779.6854 | 221.503 | 11.6539 | 60.01 | 11.7531 | 221
44779.6414 | 221.026 | 12.0024 | 60 | 12 |  | 221 |  |  |  | 44779.6553 | 221.378 | 11.8176 | 60 | 11.9201 | 44779.6706 | 221.463 | 11.7544 | 59.97 | 11.8969 | 44779.6854 | 221.505 | 11.6539 | 60.01 | 11.7995 | 222
44779.6414 | 222.027 | 12.0024 | 60 | 12 |  | 222 |  |  |  | 44779.6553 | 222.379 | 11.8176 | 60 | 11.9665 | 44779.6706 | 222.464 | 11.7544 | 59.97 | 11.9433 | 44779.6854 | 222.506 | 11.6967 | 60.01 | 11.8459 | 222
44779.6414 | 222.029 | 12.0115 | 60 | 12 |  | 222 |  |  |  | 44779.6553 | 222.38 | 11.8973 | 60 | 11.9665 | 44779.6706 | 222.467 | 11.7544 | 59.97 | 11.9433 | 44779.6854 | 222.508 | 11.7675 | 60.01 | 11.8459 | 223
44779.6414 | 223.03 | 12.0115 | 60 | 12 |  | 223 |  |  |  | 44779.6553 | 223.381 | 11.8973 | 60 | 12 | 44779.6706 | 223.468 | 11.7544 | 59.97 | 11.9897 | 44779.6854 | 223.509 | 11.7675 | 60.01 | 11.8923 | 223
44779.6414 | 223.033 | 11.9971 | 60 | 12 |  | 223 |  |  |  | 44779.6553 | 223.384 | 11.9402 | 60 | 12 | 44779.6706 | 223.551 | 11.8188 | 59.97 | 11.9897 | 44779.6854 | 223.512 | 11.7675 | 60.01 | 11.8923 | 224
44779.6414 | 224.034 | 11.9971 | 60 | 12 |  | 224 |  |  |  | 44779.6553 | 224.385 | 11.9402 | 60 | 12 | 44779.6706 | 224.553 | 11.8188 | 59.97 | 12 | 44779.6854 | 224.513 | 11.7675 | 60.01 | 11.9433 | 224
44779.6414 | 224.036 | 11.9971 | 60 | 12 |  | 224 |  |  |  | 44779.6553 | 224.387 | 11.9402 | 60 | 12 | 44779.6706 | 224.556 | 11.881 | 59.97 | 12 | 44779.6854 | 224.513 | 11.8376 | 60.01 | 11.9851 | 225
44779.6414 | 225.037 | 11.9971 | 60 | 12 |  | 225 |  |  |  | 44779.6553 | 225.388 | 11.9402 | 60 | 12 | 44779.6706 | 225.557 | 11.881 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 225.515 | 11.8965 | 60.01 | 12 | 225
44779.6414 | 225.099 | 11.9971 | 60.05 | 12 |  | 225 |  |  |  | 44779.6553 | 225.392 | 11.9793 | 60 | 12 | 44779.6706 | 225.56 | 11.9243 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 225.516 | 11.9337 | 60.01 | 12 | 226
44779.6415 | 226.04 | 11.9756 | 60.05 | 12 |  | 226 |  |  |  | 44779.6553 | 226.396 | 12.0057 | 60 | 12 | 44779.6706 | 226.561 | 11.9243 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 226.518 | 11.9337 | 60.01 | 12 | 226
44779.6415 | 226.041 | 11.9756 | 60.05 | 12 |  | 226 |  |  |  | 44779.6553 | 226.397 | 12.0057 | 60 | 12 | 44779.6707 | 226.564 | 11.9552 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 226.52 | 11.9751 | 60.01 | 12 | 227
44779.6415 | 227.043 | 11.9856 | 60.05 | 12 |  | 227 |  |  |  | 44779.6554 | 227.4 | 12.0221 | 60 | 12 | 44779.6707 | 227.565 | 11.9552 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 227.522 | 12.0237 | 60.01 | 12 | 227
44779.6415 | 227.044 | 11.9856 | 60.05 | 12 |  | 227 |  |  |  | 44779.6554 | 227.401 | 12.0221 | 60 | 12 | 44779.6707 | 227.567 | 11.9552 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 227.525 | 12.0624 | 60.01 | 12 | 228
44779.6415 | 228.045 | 11.9856 | 60.05 | 12 |  | 228 |  |  |  | 44779.6554 | 228.402 | 12.0209 | 60 | 12 | 44779.6707 | 228.568 | 11.9552 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 228.527 | 12.0624 | 60.01 | 12 | 228
44779.6415 | 228.048 | 11.9856 | 60.05 | 12 |  | 228 |  |  |  | 44779.6554 | 228.404 | 12.0209 | 60 | 12 | 44779.6707 | 228.571 | 11.9542 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 228.528 | 12.0821 | 60.01 | 12 | 229
44779.6415 | 229.049 | 11.9856 | 60.05 | 12 |  | 229 | [8 empty] | 44779.6707 | 229.572 | 11.9542 | 59.97 | 12 | 44779.6855 | 229.529 | 12.0821 | 60.01 | 12 | 229
44779.6415 | 229.052 | 12 | 60.05 | 12 |  | 229 | [8 empty] | 44779.6707 | 229.576 | 11.969 | 59.97 | 12 | 44779.6856 | 229.531 | 12.0942 | 60.01 | 12 | 230
44779.6415 | 230.053 | 12 | 60.05 | 12 |  | 230 | [8 empty] | 44779.6707 | 230.577 | 11.969 | 59.97 | 12 | 44779.6856 | 230.533 | 12.0942 | 60.01 | 12 | 230
44779.6415 | 230.055 | 11.986 | 60.05 | 12 |  | 230 | [8 empty] | 44779.6707 | 230.488 | 11.969 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 230.535 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 231
44779.6415 | 231.056 | 11.986 | 60.05 | 12 |  | 231 | [8 empty] | 44779.6707 | 231.579 | 11.9611 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 231.536 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 231
44779.6415 | 231.058 | 12.0076 | 60.05 | 12 |  | 231 | [8 empty] | 44779.6707 | 231.58 | 11.9611 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 231.538 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 232
44779.6415 | 232.059 | 12.0076 | 60.05 | 12 |  | 232 | [8 empty] | 44779.6707 | 232.583 | 11.9611 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 232.539 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 232
44779.6415 | 232.061 | 12.0076 | 60.05 | 12 |  | 232 | [8 empty] | 44779.6707 | 232.584 | 11.9611 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 232.541 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 233
44779.6415 | 233.062 | 12.0076 | 60.05 | 12 |  | 233 | [8 empty] | 44779.6707 | 233.586 | 11.966 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 233.542 | 12.1117 | 60.01 | 12 | 233
44779.6415 | 233.065 | 12.0201 | 60.05 | 12 |  | 233 | [8 empty] | 44779.6707 | 233.587 | 11.966 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 233.545 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 234
44779.6415 | 234.066 | 12.0201 | 60.05 | 12 |  | 234 | [8 empty] | 44779.6707 | 234.59 | 11.9538 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 234.546 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 234
[15 empty] | 44779.6707 | 234.591 | 11.9538 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 234.548 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 235
[15 empty] | 44779.6707 | 235.594 | 11.9538 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 235.549 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 235
[15 empty] | 44779.6707 | 235.595 | 11.9538 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 235.739 | 12.135 | 60.01 | 12 | 236
[15 empty] | 44779.6708 | 236.706 | 11.9639 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 236.742 | 12.1242 | 60.01 | 12 | 236
[15 empty] | 44779.6708 | 236.708 | 11.9639 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 236.743 | 12.1242 | 60.01 | 12 | 237
[15 empty] | 44779.6708 | 237.71 | 11.9773 | 60.03 | 12 | 44779.6856 | 237.746 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 237
[20 empty] | 44779.6856 | 237.747 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 238
[20 empty] | 44779.6857 | 238.749 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 238
[20 empty] | 44779.6857 | 238.75 | 12.1251 | 60.01 | 12 | 239
[20 empty] | 44779.6857 | 239.754 | 12.1227 | 60.01 | 12 | 239
[20 empty] | 44779.6857 | 239.755 | 12.1227 | 60.01 | 12 | 240
[20 empty] | 44779.6857 | 240.757 | 12.1204 | 60.01 | 12 | 240
[20 empty] | 44779.6857 | 240.758 | 12.1204 | 60.01 | 12 | 241
[20 empty] | 44779.6857 | 241.971 | 12.1204 | 59.99 | 12 | 241
[20 empty] | 44779.6857 | 241.76 | 12.1204 | 59.99 | 12 | 242
[20 empty] | 44779.6857 | 242.761 | 12.1204 | 59.99 | 12 | 242
[20 empty] | 44779.6857 | 242.82 | 12.1204 | 59.99 | 12 | 243
[20 empty] | 44779.6857 | 243.821 | 12.1204 | 59.99 | 12 | 243
[20 empty] | 44779.6857 | 243.824 | 12.1041 | 59.99 | 12 | 244
[20 empty] | 44779.6857 | 244.825 | 12.1041 | 59.99 | 12 | 244
[20 empty] | 44779.6857 | 244.827 | 12.1008 | 59.99 | 12 | 245
[20 empty] | 44779.6857 | 245.828 | 12.1008 | 59.99 | 12 | 245
[20 empty] | 44779.6857 | 245.83 | 12.1008 | 59.99 | 12 | 246
[20 empty] | 44779.6857 | 246.831 | 12.1008 | 59.99 | 12 | 246
[20 empty] | 44779.6858 | 246.834 | 12.1009 | 59.99 | 12 | 247
[20 empty] | 44779.6858 | 247.835 | 12.1009 | 59.99 | 12 | 247
[20 empty] | 44779.6858 | 247.837 | 12.0971 | 59.99 | 12 | 248
[20 empty] | 44779.6858 | 248.838 | 12.0971 | 59.99 | 12 | 248
[20 empty] | 44779.6858 | 248.841 | 12.0943 | 59.99 | 12 | 249
[20 empty] | 44779.6858 | 249.842 | 12.0943 | 59.99 | 12 | 249
[20 empty] | 44779.6858 | 249.844 | 12.09 | 59.99 | 12 | 250
[20 empty] | 44779.6858 | 250.845 | 12.09 | 59.99 | 12 | 250
[20 empty] | 44779.6858 | 250.848 | 12.09 | 59.99 | 12 | 251
[20 empty] | 44779.6858 | 251.849 | 12.09 | 59.99 | 12 | 251
[20 empty] | 44779.6858 | 251.852 | 12.094 | 59.99 | 12 | 252
[20 empty] | 44779.6858 | 252.853 | 12.094 | 59.99 | 12 | 252
[20 empty] | 44779.6858 | 252.855 | 12.1025 | 59.99 | 12 | 253
[20 empty] | 44779.6858 | 253.856 | 12.1025 | 59.99 | 12 | 253
[20 empty] | 44779.6858 | 253.859 | 12.0913 | 59.99 | 12 | 254
[20 empty] | 44779.6858 | 254.86 | 12.0913 | 59.99 | 12 | 254
[20 empty] | 44779.6858 | 254.862 | 12.0913 | 59.99 | 12 | 255
[20 empty] | 44779.6858 | 255.863 | 12.0913 | 59.99 | 12 | 255
[20 empty] | 44779.6859 | 255.866 | 12.065 | 59.99 | 12 | 256
[20 empty] | 44779.6859 | 256.867 | 12.065 | 59.99 | 12 | 256
[20 empty] | 44779.6859 | 256.87 | 12.0839 | 59.99 | 12 | 257
[20 empty] | 44779.6859 | 257.871 | 12.0839 | 59.99 | 12 | 257
[20 empty] | 44779.6859 | 257.874 | 12.0911 | 59.99 | 12 | 258
[20 empty] | 44779.6859 | 258.875 | 12.0911 | 59.99 | 12 | 258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.8854
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 3.0582
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.7648
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.7288
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.634

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.786 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 2.77 | 13.92%
2 | 10 | 50.25% | 2.83 | 14.22%
3 | 10 | 50.25% | 2.73 | 13.72%
4 | 10 | 50.25% | 3.05 | 15.33%
5 | 10 | 50.25% | 2.66 | 13.37%
Promedio |  |  | 2.808 | 14.11%
Desviación estándar |  |  | 0.14873
Coeficiente de variación |  |  | 5.297%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.7897% | Debe ser menor al 2%
12

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44779.4839 | 0.635 | 11.966 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 0.639 | 11.9966 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 0.086 | 12.0024 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 0.524 | 11.9928 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 0.571 | 12.004 | 59.97 | 12 | 0
44779.4839 | 0.637 | 11.9756 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 0.64 | 11.9966 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 0.087 | 12.0024 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 0.525 | 11.9928 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 0.572 | 12.004 | 59.97 | 12 | 1
44779.4839 | 1.638 | 11.9756 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 1.642 | 11.9966 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 1.09 | 12.0024 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 1.528 | 11.9902 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 1.575 | 11.984 | 59.97 | 12 | 1
44779.4839 | 1.641 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 1.643 | 11.9966 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 1.091 | 12.0024 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 1.529 | 11.9902 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 1.576 | 11.984 | 59.97 | 12 | 2
44779.4839 | 2.642 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 2.645 | 12.0006 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 2.094 | 11.9924 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 2.532 | 11.9882 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 2.579 | 12.0003 | 59.97 | 12 | 2
44779.4839 | 2.645 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 2.646 | 12.0006 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 2.095 | 11.9924 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 2.533 | 11.9882 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 2.58 | 12.0003 | 59.97 | 12 | 3
44779.4839 | 3.646 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 3.648 | 11.9972 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 3.097 | 11.9944 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 3.537 | 11.9882 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 3.582 | 12.0003 | 59.97 | 12 | 3
44779.4839 | 3.648 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.5239 | 3.649 | 11.9972 | 60.04 | 12 | 44779.6416 | 3.098 | 11.9944 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 3.538 | 11.9882 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 3.583 | 12.0003 | 59.97 | 12 | 4
44779.4839 | 4.649 | 11.9695 | 59.98 | 12 | 44779.524 | 4.651 | 11.9978 | 60.04 | 12 | 44779.6417 | 4.101 | 11.9944 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 4.54 | 12.0109 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 4.586 | 12.0075 | 59.97 | 12 | 4
44779.4839 | 4.652 | 11.9679 | 59.98 | 12 | 44779.524 | 4.652 | 11.9978 | 60.04 | 11.9814 | 44779.6417 | 4.102 | 11.9944 | 60.05 | 12 | 44779.6478 | 4.541 | 12.0109 | 60.01 | 12 | 44779.6556 | 4.587 | 12.0075 | 59.97 | 12 | 5
44779.4839 | 5.653 | 11.9679 | 59.98 | 12 | 44779.524 | 5.654 | 11.9978 | 60.04 | 11.9814 | 44779.6417 | 5.103 | 12.0087 | 60.05 | 12 | 44779.6479 | 5.545 | 11.9977 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 5.589 | 12.0058 | 59.97 | 12 | 5
44779.4839 | 5.655 | 11.9595 | 59.98 | 12 | 44779.524 | 5.655 | 11.9978 | 60.04 | 11.935 | 44779.6417 | 5.104 | 12.0087 | 60.05 | 11.9954 | 44779.6479 | 5.546 | 11.9977 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 5.59 | 12.0058 | 59.97 | 12 | 6
44779.4839 | 6.656 | 11.9595 | 59.98 | 11.9861 | 44779.524 | 6.717 | 11.9944 | 60.04 | 11.935 | 44779.6417 | 6.107 | 12.0051 | 60.05 | 11.9954 | 44779.6479 | 6.548 | 11.9812 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 6.592 | 12.0058 | 59.97 | 12 | 6
44779.4839 | 6.659 | 11.9595 | 59.98 | 11.9861 | 44779.524 | 6.718 | 11.9944 | 60.04 | 11.8886 | 44779.6417 | 6.108 | 12.0051 | 60.05 | 11.949 | 44779.6479 | 6.549 | 11.9812 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 6.593 | 12.0058 | 59.97 | 12 | 7
44779.4839 | 7.66 | 11.9595 | 59.98 | 11.9397 | 44779.524 | 7.72 | 11.9765 | 60.04 | 11.8886 | 44779.6417 | 7.11 | 11.971 | 60.05 | 11.949 | 44779.6479 | 7.595 | 11.9812 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 7.595 | 12.0057 | 59.97 | 11.9536 | 7
44779.484 | 7.662 | 11.9598 | 59.98 | 11.9397 | 44779.524 | 7.721 | 11.9765 | 60.04 | 11.8423 | 44779.6417 | 7.111 | 11.971 | 60.05 | 11.9026 | 44779.6479 | 7.597 | 11.9812 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 7.596 | 12.0057 | 59.97 | 11.9536 | 8
44779.484 | 8.663 | 11.9598 | 59.98 | 11.8933 | 44779.524 | 8.723 | 11.9281 | 60.04 | 11.8423 | 44779.6417 | 8.114 | 11.971 | 60.05 | 11.9026 | 44779.6479 | 8.598 | 12.0112 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 8.599 | 12.0033 | 59.97 | 11.9536 | 8
44779.484 | 8.666 | 11.9334 | 59.98 | 11.8933 | 44779.524 | 8.724 | 11.9281 | 60.04 | 11.7959 | 44779.6417 | 8.115 | 11.971 | 60.05 | 11.8562 | 44779.6479 | 8.599 | 12.0112 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 8.6 | 12.0033 | 59.97 | 11.9536 | 9
44779.484 | 9.667 | 11.9334 | 59.98 | 11.8469 | 44779.524 | 9.727 | 11.891 | 60.04 | 11.7959 | 44779.6417 | 9.119 | 11.9259 | 60.05 | 11.8562 | 44779.6479 | 9.602 | 12.0121 | 60.01 | 12 | 44779.6557 | 9.835 | 11.9893 | 59.97 | 11.9536 | 9
44779.484 | 9.67 | 11.8952 | 59.98 | 11.8469 | 44779.524 | 9.728 | 11.891 | 60.04 | 11.7495 | 44779.6417 | 9.12 | 11.9259 | 60.05 | 11.8098 | 44779.6479 | 9.603 | 12.0121 | 60.01 | 11.9582 | 44779.6557 | 9.837 | 11.9893 | 59.97 | 11.9026 | 10
44779.484 | 10.671 | 11.8952 | 59.98 | 11.8005 | 44779.524 | 10.731 | 11.891 | 60.04 | 11.7495 | 44779.6417 | 10.122 | 11.8914 | 60.05 | 11.8098 | 44779.6479 | 10.665 | 11.9977 | 60.01 | 11.9582 | 44779.6557 | 10.839 | 11.9893 | 59.97 | 11.9026 | 10
44779.484 | 10.673 | 11.8952 | 59.98 | 11.8005 | 44779.524 | 10.732 | 11.891 | 60.04 | 11.7031 | 44779.6417 | 10.123 | 11.8914 | 60.05 | 11.7634 | 44779.6479 | 10.666 | 11.9977 | 60.01 | 11.9118 | 44779.6557 | 10.84 | 11.9893 | 59.97 | 11.8608 | 11
44779.484 | 11.674 | 11.8952 | 59.98 | 11.7541 | 44779.524 | 11.734 | 11.8133 | 60.04 | 11.7031 | 44779.6417 | 11.126 | 11.8266 | 60.05 | 11.7634 | 44779.6479 | 11.669 | 11.9977 | 60.01 | 11.8655 | 44779.6557 | 11.38 | 11.9893 | 60.04 | 11.8608 | 11
44779.484 | 11.677 | 11.8428 | 59.98 | 11.7541 | 44779.524 | 11.735 | 11.8133 | 60.04 | 11.6567 | 44779.6417 | 11.127 | 11.8266 | 60.05 | 11.717 | 44779.6479 | 11.671 | 11.9619 | 60.01 | 11.8655 | 44779.6557 | 11.842 | 11.9599 | 60.04 | 11.8608 | 12
44779.484 | 12.678 | 11.8428 | 59.98 | 11.7077 | 44779.524 | 12.738 | 11.751 | 60.04 | 11.6567 | 44779.6417 | 12.128 | 11.8266 | 60.05 | 11.717 | 44779.6479 | 12.672 | 11.9619 | 60.01 | 11.8191 | 44779.6557 | 12.843 | 11.9599 | 60.04 | 11.8144 | 12
44779.484 | 12.68 | 11.801 | 59.98 | 11.7077 | 44779.524 | 12.739 | 11.751 | 60.04 | 11.6056 | 44779.6417 | 12.129 | 11.8266 | 60.05 | 11.6706 | 44779.6479 | 12.849 | 11.9205 | 60.01 | 11.8191 | 44779.6557 | 12.845 | 11.9064 | 60.04 | 11.8144 | 13
44779.484 | 13.681 | 11.801 | 59.98 | 11.6613 | 44779.5241 | 13.741 | 11.6778 | 60.04 | 11.6056 | 44779.6418 | 13.132 | 11.7342 | 60.05 | 11.6706 | 44779.6479 | 13.85 | 11.9205 | 60.01 | 11.7727 | 44779.6557 | 13.846 | 11.9064 | 60.04 | 11.768 | 13
44779.484 | 13.713 | 11.801 | 59.98 | 11.6613 | 44779.5241 | 13.742 | 11.6778 | 60.04 | 11.5639 | 44779.6418 | 13.133 | 11.7342 | 60.05 | 11.6242 | 44779.648 | 13.853 | 11.9205 | 60.01 | 11.7727 | 44779.6558 | 13.849 | 11.8573 | 60.04 | 11.768 | 14
44779.484 | 14.714 | 11.801 | 59.98 | 11.6149 | 44779.5241 | 14.745 | 11.6351 | 60.04 | 11.5639 | 44779.6418 | 14.136 | 11.6784 | 60.05 | 11.6242 | 44779.648 | 14.854 | 11.9205 | 60.01 | 11.7263 | 44779.6558 | 14.85 | 11.8573 | 60.04 | 11.7216 | 14
44779.484 | 14.024 | 11.801 | 59.96 | 11.6149 | 44779.5241 | 14.746 | 11.6351 | 60.04 | 11.5175 | 44779.6418 | 14.137 | 11.6784 | 60.05 | 11.5778 | 44779.648 | 14.856 | 11.8465 | 60.01 | 11.7263 | 44779.6558 | 14.852 | 11.7844 | 60.04 | 11.7216 | 15
44779.484 | 15.716 | 11.7354 | 59.96 | 11.6149 | 44779.5241 | 15.597 | 11.6351 | 60.01 | 11.5175 | 44779.6418 | 15.139 | 11.6784 | 60.05 | 11.5778 | 44779.648 | 15.857 | 11.8465 | 60.01 | 11.6799 | 44779.6558 | 15.853 | 11.7844 | 60.04 | 11.6288 | 15
44779.484 | 15.717 | 11.7354 | 59.96 | 11.5685 | 44779.5241 | 15.748 | 11.6351 | 60.01 | 11.5175 | 44779.6418 | 15.14 | 11.6784 | 60.05 | 11.5314 | 44779.648 | 15.86 | 11.779 | 60.01 | 11.6799 | 44779.6558 | 15.856 | 11.7844 | 60.04 | 11.5824 | 16
44779.484 | 16.721 | 11.6817 | 59.96 | 11.5685 | 44779.5241 | 16.749 | 11.6351 | 60.01 | 11.4711 | 44779.6418 | 16.143 | 11.6114 | 60.05 | 11.5314 | 44779.648 | 16.861 | 11.779 | 60.01 | 11.6335 | 44779.6558 | 16.857 | 11.7844 | 60.04 | 11.5824 | 16
44779.484 | 16.722 | 11.6817 | 59.96 | 11.5221 | 44779.5241 | 16.752 | 11.585 | 60.01 | 11.4711 | 44779.6418 | 16.144 | 11.6114 | 60.05 | 11.485 | 44779.648 | 16.864 | 11.7481 | 60.01 | 11.6335 | 44779.6558 | 16.86 | 11.7288 | 60.04 | 11.536 | 17
44779.4841 | 17.724 | 11.6206 | 59.96 | 11.5221 | 44779.5241 | 17.753 | 11.585 | 60.01 | 11.4247 | 44779.6418 | 17.164 | 11.6114 | 60.03 | 11.485 | 44779.648 | 17.865 | 11.7481 | 60.01 | 11.5871 | 44779.6558 | 17.861 | 11.7288 | 60.04 | 11.536 | 17
44779.4841 | 17.725 | 11.6206 | 59.96 | 11.4757 | 44779.5241 | 17.756 | 11.511 | 60.01 | 11.4247 | 44779.6418 | 17.145 | 11.5594 | 60.03 | 11.485 | 44779.648 | 17.868 | 11.6671 | 60.01 | 11.5871 | 44779.6558 | 17.863 | 11.6849 | 60.04 | 11.536 | 18
44779.4841 | 18.728 | 11.6206 | 59.96 | 11.4757 | 44779.5241 | 18.757 | 11.511 | 60.01 | 11.3783 | 44779.6418 | 18.146 | 11.5594 | 60.03 | 11.4386 | 44779.648 | 18.869 | 11.6671 | 60.01 | 11.5407 | 44779.6558 | 18.864 | 11.6849 | 60.04 | 11.536 | 18
44779.4841 | 18.729 | 11.6206 | 59.96 | 11.4293 | 44779.5241 | 18.759 | 11.4552 | 60.01 | 11.3783 | 44779.6418 | 18.149 | 11.5014 | 60.03 | 11.4386 | 44779.648 | 18.075 | 11.6671 | 60.01 | 11.5407 | 44779.6558 | 18.867 | 11.6133 | 60.04 | 11.536 | 19
44779.4841 | 19.732 | 11.5704 | 59.96 | 11.4293 | 44779.5241 | 19.76 | 11.4552 | 60.01 | 11.3319 | 44779.6418 | 19.15 | 11.5014 | 60.03 | 11.3922 | 44779.648 | 19.076 | 11.6671 | 60.01 | 11.4943 | 44779.6558 | 19.868 | 11.6133 | 60.04 | 11.4432 | 19
44779.4841 | 19.733 | 11.5704 | 59.96 | 11.3829 | 44779.5241 | 19.763 | 11.4552 | 60.01 | 11.3319 | 44779.6418 | 19.233 | 11.432 | 60.03 | 11.3922 | 44779.648 | 19.078 | 11.628 | 60.01 | 11.4943 | 44779.6558 | 19.868 | 11.6133 | 60.04 | 11.3968 | 20
44779.4841 | 20.734 | 11.5123 | 59.96 | 11.3829 | 44779.5241 | 20.764 | 11.4552 | 60.01 | 11.2855 | 44779.6418 | 20.234 | 11.432 | 60.03 | 11.3458 | 44779.648 | 20.079 | 11.628 | 60.01 | 11.4479 | 44779.6558 | 20.87 | 11.6133 | 60.04 | 11.3968 | 20
44779.4841 | 20.735 | 11.5123 | 59.96 | 11.3365 | 44779.5241 | 20.766 | 11.377 | 60.01 | 11.2855 | 44779.6418 | 20.237 | 11.432 | 60.03 | 11.3458 | 44779.648 | 20.082 | 11.5363 | 60.01 | 11.4479 | 44779.6558 | 20.871 | 11.6133 | 60.04 | 11.3968 | 21
44779.4841 | 21.02 | 11.5123 | 59.96 | 11.3365 | 44779.5241 | 21.767 | 11.377 | 60.01 | 11.2391 | 44779.6418 | 21.238 | 11.432 | 60.03 | 11.2901 | 44779.648 | 21.083 | 11.5363 | 60.01 | 11.4015 | 44779.6558 | 21.87 | 11.6133 | 60.04 | 11.3504 | 21
44779.4841 | 21.021 | 11.5123 | 59.96 | 11.2901 | 44779.5242 | 21.77 | 11.3271 | 60.01 | 11.2391 | 44779.6419 | 21.24 | 11.3509 | 60.03 | 11.2901 | 44779.6481 | 21.085 | 11.4556 | 60.01 | 11.4015 | 44779.6558 | 21.874 | 11.4593 | 60.04 | 11.3504 | 22
44779.4841 | 22.032 | 11.4525 | 59.96 | 11.2901 | 44779.5242 | 22.771 | 11.3271 | 60.01 | 11.1881 | 44779.6419 | 22.241 | 11.3509 | 60.03 | 11.2437 | 44779.6481 | 22.086 | 11.4556 | 60.01 | 11.3551 | 44779.6558 | 22.875 | 11.4593 | 60.04 | 11.3504 | 22
44779.4841 | 22.033 | 11.4525 | 59.96 | 11.2437 | 44779.5242 | 22.774 | 11.2608 | 60.01 | 11.1881 | 44779.6419 | 22.244 | 11.2804 | 60.03 | 11.2437 | 44779.6481 | 22.533 | 11.4556 | 60.01 | 11.3551 | 44779.6558 | 22.872 | 11.4593 | 60.04 | 11.3041 | 23
44779.4841 | 23.101 | 11.3987 | 59.96 | 11.2437 | 44779.5242 | 23.775 | 11.2608 | 60.01 | 11.1463 | 44779.6419 | 23.245 | 11.2804 | 60.03 | 11.1973 | 44779.6481 | 23.088 | 11.4264 | 60.01 | 11.3551 | 44779.6558 | 23.877 | 11.4593 | 60.04 | 11.3041 | 23
44779.4841 | 23.102 | 11.3987 | 59.96 | 11.1973 | 44779.5242 | 23.777 | 11.2608 | 60.01 | 11.1463 | 44779.6419 | 23.246 | 11.2804 | 60.03 | 11.1973 | 44779.6481 | 23.089 | 11.4264 | 60.01 | 11.3087 | 44779.6558 | 23.878 | 11.4593 | 60.04 | 11.3041 | 24
44779.4841 | 24.103 | 11.3286 | 59.96 | 11.1973 | 44779.5242 | 24.778 | 11.2608 | 60.01 | 11.0999 | 44779.6419 | 24.247 | 11.2804 | 60.03 | 11.1509 | 44779.6481 | 24.092 | 11.4264 | 60.01 | 11.3087 | 44779.6559 | 24.874 | 11.4593 | 60.04 | 11.2577 | 24
44779.4841 | 24.104 | 11.3286 | 59.96 | 11.1509 | 44779.5242 | 24.781 | 11.1791 | 60.01 | 11.0999 | 44779.6419 | 24.25 | 11.2298 | 60.03 | 11.1509 | 44779.6481 | 24.093 | 11.4264 | 60.01 | 11.2623 | 44779.6559 | 24.88 | 11.4034 | 60.04 | 11.2577 | 25
44779.4842 | 25.107 | 11.2651 | 59.96 | 11.1509 | 44779.5242 | 25.782 | 11.1791 | 60.01 | 11.0535 | 44779.6419 | 25.251 | 11.2298 | 60.03 | 11.1045 | 44779.6481 | 25.095 | 11.3777 | 60.01 | 11.2623 | 44779.6559 | 25.881 | 11.4034 | 60.04 | 11.2577 | 25
44779.4842 | 25.108 | 11.2651 | 59.96 | 11.1045 | 44779.5242 | 25.783 | 11.1364 | 60.01 | 11.0535 | 44779.6419 | 25.254 | 11.1676 | 60.03 | 11.1045 | 44779.6481 | 25.096 | 11.3777 | 60.01 | 11.2159 | 44779.6559 | 25.876 | 11.4034 | 60.04 | 11.2113 | 26
44779.4842 | 26.11 | 11.2651 | 59.96 | 11.1045 | 44779.5242 | 26.784 | 11.1364 | 60.01 | 11.0071 | 44779.6419 | 26.255 | 11.1676 | 60.03 | 11.0582 | 44779.6481 | 26.099 | 11.2729 | 60.01 | 11.2159 | 44779.6559 | 26.881 | 11.3474 | 60.04 | 11.2113 | 26
44779.4842 | 26.111 | 11.2651 | 59.96 | 11.0582 | 44779.5242 | 26.787 | 11.1364 | 60.01 | 11.0071 | 44779.6419 | 26.257 | 11.1059 | 60.03 | 11.0582 | 44779.6481 | 26.1 | 11.2729 | 60.01 | 11.1695 | 44779.6559 | 26.885 | 11.3474 | 60.04 | 11.2113 | 27
44779.4842 | 27.114 | 11.1866 | 59.96 | 11.0582 | 44779.5242 | 27.788 | 11.1364 | 60.01 | 10.9607 | 44779.6419 | 27.258 | 11.1059 | 60.03 | 11.0118 | 44779.6481 | 27.102 | 11.2238 | 60.01 | 11.1695 | 44779.6559 | 27.876 | 11.3474 | 60.04 | 11.1649 | 27
44779.4842 | 27.115 | 11.1866 | 59.96 | 11.0118 | 44779.5242 | 27.874 | 11.0764 | 60.01 | 10.9607 | 44779.6419 | 27.261 | 11.1059 | 60.03 | 11.0118 | 44779.6481 | 27.103 | 11.2238 | 60.01 | 11.1231 | 44779.6559 | 27.882 | 11.2949 | 60.04 | 11.1649 | 28
44779.4842 | 28.117 | 11.1358 | 59.96 | 11.0118 | 44779.5242 | 28.875 | 11.0764 | 60.01 | 10.9143 | 44779.6419 | 28.262 | 11.1059 | 60.03 | 10.9654 | 44779.6481 | 28.106 | 11.1517 | 60.01 | 11.1231 | 44779.6559 | 28.888 | 11.2949 | 60.04 | 11.1649 | 28
44779.4842 | 28.118 | 11.1358 | 59.96 | 10.9654 | 44779.5242 | 28.879 | 10.9876 | 60.01 | 10.9143 | 44779.6419 | 28.355 | 11.0478 | 60.03 | 10.9654 | 44779.6481 | 28.107 | 11.1517 | 60.01 | 11.0767 | 44779.6559 | 28.878 | 11.2949 | 60.04 | 11.1185 | 29
44779.4842 | 29.121 | 11.1358 | 59.96 | 10.9654 | 44779.5242 | 29.88 | 10.9876 | 60.01 | 10.8679 | 44779.6419 | 29.356 | 11.0478 | 60.03 | 10.919 | 44779.6481 | 29.109 | 11.1517 | 60.01 | 11.0767 | 44779.6559 | 29.891 | 11.2949 | 60.04 | 11.1185 | 29
44779.4842 | 29.122 | 11.1358 | 59.96 | 10.919 | 44779.5242 | 29.882 | 10.9274 | 60.01 | 10.8679 | 44779.6419 | 29.357 | 10.9785 | 60.03 | 10.919 | 44779.6481 | 29.11 | 11.1517 | 60.01 | 11.0303 | 44779.6559 | 29.892 | 11.2949 | 60.04 | 11.1185 | 30
44779.4842 | 30.124 | 11.0518 | 59.96 | 10.919 | 44779.5242 | 30.883 | 10.9274 | 60.01 | 10.8215 | 44779.6419 | 30.358 | 10.9785 | 60.03 | 10.8679 | 44779.6481 | 30.113 | 11.1071 | 60.01 | 11.0303 | 44779.6559 | 30.879 | 11.2949 | 60.04 | 11.0721 | 30
44779.4842 | 30.125 | 11.0518 | 59.96 | 10.8679 | 44779.5243 | 30.942 | 10.8722 | 60.01 | 10.8215 | 44779.642 | 30.36 | 10.9785 | 60.03 | 10.8679 | 44779.6481 | 30.114 | 11.1071 | 60.01 | 10.9839 | 44779.6559 | 30.894 | 11.2344 | 60.04 | 11.0721 | 31
44779.4842 | 31.128 | 10.9698 | 59.96 | 10.8679 | 44779.5243 | 31.943 | 10.8722 | 60.01 | 10.7751 | 44779.642 | 31.361 | 10.9785 | 60.03 | 10.8215 | 44779.6482 | 31.117 | 11.1071 | 60.01 | 10.9839 | 44779.6559 | 31.895 | 11.2344 | 60.04 | 11.0721 | 31
44779.4842 | 31.129 | 10.9698 | 59.96 | 10.8169 | 44779.5243 | 31.946 | 10.8722 | 60.01 | 10.7751 | 44779.642 | 31.364 | 10.926 | 60.03 | 10.8215 | 44779.6482 | 31.118 | 11.1071 | 60.01 | 10.9375 | 44779.6559 | 31.882 | 11.2344 | 60.04 | 11.0257 | 32
44779.4842 | 32.132 | 10.9698 | 59.96 | 10.8169 | 44779.5243 | 32.947 | 10.8722 | 60.01 | 10.7287 | 44779.642 | 32.365 | 10.926 | 60.03 | 10.7751 | 44779.6482 | 32.12 | 11.05 | 60.01 | 10.9375 | 44779.6559 | 32.898 | 11.1763 | 60.04 | 11.0257 | 32
44779.4842 | 32.133 | 10.9698 | 59.96 | 10.7751 | 44779.5243 | 32.95 | 10.8161 | 60.01 | 10.7287 | 44779.642 | 32.367 | 10.8571 | 60.03 | 10.7751 | 44779.6482 | 32.121 | 11.05 | 60.01 | 10.8911 | 44779.6559 | 32.899 | 11.1763 | 60.04 | 11.0257 | 33
44779.4842 | 33.136 | 10.8931 | 59.96 | 10.7751 | 44779.5243 | 33.951 | 10.8161 | 60.01 | 10.6823 | 44779.642 | 33.368 | 10.8571 | 60.03 | 10.7287 | 44779.6482 | 33.124 | 10.9726 | 60.01 | 10.8911 | 44779.6559 | 33.883 | 11.1763 | 60.04 | 10.9746 | 33
44779.4842 | 33.137 | 10.8931 | 59.96 | 10.7287 | 44779.5243 | 33.953 | 10.7537 | 60.01 | 10.6823 | 44779.642 | 33.371 | 10.7821 | 60.03 | 10.7287 | 44779.6482 | 33.125 | 10.9726 | 60.01 | 10.8447 | 44779.6559 | 33.902 | 11.1179 | 60.04 | 10.9746 | 34
44779.4843 | 34.14 | 10.8285 | 59.96 | 10.7287 | 44779.5243 | 34.954 | 10.7537 | 60.01 | 10.6359 | 44779.642 | 34.372 | 10.7821 | 60.03 | 10.6823 | 44779.6482 | 34.127 | 11.0405 | 60.01 | 10.8447 | 44779.6559 | 34.903 | 11.1179 | 60.04 | 10.9746 | 34
44779.4843 | 34.141 | 10.8285 | 59.96 | 10.6823 | 44779.5243 | 34.958 | 10.6919 | 60.01 | 10.6359 | 44779.642 | 34.374 | 10.7228 | 60.03 | 10.6823 | 44779.6482 | 34.128 | 11.0405 | 60.01 | 10.7983 | 44779.6559 | 34.886 | 11.1179 | 60.04 | 10.9329 | 35
44779.4843 | 35.143 | 10.7615 | 59.96 | 10.6823 | 44779.5243 | 35.96 | 10.6919 | 60.01 | 10.5895 | 44779.642 | 35.375 | 10.7228 | 60.03 | 10.6359 | 44779.6482 | 35.131 | 10.8099 | 60.01 | 10.7983 | 44779.6559 | 35.905 | 11.033 | 60.04 | 10.9329 | 35
44779.4843 | 35.144 | 10.7615 | 59.96 | 10.6359 | 44779.5243 | 35.963 | 10.6432 | 60.01 | 10.5895 | 44779.642 | 35.378 | 10.7228 | 60.03 | 10.6359 | 44779.6482 | 35.132 | 10.8099 | 60.01 | 10.7519 | 44779.6559 | 35.906 | 11.033 | 60.04 | 10.9329 | 36
44779.4843 | 36.25 | 10.7615 | 59.96 | 10.6359 | 44779.5243 | 36.964 | 10.6432 | 60.01 | 10.5432 | 44779.642 | 36.379 | 10.7228 | 60.03 | 10.5895 | 44779.6482 | 36.135 | 10.7503 | 60.01 | 10.7519 | 44779.6559 | 36.886 | 11.033 | 60.04 | 10.8865 | 36
44779.4843 | 36.251 | 10.7615 | 59.96 | 10.5895 | 44779.5243 | 36.967 | 10.6432 | 60.01 | 10.5432 | 44779.642 | 36.381 | 10.65 | 60.03 | 10.5895 | 44779.6482 | 36.136 | 10.7503 | 60.01 | 10.7055 | 44779.6559 | 36.909 | 11.033 | 60.04 | 10.8865 | 37
44779.4843 | 37.254 | 10.7081 | 59.96 | 10.5895 | 44779.5243 | 37.968 | 10.6432 | 60.01 | 10.4968 | 44779.642 | 37.382 | 10.65 | 60.03 | 10.5432 | 44779.6482 | 37.138 | 10.6819 | 60.01 | 10.7055 | 44779.6559 | 37.91 | 11.033 | 60.04 | 10.8865 | 37
44779.4843 | 37.255 | 10.7081 | 59.96 | 10.5432 | 44779.5243 | 37.972 | 10.5946 | 60.01 | 10.4968 | 44779.642 | 37.385 | 10.5877 | 60.03 | 10.5432 | 44779.6482 | 37.139 | 10.6819 | 60.01 | 10.6591 | 44779.656 | 37.888 | 11.033 | 60.04 | 10.8401 | 38
44779.4843 | 38.258 | 10.6407 | 59.96 | 10.5432 | 44779.5243 | 38.973 | 10.5946 | 60.01 | 10.4457 | 44779.642 | 38.386 | 10.5877 | 60.03 | 10.4968 | 44779.6482 | 38.142 | 10.6819 | 60.01 | 10.6591 | 44779.656 | 38.912 | 10.988 | 60.04 | 10.8401 | 38
44779.4843 | 38.259 | 10.6407 | 59.96 | 10.4968 | 44779.5244 | 38.975 | 10.5223 | 60.01 | 10.4457 | 44779.6421 | 38.389 | 10.5497 | 60.03 | 10.4968 | 44779.6482 | 38.143 | 10.6819 | 60.01 | 10.6127 | 44779.656 | 38.913 | 10.988 | 60.04 | 10.8401 | 39
44779.4843 | 39.261 | 10.525 | 59.96 | 10.4968 | 44779.5244 | 39.976 | 10.5223 | 60.01 | 10.3854 | 44779.6421 | 39.39 | 10.5497 | 60.03 | 10.4504 | 44779.6483 | 39.145 | 10.6819 | 60.01 | 10.6127 | 44779.656 | 39.89 | 10.988 | 60.04 | 10.7937 | 39
44779.4843 | 39.262 | 10.525 | 59.96 | 10.4411 | 44779.5244 | 39.979 | 10.4328 | 60.01 | 10.3854 | 44779.6421 | 39.392 | 10.5497 | 60.03 | 10.4504 | 44779.6483 | 39.146 | 10.6819 | 60.01 | 10.5663 | 44779.656 | 39.916 | 10.9181 | 60.04 | 10.7937 | 40
44779.4843 | 40.265 | 10.525 | 59.96 | 10.4411 | 44779.5244 | 40.98 | 10.4328 | 60.01 | 10.339 | 44779.6421 | 40.393 | 10.5497 | 60.03 | 10.404 | 44779.6483 | 40.149 | 10.6799 | 60.01 | 10.5663 | 44779.656 | 40.917 | 10.9181 | 60.04 | 10.7937 | 40
44779.4843 | 40.266 | 10.525 | 59.96 | 10.3947 | 44779.5244 | 40.161 | 10.4328 | 60.01 | 10.339 | 44779.6421 | 40.396 | 10.4653 | 60.03 | 10.404 | 44779.6483 | 40.15 | 10.6799 | 60.01 | 10.52 | 44779.656 | 40.891 | 10.9181 | 60.04 | 10.7473 | 41
44779.4843 | 41.268 | 10.4691 | 59.96 | 10.3947 | 44779.5244 | 41.163 | 10.4328 | 60.01 | 10.2926 | 44779.6421 | 41.397 | 10.4653 | 60.03 | 10.3576 | 44779.6483 | 41.152 | 10.6043 | 60.01 | 10.52 | 44779.656 | 41.919 | 10.8765 | 60.04 | 10.7473 | 41
44779.4843 | 41.269 | 10.4691 | 59.96 | 10.3529 | 44779.5244 | 41.164 | 10.3903 | 60.01 | 10.2926 | 44779.6421 | 41.399 | 10.4096 | 60.03 | 10.3576 | 44779.6483 | 41.153 | 10.6043 | 60.01 | 10.4736 | 44779.656 | 41.92 | 10.8765 | 60.04 | 10.7473 | 42
44779.4844 | 42.272 | 10.3976 | 59.96 | 10.3529 | 44779.5244 | 42.165 | 10.3903 | 60.01 | 10.2369 | 44779.6421 | 42.4 | 10.4096 | 60.03 | 10.3112 | 44779.6483 | 42.156 | 10.6043 | 60.01 | 10.4736 | 44779.656 | 42.913 | 10.8765 | 60.04 | 10.7009 | 42
44779.4844 | 42.273 | 10.3976 | 59.96 | 10.3065 | 44779.5244 | 42.168 | 10.3313 | 60.01 | 10.2369 | 44779.6421 | 42.403 | 10.3731 | 60.03 | 10.3112 | 44779.6483 | 42.157 | 10.6043 | 60.01 | 10.4272 | 44779.656 | 42.923 | 10.8765 | 60.04 | 10.7009 | 43
44779.4844 | 43.276 | 10.3976 | 59.96 | 10.3065 | 44779.5244 | 43.169 | 10.3313 | 60.01 | 10.1905 | 44779.6421 | 43.404 | 10.3731 | 60.03 | 10.2648 | 44779.6483 | 43.16 | 10.5136 | 60.01 | 10.4272 | 44779.656 | 43.924 | 10.8765 | 60.04 | 10.7009 | 43
44779.4844 | 43.277 | 10.3976 | 59.96 | 10.2601 | 44779.5244 | 43.604 | 10.2791 | 60.01 | 10.1905 | 44779.6421 | 43.407 | 10.3731 | 60.03 | 10.2648 | 44779.6483 | 43.161 | 10.5136 | 60.01 | 10.3808 | 44779.656 | 43.915 | 10.8765 | 60.04 | 10.6545 | 44
44779.4844 | 44.09 | 10.3976 | 59.99 | 10.2601 | 44779.5244 | 44.606 | 10.2791 | 60.01 | 10.1441 | 44779.6421 | 44.408 | 10.3731 | 60.03 | 10.2184 | 44779.6483 | 44.163 | 10.4682 | 60.01 | 10.3808 | 44779.656 | 44.927 | 10.7967 | 60.04 | 10.6545 | 44
44779.4844 | 44.279 | 10.3185 | 59.99 | 10.2601 | 44779.5244 | 44.609 | 10.2122 | 60.01 | 10.1441 | 44779.6421 | 44.41 | 10.304 | 60.03 | 10.2184 | 44779.6483 | 44.164 | 10.4682 | 60.01 | 10.3344 | 44779.656 | 44.928 | 10.7967 | 60.04 | 10.6545 | 45
44779.4844 | 45.28 | 10.3185 | 59.99 | 10.2137 | 44779.5244 | 45.61 | 10.2122 | 60.01 | 10.0513 | 44779.6421 | 45.411 | 10.304 | 60.03 | 10.172 | 44779.6483 | 45.167 | 10.4216 | 60.01 | 10.3344 | 44779.656 | 45.916 | 10.7967 | 60.04 | 10.6081 | 45
44779.4844 | 45.283 | 10.3185 | 59.99 | 10.2137 | 44779.5244 | 45.666 | 10.2122 | 60.02 | 10.0513 | 44779.6421 | 45.414 | 10.304 | 60.03 | 10.172 | 44779.6483 | 45.168 | 10.4216 | 60.01 | 10.288 | 44779.656 | 45.931 | 10.7412 | 60.04 | 10.6081 | 46
44779.4844 | 46.284 | 10.3185 | 59.99 | 10.1673 | 44779.5244 | 46.994 | 10.2122 | 60.02 | 10.0513 | 44779.6421 | 46.415 | 10.304 | 60.03 | 10.1256 | 44779.6483 | 46.17 | 10.4216 | 60.01 | 10.288 | 44779.656 | 46.932 | 10.7412 | 60.04 | 10.6081 | 46
44779.4844 | 46.286 | 10.2614 | 59.99 | 10.1673 | 44779.5244 | 46.995 | 10.2122 | 60.02 | 10.0513 | 44779.6421 | 46.231 | 10.304 | 59.97 | 10.1256 | 44779.6483 | 46.171 | 10.4216 | 60.01 | 10.2416 | 44779.656 | 46.917 | 10.7412 | 60.04 | 10.5524 | 47
44779.4844 | 47.287 | 10.2614 | 59.99 | 10.1209 | 44779.5245 | 47.996 | 10.0706 | 60.02 | 10.0513 | 44779.6421 | 47.417 | 10.2056 | 59.97 | 10.1256 | 44779.6483 | 47.174 | 10.3475 | 60.01 | 10.2416 | 44779.656 | 47.935 | 10.6633 | 60.04 | 10.5524 | 47
44779.4844 | 47.29 | 10.1822 | 59.99 | 10.1209 | 44779.5245 | 47.997 | 10.0706 | 60.02 | 9.9586 | 44779.6421 | 47.418 | 10.2056 | 59.97 | 10.0792 | 44779.6483 | 47.175 | 10.3475 | 60.01 | 10.1952 | 44779.656 | 47.936 | 10.6633 | 60.04 | 10.5524 | 48
44779.4844 | 48.291 | 10.1822 | 59.99 | 10.0745 | 44779.5245 | 48 | 10.0706 | 60.02 | 9.9586 | 44779.6422 | 48.421 | 10.2056 | 59.97 | 10.0792 | 44779.6484 | 48.177 | 10.288 | 60.01 | 10.1952 | 44779.656 | 48.92 | 10.6633 | 60.04 | 10.5153 | 48
44779.4844 | 48.293 | 10.1327 | 59.99 | 10.0745 | 44779.5245 | 48.001 | 10.0706 | 60.02 | 9.8982 | 44779.6422 | 48.422 | 10.2056 | 59.97 | 10.0328 | 44779.6484 | 48.178 | 10.288 | 60.01 | 10.1488 | 44779.656 | 48.938 | 10.6633 | 60.04 | 10.5153 | 49
44779.4844 | 49.294 | 10.1327 | 59.99 | 10.0142 | 44779.5245 | 49.003 | 10.0302 | 60.02 | 9.8982 | 44779.6422 | 49.424 | 10.1447 | 59.97 | 10.0328 | 44779.6484 | 49.181 | 10.2281 | 60.01 | 10.1488 | 44779.656 | 49.939 | 10.6633 | 60.04 | 10.5153 | 49
44779.4844 | 49.297 | 10.1327 | 59.99 | 10.0142 | 44779.5245 | 49.004 | 10.0302 | 60.02 | 9.8518 | 44779.6422 | 49.425 | 10.1447 | 59.97 | 9.9864 | 44779.6484 | 49.182 | 10.2281 | 60.01 | 10.1024 | 44779.6561 | 49.922 | 10.6633 | 60.04 | 10.4689 | 50
44779.4844 | 50.298 | 10.1327 | 59.99 | 9.9632 | 44779.5245 | 50.006 | 9.9473 | 60.02 | 9.8518 | 44779.6422 | 50.428 | 10.0696 | 59.97 | 9.9864 | 44779.6484 | 50.185 | 10.2281 | 60.01 | 10.1024 | 44779.6561 | 50.942 | 10.6003 | 60.04 | 10.4689 | 50
44779.4844 | 50.301 | 10.0819 | 59.99 | 9.9632 | 44779.5245 | 50.007 | 9.9473 | 60.02 | 9.8518 | 44779.6422 | 50.429 | 10.0696 | 59.97 | 9.94 | 44779.6484 | 50.186 | 10.2281 | 60.01 | 10.056 | 44779.6561 | 50.943 | 10.6003 | 60.04 | 10.4689 | 51
44779.4844 | 51.302 | 10.0819 | 59.99 | 9.9214 | 44779.5245 | 51.01 | 9.9473 | 60.02 | 9.8518 | 44779.6422 | 51.481 | 10.0295 | 59.97 | 9.94 | 44779.6484 | 51.188 | 10.1571 | 60.01 | 10.056 | 44779.6561 | 51.945 | 10.6003 | 60.04 | 10.4689 | 51
44779.4845 | 51.387 | 10.0084 | 59.99 | 9.9214 | 44779.5245 | 51.011 | 9.9473 | 60.02 | 9.8008 | 44779.6422 | 51.482 | 10.0295 | 59.97 | 9.8936 | 44779.6484 | 51.189 | 10.1571 | 60.01 | 10.0096 | 44779.6561 | 51.946 | 10.6003 | 60.04 | 10.4689 | 52
44779.4845 | 52.388 | 10.0084 | 59.99 | 9.875 | 44779.5245 | 52.041 | 9.8809 | 60.02 | 9.8008 | 44779.6422 | 52.485 | 9.9736 | 59.97 | 9.8936 | 44779.6484 | 52.192 | 10.1036 | 60.01 | 10.0096 | 44779.6561 | 52.445 | 10.6003 | 60.02 | 10.4689 | 52
44779.4845 | 52.391 | 9.9634 | 59.99 | 9.7822 | 44779.5245 | 52.042 | 9.8809 | 60.02 | 9.7544 | 44779.6422 | 52.486 | 9.9736 | 59.97 | 9.8426 | 44779.6484 | 52.193 | 10.1036 | 60.01 | 9.9632 | 44779.6561 | 52.949 | 10.479 | 60.02 | 10.4689 | 53
44779.4845 | 53.394 | 9.9634 | 59.99 | 9.7359 | 44779.5245 | 53.045 | 9.8205 | 60.02 | 9.7544 | 44779.6422 | 53.489 | 9.9101 | 59.97 | 9.8426 | 44779.6484 | 53.602 | 10.1036 | 60.07 | 9.9632 | 44779.6561 | 53.95 | 10.479 | 60.02 | 10.3715 | 53
44779.4845 | 53.395 | 9.8989 | 59.99 | 9.7359 | 44779.5245 | 53.046 | 9.8205 | 60.02 | 9.708 | 44779.6422 | 53.49 | 9.9101 | 59.97 | 9.7962 | 44779.6484 | 53.222 | 10.1036 | 60.07 | 9.9632 | 44779.6561 | 53.953 | 10.479 | 60.02 | 10.3715 | 54
44779.4845 | 54.396 | 9.8989 | 59.99 | 9.7359 | 44779.5245 | 54.048 | 9.7671 | 60.02 | 9.708 | 44779.6422 | 54.492 | 9.8623 | 59.97 | 9.7962 | 44779.6484 | 54.223 | 10.1036 | 60.07 | 9.9168 | 44779.6561 | 54.954 | 10.479 | 60.02 | 10.3251 | 54
44779.4845 | 54.397 | 9.8989 | 59.99 | 9.6895 | 44779.5245 | 54.049 | 9.7671 | 60.02 | 9.6616 | 44779.6422 | 54.493 | 9.8623 | 59.97 | 9.7498 | 44779.6484 | 54.225 | 10.0292 | 60.07 | 9.9168 | 44779.6561 | 54.956 | 10.4271 | 60.02 | 10.3251 | 55
44779.4845 | 55.398 | 9.8205 | 59.99 | 9.6895 | 44779.5245 | 55.051 | 9.7169 | 60.02 | 9.6616 | 44779.6422 | 55.496 | 9.8623 | 59.97 | 9.7498 | 44779.6484 | 55.226 | 10.0292 | 60.07 | 9.8704 | 44779.6561 | 55.957 | 10.4271 | 60.02 | 10.2787 | 55
44779.4845 | 55.399 | 9.8205 | 59.99 | 9.6895 | 44779.5245 | 55.053 | 9.7169 | 60.02 | 9.6152 | 44779.6422 | 55.497 | 9.8623 | 59.97 | 9.7034 | 44779.6484 | 55.227 | 9.9457 | 60.07 | 9.824 | 44779.6561 | 55.96 | 10.3734 | 60.02 | 10.2787 | 56
44779.4845 | 56.398 | 9.8205 | 59.99 | 9.6431 | 44779.5246 | 56.055 | 9.7169 | 60.02 | 9.6152 | 44779.6423 | 56.499 | 9.7884 | 59.97 | 9.7034 | 44779.6485 | 56.229 | 9.9069 | 60.07 | 9.7776 | 44779.6561 | 56.961 | 10.3734 | 60.02 | 10.2323 | 56
44779.4845 | 56.401 | 9.7598 | 59.99 | 9.6431 | 44779.5246 | 56.056 | 9.7169 | 60.02 | 9.5688 | 44779.6423 | 56.5 | 9.7884 | 59.97 | 9.657 | 44779.6485 | 56.231 | 9.8452 | 60.07 | 9.7312 | 44779.6561 | 56.963 | 10.3164 | 60.02 | 10.2323 | 57
44779.4845 | 57.402 | 9.7598 | 59.99 | 9.6431 | 44779.5246 | 57.059 | 9.6697 | 60.02 | 9.5688 | 44779.6423 | 57.502 | 9.7268 | 59.97 | 9.657 | 44779.6485 | 57.232 | 9.8452 | 60.07 | 9.6848 | 44779.6561 | 57.964 | 10.3164 | 60.02 | 10.1813 | 57
44779.4845 | 57.401 | 9.7598 | 59.99 | 9.5967 | 44779.5246 | 57.06 | 9.6697 | 60.02 | 9.476 | 44779.6423 | 57.503 | 9.7268 | 59.97 | 9.6106 | 44779.6485 | 57.436 | 9.7675 | 60.07 | 9.6848 | 44779.6561 | 57.967 | 10.2403 | 60.02 | 10.1813 | 58
44779.4845 | 58.405 | 9.7598 | 59.99 | 9.5967 | 44779.5246 | 58.063 | 9.5864 | 60.02 | 9.476 | 44779.6423 | 58.505 | 9.6503 | 59.97 | 9.6106 | 44779.6485 | 58.437 | 9.7675 | 60.07 | 9.6384 | 44779.6561 | 58.968 | 10.2403 | 60.02 | 10.1349 | 58
44779.4845 | 58.406 | 9.7598 | 59.99 | 9.5967 | 44779.5246 | 58.064 | 9.5864 | 60.02 | 9.425 | 44779.6423 | 58.506 | 9.6503 | 59.97 | 9.5595 | 44779.6485 | 58.439 | 9.7286 | 60.07 | 9.6384 | 44779.6561 | 58.971 | 10.2403 | 60.02 | 10.1349 | 59
44779.4845 | 59.404 | 9.7598 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 59.066 | 9.5184 | 60.02 | 9.425 | 44779.6423 | 59.509 | 9.627 | 59.97 | 9.5595 | 44779.6485 | 59.44 | 9.7286 | 60.07 | 9.592 | 44779.6561 | 59.972 | 10.2403 | 60.02 | 10.0931 | 59
44779.4845 | 59.408 | 9.7073 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 59.067 | 9.5184 | 60.02 | 9.3786 | 44779.6423 | 59.51 | 9.627 | 59.97 | 9.5131 | 44779.6485 | 59.443 | 9.6741 | 60.07 | 9.592 | 44779.6562 | 59.974 | 10.1967 | 60.02 | 10.0931 | 60
44779.4845 | 60.409 | 9.7073 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 60.07 | 9.5184 | 60.02 | 9.3786 | 44779.6423 | 60.513 | 9.627 | 59.97 | 9.5131 | 44779.6485 | 60.444 | 9.6741 | 60.07 | 9.5456 | 44779.6562 | 60.975 | 10.1967 | 60.02 | 10.0467 | 60
44779.4845 | 60.412 | 9.7073 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 60.071 | 9.5184 | 60.02 | 9.3322 | 44779.6423 | 60.514 | 9.627 | 59.97 | 9.4668 | 44779.6485 | 60.447 | 9.6741 | 60.07 | 9.5456 | 44779.6562 | 60.978 | 10.1349 | 60.02 | 10.0467 | 61
44779.4845 | 61.413 | 9.7073 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 61.072 | 9.4688 | 60.02 | 9.3322 | 44779.6423 | 61.516 | 9.5395 | 59.97 | 9.4668 | 44779.6485 | 61.448 | 9.6741 | 60.07 | 9.4992 | 44779.6562 | 61.979 | 10.1349 | 60.02 | 10.0003 | 61
44779.4846 | 61.414 | 9.649 | 59.99 | 9.5503 | 44779.5246 | 61.073 | 9.4688 | 60.02 | 9.2858 | 44779.6423 | 61.517 | 9.5395 | 59.97 | 9.4204 | 44779.6485 | 61.45 | 9.5953 | 60.07 | 9.4992 | 44779.6562 | 61.982 | 10.1349 | 60.02 | 10.0003 | 62
44779.4846 | 62.415 | 9.649 | 59.99 | 9.4575 | 44779.5246 | 62.076 | 9.3899 | 60.02 | 9.2858 | 44779.6423 | 62.519 | 9.4901 | 59.97 | 9.4204 | 44779.6485 | 62.451 | 9.5953 | 60.07 | 9.4528 | 44779.6562 | 62.983 | 10.1349 | 60.02 | 9.9539 | 62
44779.4846 | 62.418 | 9.5821 | 59.99 | 9.4575 | 44779.5246 | 62.077 | 9.3899 | 60.02 | 9.2394 | 44779.6423 | 62.52 | 9.4901 | 59.97 | 9.374 | 44779.6485 | 62.454 | 9.5442 | 60.07 | 9.4528 | 44779.6562 | 62.985 | 10.1349 | 60.02 | 9.9539 | 63
44779.4846 | 63.419 | 9.5821 | 59.99 | 9.4111 | 44779.5246 | 63.08 | 9.3899 | 60.02 | 9.2394 | 44779.6423 | 63.522 | 9.4108 | 59.97 | 9.374 | 44779.6485 | 63.455 | 9.5442 | 60.07 | 9.4064 | 44779.6562 | 63.986 | 10.1349 | 60.02 | 9.9539 | 63
44779.4846 | 63.423 | 9.5821 | 59.99 | 9.4111 | 44779.5246 | 63.081 | 9.3899 | 60.02 | 9.193 | 44779.6423 | 63.523 | 9.4108 | 59.97 | 9.3276 | 44779.6486 | 63.457 | 9.4967 | 60.07 | 9.4064 | 44779.6562 | 63.989 | 10.0352 | 60.02 | 9.9539 | 64
44779.4846 | 64.424 | 9.5821 | 59.99 | 9.4111 | 44779.5247 | 64.083 | 9.3296 | 60.02 | 9.193 | 44779.6423 | 64.56 | 9.4108 | 59.97 | 9.3276 | 44779.6486 | 64.458 | 9.4967 | 60.07 | 9.36 | 44779.6562 | 64.99 | 10.0352 | 60.02 | 9.9075 | 64
44779.4846 | 64.426 | 9.4733 | 59.99 | 9.4111 | 44779.5247 | 64.084 | 9.3296 | 60.02 | 9.1466 | 44779.6423 | 64.561 | 9.4108 | 59.97 | 9.2812 | 44779.6486 | 64.461 | 9.4967 | 60.07 | 9.36 | 44779.6562 | 64.992 | 9.9959 | 60.02 | 9.9075 | 65
44779.4846 | 65.427 | 9.4733 | 59.99 | 9.36 | 44779.5247 | 65.087 | 9.2286 | 60.02 | 9.1466 | 44779.6424 | 65.564 | 9.3423 | 59.97 | 9.2812 | 44779.6486 | 65.462 | 9.4967 | 60.07 | 9.3136 | 44779.6562 | 65.993 | 9.9959 | 60.02 | 9.8611 | 65
44779.4846 | 65.43 | 9.4167 | 59.99 | 9.36 | 44779.5247 | 65.088 | 9.2286 | 60.02 | 9.1002 | 44779.6424 | 65.565 | 9.3423 | 59.97 | 9.2348 | 44779.6486 | 65.464 | 9.4091 | 60.07 | 9.3136 | 44779.6562 | 65.996 | 9.9059 | 60.02 | 9.8611 | 66
44779.4846 | 66.431 | 9.4167 | 59.99 | 9.2672 | 44779.5247 | 66.089 | 9.2286 | 60.02 | 9.1002 | 44779.6424 | 66.568 | 9.2884 | 59.97 | 9.2348 | 44779.6486 | 66.465 | 9.4091 | 60.07 | 9.2672 | 44779.6562 | 66.997 | 9.9059 | 60.02 | 9.8147 | 66
44779.4846 | 66.432 | 9.4167 | 59.99 | 9.2672 | 44779.5247 | 66.09 | 9.2286 | 60.02 | 9.0538 | 44779.6424 | 66.569 | 9.2884 | 59.97 | 9.1884 | 44779.6486 | 66.467 | 9.3325 | 60.07 | 9.2672 | 44779.6562 | 66 | 9.8847 | 60.02 | 9.7544 | 67
44779.4846 | 67.433 | 9.4167 | 59.99 | 9.2672 | 44779.5247 | 67.093 | 9.1901 | 60.02 | 9.0538 | 44779.6424 | 67.57 | 9.2383 | 59.97 | 9.1884 | 44779.6486 | 67.468 | 9.3325 | 60.07 | 9.2209 | 44779.6563 | 67.008 | 9.8847 | 60.02 | 9.7544 | 67
44779.4846 | 67.436 | 9.3421 | 59.99 | 9.2672 | 44779.5247 | 67.094 | 9.1901 | 60.02 | 9.0074 | 44779.6424 | 67.571 | 9.2383 | 59.97 | 9.142 | 44779.6486 | 67.473 | 9.2815 | 60.07 | 9.2209 | 44779.6563 | 67.009 | 9.8847 | 60.02 | 9.6987 | 68
44779.4846 | 68.437 | 9.3421 | 59.99 | 9.2209 | 44779.5247 | 68.096 | 9.1102 | 60.02 | 9.0074 | 44779.6424 | 68.576 | 9.2383 | 59.97 | 9.142 | 44779.6486 | 68.474 | 9.2815 | 60.07 | 9.1745 | 44779.6563 | 68.012 | 9.809 | 60.02 | 9.6987 | 68
44779.4846 | 68.439 | 9.2799 | 59.99 | 9.2209 | 44779.5247 | 68.097 | 9.1102 | 60.02 | 8.961 | 44779.6424 | 68.577 | 9.2383 | 59.97 | 9.0956 | 44779.6486 | 68.476 | 9.2815 | 60.07 | 9.1745 | 44779.6563 | 68.013 | 9.809 | 60.02 | 9.6709 | 69
44779.4846 | 69.44 | 9.2799 | 59.99 | 9.1745 | 44779.5247 | 69.1 | 9.0632 | 60.02 | 8.961 | 44779.6424 | 69.629 | 9.2383 | 59.97 | 9.0956 | 44779.6486 | 69.477 | 9.2815 | 60.07 | 9.1234 | 44779.6563 | 69.015 | 9.809 | 60.02 | 9.6709 | 69
44779.4846 | 69.443 | 9.2799 | 59.99 | 9.1745 | 44779.5247 | 69.101 | 9.0632 | 60.02 | 8.9146 | 44779.6424 | 69.631 | 9.2383 | 59.97 | 9.0492 | 44779.6486 | 69.48 | 9.223 | 60.07 | 9.1234 | 44779.6563 | 69.016 | 9.809 | 60.02 | 9.6245 | 70
44779.4846 | 70.444 | 9.2799 | 59.99 | 9.1281 | 44779.5247 | 70.103 | 9.0632 | 60.02 | 8.9146 | 44779.6424 | 70.634 | 9.1244 | 59.97 | 9.0492 | 44779.6486 | 70.481 | 9.223 | 60.07 | 9.0817 | 44779.6563 | 70.019 | 9.7344 | 60.02 | 9.6245 | 70
44779.4847 | 70.447 | 9.2799 | 59.99 | 9.1281 | 44779.5247 | 70.104 | 9.0632 | 60.02 | 8.8682 | 44779.6424 | 70.635 | 9.1244 | 59.97 | 8.9981 | 44779.6486 | 70.483 | 9.1849 | 60.07 | 9.0817 | 44779.6563 | 70.02 | 9.7344 | 60.02 | 9.5781 | 71
44779.4847 | 71.448 | 9.2799 | 59.99 | 9.0817 | 44779.5247 | 71.105 | 9.0121 | 60.02 | 8.8682 | 44779.6424 | 71.639 | 9.0487 | 59.97 | 8.9981 | 44779.6486 | 71.484 | 9.1849 | 60.07 | 9.0306 | 44779.6563 | 71.24 | 9.6656 | 60.02 | 9.5781 | 71
44779.4847 | 71.449 | 9.1488 | 59.99 | 9.0817 | 44779.5247 | 71.106 | 9.0121 | 60.02 | 8.8218 | 44779.6424 | 71.641 | 9.0487 | 59.97 | 8.9518 | 44779.6487 | 71.486 | 9.1023 | 60.07 | 9.0306 | 44779.6563 | 71.241 | 9.6656 | 60.02 | 9.5271 | 72
44779.4847 | 72.45 | 9.1488 | 59.99 | 9.0353 | 44779.5247 | 72.109 | 8.9482 | 60.02 | 8.8218 | 44779.6424 | 72.952 | 9.0487 | 59.97 | 8.9518 | 44779.6487 | 72.487 | 9.1023 | 60.07 | 8.9842 | 44779.6563 | 72.244 | 9.605 | 60.02 | 9.5271 | 72
44779.4847 | 72.453 | 9.0875 | 59.99 | 9.0353 | 44779.5247 | 72.11 | 8.9482 | 60.02 | 8.7754 | 44779.6424 | 72.953 | 9.0487 | 59.97 | 8.9054 | 44779.6487 | 72.49 | 9.0457 | 60.07 | 8.9842 | 44779.6563 | 72.245 | 9.605 | 60.02 | 9.4807 | 73
44779.4847 | 73.454 | 9.0875 | 59.99 | 8.9889 | 44779.5248 | 73.112 | 8.8701 | 60.02 | 8.7754 | 44779.6425 | 73.955 | 8.9866 | 59.97 | 8.9054 | 44779.6487 | 73.491 | 9.0457 | 60.07 | 8.9378 | 44779.6563 | 73.248 | 9.5458 | 60.02 | 9.4807 | 73
44779.4847 | 73.456 | 9.0875 | 59.99 | 8.9889 | 44779.5248 | 73.113 | 8.8701 | 60.02 | 8.729 | 44779.6425 | 73.956 | 8.9866 | 59.97 | 8.845 | 44779.6487 | 73.494 | 8.9719 | 60.07 | 8.9378 | 44779.6563 | 73.249 | 9.5458 | 60.02 | 9.3879 | 74
44779.4847 | 74.457 | 9.0875 | 59.99 | 8.9425 | 44779.5248 | 74.116 | 8.8701 | 60.02 | 8.729 | 44779.6425 | 74.96 | 8.9504 | 59.97 | 8.845 | 44779.6487 | 74.496 | 8.9719 | 60.07 | 8.8914 | 44779.6563 | 74.251 | 9.5458 | 60.02 | 9.3879 | 74
44779.4847 | 74.46 | 8.9998 | 59.99 | 8.9425 | 44779.5248 | 74.117 | 8.8701 | 60.02 | 8.6827 | 44779.6425 | 74.961 | 8.9504 | 59.97 | 8.7986 | 44779.6487 | 74.498 | 8.9102 | 60.07 | 8.8914 | 44779.6563 | 74.252 | 9.5458 | 60.02 | 9.3879 | 75
44779.4847 | 75.461 | 8.9998 | 59.99 | 8.8961 | 44779.5248 | 75.737 | 8.8701 | 60 | 8.6827 | 44779.6425 | 75.963 | 8.8878 | 59.97 | 8.7986 | 44779.6487 | 75.499 | 8.9102 | 60.07 | 8.845 | 44779.6563 | 75.522 | 9.4767 | 60.02 | 9.3879 | 75
44779.4847 | 75.463 | 8.9548 | 59.99 | 8.8961 | 44779.5248 | 75.119 | 8.8092 | 60 | 8.6827 | 44779.6425 | 75.964 | 8.8878 | 59.97 | 8.7522 | 44779.6487 | 75.501 | 8.9102 | 60.07 | 8.845 | 44779.6563 | 75.523 | 9.4767 | 60.02 | 9.3322 | 76
44779.4847 | 76.464 | 8.9548 | 59.99 | 8.8497 | 44779.5248 | 76.12 | 8.8092 | 60 | 8.6363 | 44779.6425 | 76.966 | 8.8878 | 59.97 | 8.7522 | 44779.6487 | 76.502 | 8.9102 | 60.07 | 8.7986 | 44779.6564 | 76.525 | 9.4322 | 60.02 | 9.3322 | 76
44779.4847 | 76.156 | 8.9548 | 60 | 8.8497 | 44779.5248 | 76.122 | 8.7409 | 60 | 8.6363 | 44779.6425 | 76.967 | 8.8878 | 59.97 | 8.7058 | 44779.6487 | 76.504 | 8.9102 | 60.07 | 8.7986 | 44779.6564 | 76.526 | 9.4322 | 60.02 | 9.2812 | 77
44779.4847 | 77.466 | 8.8971 | 60 | 8.8497 | 44779.5248 | 77.123 | 8.7409 | 60 | 8.5899 | 44779.6425 | 77.301 | 8.8878 | 60.02 | 8.7058 | 44779.6487 | 77.505 | 8.9102 | 60.07 | 8.7522 | 44779.6564 | 77.529 | 9.3664 | 60.02 | 9.2812 | 77
44779.4847 | 77.467 | 8.8971 | 60 | 8.8033 | 44779.5248 | 77.127 | 8.6878 | 60 | 8.5899 | 44779.6425 | 77.97 | 8.7908 | 60.02 | 8.7058 | 44779.6487 | 77.507 | 8.7992 | 60.07 | 8.7522 | 44779.6564 | 77.53 | 9.3664 | 60.02 | 9.2394 | 78
44779.4847 | 78.47 | 8.8971 | 60 | 8.8033 | 44779.5248 | 78.128 | 8.6878 | 60 | 8.5899 | 44779.6425 | 78.971 | 8.7908 | 60.02 | 8.6595 | 44779.6487 | 78.508 | 8.7992 | 60.07 | 8.7012 | 44779.6564 | 78.532 | 9.3137 | 60.02 | 9.2394 | 78
44779.4847 | 78.471 | 8.8971 | 60 | 8.7569 | 44779.5248 | 78.129 | 8.6878 | 60 | 8.5899 | 44779.6425 | 78.973 | 8.7055 | 60.02 | 8.6595 | 44779.6487 | 78.511 | 8.7992 | 60.07 | 8.7012 | 44779.6564 | 78.533 | 9.3137 | 60.02 | 9.1698 | 79
44779.4848 | 79.473 | 8.8361 | 60 | 8.7569 | 44779.5248 | 79.13 | 8.6878 | 60 | 8.4971 | 44779.6425 | 79.974 | 8.7055 | 60.02 | 8.6084 | 44779.6487 | 79.512 | 8.7992 | 60.07 | 8.6548 | 44779.6564 | 79.536 | 9.2314 | 60.02 | 9.1698 | 79
44779.4848 | 79.474 | 8.8361 | 60 | 8.7105 | 44779.5248 | 79.133 | 8.6296 | 60 | 8.4971 | 44779.6425 | 79.977 | 8.6601 | 60.02 | 8.6084 | 44779.6487 | 79.514 | 8.7264 | 60.07 | 8.6548 | 44779.6564 | 79.537 | 9.2314 | 60.02 | 9.1234 | 80
44779.4848 | 80.477 | 8.7667 | 60 | 8.7105 | 44779.5248 | 80.134 | 8.6296 | 60 | 8.4507 | 44779.6425 | 80.978 | 8.6601 | 60.02 | 8.5667 | 44779.6487 | 80.515 | 8.7264 | 60.07 | 8.6084 | 44779.6564 | 80.539 | 9.2314 | 60.02 | 9.1234 | 80
44779.4848 | 80.478 | 8.7667 | 60 | 8.6595 | 44779.5248 | 80.381 | 8.5789 | 60 | 8.4507 | 44779.6425 | 80.98 | 8.6601 | 60.02 | 8.5667 | 44779.6488 | 80.518 | 8.634 | 60.07 | 8.6084 | 44779.6564 | 80.54 | 9.2314 | 60.02 | 9.077 | 81
44779.4848 | 81.48 | 8.7006 | 60 | 8.6595 | 44779.5248 | 81.382 | 8.5789 | 60 | 8.4507 | 44779.6425 | 81.981 | 8.6601 | 60.02 | 8.5203 | 44779.6488 | 81.519 | 8.634 | 60.07 | 8.562 | 44779.6564 | 81.834 | 9.1794 | 60.02 | 9.077 | 81
44779.4848 | 81.481 | 8.7006 | 60 | 8.6177 | 44779.5249 | 81.389 | 8.4912 | 60 | 8.4507 | 44779.6425 | 81.984 | 8.6007 | 60.02 | 8.5203 | 44779.6488 | 81.668 | 8.634 | 60.03 | 8.562 | 44779.6564 | 81.836 | 9.1794 | 60.02 | 9.0306 | 82
44779.4848 | 82.483 | 8.7006 | 60 | 8.6177 | 44779.5249 | 82.39 | 8.4912 | 60 | 8.3579 | 44779.6425 | 82.985 | 8.6007 | 60.02 | 8.4739 | 44779.6488 | 82.735 | 8.5906 | 60.03 | 8.4692 | 44779.6564 | 82.852 | 9.1794 | 60.01 | 9.0306 | 82
44779.4848 | 82.484 | 8.7006 | 60 | 8.5713 | 44779.5249 | 82.391 | 8.4181 | 60 | 8.3579 | 44779.6426 | 82.987 | 8.5508 | 60.02 | 8.4739 | 44779.6488 | 82.737 | 8.5906 | 60.03 | 8.4692 | 44779.6564 | 82.837 | 9.1166 | 60.01 | 9.0306 | 83
44779.4848 | 83.487 | 8.6242 | 60 | 8.5713 | 44779.5249 | 83.392 | 8.4181 | 60 | 8.3068 | 44779.6426 | 83.988 | 8.5508 | 60.02 | 8.4275 | 44779.6488 | 83.738 | 8.5906 | 60.03 | 8.4692 | 44779.6564 | 83.839 | 9.1166 | 60.01 | 8.9703 | 83
44779.4848 | 83.488 | 8.6242 | 60 | 8.5249 | 44779.5249 | 83.394 | 8.4181 | 60 | 8.3068 | 44779.6426 | 83.99 | 8.5508 | 60.02 | 8.4275 | 44779.6488 | 83.739 | 8.5302 | 60.03 | 8.3764 | 44779.6564 | 83.842 | 9.0366 | 60.01 | 8.9703 | 84
44779.4848 | 84.49 | 8.5619 | 60 | 8.5249 | 44779.5249 | 84.395 | 8.4181 | 60 | 8.2604 | 44779.6426 | 84.991 | 8.5508 | 60.02 | 8.3811 | 44779.6488 | 84.74 | 8.4635 | 60.03 | 8.3764 | 44779.6564 | 84.844 | 9.0366 | 60.01 | 8.9239 | 84
44779.4848 | 84.491 | 8.5619 | 60 | 8.4321 | 44779.5249 | 84.398 | 8.3581 | 60 | 8.2604 | 44779.6426 | 84.994 | 8.5024 | 60.02 | 8.3811 | 44779.6488 | 84.741 | 8.4635 | 60.03 | 8.33 | 44779.6565 | 84.846 | 9.0053 | 60.01 | 8.9239 | 85
44779.4848 | 85.494 | 8.5111 | 60 | 8.4321 | 44779.5249 | 85.399 | 8.3581 | 60 | 8.214 | 44779.6426 | 85.995 | 8.5024 | 60.02 | 8.3347 | 44779.6488 | 85.742 | 8.4635 | 60.03 | 8.33 | 44779.6565 | 85.847 | 9.0053 | 60.01 | 8.8775 | 85
44779.4848 | 85.495 | 8.5111 | 60 | 8.3857 | 44779.5249 | 85.4 | 8.3192 | 60 | 8.214 | 44779.6426 | 85.997 | 8.4344 | 60.02 | 8.3347 | 44779.6488 | 85.743 | 8.4635 | 60.03 | 8.2836 | 44779.6565 | 85.85 | 9.0053 | 60.01 | 8.8775 | 86
44779.4848 | 86.497 | 8.5111 | 60 | 8.3857 | 44779.5249 | 86.401 | 8.3192 | 60 | 8.1676 | 44779.6426 | 86.998 | 8.4344 | 60.02 | 8.2883 | 44779.6488 | 86.745 | 8.4635 | 60.03 | 8.2836 | 44779.6565 | 86.851 | 9.0053 | 60.01 | 8.8311 | 86
44779.4848 | 86.498 | 8.5111 | 60 | 8.3393 | 44779.5249 | 86.663 | 8.3192 | 60 | 8.1676 | 44779.6426 | 86.001 | 8.3515 | 60.02 | 8.2883 | 44779.6488 | 86.746 | 8.4635 | 60.03 | 8.2836 | 44779.6565 | 86.854 | 8.9485 | 60.01 | 8.8311 | 87
44779.4848 | 87.5 | 8.4571 | 60 | 8.3393 | 44779.5249 | 87.665 | 8.3192 | 60 | 8.1212 | 44779.6426 | 87.002 | 8.3515 | 60.02 | 8.2419 | 44779.6488 | 87.749 | 8.3385 | 60.03 | 8.1908 | 44779.6565 | 87.855 | 8.9485 | 60.01 | 8.7708 | 87
44779.4848 | 87.501 | 8.4571 | 60 | 8.2929 | 44779.5249 | 87.666 | 8.2582 | 60 | 8.1212 | 44779.6426 | 87.004 | 8.3515 | 60.02 | 8.2419 | 44779.6489 | 87.75 | 8.3385 | 60.03 | 8.1444 | 44779.6565 | 87.857 | 8.8481 | 60.01 | 8.7708 | 88
44779.4849 | 88.503 | 8.3803 | 60 | 8.2929 | 44779.5249 | 88.667 | 8.2582 | 60 | 8.0702 | 44779.6426 | 88.005 | 8.3515 | 60.02 | 8.1955 | 44779.6489 | 88.751 | 8.3385 | 60.03 | 8.1444 | 44779.6565 | 88.858 | 8.8481 | 60.01 | 8.7383 | 88
44779.4849 | 88.504 | 8.3803 | 60 | 8.2465 | 44779.5249 | 88.67 | 8.1779 | 60 | 8.0702 | 44779.6426 | 88.008 | 8.2707 | 60.02 | 8.1955 | 44779.6489 | 88.752 | 8.2528 | 60.03 | 8.1444 | 44779.6565 | 88.861 | 8.8071 | 60.01 | 8.7383 | 89
44779.4849 | 89.507 | 8.3025 | 60 | 8.2465 | 44779.5249 | 89.671 | 8.1779 | 60 | 8.0284 | 44779.6426 | 89.009 | 8.2707 | 60.02 | 8.1491 | 44779.6489 | 89.754 | 8.1696 | 60.03 | 8.098 | 44779.6565 | 89.862 | 8.8071 | 60.01 | 8.6919 | 89
44779.4849 | 89.508 | 8.3025 | 60 | 8.2001 | 44779.525 | 89.979 | 8.1011 | 60 | 8.0284 | 44779.6426 | 89.012 | 8.2118 | 60.02 | 8.1491 | 44779.6489 | 89.755 | 8.1696 | 60.03 | 8.0516 | 44779.6565 | 89.864 | 8.7437 | 60.01 | 8.6919 | 90
44779.4849 | 90.511 | 8.3025 | 60 | 8.2001 | 44779.525 | 90.98 | 8.1011 | 60 | 7.982 | 44779.6426 | 90.013 | 8.2118 | 60.02 | 8.1027 | 44779.6489 | 90.757 | 8.1475 | 60.03 | 8.0516 | 44779.6565 | 90.865 | 8.7437 | 60.01 | 8.6455 | 90
44779.4849 | 90.512 | 8.3025 | 60 | 8.1537 | 44779.525 | 90.982 | 8.0522 | 60 | 7.982 | 44779.6427 | 90.015 | 8.1553 | 60.02 | 8.1027 | 44779.6489 | 90.758 | 8.1475 | 60.03 | 8.0006 | 44779.6565 | 90.868 | 8.6673 | 60.01 | 8.6455 | 91
44779.4849 | 91.514 | 8.2488 | 60 | 8.1537 | 44779.525 | 91.983 | 8.0522 | 60 | 7.9217 | 44779.6427 | 91.016 | 8.1553 | 60.02 | 8.0563 | 44779.6489 | 91.758 | 8.0757 | 60.03 | 7.9542 | 44779.6565 | 91.869 | 8.6673 | 60.01 | 8.5991 | 91
44779.4849 | 91.515 | 8.2488 | 60 | 8.1073 | 44779.525 | 91.985 | 8.0045 | 60 | 7.9217 | 44779.6427 | 91.019 | 8.1553 | 60.02 | 8.0563 | 44779.6489 | 91.76 | 8.0757 | 60.03 | 7.9078 | 44779.6565 | 91.871 | 8.6673 | 60.01 | 8.5991 | 92
44779.4849 | 92.518 | 8.2107 | 60 | 8.1073 | 44779.525 | 92.986 | 8.0045 | 60 | 7.88 | 44779.6427 | 92.02 | 8.1553 | 60.02 | 8.0099 | 44779.6489 | 92.762 | 8.0279 | 60.03 | 7.8614 | 44779.6565 | 92.872 | 8.6673 | 60.01 | 8.5063 | 92
44779.4849 | 92.519 | 8.2107 | 60 | 8.0609 | 44779.525 | 92.989 | 8.0045 | 60 | 7.88 | 44779.6427 | 92.022 | 8.1073 | 60.02 | 8.0099 | 44779.6489 | 92.763 | 7.9448 | 60.03 | 7.815 | 44779.6565 | 92.875 | 8.6198 | 60.01 | 8.5063 | 93
44779.4849 | 93.609 | 8.2107 | 60 | 8.0609 | 44779.525 | 93.99 | 8.0045 | 60 | 7.8336 | 44779.6427 | 93.023 | 8.1073 | 60.02 | 7.9635 | 44779.649 | 93.765 | 7.9152 | 60.03 | 7.7686 | 44779.6565 | 93.876 | 8.6198 | 60.01 | 8.4599 | 93
44779.4849 | 93.61 | 8.2107 | 60 | 8.0145 | 44779.525 | 93.992 | 7.9213 | 60 | 7.8336 | 44779.6427 | 93.026 | 8.0594 | 60.02 | 7.9635 | 44779.649 | 93.766 | 7.8397 | 60.03 | 7.7222 | 44779.6566 | 93.879 | 8.5601 | 60.01 | 8.4599 | 94
44779.4849 | 94.614 | 8.1247 | 60 | 8.0145 | 44779.525 | 94.993 | 7.9213 | 60 | 7.7872 | 44779.6427 | 94.027 | 8.0594 | 60.02 | 7.9171 | 44779.649 | 94.768 | 7.8397 | 60.03 | 7.6758 | 44779.6566 | 94.88 | 8.5601 | 60.01 | 8.4136 | 94
44779.4849 | 94.615 | 8.1247 | 60 | 7.9681 | 44779.525 | 94.159 | 7.8735 | 60 | 7.7872 | 44779.6427 | 94.106 | 8.0594 | 60.02 | 7.9171 | 44779.649 | 94.969 | 7.7632 | 60.03 | 7.6758 | 44779.6566 | 94.882 | 8.5601 | 60.01 | 8.4136 | 95
44779.4849 | 95.617 | 8.0716 | 60 | 7.9681 | 44779.525 | 95.16 | 7.8735 | 60 | 7.7408 | 44779.6427 | 95.107 | 8.0594 | 60.02 | 7.8707 | 44779.649 | 95.97 | 7.7632 | 60.03 | 7.6758 | 44779.6566 | 95.883 | 8.5601 | 60.01 | 8.4136 | 95
44779.4849 | 95.618 | 8.0716 | 60 | 7.9217 | 44779.525 | 95.162 | 7.7961 | 60 | 7.7408 | 44779.6427 | 95.11 | 7.9486 | 60.02 | 7.8707 | 44779.649 | 95.971 | 7.7632 | 60.03 | 7.6294 | 44779.6566 | 95.349 | 8.5601 | 60.01 | 8.344 | 96
44779.4849 | 96.621 | 8.0148 | 60 | 7.9217 | 44779.525 | 96.163 | 7.7961 | 60 | 7.6851 | 44779.6427 | 96.111 | 7.9486 | 60.02 | 7.815 | 44779.649 | 96.972 | 7.7082 | 60.03 | 7.6294 | 44779.6566 | 96.886 | 8.4227 | 60.01 | 8.344 | 96
44779.4849 | 96.622 | 8.0148 | 60 | 7.8753 | 44779.525 | 96.165 | 7.7961 | 60 | 7.6851 | 44779.6427 | 96.114 | 7.9015 | 60.02 | 7.815 | 44779.649 | 96.973 | 7.7082 | 60.03 | 7.5366 | 44779.6566 | 96.887 | 8.4227 | 60.01 | 8.344 | 97
44779.485 | 97.624 | 8.0148 | 60 | 7.8753 | 44779.525 | 97.166 | 7.7961 | 60 | 7.6387 | 44779.6427 | 97.115 | 7.9015 | 60.02 | 7.7686 | 44779.649 | 97.975 | 7.6449 | 60.03 | 7.4902 | 44779.6566 | 97.889 | 8.4227 | 60.01 | 8.344 | 97
44779.485 | 97.625 | 8.0148 | 60 | 7.8289 | 44779.525 | 97.169 | 7.754 | 60 | 7.6387 | 44779.6427 | 97.271 | 7.8369 | 60.02 | 7.7686 | 44779.649 | 97.976 | 7.5878 | 60.03 | 7.4438 | 44779.6566 | 97.89 | 8.4227 | 60.01 | 8.2744 | 98
44779.485 | 98.678 | 7.9326 | 60 | 7.8289 | 44779.525 | 98.17 | 7.754 | 60 | 7.5876 | 44779.6427 | 98.273 | 7.8369 | 60.02 | 7.7222 | 44779.649 | 98.979 | 7.5878 | 60.03 | 7.4438 | 44779.6566 | 98.893 | 8.3734 | 60.01 | 8.2744 | 98
44779.485 | 98.679 | 7.9326 | 60 | 7.7825 | 44779.5251 | 98.173 | 7.6774 | 60 | 7.5876 | 44779.6427 | 98.276 | 7.7947 | 60.02 | 7.7222 | 44779.649 | 98.98 | 7.5878 | 60.03 | 7.4438 | 44779.6566 | 98.894 | 8.3734 | 60.01 | 8.228 | 99
44779.485 | 99.681 | 7.8674 | 60 | 7.7825 | 44779.5251 | 99.174 | 7.6774 | 60 | 7.5412 | 44779.6427 | 99.277 | 7.7947 | 60.02 | 7.6712 | 44779.6491 | 99.981 | 7.5036 | 60.03 | 7.4438 | 44779.6566 | 99.896 | 8.3734 | 60.01 | 8.228 | 99
44779.485 | 99.682 | 7.8674 | 60 | 7.7361 | 44779.5251 | 99.176 | 7.6774 | 60 | 7.5412 | 44779.6428 | 99.278 | 7.7947 | 60.02 | 7.6712 | 44779.6491 | 99.982 | 7.5036 | 60.03 | 7.3927 | 44779.6566 | 99.897 | 8.3734 | 60.01 | 8.1816 | 100
44779.485 | 100.685 | 7.8175 | 60 | 7.7361 | 44779.5251 | 100.177 | 7.6774 | 60 | 7.4948 | 44779.6428 | 100.279 | 7.7947 | 60.02 | 7.6248 | 44779.6491 | 100.982 | 7.4508 | 60.03 | 7.3463 | 44779.6566 | 100.899 | 8.2901 | 60.01 | 8.1816 | 100
44779.485 | 100.686 | 7.8175 | 60 | 7.6897 | 44779.5251 | 100.179 | 7.5961 | 60 | 7.4948 | 44779.6428 | 100.281 | 7.7204 | 60.02 | 7.6248 | 44779.6491 | 100.986 | 7.4012 | 60.03 | 7.2999 | 44779.6566 | 100.9 | 8.2901 | 60.01 | 8.1352 | 101
44779.485 | 101.688 | 7.8175 | 60 | 7.6897 | 44779.5251 | 101.18 | 7.5961 | 60 | 7.4484 | 44779.6428 | 101.282 | 7.7204 | 60.02 | 7.5784 | 44779.6491 | 101.988 | 7.3435 | 60.03 | 7.2535 | 44779.6566 | 101.903 | 8.2157 | 60.01 | 8.1352 | 101
44779.485 | 101.689 | 7.8175 | 60 | 7.6433 | 44779.5251 | 101.182 | 7.5455 | 60 | 7.4484 | 44779.6428 | 101.285 | 7.6612 | 60.02 | 7.5784 | 44779.6491 | 101.991 | 7.2857 | 60.03 | 7.2071 | 44779.6566 | 101.904 | 8.2157 | 60.01 | 8.0888 | 102
44779.485 | 102.691 | 7.749 | 60 | 7.6433 | 44779.5251 | 102.183 | 7.5455 | 60 | 7.402 | 44779.6428 | 102.286 | 7.6612 | 60.02 | 7.5319 | 44779.6491 | 102.739 | 7.2857 | 60.02 | 7.2071 | 44779.6567 | 102.906 | 8.1631 | 60.01 | 8.0888 | 102
44779.485 | 102.692 | 7.749 | 60 | 7.5969 | 44779.5251 | 102.186 | 7.4644 | 60 | 7.402 | 44779.6428 | 102.287 | 7.5917 | 60.02 | 7.5319 | 44779.6491 | 102.993 | 7.2857 | 60.02 | 7.1607 | 44779.6567 | 102.907 | 8.1631 | 60.01 | 8.0424 | 103
44779.485 | 103.695 | 7.6852 | 60 | 7.5969 | 44779.5251 | 103.187 | 7.4644 | 60 | 7.3556 | 44779.6428 | 103.29 | 7.5917 | 60.02 | 7.4855 | 44779.6491 | 103.995 | 7.2857 | 60.02 | 7.1097 | 44779.6567 | 103.909 | 8.1631 | 60.01 | 8.0424 | 103
44779.485 | 103.696 | 7.6852 | 60 | 7.5505 | 44779.5251 | 103.189 | 7.4644 | 60 | 7.3556 | 44779.6428 | 103.293 | 7.5917 | 60.02 | 7.4855 | 44779.6491 | 103.998 | 7.2185 | 60.02 | 7.0633 | 44779.6567 | 103.91 | 8.1631 | 60.01 | 8.0424 | 104
44779.485 | 104.698 | 7.6347 | 60 | 7.5505 | 44779.5251 | 104.19 | 7.4644 | 60 | 7.3092 | 44779.6428 | 104.294 | 7.5917 | 60.02 | 7.4391 | 44779.6491 | 104 | 7.0871 | 60.02 | 6.9705 | 44779.6567 | 104.912 | 8.1127 | 60.01 | 8.0424 | 104
44779.485 | 104.699 | 7.6347 | 60 | 7.5041 | 44779.5251 | 104.809 | 7.4644 | 59.94 | 7.3092 | 44779.6428 | 104.297 | 7.5199 | 60.02 | 7.4391 | 44779.6492 | 104.003 | 7.0871 | 60.02 | 6.9241 | 44779.6567 | 104.913 | 8.1127 | 60.01 | 7.996 | 105
44779.4851 | 105.702 | 7.6347 | 60 | 7.5041 | 44779.5251 | 105.193 | 7.4108 | 59.94 | 7.3092 | 44779.6428 | 105.298 | 7.5199 | 60.02 | 7.3927 | 44779.6492 | 105.005 | 7.0047 | 60.02 | 6.8777 | 44779.6567 | 105.916 | 8.0626 | 60.01 | 7.996 | 105
44779.4851 | 105.703 | 7.6347 | 60 | 7.4577 | 44779.5251 | 105.194 | 7.4108 | 59.94 | 7.2628 | 44779.6428 | 105.301 | 7.4565 | 60.02 | 7.3927 | 44779.6492 | 105.008 | 7.0047 | 60.02 | 6.8777 | 44779.6567 | 105.917 | 8.0626 | 60.01 | 7.9496 | 106
44779.4851 | 106.704 | 7.5683 | 60 | 7.4577 | 44779.5251 | 106.545 | 7.3598 | 59.94 | 7.2628 | 44779.6428 | 106.302 | 7.4565 | 60.02 | 7.2999 | 44779.6492 | 106.011 | 6.9838 | 60.02 | 6.822 | 44779.6567 | 106.919 | 8.0626 | 60.01 | 7.9496 | 106
44779.4851 | 106.705 | 7.5683 | 60 | 7.4113 | 44779.5251 | 106.546 | 7.3598 | 59.94 | 7.2164 | 44779.6428 | 106.304 | 7.4565 | 60.02 | 7.2999 | 44779.6492 | 106.013 | 6.9027 | 60.02 | 6.7756 | 44779.6567 | 106.92 | 8.0626 | 60.01 | 7.9032 | 107
44779.4851 | 107.225 | 7.5683 | 60.01 | 7.4113 | 44779.5252 | 107.549 | 7.2535 | 59.94 | 7.2164 | 44779.6428 | 107.305 | 7.4565 | 60.02 | 7.2999 | 44779.6492 | 107.016 | 6.8712 | 60.02 | 6.7292 | 44779.6567 | 107.922 | 8.0078 | 60.01 | 7.9032 | 107
44779.4851 | 107.708 | 7.5094 | 60.01 | 7.4113 | 44779.5252 | 107.55 | 7.2535 | 59.94 | 7.1561 | 44779.6428 | 107.374 | 7.4565 | 59.97 | 7.2999 | 44779.6492 | 107.018 | 6.7748 | 60.02 | 6.6364 | 44779.6567 | 107.923 | 8.0078 | 60.01 | 7.8568 | 108
44779.4851 | 108.709 | 7.5094 | 60.01 | 7.3649 | 44779.5252 | 108.552 | 7.2535 | 59.94 | 7.1561 | 44779.6429 | 108.308 | 7.4044 | 59.97 | 7.2999 | 44779.6492 | 108.021 | 6.7005 | 60.02 | 6.59 | 44779.6567 | 108.926 | 8.0078 | 60.01 | 7.8568 | 108
44779.4851 | 108.711 | 7.4617 | 60.01 | 7.3649 | 44779.5252 | 108.553 | 7.2535 | 59.94 | 7.1097 | 44779.6429 | 108.309 | 7.4044 | 59.97 | 7.2535 | 44779.6492 | 108.024 | 6.7005 | 60.02 | 6.59 | 44779.6567 | 108.927 | 8.0078 | 60.01 | 7.8104 | 109
44779.4851 | 109.712 | 7.4617 | 60.01 | 7.3185 | 44779.5252 | 109.751 | 7.2093 | 59.94 | 7.1097 | 44779.6429 | 109.312 | 7.3291 | 59.97 | 7.2535 | 44779.6493 | 109.025 | 6.6683 | 60.02 | 6.59 | 44779.6567 | 109.929 | 7.92 | 60.01 | 7.8104 | 109
44779.4851 | 109.715 | 7.4002 | 60.01 | 7.3185 | 44779.5252 | 109.752 | 7.2093 | 59.94 | 7.0633 | 44779.6429 | 109.313 | 7.3291 | 59.97 | 7.2071 | 44779.6493 | 109.026 | 6.6683 | 60.02 | 6.5436 | 44779.6567 | 109.93 | 7.92 | 60.01 | 7.764 | 110
44779.4851 | 110.716 | 7.4002 | 60.01 | 7.2721 | 44779.5252 | 110.754 | 7.1562 | 59.94 | 7.0633 | 44779.6429 | 110.337 | 7.2964 | 59.97 | 7.2071 | 44779.6493 | 110.028 | 6.609 | 60.02 | 6.4972 | 44779.6567 | 110.933 | 7.8366 | 60.01 | 7.764 | 110
44779.4851 | 110.719 | 7.4002 | 60.01 | 7.2721 | 44779.5252 | 110.755 | 7.1562 | 59.94 | 7.0076 | 44779.6429 | 110.339 | 7.2964 | 59.97 | 7.1561 | 44779.6493 | 110.03 | 6.609 | 60.02 | 6.4508 | 44779.6567 | 110.934 | 7.8366 | 60.01 | 7.7176 | 111
44779.4851 | 111.72 | 7.4002 | 60.01 | 7.2257 | 44779.5252 | 111.757 | 7.0938 | 59.94 | 7.0076 | 44779.6429 | 111.341 | 7.2177 | 59.97 | 7.1561 | 44779.6493 | 111.033 | 6.5471 | 60.02 | 6.4044 | 44779.6568 | 111.936 | 7.7926 | 60.01 | 7.7176 | 111
44779.4851 | 111.722 | 7.3068 | 60.01 | 7.2257 | 44779.5252 | 111.758 | 7.0938 | 59.94 | 6.9612 | 44779.6429 | 111.343 | 7.2177 | 59.97 | 7.1097 | 44779.6493 | 111.035 | 6.498 | 60.02 | 6.358 | 44779.6568 | 111.937 | 7.7926 | 60.01 | 7.6712 | 112
44779.4851 | 112.723 | 7.3068 | 60.01 | 7.1747 | 44779.5252 | 112.761 | 7.0343 | 59.94 | 6.9612 | 44779.6429 | 112.345 | 7.2177 | 59.97 | 7.1097 | 44779.6493 | 112.163 | 6.4265 | 60.02 | 6.358 | 44779.6568 | 112.928 | 7.7926 | 59.97 | 7.6712 | 112
44779.4851 | 112.725 | 7.2544 | 60.01 | 7.1747 | 44779.5252 | 112.763 | 7.0343 | 59.94 | 6.9148 | 44779.6429 | 112.346 | 7.2177 | 59.97 | 7.0633 | 44779.6493 | 112.164 | 6.4265 | 60.02 | 6.307 | 44779.6568 | 112.994 | 7.7926 | 59.97 | 7.6712 | 113
44779.4851 | 113.726 | 7.2544 | 60.01 | 7.1283 | 44779.5252 | 113.766 | 7.0343 | 59.94 | 6.9148 | 44779.6429 | 113.348 | 7.1644 | 59.97 | 7.0633 | 44779.6493 | 113.167 | 6.4265 | 60.02 | 6.2652 | 44779.6568 | 113.995 | 7.7926 | 59.97 | 7.6248 | 113
44779.4851 | 113.728 | 7.2136 | 60.01 | 7.1283 | 44779.5252 | 113.767 | 7.0343 | 59.94 | 6.8684 | 44779.6429 | 113.349 | 7.1644 | 59.97 | 7.0169 | 44779.6493 | 113.17 | 6.3587 | 60.02 | 6.2188 | 44779.6568 | 113.997 | 7.7344 | 59.97 | 7.6248 | 114
44779.4851 | 114.729 | 7.2136 | 60.01 | 7.0819 | 44779.5252 | 114.77 | 6.952 | 59.94 | 6.8684 | 44779.6429 | 114.352 | 7.0683 | 59.97 | 7.0169 | 44779.6494 | 114.172 | 6.2884 | 60.02 | 6.2188 | 44779.6568 | 114.998 | 7.7344 | 59.97 | 7.5784 | 114
44779.4852 | 114.732 | 7.1513 | 60.01 | 7.0819 | 44779.5252 | 114.771 | 6.952 | 59.94 | 6.822 | 44779.6429 | 114.353 | 7.0683 | 59.97 | 6.9705 | 44779.6494 | 114.173 | 6.2884 | 60.02 | 6.1677 | 44779.6568 | 114.001 | 7.639 | 59.97 | 7.5784 | 115
44779.4852 | 115.733 | 7.1513 | 60.01 | 7.0355 | 44779.5253 | 115.774 | 6.9029 | 59.94 | 6.7756 | 44779.6429 | 115.356 | 7.0683 | 59.97 | 6.9705 | 44779.6494 | 115.517 | 6.2884 | 60.02 | 6.1677 | 44779.6568 | 115.002 | 7.639 | 59.97 | 7.5319 | 115
44779.4852 | 115.735 | 7.1513 | 60.01 | 7.0355 | 44779.5253 | 115.777 | 6.8532 | 59.94 | 6.7756 | 44779.6429 | 115.358 | 7.0683 | 59.97 | 6.9241 | 44779.6494 | 115.519 | 6.2884 | 60.02 | 6.1121 | 44779.6568 | 115.005 | 7.5803 | 59.97 | 7.5319 | 116
44779.4852 | 116.736 | 7.1513 | 60.01 | 6.9891 | 44779.5253 | 116.779 | 6.8532 | 59.94 | 6.7292 | 44779.6429 | 116.384 | 7.0185 | 59.97 | 6.9241 | 44779.6494 | 116.521 | 6.1603 | 60.02 | 6.1121 | 44779.6568 | 116.006 | 7.5803 | 59.97 | 7.4855 | 116
44779.4852 | 116.855 | 7.098 | 60.01 | 6.9891 | 44779.5253 | 116.782 | 6.7642 | 59.94 | 6.7292 | 44779.6429 | 116.386 | 7.0185 | 59.97 | 6.8777 | 44779.6494 | 116.522 | 6.1603 | 60.02 | 6.0471 | 44779.6568 | 116.262 | 7.5803 | 59.97 | 7.4855 | 117
44779.4852 | 117.856 | 7.098 | 60.01 | 6.9427 | 44779.5253 | 117.783 | 6.7642 | 59.94 | 6.6828 | 44779.643 | 117.396 | 6.9712 | 59.97 | 6.8777 | 44779.6494 | 117.524 | 6.1603 | 60.02 | 6.0471 | 44779.6568 | 117.264 | 7.5803 | 59.97 | 7.4391 | 117
44779.4852 | 117.858 | 7.0335 | 60.01 | 6.9427 | 44779.5253 | 117.785 | 6.6931 | 59.94 | 6.6828 | 44779.643 | 117.403 | 6.9712 | 59.97 | 6.8266 | 44779.6494 | 117.525 | 6.1603 | 60.02 | 6.0007 | 44779.6568 | 117.499 | 7.5384 | 59.97 | 7.4391 | 118
44779.4852 | 118.859 | 7.0335 | 60.01 | 6.8963 | 44779.5253 | 118.786 | 6.6931 | 59.94 | 6.6364 | 44779.643 | 118.404 | 6.9164 | 59.97 | 6.7802 | 44779.6494 | 118.949 | 6.0909 | 60.02 | 6.0007 | 44779.6568 | 118.5 | 7.5384 | 59.97 | 7.3927 | 118
44779.4852 | 118.862 | 7.0335 | 60.01 | 6.8963 | 44779.5253 | 118.789 | 6.6931 | 59.94 | 6.6364 | 44779.643 | 118.406 | 6.9164 | 59.97 | 6.7802 | 44779.6494 | 118.95 | 6.0909 | 60.02 | 5.9543 | 44779.6568 | 118.501 | 7.4215 | 59.97 | 7.3927 | 119
44779.4852 | 119.863 | 7.0335 | 60.01 | 6.8498 | 44779.5253 | 119.79 | 6.6931 | 59.94 | 6.59 | 44779.643 | 119.407 | 6.9164 | 59.97 | 6.7338 | 44779.6494 | 119.953 | 6.0229 | 60.02 | 5.9543 | 44779.6568 | 119.502 | 7.4215 | 59.97 | 7.2999 | 119
44779.4852 | 119.865 | 6.9688 | 60.01 | 6.8498 | 44779.5253 | 119.792 | 6.6931 | 59.94 | 6.59 | 44779.643 | 119.408 | 6.851 | 59.97 | 6.7338 | 44779.6494 | 119.954 | 6.0229 | 60.02 | 5.8615 | 44779.6569 | 119.505 | 7.4215 | 59.97 | 7.2999 | 120
44779.4852 | 120.866 | 6.9688 | 60.01 | 6.8034 | 44779.5253 | 120.793 | 6.6931 | 59.94 | 6.5436 | 44779.643 | 120.409 | 6.851 | 59.97 | 6.6874 | 44779.6494 | 120.956 | 5.9759 | 60.02 | 5.8615 | 44779.6569 | 120.506 | 7.4215 | 59.97 | 7.2999 | 120
44779.4852 | 120.869 | 6.8856 | 60.01 | 6.8034 | 44779.5253 | 120.796 | 6.6449 | 59.94 | 6.5436 | 44779.643 | 120.411 | 6.7626 | 59.97 | 6.6874 | 44779.6494 | 120.957 | 5.9759 | 60.02 | 5.8615 | 44779.6569 | 120.508 | 7.3763 | 59.97 | 7.2999 | 121
44779.4852 | 121.87 | 6.8856 | 60.01 | 6.757 | 44779.5253 | 121.797 | 6.6449 | 59.94 | 6.4972 | 44779.643 | 121.412 | 6.7626 | 59.97 | 6.641 | 44779.6494 | 121.96 | 5.9252 | 60.02 | 5.8615 | 44779.6569 | 121.509 | 7.3763 | 59.97 | 7.2396 | 121
44779.4852 | 121.872 | 6.8595 | 60.01 | 6.757 | 44779.5253 | 121.799 | 6.5804 | 59.94 | 6.4972 | 44779.643 | 121.42 | 6.7304 | 59.97 | 6.641 | 44779.6494 | 121.961 | 5.9252 | 60.02 | 5.8012 | 44779.6569 | 121.512 | 7.3763 | 59.97 | 7.2396 | 122
44779.4852 | 122.873 | 6.8595 | 60.01 | 6.7106 | 44779.5253 | 122.8 | 6.5804 | 59.94 | 6.4508 | 44779.643 | 122.421 | 6.7304 | 59.97 | 6.5946 | 44779.6495 | 122.875 | 5.9252 | 60.02 | 5.8012 | 44779.6569 | 122.513 | 7.3763 | 59.97 | 7.1932 | 122
44779.4853 | 122.876 | 6.7848 | 60.01 | 6.7106 | 44779.5253 | 122.803 | 6.5804 | 59.94 | 6.4508 | 44779.643 | 122.422 | 6.7304 | 59.97 | 6.5946 | 44779.6495 | 122.963 | 5.9252 | 60.02 | 5.8012 | 44779.6569 | 122.518 | 7.2997 | 59.97 | 7.1932 | 123
44779.4853 | 123.877 | 6.7848 | 60.01 | 6.6642 | 44779.5253 | 123.804 | 6.5804 | 59.94 | 6.4044 | 44779.643 | 123.423 | 6.7304 | 59.97 | 6.5482 | 44779.6495 | 123.964 | 5.9252 | 60.02 | 5.7548 | 44779.6569 | 123.52 | 7.2997 | 59.97 | 7.1468 | 123
44779.4853 | 123.085 | 6.7848 | 60.01 | 6.6642 | 44779.5254 | 123.807 | 6.5164 | 59.94 | 6.4044 | 44779.643 | 123.642 | 6.6346 | 59.97 | 6.5482 | 44779.6495 | 123.966 | 5.8429 | 60.02 | 5.7548 | 44779.6569 | 123.521 | 7.254 | 59.97 | 7.1468 | 124
44779.4853 | 124.086 | 6.7848 | 60.01 | 6.6178 | 44779.5254 | 124.808 | 6.5164 | 59.94 | 6.358 | 44779.643 | 124.643 | 6.6346 | 59.97 | 6.5018 | 44779.6495 | 124.967 | 5.8429 | 60.02 | 5.7084 | 44779.6569 | 124.522 | 7.254 | 59.97 | 7.0819 | 124
44779.4853 | 124.089 | 6.7848 | 60.01 | 6.6178 | 44779.5254 | 124.809 | 6.4603 | 59.94 | 6.358 | 44779.6431 | 124.646 | 6.5869 | 59.97 | 6.5018 | 44779.6495 | 124.971 | 5.7901 | 60.02 | 5.7084 | 44779.6569 | 124.526 | 7.1777 | 59.97 | 7.0819 | 125
44779.4853 | 125.09 | 6.7848 | 60.01 | 6.6178 | 44779.5254 | 125.81 | 6.4603 | 59.94 | 6.3116 | 44779.6431 | 125.647 | 6.5869 | 59.97 | 6.4462 | 44779.6495 | 125.972 | 5.7901 | 60.02 | 5.662 | 44779.6569 | 125.527 | 7.1777 | 59.97 | 7.0355 | 125
44779.4853 | 125.093 | 6.6551 | 60.01 | 6.6178 | 44779.5254 | 125.813 | 6.3866 | 59.94 | 6.3116 | 44779.6431 | 125.65 | 6.5071 | 59.97 | 6.4462 | 44779.6495 | 125.974 | 5.7901 | 60.02 | 5.662 | 44779.6569 | 125.7 | 7.0979 | 59.97 | 7.0355 | 126
44779.4853 | 126.094 | 6.6551 | 60.01 | 6.525 | 44779.5254 | 126.814 | 6.3866 | 59.94 | 6.2652 | 44779.6431 | 126.651 | 6.5071 | 59.97 | 6.3766 | 44779.6495 | 126.976 | 5.7901 | 60.02 | 5.6156 | 44779.6569 | 126.702 | 7.0979 | 59.97 | 6.9891 | 126
44779.4853 | 126.096 | 6.5833 | 60.01 | 6.525 | 44779.5254 | 126.917 | 6.3866 | 59.94 | 6.2652 | 44779.6431 | 126.654 | 6.5071 | 59.97 | 6.3766 | 44779.6495 | 126.979 | 5.7372 | 60.02 | 5.6156 | 44779.6569 | 126.706 | 7.0538 | 59.97 | 6.9891 | 127
44779.4853 | 127.097 | 6.5833 | 60.01 | 6.4786 | 44779.5254 | 127.918 | 6.3866 | 59.94 | 6.2652 | 44779.6431 | 127.655 | 6.5071 | 59.97 | 6.3302 | 44779.6495 | 127.98 | 5.7372 | 60.02 | 5.5645 | 44779.6569 | 127.707 | 7.0538 | 59.97 | 6.9241 | 127
44779.4853 | 127.1 | 6.5833 | 60.01 | 6.4786 | 44779.5254 | 127.919 | 6.3866 | 59.94 | 6.2188 | 44779.6431 | 127.658 | 6.4458 | 59.97 | 6.3302 | 44779.6495 | 127.982 | 5.6569 | 60.02 | 5.5645 | 44779.657 | 127.71 | 7.0538 | 59.97 | 6.9241 | 128
44779.4853 | 128.101 | 6.5833 | 60.01 | 6.4322 | 44779.5254 | 128.922 | 6.3257 | 59.94 | 6.2188 | 44779.6431 | 128.659 | 6.4458 | 59.97 | 6.2838 | 44779.6495 | 128.983 | 5.6569 | 60.02 | 5.5228 | 44779.657 | 128.711 | 7.0538 | 59.97 | 6.887 | 128
44779.4853 | 128.104 | 6.539 | 60.01 | 6.4322 | 44779.5254 | 128.923 | 6.3257 | 59.94 | 6.1631 | 44779.6431 | 128.662 | 6.4029 | 59.97 | 6.2838 | 44779.6495 | 128.987 | 5.6079 | 60.02 | 5.5228 | 44779.657 | 128.715 | 6.9869 | 59.97 | 6.887 | 129
44779.4853 | 129.105 | 6.539 | 60.01 | 6.3858 | 44779.5254 | 129.927 | 6.2493 | 59.94 | 6.1631 | 44779.6431 | 129.663 | 6.4029 | 59.97 | 6.2838 | 44779.6495 | 129.988 | 5.6079 | 60.02 | 5.4764 | 44779.657 | 129.717 | 6.9869 | 59.97 | 6.8406 | 129
44779.4853 | 129.107 | 6.4863 | 60.01 | 6.3858 | 44779.5254 | 129.928 | 6.2493 | 59.94 | 6.1167 | 44779.6431 | 129.665 | 6.3325 | 59.97 | 6.2838 | 44779.6495 | 129.991 | 5.5356 | 60.02 | 5.4764 | 44779.657 | 129.719 | 6.9348 | 59.97 | 6.8406 | 130
44779.4853 | 130.108 | 6.4863 | 60.01 | 6.3394 | 44779.5254 | 130.931 | 6.2113 | 59.94 | 6.1167 | 44779.6431 | 130.666 | 6.3325 | 59.97 | 6.2281 | 44779.6495 | 130.992 | 5.5356 | 60.02 | 5.43 | 44779.657 | 130.72 | 6.9348 | 59.97 | 6.7942 | 130
44779.4853 | 130.111 | 6.4313 | 60.01 | 6.3394 | 44779.5254 | 130.932 | 6.2113 | 59.94 | 6.0703 | 44779.6431 | 130.666 | 6.2708 | 59.97 | 6.2281 | 44779.6495 | 130.994 | 5.5356 | 60.02 | 5.43 | 44779.657 | 130.723 | 6.8569 | 59.97 | 6.7942 | 131
44779.4853 | 131.112 | 6.4313 | 60.01 | 6.293 | 44779.5254 | 131.934 | 6.1612 | 59.94 | 6.0703 | 44779.6431 | 131.67 | 6.2708 | 59.97 | 6.1353 | 44779.6495 | 131.995 | 5.5356 | 60.02 | 5.3836 | 44779.657 | 131.724 | 6.8569 | 59.97 | 6.7478 | 131
44779.4854 | 131.114 | 6.4313 | 60.01 | 6.293 | 44779.5254 | 131.935 | 6.1612 | 59.94 | 6.0239 | 44779.6431 | 131.668 | 6.2109 | 59.97 | 6.1353 | 44779.6496 | 131.997 | 5.485 | 60.02 | 5.3836 | 44779.657 | 131.727 | 6.8569 | 59.97 | 6.7478 | 132
44779.4854 | 132.115 | 6.4313 | 60.01 | 6.2466 | 44779.5255 | 132.938 | 6.1612 | 59.94 | 6.0239 | 44779.6431 | 132.674 | 6.2109 | 59.97 | 6.0889 | 44779.6496 | 132.998 | 5.485 | 60.02 | 5.3372 | 44779.657 | 132.728 | 6.8569 | 59.97 | 6.7014 | 132
44779.4854 | 132.118 | 6.3247 | 60.01 | 6.2466 | 44779.5255 | 132.939 | 6.1612 | 59.94 | 5.9775 | 44779.6431 | 132.672 | 6.1529 | 59.97 | 6.0889 | 44779.6496 | 132.999 | 5.4339 | 60.02 | 5.3372 | 44779.657 | 132.73 | 6.8023 | 59.97 | 6.7014 | 133
44779.4854 | 133.119 | 6.3247 | 60.01 | 6.2002 | 44779.5255 | 133.941 | 6.08 | 59.94 | 5.9775 | 44779.6431 | 133.677 | 6.1529 | 59.97 | 6.0425 | 44779.6496 | 133 | 5.4339 | 60.02 | 5.2908 | 44779.657 | 133.731 | 6.8023 | 59.97 | 6.655 | 133
44779.4854 | 133.121 | 6.273 | 60.01 | 6.2002 | 44779.5255 | 133.942 | 6.08 | 59.94 | 5.9311 | 44779.6432 | 133.731 | 6.1529 | 59.97 | 6.0425 | 44779.6496 | 133.003 | 5.3611 | 60.02 | 5.2908 | 44779.657 | 133.734 | 6.7315 | 59.97 | 6.655 | 134
44779.4854 | 134.122 | 6.273 | 60.01 | 6.1538 | 44779.5255 | 134.879 | 6.08 | 59.99 | 5.9311 | 44779.6432 | 134.732 | 6.1529 | 59.97 | 6.0425 | 44779.6496 | 134.004 | 5.3611 | 60.02 | 5.2397 | 44779.657 | 134.735 | 6.7315 | 59.97 | 6.6086 | 134
44779.4854 | 134.125 | 6.219 | 60.01 | 6.1538 | 44779.5255 | 134.09 | 5.9723 | 59.99 | 5.9311 | 44779.6432 | 134.733 | 6.1529 | 59.97 | 6.0425 | 44779.6496 | 134.006 | 5.3047 | 60.02 | 5.2397 | 44779.657 | 134.739 | 6.7315 | 59.97 | 6.6086 | 135
44779.4854 | 135.126 | 6.219 | 60.01 | 6.1074 | 44779.5255 | 135.091 | 5.9723 | 59.99 | 5.8847 | 44779.6432 | 135.734 | 6.1529 | 59.97 | 5.9961 | 44779.6496 | 135.007 | 5.3047 | 60.02 | 5.198 | 44779.657 | 135.74 | 6.7315 | 59.97 | 6.5622 | 135
44779.4854 | 135.129 | 6.219 | 60.01 | 6.1074 | 44779.5255 | 135.094 | 5.9723 | 59.99 | 5.8847 | 44779.6432 | 135.738 | 6.0657 | 59.97 | 5.9961 | 44779.6496 | 135.01 | 5.3047 | 60.02 | 5.198 | 44779.657 | 135.742 | 6.6534 | 59.97 | 6.5622 | 136
44779.4854 | 136.13 | 6.219 | 60.01 | 6.061 | 44779.5255 | 136.095 | 5.9723 | 59.99 | 5.8337 | 44779.6432 | 136.739 | 6.0657 | 59.97 | 5.9497 | 44779.6496 | 136.011 | 5.3047 | 60.02 | 5.1469 | 44779.657 | 136.743 | 6.6534 | 59.97 | 6.5158 | 136
44779.4854 | 136.132 | 6.1636 | 60.01 | 6.061 | 44779.5255 | 136.184 | 5.9723 | 59.99 | 5.8337 | 44779.6432 | 136.442 | 6.0657 | 60 | 5.9497 | 44779.6496 | 136.014 | 5.2541 | 60.02 | 5.1469 | 44779.6571 | 136.746 | 6.6169 | 59.97 | 6.5158 | 137
44779.4854 | 137.133 | 6.1636 | 60.01 | 6.0146 | 44779.5255 | 137.185 | 5.9723 | 59.99 | 5.7873 | 44779.6432 | 137.993 | 6.0239 | 60 | 5.9497 | 44779.6496 | 137.015 | 5.2541 | 60.02 | 5.1005 | 44779.6571 | 137.747 | 6.6169 | 59.97 | 6.4694 | 137
44779.4854 | 137.292 | 6.1636 | 60.01 | 6.0146 | 44779.5255 | 137.189 | 5.9024 | 59.99 | 5.6945 | 44779.6432 | 137.994 | 6.0239 | 60 | 5.9033 | 44779.6496 | 137.017 | 5.1809 | 60.02 | 5.1005 | 44779.6571 | 137.749 | 6.6169 | 59.97 | 6.4694 | 138
44779.4854 | 138.136 | 6.103 | 60.01 | 6.0146 | 44779.5255 | 138.192 | 5.818 | 59.99 | 5.6945 | 44779.6432 | 138.996 | 5.9603 | 60 | 5.9033 | 44779.6496 | 138.018 | 5.1809 | 60.02 | 5.0588 | 44779.6571 | 138.75 | 6.6169 | 59.97 | 6.423 | 138
44779.4854 | 138.137 | 6.103 | 60.01 | 5.9682 | 44779.5255 | 138.193 | 5.818 | 59.99 | 5.6481 | 44779.6432 | 138.997 | 5.9603 | 60 | 5.8105 | 44779.6496 | 138.021 | 5.1809 | 60.02 | 5.0588 | 44779.6571 | 138.753 | 6.5398 | 59.97 | 6.423 | 139
44779.4854 | 139.139 | 6.0249 | 60.01 | 5.9682 | 44779.5255 | 139.196 | 5.7584 | 59.99 | 5.6481 | 44779.6432 | 139.999 | 5.9015 | 60 | 5.8105 | 44779.6496 | 139.022 | 5.1809 | 60.02 | 5.0077 | 44779.6571 | 139.754 | 6.5398 | 59.97 | 6.3766 | 139
44779.4854 | 139.14 | 6.0249 | 60.01 | 5.9218 | 44779.5255 | 139.197 | 5.7584 | 59.99 | 5.6017 | 44779.6432 | 139 | 5.9015 | 60 | 5.7641 | 44779.6497 | 139.024 | 5.0914 | 60.02 | 5.0077 | 44779.6571 | 139.757 | 6.4237 | 59.97 | 6.3766 | 140
44779.4855 | 140.143 | 6.0249 | 60.01 | 5.9218 | 44779.5255 | 140.197 | 5.7163 | 59.99 | 5.6017 | 44779.6432 | 140.003 | 5.9015 | 60 | 5.7641 | 44779.6497 | 140.025 | 5.0914 | 60.02 | 4.9613 | 44779.6571 | 140.758 | 6.4237 | 59.97 | 6.3302 | 140
44779.4855 | 140.144 | 6.0249 | 60.01 | 5.8708 | 44779.5255 | 140.2 | 5.7163 | 59.99 | 5.5553 | 44779.6432 | 140.004 | 5.9015 | 60 | 5.7177 | 44779.6497 | 140.029 | 5.0466 | 60.02 | 4.9613 | 44779.6571 | 140.76 | 6.3922 | 59.97 | 6.3302 | 141
44779.4855 | 141.147 | 5.965 | 60.01 | 5.8708 | 44779.5256 | 141.197 | 5.66 | 59.99 | 5.5553 | 44779.6432 | 141.007 | 5.8371 | 60 | 5.7177 | 44779.6497 | 141.03 | 5.0466 | 60.02 | 4.9149 | 44779.6571 | 141.761 | 6.3922 | 59.97 | 6.2838 | 141
44779.4855 | 141.148 | 5.965 | 60.01 | 5.8244 | 44779.5256 | 141.204 | 5.66 | 59.99 | 5.5088 | 44779.6432 | 141.008 | 5.8371 | 60 | 5.6666 | 44779.6497 | 141.031 | 5.0069 | 60.02 | 4.9149 | 44779.6571 | 141.763 | 6.3922 | 59.97 | 6.2838 | 142
44779.4855 | 142.15 | 5.9126 | 60.01 | 5.8244 | 44779.5256 | 142.207 | 5.66 | 59.99 | 5.5088 | 44779.6433 | 142.01 | 5.7721 | 60 | 5.6666 | 44779.6497 | 142.032 | 5.0069 | 60.02 | 4.8685 | 44779.6571 | 142.764 | 6.3922 | 59.97 | 6.2374 | 142
44779.4855 | 142.151 | 5.9126 | 60.01 | 5.778 | 44779.5256 | 142.208 | 5.66 | 59.99 | 5.4624 | 44779.6433 | 142.011 | 5.7721 | 60 | 5.6249 | 44779.6497 | 142.034 | 5.0069 | 60.02 | 4.8685 | 44779.6571 | 142.001 | 6.3922 | 60.02 | 6.2374 | 143
44779.4855 | 143.154 | 5.8595 | 60.01 | 5.778 | 44779.5256 | 143.21 | 5.5934 | 59.99 | 5.4624 | 44779.6433 | 143.181 | 5.7721 | 60 | 5.6249 | 44779.6497 | 143.035 | 5.0069 | 60.02 | 4.8221 | 44779.6571 | 143.766 | 6.3376 | 60.02 | 6.2374 | 143
44779.4855 | 143.155 | 5.8595 | 60.01 | 5.7269 | 44779.5256 | 143.211 | 5.5934 | 59.99 | 5.4114 | 44779.6433 | 143.182 | 5.7721 | 60 | 5.5785 | 44779.6497 | 143.038 | 4.9265 | 60.02 | 4.8221 | 44779.6571 | 143.767 | 6.3376 | 60.02 | 6.1909 | 144
44779.4855 | 144.157 | 5.8116 | 60.01 | 5.7269 | 44779.5256 | 144.213 | 5.5337 | 59.99 | 5.4114 | 44779.6433 | 144.185 | 5.6598 | 60 | 5.5785 | 44779.6497 | 144.039 | 4.9265 | 60.02 | 4.7757 | 44779.6571 | 144.77 | 6.2577 | 60.02 | 6.1909 | 144
44779.4855 | 144.158 | 5.8116 | 60.01 | 5.6852 | 44779.5256 | 144.215 | 5.5337 | 59.99 | 5.365 | 44779.6433 | 144.186 | 5.6598 | 60 | 5.532 | 44779.6497 | 144.111 | 4.8642 | 60.02 | 4.7757 | 44779.6571 | 144.771 | 6.2577 | 60.02 | 6.1445 | 145
44779.4855 | 145.161 | 5.8116 | 60.01 | 5.6852 | 44779.5256 | 145.214 | 5.4724 | 59.99 | 5.365 | 44779.6433 | 145.188 | 5.6598 | 60 | 5.532 | 44779.6497 | 145.112 | 4.8642 | 60.02 | 4.7293 | 44779.6572 | 145.773 | 6.2102 | 60.02 | 6.1445 | 145
44779.4855 | 145.162 | 5.8116 | 60.01 | 5.6388 | 44779.5256 | 145.218 | 5.4724 | 59.99 | 5.3186 | 44779.6433 | 145.189 | 5.6598 | 60 | 5.4856 | 44779.6497 | 145.116 | 4.7915 | 60.02 | 4.6829 | 44779.6572 | 145.774 | 6.2102 | 60.02 | 6.0981 | 146
44779.4855 | 146.164 | 5.7413 | 60.01 | 5.6388 | 44779.5256 | 146.221 | 5.4128 | 59.99 | 5.3186 | 44779.6433 | 146.193 | 5.5695 | 60 | 5.4856 | 44779.6497 | 146.119 | 4.7915 | 60.02 | 4.6829 | 44779.6572 | 146.777 | 6.1561 | 60.02 | 6.0981 | 146
44779.4855 | 146.165 | 5.7413 | 60.01 | 5.5924 | 44779.5256 | 146.222 | 5.4128 | 59.99 | 5.2722 | 44779.6433 | 146.195 | 5.5695 | 60 | 5.4392 | 44779.6497 | 146.12 | 4.7915 | 60.02 | 4.6365 | 44779.6572 | 146.778 | 6.1561 | 60.02 | 6.0517 | 147
44779.4855 | 147.168 | 5.6723 | 60.01 | 5.5924 | 44779.5256 | 147.224 | 5.3566 | 59.99 | 5.2722 | 44779.6433 | 147.197 | 5.5181 | 60 | 5.4392 | 44779.6497 | 147.252 | 4.7332 | 60.02 | 4.6365 | 44779.6572 | 147.78 | 6.0921 | 60.02 | 6.0517 | 147
44779.4855 | 147.169 | 5.6723 | 60.01 | 5.546 | 44779.5256 | 147.225 | 5.3566 | 59.99 | 5.2258 | 44779.6433 | 147.198 | 5.5181 | 60 | 5.3789 | 44779.6497 | 147.254 | 4.7332 | 60.02 | 4.5901 | 44779.6572 | 147.781 | 6.0921 | 60.02 | 6.0053 | 148
44779.4855 | 148.172 | 5.6723 | 60.01 | 5.546 | 44779.5256 | 148.228 | 5.3566 | 59.99 | 5.2258 | 44779.6433 | 148.201 | 5.5181 | 60 | 5.3789 | 44779.6498 | 148.256 | 4.6784 | 60.02 | 4.5901 | 44779.6572 | 148.784 | 6.0339 | 60.02 | 6.0053 | 148
44779.4855 | 148.173 | 5.6723 | 60.01 | 5.4949 | 44779.5256 | 148.229 | 5.3566 | 59.99 | 5.1794 | 44779.6433 | 148.202 | 5.5181 | 60 | 5.3325 | 44779.6498 | 148.257 | 4.6784 | 60.02 | 4.5437 | 44779.6572 | 148.785 | 6.0339 | 60.02 | 5.9589 | 149
44779.4856 | 149.175 | 5.5879 | 60.01 | 5.4949 | 44779.5257 | 149.232 | 5.3 | 59.99 | 5.1794 | 44779.6433 | 149.204 | 5.4787 | 60 | 5.3325 | 44779.6498 | 149.26 | 4.608 | 60.02 | 4.5437 | 44779.6572 | 149.787 | 6.0339 | 60.02 | 5.9589 | 149
44779.4856 | 149.176 | 5.5879 | 60.01 | 5.4485 | 44779.5257 | 149.233 | 5.3 | 59.99 | 5.133 | 44779.6433 | 149.205 | 5.4787 | 60 | 5.2861 | 44779.6498 | 149.262 | 4.608 | 60.02 | 4.4973 | 44779.6572 | 149.788 | 6.0339 | 60.02 | 5.9125 | 150
44779.4856 | 150.179 | 5.532 | 60.01 | 5.4485 | 44779.5257 | 150.234 | 5.2338 | 59.99 | 5.133 | 44779.6433 | 150.208 | 5.3929 | 60 | 5.2861 | 44779.6498 | 150.265 | 4.608 | 60.02 | 4.4973 | 44779.6572 | 150.791 | 5.9514 | 60.02 | 5.9125 | 150
44779.4856 | 150.18 | 5.532 | 60.01 | 5.4021 | 44779.5257 | 150.235 | 5.2338 | 59.99 | 5.0866 | 44779.6433 | 150.209 | 5.3929 | 60 | 5.2397 | 44779.6498 | 150.266 | 4.608 | 60.02 | 4.4509 | 44779.6572 | 150.792 | 5.9514 | 60.02 | 5.8197 | 151
44779.4856 | 151.182 | 5.4792 | 60.01 | 5.4021 | 44779.5257 | 151.238 | 5.1675 | 59.99 | 5.0866 | 44779.6434 | 151.212 | 5.3392 | 60 | 5.2397 | 44779.6498 | 151.268 | 4.5461 | 60.02 | 4.4509 | 44779.6572 | 151.795 | 5.8906 | 60.02 | 5.8197 | 151
44779.4856 | 151.183 | 5.4792 | 60.01 | 5.3557 | 44779.5257 | 151.239 | 5.1675 | 59.99 | 5.0402 | 44779.6434 | 151.213 | 5.3392 | 60 | 5.1933 | 44779.6498 | 151.269 | 4.5461 | 60.02 | 4.3581 | 44779.6572 | 151.796 | 5.8906 | 60.02 | 5.7733 | 152
44779.4856 | 152.186 | 5.4792 | 60.01 | 5.3557 | 44779.5257 | 152.241 | 5.1675 | 59.99 | 5.0402 | 44779.6434 | 152.215 | 5.3392 | 60 | 5.1933 | 44779.6498 | 152.95 | 4.5461 | 59.96 | 4.3581 | 44779.6572 | 152.798 | 5.8472 | 60.02 | 5.7733 | 152
44779.4856 | 152.187 | 5.4792 | 60.01 | 5.314 | 44779.5257 | 152.242 | 5.1675 | 59.99 | 5.0402 | 44779.6434 | 152.216 | 5.3392 | 60 | 5.1469 | 44779.6498 | 152.271 | 4.5003 | 59.96 | 4.3581 | 44779.6572 | 152.799 | 5.8472 | 60.02 | 5.7269 | 153
44779.4856 | 153.189 | 5.4111 | 60.01 | 5.314 | 44779.5257 | 153.25 | 5.1675 | 59.99 | 4.9892 | 44779.6434 | 153.219 | 5.256 | 60 | 5.1469 | 44779.6498 | 153.272 | 4.5003 | 59.96 | 4.3581 | 44779.6572 | 153.802 | 5.8472 | 60.02 | 5.7269 | 153
44779.4856 | 153.19 | 5.4111 | 60.01 | 5.2629 | 44779.5257 | 153.245 | 5.0919 | 59.99 | 4.9892 | 44779.6434 | 153.22 | 5.256 | 60 | 5.1469 | 44779.6498 | 153.276 | 4.3609 | 59.96 | 4.3581 | 44779.6572 | 153.803 | 5.8472 | 60.02 | 5.6805 | 154
44779.4856 | 154.193 | 5.3483 | 60.01 | 5.2629 | 44779.5257 | 154.246 | 5.0919 | 59.99 | 4.9892 | 44779.6434 | 154.222 | 5.2102 | 60 | 5.1469 | 44779.6498 | 154.277 | 4.3609 | 59.96 | 4.2607 | 44779.6573 | 154.976 | 5.8472 | 60.02 | 5.6805 | 154
44779.4856 | 154.194 | 5.3483 | 60.01 | 5.2165 | 44779.5257 | 154.249 | 5.046 | 59.99 | 4.9892 | 44779.6434 | 154.223 | 5.2102 | 60 | 5.0866 | 44779.6498 | 154.798 | 4.3609 | 59.96 | 4.2143 | 44779.6573 | 154.977 | 5.8472 | 60.02 | 5.6805 | 155
44779.4856 | 155.197 | 5.3483 | 60.01 | 5.2165 | 44779.5257 | 155.25 | 5.046 | 59.99 | 4.901 | 44779.6434 | 155.226 | 5.1259 | 60 | 5.0866 | 44779.6498 | 155.046 | 4.3609 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 155.979 | 5.7772 | 60.02 | 5.6805 | 155
44779.4856 | 155.198 | 5.3483 | 60.01 | 5.1701 | 44779.5257 | 155.253 | 4.9928 | 59.99 | 4.901 | 44779.6434 | 155.227 | 5.1259 | 60 | 5.0402 | 44779.6498 | 155.593 | 4.3124 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 155.981 | 5.7772 | 60.02 | 5.6202 | 156
44779.4856 | 156.2 | 5.2882 | 60.01 | 5.1701 | 44779.5257 | 156.254 | 4.9928 | 59.99 | 4.8546 | 44779.6434 | 156.438 | 5.1259 | 60 | 5.0402 | 44779.6498 | 156.679 | 4.3124 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 156.984 | 5.7143 | 60.02 | 5.6202 | 156
44779.4856 | 156.201 | 5.2882 | 60.01 | 5.1237 | 44779.5257 | 156.257 | 4.9928 | 59.99 | 4.8546 | 44779.6434 | 156.439 | 5.1259 | 60 | 4.9938 | 44779.6499 | 156.682 | 4.2377 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 156.985 | 5.7143 | 60.02 | 5.5645 | 157
44779.4857 | 157.204 | 5.2146 | 60.01 | 5.1237 | 44779.5257 | 157.258 | 4.9928 | 59.99 | 4.8082 | 44779.6434 | 157.441 | 5.0701 | 60 | 4.9938 | 44779.6499 | 157.683 | 4.2377 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 157.191 | 5.6666 | 60.02 | 5.5645 | 157
44779.4857 | 157.205 | 5.2146 | 60.01 | 5.082 | 44779.5257 | 157.26 | 4.9355 | 59.99 | 4.8082 | 44779.6434 | 157.442 | 5.0701 | 60 | 4.901 | 44779.6499 | 157.836 | 4.2377 | 59.96 | 4.1678 | 44779.6573 | 157.192 | 5.6666 | 60.02 | 5.5228 | 158
44779.4857 | 158.207 | 5.1705 | 60.01 | 5.082 | 44779.5257 | 158.261 | 4.9355 | 59.99 | 4.7618 | 44779.6434 | 158.445 | 4.992 | 60 | 4.901 | 44779.6499 | 158.837 | 4.2377 | 59.96 | 4.075 | 44779.6573 | 158.194 | 5.5734 | 60.02 | 5.5228 | 158
44779.4857 | 158.208 | 5.1705 | 60.01 | 5.0309 | 44779.5258 | 158.264 | 4.8821 | 59.99 | 4.7618 | 44779.6434 | 158.446 | 4.992 | 60 | 4.8546 | 44779.6499 | 158.84 | 4.1886 | 59.96 | 4.075 | 44779.6573 | 158.195 | 5.5734 | 60.02 | 5.4717 | 159
44779.4857 | 159.211 | 5.1705 | 60.01 | 5.0309 | 44779.5258 | 159.265 | 4.8821 | 59.99 | 4.7107 | 44779.6435 | 159.447 | 4.9431 | 60 | 4.8546 | 44779.6499 | 159.841 | 4.1886 | 59.96 | 4.0286 | 44779.6573 | 159.198 | 5.5734 | 60.02 | 5.4717 | 159
44779.4857 | 159.212 | 5.1705 | 60.01 | 4.9845 | 44779.5258 | 159.267 | 4.8821 | 59.99 | 4.7107 | 44779.6435 | 159.448 | 4.9431 | 60 | 4.8082 | 44779.6499 | 159.164 | 4.1886 | 59.96 | 3.9776 | 44779.6573 | 159.199 | 5.5734 | 60.02 | 5.4253 | 160
44779.4857 | 160.214 | 5.0848 | 60.01 | 4.9845 | 44779.5258 | 160.268 | 4.8821 | 59.99 | 4.7107 | 44779.6435 | 160.451 | 4.9431 | 60 | 4.8082 | 44779.6499 | 160.461 | 4.0451 | 59.96 | 3.9776 | 44779.6573 | 160.201 | 5.52 | 60.02 | 5.4253 | 160
44779.4857 | 160.215 | 5.0848 | 60.01 | 4.9381 | 44779.5258 | 160.27 | 4.8139 | 59.99 | 4.7107 | 44779.6435 | 160.452 | 4.9431 | 60 | 4.7618 | 44779.6499 | 160.504 | 4.0451 | 59.96 | 3.9776 | 44779.6573 | 160.202 | 5.52 | 60.02 | 5.3789 | 161
44779.4857 | 161.218 | 5.0294 | 60.01 | 4.9381 | 44779.5258 | 161.271 | 4.8139 | 59.99 | 4.669 | 44779.6435 | 161.454 | 4.8915 | 60 | 4.7618 | 44779.6499 | 161.507 | 3.9922 | 59.96 | 3.9776 | 44779.6573 | 161.205 | 5.4581 | 60.02 | 5.3789 | 161
44779.4857 | 161.219 | 5.0294 | 60.01 | 4.8917 | 44779.5258 | 161.273 | 4.8139 | 59.99 | 4.669 | 44779.6435 | 161.455 | 4.8915 | 60 | 4.7154 | 44779.6499 | 161.508 | 3.9922 | 59.96 | 3.8709 | 44779.6573 | 161.206 | 5.4581 | 60.02 | 5.3325 | 162
44779.4857 | 162.222 | 4.9575 | 60.01 | 4.8917 | 44779.5258 | 162.274 | 4.8139 | 59.99 | 4.6226 | 44779.6435 | 162.458 | 4.8136 | 60 | 4.7154 | 44779.6499 | 162.51 | 3.9922 | 59.96 | 3.8709 | 44779.6574 | 162.207 | 5.4031 | 60.02 | 5.3325 | 162
44779.4857 | 162.223 | 4.9575 | 60.01 | 4.8499 | 44779.5258 | 162.277 | 4.7359 | 59.99 | 4.6226 | 44779.6435 | 162.459 | 4.8136 | 60 | 4.669 | 44779.6499 | 162.511 | 3.9922 | 59.96 | 3.8245 | 44779.6574 | 162.208 | 5.4031 | 60.02 | 5.2861 | 163
44779.4857 | 163.225 | 4.9575 | 60.01 | 4.8499 | 44779.5258 | 163.278 | 4.7359 | 59.99 | 4.5576 | 44779.6435 | 163.462 | 4.7558 | 60 | 4.669 | 44779.6499 | 163.557 | 3.9922 | 59.96 | 3.7735 | 44779.6574 | 163.211 | 5.4031 | 60.02 | 5.2861 | 163
44779.4857 | 163.226 | 4.9575 | 60.01 | 4.7989 | 44779.5258 | 163.281 | 4.6784 | 59.99 | 4.5576 | 44779.6435 | 163.463 | 4.7558 | 60 | 4.669 | 44779.65 | 163.996 | 3.8503 | 59.96 | 3.7735 | 44779.6574 | 163.212 | 5.4031 | 60.02 | 5.2397 | 164
44779.4857 | 164.357 | 4.9038 | 60.01 | 4.7989 | 44779.5258 | 164.282 | 4.6784 | 59.99 | 4.5251 | 44779.6435 | 164.465 | 4.7558 | 60 | 4.669 | 44779.65 | 164.581 | 3.8503 | 59.96 | 3.7735 | 44779.6574 | 164.214 | 5.3506 | 60.02 | 5.2397 | 164
44779.4857 | 164.358 | 4.9038 | 60.01 | 4.7525 | 44779.5258 | 164.099 | 4.6784 | 59.97 | 4.5251 | 44779.6435 | 164.466 | 4.7558 | 60 | 4.5762 | 44779.65 | 164.559 | 3.8503 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 164.215 | 5.3506 | 60.02 | 5.1933 | 165
44779.4857 | 165.36 | 4.8293 | 60.01 | 4.7525 | 44779.5258 | 165.284 | 4.609 | 59.97 | 4.5251 | 44779.6435 | 165.756 | 4.7003 | 60 | 4.5762 | 44779.65 | 165.567 | 3.742 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 165.218 | 5.2287 | 60.02 | 5.1933 | 165
44779.4857 | 165.361 | 4.8293 | 60.01 | 4.7061 | 44779.5258 | 165.285 | 4.609 | 59.97 | 4.4787 | 44779.6435 | 165.757 | 4.7003 | 60 | 4.5298 | 44779.65 | 165.585 | 3.742 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 165.219 | 5.2287 | 60.02 | 5.1469 | 166
44779.4858 | 166.363 | 4.7822 | 60.01 | 4.7061 | 44779.5258 | 166.287 | 4.609 | 59.97 | 4.4787 | 44779.6435 | 166.51 | 4.7003 | 60.05 | 4.5298 | 44779.65 | 166.587 | 3.742 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 166.222 | 5.2287 | 60.02 | 5.1469 | 166
44779.4858 | 166.364 | 4.7822 | 60.01 | 4.6597 | 44779.5258 | 166.288 | 4.609 | 59.97 | 4.437 | 44779.6435 | 166.76 | 4.5995 | 60.05 | 4.5298 | 44779.65 | 166.588 | 3.742 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 166.223 | 5.2287 | 60.02 | 5.1005 | 167
44779.4858 | 167.358 | 4.7822 | 59.96 | 4.6597 | 44779.5258 | 167.29 | 4.5525 | 59.97 | 4.437 | 44779.6435 | 167.761 | 4.5995 | 60.05 | 4.4834 | 44779.65 | 167.842 | 3.742 | 59.96 | 3.6389 | 44779.6574 | 167.222 | 5.1382 | 60.02 | 5.1005 | 167
44779.4858 | 167.417 | 4.7822 | 59.96 | 4.6597 | 44779.5258 | 167.291 | 4.5525 | 59.97 | 4.3859 | 44779.6436 | 167.789 | 4.5995 | 60.05 | 4.4834 | 44779.65 | 167.843 | 3.742 | 59.96 | 3.5925 | 44779.6574 | 167.225 | 5.1382 | 60.02 | 5.0541 | 168
44779.4858 | 168.418 | 4.7822 | 59.96 | 4.6133 | 44779.5259 | 168.294 | 4.4681 | 59.97 | 4.3859 | 44779.6436 | 168.791 | 4.5995 | 60.05 | 4.437 | 44779.65 | 168.847 | 3.6893 | 59.96 | 3.5925 | 44779.6574 | 168.226 | 5.0496 | 60.02 | 5.0541 | 168
44779.4858 | 168.42 | 4.7198 | 59.96 | 4.6133 | 44779.5259 | 168.295 | 4.4681 | 59.97 | 4.3395 | 44779.6436 | 168.794 | 4.5503 | 60.05 | 4.437 | 44779.65 | 168.848 | 3.6893 | 59.96 | 3.4997 | 44779.6574 | 168.229 | 5.0496 | 60.02 | 4.9613 | 169
44779.4858 | 169.421 | 4.7198 | 59.96 | 4.5669 | 44779.5259 | 169.298 | 4.4276 | 59.97 | 4.3395 | 44779.6436 | 169.795 | 4.5503 | 60.05 | 4.3906 | 44779.65 | 169.849 | 3.6893 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6574 | 169.231 | 5.0496 | 60.02 | 4.9613 | 169
44779.4858 | 169.424 | 4.6551 | 59.96 | 4.5669 | 44779.5259 | 169.299 | 4.4276 | 59.97 | 4.2931 | 44779.6436 | 169.798 | 4.4978 | 60.05 | 4.3906 | 44779.65 | 169.887 | 3.6191 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6574 | 169.232 | 5.0496 | 60.02 | 4.9149 | 170
44779.4858 | 170.425 | 4.6551 | 59.96 | 4.5205 | 44779.5259 | 170.301 | 4.3701 | 59.97 | 4.2931 | 44779.6436 | 170.799 | 4.4978 | 60.05 | 4.3442 | 44779.65 | 170.888 | 3.6191 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6574 | 170.234 | 5.006 | 60.02 | 4.9149 | 170
44779.4858 | 170.427 | 4.6551 | 59.96 | 4.5205 | 44779.5259 | 170.302 | 4.3701 | 59.97 | 4.2467 | 44779.6436 | 170.802 | 4.4386 | 60.05 | 4.3442 | 44779.65 | 170.891 | 3.5668 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6574 | 170.236 | 5.006 | 60.02 | 4.8685 | 171
44779.4858 | 171.428 | 4.6551 | 59.96 | 4.4741 | 44779.5259 | 171.304 | 4.3701 | 59.97 | 4.2467 | 44779.6436 | 171.803 | 4.4386 | 60.05 | 4.2931 | 44779.65 | 171.892 | 3.5668 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6575 | 171.235 | 4.9335 | 60.02 | 4.8685 | 171
44779.4858 | 171.431 | 4.5842 | 59.96 | 4.4741 | 44779.5259 | 171.305 | 4.3701 | 59.97 | 4.2003 | 44779.6436 | 171.806 | 4.4386 | 60.05 | 4.2931 | 44779.65 | 171.893 | 3.5668 | 59.96 | 3.4533 | 44779.6575 | 171.239 | 4.9335 | 60.02 | 4.8221 | 172
44779.4858 | 172.432 | 4.5842 | 59.96 | 4.4277 | 44779.5259 | 172.307 | 4.2986 | 59.97 | 4.2003 | 44779.6436 | 172.807 | 4.4386 | 60.05 | 4.2467 | 44779.65 | 172.894 | 3.5668 | 59.96 | 3.4069 | 44779.6575 | 172.07 | 4.9335 | 60.03 | 4.8221 | 172
44779.4858 | 172.435 | 4.4925 | 59.96 | 4.4277 | 44779.5259 | 172.308 | 4.2986 | 59.97 | 4.1539 | 44779.6436 | 172.809 | 4.38 | 60.05 | 4.2467 | 44779.6501 | 172.897 | 3.5035 | 59.96 | 3.4069 | 44779.6575 | 172.241 | 4.9335 | 60.03 | 4.8221 | 173
44779.4858 | 173.436 | 4.4925 | 59.96 | 4.3813 | 44779.5259 | 173.311 | 4.2526 | 59.97 | 4.1539 | 44779.6436 | 173.81 | 4.38 | 60.05 | 4.1911 | 44779.6501 | 173.898 | 3.5035 | 59.96 | 3.3605 | 44779.6575 | 173.242 | 4.9335 | 60.03 | 4.7757 | 173
44779.4858 | 173.438 | 4.4925 | 59.96 | 4.3813 | 44779.5259 | 173.312 | 4.2526 | 59.97 | 4.1075 | 44779.6436 | 173.813 | 4.2502 | 60.05 | 4.1911 | 44779.6501 | 173.9 | 3.4332 | 59.96 | 3.3605 | 44779.6575 | 173.245 | 4.8805 | 60.03 | 4.7757 | 174
44779.4858 | 174.439 | 4.4925 | 59.96 | 4.3349 | 44779.5259 | 174.314 | 4.2526 | 59.97 | 4.1075 | 44779.6436 | 174.814 | 4.2502 | 60.05 | 4.1539 | 44779.6501 | 174.901 | 3.4332 | 59.96 | 3.3048 | 44779.6575 | 174.246 | 4.8805 | 60.03 | 4.7293 | 174
44779.4859 | 174.442 | 4.4458 | 59.96 | 4.3349 | 44779.5259 | 174.315 | 4.2526 | 59.97 | 4.0611 | 44779.6436 | 174.817 | 4.2502 | 60.05 | 4.1539 | 44779.6501 | 174.904 | 3.4332 | 59.96 | 3.3048 | 44779.6575 | 174.248 | 4.8805 | 60.03 | 4.7293 | 175
44779.4859 | 175.443 | 4.4458 | 59.96 | 4.2885 | 44779.5259 | 175.318 | 4.1558 | 59.97 | 4.0611 | 44779.6436 | 175.818 | 4.2502 | 60.05 | 4.1075 | 44779.6501 | 175.905 | 3.4332 | 59.96 | 3.2631 | 44779.6575 | 175.249 | 4.8805 | 60.03 | 4.7293 | 175
44779.4859 | 175.445 | 4.3931 | 59.96 | 4.2885 | 44779.5259 | 175.319 | 4.1558 | 59.97 | 4.0147 | 44779.6436 | 175.82 | 4.2502 | 60.05 | 4.1075 | 44779.6501 | 175.907 | 3.3665 | 59.96 | 3.2631 | 44779.6575 | 175.252 | 4.8373 | 60.03 | 4.7293 | 176
44779.4859 | 176.446 | 4.3931 | 59.96 | 4.2421 | 44779.526 | 176.321 | 4.0789 | 59.97 | 4.0147 | 44779.6436 | 176.821 | 4.2502 | 60.05 | 4.0611 | 44779.6501 | 176.908 | 3.3665 | 59.96 | 3.2167 | 44779.6575 | 176.253 | 4.8373 | 60.03 | 4.6597 | 176
44779.4859 | 176.449 | 4.3194 | 59.96 | 4.2421 | 44779.526 | 176.322 | 4.0789 | 59.97 | 3.9683 | 44779.6437 | 176.824 | 4.1712 | 60.05 | 4.0611 | 44779.6501 | 176.911 | 3.2939 | 59.96 | 3.2167 | 44779.6575 | 176.255 | 4.77 | 60.03 | 4.6597 | 177
44779.4859 | 177.45 | 4.3194 | 59.96 | 4.1957 | 44779.526 | 177.324 | 4.0789 | 59.97 | 3.9683 | 44779.6437 | 177.825 | 4.1712 | 60.05 | 4.0147 | 44779.6501 | 177.912 | 3.2939 | 59.96 | 3.1703 | 44779.6575 | 177.256 | 4.77 | 60.03 | 4.6226 | 177
44779.4859 | 177.452 | 4.269 | 59.96 | 4.1957 | 44779.526 | 177.325 | 4.0789 | 59.97 | 3.9219 | 44779.6437 | 177.827 | 4.1116 | 60.05 | 4.0147 | 44779.6501 | 177.915 | 3.2092 | 59.96 | 3.1703 | 44779.6575 | 177.259 | 4.7099 | 60.03 | 4.6226 | 178
44779.4859 | 178.453 | 4.269 | 59.96 | 4.1493 | 44779.526 | 178.328 | 3.9555 | 59.97 | 3.9219 | 44779.6437 | 178.828 | 4.1116 | 60.05 | 3.9683 | 44779.6501 | 178.916 | 3.2092 | 59.96 | 3.11 | 44779.6575 | 178.26 | 4.7099 | 60.03 | 4.5762 | 178
44779.4859 | 178.455 | 4.269 | 59.96 | 4.1493 | 44779.526 | 178.329 | 3.9555 | 59.97 | 3.8755 | 44779.6437 | 178.831 | 4.1116 | 60.05 | 3.9683 | 44779.6501 | 178.918 | 3.2092 | 59.96 | 3.11 | 44779.6575 | 178.263 | 4.6442 | 60.03 | 4.5762 | 179
44779.4859 | 179.456 | 4.269 | 59.96 | 4.1029 | 44779.526 | 179.331 | 3.8993 | 59.97 | 3.8755 | 44779.6437 | 179.832 | 4.1116 | 60.05 | 3.9683 | 44779.6501 | 179.919 | 3.2092 | 59.96 | 3.0636 | 44779.6575 | 179.264 | 4.6442 | 60.03 | 4.5298 | 179
44779.4859 | 179.459 | 4.1826 | 59.96 | 4.1029 | 44779.526 | 179.332 | 3.8993 | 59.97 | 3.8291 | 44779.6437 | 179.834 | 4.0575 | 60.05 | 3.9683 | 44779.6501 | 179.922 | 3.1686 | 59.96 | 3.0636 | 44779.6575 | 179.266 | 4.559 | 60.03 | 4.5298 | 180
44779.4859 | 180.46 | 4.1826 | 59.96 | 4.0565 | 44779.526 | 180.335 | 3.8993 | 59.97 | 3.8291 | 44779.6437 | 180.835 | 4.0575 | 60.05 | 3.8755 | 44779.6501 | 180.923 | 3.1686 | 59.96 | 3.0125 | 44779.6575 | 180.267 | 4.559 | 60.03 | 4.4834 | 180
44779.4859 | 180.462 | 4.1506 | 59.96 | 4.0565 | 44779.526 | 180.336 | 3.8993 | 59.97 | 3.7781 | 44779.6437 | 180.838 | 4.0575 | 60.05 | 3.8755 | 44779.6501 | 180.925 | 3.1249 | 59.96 | 3.0125 | 44779.6576 | 180.302 | 4.559 | 60.03 | 4.4834 | 181
44779.4859 | 181.463 | 4.1506 | 59.96 | 4.0101 | 44779.526 | 181.338 | 3.8512 | 59.97 | 3.7781 | 44779.6437 | 181.839 | 4.0575 | 60.05 | 3.8755 | 44779.6501 | 181.926 | 3.1249 | 59.96 | 2.9708 | 44779.6576 | 181.303 | 4.559 | 60.03 | 4.437 | 181
44779.4859 | 181.466 | 4.0869 | 59.96 | 4.0101 | 44779.526 | 181.339 | 3.8512 | 59.97 | 3.7363 | 44779.6437 | 181.842 | 4.0575 | 60.05 | 3.8755 | 44779.6502 | 181.023 | 3.1249 | 60.02 | 2.9708 | 44779.6576 | 181.306 | 4.5043 | 60.03 | 4.437 | 182
44779.4859 | 182.467 | 4.0869 | 59.96 | 3.9637 | 44779.526 | 182.342 | 3.787 | 59.97 | 3.7363 | 44779.6437 | 182.843 | 4.0575 | 60.05 | 3.8291 | 44779.6502 | 182.164 | 3.0525 | 60.02 | 2.9708 | 44779.6576 | 182.307 | 4.5043 | 60.03 | 4.3906 | 182
44779.4859 | 182.468 | 4.0869 | 59.96 | 3.9637 | 44779.526 | 182.343 | 3.787 | 59.97 | 3.6899 | 44779.6437 | 182.845 | 4.0122 | 60.05 | 3.8291 | 44779.6502 | 182.165 | 3.0525 | 60.02 | 2.9244 | 44779.6576 | 182.31 | 4.5043 | 60.03 | 4.3906 | 183
44779.4859 | 183.469 | 4.0869 | 59.96 | 3.9173 | 44779.526 | 183.347 | 3.7203 | 59.97 | 3.6899 | 44779.6437 | 183.846 | 4.0122 | 60.05 | 3.8291 | 44779.6502 | 183.166 | 3.0525 | 60.02 | 2.9244 | 44779.6576 | 183.311 | 4.5043 | 60.03 | 4.3442 | 183
44779.486 | 183.473 | 4.0301 | 59.96 | 3.9173 | 44779.526 | 183.348 | 3.7203 | 59.97 | 3.6435 | 44779.6437 | 183.849 | 4.0122 | 60.05 | 3.8291 | 44779.6502 | 183.167 | 3.0525 | 60.02 | 2.8733 | 44779.6576 | 183.313 | 4.4582 | 60.03 | 4.3442 | 184
44779.486 | 184.474 | 4.0301 | 59.96 | 3.8616 | 44779.526 | 184.35 | 3.7203 | 59.97 | 3.6435 | 44779.6437 | 184.85 | 4.0122 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 184.168 | 2.9711 | 60.02 | 2.8733 | 44779.6576 | 184.314 | 4.4582 | 60.03 | 4.2978 | 184
44779.486 | 184.477 | 3.955 | 59.96 | 3.8616 | 44779.526 | 184.351 | 3.7203 | 59.97 | 3.5971 | 44779.6437 | 184.852 | 4.0122 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 184.169 | 2.9711 | 60.02 | 2.8176 | 44779.6576 | 184.317 | 4.3622 | 60.03 | 4.2978 | 185
44779.486 | 185.478 | 3.955 | 59.96 | 3.8245 | 44779.5261 | 185.354 | 3.6319 | 59.97 | 3.5971 | 44779.6437 | 185.853 | 4.0122 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 185.17 | 2.9085 | 60.02 | 2.7712 | 44779.6576 | 185.318 | 4.3622 | 60.03 | 4.2375 | 185
44779.486 | 185.48 | 3.9021 | 59.96 | 3.8245 | 44779.5261 | 185.355 | 3.6319 | 59.97 | 3.5507 | 44779.6438 | 185.856 | 3.8727 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 185.172 | 2.7793 | 60.02 | 2.6784 | 44779.6576 | 185.321 | 4.3622 | 60.03 | 4.2375 | 186
44779.486 | 186.481 | 3.9021 | 59.96 | 3.7781 | 44779.5261 | 186.357 | 3.5667 | 59.97 | 3.5507 | 44779.6438 | 186.857 | 3.8727 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 186.173 | 2.7793 | 60.02 | 2.632 | 44779.6576 | 186.322 | 4.3622 | 60.03 | 4.205 | 186
44779.486 | 186.484 | 3.9021 | 59.96 | 3.7781 | 44779.5261 | 186.358 | 3.5667 | 59.97 | 3.5043 | 44779.6438 | 186.858 | 3.8727 | 60.05 | 3.7363 | 44779.6502 | 186.174 | 2.7793 | 60.02 | 2.632 | 44779.6576 | 186.536 | 4.312 | 60.03 | 4.205 | 187
44779.486 | 187.485 | 3.9021 | 59.96 | 3.7317 | 44779.5261 | 187.361 | 3.5667 | 59.97 | 3.5043 | 44779.6438 | 187.859 | 3.8727 | 60.05 | 3.5971 | 44779.6502 | 187.175 | 2.7793 | 60.02 | 2.632 | 44779.6576 | 187.537 | 4.312 | 60.03 | 4.1586 | 187
44779.486 | 187.486 | 3.8306 | 59.96 | 3.7317 | 44779.5261 | 187.362 | 3.5667 | 59.97 | 3.4579 | 44779.6438 | 187.862 | 3.6679 | 60.05 | 3.5971 | 44779.6502 | 187.176 | 2.7121 | 60.02 | 2.5856 | 44779.6576 | 187.541 | 4.2458 | 60.03 | 4.1586 | 188
44779.486 | 188.487 | 3.8306 | 59.96 | 3.6853 | 44779.5261 | 188.365 | 3.5204 | 59.97 | 3.4579 | 44779.6438 | 188.863 | 3.6679 | 60.05 | 3.5043 | 44779.6502 | 188.45 | 2.7121 | 60.02 | 2.5856 | 44779.6576 | 188.542 | 4.2458 | 60.03 | 4.1122 | 188
44779.486 | 188.49 | 3.7785 | 59.96 | 3.6853 | 44779.5261 | 188.366 | 3.5204 | 59.97 | 3.3651 | 44779.6438 | 188.866 | 3.6018 | 60.05 | 3.5043 | 44779.6502 | 188.451 | 2.7121 | 60.02 | 2.5856 | 44779.6577 | 188.544 | 4.1803 | 60.03 | 4.1122 | 189
44779.486 | 189.491 | 3.7785 | 59.96 | 3.6389 | 44779.5261 | 189.368 | 3.4573 | 59.97 | 3.3651 | 44779.6438 | 189.867 | 3.6018 | 60.05 | 3.4579 | 44779.6503 | 189.453 | 2.642 | 60.02 | 2.5856 | 44779.6577 | 189.545 | 4.1803 | 60.03 | 4.0658 | 189
44779.486 | 189.493 | 3.6992 | 59.96 | 3.6389 | 44779.5261 | 189.369 | 3.4573 | 59.97 | 3.3187 | 44779.6438 | 189.985 | 3.533 | 60.05 | 3.4579 | 44779.6503 | 189.454 | 2.642 | 60.02 | 2.5856 | 44779.6577 | 189.548 | 4.1803 | 60.03 | 4.0658 | 190
44779.486 | 190.494 | 3.6992 | 59.96 | 3.5925 | 44779.5261 | 190.372 | 3.3977 | 59.97 | 3.3187 | 44779.6438 | 190.986 | 3.533 | 60.05 | 3.4115 | 44779.6503 | 190.455 | 2.642 | 60.02 | 2.5253 | 44779.6577 | 190.549 | 4.1803 | 60.03 | 4.0194 | 190
44779.486 | 190.497 | 3.6992 | 59.96 | 3.5925 | 44779.5261 | 190.373 | 3.3977 | 59.97 | 3.2723 | 44779.6438 | 190.997 | 3.533 | 60.05 | 3.4115 | 44779.6503 | 190.458 | 2.5834 | 60.02 | 2.5253 | 44779.6577 | 190.552 | 4.1055 | 60.03 | 4.0194 | 191
44779.486 | 191.498 | 3.6992 | 59.96 | 3.5461 | 44779.5261 | 191.375 | 3.3977 | 59.97 | 3.2723 | 44779.6438 | 191.998 | 3.533 | 60.05 | 3.3651 | 44779.6503 | 191.459 | 2.5834 | 60.02 | 2.4789 | 44779.6577 | 191.553 | 4.1055 | 60.03 | 3.973 | 191
44779.486 | 191.501 | 3.6442 | 59.96 | 3.5461 | 44779.5261 | 191.376 | 3.3977 | 59.97 | 3.2723 | 44779.6438 | 191.001 | 3.4892 | 60.05 | 3.3651 | 44779.6503 | 191.461 | 2.5834 | 60.02 | 2.4789 | 44779.6577 | 191.556 | 4.0608 | 60.03 | 3.973 | 192
44779.486 | 192.502 | 3.6442 | 59.96 | 3.4997 | 44779.5261 | 192.379 | 3.3977 | 59.97 | 3.2723 | 44779.6438 | 192.002 | 3.4892 | 60.05 | 3.3187 | 44779.6503 | 192.462 | 2.5834 | 60.02 | 2.4325 | 44779.6577 | 192.557 | 4.0608 | 60.03 | 3.9266 | 192
44779.4861 | 192.503 | 3.5724 | 59.96 | 3.4997 | 44779.5261 | 192.38 | 3.3977 | 59.97 | 3.2213 | 44779.6438 | 192.004 | 3.4229 | 60.05 | 3.3187 | 44779.6503 | 192.465 | 2.5392 | 60.02 | 2.4325 | 44779.6577 | 192.561 | 3.979 | 60.03 | 3.9266 | 193
44779.4861 | 193.504 | 3.5724 | 59.96 | 3.4533 | 44779.5262 | 193.382 | 3.3472 | 59.97 | 3.2213 | 44779.6438 | 193.005 | 3.4229 | 60.05 | 3.2723 | 44779.6503 | 193.466 | 2.5392 | 60.02 | 2.3861 | 44779.6577 | 193.562 | 3.979 | 60.03 | 3.8802 | 193
44779.4861 | 193.507 | 3.5724 | 59.96 | 3.4533 | 44779.5262 | 193.383 | 3.3472 | 59.97 | 3.1795 | 44779.6439 | 193.008 | 3.3791 | 60.05 | 3.2723 | 44779.6503 | 193.469 | 2.4919 | 60.02 | 2.3861 | 44779.6577 | 193.564 | 3.979 | 60.03 | 3.8802 | 194
44779.4861 | 194.508 | 3.5724 | 59.96 | 3.4069 | 44779.5262 | 194.386 | 3.2775 | 59.97 | 3.1795 | 44779.6439 | 194.009 | 3.3791 | 60.05 | 3.2167 | 44779.6503 | 194.47 | 2.4919 | 60.02 | 2.3397 | 44779.6577 | 194.565 | 3.979 | 60.03 | 3.8338 | 194
44779.4861 | 194.51 | 3.5073 | 59.96 | 3.4069 | 44779.5262 | 194.387 | 3.2775 | 59.97 | 3.1285 | 44779.6439 | 194.012 | 3.3791 | 60.05 | 3.2167 | 44779.6503 | 194.473 | 2.4327 | 60.02 | 2.3397 | 44779.6577 | 194.568 | 3.9308 | 60.03 | 3.8338 | 195
44779.4861 | 195.511 | 3.5073 | 59.96 | 3.3559 | 44779.5262 | 195.167 | 3.2775 | 60.06 | 3.1285 | 44779.6439 | 195.013 | 3.3791 | 60.05 | 3.1656 | 44779.6503 | 195.474 | 2.4327 | 60.02 | 2.2887 | 44779.6577 | 195.569 | 3.9308 | 60.03 | 3.7595 | 195
44779.4861 | 195.514 | 3.4377 | 59.96 | 3.3559 | 44779.5262 | 195.39 | 3.1988 | 60.06 | 3.1285 | 44779.6439 | 195.015 | 3.3064 | 60.05 | 3.1656 | 44779.6503 | 195.477 | 2.3634 | 60.02 | 2.2887 | 44779.6577 | 195.571 | 3.8444 | 60.03 | 3.7595 | 196
44779.4861 | 196.515 | 3.4377 | 59.96 | 3.3095 | 44779.5262 | 196.391 | 3.1988 | 60.06 | 3.0868 | 44779.6439 | 196.016 | 3.3064 | 60.05 | 3.1192 | 44779.6503 | 196.478 | 2.3634 | 60.02 | 2.2469 | 44779.6577 | 196.572 | 3.8444 | 60.03 | 3.7224 | 196
44779.4861 | 196.518 | 3.4377 | 59.96 | 3.3095 | 44779.5262 | 196.393 | 3.1988 | 60.06 | 3.0868 | 44779.6439 | 196.577 | 3.3064 | 59.99 | 3.1192 | 44779.6503 | 196.48 | 2.3634 | 60.02 | 2.2469 | 44779.6577 | 196.575 | 3.8444 | 60.03 | 3.7224 | 197
44779.4861 | 197.519 | 3.4377 | 59.96 | 3.2631 | 44779.5262 | 197.394 | 3.1988 | 60.06 | 3.0357 | 44779.6439 | 197.019 | 3.2373 | 59.99 | 3.1192 | 44779.6503 | 197.481 | 2.3634 | 60.02 | 2.2005 | 44779.6577 | 197.576 | 3.8444 | 60.03 | 3.676 | 197
44779.4861 | 197.43 | 3.4377 | 60.02 | 3.2631 | 44779.5262 | 197.397 | 3.136 | 60.06 | 3.0357 | 44779.6439 | 197.02 | 3.2373 | 59.99 | 3.0775 | 44779.6504 | 197.484 | 2.2963 | 60.02 | 2.2005 | 44779.6578 | 197.579 | 3.8018 | 60.03 | 3.676 | 198
44779.4861 | 198.52 | 3.3725 | 60.02 | 3.2631 | 44779.5262 | 198.398 | 3.136 | 60.06 | 2.9893 | 44779.6439 | 198.022 | 3.1639 | 59.99 | 3.0775 | 44779.6504 | 198.485 | 2.2963 | 60.02 | 2.1541 | 44779.6578 | 198.58 | 3.8018 | 60.03 | 3.6296 | 198
44779.4861 | 198.521 | 3.3725 | 60.02 | 3.2167 | 44779.5262 | 198.399 | 3.0615 | 60.06 | 2.9893 | 44779.6439 | 198.023 | 3.1639 | 59.99 | 3.0264 | 44779.6504 | 198.488 | 2.2173 | 60.02 | 2.1541 | 44779.6578 | 198.582 | 3.7336 | 60.03 | 3.6296 | 199
44779.4861 | 199.524 | 3.3066 | 60.02 | 3.2167 | 44779.5262 | 199.4 | 3.0615 | 60.06 | 2.9429 | 44779.6439 | 199.026 | 3.109 | 59.99 | 3.0264 | 44779.6504 | 199.489 | 2.2173 | 60.02 | 2.1077 | 44779.6578 | 199.583 | 3.7336 | 60.03 | 3.5832 | 199
44779.4861 | 199.525 | 3.3066 | 60.02 | 3.1703 | 44779.5262 | 199.403 | 3.0098 | 60.06 | 2.9429 | 44779.6439 | 199.027 | 3.109 | 59.99 | 2.98 | 44779.6504 | 199.491 | 2.1681 | 60.02 | 2.1077 | 44779.6578 | 199.586 | 3.6694 | 60.03 | 3.5832 | 200
44779.4861 | 200.528 | 3.2435 | 60.02 | 3.1703 | 44779.5262 | 200.404 | 3.0098 | 60.06 | 2.8919 | 44779.6439 | 200.029 | 3.109 | 59.99 | 2.98 | 44779.6504 | 200.492 | 2.1681 | 60.02 | 2.0613 | 44779.6578 | 200.587 | 3.6694 | 60.03 | 3.5368 | 200
44779.4861 | 200.529 | 3.2435 | 60.02 | 3.1239 | 44779.5262 | 200.406 | 3.0098 | 60.06 | 2.8919 | 44779.6439 | 200.03 | 3.109 | 59.99 | 2.9336 | 44779.6504 | 200.752 | 2.117 | 60.02 | 2.0613 | 44779.6578 | 200.589 | 3.6694 | 60.03 | 3.5368 | 201
44779.4862 | 201.532 | 3.1678 | 60.02 | 3.1239 | 44779.5262 | 201.407 | 3.0098 | 60.06 | 2.8501 | 44779.6439 | 201.033 | 3.0755 | 59.99 | 2.9336 | 44779.6504 | 201.753 | 2.117 | 60.02 | 2.001 | 44779.6578 | 201.59 | 3.6694 | 60.03 | 3.4904 | 201
44779.4862 | 201.533 | 3.1678 | 60.02 | 3.0682 | 44779.5262 | 201.41 | 2.8682 | 60.06 | 2.8501 | 44779.6439 | 201.034 | 3.0755 | 59.99 | 2.8872 | 44779.6504 | 201.755 | 2.117 | 60.02 | 2.001 | 44779.6578 | 201.593 | 3.6053 | 60.03 | 3.4904 | 202
44779.4862 | 202.717 | 3.1678 | 60.02 | 3.0682 | 44779.5262 | 202.411 | 2.8682 | 60.06 | 2.8037 | 44779.6439 | 202.036 | 3.0032 | 59.99 | 2.8872 | 44779.6504 | 202.756 | 2.117 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 202.594 | 3.6053 | 60.03 | 3.444 | 202
44779.4862 | 202.718 | 3.1678 | 60.02 | 3.0311 | 44779.5263 | 202.414 | 2.8682 | 60.06 | 2.8037 | 44779.6439 | 202.037 | 3.0032 | 59.99 | 2.8408 | 44779.6504 | 202.759 | 2.0631 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 202.137 | 3.6053 | 60.05 | 3.444 | 203
44779.4862 | 203.719 | 3.1141 | 60.02 | 3.0311 | 44779.5263 | 203.415 | 2.8682 | 60.06 | 2.7573 | 44779.644 | 203.039 | 2.9391 | 59.99 | 2.8408 | 44779.6504 | 203.76 | 2.0631 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 203.597 | 3.5511 | 60.05 | 3.444 | 203
44779.4862 | 203.721 | 3.1141 | 60.02 | 2.9847 | 44779.5263 | 203.417 | 2.8178 | 60.06 | 2.7573 | 44779.644 | 203.04 | 2.9391 | 59.99 | 2.7898 | 44779.6504 | 203.763 | 2.0148 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 203.598 | 3.5511 | 60.05 | 3.3976 | 204
44779.4862 | 204.725 | 3.0606 | 60.02 | 2.9847 | 44779.5263 | 204.418 | 2.8178 | 60.06 | 2.7109 | 44779.644 | 204.043 | 2.9391 | 59.99 | 2.7898 | 44779.6504 | 204.764 | 2.0148 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 204.6 | 3.5075 | 60.05 | 3.3976 | 204
44779.4862 | 204.726 | 3.0606 | 60.02 | 2.9383 | 44779.5263 | 204.477 | 2.7559 | 60.06 | 2.6645 | 44779.644 | 204.044 | 2.9391 | 59.99 | 2.7434 | 44779.6504 | 204.766 | 2.0148 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 204.601 | 3.5075 | 60.05 | 3.3512 | 205
44779.4862 | 205.728 | 3.0606 | 60.02 | 2.9383 | 44779.5263 | 205.48 | 2.701 | 60.06 | 2.6645 | 44779.644 | 205.046 | 2.8916 | 59.99 | 2.7434 | 44779.6504 | 205.767 | 2.0148 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 205.604 | 3.4279 | 60.05 | 3.3512 | 205
44779.4862 | 205.729 | 3.0606 | 60.02 | 2.8919 | 44779.5263 | 205.481 | 2.701 | 60.06 | 2.6181 | 44779.644 | 205.047 | 2.8916 | 59.99 | 2.697 | 44779.6504 | 205.77 | 1.9999 | 60.02 | 2 | 44779.6578 | 205.605 | 3.4279 | 60.05 | 3.3048 | 206
44779.4862 | 206.734 | 2.9913 | 60.02 | 2.8919 | 44779.5263 | 206.483 | 2.701 | 60.06 | 2.6181 | 44779.644 | 206.05 | 2.8206 | 59.99 | 2.697 | 44779.6504 | 206.771 | 1.9999 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 206.607 | 3.3464 | 60.05 | 3.3048 | 206
44779.4862 | 206.735 | 2.9913 | 60.02 | 2.8455 | 44779.5263 | 206.484 | 2.701 | 60.06 | 2.5717 | 44779.644 | 206.051 | 2.8206 | 59.99 | 2.6506 | 44779.6505 | 206.773 | 2.0057 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 206.608 | 3.3464 | 60.05 | 3.2538 | 207
44779.4862 | 207.779 | 2.9406 | 60.02 | 2.8455 | 44779.5263 | 207.486 | 2.6442 | 60.06 | 2.5717 | 44779.644 | 207.054 | 2.7479 | 59.99 | 2.6506 | 44779.6505 | 207.774 | 2.0057 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 207.611 | 3.3044 | 60.05 | 3.2538 | 207
44779.4862 | 207.78 | 2.9406 | 60.02 | 2.7991 | 44779.5263 | 207.487 | 2.6442 | 60.06 | 2.5253 | 44779.644 | 207.055 | 2.7479 | 59.99 | 2.6042 | 44779.6505 | 207.777 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 207.612 | 3.3044 | 60.05 | 3.2074 | 208
44779.4862 | 208.085 | 2.8706 | 60.02 | 2.7991 | 44779.5263 | 208.49 | 2.6442 | 60.06 | 2.5253 | 44779.644 | 208.057 | 2.6889 | 59.99 | 2.6042 | 44779.6505 | 208.778 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 208.614 | 3.3044 | 60.05 | 3.2074 | 208
44779.4862 | 208.086 | 2.8706 | 60.02 | 2.748 | 44779.5263 | 208.491 | 2.6442 | 60.06 | 2.4789 | 44779.644 | 208.058 | 2.6889 | 59.99 | 2.5578 | 44779.6505 | 208.78 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 208.615 | 3.3044 | 60.05 | 3.161 | 209
44779.4863 | 209.088 | 2.7896 | 60.02 | 2.748 | 44779.5263 | 209.493 | 2.5155 | 60.06 | 2.4789 | 44779.644 | 209.094 | 2.6889 | 59.99 | 2.5578 | 44779.6505 | 209.781 | 2.0038 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 209.618 | 3.2138 | 60.05 | 3.161 | 209
44779.4863 | 209.089 | 2.7896 | 60.02 | 2.6877 | 44779.5263 | 209.494 | 2.5155 | 60.06 | 2.4279 | 44779.644 | 209.095 | 2.6889 | 59.99 | 2.5114 | 44779.6505 | 209.78 | 2.0024 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 209.619 | 3.2138 | 60.05 | 3.1192 | 210
44779.4863 | 210.098 | 2.7896 | 60.02 | 2.6877 | 44779.5263 | 210.497 | 2.5155 | 60.06 | 2.4279 | 44779.644 | 210.097 | 2.6536 | 59.99 | 2.5114 | 44779.6505 | 210.785 | 2.0024 | 60.02 | 2 | 44779.6579 | 210.7 | 3.1645 | 60.05 | 3.1192 | 210
44779.4863 | 210.1 | 2.7896 | 60.02 | 2.6413 | 44779.5263 | 210.498 | 2.5155 | 60.06 | 2.3815 | 44779.644 | 210.098 | 2.6536 | 59.99 | 2.5114 |  | 210 |  |  |  | 44779.6579 | 210.701 | 3.1645 | 60.05 | 3.0682 | 211
44779.4863 | 211.103 | 2.7563 | 60.02 | 2.6413 | 44779.5264 | 211.5 | 2.4422 | 60.06 | 2.3815 | 44779.6441 | 211.101 | 2.5651 | 59.99 | 2.5114 |  | 211 |  |  |  | 44779.6579 | 211.704 | 3.1645 | 60.05 | 3.0682 | 211
44779.4863 | 211.104 | 2.7563 | 60.02 | 2.5949 | 44779.5264 | 211.501 | 2.4422 | 60.06 | 2.3351 | 44779.6441 | 211.102 | 2.5651 | 59.99 | 2.4186 |  | 211 |  |  |  | 44779.6579 | 211.705 | 3.1645 | 60.05 | 3.0218 | 212
44779.4863 | 212.551 | 2.6753 | 60.02 | 2.5949 | 44779.5264 | 212.503 | 2.3878 | 60.06 | 2.3351 | 44779.6441 | 212.104 | 2.5106 | 59.99 | 2.4186 |  | 212 |  |  |  | 44779.6579 | 212.707 | 3.1126 | 60.05 | 3.0218 | 212
44779.4863 | 212.554 | 2.6753 | 60.02 | 2.5485 | 44779.5264 | 212.504 | 2.3878 | 60.06 | 2.2887 | 44779.6441 | 212.105 | 2.5106 | 59.99 | 2.3722 |  | 212 |  |  |  | 44779.6579 | 212.708 | 3.1126 | 60.05 | 2.9754 | 213
44779.4863 | 213.554 | 2.6205 | 60.02 | 2.5485 | 44779.5264 | 213.507 | 2.33 | 60.06 | 2.2887 | 44779.6441 | 213.109 | 2.5106 | 59.99 | 2.3722 |  | 213 |  |  |  | 44779.6579 | 213.711 | 3.1126 | 60.05 | 2.9754 | 213
44779.4863 | 213.555 | 2.6205 | 60.02 | 2.4789 | 44779.5264 | 213.508 | 2.33 | 60.06 | 2.2423 | 44779.6441 | 213.11 | 2.5106 | 59.99 | 2.3258 |  | 213 |  |  |  | 44779.6579 | 213.712 | 3.1126 | 60.05 | 2.929 | 214
44779.4863 | 214.558 | 2.5575 | 60.02 | 2.4789 | 44779.5264 | 214.51 | 2.33 | 60.06 | 2.2423 | 44779.6441 | 214.112 | 2.4306 | 59.99 | 2.3258 |  | 214 |  |  |  | 44779.6579 | 214.715 | 3.0472 | 60.05 | 2.929 | 214
44779.4863 | 214.559 | 2.5575 | 60.02 | 2.4325 | 44779.5264 | 214.511 | 2.33 | 60.06 | 2.1959 | 44779.6441 | 214.113 | 2.4306 | 59.99 | 2.2748 |  | 214 |  |  |  | 44779.6579 | 214.716 | 3.0472 | 60.05 | 2.8826 | 215
44779.4863 | 215.562 | 2.4911 | 60.02 | 2.4325 | 44779.5264 | 215.514 | 2.2736 | 60.06 | 2.1959 | 44779.6441 | 215.116 | 2.3768 | 59.99 | 2.2748 |  | 215 |  |  |  | 44779.658 | 215.718 | 2.964 | 60.05 | 2.8826 | 215
44779.4863 | 215.563 | 2.4911 | 60.02 | 2.3861 | 44779.5264 | 215.515 | 2.2736 | 60.06 | 2.1495 | 44779.6441 | 215.117 | 2.3768 | 59.99 | 2.233 |  | 215 |  |  |  | 44779.658 | 215.719 | 2.964 | 60.05 | 2.8362 | 216
44779.4863 | 216.565 | 2.4911 | 60.02 | 2.3861 | 44779.5264 | 216.712 | 2.1919 | 60.06 | 2.1495 | 44779.6441 | 216.121 | 2.3768 | 59.99 | 2.233 |  | 216 |  |  |  | 44779.658 | 216.722 | 2.8833 | 60.05 | 2.8362 | 216
44779.4863 | 216.566 | 2.4911 | 60.02 | 2.3397 | 44779.5264 | 216.713 | 2.1919 | 60.06 | 2.1031 | 44779.6441 | 216.122 | 2.3768 | 59.99 | 2.182 |  | 216 |  |  |  | 44779.658 | 216.723 | 2.8833 | 60.05 | 2.7898 | 217
44779.4863 | 217.568 | 2.4495 | 60.02 | 2.3397 | 44779.5264 | 217.714 | 2.1131 | 60.06 | 2.1031 | 44779.6441 | 217.124 | 2.3263 | 59.99 | 2.182 |  | 217 |  |  |  | 44779.658 | 217.725 | 2.8476 | 60.05 | 2.7898 | 217
44779.4863 | 217.569 | 2.4495 | 60.02 | 2.2933 | 44779.5264 | 217.715 | 2.1131 | 60.06 | 2.0567 | 44779.6441 | 217.125 | 2.3263 | 59.99 | 2.1356 |  | 217 |  |  |  | 44779.658 | 217.726 | 2.8476 | 60.05 | 2.7434 | 218
44779.4864 | 218.571 | 2.3772 | 60.02 | 2.2933 | 44779.5264 | 218.718 | 2.1131 | 60.06 | 2.0567 | 44779.6441 | 218.128 | 2.2806 | 59.99 | 2.1356 |  | 218 |  |  |  | 44779.658 | 218.728 | 2.8476 | 60.05 | 2.7434 | 218
44779.4864 | 218.572 | 2.3772 | 60.02 | 2.2469 | 44779.5264 | 218.719 | 2.1131 | 60.06 | 2 | 44779.6441 | 218.129 | 2.2806 | 59.99 | 2.0892 |  | 218 |  |  |  | 44779.658 | 218.729 | 2.8476 | 60.05 | 2.697 | 219
44779.4864 | 219.67 | 2.3037 | 60.02 | 2.2469 | 44779.5265 | 219.721 | 2.0641 | 60.06 | 2 | 44779.6441 | 219.131 | 2.2213 | 59.99 | 2.0892 |  | 219 |  |  |  | 44779.658 | 219.731 | 2.7746 | 60.05 | 2.697 | 219
44779.4864 | 219.672 | 2.3037 | 60.02 | 2.2005 | 44779.5265 | 219.722 | 2.0641 | 60.06 | 2 | 44779.6441 | 219.132 | 2.2213 | 59.99 | 2.0428 |  | 219 |  |  |  | 44779.658 | 219.732 | 2.7746 | 60.05 | 2.6506 | 220
44779.4864 | 220.674 | 2.3037 | 60.02 | 2.2005 | 44779.5265 | 220.725 | 2.0202 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 220.135 | 2.1624 | 59.99 | 2.0428 |  | 220 |  |  |  | 44779.658 | 220.735 | 2.7746 | 60.05 | 2.6506 | 220
44779.4864 | 220.675 | 2.3037 | 60.02 | 2.1495 | 44779.5265 | 220.726 | 2.0202 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 220.136 | 2.1624 | 59.99 | 2 |  | 220 |  |  |  | 44779.658 | 220.736 | 2.7746 | 60.05 | 2.6042 | 221
44779.4864 | 221.678 | 2.2471 | 60.02 | 2.1495 | 44779.5265 | 221.728 | 2.0202 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 221.139 | 2.1624 | 59.99 | 2 |  | 221 |  |  |  | 44779.658 | 221.739 | 2.7101 | 60.05 | 2.6042 | 221
44779.4864 | 221.679 | 2.2471 | 60.02 | 2.1031 | 44779.5265 | 221.729 | 2.0202 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 221.14 | 2.1624 | 59.99 | 2 |  | 221 |  |  |  | 44779.658 | 221.74 | 2.7101 | 60.05 | 2.5578 | 222
44779.4864 | 222.68 | 2.167 | 60.02 | 2.1031 | 44779.5265 | 222.731 | 2.0086 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 222.143 | 2.0645 | 59.99 | 2 |  | 222 |  |  |  | 44779.658 | 222.742 | 2.6497 | 60.05 | 2.5578 | 222
44779.4864 | 222.681 | 2.167 | 60.02 | 2.0567 | 44779.5265 | 222.732 | 2.0086 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 222.144 | 2.0645 | 59.99 | 2 |  | 222 |  |  |  | 44779.658 | 222.743 | 2.6497 | 60.05 | 2.5114 | 223
44779.4864 | 223.889 | 2.167 | 60.02 | 2.0567 | 44779.5265 | 223.735 | 2.0069 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 223.147 | 2.0176 | 59.99 | 2 |  | 223 |  |  |  | 44779.6581 | 223.745 | 2.5941 | 60.05 | 2.5114 | 223
44779.4864 | 223.89 | 2.167 | 60.02 | 2.0103 | 44779.5265 | 223.736 | 2.0069 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 223.148 | 2.0176 | 59.99 | 2 |  | 223 |  |  |  | 44779.6581 | 223.746 | 2.5941 | 60.05 | 2.465 | 224
44779.4864 | 224.894 | 2.1187 | 60.02 | 2.0103 | 44779.5265 | 224.738 | 2.0083 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 224.15 | 2.0176 | 59.99 | 2 |  | 224 |  |  |  | 44779.6581 | 224.748 | 2.5941 | 60.05 | 2.465 | 224
44779.4864 | 224.895 | 2.1187 | 60.02 | 2 | 44779.5265 | 224.739 | 2.0083 | 60.06 | 2 | 44779.6442 | 224.151 | 2.0176 | 59.99 | 2 |  | 224 |  |  |  | 44779.6581 | 224.749 | 2.5941 | 60.05 | 2.4186 | 225
44779.4864 | 225.019 | 2.0738 | 60.02 | 2 | 44779.5265 | 225.35 | 2.0083 | 60.03 | 2 | 44779.6442 | 225.204 | 2.0087 | 59.99 | 2 |  | 225 |  |  |  | 44779.6581 | 225.752 | 2.5032 | 60.05 | 2.4186 | 225
44779.4864 | 225.02 | 2.0738 | 60.02 | 2 | 44779.5265 | 225.742 | 2.0083 | 60.03 | 2 | 44779.6442 | 225.205 | 2.0087 | 59.99 | 2 |  | 225 |  |  |  | 44779.6581 | 225.753 | 2.5032 | 60.05 | 2.3722 | 226
44779.4865 | 226.022 | 2.0148 | 60.02 | 2 |  | 226 |  |  |  | 44779.6442 | 226.208 | 1.9818 | 59.99 | 2 |  | 226 |  |  |  | 44779.6581 | 226.755 | 2.4458 | 60.05 | 2.3722 | 226
44779.4865 | 226.023 | 2.0148 | 60.02 | 2 |  | 226 |  |  |  | 44779.6442 | 226.21 | 1.9818 | 59.99 | 2 |  | 226 |  |  |  | 44779.6581 | 226.756 | 2.4458 | 60.05 | 2.3258 | 227
44779.4865 | 227.505 | 2.0148 | 60.02 | 2 |  | 227 |  |  |  | 44779.6442 | 227.642 | 1.9818 | 60.02 | 2 |  | 227 |  |  |  | 44779.6581 | 227.759 | 2.3946 | 60.05 | 2.3258 | 227
44779.4865 | 227.025 | 1.9896 | 60.02 | 2 |  | 227 |  |  |  | 44779.6442 | 227.213 | 2.0004 | 60.02 | 2 |  | 227 |  |  |  | 44779.6581 | 227.76 | 2.3946 | 60.05 | 2.2794 | 228
44779.4865 | 228.026 | 1.9896 | 60.02 | 2 |  | 228 |  |  |  | 44779.6442 | 228.214 | 2.0004 | 60.02 | 2 |  | 228 |  |  |  | 44779.6581 | 228.763 | 2.3946 | 60.05 | 2.2794 | 228
44779.4865 | 228.03 | 1.9896 | 60.02 | 2 |  | 228 |  |  |  | 44779.6443 | 228.216 | 2.0081 | 60.02 | 2 |  | 228 |  |  |  | 44779.6581 | 228.764 | 2.3946 | 60.05 | 2.233 | 229
44779.4865 | 229.032 | 1.9896 | 60.02 | 2 |  | 229 |  |  |  | 44779.6443 | 229.217 | 2.0081 | 60.02 | 2 |  | 229 |  |  |  | 44779.6581 | 229.766 | 2.3468 | 60.05 | 2.233 | 229
44779.4865 | 229.033 | 1.9831 | 60.02 | 2 |  | 229 |  |  |  | 44779.6443 | 229.219 | 2.0064 | 60.02 | 2 |  | 229 |  |  |  | 44779.6581 | 229.767 | 2.3468 | 60.05 | 2.1866 | 230
44779.4865 | 230.034 | 1.9831 | 60.02 | 2 |  | 230 |  |  |  | 44779.6443 | 230.222 | 2.0064 | 60.02 | 2 |  | 230 |  |  |  | 44779.6581 | 230.77 | 2.2999 | 60.05 | 2.1866 | 230
44779.4865 | 230.036 | 2.0044 | 60.02 | 2 |  | 230 |  |  |  | 44779.6443 | 230.224 | 2.0064 | 60.02 | 2 |  | 230 |  |  |  | 44779.6581 | 230.771 | 2.2999 | 60.05 | 2.1402 | 231
[10 empty] | 44779.6443 | 231.225 | 2.0064 | 60.02 | 2 |  | 231 |  |  |  | 44779.6581 | 231.773 | 2.2262 | 60.05 | 2.1402 | 231
[10 empty] | 44779.6443 | 231.228 | 2.0068 | 60.02 | 2 |  | 231 |  |  |  | 44779.6581 | 231.774 | 2.2262 | 60.05 | 2.0938 | 232
[10 empty] | 44779.6443 | 232.229 | 2.0068 | 60.02 | 2 |  | 232 |  |  |  | 44779.6582 | 232.806 | 2.2262 | 60.05 | 2.0938 | 232
[10 empty] | 44779.6443 | 232.232 | 2.0081 | 60.02 | 2 |  | 232 |  |  |  | 44779.6582 | 232.807 | 2.2262 | 60.05 | 2.0474 | 233
[10 empty] | 44779.6443 | 233.233 | 2.0081 | 60.02 | 2 |  | 233 |  |  |  | 44779.6582 | 233.204 | 2.2262 | 59.97 | 2.0474 | 233
[10 empty] | 44779.6443 | 233.235 | 2.0072 | 60.02 | 2 |  | 233 |  |  |  | 44779.6582 | 233.809 | 2.1721 | 59.97 | 2.0474 | 234
[10 empty] | 44779.6443 | 234.236 | 2.0072 | 60.02 | 2 |  | 234 |  |  |  | 44779.6582 | 234.81 | 2.1721 | 59.97 | 2 | 234
[10 empty] | 44779.6443 | 234.239 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 234 |  |  |  | 44779.6582 | 234.813 | 2.0859 | 59.97 | 2 | 235
[10 empty] | 44779.6443 | 235.24 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 235 |  |  |  | 44779.6582 | 235.814 | 2.0859 | 59.97 | 2 | 235
[10 empty] | 44779.6443 | 235.242 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 235 |  |  |  | 44779.6582 | 235.818 | 2.0859 | 59.97 | 2 | 236
[10 empty] | 44779.6443 | 236.243 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 236 |  |  |  | 44779.6582 | 236.819 | 2.0859 | 59.97 | 2 | 236
[10 empty] | 44779.6443 | 236.246 | 2.008 | 60.02 | 2 |  | 236 |  |  |  | 44779.6582 | 236.822 | 2.0326 | 59.97 | 2 | 237
[10 empty] | 44779.6443 | 237.247 | 2.008 | 60.02 | 2 |  | 237 |  |  |  | 44779.6582 | 237.823 | 2.0326 | 59.97 | 2 | 237
[10 empty] | 44779.6444 | 237.296 | 2.008 | 60.02 | 2 |  | 237 |  |  |  | 44779.6582 | 237.826 | 2.0092 | 59.97 | 2 | 238
[10 empty] | 44779.6444 | 238.298 | 2.008 | 60.02 | 2 |  | 238 |  |  |  | 44779.6582 | 238.827 | 2.0092 | 59.97 | 2 | 238
[10 empty] | 44779.6444 | 238.301 | 2.0072 | 60.02 | 2 |  | 238 |  |  |  | 44779.6582 | 238.83 | 1.9839 | 59.97 | 2 | 239
[10 empty] | 44779.6444 | 239.302 | 2.0072 | 60.02 | 2 |  | 239 |  |  |  | 44779.6582 | 239.831 | 1.9839 | 59.97 | 2 | 239
[10 empty] | 44779.6444 | 239.303 | 2.0062 | 60.02 | 2 |  | 239 |  |  |  | 44779.6582 | 239.833 | 1.9839 | 59.97 | 2 | 240
[10 empty] | 44779.6444 | 240.304 | 2.0062 | 60.02 | 2 |  | 240 |  |  |  | 44779.6582 | 240.834 | 1.9839 | 59.97 | 2 | 240
[10 empty] | 44779.6444 | 240.308 | 2.0094 | 60.02 | 2 |  | 240 |  |  |  | 44779.6583 | 240.837 | 2.0002 | 59.97 | 2 | 241
[10 empty] | 44779.6444 | 241.309 | 2.0094 | 60.02 | 2 |  | 241 | [8 empty] | 241
[10 empty] | 44779.6444 | 241.308 | 2.0076 | 60.02 | 2 |  | 241 | [8 empty] | 242
[10 empty] | 44779.6444 | 242.313 | 2.0076 | 60.02 | 2 |  | 242 | [8 empty] | 242
[10 empty] | 44779.6444 | 242.31 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 242 | [8 empty] | 243
[10 empty] | 44779.6444 | 243.316 | 2.0069 | 60.02 | 2 |  | 243 | [8 empty] | 243
[10 empty] | 44779.6444 | 243.316 | 2.0088 | 60.02 | 2 |  | 243 | [8 empty] | 244
[10 empty] | 44779.6444 | 244.321 | 2.0088 | 60.02 | 2 |  | 244 | [8 empty] | 244
[10 empty] | 44779.6444 | 244.323 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 244 | [8 empty] | 245
[10 empty] | 44779.6444 | 245.324 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 245 | [8 empty] | 245
[10 empty] | 44779.6444 | 245.327 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 245 | [8 empty] | 246
[10 empty] | 44779.6444 | 246.328 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 246 | [8 empty] | 246
[10 empty] | 44779.6445 | 246.33 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 246 | [8 empty] | 247
[10 empty] | 44779.6445 | 247.331 | 2.0077 | 60.02 | 2 |  | 247 | [8 empty] | 247
[10 empty] | 44779.6445 | 247.334 | 2.0033 | 60.02 | 2 |  | 247 | [8 empty] | 248
[10 empty] | 44779.6445 | 248.335 | 2.0033 | 60.02 | 2 |  | 248 | [8 empty] | 248
[10 empty] | 44779.6445 | 248.338 | 2.009 | 60.02 | 2 |  | 248 | [8 empty] | 249
[10 empty] | 44779.6445 | 249.339 | 2.009 | 60.02 | 2 |  | 249 | [8 empty] | 249
[10 empty] | 44779.6445 | 249.341 | 2.0078 | 60.02 | 2 |  | 249 | [8 empty] | 250
[10 empty] | 44779.6445 | 250.342 | 2.0078 | 60.02 | 2 |  | 250 | [8 empty] | 250
[10 empty] | 44779.6445 | 250.345 | 2.0083 | 60.02 | 2 |  | 250 | [8 empty] | 251
[10 empty] | 44779.6445 | 251.346 | 2.0083 | 60.02 | 2 |  | 251 | [8 empty] | 251
[10 empty] | 44779.6445 | 251.348 | 2.0083 | 60.02 | 2 |  | 251 | [8 empty] | 252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.7744
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.8314
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.736
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 3.0564
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 2.6684