## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.506 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 2.502 | 13.98%
2 | 9 | 50.28% | 2.508 | 14.01%
3 | 9 | 50.28% | 2.496 | 13.94%
4 | 9 | 50.28% | 2.514 | 14.04%
5 | 9 | 50.28% | 2.532 | 14.15%
Promedio |  |  | 2.5104 | 14.02%
Desviación estándar |  |  | 0.013813
Coeficiente de variación |  |  | 0.5502% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1756% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44764.6617 | 0.1 | 4.0924 | 60.07 | 4 | 44764.668 | 0.327 | 3.9902 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 0.489 | 4.0066 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 0.217 | 3.9953 | 60 | 4 | 44764.6861 | 0.379 | 4.0065 | 60.01 | 4 | 0
44764.6617 | 0.103 | 4.0924 | 60.07 | 4 | 44764.668 | 0.33 | 3.9902 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 0.492 | 4.0066 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 0.22 | 4.0045 | 60 | 4 | 44764.6862 | 0.381 | 3.9912 | 60.01 | 4 | 0
44764.6617 | 1.104 | 4.0884 | 60.07 | 4 | 44764.668 | 1.332 | 4.0082 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 1.493 | 4.0066 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 1.223 | 4.0045 | 60 | 4 | 44764.6862 | 1.384 | 3.9912 | 60.01 | 4 | 1
44764.6617 | 1.106 | 4.0884 | 60.07 | 4 | 44764.668 | 1.518 | 4.0082 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 1.494 | 3.9908 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 1.225 | 3.9935 | 60 | 4 | 44764.6862 | 1.523 | 3.9912 | 60.01 | 4 | 1
44764.6617 | 2.107 | 4.0788 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 2.521 | 4.0066 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 2.496 | 4.0057 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 2.228 | 3.9999 | 60 | 4 | 44764.6862 | 2.524 | 4.0073 | 60.01 | 4 | 2
44764.6617 | 2.11 | 4.0788 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 2.523 | 4.0066 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 2.499 | 3.9896 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 2.229 | 3.9999 | 60 | 4.0252 | 44764.6862 | 2.525 | 4.0078 | 60.01 | 4 | 2
44764.6617 | 3.111 | 4.0788 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 3.527 | 3.9903 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 3.501 | 4.0073 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 3.23 | 4.005 | 60 | 4.0252 | 44764.6862 | 3.527 | 3.987 | 60.01 | 4 | 3
44764.6618 | 3.115 | 4.0693 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 3.526 | 3.9903 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 3.504 | 4.0073 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 3.232 | 4.0046 | 60 | 4.0252 | 44764.6862 | 3.198 | 3.987 | 60.04 | 4 | 3
44764.6618 | 4.117 | 4.0671 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 4.528 | 3.9901 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 4.506 | 4.005 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 4.794 | 4.0046 | 60.02 | 4.0252 | 44764.6862 | 4.529 | 3.9839 | 60.04 | 4 | 4
44764.6618 | 4.121 | 4.0671 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 4.529 | 3.9901 | 60.01 | 4 | 44764.6735 | 4.509 | 3.9962 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 4.233 | 4.0046 | 60.02 | 4.0672 | 44764.6862 | 4.531 | 3.9839 | 60.04 | 4 | 4
44764.6618 | 5.122 | 4.0671 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 5.672 | 3.9901 | 60.03 | 4 | 44764.6735 | 5.512 | 3.9891 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 5.312 | 4.0046 | 60.02 | 4.1512 | 44764.6862 | 5.534 | 3.9839 | 60.04 | 4 | 5
44764.6618 | 5.124 | 4.0671 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 5.531 | 4.007 | 60.03 | 4 | 44764.6735 | 5.514 | 4.0063 | 59.97 | 4 | 44764.6799 | 5.313 | 4.0586 | 60.02 | 4.1512 | 44764.6862 | 5.535 | 4.0019 | 60.04 | 4 | 5
44764.6618 | 6.125 | 4.0576 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 6.534 | 4.007 | 60.03 | 4 | 44764.6736 | 6.517 | 4.0063 | 59.97 | 4 | 44764.68 | 6.314 | 4.0936 | 60.02 | 4.1932 | 44764.6862 | 6.535 | 4.0086 | 60.04 | 4 | 6
44764.6618 | 6.402 | 4.0576 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 6.538 | 4.0069 | 60.03 | 4 | 44764.6736 | 6.519 | 4.0067 | 59.97 | 4.0042 | 44764.68 | 6.316 | 4.1345 | 60.02 | 4.2352 | 44764.6863 | 6.537 | 4.007 | 60.04 | 4.0168 | 6
44764.6618 | 7.405 | 4.0576 | 60.07 | 4 | 44764.6681 | 7.539 | 4.0069 | 60.03 | 4.0294 | 44764.6736 | 7.521 | 4.0067 | 59.97 | 4.0462 | 44764.68 | 7.317 | 4.1345 | 60.02 | 4.2772 | 44764.6863 | 7.538 | 4.0083 | 60.04 | 4.0588 | 7
44764.6618 | 7.953 | 4.0576 | 60.02 | 4 | 44764.6681 | 7.851 | 4.0069 | 60.03 | 4.0798 | 44764.6736 | 7.523 | 4.0067 | 59.97 | 4.0882 | 44764.68 | 7.319 | 4.2099 | 60.02 | 4.3192 | 44764.6863 | 7.54 | 4.0083 | 60.04 | 4.1008 | 7
44764.6618 | 8.405 | 4.0576 | 60.02 | 4 | 44764.6681 | 8.534 | 4.0069 | 60.03 | 4.1176 | 44764.6736 | 8.804 | 4.0067 | 59.97 | 4.1302 | 44764.68 | 8.321 | 4.2719 | 60.02 | 4.3612 | 44764.6863 | 8.553 | 4.0083 | 60.04 | 4.1428 | 8
44764.6618 | 8.406 | 4.0541 | 60.02 | 4 | 44764.6681 | 8.542 | 3.9899 | 60.03 | 4.1176 | 44764.6736 | 8.808 | 4.01 | 59.97 | 4.1302 | 44764.68 | 8.322 | 4.3194 | 60.02 | 4.4032 | 44764.6863 | 8.554 | 4.0318 | 60.04 | 4.1428 | 8
44764.6618 | 9.408 | 4.0541 | 60.02 | 4 | 44764.6681 | 9.545 | 3.9899 | 60.03 | 4.1176 | 44764.6736 | 9.808 | 4.01 | 59.97 | 4.1722 | 44764.68 | 9.324 | 4.3194 | 60.02 | 4.4452 | 44764.6863 | 9.555 | 4.0786 | 60.04 | 4.1848 | 9
44764.6618 | 9.409 | 4.0582 | 60.02 | 4 | 44764.6681 | 9.546 | 4.0099 | 60.03 | 4.1176 | 44764.6736 | 9.813 | 4.0383 | 59.97 | 4.1722 | 44764.68 | 9.326 | 4.3194 | 60.02 | 4.4872 | 44764.6863 | 9.557 | 4.0786 | 60.04 | 4.2268 | 9
44764.6618 | 10.501 | 4.0582 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 10.547 | 4.0762 | 60.03 | 4.2016 | 44764.6736 | 10.816 | 4.0383 | 59.97 | 4.2562 | 44764.68 | 10.327 | 4.3868 | 60.02 | 4.4872 | 44764.6863 | 10.558 | 4.1098 | 60.04 | 4.2268 | 10
44764.6618 | 10.502 | 4.0654 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 10.55 | 4.0762 | 60.03 | 4.2436 | 44764.6736 | 10.817 | 4.0874 | 59.97 | 4.2562 | 44764.6801 | 10.329 | 4.4348 | 60.02 | 4.5292 | 44764.6863 | 10.558 | 4.1098 | 60.04 | 4.2688 | 10
44764.6619 | 11.505 | 4.0654 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 11.552 | 4.1264 | 60.03 | 4.2856 | 44764.6736 | 11.819 | 4.1707 | 59.97 | 4.2982 | 44764.6801 | 11.332 | 4.4348 | 60.02 | 4.5712 | 44764.6863 | 11.559 | 4.1098 | 60.04 | 4.2688 | 11
44764.6619 | 11.506 | 4.0654 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 11.555 | 4.1653 | 60.03 | 4.3276 | 44764.6737 | 11.822 | 4.1707 | 59.97 | 4.3402 | 44764.6801 | 11.333 | 4.4841 | 60.02 | 4.6132 | 44764.6863 | 11.56 | 4.1755 | 60.04 | 4.3108 | 11
44764.6619 | 12.507 | 4.0654 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 12.556 | 4.2212 | 60.03 | 4.3696 | 44764.6737 | 12.823 | 4.1707 | 59.97 | 4.3402 | 44764.6801 | 12.335 | 4.5486 | 60.02 | 4.6552 | 44764.6863 | 12.562 | 4.2094 | 60.04 | 4.357 | 12
44764.6619 | 12.508 | 4.121 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 12.559 | 4.2212 | 60.03 | 4.4116 | 44764.6737 | 12.204 | 4.1707 | 60.02 | 4.3402 | 44764.6801 | 12.336 | 4.5486 | 60.02 | 4.6972 | 44764.6864 | 12.794 | 4.2094 | 60.04 | 4.3948 | 12
44764.6619 | 13.511 | 4.121 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 13.562 | 4.2777 | 60.03 | 4.4116 | 44764.6737 | 13.825 | 4.2141 | 60.02 | 4.3822 | 44764.6801 | 13.339 | 4.6181 | 60.02 | 4.7392 | 44764.6864 | 13.795 | 4.259 | 60.04 | 4.3948 | 13
44764.6619 | 13.512 | 4.1007 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 13.72 | 4.2777 | 60.03 | 4.4578 | 44764.6737 | 13.827 | 4.2497 | 60.02 | 4.4242 | 44764.6801 | 13.342 | 4.6871 | 60.02 | 4.7812 | 44764.6864 | 13.797 | 4.259 | 60.04 | 4.4494 | 13
44764.6619 | 14.514 | 4.0745 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 14.542 | 4.2777 | 60.03 | 4.4956 | 44764.6737 | 14.83 | 4.3287 | 60.02 | 4.4242 | 44764.6801 | 14.343 | 4.7415 | 60.02 | 4.8232 | 44764.6864 | 14.799 | 4.259 | 60.04 | 4.4914 | 14
44764.6619 | 14.518 | 4.0745 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 14.564 | 4.3515 | 60.03 | 4.4956 | 44764.6737 | 14.832 | 4.3741 | 60.02 | 4.483 | 44764.6801 | 14.345 | 4.792 | 60.02 | 4.8652 | 44764.6864 | 14.8 | 4.3346 | 60.04 | 4.4914 | 14
44764.6619 | 15.824 | 4.0745 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 15.567 | 4.3515 | 60.03 | 4.4956 | 44764.6737 | 15.835 | 4.3741 | 60.02 | 4.525 | 44764.6802 | 15.347 | 4.792 | 60.02 | 4.9072 | 44764.6864 | 15.801 | 4.4173 | 60.04 | 4.5334 | 15
44764.6619 | 15.825 | 4.0732 | 60.02 | 4 | 44764.6682 | 15.568 | 4.3515 | 60.03 | 4.4956 | 44764.6737 | 15.836 | 4.3741 | 60.02 | 4.525 | 44764.6802 | 15.35 | 4.8382 | 60.02 | 4.9492 | 44764.6864 | 15.803 | 4.4598 | 60.04 | 4.5754 | 15
44764.6619 | 16.828 | 4.0732 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 16.569 | 4.4195 | 60.03 | 4.5796 | 44764.6737 | 16.983 | 4.3741 | 60.02 | 4.567 | 44764.6802 | 16.352 | 4.8382 | 60.02 | 4.9912 | 44764.6864 | 16.806 | 4.4598 | 60.04 | 4.6174 | 16
44764.6619 | 16.829 | 4.0497 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 16.569 | 4.4195 | 60.03 | 4.6216 | 44764.6737 | 16.986 | 4.4265 | 60.02 | 4.567 | 44764.6802 | 16.354 | 4.8909 | 60.02 | 5.0332 | 44764.6864 | 16.808 | 4.5284 | 60.04 | 4.6594 | 16
44764.6619 | 17.831 | 4.0497 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 17.572 | 4.4802 | 60.03 | 4.6216 | 44764.6737 | 17.987 | 4.4265 | 60.02 | 4.6174 | 44764.6802 | 17.356 | 4.9379 | 60.02 | 5.0752 | 44764.6864 | 17.811 | 4.5914 | 60.04 | 4.7014 | 17
44764.6619 | 17.833 | 4.0497 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 17.571 | 4.4802 | 60.03 | 4.6636 | 44764.6737 | 17.988 | 4.5055 | 60.02 | 4.6174 | 44764.6802 | 17.357 | 4.9379 | 60.02 | 5.1172 | 44764.6865 | 17.813 | 4.637 | 60.04 | 4.7434 | 17
44764.662 | 18.836 | 4.0453 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 18.575 | 4.531 | 60.03 | 4.6636 | 44764.6737 | 18.989 | 4.5055 | 60.02 | 4.6594 | 44764.6802 | 18.359 | 4.9956 | 60.02 | 5.1592 | 44764.6865 | 18.815 | 4.637 | 60.04 | 4.7854 | 18
44764.662 | 18.84 | 4.0408 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 18.573 | 4.531 | 60.03 | 4.7056 | 44764.6737 | 18.99 | 4.5585 | 60.02 | 4.6594 | 44764.6802 | 18.36 | 5.0511 | 60.02 | 5.2013 | 44764.6865 | 18.914 | 4.637 | 60.04 | 4.8274 | 18
44764.662 | 19.842 | 4.0408 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 19.577 | 4.531 | 60.03 | 4.7056 | 44764.6738 | 19.992 | 4.5585 | 60.02 | 4.7014 | 44764.6802 | 19.363 | 5.1067 | 60.02 | 5.2433 | 44764.6865 | 19.915 | 4.7114 | 60.04 | 4.8274 | 19
44764.662 | 19.843 | 4.0316 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 19.578 | 4.5643 | 60.03 | 4.7056 | 44764.6738 | 19.993 | 4.5585 | 60.02 | 4.7014 | 44764.6803 | 19.365 | 5.1067 | 60.02 | 5.2853 | 44764.6865 | 19.917 | 4.7114 | 60.04 | 4.8694 | 19
44764.662 | 20.847 | 4.0316 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 20.576 | 4.5643 | 60.03 | 4.7476 | 44764.6738 | 20.994 | 4.6032 | 60.02 | 4.7434 | 44764.6803 | 20.366 | 5.1742 | 60.02 | 5.3273 | 44764.6865 | 20.918 | 4.7712 | 60.04 | 4.8694 | 20
44764.662 | 20.849 | 4.0316 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 20.58 | 4.5643 | 60.03 | 4.7476 | 44764.6738 | 20.996 | 4.6032 | 60.02 | 4.7854 | 44764.6803 | 20.872 | 5.1742 | 60.01 | 5.3273 | 44764.6865 | 20.92 | 4.7712 | 60.04 | 4.9114 | 20 | 5e-05 | 0.003
44764.662 | 21.85 | 4.035 | 60.02 | 4 | 44764.6683 | 21.582 | 4.6071 | 60.03 | 4.7476 | 44764.6738 | 21.997 | 4.6663 | 60.02 | 4.7854 | 44764.6803 | 21.505 | 5.1742 | 60.01 | 5.3693 | 44764.6865 | 21.922 | 4.8384 | 60.04 | 4.9534 | 21
44764.662 | 21.853 | 4.035 | 60.02 | 4.0168 | 44764.6683 | 21.585 | 4.6686 | 60.03 | 4.7896 | 44764.6738 | 21.998 | 4.6663 | 60.02 | 4.8274 | 44764.6803 | 21.507 | 5.2368 | 60.01 | 5.3693 | 44764.6865 | 21.925 | 4.8805 | 60.04 | 4.9954 | 21
44764.662 | 22.854 | 4.0416 | 60.02 | 4.0168 | 44764.6683 | 22.587 | 4.7447 | 60.03 | 4.8316 | 44764.6738 | 22.999 | 4.7186 | 60.02 | 4.8274 | 44764.6803 | 22.746 | 5.2368 | 60.01 | 5.4113 | 44764.6865 | 22.926 | 4.8805 | 60.04 | 5.0374 | 22
44764.662 | 22.857 | 4.0547 | 60.02 | 4.0588 | 44764.6684 | 22.59 | 4.7447 | 60.03 | 4.8736 | 44764.6738 | 22.001 | 4.7186 | 60.02 | 4.8694 | 44764.6803 | 22.747 | 5.278 | 60.01 | 5.4113 | 44764.6865 | 22.927 | 4.8805 | 60.04 | 5.0374 | 22
44764.662 | 23.86 | 4.0547 | 60.02 | 4.0966 | 44764.6684 | 23.593 | 4.8342 | 60.03 | 4.9156 | 44764.6738 | 23.003 | 4.7895 | 60.02 | 4.9114 | 44764.6803 | 23.749 | 5.278 | 60.01 | 5.4533 | 44764.6866 | 23.929 | 4.9445 | 60.04 | 5.0794 | 23
44764.662 | 23.861 | 4.0764 | 60.02 | 4.0966 | 44764.6684 | 23.595 | 4.8735 | 60.03 | 4.9576 | 44764.6738 | 23.005 | 4.8482 | 60.02 | 4.9534 | 44764.6803 | 23.752 | 5.3864 | 60.01 | 5.4953 | 44764.6866 | 23.274 | 4.9445 | 60.04 | 5.0794 | 23
44764.662 | 24.865 | 4.0764 | 60.02 | 4.1428 | 44764.6684 | 24.598 | 4.9199 | 60.03 | 4.9996 | 44764.6738 | 24.008 | 4.8482 | 60.02 | 4.9954 | 44764.6803 | 24.754 | 5.4491 | 60.01 | 5.5373 | 44764.6866 | 24.93 | 5.0013 | 60.04 | 5.1214 | 24
44764.6621 | 24.868 | 4.0764 | 60.02 | 4.1806 | 44764.6684 | 24.6 | 4.9199 | 60.03 | 5.0416 | 44764.6739 | 24.009 | 4.8942 | 60.02 | 5.0374 | 44764.6803 | 24.757 | 5.4491 | 60.01 | 5.5793 | 44764.6866 | 24.933 | 5.0419 | 60.04 | 5.1634 | 24
44764.6621 | 25.869 | 4.0995 | 60.02 | 4.1806 | 44764.6684 | 25.602 | 4.9654 | 60.03 | 5.0836 | 44764.6739 | 25.012 | 4.9455 | 60.02 | 5.0794 | 44764.6804 | 25.76 | 5.5266 | 60.01 | 5.6213 | 44764.6866 | 25.936 | 5.0419 | 60.04 | 5.2055 | 25
44764.6621 | 25.871 | 4.0995 | 60.02 | 4.2268 | 44764.6684 | 25.605 | 5.0048 | 60.03 | 5.1256 | 44764.6739 | 25.015 | 5.03 | 60.02 | 5.1214 | 44764.6804 | 25.762 | 5.5877 | 60.01 | 5.6633 | 44764.6866 | 25.937 | 5.1258 | 60.04 | 5.2475 | 25
44764.6621 | 26.872 | 4.1208 | 60.02 | 4.2268 | 44764.6684 | 26.607 | 5.0768 | 60.03 | 5.1676 | 44764.6739 | 26.017 | 5.03 | 60.02 | 5.1634 | 44764.6804 | 26.764 | 5.5877 | 60.01 | 5.7053 | 44764.6866 | 26.94 | 5.1969 | 60.04 | 5.2895 | 26
44764.6621 | 26.874 | 4.1208 | 60.02 | 4.2688 | 44764.6684 | 26.796 | 5.0768 | 60 | 5.1676 | 44764.6739 | 26.02 | 5.03 | 60.02 | 5.2055 | 44764.6804 | 26.766 | 5.6817 | 60.01 | 5.7515 | 44764.6866 | 26.942 | 5.1969 | 60.04 | 5.3315 | 26
44764.6621 | 27.875 | 4.1732 | 60.02 | 4.2688 | 44764.6684 | 27.61 | 5.14 | 60 | 5.2097 | 44764.6739 | 27.021 | 5.0965 | 60.02 | 5.2055 | 44764.6804 | 27.769 | 5.6817 | 60.01 | 5.7893 | 44764.6866 | 27.945 | 5.1969 | 60.04 | 5.3735 | 27
44764.6621 | 27.879 | 4.1732 | 60.02 | 4.3108 | 44764.6685 | 27.612 | 5.14 | 60 | 5.2517 | 44764.6739 | 27.022 | 5.1412 | 60.02 | 5.2475 | 44764.6804 | 27.771 | 5.7437 | 60.01 | 5.8313 | 44764.6866 | 27.946 | 5.2552 | 60.04 | 5.3735 | 27
44764.6621 | 28.882 | 4.2339 | 60.02 | 4.3528 | 44764.6685 | 28.614 | 5.1856 | 60 | 5.2937 | 44764.6739 | 28.025 | 5.1879 | 60.02 | 5.2895 | 44764.6804 | 28.774 | 5.8081 | 60.01 | 5.8733 | 44764.6866 | 28.948 | 5.2906 | 60.04 | 5.4281 | 28
44764.6621 | 28.885 | 4.2339 | 60.02 | 4.3948 | 44764.6685 | 28.616 | 5.1856 | 60 | 5.3357 | 44764.6739 | 28.027 | 5.1879 | 60.02 | 5.3315 | 44764.6804 | 28.777 | 5.8081 | 60.01 | 5.9153 | 44764.6867 | 28.95 | 5.3334 | 60.04 | 5.4575 | 28
44764.6621 | 29.886 | 4.2777 | 60.02 | 4.3948 | 44764.6685 | 29.619 | 5.2515 | 60 | 5.3777 | 44764.6739 | 29.028 | 5.1879 | 60.02 | 5.3315 | 44764.6804 | 29.778 | 5.8593 | 60.01 | 5.9573 | 44764.6867 | 29.953 | 5.3334 | 60.04 | 5.4995 | 29
44764.6621 | 29.889 | 4.2777 | 60.02 | 4.4368 | 44764.6685 | 29.621 | 5.3172 | 60 | 5.4197 | 44764.6739 | 29.03 | 5.1879 | 60.02 | 5.3735 | 44764.6805 | 29.781 | 5.9134 | 60.01 | 5.9993 | 44764.6867 | 29.955 | 5.371 | 60.04 | 5.5415 | 29
44764.6621 | 30.89 | 4.3327 | 60.02 | 4.4368 | 44764.6685 | 30.623 | 5.3531 | 60 | 5.4617 | 44764.6739 | 30.031 | 5.227 | 60.02 | 5.3735 | 44764.6805 | 30.783 | 5.9484 | 60.01 | 6.0413 | 44764.6867 | 30.958 | 5.4104 | 60.04 | 5.5835 | 30
44764.6621 | 30.893 | 4.3327 | 60.02 | 4.4788 | 44764.6685 | 30.625 | 5.4187 | 60 | 5.5037 | 44764.674 | 30.033 | 5.2758 | 60.02 | 5.4155 | 44764.6805 | 30.786 | 6.0268 | 60.01 | 6.0833 | 44764.6867 | 30.959 | 5.5229 | 60.04 | 5.6255 | 30
44764.6622 | 31.897 | 4.3969 | 60.02 | 4.5208 | 44764.6685 | 31.627 | 5.4187 | 60 | 5.5457 | 44764.674 | 31.035 | 5.3442 | 60.02 | 5.4995 | 44764.6805 | 31.789 | 6.0268 | 60.01 | 6.1295 | 44764.6867 | 31.059 | 5.5229 | 60.04 | 5.6675 | 31
44764.6622 | 31.9 | 4.3969 | 60.02 | 4.5628 | 44764.6685 | 31.629 | 5.4812 | 60 | 5.5877 | 44764.674 | 31.035 | 5.3442 | 60.02 | 5.5415 | 44764.6805 | 31.791 | 6.0783 | 60.01 | 6.1673 | 44764.6867 | 31.06 | 5.5229 | 60.04 | 5.6675 | 31
44764.6622 | 32.901 | 4.4433 | 60.02 | 4.5628 | 44764.6686 | 32.631 | 5.535 | 60 | 5.6297 | 44764.674 | 32.038 | 5.4136 | 60.02 | 5.5415 | 44764.6805 | 32.995 | 6.0783 | 60.01 | 6.2093 | 44764.6867 | 32.06 | 5.6021 | 60.04 | 5.7095 | 32
44764.6622 | 32.034 | 4.4433 | 60.01 | 4.5628 | 44764.6686 | 32.633 | 5.535 | 60 | 5.6717 | 44764.674 | 32.036 | 5.4136 | 60.02 | 5.5835 | 44764.6805 | 32.996 | 6.0783 | 60.01 | 6.2093 | 44764.6867 | 32.063 | 5.6418 | 60.04 | 5.7515 | 32
44764.6622 | 33.227 | 4.4433 | 60.01 | 4.6468 | 44764.6686 | 33.636 | 5.535 | 60 | 5.7137 | 44764.674 | 33.04 | 5.4486 | 60.02 | 5.5835 | 44764.6805 | 33.996 | 6.0783 | 60.01 | 6.2597 | 44764.6867 | 33.065 | 5.6914 | 60.04 | 5.7935 | 33
44764.6622 | 33.228 | 4.5059 | 60.01 | 4.6468 | 44764.6686 | 33.637 | 5.5989 | 60 | 5.7137 | 44764.674 | 33.039 | 5.4486 | 60.02 | 5.6297 | 44764.6805 | 33.997 | 6.1707 | 60.01 | 6.2597 | 44764.6868 | 33.067 | 5.6914 | 60.04 | 5.8355 | 33
44764.6622 | 34.229 | 4.5059 | 60.01 | 4.6888 | 44764.6686 | 34.637 | 5.6343 | 60 | 5.7557 | 44764.674 | 34.043 | 5.4987 | 60.02 | 5.6297 | 44764.6805 | 34.009 | 6.1707 | 60.01 | 6.3017 | 44764.6868 | 34.069 | 5.746 | 60.04 | 5.8775 | 34
44764.6622 | 34.23 | 4.5059 | 60.01 | 4.6888 | 44764.6686 | 34.639 | 5.696 | 60 | 5.7977 | 44764.674 | 34.288 | 5.4987 | 60 | 5.6297 | 44764.6805 | 34.011 | 6.1707 | 60.01 | 6.3017 | 44764.6868 | 34.07 | 5.794 | 60.04 | 5.9195 | 34
44764.6622 | 35.233 | 4.5589 | 60.01 | 4.7308 | 44764.6686 | 35.64 | 5.696 | 60 | 5.8397 | 44764.674 | 35.041 | 5.4987 | 60 | 5.6675 | 44764.6806 | 35.014 | 6.2411 | 60.01 | 6.3437 | 44764.6868 | 35.072 | 5.8262 | 60.04 | 5.9615 | 35
44764.6622 | 35.236 | 4.6026 | 60.01 | 4.7728 | 44764.6686 | 35.642 | 5.7642 | 60 | 5.8817 | 44764.674 | 35.046 | 5.4987 | 60 | 5.6675 | 44764.6806 | 35.015 | 6.2828 | 60.01 | 6.3857 | 44764.6868 | 35.074 | 5.8262 | 60.04 | 6.0035 | 35
44764.6622 | 36.24 | 4.6819 | 60.01 | 4.7728 | 44764.6686 | 36.777 | 5.7642 | 60 | 5.9237 | 44764.674 | 36.312 | 5.4987 | 60 | 5.6675 | 44764.6806 | 36.207 | 6.2828 | 60.01 | 6.4277 | 44764.6868 | 36.076 | 5.902 | 60.04 | 6.0455 | 36
44764.6622 | 36.243 | 4.6819 | 60.01 | 4.8568 | 44764.6686 | 36.778 | 5.8121 | 60 | 5.9237 | 44764.674 | 36.315 | 5.4987 | 60 | 5.6675 | 44764.6806 | 36.208 | 6.3619 | 60.01 | 6.4277 | 44764.6868 | 36.125 | 5.902 | 60.04 | 6.0875 | 36
44764.6622 | 37.244 | 4.6819 | 60.01 | 4.8568 | 44764.6687 | 37.78 | 5.8601 | 60 | 5.9657 | 44764.674 | 37.317 | 5.5655 | 60 | 5.7221 | 44764.6806 | 37.21 | 6.3619 | 60.01 | 6.4823 | 44764.6868 | 37.126 | 6.0041 | 60.04 | 6.0875 | 37
44764.6622 | 37.247 | 4.7394 | 60.01 | 4.8988 | 44764.6687 | 37.782 | 5.9105 | 60 | 6.0077 | 44764.6741 | 37.319 | 5.6621 | 60 | 5.7641 | 44764.6806 | 37.212 | 6.3619 | 60.01 | 6.5243 | 44764.6868 | 37.128 | 6.0041 | 60.04 | 6.1715 | 37
44764.6623 | 38.25 | 4.7394 | 60.01 | 4.9408 | 44764.6687 | 38.784 | 5.9577 | 60 | 6.0497 | 44764.6741 | 38.378 | 5.6621 | 60 | 5.8061 | 44764.6806 | 38.213 | 6.3956 | 60.01 | 6.5243 | 44764.6868 | 38.129 | 6.061 | 60.04 | 6.1715 | 38
44764.6623 | 38.251 | 4.8175 | 60.01 | 4.9408 | 44764.6687 | 38.026 | 5.9577 | 60 | 6.0917 | 44764.6741 | 38.379 | 5.712 | 60 | 5.8061 | 44764.6806 | 38.215 | 6.3956 | 60.01 | 6.5663 | 44764.6869 | 38.13 | 6.061 | 60.04 | 6.2135 | 38
44764.6623 | 39.254 | 4.8908 | 60.01 | 4.9828 | 44764.6687 | 39.032 | 5.9577 | 60 | 6.0917 | 44764.6741 | 39.381 | 5.712 | 60 | 5.8523 | 44764.6806 | 39.216 | 6.4676 | 60.01 | 6.5663 | 44764.6869 | 39.133 | 6.1367 | 60.04 | 6.2135 | 39
44764.6623 | 39.258 | 4.8908 | 60.01 | 4.9828 | 44764.6687 | 39.034 | 6.018 | 60 | 6.1337 | 44764.6741 | 39.382 | 5.769 | 60 | 5.8523 | 44764.6806 | 39.945 | 6.4676 | 60.06 | 6.5663 | 44764.6869 | 39.136 | 6.1367 | 60.04 | 6.2975 | 39
44764.6623 | 40.26 | 4.8908 | 60.01 | 5.0668 | 44764.6687 | 40.036 | 6.0789 | 60 | 6.2177 | 44764.6741 | 40.384 | 5.769 | 60 | 5.8943 | 44764.6806 | 40.217 | 6.4676 | 60.06 | 6.6083 | 44764.6869 | 40.137 | 6.1947 | 60.04 | 6.2975 | 40
44764.6623 | 40.261 | 4.9328 | 60.01 | 5.0668 | 44764.6687 | 40.037 | 6.0789 | 60 | 6.2597 | 44764.6741 | 40.385 | 5.769 | 60 | 5.8943 | 44764.6806 | 40.22 | 6.4676 | 60.06 | 6.6503 | 44764.6869 | 40.138 | 6.1947 | 60.04 | 6.3395 | 40
44764.6623 | 41.264 | 4.9328 | 60.01 | 5.0668 | 44764.6687 | 41.039 | 6.0789 | 60 | 6.2597 | 44764.6741 | 41.385 | 5.769 | 60 | 5.9363 | 44764.6806 | 41.221 | 6.5133 | 60.06 | 6.6503 | 44764.6869 | 41.141 | 6.264 | 60.04 | 6.3815 | 41
44764.6623 | 41.265 | 4.9328 | 60.01 | 5.0668 | 44764.6687 | 41.04 | 6.1166 | 60 | 6.2597 | 44764.6741 | 41.386 | 5.8089 | 60 | 5.9363 | 44764.6807 | 41.222 | 6.5133 | 60.06 | 6.6923 | 44764.6869 | 41.351 | 6.264 | 60.01 | 6.3815 | 41
44764.6623 | 42.267 | 4.9328 | 60.01 | 5.1088 | 44764.6687 | 42.039 | 6.1166 | 60 | 6.3017 | 44764.6741 | 42.503 | 5.8089 | 60 | 5.9783 | 44764.6807 | 42.223 | 6.5133 | 60.06 | 6.6923 | 44764.6869 | 42.143 | 6.3141 | 60.01 | 6.4235 | 42
44764.6623 | 42.268 | 4.948 | 60.01 | 5.1088 | 44764.6687 | 42.042 | 6.1166 | 60 | 6.3017 | 44764.6741 | 42.504 | 5.8601 | 60 | 5.9783 | 44764.6807 | 42.225 | 6.5133 | 60.06 | 6.7343 | 44764.6869 | 42.146 | 6.3651 | 60.01 | 6.4655 | 42
44764.6623 | 43.485 | 4.948 | 60.01 | 5.1508 | 44764.6688 | 43.04 | 6.1166 | 60 | 6.3437 | 44764.6741 | 43.505 | 5.8601 | 60 | 6.0245 | 44764.6807 | 43.226 | 6.5753 | 60.06 | 6.7343 | 44764.6869 | 43.148 | 6.3651 | 60.01 | 6.5075 | 43
44764.6623 | 43.486 | 4.948 | 60.01 | 5.1508 | 44764.6688 | 43.043 | 6.1932 | 60 | 6.3437 | 44764.6741 | 43.506 | 5.9097 | 60 | 6.0245 | 44764.6807 | 43.532 | 6.5753 | 60.06 | 6.7763 | 44764.6869 | 43.243 | 6.3651 | 60.01 | 6.5495 | 43
44764.6623 | 44.488 | 5.0415 | 60.01 | 5.2349 | 44764.6688 | 44.041 | 6.1932 | 60 | 6.3857 | 44764.6741 | 44.507 | 5.9097 | 60 | 6.0665 | 44764.6807 | 44.533 | 6.6219 | 60.06 | 6.7763 | 44764.6869 | 44.244 | 6.4118 | 60.01 | 6.5495 | 44
44764.6624 | 44.49 | 5.0415 | 60.01 | 5.2769 | 44764.6688 | 44.045 | 6.245 | 60 | 6.3857 | 44764.6741 | 44.508 | 5.9097 | 60 | 6.0665 | 44764.6807 | 44.534 | 6.6765 | 60.06 | 6.8309 | 44764.687 | 44.246 | 6.4748 | 60.01 | 6.5915 | 44
44764.6624 | 45.491 | 5.0652 | 60.01 | 5.2769 | 44764.6688 | 45.043 | 6.245 | 60 | 6.4277 | 44764.6742 | 45.817 | 5.9097 | 60 | 6.1085 | 44764.6807 | 45.536 | 6.7417 | 60.06 | 6.8729 | 44764.687 | 45.248 | 6.4748 | 60.01 | 6.6335 | 45
44764.6624 | 45.495 | 5.1298 | 60.01 | 5.3189 | 44764.6688 | 45.047 | 6.2737 | 60 | 6.4277 | 44764.6742 | 45.824 | 5.9601 | 60 | 6.1085 | 44764.6807 | 45.539 | 6.8068 | 60.06 | 6.9149 | 44764.687 | 45.25 | 6.4748 | 60.01 | 6.6755 | 45
44764.6624 | 46.497 | 5.1298 | 60.01 | 5.3609 | 44764.6688 | 46.874 | 6.2737 | 60 | 6.4277 | 44764.6742 | 46.825 | 5.9601 | 60 | 6.1673 | 44764.6807 | 46.542 | 6.8495 | 60.06 | 6.9569 | 44764.687 | 46.251 | 6.5457 | 60.01 | 6.6755 | 46
44764.6624 | 46.498 | 5.1908 | 60.01 | 5.3609 | 44764.6688 | 46.046 | 6.2737 | 60 | 6.4697 | 44764.6742 | 46.826 | 6.0191 | 60 | 6.1673 | 44764.6807 | 46.544 | 6.8889 | 60.06 | 6.9989 | 44764.687 | 46.253 | 6.5834 | 60.01 | 6.7175 | 46
44764.6624 | 47.502 | 5.1908 | 60.01 | 5.4029 | 44764.6688 | 47.049 | 6.3294 | 60 | 6.4697 | 44764.6742 | 47.828 | 6.0191 | 60 | 6.2093 | 44764.6807 | 47.546 | 6.8889 | 60.06 | 7.0409 | 44764.687 | 47.255 | 6.6363 | 60.01 | 6.7595 | 47
44764.6624 | 47.506 | 5.2927 | 60.01 | 5.4449 | 44764.6688 | 47.049 | 6.3294 | 60 | 6.5117 | 44764.6742 | 47.829 | 6.0772 | 60 | 6.2093 | 44764.6808 | 47.547 | 6.9213 | 60.06 | 7.0829 | 44764.687 | 47.256 | 6.6664 | 60.01 | 6.8015 | 47
44764.6624 | 48.682 | 5.2927 | 60.01 | 5.4869 | 44764.6688 | 48.051 | 6.3294 | 60 | 6.5117 | 44764.6742 | 48.83 | 6.1183 | 60 | 6.2513 | 44764.6808 | 48.55 | 6.9213 | 60.06 | 7.1249 | 44764.687 | 48.258 | 6.6664 | 60.01 | 6.8435 | 48
44764.6624 | 48.683 | 5.3709 | 60.01 | 5.4869 | 44764.6688 | 48.053 | 6.3787 | 60 | 6.5117 | 44764.6742 | 48.036 | 6.1183 | 60 | 6.2933 | 44764.6808 | 48.551 | 6.9965 | 60.06 | 7.1249 | 44764.687 | 48.26 | 6.7384 | 60.01 | 6.8855 | 48
44764.6624 | 49.686 | 5.4429 | 60.01 | 5.5289 | 44764.6688 | 49.055 | 6.4378 | 60 | 6.5537 | 44764.6742 | 49.038 | 6.1709 | 60 | 6.2933 | 44764.6808 | 49.552 | 7.0648 | 60.06 | 7.1669 | 44764.6871 | 49.262 | 6.7972 | 60.01 | 6.9275 | 49
44764.6624 | 49.69 | 5.4429 | 60.01 | 5.5709 | 44764.6688 | 49.057 | 6.4984 | 60 | 6.5957 | 44764.6742 | 49.039 | 6.1709 | 60 | 6.3437 | 44764.6808 | 49.554 | 7.0648 | 60.06 | 7.2089 | 44764.6871 | 49.265 | 6.8551 | 60.01 | 6.9695 | 49
44764.6625 | 50.868 | 5.4429 | 60.01 | 5.6129 | 44764.6688 | 50.059 | 6.5525 | 60 | 6.6377 | 44764.6742 | 50.04 | 6.2003 | 60 | 6.3437 | 44764.6808 | 50.557 | 7.1337 | 60.06 | 7.2509 | 44764.6871 | 50.267 | 6.8551 | 60.01 | 7.0115 | 50
44764.6625 | 50.869 | 5.4775 | 60.01 | 5.6129 | 44764.6689 | 50.061 | 6.5525 | 60 | 6.6839 | 44764.6742 | 50.04 | 6.2003 | 60 | 6.3857 | 44764.6808 | 50.559 | 7.166 | 60.06 | 7.2929 | 44764.6871 | 50.27 | 6.9219 | 60.01 | 7.0535 | 50
44764.6625 | 51.871 | 5.4775 | 60.01 | 5.6591 | 44764.6689 | 51.063 | 6.6264 | 60 | 6.7259 | 44764.6742 | 51.041 | 6.2003 | 60 | 6.3857 | 44764.6808 | 51.562 | 7.166 | 60.06 | 7.3349 | 44764.6871 | 51.272 | 6.9867 | 60.01 | 7.0955 | 51
44764.6625 | 51.872 | 5.5376 | 60.01 | 5.6591 | 44764.6689 | 51.065 | 6.6643 | 60 | 6.7679 | 44764.6742 | 51.175 | 6.2003 | 60 | 6.4277 | 44764.6808 | 51.563 | 7.2376 | 60.06 | 7.3349 | 44764.6871 | 51.275 | 6.9867 | 60.01 | 7.1375 | 51
44764.6625 | 52.874 | 5.5376 | 60.01 | 5.6969 | 44764.6689 | 52.067 | 6.7433 | 60 | 6.8099 | 44764.6742 | 52.176 | 6.2615 | 60 | 6.4277 | 44764.6808 | 52.564 | 7.2376 | 60.06 | 7.377 | 44764.6871 | 52.277 | 7.0471 | 60.01 | 7.1795 | 52
44764.6625 | 52.875 | 5.5376 | 60.01 | 5.6969 | 44764.6689 | 52.07 | 6.7433 | 60 | 6.8519 | 44764.6742 | 52.179 | 6.2615 | 60 | 6.4739 | 44764.6809 | 52.567 | 7.3138 | 60.06 | 7.419 | 44764.6871 | 52.28 | 7.0471 | 60.01 | 7.2215 | 52
44764.6625 | 53.878 | 5.5891 | 60.01 | 5.7389 | 44764.6689 | 53.072 | 6.7711 | 60 | 6.8939 | 44764.6742 | 53.18 | 6.3367 | 60 | 6.4739 | 44764.6809 | 53.57 | 7.361 | 60.06 | 7.461 | 44764.6871 | 53.281 | 7.1118 | 60.01 | 7.2215 | 53
44764.6625 | 53.882 | 5.6734 | 60.01 | 5.7809 | 44764.6689 | 53.075 | 6.8228 | 60 | 6.9359 | 44764.6743 | 53.181 | 6.3768 | 60 | 6.5159 | 44764.6809 | 53.572 | 7.361 | 60.06 | 7.503 | 44764.6871 | 53.283 | 7.1443 | 60.01 | 7.2635 | 53
44764.6625 | 54.884 | 5.6734 | 60.01 | 5.8229 | 44764.6689 | 54.078 | 6.8781 | 60 | 6.9779 | 44764.6743 | 54.184 | 6.3768 | 60 | 6.5579 | 44764.6809 | 54.573 | 7.361 | 60.06 | 7.503 | 44764.6872 | 54.285 | 7.1443 | 60.01 | 7.3055 | 54
44764.6625 | 54.885 | 5.7316 | 60.01 | 5.8229 | 44764.6689 | 54.08 | 6.9313 | 60 | 7.0199 | 44764.6743 | 54.185 | 6.423 | 60 | 6.5579 | 44764.6809 | 54.575 | 7.4242 | 60.06 | 7.545 | 44764.6872 | 54.286 | 7.2048 | 60.01 | 7.3055 | 54
44764.6625 | 55.109 | 5.7316 | 60 | 5.8229 | 44764.669 | 55.082 | 6.9313 | 60 | 7.0619 | 44764.6743 | 55.489 | 6.423 | 60 | 6.5999 | 44764.6809 | 55.577 | 7.4859 | 60.06 | 7.587 | 44764.6872 | 55.287 | 7.2048 | 60.01 | 7.3476 | 55
44764.6625 | 55.887 | 5.7316 | 60 | 5.8649 | 44764.669 | 55.084 | 6.9876 | 60 | 7.1459 | 44764.6743 | 55.49 | 6.423 | 60 | 6.5999 | 44764.6809 | 55.58 | 7.5469 | 60.06 | 7.629 | 44764.6872 | 55.288 | 7.2048 | 60.01 | 7.3476 | 55
44764.6625 | 56.888 | 5.8043 | 60 | 5.8649 | 44764.669 | 56.087 | 7.0386 | 60 | 7.1879 | 44764.6743 | 56.492 | 6.423 | 60 | 6.6545 | 44764.6809 | 56.582 | 7.5469 | 60.06 | 7.671 | 44764.6872 | 56.289 | 7.2048 | 60.01 | 7.3896 | 56
44764.6625 | 56.89 | 5.8043 | 60 | 5.9069 | 44764.669 | 56.09 | 7.0706 | 60 | 7.2299 | 44764.6743 | 56.493 | 6.5445 | 60 | 6.6545 | 44764.6809 | 56.583 | 7.5469 | 60.06 | 7.671 | 44764.6872 | 56.489 | 7.2863 | 60.01 | 7.3896 | 56
44764.6625 | 57.891 | 5.8043 | 60 | 5.9489 | 44764.669 | 57.092 | 7.1291 | 60 | 7.2719 | 44764.6743 | 57.493 | 6.5445 | 60 | 6.6965 | 44764.6809 | 57.585 | 7.5935 | 60.06 | 7.713 | 44764.6872 | 57.491 | 7.3154 | 60.01 | 7.4316 | 57
44764.6625 | 57.43 | 5.8248 | 60 | 5.9489 | 44764.669 | 57.095 | 7.1291 | 60 | 7.3139 | 44764.6743 | 57.494 | 6.5885 | 60 | 6.6965 | 44764.6809 | 57.588 | 7.6474 | 60.06 | 7.755 | 44764.6872 | 57.493 | 7.3699 | 60.01 | 7.4736 | 57
44764.6626 | 58.432 | 5.8879 | 60 | 5.9489 | 44764.669 | 58.097 | 7.2183 | 60 | 7.356 | 44764.6743 | 58.496 | 6.6411 | 60 | 6.7385 | 44764.681 | 58.59 | 7.6883 | 60.06 | 7.797 | 44764.6872 | 58.495 | 7.3699 | 60.01 | 7.5156 | 58
44764.6626 | 58.434 | 5.8879 | 60 | 5.9909 | 44764.669 | 58.1 | 7.2883 | 60 | 7.398 | 44764.6743 | 58.498 | 6.6411 | 60 | 6.7805 | 44764.681 | 58.593 | 7.6883 | 60.06 | 7.839 | 44764.6872 | 58.497 | 7.4372 | 60.01 | 7.5576 | 58
44764.6626 | 59.437 | 5.9074 | 60 | 6.0413 | 44764.6691 | 59.102 | 7.2883 | 60 | 7.44 | 44764.6743 | 59.5 | 6.6875 | 60 | 6.8225 | 44764.681 | 59.098 | 7.6883 | 60.03 | 7.839 | 44764.6872 | 59.499 | 7.4674 | 60.01 | 7.5996 | 59
44764.6626 | 59.439 | 5.9074 | 60 | 6.0833 | 44764.6691 | 59.105 | 7.3635 | 60 | 7.482 | 44764.6744 | 59.367 | 6.6875 | 59.98 | 6.8225 | 44764.681 | 59.595 | 7.7514 | 60.03 | 7.881 | 44764.6873 | 59.43 | 7.4674 | 60 | 7.5996 | 59
44764.6626 | 60.441 | 6.0303 | 60 | 6.1673 | 44764.6691 | 60.108 | 7.4034 | 60 | 7.482 | 44764.6744 | 60.503 | 6.7727 | 59.98 | 6.8645 | 44764.681 | 60.598 | 7.7514 | 60.03 | 7.923 | 44764.6873 | 60.502 | 7.5457 | 60 | 7.6416 | 60
44764.6626 | 60.444 | 6.0303 | 60 | 6.2135 | 44764.6691 | 60.11 | 7.4551 | 60 | 7.5282 | 44764.6744 | 60.505 | 6.813 | 59.98 | 6.9065 | 44764.681 | 60.599 | 7.8277 | 60.03 | 7.923 | 44764.6873 | 60.505 | 7.5457 | 60 | 7.6836 | 60
44764.6626 | 61.446 | 6.0303 | 60 | 6.2513 | 44764.6691 | 61.113 | 7.4551 | 60 | 7.5702 | 44764.6744 | 61.508 | 6.813 | 59.98 | 6.9485 | 44764.681 | 61.601 | 7.8277 | 60.03 | 7.965 | 44764.6873 | 61.506 | 7.5457 | 60 | 7.6836 | 61
44764.6626 | 61.447 | 6.1051 | 60 | 6.2513 | 44764.6691 | 61.115 | 7.5189 | 60 | 7.6122 | 44764.6744 | 61.54 | 6.813 | 59.98 | 6.9485 | 44764.681 | 61.603 | 7.8939 | 60.03 | 8.007 | 44764.6873 | 61.507 | 7.5954 | 60 | 7.7256 | 61
44764.6626 | 62.449 | 6.1662 | 60 | 6.2975 | 44764.6691 | 62.118 | 7.5598 | 60 | 7.6962 | 44764.6744 | 62.804 | 6.813 | 59.98 | 6.9905 | 44764.681 | 62.606 | 7.9198 | 60.03 | 8.049 | 44764.6873 | 62.509 | 7.6495 | 60 | 7.7676 | 62
44764.6626 | 62.451 | 6.2235 | 60 | 6.3353 | 44764.6691 | 62.963 | 7.5598 | 59.94 | 7.6962 | 44764.6744 | 62.805 | 6.8713 | 59.98 | 6.9905 | 44764.681 | 62.608 | 7.9809 | 60.03 | 8.091 | 44764.6873 | 62.51 | 7.6495 | 60 | 7.8096 | 62
44764.6627 | 63.454 | 6.2711 | 60 | 6.3815 | 44764.6691 | 63.121 | 7.6137 | 59.94 | 7.7382 | 44764.6744 | 63.808 | 6.9162 | 59.98 | 7.0451 | 44764.681 | 63.611 | 7.9809 | 60.03 | 8.133 | 44764.6873 | 63.512 | 7.6812 | 60 | 7.8096 | 63
44764.6627 | 63.456 | 6.2937 | 60 | 6.4235 | 44764.6691 | 63.123 | 7.6137 | 59.94 | 7.7802 | 44764.6744 | 63.81 | 6.9162 | 59.98 | 7.0913 | 44764.681 | 63.612 | 8.053 | 60.03 | 8.133 | 44764.6873 | 63.514 | 7.6812 | 60 | 7.8516 | 63
44764.6627 | 64.459 | 6.2937 | 60 | 6.4235 | 44764.6692 | 64.126 | 7.6505 | 59.94 | 7.8222 | 44764.6744 | 64.811 | 6.9665 | 59.98 | 7.0913 | 44764.6811 | 64.693 | 8.053 | 60.03 | 8.133 | 44764.6873 | 64.517 | 7.7492 | 60 | 7.8936 | 64
44764.6627 | 64.461 | 6.3746 | 60 | 6.5075 | 44764.6692 | 64.128 | 7.7117 | 59.94 | 7.8642 | 44764.6744 | 64.813 | 6.9665 | 59.98 | 7.1291 | 44764.6811 | 64.694 | 8.053 | 60.03 | 8.175 | 44764.6873 | 64.519 | 7.7937 | 60 | 7.9356 | 64
44764.6627 | 65.623 | 6.3746 | 60 | 6.5495 | 44764.6692 | 65.131 | 7.7691 | 59.94 | 7.9062 | 44764.6744 | 65.815 | 7.0414 | 59.98 | 7.1291 | 44764.6811 | 65.695 | 8.053 | 60.03 | 8.175 | 44764.6873 | 65.522 | 7.8595 | 60 | 7.9776 | 65
44764.6627 | 65.624 | 6.3746 | 60 | 6.5495 | 44764.6692 | 65.133 | 7.7691 | 59.94 | 7.9482 | 44764.6744 | 65.817 | 7.0414 | 59.98 | 7.1753 | 44764.6811 | 65.696 | 8.053 | 60.03 | 8.2212 | 44764.6874 | 65.524 | 7.9255 | 60 | 8.0196 | 65
44764.6627 | 66.624 | 6.4392 | 60 | 6.5915 | 44764.6692 | 66.136 | 7.8457 | 59.94 | 7.9902 | 44764.6744 | 66.818 | 7.0414 | 59.98 | 7.1753 | 44764.6811 | 66.697 | 8.1108 | 60.03 | 8.2212 | 44764.6874 | 66.527 | 7.9255 | 60 | 8.0616 | 66
44764.6627 | 66.626 | 6.4828 | 60 | 6.6335 | 44764.6692 | 66.242 | 7.8457 | 59.94 | 8.0322 | 44764.6745 | 66.819 | 7.0993 | 59.98 | 7.2131 | 44764.6811 | 66.698 | 8.1528 | 60.03 | 8.2674 | 44764.6874 | 66.529 | 7.9924 | 60 | 8.1036 | 66
44764.6627 | 67.627 | 6.4828 | 60 | 6.6755 | 44764.6692 | 67.243 | 7.9054 | 59.94 | 8.0322 | 44764.6745 | 67.822 | 7.1496 | 59.98 | 7.2593 | 44764.6811 | 67.701 | 8.1528 | 60.03 | 8.3052 | 44764.6874 | 67.532 | 8.0306 | 60 | 8.1498 | 67
44764.6627 | 67.628 | 6.5004 | 60 | 6.6755 | 44764.6692 | 67.246 | 7.93 | 59.94 | 8.0742 | 44764.6745 | 67.979 | 7.1496 | 59.98 | 7.3013 | 44764.6811 | 67.702 | 8.1987 | 60.03 | 8.3052 | 44764.6874 | 67.535 | 8.0306 | 60 | 8.1918 | 67
44764.6628 | 68.629 | 6.5004 | 60 | 6.7175 | 44764.6692 | 68.247 | 7.93 | 59.94 | 8.1162 | 44764.6745 | 68.981 | 7.1496 | 59.98 | 7.3013 | 44764.6811 | 68.703 | 8.1987 | 60.03 | 8.3514 | 44764.6874 | 68.685 | 8.0306 | 60 | 8.2338 | 68
44764.6628 | 68.631 | 6.5964 | 60 | 6.7595 | 44764.6692 | 68.248 | 7.9814 | 59.94 | 8.1162 | 44764.6745 | 68.982 | 7.1496 | 59.98 | 7.3476 | 44764.6811 | 68.704 | 8.1987 | 60.03 | 8.3514 | 44764.6874 | 68.686 | 8.0957 | 60 | 8.2338 | 68
44764.6628 | 69.633 | 6.6504 | 60 | 6.8015 | 44764.6693 | 69.25 | 7.9814 | 59.94 | 8.1582 | 44764.6745 | 69.983 | 7.2062 | 59.98 | 7.3476 | 44764.6811 | 69.705 | 8.1987 | 60.03 | 8.3934 | 44764.6874 | 69.686 | 8.129 | 60 | 8.2716 | 69
44764.6628 | 69.652 | 6.6504 | 60 | 6.8435 | 44764.6693 | 69.251 | 8.036 | 59.94 | 8.2002 | 44764.6745 | 69.985 | 7.2389 | 59.98 | 7.3896 | 44764.6811 | 69.707 | 8.2496 | 60.03 | 8.3934 | 44764.6874 | 69.688 | 8.129 | 60 | 8.3178 | 69
44764.6628 | 70.654 | 6.7266 | 60 | 6.8435 | 44764.6693 | 70.254 | 8.112 | 59.94 | 8.2422 | 44764.6745 | 70.986 | 7.3201 | 59.98 | 7.4316 | 44764.6811 | 70.708 | 8.2496 | 60.03 | 8.4354 | 44764.6875 | 70.69 | 8.225 | 60 | 8.3556 | 70
44764.6628 | 70.655 | 6.7266 | 60 | 6.8855 | 44764.6693 | 70.257 | 8.112 | 59.94 | 8.2842 | 44764.6745 | 70.989 | 7.3201 | 59.98 | 7.4736 | 44764.6811 | 70.709 | 8.323 | 60.03 | 8.4774 | 44764.6875 | 70.693 | 8.2852 | 60 | 8.4018 | 70
44764.6628 | 71.658 | 6.8281 | 60 | 6.9275 | 44764.6693 | 71.259 | 8.1523 | 59.94 | 8.3304 | 44764.6745 | 71.991 | 7.3201 | 59.98 | 7.5156 | 44764.6812 | 71.711 | 8.323 | 60.03 | 8.5194 | 44764.6875 | 71.694 | 8.333 | 60 | 8.4438 | 71
44764.6628 | 71.806 | 6.8281 | 60 | 6.9695 | 44764.6693 | 71.262 | 8.2444 | 59.94 | 8.3724 | 44764.6745 | 71.992 | 7.3673 | 59.98 | 7.5156 | 44764.6812 | 71.712 | 8.3688 | 60.03 | 8.5194 | 44764.6875 | 71.697 | 8.3964 | 60 | 8.4858 | 71
44764.6628 | 72.812 | 6.8736 | 60 | 6.9695 | 44764.6693 | 72.264 | 8.3032 | 59.94 | 8.4144 | 44764.6745 | 72.993 | 7.4539 | 59.98 | 7.5576 | 44764.6812 | 72.713 | 8.4408 | 60.03 | 8.5614 | 44764.6875 | 72.699 | 8.3964 | 60 | 8.5278 | 72
44764.6628 | 72.813 | 6.8736 | 60 | 7.0115 | 44764.6693 | 72.267 | 8.3032 | 59.94 | 8.4648 | 44764.6746 | 72.995 | 7.4924 | 59.98 | 7.5996 | 44764.6812 | 72.716 | 8.4408 | 60.03 | 8.6034 | 44764.6875 | 72.701 | 8.4401 | 60 | 8.5698 | 72
44764.6628 | 73.814 | 6.8753 | 60 | 7.0115 | 44764.6693 | 73.269 | 8.2794 | 59.94 | 8.5068 | 44764.6746 | 73.996 | 7.4924 | 59.98 | 7.6416 | 44764.6812 | 73.718 | 8.4711 | 60.03 | 8.6454 | 44764.6875 | 73.703 | 8.4401 | 60 | 8.6118 | 73
44764.6628 | 73.816 | 6.9 | 60 | 7.0535 | 44764.6694 | 73.271 | 8.2794 | 59.94 | 8.5488 | 44764.6746 | 73.999 | 7.5627 | 59.98 | 7.6836 | 44764.6812 | 73.721 | 8.5412 | 60.03 | 8.6874 | 44764.6875 | 73.704 | 8.5071 | 60 | 8.6118 | 73
44764.6629 | 74.817 | 6.986 | 60 | 7.0955 | 44764.6694 | 74.272 | 8.3391 | 59.94 | 8.5488 | 44764.6746 | 74.109 | 7.5627 | 59.98 | 7.7256 | 44764.6812 | 74.723 | 8.5826 | 60.03 | 8.7294 | 44764.6875 | 74.705 | 8.5071 | 60 | 8.6538 | 74
44764.6629 | 74.186 | 6.986 | 59.98 | 7.0955 | 44764.6694 | 74.274 | 8.415 | 59.94 | 8.5908 | 44764.6746 | 74.11 | 7.6041 | 59.98 | 7.7256 | 44764.6812 | 74.724 | 8.5826 | 60.03 | 8.7714 | 44764.6875 | 74.706 | 8.5071 | 60 | 8.6538 | 74
44764.6629 | 75.819 | 6.986 | 59.98 | 7.1375 | 44764.6694 | 75.276 | 8.415 | 59.94 | 8.5908 | 44764.6746 | 75.113 | 7.6041 | 59.98 | 7.776 | 44764.6812 | 75.727 | 8.6818 | 60.03 | 8.8134 | 44764.6875 | 75.708 | 8.5528 | 60 | 8.6958 | 75
44764.6629 | 75.821 | 6.986 | 59.98 | 7.1795 | 44764.6694 | 75.279 | 8.4863 | 59.94 | 8.6328 | 44764.6746 | 75.116 | 7.6672 | 59.98 | 7.776 | 44764.6812 | 75.729 | 8.7783 | 60.03 | 8.8554 | 44764.6876 | 75.711 | 8.5528 | 60 | 8.7504 | 75
44764.6629 | 76.825 | 7.05 | 59.98 | 7.1795 | 44764.6694 | 76.28 | 8.5576 | 59.94 | 8.6748 | 44764.6746 | 76.117 | 7.6672 | 59.98 | 7.818 | 44764.6813 | 76.921 | 8.7783 | 60.03 | 8.8974 | 44764.6876 | 76.712 | 8.6101 | 60 | 8.7504 | 76
44764.6629 | 76.972 | 7.05 | 59.98 | 7.2215 | 44764.6694 | 76.421 | 8.5576 | 59.94 | 8.7168 | 44764.6746 | 76.118 | 7.6672 | 59.98 | 7.818 | 44764.6813 | 76.923 | 8.7783 | 60.03 | 8.8974 | 44764.6876 | 76.84 | 8.6101 | 60 | 8.7924 | 76
44764.6629 | 77.973 | 7.0907 | 59.98 | 7.2215 | 44764.6694 | 77.422 | 8.5928 | 59.94 | 8.7168 | 44764.6746 | 77.12 | 7.7252 | 59.98 | 7.86 | 44764.6813 | 77.925 | 8.7783 | 60.03 | 8.9478 | 44764.6876 | 77.841 | 8.6468 | 60 | 8.7924 | 77
44764.6629 | 77.975 | 7.2006 | 59.98 | 7.2635 | 44764.6694 | 77.425 | 8.5928 | 59.94 | 8.763 | 44764.6746 | 77.122 | 7.7614 | 59.98 | 7.902 | 44764.6813 | 77.926 | 8.7783 | 60.03 | 8.9478 | 44764.6876 | 77.843 | 8.7143 | 60 | 8.8344 | 77
44764.6629 | 78.978 | 7.2388 | 59.98 | 7.3055 | 44764.6694 | 78.426 | 8.6468 | 59.94 | 8.763 | 44764.6747 | 78.124 | 7.7987 | 59.98 | 7.944 | 44764.6813 | 78.927 | 8.8434 | 60.03 | 8.9898 | 44764.6876 | 78.846 | 8.7143 | 60 | 8.8764 | 78
44764.6629 | 78.98 | 7.2388 | 59.98 | 7.3476 | 44764.6694 | 78.428 | 8.6468 | 59.94 | 8.8008 | 44764.6747 | 78.127 | 7.7987 | 59.98 | 7.986 | 44764.6813 | 78.124 | 8.8434 | 60.03 | 9.0318 | 44764.6876 | 78.507 | 8.7143 | 60 | 8.8764 | 78
44764.6629 | 79.983 | 7.2388 | 59.98 | 7.3896 | 44764.6694 | 79.429 | 8.6468 | 59.94 | 8.8008 | 44764.6747 | 79.128 | 7.8862 | 59.98 | 8.028 | 44764.6813 | 79.126 | 8.8762 | 60.03 | 9.0318 | 44764.6876 | 79.11 | 8.7143 | 60 | 8.9184 | 79
44764.663 | 79.985 | 7.2388 | 59.98 | 7.4316 | 44764.6694 | 79.43 | 8.7293 | 59.94 | 8.847 | 44764.6747 | 79.131 | 7.946 | 59.98 | 8.07 | 44764.6813 | 79.128 | 8.9836 | 60.03 | 9.0822 | 44764.6876 | 79.111 | 8.7718 | 60 | 8.9184 | 79
44764.663 | 80.986 | 7.3014 | 59.98 | 7.4316 | 44764.6695 | 80.432 | 8.7293 | 59.94 | 8.8848 | 44764.6747 | 80.132 | 8.0121 | 59.98 | 8.112 | 44764.6813 | 80.13 | 8.9836 | 60.03 | 9.1242 | 44764.6876 | 80.114 | 8.8683 | 60 | 8.9604 | 80
44764.663 | 80.988 | 7.3858 | 59.98 | 7.4736 | 44764.6695 | 80.433 | 8.7747 | 59.94 | 8.8848 | 44764.6747 | 80.456 | 8.0121 | 59.94 | 8.112 | 44764.6813 | 80.131 | 8.9836 | 60.03 | 9.1242 | 44764.6876 | 80.116 | 8.8683 | 60 | 9.0024 | 80
44764.663 | 81.991 | 7.3858 | 59.98 | 7.5156 | 44764.6695 | 81.434 | 8.8358 | 59.94 | 8.9268 | 44764.6747 | 81.134 | 8.0121 | 59.94 | 8.154 | 44764.6813 | 81.177 | 8.9836 | 60.06 | 9.1242 | 44764.6876 | 81.119 | 8.8683 | 60 | 9.0444 | 81
44764.663 | 81.993 | 7.3858 | 59.98 | 7.5576 | 44764.6695 | 81.038 | 8.8358 | 60.01 | 8.9268 | 44764.6747 | 81.136 | 8.0545 | 59.94 | 8.196 | 44764.6813 | 81.132 | 8.9836 | 60.06 | 9.1662 | 44764.6876 | 81.12 | 8.9063 | 60 | 9.0444 | 81
44764.663 | 82.996 | 7.3858 | 59.98 | 7.5996 | 44764.6695 | 82.509 | 8.8358 | 60.01 | 8.973 | 44764.6747 | 82.139 | 8.1122 | 59.94 | 8.238 | 44764.6813 | 82.134 | 9.0326 | 60.06 | 9.2082 | 44764.6877 | 82.12 | 8.9712 | 60 | 9.0864 | 82
44764.663 | 82.997 | 7.5228 | 59.98 | 7.5996 | 44764.6695 | 82.51 | 8.8358 | 60.01 | 8.973 | 44764.6747 | 82.142 | 8.1698 | 59.94 | 8.28 | 44764.6814 | 82.218 | 9.0326 | 60.06 | 9.2502 | 44764.6877 | 82.122 | 8.9712 | 60 | 9.1284 | 82
44764.663 | 83.998 | 7.5698 | 59.98 | 7.6416 | 44764.6695 | 83.51 | 8.8358 | 60.01 | 9.0528 | 44764.6748 | 83.144 | 8.2011 | 59.94 | 8.322 | 44764.6814 | 83.22 | 9.0902 | 60.06 | 9.2502 | 44764.6877 | 83.125 | 9.0409 | 60 | 9.1704 | 83
44764.663 | 83.001 | 7.6287 | 59.98 | 7.6878 | 44764.6695 | 83.511 | 8.8839 | 60.01 | 9.0528 | 44764.6748 | 83.147 | 8.2011 | 59.94 | 8.364 | 44764.6814 | 83.221 | 9.0902 | 60.06 | 9.2964 | 44764.6877 | 83.127 | 9.0763 | 60 | 9.2124 | 83
44764.663 | 84.003 | 7.6287 | 59.98 | 7.7298 | 44764.6695 | 84.513 | 8.9418 | 60.01 | 9.099 | 44764.6748 | 84.149 | 8.25 | 59.94 | 8.406 | 44764.6814 | 84.222 | 9.1336 | 60.06 | 9.2964 | 44764.6877 | 84.129 | 9.1308 | 60 | 9.2544 | 84
44764.663 | 84.006 | 7.6692 | 59.98 | 7.7718 | 44764.6695 | 84.514 | 8.9418 | 60.01 | 9.099 | 44764.6748 | 84.152 | 8.3193 | 59.94 | 8.448 | 44764.6814 | 84.224 | 9.2132 | 60.06 | 9.3384 | 44764.6877 | 84.13 | 9.1843 | 60 | 9.2964 | 84
44764.6631 | 85.009 | 7.7193 | 59.98 | 7.818 | 44764.6695 | 85.515 | 8.9984 | 60.01 | 9.099 | 44764.6748 | 85.155 | 8.3811 | 59.94 | 8.49 | 44764.6814 | 85.226 | 9.2611 | 60.06 | 9.3804 | 44764.6877 | 85.308 | 9.1843 | 60 | 9.3384 | 85
44764.6631 | 85.01 | 7.7193 | 59.98 | 7.86 | 44764.6695 | 85.517 | 8.9984 | 60.01 | 9.141 | 44764.6748 | 85.157 | 8.3811 | 59.94 | 8.532 | 44764.6814 | 85.229 | 9.3517 | 60.06 | 9.4224 | 44764.6877 | 85.309 | 9.1843 | 60 | 9.3384 | 85
44764.6631 | 86.011 | 7.7676 | 59.98 | 7.86 | 44764.6695 | 86.519 | 9.0559 | 60.01 | 9.1872 | 44764.6748 | 86.16 | 8.4417 | 59.94 | 8.574 | 44764.6814 | 86.232 | 9.3517 | 60.06 | 9.4644 | 44764.6877 | 86.312 | 9.1843 | 60 | 9.3846 | 86
44764.6631 | 86.013 | 7.7676 | 59.98 | 7.902 | 44764.6696 | 86.52 | 9.1282 | 60.01 | 9.2292 | 44764.6748 | 86.162 | 8.4849 | 59.94 | 8.616 | 44764.6814 | 86.234 | 9.3881 | 60.06 | 9.5065 | 44764.6877 | 86.313 | 9.2542 | 60 | 9.3846 | 86
44764.6631 | 87.015 | 7.8315 | 59.98 | 7.944 | 44764.6696 | 87.522 | 9.2014 | 60.01 | 9.309 | 44764.6749 | 87.165 | 8.4849 | 59.94 | 8.658 | 44764.6814 | 87.237 | 9.3881 | 60.06 | 9.5485 | 44764.6877 | 87.314 | 9.2542 | 60 | 9.4266 | 87
44764.6631 | 87.018 | 7.8673 | 59.98 | 7.986 | 44764.6696 | 87.524 | 9.2014 | 60.01 | 9.3552 | 44764.6749 | 87.167 | 8.5891 | 59.94 | 8.7 | 44764.6814 | 87.238 | 9.4481 | 60.06 | 9.5905 | 44764.6877 | 87.315 | 9.3153 | 60 | 9.4266 | 87
44764.6631 | 88.021 | 7.8673 | 59.98 | 8.028 | 44764.6696 | 88.525 | 9.2014 | 60.01 | 9.3552 | 44764.6749 | 88.169 | 8.6556 | 59.94 | 8.742 | 44764.6815 | 88.241 | 9.4859 | 60.06 | 9.6325 | 44764.6878 | 88.317 | 9.3153 | 60 | 9.4686 | 88
44764.6631 | 88.061 | 7.8673 | 59.98 | 8.07 | 44764.6696 | 88.527 | 9.245 | 60.01 | 9.3972 | 44764.6749 | 88.171 | 8.6877 | 59.94 | 8.784 | 44764.6815 | 88.243 | 9.5637 | 60.06 | 9.6745 | 44764.6878 | 88.318 | 9.3662 | 60 | 9.4686 | 88
44764.6631 | 89.062 | 7.9125 | 59.98 | 8.07 | 44764.6696 | 89.528 | 9.2897 | 60.01 | 9.4392 | 44764.6749 | 89.172 | 8.6877 | 59.94 | 8.826 | 44764.6815 | 89.245 | 9.6118 | 60.06 | 9.7165 | 44764.6878 | 89.32 | 9.3662 | 60 | 9.5107 | 89
44764.6631 | 89.064 | 7.9556 | 59.98 | 8.112 | 44764.6696 | 89.531 | 9.2897 | 60.01 | 9.4812 | 44764.6749 | 89.175 | 8.736 | 59.94 | 8.868 | 44764.6815 | 89.248 | 9.6118 | 60.06 | 9.7585 | 44764.6878 | 89.321 | 9.3662 | 60 | 9.5107 | 89
44764.6631 | 90.065 | 8.0086 | 59.98 | 8.154 | 44764.6696 | 90.59 | 9.2897 | 60.01 | 9.4812 | 44764.6749 | 90.176 | 8.7866 | 59.94 | 8.91 | 44764.6815 | 90.249 | 9.6118 | 60.06 | 9.7585 | 44764.6878 | 90.321 | 9.4076 | 60 | 9.5527 | 90
44764.6632 | 90.068 | 8.0974 | 59.98 | 8.196 | 44764.6696 | 90.592 | 9.3517 | 60.01 | 9.4812 | 44764.6749 | 90.178 | 8.8432 | 59.94 | 8.952 | 44764.6815 | 90.249 | 9.6727 | 60.06 | 9.8005 | 44764.6878 | 90.324 | 9.4624 | 60 | 9.5947 | 90
44764.6632 | 91.07 | 8.0974 | 59.98 | 8.2464 | 44764.6696 | 91.594 | 9.4148 | 60.01 | 9.5233 | 44764.6749 | 91.18 | 8.8432 | 59.94 | 8.994 | 44764.6815 | 91.252 | 9.6727 | 60.06 | 9.8425 | 44764.6878 | 91.325 | 9.5363 | 60 | 9.6367 | 91
44764.6632 | 91.075 | 8.0974 | 59.98 | 8.2464 | 44764.6696 | 91.596 | 9.4148 | 60.01 | 9.5653 | 44764.675 | 91.182 | 8.8724 | 59.94 | 9.036 | 44764.6815 | 91.253 | 9.712 | 60.06 | 9.8425 | 44764.6878 | 91.327 | 9.5363 | 60 | 9.6787 | 91
44764.6632 | 92.076 | 8.0974 | 59.98 | 8.2884 | 44764.6696 | 92.597 | 9.46 | 60.01 | 9.5653 | 44764.675 | 92.185 | 8.9626 | 59.94 | 9.078 | 44764.6815 | 92.254 | 9.7832 | 60.06 | 9.8845 | 44764.6878 | 92.328 | 9.5759 | 60 | 9.7207 | 92
44764.6632 | 92.077 | 8.1466 | 59.98 | 8.2884 | 44764.6697 | 92.598 | 9.5044 | 60.01 | 9.6073 | 44764.675 | 92.186 | 9.0028 | 59.94 | 9.12 | 44764.6815 | 92.257 | 9.7832 | 60.06 | 9.9265 | 44764.6878 | 92.331 | 9.6463 | 60 | 9.7627 | 92
44764.6632 | 93.078 | 8.1466 | 59.98 | 8.3304 | 44764.6697 | 93.6 | 9.5044 | 60.01 | 9.6493 | 44764.675 | 93.188 | 9.0028 | 59.94 | 9.162 | 44764.6816 | 93.26 | 9.817 | 60.06 | 9.9685 | 44764.6879 | 93.333 | 9.6463 | 60 | 9.8047 | 93
44764.6632 | 93.079 | 8.2023 | 59.98 | 8.3304 | 44764.6697 | 93.601 | 9.555 | 60.01 | 9.6913 | 44764.675 | 93.189 | 9.0762 | 59.94 | 9.204 | 44764.6816 | 93.261 | 9.8691 | 60.06 | 10.0105 | 44764.6879 | 93.334 | 9.7038 | 60 | 9.8047 | 93
44764.6632 | 94.081 | 8.2411 | 59.98 | 8.3724 | 44764.6697 | 94.603 | 9.555 | 60.01 | 9.7333 | 44764.675 | 94.191 | 9.1238 | 59.94 | 9.246 | 44764.6816 | 94.264 | 9.92 | 60.06 | 10.0525 | 44764.6879 | 94.336 | 9.7038 | 60 | 9.8467 | 94
44764.6632 | 94.262 | 8.2411 | 59.9 | 8.3724 | 44764.6697 | 94.604 | 9.6333 | 60.01 | 9.7333 | 44764.675 | 94.311 | 9.1238 | 59.94 | 9.288 | 44764.6816 | 94.266 | 9.9719 | 60.06 | 10.0945 | 44764.6879 | 94.338 | 9.7478 | 60 | 9.8887 | 94
44764.6632 | 95.084 | 8.2411 | 59.9 | 8.4144 | 44764.6697 | 95.605 | 9.6333 | 60.01 | 9.7753 | 44764.675 | 95.312 | 9.2024 | 59.94 | 9.288 | 44764.6816 | 95.269 | 9.9719 | 60.06 | 10.1365 | 44764.6879 | 95.339 | 9.8214 | 60 | 9.9307 | 95
44764.6632 | 95.255 | 8.2411 | 59.9 | 8.4564 | 44764.6697 | 95.608 | 9.6902 | 60.01 | 9.8173 | 44764.675 | 95.315 | 9.2024 | 59.94 | 9.3384 | 44764.6816 | 95.271 | 10.0506 | 60.06 | 10.1785 | 44764.6879 | 95.34 | 9.8214 | 60 | 9.9727 | 95
44764.6632 | 96.262 | 8.3986 | 59.9 | 8.4564 | 44764.6697 | 96.611 | 9.7619 | 60.01 | 9.8593 | 44764.675 | 96.316 | 9.2024 | 59.94 | 9.3384 | 44764.6816 | 96.274 | 10.1056 | 60.06 | 10.2205 | 44764.6879 | 96.341 | 9.8559 | 60 | 9.9727 | 96
44764.6632 | 96.263 | 8.428 | 59.9 | 8.4984 | 44764.6697 | 96.613 | 9.8094 | 60.01 | 9.9013 | 44764.675 | 96.317 | 9.2514 | 59.94 | 9.3762 | 44764.6816 | 96.277 | 10.1416 | 60.06 | 10.2625 | 44764.6879 | 96.342 | 9.8559 | 60 | 10.0147 | 96
44764.6633 | 97.266 | 8.4774 | 59.9 | 8.5446 | 44764.6698 | 97.616 | 9.8094 | 60.01 | 9.9433 | 44764.6751 | 97.531 | 9.2514 | 60 | 9.3762 | 44764.6816 | 97.279 | 10.1416 | 60.06 | 10.3045 | 44764.6879 | 97.375 | 9.8559 | 60 | 10.0567 | 97
44764.6633 | 97.548 | 8.4774 | 59.9 | 8.5908 | 44764.6698 | 97.618 | 9.8666 | 60.01 | 9.9853 | 44764.6751 | 97.32 | 9.2514 | 60 | 9.4224 | 44764.6817 | 97.282 | 10.2138 | 60.06 | 10.3465 | 44764.6879 | 97.376 | 9.9129 | 60 | 10.0567 | 97
44764.6633 | 98.549 | 8.4774 | 59.9 | 8.5908 | 44764.6698 | 98.621 | 9.8909 | 60.01 | 10.0273 | 44764.6751 | 98.321 | 9.2828 | 60 | 9.4224 | 44764.6817 | 98.283 | 10.2691 | 60.06 | 10.3885 | 44764.6879 | 98.379 | 9.9129 | 60 | 10.0987 | 98
44764.6633 | 98.55 | 8.4956 | 59.9 | 8.6328 | 44764.6698 | 98.624 | 9.8909 | 60.01 | 10.0693 | 44764.6751 | 98.322 | 9.3266 | 60 | 9.4602 | 44764.6817 | 98.71 | 10.2691 | 60.04 | 10.3885 | 44764.6879 | 98.38 | 9.9734 | 60 | 10.0987 | 98
44764.6633 | 99.551 | 8.5413 | 59.9 | 8.6748 | 44764.6698 | 99.625 | 9.9546 | 60.01 | 10.0693 | 44764.6751 | 99.325 | 9.3815 | 60 | 9.5065 | 44764.6817 | 99.286 | 10.2691 | 60.04 | 10.4305 | 44764.6879 | 99.381 | 9.9734 | 60 | 10.1407 | 99
44764.6633 | 99.882 | 8.5413 | 59.9 | 8.7168 | 44764.6698 | 99.626 | 9.9484 | 60.01 | 10.1113 | 44764.6751 | 99.327 | 9.3815 | 60 | 9.5485 | 44764.6817 | 99.288 | 10.3163 | 60.04 | 10.4725 | 44764.6879 | 99.382 | 10.0313 | 60 | 10.1407 | 99
44764.6633 | 100.886 | 8.5905 | 59.9 | 8.7168 | 44764.6698 | 100.629 | 9.9484 | 60.01 | 10.1533 | 44764.6751 | 100.328 | 9.3815 | 60 | 9.5905 | 44764.6817 | 100.29 | 10.3773 | 60.04 | 10.5145 | 44764.6879 | 100.585 | 10.0313 | 60.01 | 10.1407 | 100
44764.6633 | 100.889 | 8.656 | 59.9 | 8.763 | 44764.6698 | 100.631 | 10.0128 | 60.01 | 10.1953 | 44764.6751 | 100.329 | 9.473 | 60 | 9.5905 | 44764.6817 | 100.292 | 10.4619 | 60.04 | 10.5565 | 44764.688 | 100.384 | 10.0313 | 60.01 | 10.1827 | 100
44764.6633 | 101.891 | 8.656 | 59.9 | 8.805 | 44764.6698 | 101.112 | 10.0128 | 60 | 10.1953 | 44764.6751 | 101.331 | 9.5403 | 60 | 9.6325 | 44764.6817 | 101.293 | 10.5195 | 60.04 | 10.5985 | 44764.688 | 101.396 | 10.0313 | 60.01 | 10.2247 | 101
44764.6633 | 101.893 | 8.6992 | 59.9 | 8.847 | 44764.6698 | 101.633 | 10.1118 | 60 | 10.2373 | 44764.6751 | 101.333 | 9.5727 | 60 | 9.6745 | 44764.6817 | 101.295 | 10.5556 | 60.04 | 10.6405 | 44764.688 | 101.055 | 10.0878 | 60.01 | 10.2247 | 101
44764.6634 | 102.896 | 8.6992 | 59.9 | 8.889 | 44764.6698 | 102.635 | 10.1118 | 60 | 10.2793 | 44764.6751 | 102.335 | 9.5727 | 60 | 9.7165 | 44764.6818 | 102.296 | 10.6121 | 60.04 | 10.6825 | 44764.688 | 102.402 | 10.0878 | 60.01 | 10.2709 | 102
44764.6634 | 102.897 | 8.7805 | 59.9 | 8.889 | 44764.6699 | 102.651 | 10.1118 | 60 | 10.3213 | 44764.6752 | 102.355 | 9.5727 | 60 | 9.7585 | 44764.6818 | 102.299 | 10.6121 | 60.04 | 10.7245 | 44764.688 | 102.056 | 10.1562 | 60.01 | 10.2709 | 102
44764.6634 | 103.898 | 8.8283 | 59.9 | 8.931 | 44764.6699 | 103.652 | 10.1988 | 60 | 10.3213 | 44764.6752 | 103.356 | 9.6299 | 60 | 9.7585 | 44764.6818 | 103.302 | 10.6851 | 60.04 | 10.7665 | 44764.688 | 103.403 | 10.1562 | 60.01 | 10.3129 | 103
44764.6634 | 103.901 | 8.8751 | 59.9 | 8.973 | 44764.6699 | 103.654 | 10.2272 | 60 | 10.3633 | 44764.6752 | 103.359 | 9.6906 | 60 | 9.8005 | 44764.6818 | 103.303 | 10.7367 | 60.04 | 10.8085 | 44764.688 | 103.299 | 10.1562 | 60.01 | 10.3129 | 103
44764.6634 | 104.902 | 8.8751 | 59.9 | 9.015 | 44764.6699 | 104.656 | 10.2709 | 60 | 10.4053 | 44764.6752 | 104.362 | 9.6906 | 60 | 9.8425 | 44764.6818 | 104.305 | 10.7367 | 60.04 | 10.8505 | 44764.688 | 104.3 | 10.197 | 60.01 | 10.3129 | 104
44764.6634 | 104.904 | 8.964 | 59.9 | 9.099 | 44764.6699 | 104.659 | 10.3493 | 60 | 10.4473 | 44764.6752 | 104.364 | 9.7633 | 60 | 9.8845 | 44764.6818 | 104.306 | 10.7367 | 60.04 | 10.8505 | 44764.688 | 104.399 | 10.197 | 60.01 | 10.3507 | 104
44764.6634 | 105.907 | 8.964 | 59.9 | 9.099 | 44764.6699 | 105.661 | 10.399 | 60 | 10.4893 | 44764.6752 | 105.367 | 9.7633 | 60 | 9.9265 | 44764.6818 | 105.308 | 10.7804 | 60.04 | 10.8925 | 44764.688 | 105.302 | 10.197 | 60.01 | 10.3507 | 105
44764.6634 | 105.908 | 9.0146 | 59.9 | 9.141 | 44764.6699 | 105.664 | 10.4472 | 60 | 10.5313 | 44764.6752 | 105.371 | 9.7633 | 60 | 9.9265 | 44764.6818 | 105.31 | 10.8482 | 60.04 | 10.9345 | 44764.688 | 105.408 | 10.197 | 60.01 | 10.3969 | 105
44764.6634 | 106.911 | 9.0146 | 59.9 | 9.225 | 44764.6699 | 106.667 | 10.4472 | 60 | 10.5733 | 44764.6752 | 106.372 | 9.8201 | 60 | 9.9685 | 44764.6818 | 106.313 | 10.8482 | 60.04 | 10.9765 | 44764.688 | 106.343 | 10.197 | 60.01 | 10.3969 | 106
44764.6634 | 106.913 | 9.1576 | 59.9 | 9.267 | 44764.6699 | 106.698 | 10.4472 | 60 | 10.6153 | 44764.6752 | 106.375 | 9.8201 | 60 | 10.0105 | 44764.6818 | 106.314 | 10.9171 | 60.04 | 11.0185 | 44764.688 | 106.347 | 10.2567 | 60.01 | 10.3969 | 106
44764.6635 | 107.916 | 9.1576 | 59.9 | 9.309 | 44764.6699 | 107.699 | 10.5171 | 60 | 10.6153 | 44764.6752 | 107.376 | 9.8904 | 60 | 10.0105 | 44764.6819 | 107.317 | 10.9171 | 60.04 | 11.0605 | 44764.688 | 107.399 | 10.2567 | 60.01 | 10.4347 | 107
44764.6635 | 107.917 | 9.1576 | 59.9 | 9.309 | 44764.67 | 107.702 | 10.5171 | 60 | 10.6573 | 44764.6752 | 107.378 | 9.8904 | 60 | 10.0525 | 44764.6819 | 107.319 | 10.9778 | 60.04 | 11.1025 | 44764.688 | 107.347 | 10.3022 | 60.01 | 10.4347 | 107
44764.6635 | 108.918 | 9.1576 | 59.9 | 9.351 | 44764.67 | 108.703 | 10.5504 | 60 | 10.6573 | 44764.6752 | 108.379 | 9.9583 | 60 | 10.0525 | 44764.6819 | 108.336 | 10.9778 | 60.04 | 11.1445 | 44764.688 | 108.408 | 10.3022 | 60.01 | 10.4809 | 108
44764.6635 | 108.921 | 9.2579 | 59.9 | 9.393 | 44764.67 | 108.703 | 10.5504 | 60 | 10.6993 | 44764.6752 | 108.38 | 9.9583 | 60 | 10.0945 | 44764.6819 | 108.337 | 11.034 | 60.04 | 11.1445 | 44764.688 | 108.35 | 10.3526 | 60.01 | 10.4809 | 108
44764.6635 | 109.924 | 9.3268 | 59.9 | 9.435 | 44764.67 | 109.704 | 10.6138 | 60 | 10.6993 | 44764.6753 | 109.383 | 9.9583 | 60 | 10.1365 | 44764.6819 | 109.339 | 11.034 | 60.04 | 11.1907 | 44764.688 | 109.353 | 10.3526 | 60.01 | 10.4809 | 109
44764.6635 | 109.926 | 9.3268 | 59.9 | 9.477 | 44764.67 | 109.706 | 10.6138 | 60 | 10.7413 | 44764.6753 | 109.384 | 10.0049 | 60 | 10.1365 | 44764.6819 | 109.34 | 11.034 | 60.04 | 11.1907 | 44764.6881 | 109.861 | 10.3526 | 60.01 | 10.5649 | 109
44764.6635 | 110.929 | 9.375 | 59.9 | 9.5191 | 44764.67 | 110.708 | 10.6714 | 60 | 10.7833 | 44764.6753 | 110.385 | 10.0568 | 60 | 10.1785 | 44764.6819 | 110.343 | 11.1066 | 60.04 | 11.2327 | 44764.6881 | 110.354 | 10.4253 | 60.01 | 10.5649 | 110
44764.6635 | 110.931 | 9.375 | 59.9 | 9.5611 | 44764.67 | 110.711 | 10.7039 | 60 | 10.8253 | 44764.6753 | 110.388 | 10.1162 | 60 | 10.2205 | 44764.6819 | 110.347 | 11.1375 | 60.04 | 11.2747 | 44764.6881 | 110.864 | 10.4253 | 60.01 | 10.6069 | 110
44764.6635 | 111.932 | 9.46 | 59.9 | 9.5611 | 44764.67 | 111.712 | 10.7039 | 60 | 10.8673 | 44764.6753 | 111.39 | 10.1162 | 60 | 10.2625 | 44764.6819 | 111.35 | 11.2053 | 60.04 | 11.3167 | 44764.6881 | 111.356 | 10.4253 | 60.01 | 10.6069 | 111
44764.6635 | 111.931 | 9.46 | 59.9 | 9.6031 | 44764.67 | 111.715 | 10.7898 | 60 | 10.9093 | 44764.6753 | 111.439 | 10.1162 | 60 | 10.3045 | 44764.6819 | 111.353 | 11.2053 | 60.04 | 11.3587 | 44764.6881 | 111.357 | 10.4761 | 60.01 | 10.6069 | 111
44764.6635 | 112.934 | 9.46 | 59.9 | 9.6031 | 44764.67 | 112.718 | 10.8384 | 60 | 10.9513 | 44764.6753 | 112.441 | 10.1627 | 60 | 10.3045 | 44764.6819 | 112.354 | 11.2551 | 60.04 | 11.3587 | 44764.6881 | 112.869 | 10.4761 | 60.01 | 10.6489 | 112
44764.6636 | 112.933 | 9.46 | 59.9 | 9.6451 | 44764.67 | 112.72 | 10.9049 | 60 | 10.9975 | 44764.6753 | 112.442 | 10.1627 | 60 | 10.3507 | 44764.6819 | 112.357 | 11.2551 | 60.04 | 11.4007 | 44764.6881 | 112.358 | 10.5229 | 60.01 | 10.6489 | 112
44764.6636 | 113.937 | 9.4886 | 59.9 | 9.6451 | 44764.6701 | 113.734 | 10.9049 | 60 | 11.0353 | 44764.6753 | 113.446 | 10.2495 | 60 | 10.3507 | 44764.6819 | 113.358 | 11.2551 | 60.04 | 11.4007 | 44764.6881 | 113.872 | 10.5229 | 60.01 | 10.6909 | 113
44764.6636 | 113.338 | 9.4886 | 59.97 | 9.6451 | 44764.6701 | 113.735 | 10.9666 | 60 | 11.0353 | 44764.6753 | 113.448 | 10.2883 | 60 | 10.3927 | 44764.682 | 113.36 | 11.2551 | 60.04 | 11.4427 | 44764.6881 | 113.482 | 10.5229 | 60.01 | 10.6909 | 113
44764.6636 | 114.935 | 9.4886 | 59.97 | 9.6871 | 44764.6701 | 114.737 | 10.9666 | 60 | 11.0815 | 44764.6753 | 114.451 | 10.2883 | 60 | 10.4347 | 44764.682 | 114.361 | 11.3051 | 60.04 | 11.4427 | 44764.6881 | 114.484 | 10.5769 | 60.01 | 10.6909 | 114
44764.6636 | 114.939 | 9.5784 | 59.97 | 9.6871 | 44764.6701 | 114.74 | 10.9998 | 60 | 11.1235 | 44764.6754 | 114.606 | 10.2883 | 60 | 10.4767 | 44764.682 | 114.364 | 11.3051 | 60.04 | 11.4847 | 44764.6881 | 114.986 | 10.5769 | 60.01 | 10.7329 | 114
44764.6636 | 115.94 | 9.5784 | 59.97 | 9.7291 | 44764.6701 | 115.742 | 11.1579 | 60 | 11.2075 | 44764.6754 | 115.607 | 10.3641 | 60 | 10.4767 | 44764.682 | 115.365 | 11.4127 | 60.04 | 11.4847 | 44764.6881 | 115.986 | 10.5769 | 60.01 | 10.7749 | 115
44764.6636 | 115.942 | 9.5784 | 59.97 | 9.7291 | 44764.6701 | 115.745 | 11.1947 | 60 | 11.2495 | 44764.6754 | 115.609 | 10.4301 | 60 | 10.5187 | 44764.682 | 115.367 | 11.4127 | 60.04 | 11.5267 | 44764.6881 | 115.987 | 10.5769 | 60.01 | 10.8169 | 115
44764.6636 | 116.943 | 9.6405 | 59.97 | 9.7291 | 44764.6701 | 116.748 | 11.1947 | 60 | 11.2915 | 44764.6754 | 116.612 | 10.4301 | 60 | 10.5607 | 44764.682 | 116.368 | 11.4127 | 60.04 | 11.5267 | 44764.6881 | 116.203 | 10.5769 | 60.01 | 10.8169 | 116
44764.6636 | 116.943 | 9.6405 | 59.97 | 9.7711 | 44764.6701 | 116.75 | 11.2123 | 60 | 11.3335 | 44764.6754 | 116.615 | 10.4301 | 60 | 10.5607 | 44764.682 | 116.372 | 11.4127 | 60.04 | 11.5687 | 44764.6881 | 116.204 | 10.6908 | 60.01 | 10.8169 | 116
44764.6636 | 117.944 | 9.6405 | 59.97 | 9.7711 | 44764.6701 | 117.753 | 11.2491 | 60 | 11.3755 | 44764.6754 | 117.615 | 10.4764 | 60 | 10.6027 | 44764.682 | 117.373 | 11.4647 | 60.04 | 11.5687 | 44764.6881 | 117.989 | 10.6908 | 60.01 | 10.8589 | 117
44764.6636 | 117.945 | 9.6405 | 59.97 | 9.7711 | 44764.6701 | 117.754 | 11.2788 | 60 | 11.4175 | 44764.6754 | 117.611 | 10.4764 | 59.96 | 10.6027 | 44764.682 | 117.374 | 11.4647 | 60.04 | 11.6107 | 44764.6881 | 117.206 | 10.7628 | 60.01 | 10.8589 | 117
44764.6636 | 118.943 | 9.6405 | 59.97 | 9.8131 | 44764.6702 | 118.756 | 11.2788 | 60 | 11.4595 | 44764.6754 | 118.692 | 10.5459 | 59.96 | 10.6867 | 44764.682 | 118.375 | 11.4647 | 60.04 | 11.6107 | 44764.6882 | 118.21 | 10.7628 | 60.01 | 10.8589 | 118
44764.6636 | 118.947 | 9.6666 | 59.97 | 9.8131 | 44764.6702 | 118.759 | 11.3526 | 60 | 11.5015 | 44764.6754 | 118.695 | 10.588 | 59.96 | 10.7287 | 44764.682 | 118.377 | 11.4647 | 60.04 | 11.6527 | 44764.6882 | 118.257 | 10.7628 | 60.01 | 10.9135 | 118
44764.6636 | 119.946 | 9.6666 | 59.97 | 9.8551 | 44764.6702 | 119.428 | 11.3526 | 60.01 | 11.5015 | 44764.6754 | 119.698 | 10.588 | 59.96 | 10.7707 | 44764.682 | 119.378 | 11.5929 | 60.04 | 11.6527 | 44764.6882 | 119.258 | 10.7919 | 60.01 | 10.9135 | 119
44764.6636 | 119.949 | 9.7474 | 59.97 | 9.8551 | 44764.6702 | 119.761 | 11.3526 | 60.01 | 11.5015 | 44764.6754 | 119.7 | 10.634 | 59.96 | 10.8127 | 44764.682 | 119.089 | 11.5929 | 59.98 | 11.6527 | 44764.6882 | 119.261 | 10.8786 | 60.01 | 10.9975 | 119
44764.6636 | 120.947 | 9.7474 | 59.97 | 9.8971 | 44764.6702 | 120.762 | 11.372 | 60.01 | 11.5015 | 44764.6754 | 120.703 | 10.7155 | 59.96 | 10.8547 | 44764.682 | 120.38 | 11.5929 | 59.98 | 11.6948 | 44764.6882 | 120.264 | 10.8786 | 60.01 | 11.0395 | 120
44764.6636 | 120.952 | 9.7474 | 59.97 | 9.8971 | 44764.6702 | 120.764 | 11.4355 | 60.01 | 11.5477 | 44764.6755 | 120.728 | 10.7155 | 59.96 | 10.8967 | 44764.682 | 120.381 | 11.5929 | 59.98 | 11.6948 | 44764.6882 | 120.265 | 10.9013 | 60.01 | 11.0395 | 120
44764.6636 | 121.953 | 9.8038 | 59.97 | 9.8971 | 44764.6702 | 121.766 | 11.4355 | 60.01 | 11.6275 | 44764.6755 | 121.729 | 10.7155 | 59.96 | 10.8967 | 44764.682 | 121.383 | 11.5929 | 59.98 | 11.7368 | 44764.6882 | 121.267 | 10.9013 | 60.01 | 11.0395 | 121
44764.6636 | 121.951 | 9.8038 | 59.97 | 9.9391 | 44764.6702 | 121.767 | 11.4754 | 60.01 | 11.6275 | 44764.6755 | 121.732 | 10.7758 | 59.96 | 10.9387 | 44764.682 | 121.384 | 11.6554 | 59.98 | 11.7368 | 44764.6882 | 121.268 | 10.9013 | 60.01 | 11.0395 | 121
44764.6636 | 122.955 | 9.8562 | 59.97 | 9.9391 | 44764.6702 | 122.769 | 11.4754 | 60.01 | 11.6275 | 44764.6755 | 122.733 | 10.8312 | 59.96 | 10.9807 | 44764.6821 | 122.388 | 11.6554 | 59.98 | 11.7788 | 44764.6882 | 122.27 | 10.9013 | 60.01 | 11.0857 | 122
44764.6636 | 122.954 | 9.8562 | 59.97 | 9.9811 | 44764.6702 | 122.77 | 11.4754 | 60.01 | 11.6275 | 44764.6755 | 122.735 | 10.882 | 59.96 | 11.0227 | 44764.6821 | 122.389 | 11.6798 | 59.98 | 11.7788 | 44764.6882 | 122.271 | 10.9655 | 60.01 | 11.0857 | 122
44764.6636 | 123.957 | 9.8562 | 59.97 | 9.9811 | 44764.6702 | 123.771 | 11.5531 | 60.01 | 11.6864 | 44764.6755 | 123.738 | 10.882 | 59.96 | 11.0647 | 44764.6821 | 123.389 | 11.6798 | 59.98 | 11.8628 | 44764.6882 | 123.273 | 10.9655 | 60.01 | 11.1277 | 123
44764.6637 | 123.956 | 9.8562 | 59.97 | 10.0231 | 44764.6702 | 123.774 | 11.6132 | 60.01 | 11.7284 | 44764.6755 | 123.74 | 10.9513 | 59.96 | 11.1067 | 44764.6821 | 123.39 | 11.7559 | 59.98 | 11.8628 | 44764.6882 | 123.274 | 11.0003 | 60.01 | 11.1277 | 123
44764.6637 | 124.96 | 9.8959 | 59.97 | 10.0231 | 44764.6703 | 124.872 | 11.6132 | 60.01 | 11.7704 | 44764.6755 | 124.742 | 10.9513 | 59.96 | 11.1487 | 44764.6821 | 124.393 | 11.7559 | 59.98 | 11.9048 | 44764.6882 | 124.277 | 11.0486 | 60.01 | 11.1697 | 124
44764.6637 | 124.958 | 9.8959 | 59.97 | 10.0651 | 44764.6703 | 124.874 | 11.6586 | 60.01 | 11.7704 | 44764.6755 | 124.743 | 10.9952 | 59.96 | 11.1487 | 44764.6821 | 124.394 | 11.7559 | 59.98 | 11.9048 | 44764.6882 | 124.28 | 11.0486 | 60.01 | 11.2201 | 124
44764.6637 | 125.962 | 9.962 | 59.97 | 10.0651 | 44764.6703 | 125.876 | 11.7033 | 60.01 | 11.8166 | 44764.6755 | 125.743 | 11.0641 | 59.96 | 11.1487 | 44764.6821 | 125.397 | 11.7559 | 59.98 | 11.9468 | 44764.6883 | 125.283 | 11.0486 | 60.01 | 11.2621 | 125
44764.6637 | 125.961 | 9.962 | 59.97 | 10.1071 | 44764.6703 | 125.877 | 11.7033 | 60.01 | 11.8586 | 44764.6756 | 125.745 | 11.0641 | 59.96 | 11.1949 | 44764.6821 | 125.398 | 11.8032 | 59.98 | 11.9468 | 44764.6883 | 125.284 | 11.1235 | 60.01 | 11.2621 | 125
44764.6637 | 126.965 | 9.962 | 59.97 | 10.1071 | 44764.6703 | 126.88 | 11.7598 | 60.01 | 11.9006 | 44764.6756 | 126.748 | 11.1083 | 59.96 | 11.2369 | 44764.6821 | 126.4 | 11.8032 | 59.98 | 11.9888 | 44764.6883 | 126.287 | 11.1828 | 60.01 | 11.3041 | 126
44764.6637 | 126.967 | 9.962 | 59.97 | 10.1071 | 44764.6703 | 126.882 | 11.8024 | 60.01 | 11.9426 | 44764.6756 | 126.75 | 11.1852 | 59.96 | 11.2789 | 44764.6821 | 126.401 | 11.8705 | 59.98 | 11.9888 | 44764.6883 | 126.291 | 11.2386 | 60.01 | 11.3461 | 126
44764.6637 | 127.968 | 9.962 | 59.97 | 10.1071 | 44764.6703 | 127.932 | 11.8024 | 60.01 | 11.9846 | 44764.6756 | 127.753 | 11.1852 | 59.96 | 11.3209 | 44764.6821 | 127.404 | 11.8705 | 59.98 | 12.0308 | 44764.6883 | 127.293 | 11.2386 | 60.01 | 11.3881 | 127
44764.6637 | 127.97 | 9.9967 | 59.97 | 10.1491 | 44764.6703 | 127.934 | 11.8784 | 60.01 | 11.9846 | 44764.6756 | 127.755 | 11.2372 | 59.96 | 11.3629 | 44764.6821 | 127.405 | 11.9089 | 59.98 | 12.0308 | 44764.6883 | 127.294 | 11.2386 | 60.01 | 11.3881 | 127
44764.6637 | 128.973 | 10.0666 | 59.97 | 10.1911 | 44764.6703 | 128.936 | 11.8784 | 60.01 | 12.0308 | 44764.6756 | 128.757 | 11.2934 | 59.96 | 11.4049 | 44764.6821 | 128.407 | 11.9089 | 59.98 | 12.0728 | 44764.6883 | 128.667 | 11.2386 | 60 | 11.3881 | 128
44764.6637 | 128.975 | 10.0666 | 59.97 | 10.2331 | 44764.6703 | 128.937 | 11.9204 | 60.01 | 12.0308 | 44764.6756 | 128.759 | 11.3344 | 59.96 | 11.4469 | 44764.6821 | 128.408 | 11.9089 | 59.98 | 12.0728 | 44764.6883 | 128.33 | 11.2386 | 60 | 11.4301 | 128
44764.6637 | 129.976 | 10.0666 | 59.97 | 10.2331 | 44764.6703 | 129.938 | 11.9204 | 60.01 | 12.0728 | 44764.6756 | 129.762 | 11.3344 | 59.96 | 11.4889 | 44764.6821 | 129.411 | 11.9089 | 59.98 | 12.1148 | 44764.6883 | 129.331 | 11.2808 | 60 | 11.4301 | 129
44764.6637 | 129.978 | 10.1259 | 59.97 | 10.2751 | 44764.6703 | 129.939 | 11.951 | 60.01 | 12.0728 | 44764.6756 | 129.765 | 11.3344 | 59.96 | 11.5309 | 44764.6821 | 129.412 | 11.9803 | 59.98 | 12.1148 | 44764.6883 | 129.333 | 11.2808 | 60 | 11.4847 | 129
44764.6637 | 130.98 | 10.1983 | 59.97 | 10.3171 | 44764.6703 | 130.941 | 11.951 | 60.01 | 12.1148 | 44764.6756 | 130.766 | 11.3817 | 59.96 | 11.5309 | 44764.6821 | 130.538 | 11.9803 | 59.98 | 12.1148 | 44764.6883 | 130.337 | 11.3584 | 60 | 11.4847 | 130
44764.6638 | 130.983 | 10.2655 | 59.97 | 10.3633 | 44764.6703 | 130.942 | 11.951 | 60.01 | 12.1148 | 44764.6757 | 130.767 | 11.4312 | 59.96 | 11.5729 | 44764.6821 | 130.539 | 11.9803 | 59.98 | 12.1148 | 44764.6883 | 130.338 | 11.3584 | 60 | 11.5267 | 130
44764.6638 | 131.199 | 10.2655 | 59.97 | 10.4053 | 44764.6704 | 131.943 | 12.0155 | 60.01 | 12.1568 | 44764.6757 | 131.769 | 11.4887 | 59.96 | 11.6149 | 44764.6822 | 131.54 | 11.9803 | 59.98 | 12.1652 | 44764.6883 | 131.339 | 11.4098 | 60 | 11.5267 | 131
44764.6638 | 131.2 | 10.2655 | 59.97 | 10.4053 | 44764.6704 | 131.945 | 12.0654 | 60.01 | 12.1988 | 44764.6757 | 131.771 | 11.5616 | 59.96 | 11.6612 | 44764.6822 | 131.541 | 12.0229 | 59.98 | 12.1652 | 44764.6883 | 131.341 | 11.4558 | 60 | 11.5687 | 131
44764.6638 | 132.2 | 10.2655 | 59.97 | 10.4557 | 44764.6704 | 132.947 | 12.0654 | 60.01 | 12.2408 | 44764.6757 | 132.774 | 11.5616 | 59.96 | 11.7032 | 44764.6822 | 132.543 | 12.0798 | 59.98 | 12.2156 | 44764.6883 | 132.343 | 11.4558 | 60 | 11.6107 | 132
44764.6638 | 132.201 | 10.3411 | 59.97 | 10.4557 | 44764.6704 | 132.95 | 12.1495 | 60.01 | 12.2828 | 44764.6757 | 132.937 | 11.5616 | 59.96 | 11.7452 | 44764.6822 | 132.546 | 12.0798 | 59.98 | 12.2534 | 44764.6883 | 132.344 | 11.4976 | 60 | 11.6107 | 132
44764.6638 | 133.203 | 10.3943 | 59.97 | 10.4977 | 44764.6704 | 133.952 | 12.2199 | 60.01 | 12.3248 | 44764.6757 | 133.938 | 11.6372 | 59.96 | 11.7452 | 44764.6822 | 133.549 | 12.0798 | 59.98 | 12.2954 | 44764.6884 | 133.346 | 11.4976 | 60 | 11.6527 | 133
44764.6638 | 133.392 | 10.3943 | 59.97 | 10.5397 | 44764.6704 | 133.953 | 12.2468 | 60.01 | 12.3668 | 44764.6757 | 133.939 | 11.6928 | 59.96 | 11.7872 | 44764.6822 | 133.55 | 12.1455 | 59.98 | 12.2954 | 44764.6884 | 133.347 | 11.4976 | 60 | 11.6527 | 133
44764.6638 | 134.394 | 10.4382 | 59.97 | 10.5397 | 44764.6704 | 134.956 | 12.2468 | 60.01 | 12.4088 | 44764.6757 | 134.942 | 11.6928 | 59.96 | 11.8292 | 44764.6822 | 134.552 | 12.223 | 59.98 | 12.3374 | 44764.6884 | 134.348 | 11.5709 | 60 | 11.6948 | 134
44764.6638 | 134.395 | 10.4382 | 59.97 | 10.5901 | 44764.6704 | 134.957 | 12.2468 | 60.01 | 12.4088 | 44764.6757 | 134.943 | 11.6928 | 59.96 | 11.8292 | 44764.6822 | 134.554 | 12.223 | 59.98 | 12.3794 | 44764.6884 | 134.589 | 11.5709 | 60 | 11.7368 | 134
44764.6638 | 135.396 | 10.4382 | 59.97 | 10.5901 | 44764.6704 | 135.958 | 12.3057 | 60.01 | 12.4508 | 44764.6757 | 135.945 | 11.7411 | 59.96 | 11.8712 | 44764.6822 | 135.555 | 12.2753 | 59.98 | 12.3794 | 44764.6884 | 135.59 | 11.6131 | 60 | 11.7368 | 135
44764.6638 | 135.398 | 10.4382 | 59.97 | 10.6321 | 44764.6705 | 135.961 | 12.3822 | 60.01 | 12.4928 | 44764.6758 | 135.842 | 11.7411 | 60.01 | 11.8712 | 44764.6822 | 135.557 | 12.2753 | 59.98 | 12.4214 | 44764.6884 | 135.592 | 11.6131 | 60 | 11.7914 | 135
44764.6638 | 136.399 | 10.4977 | 59.97 | 10.6321 | 44764.6705 | 136.245 | 12.3822 | 60.01 | 12.4928 | 44764.6758 | 136.946 | 11.7854 | 60.01 | 11.9132 | 44764.6822 | 136.558 | 12.2753 | 59.98 | 12.4214 | 44764.6884 | 136.593 | 11.6442 | 60 | 11.7914 | 136
44764.6638 | 136.4 | 10.4977 | 59.97 | 10.6741 | 44764.6705 | 136.246 | 12.3822 | 60.01 | 12.5348 | 44764.6758 | 136.949 | 11.7854 | 60.01 | 11.9636 | 44764.6822 | 136.561 | 12.2753 | 59.98 | 12.4634 | 44764.6884 | 136.595 | 11.6442 | 60 | 11.8334 | 136
44764.6638 | 137.401 | 10.5501 | 59.97 | 10.6741 | 44764.6705 | 137.247 | 12.4311 | 60.01 | 12.5348 | 44764.6758 | 137.95 | 11.8501 | 60.01 | 11.9636 | 44764.6822 | 137.562 | 12.3261 | 59.98 | 12.4634 | 44764.6884 | 137.596 | 11.7184 | 60 | 11.8334 | 137
44764.6639 | 137.794 | 10.5501 | 59.97 | 10.7161 | 44764.6705 | 137.25 | 12.4311 | 60.01 | 12.5894 | 44764.6758 | 137.951 | 11.8501 | 60.01 | 12.0056 | 44764.6823 | 137.564 | 12.3261 | 59.98 | 12.5054 | 44764.6884 | 137.598 | 11.7184 | 60 | 11.8754 | 137
44764.6639 | 138.796 | 10.6168 | 59.97 | 10.7161 | 44764.6705 | 138.251 | 12.4749 | 60.01 | 12.5894 | 44764.6758 | 138.952 | 11.8927 | 60.01 | 12.0056 | 44764.6823 | 138.565 | 12.3676 | 59.98 | 12.5054 | 44764.6884 | 138.599 | 11.7184 | 60 | 11.8754 | 138
44764.6639 | 138.798 | 10.6168 | 59.97 | 10.7749 | 44764.6705 | 138.252 | 12.4749 | 60.01 | 12.6314 | 44764.6758 | 138.953 | 11.8927 | 60.01 | 12.0476 | 44764.6823 | 138.569 | 12.3676 | 59.98 | 12.5474 | 44764.6884 | 138.601 | 11.7184 | 60 | 11.9174 | 138
44764.6639 | 139.799 | 10.6168 | 59.97 | 10.7749 | 44764.6705 | 139.253 | 12.4749 | 60.01 | 12.6314 | 44764.6758 | 139.954 | 11.8927 | 60.01 | 12.0476 | 44764.6823 | 139.57 | 12.4534 | 59.98 | 12.5474 | 44764.6884 | 139.602 | 11.7715 | 60 | 11.9174 | 139
44764.6639 | 139.8 | 10.6168 | 59.97 | 10.8169 | 44764.6705 | 139.255 | 12.4749 | 60.01 | 12.6734 | 44764.6758 | 139.955 | 11.8927 | 60.01 | 12.0896 | 44764.6823 | 139.57 | 12.4534 | 59.98 | 12.5894 | 44764.6884 | 139.605 | 11.7715 | 60 | 11.9594 | 139
44764.6639 | 140.801 | 10.6875 | 59.97 | 10.8169 | 44764.6705 | 140.256 | 12.5485 | 60.01 | 12.6734 | 44764.6758 | 140.956 | 11.9764 | 60.01 | 12.0896 | 44764.6823 | 140.571 | 12.4534 | 59.98 | 12.5894 | 44764.6884 | 140.607 | 11.8252 | 60 | 11.9594 | 140
44764.6639 | 140.068 | 10.6875 | 59.97 | 10.8589 | 44764.6705 | 140.258 | 12.5485 | 60.01 | 12.7154 | 44764.6758 | 140.958 | 12.0174 | 60.01 | 12.1316 | 44764.6823 | 140.573 | 12.4534 | 59.98 | 12.6314 | 44764.6885 | 140.609 | 11.8252 | 60 | 12.0014 | 140
44764.6639 | 141.072 | 10.7439 | 59.97 | 10.8589 | 44764.6705 | 141.259 | 12.5947 | 60.01 | 12.7154 | 44764.6758 | 141.961 | 12.0174 | 60.01 | 12.1736 | 44764.6823 | 141.574 | 12.4739 | 59.98 | 12.6314 | 44764.6885 | 141.613 | 11.8976 | 60 | 12.0434 | 141
44764.6639 | 141.419 | 10.7439 | 60.04 | 10.8589 | 44764.6705 | 141.259 | 12.6492 | 60.01 | 12.7574 | 44764.6758 | 141.962 | 12.0174 | 60.01 | 12.1736 | 44764.6823 | 141.576 | 12.4739 | 59.98 | 12.6734 | 44764.6885 | 141.616 | 11.9548 | 60 | 12.0854 | 141
44764.6639 | 142.489 | 10.7439 | 60.04 | 10.9135 | 44764.6705 | 142.515 | 12.6492 | 59.96 | 12.7574 | 44764.6758 | 142.963 | 12.0648 | 60.01 | 12.2156 | 44764.6823 | 142.577 | 12.5285 | 59.98 | 12.6734 | 44764.6885 | 142.619 | 11.9548 | 60 | 12.1274 | 142
44764.6639 | 142.49 | 10.8085 | 60.04 | 10.9135 | 44764.6705 | 142.261 | 12.6492 | 59.96 | 12.7994 | 44764.6758 | 142.965 | 12.1279 | 60.01 | 12.2576 | 44764.6823 | 142.58 | 12.5285 | 59.98 | 12.7154 | 44764.6885 | 142.62 | 11.9873 | 60 | 12.1274 | 142
44764.6639 | 143.493 | 10.8085 | 60.04 | 10.9723 | 44764.6705 | 143.263 | 12.6492 | 59.96 | 12.8414 | 44764.6759 | 143.967 | 12.1279 | 60.01 | 12.2996 | 44764.6823 | 143.581 | 12.623 | 59.98 | 12.7154 | 44764.6885 | 143.624 | 11.9873 | 60 | 12.1694 | 143
44764.6639 | 143.494 | 10.8589 | 60.04 | 10.9723 | 44764.6705 | 143.264 | 12.6853 | 59.96 | 12.8414 | 44764.6759 | 143.037 | 12.1279 | 60.01 | 12.3416 | 44764.6823 | 143.585 | 12.623 | 59.98 | 12.7616 | 44764.6885 | 143.626 | 11.9873 | 60 | 12.2114 | 143
44764.6639 | 144.496 | 10.8589 | 60.04 | 11.0143 | 44764.6706 | 144.266 | 12.7455 | 59.96 | 12.8834 | 44764.6759 | 144.038 | 12.2402 | 60.01 | 12.3416 | 44764.6823 | 144.588 | 12.6569 | 59.98 | 12.7994 | 44764.6885 | 144.627 | 12.0823 | 60 | 12.2114 | 144
44764.6639 | 144.497 | 10.8589 | 60.04 | 11.0143 | 44764.6706 | 144.269 | 12.7942 | 59.96 | 12.9254 | 44764.6759 | 144.039 | 12.2742 | 60.01 | 12.392 | 44764.6823 | 144.592 | 12.6569 | 59.98 | 12.8414 | 44764.6885 | 144.63 | 12.0823 | 60 | 12.2534 | 144
44764.664 | 145.497 | 10.9151 | 60.04 | 11.0563 | 44764.6706 | 145.27 | 12.7942 | 59.96 | 12.9674 | 44764.6759 | 145.041 | 12.2742 | 60.01 | 12.434 | 44764.6823 | 145.593 | 12.7102 | 59.98 | 12.8414 | 44764.6885 | 145.631 | 12.1439 | 60 | 12.2534 | 145
44764.664 | 145.5 | 10.9728 | 60.04 | 11.0983 | 44764.6706 | 145.273 | 12.8903 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 145.042 | 12.3192 | 60.01 | 12.434 | 44764.6824 | 145.593 | 12.7102 | 59.98 | 12.8834 | 44764.6885 | 145.633 | 12.1439 | 60 | 12.2954 | 145
44764.664 | 146.502 | 11.0234 | 60.04 | 11.1403 | 44764.6706 | 146.274 | 12.9377 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 146.043 | 12.3192 | 60.01 | 12.476 | 44764.6824 | 146.594 | 12.7561 | 59.98 | 12.8834 | 44764.6885 | 146.634 | 12.2143 | 60 | 12.2954 | 146
44764.664 | 146.505 | 11.0782 | 60.04 | 11.1823 | 44764.6706 | 146.277 | 12.9793 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 146.044 | 12.3192 | 60.01 | 12.476 | 44764.6824 | 146.597 | 12.7561 | 59.98 | 12.9254 | 44764.6885 | 146.637 | 12.2143 | 60 | 12.3374 | 146
44764.664 | 147.507 | 11.0782 | 60.04 | 11.2243 | 44764.6706 | 147.489 | 12.9793 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 147.046 | 12.3192 | 60.01 | 12.518 | 44764.6824 | 147.598 | 12.7561 | 59.98 | 12.9254 | 44764.6885 | 147.638 | 12.2143 | 60 | 12.3374 | 147
44764.664 | 147.508 | 11.1394 | 60.04 | 11.2663 | 44764.6706 | 147.49 | 12.9793 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 147.047 | 12.3668 | 60.01 | 12.518 | 44764.6824 | 147.165 | 12.7561 | 60.01 | 12.9254 | 44764.6886 | 147.641 | 12.2143 | 60 | 12.3794 | 147
44764.664 | 148.511 | 11.1394 | 60.04 | 11.3083 | 44764.6706 | 148.491 | 12.9793 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 148.048 | 12.3668 | 60.01 | 12.56 | 44764.6824 | 148.599 | 12.7561 | 60.01 | 12.9674 | 44764.6886 | 148.642 | 12.238 | 60 | 12.3794 | 148
44764.664 | 148.512 | 11.1872 | 60.04 | 11.3083 | 44764.6706 | 148.494 | 13.0092 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 148.049 | 12.4182 | 60.01 | 12.56 | 44764.6824 | 148.6 | 12.8377 | 60.01 | 12.9674 | 44764.6886 | 148.644 | 12.238 | 60 | 12.4214 | 148
44764.664 | 149.512 | 11.2248 | 60.04 | 11.3503 | 44764.6707 | 149.496 | 13.0092 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 149.051 | 12.4182 | 60.01 | 12.602 | 44764.6824 | 149.603 | 12.8377 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 149.645 | 12.3153 | 60 | 12.4214 | 149
44764.664 | 149.521 | 11.2248 | 60.04 | 11.3923 | 44764.6707 | 149.497 | 13.0134 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 149.053 | 12.4848 | 60.01 | 12.602 | 44764.6824 | 149.604 | 12.8779 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 149.649 | 12.3153 | 60 | 12.4634 | 149
44764.664 | 150.525 | 11.2248 | 60.04 | 11.3923 | 44764.6707 | 150.498 | 13.0134 | 59.96 | 13 | 44764.6759 | 150.054 | 12.4848 | 60.01 | 12.644 | 44764.6824 | 150.608 | 12.9221 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 150.651 | 12.3153 | 60 | 12.5054 | 150
44764.6641 | 150.525 | 11.2995 | 60.04 | 11.4343 |  | 150 |  |  |  | 44764.676 | 150.056 | 12.5216 | 60.01 | 12.686 | 44764.6824 | 150.611 | 12.9221 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 150.652 | 12.3711 | 60 | 12.5054 | 150
44764.6641 | 151.528 | 11.3405 | 60.04 | 11.4763 |  | 151 |  |  |  | 44764.676 | 151.058 | 12.5949 | 60.01 | 12.728 | 44764.6824 | 151.614 | 12.9221 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 151.655 | 12.3711 | 60 | 12.5474 | 151
44764.6641 | 151.531 | 11.3405 | 60.04 | 11.5183 |  | 151 |  |  |  | 44764.676 | 151.059 | 12.5949 | 60.01 | 12.77 | 44764.6824 | 151.615 | 12.9822 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 151.656 | 12.4224 | 60 | 12.5474 | 151
44764.6641 | 152.533 | 11.4135 | 60.04 | 11.5603 |  | 152 |  |  |  | 44764.676 | 152.061 | 12.646 | 60.01 | 12.77 | 44764.6824 | 152.617 | 12.9822 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 152.658 | 12.4224 | 60 | 12.5894 | 152
44764.6641 | 152.907 | 11.4135 | 60.04 | 11.6023 |  | 152 |  |  |  | 44764.676 | 152.061 | 12.646 | 60.01 | 12.812 | 44764.6824 | 152.618 | 12.9887 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 152.659 | 12.4224 | 60 | 12.5894 | 152
44764.6641 | 153.908 | 11.4912 | 60.04 | 11.6023 |  | 153 |  |  |  | 44764.676 | 153.064 | 12.7066 | 60.01 | 12.854 | 44764.6824 | 153.621 | 12.9887 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 153.663 | 12.4778 | 60 | 12.6314 | 153
44764.6641 | 153.91 | 11.5283 | 60.04 | 11.6612 |  | 153 |  |  |  | 44764.676 | 153.066 | 12.741 | 60.01 | 12.896 | 44764.6824 | 153.622 | 13.0041 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 153.666 | 12.4778 | 60 | 12.6734 | 153
44764.6641 | 154.912 | 11.5283 | 60.04 | 11.7032 |  | 154 |  |  |  | 44764.676 | 154.068 | 12.8393 | 60.01 | 12.938 | 44764.6825 | 154.626 | 13.0074 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 154.667 | 12.5222 | 60 | 12.6734 | 154
44764.6641 | 154.913 | 11.6026 | 60.04 | 11.7032 |  | 154 |  |  |  | 44764.676 | 154.069 | 12.901 | 60.01 | 12.98 | 44764.6825 | 154.629 | 13.0074 | 60.01 | 13 | 44764.6886 | 154.753 | 12.5222 | 59.99 | 12.6734 | 154
44764.6641 | 155.915 | 11.631 | 60.04 | 11.7452 |  | 155 |  |  |  | 44764.6761 | 155.071 | 12.901 | 60.01 | 13 | 44764.6825 | 155.632 | 13.0074 | 60.01 | 13 | 44764.6887 | 155.669 | 12.5222 | 59.99 | 12.7154 | 155
44764.6642 | 155.257 | 11.631 | 60.04 | 11.7872 |  | 155 |  |  |  | 44764.6761 | 155.073 | 12.9495 | 60.01 | 13 |  | 155 |  |  |  | 44764.6887 | 155.67 | 12.5983 | 59.99 | 12.7154 | 155
44764.6642 | 156.258 | 11.631 | 60.04 | 11.7872 |  | 156 |  |  |  | 44764.6761 | 156.075 | 12.9813 | 60.01 | 13 |  | 156 |  |  |  | 44764.6887 | 156.672 | 12.5983 | 59.99 | 12.7574 | 156
44764.6642 | 156.261 | 11.631 | 60.04 | 11.846 |  | 156 |  |  |  | 44764.6761 | 156.077 | 12.9813 | 60.01 | 13 |  | 156 |  |  |  | 44764.6887 | 156.673 | 12.644 | 59.99 | 12.7574 | 156
44764.6642 | 157.262 | 11.6834 | 60.04 | 11.846 |  | 157 |  |  |  | 44764.6761 | 157.941 | 12.9813 | 60.04 | 13 |  | 157 |  |  |  | 44764.6887 | 157.676 | 12.644 | 59.99 | 12.7994 | 157
44764.6642 | 157.263 | 11.7528 | 60.04 | 11.888 |  | 157 |  |  |  | 44764.6761 | 157.079 | 12.9879 | 60.04 | 13 |  | 157 |  |  |  | 44764.6887 | 157.68 | 12.6909 | 59.99 | 12.8414 | 157
44764.6642 | 158.455 | 11.7528 | 60.04 | 11.93 |  | 158 |  |  |  | 44764.6761 | 158.082 | 12.999 | 60.04 | 13 |  | 158 |  |  |  | 44764.6887 | 158.683 | 12.7536 | 59.99 | 12.8834 | 158
44764.6642 | 158.456 | 11.817 | 60.04 | 11.93 |  | 158 |  |  |  | 44764.6761 | 158.085 | 12.999 | 60.04 | 13 |  | 158 |  |  |  | 44764.6887 | 158.774 | 12.7536 | 59.99 | 12.9254 | 158
44764.6642 | 159.456 | 11.817 | 60.04 | 11.9804 |  | 159 |  |  |  | 44764.6761 | 159.087 | 13.0056 | 60.04 | 13 |  | 159 |  |  |  | 44764.6887 | 159.775 | 12.7925 | 59.99 | 12.9254 | 159
44764.6642 | 159.457 | 11.8643 | 60.04 | 11.9804 |  | 159 |  |  |  | 44764.6761 | 159.089 | 13.0055 | 60.04 | 13 |  | 159 |  |  |  | 44764.6887 | 159.776 | 12.7925 | 59.99 | 12.9716 | 159
44764.6642 | 160.459 | 11.8643 | 60.04 | 12.0224 |  | 160 |  |  |  | 44764.6762 | 160.09 | 13.0053 | 60.04 | 13 |  | 160 |  |  |  | 44764.6887 | 160.777 | 12.7925 | 59.99 | 12.9716 | 160
44764.6642 | 160.46 | 11.8643 | 60.04 | 12.0224 |  | 160 |  |  |  | 44764.6762 | 160.092 | 12.9898 | 60.04 | 13 |  | 160 |  |  |  | 44764.6887 | 160.78 | 12.8849 | 59.99 | 13 | 160
44764.6642 | 161.462 | 11.8643 | 60.04 | 12.0644 |  | 161 |  |  |  | 44764.6762 | 161.094 | 12.9898 | 60.04 | 13 |  | 161 |  |  |  | 44764.6887 | 161.782 | 12.8849 | 59.99 | 13 | 161
44764.6642 | 161.463 | 11.9253 | 60.04 | 12.0644 |  | 161 |  |  |  | 44764.6762 | 161.096 | 13.0024 | 60.04 | 13 |  | 161 |  |  |  | 44764.6887 | 161.783 | 12.9298 | 59.99 | 13 | 161
44764.6642 | 162.464 | 11.9253 | 60.04 | 12.1064 |  | 162 |  |  |  | 44764.6762 | 162.099 | 13.0043 | 60.04 | 13 |  | 162 |  |  |  | 44764.6888 | 162.786 | 12.9298 | 59.99 | 13 | 162
44764.6642 | 162.465 | 11.9823 | 60.04 | 12.1064 |  | 162 |  |  |  | 44764.6762 | 162.1 | 12.9957 | 60.04 | 13 |  | 162 |  |  |  | 44764.6888 | 162.787 | 12.9298 | 59.99 | 13 | 162
44764.6643 | 163.467 | 11.9823 | 60.04 | 12.1484 |  | 163 |  |  |  | 44764.6762 | 163.102 | 12.9957 | 60.04 | 13 |  | 163 |  |  |  | 44764.6888 | 163.79 | 12.9298 | 59.99 | 13 | 163
44764.6643 | 163.468 | 12.0327 | 60.04 | 12.1484 |  | 163 |  |  |  | 44764.6762 | 163.104 | 13.0012 | 60.04 | 13 |  | 163 |  |  |  | 44764.6888 | 163.791 | 12.9809 | 59.99 | 13 | 163
44764.6643 | 164.503 | 12.0327 | 60 | 12.1484 |  | 164 |  |  |  | 44764.6763 | 164.107 | 13.005 | 60.04 | 13 |  | 164 |  |  |  | 44764.6888 | 164.793 | 12.9809 | 59.99 | 13 | 164
44764.6643 | 164.469 | 12.0327 | 60 | 12.1904 |  | 164 |  |  |  | 44764.6763 | 164.109 | 12.9883 | 60.04 | 13 |  | 164 |  |  |  | 44764.6888 | 164.794 | 12.996 | 59.99 | 13 | 164
44764.6643 | 165.473 | 12.0327 | 60 | 12.2324 |  | 165 |  |  |  | 44764.6763 | 165.11 | 12.9883 | 60.04 | 13 |  | 165 |  |  |  | 44764.6888 | 165.798 | 13.0037 | 59.99 | 13 | 165
44764.6643 | 165.219 | 12.0903 | 60 | 12.2324 |  | 165 |  |  |  | 44764.6763 | 165.111 | 13.0026 | 60.04 | 13 |  | 165 |  |  |  | 44764.6888 | 165.801 | 13.0037 | 59.99 | 13 | 165
44764.6643 | 166.221 | 12.1527 | 60 | 12.2324 |  | 166 |  |  |  | 44764.6763 | 166.112 | 13.0026 | 60.04 | 13 |  | 166 |  |  |  | 44764.6888 | 166.802 | 13.0091 | 59.99 | 13 | 166
44764.6643 | 166.222 | 12.1938 | 60 | 12.3164 |  | 166 |  |  |  | 44764.6763 | 166.113 | 13.0055 | 60.04 | 13 |  | 166 |  |  |  | 44764.6888 | 166.805 | 13.0091 | 59.99 | 13 | 166
44764.6643 | 167.224 | 12.1938 | 60 | 12.3584 |  | 167 |  |  |  | 44764.6763 | 167.115 | 13.0049 | 60.04 | 13 |  | 167 |  |  |  | 44764.6888 | 167.807 | 13.0091 | 59.99 | 13 | 167
44764.6643 | 167.226 | 12.2412 | 60 | 12.4004 |  | 167 |  |  |  | 44764.6763 | 167.118 | 12.9922 | 60.04 | 13 |  | 167 |  |  |  | 44764.6888 | 167.808 | 13.0074 | 59.99 | 13 | 167
44764.6643 | 168.229 | 12.3338 | 60 | 12.4424 |  | 168 |  |  |  | 44764.6763 | 168.119 | 12.9922 | 60.04 | 13 |  | 168 |  |  |  | 44764.6888 | 168.811 | 13.0074 | 59.99 | 13 | 168
44764.6643 | 168.232 | 12.3694 | 60 | 12.4844 |  | 168 |  |  |  | 44764.6763 | 168.121 | 12.9891 | 60.04 | 13 |  | 168 |  |  |  | 44764.6888 | 168.812 | 13.0052 | 59.99 | 13 | 168
44764.6644 | 169.234 | 12.3694 | 60 | 12.5264 |  | 169 |  |  |  | 44764.6764 | 169.123 | 13.0026 | 60.04 | 13 |  | 169 |  |  |  | 44764.6889 | 169.815 | 13.0052 | 59.99 | 13 | 169
44764.6644 | 169.236 | 12.4258 | 60 | 12.5684 |  | 169 |  |  |  | 44764.6764 | 169.125 | 13.0057 | 60.04 | 13 |  | 169 |  |  |  | 44764.6889 | 169.816 | 13.0049 | 59.99 | 13 | 169
44764.6644 | 170.238 | 12.4258 | 60 | 12.6104 |  | 170 |  |  |  | 44764.6764 | 170.126 | 13.0057 | 60.04 | 13 |  | 170 |  |  |  | 44764.6889 | 170.819 | 13.0039 | 59.99 | 13 | 170
44764.6644 | 170.239 | 12.4937 | 60 | 12.6104 |  | 170 |  |  |  | 44764.6764 | 170.128 | 13.0066 | 60.04 | 13 |  | 170 |  |  |  | 44764.6889 | 170.823 | 13.0039 | 59.99 | 13 | 170
44764.6644 | 171.241 | 12.5354 | 60 | 12.6524 |  | 171 |  |  |  | 44764.6764 | 171.13 | 13.0066 | 60.04 | 13 |  | 171 |  |  |  | 44764.6889 | 171.826 | 13.0039 | 59.99 | 13 | 171
44764.6644 | 171.243 | 12.5354 | 60 | 12.6944 |  | 171 |  |  |  | 44764.6764 | 171.131 | 12.9897 | 60.04 | 13 |  | 171 |  |  |  | 44764.6889 | 171.827 | 13.0049 | 59.99 | 13 | 171
44764.6644 | 172.245 | 12.6147 | 60 | 12.7364 |  | 172 |  |  |  | 44764.6764 | 172.132 | 13.0067 | 60.04 | 13 |  | 172 |  |  |  | 44764.6889 | 172.829 | 13.0014 | 59.99 | 13 | 172
44764.6644 | 172.248 | 12.6409 | 60 | 12.7784 |  | 172 |  |  |  | 44764.6764 | 172.135 | 13.0067 | 60.04 | 13 |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172
44764.6644 | 173.25 | 12.6917 | 60 | 12.8204 |  | 173 |  |  |  | 44764.6764 | 173.136 | 13.0049 | 60.04 | 13 |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173
44764.6644 | 173.252 | 12.6917 | 60 | 12.8624 |  | 173 |  |  |  | 44764.6764 | 173.018 | 13.0049 | 60.02 | 13 |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173
44764.6645 | 174.254 | 12.6917 | 60 | 12.9044 |  | 174 |  |  |  | 44764.6764 | 174.139 | 12.9874 | 60.02 | 13 |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 174
44764.6645 | 174.255 | 12.7689 | 60 | 12.9044 |  | 174 |  |  |  | 44764.6765 | 174.141 | 12.9874 | 60.02 | 13 |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 174
44764.6645 | 175.257 | 12.8407 | 60 | 12.9464 |  | 175 |  |  |  | 44764.6765 | 175.142 | 12.9874 | 60.02 | 13 |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175
44764.6645 | 175.26 | 12.8407 | 60 | 12.9884 |  | 175 |  |  |  | 44764.6765 | 175.143 | 13.0048 | 60.02 | 13 |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175
44764.6645 | 176.261 | 12.8407 | 60 | 12.9884 |  | 176 |  |  |  | 44764.6765 | 176.145 | 13.0052 | 60.02 | 13 |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 176
44764.6645 | 176.262 | 12.8993 | 60 | 13 |  | 176 |  |  |  | 44764.6765 | 176.147 | 13.0062 | 60.02 | 13 |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 176
44764.6645 | 177.265 | 12.8993 | 60 | 13 |  | 177 |  |  |  | 44764.6765 | 177.149 | 13.0062 | 60.02 | 13 |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 177
44764.6645 | 177.266 | 12.9471 | 60 | 13 |  | 177 |  |  |  | 44764.6765 | 177.15 | 13.0062 | 60.02 | 13 |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 177
44764.6645 | 178.267 | 12.9728 | 60 | 13 |  | 178 |  |  |  | 44764.6765 | 178.151 | 12.9886 | 60.02 | 13 |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 178
44764.6645 | 178.27 | 12.9728 | 60 | 13 |  | 178 |  |  |  | 44764.6765 | 178.153 | 12.9888 | 60.02 | 13 |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 178
44764.6645 | 179.271 | 12.9956 | 60 | 13 |  | 179 |  |  |  | 44764.6765 | 179.155 | 13.0011 | 60.02 | 13 |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 179
44764.6645 | 179.273 | 12.9956 | 60 | 13 |  | 179 |  |  |  | 44764.6766 | 179.156 | 13.0011 | 60.02 | 13 |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 179
44764.6646 | 180.275 | 12.9983 | 60 | 13 |  | 180 |  |  |  | 44764.6766 | 180.159 | 13.0036 | 60.02 | 13 |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
44764.6646 | 180.278 | 12.9988 | 60 | 13 |  | 180 |  |  |  | 44764.6766 | 180.16 | 13.005 | 60.02 | 13 |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
44764.6646 | 181.28 | 12.9988 | 60 | 13 |  | 181 |  |  |  | 44764.6766 | 181.162 | 13.005 | 60.02 | 13 |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
44764.6646 | 181.281 | 12.9988 | 60 | 13 |  | 181 |  |  |  | 44764.6766 | 181.164 | 13.005 | 60.02 | 13 |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
44764.6646 | 182.283 | 13.0019 | 60 | 13 |  | 182 |  |  |  | 44764.6766 | 182.165 | 13.0055 | 60.02 | 13 |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 182
44764.6646 | 182.285 | 12.9993 | 60 | 13 |  | 182 |  |  |  | 44764.6766 | 182.166 | 13.0056 | 60.02 | 13 |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 182
44764.6646 | 183.579 | 12.9993 | 60.05 | 13 |  | 183 |  |  |  | 44764.6766 | 183.169 | 12.9903 | 60.02 | 13 |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 183
44764.6646 | 183.287 | 13.0002 | 60.05 | 13 |  | 183 |  |  |  | 44764.6766 | 183.17 | 12.9903 | 60.02 | 13 |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 183
44764.6646 | 184.596 | 13.0002 | 60.05 | 13 |  | 184 |  |  |  | 44764.6766 | 184.172 | 12.9903 | 60.02 | 13 |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 184
44764.6646 | 184.683 | 12.9973 | 60.05 | 13 |  | 184 |  |  |  | 44764.6766 | 184.173 | 12.9991 | 60.02 | 13 |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 184
44764.6646 | 185.684 | 13.0014 | 60.05 | 13 |  | 185 |  |  |  | 44764.6767 | 185.173 | 13.0046 | 60.02 | 13 |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 185
44764.6646 | 185.687 | 13.0014 | 60.05 | 13 |  | 185 |  |  |  | 44764.6767 | 185.175 | 13.0054 | 60.02 | 13 |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 185
| 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 186
| 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 186
| 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187
| 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187
| 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188
| 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188
| 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189
| 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189
| 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 190
| 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 190
| 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  | 191
| 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  | 191
| 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 192
| 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 192
| 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
| 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
| 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 194
| 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 194
| 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 195
| 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 195
| 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 196
| 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 196
| 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197
| 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197
| 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198
| 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198
| 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 199
| 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 199
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.502
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.508
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.496
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.514
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.532

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 2.506 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 9 | 50.28% | 2.508 | 14.01%
2 | 9 | 50.28% | 2.514 | 14.04%
3 | 9 | 50.28% | 2.504 | 13.99%
4 | 9 | 50.28% | 2.508 | 14.01%
5 | 9 | 50.28% | 2.508 | 14.01%
Promedio |  |  | 2.5084 | 14.01%
Desviación estándar |  |  | 0.0035777
Coeficiente de variación |  |  | 0.1426%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.09577% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
44764.6648 | 0.89 | 12.9938 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 0.652 | 12.9973 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 0.639 | 13.004 | 60.06 | 13 | 44764.6825 | 0.647 | 12.9987 | 60.01 | 13 | 44764.6889 | 0.836 | 13.0001 | 59.99 | 13 | 0
44764.6648 | 0.892 | 12.9938 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 0.718 | 12.9973 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 0.64 | 13.004 | 60.06 | 13 | 44764.6825 | 0.648 | 13.0056 | 60.01 | 13 | 44764.6889 | 0.839 | 13.0001 | 59.99 | 13 | 0
44764.6648 | 1.893 | 12.9938 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 1.72 | 12.9986 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 1.641 | 13.0053 | 60.06 | 13 | 44764.6825 | 1.649 | 13.0056 | 60.01 | 13 | 44764.6889 | 1.84 | 13.0001 | 59.99 | 13 | 1
44764.6648 | 1.894 | 12.9938 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 1.721 | 12.9986 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 1.644 | 12.9909 | 60.06 | 13 | 44764.6825 | 1.65 | 13.005 | 60.01 | 13 | 44764.6889 | 1.921 | 13.0001 | 59.99 | 13 | 1
44764.6648 | 2.895 | 12.9955 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 2.722 | 12.9974 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 2.647 | 12.9909 | 60.06 | 13 | 44764.6826 | 2.652 | 13.005 | 60.01 | 13 | 44764.6889 | 2.922 | 12.9978 | 59.99 | 13 | 2
44764.6649 | 2.897 | 12.9955 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 2.724 | 12.9974 | 59.96 | 13 | 44764.6769 | 2.648 | 12.9979 | 60.06 | 13 | 44764.6826 | 2.653 | 13.005 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 2.924 | 12.9978 | 59.99 | 13 | 2
44764.6649 | 3.898 | 13.0017 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 3.725 | 12.9974 | 59.96 | 13 | 44764.677 | 3.649 | 12.9979 | 60.06 | 13 | 44764.6826 | 3.657 | 12.9977 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 3.925 | 12.9999 | 59.99 | 13 | 3
44764.6649 | 3.899 | 13.0082 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 3.727 | 12.9999 | 59.96 | 13 | 44764.677 | 3.652 | 12.9979 | 60.06 | 12.9916 | 44764.6826 | 3.659 | 12.9977 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 3.927 | 12.9999 | 59.99 | 13 | 3
44764.6649 | 4.901 | 13.0082 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 4.729 | 12.9999 | 59.96 | 12.9832 | 44764.677 | 4.653 | 13.0042 | 60.06 | 12.9916 | 44764.6826 | 4.66 | 12.9872 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 4.928 | 12.999 | 59.99 | 13 | 4
44764.6649 | 4.903 | 12.9972 | 60.05 | 13 | 44764.6708 | 4.73 | 12.9994 | 59.96 | 12.9832 | 44764.677 | 4.653 | 13.0038 | 60.06 | 12.9496 | 44764.6826 | 4.663 | 12.9872 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 4.961 | 12.999 | 59.99 | 13 | 4
44764.6649 | 5.904 | 12.9961 | 60.05 | 13 | 44764.6709 | 5.732 | 12.9994 | 59.96 | 12.9412 | 44764.677 | 5.656 | 12.9908 | 60.06 | 12.9076 | 44764.6826 | 5.664 | 13.003 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 5.833 | 12.999 | 60.02 | 13 | 5
44764.6649 | 5.906 | 12.9956 | 60.05 | 12.9748 | 44764.6709 | 5.733 | 12.9977 | 59.96 | 12.9412 | 44764.677 | 5.659 | 12.9908 | 60.06 | 12.8656 | 44764.6826 | 5.667 | 13.003 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 5.963 | 12.999 | 60.02 | 12.9748 | 5
44764.6649 | 6.908 | 12.9956 | 60.05 | 12.9328 | 44764.6709 | 6.734 | 12.9755 | 59.96 | 12.8992 | 44764.677 | 6.661 | 12.9655 | 60.06 | 12.8236 | 44764.6826 | 6.671 | 13.0033 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 6.964 | 12.995 | 60.02 | 12.9748 | 6
44764.6649 | 6.91 | 12.9944 | 60.05 | 12.8908 | 44764.6709 | 6.594 | 12.9755 | 60.05 | 12.8992 | 44764.677 | 6.922 | 12.9655 | 60.06 | 12.7816 | 44764.6826 | 6.674 | 13.0033 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 6.967 | 12.995 | 60.02 | 12.9328 | 6
44764.6649 | 7.655 | 12.9944 | 60.03 | 12.8908 | 44764.6709 | 7.737 | 12.9755 | 60.05 | 12.8572 | 44764.677 | 7.923 | 12.9205 | 60.06 | 12.7816 | 44764.6826 | 7.675 | 13.004 | 60.01 | 13 | 44764.689 | 7.968 | 12.9965 | 60.02 | 12.9328 | 7
44764.665 | 7.912 | 12.9611 | 60.03 | 12.8488 | 44764.6709 | 7.739 | 12.9755 | 60.05 | 12.8152 | 44764.677 | 7.925 | 12.9205 | 60.06 | 12.7396 | 44764.6826 | 7.678 | 13.0048 | 60.01 | 12.9622 | 44764.689 | 7.97 | 12.9965 | 60.02 | 12.8908 | 7
44764.665 | 8.914 | 12.917 | 60.03 | 12.8068 | 44764.6709 | 8.744 | 12.9755 | 60.05 | 12.7732 | 44764.677 | 8.928 | 12.9205 | 60.06 | 12.6976 | 44764.6826 | 8.681 | 13.0048 | 60.01 | 12.9202 | 44764.689 | 8.971 | 12.9796 | 60.02 | 12.8908 | 8
44764.665 | 8.14 | 12.917 | 60.03 | 12.7648 | 44764.6709 | 8.624 | 12.8997 | 60.05 | 12.7732 | 44764.677 | 8.929 | 12.8663 | 60.06 | 12.6976 | 44764.6826 | 8.682 | 12.9888 | 60.01 | 12.9202 | 44764.689 | 8.974 | 12.9298 | 60.02 | 12.8488 | 8
44764.665 | 9.142 | 12.917 | 60.03 | 12.7648 | 44764.6709 | 9.625 | 12.8997 | 60.05 | 12.7732 | 44764.6771 | 9.93 | 12.8236 | 60.06 | 12.6556 | 44764.6827 | 9.682 | 12.9888 | 60.01 | 12.8782 | 44764.689 | 9.977 | 12.9298 | 60.02 | 12.8068 | 9
44764.665 | 9.143 | 12.917 | 60.03 | 12.7102 | 44764.6709 | 9.628 | 12.8997 | 60.05 | 12.6892 | 44764.6771 | 9.932 | 12.8236 | 60.06 | 12.6136 | 44764.6827 | 9.683 | 12.9888 | 60.01 | 12.8782 | 44764.6891 | 9.98 | 12.9298 | 60.02 | 12.7648 | 9
44764.665 | 10.144 | 12.8681 | 60.03 | 12.7102 | 44764.6709 | 10.629 | 12.8423 | 60.05 | 12.6892 | 44764.6771 | 10.933 | 12.7816 | 60.06 | 12.6136 | 44764.6827 | 10.686 | 12.9888 | 60.01 | 12.8782 | 44764.6891 | 10.981 | 12.8974 | 60.02 | 12.7648 | 10
44764.665 | 10.146 | 12.8051 | 60.03 | 12.6682 | 44764.6709 | 10.63 | 12.8423 | 60.05 | 12.6472 | 44764.6771 | 10.935 | 12.7108 | 60.06 | 12.5716 | 44764.6827 | 10.687 | 12.9705 | 60.01 | 12.8362 | 44764.6891 | 10.984 | 12.8974 | 60.02 | 12.6808 | 10
44764.665 | 11.147 | 12.8051 | 60.03 | 12.6262 | 44764.6709 | 11.631 | 12.8009 | 60.05 | 12.6472 | 44764.6771 | 11.152 | 12.7108 | 60.06 | 12.5296 | 44764.6827 | 11.691 | 12.9315 | 60.01 | 12.7942 | 44764.6891 | 11.985 | 12.852 | 60.02 | 12.6808 | 11
44764.665 | 11.148 | 12.7525 | 60.03 | 12.6262 | 44764.6709 | 11.633 | 12.7485 | 60.05 | 12.6052 | 44764.6771 | 11.154 | 12.7108 | 60.06 | 12.5296 | 44764.6827 | 11.693 | 12.9315 | 60.01 | 12.7522 | 44764.6891 | 11.987 | 12.852 | 60.02 | 12.6808 | 11
44764.665 | 12.15 | 12.7098 | 60.03 | 12.5842 | 44764.671 | 12.635 | 12.7485 | 60.05 | 12.5632 | 44764.6771 | 12.156 | 12.7108 | 60.06 | 12.4876 | 44764.6827 | 12.694 | 12.864 | 60.01 | 12.7522 | 44764.6891 | 12.988 | 12.852 | 60.02 | 12.6808 | 12
44764.665 | 12.152 | 12.7098 | 60.03 | 12.5422 | 44764.671 | 12.637 | 12.7485 | 60.05 | 12.5212 | 44764.6771 | 12.157 | 12.6403 | 60.06 | 12.4876 | 44764.6827 | 12.697 | 12.864 | 60.01 | 12.7102 | 44764.6891 | 12.992 | 12.7735 | 60.02 | 12.6388 | 12
44764.665 | 13.153 | 12.6384 | 60.03 | 12.5002 | 44764.671 | 13.638 | 12.6682 | 60.05 | 12.5212 | 44764.6771 | 13.157 | 12.6403 | 60.06 | 12.4456 | 44764.6827 | 13.698 | 12.864 | 60.01 | 12.7102 | 44764.6891 | 13.995 | 12.7735 | 60.02 | 12.5968 | 13
44764.6651 | 13.155 | 12.5866 | 60.03 | 12.4582 | 44764.671 | 13.64 | 12.599 | 60.05 | 12.4792 | 44764.6771 | 13.158 | 12.588 | 60.06 | 12.4456 | 44764.6827 | 13.7 | 12.864 | 60.01 | 12.6682 | 44764.6891 | 13.996 | 12.7037 | 60.02 | 12.5968 | 13
44764.6651 | 14.156 | 12.5526 | 60.03 | 12.4162 | 44764.671 | 14.642 | 12.5475 | 60.05 | 12.4372 | 44764.6771 | 14.16 | 12.588 | 60.06 | 12.4036 | 44764.6827 | 14.701 | 12.8124 | 60.01 | 12.6682 | 44764.6891 | 14.998 | 12.7037 | 60.02 | 12.5548 | 14
44764.6651 | 14.159 | 12.5526 | 60.03 | 12.3742 | 44764.671 | 14.644 | 12.5475 | 60.05 | 12.3952 | 44764.6771 | 14.161 | 12.588 | 60.06 | 12.3616 | 44764.6827 | 14.244 | 12.8124 | 60.04 | 12.6682 | 44764.6891 | 14.999 | 12.6666 | 60.02 | 12.5548 | 14
44764.6651 | 15.162 | 12.5131 | 60.03 | 12.3322 | 44764.671 | 15.646 | 12.4545 | 60.05 | 12.3532 | 44764.6771 | 15.162 | 12.5177 | 60.06 | 12.3616 | 44764.6827 | 15.703 | 12.8124 | 60.04 | 12.6262 | 44764.6891 | 15.002 | 12.6666 | 60.02 | 12.5128 | 15
44764.6651 | 15.164 | 12.5257 | 60.03 | 12.2902 | 44764.671 | 15.649 | 12.4069 | 60.05 | 12.3112 | 44764.6771 | 15.175 | 12.5177 | 60.02 | 12.3616 | 44764.6827 | 15.704 | 12.7382 | 60.04 | 12.6262 | 44764.6891 | 15.004 | 12.6666 | 60.02 | 12.4708 | 15
44764.6651 | 16.166 | 12.4318 | 60.03 | 12.2482 | 44764.671 | 16.652 | 12.4069 | 60.05 | 12.2692 | 44764.6772 | 16.319 | 12.5177 | 60.02 | 12.3196 | 44764.6827 | 16.705 | 12.7382 | 60.04 | 12.5842 | 44764.6891 | 16.005 | 12.6185 | 60.02 | 12.4708 | 16
44764.6651 | 16.168 | 12.4318 | 60.03 | 12.2062 | 44764.671 | 16.653 | 12.3561 | 60.05 | 12.2272 | 44764.6772 | 16.737 | 12.4226 | 60.02 | 12.3196 | 44764.6827 | 16.706 | 12.7114 | 60.04 | 12.5842 | 44764.6891 | 16.007 | 12.6185 | 60.02 | 12.3868 | 16
44764.6651 | 17.171 | 12.4318 | 60.03 | 12.1642 | 44764.6711 | 17.656 | 12.3018 | 60.05 | 12.1852 | 44764.6772 | 17.739 | 12.4226 | 60.02 | 12.2692 | 44764.6828 | 17.709 | 12.7114 | 60.04 | 12.5842 | 44764.6891 | 17.008 | 12.561 | 60.02 | 12.3868 | 17
44764.6651 | 17.172 | 12.3509 | 60.03 | 12.1642 | 44764.6711 | 17.658 | 12.3018 | 60.05 | 12.1432 | 44764.6772 | 17.74 | 12.372 | 60.02 | 12.2692 | 44764.6828 | 17.71 | 12.7114 | 60.04 | 12.5422 | 44764.6892 | 17.01 | 12.561 | 60.02 | 12.3868 | 17
44764.6652 | 18.173 | 12.2271 | 60.03 | 12.1222 | 44764.6711 | 18.757 | 12.3018 | 60.05 | 12.1012 | 44764.6772 | 18.741 | 12.372 | 60.02 | 12.2272 | 44764.6828 | 18.714 | 12.6509 | 60.04 | 12.496 | 44764.6892 | 18.011 | 12.5101 | 60.02 | 12.3868 | 18
44764.6652 | 18.255 | 12.2271 | 60.03 | 12.0802 | 44764.6711 | 18.758 | 12.2426 | 60.05 | 12.1012 | 44764.6772 | 18.742 | 12.2994 | 60.02 | 12.1852 | 44764.6828 | 18.717 | 12.6509 | 60.04 | 12.4582 | 44764.6892 | 18.014 | 12.5101 | 60.02 | 12.3028 | 18
44764.6652 | 19.256 | 12.1865 | 60.03 | 12.0802 | 44764.6711 | 19.76 | 12.2426 | 60.05 | 12.0592 | 44764.6772 | 19.745 | 12.2506 | 60.02 | 12.1432 | 44764.6828 | 19.718 | 12.594 | 60.04 | 12.4582 | 44764.6892 | 19.015 | 12.5101 | 60.02 | 12.3028 | 19
44764.6652 | 19.258 | 12.1865 | 60.03 | 12.034 | 44764.6711 | 19.761 | 12.1924 | 60.05 | 12.0592 | 44764.6772 | 19.747 | 12.1822 | 60.02 | 12.1012 | 44764.6828 | 19.72 | 12.594 | 60.04 | 12.4162 | 44764.6892 | 19.084 | 12.5101 | 60.02 | 12.3028 | 19
44764.6652 | 20.259 | 12.1865 | 60.03 | 12.034 | 44764.6711 | 20.763 | 12.1452 | 60.05 | 12.0172 | 44764.6772 | 20.75 | 12.1822 | 60.02 | 12.0508 | 44764.6828 | 20.721 | 12.5445 | 60.04 | 12.4162 | 44764.6892 | 20.085 | 12.4512 | 60.02 | 12.3028 | 20
44764.6652 | 20.261 | 12.1273 | 60.03 | 11.992 | 44764.6711 | 20.765 | 12.0876 | 60.05 | 11.9752 | 44764.6772 | 20.752 | 12.1638 | 60.02 | 12.0088 | 44764.6828 | 20.723 | 12.4957 | 60.04 | 12.37 | 44764.6892 | 20.088 | 12.4512 | 60.02 | 12.2566 | 20
44764.6652 | 21.263 | 12.0734 | 60.03 | 11.95 | 44764.6711 | 21.772 | 12.0876 | 60.05 | 11.9332 | 44764.6773 | 21.754 | 12.0358 | 60.02 | 11.9668 | 44764.6828 | 21.725 | 12.4957 | 60.04 | 12.328 | 44764.6892 | 21.089 | 12.3748 | 60.02 | 12.2566 | 21
44764.6652 | 21.265 | 12.0002 | 60.03 | 11.9079 | 44764.6711 | 21.773 | 12.0876 | 60.05 | 11.9332 | 44764.6773 | 21.757 | 12.0048 | 60.02 | 11.9247 | 44764.6828 | 21.726 | 12.4957 | 60.04 | 12.328 | 44764.6892 | 21.091 | 12.3748 | 60.02 | 12.2146 | 21
44764.6652 | 22.268 | 12.0002 | 60.03 | 11.8659 | 44764.6711 | 22.775 | 12.0276 | 60.05 | 11.8911 | 44764.6773 | 22.759 | 12.0048 | 60.02 | 11.8827 | 44764.6828 | 22.728 | 12.4957 | 60.04 | 12.286 | 44764.6892 | 22.092 | 12.3289 | 60.02 | 12.2146 | 22
44764.6652 | 22.27 | 11.9648 | 60.03 | 11.8239 | 44764.6712 | 22.778 | 11.968 | 60.05 | 11.8491 | 44764.6773 | 22.762 | 11.9392 | 60.02 | 11.8407 | 44764.6828 | 22.729 | 12.4317 | 60.04 | 12.286 | 44764.6892 | 22.235 | 12.3289 | 60.02 | 12.1726 | 22
44764.6652 | 23.272 | 11.9009 | 60.03 | 11.7819 | 44764.6712 | 23.781 | 11.968 | 60.05 | 11.8071 | 44764.6773 | 23.764 | 11.9134 | 60.02 | 11.7903 | 44764.6828 | 23.732 | 12.3726 | 60.04 | 12.244 | 44764.6892 | 23.236 | 12.3289 | 60.02 | 12.1726 | 23
44764.6653 | 23.274 | 11.8489 | 60.03 | 11.7399 | 44764.6712 | 23.782 | 11.968 | 60.05 | 11.7651 | 44764.6773 | 23.766 | 11.9134 | 60.02 | 11.7483 | 44764.6828 | 23.735 | 12.3726 | 60.04 | 12.202 | 44764.6892 | 23.239 | 12.3289 | 60.02 | 12.1222 | 23
44764.6653 | 24.277 | 11.8489 | 60.03 | 11.6979 | 44764.6712 | 24.783 | 11.91 | 60.05 | 11.7651 | 44764.6773 | 24.769 | 11.8566 | 60.02 | 11.7063 | 44764.6828 | 24.736 | 12.3351 | 60.04 | 12.202 | 44764.6892 | 24.24 | 12.2528 | 60.02 | 12.1222 | 24
44764.6653 | 24.342 | 11.8489 | 60.03 | 11.6559 | 44764.6712 | 24.785 | 11.861 | 60.05 | 11.7231 | 44764.6773 | 24.771 | 11.7916 | 60.02 | 11.6643 | 44764.6829 | 24.738 | 12.3351 | 60.04 | 12.16 | 44764.6892 | 24.242 | 12.2528 | 60.02 | 12.0802 | 24
44764.6653 | 25.343 | 11.7791 | 60.03 | 11.6559 | 44764.6712 | 25.787 | 11.861 | 60.05 | 11.6811 | 44764.6773 | 25.774 | 11.7091 | 60.02 | 11.6223 | 44764.6829 | 25.739 | 12.2851 | 60.04 | 12.16 | 44764.6892 | 25.243 | 12.2072 | 60.02 | 12.0802 | 25
44764.6653 | 25.346 | 11.7286 | 60.03 | 11.6097 | 44764.6712 | 25.788 | 11.7931 | 60.05 | 11.6811 | 44764.6774 | 25.776 | 11.7091 | 60.02 | 11.5803 | 44764.6829 | 25.742 | 12.2851 | 60.04 | 12.118 | 44764.6893 | 25.246 | 12.2072 | 60.02 | 12.0382 | 25
44764.6653 | 26.73 | 11.7286 | 60.03 | 11.6097 | 44764.6712 | 26.79 | 11.7575 | 60.05 | 11.6391 | 44764.6774 | 26.779 | 11.6741 | 60.02 | 11.5383 | 44764.6829 | 26.743 | 12.2851 | 60.04 | 12.118 | 44764.6893 | 26.247 | 12.16 | 60.02 | 12.0382 | 26
44764.6653 | 26.348 | 11.6931 | 60.03 | 11.5677 | 44764.6712 | 26.673 | 11.7575 | 60.03 | 11.6391 | 44764.6774 | 26.782 | 11.6186 | 60.02 | 11.4963 | 44764.6829 | 26.745 | 12.2851 | 60.04 | 12.076 | 44764.6893 | 26.248 | 12.16 | 60.02 | 11.9962 | 26
44764.6653 | 27.35 | 11.6499 | 60.03 | 11.5257 | 44764.6712 | 27.792 | 11.7575 | 60.03 | 11.5971 | 44764.6774 | 27.784 | 11.5737 | 60.02 | 11.4543 | 44764.6829 | 27.746 | 12.1867 | 60.04 | 12.076 | 44764.6893 | 27.249 | 12.1193 | 60.02 | 11.9962 | 27
44764.6653 | 27.353 | 11.6499 | 60.03 | 11.4837 | 44764.6712 | 27.795 | 11.694 | 60.03 | 11.5551 | 44764.6774 | 27.787 | 11.5445 | 60.02 | 11.3703 | 44764.6829 | 27.749 | 12.1867 | 60.04 | 12.034 | 44764.6893 | 27.253 | 12.1193 | 60.02 | 11.9542 | 27
44764.6653 | 28.354 | 11.5956 | 60.03 | 11.4417 | 44764.6712 | 28.798 | 11.694 | 60.03 | 11.5131 | 44764.6774 | 28.79 | 11.5445 | 60.02 | 11.3283 | 44764.6829 | 28.75 | 12.1515 | 60.04 | 12.034 | 44764.6893 | 28.256 | 12.1193 | 60.02 | 11.9121 | 28
44764.6654 | 28.357 | 11.5106 | 60.03 | 11.3997 | 44764.6712 | 28.799 | 11.6388 | 60.03 | 11.5131 | 44764.6774 | 28.792 | 11.4557 | 60.02 | 11.2863 | 44764.6829 | 28.753 | 12.1515 | 60.04 | 11.992 | 44764.6893 | 28.257 | 12.055 | 60.02 | 11.9121 | 28
44764.6654 | 29.359 | 11.5106 | 60.03 | 11.3577 | 44764.6713 | 29.8 | 11.5822 | 60.03 | 11.4711 | 44764.6774 | 29.795 | 11.4117 | 60.02 | 11.2443 | 44764.6829 | 29.754 | 12.1515 | 60.04 | 11.992 | 44764.6893 | 29.259 | 12.055 | 60.02 | 11.8701 | 29
44764.6654 | 29.361 | 11.4513 | 60.03 | 11.3157 | 44764.6713 | 29.803 | 11.5348 | 60.03 | 11.4291 | 44764.6775 | 29.797 | 11.4117 | 60.02 | 11.2023 | 44764.6829 | 29.756 | 12.1515 | 60.04 | 11.95 | 44764.6893 | 29.26 | 12.0044 | 60.02 | 11.8701 | 29
44764.6654 | 30.363 | 11.4043 | 60.03 | 11.2737 | 44764.6713 | 30.805 | 11.5348 | 60.03 | 11.3871 | 44764.6775 | 30.8 | 11.3337 | 60.02 | 11.1603 | 44764.6829 | 30.757 | 12.1098 | 60.04 | 11.95 | 44764.6893 | 30.264 | 12.0044 | 60.02 | 11.8281 | 30
44764.6654 | 30.366 | 11.4043 | 60.03 | 11.2317 | 44764.6713 | 30.808 | 11.4707 | 60.03 | 11.3451 | 44764.6775 | 30.802 | 11.2758 | 60.02 | 11.1183 | 44764.6829 | 30.76 | 12.0293 | 60.04 | 11.9079 | 44764.6893 | 30.265 | 11.9685 | 60.02 | 11.8281 | 30
44764.6654 | 31.368 | 11.4043 | 60.03 | 11.1897 | 44764.6713 | 31.811 | 11.4401 | 60.03 | 11.3031 | 44764.6775 | 31.804 | 11.2143 | 60.02 | 11.0763 | 44764.6829 | 31.762 | 12.0293 | 60.04 | 11.8659 | 44764.6893 | 31.267 | 11.9685 | 60.02 | 11.7441 | 31
44764.6654 | 31.369 | 11.3321 | 60.03 | 11.1897 | 44764.6713 | 31.813 | 11.3785 | 60.03 | 11.2611 | 44764.6775 | 31.255 | 11.2143 | 59.96 | 11.0763 | 44764.6829 | 31.763 | 11.9665 | 60.04 | 11.8659 | 44764.6893 | 31.268 | 11.9685 | 60.02 | 11.7441 | 31
44764.6654 | 32.369 | 11.3321 | 60.03 | 11.1477 | 44764.6713 | 32.816 | 11.3785 | 60.03 | 11.2149 | 44764.6775 | 32.807 | 11.2143 | 59.96 | 11.0343 | 44764.6829 | 32.767 | 11.9665 | 60.04 | 11.8239 | 44764.6893 | 32.309 | 11.9685 | 60.02 | 11.7441 | 32
44764.6654 | 32.37 | 11.295 | 60.03 | 11.1477 | 44764.6713 | 32.818 | 11.2989 | 60.03 | 11.1729 | 44764.6775 | 32.053 | 11.1522 | 59.96 | 10.9923 | 44764.683 | 32.769 | 11.9665 | 60.04 | 11.7819 | 44764.6893 | 32.31 | 11.9016 | 60.02 | 11.7441 | 32
44764.6654 | 33.372 | 11.2065 | 60.03 | 11.1057 | 44764.6714 | 33.821 | 11.2464 | 60.03 | 11.1309 | 44764.6775 | 33.056 | 11.104 | 59.96 | 10.9923 | 44764.683 | 33.77 | 11.9033 | 60.04 | 11.7819 | 44764.6893 | 33.91 | 11.9016 | 60.05 | 11.7441 | 33
44764.6654 | 33.374 | 11.1769 | 60.03 | 11.0637 | 44764.6714 | 33.823 | 11.1861 | 60.03 | 11.0889 | 44764.6775 | 33.058 | 11.0565 | 59.96 | 10.9461 | 44764.683 | 33.773 | 11.9033 | 60.04 | 11.7399 | 44764.6893 | 33.312 | 11.9016 | 60.05 | 11.6979 | 33
44764.6655 | 34.377 | 11.1769 | 60.03 | 11.0217 | 44764.6714 | 34.826 | 11.1861 | 60.03 | 11.0469 | 44764.6775 | 34.06 | 11.0565 | 59.96 | 10.9041 | 44764.683 | 34.774 | 11.8438 | 60.04 | 11.7399 | 44764.6893 | 34.313 | 11.8227 | 60.05 | 11.6979 | 34
44764.6655 | 34.38 | 11.1105 | 60.03 | 10.9797 | 44764.6714 | 34.828 | 11.1533 | 60.03 | 11.0049 | 44764.6776 | 34.203 | 11.0565 | 59.96 | 10.8621 | 44764.683 | 34.777 | 11.8438 | 60.04 | 11.6979 | 44764.6894 | 34.316 | 11.8227 | 60.05 | 11.6559 | 34
44764.6655 | 35.381 | 11.071 | 60.03 | 10.9377 | 44764.6714 | 35.829 | 11.0736 | 60.03 | 10.9629 | 44764.6776 | 35.204 | 11.0015 | 59.96 | 10.8621 | 44764.683 | 35.78 | 11.7754 | 60.04 | 11.6559 | 44764.6894 | 35.317 | 11.7469 | 60.05 | 11.6559 | 35
44764.6655 | 35.383 | 11.071 | 60.03 | 10.8957 | 44764.6714 | 35.832 | 11.0272 | 60.03 | 10.9209 | 44764.6776 | 35.206 | 10.9595 | 59.96 | 10.8201 | 44764.683 | 35.783 | 11.7754 | 60.04 | 11.6139 | 44764.6894 | 35.319 | 11.7469 | 60.05 | 11.6139 | 35
44764.6655 | 36.385 | 11.008 | 60.03 | 10.8537 | 44764.6714 | 36.834 | 11.0272 | 60.03 | 10.8789 | 44764.6776 | 36.209 | 10.9136 | 59.96 | 10.7781 | 44764.683 | 36.784 | 11.75 | 60.04 | 11.6139 | 44764.6894 | 36.32 | 11.7469 | 60.05 | 11.5719 | 36
44764.6655 | 36.388 | 10.9545 | 60.03 | 10.8117 | 44764.6714 | 36.836 | 11.0272 | 60.03 | 10.8369 | 44764.6776 | 36.212 | 10.8718 | 59.96 | 10.7361 | 44764.683 | 36.786 | 11.707 | 60.04 | 11.5719 | 44764.6894 | 36.321 | 11.7031 | 60.05 | 11.5719 | 36
44764.6655 | 37.39 | 10.9009 | 60.03 | 10.7697 | 44764.6714 | 37.837 | 10.987 | 60.03 | 10.8369 | 44764.6776 | 37.214 | 10.8718 | 59.96 | 10.6941 | 44764.683 | 37.79 | 11.6165 | 60.04 | 11.5299 | 44764.6894 | 37.325 | 11.7031 | 60.05 | 11.5299 | 37
44764.6655 | 37.393 | 10.8099 | 60.03 | 10.7277 | 44764.6714 | 37.844 | 10.987 | 60.03 | 10.7949 | 44764.6776 | 37.548 | 10.8718 | 59.96 | 10.6521 | 44764.683 | 37.793 | 11.6165 | 60.04 | 11.4879 | 44764.6894 | 37.327 | 11.7031 | 60.05 | 11.4879 | 37
44764.6655 | 38.395 | 10.8099 | 60.03 | 10.6857 | 44764.6714 | 38.845 | 10.9202 | 60.03 | 10.7949 | 44764.6776 | 38.549 | 10.7824 | 59.96 | 10.6521 | 44764.6831 | 38.796 | 11.6165 | 60.04 | 11.4291 | 44764.6894 | 38.328 | 11.6287 | 60.05 | 11.4879 | 38
44764.6656 | 38.398 | 10.7512 | 60.03 | 10.6437 | 44764.6715 | 38.846 | 10.8792 | 60.03 | 10.7529 | 44764.6776 | 38.55 | 10.6842 | 59.96 | 10.5681 | 44764.6831 | 38.797 | 11.5836 | 60.04 | 11.4291 | 44764.6894 | 38.331 | 11.5872 | 60.05 | 11.4459 | 38
44764.6656 | 39.399 | 10.7097 | 60.03 | 10.6017 | 44764.6715 | 39.849 | 10.8792 | 60.03 | 10.7109 | 44764.6776 | 39.551 | 10.6842 | 59.96 | 10.5261 | 44764.6831 | 39.801 | 11.5294 | 60.04 | 11.3871 | 44764.6894 | 39.333 | 11.5872 | 60.05 | 11.4039 | 39
44764.6656 | 39.402 | 10.6679 | 60.03 | 10.5597 | 44764.6715 | 39.85 | 10.8302 | 60.03 | 10.7109 | 44764.6777 | 39.553 | 10.6842 | 59.96 | 10.4841 | 44764.6831 | 39.32 | 11.5294 | 59.99 | 11.3871 | 44764.6894 | 39.334 | 11.5185 | 60.05 | 11.4039 | 39
44764.6656 | 40.404 | 10.6679 | 60.03 | 10.5177 | 44764.6715 | 40.851 | 10.8302 | 60.03 | 10.6689 | 44764.6777 | 40.554 | 10.6309 | 59.96 | 10.4841 | 44764.6831 | 40.802 | 11.5294 | 59.99 | 11.3451 | 44764.6894 | 40.338 | 11.4688 | 60.05 | 11.3619 | 40
44764.6656 | 40.407 | 10.6288 | 60.03 | 10.4757 | 44764.6715 | 40.854 | 10.7625 | 60.03 | 10.6269 | 44764.6777 | 40.556 | 10.5756 | 59.96 | 10.4337 | 44764.6831 | 40.803 | 11.4648 | 59.99 | 11.3451 | 44764.6894 | 40.341 | 11.4688 | 60.05 | 11.3199 | 40
44764.6656 | 41.41 | 10.6288 | 60.03 | 10.4337 | 44764.6715 | 41.855 | 10.6871 | 60.03 | 10.5849 | 44764.6777 | 41.558 | 10.5243 | 59.96 | 10.3917 | 44764.6831 | 41.806 | 11.4648 | 59.99 | 11.3031 | 44764.6894 | 41.342 | 11.4688 | 60.05 | 11.3199 | 41
44764.6656 | 41.411 | 10.5421 | 60.03 | 10.4337 | 44764.6715 | 41.858 | 10.6871 | 60.03 | 10.5429 | 44764.6777 | 41.561 | 10.5243 | 59.96 | 10.3917 | 44764.6831 | 41.807 | 11.4255 | 59.99 | 11.3031 | 44764.6895 | 41.344 | 11.4688 | 60.05 | 11.2779 | 41
44764.6656 | 42.412 | 10.5421 | 60.03 | 10.3917 | 44764.6715 | 42.861 | 10.6543 | 60.03 | 10.5009 | 44764.6777 | 42.825 | 10.5243 | 59.96 | 10.3413 | 44764.6831 | 42.809 | 11.4255 | 59.99 | 11.2611 | 44764.6895 | 42.345 | 11.4137 | 60.05 | 11.2779 | 42
44764.6656 | 42.415 | 10.4836 | 60.03 | 10.3497 | 44764.6715 | 42.863 | 10.5538 | 60.03 | 10.4589 | 44764.6777 | 42.826 | 10.4615 | 59.96 | 10.3413 | 44764.6831 | 42.81 | 11.4255 | 59.99 | 11.2611 | 44764.6895 | 42.349 | 11.4137 | 60.05 | 11.2359 | 42
44764.6656 | 43.806 | 10.4836 | 60 | 10.3497 | 44764.6715 | 43.866 | 10.5205 | 60.03 | 10.4169 | 44764.6777 | 43.829 | 10.4035 | 59.96 | 10.2573 | 44764.6831 | 43.813 | 11.4255 | 59.99 | 11.2191 | 44764.6895 | 43.35 | 11.3548 | 60.05 | 11.2359 | 43
44764.6657 | 43.417 | 10.3912 | 60 | 10.3077 | 44764.6716 | 43.018 | 10.5205 | 60.03 | 10.3749 | 44764.6777 | 43.831 | 10.3344 | 59.96 | 10.2153 | 44764.6831 | 43.814 | 11.3723 | 59.99 | 11.2191 | 44764.6895 | 43.351 | 11.3548 | 60.05 | 11.1939 | 43
44764.6657 | 44.42 | 10.3912 | 60 | 10.2657 | 44764.6716 | 44.019 | 10.4671 | 60.03 | 10.3749 | 44764.6777 | 44.834 | 10.2724 | 59.96 | 10.1733 | 44764.6831 | 44.831 | 11.3723 | 59.99 | 11.1771 | 44764.6895 | 44.354 | 11.3548 | 60.05 | 11.1519 | 44
44764.6657 | 44.422 | 10.3557 | 60 | 10.2237 | 44764.6716 | 44.747 | 10.4671 | 59.97 | 10.3749 | 44764.6778 | 44.869 | 10.2724 | 59.96 | 10.1313 | 44764.6831 | 44.832 | 11.3294 | 59.99 | 11.1771 | 44764.6895 | 44.355 | 11.2925 | 60.05 | 11.1519 | 44
44764.6657 | 45.423 | 10.2875 | 60 | 10.1817 | 44764.6716 | 45.02 | 10.4671 | 59.97 | 10.3245 | 44764.6778 | 45.873 | 10.2724 | 59.96 | 10.1313 | 44764.6831 | 45.835 | 11.2782 | 59.99 | 11.1351 | 44764.6895 | 45.357 | 11.2925 | 60.05 | 11.1099 | 45
44764.6657 | 45.426 | 10.2653 | 60 | 10.1397 | 44764.6716 | 45.023 | 10.4156 | 59.97 | 10.2825 | 44764.6778 | 45.874 | 10.2183 | 59.96 | 10.0893 | 44764.6831 | 45.839 | 11.2088 | 59.99 | 11.0931 | 44764.6895 | 45.358 | 11.2224 | 60.05 | 11.1099 | 45
44764.6657 | 46.428 | 10.2653 | 60 | 10.0977 | 44764.6716 | 46.024 | 10.3827 | 59.97 | 10.2405 | 44764.6778 | 46.876 | 10.2183 | 59.96 | 10.0893 | 44764.6832 | 46.842 | 11.1754 | 59.99 | 11.0511 | 44764.6895 | 46.362 | 11.1762 | 60.05 | 11.0679 | 46
44764.6657 | 46.431 | 10.2025 | 60 | 10.0557 | 44764.6716 | 46.027 | 10.3827 | 59.97 | 10.1985 | 44764.6778 | 46.877 | 10.2183 | 59.96 | 10.0893 | 44764.6832 | 46.846 | 11.1754 | 59.99 | 11.0091 | 44764.6895 | 46.365 | 11.1762 | 60.05 | 11.0259 | 46
44764.6657 | 47.433 | 10.1821 | 60 | 10.0137 | 44764.6716 | 47.029 | 10.3452 | 59.97 | 10.1985 | 44764.6778 | 47.259 | 10.2183 | 59.96 | 10.0305 | 44764.6832 | 47.847 | 11.1754 | 59.99 | 11.0091 | 44764.6895 | 47.367 | 11.1762 | 60.05 | 10.9839 | 47
44764.6657 | 47.436 | 10.0874 | 60 | 9.9717 | 44764.6716 | 47.031 | 10.2726 | 59.97 | 10.1565 | 44764.6778 | 47.26 | 10.1614 | 59.96 | 10.0305 | 44764.6832 | 47.849 | 11.1754 | 59.99 | 10.9671 | 44764.6895 | 47.368 | 11.1176 | 60.05 | 10.9839 | 47
44764.6658 | 48.439 | 10.0383 | 60 | 9.9297 | 44764.6716 | 48.033 | 10.2227 | 59.97 | 10.1145 | 44764.6778 | 48.263 | 10.0562 | 59.96 | 9.9465 | 44764.6832 | 48.85 | 11.1062 | 59.99 | 10.9671 | 44764.6896 | 48.372 | 11.0612 | 60.05 | 10.9419 | 48
44764.6658 | 48.441 | 10.0383 | 60 | 9.8877 | 44764.6716 | 48.035 | 10.2227 | 59.97 | 10.0725 | 44764.6778 | 48.266 | 10.0562 | 59.96 | 9.9045 | 44764.6832 | 48.853 | 11.1062 | 59.99 | 10.9251 | 44764.6896 | 48.375 | 11.0612 | 60.05 | 10.8999 | 48
44764.6658 | 49.444 | 9.9637 | 60 | 9.8457 | 44764.6716 | 49.036 | 10.2227 | 59.97 | 10.0725 | 44764.6778 | 49.268 | 10.0562 | 59.96 | 9.8625 | 44764.6832 | 49.854 | 11.0713 | 59.99 | 10.9251 | 44764.6896 | 49.379 | 10.9867 | 60.05 | 10.8579 | 49
44764.6658 | 49.446 | 9.9094 | 60 | 9.8037 | 44764.6717 | 49.037 | 10.2227 | 59.97 | 10.0305 | 44764.6778 | 49.269 | 10.0238 | 59.96 | 9.8625 | 44764.6832 | 49.856 | 11.0235 | 59.99 | 10.8831 | 44764.6896 | 49.382 | 10.9867 | 60.05 | 10.8159 | 49
44764.6658 | 50.449 | 9.8664 | 60 | 9.7616 | 44764.6717 | 50.039 | 10.1401 | 59.97 | 10.0305 | 44764.6778 | 50.271 | 9.9431 | 59.96 | 9.8205 | 44764.6832 | 50.858 | 11.0235 | 59.99 | 10.8411 | 44764.6896 | 50.383 | 10.9315 | 60.05 | 10.8159 | 50
44764.6658 | 50.452 | 9.8664 | 60 | 9.7196 | 44764.6717 | 50.041 | 10.1401 | 59.97 | 9.9885 | 44764.6778 | 50.333 | 9.9431 | 59.98 | 9.8205 | 44764.6832 | 50.859 | 11.0235 | 59.99 | 10.8411 | 44764.6896 | 50.386 | 10.8982 | 60.05 | 10.7739 | 50
44764.6658 | 51.453 | 9.8266 | 60 | 9.6776 | 44764.6717 | 51.042 | 10.0874 | 59.97 | 9.9885 | 44764.6779 | 51.273 | 9.9431 | 59.98 | 9.8205 | 44764.6832 | 51.862 | 11.0235 | 59.99 | 10.7991 | 44764.6896 | 51.39 | 10.8982 | 60.05 | 10.7319 | 51
44764.6658 | 51.456 | 9.744 | 60 | 9.6356 | 44764.6717 | 51.044 | 10.0499 | 59.97 | 9.9465 | 44764.6779 | 51.276 | 9.9076 | 59.98 | 9.7658 | 44764.6832 | 51.863 | 10.9342 | 59.99 | 10.7991 | 44764.6896 | 51.391 | 10.84 | 60.05 | 10.7319 | 51
44764.6659 | 52.458 | 9.695 | 60 | 9.5936 | 44764.6717 | 52.045 | 10.0499 | 59.97 | 9.9045 | 44764.6779 | 52.278 | 9.8419 | 59.98 | 9.7238 | 44764.6832 | 52.991 | 10.9342 | 59.99 | 10.7571 | 44764.6896 | 52.393 | 10.84 | 60.05 | 10.6899 | 52
44764.6659 | 52.461 | 9.695 | 60 | 9.5516 | 44764.6717 | 52.047 | 10.0499 | 59.97 | 9.8625 | 44764.6779 | 52.28 | 9.8419 | 59.98 | 9.6818 | 44764.6832 | 52.992 | 10.8726 | 59.99 | 10.7571 | 44764.6896 | 52.396 | 10.84 | 60.05 | 10.6479 | 52
44764.6659 | 53.463 | 9.6578 | 60 | 9.5096 | 44764.6717 | 53.048 | 10.0041 | 59.97 | 9.8625 | 44764.6779 | 53.282 | 9.7538 | 59.98 | 9.6398 | 44764.6833 | 53.994 | 10.8726 | 59.99 | 10.7151 | 44764.6896 | 53.397 | 10.7906 | 60.05 | 10.6479 | 53
44764.6659 | 53.466 | 9.5845 | 60 | 9.4676 | 44764.6717 | 53.049 | 9.9175 | 59.97 | 9.8205 | 44764.6779 | 53.284 | 9.7193 | 59.98 | 9.5978 | 44764.6833 | 53.995 | 10.8726 | 59.99 | 10.7151 | 44764.6896 | 53.4 | 10.7495 | 60.05 | 10.6059 | 53
44764.6659 | 54.468 | 9.5219 | 60 | 9.4256 | 44764.6717 | 54.052 | 9.9175 | 59.97 | 9.7785 | 44764.6779 | 54.287 | 9.6581 | 59.98 | 9.5558 | 44764.6833 | 54.997 | 10.8726 | 59.99 | 10.6731 | 44764.6897 | 54.404 | 10.6918 | 60.05 | 10.5639 | 54
44764.6659 | 54.469 | 9.5219 | 60 | 9.3836 | 44764.6717 | 54.055 | 9.9175 | 59.97 | 9.7785 | 44764.6779 | 54.289 | 9.6581 | 59.98 | 9.5138 | 44764.6833 | 54.998 | 10.8343 | 59.99 | 10.6731 | 44764.6897 | 54.407 | 10.6918 | 60.05 | 10.5219 | 54
44764.6659 | 55.471 | 9.4797 | 60 | 9.3374 | 44764.6717 | 55.056 | 9.9175 | 59.97 | 9.6944 | 44764.6779 | 55.292 | 9.6093 | 59.98 | 9.4592 | 44764.6833 | 55 | 10.7557 | 59.99 | 10.6311 | 44764.6897 | 55.408 | 10.6292 | 60.05 | 10.5219 | 55
44764.6659 | 55.473 | 9.3968 | 60 | 9.2996 | 44764.6717 | 55.057 | 9.8212 | 59.97 | 9.6944 | 44764.678 | 55.295 | 9.5679 | 59.98 | 9.4172 | 44764.6833 | 55.004 | 10.7557 | 59.99 | 10.5891 | 44764.6897 | 55.41 | 10.6292 | 60.05 | 10.4799 | 55
44764.6659 | 56.475 | 9.3481 | 60 | 9.2576 | 44764.6717 | 56.056 | 9.8212 | 59.97 | 9.6524 | 44764.678 | 56.296 | 9.5111 | 59.98 | 9.3752 | 44764.6833 | 56.008 | 10.6891 | 59.99 | 10.5471 | 44764.6897 | 56.411 | 10.5896 | 60.05 | 10.4799 | 56
44764.666 | 56.478 | 9.3481 | 60 | 9.2156 | 44764.6717 | 56.059 | 9.783 | 59.97 | 9.6524 | 44764.678 | 56.299 | 9.4538 | 59.98 | 9.3332 | 44764.6833 | 56.01 | 10.6891 | 59.99 | 10.5051 | 44764.6897 | 56.986 | 10.5896 | 60.03 | 10.4799 | 56
44764.666 | 57.48 | 9.3135 | 60 | 9.1736 | 44764.6718 | 57.058 | 9.783 | 59.97 | 9.6104 | 44764.678 | 57.301 | 9.3966 | 59.98 | 9.2912 | 44764.6833 | 57.011 | 10.638 | 59.99 | 10.5051 | 44764.6897 | 57.415 | 10.5896 | 60.03 | 10.4379 | 57
44764.666 | 57.483 | 9.2644 | 60 | 9.1316 | 44764.6718 | 57.062 | 9.783 | 59.97 | 9.6104 | 44764.678 | 57.303 | 9.3966 | 59.98 | 9.2492 | 44764.6833 | 57.014 | 10.638 | 59.99 | 10.4631 | 44764.6897 | 57.098 | 10.5325 | 60.03 | 10.4379 | 57
44764.666 | 58.485 | 9.2046 | 60 | 9.0896 | 44764.6718 | 58.061 | 9.783 | 59.97 | 9.5684 | 44764.678 | 58.304 | 9.3708 | 59.98 | 9.2492 | 44764.6833 | 58.015 | 10.5871 | 59.99 | 10.4631 | 44764.6897 | 58.098 | 10.4735 | 60.03 | 10.3539 | 58
44764.666 | 58.883 | 9.2046 | 60.04 | 9.0896 | 44764.6718 | 58.064 | 9.783 | 59.97 | 9.5684 | 44764.678 | 58.306 | 9.3708 | 59.98 | 9.2072 | 44764.6833 | 58.017 | 10.5871 | 59.99 | 10.4211 | 44764.6897 | 58.1 | 10.4735 | 60.03 | 10.3119 | 58
44764.666 | 59.488 | 9.2046 | 60.04 | 9.0476 | 44764.6718 | 59.065 | 9.7038 | 59.97 | 9.5684 | 44764.678 | 59.307 | 9.3018 | 59.98 | 9.1652 | 44764.6833 | 59.021 | 10.5103 | 59.99 | 10.3791 | 44764.6897 | 59.101 | 10.4277 | 60.03 | 10.3119 | 59
44764.666 | 59.49 | 9.1481 | 60.04 | 9.0014 | 44764.6718 | 59.062 | 9.7038 | 59.97 | 9.5264 | 44764.678 | 59.309 | 9.3018 | 59.98 | 9.1232 | 44764.6834 | 59.024 | 10.5103 | 59.99 | 10.3371 | 44764.6897 | 59.101 | 10.4277 | 60.03 | 10.2699 | 59
44764.666 | 60.493 | 9.0794 | 60.04 | 8.9594 | 44764.6718 | 60.067 | 9.6612 | 59.97 | 9.5264 | 44764.678 | 60.31 | 9.2423 | 59.98 | 9.1232 | 44764.6834 | 60.025 | 10.4754 | 59.99 | 10.3371 | 44764.6897 | 60.103 | 10.3484 | 60.03 | 10.2279 | 60
44764.666 | 60.565 | 9.0794 | 60.04 | 8.9216 | 44764.6718 | 60.066 | 9.6612 | 59.97 | 9.4844 | 44764.6781 | 60.716 | 9.2423 | 59.98 | 9.0812 | 44764.6834 | 60.028 | 10.3973 | 59.99 | 10.2951 | 44764.6898 | 60.105 | 10.3051 | 60.03 | 10.1859 | 60
44764.666 | 61.566 | 9.0794 | 60.04 | 8.9216 | 44764.6718 | 61.069 | 9.6071 | 59.97 | 9.4844 | 44764.6781 | 61.721 | 9.2423 | 59.98 | 9.0812 | 44764.6834 | 61.031 | 10.3973 | 59.99 | 10.2531 | 44764.6898 | 61.107 | 10.2631 | 60.03 | 10.1439 | 61
44764.666 | 61.568 | 9.03 | 60.04 | 8.8712 | 44764.6718 | 61.068 | 9.6071 | 59.97 | 9.4424 | 44764.6781 | 61.723 | 9.1275 | 59.98 | 9.0392 | 44764.6834 | 61.032 | 10.3973 | 59.99 | 10.2531 | 44764.6898 | 61.109 | 10.2305 | 60.03 | 10.1019 | 61
44764.6661 | 62.57 | 8.9683 | 60.04 | 8.8292 | 44764.6718 | 62.072 | 9.6071 | 59.97 | 9.4424 | 44764.6781 | 62.725 | 9.1275 | 59.98 | 8.9972 | 44764.6834 | 62.035 | 10.3697 | 59.99 | 10.2111 | 44764.6898 | 62.182 | 10.2305 | 60.03 | 10.0599 | 62
44764.6661 | 62.572 | 8.8878 | 60.04 | 8.7872 | 44764.6718 | 62.071 | 9.6071 | 59.97 | 9.4004 | 44764.6781 | 62.726 | 9.1275 | 59.98 | 8.9552 | 44764.6834 | 62.038 | 10.2998 | 59.99 | 10.1691 | 44764.6898 | 62.183 | 10.2305 | 60.03 | 10.0599 | 62
44764.6661 | 63.575 | 8.8296 | 60.04 | 8.7452 | 44764.6718 | 63.074 | 9.5443 | 59.97 | 9.4004 | 44764.6781 | 63.727 | 9.0758 | 59.98 | 8.9552 | 44764.6834 | 63.04 | 10.2998 | 59.99 | 10.1271 | 44764.6898 | 63.186 | 10.1431 | 60.03 | 10.0179 | 63
44764.6661 | 63.577 | 8.8296 | 60.04 | 8.7032 | 44764.6718 | 63.114 | 9.5443 | 59.97 | 9.4004 | 44764.6781 | 63.729 | 9.0221 | 59.98 | 8.9006 | 44764.6834 | 63.041 | 10.2998 | 59.99 | 10.1271 | 44764.6898 | 63.188 | 10.1008 | 60.03 | 9.9759 | 63
44764.6661 | 64.58 | 8.7844 | 60.04 | 8.6612 | 44764.6718 | 64.115 | 9.5443 | 59.97 | 9.4004 | 44764.6781 | 64.731 | 8.9678 | 59.98 | 8.8586 | 44764.6834 | 64.397 | 10.2998 | 59.99 | 10.1271 | 44764.6898 | 64.19 | 10.0441 | 60.03 | 9.9339 | 64
44764.6661 | 64.581 | 8.731 | 60.04 | 8.6192 | 44764.6718 | 64.116 | 9.5443 | 59.97 | 9.3542 | 44764.6781 | 64.041 | 8.9678 | 59.98 | 8.8166 | 44764.6834 | 64.045 | 10.2998 | 59.99 | 10.0851 | 44764.6898 | 64.191 | 9.9629 | 60.03 | 9.8919 | 64
44764.6661 | 65.583 | 8.6708 | 60.04 | 8.5772 | 44764.6718 | 65.121 | 9.4961 | 59.97 | 9.3542 | 44764.6781 | 65.042 | 8.9678 | 59.98 | 8.8166 | 44764.6834 | 65.323 | 10.183 | 59.99 | 10.0851 | 44764.6899 | 65.194 | 9.9629 | 60.03 | 9.8499 | 65
44764.6661 | 65.585 | 8.6708 | 60.04 | 8.5352 | 44764.6719 | 65.122 | 9.4961 | 59.97 | 9.308 | 44764.6781 | 65.043 | 8.9678 | 59.98 | 8.7746 | 44764.6834 | 65.323 | 10.183 | 59.99 | 10.0431 | 44764.6899 | 65.196 | 9.9629 | 60.03 | 9.8079 | 65
44764.6662 | 66.587 | 8.635 | 60.04 | 8.4932 | 44764.6719 | 66.123 | 9.4515 | 59.97 | 9.308 | 44764.6781 | 66.044 | 8.9078 | 59.98 | 8.7746 | 44764.6835 | 66.326 | 10.183 | 59.99 | 10.0011 | 44764.6899 | 66.197 | 9.9406 | 60.03 | 9.8079 | 66
44764.6662 | 66.59 | 8.5675 | 60.04 | 8.4512 | 44764.6719 | 66.125 | 9.3908 | 59.97 | 9.2702 | 44764.6781 | 66.046 | 8.8497 | 59.98 | 8.7326 | 44764.6835 | 66.327 | 10.1456 | 59.99 | 10.0011 | 44764.6899 | 66.198 | 9.9406 | 60.03 | 9.7658 | 66
44764.6662 | 67.591 | 8.5675 | 60.04 | 8.4092 | 44764.6719 | 67.173 | 9.3908 | 59.97 | 9.2282 | 44764.6782 | 67.047 | 8.8497 | 59.98 | 8.6906 | 44764.6835 | 67.329 | 10.1456 | 59.99 | 9.9591 | 44764.6899 | 67.199 | 9.8724 | 60.03 | 9.7658 | 67
44764.6662 | 67.593 | 8.4839 | 60.04 | 8.3672 | 44764.6719 | 67.174 | 9.3484 | 59.97 | 9.2282 | 44764.6782 | 67.048 | 8.7965 | 59.98 | 8.6906 | 44764.6835 | 67.331 | 10.0453 | 59.99 | 9.9171 | 44764.6899 | 67.201 | 9.8724 | 60.03 | 9.7238 | 67
44764.6662 | 68.596 | 8.4511 | 60.04 | 8.3252 | 44764.6719 | 68.176 | 9.3484 | 59.97 | 9.1862 | 44764.6782 | 68.05 | 8.7262 | 59.98 | 8.6486 | 44764.6835 | 68.333 | 10.0453 | 59.99 | 9.8751 | 44764.6899 | 68.202 | 9.8218 | 60.03 | 9.6818 | 68
44764.6662 | 68.597 | 8.3882 | 60.04 | 8.2832 | 44764.6719 | 68.177 | 9.3484 | 59.97 | 9.1442 | 44764.6782 | 68.052 | 8.7262 | 59.98 | 8.5982 | 44764.6835 | 68.334 | 9.9756 | 59.99 | 9.8751 | 44764.6899 | 68.204 | 9.7556 | 60.03 | 9.6398 | 68
44764.6662 | 69.6 | 8.3882 | 60.04 | 8.2412 | 44764.6719 | 69.18 | 9.2636 | 59.97 | 9.1442 | 44764.6782 | 69.414 | 8.7262 | 59.98 | 8.5982 | 44764.6835 | 69.335 | 9.9756 | 59.99 | 9.8331 | 44764.6899 | 69.207 | 9.7191 | 60.03 | 9.5978 | 69
44764.6662 | 69.602 | 8.344 | 60.04 | 8.1992 | 44764.6719 | 69.21 | 9.2636 | 59.97 | 9.1022 | 44764.6782 | 69.054 | 8.6642 | 59.98 | 8.5562 | 44764.6835 | 69.336 | 9.9169 | 59.99 | 9.8331 | 44764.6899 | 69.209 | 9.684 | 60.03 | 9.5558 | 69
44764.6662 | 70.605 | 8.2832 | 60.04 | 8.1572 | 44764.6719 | 70.211 | 9.2284 | 59.97 | 9.1022 | 44764.6782 | 70.057 | 8.6214 | 59.98 | 8.5142 | 44764.6835 | 70.338 | 9.9169 | 59.99 | 9.7911 | 44764.6899 | 70.211 | 9.684 | 60.03 | 9.5138 | 70
44764.6663 | 70.607 | 8.2832 | 60.04 | 8.1152 | 44764.6719 | 70.826 | 9.2284 | 60.03 | 9.1022 | 44764.6782 | 70.058 | 8.6214 | 59.98 | 8.4722 | 44764.6835 | 70.34 | 9.8721 | 59.99 | 9.749 | 44764.6899 | 70.212 | 9.684 | 60.03 | 9.5138 | 70
44764.6663 | 71.609 | 8.2271 | 60.04 | 8.0732 | 44764.6719 | 71.212 | 9.1674 | 60.03 | 9.0602 | 44764.6782 | 71.059 | 8.5713 | 59.98 | 8.4722 | 44764.6835 | 71.343 | 9.821 | 59.99 | 9.707 | 44764.69 | 71.213 | 9.5829 | 60.03 | 9.4718 | 71
44764.6663 | 71.612 | 8.1608 | 60.04 | 8.0312 | 44764.6719 | 71.215 | 9.1256 | 60.03 | 9.014 | 44764.6782 | 71.061 | 8.5713 | 59.98 | 8.426 | 44764.6835 | 71.346 | 9.821 | 59.99 | 9.665 | 44764.69 | 71.216 | 9.5462 | 60.03 | 9.4298 | 71
44764.6663 | 72.613 | 8.1135 | 60.04 | 7.9892 | 44764.6719 | 72.217 | 9.1256 | 60.03 | 8.972 | 44764.6782 | 72.063 | 8.5254 | 59.98 | 8.3882 | 44764.6836 | 72.348 | 9.7775 | 59.99 | 9.623 | 44764.69 | 72.217 | 9.5462 | 60.03 | 9.3878 | 72
44764.6663 | 72.615 | 8.1135 | 60.04 | 7.9472 | 44764.6719 | 72.218 | 9.1256 | 60.03 | 8.972 | 44764.6783 | 72.066 | 8.4532 | 59.98 | 8.3462 | 44764.6836 | 72.351 | 9.7139 | 59.99 | 9.581 | 44764.69 | 72.22 | 9.5462 | 60.03 | 9.3458 | 72
44764.6663 | 73.616 | 8.0533 | 60.04 | 7.9052 | 44764.672 | 73.219 | 9.1256 | 60.03 | 8.93 | 44764.6783 | 73.068 | 8.4532 | 59.98 | 8.3042 | 44764.6836 | 73.353 | 9.7139 | 59.99 | 9.539 | 44764.69 | 73.221 | 9.4816 | 60.03 | 9.3458 | 73
44764.6663 | 73.618 | 7.9934 | 60.04 | 7.8632 | 44764.672 | 73.228 | 9.0604 | 60.03 | 8.93 | 44764.6783 | 73.069 | 8.3843 | 59.98 | 8.3042 | 44764.6836 | 73.356 | 9.637 | 59.99 | 9.497 | 44764.69 | 73.222 | 9.441 | 60.03 | 9.3038 | 73
44764.6663 | 74.621 | 7.9447 | 60.04 | 7.8212 | 44764.672 | 74.231 | 9.0124 | 60.03 | 8.8922 | 44764.6783 | 74.07 | 8.3843 | 59.98 | 8.258 | 44764.6836 | 74.359 | 9.5872 | 59.99 | 9.455 | 44764.69 | 74.224 | 9.441 | 60.03 | 9.2618 | 74
44764.6663 | 74.967 | 7.9447 | 60.04 | 7.8212 | 44764.672 | 74.233 | 8.9431 | 60.03 | 8.8502 | 44764.6783 | 74.073 | 8.3421 | 59.98 | 8.2202 | 44764.6836 | 74.361 | 9.5872 | 59.99 | 9.413 | 44764.69 | 74.227 | 9.3489 | 60.03 | 9.2198 | 74
44764.6663 | 75.622 | 7.9447 | 60.04 | 7.7792 | 44764.672 | 75.236 | 8.9431 | 60.03 | 8.804 | 44764.6783 | 75.074 | 8.2702 | 59.98 | 8.174 | 44764.6836 | 75.364 | 9.4983 | 59.99 | 9.371 | 44764.69 | 75.063 | 9.3489 | 59.99 | 9.2198 | 75
44764.6664 | 75.624 | 7.8795 | 60.04 | 7.7372 | 44764.672 | 75.238 | 8.9034 | 60.03 | 8.762 | 44764.6783 | 75.077 | 8.2702 | 59.98 | 8.1362 | 44764.6836 | 75.366 | 9.4402 | 59.99 | 9.329 | 44764.69 | 75.229 | 9.2925 | 59.99 | 9.1778 | 75
44764.6664 | 76.678 | 7.8795 | 60.04 | 7.6952 | 44764.672 | 76.241 | 8.849 | 60.03 | 8.72 | 44764.6783 | 76.08 | 8.2268 | 59.98 | 8.09 | 44764.6837 | 76.369 | 9.3944 | 59.99 | 9.287 | 44764.69 | 76.388 | 9.2925 | 59.99 | 9.1358 | 76
44764.6664 | 76.679 | 7.8451 | 60.04 | 7.6952 | 44764.672 | 76.243 | 8.7959 | 60.03 | 8.678 | 44764.6783 | 76.082 | 8.2268 | 59.98 | 8.048 | 44764.6837 | 76.371 | 9.3944 | 59.99 | 9.245 | 44764.6901 | 76.816 | 9.2925 | 59.99 | 9.1358 | 76
44764.6664 | 77.681 | 7.7605 | 60.04 | 7.649 | 44764.672 | 77.246 | 8.7528 | 60.03 | 8.636 | 44764.6783 | 77.083 | 8.1857 | 59.98 | 8.048 | 44764.6837 | 77.374 | 9.3258 | 59.99 | 9.203 | 44764.6901 | 77.817 | 9.1924 | 59.99 | 9.1358 | 77
44764.6664 | 77.683 | 7.7605 | 60.04 | 7.6069 | 44764.6721 | 77.249 | 8.7528 | 60.03 | 8.594 | 44764.6783 | 77.085 | 8.1138 | 59.98 | 8.006 | 44764.6837 | 77.377 | 9.28 | 59.99 | 9.161 | 44764.6901 | 77.819 | 9.1924 | 59.99 | 9.0518 | 77
44764.6664 | 78.892 | 7.7605 | 60.04 | 7.5649 | 44764.6721 | 78.251 | 8.7143 | 60.03 | 8.552 | 44764.6784 | 78.087 | 8.1138 | 59.98 | 7.964 | 44764.6837 | 78.379 | 9.2188 | 59.99 | 9.119 | 44764.6901 | 78.821 | 9.1407 | 59.99 | 9.0098 | 78
44764.6664 | 78.893 | 7.715 | 60.04 | 7.5649 | 44764.6721 | 78.254 | 8.6203 | 60.03 | 8.51 | 44764.6784 | 78.09 | 8.1138 | 59.98 | 7.922 | 44764.6837 | 78.382 | 9.2188 | 59.99 | 9.077 | 44764.6901 | 78.822 | 9.069 | 59.99 | 8.9678 | 78
44764.6664 | 79.894 | 7.715 | 60.04 | 7.5145 | 44764.6721 | 79.256 | 8.6203 | 60.03 | 8.468 | 44764.6784 | 79.091 | 8.0577 | 59.98 | 7.922 | 44764.6837 | 79.383 | 9.2188 | 59.99 | 9.077 | 44764.6901 | 79.825 | 9.0336 | 59.99 | 8.9258 | 79
44764.6664 | 79.895 | 7.6034 | 60.04 | 7.5145 | 44764.6721 | 79.259 | 8.5569 | 60.03 | 8.426 | 44764.6784 | 79.092 | 7.9737 | 59.98 | 7.88 | 44764.6837 | 79.383 | 9.2188 | 59.99 | 9.035 | 44764.6901 | 79.826 | 9.0336 | 59.99 | 8.8838 | 79
44764.6664 | 80.895 | 7.6034 | 60.04 | 7.4725 | 44764.6721 | 80.262 | 8.5019 | 60.03 | 8.384 | 44764.6784 | 80.095 | 7.9737 | 59.98 | 7.838 | 44764.6837 | 80.384 | 9.1663 | 59.99 | 9.035 | 44764.6901 | 80.828 | 8.9744 | 59.99 | 8.8418 | 80
44764.6664 | 80.896 | 7.55 | 60.04 | 7.4725 | 44764.6721 | 80.264 | 8.4495 | 60.03 | 8.342 | 44764.6784 | 80.097 | 7.9098 | 59.98 | 7.796 | 44764.6837 | 80.386 | 9.1348 | 59.99 | 8.993 | 44764.6901 | 80.828 | 8.9744 | 59.99 | 8.7998 | 80
44764.6664 | 81.897 | 7.5119 | 60.04 | 7.4305 | 44764.6721 | 81.267 | 8.4495 | 60.03 | 8.3 | 44764.6784 | 81.099 | 7.8675 | 59.98 | 7.754 | 44764.6837 | 81.389 | 9.0461 | 59.99 | 8.951 | 44764.6901 | 81.83 | 8.9465 | 59.99 | 8.7998 | 81
44764.6665 | 81.898 | 7.5119 | 60.04 | 7.3885 | 44764.6721 | 81.451 | 8.4495 | 60.03 | 8.258 | 44764.6784 | 81.102 | 7.8203 | 59.98 | 7.712 | 44764.6838 | 81.391 | 9.0461 | 59.99 | 8.909 | 44764.6901 | 81.832 | 8.9465 | 59.99 | 8.7998 | 81
44764.6665 | 82.899 | 7.5119 | 60.04 | 7.3885 | 44764.6721 | 82.452 | 8.3893 | 60.03 | 8.258 | 44764.6784 | 82.104 | 7.8203 | 59.98 | 7.67 | 44764.6838 | 82.394 | 9.0049 | 59.99 | 8.867 | 44764.6902 | 82.834 | 8.9465 | 59.99 | 8.7578 | 82
44764.6665 | 82.9 | 7.5119 | 60.04 | 7.3465 | 44764.6722 | 82.453 | 8.3307 | 60.03 | 8.2076 | 44764.6785 | 82.107 | 7.7618 | 59.98 | 7.628 | 44764.6838 | 82.472 | 9.0049 | 60.03 | 8.867 | 44764.6902 | 82.835 | 8.8777 | 59.99 | 8.7578 | 82
44764.6665 | 83.901 | 7.4684 | 60.04 | 7.3465 | 44764.6722 | 83.456 | 8.2861 | 60.03 | 8.1656 | 44764.6785 | 83.109 | 7.6902 | 59.98 | 7.5859 | 44764.6838 | 83.944 | 9.0049 | 60.03 | 8.783 | 44764.6902 | 83.835 | 8.8777 | 59.99 | 8.7158 | 83
44764.6665 | 83.901 | 7.4684 | 60.04 | 7.3045 | 44764.6722 | 83.457 | 8.2522 | 60.03 | 8.1236 | 44764.6785 | 83.111 | 7.6581 | 59.98 | 7.5439 | 44764.6838 | 83.945 | 8.8988 | 60.03 | 8.783 | 44764.6902 | 83.837 | 8.817 | 59.99 | 8.6738 | 83
44764.6665 | 84.902 | 7.4188 | 60.04 | 7.3045 | 44764.6722 | 84.46 | 8.2522 | 60.03 | 8.0816 | 44764.6785 | 84.114 | 7.6581 | 59.98 | 7.5019 | 44764.6838 | 84.945 | 8.846 | 60.03 | 8.7368 | 44764.6902 | 84.838 | 8.7543 | 59.99 | 8.6318 | 84
44764.6665 | 84.903 | 7.3867 | 60.04 | 7.2625 | 44764.6722 | 84.461 | 8.2522 | 60.03 | 8.0816 | 44764.6785 | 84.116 | 7.591 | 59.98 | 7.4599 | 44764.6838 | 84.947 | 8.846 | 60.03 | 8.699 | 44764.6902 | 84.84 | 8.6909 | 59.99 | 8.5898 | 84
44764.6665 | 85.905 | 7.3867 | 60.04 | 7.2205 | 44764.6722 | 85.461 | 8.2522 | 60.03 | 8.0396 | 44764.6785 | 85.119 | 7.5475 | 59.98 | 7.4179 | 44764.6838 | 85.15 | 8.846 | 60.03 | 8.657 | 44764.6902 | 85.842 | 8.6909 | 59.99 | 8.5478 | 85
44764.6665 | 85.906 | 7.3867 | 60.04 | 7.2205 | 44764.6722 | 85.462 | 8.1751 | 60.03 | 8.0396 | 44764.6785 | 85.121 | 7.4825 | 59.98 | 7.3759 | 44764.6838 | 85.151 | 8.8044 | 60.03 | 8.657 | 44764.6902 | 85.843 | 8.6222 | 59.99 | 8.5058 | 85
44764.6665 | 86.907 | 7.3271 | 60.04 | 7.1785 | 44764.6722 | 86.464 | 8.1751 | 60.03 | 7.9976 | 44764.6785 | 86.204 | 7.4825 | 59.98 | 7.3339 | 44764.6838 | 86.152 | 8.8044 | 60.03 | 8.615 | 44764.6902 | 86.846 | 8.5693 | 59.99 | 8.4638 | 86
44764.6665 | 86.909 | 7.2681 | 60.04 | 7.1365 | 44764.6722 | 86.465 | 8.0988 | 60.03 | 7.9976 | 44764.6785 | 86.205 | 7.4825 | 59.98 | 7.3339 | 44764.6838 | 86.153 | 8.7312 | 60.03 | 8.615 | 44764.6903 | 86.847 | 8.5693 | 59.99 | 8.4176 | 86
44764.6665 | 87.91 | 7.1916 | 60.04 | 7.0945 | 44764.6722 | 87.467 | 8.0988 | 60.03 | 7.9556 | 44764.6785 | 87.489 | 7.4825 | 60.01 | 7.3339 | 44764.6838 | 87.156 | 8.7312 | 60.03 | 8.573 | 44764.6903 | 87.85 | 8.5693 | 59.99 | 8.3798 | 87
44764.6665 | 87.912 | 7.1571 | 60.04 | 7.0525 | 44764.6722 | 87.469 | 8.0845 | 60.03 | 7.9136 | 44764.6785 | 87.206 | 7.4825 | 60.01 | 7.2919 | 44764.6838 | 87.157 | 8.7312 | 60.03 | 8.573 | 44764.6903 | 87.851 | 8.4973 | 59.99 | 8.3798 | 87
44764.6666 | 88.914 | 7.1571 | 60.04 | 7.0105 | 44764.6723 | 88.472 | 8.0121 | 60.03 | 7.8716 | 44764.6785 | 88.207 | 7.4183 | 60.01 | 7.2919 | 44764.6839 | 88.158 | 8.6644 | 60.03 | 8.531 | 44764.6903 | 88.852 | 8.4585 | 59.99 | 8.3378 | 88
44764.6666 | 88.915 | 7.1571 | 60.04 | 6.9685 | 44764.6723 | 88.527 | 8.0121 | 60.03 | 7.8296 | 44764.6786 | 88.209 | 7.3883 | 60.01 | 7.2499 | 44764.6839 | 88.161 | 8.6062 | 60.03 | 8.489 | 44764.6903 | 88.855 | 8.4283 | 59.99 | 8.2958 | 88
44764.6666 | 89.917 | 7.0721 | 60.04 | 6.9265 | 44764.6723 | 89.528 | 7.9752 | 60.03 | 7.8296 | 44764.6786 | 89.21 | 7.2987 | 60.01 | 7.1659 | 44764.6839 | 89.164 | 8.6062 | 60.03 | 8.447 | 44764.6903 | 89.858 | 8.3622 | 59.99 | 8.2538 | 89
44764.6666 | 89.919 | 7.0721 | 60.04 | 6.8845 | 44764.6723 | 89.902 | 7.9752 | 60.01 | 7.8296 | 44764.6786 | 89.213 | 7.2637 | 60.01 | 7.1239 | 44764.6839 | 89.164 | 8.6062 | 60.03 | 8.405 | 44764.6903 | 89.859 | 8.3622 | 59.99 | 8.2118 | 89
44764.6666 | 90.92 | 6.9864 | 60.04 | 6.8845 | 44764.6723 | 90.53 | 7.9752 | 60.01 | 7.7834 | 44764.6786 | 90.215 | 7.2637 | 60.01 | 7.0819 | 44764.6839 | 90.165 | 8.5596 | 60.03 | 8.405 | 44764.6903 | 90.86 | 8.3622 | 59.99 | 8.2118 | 90
44764.6666 | 90.922 | 6.9491 | 60.04 | 6.8425 | 44764.6723 | 90.531 | 7.9752 | 60.01 | 7.7834 | 44764.6786 | 90.216 | 7.1929 | 60.01 | 7.0399 | 44764.6839 | 90.167 | 8.4762 | 60.03 | 8.363 | 44764.6903 | 90.862 | 8.307 | 59.99 | 8.1656 | 90
44764.6666 | 91.924 | 6.898 | 60.04 | 6.7963 | 44764.6723 | 91.532 | 7.8912 | 60.01 | 7.7414 | 44764.6786 | 91.219 | 7.1548 | 60.01 | 6.9979 | 44764.6839 | 91.169 | 8.424 | 60.03 | 8.321 | 44764.6903 | 91.864 | 8.2357 | 59.99 | 8.1278 | 91
44764.6666 | 91.926 | 6.898 | 60.04 | 6.7543 | 44764.6723 | 91.535 | 7.8487 | 60.01 | 7.6994 | 44764.6786 | 91.22 | 7.0757 | 60.01 | 6.9559 | 44764.6839 | 91.172 | 8.3798 | 60.03 | 8.279 | 44764.6903 | 91.95 | 8.2357 | 59.99 | 8.0858 | 91
44764.6666 | 92.929 | 6.856 | 60.04 | 6.7123 | 44764.6723 | 92.537 | 7.8487 | 60.01 | 7.6574 | 44764.6786 | 92.223 | 7.0757 | 60.01 | 6.9139 | 44764.6839 | 92.272 | 8.3798 | 60.03 | 8.237 | 44764.6903 | 92.952 | 8.2357 | 59.99 | 8.0858 | 92
44764.6667 | 92.931 | 6.7997 | 60.04 | 6.6703 | 44764.6723 | 92.538 | 7.7938 | 60.01 | 7.6574 | 44764.6786 | 92.225 | 7.0757 | 60.01 | 6.8719 | 44764.6839 | 92.273 | 8.3798 | 60.03 | 8.237 | 44764.6904 | 92.953 | 8.1327 | 59.99 | 7.9976 | 92
44764.6667 | 93.934 | 6.7203 | 60.04 | 6.6283 | 44764.6723 | 93.539 | 7.7938 | 60.01 | 7.6153 | 44764.6786 | 93.226 | 7.0338 | 60.01 | 6.8719 | 44764.6839 | 93.274 | 8.3798 | 60.03 | 8.1908 | 44764.6904 | 93.955 | 8.0491 | 59.99 | 7.9556 | 93
44764.6667 | 93.936 | 6.7203 | 60.04 | 6.5905 | 44764.6723 | 93.54 | 7.7589 | 60.01 | 7.6153 | 44764.6787 | 93.227 | 6.9787 | 60.01 | 6.8299 | 44764.6839 | 93.277 | 8.3233 | 60.03 | 8.1908 | 44764.6904 | 93.957 | 8.0491 | 59.99 | 7.9136 | 93
44764.6667 | 94.938 | 6.6733 | 60.04 | 6.5485 | 44764.6723 | 94.542 | 7.6691 | 60.01 | 7.5733 | 44764.6787 | 94.23 | 6.9174 | 60.01 | 6.7879 | 44764.684 | 94.278 | 8.3233 | 60.03 | 8.1488 | 44764.6904 | 94.138 | 8.0491 | 60.01 | 7.9136 | 94
44764.6667 | 94.046 | 6.6733 | 60.03 | 6.5485 | 44764.6723 | 94.543 | 7.6691 | 60.01 | 7.5313 | 44764.6787 | 94.23 | 6.9174 | 60.01 | 6.7459 | 44764.684 | 94.279 | 8.2508 | 60.03 | 8.1488 | 44764.6904 | 94.96 | 8.0491 | 60.01 | 7.8716 | 94
44764.6667 | 95.146 | 6.6733 | 60.03 | 6.5023 | 44764.6724 | 95.546 | 7.6398 | 60.01 | 7.4893 | 44764.6787 | 95.232 | 6.9174 | 60.01 | 6.7459 | 44764.684 | 95.28 | 8.2164 | 60.03 | 8.1068 | 44764.6904 | 95.298 | 8.0491 | 60.01 | 7.8338 | 95
44764.6667 | 95.147 | 6.6303 | 60.03 | 6.5023 | 44764.6724 | 95.547 | 7.5723 | 60.01 | 7.4473 | 44764.6787 | 95.235 | 6.8853 | 60.01 | 6.7039 | 44764.684 | 95.281 | 8.2164 | 60.03 | 8.0648 | 44764.6904 | 95.299 | 7.9499 | 60.01 | 7.8338 | 95
44764.6667 | 96.149 | 6.6303 | 60.03 | 6.4519 | 44764.6724 | 96.702 | 7.5723 | 60.01 | 7.4053 | 44764.6787 | 96.236 | 6.8107 | 60.01 | 6.6619 | 44764.684 | 96.282 | 8.2164 | 60.03 | 8.0648 | 44764.6904 | 96.309 | 7.9499 | 60.01 | 7.7876 | 96
44764.6667 | 96.15 | 6.5704 | 60.03 | 6.4519 | 44764.6724 | 96.703 | 7.4354 | 60.01 | 7.4053 | 44764.6787 | 96.239 | 6.7391 | 60.01 | 6.6199 | 44764.684 | 96.283 | 8.1629 | 60.03 | 8.0228 | 44764.6904 | 96.311 | 7.9499 | 60.01 | 7.7876 | 96
44764.6667 | 97.151 | 6.5704 | 60.03 | 6.4099 | 44764.6724 | 97.705 | 7.4354 | 60.01 | 7.3633 | 44764.6787 | 97.242 | 6.6885 | 60.01 | 6.5779 | 44764.684 | 97.286 | 8.1629 | 60.03 | 7.9808 | 44764.6904 | 97.312 | 7.8591 | 60.01 | 7.7456 | 97
44764.6667 | 97.157 | 6.5214 | 60.03 | 6.4099 | 44764.6724 | 97.706 | 7.4354 | 60.01 | 7.3633 | 44764.6787 | 97.243 | 6.6186 | 60.01 | 6.5359 | 44764.684 | 97.287 | 8.0998 | 60.03 | 7.9808 | 44764.6904 | 97.314 | 7.8591 | 60.01 | 7.7036 | 97
44764.6667 | 98.189 | 6.5214 | 60.03 | 6.3679 | 44764.6724 | 98.707 | 7.4034 | 60.01 | 7.3213 | 44764.6788 | 98.246 | 6.5619 | 60.01 | 6.4939 | 44764.684 | 98.287 | 8.0516 | 60.03 | 7.9388 | 44764.6905 | 98.315 | 7.7783 | 60.01 | 7.6616 | 98
44764.6667 | 98.19 | 6.5214 | 60.03 | 6.3679 | 44764.6724 | 98.71 | 7.3744 | 60.01 | 7.2793 | 44764.6788 | 98.314 | 6.5619 | 60.01 | 6.4939 | 44764.684 | 98.289 | 8.0126 | 60.03 | 7.8968 | 44764.6905 | 98.317 | 7.695 | 60.01 | 7.6195 | 98
44764.6667 | 99.192 | 6.4599 | 60.03 | 6.3259 | 44764.6724 | 99.713 | 7.3744 | 60.01 | 7.2373 | 44764.6788 | 99.317 | 6.5619 | 60.01 | 6.4939 | 44764.684 | 99.291 | 8.0126 | 60.03 | 7.8548 | 44764.6905 | 99.32 | 7.695 | 60.01 | 7.5775 | 99
44764.6668 | 99.193 | 6.4163 | 60.03 | 6.2839 | 44764.6724 | 99.715 | 7.3283 | 60.01 | 7.1953 | 44764.6788 | 99.32 | 6.5619 | 60.01 | 6.4519 | 44764.6841 | 99.294 | 7.9441 | 60.03 | 7.8128 | 44764.6905 | 99.321 | 7.6506 | 60.01 | 7.5355 | 99
44764.6668 | 100.501 | 6.4163 | 60.03 | 6.2419 | 44764.6725 | 100.927 | 7.3283 | 60.01 | 7.1533 | 44764.6788 | 100.321 | 6.5619 | 60.01 | 6.4519 | 44764.6841 | 100.297 | 7.9441 | 60.03 | 7.7708 | 44764.6905 | 100.324 | 7.6217 | 60.01 | 7.4935 | 100
44764.6668 | 100.502 | 6.3596 | 60.03 | 6.2419 | 44764.6725 | 100.928 | 7.2736 | 60.01 | 7.1533 | 44764.6788 | 100.322 | 6.5172 | 60.01 | 6.4099 | 44764.6841 | 100.298 | 7.9251 | 60.03 | 7.7708 | 44764.6905 | 100.326 | 7.5519 | 60.01 | 7.4515 | 100
44764.6668 | 101.503 | 6.3596 | 60.03 | 6.1873 | 44764.6725 | 101.93 | 7.2736 | 60.01 | 7.1113 | 44764.6788 | 101.325 | 6.4633 | 60.01 | 6.3679 | 44764.6841 | 101.299 | 7.8304 | 60.03 | 7.7246 | 44764.6905 | 101.329 | 7.5519 | 60.01 | 7.4095 | 101
44764.6668 | 101.504 | 6.2886 | 60.03 | 6.1873 | 44764.6725 | 101.931 | 7.2313 | 60.01 | 7.1113 | 44764.6788 | 101.327 | 6.4144 | 60.01 | 6.3259 | 44764.6841 | 101.301 | 7.8304 | 60.03 | 7.6826 | 44764.6905 | 101.33 | 7.4653 | 60.01 | 7.3675 | 101
44764.6668 | 102.505 | 6.2393 | 60.03 | 6.1453 | 44764.6725 | 102.933 | 7.2313 | 60.01 | 7.0693 | 44764.6788 | 102.33 | 6.4144 | 60.01 | 6.2839 | 44764.6841 | 102.303 | 7.8093 | 60.03 | 7.6406 | 44764.6905 | 102.332 | 7.421 | 60.01 | 7.3255 | 102
44764.6668 | 102.506 | 6.2393 | 60.03 | 6.1033 | 44764.6725 | 102.934 | 7.1909 | 60.01 | 7.0693 | 44764.6788 | 102.332 | 6.3551 | 60.01 | 6.2419 | 44764.6841 | 102.326 | 7.8093 | 60.03 | 7.5985 | 44764.6906 | 102.335 | 7.421 | 60.01 | 7.2835 | 102
44764.6668 | 103.508 | 6.1757 | 60.03 | 6.0613 | 44764.6725 | 103.936 | 7.1909 | 60.01 | 7.0273 | 44764.6788 | 103.334 | 6.3017 | 60.01 | 6.1999 | 44764.6841 | 103.327 | 7.7631 | 60.03 | 7.5985 | 44764.6906 | 103.337 | 7.3677 | 60.01 | 7.2415 | 103
44764.6668 | 103.511 | 6.1298 | 60.03 | 6.0193 | 44764.6725 | 103.938 | 7.1155 | 60.01 | 6.9853 | 44764.6789 | 103.337 | 6.2561 | 60.01 | 6.1537 | 44764.6841 | 103.549 | 7.7631 | 60 | 7.5985 | 44764.6906 | 103.34 | 7.3082 | 60.01 | 7.1995 | 103
44764.6668 | 104.513 | 6.1298 | 60.03 | 5.9773 | 44764.6725 | 104.94 | 7.069 | 60.01 | 6.9433 | 44764.6789 | 104.338 | 6.2561 | 60.01 | 6.1117 | 44764.6841 | 104.329 | 7.7123 | 60 | 7.5565 | 44764.6906 | 104.342 | 7.2507 | 60.01 | 7.1575 | 104
44764.6669 | 104.515 | 6.0746 | 60.03 | 5.9353 | 44764.6725 | 104.942 | 7.069 | 60.01 | 6.9013 | 44764.6789 | 104.412 | 6.2561 | 60.01 | 6.0697 | 44764.6841 | 104.461 | 7.7123 | 60 | 7.5145 | 44764.6906 | 104.344 | 7.2507 | 60.01 | 7.1155 | 104
44764.6669 | 105.516 | 6.0269 | 60.03 | 5.8933 | 44764.6725 | 105.943 | 7.0242 | 60.01 | 6.9013 | 44764.6789 | 105.413 | 6.1997 | 60.01 | 6.0697 | 44764.6841 | 105.462 | 7.7123 | 60 | 7.5145 | 44764.6906 | 105.345 | 7.2507 | 60.01 | 7.1155 | 105
44764.6669 | 105.519 | 6.0269 | 60.03 | 5.8513 | 44764.6725 | 105.945 | 6.9566 | 60.01 | 6.8593 | 44764.6789 | 105.566 | 6.1997 | 59.97 | 6.0697 | 44764.6842 | 105.624 | 7.7123 | 60 | 7.4725 | 44764.6906 | 105.346 | 7.2507 | 60.01 | 7.0735 | 105
44764.6669 | 106.522 | 5.9572 | 60.03 | 5.8093 | 44764.6725 | 106.948 | 6.9566 | 60.01 | 6.8173 | 44764.6789 | 106.413 | 6.1246 | 59.97 | 6.0277 | 44764.6842 | 106.625 | 7.6244 | 60 | 7.4725 | 44764.6906 | 106.347 | 7.1895 | 60.01 | 7.0735 | 106
44764.6669 | 106.524 | 5.8819 | 60.03 | 5.7673 | 44764.6725 | 106.949 | 6.9566 | 60.01 | 6.8173 | 44764.6789 | 106.416 | 6.0652 | 59.97 | 5.9857 | 44764.6842 | 106.626 | 7.6244 | 60 | 7.4179 | 44764.6906 | 106.348 | 7.1427 | 60.01 | 7.0315 | 106
44764.6669 | 107.527 | 5.8819 | 60.03 | 5.7253 | 44764.6726 | 107.951 | 6.9052 | 60.01 | 6.7753 | 44764.6789 | 107.55 | 6.0652 | 59.97 | 5.9437 | 44764.6842 | 107.627 | 7.5725 | 60 | 7.4179 | 44764.6906 | 107.351 | 7.097 | 60.01 | 6.9895 | 107
44764.6669 | 107.528 | 5.823 | 60.03 | 5.7253 | 44764.6726 | 107.954 | 6.8603 | 60.01 | 6.7333 | 44764.6789 | 107.551 | 6.0652 | 59.97 | 5.9437 | 44764.6842 | 107.628 | 7.5246 | 60 | 7.3759 | 44764.6907 | 107.353 | 7.0669 | 60.01 | 6.9475 | 107
44764.6669 | 108.529 | 5.823 | 60.03 | 5.6833 | 44764.6726 | 108.956 | 6.8249 | 60.01 | 6.6913 | 44764.6789 | 108.551 | 6.0103 | 59.97 | 5.8597 | 44764.6842 | 108.631 | 7.4565 | 60 | 7.3339 | 44764.6907 | 108.356 | 7.0669 | 60.01 | 6.9055 | 108
44764.6669 | 108.558 | 5.823 | 60.03 | 5.6413 | 44764.6726 | 108.959 | 6.8249 | 60.01 | 6.6451 | 44764.6789 | 108.554 | 6.0103 | 59.97 | 5.8177 | 44764.6842 | 108.634 | 7.4565 | 60 | 7.2919 | 44764.6907 | 108.358 | 6.9841 | 60.01 | 6.8635 | 108
44764.6669 | 109.559 | 5.7762 | 60.03 | 5.6413 | 44764.6726 | 109.96 | 6.7458 | 60.01 | 6.6451 | 44764.6789 | 109.555 | 5.9402 | 59.97 | 5.8177 | 44764.6842 | 109.636 | 7.4151 | 60 | 7.2499 | 44764.6907 | 109.361 | 6.9841 | 60.01 | 6.8215 | 109
44764.667 | 109.565 | 5.7762 | 60.03 | 5.5951 | 44764.6726 | 109.961 | 6.7458 | 60.01 | 6.5611 | 44764.679 | 109.556 | 5.9402 | 59.97 | 5.7757 | 44764.6842 | 109.639 | 7.3134 | 60 | 7.2079 | 44764.6907 | 109.364 | 6.9227 | 60.01 | 6.7795 | 109
44764.667 | 110.566 | 5.7378 | 60.03 | 5.5951 | 44764.6726 | 110.962 | 6.7458 | 60.01 | 6.5611 | 44764.679 | 110.557 | 5.8976 | 59.97 | 5.7757 | 44764.6842 | 110.641 | 7.2758 | 60 | 7.1659 | 44764.6907 | 110.366 | 6.8837 | 60.01 | 6.7375 | 110
44764.667 | 110.568 | 5.6578 | 60.03 | 5.5531 | 44764.6726 | 110.964 | 6.7458 | 60.01 | 6.5149 | 44764.679 | 110.557 | 5.8976 | 59.97 | 5.7295 | 44764.6842 | 110.643 | 7.2272 | 60 | 7.1239 | 44764.6907 | 110.369 | 6.8211 | 60.01 | 6.6955 | 110
44764.667 | 111.57 | 5.6578 | 60.03 | 5.5111 | 44764.6726 | 111.965 | 6.7168 | 60.01 | 6.5149 | 44764.679 | 111.56 | 5.86 | 59.97 | 5.6875 | 44764.6843 | 111.646 | 7.2272 | 60 | 7.0819 | 44764.6907 | 111.218 | 6.8211 | 60.06 | 6.6955 | 111
44764.667 | 111.572 | 5.5842 | 60.03 | 5.469 | 44764.6726 | 111.977 | 6.7168 | 60.02 | 6.5149 | 44764.679 | 111.562 | 5.86 | 59.97 | 5.6455 | 44764.6843 | 111.648 | 7.168 | 60 | 7.0399 | 44764.6907 | 111.371 | 6.8211 | 60.06 | 6.6535 | 111
44764.667 | 112.574 | 5.5527 | 60.03 | 5.427 | 44764.6726 | 112.965 | 6.7168 | 60.02 | 6.4729 | 44764.679 | 112.563 | 5.808 | 59.97 | 5.6455 | 44764.6843 | 112.651 | 7.1009 | 60 | 6.9979 | 44764.6907 | 112.374 | 6.7611 | 60.06 | 6.6115 | 112
44764.667 | 112.575 | 5.5073 | 60.03 | 5.385 | 44764.6726 | 112.966 | 6.7168 | 60.02 | 6.4729 | 44764.679 | 112.564 | 5.808 | 59.97 | 5.6035 | 44764.6843 | 112.652 | 7.0557 | 60 | 6.9559 | 44764.6908 | 112.377 | 6.7285 | 60.06 | 6.5695 | 112
44764.667 | 113.577 | 5.5073 | 60.03 | 5.343 | 44764.6726 | 113.967 | 6.6435 | 60.02 | 6.4729 | 44764.679 | 113.565 | 5.7554 | 59.97 | 5.6035 | 44764.6843 | 113.655 | 7.0557 | 60 | 6.9139 | 44764.6908 | 113.461 | 6.7285 | 60.06 | 6.5275 | 113
44764.667 | 113.579 | 5.4494 | 60.03 | 5.301 | 44764.6726 | 113.968 | 6.6435 | 60.02 | 6.4729 | 44764.679 | 113.566 | 5.7026 | 59.97 | 5.5615 | 44764.6843 | 113.657 | 6.9753 | 60 | 6.8719 | 44764.6908 | 113.462 | 6.6632 | 60.06 | 6.5275 | 113
44764.667 | 114.123 | 5.4494 | 59.99 | 5.301 | 44764.6726 | 114.969 | 6.5738 | 60.02 | 6.4729 | 44764.679 | 114.569 | 5.7026 | 59.97 | 5.5195 | 44764.6843 | 114.804 | 6.9753 | 60 | 6.8299 | 44764.6908 | 114.463 | 6.6214 | 60.06 | 6.4855 | 114
44764.667 | 114.581 | 5.3866 | 59.99 | 5.259 | 44764.6727 | 114.064 | 6.5738 | 60.02 | 6.4309 | 44764.679 | 114.572 | 5.7026 | 59.97 | 5.4775 | 44764.6843 | 114.805 | 6.902 | 60 | 6.8299 | 44764.6908 | 114.466 | 6.6214 | 60.06 | 6.4435 | 114
44764.6671 | 115.584 | 5.3245 | 59.99 | 5.217 | 44764.6727 | 115.066 | 6.5738 | 60.02 | 6.4309 | 44764.679 | 115.573 | 5.6431 | 59.97 | 5.4775 | 44764.6843 | 115.807 | 6.902 | 60 | 6.7795 | 44764.6908 | 115.467 | 6.5691 | 60.06 | 6.4435 | 115
44764.6671 | 115.585 | 5.3245 | 59.99 | 5.175 | 44764.6727 | 115.068 | 6.5738 | 60.02 | 6.3889 | 44764.679 | 115.574 | 5.6431 | 59.97 | 5.4354 | 44764.6843 | 115.808 | 6.8691 | 60 | 6.7795 | 44764.6908 | 115.469 | 6.5016 | 60.06 | 6.4015 | 115
44764.6671 | 116.586 | 5.3245 | 59.99 | 5.175 | 44764.6727 | 116.071 | 6.5237 | 60.02 | 6.3889 | 44764.679 | 116.575 | 5.5879 | 59.97 | 5.4354 | 44764.6843 | 116.81 | 6.8691 | 60 | 6.7375 | 44764.6908 | 116.471 | 6.5016 | 60.06 | 6.3595 | 116
44764.6671 | 116.587 | 5.2807 | 59.99 | 5.133 | 44764.6727 | 116.072 | 6.4739 | 60.02 | 6.3469 | 44764.6791 | 116.577 | 5.5233 | 59.97 | 5.3934 | 44764.6843 | 116.811 | 6.8691 | 60 | 6.7375 | 44764.6908 | 116.472 | 6.5016 | 60.06 | 6.3595 | 116
44764.6671 | 117.589 | 5.2128 | 59.99 | 5.091 | 44764.6727 | 117.073 | 6.4317 | 60.02 | 6.3049 | 44764.6791 | 117.579 | 5.5233 | 59.97 | 5.3514 | 44764.6844 | 117.811 | 6.8691 | 60 | 6.6955 | 44764.6908 | 117.474 | 6.4251 | 60.06 | 6.3175 | 117
44764.6671 | 117.591 | 5.1559 | 59.99 | 5.049 | 44764.6727 | 117.075 | 6.4317 | 60.02 | 6.2629 | 44764.6791 | 117.582 | 5.5233 | 59.97 | 5.3514 | 44764.6844 | 117.812 | 6.8306 | 60 | 6.6955 | 44764.6908 | 117.536 | 6.4251 | 60.06 | 6.2755 | 117
44764.6671 | 118.592 | 5.1559 | 59.99 | 5.007 | 44764.6727 | 118.077 | 6.3583 | 60.02 | 6.2209 | 44764.6791 | 118.583 | 5.4497 | 59.97 | 5.3514 | 44764.6844 | 118.814 | 6.7722 | 60 | 6.6535 | 44764.6908 | 118.537 | 6.3801 | 60.06 | 6.2755 | 118
44764.6671 | 118.594 | 5.1034 | 59.99 | 4.965 | 44764.6727 | 118.08 | 6.3583 | 60.02 | 6.1789 | 44764.6791 | 118.585 | 5.3936 | 59.97 | 5.301 | 44764.6844 | 118.816 | 6.7722 | 60 | 6.6115 | 44764.6909 | 118.539 | 6.3801 | 60.06 | 6.2293 | 118
44764.6671 | 119.596 | 5.0286 | 59.99 | 4.923 | 44764.6727 | 119.083 | 6.3049 | 60.02 | 6.1789 | 44764.6791 | 119.587 | 5.3936 | 59.97 | 5.259 | 44764.6844 | 119.817 | 6.7722 | 60 | 6.6115 | 44764.6909 | 119.54 | 6.3177 | 60.06 | 6.2293 | 119
44764.6671 | 119.597 | 4.987 | 59.99 | 4.881 | 44764.6727 | 119.084 | 6.2522 | 60.02 | 6.1369 | 44764.6791 | 119.59 | 5.3229 | 59.97 | 5.217 | 44764.6844 | 119.841 | 6.7722 | 60 | 6.5695 | 44764.6909 | 119.541 | 6.3177 | 60.06 | 6.1873 | 119
44764.6672 | 120.6 | 4.987 | 59.99 | 4.839 | 44764.6727 | 120.086 | 6.2282 | 60.02 | 6.0949 | 44764.6791 | 120.592 | 5.2655 | 59.97 | 5.175 | 44764.6844 | 120.842 | 6.7046 | 60 | 6.5695 | 44764.6909 | 120.543 | 6.2628 | 60.06 | 6.1453 | 120
44764.6672 | 120.787 | 4.987 | 59.99 | 4.797 | 44764.6728 | 120.089 | 6.1617 | 60.02 | 6.0529 | 44764.6791 | 120.595 | 5.2312 | 59.97 | 5.133 | 44764.6844 | 120.843 | 6.7046 | 60 | 6.5275 | 44764.6909 | 120.545 | 6.1894 | 60.06 | 6.1033 | 120
44764.6672 | 121.788 | 4.9324 | 59.99 | 4.797 | 44764.6728 | 121.091 | 6.1617 | 60.02 | 6.0109 | 44764.6792 | 121.597 | 5.2312 | 59.97 | 5.091 | 44764.6844 | 121.844 | 6.6659 | 60 | 6.5275 | 44764.6909 | 121.548 | 6.1478 | 60.06 | 6.0613 | 121
44764.6672 | 121.789 | 4.9324 | 59.99 | 4.755 | 44764.6728 | 121.094 | 6.1292 | 60.02 | 5.9689 | 44764.6792 | 121.6 | 5.1937 | 59.97 | 5.049 | 44764.6844 | 121.846 | 6.6659 | 60 | 6.4855 | 44764.6909 | 121.551 | 6.1478 | 60.06 | 6.0193 | 121
44764.6672 | 122.79 | 4.8434 | 59.99 | 4.755 | 44764.6728 | 122.096 | 6.0717 | 60.02 | 5.9269 | 44764.6792 | 122.603 | 5.1534 | 59.97 | 5.0028 | 44764.6844 | 122.847 | 6.5843 | 60 | 6.4855 | 44764.6909 | 122.553 | 6.0883 | 60.06 | 5.9773 | 122
44764.6672 | 122.792 | 4.8434 | 59.99 | 4.713 | 44764.6728 | 122.099 | 5.9873 | 60.02 | 5.8849 | 44764.6792 | 122.605 | 5.0764 | 59.97 | 4.9608 | 44764.6844 | 122.849 | 6.5843 | 60 | 6.4435 | 44764.6909 | 122.555 | 6.024 | 60.06 | 5.9353 | 122
44764.6672 | 123.793 | 4.8068 | 59.99 | 4.671 | 44764.6728 | 123.101 | 5.9873 | 60.02 | 5.8429 | 44764.6792 | 123.608 | 5.0283 | 59.97 | 4.9188 | 44764.6844 | 123.851 | 6.5843 | 60 | 6.4015 | 44764.6909 | 123.557 | 6.024 | 60.06 | 5.8933 | 123
44764.6672 | 123.796 | 4.8068 | 59.99 | 4.629 | 44764.6728 | 123.104 | 5.9325 | 60.02 | 5.8009 | 44764.6792 | 123.61 | 5.0283 | 59.97 | 4.8348 | 44764.6844 | 123.852 | 6.536 | 60 | 6.4015 | 44764.691 | 123.559 | 5.9571 | 60.06 | 5.8513 | 123
44764.6672 | 124.797 | 4.7326 | 59.99 | 4.629 | 44764.6728 | 124.107 | 5.8827 | 60.02 | 5.7589 | 44764.6792 | 124.613 | 4.9899 | 59.97 | 4.7928 | 44764.6845 | 124.854 | 6.4637 | 60 | 6.3595 | 44764.691 | 124.561 | 5.8882 | 60.06 | 5.8093 | 124
44764.6672 | 124.799 | 4.6901 | 59.99 | 4.587 | 44764.6728 | 124.109 | 5.8827 | 60.02 | 5.7169 | 44764.6792 | 124.616 | 4.9121 | 59.97 | 4.7928 | 44764.6845 | 124.631 | 6.4637 | 60.02 | 6.3595 | 44764.691 | 124.563 | 5.8421 | 60.06 | 5.7673 | 124
44764.6672 | 125.8 | 4.6396 | 59.99 | 4.503 | 44764.6728 | 125.11 | 5.8259 | 60.02 | 5.7169 | 44764.6792 | 125.642 | 4.9121 | 60.01 | 4.7928 | 44764.6845 | 125.855 | 6.426 | 60.02 | 6.3175 | 44764.691 | 125.565 | 5.8421 | 60.06 | 5.7253 | 125
44764.6673 | 125.802 | 4.5632 | 59.99 | 4.461 | 44764.6729 | 125.112 | 5.7817 | 60.02 | 5.6749 | 44764.6792 | 125.617 | 4.9121 | 60.01 | 4.7508 | 44764.6845 | 125.857 | 6.426 | 60.02 | 6.2755 | 44764.691 | 125.566 | 5.8421 | 60.06 | 5.7253 | 125
44764.6673 | 126.804 | 4.5632 | 59.99 | 4.461 | 44764.6729 | 126.114 | 5.7817 | 60.02 | 5.6329 | 44764.6792 | 126.928 | 4.8517 | 60.01 | 4.7508 | 44764.6845 | 126.864 | 6.426 | 60.02 | 6.2335 | 44764.691 | 126.567 | 5.7923 | 60.06 | 5.6833 | 126
44764.6673 | 126.805 | 4.5632 | 59.99 | 4.461 | 44764.6729 | 126.117 | 5.7478 | 60.02 | 5.5909 | 44764.6793 | 126.928 | 4.8037 | 60.01 | 4.6668 | 44764.6845 | 126.834 | 6.3758 | 60.02 | 6.2335 | 44764.691 | 126.57 | 5.7557 | 60.06 | 5.6413 | 126
44764.6673 | 127.807 | 4.5632 | 59.99 | 4.419 | 44764.6729 | 127.12 | 5.7478 | 60.02 | 5.5489 | 44764.6793 | 127.931 | 4.7328 | 60.01 | 4.6248 | 44764.6845 | 127.835 | 6.3231 | 60.02 | 6.2335 | 44764.691 | 127.572 | 5.7557 | 60.06 | 5.5993 | 127
44764.6673 | 127.808 | 4.5001 | 59.99 | 4.377 | 44764.6729 | 127.121 | 5.6959 | 60.02 | 5.5489 | 44764.6793 | 127.933 | 4.7328 | 60.01 | 4.5828 | 44764.6845 | 127.9 | 6.3231 | 60.02 | 6.1495 | 44764.691 | 127.575 | 5.6657 | 60.06 | 5.5573 | 127
44764.6673 | 128.971 | 4.5001 | 59.99 | 4.335 | 44764.6729 | 128.122 | 5.608 | 60.02 | 5.5069 | 44764.6793 | 128.934 | 4.681 | 60.01 | 4.5828 | 44764.6845 | 128.902 | 6.2728 | 60.02 | 6.1495 | 44764.691 | 128.578 | 5.6657 | 60.06 | 5.5153 | 128
44764.6673 | 128.973 | 4.465 | 59.99 | 4.335 | 44764.6729 | 128.125 | 5.5713 | 60.02 | 5.4228 | 44764.6793 | 128.934 | 4.681 | 60.01 | 4.5408 | 44764.6845 | 128.904 | 6.2728 | 60.02 | 6.1033 | 44764.6911 | 128.65 | 5.6657 | 60.06 | 5.4733 | 128
44764.6673 | 129.974 | 4.465 | 59.99 | 4.293 | 44764.6729 | 129.127 | 5.5078 | 60.02 | 5.3808 | 44764.6793 | 129.936 | 4.681 | 60.01 | 4.5408 | 44764.6845 | 129.905 | 6.2728 | 60.02 | 6.1033 | 44764.6911 | 129.651 | 5.6373 | 60.06 | 5.4733 | 129
44764.6673 | 129.975 | 4.3953 | 59.99 | 4.293 | 44764.6729 | 129.13 | 5.5078 | 60.02 | 5.3388 | 44764.6793 | 129.938 | 4.625 | 60.01 | 4.4988 | 44764.6845 | 129.907 | 6.2728 | 60.02 | 6.0613 | 44764.6911 | 129.652 | 5.5792 | 60.06 | 5.427 | 129
44764.6673 | 130.976 | 4.3517 | 59.99 | 4.251 | 44764.6729 | 130.131 | 5.4415 | 60.02 | 5.3388 | 44764.6793 | 130.94 | 4.5709 | 60.01 | 4.4568 | 44764.6845 | 130.908 | 6.2099 | 60.02 | 6.0613 | 44764.6911 | 130.294 | 5.5792 | 60 | 5.427 | 130
44764.6673 | 130.978 | 4.3517 | 59.99 | 4.209 | 44764.673 | 130.132 | 5.4415 | 60.02 | 5.2968 | 44764.6793 | 130.942 | 4.5087 | 60.01 | 4.4148 | 44764.6845 | 130.909 | 6.155 | 60.02 | 6.0193 | 44764.6911 | 130.655 | 5.4623 | 60 | 5.385 | 130
44764.6673 | 131.979 | 4.3 | 59.99 | 4.209 | 44764.673 | 131.051 | 5.4415 | 60.02 | 5.2968 | 44764.6793 | 131.944 | 4.5087 | 60.01 | 4.3728 | 44764.6846 | 131.912 | 6.0782 | 60.02 | 5.9773 | 44764.6911 | 131.843 | 5.4623 | 60 | 5.343 | 131
44764.6674 | 131.136 | 4.3 | 59.99 | 4.167 | 44764.673 | 131.135 | 5.3803 | 60.02 | 5.2548 | 44764.6794 | 131.947 | 4.4586 | 60.01 | 4.3308 | 44764.6846 | 131.914 | 6.0782 | 60.02 | 5.9353 | 44764.6911 | 131.844 | 5.4623 | 60 | 5.343 | 131
44764.6674 | 132.137 | 4.3 | 59.99 | 4.167 | 44764.673 | 132.138 | 5.3364 | 60.02 | 5.2128 | 44764.6794 | 132.949 | 4.3832 | 60.01 | 4.2888 | 44764.6846 | 132.917 | 6.0152 | 60.02 | 5.8933 | 44764.6911 | 132.845 | 5.4623 | 60 | 5.2926 | 132
44764.6674 | 132.139 | 4.2032 | 59.99 | 4.083 | 44764.673 | 132.14 | 5.2882 | 60.02 | 5.1708 | 44764.6794 | 132.951 | 4.3309 | 60.01 | 4.2468 | 44764.6846 | 132.92 | 6.0152 | 60.02 | 5.8513 | 44764.6911 | 132.846 | 5.4623 | 60 | 5.2926 | 132
44764.6674 | 133.14 | 4.2032 | 59.99 | 4.083 | 44764.673 | 133.143 | 5.2882 | 60.02 | 5.1288 | 44764.6794 | 133.954 | 4.2719 | 60.01 | 4.2048 | 44764.6846 | 133.921 | 5.9479 | 60.02 | 5.8513 | 44764.6911 | 133.848 | 5.4623 | 60 | 5.2506 | 133
44764.6674 | 133.459 | 4.2032 | 59.99 | 4.0284 | 44764.673 | 133.144 | 5.2882 | 60.02 | 5.1288 | 44764.6794 | 133.955 | 4.2719 | 60.01 | 4.1628 | 44764.6846 | 133.922 | 5.9143 | 60.02 | 5.8093 | 44764.6911 | 133.849 | 5.4181 | 60 | 5.2506 | 133
44764.6674 | 134.46 | 4.1306 | 59.99 | 4.0284 | 44764.673 | 134.145 | 5.2882 | 60.02 | 5.0868 | 44764.6794 | 134.958 | 4.2119 | 60.01 | 4.1208 | 44764.6846 | 134.925 | 5.9143 | 60.02 | 5.7673 | 44764.6911 | 134.85 | 5.3182 | 60 | 5.2086 | 134
44764.6674 | 134.476 | 4.1306 | 60.01 | 4.0284 | 44764.673 | 134.146 | 5.2281 | 60.02 | 5.0868 | 44764.6794 | 134.961 | 4.1708 | 60.01 | 4.0788 | 44764.6846 | 134.927 | 5.8737 | 60.02 | 5.7253 | 44764.6911 | 134.182 | 5.3182 | 60 | 5.1666 | 134
44764.6674 | 135.462 | 4.1306 | 60.01 | 4 | 44764.673 | 135.148 | 5.1712 | 60.02 | 5.0448 | 44764.6794 | 135.963 | 4.1068 | 60.01 | 4.0368 | 44764.6846 | 135.929 | 5.8134 | 60.02 | 5.6833 | 44764.6911 | 135.183 | 5.2741 | 60 | 5.1666 | 135
44764.6674 | 135.581 | 4.095 | 60.01 | 4 | 44764.673 | 135.151 | 5.1139 | 60.02 | 5.0028 | 44764.6794 | 135.966 | 4.1068 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 135.93 | 5.8134 | 60.02 | 5.6413 | 44764.6912 | 135.183 | 5.2307 | 60 | 5.1078 | 135
44764.6674 | 136.583 | 4.095 | 60.01 | 4 | 44764.673 | 136.153 | 5.1139 | 60.02 | 4.9608 | 44764.6795 | 136.968 | 4.0755 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 136.931 | 5.7662 | 60.02 | 5.6413 | 44764.6912 | 136.186 | 5.1818 | 60 | 5.07 | 136
44764.6674 | 136.586 | 4.029 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 136.156 | 5.0544 | 60.02 | 4.9188 | 44764.6795 | 136.971 | 4.0349 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 136.932 | 5.7662 | 60.02 | 5.5993 | 44764.6912 | 136.188 | 5.1818 | 60 | 5.028 | 136
44764.6674 | 137.588 | 4.029 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 137.158 | 4.9988 | 60.02 | 4.8768 | 44764.6795 | 137.973 | 4.0349 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 137.934 | 5.6652 | 60.02 | 5.5573 | 44764.6912 | 137.191 | 5.1092 | 60 | 4.9818 | 137
44764.6674 | 137.589 | 4.0085 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 137.161 | 4.9988 | 60.02 | 4.8348 | 44764.6795 | 137.976 | 4.0349 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 137.935 | 5.6652 | 60.02 | 5.5153 | 44764.6912 | 137.194 | 5.0702 | 60 | 4.944 | 137
44764.6674 | 138.591 | 3.9985 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 138.162 | 4.9485 | 60.02 | 4.8348 | 44764.6795 | 138.977 | 4.007 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 138.936 | 5.6352 | 60.02 | 5.5153 | 44764.6912 | 138.196 | 5.0702 | 60 | 4.8978 | 138
44764.6675 | 138.593 | 3.9892 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 138.163 | 4.8975 | 60.02 | 4.7886 | 44764.6795 | 138.979 | 4.0058 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 138.151 | 5.6352 | 60.02 | 5.4733 | 44764.6912 | 138.199 | 5.0124 | 60 | 4.8558 | 138
44764.6675 | 139.928 | 3.9892 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 139.166 | 4.8975 | 60.02 | 4.7508 | 44764.6795 | 139.981 | 4.0058 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 139.152 | 5.5655 | 60.02 | 5.4733 | 44764.6912 | 139.2 | 4.9187 | 60 | 4.8138 | 139
44764.6675 | 139.929 | 3.9892 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 139.169 | 4.8372 | 60.02 | 4.7046 | 44764.6795 | 139.982 | 4.0058 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 139.152 | 5.5655 | 60.02 | 5.4228 | 44764.6913 | 139.203 | 4.8737 | 60 | 4.776 | 139
44764.6675 | 140.931 | 4.0046 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 140.171 | 4.7616 | 60.02 | 4.6626 | 44764.6795 | 140.984 | 3.9908 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 140.153 | 5.5088 | 60.02 | 5.4228 | 44764.6913 | 140.205 | 4.8737 | 60 | 4.7298 | 140
44764.6675 | 140.934 | 4.0046 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 140.174 | 4.7616 | 60.02 | 4.6206 | 44764.6795 | 140.986 | 3.991 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 140.154 | 5.5088 | 60.02 | 5.3808 | 44764.6913 | 140.207 | 4.8381 | 60 | 4.6878 | 140
44764.6675 | 141.935 | 4.0064 | 60.01 | 4 | 44764.6731 | 141.175 | 4.7616 | 60.02 | 4.6206 | 44764.6795 | 141.989 | 4.0033 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 141.155 | 5.5088 | 60.02 | 5.3808 | 44764.6913 | 141.21 | 4.8381 | 60 | 4.6458 | 141
44764.6675 | 141.935 | 3.9892 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 141.175 | 4.7111 | 60.02 | 4.5786 | 44764.6796 | 141.992 | 4.0033 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 141.324 | 5.5088 | 60.02 | 5.3388 | 44764.6913 | 141.211 | 4.7953 | 60 | 4.6458 | 141
44764.6675 | 142.938 | 3.9892 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 142.356 | 4.7111 | 60.02 | 4.5366 | 44764.6796 | 142.993 | 4.0051 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 142.326 | 5.4708 | 60.02 | 5.3388 | 44764.6913 | 142.212 | 4.6864 | 60 | 4.6038 | 142
44764.6675 | 142.939 | 4.0036 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 142.357 | 4.6718 | 60.02 | 4.5366 | 44764.6796 | 142.992 | 4.0051 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 142.327 | 5.4708 | 60.02 | 5.2884 | 44764.6913 | 142.215 | 4.6864 | 60 | 4.5618 | 142
44764.6675 | 143.94 | 4.0036 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 143.358 | 4.5902 | 60.02 | 4.4988 | 44764.6796 | 143.995 | 4.0045 | 60.01 | 4 | 44764.6847 | 143.328 | 5.4173 | 60.02 | 5.2884 | 44764.6913 | 143.216 | 4.6864 | 60 | 4.5198 | 143
44764.6675 | 143.116 | 4.0036 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 143.36 | 4.5902 | 60.02 | 4.4526 | 44764.6796 | 143.719 | 4.0045 | 60 | 4 | 44764.6848 | 143.33 | 5.3751 | 60.02 | 5.2464 | 44764.6913 | 143.217 | 4.6467 | 60 | 4.5198 | 143
44764.6675 | 144.117 | 4.0062 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 144.361 | 4.5902 | 60.02 | 4.4526 | 44764.6796 | 144.997 | 4.0045 | 60 | 4 | 44764.6848 | 144.333 | 5.3751 | 60.02 | 5.2044 | 44764.6913 | 144.219 | 4.5959 | 60 | 4.4778 | 144
44764.6676 | 144.118 | 3.993 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 144.363 | 4.5388 | 60.02 | 4.4148 | 44764.6796 | 144.999 | 4.0045 | 60 | 4 | 44764.6848 | 144.335 | 5.304 | 60.02 | 5.1624 | 44764.6913 | 144.28 | 4.5959 | 60 | 4.4358 | 144
44764.6676 | 145.119 | 3.993 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 145.366 | 4.5032 | 60.02 | 4.3644 | 44764.6796 | 145.097 | 4.0012 | 60 | 4 | 44764.6848 | 145.338 | 5.2479 | 60.02 | 5.1204 | 44764.6913 | 145.286 | 4.5342 | 60 | 4.4358 | 145
44764.6676 | 145.121 | 4.0056 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 145.368 | 4.4259 | 60.02 | 4.3224 | 44764.6796 | 145.098 | 4.0012 | 60 | 4 | 44764.6848 | 145.34 | 5.1908 | 60.02 | 5.0784 | 44764.6914 | 145.289 | 4.5342 | 60 | 4.3938 | 145
44764.6676 | 146.123 | 4.0061 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 146.371 | 4.4259 | 60.02 | 4.2804 |  | 146 |  |  |  | 44764.6848 | 146.714 | 5.1908 | 59.98 | 5.0784 | 44764.6914 | 146.29 | 4.4873 | 60 | 4.3518 | 146
44764.6676 | 146.126 | 4.0061 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 146.373 | 4.4259 | 60.02 | 4.2384 |  | 146 |  |  |  | 44764.6848 | 146.343 | 5.1908 | 59.98 | 5.0364 | 44764.6914 | 146.293 | 4.462 | 60 | 4.3056 | 146
44764.6676 | 147.127 | 3.9889 | 60.01 | 4 | 44764.6732 | 147.374 | 4.3836 | 60.02 | 4.2384 |  | 147 |  |  |  | 44764.6848 | 147.345 | 5.1581 | 59.98 | 4.9944 | 44764.6914 | 147.295 | 4.3792 | 60 | 4.2678 | 147
44764.6676 | 147.129 | 3.9889 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 147.376 | 4.3299 | 60.02 | 4.1964 |  | 147 |  |  |  | 44764.6848 | 147.346 | 5.0608 | 59.98 | 4.9524 | 44764.6914 | 147.296 | 4.3792 | 60 | 4.2216 | 147
44764.6676 | 148.363 | 3.9889 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 148.378 | 4.2615 | 60.02 | 4.1544 |  | 148 |  |  |  | 44764.6849 | 148.349 | 5.0089 | 59.98 | 4.9104 | 44764.6914 | 148.3 | 4.3294 | 60 | 4.2216 | 148
44764.6676 | 148.365 | 3.9983 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 148.462 | 4.2615 | 60.02 | 4.1124 |  | 148 |  |  |  | 44764.6849 | 148.35 | 5.0089 | 59.98 | 4.8684 | 44764.6914 | 148.302 | 4.3294 | 60 | 4.1838 | 148
44764.6676 | 149.367 | 3.9983 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 149.463 | 4.2615 | 60.02 | 4.1124 |  | 149 |  |  |  | 44764.6849 | 149.353 | 4.9546 | 59.98 | 4.8264 | 44764.6914 | 149.303 | 4.3294 | 60 | 4.1838 | 149
44764.6676 | 149.368 | 4.001 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 149.464 | 4.205 | 60.02 | 4.0704 |  | 149 |  |  |  | 44764.6849 | 149.355 | 4.9546 | 59.98 | 4.7844 | 44764.6914 | 149.304 | 4.2628 | 60 | 4.1376 | 149
44764.6677 | 150.369 | 4.001 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 150.466 | 4.1329 | 60.02 | 4.0284 |  | 150 |  |  |  | 44764.6849 | 150.356 | 4.9084 | 59.98 | 4.7844 | 44764.6914 | 150.387 | 4.2628 | 60.02 | 4.1376 | 150
44764.6677 | 150.37 | 4.0068 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 150.126 | 4.1329 | 59.97 | 4.0284 |  | 150 |  |  |  | 44764.6849 | 150.357 | 4.8715 | 59.98 | 4.7424 | 44764.6914 | 150.306 | 4.2001 | 60.02 | 4.0956 | 150
44764.6677 | 151.753 | 4.0068 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 151.468 | 4.1329 | 59.97 | 4 |  | 151 |  |  |  | 44764.6849 | 151.36 | 4.8715 | 59.98 | 4.7004 | 44764.6915 | 151.307 | 4.2001 | 60.02 | 4.0536 | 151
44764.6677 | 151.754 | 4.0068 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 151.469 | 4.0914 | 59.97 | 4 |  | 151 |  |  |  | 44764.6849 | 151.362 | 4.8198 | 59.98 | 4.6584 | 44764.6915 | 151.308 | 4.2001 | 60.02 | 4.0536 | 151
44764.6677 | 152.756 | 4.0073 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 152.471 | 4.0914 | 59.97 | 4 |  | 152 |  |  |  | 44764.6849 | 152.365 | 4.7257 | 59.98 | 4.6164 | 44764.6915 | 152.309 | 4.2001 | 60.02 | 4.0116 | 152
44764.6677 | 152.758 | 3.9936 | 60.01 | 4 | 44764.6733 | 152.474 | 4.0592 | 59.97 | 4 |  | 152 |  |  |  | 44764.6849 | 152.367 | 4.6848 | 59.98 | 4.5744 | 44764.6915 | 152.314 | 4.1507 | 60.02 | 4.0116 | 152
44764.6677 | 153.154 | 3.9936 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 153.476 | 4.0139 | 59.97 | 4 |  | 153 |  |  |  | 44764.685 | 153.37 | 4.6848 | 59.98 | 4.5324 | 44764.6915 | 153.316 | 4.1212 | 60.02 | 4 | 153
44764.6677 | 153.156 | 3.9936 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 153.478 | 4.0139 | 59.97 | 4 |  | 153 |  |  |  | 44764.685 | 153.373 | 4.6206 | 59.98 | 4.4904 | 44764.6915 | 153.318 | 4.0458 | 60.02 | 4 | 153
44764.6677 | 154.158 | 3.9991 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 154.479 | 3.9842 | 59.97 | 4 |  | 154 |  |  |  | 44764.685 | 154.374 | 4.5605 | 59.98 | 4.4484 | 44764.6915 | 154.32 | 4.0458 | 60.02 | 4 | 154
44764.6677 | 154.16 | 3.9991 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 154.481 | 3.9842 | 59.97 | 4 |  | 154 |  |  |  | 44764.685 | 154.377 | 4.4993 | 59.98 | 4.4064 | 44764.6915 | 154.322 | 4.0138 | 60.02 | 4 | 154
44764.6677 | 155.161 | 4.0061 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 155.484 | 3.9894 | 59.97 | 4 |  | 155 |  |  |  | 44764.685 | 155.379 | 4.4377 | 59.98 | 4.3644 | 44764.6915 | 155.325 | 3.991 | 60.02 | 4 | 155
44764.6677 | 155.596 | 4.0061 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 155.485 | 4.0006 | 59.97 | 4 |  | 155 |  |  |  | 44764.685 | 155.382 | 4.4377 | 59.98 | 4.3224 | 44764.6915 | 155.327 | 3.9831 | 60.02 | 4 | 155
44764.6677 | 156.273 | 4.0061 | 60.01 | 4 | 44764.6734 | 156.487 | 4.006 | 59.97 | 4 |  | 156 |  |  |  | 44764.685 | 156.384 | 4.4181 | 59.98 | 4.2804 | 44764.6915 | 156.329 | 3.9831 | 60.02 | 4 | 156
44764.6677 | 156.274 | 4.0061 | 60.01 | 4 |  | 156 |  |  |  |  | 156 |  |  |  | 44764.685 | 156.387 | 4.4181 | 59.98 | 4.2384 | 44764.6916 | 156.332 | 4.0069 | 60.02 | 4 | 156
44764.6678 | 157.276 | 4.0061 | 60.01 | 4 |  | 157 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 44764.685 | 157.388 | 4.3464 | 59.98 | 4.2384 | 44764.6916 | 157.334 | 4.0069 | 60.02 | 4 | 157
44764.6678 | 157.277 | 4.0075 | 60.01 | 4 |  | 157 |  |  |  |  | 157 |  |  |  | 44764.6851 | 157.389 | 4.3248 | 59.98 | 4.1964 | 44764.6916 | 157.335 | 4.0071 | 60.02 | 4 | 157
44764.6678 | 158.28 | 3.9937 | 60.01 | 4 |  | 158 |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 44764.6851 | 158.391 | 4.3248 | 59.98 | 4.1544 | 44764.6916 | 158.337 | 3.9849 | 60.02 | 4 | 158
44764.6678 | 158.282 | 3.9991 | 60.01 | 4 |  | 158 |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 44764.6851 | 158.393 | 4.2466 | 59.98 | 4.1124 | 44764.6916 | 158.338 | 3.9849 | 60.02 | 4 | 158
44764.6678 | 159.285 | 4.0021 | 60.01 | 4 |  | 159 |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 44764.6851 | 159.395 | 4.2466 | 59.98 | 4.0704 | 44764.6916 | 159.573 | 3.9849 | 60.02 | 4 | 159
44764.6678 | 159.286 | 4.0021 | 60.01 | 4 |  | 159 |  |  |  |  | 159 |  |  |  | 44764.6851 | 159.396 | 4.2123 | 59.98 | 4.0704 | 44764.6916 | 159.574 | 4.005 | 60.02 | 4 | 159
44764.6678 | 160.289 | 4.0064 | 60.01 | 4 |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 44764.6851 | 160.398 | 4.1048 | 59.98 | 4.0284 | 44764.6916 | 160.575 | 4.005 | 60.02 | 4 | 160
44764.6678 | 160.291 | 4.0064 | 60.01 | 4 |  | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 44764.6851 | 160.674 | 4.1048 | 59.98 | 4 | 44764.6916 | 160.576 | 4.0079 | 60.02 | 4 | 160
44764.6678 | 161.292 | 3.9961 | 60.01 | 4 |  | 161 |  |  |  |  | 161 |  |  |  | 44764.6851 | 161.676 | 4.1048 | 59.98 | 4 | 44764.6916 | 161.886 | 4.0079 | 60.02 | 4 | 161
44764.6678 | 161.293 | 3.9961 | 60.01 | 4 |  | 161 |  |  |  |  | 161 |  |  |  | 44764.6851 | 161.678 | 4.0651 | 59.98 | 4 | 44764.6916 | 161.887 | 4.0074 | 60.02 | 4 | 161
44764.6678 | 162.294 | 3.9895 | 60.01 | 4 |  | 162 |  |  |  |  | 162 |  |  |  | 44764.6851 | 162.681 | 4.0651 | 59.98 | 4 | 44764.6916 | 162.889 | 4.0074 | 60.02 | 4 | 162
44764.6679 | 162.296 | 3.9895 | 60.01 | 4 |  | 162 |  |  |  |  | 162 |  |  |  | 44764.6851 | 162.682 | 4.0504 | 59.98 | 4 | 44764.6916 | 162.89 | 3.9943 | 60.02 | 4 | 162
44764.6679 | 163.297 | 4.0032 | 60.01 | 4 |  | 163 |  |  |  |  | 163 |  |  |  | 44764.6851 | 163.817 | 4.0504 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 163.892 | 3.9943 | 60.02 | 4 | 163
44764.6679 | 163.299 | 4.0068 | 60.01 | 4 |  | 163 |  |  |  |  | 163 |  |  |  | 44764.6851 | 163.82 | 4.014 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 163.893 | 3.9943 | 60.02 | 4 | 163
44764.6679 | 164.302 | 3.9949 | 60.01 | 4 |  | 164 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 44764.6852 | 164.822 | 4.014 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 164.895 | 3.9943 | 60.02 | 4 | 164
44764.6679 | 164.304 | 3.9949 | 60.01 | 4 |  | 164 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 44764.6852 | 164.823 | 3.9967 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 164.896 | 3.9841 | 60.02 | 4 | 164
44764.6679 | 165.307 | 3.9932 | 60.01 | 4 |  | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 44764.6852 | 165.834 | 3.9967 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 165.897 | 4.0075 | 60.02 | 4 | 165
44764.6679 | 165.308 | 4.0057 | 60.01 | 4 |  | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 44764.6852 | 165.825 | 3.9967 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 165.9 | 4.0075 | 60.02 | 4 | 165
| 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 44764.6852 | 166.826 | 3.9967 | 59.98 | 4 | 44764.6917 | 166.901 | 4.0086 | 60.02 | 4 | 166
| 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  | 166 |  |  |  | 44764.6852 | 166.827 | 3.9967 | 59.98 | 4 |  | 166 |  |  |  | 166
| 167 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 167 |  |  |  | 44764.6852 | 167.828 | 3.9849 | 59.98 | 4 |  | 167 |  |  |  | 167
| 167 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 167 |  |  |  | 44764.6852 | 167.83 | 3.9856 | 59.98 | 4 |  | 167 |  |  |  | 167
| 168 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 168 |  |  |  | 44764.6852 | 168.832 | 3.9962 | 59.98 | 4 |  | 168 |  |  |  | 168
| 168 |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 168 |  |  |  | 44764.6852 | 168.835 | 3.9994 | 59.98 | 4 |  | 168 |  |  |  | 168
| 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 44764.6852 | 169.011 | 3.9994 | 59.98 | 4 |  | 169 |  |  |  | 169
| 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  | 169 |  |  |  | 169
| 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170
| 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170
| 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 171
| 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 171 |  |  |  | 171
| 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172
| 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 172 |  |  |  | 172
| 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173
| 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 173
| 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 174
| 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  |  | 174 |  |  |  | 174
| 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175
| 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 175
| 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 176
| 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 176
| 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 177
| 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 177 |  |  |  | 177
| 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 178
| 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  |  | 178
| 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 179
| 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 179
| 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
| 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 180
| 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
| 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 181 |  |  |  | 181
| 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 182
| 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 182 |  |  |  | 182
| 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 183
| 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 183
| 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 184
| 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 184
| 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 185
| 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 185
| 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 186
| 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  | 186
| 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187
| 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 |  |  |  | 187
| 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188
| 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  |  | 188 |  |  |  | 188
| 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189
| 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189
| 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 190
| 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 190
| 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  | 191
| 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  |  | 191 |  |  |  | 191
| 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 192
| 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 192
| 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
| 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
| 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 194
| 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 194
| 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 195
| 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 195
| 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 196
| 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 196 |  |  |  | 196
| 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197
| 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 197 |  |  |  | 197
| 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198
| 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 198
| 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 199
| 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 |  |  |  | 199
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
| 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  | 201 |  |  |  | 201
| 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  | 202 |  |  |  | 202
| 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
| 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  | 204 |  |  |  | 204
| 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 205
| 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 206
| 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 |  |  |  | 207
| 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 |  |  |  | 208
| 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  | 209 |  |  |  | 209
| 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210
| 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
| 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  |  | 212 |  |  |  | 212
| 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 213
| 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  | 214 |  |  |  | 214
| 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  | 215
| 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  |  | 216 |  |  |  | 216
| 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
| 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
| 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
| 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | 220
| 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 221
| 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  | 222 |  |  |  | 222
| 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 223
| 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 224 |  |  |  | 224
| 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 225
| 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  | 226 |  |  |  | 226
| 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 227 |  |  |  | 227
| 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 228 |  |  |  | 228
| 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  |  | 229 |  |  |  | 229
| 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230
| 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  | 231 |  |  |  | 231
| 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 232
| 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 233
| 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  | 234 |  |  |  | 234
| 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
| 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 236
| 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  | 237 |  |  |  | 237
| 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
| 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 |  |  |  | 239
| 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240
| 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 241 |  |  |  | 241
| 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  |  | 242 |  |  |  | 242
| 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  |  | 243 |  |  |  | 243
| 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  |  | 244 |  |  |  | 244
| 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 245
| 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  |  | 246 |  |  |  | 246
| 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 247 |  |  |  | 247
| 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  |  | 248 |  |  |  | 248
| 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  |  | 249 |  |  |  | 249
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 251 |  |  |  | 251
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 252
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 255
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 257 |  |  |  | 257
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 258 |  |  |  | 258
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 259 |  |  |  | 259
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 260
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 261
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  | 262 |  |  |  | 262
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  | 263 |  |  |  | 263
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  | 264 |  |  |  | 264
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 265
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  |  | 266
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  | 267 |  |  |  | 267
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 268
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 269
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 270
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 271 |  |  |  | 271
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  | 273 |  |  |  | 273
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  | 274 |  |  |  | 274
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 275
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |  |  |  | 276
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 277 |  |  |  | 277
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  | 278 |  |  |  | 278
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  |  | 279 |  |  |  | 279
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  | 280 |  |  |  | 280
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  | 281 |  |  |  | 281
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 282
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 283
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  | 284 |  |  |  | 284
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 285 |  |  |  | 285
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  |  | 287 |  |  |  | 287
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  |  | 288
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  |  | 289 |  |  |  | 289
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 290
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  |  | 291 |  |  |  | 291
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  | 292 |  |  |  | 292
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  |  | 293 |  |  |  | 293
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  |  | 294 |  |  |  | 294
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 295
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 296 |  |  |  | 296
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  |  | 297 |  |  |  | 297
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 298 |  |  |  | 298
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  |  | 299 |  |  |  | 299
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  | 301 |  |  |  | 301
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  | 302 |  |  |  | 302
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  |  | 303 |  |  |  | 303
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  |  | 304 |  |  |  | 304
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 305
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 306
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 307
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 308 |  |  |  | 308
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 309
| 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.508
ESCALON 2 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.514
ESCALON 3 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.5044
ESCALON 4 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.508
ESCALON 5 |  |  | Pendiente en MW/min | 2.508