## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 12 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 11.61 | 58.34%
2 | 10 | 50.25% | 11.68 | 58.69%
3 | 10 | 50.25% | 11.73 | 58.94%
4 | 10 | 50.25% | 11.97 | 60.15%
5 | 10 | 50.25% | 11.89 | 59.75%
Promedio |  |  | 11.776 | 59.18%
Desviación estándar |  |  | 0.1496
Coeficiente de variación |  |  | 1.27% |  | menor 15%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.867% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
44776.3459 | 0.928 | 4.0061 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 0.269 | 3.9945 | 59.98 | 4 | 44776.3545 | 0.071 | 3.9937 | 59.95 | 4 | 44776.3574 | 0.605 | 3.9943 | 60.03 | 4 | 44776.3601 | 0.686 | 3.9969 | 60.02 | 4 | 0
44776.3459 | 0.931 | 4.0064 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 0.271 | 3.9945 | 59.98 | 4 | 44776.3545 | 0.074 | 3.9937 | 59.95 | 4 | 44776.3574 | 0.27 | 3.9943 | 60.01 | 4 | 44776.3601 | 0.681 | 3.9972 | 60.02 | 4 | 1
44776.3459 | 1.932 | 4.0064 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 1.271 | 3.9946 | 59.98 | 4 | 44776.3545 | 1.075 | 3.9937 | 59.95 | 4 | 44776.3574 | 1.585 | 3.9957 | 60.01 | 4 | 44776.3601 | 1.688 | 3.9972 | 60.02 | 4 | 1
44776.3459 | 1.029 | 4.0062 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 1.272 | 3.9946 | 59.98 | 4 | 44776.3545 | 1.077 | 3.9946 | 59.95 | 4 | 44776.3574 | 1.607 | 3.9957 | 60.01 | 4 | 44776.3601 | 1.787 | 3.9977 | 60.02 | 4 | 2
44776.3459 | 2.03 | 4.0062 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 2.274 | 3.9941 | 59.98 | 4 | 44776.3545 | 2.078 | 3.9946 | 59.95 | 4 | 44776.3575 | 2.588 | 3.9959 | 60.01 | 4 | 44776.3601 | 2.788 | 3.9977 | 60.02 | 4 | 2
44776.3459 | 2.032 | 4.0062 | 60.06 | 4 | 44776.3521 | 2.275 | 3.9941 | 59.98 | 4 | 44776.3546 | 2.081 | 3.9946 | 59.95 | 4 | 44776.3575 | 2.609 | 3.9959 | 60.01 | 4.145 | 44776.3601 | 2.788 | 3.9977 | 60.02 | 4 | 3
44776.3459 | 3.033 | 4.0062 | 60.06 | 4.185 | 44776.3521 | 3.278 | 3.9941 | 59.98 | 4 | 44776.3546 | 3.082 | 3.9946 | 59.95 | 4 | 44776.3575 | 3.59 | 4.0152 | 60.01 | 4.145 | 44776.3601 | 3.79 | 3.9977 | 60.02 | 4 | 3
44776.3459 | 3.036 | 4.0129 | 60.06 | 4.185 | 44776.3521 | 3.28 | 3.9941 | 59.98 | 4.085 | 44776.3546 | 3.084 | 3.9955 | 59.95 | 4 | 44776.3575 | 3.61 | 4.0152 | 60.01 | 4.345 | 44776.3601 | 3.788 | 3.9983 | 60.02 | 4 | 4
44776.3459 | 4.037 | 4.0129 | 60.06 | 4.385 | 44776.3521 | 4.283 | 3.9949 | 59.98 | 4.085 | 44776.3546 | 4.085 | 3.9955 | 59.95 | 4.005 | 44776.3575 | 4.591 | 4.0152 | 60.01 | 4.345 | 44776.3601 | 4.791 | 3.9983 | 60.02 | 4.185 | 4
44776.3459 | 4.141 | 4.1152 | 60.06 | 4.385 | 44776.3521 | 4.285 | 3.9949 | 59.98 | 4.285 | 44776.3546 | 4.088 | 3.9948 | 59.95 | 4.005 | 44776.3575 | 4.612 | 4.0152 | 60.01 | 4.545 | 44776.3601 | 4.789 | 3.9983 | 60.02 | 4.185 | 5
44776.3459 | 5.142 | 4.1152 | 60.06 | 4.585 | 44776.3521 | 5.286 | 4.0565 | 59.98 | 4.285 | 44776.3546 | 5.089 | 3.9948 | 59.95 | 4.185 | 44776.3575 | 5.593 | 4.1507 | 60.01 | 4.545 | 44776.3601 | 5.798 | 3.9983 | 60.02 | 4.385 | 5
44776.3459 | 5.319 | 4.1152 | 60.03 | 4.585 | 44776.3521 | 5.287 | 4.0565 | 59.98 | 4.485 | 44776.3546 | 5.091 | 4.0479 | 59.95 | 4.185 | 44776.3575 | 5.615 | 4.1507 | 60.01 | 4.745 | 44776.3602 | 5.789 | 4.1026 | 60.02 | 4.385 | 6
44776.346 | 6.144 | 4.2729 | 60.03 | 4.585 | 44776.3522 | 6.289 | 4.1924 | 59.98 | 4.485 | 44776.3546 | 6.092 | 4.0479 | 59.95 | 4.405 | 44776.3575 | 6.594 | 4.3752 | 60.01 | 4.745 | 44776.3602 | 6.799 | 4.1026 | 60.02 | 4.585 | 6
44776.346 | 6.145 | 4.2729 | 60.03 | 4.805 | 44776.3522 | 6.29 | 4.1924 | 59.98 | 4.685 | 44776.3546 | 6.095 | 4.0479 | 59.95 | 4.405 | 44776.3575 | 6.616 | 4.3752 | 60.01 | 4.945 | 44776.3602 | 6.79 | 4.3246 | 60.02 | 4.585 | 7
44776.346 | 7.149 | 4.2729 | 60.03 | 4.805 | 44776.3522 | 7.293 | 4.4248 | 59.98 | 4.685 | 44776.3546 | 7.096 | 4.0479 | 59.95 | 4.605 | 44776.3575 | 7.596 | 4.5531 | 60.01 | 4.945 | 44776.3602 | 7.8 | 4.3246 | 60.02 | 4.785 | 7
44776.346 | 7.15 | 4.2729 | 60.03 | 5.005 | 44776.3522 | 7.294 | 4.4248 | 59.98 | 4.885 | 44776.3546 | 7.098 | 4.2263 | 59.95 | 4.605 | 44776.3575 | 7.619 | 4.5531 | 60.01 | 5.145 | 44776.3602 | 7.791 | 4.3246 | 60.02 | 4.785 | 8
44776.346 | 8.153 | 4.7798 | 60.03 | 5.005 | 44776.3522 | 8.296 | 4.4248 | 59.98 | 4.885 | 44776.3546 | 8.099 | 4.2263 | 59.95 | 4.805 | 44776.3575 | 8.596 | 4.8937 | 60.01 | 5.145 | 44776.3602 | 8.802 | 4.3246 | 60.02 | 4.985 | 8
44776.346 | 8.155 | 4.7798 | 60.03 | 5.205 | 44776.3522 | 8.297 | 4.4248 | 59.98 | 5.085 | 44776.3546 | 8.101 | 4.4586 | 59.95 | 4.805 | 44776.3575 | 8.619 | 4.8937 | 60.01 | 5.345 | 44776.3602 | 8.791 | 4.5953 | 60.02 | 4.985 | 9
44776.346 | 9.158 | 4.7798 | 60.03 | 5.205 | 44776.3522 | 9.3 | 4.6597 | 59.98 | 5.085 | 44776.3546 | 9.102 | 4.4586 | 59.95 | 5.005 | 44776.3575 | 9.598 | 4.8937 | 60.01 | 5.345 | 44776.3602 | 9.803 | 4.5953 | 60.02 | 5.185 | 9
44776.346 | 9.159 | 4.7798 | 60.03 | 5.405 | 44776.3522 | 9.301 | 4.6597 | 59.98 | 5.285 | 44776.3546 | 9.105 | 4.6471 | 59.95 | 5.005 | 44776.3575 | 9.621 | 4.8937 | 60.01 | 5.545 | 44776.3602 | 9.792 | 4.7771 | 60.02 | 5.185 | 10
44776.346 | 10.162 | 5.0169 | 60.03 | 5.405 | 44776.3522 | 10.304 | 4.8109 | 59.98 | 5.485 | 44776.3546 | 10.106 | 4.6471 | 59.95 | 5.205 | 44776.3576 | 10.6 | 4.8937 | 60.01 | 5.545 | 44776.3602 | 10.805 | 4.7771 | 60.02 | 5.385 | 10
44776.346 | 10.163 | 5.0169 | 60.03 | 5.405 | 44776.3522 | 10.307 | 5.1517 | 59.98 | 5.485 | 44776.3547 | 10.108 | 4.8867 | 59.95 | 5.205 | 44776.3576 | 10.623 | 4.8937 | 60.01 | 5.745 | 44776.3602 | 10.792 | 5.0249 | 60.02 | 5.385 | 11
44776.346 | 11.164 | 5.0169 | 60.03 | 5.605 | 44776.3522 | 11.308 | 5.1517 | 59.98 | 5.685 | 44776.3547 | 11.11 | 4.8867 | 59.95 | 5.405 | 44776.3576 | 11.6 | 5.0947 | 60.01 | 5.745 | 44776.3602 | 11.807 | 5.0249 | 60.02 | 5.585 | 11
44776.346 | 11.392 | 5.0169 | 60.03 | 5.605 | 44776.3522 | 11.618 | 5.1517 | 59.96 | 5.685 | 44776.3547 | 11.383 | 4.8867 | 59.98 | 5.405 | 44776.3576 | 11.624 | 5.0947 | 60.01 | 5.945 | 44776.3602 | 11.794 | 5.3409 | 60.02 | 5.585 | 12
44776.346 | 12.394 | 5.0169 | 60.03 | 5.805 | 44776.3522 | 12.311 | 5.1517 | 59.96 | 5.685 | 44776.3547 | 12.113 | 4.8867 | 59.98 | 5.405 | 44776.3576 | 12.602 | 5.422 | 60.01 | 5.945 | 44776.3602 | 12.809 | 5.3409 | 60.02 | 5.785 | 12
44776.346 | 12.397 | 5.3173 | 60.03 | 5.805 | 44776.3522 | 12.312 | 5.1517 | 59.96 | 5.885 | 44776.3547 | 12.114 | 4.8867 | 59.98 | 5.605 | 44776.3576 | 12.626 | 5.422 | 60.01 | 6.145 | 44776.3602 | 12.457 | 5.3409 | 60.01 | 5.785 | 13
44776.346 | 13.398 | 5.3173 | 60.03 | 6.045 | 44776.3522 | 13.314 | 5.4597 | 59.96 | 5.885 | 44776.3547 | 13.116 | 5.113 | 59.98 | 5.605 | 44776.3576 | 13.603 | 5.712 | 60.01 | 6.145 | 44776.3602 | 13.795 | 5.3409 | 60.01 | 5.785 | 13
44776.346 | 13.4 | 5.6411 | 60.03 | 6.045 | 44776.3522 | 13.315 | 5.4597 | 59.96 | 6.085 | 44776.3547 | 13.117 | 5.113 | 59.98 | 5.805 | 44776.3576 | 13.627 | 5.712 | 60.01 | 6.345 | 44776.3602 | 13.81 | 5.3409 | 60.01 | 5.985 | 14
44776.346 | 14.401 | 5.6411 | 60.03 | 6.245 | 44776.3522 | 14.318 | 5.6946 | 59.96 | 6.285 | 44776.3547 | 14.119 | 5.48 | 59.98 | 5.805 | 44776.3576 | 14.605 | 5.712 | 60.01 | 6.345 | 44776.3603 | 14.01 | 5.5911 | 60.01 | 5.985 | 14
44776.346 | 14.403 | 5.8941 | 60.03 | 6.245 | 44776.3523 | 14.321 | 5.9405 | 59.96 | 6.285 | 44776.3547 | 14.12 | 5.48 | 59.98 | 6.005 | 44776.3576 | 14.629 | 5.712 | 60.01 | 6.545 | 44776.3603 | 14.012 | 5.5911 | 60.01 | 6.185 | 15
44776.346 | 15.404 | 5.8941 | 60.03 | 6.445 | 44776.3523 | 15.322 | 5.9405 | 59.96 | 6.485 | 44776.3547 | 15.123 | 5.48 | 59.98 | 6.005 | 44776.3576 | 15.607 | 6.0303 | 60.01 | 6.545 | 44776.3603 | 15.013 | 5.8553 | 60.01 | 6.185 | 15
44776.3461 | 15.406 | 5.8941 | 60.03 | 6.445 | 44776.3523 | 15.325 | 6.2154 | 59.96 | 6.485 | 44776.3547 | 15.124 | 5.48 | 59.98 | 6.225 | 44776.3576 | 15.63 | 6.0303 | 60.01 | 6.745 | 44776.3603 | 15.014 | 5.8553 | 60.01 | 6.385 | 16
44776.3461 | 16.407 | 5.8941 | 60.03 | 6.645 | 44776.3523 | 16.326 | 6.2154 | 59.96 | 6.685 | 44776.3547 | 16.126 | 5.8022 | 59.98 | 6.225 | 44776.3576 | 16.608 | 6.2398 | 60.01 | 6.745 | 44776.3603 | 16.154 | 6.1608 | 60.01 | 6.385 | 16
44776.3461 | 16.41 | 6.1379 | 60.03 | 6.645 | 44776.3523 | 16.329 | 6.2154 | 59.96 | 6.685 | 44776.3547 | 16.127 | 5.8022 | 59.98 | 6.425 | 44776.3576 | 16.632 | 6.2398 | 60.01 | 6.945 | 44776.3603 | 16.155 | 6.1608 | 60.01 | 6.585 | 17
44776.3461 | 17.411 | 6.1379 | 60.03 | 7.045 | 44776.3523 | 17.33 | 6.2154 | 59.96 | 6.885 | 44776.3547 | 17.13 | 6.1235 | 59.98 | 6.425 | 44776.3576 | 17.61 | 6.4717 | 60.01 | 6.945 | 44776.3603 | 17.156 | 6.4239 | 60.01 | 6.585 | 17
44776.3461 | 17.414 | 6.3597 | 60.03 | 7.045 | 44776.3523 | 17.332 | 6.4566 | 59.96 | 6.885 | 44776.3547 | 17.131 | 6.1235 | 59.98 | 6.625 | 44776.3576 | 17.634 | 6.4717 | 60.01 | 7.145 | 44776.3603 | 17.157 | 6.4239 | 60.01 | 6.785 | 18
44776.3461 | 18.415 | 6.3597 | 60.03 | 7.045 | 44776.3523 | 18.333 | 6.4566 | 59.96 | 7.085 | 44776.3547 | 18.133 | 6.3164 | 59.98 | 6.625 | 44776.3576 | 18.611 | 6.7853 | 60.01 | 7.145 | 44776.3603 | 18.158 | 6.4239 | 60.01 | 6.785 | 18
44776.3461 | 18.417 | 6.6431 | 60.03 | 7.045 | 44776.3523 | 18.336 | 6.765 | 59.96 | 7.085 | 44776.3547 | 18.134 | 6.3164 | 59.98 | 6.825 | 44776.3576 | 18.636 | 6.7853 | 60.01 | 7.345 | 44776.3603 | 18.159 | 6.4239 | 60.01 | 6.985 | 19
44776.3461 | 19.418 | 6.6431 | 60.03 | 7.445 | 44776.3523 | 19.337 | 6.765 | 59.96 | 7.285 | 44776.3547 | 19.137 | 6.5639 | 59.98 | 6.825 | 44776.3577 | 19.613 | 7.0998 | 60.01 | 7.345 | 44776.3603 | 19.16 | 6.6711 | 60.01 | 6.985 | 19
44776.3461 | 19.418 | 6.6431 | 60.03 | 7.645 | 44776.3523 | 19.339 | 6.765 | 59.96 | 7.285 | 44776.3547 | 19.138 | 6.5639 | 59.98 | 7.045 | 44776.3577 | 19.638 | 7.0998 | 60.01 | 7.545 | 44776.3603 | 19.161 | 6.6711 | 60.01 | 7.185 | 20
44776.3461 | 20.421 | 6.9187 | 60.03 | 7.645 | 44776.3523 | 20.34 | 6.765 | 59.96 | 7.485 | 44776.3548 | 20.148 | 6.5639 | 59.98 | 7.045 | 44776.3577 | 20.837 | 7.0998 | 60.01 | 7.545 | 44776.3603 | 20.16 | 6.9264 | 60.01 | 7.185 | 20
44776.3461 | 20.422 | 6.9187 | 60.03 | 7.645 | 44776.3523 | 20.343 | 7.0748 | 59.96 | 7.485 | 44776.3548 | 20.151 | 6.5639 | 59.98 | 7.045 | 44776.3577 | 20.84 | 7.0998 | 60.01 | 7.745 | 44776.3603 | 20.165 | 6.9264 | 60.01 | 7.385 | 21
44776.3461 | 21.42 | 6.9187 | 60.03 | 7.845 | 44776.3523 | 21.344 | 7.0748 | 59.96 | 7.685 | 44776.3548 | 21.153 | 6.761 | 59.98 | 7.045 | 44776.3577 | 21.838 | 7.3328 | 60.01 | 7.745 | 44776.3603 | 21.163 | 7.1779 | 60.01 | 7.385 | 21
44776.3461 | 21.424 | 7.1473 | 60.03 | 7.845 | 44776.3523 | 21.347 | 7.3382 | 59.96 | 7.685 | 44776.3548 | 21.154 | 6.761 | 59.98 | 7.445 | 44776.3577 | 21.84 | 7.3328 | 60.01 | 7.945 | 44776.3603 | 21.167 | 7.1779 | 60.01 | 7.585 | 22
44776.3461 | 22.425 | 7.1473 | 60.03 | 7.845 | 44776.3523 | 22.348 | 7.3382 | 59.96 | 7.885 | 44776.3548 | 22.157 | 7.1091 | 59.98 | 7.445 | 44776.3577 | 22.839 | 7.6116 | 60.01 | 7.945 | 44776.3603 | 22.163 | 7.1779 | 60.01 | 7.585 | 22
44776.3461 | 22.422 | 7.1473 | 60.03 | 8.045 | 44776.3524 | 22.349 | 7.5983 | 59.96 | 7.885 | 44776.3548 | 22.159 | 7.1091 | 59.98 | 7.645 | 44776.3577 | 22.844 | 7.6116 | 60.01 | 8.145 | 44776.3603 | 22.168 | 7.1779 | 60.01 | 7.785 | 23
44776.3461 | 23.428 | 7.4439 | 60.03 | 8.045 | 44776.3524 | 23.35 | 7.5983 | 59.96 | 8.085 | 44776.3548 | 23.159 | 7.1091 | 59.98 | 7.645 | 44776.3577 | 23.893 | 7.6116 | 60.01 | 8.145 | 44776.3604 | 23.165 | 7.4893 | 60.01 | 7.785 | 23
44776.3461 | 23.429 | 7.4439 | 60.03 | 8.045 | 44776.3524 | 23.354 | 7.5983 | 59.96 | 8.085 | 44776.3548 | 23.16 | 7.1091 | 59.98 | 7.645 | 44776.3577 | 23.895 | 7.6116 | 60.01 | 8.345 | 44776.3604 | 23.17 | 7.4893 | 60.01 | 7.985 | 24
44776.3461 | 24.427 | 7.4439 | 60.03 | 8.245 | 44776.3524 | 24.355 | 7.5983 | 59.96 | 8.285 | 44776.3548 | 24.425 | 7.3943 | 59.98 | 7.645 | 44776.3577 | 24.896 | 7.9742 | 60.01 | 8.345 | 44776.3604 | 24.166 | 7.7908 | 60.01 | 7.985 | 24
44776.3461 | 24.431 | 7.4439 | 60.03 | 8.245 | 44776.3524 | 24.357 | 7.8069 | 59.96 | 8.285 | 44776.3548 | 24.427 | 7.3943 | 59.98 | 7.865 | 44776.3577 | 24.897 | 7.9742 | 60.01 | 8.545 | 44776.3604 | 24.171 | 7.7908 | 60.01 | 8.185 | 25
44776.3461 | 25.432 | 7.4439 | 60.03 | 8.245 | 44776.3524 | 25.358 | 7.8069 | 59.96 | 8.485 | 44776.3548 | 25.429 | 7.6126 | 59.98 | 7.865 | 44776.3577 | 25.897 | 7.9742 | 60.01 | 8.545 | 44776.3604 | 25.168 | 7.7908 | 60.01 | 8.185 | 25
44776.3462 | 25.428 | 7.4439 | 60.03 | 8.445 | 44776.3524 | 25.361 | 8.0543 | 59.96 | 8.485 | 44776.3548 | 25.431 | 7.6126 | 59.98 | 8.265 | 44776.3577 | 25.898 | 7.9742 | 60.01 | 8.745 | 44776.3604 | 25.173 | 7.7908 | 60.01 | 8.385 | 26
44776.3462 | 26.435 | 7.6927 | 60.03 | 8.445 | 44776.3524 | 26.362 | 8.0543 | 59.96 | 8.685 | 44776.3548 | 26.432 | 7.9226 | 59.98 | 8.265 | 44776.3577 | 26.246 | 8.2584 | 60.01 | 8.745 | 44776.3604 | 26.169 | 8.0445 | 60.01 | 8.385 | 26
44776.3462 | 26.436 | 7.6927 | 60.03 | 8.445 | 44776.3524 | 26.364 | 8.3648 | 59.96 | 8.685 | 44776.3548 | 26.433 | 7.9226 | 59.98 | 8.485 | 44776.3577 | 26.248 | 8.2584 | 60.01 | 8.945 | 44776.3604 | 26.175 | 8.0445 | 60.01 | 8.585 | 27
44776.3462 | 27.439 | 7.9551 | 60.03 | 8.445 | 44776.3524 | 27.365 | 8.3648 | 59.96 | 8.885 | 44776.3548 | 27.436 | 7.9226 | 59.98 | 8.485 | 44776.3578 | 27.249 | 8.7503 | 60.01 | 8.945 | 44776.3604 | 27.17 | 8.3929 | 60.01 | 8.585 | 27
44776.3462 | 27.44 | 7.9551 | 60.03 | 8.445 | 44776.3524 | 27.367 | 8.3648 | 59.96 | 8.885 | 44776.3548 | 27.438 | 7.9226 | 59.98 | 8.665 | 44776.3578 | 27.25 | 8.7503 | 60.01 | 9.205 | 44776.3604 | 27.176 | 8.3929 | 60.01 | 8.845 | 28
44776.3462 | 28.718 | 7.9551 | 60.03 | 8.705 | 44776.3524 | 28.368 | 8.3648 | 59.96 | 9.085 | 44776.3549 | 28.649 | 8.2435 | 59.98 | 8.665 | 44776.3578 | 28.249 | 8.7503 | 60.01 | 9.205 | 44776.3604 | 28.171 | 8.3929 | 60.01 | 8.845 | 28
44776.3462 | 28.442 | 8.3341 | 60.03 | 8.705 | 44776.3524 | 28.371 | 8.6289 | 59.96 | 9.085 | 44776.3549 | 28.651 | 8.2435 | 59.98 | 8.865 | 44776.3578 | 28.252 | 8.7503 | 60.01 | 9.405 | 44776.3604 | 28.178 | 8.3929 | 60.01 | 9.045 | 29
44776.3462 | 29.443 | 8.3341 | 60.03 | 8.705 | 44776.3524 | 29.372 | 8.6289 | 59.96 | 9.305 | 44776.3549 | 29.652 | 8.5055 | 59.98 | 8.865 | 44776.3578 | 29.57 | 8.9539 | 60.01 | 9.405 | 44776.3604 | 29.172 | 8.62 | 60.01 | 9.045 | 29
44776.3462 | 29.446 | 8.3341 | 60.03 | 8.705 | 44776.3524 | 29.374 | 8.8878 | 59.96 | 9.305 | 44776.3549 | 29.653 | 8.5055 | 59.98 | 9.065 | 44776.3578 | 29.573 | 8.9539 | 60.01 | 9.605 | 44776.3604 | 29.181 | 8.62 | 60.01 | 9.245 | 30
44776.3462 | 30.447 | 8.3341 | 60.03 | 9.045 | 44776.3524 | 30.375 | 8.8878 | 59.96 | 9.505 | 44776.3549 | 30.655 | 8.7548 | 59.98 | 9.065 | 44776.3578 | 30.571 | 9.2224 | 60.01 | 9.605 | 44776.3604 | 30.173 | 8.9262 | 60.01 | 9.245 | 30
44776.3462 | 30.571 | 8.3341 | 60.03 | 9.045 | 44776.3524 | 30.378 | 8.8878 | 59.96 | 9.505 | 44776.3549 | 30.657 | 8.7548 | 59.98 | 9.265 | 44776.3578 | 30.573 | 9.2224 | 60.01 | 9.865 | 44776.3604 | 30.182 | 8.9262 | 60.01 | 9.465 | 31
44776.3462 | 31.572 | 8.3341 | 60.03 | 9.045 | 44776.3524 | 31.379 | 8.8878 | 59.96 | 9.705 | 44776.3549 | 31.659 | 8.7548 | 59.98 | 9.265 | 44776.3578 | 31.618 | 9.2224 | 59.93 | 9.865 | 44776.3605 | 31.174 | 9.1636 | 60.01 | 9.465 | 31
44776.3462 | 31.574 | 8.8851 | 60.03 | 9.045 | 44776.3525 | 31.381 | 9.1916 | 59.96 | 9.705 | 44776.3549 | 31.66 | 8.7548 | 59.98 | 9.465 | 44776.3578 | 31.683 | 9.4514 | 59.93 | 9.865 | 44776.3605 | 31.184 | 9.1636 | 60.01 | 9.665 | 32
44776.3462 | 32.575 | 8.8851 | 60.03 | 9.285 | 44776.3525 | 32.382 | 9.1916 | 59.96 | 9.905 | 44776.3549 | 32.662 | 9.0577 | 59.98 | 9.465 | 44776.3578 | 32.686 | 9.4514 | 59.93 | 10.065 | 44776.3605 | 32.174 | 9.1636 | 60.01 | 9.665 | 32
44776.3462 | 32.578 | 8.8851 | 60.03 | 9.285 | 44776.3525 | 32.384 | 9.5028 | 59.96 | 9.905 | 44776.3549 | 32.663 | 9.0577 | 59.98 | 9.665 | 44776.3578 | 32.686 | 9.758 | 59.93 | 10.065 | 44776.3605 | 32.185 | 9.1636 | 60.01 | 9.865 | 33
44776.3462 | 33.579 | 8.8851 | 60.03 | 9.485 | 44776.3525 | 33.385 | 9.5028 | 59.96 | 10.105 | 44776.3549 | 33.789 | 9.3169 | 59.98 | 9.665 | 44776.3578 | 33.689 | 9.758 | 59.93 | 10.285 | 44776.3605 | 33.176 | 9.4822 | 60.01 | 9.865 | 33
44776.3462 | 33.582 | 8.8851 | 60.03 | 9.485 | 44776.3525 | 33.388 | 9.8368 | 59.96 | 10.105 | 44776.3549 | 33.79 | 9.3169 | 59.98 | 9.865 | 44776.3578 | 33.704 | 10.0456 | 59.93 | 10.285 | 44776.3605 | 33.187 | 9.4822 | 60.01 | 10.065 | 34
44776.3462 | 34.583 | 8.8851 | 60.03 | 9.685 | 44776.3525 | 34.389 | 9.8368 | 59.96 | 10.305 | 44776.3549 | 34.872 | 9.5962 | 59.98 | 9.865 | 44776.3578 | 34.705 | 10.0456 | 59.93 | 10.285 | 44776.3605 | 34.177 | 9.7325 | 60.01 | 10.065 | 34
44776.3462 | 34.585 | 9.1732 | 60.03 | 9.685 | 44776.3525 | 34.391 | 9.8368 | 59.96 | 10.305 | 44776.3549 | 34.874 | 9.5962 | 59.98 | 10.085 | 44776.3578 | 34.706 | 10.0456 | 59.93 | 10.485 | 44776.3605 | 34.188 | 9.7325 | 60.01 | 10.465 | 35
44776.3462 | 35.586 | 9.1732 | 60.03 | 9.885 | 44776.3525 | 35.392 | 9.8368 | 59.96 | 10.505 | 44776.3549 | 35.876 | 9.5962 | 59.98 | 10.085 | 44776.3578 | 35.707 | 10.0456 | 59.93 | 10.485 | 44776.3605 | 35.179 | 9.9695 | 60.01 | 10.465 | 35
44776.3463 | 35.589 | 9.4281 | 60.03 | 9.885 | 44776.3525 | 35.482 | 10.0772 | 59.96 | 10.505 | 44776.3549 | 35.877 | 9.5962 | 59.98 | 10.285 | 44776.3578 | 35.708 | 10.0456 | 59.93 | 10.685 | 44776.3605 | 35.19 | 9.9695 | 60.01 | 10.665 | 36
44776.3463 | 36.59 | 9.4281 | 60.03 | 10.085 | 44776.3525 | 36.483 | 10.0772 | 59.96 | 10.705 | 44776.355 | 36.88 | 9.9217 | 59.98 | 10.285 | 44776.3579 | 36.709 | 10.3023 | 59.93 | 10.685 | 44776.3605 | 36.181 | 9.9695 | 60.01 | 10.665 | 36
44776.3463 | 36.592 | 9.9228 | 60.03 | 10.085 | 44776.3525 | 36.486 | 10.337 | 59.96 | 10.705 | 44776.355 | 36.881 | 9.9217 | 59.98 | 10.485 | 44776.3579 | 36.71 | 10.3023 | 59.93 | 10.905 | 44776.3605 | 36.192 | 9.9695 | 60.01 | 10.865 | 37
44776.3463 | 37.593 | 9.9228 | 60.03 | 10.285 | 44776.3525 | 37.487 | 10.337 | 59.96 | 10.925 | 44776.355 | 37.883 | 10.1805 | 59.98 | 10.485 | 44776.3579 | 37.986 | 10.5271 | 59.93 | 10.905 | 44776.3605 | 37.181 | 10.213 | 60.01 | 10.865 | 37
44776.3463 | 37.596 | 9.9228 | 60.03 | 10.285 | 44776.3525 | 37.488 | 10.5532 | 59.96 | 10.925 | 44776.355 | 37.884 | 10.1805 | 59.98 | 10.685 | 44776.3579 | 37.987 | 10.5271 | 59.93 | 11.105 | 44776.3605 | 37.193 | 10.213 | 60.01 | 11.065 | 38
44776.3463 | 38.597 | 9.9228 | 60.03 | 10.485 | 44776.3525 | 38.489 | 10.5532 | 59.96 | 11.125 | 44776.355 | 38.887 | 10.4537 | 59.98 | 10.685 | 44776.3579 | 38.989 | 10.7877 | 59.93 | 11.105 | 44776.3605 | 38.182 | 10.4705 | 60.01 | 11.065 | 38
44776.3463 | 38.547 | 9.9228 | 60 | 10.485 | 44776.3525 | 38.491 | 10.5532 | 59.96 | 11.125 | 44776.355 | 38.888 | 10.4537 | 59.98 | 10.905 | 44776.3579 | 38.99 | 10.7877 | 59.93 | 11.345 | 44776.3605 | 38.194 | 10.4705 | 60.01 | 11.265 | 39
44776.3463 | 39.634 | 10.2118 | 60 | 10.485 | 44776.3525 | 39.492 | 10.5532 | 59.96 | 11.325 | 44776.355 | 39.89 | 10.4537 | 59.98 | 10.905 | 44776.3579 | 39.99 | 11.0908 | 59.93 | 11.345 | 44776.3605 | 39.195 | 10.4705 | 60.01 | 11.265 | 39
44776.3463 | 39.635 | 10.2118 | 60 | 10.685 | 44776.3526 | 39.495 | 10.8608 | 59.96 | 11.325 | 44776.355 | 39.891 | 10.4537 | 59.98 | 11.085 | 44776.3579 | 39.991 | 11.0908 | 59.93 | 11.545 | 44776.3605 | 39.183 | 10.6608 | 60.01 | 11.265 | 40
44776.3463 | 40.638 | 10.5032 | 60 | 10.685 | 44776.3526 | 40.496 | 10.8608 | 59.96 | 11.525 | 44776.355 | 40.188 | 10.7301 | 59.98 | 11.085 | 44776.3579 | 40.991 | 11.0908 | 59.93 | 11.545 | 44776.3605 | 40.196 | 10.6608 | 60.01 | 11.465 | 40
44776.3463 | 40.639 | 10.5032 | 60 | 10.905 | 44776.3526 | 40.498 | 11.1356 | 59.96 | 11.525 | 44776.355 | 40.192 | 10.7301 | 59.98 | 11.345 | 44776.3579 | 40.993 | 11.0908 | 59.93 | 11.745 | 44776.3605 | 40.197 | 10.6608 | 60.01 | 11.465 | 41
44776.3463 | 41.64 | 10.7509 | 60 | 10.905 | 44776.3526 | 41.499 | 11.1356 | 59.96 | 11.725 | 44776.355 | 41.511 | 10.7301 | 60 | 11.345 | 44776.3579 | 41.992 | 11.3041 | 59.93 | 11.745 | 44776.3606 | 41.184 | 10.9654 | 60.01 | 11.465 | 41
44776.3463 | 41.641 | 10.7509 | 60 | 11.085 | 44776.3526 | 41.729 | 11.1356 | 59.97 | 11.725 | 44776.355 | 41.191 | 11.0097 | 60 | 11.345 | 44776.3579 | 41.994 | 11.3041 | 59.93 | 11.945 | 44776.3606 | 41.197 | 10.9654 | 60.01 | 11.665 | 42
44776.3463 | 42.697 | 10.7509 | 60 | 11.085 | 44776.3526 | 42.502 | 11.4667 | 59.97 | 11.725 | 44776.355 | 42.193 | 11.0097 | 60 | 11.565 | 44776.3579 | 42.993 | 11.6004 | 59.93 | 11.945 | 44776.3606 | 42.198 | 10.9654 | 60.01 | 11.665 | 42
44776.3463 | 42.699 | 10.7509 | 60 | 11.285 | 44776.3526 | 42.503 | 11.4667 | 59.97 | 11.925 | 44776.355 | 42.195 | 11.2561 | 60 | 11.565 | 44776.3579 | 42.996 | 11.6004 | 59.93 | 12.145 | 44776.3606 | 42.185 | 10.9654 | 60.01 | 11.665 | 43
44776.3463 | 43.701 | 11.027 | 60 | 11.285 | 44776.3526 | 43.619 | 11.4667 | 59.97 | 11.925 | 44776.355 | 43.197 | 11.2561 | 60 | 11.765 | 44776.3579 | 43.994 | 11.6004 | 59.93 | 12.145 | 44776.3606 | 43.199 | 10.9654 | 60.01 | 11.665 | 43
44776.3463 | 43.702 | 11.027 | 60 | 11.505 | 44776.3526 | 43.621 | 11.4667 | 59.97 | 12.125 | 44776.355 | 43.276 | 11.2561 | 60 | 11.765 | 44776.3579 | 43.998 | 11.6004 | 59.93 | 12.345 | 44776.3606 | 43.185 | 11.2631 | 60.01 | 11.665 | 44
44776.3464 | 44.705 | 11.2595 | 60 | 11.505 | 44776.3526 | 44.623 | 11.9845 | 59.97 | 12.125 | 44776.355 | 44.278 | 11.2561 | 60 | 11.965 | 44776.358 | 44.995 | 11.8855 | 59.93 | 12.345 | 44776.3606 | 44.201 | 11.2631 | 60.01 | 11.865 | 44
44776.3464 | 44.706 | 11.2595 | 60 | 11.705 | 44776.3526 | 44.624 | 11.9845 | 59.97 | 12.365 | 44776.355 | 44.28 | 11.5795 | 60 | 11.965 | 44776.358 | 44.999 | 11.8855 | 59.93 | 12.545 | 44776.3606 | 44.57 | 11.2631 | 60.01 | 11.865 | 45
44776.3464 | 45.964 | 11.2595 | 60 | 11.705 | 44776.3526 | 45.627 | 11.9845 | 59.97 | 12.365 | 44776.355 | 45.281 | 11.5795 | 60 | 12.185 | 44776.358 | 45.997 | 12.1922 | 59.93 | 12.545 | 44776.3606 | 45.187 | 11.5134 | 60.01 | 11.865 | 45
44776.3464 | 45.966 | 11.2595 | 60 | 11.925 | 44776.3526 | 45.628 | 11.9845 | 59.97 | 12.565 | 44776.3551 | 45.283 | 11.8597 | 60 | 12.185 | 44776.358 | 45.002 | 12.1922 | 59.93 | 12.765 | 44776.3606 | 45.203 | 11.5134 | 60.01 | 12.065 | 46
44776.3464 | 46.969 | 11.5847 | 60 | 11.925 | 44776.3526 | 46.631 | 11.9845 | 59.97 | 12.565 | 44776.3551 | 46.284 | 11.8597 | 60 | 12.385 | 44776.358 | 46.074 | 12.3934 | 59.93 | 12.765 | 44776.3606 | 46.188 | 11.5134 | 60.01 | 12.065 | 46
44776.3464 | 46.97 | 11.5847 | 60 | 12.105 | 44776.3526 | 46.632 | 11.9845 | 59.97 | 12.765 | 44776.3551 | 46.415 | 12.0675 | 60 | 12.385 | 44776.358 | 46.075 | 12.3934 | 59.93 | 12.945 | 44776.3606 | 46.204 | 11.5134 | 60.01 | 12.265 | 47
44776.3464 | 47.972 | 11.9213 | 60 | 12.105 | 44776.3526 | 47.634 | 12.2874 | 59.97 | 12.765 | 44776.3551 | 47.416 | 12.0675 | 60 | 12.585 | 44776.358 | 47.076 | 12.3934 | 59.93 | 12.945 | 44776.3606 | 47.189 | 11.8258 | 60.01 | 12.265 | 47
44776.3464 | 47.973 | 11.9213 | 60 | 12.305 | 44776.3526 | 47.635 | 12.2874 | 59.97 | 12.965 | 44776.3551 | 47.419 | 12.2923 | 60 | 12.585 | 44776.358 | 47.077 | 12.3934 | 59.93 | 13.165 | 44776.3606 | 47.206 | 11.8258 | 60.01 | 12.465 | 48
44776.3464 | 48.976 | 12.1848 | 60 | 12.305 | 44776.3526 | 48.637 | 12.574 | 59.97 | 12.965 | 44776.3551 | 48.422 | 12.2923 | 60 | 12.825 | 44776.358 | 48.077 | 12.6844 | 59.93 | 13.165 | 44776.3606 | 48.189 | 12.0551 | 60.01 | 12.465 | 48
44776.3464 | 48.978 | 12.1848 | 60 | 12.505 | 44776.3526 | 48.638 | 12.574 | 59.97 | 13.165 | 44776.3551 | 48.753 | 12.2923 | 60 | 12.825 | 44776.358 | 48.078 | 12.6844 | 59.93 | 13.365 | 44776.3606 | 48.394 | 12.0551 | 60.01 | 12.665 | 49
44776.3464 | 49.98 | 12.1848 | 60 | 12.505 | 44776.3527 | 49.64 | 12.7695 | 59.97 | 13.165 | 44776.3551 | 49.754 | 12.2923 | 60 | 13.025 | 44776.358 | 49.078 | 12.8856 | 59.93 | 13.365 | 44776.3606 | 49.191 | 12.3828 | 60.01 | 12.665 | 49
44776.3464 | 49.981 | 12.1848 | 60 | 12.905 | 44776.3527 | 49.641 | 12.7695 | 59.97 | 13.365 | 44776.3551 | 49.757 | 12.5374 | 60 | 13.025 | 44776.358 | 49.08 | 12.8856 | 59.93 | 13.565 | 44776.3606 | 49.396 | 12.3828 | 60.01 | 12.865 | 50
44776.3464 | 50.983 | 12.4208 | 60 | 12.905 | 44776.3527 | 50.644 | 12.7695 | 59.97 | 13.365 | 44776.3551 | 50.758 | 12.5374 | 60 | 13.285 | 44776.358 | 50.078 | 13.1646 | 59.93 | 13.565 | 44776.3607 | 50.193 | 12.3828 | 60.01 | 12.865 | 50
44776.3464 | 50.984 | 12.4208 | 60 | 12.905 | 44776.3527 | 50.645 | 12.7695 | 59.97 | 13.565 | 44776.3551 | 50.76 | 12.8019 | 60 | 13.285 | 44776.358 | 50.082 | 13.1646 | 59.93 | 13.765 | 44776.3607 | 50.4 | 12.3828 | 60.01 | 13.065 | 51
44776.3464 | 51.986 | 12.7366 | 60 | 12.905 | 44776.3527 | 51.647 | 13.0369 | 59.97 | 13.565 | 44776.3551 | 51.761 | 12.8019 | 60 | 13.485 | 44776.358 | 51.08 | 13.1646 | 59.93 | 13.765 | 44776.3607 | 51.194 | 12.6799 | 60.01 | 13.065 | 51
44776.3464 | 51.987 | 12.7366 | 60 | 13.185 | 44776.3527 | 51.648 | 13.0369 | 59.97 | 13.765 | 44776.3551 | 51.764 | 13.1137 | 60 | 13.485 | 44776.358 | 51.083 | 13.1646 | 59.93 | 13.965 | 44776.3607 | 51.713 | 12.6799 | 60.01 | 13.265 | 52
44776.3464 | 52.989 | 12.7366 | 60 | 13.185 | 44776.3527 | 52.651 | 13.2375 | 59.97 | 13.765 | 44776.3551 | 52.765 | 13.1137 | 60 | 13.685 | 44776.358 | 52.08 | 13.4513 | 59.93 | 13.965 | 44776.3607 | 52.196 | 12.93 | 60.01 | 13.265 | 52
44776.3464 | 52.99 | 12.7366 | 60 | 13.505 | 44776.3527 | 52.652 | 13.2375 | 59.97 | 13.965 | 44776.3551 | 52.767 | 13.1137 | 60 | 13.685 | 44776.358 | 52.085 | 13.4513 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 52.714 | 12.93 | 60.01 | 13.485 | 53
44776.3465 | 53.993 | 12.9818 | 60 | 13.505 | 44776.3527 | 53.655 | 13.5482 | 59.97 | 13.965 | 44776.3551 | 53.768 | 13.1137 | 60 | 13.885 | 44776.3581 | 53.082 | 13.712 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 53.196 | 13.213 | 60.01 | 13.485 | 53
44776.3465 | 53.994 | 12.9818 | 60 | 13.705 | 44776.3527 | 53.656 | 13.5482 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 53.771 | 13.5022 | 60 | 13.885 | 44776.3581 | 53.087 | 13.712 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 53.716 | 13.213 | 60.01 | 13.865 | 54
44776.3465 | 54.997 | 13.2885 | 60 | 13.705 | 44776.3527 | 54.658 | 13.5482 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 54.772 | 13.5022 | 60 | 13.98 | 44776.3581 | 54.083 | 13.8878 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 54.197 | 13.213 | 60.01 | 13.865 | 54
44776.3465 | 54.998 | 13.2885 | 60 | 13.705 | 44776.3527 | 54.659 | 13.5482 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 54.774 | 13.6582 | 60 | 13.98 | 44776.3581 | 54.088 | 13.8878 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 54.72 | 13.213 | 60.01 | 14 | 55
44776.3465 | 55 | 13.2885 | 60 | 13.705 | 44776.3527 | 55.662 | 13.8247 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 55.775 | 13.6582 | 60 | 14 | 44776.3581 | 55.083 | 13.8878 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 55.198 | 13.4619 | 60.01 | 14 | 55
44776.3465 | 55.001 | 13.2885 | 60 | 13.905 | 44776.3527 | 55.663 | 13.8247 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 55.777 | 13.6582 | 60 | 14 | 44776.3581 | 55.089 | 13.8878 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 55.721 | 13.4619 | 60.01 | 14 | 56
44776.3465 | 56.004 | 13.6345 | 60 | 13.905 | 44776.3527 | 56.665 | 13.8247 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 56.778 | 13.6582 | 60 | 14 | 44776.3581 | 56.084 | 13.9851 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 56.198 | 13.7312 | 60.01 | 14 | 56
44776.3465 | 56.005 | 13.6345 | 60 | 14 | 44776.3527 | 56.666 | 13.8247 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 56.781 | 13.8389 | 60 | 14 | 44776.3581 | 56.091 | 13.9851 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 56.724 | 13.7312 | 60.01 | 14 | 57
44776.3465 | 57.007 | 13.8309 | 60 | 14 | 44776.3528 | 57.669 | 13.9437 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 57.782 | 13.8389 | 60 | 14 | 44776.3581 | 57.085 | 14.0092 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 57.2 | 13.8656 | 60.01 | 14 | 57
44776.3465 | 57.008 | 13.8309 | 60 | 14 | 44776.3528 | 57.67 | 13.9437 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 57.784 | 13.9567 | 60 | 14 | 44776.3581 | 57.092 | 14.0092 | 59.93 | 14 | 44776.3607 | 57.726 | 13.8656 | 60.01 | 14 | 58
44776.3465 | 58.011 | 13.9258 | 60 | 14 | 44776.3528 | 58.673 | 13.9904 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 58.786 | 13.9567 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3607 | 58.2 | 13.8656 | 60.01 | 14 | 58
44776.3465 | 58.012 | 13.9258 | 60 | 14 | 44776.3528 | 58.674 | 13.9904 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 58.787 | 14.0021 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3607 | 58.729 | 13.8656 | 60.01 | 14 | 59
44776.3465 | 59.015 | 13.9258 | 60 | 14 | 44776.3528 | 59.675 | 13.9944 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 59.788 | 14.0021 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3608 | 59.201 | 13.9632 | 60.01 | 14 | 59
44776.3465 | 59.016 | 13.9258 | 60 | 14 | 44776.3528 | 59.676 | 13.9944 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 59.79 | 14.0206 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3608 | 59.732 | 13.9632 | 60.01 | 14 | 60
44776.3465 | 60.018 | 14.0012 | 60 | 14 | 44776.3528 | 60.679 | 13.9962 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 60.791 | 14.0206 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3608 | 60.203 | 13.9865 | 60.01 | 14 | 60
44776.3465 | 60.019 | 14.0012 | 60 | 14 | 44776.3528 | 60.68 | 13.9962 | 59.97 | 14 | 44776.3552 | 60.794 | 14.0206 | 60 | 14 | [5 empty] | 44776.3608 | 60.734 | 13.9865 | 60.01 | 14 | 61
44776.3466 | 61.277 | 14.0425 | 60 | 14 | 44776.3528 | 61.682 | 13.9962 | 59.97 | 14 | [10 empty] | 44776.3608 | 61.203 | 14.0142 | 60.01 | 14 | 61
44776.3466 | 61.278 | 14.0425 | 60 | 14 | 44776.3528 | 61.683 | 13.9962 | 59.97 | 14 | [10 empty] | 44776.3608 | 61.738 | 14.0142 | 60.01 | 14 | 62
44776.3466 | 62.28 | 14.038 | 60 | 14 | 44776.3528 | 62.686 | 13.9927 | 59.97 | 14 | [10 empty] | 44776.3608 | 62.206 | 14.0185 | 60.01 | 14 | 62
44776.3466 | 62.281 | 14.038 | 60 | 14 | 44776.3528 | 62.687 | 13.9927 | 59.97 | 14 | [15 empty] | 63
44776.3466 | 63.284 | 14.038 | 60 | 14 | 44776.3528 | 63.688 | 13.9983 | 59.97 | 14 | [15 empty] | 63
44776.3466 | 63.285 | 14.038 | 60 | 14 | 44776.3528 | 63.689 | 13.9983 | 59.97 | 14 | [15 empty] | 64
44776.3466 | 64.287 | 14.0238 | 60 | 14 | 44776.3528 | 64.692 | 14.0012 | 59.97 | 14 | [15 empty] | 64
[5 empty] | 44776.3528 | 64.693 | 14.0012 | 59.97 | 14 | [15 empty] | 65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
167
167
168
168
169
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
199
200
200
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.616
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.682
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.736
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.9796
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.892

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes |  |  |  |  | Rampa ajustada | 12 | MW/min
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10 | 50.25% | 12.4 | 62.31%
2 | 10 | 50.25% | 12.3 | 61.81%
3 | 10 | 50.25% | 11.7 | 58.79%
4 | 10 | 50.25% | 11.9 | 59.8%
5 | 10 | 50.25% | 11.74 | 58.99%
Promedio |  |  | 12.008 | 60.34%
Desviación estándar |  |  | 0.32299
Coeficiente de variación |  |  | 2.69%
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.06667% | Debe ser menor al 2%
12

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | Estampa de tiempo | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | 0
| 0 | 14.0039 | 59.97 | 14 | 44776.3534 | 0.403 | 14.0211 | 60.01 | 14 | 44776.3562 | 0.087 | 13.9904 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 0.109 | 14.0087 | 60.01 | 14 | 44776.3618 | 0.989 | 13.9932 | 59.99 | 14 | 0
| 0 | 14.0039 | 59.97 | 14 | 44776.3534 | 0.405 | 14.0254 | 60.01 | 14 | 44776.3562 | 0.088 | 13.9904 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 0.106 | 14.0053 | 60.01 | 14 | 44776.3618 | 0.995 | 13.9886 | 59.99 | 14 | 1
| 1 | 13.9157 | 59.97 | 14 | 44776.3534 | 1.406 | 14.0254 | 60.01 | 14 | 44776.3563 | 1.09 | 13.9856 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 1.111 | 14.0053 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 1.992 | 13.9886 | 59.99 | 14 | 1
| 1 | 13.9157 | 59.97 | 14 | 44776.3534 | 1.409 | 14.0075 | 60.01 | 14 | 44776.3563 | 1.092 | 13.9856 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 1.108 | 14.0053 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 1.997 | 13.9886 | 59.99 | 14 | 2
| 2 | 13.9157 | 59.97 | 14 | 44776.3534 | 2.41 | 14.0075 | 60.01 | 14 | 44776.3563 | 2.094 | 13.9834 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 2.112 | 14.0053 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 2.995 | 13.9886 | 59.99 | 13.995 | 2
| 2 | 13.9157 | 59.97 | 13.935 | 44776.3535 | 2.412 | 14.0075 | 60.01 | 14 | 44776.3563 | 2.095 | 13.9834 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 2.109 | 14.0097 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 2 | 13.9835 | 59.99 | 13.995 | 3
| 3 | 13.9157 | 59.97 | 13.935 | 44776.3535 | 3.413 | 14.0075 | 60.01 | 13.895 | 44776.3563 | 3.099 | 13.9834 | 60.01 | 14 | 44776.3587 | 3.113 | 14.0097 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 3.997 | 13.9835 | 59.99 | 13.795 | 3
| 3 | 13.9157 | 59.97 | 13.735 | 44776.3535 | 3.416 | 14.0101 | 60.01 | 13.895 | 44776.3563 | 3.1 | 13.9834 | 60.01 | 13.975 | 44776.3587 | 3.11 | 14.0142 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 3.002 | 13.9786 | 59.99 | 13.795 | 4
| 4 | 13.9049 | 59.97 | 13.735 | 44776.3535 | 4.417 | 14.0101 | 60.01 | 13.695 | 44776.3563 | 4.102 | 14.0029 | 60.01 | 13.975 | 44776.3587 | 4.116 | 14.0142 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 4.999 | 13.9786 | 59.99 | 13.595 | 4
| 4 | 13.9049 | 59.97 | 13.535 | 44776.3535 | 4.615 | 13.9695 | 60.01 | 13.695 | 44776.3563 | 4.103 | 14.0029 | 60.01 | 13.775 | 44776.3588 | 4.112 | 14.0167 | 60.01 | 14 | 44776.3619 | 4.004 | 13.9407 | 59.99 | 13.595 | 5
| 5 | 13.9049 | 59.97 | 13.535 | 44776.3535 | 5.616 | 13.9695 | 60.01 | 13.495 | 44776.3563 | 5.105 | 13.9578 | 60.01 | 13.775 | 44776.3588 | 5.118 | 14.0167 | 60.01 | 13.995 | 44776.3619 | 5.001 | 13.9407 | 59.99 | 13.395 | 5
| 5 | 13.9049 | 59.97 | 13.335 | 44776.3535 | 5.617 | 13.7869 | 60.01 | 13.495 | 44776.3563 | 5.106 | 13.9578 | 60.01 | 13.575 | 44776.3588 | 5.112 | 14.0167 | 60.01 | 13.995 | 44776.3619 | 5.008 | 13.9407 | 59.99 | 13.395 | 6
| 6 | 13.9049 | 59.97 | 13.335 | 44776.3535 | 6.619 | 13.7869 | 60.01 | 13.255 | 44776.3563 | 6.108 | 13.8341 | 60.01 | 13.575 | 44776.3588 | 6.119 | 14.0167 | 60.01 | 13.795 | 44776.3619 | 6.003 | 13.9407 | 59.99 | 13.195 | 6
| 6 | 13.9049 | 59.97 | 13.135 | 44776.3535 | 6.621 | 13.5897 | 60.01 | 13.255 | 44776.3563 | 6.109 | 13.8341 | 60.01 | 13.375 | 44776.3588 | 6.113 | 13.9942 | 60.01 | 13.795 | 44776.3619 | 6.01 | 13.7941 | 59.99 | 13.195 | 7
| 7 | 13.4356 | 59.97 | 13.135 | 44776.3535 | 7.622 | 13.5897 | 60.01 | 13.055 | 44776.3563 | 7.112 | 13.8341 | 60.01 | 13.375 | 44776.3588 | 7.121 | 13.9942 | 60.01 | 13.595 | 44776.3619 | 7.006 | 13.7941 | 59.99 | 12.995 | 7
| 7 | 13.4356 | 59.97 | 12.935 | 44776.3535 | 7.624 | 13.5897 | 60.01 | 13.055 | 44776.3563 | 7.113 | 13.8341 | 60.01 | 13.175 | 44776.3588 | 7.113 | 13.8837 | 60.01 | 13.595 | 44776.3619 | 7.012 | 13.5365 | 59.99 | 12.995 | 8
| 8 | 13.4356 | 59.97 | 12.935 | 44776.3535 | 8.625 | 13.5897 | 60.01 | 12.855 | 44776.3563 | 8.115 | 13.6129 | 60.01 | 13.175 | 44776.3588 | 8.122 | 13.8837 | 60.01 | 13.395 | 44776.3619 | 8.008 | 13.5365 | 59.99 | 12.795 | 8
| 8 | 13.4356 | 59.97 | 12.735 | 44776.3535 | 8.628 | 13.3321 | 60.01 | 12.855 | 44776.3563 | 8.116 | 13.6129 | 60.01 | 12.975 | 44776.3588 | 8.401 | 13.705 | 60.01 | 13.395 | 44776.3619 | 8.015 | 13.3255 | 59.99 | 12.795 | 9
| 9 | 13.2028 | 59.97 | 12.735 | 44776.3535 | 9.629 | 13.3321 | 60.01 | 12.655 | 44776.3563 | 9.119 | 13.3985 | 60.01 | 12.975 | 44776.3588 | 9.403 | 13.705 | 60.01 | 13.195 | 44776.3619 | 9.011 | 13.3255 | 59.99 | 12.595 | 9
| 9 | 13.2028 | 59.97 | 12.535 | 44776.3535 | 9.632 | 13.027 | 60.01 | 12.655 | 44776.3563 | 9.12 | 13.3985 | 60.01 | 12.775 | 44776.3588 | 9.402 | 13.705 | 60.01 | 13.195 | 44776.3619 | 9.018 | 13.3255 | 59.99 | 12.595 | 10
| 10 | 12.952 | 59.97 | 12.535 | 44776.3535 | 10.633 | 13.027 | 60.01 | 12.455 | 44776.3564 | 10.123 | 13.0836 | 60.01 | 12.775 | 44776.3588 | 10.405 | 13.705 | 60.01 | 12.935 | 44776.362 | 10.014 | 13.3255 | 59.99 | 12.395 | 10
| 10 | 12.952 | 59.97 | 12.335 | 44776.3535 | 10.635 | 12.7588 | 60.01 | 12.255 | 44776.3564 | 10.124 | 13.0836 | 60.01 | 12.575 | 44776.3588 | 10.403 | 13.4404 | 60.01 | 12.935 | 44776.362 | 10.021 | 12.9941 | 59.99 | 12.395 | 11
| 11 | 12.6964 | 59.97 | 12.335 | 44776.3536 | 11.639 | 12.7588 | 60.01 | 12.255 | 44776.3564 | 11.125 | 13.0836 | 60.01 | 12.575 | 44776.3588 | 11.406 | 13.4404 | 60.01 | 12.735 | 44776.362 | 11.016 | 12.9941 | 59.99 | 12.195 | 11
| 11 | 12.6964 | 59.97 | 12.135 | 44776.3536 | 11.64 | 12.7588 | 60.01 | 12.055 | 44776.3564 | 11.126 | 13.0836 | 60.01 | 12.375 | 44776.3588 | 11.403 | 13.1367 | 60.01 | 12.735 | 44776.362 | 11.023 | 12.7349 | 59.99 | 12.195 | 12
| 12 | 12.4674 | 59.97 | 12.135 | 44776.3536 | 12.642 | 12.548 | 60.01 | 12.055 | 44776.3564 | 12.129 | 12.7975 | 60.01 | 12.375 | 44776.3588 | 12.407 | 13.1367 | 60.01 | 12.535 | 44776.362 | 12.167 | 12.7349 | 59.99 | 11.995 | 12
| 12 | 12.4674 | 59.97 | 11.935 | 44776.3536 | 12.643 | 12.548 | 60.01 | 11.855 | 44776.3564 | 12.13 | 12.7975 | 60.01 | 12.175 | 44776.3588 | 12.965 | 13.1367 | 60.03 | 12.535 | 44776.362 | 12.171 | 12.7349 | 59.99 | 11.995 | 13
| 13 | 12.4674 | 59.97 | 11.935 | 44776.3536 | 13.719 | 12.2199 | 60.01 | 11.855 | 44776.3564 | 13.132 | 12.5018 | 60.01 | 12.175 | 44776.3588 | 13.405 | 12.9038 | 60.03 | 12.535 | 44776.362 | 13.433 | 12.7349 | 60.03 | 11.995 | 13
| 13 | 12.4674 | 59.97 | 11.735 | 44776.3536 | 13.721 | 12.2199 | 60.01 | 11.655 | 44776.3564 | 13.133 | 12.5018 | 60.01 | 11.975 | 44776.3588 | 13.41 | 12.9038 | 60.03 | 12.355 | 44776.362 | 13.169 | 12.7349 | 60.03 | 11.755 | 14
| 14 | 12.1697 | 59.97 | 11.735 | 44776.3536 | 14.721 | 11.9389 | 60.01 | 11.655 | 44776.3564 | 14.94 | 12.5018 | 60.05 | 11.975 | 44776.3589 | 14.407 | 12.9038 | 60.03 | 12.355 | 44776.362 | 14.186 | 12.7349 | 60.03 | 11.555 | 14
| 14 | 12.1697 | 59.97 | 11.535 | 44776.3536 | 14.722 | 11.9389 | 60.01 | 11.435 | 44776.3564 | 14.135 | 12.5018 | 60.05 | 11.975 | 44776.3589 | 14.411 | 12.9038 | 60.03 | 12.135 | 44776.362 | 14.27 | 11.9428 | 60.03 | 11.555 | 15
| 15 | 11.9071 | 59.97 | 11.535 | 44776.3536 | 15.726 | 11.9389 | 60.01 | 11.435 | 44776.3564 | 15.136 | 12.5018 | 60.05 | 11.775 | 44776.3589 | 15.407 | 12.6543 | 60.03 | 12.135 | 44776.362 | 15.269 | 11.9428 | 60.03 | 11.555 | 15
| 15 | 11.9071 | 59.97 | 11.335 | 44776.3536 | 15.727 | 11.9389 | 60.01 | 11.235 | 44776.3564 | 15.27 | 12.169 | 60.05 | 11.775 | 44776.3589 | 15.412 | 12.6543 | 60.03 | 11.935 | 44776.362 | 15.402 | 11.9428 | 60.03 | 11.555 | 16
| 16 | 11.9071 | 59.97 | 11.335 | 44776.3536 | 16.054 | 11.9389 | 60.02 | 11.235 | 44776.3564 | 16.271 | 12.169 | 60.05 | 11.575 | 44776.3589 | 16.408 | 12.2968 | 60.03 | 11.935 | 44776.362 | 16.379 | 11.9428 | 60.03 | 11.155 | 16
| 16 | 11.9071 | 59.97 | 11.135 | 44776.3536 | 16.729 | 11.657 | 60.02 | 11.235 | 44776.3564 | 16.272 | 11.9296 | 60.05 | 11.575 | 44776.3589 | 16.414 | 12.2968 | 60.03 | 11.735 | 44776.362 | 16.402 | 11.6595 | 60.03 | 11.155 | 17
| 17 | 11.5529 | 59.97 | 11.135 | 44776.3536 | 17.731 | 11.657 | 60.02 | 11.035 | 44776.3564 | 17.273 | 11.9296 | 60.05 | 11.335 | 44776.3589 | 17.409 | 12.2968 | 60.03 | 11.735 | 44776.362 | 17.381 | 11.6595 | 60.03 | 10.915 | 17
| 17 | 11.5529 | 59.97 | 10.935 | 44776.3536 | 17.732 | 11.3729 | 60.02 | 11.035 | 44776.3564 | 17.275 | 11.7652 | 60.05 | 11.335 | 44776.3589 | 17.415 | 12.2968 | 60.03 | 11.535 | 44776.362 | 17.403 | 11.6595 | 60.03 | 10.915 | 18
| 18 | 11.319 | 59.97 | 10.935 | 44776.3536 | 18.733 | 11.3729 | 60.02 | 10.835 | 44776.3564 | 18.276 | 11.7652 | 60.05 | 11.135 | 44776.3589 | 18.41 | 12.0271 | 60.03 | 11.535 | 44776.3621 | 18.384 | 11.6595 | 60.03 | 10.715 | 18
| 18 | 11.319 | 59.97 | 10.735 | 44776.3536 | 18.735 | 11.136 | 60.02 | 10.835 | 44776.3564 | 18.279 | 11.4931 | 60.05 | 11.135 | 44776.3589 | 18.417 | 12.0271 | 60.03 | 11.335 | 44776.3621 | 18.404 | 11.3524 | 60.03 | 10.715 | 19
| 19 | 11.319 | 60.03 | 10.735 | 44776.3536 | 19.736 | 11.136 | 60.02 | 10.635 | 44776.3564 | 19.28 | 11.4931 | 60.05 | 10.935 | 44776.3589 | 19.412 | 11.6933 | 60.03 | 11.335 | 44776.3621 | 19.387 | 11.3524 | 60.03 | 10.435 | 19
| 19 | 11.319 | 60.03 | 10.735 | 44776.3537 | 19.922 | 11.136 | 60.02 | 10.635 | 44776.3565 | 19.282 | 11.2287 | 60.05 | 10.935 | 44776.3589 | 19.419 | 11.6933 | 60.03 | 11.135 | 44776.3621 | 19.404 | 11.1383 | 60.03 | 10.435 | 20
| 20 | 11.319 | 60.03 | 10.535 | 44776.3537 | 20.923 | 11.136 | 60.02 | 10.435 | 44776.3565 | 20.284 | 11.2287 | 60.05 | 10.735 | 44776.3589 | 20.566 | 11.4366 | 60.03 | 11.135 | 44776.3621 | 20.388 | 11.1383 | 60.03 | 10.315 | 20
| 20 | 10.9885 | 60.03 | 10.535 | 44776.3537 | 20.925 | 10.8717 | 60.02 | 10.435 | 44776.3565 | 20.285 | 11.2287 | 60.05 | 10.735 | 44776.3589 | 20.569 | 11.4366 | 60.03 | 10.935 | 44776.3621 | 20.406 | 10.8891 | 60.03 | 10.315 | 21
| 21 | 10.9885 | 60.03 | 10.335 | 44776.3537 | 21.926 | 10.8717 | 60.02 | 10.195 | 44776.3565 | 21.286 | 11.2287 | 60.05 | 10.535 | 44776.3589 | 21.569 | 11.4366 | 60.03 | 10.935 | 44776.3621 | 21.39 | 10.8891 | 60.03 | 10.115 | 21
| 21 | 10.7573 | 60.03 | 10.335 | 44776.3537 | 21.928 | 10.6158 | 60.02 | 10.195 | 44776.3565 | 21.288 | 11.0371 | 60.05 | 10.535 | 44776.3589 | 21.571 | 11.4366 | 60.03 | 10.715 | 44776.3621 | 21.406 | 10.8891 | 60.03 | 10.115 | 22
| 22 | 10.7573 | 60.03 | 10.135 | 44776.3537 | 22.929 | 10.6158 | 60.02 | 9.995 | 44776.3565 | 22.29 | 11.0371 | 60.05 | 10.335 | 44776.359 | 22.57 | 11.1854 | 60.03 | 10.715 | 44776.3621 | 22.667 | 10.8891 | 60.03 | 9.915 | 22
| 22 | 10.4417 | 60.03 | 10.135 | 44776.3537 | 22.932 | 10.2838 | 60.02 | 9.995 | 44776.3565 | 22.291 | 10.7705 | 60.05 | 10.335 | 44776.359 | 22.574 | 11.1854 | 60.03 | 10.515 | 44776.3621 | 22.672 | 10.5129 | 60.03 | 9.915 | 23
| 23 | 10.4417 | 60.03 | 9.935 | 44776.3537 | 23.933 | 10.2838 | 60.02 | 9.795 | 44776.3565 | 23.292 | 10.7705 | 60.05 | 10.135 | 44776.359 | 23.57 | 10.9091 | 60.03 | 10.515 | 44776.3621 | 23.669 | 10.5129 | 60.03 | 9.655 | 23
| 23 | 10.2176 | 60.03 | 9.935 | 44776.3537 | 23.935 | 10.1338 | 60.02 | 9.595 | 44776.3565 | 23.295 | 10.5398 | 60.05 | 10.135 | 44776.359 | 23.575 | 10.9091 | 60.03 | 10.315 | 44776.3621 | 23.674 | 10.2646 | 60.03 | 9.655 | 24
| 24 | 10.2176 | 60.03 | 9.735 | 44776.3537 | 24.938 | 10.1338 | 60.02 | 9.595 | 44776.3565 | 24.296 | 10.5398 | 60.05 | 9.935 | 44776.359 | 24.572 | 10.6456 | 60.03 | 10.315 | 44776.3621 | 24.671 | 10.2646 | 60.03 | 9.455 | 24
| 24 | 10.2176 | 60.03 | 9.735 | 44776.3537 | 24.939 | 10.1338 | 60.02 | 9.395 | 44776.3565 | 24.304 | 10.2409 | 60.05 | 9.935 | 44776.359 | 24.577 | 10.6456 | 60.03 | 10.115 | 44776.3621 | 24.679 | 10.0073 | 60.03 | 9.455 | 25
| 25 | 10.2176 | 60.03 | 9.535 | 44776.3537 | 25.942 | 9.838 | 60.02 | 9.395 | 44776.3565 | 25.305 | 10.2409 | 60.05 | 9.735 | 44776.359 | 25.572 | 10.4 | 60.03 | 10.115 | 44776.3621 | 25.674 | 10.0073 | 60.03 | 9.255 | 25
| 25 | 9.7457 | 60.03 | 9.535 | 44776.3537 | 25.943 | 9.838 | 60.02 | 9.195 | 44776.3565 | 25.309 | 10.2409 | 60.05 | 9.735 | 44776.359 | 25.578 | 10.4 | 60.03 | 9.915 | 44776.3621 | 25.682 | 9.7399 | 60.03 | 9.255 | 26
| 26 | 9.7457 | 60.03 | 9.315 | 44776.3537 | 26.945 | 9.5329 | 60.02 | 9.195 | 44776.3565 | 26.31 | 10.2409 | 60.05 | 9.535 | 44776.359 | 26.573 | 10.4 | 60.03 | 9.915 | 44776.3621 | 26.676 | 9.7399 | 60.03 | 9.055 | 26
| 26 | 9.4322 | 60.03 | 9.315 | 44776.3537 | 26.946 | 9.5329 | 60.02 | 8.995 | 44776.3565 | 26.312 | 9.9719 | 60.05 | 9.535 | 44776.359 | 26.58 | 10.4 | 60.03 | 9.715 | 44776.3621 | 26.684 | 9.7399 | 60.03 | 9.055 | 27
| 27 | 9.4322 | 60.03 | 8.855 | 44776.3537 | 27.948 | 9.2434 | 60.02 | 8.995 | 44776.3565 | 27.313 | 9.9719 | 60.05 | 9.335 | 44776.359 | 27.575 | 10.1889 | 60.03 | 9.715 | 44776.3622 | 27.679 | 9.7399 | 60.03 | 8.855 | 27
| 27 | 9.1601 | 60.03 | 8.855 | 44776.3537 | 27.949 | 9.2434 | 60.02 | 8.795 | 44776.3566 | 27.315 | 9.6702 | 60.05 | 9.335 | 44776.359 | 27.581 | 10.1889 | 60.03 | 9.515 | 44776.3622 | 27.686 | 9.4924 | 60.03 | 8.855 | 28
| 28 | 9.1601 | 60.03 | 8.655 | 44776.3538 | 28.205 | 9.2434 | 60.02 | 8.795 | 44776.3566 | 28.316 | 9.6702 | 60.05 | 9.135 | 44776.359 | 28.575 | 9.8684 | 60.03 | 9.515 | 44776.3622 | 28.682 | 9.4924 | 60.03 | 8.655 | 28
| 28 | 8.9208 | 60.03 | 8.655 | 44776.3538 | 28.206 | 9.2434 | 60.02 | 8.595 | 44776.3566 | 28.318 | 9.6702 | 60.05 | 9.135 | 44776.359 | 28.582 | 9.8684 | 60.03 | 9.315 | 44776.3622 | 28.69 | 9.1955 | 60.03 | 8.655 | 29
| 29 | 8.9208 | 60.03 | 8.415 | 44776.3538 | 29.208 | 9.0046 | 60.02 | 8.595 | 44776.3566 | 29.319 | 9.6702 | 60.05 | 8.935 | 44776.359 | 29.576 | 9.8684 | 60.03 | 9.315 | 44776.3622 | 29.684 | 9.1955 | 60.03 | 8.455 | 29
| 29 | 8.9208 | 60.03 | 8.415 | 44776.3538 | 29.209 | 9.0046 | 60.02 | 8.335 | 44776.3566 | 29.322 | 9.3988 | 60.05 | 8.935 | 44776.359 | 29.585 | 9.8684 | 60.03 | 9.115 | 44776.3622 | 29.693 | 9.1955 | 60.03 | 8.455 | 30
| 30 | 8.9208 | 60.03 | 8.215 | 44776.3538 | 30.211 | 8.7339 | 60.02 | 8.335 | 44776.3566 | 30.323 | 9.3988 | 60.05 | 8.735 | 44776.359 | 30.576 | 9.5608 | 60.03 | 9.115 | 44776.3622 | 30.686 | 9.1955 | 60.03 | 8.255 | 30
| 30 | 8.6304 | 60.03 | 8.215 | 44776.3538 | 30.212 | 8.7339 | 60.02 | 8.135 | 44776.3566 | 30.326 | 9.0561 | 60.05 | 8.735 | 44776.359 | 30.586 | 9.5608 | 60.03 | 8.915 | 44776.3622 | 30.695 | 8.9144 | 60.03 | 8.255 | 31
| 31 | 8.6304 | 60.03 | 8.015 | 44776.3538 | 31.215 | 8.4066 | 60.02 | 8.135 | 44776.3566 | 31.327 | 9.0561 | 60.05 | 8.535 | 44776.3591 | 31.577 | 9.2507 | 60.03 | 8.915 | 44776.3622 | 31.689 | 8.9144 | 60.03 | 8.055 | 31
| 31 | 8.3825 | 60.03 | 8.015 | 44776.3538 | 31.216 | 8.4066 | 60.02 | 7.935 | 44776.3566 | 31.329 | 8.7711 | 60.05 | 8.535 | 44776.3591 | 31.588 | 9.2507 | 60.03 | 8.715 | 44776.3622 | 31.698 | 8.5754 | 60.03 | 8.055 | 32
| 32 | 8.3825 | 60.03 | 7.815 | 44776.3538 | 32.219 | 8.4066 | 60.02 | 7.935 | 44776.3566 | 32.33 | 8.7711 | 60.05 | 8.335 | 44776.3591 | 32.579 | 8.9684 | 60.03 | 8.715 | 44776.3622 | 32.691 | 8.5754 | 60.03 | 7.855 | 32
| 32 | 8.1037 | 60.03 | 7.815 | 44776.3538 | 32.22 | 8.4066 | 60.02 | 7.735 | 44776.3566 | 32.333 | 8.7711 | 60.05 | 8.335 | 44776.3591 | 32.59 | 8.9684 | 60.03 | 8.515 | 44776.3622 | 32.701 | 8.3483 | 60.03 | 7.855 | 33
| 33 | 8.1037 | 60.03 | 7.615 | 44776.3538 | 33.222 | 8.1578 | 60.02 | 7.735 | 44776.3566 | 33.334 | 8.7711 | 60.05 | 8.135 | 44776.3591 | 33.579 | 8.9684 | 60.03 | 8.515 | 44776.3622 | 33.693 | 8.3483 | 60.03 | 7.655 | 33
| 33 | 8.1037 | 60.03 | 7.615 | 44776.3538 | 33.223 | 8.1578 | 60.02 | 7.535 | 44776.3566 | 33.336 | 8.5372 | 60.05 | 8.135 | 44776.3591 | 33.591 | 8.9684 | 60.03 | 8.315 | 44776.3622 | 33.703 | 8.3483 | 60.03 | 7.655 | 34
| 34 | 8.1037 | 60.03 | 7.415 | 44776.3538 | 34.226 | 7.9482 | 60.02 | 7.535 | 44776.3566 | 34.337 | 8.5372 | 60.05 | 7.935 | 44776.3591 | 34.581 | 8.7355 | 60.03 | 8.315 | 44776.3622 | 34.697 | 8.3483 | 60.03 | 7.455 | 34
| 34 | 7.9205 | 60.03 | 7.415 | 44776.3538 | 34.227 | 7.9482 | 60.02 | 7.335 | 44776.3566 | 34.34 | 8.2303 | 60.05 | 7.935 | 44776.3591 | 34.593 | 8.7355 | 60.03 | 8.115 | 44776.3622 | 34.706 | 8.0917 | 60.03 | 7.455 | 35
| 35 | 7.9205 | 60.03 | 7.415 | 44776.3538 | 35.229 | 7.6006 | 60.02 | 7.135 | 44776.3566 | 35.341 | 8.2303 | 60.05 | 7.735 | 44776.3591 | 35.581 | 8.4497 | 60.03 | 8.115 | 44776.3623 | 35.698 | 8.0917 | 60.03 | 7.255 | 35
| 35 | 7.9205 | 60.03 | 7.195 | 44776.3539 | 35.233 | 7.6006 | 60.02 | 6.935 | 44776.3566 | 35.343 | 8.0501 | 60.05 | 7.735 | 44776.3591 | 35.594 | 8.4497 | 60.03 | 7.915 | 44776.3623 | 35.708 | 7.8858 | 60.03 | 7.255 | 36
| 36 | 7.9205 | 60.03 | 6.995 | 44776.3539 | 36.26 | 7.3492 | 60.02 | 6.935 | 44776.3566 | 36.344 | 8.0501 | 60.05 | 7.535 | 44776.3591 | 36.582 | 8.4497 | 60.03 | 7.915 | 44776.3623 | 36.701 | 7.8858 | 60.03 | 7.055 | 36
| 36 | 7.2833 | 60.03 | 6.995 | 44776.3539 | 36.261 | 7.3492 | 60.02 | 6.735 | 44776.3567 | 36.345 | 8.0501 | 60.05 | 7.535 | 44776.3591 | 36.596 | 8.4497 | 60.03 | 7.915 | 44776.3623 | 36.711 | 7.5664 | 60.03 | 7.055 | 37
| 37 | 7.2833 | 60.03 | 6.995 | 44776.3539 | 37.263 | 7.129 | 60.02 | 6.735 | 44776.3567 | 37.346 | 8.0501 | 60.05 | 7.335 | 44776.3591 | 37.583 | 8.4497 | 60.03 | 7.915 | 44776.3623 | 37.704 | 7.5664 | 60.03 | 6.855 | 37
| 37 | 7.2833 | 60.03 | 6.995 | 44776.3539 | 37.264 | 7.129 | 60.02 | 6.535 | 44776.3567 | 37.35 | 7.737 | 60.05 | 7.335 | 44776.3591 | 37.597 | 8.4497 | 60.03 | 7.715 | 44776.3623 | 37.714 | 7.5664 | 60.03 | 6.855 | 38
| 38 | 7.2833 | 60.03 | 6.595 | 44776.3539 | 38.266 | 6.801 | 60.02 | 6.535 | 44776.3567 | 38.351 | 7.737 | 60.05 | 7.135 | 44776.3591 | 38.583 | 8.157 | 60.03 | 7.715 | 44776.3623 | 38.706 | 7.5664 | 60.03 | 6.655 | 38
| 38 | 7.2833 | 60.03 | 6.595 | 44776.3539 | 38.267 | 6.801 | 60.02 | 6.335 | 44776.3567 | 38.353 | 7.4753 | 60.05 | 7.135 | 44776.3591 | 38.599 | 8.157 | 60.03 | 7.515 | 44776.3623 | 38.716 | 7.2011 | 60.03 | 6.655 | 39
| 39 | 7.0498 | 60.03 | 6.595 | 44776.3539 | 39.269 | 6.801 | 60.02 | 6.335 | 44776.3567 | 39.354 | 7.4753 | 60.05 | 6.935 | 44776.3592 | 39.584 | 7.8786 | 60.03 | 7.515 | 44776.3623 | 39.708 | 7.2011 | 60.03 | 6.455 | 39
| 39 | 7.0498 | 60.03 | 6.315 | 44776.3539 | 39.27 | 6.801 | 60.02 | 6.135 | 44776.3567 | 39.357 | 7.4753 | 60.05 | 6.935 | 44776.3592 | 39.601 | 7.8786 | 60.03 | 7.315 | 44776.3623 | 39.719 | 6.9914 | 60.03 | 6.455 | 40
| 40 | 6.4864 | 60.03 | 6.315 | 44776.3539 | 40.272 | 6.5383 | 60.02 | 6.135 | 44776.3567 | 40.358 | 7.4753 | 60.05 | 6.735 | 44776.3592 | 40.585 | 7.3363 | 60.03 | 7.315 | 44776.3623 | 40.87 | 6.9914 | 60.03 | 6.255 | 40
| 40 | 6.4864 | 60.03 | 5.915 | 44776.3539 | 40.273 | 6.5383 | 60.02 | 5.935 | 44776.3567 | 40.36 | 7.2258 | 60.05 | 6.535 | 44776.3592 | 40.602 | 7.3363 | 60.03 | 6.915 | 44776.3623 | 40.873 | 6.8289 | 60.03 | 6.255 | 41
| 41 | 6.2002 | 60.03 | 5.915 | 44776.3539 | 41.274 | 6.2984 | 60.02 | 5.935 | 44776.3567 | 41.364 | 6.9161 | 60.05 | 6.335 | 44776.3592 | 41.586 | 7.3363 | 60.03 | 6.915 | 44776.3623 | 41.871 | 6.8289 | 60.03 | 5.995 | 41
| 41 | 6.2002 | 60.03 | 5.695 | 44776.3539 | 41.275 | 6.2984 | 60.02 | 5.735 | 44776.3567 | 41.367 | 6.621 | 60.05 | 6.335 | 44776.3592 | 41.604 | 7.3363 | 60.03 | 6.715 | 44776.3623 | 41.876 | 6.4621 | 60.03 | 5.995 | 42
| 42 | 6.2002 | 60.03 | 5.695 | 44776.3539 | 42.335 | 5.9922 | 60.02 | 5.735 | 44776.3567 | 42.369 | 6.621 | 60.05 | 6.115 | 44776.3592 | 42.832 | 7.1496 | 60.03 | 6.715 | 44776.3623 | 42.553 | 6.4621 | 59.97 | 5.995 | 42
| 42 | 6.2002 | 60.03 | 5.495 | 44776.3539 | 42.337 | 5.9922 | 60.02 | 5.535 | 44776.3567 | 42.371 | 6.621 | 60.05 | 6.115 | 44776.3592 | 42.833 | 7.1496 | 60.03 | 6.515 | 44776.3623 | 42.874 | 6.4621 | 59.97 | 5.815 | 43
| 43 | 5.9535 | 60.03 | 5.495 | 44776.354 | 43.337 | 5.9922 | 60.02 | 5.535 | 44776.3567 | 43.372 | 6.621 | 60.05 | 5.935 | 44776.3592 | 43.844 | 7.1496 | 60.03 | 6.255 | 44776.3623 | 43.879 | 6.4621 | 59.97 | 5.815 | 43
| 43 | 5.9535 | 60.03 | 5.275 | 44776.354 | 43.339 | 5.9922 | 60.02 | 5.315 | 44776.3567 | 43.05 | 6.621 | 60.01 | 5.935 | 44776.3592 | 43.075 | 7.1496 | 60 | 6.255 | 44776.3623 | 43.875 | 6.4621 | 59.97 | 5.615 | 44
| 44 | 5.6802 | 60.03 | 5.275 | 44776.354 | 44.161 | 5.9922 | 59.96 | 5.315 | 44776.3568 | 44.375 | 6.3178 | 60.01 | 5.935 | 44776.3592 | 44.834 | 6.8732 | 60 | 6.255 | 44776.3623 | 44.881 | 6.2432 | 59.97 | 5.615 | 44
| 44 | 5.6802 | 60.03 | 5.075 | 44776.354 | 44.341 | 5.7713 | 59.96 | 5.315 | 44776.3568 | 44.376 | 6.3178 | 60.01 | 5.735 | 44776.3592 | 44.905 | 6.8732 | 60 | 6.255 | 44776.3624 | 44.878 | 6.2432 | 59.97 | 5.415 | 45
| 45 | 5.3795 | 60.03 | 5.075 | 44776.354 | 45.342 | 5.7713 | 59.96 | 5.115 | 44776.3568 | 45.378 | 6.066 | 60.01 | 5.735 | 44776.3592 | 45.014 | 6.6567 | 60 | 6.255 | 44776.3624 | 45.884 | 5.9004 | 59.97 | 5.415 | 45
| 45 | 5.3795 | 60.03 | 4.875 | 44776.354 | 45.343 | 5.4583 | 59.96 | 5.115 | 44776.3568 | 45.379 | 6.066 | 60.01 | 5.535 | 44776.3592 | 45.016 | 6.6567 | 60 | 6.055 | 44776.3624 | 45.881 | 5.9004 | 59.97 | 5.215 | 46
| 46 | 5.3795 | 60.03 | 4.875 | 44776.354 | 46.344 | 5.4583 | 59.96 | 4.915 | 44776.3568 | 46.382 | 5.8601 | 60.01 | 5.535 | 44776.3592 | 46.016 | 6.3627 | 60 | 6.055 | 44776.3624 | 46.887 | 5.9004 | 59.97 | 5.215 | 46
| 46 | 5.3795 | 60.03 | 4.675 | 44776.354 | 46.347 | 5.4583 | 59.96 | 4.915 | 44776.3568 | 46.383 | 5.8601 | 60.01 | 5.335 | 44776.3592 | 46.017 | 6.3627 | 60 | 5.815 | 44776.3624 | 46.883 | 5.9004 | 59.97 | 5.015 | 47
| 47 | 5.3795 | 59.97 | 4.675 | 44776.354 | 47.348 | 5.4583 | 59.96 | 4.715 | 44776.3568 | 47.385 | 5.8601 | 60.01 | 5.335 | 44776.3592 | 47.018 | 6.0958 | 60 | 5.815 | 44776.3624 | 47.89 | 5.6867 | 59.97 | 5.015 | 47
| 47 | 5.1531 | 59.97 | 4.675 | 44776.354 | 47.35 | 5.2169 | 59.96 | 4.715 | 44776.3568 | 47.386 | 5.8601 | 60.01 | 5.135 | 44776.3592 | 47.019 | 6.0958 | 60 | 5.615 | 44776.3624 | 47.886 | 5.6867 | 59.97 | 4.815 | 48
| 48 | 5.1531 | 59.97 | 4.475 | 44776.354 | 48.351 | 5.2169 | 59.96 | 4.515 | 44776.3568 | 48.387 | 5.5606 | 60.01 | 5.135 | 44776.3592 | 48.02 | 6.0958 | 60 | 5.615 | 44776.3624 | 48.894 | 5.3324 | 59.97 | 4.815 | 48
| 48 | 4.8539 | 59.97 | 4.475 | 44776.354 | 48.354 | 4.8155 | 59.96 | 4.515 | 44776.3568 | 48.388 | 5.5606 | 60.01 | 4.915 | 44776.3592 | 48.021 | 6.0958 | 60 | 5.415 | 44776.3624 | 48.887 | 5.3324 | 59.97 | 4.815 | 49
| 49 | 4.8539 | 59.97 | 4.275 | 44776.354 | 49.355 | 4.8155 | 59.96 | 4.315 | 44776.3568 | 49.392 | 5.3295 | 60.01 | 4.915 | 44776.3593 | 49.02 | 5.8588 | 60 | 5.415 | 44776.3624 | 49.888 | 5.3324 | 59.97 | 4.615 | 49
| 49 | 4.636 | 59.97 | 4.275 | 44776.354 | 49.357 | 4.8155 | 59.96 | 4.315 | 44776.3568 | 49.393 | 5.3295 | 60.01 | 4.715 | 44776.3593 | 49.023 | 5.8588 | 60 | 5.215 | 44776.3624 | 49.896 | 5.1045 | 59.97 | 4.615 | 50
| 50 | 4.636 | 59.97 | 4.075 | 44776.354 | 50.358 | 4.8155 | 59.96 | 4.315 | 44776.3568 | 50.395 | 5.0292 | 60.01 | 4.715 | 44776.3593 | 50.022 | 5.6075 | 60 | 5.215 | 44776.3624 | 50.889 | 5.1045 | 59.97 | 4.415 | 50
| 50 | 4.2893 | 59.97 | 4.075 | 44776.354 | 50.359 | 4.8155 | 59.96 | 4.115 | 44776.3568 | 50.396 | 5.0292 | 60.01 | 4.515 | 44776.3593 | 50.025 | 5.6075 | 60 | 5.015 | 44776.3624 | 50.899 | 5.1045 | 59.97 | 4.415 | 51
| 51 | 4.2893 | 59.97 | 4 | 44776.354 | 51.361 | 4.5266 | 59.96 | 4.115 | 44776.3568 | 51.398 | 5.0292 | 60.01 | 4.515 | 44776.3593 | 51.023 | 5.2915 | 60 | 5.015 | 44776.3624 | 51.89 | 5.1045 | 59.97 | 4.215 | 51
| 51 | 4.2893 | 59.97 | 4 | 44776.354 | 51.362 | 4.5266 | 59.96 | 4 | 44776.3568 | 51.399 | 5.0292 | 60.01 | 4.315 | 44776.3593 | 51.027 | 5.2915 | 60 | 4.815 | 44776.3624 | 51.901 | 4.8056 | 59.97 | 4.215 | 52
| 52 | 4.2893 | 59.97 | 4 | 44776.354 | 52.365 | 4.306 | 59.96 | 4 | 44776.3568 | 52.401 | 4.8018 | 60.01 | 4.315 | 44776.3593 | 52.025 | 5.2915 | 60 | 4.815 | 44776.3624 | 52.893 | 4.8056 | 59.97 | 4.015 | 52
| 52 | 4.1007 | 59.97 | 4 | 44776.354 | 52.366 | 4.306 | 59.96 | 4 | 44776.3568 | 52.402 | 4.8018 | 60.01 | 4.115 | 44776.3593 | 52.028 | 5.2915 | 60 | 4.615 | 44776.3624 | 52.904 | 4.6189 | 59.97 | 4.015 | 53
| 53 | 4.1007 | 59.97 | 4 | 44776.3541 | 53.368 | 4.1349 | 59.96 | 4 | 44776.3569 | 53.405 | 4.578 | 60.01 | 4.115 | 44776.3593 | 53.026 | 5.0266 | 60 | 4.615 | 44776.3625 | 53.896 | 4.6189 | 59.97 | 4 | 53
| 53 | 4.0004 | 59.97 | 4 | 44776.3541 | 53.369 | 4.1349 | 59.96 | 4 | 44776.3569 | 53.406 | 4.578 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 53.03 | 5.0266 | 60 | 4.415 | 44776.3625 | 53.907 | 4.2793 | 59.97 | 4 | 54
| 54 | 4.0004 | 59.97 | 4 | 44776.3541 | 54.372 | 4.0422 | 59.96 | 4 | 44776.3569 | 54.601 | 4.2502 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 54.029 | 4.7643 | 60 | 4.415 | 44776.3625 | 54.897 | 4.2793 | 59.97 | 4 | 54
| 54 | 3.9704 | 59.97 | 4 | [5 empty] | 44776.3569 | 54.602 | 4.2502 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 54.032 | 4.7643 | 60 | 4.215 | 44776.3625 | 54.909 | 4.2793 | 59.97 | 4 | 55
| 55 | 3.9704 | 59.97 | 4 | [5 empty] | 44776.3569 | 55.604 | 4.0723 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 55.031 | 4.5635 | 60 | 4.215 | 44776.3625 | 55.9 | 4.2793 | 59.97 | 4 | 55
| 55 | 3.9704 | 59.97 | 4 | [5 empty] | 44776.3569 | 55.605 | 4.0723 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 55.034 | 4.5635 | 60 | 4.015 | 44776.3625 | 55.912 | 4.1002 | 59.97 | 4 | 56
| 56 | 3.9704 | 59.97 | 4 | [5 empty] | 44776.3569 | 56.616 | 4.0723 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 56.031 | 4.5635 | 60 | 4.015 | 44776.3625 | 56.902 | 4.1002 | 59.97 | 4 | 56
[10 empty] | 44776.3569 | 56.618 | 4.0723 | 60.01 | 4 | 44776.3593 | 56.035 | 4.5635 | 60 | 4 | [5 empty] | 57
[10 empty] | 44776.3569 | 57.62 | 3.9802 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 57.033 | 4.2205 | 60 | 4 | [5 empty] | 57
[10 empty] | 44776.3569 | 57.621 | 3.9802 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 57.037 | 4.2205 | 60 | 4 | [5 empty] | 58
[10 empty] | 44776.3569 | 58.624 | 3.9721 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 58.034 | 4.0669 | 60 | 4 | [5 empty] | 58
[10 empty] | 44776.3569 | 58.625 | 3.9721 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 58.038 | 4.0669 | 60 | 4 | [5 empty] | 59
[10 empty] | 44776.3569 | 59.69 | 3.9909 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 59.035 | 4.0051 | 60 | 4 | [5 empty] | 59
[10 empty] | 44776.3569 | 59.691 | 3.9909 | 60.01 | 4 | 44776.3594 | 59.041 | 4.0051 | 60 | 4 | [5 empty] | 60
[15 empty] | 44776.3594 | 60.036 | 4.0051 | 60 | 4 | [5 empty] | 60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112
113
113
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
143
143
144
144
145
145
146
146
147
147
148
148
149
149
150
150
151
151
152
152
153
153
154
154
155
155
156
156
157
157
158
158
159
159
160
160
161
161
162
162
163
163
164
164
165
165
166
166
167
167
168
168
169
169
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
178
178
179
179
180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
198
199
199
200
200
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
209
209
210
210
211
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
217
217
218
218
219
219
220
220
221
221
222
222
223
223
224
224
225
225
226
226
227
227
228
228
229
229
230
230
231
231
232
232
233
233
234
234
235
235
236
236
237
237
238
238
239
239
240
240
241
241
242
242
243
243
244
244
245
245
246
246
247
247
248
248
249
249
250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255
255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
268
269
269
270
270
271
271
272
272
273
273
274
274
275
275
276
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
288
289
289
290
290
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
ESCALON 1
|  |  | Pendiente en MW/min | 12.432
ESCALON 2
|  |  | Pendiente en MW/min | 12.3372
ESCALON 3
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.7
ESCALON 4
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.904
ESCALON 5
|  |  | Pendiente en MW/min | 11.742