## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 10.2 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 52 MW.
Potencia declarada (MW) | 90 | Rampa ajustada %/min | 11.1111 | Rango disponible (MW) | 51
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10.2 | 20 | 9.976 | 11.0844
2 | 10.2 | 20 | 9.981 | 11.09
3 | 10.2 | 20 | 9.9588 | 11.0653
4 | 10.2 | 20 | 9.94 | 11.0445
5 | 10.2 | 20 | 9.9061 | 11.0067
Promedio |  |  | 9.9524 | 11.0582
Desviación estándar |  |  | 0.030476
Coeficiente de variación |  |  | 0.0030622
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4763% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0010529 | 41.7974 | 59.9943 | 41.8 | 0.0080872 | 41.7834 | 59.9886 | 41.8 | 0.0065308 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.0012817 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 0.0029297 | 1.1372 | 60.0404 | 1
0.0093918 | 41.7986 | 59.9943 | 41.8 | 0.016418 | 41.783 | 59.9886 | 41.8 | 0.014862 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.0095825 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 0.01123 | 1.1378 | 60.0404 | 1
0.017723 | 41.8006 | 59.9943 | 41.8 | 0.02475 | 41.7827 | 59.9886 | 41.8 | 0.023193 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.017944 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 0.019531 | 1.1384 | 60.0404 | 1
0.026054 | 41.8025 | 59.9943 | 41.8 | 0.033081 | 41.7824 | 59.9886 | 41.8 | 0.031555 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.026306 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 0.027832 | 1.139 | 60.0404 | 1
0.034393 | 41.8068 | 59.9943 | 41.8 | 0.041412 | 41.7821 | 59.9886 | 41.8 | 0.039886 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.034607 | 41.7921 | 59.9943 | 41.8 | 0.036133 | 1.1396 | 60.0404 | 1
0.042725 | 41.8111 | 59.9943 | 41.8 | 0.049744 | 41.7818 | 59.9886 | 41.8 | 0.048218 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.042969 | 41.7927 | 59.9943 | 41.8 | 0.044434 | 1.1399 | 60.0404 | 1
0.051064 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 0.058075 | 41.7815 | 59.9886 | 41.8 | 0.056549 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.05127 | 41.7932 | 59.9943 | 41.8 | 0.052734 | 1.1403 | 60.0404 | 1
0.059395 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 0.066437 | 41.7812 | 59.9886 | 41.8 | 0.06488 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.059631 | 41.7938 | 59.9943 | 41.8 | 0.061279 | 1.1409 | 60.0404 | 1
0.067726 | 41.8226 | 59.9943 | 41.8 | 0.074768 | 41.7806 | 59.9886 | 41.8 | 0.073212 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.067932 | 41.7943 | 59.9943 | 41.8 | 0.06958 | 1.1414 | 60.0404 | 1
0.076065 | 41.8265 | 59.9943 | 41.8 | 0.083099 | 41.78 | 59.9886 | 41.8 | 0.081543 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.076294 | 41.7949 | 59.9943 | 41.8 | 0.077881 | 1.142 | 60.0404 | 1
0.084396 | 41.8296 | 59.9943 | 41.8 | 0.091431 | 41.7792 | 59.9886 | 41.8 | 0.089874 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.084595 | 41.7955 | 59.9943 | 41.8 | 0.086182 | 1.1426 | 60.0404 | 1
0.092728 | 41.8327 | 59.9943 | 41.8 | 0.099762 | 41.7784 | 59.9886 | 41.8 | 0.098206 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.092957 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 0.094482 | 1.1429 | 60.0404 | 1
0.10107 | 41.835 | 59.9943 | 41.8 | 0.10809 | 41.777 | 59.9886 | 41.8 | 0.10654 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.10126 | 41.7966 | 59.9943 | 41.8 | 0.10278 | 1.1433 | 60.0404 | 1
0.1094 | 41.8372 | 59.9943 | 41.8 | 0.11642 | 41.7757 | 59.9886 | 41.8 | 0.11487 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.10962 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.11108 | 1.1439 | 60.0404 | 1
0.11774 | 41.8388 | 59.9943 | 41.8 | 0.12476 | 41.7762 | 59.9886 | 41.8 | 0.1232 | 41.776 | 60.0116 | 41.8 | 0.11798 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.11938 | 1.1444 | 60.0404 | 1
0.12607 | 41.8403 | 59.9943 | 41.8 | 0.13309 | 41.7766 | 59.9886 | 41.8 | 0.13153 | 41.7767 | 60.0116 | 41.8 | 0.12628 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.12769 | 1.1448 | 60.0404 | 1
0.1344 | 41.8418 | 59.9943 | 41.8 | 0.14145 | 41.7784 | 59.9886 | 41.8 | 0.13986 | 41.7774 | 60.0116 | 41.8 | 0.13464 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.13623 | 1.1451 | 60.0404 | 1
0.14274 | 41.8433 | 59.9943 | 41.8 | 0.14978 | 41.7803 | 59.9886 | 41.8 | 0.14819 | 41.778 | 60.0116 | 41.8 | 0.14294 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.14453 | 1.1455 | 60.0404 | 1
0.15107 | 41.8451 | 59.9943 | 41.8 | 0.15811 | 41.7848 | 59.9886 | 41.8 | 0.15652 | 41.7787 | 60.0116 | 41.8 | 0.15131 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.15283 | 1.1458 | 60.0404 | 1
0.1594 | 41.8468 | 59.9943 | 41.8 | 0.16644 | 41.7892 | 59.9886 | 41.8 | 0.16486 | 41.7794 | 60.0116 | 41.8 | 0.15961 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 0.16113 | 1.1462 | 60.0404 | 1
0.16774 | 41.8486 | 59.9943 | 41.8 | 0.17477 | 41.7942 | 59.9886 | 41.8 | 0.17319 | 41.7801 | 60.0116 | 41.8 | 0.16797 | 41.7976 | 59.9943 | 41.8 | 0.16943 | 1.1465 | 60.0404 | 1
0.17607 | 41.8503 | 59.9943 | 41.8 | 0.18311 | 41.7992 | 59.9886 | 41.8 | 0.18152 | 41.7814 | 60.0116 | 41.8 | 0.17627 | 41.7982 | 59.9943 | 41.8 | 0.17773 | 1.1468 | 60.0404 | 1
0.18441 | 41.8521 | 59.9943 | 41.8 | 0.19144 | 41.8047 | 59.9886 | 41.8 | 0.18985 | 41.7827 | 60.0116 | 41.8 | 0.18463 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 0.18604 | 1.1472 | 60.0404 | 1
0.19274 | 41.8538 | 59.9943 | 41.8 | 0.19977 | 41.8102 | 59.9886 | 41.8 | 0.19818 | 41.7839 | 60.0116 | 41.8 | 0.19293 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 0.19434 | 1.1476 | 60.0404 | 1
0.20107 | 41.854 | 59.9943 | 41.8 | 0.20813 | 41.814 | 59.9886 | 41.8 | 0.20651 | 41.7852 | 60.0116 | 41.8 | 0.20129 | 41.7997 | 59.9943 | 41.8 | 0.20264 | 1.1479 | 60.0404 | 1
0.20941 | 41.8543 | 59.9943 | 41.8 | 0.21646 | 41.8178 | 59.9886 | 41.8 | 0.21484 | 41.7864 | 60.0116 | 41.8 | 0.20966 | 41.8002 | 59.9943 | 41.8 | 0.21118 | 1.1483 | 60.0404 | 1
0.21774 | 41.8545 | 59.9943 | 41.8 | 0.22479 | 41.8202 | 59.9886 | 41.8 | 0.22318 | 41.7876 | 60.0116 | 41.8 | 0.21796 | 41.8007 | 59.9943 | 41.8 | 0.21948 | 1.1487 | 60.0404 | 1
0.22607 | 41.8547 | 59.9943 | 41.8 | 0.23312 | 41.8225 | 59.9886 | 41.8 | 0.23151 | 41.7888 | 60.0116 | 41.8 | 0.22632 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 0.22778 | 1.1489 | 60.0404 | 1
0.23441 | 41.8547 | 59.9943 | 41.8 | 0.24146 | 41.8225 | 59.9886 | 41.8 | 0.23984 | 41.79 | 60.0116 | 41.8 | 0.23462 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 0.23608 | 1.1491 | 60.0404 | 1
0.24274 | 41.8547 | 59.9943 | 41.8 | 0.24979 | 41.8224 | 59.9886 | 41.8 | 0.24817 | 41.7912 | 60.0116 | 41.8 | 0.24298 | 41.8031 | 59.9943 | 41.8 | 0.24438 | 1.1494 | 60.0404 | 1
0.25108 | 41.8544 | 59.9943 | 41.8 | 0.25812 | 41.8214 | 59.9886 | 41.8 | 0.2565 | 41.7924 | 60.0116 | 41.8 | 0.25128 | 41.8036 | 59.9943 | 41.8 | 0.25269 | 1.1498 | 60.0404 | 1
0.25941 | 41.8542 | 59.9943 | 41.8 | 0.26645 | 41.8204 | 59.9886 | 41.8 | 0.26483 | 41.793 | 60.0116 | 41.8 | 0.25964 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 0.26099 | 1.1503 | 60.0404 | 1
0.26775 | 41.8539 | 59.9943 | 41.8 | 0.27478 | 41.8193 | 59.9886 | 41.8 | 0.27316 | 41.7936 | 60.0116 | 41.8 | 0.26794 | 41.8044 | 59.9943 | 41.8 | 0.26929 | 1.1509 | 60.0404 | 1
0.27608 | 41.8536 | 59.9943 | 41.8 | 0.28314 | 41.8183 | 59.9886 | 41.8 | 0.28149 | 41.7942 | 60.0116 | 41.8 | 0.27631 | 41.8048 | 59.9943 | 41.8 | 0.27759 | 1.1512 | 60.0404 | 1
0.28442 | 41.8528 | 59.9943 | 41.8 | 0.29147 | 41.8172 | 59.9886 | 41.8 | 0.28983 | 41.7948 | 60.0116 | 41.8 | 0.28461 | 41.8053 | 59.9943 | 41.8 | 0.28613 | 1.1515 | 60.0404 | 1
0.29275 | 41.8519 | 59.9943 | 41.8 | 0.2998 | 41.8161 | 59.9886 | 41.8 | 0.29816 | 41.7962 | 60.0116 | 41.8 | 0.29297 | 41.8057 | 59.9943 | 41.8 | 0.29443 | 1.1521 | 60.0404 | 1
0.30109 | 41.8511 | 59.9943 | 41.8 | 0.30814 | 41.8149 | 59.9886 | 41.8 | 0.30649 | 41.7976 | 60.0116 | 41.8 | 0.30133 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 0.30273 | 1.1526 | 60.0404 | 1
0.30942 | 41.8502 | 59.9943 | 41.8 | 0.31647 | 41.8137 | 59.9886 | 41.8 | 0.31482 | 41.7989 | 60.0116 | 41.8 | 0.30963 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.31104 | 1.1531 | 60.0404 | 1
0.31776 | 41.8494 | 59.9943 | 41.8 | 0.3248 | 41.8131 | 59.9886 | 41.8 | 0.32315 | 41.8002 | 60.0116 | 41.8 | 0.31799 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.31934 | 1.1537 | 60.0404 | 1
0.32609 | 41.8485 | 59.9943 | 41.8 | 0.33313 | 41.8125 | 59.9886 | 41.8 | 0.33148 | 41.8007 | 60.0116 | 41.8 | 0.32629 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.32764 | 1.154 | 60.0404 | 1
0.33442 | 41.8479 | 59.9943 | 41.8 | 0.34146 | 41.8144 | 59.9886 | 41.8 | 0.33981 | 41.8012 | 60.0116 | 41.8 | 0.33466 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.33594 | 1.1544 | 60.0404 | 1
0.34276 | 41.8473 | 59.9943 | 41.8 | 0.34982 | 41.8163 | 59.9886 | 41.8 | 0.34814 | 41.8024 | 60.0116 | 41.8 | 0.34296 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.34424 | 1.1546 | 60.0404 | 1
0.35109 | 41.8467 | 59.9943 | 41.8 | 0.35815 | 41.8182 | 59.9886 | 41.8 | 0.35648 | 41.8036 | 60.0116 | 41.8 | 0.35132 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.35254 | 1.1548 | 60.0404 | 1
0.35942 | 41.8461 | 59.9943 | 41.8 | 0.36649 | 41.8201 | 59.9886 | 41.8 | 0.36481 | 41.8048 | 60.0116 | 41.8 | 0.35962 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.36108 | 1.1552 | 60.0404 | 1
0.36776 | 41.8461 | 59.9943 | 41.8 | 0.37482 | 41.822 | 59.9886 | 41.8 | 0.37314 | 41.8061 | 60.0116 | 41.8 | 0.36798 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.36938 | 1.1556 | 60.0404 | 1
0.37609 | 41.8461 | 59.9943 | 41.8 | 0.38315 | 41.824 | 59.9886 | 41.8 | 0.38147 | 41.8058 | 60.0116 | 41.8 | 0.37628 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.37769 | 1.1559 | 60.0404 | 1
0.38442 | 41.8447 | 59.9943 | 41.8 | 0.39148 | 41.8268 | 59.9886 | 41.8 | 0.3898 | 41.8056 | 60.0116 | 41.8 | 0.38464 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.38599 | 1.1562 | 60.0404 | 1
0.39276 | 41.8432 | 59.9943 | 41.8 | 0.39981 | 41.8296 | 59.9886 | 41.8 | 0.39813 | 41.8047 | 60.0116 | 41.8 | 0.39301 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.39429 | 1.1484 | 60.0404 | 1
0.40109 | 41.8418 | 59.9943 | 41.8 | 0.40814 | 41.8325 | 59.9886 | 41.8 | 0.40646 | 41.8038 | 60.0116 | 41.8 | 0.40131 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.40259 | 1.1405 | 60.0404 | 1
0.40943 | 41.8404 | 59.9943 | 41.8 | 0.4165 | 41.8353 | 59.9886 | 41.8 | 0.41479 | 41.8038 | 60.0116 | 41.8 | 0.40967 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.41089 | 1.1327 | 60.0404 | 1
0.41776 | 41.8394 | 59.9943 | 41.8 | 0.42484 | 41.8363 | 59.9886 | 41.8 | 0.42313 | 41.8037 | 60.0116 | 41.8 | 0.41797 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.41919 | 1.1248 | 60.0404 | 1
0.42609 | 41.8385 | 59.9943 | 41.8 | 0.43317 | 41.8373 | 59.9886 | 41.8 | 0.43146 | 41.8029 | 60.0116 | 41.8 | 0.42633 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.42749 | 1.1169 | 60.0404 | 1
0.43443 | 41.8375 | 59.9943 | 41.8 | 0.4415 | 41.8383 | 59.9886 | 41.8 | 0.43979 | 41.8021 | 60.0116 | 41.8 | 0.43463 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.43604 | 1.1091 | 60.0404 | 1
0.44276 | 41.8366 | 59.9943 | 41.8 | 0.44983 | 41.8392 | 59.9886 | 41.8 | 0.44812 | 41.8012 | 60.0116 | 41.8 | 0.44299 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.44434 | 1.1012 | 60.0404 | 1
0.4511 | 41.8356 | 59.9943 | 41.8 | 0.45816 | 41.8402 | 59.9886 | 41.8 | 0.45645 | 41.8003 | 60.0116 | 41.8 | 0.45129 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.45264 | 1.0934 | 60.0404 | 1
0.45943 | 41.8346 | 59.9943 | 41.8 | 0.46649 | 41.8412 | 59.9886 | 41.8 | 0.46478 | 41.7991 | 60.0116 | 41.8 | 0.45966 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.46094 | 1.0854 | 60.0404 | 1
0.46777 | 41.8341 | 59.9943 | 41.8 | 0.47482 | 41.8425 | 59.9886 | 41.8 | 0.47311 | 41.7979 | 60.0116 | 41.8 | 0.46796 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.46924 | 1.0774 | 60.0404 | 1
0.4761 | 41.8336 | 59.9943 | 41.8 | 0.48315 | 41.8438 | 59.9886 | 41.8 | 0.48145 | 41.7975 | 60.0116 | 41.8 | 0.47632 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.47754 | 1.0778 | 60.0404 | 1
0.48444 | 41.8316 | 59.9943 | 41.8 | 0.49152 | 41.8451 | 59.9886 | 41.8 | 0.48978 | 41.7971 | 60.0116 | 41.8 | 0.48468 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.48584 | 1.0782 | 60.0404 | 1
0.49277 | 41.8295 | 59.9943 | 41.8 | 0.49985 | 41.8463 | 59.9886 | 41.8 | 0.49811 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8 | 0.49298 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.49414 | 1.0785 | 60.0404 | 1
0.50111 | 41.827 | 59.9943 | 41.8 | 0.50818 | 41.8472 | 59.9886 | 41.8 | 0.50644 | 41.7963 | 60.0116 | 41.8 | 0.50134 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.50244 | 1.0789 | 60.0404 | 1
0.50944 | 41.8244 | 59.9943 | 41.8 | 0.51651 | 41.8482 | 59.9886 | 41.8 | 0.51477 | 41.7959 | 60.0116 | 41.8 | 0.50964 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.51099 | 1.0795 | 60.0404 | 1
0.51777 | 41.8219 | 59.9943 | 41.8 | 0.52484 | 41.8491 | 59.9886 | 41.8 | 0.5231 | 41.7955 | 60.0116 | 41.8 | 0.51801 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.51929 | 1.08 | 60.0404 | 1
0.52611 | 41.8194 | 59.9943 | 41.8 | 0.53317 | 41.85 | 59.9886 | 41.8 | 0.53143 | 41.7952 | 60.0116 | 41.8 | 0.52631 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.52759 | 1.0804 | 60.0404 | 1
0.53444 | 41.8166 | 59.9943 | 41.8 | 0.5415 | 41.851 | 59.9886 | 41.8 | 0.53976 | 41.795 | 60.0116 | 41.8 | 0.53467 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.53589 | 1.0807 | 60.0404 | 1
0.54277 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 0.54984 | 41.852 | 59.9886 | 41.8 | 0.5481 | 41.795 | 60.0116 | 41.8 | 0.54297 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.54419 | 1.0811 | 60.0404 | 1
0.55111 | 41.8121 | 59.9943 | 41.8 | 0.5582 | 41.852 | 59.9886 | 41.8 | 0.55643 | 41.795 | 60.0116 | 41.8 | 0.55133 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.55249 | 1.0814 | 60.0404 | 1
0.55944 | 41.8104 | 59.9943 | 41.8 | 0.56653 | 41.8521 | 59.9886 | 41.8 | 0.56476 | 41.7946 | 60.0116 | 41.8 | 0.55963 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.56079 | 1.0816 | 60.0404 | 1
0.56778 | 41.8095 | 59.9943 | 41.8 | 0.57486 | 41.852 | 59.9886 | 41.8 | 0.57309 | 41.7943 | 60.0116 | 41.8 | 0.56799 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.56909 | 1.0818 | 60.0404 | 1
0.57611 | 41.8086 | 59.9943 | 41.8 | 0.58319 | 41.852 | 59.9886 | 41.8 | 0.58142 | 41.794 | 60.0116 | 41.8 | 0.57635 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.57739 | 1.0819 | 60.0404 | 1
0.58444 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 0.59152 | 41.8518 | 59.9886 | 41.8 | 0.58975 | 41.7936 | 60.0116 | 41.8 | 0.58466 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.58594 | 1.0821 | 60.0404 | 1
0.59278 | 41.8036 | 59.9943 | 41.8 | 0.59985 | 41.8515 | 59.9886 | 41.8 | 0.59808 | 41.793 | 60.0116 | 41.8 | 0.59302 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.59424 | 1.0821 | 60.0404 | 1
0.60111 | 41.801 | 59.9943 | 41.8 | 0.60818 | 41.8514 | 59.9886 | 41.8 | 0.60641 | 41.7923 | 60.0116 | 41.8 | 0.60132 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.60254 | 1.0821 | 60.0404 | 1
0.60944 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 0.61652 | 41.8512 | 59.9886 | 41.8 | 0.61475 | 41.7917 | 60.0116 | 41.8 | 0.60968 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.61084 | 1.0823 | 60.0404 | 1
0.61778 | 41.7962 | 59.9943 | 41.8 | 0.62485 | 41.8502 | 59.9886 | 41.8 | 0.62308 | 41.791 | 60.0116 | 41.8 | 0.61798 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.61914 | 1.0825 | 60.0404 | 1
0.62611 | 41.7939 | 59.9943 | 41.8 | 0.63321 | 41.8491 | 59.9886 | 41.8 | 0.63144 | 41.7903 | 60.0116 | 41.8 | 0.62634 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.62744 | 1.0829 | 60.0404 | 1
0.63445 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 0.64154 | 41.8481 | 59.9886 | 41.8 | 0.63977 | 41.7896 | 60.0116 | 41.8 | 0.63464 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.63574 | 1.0833 | 60.0404 | 1
0.64278 | 41.7892 | 59.9943 | 41.8 | 0.64987 | 41.847 | 59.9886 | 41.8 | 0.6481 | 41.7893 | 60.0116 | 41.8 | 0.64301 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.64404 | 1.0837 | 60.0404 | 1
0.65112 | 41.7876 | 59.9943 | 41.8 | 0.6582 | 41.8465 | 59.9886 | 41.8 | 0.65643 | 41.789 | 60.0116 | 41.8 | 0.65131 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.65234 | 1.0841 | 60.0404 | 1
0.65945 | 41.7859 | 59.9943 | 41.8 | 0.66653 | 41.8459 | 59.9886 | 41.8 | 0.66476 | 41.7886 | 60.0116 | 41.8 | 0.65967 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.66089 | 1.0844 | 60.0404 | 1
0.66779 | 41.7858 | 59.9943 | 41.8 | 0.67487 | 41.8445 | 59.9886 | 41.8 | 0.6731 | 41.7883 | 60.0116 | 41.8 | 0.66803 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.66919 | 1.0848 | 60.0404 | 1
0.67612 | 41.7858 | 59.9943 | 41.8 | 0.6832 | 41.8431 | 59.9886 | 41.8 | 0.68143 | 41.7883 | 60.0116 | 41.8 | 0.67633 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.67749 | 1.0853 | 60.0404 | 1
0.68446 | 41.7858 | 59.9943 | 41.8 | 0.69153 | 41.8415 | 59.9886 | 41.8 | 0.68976 | 41.7882 | 60.0116 | 41.8 | 0.68469 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.68579 | 1.0859 | 60.0404 | 1
0.69279 | 41.7857 | 59.9943 | 41.8 | 0.69989 | 41.84 | 59.9886 | 41.8 | 0.69809 | 41.7882 | 60.0116 | 41.8 | 0.69299 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.69409 | 1.0862 | 60.0404 | 1
0.70112 | 41.7855 | 59.9943 | 41.8 | 0.70822 | 41.8393 | 59.9886 | 41.8 | 0.70642 | 41.7882 | 60.0116 | 41.8 | 0.70135 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.70239 | 1.0865 | 60.0404 | 1
0.70946 | 41.7852 | 59.9943 | 41.8 | 0.71655 | 41.8386 | 59.9886 | 41.8 | 0.71475 | 41.7883 | 60.0116 | 41.8 | 0.70966 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.71069 | 1.0866 | 60.0404 | 1
0.71779 | 41.785 | 59.9943 | 41.8 | 0.72488 | 41.8385 | 59.9886 | 41.8 | 0.72308 | 41.7883 | 60.0116 | 41.8 | 0.71802 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.71899 | 1.0868 | 60.0404 | 1
0.72613 | 41.7847 | 59.9943 | 41.8 | 0.73322 | 41.8384 | 59.9886 | 41.8 | 0.73141 | 41.7884 | 60.0116 | 41.8 | 0.72632 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.72729 | 1.0869 | 60.0404 | 1
0.73446 | 41.7845 | 59.9943 | 41.8 | 0.74155 | 41.8379 | 59.9886 | 41.8 | 0.73975 | 41.7884 | 60.0116 | 41.8 | 0.73468 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.73584 | 1.0871 | 60.0404 | 1
0.74279 | 41.7843 | 59.9943 | 41.8 | 0.74988 | 41.8373 | 59.9886 | 41.8 | 0.74808 | 41.7881 | 60.0116 | 41.8 | 0.74298 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.74414 | 1.0872 | 60.0404 | 1
0.75113 | 41.7842 | 59.9943 | 41.8 | 0.75821 | 41.838 | 59.9886 | 41.8 | 0.75641 | 41.7878 | 60.0116 | 41.8 | 0.75134 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.75244 | 1.0873 | 60.0404 | 1
0.75946 | 41.784 | 59.9943 | 41.8 | 0.76657 | 41.8388 | 59.9886 | 41.8 | 0.76474 | 41.7875 | 60.0116 | 41.8 | 0.7597 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 0.76074 | 1.0873 | 60.0404 | 1
0.76779 | 41.7842 | 59.9943 | 41.8 | 0.7749 | 41.8376 | 59.9886 | 41.8 | 0.77307 | 41.7872 | 60.0116 | 41.8 | 0.76801 | 41.8073 | 59.9943 | 41.8 | 0.76904 | 1.0873 | 60.0404 | 1
0.77613 | 41.7843 | 59.9943 | 41.8 | 0.78323 | 41.8365 | 59.9886 | 41.8 | 0.7814 | 41.7863 | 60.0116 | 41.8 | 0.77637 | 41.8079 | 59.9943 | 41.8 | 0.77734 | 1.0874 | 60.0404 | 1
0.78446 | 41.7846 | 59.9943 | 41.8 | 0.79156 | 41.8349 | 59.9886 | 41.8 | 0.78973 | 41.7854 | 60.0116 | 41.8 | 0.78467 | 41.8086 | 59.9943 | 41.8 | 0.78564 | 1.0874 | 60.0404 | 1
0.7928 | 41.785 | 59.9943 | 41.8 | 0.7999 | 41.8333 | 59.9886 | 41.8 | 0.79807 | 41.7846 | 60.0116 | 41.8 | 0.79303 | 41.8093 | 59.9943 | 41.8 | 0.79395 | 1.0874 | 60.0404 | 1
0.80113 | 41.7861 | 59.9943 | 41.8 | 0.80823 | 41.8312 | 59.9886 | 41.8 | 0.8064 | 41.7839 | 60.0116 | 41.8 | 0.80133 | 41.8099 | 59.9943 | 41.8 | 0.80225 | 1.0874 | 60.0404 | 1
0.80946 | 41.7871 | 59.9943 | 41.8 | 0.81656 | 41.829 | 59.9886 | 41.8 | 0.81473 | 41.7831 | 60.0116 | 41.8 | 0.80969 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 0.81079 | 1.0878 | 60.0404 | 1
0.8178 | 41.787 | 59.9943 | 41.8 | 0.82489 | 41.8271 | 59.9886 | 41.8 | 0.82306 | 41.7823 | 60.0116 | 41.8 | 0.81799 | 41.8112 | 59.9943 | 41.8 | 0.81909 | 1.0882 | 60.0404 | 1
0.82613 | 41.7869 | 59.9943 | 41.8 | 0.83322 | 41.8251 | 59.9886 | 41.8 | 0.83139 | 41.7817 | 60.0116 | 41.8 | 0.82635 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 0.82739 | 1.0885 | 60.0404 | 1
0.83447 | 41.7868 | 59.9943 | 41.8 | 0.84158 | 41.8232 | 59.9886 | 41.8 | 0.83972 | 41.7811 | 60.0116 | 41.8 | 0.83466 | 41.8128 | 59.9943 | 41.8 | 0.83569 | 1.0889 | 60.0404 | 1
0.8428 | 41.7867 | 59.9943 | 41.8 | 0.84991 | 41.8212 | 59.9886 | 41.8 | 0.84805 | 41.781 | 60.0116 | 41.8 | 0.84302 | 41.8137 | 59.9943 | 41.8 | 0.84399 | 1.0893 | 60.0404 | 1
0.85114 | 41.7864 | 59.9943 | 41.8 | 0.85825 | 41.8211 | 59.9886 | 41.8 | 0.85638 | 41.7809 | 60.0116 | 41.8 | 0.85138 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 0.85229 | 1.0897 | 60.0404 | 1
0.85947 | 41.786 | 59.9943 | 41.8 | 0.86658 | 41.8211 | 59.9886 | 41.8 | 0.86472 | 41.7814 | 60.0116 | 41.8 | 0.85968 | 41.8141 | 59.9943 | 41.8 | 0.8606 | 1.0901 | 60.0404 | 1
0.86781 | 41.7856 | 59.9943 | 41.8 | 0.87491 | 41.8212 | 59.9886 | 41.8 | 0.87305 | 41.7819 | 60.0116 | 41.8 | 0.86804 | 41.8143 | 59.9943 | 41.8 | 0.8689 | 1.0905 | 60.0404 | 1
0.87614 | 41.7852 | 59.9943 | 41.8 | 0.88324 | 41.8213 | 59.9886 | 41.8 | 0.88138 | 41.7822 | 60.0116 | 41.8 | 0.87634 | 41.8145 | 59.9943 | 41.8 | 0.8772 | 1.0911 | 60.0404 | 1
0.88448 | 41.7845 | 59.9943 | 41.8 | 0.89157 | 41.819 | 59.9886 | 41.8 | 0.88971 | 41.7825 | 60.0116 | 41.8 | 0.8847 | 41.8147 | 59.9943 | 41.8 | 0.88574 | 1.0916 | 60.0404 | 1
0.89281 | 41.7838 | 59.9943 | 41.8 | 0.8999 | 41.8167 | 59.9886 | 41.8 | 0.89804 | 41.7828 | 60.0116 | 41.8 | 0.89301 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.89404 | 1.0918 | 60.0404 | 1
0.90114 | 41.7843 | 59.9943 | 41.8 | 0.90826 | 41.8143 | 59.9886 | 41.8 | 0.90637 | 41.7832 | 60.0116 | 41.8 | 0.90137 | 41.815 | 59.9943 | 41.8 | 0.90234 | 1.092 | 60.0404 | 1
0.90948 | 41.7848 | 59.9943 | 41.8 | 0.9166 | 41.8118 | 59.9886 | 41.8 | 0.9147 | 41.7836 | 60.0116 | 41.8 | 0.90967 | 41.8151 | 59.9943 | 41.8 | 0.91064 | 1.0922 | 60.0404 | 1
0.91781 | 41.7853 | 59.9943 | 41.8 | 0.92493 | 41.8093 | 59.9886 | 41.8 | 0.92303 | 41.7841 | 60.0116 | 41.8 | 0.91803 | 41.8151 | 59.9943 | 41.8 | 0.91895 | 1.0924 | 60.0404 | 1
0.92614 | 41.7858 | 59.9943 | 41.8 | 0.93326 | 41.8068 | 59.9886 | 41.8 | 0.93137 | 41.7843 | 60.0116 | 41.8 | 0.92639 | 41.815 | 59.9943 | 41.8 | 0.92725 | 1.0926 | 60.0404 | 1
0.93448 | 41.7863 | 59.9943 | 41.8 | 0.94159 | 41.8043 | 59.9886 | 41.8 | 0.9397 | 41.7844 | 60.0116 | 41.8 | 0.93469 | 41.815 | 59.9943 | 41.8 | 0.93555 | 1.0929 | 60.0404 | 1
0.94281 | 41.7868 | 59.9943 | 41.8 | 0.94992 | 41.8018 | 59.9886 | 41.8 | 0.94803 | 41.7848 | 60.0116 | 41.8 | 0.94305 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 0.94385 | 1.0931 | 60.0404 | 1
0.95115 | 41.7873 | 59.9943 | 41.8 | 0.95825 | 41.7989 | 59.9886 | 41.8 | 0.95636 | 41.7851 | 60.0116 | 41.8 | 0.95135 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.95215 | 1.0933 | 60.0404 | 1
0.95948 | 41.7879 | 59.9943 | 41.8 | 0.96658 | 41.7961 | 59.9886 | 41.8 | 0.96469 | 41.7868 | 60.0116 | 41.8 | 0.95972 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.96069 | 1.0933 | 60.0404 | 1
0.96781 | 41.788 | 59.9943 | 41.8 | 0.97491 | 41.7956 | 59.9886 | 41.8 | 0.97302 | 41.7884 | 60.0116 | 41.8 | 0.96802 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.96899 | 1.0933 | 60.0404 | 1
0.97615 | 41.7881 | 59.9943 | 41.8 | 0.98328 | 41.7951 | 59.9886 | 41.8 | 0.98135 | 41.7904 | 60.0116 | 41.8 | 0.97638 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.97729 | 1.0935 | 60.0404 | 1
0.98448 | 41.789 | 59.9943 | 41.8 | 0.99161 | 41.7946 | 59.9886 | 41.8 | 0.98969 | 41.7924 | 60.0116 | 41.8 | 0.98468 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.9856 | 1.0937 | 60.0404 | 1
0.99281 | 41.79 | 59.9943 | 41.8 | 0.99994 | 41.794 | 59.9886 | 41.8 | 0.99802 | 41.7953 | 60.0116 | 41.8 | 0.99304 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 0.9939 | 1.0939 | 60.0404 | 1
1.0012 | 41.7909 | 59.9943 | 41.8 | 1.0083 | 41.7938 | 59.9886 | 41.8 | 1.0063 | 41.7983 | 60.0116 | 41.8 | 1.0013 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0022 | 1.0941 | 60.0404 | 1
1.0095 | 41.7918 | 59.9943 | 41.8 | 1.0166 | 41.7935 | 59.9886 | 41.8 | 1.0147 | 41.801 | 60.0116 | 41.8 | 1.0097 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0105 | 1.0945 | 60.0404 | 1
1.0178 | 41.7926 | 59.9943 | 41.8 | 1.0249 | 41.7933 | 59.9886 | 41.8 | 1.023 | 41.8037 | 60.0116 | 41.8 | 1.0181 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0188 | 1.0949 | 60.0404 | 1
1.0262 | 41.7935 | 59.9943 | 41.8 | 1.0333 | 41.7931 | 59.9886 | 41.8 | 1.0313 | 41.8064 | 60.0116 | 41.8 | 1.0264 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0271 | 1.0953 | 60.0404 | 1
1.0345 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 1.0416 | 41.7936 | 59.9886 | 41.8 | 1.0397 | 41.8091 | 60.0116 | 41.8 | 1.0347 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0356 | 1.0957 | 60.0404 | 1
1.0428 | 41.7952 | 59.9943 | 41.8 | 1.05 | 41.7941 | 59.9886 | 41.8 | 1.048 | 41.8105 | 60.0116 | 41.8 | 1.043 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0439 | 1.0962 | 60.0404 | 1
1.0512 | 41.7961 | 59.9943 | 41.8 | 1.0583 | 41.7945 | 59.9886 | 41.8 | 1.0563 | 41.8118 | 60.0116 | 41.8 | 1.0514 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0522 | 1.0967 | 60.0404 | 1
1.0595 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 1.0666 | 41.7949 | 59.9886 | 41.8 | 1.0647 | 41.8129 | 60.0116 | 41.8 | 1.0597 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0605 | 1.0971 | 60.0404 | 1
1.0678 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 1.075 | 41.7959 | 59.9886 | 41.8 | 1.073 | 41.8139 | 60.0116 | 41.8 | 1.0681 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0688 | 1.0974 | 60.0404 | 1
1.0762 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.0833 | 41.7969 | 59.9886 | 41.8 | 1.0813 | 41.8141 | 60.0058 | 41.8 | 1.0764 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0771 | 1.0978 | 60.0404 | 1
1.0845 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.0916 | 41.7976 | 59.9886 | 41.8 | 1.0897 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 1.0847 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0854 | 1.0981 | 60.0404 | 1
1.0928 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.0999 | 41.7983 | 59.9886 | 41.8 | 1.098 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 1.093 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 1.0938 | 1.0982 | 60.0404 | 1
1.1012 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.1083 | 41.7988 | 59.9886 | 41.8 | 1.1063 | 41.815 | 60.0058 | 41.8 | 1.1014 | 41.8143 | 59.9943 | 41.8 | 1.1021 | 1.0984 | 60.0404 | 1
1.1095 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.1166 | 41.7992 | 59.9886 | 41.8 | 1.1147 | 41.8157 | 60.0058 | 41.8 | 1.1097 | 41.8138 | 59.9943 | 41.8 | 1.1104 | 1.0987 | 60.0404 | 1
1.1178 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.125 | 41.7995 | 59.9886 | 41.8 | 1.123 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 1.118 | 41.8134 | 59.9943 | 41.8 | 1.1189 | 1.099 | 60.0404 | 1
1.1262 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.1333 | 41.7999 | 59.9886 | 41.8 | 1.1313 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 1.1264 | 41.8129 | 59.9943 | 41.8 | 1.1272 | 1.0991 | 60.0404 | 1
1.1345 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 1.1416 | 41.802 | 59.9886 | 41.8 | 1.1397 | 41.8181 | 60.0058 | 41.8 | 1.1347 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 1.1355 | 1.0993 | 60.0404 | 1
1.1428 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 1.15 | 41.804 | 59.9886 | 41.8 | 1.148 | 41.8189 | 60.0058 | 41.8 | 1.1431 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 1.1438 | 1.0994 | 60.0404 | 1
1.1512 | 41.7965 | 59.9943 | 41.8 | 1.1583 | 41.8062 | 59.9886 | 41.8 | 1.1563 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 1.1514 | 41.8115 | 59.9943 | 41.8 | 1.1521 | 1.0996 | 60.0404 | 1
1.1595 | 41.7962 | 59.9943 | 41.8 | 1.1666 | 41.8083 | 59.9886 | 41.8 | 1.1647 | 41.819 | 60.0058 | 41.8 | 1.1597 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 1.1604 | 1.0997 | 60.0404 | 1
1.1678 | 41.7978 | 59.9943 | 41.8 | 1.175 | 41.8105 | 59.9886 | 41.8 | 1.173 | 41.8182 | 60.0058 | 41.8 | 1.168 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 1.1687 | 1.0998 | 60.0404 | 1
1.1762 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 1.1833 | 41.8126 | 59.9886 | 41.8 | 1.1813 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 1.1764 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 1.177 | 1.1001 | 60.0404 | 1
1.1845 | 41.802 | 59.9943 | 41.8 | 1.1917 | 41.8154 | 59.9886 | 41.8 | 1.1897 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 1.1847 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 1.1853 | 1.1004 | 60.0404 | 1
1.1928 | 41.8046 | 59.9943 | 41.8 | 1.2 | 41.8181 | 59.9886 | 41.8 | 1.198 | 41.8147 | 60.0058 | 41.8 | 1.1931 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 1.1938 | 1.1006 | 60.0404 | 1
1.2012 | 41.8069 | 59.9943 | 41.8 | 1.2083 | 41.8202 | 59.9886 | 41.8 | 1.2063 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 1.2014 | 41.8095 | 59.9943 | 41.8 | 1.2021 | 1.1007 | 60.0404 | 1
1.2095 | 41.8092 | 59.9943 | 41.8 | 1.2166 | 41.8222 | 59.9886 | 41.8 | 1.2147 | 41.8113 | 60.0058 | 41.8 | 1.2097 | 41.8089 | 59.9943 | 41.8 | 1.2104 | 1.1009 | 60.0404 | 1
1.2178 | 41.8114 | 59.9943 | 41.8 | 1.225 | 41.8227 | 59.9886 | 41.8 | 1.223 | 41.8093 | 60.0058 | 41.8 | 1.2181 | 41.8084 | 59.9943 | 41.8 | 1.2188 | 1.101 | 60.0404 | 1
1.2262 | 41.8136 | 59.9943 | 41.8 | 1.2333 | 41.8232 | 59.9886 | 41.8 | 1.2313 | 41.8073 | 60.0058 | 41.8 | 1.2264 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 1.2271 | 1.1014 | 60.0404 | 1
1.2345 | 41.816 | 59.9943 | 41.8 | 1.2416 | 41.8231 | 59.9886 | 41.8 | 1.2397 | 41.8053 | 60.0058 | 41.8 | 1.2347 | 41.8073 | 59.9943 | 41.8 | 1.2354 | 1.1018 | 60.0404 | 1
1.2428 | 41.8183 | 59.9943 | 41.8 | 1.25 | 41.8229 | 59.9886 | 41.8 | 1.248 | 41.8039 | 60.0058 | 41.8 | 1.243 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 1.2437 | 1.1023 | 60.0404 | 1
1.2512 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8 | 1.2583 | 41.8228 | 59.9886 | 41.8 | 1.2563 | 41.8026 | 60.0058 | 41.8 | 1.2514 | 41.8062 | 59.9943 | 41.8 | 1.252 | 1.1029 | 60.0404 | 1
1.2595 | 41.8191 | 59.9943 | 41.8 | 1.2667 | 41.8227 | 59.9886 | 41.8 | 1.2646 | 41.8012 | 60.0058 | 41.8 | 1.2597 | 41.8056 | 59.9943 | 41.8 | 1.2603 | 1.1033 | 60.0404 | 1
1.2678 | 41.8185 | 59.9943 | 41.8 | 1.275 | 41.8223 | 59.9886 | 41.8 | 1.273 | 41.7998 | 60.0058 | 41.8 | 1.2681 | 41.805 | 59.9943 | 41.8 | 1.2688 | 1.1037 | 60.0404 | 1
1.2762 | 41.8178 | 59.9943 | 41.8 | 1.2833 | 41.8219 | 59.9886 | 41.8 | 1.2813 | 41.7985 | 60.0058 | 41.8 | 1.2764 | 41.8045 | 59.9943 | 41.8 | 1.2771 | 1.1043 | 60.0404 | 1
1.2845 | 41.8181 | 59.9943 | 41.8 | 1.2917 | 41.8222 | 59.9886 | 41.8 | 1.2896 | 41.7971 | 60.0058 | 41.8 | 1.2847 | 41.8047 | 59.9943 | 41.8 | 1.2854 | 1.1048 | 60.0404 | 1
1.2928 | 41.8183 | 59.9943 | 41.8 | 1.3 | 41.8226 | 59.9886 | 41.8 | 1.298 | 41.7961 | 60.0058 | 41.8 | 1.2931 | 41.8049 | 59.9943 | 41.8 | 1.2937 | 1.1054 | 60.0404 | 1
1.3012 | 41.8186 | 59.9943 | 41.8 | 1.3083 | 41.8228 | 59.9886 | 41.8 | 1.3063 | 41.7952 | 60.0058 | 41.8 | 1.3014 | 41.805 | 59.9943 | 41.8 | 1.302 | 1.106 | 60.0404 | 1
1.3095 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 1.3167 | 41.823 | 59.9886 | 41.8 | 1.3146 | 41.7942 | 60.0058 | 41.8 | 1.3098 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 1.3103 | 1.1064 | 60.0404 | 1
1.3178 | 41.8193 | 59.9943 | 41.8 | 1.325 | 41.8236 | 59.9886 | 41.8 | 1.323 | 41.7932 | 60.0058 | 41.8 | 1.3181 | 41.8054 | 59.9943 | 41.8 | 1.3186 | 1.1068 | 60.0404 | 1
1.3262 | 41.8197 | 59.9943 | 41.8 | 1.3333 | 41.8243 | 59.9886 | 41.8 | 1.3313 | 41.7932 | 60.0058 | 41.8 | 1.3264 | 41.8056 | 59.9943 | 41.8 | 1.3269 | 1.1074 | 60.0404 | 1
1.3345 | 41.8204 | 59.9943 | 41.8 | 1.3417 | 41.8249 | 59.9886 | 41.8 | 1.3396 | 41.7932 | 60.0058 | 41.8 | 1.3347 | 41.8058 | 59.9943 | 41.8 | 1.3352 | 1.108 | 60.0404 | 1
1.3428 | 41.8211 | 59.9943 | 41.8 | 1.35 | 41.8256 | 59.9886 | 41.8 | 1.348 | 41.7934 | 60.0058 | 41.8 | 1.3431 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 1.3438 | 1.1087 | 60.0404 | 1
1.3512 | 41.8218 | 59.9943 | 41.8 | 1.3583 | 41.8262 | 59.9886 | 41.8 | 1.3563 | 41.7936 | 60.0058 | 41.8 | 1.3514 | 41.8062 | 59.9943 | 41.8 | 1.3521 | 1.1093 | 60.0404 | 1
1.3595 | 41.8226 | 59.9943 | 41.8 | 1.3667 | 41.8268 | 59.9886 | 41.8 | 1.3647 | 41.7938 | 60.0058 | 41.8 | 1.3597 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.3604 | 1.1099 | 60.0404 | 1
1.3679 | 41.8227 | 59.9943 | 41.8 | 1.375 | 41.8273 | 59.9886 | 41.8 | 1.373 | 41.794 | 60.0058 | 41.8 | 1.368 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.3687 | 1.1105 | 60.0404 | 1
1.3762 | 41.8229 | 59.9943 | 41.8 | 1.3833 | 41.8277 | 59.9886 | 41.8 | 1.3813 | 41.7946 | 60.0058 | 41.8 | 1.3764 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.377 | 1.1112 | 60.0404 | 1
1.3845 | 41.8231 | 59.9943 | 41.8 | 1.3917 | 41.8281 | 59.9886 | 41.8 | 1.3896 | 41.7953 | 60.0058 | 41.8 | 1.3848 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.3853 | 1.1118 | 60.0404 | 1
1.3929 | 41.8232 | 59.9943 | 41.8 | 1.4 | 41.8286 | 59.9886 | 41.8 | 1.398 | 41.7958 | 60.0058 | 41.8 | 1.3931 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.3936 | 1.1126 | 60.0404 | 1
1.4012 | 41.8242 | 59.9943 | 41.8 | 1.4084 | 41.8286 | 59.9886 | 41.8 | 1.4063 | 41.7964 | 60.0058 | 41.8 | 1.4014 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4019 | 1.1134 | 60.0404 | 1
1.4095 | 41.8251 | 59.9943 | 41.8 | 1.4167 | 41.8286 | 59.9886 | 41.8 | 1.4146 | 41.7983 | 60.0058 | 41.8 | 1.4097 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4102 | 1.114 | 60.0404 | 1
1.4179 | 41.8249 | 59.9943 | 41.8 | 1.425 | 41.8286 | 59.9886 | 41.8 | 1.423 | 41.8002 | 60.0058 | 41.8 | 1.4181 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4187 | 1.1145 | 60.0404 | 1
1.4262 | 41.8246 | 59.9943 | 41.8 | 1.4333 | 41.8286 | 59.9886 | 41.8 | 1.4313 | 41.8022 | 60.0058 | 41.8 | 1.4264 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.427 | 1.115 | 60.0404 | 1
1.4345 | 41.8244 | 59.9943 | 41.8 | 1.4417 | 41.8296 | 59.9886 | 41.8 | 1.4396 | 41.8042 | 60.0058 | 41.8 | 1.4348 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4353 | 1.1155 | 60.0404 | 1
1.4429 | 41.8242 | 59.9943 | 41.8 | 1.45 | 41.8306 | 59.9886 | 41.8 | 1.448 | 41.8062 | 60.0058 | 41.8 | 1.4431 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4436 | 1.1161 | 60.0404 | 1
1.4512 | 41.8233 | 59.9943 | 41.8 | 1.4583 | 41.8319 | 59.9886 | 41.8 | 1.4563 | 41.8082 | 60.0058 | 41.8 | 1.4514 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4519 | 1.1166 | 60.0404 | 1
1.4595 | 41.8224 | 59.9943 | 41.8 | 1.4667 | 41.8332 | 59.9886 | 41.8 | 1.4646 | 41.8093 | 60.0058 | 41.8 | 1.4597 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 1.4602 | 1.1173 | 60.0404 | 1
1.4679 | 41.8214 | 59.9943 | 41.8 | 1.475 | 41.8346 | 59.9886 | 41.8 | 1.473 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 1.4681 | 41.8062 | 59.9943 | 41.8 | 1.4685 | 1.1181 | 60.0404 | 1
1.4762 | 41.8205 | 59.9943 | 41.8 | 1.4834 | 41.8359 | 59.9886 | 41.8 | 1.4813 | 41.8117 | 60.0058 | 41.8 | 1.4764 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 1.4768 | 1.1188 | 60.0404 | 1
1.4845 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 1.4917 | 41.8372 | 59.9886 | 41.8 | 1.4896 | 41.813 | 60.0058 | 41.8 | 1.4847 | 41.8057 | 59.9943 | 41.8 | 1.4851 | 1.1195 | 60.0404 | 1
1.4929 | 41.8171 | 59.9943 | 41.8 | 1.5 | 41.8385 | 59.9886 | 41.8 | 1.498 | 41.8129 | 60.0058 | 41.8 | 1.4931 | 41.8055 | 59.9943 | 41.8 | 1.4937 | 1.1201 | 60.0404 | 1
1.5012 | 41.8163 | 59.9943 | 41.8 | 1.5084 | 41.8398 | 59.9886 | 41.8 | 1.5063 | 41.8128 | 60.0058 | 41.8 | 1.5014 | 41.8054 | 59.9943 | 41.8 | 1.502 | 1.1207 | 60.0404 | 1
1.5095 | 41.8154 | 59.9943 | 41.8 | 1.5167 | 41.8412 | 59.9886 | 41.8 | 1.5146 | 41.8122 | 60.0058 | 41.8 | 1.5098 | 41.8051 | 59.9943 | 41.8 | 1.5103 | 1.1215 | 60.0404 | 1
1.5179 | 41.8141 | 59.9943 | 41.8 | 1.525 | 41.8415 | 59.9886 | 41.8 | 1.5229 | 41.8117 | 60.0058 | 41.8 | 1.5181 | 41.8049 | 59.9943 | 41.8 | 1.5186 | 1.1223 | 60.0404 | 1
1.5262 | 41.8127 | 59.9943 | 41.8 | 1.5334 | 41.8418 | 59.9886 | 41.8 | 1.5313 | 41.8111 | 60.0058 | 41.8 | 1.5264 | 41.8047 | 59.9943 | 41.8 | 1.5269 | 1.1231 | 60.0404 | 1
1.5345 | 41.8122 | 59.9943 | 41.8 | 1.5417 | 41.8391 | 59.9886 | 41.8 | 1.5396 | 41.8105 | 60.0058 | 41.8 | 1.5347 | 41.8046 | 59.9943 | 41.8 | 1.5352 | 1.1239 | 60.0404 | 1
1.5429 | 41.8117 | 59.9943 | 41.8 | 1.55 | 41.8364 | 59.9886 | 41.8 | 1.5479 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 1.5431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5435 | 1.1246 | 60.0404 | 1
1.5512 | 41.8112 | 59.9943 | 41.8 | 1.5584 | 41.8337 | 59.9886 | 41.8 | 1.5563 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 1.5514 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5518 | 1.1253 | 60.0404 | 1
1.5595 | 41.8107 | 59.9943 | 41.8 | 1.5667 | 41.831 | 59.9886 | 41.8 | 1.5646 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 1.5598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5601 | 1.1259 | 60.0404 | 1
1.5679 | 41.8093 | 59.9943 | 41.8 | 1.575 | 41.8259 | 59.9886 | 41.8 | 1.573 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 1.5681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5686 | 1.1264 | 60.0404 | 1
1.5762 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 1.5834 | 41.8209 | 59.9886 | 41.8 | 1.5813 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 1.5764 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5769 | 1.1273 | 60.0404 | 1
1.5845 | 41.8068 | 59.9943 | 41.8 | 1.5917 | 41.8158 | 59.9886 | 41.8 | 1.5896 | 41.8105 | 60.0058 | 41.8 | 1.5848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5852 | 1.1282 | 60.0404 | 1
1.5929 | 41.8059 | 59.9943 | 41.8 | 1.6 | 41.8107 | 59.9886 | 41.8 | 1.598 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 1.5931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.5935 | 1.1289 | 60.0404 | 1
1.6012 | 41.8054 | 59.9943 | 41.8 | 1.6084 | 41.8056 | 59.9886 | 41.8 | 1.6063 | 41.8103 | 60.0058 | 41.8 | 1.6014 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6018 | 1.1296 | 60.0404 | 1
1.6095 | 41.8049 | 59.9943 | 41.8 | 1.6167 | 41.8005 | 59.9886 | 41.8 | 1.6146 | 41.8095 | 60.0058 | 41.8 | 1.6097 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6101 | 1.1303 | 60.0404 | 1
1.6179 | 41.8044 | 59.9943 | 41.8 | 1.6251 | 41.7978 | 59.9886 | 41.8 | 1.623 | 41.8087 | 60.0058 | 41.8 | 1.6181 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6184 | 1.131 | 60.0404 | 1
1.6262 | 41.8038 | 59.9943 | 41.8 | 1.6334 | 41.7951 | 59.9886 | 41.8 | 1.6313 | 41.8076 | 60.0058 | 41.8 | 1.6264 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6267 | 1.1318 | 60.0404 | 1
1.6345 | 41.8029 | 59.9943 | 41.8 | 1.6417 | 41.7924 | 59.9886 | 41.8 | 1.6396 | 41.8065 | 60.0058 | 41.8 | 1.6348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.635 | 1.1326 | 60.0404 | 1
1.6429 | 41.802 | 59.9943 | 41.8 | 1.6501 | 41.7897 | 59.9886 | 41.8 | 1.6479 | 41.8077 | 60.0058 | 41.8 | 1.6431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6436 | 1.1336 | 60.0404 | 1
1.6512 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 1.6584 | 41.7894 | 59.9886 | 41.8 | 1.6563 | 41.8088 | 60.0058 | 41.8 | 1.6514 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6519 | 1.1346 | 60.0404 | 1
1.6595 | 41.8024 | 59.9943 | 41.8 | 1.6667 | 41.7891 | 59.9886 | 41.8 | 1.6646 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 1.6598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6602 | 1.1355 | 60.0346 | 1
1.6679 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 1.675 | 41.7888 | 59.9886 | 41.8 | 1.6729 | 41.8119 | 60.0058 | 41.8 | 1.6681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6685 | 1.1365 | 60.0346 | 1
1.6762 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 1.6834 | 41.7884 | 59.9886 | 41.8 | 1.6813 | 41.8136 | 60.0058 | 41.8 | 1.6765 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6768 | 1.1374 | 60.0346 | 1
1.6845 | 41.7928 | 59.9943 | 41.8 | 1.6917 | 41.7881 | 59.9886 | 41.8 | 1.6896 | 41.8153 | 60.0058 | 41.8 | 1.6848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6851 | 1.1383 | 60.0346 | 1
1.6929 | 41.7889 | 59.9943 | 41.8 | 1.7001 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.6979 | 41.8176 | 60.0058 | 41.8 | 1.6931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.6934 | 1.1391 | 60.0346 | 1
1.7012 | 41.785 | 59.9943 | 41.8 | 1.7084 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7063 | 41.82 | 60.0058 | 41.8 | 1.7014 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7017 | 1.14 | 60.0346 | 1
1.7095 | 41.7811 | 59.9943 | 41.8 | 1.7167 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7146 | 41.8224 | 60.0058 | 41.8 | 1.7098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.71 | 1.1407 | 60.0346 | 1
1.7179 | 41.7774 | 59.9943 | 41.8 | 1.7251 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7229 | 41.8248 | 60.0058 | 41.8 | 1.7181 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7185 | 1.1413 | 60.0346 | 1
1.7262 | 41.7738 | 59.9943 | 41.8 | 1.7334 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7313 | 41.825 | 60.0058 | 41.8 | 1.7264 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7268 | 1.1417 | 60.0346 | 1
1.7346 | 41.7701 | 59.9943 | 41.8 | 1.7417 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7396 | 41.8251 | 60.0058 | 41.8 | 1.7347 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7351 | 1.1421 | 60.0346 | 1
1.7429 | 41.7664 | 59.9943 | 41.8 | 1.7501 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7479 | 41.8254 | 60.0058 | 41.8 | 1.7431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7434 | 1.1423 | 60.0346 | 1
1.7512 | 41.7653 | 59.9943 | 41.8 | 1.7584 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7563 | 41.8257 | 60.0058 | 41.8 | 1.7515 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7517 | 1.1425 | 60.0346 | 1
1.7596 | 41.7643 | 59.9943 | 41.8 | 1.7668 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7646 | 41.8266 | 60.0058 | 41.8 | 1.7598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.76 | 1.1427 | 60.0346 | 1
1.7679 | 41.7643 | 59.9943 | 41.8 | 1.7751 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7729 | 41.8274 | 60.0058 | 41.8 | 1.7681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7683 | 1.1428 | 60.0346 | 1
1.7762 | 41.7644 | 59.9943 | 41.8 | 1.7834 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7813 | 41.8282 | 60.0058 | 41.8 | 1.7764 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7766 | 1.143 | 60.0346 | 1
1.7846 | 41.7649 | 59.9943 | 41.8 | 1.7917 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7896 | 41.829 | 60.0058 | 41.8 | 1.7848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7849 | 1.1432 | 60.0346 | 1
1.7929 | 41.7655 | 59.9943 | 41.8 | 1.8001 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.7979 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 1.7931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.7935 | 1.1435 | 60.0346 | 1
1.8012 | 41.7662 | 59.9943 | 41.8 | 1.8084 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8063 | 41.8318 | 60.0058 | 41.8 | 1.8015 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8018 | 1.1437 | 60.0346 | 1
1.8096 | 41.7668 | 59.9943 | 41.8 | 1.8167 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8146 | 41.8331 | 60.0058 | 41.8 | 1.8098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8101 | 1.1439 | 60.0346 | 1
1.8179 | 41.7675 | 59.9943 | 41.8 | 1.8251 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8229 | 41.8344 | 60.0058 | 41.8 | 1.8181 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8184 | 1.1441 | 60.0346 | 1
1.8262 | 41.7682 | 59.9943 | 41.8 | 1.8334 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8313 | 41.8352 | 60.0058 | 41.8 | 1.8265 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8267 | 1.1447 | 60.0346 | 1
1.8346 | 41.7686 | 59.9943 | 41.8 | 1.8418 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8396 | 41.836 | 60.0058 | 41.8 | 1.8348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.835 | 1.1453 | 60.0346 | 1
1.8429 | 41.7691 | 59.9943 | 41.8 | 1.8501 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8479 | 41.8338 | 60.0058 | 41.8 | 1.8431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8433 | 1.1459 | 60.0346 | 1
1.8512 | 41.7696 | 59.9943 | 41.8 | 1.8584 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8563 | 41.8316 | 60.0058 | 41.8 | 1.8514 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8516 | 1.1464 | 60.0346 | 1
1.8596 | 41.77 | 59.9943 | 41.8 | 1.8668 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8646 | 41.8294 | 60.0058 | 41.8 | 1.8598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8601 | 1.1468 | 60.0346 | 1
1.8679 | 41.7696 | 59.9943 | 41.8 | 1.8751 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8729 | 41.8272 | 60.0058 | 41.8 | 1.8681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8684 | 1.1472 | 60.0346 | 1
1.8762 | 41.7691 | 59.9943 | 41.8 | 1.8834 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8813 | 41.8235 | 60.0058 | 41.8 | 1.8765 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8767 | 1.1476 | 60.0346 | 1
1.8846 | 41.7687 | 59.9943 | 41.8 | 1.8918 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8896 | 41.8199 | 60.0058 | 41.8 | 1.8848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.885 | 1.1479 | 60.0346 | 1
1.8929 | 41.7683 | 59.9943 | 41.8 | 1.9001 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.8979 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 1.8931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.8933 | 1.1483 | 60.0346 | 1
1.9012 | 41.7693 | 59.9943 | 41.8 | 1.9084 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.9062 | 41.8129 | 60.0058 | 41.8 | 1.9014 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9016 | 1.1487 | 60.0346 | 1
1.9096 | 41.7704 | 59.9943 | 41.8 | 1.9168 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.9146 | 41.8094 | 60.0058 | 41.8 | 1.9098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9099 | 1.1487 | 60.0346 | 1
1.9179 | 41.7715 | 59.9943 | 41.8 | 1.9251 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.9229 | 41.806 | 60.0058 | 41.8 | 1.9182 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9182 | 1.1487 | 60.0346 | 1
1.9262 | 41.7727 | 59.9943 | 41.8 | 1.9334 | 41.7878 | 59.9886 | 41.8 | 1.9312 | 41.8055 | 60.0058 | 41.8 | 1.9265 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9265 | 1.1488 | 60.0346 | 1
1.9346 | 41.7737 | 59.9943 | 41.8 | 1.9418 | 41.7879 | 59.9886 | 41.8 | 1.9396 | 41.8051 | 60.0058 | 41.8 | 1.9348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9351 | 1.149 | 60.0346 | 1
1.9429 | 41.7748 | 59.9943 | 41.8 | 1.9501 | 41.7879 | 59.9886 | 41.8 | 1.9479 | 41.8052 | 60.0058 | 41.8 | 1.9431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9434 | 1.1495 | 60.0346 | 1
1.9512 | 41.7798 | 59.9943 | 41.8 | 1.9584 | 41.7879 | 59.9886 | 41.8 | 1.9562 | 41.8053 | 60.0058 | 41.8 | 1.9515 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9517 | 1.15 | 60.0346 | 1
1.9596 | 41.7848 | 59.9943 | 41.8 | 1.9668 | 41.7879 | 59.9886 | 41.8 | 1.9646 | 41.8068 | 60.0058 | 41.8 | 1.9598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.96 | 1.1505 | 60.0346 | 1
1.9679 | 41.7899 | 59.9943 | 41.8 | 1.9751 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 1.9729 | 41.8083 | 60.0058 | 41.8 | 1.9681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9683 | 1.151 | 60.0346 | 1
1.9762 | 41.7951 | 59.9943 | 41.8 | 1.9835 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 1.9813 | 41.8078 | 60.0058 | 41.8 | 1.9764 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9766 | 1.1515 | 60.0346 | 1
1.9846 | 41.7984 | 59.9943 | 41.8 | 1.9918 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 1.9896 | 41.8072 | 60.0058 | 41.8 | 1.9848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9849 | 1.152 | 60.0346 | 1
1.9929 | 41.8016 | 59.9943 | 41.8 | 2.0001 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 1.9979 | 41.8068 | 60.0058 | 41.8 | 1.9931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 1.9932 | 1.1525 | 60.0346 | 1
2.0012 | 41.8049 | 59.9943 | 41.8 | 2.0085 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0063 | 41.8063 | 60.0058 | 41.8 | 2.0015 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0015 | 1.153 | 60.0346 | 1
2.0096 | 41.8082 | 59.9943 | 41.8 | 2.0168 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0146 | 41.8049 | 60.0058 | 41.8 | 2.0098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.01 | 1.1425 | 60.0346 | 1
2.0179 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 2.0251 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0229 | 41.8034 | 60.0058 | 41.8 | 2.0181 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0183 | 1.1321 | 60.0346 | 1
2.0262 | 41.815 | 59.9943 | 41.8 | 2.0335 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0312 | 41.8014 | 60.0058 | 41.8 | 2.0265 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0266 | 1.1216 | 60.0346 | 1
2.0346 | 41.8146 | 59.9943 | 41.8 | 2.0418 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0396 | 41.7994 | 60.0058 | 41.8 | 2.0348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0349 | 1.111 | 60.0346 | 1
2.0429 | 41.8143 | 59.9943 | 41.8 | 2.0501 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0479 | 41.7968 | 60.0058 | 41.8 | 2.0432 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0432 | 1.0927 | 60.0346 | 1
2.0512 | 41.8138 | 59.9943 | 41.8 | 2.0585 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0562 | 41.7943 | 60.0058 | 41.8 | 2.0515 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0515 | 1.0743 | 60.0346 | 1
2.0596 | 41.8132 | 59.9943 | 41.8 | 2.0668 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0646 | 41.7934 | 60.0058 | 41.8 | 2.0598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0598 | 1.0562 | 60.0346 | 1
2.0679 | 41.8131 | 59.9943 | 41.8 | 2.0751 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0729 | 41.7925 | 60.0058 | 41.8 | 2.0681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0681 | 1.038 | 60.0346 | 1
2.0763 | 41.813 | 59.9943 | 41.8 | 2.0835 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0812 | 41.7912 | 60.0058 | 41.8 | 2.0765 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0764 | 1.02 | 60.0346 | 1
2.0846 | 41.8126 | 59.9943 | 41.8 | 2.0918 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0896 | 41.79 | 60.0058 | 41.8 | 2.0848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.085 | 1.002 | 60.0346 | 1
2.0929 | 41.8122 | 59.9943 | 41.8 | 2.1001 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.0979 | 41.7894 | 60.0058 | 41.8 | 2.0931 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.0933 | 0.9947 | 60.0346 | 1
2.1013 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 2.1085 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1062 | 41.7888 | 60.0058 | 41.8 | 2.1015 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1016 | 0.98745 | 60.0346 | 1
2.1096 | 41.8109 | 59.9943 | 41.8 | 2.1168 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1146 | 41.7882 | 60.0058 | 41.8 | 2.1098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1099 | 0.97998 | 60.0346 | 1
2.1179 | 41.8103 | 59.9943 | 41.8 | 2.1252 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1229 | 41.7877 | 60.0058 | 41.8 | 2.1182 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1182 | 0.97252 | 60.0346 | 1
2.1263 | 41.8098 | 59.9943 | 41.8 | 2.1335 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1312 | 41.7871 | 60.0058 | 41.8 | 2.1265 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1265 | 0.97286 | 60.0346 | 1
2.1346 | 41.8092 | 59.9943 | 41.8 | 2.1418 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1396 | 41.7865 | 60.0058 | 41.8 | 2.1348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1348 | 0.9732 | 60.0346 | 1
2.1429 | 41.8085 | 59.9943 | 41.8 | 2.1501 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1479 | 41.7863 | 60.0058 | 41.8 | 2.1431 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1431 | 0.97338 | 60.0346 | 1
2.1513 | 41.8079 | 59.9943 | 41.8 | 2.1585 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1562 | 41.7861 | 60.0058 | 41.8 | 2.1515 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1514 | 0.97356 | 60.0346 | 1
2.1596 | 41.8073 | 59.9943 | 41.8 | 2.1668 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1646 | 41.7857 | 60.0058 | 41.8 | 2.1598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1599 | 0.97398 | 60.0346 | 1
2.1679 | 41.8069 | 59.9943 | 41.8 | 2.1752 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1729 | 41.7853 | 60.0058 | 41.8 | 2.1682 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1682 | 0.9744 | 60.0346 | 1
2.1763 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 2.1835 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1812 | 41.7863 | 60.0058 | 41.8 | 2.1765 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1765 | 0.97481 | 60.0346 | 1
2.1846 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 2.1918 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1896 | 41.7873 | 60.0058 | 41.8 | 2.1848 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1848 | 0.97523 | 60.0346 | 1
2.1929 | 41.807 | 59.9943 | 41.8 | 2.2002 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.1979 | 41.7883 | 60.0058 | 41.8 | 2.1932 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.1931 | 0.97586 | 60.0346 | 1
2.2013 | 41.8075 | 59.9943 | 41.8 | 2.2085 | 41.788 | 59.9886 | 41.8 | 2.2062 | 41.7894 | 60.0058 | 41.8 | 2.2015 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2014 | 0.97649 | 60.0346 | 1
2.2096 | 41.808 | 59.9943 | 41.8 | 2.2168 | 41.7879 | 59.9886 | 41.8 | 2.2146 | 41.79 | 60.0058 | 41.8 | 2.2098 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2097 | 0.97712 | 60.0346 | 1
2.2179 | 41.8093 | 59.9943 | 41.8 | 2.2252 | 41.7884 | 59.9886 | 41.8 | 2.2229 | 41.7906 | 60.0058 | 41.8 | 2.2181 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.218 | 0.97775 | 60.0346 | 1
2.2263 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 2.2335 | 41.789 | 59.9886 | 41.8 | 2.2312 | 41.7915 | 60.0058 | 41.8 | 2.2265 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2266 | 0.97838 | 60.0346 | 1
2.2346 | 41.812 | 59.9943 | 41.8 | 2.2419 | 41.7895 | 59.9943 | 41.8 | 2.2396 | 41.7924 | 60.0058 | 41.8 | 2.2348 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2349 | 0.97901 | 60.0346 | 1
2.2429 | 41.8133 | 59.9943 | 41.8 | 2.2502 | 41.7901 | 59.9943 | 41.8 | 2.2479 | 41.7937 | 60.0058 | 41.8 | 2.2432 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2432 | 0.9794 | 60.0346 | 1
2.2513 | 41.816 | 59.9943 | 41.8 | 2.2585 | 41.7906 | 59.9943 | 41.8 | 2.2562 | 41.795 | 60.0058 | 41.8 | 2.2515 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2515 | 0.97979 | 60.0346 | 1
2.2596 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8 | 2.2668 | 41.7911 | 59.9943 | 41.8 | 2.2646 | 41.7942 | 60.0058 | 41.8 | 2.2598 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2598 | 0.98039 | 60.0346 | 1
2.2679 | 41.8209 | 59.9943 | 41.8 | 2.2752 | 41.7917 | 59.9943 | 41.8 | 2.2729 | 41.7933 | 60.0058 | 41.8 | 2.2681 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2681 | 0.98099 | 60.0346 | 1
2.2763 | 41.8231 | 59.9943 | 41.8 | 2.2835 | 41.7922 | 59.9943 | 41.8 | 2.2812 | 41.7919 | 60.0058 | 41.8 | 2.2765 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2764 | 0.98137 | 60.0346 | 1
2.2846 | 41.8251 | 59.9943 | 41.8 | 2.2918 | 41.7928 | 59.9943 | 41.8 | 2.2896 | 41.7905 | 60.0058 | 41.8 | 2.2849 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.2847 | 0.98176 | 60.0346 | 1
2.2929 | 41.8272 | 59.9943 | 41.8 | 2.3002 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.2979 | 41.7891 | 60.0058 | 41.8 | 2.2932 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 2.293 | 0.98215 | 60.0346 | 1
2.3013 | 41.8284 | 59.9943 | 41.8 | 2.3085 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3062 | 41.7877 | 60.0058 | 41.8 | 2.3015 | 41.8041 | 59.9943 | 41.8 | 2.3015 | 0.98254 | 60.0346 | 1
2.3096 | 41.8297 | 59.9943 | 41.8 | 2.3168 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3145 | 41.7873 | 60.0058 | 41.8 | 2.3098 | 41.8039 | 59.9943 | 41.8 | 2.3098 | 0.9831 | 60.0346 | 1
2.3179 | 41.8309 | 59.9943 | 41.8 | 2.3252 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3229 | 41.787 | 60.0058 | 41.8 | 2.3182 | 41.8033 | 59.9943 | 41.8 | 2.3181 | 0.98367 | 60.0346 | 1
2.3263 | 41.8321 | 59.9943 | 41.8 | 2.3335 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3312 | 41.7887 | 60.0058 | 41.8 | 2.3265 | 41.8027 | 59.9943 | 41.8 | 2.3264 | 0.98405 | 60.0346 | 1
2.3346 | 41.8319 | 59.9943 | 41.8 | 2.3419 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3395 | 41.7903 | 60.0058 | 41.8 | 2.3348 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 2.3347 | 0.98444 | 60.0346 | 1
2.3429 | 41.8318 | 59.9943 | 41.8 | 2.3502 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3479 | 41.7928 | 60.0058 | 41.8 | 2.3431 | 41.8016 | 59.9943 | 41.8 | 2.343 | 0.98479 | 60.0346 | 1
2.3513 | 41.8319 | 59.9943 | 41.8 | 2.3585 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3562 | 41.7953 | 60.0058 | 41.8 | 2.3515 | 41.801 | 59.9943 | 41.8 | 2.3513 | 0.98515 | 60.0346 | 1
2.3596 | 41.8321 | 59.9943 | 41.8 | 2.3669 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3645 | 41.7983 | 60.0058 | 41.8 | 2.3598 | 41.8004 | 59.9943 | 41.8 | 2.3596 | 0.98551 | 60.0346 | 1
2.368 | 41.832 | 59.9943 | 41.8 | 2.3752 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3729 | 41.8013 | 60.0058 | 41.8 | 2.3682 | 41.7997 | 59.9943 | 41.8 | 2.3679 | 0.98586 | 60.0346 | 1
2.3763 | 41.8319 | 59.9943 | 41.8 | 2.3835 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3812 | 41.8047 | 60.0058 | 41.8 | 2.3765 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 2.3765 | 0.98637 | 60.0346 | 1
2.3846 | 41.8318 | 59.9943 | 41.8 | 2.3918 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3896 | 41.8082 | 60.0058 | 41.8 | 2.3848 | 41.7984 | 59.9943 | 41.8 | 2.3848 | 0.98688 | 60.0346 | 1
2.393 | 41.8317 | 59.9943 | 41.8 | 2.4002 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.3979 | 41.8102 | 60.0058 | 41.8 | 2.3932 | 41.7978 | 59.9943 | 41.8 | 2.3931 | 0.98721 | 60.0346 | 1
2.4013 | 41.8315 | 59.9943 | 41.8 | 2.4085 | 41.7937 | 59.9943 | 41.8 | 2.4062 | 41.8122 | 60.0058 | 41.8 | 2.4015 | 41.7977 | 59.9943 | 41.8 | 2.4014 | 0.98755 | 60.0346 | 1
2.4096 | 41.8312 | 59.9943 | 41.8 | 2.4168 | 41.7939 | 59.9943 | 41.8 | 2.4146 | 41.8131 | 60.0058 | 41.8 | 2.4099 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 2.4097 | 0.98802 | 60.0346 | 1
2.418 | 41.8309 | 59.9943 | 41.8 | 2.4252 | 41.7941 | 59.9943 | 41.8 | 2.4229 | 41.8139 | 60.0058 | 41.8 | 2.4182 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 2.418 | 0.9885 | 60.0346 | 1
2.4263 | 41.8306 | 59.9943 | 41.8 | 2.4335 | 41.7943 | 59.9943 | 41.8 | 2.4312 | 41.8147 | 60.0058 | 41.8 | 2.4265 | 41.7972 | 59.9943 | 41.8 | 2.4263 | 0.98898 | 60.0346 | 1
2.4346 | 41.8301 | 59.9943 | 41.8 | 2.4419 | 41.7942 | 59.9943 | 41.8 | 2.4395 | 41.8155 | 60.0058 | 41.8 | 2.4348 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 2.4346 | 0.98945 | 60.0346 | 1
2.443 | 41.8296 | 59.9943 | 41.8 | 2.4502 | 41.7941 | 59.9943 | 41.8 | 2.4479 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 2.4432 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4429 | 0.98993 | 60.0346 | 1
2.4513 | 41.8291 | 59.9943 | 41.8 | 2.4585 | 41.794 | 59.9943 | 41.8 | 2.4562 | 41.8185 | 60.0058 | 41.8 | 2.4515 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4514 | 0.99041 | 60.0346 | 1
2.4596 | 41.8285 | 59.9943 | 41.8 | 2.4669 | 41.7938 | 59.9943 | 41.8 | 2.4645 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 2.4598 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4597 | 0.99094 | 60.0346 | 1
2.468 | 41.8278 | 59.9943 | 41.8 | 2.4752 | 41.7937 | 59.9943 | 41.8 | 2.4729 | 41.8208 | 60.0058 | 41.8 | 2.4682 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.468 | 0.99147 | 60.0346 | 1
2.4763 | 41.827 | 59.9943 | 41.8 | 2.4835 | 41.7936 | 59.9943 | 41.8 | 2.4812 | 41.822 | 60.0058 | 41.8 | 2.4765 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4763 | 0.99201 | 60.0346 | 1
2.4846 | 41.8265 | 59.9943 | 41.8 | 2.4919 | 41.7933 | 59.9943 | 41.8 | 2.4895 | 41.8232 | 60.0058 | 41.8 | 2.4849 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4846 | 0.99254 | 60.0346 | 1
2.493 | 41.8261 | 59.9943 | 41.8 | 2.5002 | 41.7929 | 59.9943 | 41.8 | 2.4979 | 41.8235 | 60.0058 | 41.8 | 2.4932 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.4929 | 0.99311 | 60.0346 | 1
2.5013 | 41.8251 | 59.9943 | 41.8 | 2.5085 | 41.7926 | 59.9943 | 41.8 | 2.5062 | 41.8239 | 60.0058 | 41.8 | 2.5015 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5012 | 0.99368 | 60.0346 | 1
2.5096 | 41.8242 | 59.9943 | 41.8 | 2.5169 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5145 | 41.8243 | 60.0058 | 41.8 | 2.5098 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5095 | 0.99424 | 60.0346 | 1
2.518 | 41.8233 | 59.9943 | 41.8 | 2.5252 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5229 | 41.8247 | 60.0058 | 41.8 | 2.5182 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5178 | 0.99481 | 60.0346 | 1
2.5263 | 41.8223 | 59.9943 | 41.8 | 2.5335 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5312 | 41.8245 | 60.0058 | 41.8 | 2.5265 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5264 | 0.99537 | 60.0346 | 1
2.5346 | 41.8179 | 59.9943 | 41.8 | 2.5419 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5395 | 41.8243 | 60.0058 | 41.8 | 2.5349 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5347 | 0.99594 | 60.0346 | 1
2.543 | 41.8134 | 59.9943 | 41.8 | 2.5502 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5479 | 41.8244 | 60.0058 | 41.8 | 2.5432 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.543 | 0.9963 | 60.0346 | 1
2.5513 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 2.5585 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5562 | 41.8245 | 60.0058 | 41.8 | 2.5515 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5513 | 0.99666 | 60.0346 | 1
2.5596 | 41.8076 | 59.9943 | 41.8 | 2.5669 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5645 | 41.8243 | 60.0058 | 41.8 | 2.5599 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5596 | 0.99722 | 60.0346 | 1
2.568 | 41.8047 | 59.9943 | 41.8 | 2.5752 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5728 | 41.824 | 60.0058 | 41.8 | 2.5682 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5679 | 0.99778 | 60.0346 | 1
2.5763 | 41.8017 | 59.9943 | 41.8 | 2.5835 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 2.5812 | 41.8238 | 60.0001 | 41.8 | 2.5765 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5762 | 0.99817 | 60.0346 | 1
2.5846 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 2.5919 | 41.7925 | 59.9943 | 41.8 | 2.5895 | 41.8235 | 60.0001 | 41.8 | 2.5848 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.5845 | 0.99856 | 60.0346 | 1
2.593 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 2.6002 | 41.7926 | 59.9943 | 41.8 | 2.5979 | 41.8231 | 60.0001 | 41.8 | 2.5932 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.593 | 0.99916 | 60.0346 | 1
2.6013 | 41.7942 | 59.9943 | 41.8 | 2.6086 | 41.793 | 59.9943 | 41.8 | 2.6062 | 41.8227 | 60.0001 | 41.8 | 2.6015 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6013 | 0.99976 | 60.0346 | 1
2.6096 | 41.7917 | 59.9943 | 41.8 | 2.6169 | 41.7933 | 59.9943 | 41.8 | 2.6145 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 2.6099 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6096 | 1.0004 | 60.0346 | 1
2.618 | 41.7931 | 59.9943 | 41.8 | 2.6252 | 41.7937 | 59.9943 | 41.8 | 2.6229 | 41.8219 | 60.0001 | 41.8 | 2.6182 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6179 | 1.001 | 60.0346 | 1
2.6263 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.6335 | 41.794 | 59.9943 | 41.8 | 2.6312 | 41.8215 | 60.0001 | 41.8 | 2.6265 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6262 | 1.0016 | 60.0346 | 1
2.6346 | 41.7942 | 59.9943 | 41.8 | 2.6419 | 41.7943 | 59.9943 | 41.8 | 2.6395 | 41.8211 | 60.0001 | 41.8 | 2.6348 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6345 | 1.0022 | 60.0346 | 1
2.643 | 41.7939 | 59.9943 | 41.8 | 2.6502 | 41.7947 | 59.9943 | 41.8 | 2.6479 | 41.8211 | 60.0001 | 41.8 | 2.6432 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6428 | 1.0028 | 60.0346 | 1
2.6513 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 2.6585 | 41.795 | 59.9943 | 41.8 | 2.6562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6516 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6511 | 1.0034 | 60.0346 | 1
2.6596 | 41.7929 | 59.9943 | 41.8 | 2.6669 | 41.7954 | 59.9943 | 41.8 | 2.6645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6599 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6594 | 1.0041 | 60.0346 | 1
2.668 | 41.7925 | 59.9943 | 41.8 | 2.6752 | 41.7955 | 59.9943 | 41.8 | 2.6729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6682 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.668 | 1.0049 | 60.0346 | 1
2.6763 | 41.792 | 59.9943 | 41.8 | 2.6835 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.6812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6765 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6763 | 1.0055 | 60.0346 | 1
2.6846 | 41.7914 | 59.9943 | 41.8 | 2.6919 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.6895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6849 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6846 | 1.0061 | 60.0346 | 1
2.693 | 41.7907 | 59.9943 | 41.8 | 2.7002 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.6978 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.6932 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 2.6929 | 1.0066 | 60.0346 | 1
2.7013 | 41.7901 | 59.9943 | 41.8 | 2.7086 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.7062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7015 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 2.7012 | 1.0072 | 60.0346 | 1
2.7096 | 41.7895 | 59.9943 | 41.8 | 2.7169 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.7145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7098 | 41.7977 | 59.9943 | 41.8 | 2.7095 | 1.0078 | 60.0346 | 1
2.718 | 41.789 | 59.9943 | 41.8 | 2.7252 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.7229 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7182 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 2.7178 | 1.0083 | 60.0346 | 1
2.7263 | 41.7886 | 59.9943 | 41.8 | 2.7336 | 41.7958 | 59.9943 | 41.8 | 2.7312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7265 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 2.7261 | 1.0091 | 60.0346 | 1
2.7346 | 41.7883 | 59.9943 | 41.8 | 2.7419 | 41.7958 | 59.9943 | 41.8 | 2.7395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7349 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 2.7344 | 1.0098 | 60.0346 | 1
2.743 | 41.788 | 59.9943 | 41.8 | 2.7502 | 41.7958 | 59.9943 | 41.8 | 2.7479 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7432 | 41.7999 | 59.9943 | 41.8 | 2.7429 | 1.0104 | 60.0346 | 1
2.7513 | 41.7883 | 59.9943 | 41.8 | 2.7585 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 2.7562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7515 | 41.8007 | 59.9943 | 41.8 | 2.7512 | 1.011 | 60.0346 | 1
2.7597 | 41.7887 | 59.9943 | 41.8 | 2.7669 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 2.7645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7599 | 41.8014 | 59.9943 | 41.8 | 2.7595 | 1.0115 | 60.0346 | 1
2.768 | 41.789 | 59.9943 | 41.8 | 2.7752 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 2.7729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7682 | 41.8021 | 59.9943 | 41.8 | 2.7678 | 1.0121 | 60.0346 | 1
2.7763 | 41.7893 | 59.9943 | 41.8 | 2.7836 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.7812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7766 | 41.8028 | 59.9943 | 41.8 | 2.7761 | 1.0127 | 60.0346 | 1
2.7847 | 41.789 | 59.9943 | 41.8 | 2.7919 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.7895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7849 | 41.8031 | 59.9943 | 41.8 | 2.7844 | 1.0132 | 60.0346 | 1
2.793 | 41.7886 | 59.9943 | 41.8 | 2.8002 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.7979 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.7932 | 41.8034 | 59.9943 | 41.8 | 2.7927 | 1.0138 | 60.0346 | 1
2.8013 | 41.7883 | 59.9943 | 41.8 | 2.8086 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8015 | 41.8037 | 59.9943 | 41.8 | 2.801 | 1.0144 | 60.0346 | 1
2.8097 | 41.7879 | 59.9943 | 41.8 | 2.8169 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8099 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 2.8093 | 1.0149 | 60.0346 | 1
2.818 | 41.7877 | 59.9943 | 41.8 | 2.8252 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8228 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8182 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 2.8179 | 1.0154 | 60.0346 | 1
2.8263 | 41.7874 | 59.9943 | 41.8 | 2.8336 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8265 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 2.8262 | 1.0159 | 60.0346 | 1
2.8347 | 41.7863 | 59.9943 | 41.8 | 2.8419 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8349 | 41.8035 | 59.9943 | 41.8 | 2.8345 | 1.0164 | 60.0346 | 1
2.843 | 41.7852 | 59.9943 | 41.8 | 2.8502 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8479 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8432 | 41.8031 | 59.9943 | 41.8 | 2.8428 | 1.017 | 60.0346 | 1
2.8513 | 41.7843 | 59.9943 | 41.8 | 2.8586 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8516 | 41.8027 | 59.9943 | 41.8 | 2.8511 | 1.0175 | 60.0346 | 1
2.8597 | 41.7834 | 59.9943 | 41.8 | 2.8669 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 2.8645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8599 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 2.8594 | 1.018 | 60.0346 | 1
2.868 | 41.7832 | 59.9943 | 41.8 | 2.8752 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 2.8729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8682 | 41.8018 | 59.9943 | 41.8 | 2.8677 | 1.0185 | 60.0346 | 1
2.8763 | 41.783 | 59.9943 | 41.8 | 2.8836 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 2.8812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8765 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 2.876 | 1.0195 | 60.0346 | 1
2.8847 | 41.782 | 59.9943 | 41.8 | 2.8919 | 41.7956 | 59.9943 | 41.8 | 2.8895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8849 | 41.8009 | 59.9943 | 41.8 | 2.8843 | 1.0205 | 60.0346 | 1
2.893 | 41.7811 | 59.9943 | 41.8 | 2.9002 | 41.7954 | 59.9943 | 41.8 | 2.8979 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.8932 | 41.8004 | 59.9943 | 41.8 | 2.8928 | 1.0211 | 60.0346 | 1
2.9013 | 41.7801 | 59.9943 | 41.8 | 2.9086 | 41.7952 | 59.9943 | 41.8 | 2.9062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9016 | 41.8 | 59.9943 | 41.8 | 2.9011 | 1.0217 | 60.0346 | 1
2.9097 | 41.7792 | 59.9943 | 41.8 | 2.9169 | 41.7951 | 59.9943 | 41.8 | 2.9145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9099 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9094 | 1.0223 | 60.0346 | 1
2.918 | 41.7783 | 59.9943 | 41.8 | 2.9252 | 41.7949 | 59.9943 | 41.8 | 2.9229 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9182 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9177 | 1.023 | 60.0346 | 1
2.9263 | 41.7775 | 59.9943 | 41.8 | 2.9336 | 41.7948 | 59.9943 | 41.8 | 2.9312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9266 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.926 | 1.0236 | 60.0346 | 1
2.9347 | 41.7766 | 59.9943 | 41.8 | 2.9419 | 41.7946 | 59.9943 | 41.8 | 2.9395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9349 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9343 | 1.0242 | 60.0346 | 1
2.943 | 41.7757 | 59.9943 | 41.8 | 2.9502 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.9478 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9432 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9426 | 1.0249 | 60.0346 | 1
2.9513 | 41.7747 | 59.9943 | 41.8 | 2.9586 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.9562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9515 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9509 | 1.0257 | 60.0346 | 1
2.9597 | 41.7737 | 59.9943 | 41.8 | 2.9669 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.9645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9599 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9595 | 1.0262 | 60.0346 | 1
2.968 | 41.7734 | 59.9943 | 41.8 | 2.9753 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.9729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9682 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9678 | 1.0267 | 60.0346 | 1
2.9763 | 41.7731 | 59.9943 | 41.8 | 2.9836 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 2.9812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9766 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9761 | 1.0272 | 60.0346 | 1
2.9847 | 41.773 | 59.9943 | 41.8 | 2.9919 | 41.7961 | 59.9943 | 41.8 | 2.9895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9849 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9844 | 1.0278 | 60.0346 | 1
2.993 | 41.773 | 59.9943 | 41.8 | 3.0002 | 41.7978 | 59.9943 | 41.8 | 2.9979 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 2.9932 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 2.9927 | 1.0286 | 60.0346 | 1
3.0013 | 41.7761 | 59.9943 | 41.8 | 3.0086 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 3.0062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0016 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.001 | 1.0295 | 60.0346 | 1
3.0097 | 41.7793 | 59.9943 | 41.8 | 3.0169 | 41.8011 | 59.9943 | 41.8 | 3.0145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0099 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0093 | 1.0303 | 60.0346 | 1
3.018 | 41.7825 | 59.9943 | 41.8 | 3.0252 | 41.8027 | 59.9943 | 41.8 | 3.0229 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0182 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0176 | 1.031 | 60.0346 | 1
3.0263 | 41.7857 | 59.9943 | 41.8 | 3.0336 | 41.8044 | 59.9943 | 41.8 | 3.0312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0266 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0259 | 1.0318 | 60.0346 | 1
3.0347 | 41.789 | 59.9943 | 41.8 | 3.0419 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 3.0395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0349 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0344 | 1.0326 | 60.0346 | 1
3.043 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 3.0502 | 41.8077 | 59.9943 | 41.8 | 3.0479 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0432 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0427 | 1.0331 | 60.0346 | 1
3.0513 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 3.0586 | 41.8093 | 59.9943 | 41.8 | 3.0562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0516 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.051 | 1.0337 | 60.0346 | 1
3.0597 | 41.8014 | 59.9943 | 41.8 | 3.0669 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.0645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0599 | 41.7996 | 59.9943 | 41.8 | 3.0593 | 1.0347 | 60.0346 | 1
3.068 | 41.8057 | 59.9943 | 41.8 | 3.0753 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.0728 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0682 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 3.0676 | 1.0356 | 60.0346 | 1
3.0763 | 41.81 | 59.9943 | 41.8 | 3.0836 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.0812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0765 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 3.0759 | 1.0362 | 60.0346 | 1
3.0847 | 41.8112 | 59.9943 | 41.8 | 3.0919 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.0895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0849 | 41.799 | 59.9943 | 41.8 | 3.0842 | 1.0367 | 60.0346 | 1
3.093 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.1003 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.0979 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.0933 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 3.0925 | 1.0375 | 60.0346 | 1
3.1013 | 41.8128 | 59.9943 | 41.8 | 3.1086 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1016 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 3.1008 | 1.0382 | 60.0346 | 1
3.1097 | 41.8132 | 59.9943 | 41.8 | 3.1169 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1099 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 3.1094 | 1.0388 | 60.0346 | 1
3.118 | 41.8135 | 59.9943 | 41.8 | 3.1252 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1229 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1182 | 41.7982 | 59.9943 | 41.8 | 3.1177 | 1.0393 | 60.0346 | 1
3.1264 | 41.8137 | 59.9943 | 41.8 | 3.1336 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1266 | 41.7978 | 59.9943 | 41.8 | 3.126 | 1.0401 | 60.0346 | 1
3.1347 | 41.8128 | 59.9943 | 41.8 | 3.1419 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1349 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 3.1343 | 1.0408 | 60.0346 | 1
3.143 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 3.1503 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1479 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1432 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 3.1426 | 1.0414 | 60.0346 | 1
3.1514 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1586 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1516 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 3.1509 | 1.042 | 60.0346 | 1
3.1597 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 3.1669 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.1645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1599 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 3.1592 | 1.0428 | 60.0346 | 1
3.168 | 41.8091 | 59.9943 | 41.8 | 3.1753 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.1729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1682 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 3.1675 | 1.0436 | 60.0346 | 1
3.1764 | 41.8082 | 59.9943 | 41.8 | 3.1836 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 3.1812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1766 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 3.1758 | 1.0442 | 60.0346 | 1
3.1847 | 41.8086 | 59.9943 | 41.8 | 3.1919 | 41.8097 | 59.9943 | 41.8 | 3.1895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1849 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 3.1843 | 1.0448 | 60.0346 | 1
3.193 | 41.8091 | 59.9943 | 41.8 | 3.2003 | 41.8093 | 59.9943 | 41.8 | 3.1978 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.1932 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 3.1926 | 1.0456 | 60.0346 | 1
3.2014 | 41.8096 | 59.9943 | 41.8 | 3.2086 | 41.8089 | 59.9943 | 41.8 | 3.2062 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2016 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 3.2009 | 1.0464 | 60.0346 | 1
3.2097 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 3.2169 | 41.8084 | 59.9943 | 41.8 | 3.2145 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2099 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 3.2092 | 1.0472 | 60.0346 | 1
3.218 | 41.8108 | 59.9943 | 41.8 | 3.2253 | 41.808 | 59.9943 | 41.8 | 3.2229 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2183 | 41.7972 | 59.9943 | 41.8 | 3.2175 | 1.048 | 60.0346 | 1
3.2264 | 41.8115 | 59.9943 | 41.8 | 3.2336 | 41.8076 | 59.9943 | 41.8 | 3.2312 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2258 | 1.0488 | 60.0346 | 1
3.2347 | 41.8122 | 59.9943 | 41.8 | 3.2419 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 3.2395 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2349 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2341 | 1.0496 | 60.0346 | 1
3.243 | 41.8129 | 59.9943 | 41.8 | 3.2503 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2479 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2432 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2424 | 1.0502 | 60.0346 | 1
3.2514 | 41.8135 | 59.9943 | 41.8 | 3.2586 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2562 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2507 | 1.0508 | 60.0346 | 1
3.2597 | 41.8142 | 59.9943 | 41.8 | 3.2669 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2645 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2599 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2593 | 1.0516 | 60.0346 | 1
3.268 | 41.8142 | 59.9943 | 41.8 | 3.2753 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2729 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2682 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2676 | 1.0524 | 60.0346 | 1
3.2764 | 41.8142 | 59.9943 | 41.8 | 3.2836 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2812 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2766 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2759 | 1.0532 | 60.0346 | 1
3.2847 | 41.8158 | 59.9943 | 41.8 | 3.2919 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2895 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 3.2849 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2842 | 1.0539 | 60.0346 | 1
3.293 | 41.8174 | 59.9943 | 41.8 | 3.3003 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 3.2979 | 41.8202 | 60.0001 | 41.8 | 3.2933 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.2925 | 1.0547 | 60.0346 | 1
3.3014 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8 | 3.3086 | 41.8071 | 59.9943 | 41.8 | 3.3062 | 41.8194 | 60.0001 | 41.8 | 3.3016 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3008 | 1.0555 | 60.0346 | 1
3.3097 | 41.82 | 59.9943 | 41.8 | 3.3169 | 41.8075 | 59.9943 | 41.8 | 3.3145 | 41.8186 | 60.0001 | 41.8 | 3.3099 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3091 | 1.0561 | 60.0346 | 1
3.318 | 41.8211 | 59.9943 | 41.8 | 3.3253 | 41.8079 | 59.9943 | 41.8 | 3.3228 | 41.8178 | 60.0001 | 41.8 | 3.3182 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3174 | 1.0566 | 60.0346 | 1
3.3264 | 41.8222 | 59.9943 | 41.8 | 3.3336 | 41.8083 | 59.9943 | 41.8 | 3.3312 | 41.817 | 60.0001 | 41.8 | 3.3266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3259 | 1.0574 | 60.0346 | 1
3.3347 | 41.8233 | 59.9943 | 41.8 | 3.3419 | 41.8087 | 59.9943 | 41.8 | 3.3395 | 41.8162 | 60.0001 | 41.8 | 3.3349 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3342 | 1.0581 | 60.0346 | 1
3.343 | 41.8244 | 59.9943 | 41.8 | 3.3503 | 41.8091 | 59.9943 | 41.8 | 3.3479 | 41.8155 | 60.0001 | 41.8 | 3.3433 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3425 | 1.0591 | 60.0346 | 1
3.3514 | 41.8255 | 59.9943 | 41.8 | 3.3586 | 41.8094 | 59.9943 | 41.8 | 3.3562 | 41.8148 | 60.0001 | 41.8 | 3.3516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3508 | 1.06 | 60.0346 | 1
3.3597 | 41.8267 | 59.9943 | 41.8 | 3.3669 | 41.8098 | 59.9943 | 41.8 | 3.3645 | 41.8142 | 60.0001 | 41.8 | 3.3599 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3591 | 1.0608 | 60.0346 | 1
3.368 | 41.8282 | 59.9943 | 41.8 | 3.3753 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 3.3729 | 41.8135 | 60.0001 | 41.8 | 3.3683 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3674 | 1.0616 | 60.0346 | 1
3.3764 | 41.8297 | 59.9943 | 41.8 | 3.3836 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.3812 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 3.3766 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3757 | 1.0624 | 60.0346 | 1
3.3847 | 41.8313 | 59.9943 | 41.8 | 3.3919 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.3895 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 3.3849 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.384 | 1.0632 | 60.0346 | 1
3.393 | 41.833 | 59.9943 | 41.8 | 3.4003 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.3979 | 41.8066 | 60.0001 | 41.8 | 3.3932 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.3923 | 1.064 | 60.0346 | 1
3.4014 | 41.8346 | 59.9943 | 41.8 | 3.4086 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.4062 | 41.8032 | 60.0001 | 41.8 | 3.4016 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4009 | 1.0648 | 60.0346 | 1
3.4097 | 41.8363 | 59.9943 | 41.8 | 3.417 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.4145 | 41.7997 | 60.0001 | 41.8 | 3.4099 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4092 | 1.0659 | 60.0346 | 1
3.418 | 41.8385 | 59.9943 | 41.8 | 3.4253 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.4229 | 41.7963 | 60.0001 | 41.8 | 3.4183 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4175 | 1.0669 | 60.0346 | 1
3.4264 | 41.8408 | 59.9943 | 41.8 | 3.4336 | 41.8106 | 59.9943 | 41.8 | 3.4312 | 41.7927 | 60.0001 | 41.8 | 3.4266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4258 | 1.0677 | 60.0346 | 1
3.4347 | 41.8432 | 59.9943 | 41.8 | 3.442 | 41.8107 | 59.9943 | 41.8 | 3.4395 | 41.7892 | 60.0001 | 41.8 | 3.4349 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4341 | 1.0685 | 60.0346 | 1
3.443 | 41.8455 | 59.9943 | 41.8 | 3.4503 | 41.8109 | 59.9943 | 41.8 | 3.4478 | 41.7856 | 60.0001 | 41.8 | 3.4432 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4424 | 1.0693 | 60.0346 | 1
3.4514 | 41.8459 | 59.9943 | 41.8 | 3.4586 | 41.8111 | 59.9943 | 41.8 | 3.4562 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 3.4516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4507 | 1.0701 | 60.0346 | 1
3.4597 | 41.8463 | 59.9943 | 41.8 | 3.4669 | 41.8113 | 59.9943 | 41.8 | 3.4645 | 41.7803 | 60.0001 | 41.8 | 3.46 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.459 | 1.071 | 60.0346 | 1
3.468 | 41.8468 | 59.9943 | 41.8 | 3.4753 | 41.8115 | 59.9943 | 41.8 | 3.4729 | 41.7786 | 60.0001 | 41.8 | 3.4683 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4673 | 1.072 | 60.0346 | 1
3.4764 | 41.8473 | 59.9943 | 41.8 | 3.4836 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 3.4812 | 41.7786 | 60.0001 | 41.8 | 3.4766 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4758 | 1.0731 | 60.0346 | 1
3.4847 | 41.8479 | 59.9943 | 41.8 | 3.4919 | 41.8118 | 59.9943 | 41.8 | 3.4895 | 41.7786 | 60.0001 | 41.8 | 3.4849 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4841 | 1.0742 | 60.0346 | 1
3.493 | 41.8486 | 59.9943 | 41.8 | 3.5003 | 41.812 | 59.9943 | 41.8 | 3.4979 | 41.7792 | 60.0001 | 41.8 | 3.4933 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.4924 | 1.0749 | 60.0346 | 1
3.5014 | 41.8478 | 59.9943 | 41.8 | 3.5086 | 41.8122 | 59.9943 | 41.8 | 3.5062 | 41.7799 | 60.0001 | 41.8 | 3.5016 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5007 | 1.0756 | 60.0346 | 1
3.5097 | 41.847 | 59.9943 | 41.8 | 3.517 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5145 | 41.7807 | 60.0001 | 41.8 | 3.5099 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.509 | 1.0764 | 60.0346 | 1
3.5181 | 41.8466 | 59.9943 | 41.8 | 3.5253 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5229 | 41.7816 | 60.0001 | 41.8 | 3.5182 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5173 | 1.0771 | 60.0346 | 1
3.5264 | 41.8462 | 59.9943 | 41.8 | 3.5336 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5312 | 41.7824 | 60.0001 | 41.8 | 3.5266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5256 | 1.0782 | 60.0346 | 1
3.5347 | 41.8453 | 59.9943 | 41.8 | 3.542 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5395 | 41.7833 | 60.0001 | 41.8 | 3.5349 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5339 | 1.0793 | 60.0346 | 1
3.5431 | 41.8443 | 59.9943 | 41.8 | 3.5503 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5479 | 41.7846 | 60.0001 | 41.8 | 3.5433 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5422 | 1.0801 | 60.0346 | 1
3.5514 | 41.8434 | 59.9943 | 41.8 | 3.5586 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5562 | 41.7859 | 60.0001 | 41.8 | 3.5516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5508 | 1.0808 | 60.0346 | 1
3.5597 | 41.8424 | 59.9943 | 41.8 | 3.567 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5645 | 41.7872 | 60.0001 | 41.8 | 3.5599 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5591 | 1.0814 | 60.0346 | 1
3.5681 | 41.8415 | 59.9943 | 41.8 | 3.5753 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5728 | 41.7885 | 60.0001 | 41.8 | 3.5683 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5674 | 1.0819 | 60.0346 | 1
3.5764 | 41.8406 | 59.9943 | 41.8 | 3.5836 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5812 | 41.7892 | 60.0001 | 41.8 | 3.5766 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5757 | 1.0831 | 60.0346 | 1
3.5847 | 41.8401 | 59.9943 | 41.8 | 3.592 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5895 | 41.7899 | 60.0001 | 41.8 | 3.585 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.584 | 1.0843 | 60.0346 | 1
3.5931 | 41.8397 | 59.9943 | 41.8 | 3.6003 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.5979 | 41.7903 | 60.0001 | 41.8 | 3.5933 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.5923 | 1.0853 | 60.0346 | 1
3.6014 | 41.8389 | 59.9943 | 41.8 | 3.6086 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6062 | 41.7908 | 60.0001 | 41.8 | 3.6016 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6006 | 1.0863 | 60.0346 | 1
3.6097 | 41.838 | 59.9943 | 41.8 | 3.617 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6145 | 41.7912 | 60.0001 | 41.8 | 3.6099 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6089 | 1.0869 | 60.0346 | 1
3.6181 | 41.8372 | 59.9943 | 41.8 | 3.6253 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6229 | 41.7917 | 60.0001 | 41.8 | 3.6183 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6172 | 1.0876 | 60.0346 | 1
3.6264 | 41.8363 | 59.9943 | 41.8 | 3.6336 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6312 | 41.7922 | 60.0001 | 41.8 | 3.6266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6257 | 1.0886 | 60.0346 | 1
3.6347 | 41.8342 | 59.9943 | 41.8 | 3.642 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6395 | 41.7926 | 60.0001 | 41.8 | 3.6349 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.634 | 1.0896 | 60.0346 | 1
3.6431 | 41.8321 | 59.9943 | 41.8 | 3.6503 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6479 | 41.7931 | 60.0001 | 41.8 | 3.6433 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6423 | 1.0909 | 60.0346 | 1
3.6514 | 41.83 | 59.9943 | 41.8 | 3.6586 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6562 | 41.7936 | 60.0001 | 41.8 | 3.6516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6506 | 1.0921 | 60.0346 | 1
3.6597 | 41.8278 | 59.9943 | 41.8 | 3.667 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6645 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 3.66 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6589 | 1.0929 | 60.0346 | 1
3.6681 | 41.826 | 59.9943 | 41.8 | 3.6753 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6729 | 41.7914 | 60.0001 | 41.8 | 3.6683 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6672 | 1.0936 | 60.0346 | 1
3.6764 | 41.8241 | 59.9943 | 41.8 | 3.6837 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6812 | 41.7903 | 60.0001 | 41.8 | 3.6766 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6755 | 1.0946 | 60.0346 | 1
3.6847 | 41.8223 | 59.9943 | 41.8 | 3.692 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6895 | 41.7892 | 60.0001 | 41.8 | 3.6849 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6838 | 1.0956 | 60.0346 | 1
3.6931 | 41.8204 | 59.9943 | 41.8 | 3.7003 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.6978 | 41.7881 | 60.0001 | 41.8 | 3.6933 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.6924 | 1.0968 | 60.0346 | 1
3.7014 | 41.8192 | 59.9943 | 41.8 | 3.7086 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7062 | 41.7871 | 60.0001 | 41.8 | 3.7016 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7007 | 1.0979 | 60.0346 | 1
3.7097 | 41.8179 | 59.9943 | 41.8 | 3.717 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7145 | 41.7857 | 60.0001 | 41.8 | 3.71 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.709 | 1.0989 | 60.0346 | 1
3.7181 | 41.8179 | 59.9943 | 41.8 | 3.7253 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7229 | 41.7843 | 60.0001 | 41.8 | 3.7183 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7173 | 1.0999 | 60.0346 | 1
3.7264 | 41.8178 | 59.9943 | 41.8 | 3.7336 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7312 | 41.783 | 60.0001 | 41.8 | 3.7266 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7256 | 1.1009 | 60.0346 | 1
3.7347 | 41.8176 | 59.9943 | 41.8 | 3.742 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7395 | 41.7816 | 60.0001 | 41.8 | 3.735 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7339 | 1.1018 | 60.0346 | 1
3.7431 | 41.8175 | 59.9943 | 41.8 | 3.7503 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7479 | 41.7819 | 60.0001 | 41.8 | 3.7433 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7422 | 1.1026 | 60.0346 | 1
3.7514 | 41.8166 | 59.9943 | 41.8 | 3.7586 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7562 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 3.7516 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7505 | 1.1034 | 60.0346 | 1
3.7597 | 41.8158 | 59.9943 | 41.8 | 3.767 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7645 | 41.7823 | 60.0001 | 41.8 | 3.7599 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 3.7588 | 1.1044 | 60.0346 | 1
3.7681 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 3.7753 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7729 | 41.7826 | 60.0001 | 41.8 | 3.7683 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 3.7673 | 1.1054 | 60.0346 | 1
3.7764 | 41.8141 | 59.9943 | 41.8 | 3.7837 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7812 | 41.7825 | 60.0001 | 41.8 | 3.7766 | 41.7977 | 59.9943 | 41.8 | 3.7756 | 1.1064 | 60.0346 | 1
3.7847 | 41.8132 | 59.9943 | 41.8 | 3.792 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7895 | 41.7824 | 60.0001 | 41.8 | 3.785 | 41.7979 | 59.9943 | 41.8 | 3.7839 | 1.1074 | 60.0346 | 1
3.7931 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8003 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.7979 | 41.7822 | 60.0001 | 41.8 | 3.7933 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 3.7922 | 1.1082 | 60.0346 | 1
3.8014 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 3.8087 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8062 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 3.8016 | 41.7983 | 59.9943 | 41.8 | 3.8005 | 1.1091 | 60.0346 | 1
3.8098 | 41.8107 | 59.9943 | 41.8 | 3.817 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8145 | 41.7823 | 60.0001 | 41.8 | 3.81 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 3.8088 | 1.11 | 60.0346 | 1
3.8181 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 3.8253 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8228 | 41.7825 | 60.0001 | 41.8 | 3.8183 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 3.8171 | 1.111 | 60.0346 | 1
3.8264 | 41.8094 | 59.9943 | 41.8 | 3.8336 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8312 | 41.7827 | 60.0001 | 41.8 | 3.8267 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 3.8254 | 1.1122 | 60.0289 | 1
3.8348 | 41.8095 | 59.9943 | 41.8 | 3.842 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8395 | 41.7829 | 60.0001 | 41.8 | 3.835 | 41.7991 | 59.9943 | 41.8 | 3.8337 | 1.1134 | 60.0289 | 1
3.8431 | 41.8096 | 59.9943 | 41.8 | 3.8503 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8479 | 41.7831 | 60.0001 | 41.8 | 3.8433 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 3.8423 | 1.1142 | 60.0289 | 1
3.8514 | 41.8099 | 59.9943 | 41.8 | 3.8586 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8562 | 41.7833 | 60.0001 | 41.8 | 3.8516 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 3.8506 | 1.115 | 60.0289 | 1
3.8598 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 3.867 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8645 | 41.784 | 60.0001 | 41.8 | 3.86 | 41.7995 | 59.9943 | 41.8 | 3.8589 | 1.1159 | 60.0289 | 1
3.8681 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 3.8753 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8729 | 41.7847 | 60.0001 | 41.8 | 3.8683 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 3.8672 | 1.1168 | 60.0289 | 1
3.8764 | 41.8108 | 59.9943 | 41.8 | 3.8837 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8812 | 41.7857 | 60.0001 | 41.8 | 3.8766 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 3.8755 | 1.1177 | 60.0289 | 1
3.8848 | 41.8118 | 59.9943 | 41.8 | 3.892 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8895 | 41.7867 | 60.0001 | 41.8 | 3.8849 | 41.799 | 59.9943 | 41.8 | 3.8838 | 1.1187 | 60.0289 | 1
3.8931 | 41.8129 | 59.9943 | 41.8 | 3.9003 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.8979 | 41.7876 | 60.0001 | 41.8 | 3.8933 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 3.8921 | 1.1193 | 60.0289 | 1
3.9014 | 41.8133 | 59.9943 | 41.8 | 3.9087 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9062 | 41.7886 | 60.0001 | 41.8 | 3.9017 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 3.9004 | 1.1198 | 60.0289 | 1
3.9098 | 41.8137 | 59.9943 | 41.8 | 3.917 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9145 | 41.7909 | 60.0001 | 41.8 | 3.91 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 3.9087 | 1.1204 | 60.0289 | 1
3.9181 | 41.8141 | 59.9943 | 41.8 | 3.9253 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9229 | 41.7931 | 60.0001 | 41.8 | 3.9183 | 41.7984 | 59.9943 | 41.8 | 3.9172 | 1.1209 | 60.0289 | 1
3.9264 | 41.8145 | 59.9943 | 41.8 | 3.9337 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9312 | 41.7954 | 60.0001 | 41.8 | 3.9266 | 41.7982 | 59.9943 | 41.8 | 3.9255 | 1.1214 | 60.0289 | 1
3.9348 | 41.8147 | 59.9943 | 41.8 | 3.942 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9395 | 41.7977 | 60.0001 | 41.8 | 3.935 | 41.7979 | 59.9943 | 41.8 | 3.9338 | 1.1219 | 60.0289 | 1
3.9431 | 41.8148 | 59.9943 | 41.8 | 3.9503 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9478 | 41.7998 | 60.0001 | 41.8 | 3.9433 | 41.7977 | 59.9943 | 41.8 | 3.9421 | 1.1223 | 60.0289 | 1
3.9514 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 3.9587 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9562 | 41.802 | 60.0001 | 41.8 | 3.9517 | 41.7972 | 59.9943 | 41.8 | 3.9504 | 1.1227 | 60.0289 | 1
3.9598 | 41.815 | 59.9943 | 41.8 | 3.967 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 3.9645 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 3.96 | 41.7968 | 59.9943 | 41.8 | 3.9587 | 1.1232 | 60.0289 | 1
3.9681 | 41.8131 | 59.9943 | 41.8 | 3.9753 | 41.8121 | 59.9943 | 41.8 | 3.9729 | 41.8055 | 60.0001 | 41.8 | 3.9683 | 41.7963 | 59.9943 | 41.8 | 3.967 | 1.1237 | 60.0289 | 1
3.9764 | 41.8112 | 59.9943 | 41.8 | 3.9837 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 3.9812 | 41.8069 | 60.0001 | 41.8 | 3.9766 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 3.9753 | 1.1243 | 60.0289 | 1
3.9848 | 41.8099 | 59.9943 | 41.8 | 3.992 | 41.8114 | 59.9943 | 41.8 | 3.9895 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 3.985 | 41.7955 | 59.9943 | 41.8 | 3.9839 | 1.1248 | 60.0289 | 1
3.9931 | 41.8086 | 59.9943 | 41.8 | 4.0003 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 3.9979 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 3.9933 | 41.795 | 59.9943 | 41.8 | 3.9922 | 1.1254 | 60.0289 | 1
4.0014 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 4.0087 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 4.0062 | 41.8083 | 60.0001 | 41.8 | 4.0016 | 41.7946 | 59.9943 | 41.8 | 4.0005 | 1.1259 | 60.0289 | 1
4.0098 | 41.8058 | 59.9943 | 41.8 | 4.017 | 41.81 | 59.9943 | 41.8 | 4.0145 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 4.01 | 41.7941 | 59.9943 | 41.8 | 4.0088 | 1.1264 | 60.0289 | 1
4.0181 | 41.8045 | 59.9943 | 41.8 | 4.0253 | 41.8096 | 59.9943 | 41.8 | 4.0229 | 41.8106 | 60.0001 | 41.8 | 4.0183 | 41.7939 | 59.9943 | 41.8 | 4.0171 | 1.1269 | 60.0289 | 1
4.0264 | 41.8032 | 59.9943 | 41.8 | 4.0337 | 41.8091 | 59.9943 | 41.8 | 4.0312 | 41.8112 | 60.0001 | 41.8 | 4.0267 | 41.7936 | 59.9943 | 41.8 | 4.0254 | 1.1274 | 60.0289 | 1
4.0348 | 41.8021 | 59.9943 | 41.8 | 4.042 | 41.8087 | 59.9943 | 41.8 | 4.0395 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 4.035 | 41.7949 | 59.9943 | 41.8 | 4.0337 | 1.128 | 60.0289 | 1
4.0431 | 41.8011 | 59.9943 | 41.8 | 4.0504 | 41.8082 | 59.9943 | 41.8 | 4.0479 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 4.0433 | 41.7962 | 59.9943 | 41.8 | 4.042 | 1.1283 | 60.0289 | 1
4.0514 | 41.8012 | 59.9943 | 41.8 | 4.0587 | 41.808 | 59.9943 | 41.8 | 4.0562 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 4.0516 | 41.7977 | 59.9943 | 41.8 | 4.0503 | 1.1287 | 60.0289 | 1
4.0598 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 4.067 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.0645 | 41.8136 | 60.0001 | 41.8 | 4.06 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 4.0588 | 1.1294 | 60.0289 | 1
4.0681 | 41.8021 | 59.9943 | 41.8 | 4.0753 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.0728 | 41.8143 | 60.0001 | 41.8 | 4.0683 | 41.8006 | 59.9943 | 41.8 | 4.0671 | 1.1301 | 60.0289 | 1
4.0764 | 41.8029 | 59.9943 | 41.8 | 4.0837 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.0812 | 41.8152 | 60.0001 | 41.8 | 4.0767 | 41.8021 | 59.9943 | 41.8 | 4.0754 | 1.1307 | 60.0289 | 1
4.0848 | 41.8037 | 59.9943 | 41.8 | 4.092 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.0895 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 4.085 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 4.0837 | 1.1313 | 60.0289 | 1
4.0931 | 41.8045 | 59.9943 | 41.8 | 4.1003 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.0979 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 4.0933 | 41.8058 | 59.9943 | 41.8 | 4.092 | 1.132 | 60.0289 | 1
4.1014 | 41.8053 | 59.9943 | 41.8 | 4.1087 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.1062 | 41.8162 | 60.0001 | 41.8 | 4.1017 | 41.8075 | 59.9943 | 41.8 | 4.1003 | 1.1328 | 60.0289 | 1
4.1098 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 4.117 | 41.8078 | 59.9943 | 41.8 | 4.1145 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 4.11 | 41.8092 | 59.9943 | 41.8 | 4.1086 | 1.1334 | 60.0289 | 1
4.1181 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 4.1253 | 41.8082 | 59.9943 | 41.8 | 4.1229 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 4.1183 | 41.8097 | 59.9943 | 41.8 | 4.1169 | 1.134 | 60.0289 | 1
4.1264 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 4.1337 | 41.8087 | 59.9943 | 41.8 | 4.1312 | 41.8177 | 60.0001 | 41.8 | 4.1266 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 4.1255 | 1.1348 | 60.0289 | 1
4.1348 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 4.142 | 41.8086 | 59.9943 | 41.8 | 4.1395 | 41.8182 | 60.0001 | 41.8 | 4.135 | 41.8106 | 60.0001 | 41.8 | 4.1338 | 1.1355 | 60.0289 | 1
4.1431 | 41.8068 | 59.9943 | 41.8 | 4.1504 | 41.8085 | 59.9943 | 41.8 | 4.1479 | 41.8186 | 60.0001 | 41.8 | 4.1433 | 41.8109 | 60.0001 | 41.8 | 4.1421 | 1.1361 | 60.0289 | 1
4.1515 | 41.8059 | 59.9943 | 41.8 | 4.1587 | 41.8081 | 59.9943 | 41.8 | 4.1562 | 41.819 | 60.0001 | 41.8 | 4.1517 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 4.1504 | 1.1368 | 60.0289 | 1
4.1598 | 41.805 | 59.9943 | 41.8 | 4.167 | 41.8077 | 59.9943 | 41.8 | 4.1645 | 41.82 | 60.0001 | 41.8 | 4.16 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.1587 | 1.1375 | 60.0289 | 1
4.1681 | 41.8045 | 59.9943 | 41.8 | 4.1754 | 41.8073 | 59.9943 | 41.8 | 4.1729 | 41.8211 | 60.0001 | 41.8 | 4.1683 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.167 | 1.1383 | 60.0289 | 1
4.1765 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 4.1837 | 41.807 | 59.9943 | 41.8 | 4.1812 | 41.8219 | 60.0001 | 41.8 | 4.1766 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.1753 | 1.1388 | 60.0289 | 1
4.1848 | 41.8024 | 59.9943 | 41.8 | 4.192 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 4.1895 | 41.8226 | 60.0001 | 41.8 | 4.185 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.1836 | 1.1394 | 60.0289 | 1
4.1931 | 41.8009 | 59.9943 | 41.8 | 4.2003 | 41.8062 | 59.9943 | 41.8 | 4.1978 | 41.8234 | 60.0001 | 41.8 | 4.1934 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.1919 | 1.14 | 60.0289 | 1
4.2015 | 41.8 | 59.9943 | 41.8 | 4.2087 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 4.2062 | 41.8242 | 60.0001 | 41.8 | 4.2017 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2004 | 1.1405 | 60.0289 | 1
4.2098 | 41.7992 | 59.9943 | 41.8 | 4.217 | 41.8017 | 59.9943 | 41.8 | 4.2145 | 41.8247 | 60.0001 | 41.8 | 4.21 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2087 | 1.1414 | 60.0289 | 1
4.2181 | 41.7984 | 59.9943 | 41.8 | 4.2254 | 41.7999 | 59.9943 | 41.8 | 4.2229 | 41.8253 | 60.0001 | 41.8 | 4.2183 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.217 | 1.1423 | 60.0289 | 1
4.2265 | 41.7976 | 59.9943 | 41.8 | 4.2337 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 4.2312 | 41.825 | 60.0001 | 41.8 | 4.2267 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2253 | 1.1429 | 60.0289 | 1
4.2348 | 41.7976 | 59.9943 | 41.8 | 4.242 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 4.2395 | 41.8246 | 60.0001 | 41.8 | 4.235 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2336 | 1.1436 | 60.0289 | 1
4.2431 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 4.2504 | 41.7966 | 59.9943 | 41.8 | 4.2479 | 41.8236 | 60.0001 | 41.8 | 4.2433 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2419 | 1.1441 | 60.0289 | 1
4.2515 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 4.2587 | 41.7958 | 59.9943 | 41.8 | 4.2562 | 41.8226 | 60.0001 | 41.8 | 4.2516 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2502 | 1.1446 | 60.0289 | 1
4.2598 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 4.267 | 41.795 | 59.9943 | 41.8 | 4.2645 | 41.8216 | 60.0001 | 41.8 | 4.26 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2585 | 1.1452 | 60.0289 | 1
4.2681 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 4.2754 | 41.7946 | 59.9943 | 41.8 | 4.2729 | 41.8206 | 60.0001 | 41.8 | 4.2683 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2671 | 1.1457 | 60.0289 | 1
4.2765 | 41.798 | 59.9943 | 41.8 | 4.2837 | 41.7942 | 59.9943 | 41.8 | 4.2812 | 41.8196 | 60.0001 | 41.8 | 4.2767 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.2754 | 1.1468 | 60.0289 | 1
4.2848 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 4.292 | 41.7952 | 59.9943 | 41.8 | 4.2895 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 4.285 | 41.812 | 60.0001 | 41.8 | 4.2837 | 1.1478 | 60.0289 | 1
4.2931 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 4.3004 | 41.7962 | 59.9943 | 41.8 | 4.2979 | 41.8181 | 60.0001 | 41.8 | 4.2933 | 41.8125 | 60.0001 | 41.8 | 4.292 | 1.1484 | 60.0289 | 1
4.3015 | 41.799 | 59.9943 | 41.8 | 4.3087 | 41.7974 | 59.9943 | 41.8 | 4.3062 | 41.8174 | 60.0001 | 41.8 | 4.3016 | 41.8131 | 60.0001 | 41.8 | 4.3003 | 1.1489 | 60.0289 | 1
4.3098 | 41.7986 | 59.9943 | 41.8 | 4.317 | 41.7986 | 59.9943 | 41.8 | 4.3145 | 41.8184 | 60.0001 | 41.8 | 4.31 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 4.3086 | 1.1399 | 60.0289 | 1
4.3181 | 41.7982 | 59.9943 | 41.8 | 4.3254 | 41.7988 | 59.9943 | 41.8 | 4.3228 | 41.8194 | 60.0001 | 41.8 | 4.3184 | 41.8146 | 60.0001 | 41.8 | 4.3169 | 1.1309 | 60.0289 | 1
4.3265 | 41.7979 | 59.9943 | 41.8 | 4.3337 | 41.799 | 59.9943 | 41.8 | 4.3312 | 41.82 | 60.0001 | 41.8 | 4.3267 | 41.8155 | 60.0001 | 41.8 | 4.3252 | 1.1221 | 60.0289 | 1
4.3348 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 4.342 | 41.7991 | 59.9943 | 41.8 | 4.3395 | 41.8205 | 60.0001 | 41.8 | 4.335 | 41.8163 | 60.0001 | 41.8 | 4.3335 | 1.1133 | 60.0289 | 1
4.3431 | 41.797 | 59.9943 | 41.8 | 4.3504 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 4.3479 | 41.8212 | 60.0001 | 41.8 | 4.3433 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 4.342 | 1.1049 | 60.0289 | 1
4.3515 | 41.7966 | 59.9943 | 41.8 | 4.3587 | 41.7991 | 59.9943 | 41.8 | 4.3562 | 41.822 | 60.0001 | 41.8 | 4.3517 | 41.8181 | 60.0001 | 41.8 | 4.3503 | 1.0965 | 60.0289 | 1
4.3598 | 41.7961 | 59.9943 | 41.8 | 4.367 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 4.3645 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 4.36 | 41.819 | 60.0001 | 41.8 | 4.3586 | 1.0875 | 60.0289 | 1
4.3681 | 41.7957 | 59.9943 | 41.8 | 4.3754 | 41.7987 | 59.9943 | 41.8 | 4.3729 | 41.8226 | 60.0001 | 41.8 | 4.3683 | 41.8194 | 60.0001 | 41.8 | 4.3669 | 1.0786 | 60.0289 | 1
4.3765 | 41.7952 | 59.9943 | 41.8 | 4.3837 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 4.3812 | 41.8227 | 60.0001 | 41.8 | 4.3766 | 41.8199 | 60.0001 | 41.8 | 4.3752 | 1.0698 | 60.0289 | 1
4.3848 | 41.7929 | 59.9943 | 41.8 | 4.392 | 41.7982 | 59.9943 | 41.8 | 4.3895 | 41.8229 | 60.0001 | 41.8 | 4.385 | 41.8201 | 60.0001 | 41.8 | 4.3835 | 1.0611 | 60.0289 | 1
4.3931 | 41.7907 | 59.9943 | 41.8 | 4.4004 | 41.7978 | 59.9943 | 41.8 | 4.3979 | 41.8213 | 60.0001 | 41.8 | 4.3933 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.3918 | 1.0621 | 60.0289 | 1
4.4015 | 41.7892 | 59.9943 | 41.8 | 4.4087 | 41.7976 | 59.9943 | 41.8 | 4.4062 | 41.8198 | 60.0001 | 41.8 | 4.4017 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4001 | 1.0631 | 60.0289 | 1
4.4098 | 41.7877 | 59.9943 | 41.8 | 4.4171 | 41.7974 | 59.9943 | 41.8 | 4.4145 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 4.41 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4087 | 1.0642 | 60.0289 | 1
4.4181 | 41.7865 | 59.9943 | 41.8 | 4.4254 | 41.7971 | 59.9943 | 41.8 | 4.4229 | 41.8176 | 60.0001 | 41.8 | 4.4183 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.417 | 1.0652 | 60.0289 | 1
4.4265 | 41.7853 | 59.9943 | 41.8 | 4.4337 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 4.4312 | 41.816 | 60.0001 | 41.8 | 4.4266 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4253 | 1.066 | 60.0289 | 1
4.4348 | 41.7837 | 59.9943 | 41.8 | 4.442 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 4.4395 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 4.435 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4336 | 1.0668 | 60.0289 | 1
4.4431 | 41.782 | 59.9943 | 41.8 | 4.4504 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 4.4478 | 41.8134 | 60.0001 | 41.8 | 4.4434 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4419 | 1.0677 | 60.0289 | 1
4.4515 | 41.7804 | 59.9943 | 41.8 | 4.4587 | 41.8006 | 59.9943 | 41.8 | 4.4562 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 4.4517 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4502 | 1.0687 | 60.0289 | 1
4.4598 | 41.7787 | 59.9943 | 41.8 | 4.467 | 41.8017 | 59.9943 | 41.8 | 4.4645 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 4.46 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4585 | 1.0694 | 60.0289 | 1
4.4681 | 41.7793 | 59.9943 | 41.8 | 4.4754 | 41.8029 | 59.9943 | 41.8 | 4.4729 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 4.4683 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4668 | 1.0702 | 60.0289 | 1
4.4765 | 41.7799 | 59.9943 | 41.8 | 4.4837 | 41.8042 | 59.9943 | 41.8 | 4.4812 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 4.4767 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4751 | 1.0711 | 60.0289 | 1
4.4848 | 41.7792 | 59.9943 | 41.8 | 4.492 | 41.8049 | 59.9943 | 41.8 | 4.4895 | 41.812 | 60.0001 | 41.8 | 4.485 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4836 | 1.072 | 60.0289 | 1
4.4931 | 41.7785 | 59.9943 | 41.8 | 4.5004 | 41.8056 | 59.9943 | 41.8 | 4.4979 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 4.4933 | 41.8204 | 60.0001 | 41.8 | 4.4919 | 1.0729 | 60.0289 | 1
4.5015 | 41.7769 | 59.9943 | 41.8 | 4.5087 | 41.8063 | 59.9943 | 41.8 | 4.5062 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 4.5016 | 41.8208 | 60.0001 | 41.8 | 4.5002 | 1.0738 | 60.0289 | 1
4.5098 | 41.7753 | 59.9943 | 41.8 | 4.5171 | 41.8069 | 59.9943 | 41.8 | 4.5145 | 41.8162 | 60.0001 | 41.8 | 4.51 | 41.8213 | 60.0001 | 41.8 | 4.5085 | 1.0746 | 60.0289 | 1
4.5182 | 41.7743 | 59.9943 | 41.8 | 4.5254 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 4.5229 | 41.8179 | 60.0001 | 41.8 | 4.5183 | 41.8218 | 60.0001 | 41.8 | 4.5168 | 1.0753 | 60.0289 | 1
4.5265 | 41.7732 | 59.9943 | 41.8 | 4.5337 | 41.8053 | 59.9943 | 41.8 | 4.5312 | 41.8194 | 60.0001 | 41.8 | 4.5267 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 4.5251 | 1.0763 | 60.0289 | 1
4.5348 | 41.7722 | 59.9943 | 41.8 | 4.5421 | 41.8048 | 59.9943 | 41.8 | 4.5395 | 41.8209 | 60.0001 | 41.8 | 4.535 | 41.8228 | 60.0001 | 41.8 | 4.5334 | 1.0772 | 60.0289 | 1
4.5432 | 41.7711 | 59.9943 | 41.8 | 4.5504 | 41.8043 | 59.9943 | 41.8 | 4.5479 | 41.822 | 60.0001 | 41.8 | 4.5433 | 41.8233 | 60.0001 | 41.8 | 4.5417 | 1.0784 | 60.0289 | 1
4.5515 | 41.7701 | 59.9943 | 41.8 | 4.5587 | 41.803 | 59.9943 | 41.8 | 4.5562 | 41.823 | 60.0001 | 41.8 | 4.5516 | 41.8228 | 60.0001 | 41.8 | 4.55 | 1.0795 | 60.0289 | 1
4.5598 | 41.7691 | 59.9943 | 41.8 | 4.567 | 41.8018 | 59.9943 | 41.8 | 4.5645 | 41.8246 | 60.0001 | 41.8 | 4.56 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 4.5586 | 1.0802 | 60.0289 | 1
4.5682 | 41.771 | 59.9943 | 41.8 | 4.5754 | 41.8011 | 60.0001 | 41.8 | 4.5728 | 41.8263 | 60.0001 | 41.8 | 4.5684 | 41.8218 | 60.0001 | 41.8 | 4.5669 | 1.081 | 60.0289 | 1
4.5765 | 41.7729 | 59.9943 | 41.8 | 4.5837 | 41.8005 | 60.0001 | 41.8 | 4.5812 | 41.827 | 60.0001 | 41.8 | 4.5767 | 41.8213 | 60.0001 | 41.8 | 4.5752 | 1.082 | 60.0289 | 1
4.5848 | 41.7769 | 59.9943 | 41.8 | 4.5921 | 41.8001 | 60.0001 | 41.8 | 4.5895 | 41.8277 | 60.0001 | 41.8 | 4.585 | 41.82 | 60.0001 | 41.8 | 4.5835 | 1.0829 | 60.0289 | 1
4.5932 | 41.7809 | 59.9943 | 41.8 | 4.6004 | 41.7996 | 60.0001 | 41.8 | 4.5979 | 41.8283 | 60.0001 | 41.8 | 4.5933 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 4.5918 | 1.0841 | 60.0289 | 1
4.6015 | 41.7849 | 59.9943 | 41.8 | 4.6087 | 41.7989 | 60.0001 | 41.8 | 4.6062 | 41.8288 | 60.0001 | 41.8 | 4.6017 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 4.6001 | 1.0852 | 60.0289 | 1
4.6098 | 41.7888 | 59.9943 | 41.8 | 4.6171 | 41.7982 | 60.0001 | 41.8 | 4.6145 | 41.8282 | 60.0001 | 41.8 | 4.61 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 4.6084 | 1.086 | 60.0289 | 1
4.6182 | 41.7941 | 59.9943 | 41.8 | 4.6254 | 41.7975 | 60.0001 | 41.8 | 4.6229 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 4.6183 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 4.6167 | 1.0867 | 60.0289 | 1
4.6265 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 4.6337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6312 | 41.8272 | 60.0001 | 41.8 | 4.6266 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 4.6252 | 1.0876 | 60.0289 | 1
4.6348 | 41.8047 | 59.9943 | 41.8 | 4.6421 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6395 | 41.827 | 60.0001 | 41.8 | 4.635 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 4.6335 | 1.0884 | 60.0289 | 1
4.6432 | 41.8101 | 59.9943 | 41.8 | 4.6504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6479 | 41.8258 | 60.0001 | 41.8 | 4.6433 | 41.808 | 60.0001 | 41.8 | 4.6418 | 1.0897 | 60.0289 | 1
4.6515 | 41.8133 | 59.9943 | 41.8 | 4.6587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6562 | 41.8247 | 60.0001 | 41.8 | 4.6517 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 4.6501 | 1.091 | 60.0289 | 1
4.6598 | 41.8166 | 59.9943 | 41.8 | 4.6671 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6645 | 41.8238 | 60.0001 | 41.8 | 4.66 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 4.6584 | 1.0919 | 60.0231 | 1
4.6682 | 41.8183 | 59.9943 | 41.8 | 4.6754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6729 | 41.8228 | 60.0001 | 41.8 | 4.6683 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 4.6667 | 1.0928 | 60.0231 | 1
4.6765 | 41.82 | 59.9943 | 41.8 | 4.6837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6812 | 41.8222 | 60.0001 | 41.8 | 4.6766 | 41.8005 | 60.0001 | 41.8 | 4.675 | 1.0936 | 60.0231 | 1
4.6848 | 41.8217 | 59.9943 | 41.8 | 4.692 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6895 | 41.8215 | 60.0001 | 41.8 | 4.685 | 41.7987 | 60.0001 | 41.8 | 4.6833 | 1.0945 | 60.0231 | 1
4.6932 | 41.8234 | 59.9943 | 41.8 | 4.7004 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.6978 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 4.6934 | 41.7969 | 60.0001 | 41.8 | 4.6917 | 1.0953 | 60.0231 | 1
4.7015 | 41.823 | 59.9943 | 41.8 | 4.7087 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7062 | 41.8231 | 60.0001 | 41.8 | 4.7017 | 41.795 | 60.0001 | 41.8 | 4.7002 | 1.0962 | 60.0231 | 1
4.7098 | 41.8226 | 59.9943 | 41.8 | 4.7171 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7145 | 41.8236 | 60.0001 | 41.8 | 4.71 | 41.7931 | 60.0001 | 41.8 | 4.7085 | 1.0968 | 60.0231 | 1
4.7182 | 41.8219 | 59.9943 | 41.8 | 4.7254 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7229 | 41.824 | 60.0001 | 41.8 | 4.7183 | 41.7912 | 60.0001 | 41.8 | 4.7168 | 1.0973 | 60.0231 | 1
4.7265 | 41.8213 | 59.9943 | 41.8 | 4.7337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7312 | 41.8236 | 60.0001 | 41.8 | 4.7267 | 41.7893 | 60.0001 | 41.8 | 4.7251 | 1.0978 | 60.0231 | 1
4.7348 | 41.82 | 59.9943 | 41.8 | 4.7421 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7395 | 41.8231 | 60.0001 | 41.8 | 4.735 | 41.7882 | 60.0001 | 41.8 | 4.7334 | 1.0983 | 60.0231 | 1
4.7432 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 4.7504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7479 | 41.8225 | 59.9943 | 41.8 | 4.7433 | 41.7872 | 60.0001 | 41.8 | 4.7417 | 1.0987 | 60.0231 | 1
4.7515 | 41.8177 | 59.9943 | 41.8 | 4.7587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7562 | 41.8219 | 59.9943 | 41.8 | 4.7516 | 41.7862 | 60.0001 | 41.8 | 4.75 | 1.0992 | 60.0231 | 1
4.7598 | 41.8166 | 59.9943 | 41.8 | 4.7671 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7645 | 41.8206 | 59.9943 | 41.8 | 4.76 | 41.7851 | 60.0001 | 41.8 | 4.7583 | 1.0995 | 60.0231 | 1
4.7682 | 41.8155 | 59.9943 | 41.8 | 4.7754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7729 | 41.8194 | 59.9943 | 41.8 | 4.7683 | 41.7848 | 60.0001 | 41.8 | 4.7668 | 1.0999 | 60.0231 | 1
4.7765 | 41.8145 | 59.9943 | 41.8 | 4.7837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7812 | 41.818 | 59.9943 | 41.8 | 4.7767 | 41.7845 | 60.0001 | 41.8 | 4.7751 | 1.1004 | 60.0231 | 1
4.7848 | 41.816 | 59.9943 | 41.8 | 4.7921 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7895 | 41.8165 | 59.9943 | 41.8 | 4.785 | 41.7843 | 60.0001 | 41.8 | 4.7834 | 1.101 | 60.0231 | 1
4.7932 | 41.8175 | 59.9943 | 41.8 | 4.8004 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.7979 | 41.8151 | 59.9943 | 41.8 | 4.7933 | 41.7841 | 60.0001 | 41.8 | 4.7917 | 1.1015 | 60.0231 | 1
4.8015 | 41.8193 | 59.9943 | 41.8 | 4.8087 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8062 | 41.8136 | 59.9943 | 41.8 | 4.8016 | 41.7839 | 60.0001 | 41.8 | 4.8 | 1.1021 | 60.0231 | 1
4.8098 | 41.8211 | 59.9943 | 41.8 | 4.817 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8145 | 41.8142 | 59.9943 | 41.8 | 4.81 | 41.7837 | 60.0001 | 41.8 | 4.8083 | 1.1023 | 60.0231 | 1
4.8182 | 41.8232 | 59.9943 | 41.8 | 4.8254 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8229 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 4.8184 | 41.7838 | 60.0001 | 41.8 | 4.8167 | 1.1025 | 60.0231 | 1
4.8265 | 41.8254 | 59.9943 | 41.8 | 4.8337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8312 | 41.8155 | 59.9943 | 41.8 | 4.8267 | 41.7839 | 60.0001 | 41.8 | 4.825 | 1.1029 | 60.0231 | 1
4.8348 | 41.8271 | 59.9943 | 41.8 | 4.8421 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8395 | 41.8162 | 59.9943 | 41.8 | 4.835 | 41.7839 | 60.0001 | 41.8 | 4.8335 | 1.1033 | 60.0231 | 1
4.8432 | 41.8288 | 59.9943 | 41.8 | 4.8504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8479 | 41.8171 | 59.9943 | 41.8 | 4.8433 | 41.7839 | 60.0001 | 41.8 | 4.8418 | 1.1038 | 60.0231 | 1
4.8515 | 41.8306 | 59.9886 | 41.8 | 4.8587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8562 | 41.818 | 59.9943 | 41.8 | 4.8517 | 41.7841 | 60.0001 | 41.8 | 4.8501 | 1.1044 | 60.0231 | 1
4.8598 | 41.8324 | 59.9886 | 41.8 | 4.8671 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8645 | 41.819 | 59.9943 | 41.8 | 4.86 | 41.7842 | 60.0001 | 41.8 | 4.8584 | 1.1049 | 60.0231 | 1
4.8682 | 41.8323 | 59.9886 | 41.8 | 4.8754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8729 | 41.8199 | 59.9943 | 41.8 | 4.8683 | 41.7844 | 60.0001 | 41.8 | 4.8667 | 1.1055 | 60.0231 | 1
4.8765 | 41.8322 | 59.9886 | 41.8 | 4.8837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8812 | 41.8208 | 59.9943 | 41.8 | 4.8766 | 41.7846 | 60.0001 | 41.8 | 4.875 | 1.106 | 60.0231 | 1
4.8849 | 41.8319 | 59.9886 | 41.8 | 4.8921 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8895 | 41.8217 | 59.9943 | 41.8 | 4.885 | 41.7853 | 60.0001 | 41.8 | 4.8833 | 1.1065 | 60.0231 | 1
4.8932 | 41.8316 | 59.9886 | 41.8 | 4.9004 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.8979 | 41.8215 | 59.9943 | 41.8 | 4.8933 | 41.7859 | 60.0001 | 41.8 | 4.8916 | 1.107 | 60.0231 | 1
4.9015 | 41.8313 | 59.9886 | 41.8 | 4.9087 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9062 | 41.8213 | 59.9943 | 41.8 | 4.9017 | 41.7863 | 60.0001 | 41.8 | 4.9001 | 1.1075 | 60.0231 | 1
4.9099 | 41.8311 | 59.9886 | 41.8 | 4.9171 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9146 | 41.8211 | 59.9943 | 41.8 | 4.91 | 41.7867 | 60.0001 | 41.8 | 4.9084 | 1.108 | 60.0231 | 1
4.9182 | 41.831 | 59.9886 | 41.8 | 4.9254 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9229 | 41.8209 | 59.9943 | 41.8 | 4.9183 | 41.7883 | 60.0001 | 41.8 | 4.9167 | 1.1085 | 60.0231 | 1
4.9265 | 41.831 | 59.9886 | 41.8 | 4.9337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9312 | 41.8207 | 59.9943 | 41.8 | 4.9266 | 41.79 | 60.0001 | 41.8 | 4.925 | 1.1093 | 60.0231 | 1
4.9349 | 41.8309 | 59.9886 | 41.8 | 4.942 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9395 | 41.8205 | 59.9943 | 41.8 | 4.935 | 41.7916 | 60.0001 | 41.8 | 4.9333 | 1.11 | 60.0231 | 1
4.9432 | 41.8309 | 59.9886 | 41.8 | 4.9504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9479 | 41.8204 | 59.9943 | 41.8 | 4.9434 | 41.7933 | 60.0001 | 41.8 | 4.9417 | 1.1106 | 60.0231 | 1
4.9515 | 41.8309 | 59.9886 | 41.8 | 4.9587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9562 | 41.8202 | 59.9943 | 41.8 | 4.9517 | 41.7949 | 60.0001 | 41.8 | 4.95 | 1.1111 | 60.0231 | 1
4.9599 | 41.831 | 59.9886 | 41.8 | 4.9671 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9645 | 41.82 | 59.9943 | 41.8 | 4.96 | 41.7965 | 60.0001 | 41.8 | 4.9583 | 1.1038 | 60.0231 | 1
4.9682 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 4.9754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9729 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 4.9683 | 41.7987 | 60.0001 | 41.8 | 4.9666 | 1.0964 | 60.0231 | 1
4.9765 | 41.8317 | 59.9886 | 41.8 | 4.9837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9812 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 4.9767 | 41.801 | 60.0001 | 41.8 | 4.9751 | 1.0892 | 60.0231 | 1
4.9849 | 41.8321 | 59.9886 | 41.8 | 4.9921 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9895 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 4.985 | 41.8032 | 60.0001 | 41.8 | 4.9834 | 1.082 | 60.0231 | 1
4.9932 | 41.8324 | 59.9886 | 41.8 | 5.0004 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 4.9979 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 4.9933 | 41.8054 | 60.0001 | 41.8 | 4.9917 | 1.0748 | 60.0231 | 1
5.0015 | 41.8328 | 59.9886 | 41.8 | 5.0087 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0062 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 5.0016 | 41.8066 | 60.0001 | 41.8 | 5 | 1.0675 | 60.0231 | 1
5.0099 | 41.8331 | 59.9886 | 41.8 | 5.0171 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0146 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 5.01 | 41.8078 | 60.0001 | 41.8 | 5.0083 | 1.0601 | 60.0231 | 1
5.0182 | 41.8334 | 59.9886 | 41.8 | 5.0254 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0229 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 5.0183 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 5.0166 | 1.0527 | 60.0231 | 1
5.0266 | 41.8337 | 59.9886 | 41.8 | 5.0337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0312 | 41.8198 | 59.9943 | 41.8 | 5.0267 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 5.0249 | 1.0454 | 60.0231 | 1
5.0349 | 41.834 | 59.9886 | 41.8 | 5.0421 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0396 | 41.8197 | 59.9943 | 41.8 | 5.035 | 41.8117 | 60.0001 | 41.8 | 5.0332 | 1.038 | 60.0231 | 1
5.0432 | 41.8342 | 59.9886 | 41.8 | 5.0504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0479 | 41.8196 | 59.9943 | 41.8 | 5.0433 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 5.0417 | 1.0389 | 60.0231 | 1
5.0516 | 41.8319 | 59.9886 | 41.8 | 5.0587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0562 | 41.8196 | 59.9943 | 41.8 | 5.0516 | 41.8131 | 60.0001 | 41.8 | 5.05 | 1.0398 | 60.0231 | 1
5.0599 | 41.8295 | 59.9886 | 41.8 | 5.067 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0645 | 41.8195 | 59.9943 | 41.8 | 5.06 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 5.0583 | 1.0406 | 60.0231 | 1
5.0682 | 41.8272 | 59.9886 | 41.8 | 5.0754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0729 | 41.8195 | 59.9943 | 41.8 | 5.0684 | 41.8135 | 60.0001 | 41.8 | 5.0667 | 1.0414 | 60.0231 | 1
5.0766 | 41.8248 | 59.9886 | 41.8 | 5.0837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0812 | 41.8194 | 59.9943 | 41.8 | 5.0767 | 41.8136 | 60.0001 | 41.8 | 5.075 | 1.042 | 60.0231 | 1
5.0849 | 41.8227 | 59.9886 | 41.8 | 5.0921 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0896 | 41.8193 | 59.9943 | 41.8 | 5.085 | 41.8136 | 60.0001 | 41.8 | 5.0833 | 1.0426 | 60.0231 | 1
5.0932 | 41.8206 | 59.9886 | 41.8 | 5.1004 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.0979 | 41.8193 | 59.9943 | 41.8 | 5.0933 | 41.8136 | 60.0001 | 41.8 | 5.0916 | 1.0432 | 60.0231 | 1
5.1016 | 41.8187 | 59.9886 | 41.8 | 5.1087 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1062 | 41.8192 | 59.9943 | 41.8 | 5.1017 | 41.814 | 60.0001 | 41.8 | 5.0999 | 1.0438 | 60.0231 | 1
5.1099 | 41.8167 | 59.9886 | 41.8 | 5.1171 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1146 | 41.8192 | 59.9943 | 41.8 | 5.11 | 41.8143 | 60.0001 | 41.8 | 5.1084 | 1.0447 | 60.0231 | 1
5.1182 | 41.8147 | 59.9886 | 41.8 | 5.1254 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1229 | 41.8192 | 59.9943 | 41.8 | 5.1183 | 41.8147 | 60.0001 | 41.8 | 5.1167 | 1.0457 | 60.0231 | 1
5.1266 | 41.8127 | 59.9886 | 41.8 | 5.1337 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1312 | 41.8197 | 59.9943 | 41.8 | 5.1266 | 41.815 | 60.0001 | 41.8 | 5.125 | 1.0463 | 60.0231 | 1
5.1349 | 41.8131 | 59.9886 | 41.8 | 5.1421 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1396 | 41.8203 | 59.9943 | 41.8 | 5.135 | 41.8153 | 60.0001 | 41.8 | 5.1333 | 1.0469 | 60.0231 | 1
5.1432 | 41.8134 | 59.9886 | 41.8 | 5.1504 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1479 | 41.8207 | 59.9943 | 41.8 | 5.1433 | 41.8157 | 60.0001 | 41.8 | 5.1416 | 1.0474 | 60.0231 | 1
5.1516 | 41.8126 | 59.9886 | 41.8 | 5.1587 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1562 | 41.8212 | 59.9943 | 41.8 | 5.1517 | 41.8153 | 60.0001 | 41.8 | 5.1499 | 1.048 | 60.0231 | 1
5.1599 | 41.8117 | 59.9886 | 41.8 | 5.1671 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1646 | 41.8214 | 59.9943 | 41.8 | 5.16 | 41.815 | 60.0001 | 41.8 | 5.1582 | 1.049 | 60.0231 | 1
5.1682 | 41.8106 | 59.9886 | 41.8 | 5.1754 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1729 | 41.8215 | 59.9943 | 41.8 | 5.1683 | 41.8147 | 60.0001 | 41.8 | 5.1665 | 1.05 | 60.0231 | 1
5.1766 | 41.8095 | 59.9886 | 41.8 | 5.1837 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 5.1812 | 41.8213 | 59.9943 | 41.8 | 5.1766 | 41.8144 | 60.0001 | 41.8 | 5.1748 | 1.0509 | 60.0231 | 1
5.1849 | 41.8084 | 59.9886 | 41.8 | 5.192 | 41.7981 | 60.0001 | 41.8 | 5.1896 | 41.8212 | 59.9943 | 41.8 | 5.185 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 5.1833 | 1.0519 | 60.0231 | 1
5.1932 | 41.8073 | 59.9886 | 41.8 | 5.2004 | 41.7994 | 60.0001 | 41.8 | 5.1979 | 41.821 | 59.9943 | 41.8 | 5.1934 | 41.813 | 60.0001 | 41.8 | 5.1917 | 1.0525 | 60.0231 | 1
5.2016 | 41.8058 | 59.9886 | 41.8 | 5.2087 | 41.8007 | 60.0001 | 41.8 | 5.2062 | 41.8208 | 59.9943 | 41.8 | 5.2017 | 41.8123 | 60.0001 | 41.8 | 5.2 | 1.053 | 60.0231 | 1
5.2099 | 41.8043 | 59.9886 | 41.8 | 5.2171 | 41.8019 | 60.0001 | 41.8 | 5.2146 | 41.8201 | 59.9943 | 41.8 | 5.21 | 41.8117 | 60.0001 | 41.8 | 5.2083 | 1.0538 | 60.0231 | 1
5.2183 | 41.8028 | 59.9886 | 41.8 | 5.2254 | 41.8033 | 60.0001 | 41.8 | 5.2229 | 41.8194 | 59.9943 | 41.8 | 5.2183 | 41.811 | 60.0001 | 41.8 | 5.2166 | 1.0545 | 60.0231 | 1
5.2266 | 41.8013 | 59.9886 | 41.8 | 5.2337 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 5.2312 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 5.2267 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.2249 | 1.0556 | 60.0231 | 1
5.2349 | 41.8012 | 59.9886 | 41.8 | 5.2421 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 5.2396 | 41.8181 | 59.9943 | 41.8 | 5.235 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 5.2332 | 1.0567 | 60.0231 | 1
5.2433 | 41.801 | 59.9886 | 41.8 | 5.2504 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 5.2479 | 41.818 | 59.9943 | 41.8 | 5.2433 | 41.811 | 60.0001 | 41.8 | 5.2415 | 1.0574 | 60.0231 | 1
5.2516 | 41.8008 | 59.9886 | 41.8 | 5.2587 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 5.2562 | 41.8179 | 59.9943 | 41.8 | 5.2516 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 5.25 | 1.0581 | 60.0231 | 1
5.2599 | 41.8007 | 59.9886 | 41.8 | 5.2671 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 5.2646 | 41.8181 | 59.9943 | 41.8 | 5.26 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 5.2583 | 1.0588 | 60.0231 | 1
5.2683 | 41.8003 | 59.9886 | 41.8 | 5.2754 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 5.2729 | 41.8183 | 59.9943 | 41.8 | 5.2683 | 41.8123 | 60.0001 | 41.8 | 5.2666 | 1.0596 | 60.0231 | 1
5.2766 | 41.7999 | 59.9886 | 41.8 | 5.2837 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 5.2812 | 41.8185 | 59.9943 | 41.8 | 5.2767 | 41.8131 | 60.0001 | 41.8 | 5.2749 | 1.0607 | 60.0231 | 1
5.2849 | 41.799 | 59.9886 | 41.8 | 5.2921 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.2896 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8 | 5.285 | 41.8139 | 60.0001 | 41.8 | 5.2832 | 1.0618 | 60.0231 | 1
5.2933 | 41.7981 | 59.9886 | 41.8 | 5.3004 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.2979 | 41.8189 | 59.9943 | 41.8 | 5.2933 | 41.8147 | 60.0001 | 41.8 | 5.2915 | 1.0628 | 60.0231 | 1
5.3016 | 41.7972 | 59.9886 | 41.8 | 5.3087 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3062 | 41.8191 | 59.9943 | 41.8 | 5.3016 | 41.8156 | 60.0001 | 41.8 | 5.2998 | 1.0637 | 60.0231 | 1
5.3099 | 41.7964 | 59.9886 | 41.8 | 5.317 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3146 | 41.8183 | 59.9943 | 41.8 | 5.31 | 41.8164 | 60.0001 | 41.8 | 5.3081 | 1.0645 | 60.0231 | 1
5.3183 | 41.7953 | 59.9886 | 41.8 | 5.3254 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3229 | 41.8175 | 59.9943 | 41.8 | 5.3184 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 5.3167 | 1.0653 | 60.0231 | 1
5.3266 | 41.7943 | 59.9886 | 41.8 | 5.3337 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3312 | 41.8165 | 59.9943 | 41.8 | 5.3267 | 41.8175 | 60.0001 | 41.8 | 5.325 | 1.0662 | 60.0231 | 1
5.3349 | 41.7929 | 59.9886 | 41.8 | 5.3421 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3396 | 41.8155 | 59.9943 | 41.8 | 5.335 | 41.818 | 60.0001 | 41.8 | 5.3333 | 1.0672 | 60.0231 | 1
5.3433 | 41.7914 | 59.9886 | 41.8 | 5.3504 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 5.3479 | 41.8144 | 59.9943 | 41.8 | 5.3433 | 41.8185 | 60.0001 | 41.8 | 5.3416 | 1.0682 | 60.0231 | 1
5.3516 | 41.7901 | 59.9886 | 41.8 | 5.3587 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 5.3562 | 41.8133 | 59.9943 | 41.8 | 5.3517 | 41.8186 | 60.0001 | 41.8 | 5.3499 | 1.0691 | 60.0231 | 1
5.3599 | 41.7887 | 59.9886 | 41.8 | 5.3671 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 5.3646 | 41.8129 | 59.9943 | 41.8 | 5.36 | 41.8186 | 60.0001 | 41.8 | 5.3582 | 1.0699 | 60.0231 | 1
5.3683 | 41.7887 | 59.9886 | 41.8 | 5.3754 | 41.81 | 60.0001 | 41.8 | 5.3729 | 41.8126 | 59.9943 | 41.8 | 5.3683 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 5.3665 | 1.0707 | 60.0231 | 1
5.3766 | 41.7887 | 59.9886 | 41.8 | 5.3837 | 41.8098 | 60.0001 | 41.8 | 5.3813 | 41.8123 | 59.9943 | 41.8 | 5.3766 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 5.3748 | 1.0717 | 60.0231 | 1
5.3849 | 41.79 | 59.9886 | 41.8 | 5.3921 | 41.8096 | 60.0001 | 41.8 | 5.3896 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 5.385 | 41.8183 | 60.0001 | 41.8 | 5.3831 | 1.0726 | 60.0231 | 1
5.3933 | 41.7913 | 59.9886 | 41.8 | 5.4004 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 5.3979 | 41.8129 | 59.9943 | 41.8 | 5.3933 | 41.8179 | 60.0001 | 41.8 | 5.3916 | 1.0734 | 60.0231 | 1
5.4016 | 41.7925 | 59.9886 | 41.8 | 5.4087 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 5.4062 | 41.8138 | 59.9943 | 41.8 | 5.4017 | 41.8175 | 60.0001 | 41.8 | 5.3999 | 1.0742 | 60.0231 | 1
5.41 | 41.7938 | 59.9886 | 41.8 | 5.4171 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 5.4146 | 41.8149 | 59.9943 | 41.8 | 5.41 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 5.4082 | 1.0753 | 60.0231 | 1
5.4183 | 41.7957 | 59.9886 | 41.8 | 5.4254 | 41.8085 | 60.0001 | 41.8 | 5.4229 | 41.8159 | 59.9943 | 41.8 | 5.4183 | 41.8144 | 60.0001 | 41.8 | 5.4165 | 1.0763 | 60.0231 | 1
5.4266 | 41.7977 | 59.9886 | 41.8 | 5.4337 | 41.8081 | 60.0001 | 41.8 | 5.4312 | 41.8171 | 59.9943 | 41.8 | 5.4266 | 41.8117 | 60.0001 | 41.8 | 5.4248 | 1.0773 | 60.0231 | 1
5.435 | 41.8003 | 59.9886 | 41.8 | 5.442 | 41.8079 | 60.0001 | 41.8 | 5.4396 | 41.8182 | 59.9943 | 41.8 | 5.435 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 5.4331 | 1.0784 | 60.0231 | 1
5.4433 | 41.8029 | 59.9886 | 41.8 | 5.4504 | 41.8076 | 60.0001 | 41.8 | 5.4479 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8 | 5.4434 | 41.8063 | 60.0001 | 41.8 | 5.4414 | 1.0792 | 60.0231 | 1
5.4516 | 41.8052 | 59.9886 | 41.8 | 5.4587 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 5.4563 | 41.8195 | 59.9943 | 41.8 | 5.4517 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 5.4497 | 1.08 | 60.0231 | 1
5.46 | 41.8075 | 59.9886 | 41.8 | 5.4671 | 41.8071 | 60.0001 | 41.8 | 5.4646 | 41.8203 | 59.9943 | 41.8 | 5.46 | 41.8009 | 60.0001 | 41.8 | 5.4583 | 1.0809 | 60.0231 | 1
5.4683 | 41.8085 | 59.9886 | 41.8 | 5.4754 | 41.807 | 60.0001 | 41.8 | 5.4729 | 41.8212 | 59.9943 | 41.8 | 5.4683 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 5.4666 | 1.0817 | 60.0231 | 1
5.4766 | 41.8095 | 59.9886 | 41.8 | 5.4837 | 41.8068 | 60.0001 | 41.8 | 5.4813 | 41.8217 | 59.9943 | 41.8 | 5.4767 | 41.7962 | 59.9943 | 41.8 | 5.4749 | 1.083 | 60.0231 | 1
5.485 | 41.8106 | 59.9886 | 41.8 | 5.4921 | 41.807 | 60.0001 | 41.8 | 5.4896 | 41.8223 | 59.9943 | 41.8 | 5.485 | 41.7939 | 59.9943 | 41.8 | 5.4832 | 1.0842 | 60.0231 | 1
5.4933 | 41.8116 | 59.9886 | 41.8 | 5.5004 | 41.8072 | 60.0001 | 41.8 | 5.4979 | 41.8231 | 59.9943 | 41.8 | 5.4933 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.4915 | 1.085 | 60.0173 | 1
5.5016 | 41.8124 | 59.9886 | 41.8 | 5.5087 | 41.8075 | 60.0001 | 41.8 | 5.5063 | 41.8238 | 59.9943 | 41.8 | 5.5016 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.4998 | 1.0858 | 60.0173 | 1
5.51 | 41.8132 | 59.9886 | 41.8 | 5.5171 | 41.8078 | 60.0001 | 41.8 | 5.5146 | 41.8246 | 59.9943 | 41.8 | 5.51 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.5081 | 1.0865 | 60.0173 | 1
5.5183 | 41.8133 | 59.9886 | 41.8 | 5.5254 | 41.8081 | 60.0001 | 41.8 | 5.5229 | 41.8254 | 59.9943 | 41.8 | 5.5183 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.5164 | 1.0871 | 60.0173 | 1
5.5266 | 41.8134 | 59.9886 | 41.8 | 5.5337 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 5.5312 | 41.8262 | 59.9943 | 41.8 | 5.5267 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.5249 | 1.0877 | 60.0173 | 1
5.535 | 41.8121 | 59.9886 | 41.8 | 5.5421 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 5.5396 | 41.827 | 59.9943 | 41.8 | 5.535 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.5332 | 1.0883 | 60.0173 | 1
5.5433 | 41.8109 | 59.9886 | 41.8 | 5.5504 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 5.5479 | 41.8275 | 59.9943 | 41.8 | 5.5433 | 41.7915 | 59.9943 | 41.8 | 5.5415 | 1.0889 | 60.0173 | 1
5.5517 | 41.8096 | 59.9886 | 41.8 | 5.5587 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 5.5563 | 41.828 | 59.9943 | 41.8 | 5.5517 | 41.7917 | 59.9943 | 41.8 | 5.5498 | 1.0894 | 60.0173 | 1
5.56 | 41.8084 | 59.9886 | 41.8 | 5.567 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 5.5646 | 41.8278 | 59.9943 | 41.8 | 5.56 | 41.7919 | 59.9943 | 41.8 | 5.5581 | 1.0896 | 60.0173 | 1
5.5683 | 41.8071 | 59.9886 | 41.8 | 5.5754 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 5.5729 | 41.8276 | 59.9943 | 41.8 | 5.5684 | 41.7932 | 59.9943 | 41.8 | 5.5664 | 1.0897 | 60.0173 | 1
5.5767 | 41.8059 | 59.9886 | 41.8 | 5.5837 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 5.5813 | 41.8268 | 59.9943 | 41.8 | 5.5767 | 41.7944 | 59.9943 | 41.8 | 5.5747 | 1.09 | 60.0173 | 1
5.585 | 41.8046 | 59.9886 | 41.8 | 5.5921 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 5.5896 | 41.826 | 59.9943 | 41.8 | 5.585 | 41.7956 | 59.9943 | 41.8 | 5.583 | 1.0903 | 60.0173 | 1
5.5933 | 41.8033 | 59.9886 | 41.8 | 5.6004 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 5.5979 | 41.8253 | 59.9943 | 41.8 | 5.5933 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 5.5916 | 1.0906 | 60.0173 | 1
5.6017 | 41.8018 | 59.9886 | 41.8 | 5.6087 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 5.6063 | 41.8245 | 59.9943 | 41.8 | 5.6017 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 5.5999 | 1.0909 | 60.0173 | 1
5.61 | 41.8002 | 59.9886 | 41.8 | 5.6171 | 41.8086 | 60.0001 | 41.8 | 5.6146 | 41.8235 | 59.9943 | 41.8 | 5.61 | 41.7994 | 59.9943 | 41.8 | 5.6082 | 1.0914 | 60.0173 | 1
5.6183 | 41.8001 | 59.9886 | 41.8 | 5.6254 | 41.8085 | 60.0001 | 41.8 | 5.6229 | 41.8225 | 59.9943 | 41.8 | 5.6183 | 41.8006 | 59.9943 | 41.8 | 5.6165 | 1.0918 | 60.0173 | 1
5.6267 | 41.7999 | 59.9886 | 41.8 | 5.6337 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 5.6313 | 41.8204 | 59.9943 | 41.8 | 5.6267 | 41.8019 | 59.9943 | 41.8 | 5.6248 | 1.0922 | 60.0173 | 1
5.635 | 41.7997 | 59.9886 | 41.8 | 5.6421 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 5.6396 | 41.8184 | 59.9943 | 41.8 | 5.635 | 41.8024 | 59.9943 | 41.8 | 5.6331 | 1.0925 | 60.0173 | 1
5.6433 | 41.7995 | 59.9886 | 41.8 | 5.6504 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 5.6479 | 41.8178 | 59.9943 | 41.8 | 5.6434 | 41.803 | 59.9943 | 41.8 | 5.6414 | 1.0928 | 60.0173 | 1
5.6517 | 41.7994 | 59.9886 | 41.8 | 5.6587 | 41.8152 | 60.0001 | 41.8 | 5.6563 | 41.8173 | 59.9943 | 41.8 | 5.6517 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 5.6497 | 1.0931 | 60.0173 | 1
5.66 | 41.7992 | 59.9886 | 41.8 | 5.6671 | 41.8175 | 60.0001 | 41.8 | 5.6646 | 41.8174 | 59.9943 | 41.8 | 5.66 | 41.8014 | 59.9943 | 41.8 | 5.6582 | 1.0933 | 60.0173 | 1
5.6683 | 41.7996 | 59.9886 | 41.8 | 5.6754 | 41.8197 | 60.0001 | 41.8 | 5.6729 | 41.8175 | 59.9943 | 41.8 | 5.6683 | 41.7969 | 59.9943 | 41.8 | 5.6665 | 1.0935 | 60.0173 | 1
5.6767 | 41.8 | 59.9886 | 41.8 | 5.6837 | 41.822 | 60.0001 | 41.8 | 5.6813 | 41.8175 | 59.9943 | 41.8 | 5.6767 | 41.7924 | 59.9943 | 41.8 | 5.6748 | 1.0936 | 60.0173 | 1
5.685 | 41.8028 | 59.9886 | 41.8 | 5.692 | 41.8241 | 60.0001 | 41.8 | 5.6896 | 41.8176 | 59.9943 | 41.8 | 5.685 | 41.7879 | 59.9943 | 41.8 | 5.6831 | 1.0938 | 60.0173 | 1
5.6933 | 41.8055 | 59.9886 | 41.8 | 5.7004 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 5.6979 | 41.8177 | 59.9943 | 41.8 | 5.6934 | 41.7834 | 59.9943 | 41.8 | 5.6914 | 1.094 | 60.0173 | 1
5.7017 | 41.8081 | 59.9886 | 41.8 | 5.7087 | 41.8282 | 60.0001 | 41.8 | 5.7063 | 41.8178 | 59.9943 | 41.8 | 5.7017 | 41.7759 | 59.9943 | 41.8 | 5.6997 | 1.0942 | 60.0173 | 1
5.71 | 41.8108 | 59.9886 | 41.8 | 5.717 | 41.8303 | 60.0001 | 41.8 | 5.7146 | 41.819 | 59.9943 | 41.8 | 5.71 | 41.7683 | 59.9943 | 41.8 | 5.708 | 1.0944 | 60.0173 | 1
5.7183 | 41.813 | 59.9886 | 41.8 | 5.7254 | 41.8301 | 60.0001 | 41.8 | 5.723 | 41.8203 | 59.9943 | 41.8 | 5.7184 | 41.7615 | 59.9943 | 41.8 | 5.7163 | 1.0946 | 60.0173 | 1
5.7267 | 41.8153 | 59.9886 | 41.8 | 5.7337 | 41.8298 | 60.0001 | 41.8 | 5.7313 | 41.8206 | 59.9943 | 41.8 | 5.7267 | 41.7546 | 59.9943 | 41.8 | 5.7246 | 1.095 | 60.0173 | 1
5.735 | 41.8184 | 59.9886 | 41.8 | 5.7421 | 41.8301 | 60.0001 | 41.8 | 5.7396 | 41.821 | 59.9943 | 41.8 | 5.735 | 41.7479 | 59.9943 | 41.8 | 5.7332 | 1.0954 | 60.0173 | 1
5.7434 | 41.8215 | 59.9886 | 41.8 | 5.7504 | 41.8305 | 60.0001 | 41.8 | 5.748 | 41.8201 | 59.9943 | 41.8 | 5.7433 | 41.7411 | 59.9943 | 41.8 | 5.7415 | 1.0958 | 60.0173 | 1
5.7517 | 41.8237 | 59.9886 | 41.8 | 5.7587 | 41.8308 | 60.0001 | 41.8 | 5.7563 | 41.8192 | 59.9943 | 41.8 | 5.7517 | 41.7378 | 59.9943 | 41.8 | 5.7498 | 1.0962 | 60.0173 | 1
5.76 | 41.8258 | 59.9886 | 41.8 | 5.7671 | 41.8311 | 60.0001 | 41.8 | 5.7646 | 41.8173 | 59.9943 | 41.8 | 5.76 | 41.7346 | 59.9943 | 41.8 | 5.7581 | 1.0966 | 60.0173 | 1
5.7684 | 41.826 | 59.9886 | 41.8 | 5.7754 | 41.8316 | 60.0001 | 41.8 | 5.7729 | 41.8154 | 59.9943 | 41.8 | 5.7684 | 41.7305 | 59.9943 | 41.8 | 5.7664 | 1.097 | 60.0173 | 1
5.7767 | 41.8261 | 59.9886 | 41.8 | 5.7837 | 41.8321 | 60.0001 | 41.8 | 5.7813 | 41.8135 | 59.9943 | 41.8 | 5.7767 | 41.7264 | 59.9943 | 41.8 | 5.7747 | 1.0974 | 60.0173 | 1
5.785 | 41.826 | 59.9886 | 41.8 | 5.7921 | 41.8326 | 60.0001 | 41.8 | 5.7896 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 5.785 | 41.7256 | 59.9943 | 41.8 | 5.783 | 1.0979 | 60.0173 | 1
5.7934 | 41.826 | 59.9886 | 41.8 | 5.8004 | 41.8331 | 60.0001 | 41.8 | 5.7979 | 41.8097 | 59.9943 | 41.8 | 5.7933 | 41.7248 | 59.9943 | 41.8 | 5.7913 | 1.0983 | 60.0173 | 1
5.8017 | 41.8265 | 59.9886 | 41.8 | 5.8087 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 5.8063 | 41.8079 | 59.9943 | 41.8 | 5.8017 | 41.7234 | 60.0001 | 41.8 | 5.7998 | 1.0987 | 60.0173 | 1
5.81 | 41.8271 | 59.9886 | 41.8 | 5.817 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8146 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 5.8101 | 41.7221 | 60.0001 | 41.8 | 5.8081 | 1.0991 | 60.0173 | 1
5.8184 | 41.8267 | 59.9886 | 41.8 | 5.8254 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.823 | 41.8041 | 59.9943 | 41.8 | 5.8184 | 41.721 | 60.0001 | 41.8 | 5.8164 | 1.0996 | 60.0173 | 1
5.8267 | 41.8264 | 59.9886 | 41.8 | 5.8337 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8313 | 41.8034 | 59.9943 | 41.8 | 5.8267 | 41.7199 | 60.0001 | 41.8 | 5.8247 | 1.1 | 60.0173 | 1
5.835 | 41.8264 | 59.9886 | 41.8 | 5.842 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8396 | 41.8028 | 59.9943 | 41.8 | 5.835 | 41.7189 | 60.0001 | 41.8 | 5.833 | 1.1005 | 60.0173 | 1
5.8434 | 41.8265 | 59.9886 | 41.8 | 5.8504 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.848 | 41.8034 | 59.9943 | 41.8 | 5.8434 | 41.718 | 60.0001 | 41.8 | 5.8413 | 1.1009 | 60.0173 | 1
5.8517 | 41.8257 | 59.9828 | 41.8 | 5.8587 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8563 | 41.804 | 59.9943 | 41.8 | 5.8517 | 41.7179 | 60.0001 | 41.8 | 5.8496 | 1.1014 | 60.0173 | 1
5.86 | 41.8249 | 59.9828 | 41.8 | 5.8671 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8646 | 41.8045 | 59.9943 | 41.8 | 5.86 | 41.7177 | 60.0001 | 41.8 | 5.8579 | 1.1018 | 60.0173 | 1
5.8684 | 41.8243 | 59.9828 | 41.8 | 5.8754 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.873 | 41.805 | 59.9943 | 41.8 | 5.8683 | 41.7174 | 60.0001 | 41.8 | 5.8665 | 1.1022 | 60.0173 | 1
5.8767 | 41.8236 | 59.9828 | 41.8 | 5.8837 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8813 | 41.8056 | 59.9943 | 41.8 | 5.8767 | 41.7171 | 60.0001 | 41.8 | 5.8748 | 1.1026 | 60.0173 | 1
5.885 | 41.8228 | 59.9828 | 41.8 | 5.8921 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8896 | 41.8061 | 59.9943 | 41.8 | 5.885 | 41.7171 | 60.0001 | 41.8 | 5.8831 | 1.103 | 60.0173 | 1
5.8934 | 41.8219 | 59.9828 | 41.8 | 5.9004 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.8979 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 5.8934 | 41.7171 | 60.0001 | 41.8 | 5.8914 | 1.1033 | 60.0173 | 1
5.9017 | 41.8211 | 59.9828 | 41.8 | 5.9087 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9063 | 41.8084 | 59.9943 | 41.8 | 5.9017 | 41.7172 | 60.0001 | 41.8 | 5.8997 | 1.1035 | 60.0173 | 1
5.9101 | 41.8203 | 59.9828 | 41.8 | 5.9171 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9146 | 41.8092 | 59.9943 | 41.8 | 5.91 | 41.7174 | 60.0001 | 41.8 | 5.908 | 1.1038 | 60.0173 | 1
5.9184 | 41.8198 | 59.9828 | 41.8 | 5.9254 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.923 | 41.81 | 59.9943 | 41.8 | 5.9183 | 41.7175 | 60.0001 | 41.8 | 5.9163 | 1.1042 | 60.0173 | 1
5.9267 | 41.8194 | 59.9828 | 41.8 | 5.9337 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9313 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 5.9267 | 41.7176 | 60.0001 | 41.8 | 5.9246 | 1.1046 | 60.0173 | 1
5.9351 | 41.8198 | 59.9828 | 41.8 | 5.942 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9396 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 5.935 | 41.7173 | 60.0001 | 41.8 | 5.9331 | 1.105 | 60.0173 | 1
5.9434 | 41.8201 | 59.9828 | 41.8 | 5.9504 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.948 | 41.8107 | 59.9943 | 41.8 | 5.9434 | 41.7169 | 60.0001 | 41.8 | 5.9414 | 1.1053 | 60.0173 | 1
5.9517 | 41.8205 | 59.9828 | 41.8 | 5.9587 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9563 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 5.9517 | 41.7165 | 60.0001 | 41.8 | 5.9497 | 1.1057 | 60.0173 | 1
5.9601 | 41.8209 | 59.9828 | 41.8 | 5.967 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9646 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 5.96 | 41.7162 | 60.0001 | 41.8 | 5.958 | 1.106 | 60.0173 | 1
5.9684 | 41.8197 | 59.9828 | 41.8 | 5.9754 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.973 | 41.8111 | 59.9943 | 41.8 | 5.9684 | 41.716 | 60.0001 | 41.8 | 5.9663 | 1.1064 | 60.0173 | 1
5.9767 | 41.8184 | 59.9828 | 41.8 | 5.9837 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9813 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 5.9767 | 41.7157 | 60.0001 | 41.8 | 5.9746 | 1.1069 | 60.0173 | 1
5.9851 | 41.8172 | 59.9828 | 41.8 | 5.9921 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.9896 | 41.81 | 59.9943 | 41.8 | 5.985 | 41.7157 | 60.0001 | 41.8 | 5.9829 | 1.1075 | 60.0173 | 1
5.9934 | 41.816 | 59.9828 | 41.8 | 6.0004 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 5.998 | 41.8094 | 59.9943 | 41.8 | 5.9933 | 41.7157 | 60.0001 | 41.8 | 5.9912 | 1.0994 | 60.0173 | 1
6.0017 | 41.8143 | 59.9828 | 41.8 | 6.0087 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.0063 | 41.8088 | 59.9943 | 41.8 | 6.0017 | 41.716 | 60.0001 | 41.8 | 5.9998 | 1.0914 | 60.0173 | 1
6.0101 | 41.8127 | 59.9828 | 41.8 | 6.0171 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.0146 | 41.8094 | 59.9943 | 41.8 | 6.01 | 41.7163 | 60.0001 | 41.8 | 6.0081 | 1.0834 | 60.0173 | 1
6.0184 | 41.811 | 59.9828 | 41.8 | 6.0254 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.023 | 41.8099 | 59.9943 | 41.8 | 6.0184 | 41.7171 | 60.0001 | 41.8 | 6.0164 | 1.0753 | 60.0173 | 1
6.0268 | 41.8094 | 59.9828 | 41.8 | 6.0337 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.0313 | 41.8102 | 59.9943 | 41.8 | 6.0267 | 41.7179 | 60.0001 | 41.8 | 6.0247 | 1.0671 | 60.0173 | 1
6.0351 | 41.8078 | 59.9828 | 41.8 | 6.0421 | 41.8338 | 60.0001 | 41.8 | 6.0396 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 6.035 | 41.7187 | 60.0001 | 41.8 | 6.033 | 1.0589 | 60.0173 | 1
6.0434 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.0504 | 41.8334 | 60.0001 | 41.8 | 6.048 | 41.811 | 59.9943 | 41.8 | 6.0433 | 41.7195 | 60.0001 | 41.8 | 6.0413 | 1.051 | 60.0173 | 1
6.0518 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.0587 | 41.8324 | 60.0001 | 41.8 | 6.0563 | 41.8115 | 59.9943 | 41.8 | 6.0517 | 41.7202 | 60.0001 | 41.8 | 6.0496 | 1.0431 | 60.0173 | 1
6.0601 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.067 | 41.8315 | 60.0001 | 41.8 | 6.0646 | 41.812 | 59.9943 | 41.8 | 6.06 | 41.7208 | 60.0001 | 41.8 | 6.0579 | 1.0351 | 60.0173 | 1
6.0684 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.0754 | 41.8305 | 60.0001 | 41.8 | 6.073 | 41.8125 | 59.9943 | 41.8 | 6.0684 | 41.7209 | 60.0001 | 41.8 | 6.0664 | 1.027 | 60.0173 | 1
6.0768 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.0837 | 41.8296 | 60.0001 | 41.8 | 6.0813 | 41.8134 | 59.9886 | 41.8 | 6.0767 | 41.7209 | 60.0001 | 41.8 | 6.0747 | 1.0273 | 60.0173 | 1
6.0851 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.092 | 41.8286 | 60.0001 | 41.8 | 6.0897 | 41.8143 | 59.9886 | 41.8 | 6.085 | 41.7206 | 60.0001 | 41.8 | 6.083 | 1.0276 | 60.0173 | 1
6.0934 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.1004 | 41.8276 | 60.0001 | 41.8 | 6.098 | 41.8144 | 59.9886 | 41.8 | 6.0934 | 41.7203 | 60.0001 | 41.8 | 6.0913 | 1.0282 | 60.0173 | 1
6.1018 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.1087 | 41.8267 | 60.0001 | 41.8 | 6.1063 | 41.8145 | 59.9886 | 41.8 | 6.1017 | 41.72 | 60.0001 | 41.8 | 6.0996 | 1.0287 | 60.0173 | 1
6.1101 | 41.8061 | 59.9828 | 41.8 | 6.1171 | 41.8257 | 60.0001 | 41.8 | 6.1147 | 41.8149 | 59.9886 | 41.8 | 6.11 | 41.7197 | 60.0001 | 41.8 | 6.1079 | 1.0292 | 60.0173 | 1
6.1184 | 41.8039 | 59.9828 | 41.8 | 6.1254 | 41.8251 | 60.0001 | 41.8 | 6.123 | 41.8152 | 59.9886 | 41.8 | 6.1183 | 41.7194 | 60.0001 | 41.8 | 6.1162 | 1.0297 | 60.0173 | 1
6.1268 | 41.8018 | 59.9828 | 41.8 | 6.1337 | 41.8246 | 60.0001 | 41.8 | 6.1313 | 41.8156 | 59.9886 | 41.8 | 6.1267 | 41.7191 | 60.0001 | 41.8 | 6.1245 | 1.0301 | 60.0173 | 1
6.1351 | 41.7996 | 59.9828 | 41.8 | 6.1421 | 41.8246 | 60.0001 | 41.8 | 6.1396 | 41.816 | 59.9886 | 41.8 | 6.135 | 41.7189 | 60.0058 | 41.8 | 6.1331 | 1.0305 | 60.0173 | 1
6.1435 | 41.7974 | 59.9828 | 41.8 | 6.1504 | 41.8246 | 60.0001 | 41.8 | 6.148 | 41.8164 | 59.9886 | 41.8 | 6.1434 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1414 | 1.0311 | 60.0173 | 1
6.1518 | 41.7952 | 59.9828 | 41.8 | 6.1587 | 41.8238 | 60.0001 | 41.8 | 6.1563 | 41.8168 | 59.9886 | 41.8 | 6.1517 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1497 | 1.0317 | 60.0173 | 1
6.1601 | 41.793 | 59.9828 | 41.8 | 6.1671 | 41.823 | 60.0001 | 41.8 | 6.1647 | 41.8169 | 59.9886 | 41.8 | 6.16 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.158 | 1.0323 | 60.0173 | 1
6.1685 | 41.7909 | 59.9828 | 41.8 | 6.1754 | 41.8222 | 60.0001 | 41.8 | 6.173 | 41.8169 | 59.9886 | 41.8 | 6.1683 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1663 | 1.0329 | 60.0173 | 1
6.1768 | 41.7887 | 59.9828 | 41.8 | 6.1837 | 41.8214 | 60.0001 | 41.8 | 6.1813 | 41.8175 | 59.9886 | 41.8 | 6.1767 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1746 | 1.0335 | 60.0173 | 1
6.1851 | 41.7865 | 59.9828 | 41.8 | 6.192 | 41.8206 | 60.0001 | 41.8 | 6.1897 | 41.818 | 59.9886 | 41.8 | 6.185 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1829 | 1.0341 | 60.0173 | 1
6.1935 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2004 | 41.8198 | 60.0001 | 41.8 | 6.198 | 41.8186 | 59.9886 | 41.8 | 6.1934 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1912 | 1.0349 | 60.0173 | 1
6.2018 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2087 | 41.819 | 60.0001 | 41.8 | 6.2063 | 41.8191 | 59.9886 | 41.8 | 6.2017 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.1997 | 1.0357 | 60.0173 | 1
6.2101 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.217 | 41.8182 | 60.0001 | 41.8 | 6.2147 | 41.8196 | 59.9886 | 41.8 | 6.21 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.208 | 1.0364 | 60.0173 | 1
6.2185 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2254 | 41.8174 | 60.0001 | 41.8 | 6.223 | 41.8202 | 59.9886 | 41.8 | 6.2183 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.2163 | 1.037 | 60.0173 | 1
6.2268 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2337 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2314 | 41.8213 | 59.9886 | 41.8 | 6.2267 | 41.7186 | 60.0058 | 41.8 | 6.2246 | 1.0374 | 60.0173 | 1
6.2351 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2421 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2397 | 41.8224 | 59.9886 | 41.8 | 6.235 | 41.719 | 60.0058 | 41.8 | 6.2329 | 1.0378 | 60.0173 | 1
6.2435 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2504 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.248 | 41.8229 | 59.9886 | 41.8 | 6.2433 | 41.7195 | 60.0058 | 41.8 | 6.2412 | 1.0384 | 60.0173 | 1
6.2518 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2587 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2563 | 41.8234 | 59.9886 | 41.8 | 6.2517 | 41.72 | 60.0058 | 41.8 | 6.2495 | 1.0389 | 60.0173 | 1
6.2602 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2671 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2647 | 41.822 | 59.9886 | 41.8 | 6.26 | 41.7205 | 60.0058 | 41.8 | 6.2578 | 1.0395 | 60.0173 | 1
6.2685 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2754 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.273 | 41.8206 | 59.9886 | 41.8 | 6.2684 | 41.7213 | 60.0058 | 41.8 | 6.2664 | 1.0401 | 60.0173 | 1
6.2768 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2837 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2813 | 41.8193 | 59.9886 | 41.8 | 6.2767 | 41.722 | 60.0058 | 41.8 | 6.2747 | 1.0406 | 60.0173 | 1
6.2852 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.2921 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.2897 | 41.8179 | 59.9886 | 41.8 | 6.285 | 41.7233 | 60.0058 | 41.8 | 6.283 | 1.0411 | 60.0173 | 1
6.2935 | 41.7843 | 59.9828 | 41.8 | 6.3004 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.298 | 41.8165 | 59.9886 | 41.8 | 6.2933 | 41.7245 | 60.0058 | 41.8 | 6.2913 | 1.0416 | 60.0173 | 1
6.3018 | 41.7851 | 59.9828 | 41.8 | 6.3087 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3064 | 41.8151 | 59.9886 | 41.8 | 6.3017 | 41.7258 | 60.0058 | 41.8 | 6.2996 | 1.0421 | 60.0173 | 1
6.3102 | 41.7859 | 59.9828 | 41.8 | 6.317 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3147 | 41.8132 | 59.9886 | 41.8 | 6.31 | 41.727 | 60.0058 | 41.8 | 6.3079 | 1.0426 | 60.0173 | 1
6.3185 | 41.7864 | 59.9828 | 41.8 | 6.3254 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.323 | 41.8112 | 59.9886 | 41.8 | 6.3184 | 41.7278 | 60.0058 | 41.8 | 6.3162 | 1.0431 | 60.0173 | 1
6.3268 | 41.7869 | 59.9828 | 41.8 | 6.3337 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3314 | 41.8098 | 59.9886 | 41.8 | 6.3267 | 41.7285 | 60.0058 | 41.8 | 6.3245 | 1.0438 | 60.0173 | 1
6.3352 | 41.7877 | 59.9828 | 41.8 | 6.342 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3397 | 41.8085 | 59.9886 | 41.8 | 6.335 | 41.7293 | 60.0058 | 41.8 | 6.333 | 1.0445 | 60.0173 | 1
6.3435 | 41.7885 | 59.9828 | 41.8 | 6.3504 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.348 | 41.8085 | 59.9886 | 41.8 | 6.3433 | 41.73 | 60.0058 | 41.8 | 6.3413 | 1.0452 | 60.0173 | 1
6.3519 | 41.7893 | 59.9828 | 41.8 | 6.3587 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3564 | 41.8085 | 59.9886 | 41.8 | 6.3517 | 41.7303 | 60.0058 | 41.8 | 6.3496 | 1.0458 | 60.0173 | 1
6.3602 | 41.7901 | 59.9828 | 41.8 | 6.3671 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3647 | 41.8082 | 59.9886 | 41.8 | 6.36 | 41.7306 | 60.0058 | 41.8 | 6.3579 | 1.0464 | 60.0173 | 1
6.3685 | 41.7909 | 59.9828 | 41.8 | 6.3754 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.373 | 41.808 | 59.9886 | 41.8 | 6.3683 | 41.7304 | 60.0058 | 41.8 | 6.3662 | 1.0469 | 60.0173 | 1
6.3769 | 41.7917 | 59.9828 | 41.8 | 6.3837 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 6.3814 | 41.8075 | 59.9886 | 41.8 | 6.3766 | 41.7302 | 60.0058 | 41.8 | 6.3745 | 1.0474 | 60.0173 | 1
6.3852 | 41.7918 | 59.9828 | 41.8 | 6.3921 | 41.8165 | 60.0001 | 41.8 | 6.3897 | 41.8071 | 59.9886 | 41.8 | 6.385 | 41.7294 | 60.0058 | 41.8 | 6.3828 | 1.0479 | 60.0173 | 1
6.3935 | 41.7918 | 59.9828 | 41.8 | 6.4004 | 41.8163 | 60.0001 | 41.8 | 6.398 | 41.8066 | 59.9886 | 41.8 | 6.3933 | 41.7286 | 60.0058 | 41.8 | 6.3911 | 1.0487 | 60.0173 | 1
6.4019 | 41.7921 | 59.9828 | 41.8 | 6.4087 | 41.8162 | 60.0001 | 41.8 | 6.4064 | 41.8061 | 59.9886 | 41.8 | 6.4017 | 41.7278 | 60.0058 | 41.8 | 6.3994 | 1.0494 | 60.0173 | 1
6.4102 | 41.7925 | 59.9828 | 41.8 | 6.4171 | 41.816 | 60.0001 | 41.8 | 6.4147 | 41.8054 | 59.9886 | 41.8 | 6.41 | 41.727 | 60.0058 | 41.8 | 6.408 | 1.0499 | 60.0173 | 1
6.4185 | 41.7925 | 59.9828 | 41.8 | 6.4254 | 41.8159 | 60.0001 | 41.8 | 6.423 | 41.8047 | 59.9886 | 41.8 | 6.4183 | 41.7273 | 60.0058 | 41.8 | 6.4163 | 1.0505 | 60.0173 | 1
6.4269 | 41.7925 | 59.9828 | 41.8 | 6.4337 | 41.8157 | 60.0001 | 41.8 | 6.4314 | 41.8039 | 59.9886 | 41.8 | 6.4266 | 41.7275 | 60.0058 | 41.8 | 6.4246 | 1.0511 | 60.0173 | 1
6.4352 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.442 | 41.8156 | 60.0001 | 41.8 | 6.4397 | 41.8032 | 59.9886 | 41.8 | 6.435 | 41.728 | 60.0058 | 41.8 | 6.4329 | 1.0517 | 60.0173 | 1
6.4435 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.4504 | 41.8154 | 60.0001 | 41.8 | 6.4481 | 41.8027 | 59.9886 | 41.8 | 6.4434 | 41.7285 | 60.0058 | 41.8 | 6.4412 | 1.0523 | 60.0173 | 1
6.4519 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.4587 | 41.8152 | 60.0001 | 41.8 | 6.4564 | 41.8022 | 59.9886 | 41.8 | 6.4517 | 41.7289 | 60.0058 | 41.8 | 6.4495 | 1.0529 | 60.0173 | 1
6.4602 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.467 | 41.8151 | 60.0001 | 41.8 | 6.4647 | 41.8017 | 59.9886 | 41.8 | 6.46 | 41.7294 | 60.0058 | 41.8 | 6.4578 | 1.0535 | 60.0173 | 1
6.4686 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.4754 | 41.8151 | 60.0001 | 41.8 | 6.4731 | 41.8011 | 59.9886 | 41.8 | 6.4683 | 41.7304 | 60.0058 | 41.8 | 6.4661 | 1.0541 | 60.0173 | 1
6.4769 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.4837 | 41.8151 | 60.0001 | 41.8 | 6.4814 | 41.8004 | 59.9886 | 41.8 | 6.4767 | 41.7315 | 60.0058 | 41.8 | 6.4746 | 1.0549 | 60.0173 | 1
6.4852 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.4921 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 6.4897 | 41.7997 | 59.9886 | 41.8 | 6.485 | 41.7325 | 60.0058 | 41.8 | 6.4829 | 1.0557 | 60.0173 | 1
6.4936 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.5004 | 41.8171 | 60.0001 | 41.8 | 6.498 | 41.7992 | 59.9886 | 41.8 | 6.4933 | 41.7336 | 60.0058 | 41.8 | 6.4912 | 1.0563 | 60.0173 | 1
6.5019 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.5087 | 41.818 | 60.0001 | 41.8 | 6.5064 | 41.7987 | 59.9886 | 41.8 | 6.5016 | 41.7339 | 60.0058 | 41.8 | 6.4995 | 1.0569 | 60.0173 | 1
6.5102 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.5171 | 41.819 | 60.0001 | 41.8 | 6.5147 | 41.798 | 59.9886 | 41.8 | 6.51 | 41.7343 | 60.0058 | 41.8 | 6.5078 | 1.0573 | 60.0173 | 1
6.5186 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.5254 | 41.82 | 60.0001 | 41.8 | 6.5231 | 41.7972 | 59.9886 | 41.8 | 6.5183 | 41.7347 | 60.0058 | 41.8 | 6.5161 | 1.0577 | 60.0173 | 1
6.5269 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 6.5337 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 6.5314 | 41.7964 | 59.9886 | 41.8 | 6.5267 | 41.7351 | 60.0058 | 41.8 | 6.5244 | 1.0583 | 60.0173 | 1
6.5352 | 41.7919 | 59.9828 | 41.8 | 6.5421 | 41.822 | 60.0001 | 41.8 | 6.5397 | 41.7956 | 59.9886 | 41.8 | 6.535 | 41.7355 | 60.0058 | 41.8 | 6.5327 | 1.0588 | 60.0173 | 1
6.5436 | 41.7911 | 59.9828 | 41.8 | 6.5504 | 41.823 | 60.0001 | 41.8 | 6.5481 | 41.7948 | 59.9886 | 41.8 | 6.5433 | 41.7358 | 60.0058 | 41.8 | 6.5413 | 1.0598 | 60.0173 | 1
6.5519 | 41.7901 | 59.9828 | 41.8 | 6.5587 | 41.824 | 60.0001 | 41.8 | 6.5564 | 41.7939 | 59.9886 | 41.8 | 6.5516 | 41.7359 | 60.0058 | 41.8 | 6.5496 | 1.0608 | 60.0173 | 1
6.5602 | 41.789 | 59.9828 | 41.8 | 6.567 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.5647 | 41.7918 | 59.9886 | 41.8 | 6.56 | 41.736 | 60.0058 | 41.8 | 6.5579 | 1.0614 | 60.0173 | 1
6.5686 | 41.7879 | 59.9828 | 41.8 | 6.5754 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.5731 | 41.7898 | 59.9886 | 41.8 | 6.5683 | 41.7374 | 60.0058 | 41.8 | 6.5662 | 1.062 | 60.0173 | 1
6.5769 | 41.7869 | 59.9828 | 41.8 | 6.5837 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.5814 | 41.7877 | 59.9886 | 41.8 | 6.5767 | 41.7387 | 60.0058 | 41.8 | 6.5745 | 1.0626 | 60.0173 | 1
6.5853 | 41.7859 | 59.9828 | 41.8 | 6.592 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.5898 | 41.7856 | 59.9886 | 41.8 | 6.585 | 41.7397 | 60.0058 | 41.8 | 6.5828 | 1.0632 | 60.0173 | 1
6.5936 | 41.7849 | 59.9828 | 41.8 | 6.6004 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.5981 | 41.7845 | 59.9886 | 41.8 | 6.5933 | 41.7407 | 60.0058 | 41.8 | 6.5911 | 1.0638 | 60.0173 | 1
6.6019 | 41.7839 | 59.9828 | 41.8 | 6.6087 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6064 | 41.7835 | 59.9886 | 41.8 | 6.6016 | 41.7417 | 60.0058 | 41.8 | 6.5994 | 1.0644 | 60.0173 | 1
6.6103 | 41.7829 | 59.9828 | 41.8 | 6.6171 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6147 | 41.7825 | 59.9886 | 41.8 | 6.61 | 41.7427 | 60.0058 | 41.8 | 6.6079 | 1.0653 | 60.0173 | 1
6.6186 | 41.7826 | 59.9828 | 41.8 | 6.6254 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6231 | 41.7814 | 59.9886 | 41.8 | 6.6183 | 41.7435 | 60.0058 | 41.8 | 6.6162 | 1.0663 | 60.0173 | 1
6.6269 | 41.7824 | 59.9828 | 41.8 | 6.6337 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6314 | 41.7803 | 59.9886 | 41.8 | 6.6266 | 41.7443 | 60.0058 | 41.8 | 6.6245 | 1.0668 | 60.0173 | 1
6.6353 | 41.7824 | 59.9828 | 41.8 | 6.6421 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6397 | 41.7793 | 59.9886 | 41.8 | 6.6349 | 41.7454 | 60.0058 | 41.8 | 6.6328 | 1.0674 | 60.0173 | 1
6.6436 | 41.7825 | 59.9828 | 41.8 | 6.6504 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 6.6481 | 41.7794 | 59.9886 | 41.8 | 6.6433 | 41.7465 | 60.0058 | 41.8 | 6.6411 | 1.068 | 60.0173 | 1
6.6519 | 41.7826 | 59.9828 | 41.8 | 6.6587 | 41.8251 | 60.0001 | 41.8 | 6.6564 | 41.7795 | 59.9886 | 41.8 | 6.6517 | 41.7464 | 60.0058 | 41.8 | 6.6494 | 1.0686 | 60.0173 | 1
6.6603 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.6671 | 41.8252 | 60.0001 | 41.8 | 6.6648 | 41.7794 | 59.9886 | 41.8 | 6.66 | 41.7462 | 60.0058 | 41.8 | 6.6577 | 1.0691 | 60.0173 | 1
6.6686 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.6754 | 41.8257 | 60.0001 | 41.8 | 6.6731 | 41.7794 | 59.9886 | 41.8 | 6.6683 | 41.7461 | 60.0058 | 41.8 | 6.666 | 1.0697 | 60.0173 | 1
6.6769 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.6837 | 41.8262 | 60.0001 | 41.8 | 6.6814 | 41.7789 | 59.9886 | 41.8 | 6.6766 | 41.7459 | 60.0058 | 41.8 | 6.6746 | 1.0707 | 60.0173 | 1
6.6853 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.692 | 41.8267 | 60.0001 | 41.8 | 6.6898 | 41.7785 | 59.9886 | 41.8 | 6.685 | 41.7459 | 60.0058 | 41.8 | 6.6829 | 1.0716 | 60.0173 | 1
6.6936 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7004 | 41.8272 | 60.0001 | 41.8 | 6.6981 | 41.778 | 59.9886 | 41.8 | 6.6933 | 41.7459 | 60.0058 | 41.8 | 6.6912 | 1.0722 | 60.0173 | 1
6.702 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7087 | 41.8277 | 60.0001 | 41.8 | 6.7064 | 41.7776 | 59.9886 | 41.8 | 6.7017 | 41.7459 | 60.0058 | 41.8 | 6.6995 | 1.0727 | 60.0173 | 1
6.7103 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.717 | 41.8282 | 60.0001 | 41.8 | 6.7148 | 41.7785 | 59.9886 | 41.8 | 6.71 | 41.7458 | 60.0058 | 41.8 | 6.7078 | 1.0733 | 60.0173 | 1
6.7186 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7254 | 41.829 | 60.0001 | 41.8 | 6.7231 | 41.7794 | 59.9886 | 41.8 | 6.7183 | 41.7472 | 60.0058 | 41.8 | 6.7161 | 1.0739 | 60.0173 | 1
6.727 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7337 | 41.8298 | 60.0001 | 41.8 | 6.7314 | 41.7806 | 59.9886 | 41.8 | 6.7266 | 41.7486 | 60.0058 | 41.8 | 6.7244 | 1.0748 | 60.0173 | 1
6.7353 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7421 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 6.7398 | 41.7818 | 59.9886 | 41.8 | 6.735 | 41.75 | 60.0058 | 41.8 | 6.7327 | 1.0758 | 60.0173 | 1
6.7436 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7504 | 41.8313 | 60.0001 | 41.8 | 6.7481 | 41.7833 | 59.9886 | 41.8 | 6.7433 | 41.7514 | 60.0058 | 41.8 | 6.7412 | 1.0767 | 60.0173 | 1
6.752 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7587 | 41.8316 | 60.0001 | 41.8 | 6.7564 | 41.7847 | 59.9886 | 41.8 | 6.7516 | 41.7527 | 60.0058 | 41.8 | 6.7495 | 1.0777 | 60.0173 | 1
6.7603 | 41.7827 | 59.9828 | 41.8 | 6.7671 | 41.832 | 60.0001 | 41.8 | 6.7648 | 41.785 | 59.9886 | 41.8 | 6.7599 | 41.754 | 60.0058 | 41.8 | 6.7578 | 1.0785 | 60.0173 | 1
6.7686 | 41.7834 | 59.9828 | 41.8 | 6.7754 | 41.8324 | 60.0001 | 41.8 | 6.7731 | 41.7853 | 59.9886 | 41.8 | 6.7683 | 41.7552 | 60.0058 | 41.8 | 6.7661 | 1.0793 | 60.0173 | 1
6.777 | 41.7841 | 59.9828 | 41.8 | 6.7837 | 41.8328 | 60.0001 | 41.8 | 6.7814 | 41.7854 | 59.9886 | 41.8 | 6.7766 | 41.7565 | 60.0058 | 41.8 | 6.7744 | 1.0802 | 60.0173 | 1
6.7853 | 41.7857 | 59.9828 | 41.8 | 6.7921 | 41.8333 | 60.0001 | 41.8 | 6.7898 | 41.7856 | 59.9886 | 41.8 | 6.785 | 41.7581 | 60.0058 | 41.8 | 6.7827 | 1.0811 | 60.0173 | 1
6.7936 | 41.7873 | 59.9828 | 41.8 | 6.8004 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 6.7981 | 41.7847 | 59.9886 | 41.8 | 6.7933 | 41.7598 | 60.0058 | 41.8 | 6.791 | 1.0821 | 60.0173 | 1
6.802 | 41.7888 | 59.9828 | 41.8 | 6.8087 | 41.8338 | 60.0001 | 41.8 | 6.8065 | 41.7837 | 59.9886 | 41.8 | 6.8016 | 41.7601 | 60.0058 | 41.8 | 6.7993 | 1.083 | 60.0173 | 1
6.8103 | 41.7904 | 59.9828 | 41.8 | 6.817 | 41.8339 | 60.0001 | 41.8 | 6.8148 | 41.7828 | 59.9886 | 41.8 | 6.8099 | 41.7604 | 60.0058 | 41.8 | 6.8079 | 1.0836 | 60.0173 | 1
6.8186 | 41.7924 | 59.9828 | 41.8 | 6.8254 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.8231 | 41.7819 | 59.9886 | 41.8 | 6.8183 | 41.7625 | 60.0058 | 41.8 | 6.8162 | 1.0842 | 60.0173 | 1
6.827 | 41.7943 | 59.9828 | 41.8 | 6.8337 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.8315 | 41.7838 | 59.9886 | 41.8 | 6.8266 | 41.7646 | 60.0058 | 41.8 | 6.8245 | 1.0854 | 60.0173 | 1
6.8353 | 41.7962 | 59.9828 | 41.8 | 6.842 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.8398 | 41.7856 | 59.9886 | 41.8 | 6.835 | 41.7667 | 60.0058 | 41.8 | 6.8328 | 1.0866 | 60.0173 | 1
6.8437 | 41.7982 | 59.9828 | 41.8 | 6.8504 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.8481 | 41.7891 | 59.9886 | 41.8 | 6.8433 | 41.7688 | 60.0058 | 41.8 | 6.8411 | 1.0875 | 60.0173 | 1
6.852 | 41.7998 | 59.9828 | 41.8 | 6.8587 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.8565 | 41.7925 | 59.9886 | 41.8 | 6.8516 | 41.7709 | 60.0058 | 41.8 | 6.8494 | 1.0885 | 60.0173 | 1
6.8603 | 41.8014 | 59.9828 | 41.8 | 6.8671 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.8648 | 41.7961 | 59.9886 | 41.8 | 6.86 | 41.773 | 60.0058 | 41.8 | 6.8577 | 1.0891 | 60.0173 | 1
6.8687 | 41.8022 | 59.9828 | 41.8 | 6.8754 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.8731 | 41.7997 | 59.9886 | 41.8 | 6.8683 | 41.7748 | 60.0058 | 41.8 | 6.866 | 1.0897 | 60.0173 | 1
6.877 | 41.803 | 59.9828 | 41.8 | 6.8837 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 6.8815 | 41.8034 | 59.9886 | 41.8 | 6.8766 | 41.7767 | 60.0058 | 41.8 | 6.8745 | 1.0903 | 60.0173 | 1
6.8853 | 41.8047 | 59.9828 | 41.8 | 6.8921 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.8898 | 41.807 | 59.9886 | 41.8 | 6.8849 | 41.779 | 60.0058 | 41.8 | 6.8828 | 1.091 | 60.0173 | 1
6.8937 | 41.8065 | 59.9828 | 41.8 | 6.9004 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.8981 | 41.8106 | 59.9886 | 41.8 | 6.8933 | 41.7813 | 60.0058 | 41.8 | 6.8911 | 1.0922 | 60.0173 | 1
6.902 | 41.8084 | 59.9828 | 41.8 | 6.9087 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.9065 | 41.8142 | 59.9886 | 41.8 | 6.9016 | 41.7818 | 60.0058 | 41.8 | 6.8994 | 1.0933 | 60.0173 | 1
6.9103 | 41.8102 | 59.9828 | 41.8 | 6.9171 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.9148 | 41.815 | 59.9886 | 41.8 | 6.91 | 41.7823 | 60.0058 | 41.8 | 6.9077 | 1.0939 | 60.0173 | 1
6.9187 | 41.8121 | 59.9828 | 41.8 | 6.9254 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 6.9231 | 41.8158 | 59.9886 | 41.8 | 6.9183 | 41.7827 | 60.0058 | 41.8 | 6.916 | 1.0945 | 60.0173 | 1
6.927 | 41.814 | 59.9828 | 41.8 | 6.9337 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9315 | 41.8157 | 59.9886 | 41.8 | 6.9266 | 41.783 | 60.0058 | 41.8 | 6.9243 | 1.095 | 60.0173 | 1
6.9353 | 41.8156 | 59.9828 | 41.8 | 6.942 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9398 | 41.8155 | 59.9886 | 41.8 | 6.9349 | 41.7834 | 60.0058 | 41.8 | 6.9326 | 1.0956 | 60.0173 | 1
6.9437 | 41.8173 | 59.9828 | 41.8 | 6.9504 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9482 | 41.8153 | 59.9886 | 41.8 | 6.9433 | 41.7837 | 60.0058 | 41.8 | 6.9412 | 1.0965 | 60.0173 | 1
6.952 | 41.8193 | 59.9828 | 41.8 | 6.9587 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9565 | 41.8152 | 59.9886 | 41.8 | 6.9516 | 41.784 | 60.0058 | 41.8 | 6.9495 | 1.0975 | 60.0173 | 1
6.9604 | 41.8214 | 59.9828 | 41.8 | 6.967 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9648 | 41.815 | 59.9886 | 41.8 | 6.96 | 41.7843 | 60.0058 | 41.8 | 6.9578 | 1.0987 | 60.0173 | 1
6.9687 | 41.8224 | 59.9828 | 41.8 | 6.9754 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 6.9731 | 41.8148 | 59.9886 | 41.8 | 6.9683 | 41.7841 | 60.0058 | 41.8 | 6.9661 | 1.0998 | 60.0173 | 1
6.977 | 41.8234 | 59.9828 | 41.8 | 6.9837 | 41.8339 | 60.0001 | 41.8 | 6.9815 | 41.8146 | 59.9886 | 41.8 | 6.9766 | 41.7838 | 60.0058 | 41.8 | 6.9744 | 1.0969 | 60.0173 | 1
6.9854 | 41.824 | 59.9828 | 41.8 | 6.9921 | 41.8338 | 60.0001 | 41.8 | 6.9898 | 41.8145 | 59.9886 | 41.8 | 6.9849 | 41.7833 | 60.0058 | 41.8 | 6.9827 | 1.0939 | 60.0173 | 1
6.9937 | 41.8245 | 59.9828 | 41.8 | 7.0004 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 6.9982 | 41.8143 | 59.9886 | 41.8 | 6.9933 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 6.991 | 1.0914 | 60.0173 | 1
7.002 | 41.8251 | 59.9828 | 41.8 | 7.0087 | 41.8335 | 60.0001 | 41.8 | 7.0065 | 41.8141 | 59.9886 | 41.8 | 7.0016 | 41.7825 | 60.0058 | 41.8 | 6.9993 | 1.0889 | 60.0173 | 1
7.0104 | 41.8257 | 59.9828 | 41.8 | 7.0171 | 41.8333 | 60.0001 | 41.8 | 7.0148 | 41.8152 | 59.9886 | 41.8 | 7.0099 | 41.7821 | 60.0058 | 41.8 | 7.0078 | 1.0866 | 60.0173 | 1
7.0187 | 41.8261 | 59.9828 | 41.8 | 7.0254 | 41.833 | 60.0001 | 41.8 | 7.0232 | 41.8163 | 59.9886 | 41.8 | 7.0182 | 41.7817 | 60.0058 | 41.8 | 7.0161 | 1.0843 | 60.0173 | 1
7.027 | 41.8265 | 59.9828 | 41.8 | 7.0337 | 41.8326 | 60.0001 | 41.8 | 7.0315 | 41.817 | 59.9886 | 41.8 | 7.0266 | 41.7814 | 60.0058 | 41.8 | 7.0244 | 1.0816 | 60.0173 | 1
7.0354 | 41.8266 | 59.9828 | 41.8 | 7.0421 | 41.8323 | 60.0001 | 41.8 | 7.0398 | 41.8177 | 59.9886 | 41.8 | 7.0349 | 41.781 | 60.0058 | 41.8 | 7.0327 | 1.0789 | 60.0173 | 1
7.0437 | 41.8266 | 59.9828 | 41.8 | 7.0504 | 41.8319 | 60.0001 | 41.8 | 7.0482 | 41.8184 | 59.9886 | 41.8 | 7.0433 | 41.7807 | 60.0058 | 41.8 | 7.041 | 1.0761 | 60.0173 | 1
7.052 | 41.8267 | 59.9828 | 41.8 | 7.0587 | 41.8316 | 60.0001 | 41.8 | 7.0565 | 41.8191 | 59.9886 | 41.8 | 7.0516 | 41.7804 | 60.0058 | 41.8 | 7.0493 | 1.0734 | 60.0173 | 1
7.0604 | 41.8268 | 59.9828 | 41.8 | 7.067 | 41.8314 | 60.0001 | 41.8 | 7.0648 | 41.8198 | 59.9886 | 41.8 | 7.0599 | 41.7801 | 60.0058 | 41.8 | 7.0576 | 1.0745 | 60.0173 | 1
7.0687 | 41.8265 | 59.9828 | 41.8 | 7.0754 | 41.8311 | 60.0001 | 41.8 | 7.0732 | 41.8205 | 59.9886 | 41.8 | 7.0683 | 41.7804 | 60.0058 | 41.8 | 7.0659 | 1.0755 | 60.0173 | 1
7.0771 | 41.8263 | 59.9828 | 41.8 | 7.0837 | 41.8309 | 60.0001 | 41.8 | 7.0815 | 41.8212 | 59.9886 | 41.8 | 7.0766 | 41.7807 | 60.0058 | 41.8 | 7.0742 | 1.0763 | 60.0173 | 1
7.0854 | 41.8257 | 59.9828 | 41.8 | 7.092 | 41.8307 | 60.0001 | 41.8 | 7.0898 | 41.8219 | 59.9886 | 41.8 | 7.085 | 41.781 | 60.0058 | 41.8 | 7.0828 | 1.0771 | 60.0173 | 1
7.0937 | 41.8251 | 59.9828 | 41.8 | 7.1004 | 41.8305 | 60.0001 | 41.8 | 7.0982 | 41.8215 | 59.9886 | 41.8 | 7.0933 | 41.7813 | 60.0058 | 41.8 | 7.0911 | 1.0778 | 60.0173 | 1
7.1021 | 41.8244 | 59.9828 | 41.8 | 7.1087 | 41.8305 | 60.0001 | 41.8 | 7.1065 | 41.8211 | 59.9886 | 41.8 | 7.1016 | 41.782 | 60.0058 | 41.8 | 7.0994 | 1.0786 | 60.0173 | 1
7.1104 | 41.8238 | 59.9828 | 41.8 | 7.1171 | 41.8305 | 60.0001 | 41.8 | 7.1148 | 41.8213 | 59.9886 | 41.8 | 7.1099 | 41.7827 | 60.0058 | 41.8 | 7.1077 | 1.0796 | 60.0173 | 1
7.1187 | 41.8231 | 59.9828 | 41.8 | 7.1254 | 41.8304 | 60.0001 | 41.8 | 7.1232 | 41.8215 | 59.9886 | 41.8 | 7.1183 | 41.7834 | 60.0058 | 41.8 | 7.116 | 1.0807 | 60.0173 | 1
7.1271 | 41.8225 | 59.9828 | 41.8 | 7.1337 | 41.8303 | 60.0001 | 41.8 | 7.1315 | 41.8217 | 59.9886 | 41.8 | 7.1266 | 41.7841 | 60.0058 | 41.8 | 7.1243 | 1.0815 | 60.0173 | 1
7.1354 | 41.8218 | 59.9828 | 41.8 | 7.1421 | 41.8302 | 60.0001 | 41.8 | 7.1399 | 41.8219 | 59.9886 | 41.8 | 7.1349 | 41.7855 | 60.0001 | 41.8 | 7.1326 | 1.0823 | 60.0173 | 1
7.1437 | 41.8212 | 59.9828 | 41.8 | 7.1504 | 41.8301 | 60.0001 | 41.8 | 7.1482 | 41.8215 | 59.9886 | 41.8 | 7.1432 | 41.7868 | 60.0001 | 41.8 | 7.1409 | 1.0834 | 60.0173 | 1
7.1521 | 41.8196 | 59.9828 | 41.8 | 7.1587 | 41.83 | 60.0001 | 41.8 | 7.1565 | 41.8211 | 59.9886 | 41.8 | 7.1516 | 41.7878 | 60.0001 | 41.8 | 7.1494 | 1.0846 | 60.0173 | 1
7.1604 | 41.8181 | 59.9828 | 41.8 | 7.1671 | 41.8299 | 60.0001 | 41.8 | 7.1649 | 41.8208 | 59.9886 | 41.8 | 7.1599 | 41.7888 | 60.0001 | 41.8 | 7.1577 | 1.0857 | 60.0116 | 1
7.1687 | 41.8163 | 59.9828 | 41.8 | 7.1754 | 41.8298 | 60.0001 | 41.8 | 7.1732 | 41.8204 | 59.9886 | 41.8 | 7.1683 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 7.166 | 1.0869 | 60.0116 | 1
7.1771 | 41.8145 | 59.9828 | 41.8 | 7.1837 | 41.8298 | 60.0001 | 41.8 | 7.1815 | 41.82 | 59.9886 | 41.8 | 7.1766 | 41.7909 | 60.0001 | 41.8 | 7.1743 | 1.0879 | 60.0116 | 1
7.1854 | 41.8127 | 59.9828 | 41.8 | 7.192 | 41.8295 | 60.0001 | 41.8 | 7.1898 | 41.8196 | 59.9886 | 41.8 | 7.1849 | 41.7915 | 60.0001 | 41.8 | 7.1826 | 1.0888 | 60.0116 | 1
7.1938 | 41.8109 | 59.9828 | 41.8 | 7.2004 | 41.8293 | 60.0001 | 41.8 | 7.1982 | 41.8205 | 59.9886 | 41.8 | 7.1932 | 41.7921 | 60.0001 | 41.8 | 7.1909 | 1.0896 | 60.0116 | 1
7.2021 | 41.8088 | 59.9828 | 41.8 | 7.2087 | 41.8292 | 60.0001 | 41.8 | 7.2065 | 41.8214 | 59.9886 | 41.8 | 7.2016 | 41.7927 | 60.0001 | 41.8 | 7.1992 | 1.0904 | 60.0116 | 1
7.2104 | 41.8066 | 59.9828 | 41.8 | 7.217 | 41.8291 | 60.0001 | 41.8 | 7.2149 | 41.8221 | 59.9886 | 41.8 | 7.21 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2075 | 1.0911 | 60.0116 | 1
7.2188 | 41.8041 | 59.9828 | 41.8 | 7.2254 | 41.829 | 60.0001 | 41.8 | 7.2232 | 41.8229 | 59.9886 | 41.8 | 7.2183 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2161 | 1.0919 | 60.0116 | 1
7.2271 | 41.8016 | 59.9828 | 41.8 | 7.2337 | 41.8289 | 60.0001 | 41.8 | 7.2315 | 41.8243 | 59.9886 | 41.8 | 7.2266 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2244 | 1.0923 | 60.0116 | 1
7.2354 | 41.7979 | 59.9828 | 41.8 | 7.2421 | 41.8268 | 60.0001 | 41.8 | 7.2399 | 41.8257 | 59.9886 | 41.8 | 7.2349 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2327 | 1.0927 | 60.0116 | 1
7.2438 | 41.7942 | 59.9828 | 41.8 | 7.2504 | 41.8248 | 60.0001 | 41.8 | 7.2482 | 41.827 | 59.9886 | 41.8 | 7.2433 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.241 | 1.0929 | 60.0116 | 1
7.2521 | 41.79 | 59.9828 | 41.8 | 7.2587 | 41.8228 | 60.0001 | 41.8 | 7.2565 | 41.8284 | 59.9886 | 41.8 | 7.2516 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2493 | 1.0931 | 60.0116 | 1
7.2604 | 41.7859 | 59.9828 | 41.8 | 7.2671 | 41.8208 | 60.0001 | 41.8 | 7.2649 | 41.8307 | 59.9886 | 41.8 | 7.2599 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2576 | 1.0933 | 60.0116 | 1
7.2688 | 41.7817 | 59.9828 | 41.8 | 7.2754 | 41.8188 | 60.0001 | 41.8 | 7.2732 | 41.8331 | 59.9886 | 41.8 | 7.2682 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2659 | 1.0935 | 60.0116 | 1
7.2771 | 41.7776 | 59.9828 | 41.8 | 7.2837 | 41.8168 | 60.0001 | 41.8 | 7.2816 | 41.8337 | 59.9886 | 41.8 | 7.2766 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2744 | 1.094 | 60.0116 | 1
7.2855 | 41.7738 | 59.9828 | 41.8 | 7.2921 | 41.8148 | 60.0001 | 41.8 | 7.2899 | 41.8343 | 59.9886 | 41.8 | 7.2849 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.2827 | 1.0945 | 60.0116 | 1
7.2938 | 41.77 | 59.9828 | 41.8 | 7.3004 | 41.8128 | 60.0001 | 41.8 | 7.2982 | 41.835 | 59.9886 | 41.8 | 7.2933 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 7.291 | 1.0951 | 60.0116 | 1
7.3021 | 41.767 | 59.9828 | 41.8 | 7.3087 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 7.3065 | 41.8357 | 59.9886 | 41.8 | 7.3016 | 41.7928 | 60.0001 | 41.8 | 7.2993 | 1.0956 | 60.0116 | 1
7.3105 | 41.7641 | 59.9828 | 41.8 | 7.317 | 41.8058 | 60.0001 | 41.8 | 7.3149 | 41.8364 | 59.9886 | 41.8 | 7.3099 | 41.7923 | 60.0001 | 41.8 | 7.3076 | 1.096 | 60.0116 | 1
7.3188 | 41.7635 | 59.9828 | 41.8 | 7.3254 | 41.8042 | 60.0001 | 41.8 | 7.3232 | 41.8372 | 59.9886 | 41.8 | 7.3182 | 41.7916 | 60.0001 | 41.8 | 7.3159 | 1.0963 | 60.0116 | 1
7.3271 | 41.7629 | 59.9828 | 41.8 | 7.3337 | 41.8026 | 60.0001 | 41.8 | 7.3315 | 41.8377 | 59.9886 | 41.8 | 7.3266 | 41.791 | 60.0001 | 41.8 | 7.3242 | 1.0966 | 60.0116 | 1
7.3355 | 41.7639 | 59.9828 | 41.8 | 7.342 | 41.801 | 60.0001 | 41.8 | 7.3399 | 41.8383 | 59.9886 | 41.8 | 7.335 | 41.7904 | 60.0001 | 41.8 | 7.3325 | 1.097 | 60.0116 | 1
7.3438 | 41.765 | 59.9828 | 41.8 | 7.3504 | 41.7994 | 60.0001 | 41.8 | 7.3482 | 41.8381 | 59.9886 | 41.8 | 7.3433 | 41.7897 | 60.0001 | 41.8 | 7.3411 | 1.0973 | 60.0116 | 1
7.3521 | 41.7661 | 59.9828 | 41.8 | 7.3587 | 41.7979 | 60.0001 | 41.8 | 7.3566 | 41.8378 | 59.9886 | 41.8 | 7.3516 | 41.7886 | 60.0001 | 41.8 | 7.3494 | 1.0977 | 60.0116 | 1
7.3605 | 41.7671 | 59.9828 | 41.8 | 7.3671 | 41.7964 | 60.0001 | 41.8 | 7.3649 | 41.8388 | 59.9886 | 41.8 | 7.3599 | 41.7875 | 60.0001 | 41.8 | 7.3577 | 1.0977 | 60.0116 | 1
7.3688 | 41.7682 | 59.9828 | 41.8 | 7.3754 | 41.7946 | 60.0001 | 41.8 | 7.3732 | 41.8398 | 59.9886 | 41.8 | 7.3683 | 41.7863 | 60.0001 | 41.8 | 7.366 | 1.0977 | 60.0116 | 1
7.3771 | 41.7693 | 59.9828 | 41.8 | 7.3837 | 41.7929 | 60.0001 | 41.8 | 7.3816 | 41.8409 | 59.9886 | 41.8 | 7.3766 | 41.7852 | 60.0001 | 41.8 | 7.3743 | 1.0978 | 60.0116 | 1
7.3855 | 41.7707 | 59.9828 | 41.8 | 7.3921 | 41.7927 | 60.0001 | 41.8 | 7.3899 | 41.8419 | 59.9886 | 41.8 | 7.3849 | 41.7846 | 60.0001 | 41.8 | 7.3826 | 1.098 | 60.0116 | 1
7.3938 | 41.7721 | 59.9828 | 41.8 | 7.4004 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 7.3982 | 41.8427 | 59.9886 | 41.8 | 7.3932 | 41.784 | 60.0001 | 41.8 | 7.3909 | 1.0981 | 60.0116 | 1
7.4022 | 41.7734 | 59.9828 | 41.8 | 7.4087 | 41.7903 | 60.0001 | 41.8 | 7.4066 | 41.8436 | 59.9886 | 41.8 | 7.4016 | 41.7835 | 60.0001 | 41.8 | 7.3992 | 1.0982 | 60.0116 | 1
7.4105 | 41.7748 | 59.9828 | 41.8 | 7.4171 | 41.7882 | 60.0001 | 41.8 | 7.4149 | 41.8437 | 59.9886 | 41.8 | 7.4099 | 41.783 | 60.0001 | 41.8 | 7.4077 | 1.0986 | 60.0116 | 1
7.4188 | 41.7753 | 59.9828 | 41.8 | 7.4254 | 41.7866 | 60.0001 | 41.8 | 7.4232 | 41.8438 | 59.9886 | 41.8 | 7.4183 | 41.7825 | 60.0001 | 41.8 | 7.416 | 1.099 | 60.0116 | 1
7.4272 | 41.7757 | 59.9828 | 41.8 | 7.4337 | 41.7851 | 60.0001 | 41.8 | 7.4316 | 41.8435 | 59.9886 | 41.8 | 7.4266 | 41.782 | 60.0001 | 41.8 | 7.4243 | 1.0993 | 60.0116 | 1
7.4355 | 41.7761 | 59.9828 | 41.8 | 7.442 | 41.7835 | 60.0001 | 41.8 | 7.4399 | 41.8432 | 59.9886 | 41.8 | 7.4349 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 7.4326 | 1.0997 | 60.0116 | 1
7.4438 | 41.7765 | 59.9828 | 41.8 | 7.4504 | 41.782 | 60.0001 | 41.8 | 7.4482 | 41.8383 | 59.9886 | 41.8 | 7.4432 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 7.4409 | 1.1001 | 60.0116 | 1
7.4522 | 41.7769 | 59.9828 | 41.8 | 7.4587 | 41.7807 | 60.0001 | 41.8 | 7.4566 | 41.8334 | 59.9886 | 41.8 | 7.4516 | 41.7822 | 60.0001 | 41.8 | 7.4492 | 1.1004 | 60.0116 | 1
7.4605 | 41.7774 | 59.9828 | 41.8 | 7.467 | 41.7793 | 60.0001 | 41.8 | 7.4649 | 41.8283 | 59.9886 | 41.8 | 7.4599 | 41.7823 | 60.0001 | 41.8 | 7.4575 | 1.1008 | 60.0116 | 1
7.4688 | 41.7767 | 59.9828 | 41.8 | 7.4754 | 41.778 | 60.0001 | 41.8 | 7.4732 | 41.8232 | 59.9886 | 41.8 | 7.4683 | 41.7824 | 60.0058 | 41.8 | 7.4658 | 1.1012 | 60.0116 | 1
7.4772 | 41.776 | 59.9828 | 41.8 | 7.4837 | 41.7766 | 60.0001 | 41.8 | 7.4816 | 41.8183 | 59.9886 | 41.8 | 7.4766 | 41.7825 | 60.0058 | 41.8 | 7.4744 | 1.1016 | 60.0116 | 1
7.4855 | 41.7772 | 59.9828 | 41.8 | 7.4921 | 41.7779 | 60.0001 | 41.8 | 7.4899 | 41.8134 | 59.9886 | 41.8 | 7.4849 | 41.7826 | 60.0058 | 41.8 | 7.4827 | 1.1019 | 60.0116 | 1
7.4938 | 41.7785 | 59.9828 | 41.8 | 7.5004 | 41.7792 | 60.0001 | 41.8 | 7.4983 | 41.8093 | 59.9886 | 41.8 | 7.4933 | 41.7826 | 60.0058 | 41.8 | 7.491 | 1.1021 | 60.0116 | 1
7.5022 | 41.7802 | 59.9828 | 41.8 | 7.5087 | 41.7798 | 60.0001 | 41.8 | 7.5066 | 41.8052 | 59.9886 | 41.8 | 7.5016 | 41.7827 | 60.0058 | 41.8 | 7.4993 | 1.1023 | 60.0116 | 1
7.5105 | 41.7819 | 59.9828 | 41.8 | 7.5171 | 41.7804 | 60.0001 | 41.8 | 7.5149 | 41.8012 | 59.9886 | 41.8 | 7.5099 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5076 | 1.1024 | 60.0116 | 1
7.5189 | 41.7835 | 59.9828 | 41.8 | 7.5254 | 41.781 | 60.0001 | 41.8 | 7.5233 | 41.7973 | 59.9886 | 41.8 | 7.5182 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5159 | 1.1026 | 60.0116 | 1
7.5272 | 41.7852 | 59.9828 | 41.8 | 7.5337 | 41.7816 | 60.0001 | 41.8 | 7.5316 | 41.7969 | 59.9886 | 41.8 | 7.5266 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5242 | 1.1028 | 60.0116 | 1
7.5355 | 41.7869 | 59.9828 | 41.8 | 7.5421 | 41.7822 | 60.0001 | 41.8 | 7.5399 | 41.7964 | 59.9886 | 41.8 | 7.5349 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5325 | 1.1029 | 60.0116 | 1
7.5439 | 41.7886 | 59.9828 | 41.8 | 7.5504 | 41.7828 | 60.0001 | 41.8 | 7.5482 | 41.7957 | 59.9886 | 41.8 | 7.5433 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.541 | 1.1029 | 60.0116 | 1
7.5522 | 41.7906 | 59.9828 | 41.8 | 7.5587 | 41.7834 | 60.0001 | 41.8 | 7.5566 | 41.795 | 59.9886 | 41.8 | 7.5516 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5493 | 1.1029 | 60.0116 | 1
7.5605 | 41.7926 | 59.9828 | 41.8 | 7.567 | 41.784 | 60.0001 | 41.8 | 7.5649 | 41.7944 | 59.9886 | 41.8 | 7.5599 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5576 | 1.1031 | 60.0116 | 1
7.5689 | 41.793 | 59.9828 | 41.8 | 7.5754 | 41.7837 | 60.0116 | 41.8 | 7.5733 | 41.7938 | 59.9886 | 41.8 | 7.5682 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5659 | 1.1033 | 60.0116 | 1
7.5772 | 41.7934 | 59.9828 | 41.8 | 7.5837 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.5816 | 41.7932 | 59.9886 | 41.8 | 7.5766 | 41.7828 | 60.0058 | 41.8 | 7.5742 | 1.1035 | 60.0116 | 1
7.5855 | 41.796 | 59.9828 | 41.8 | 7.592 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.5899 | 41.7927 | 59.9886 | 41.8 | 7.5849 | 41.782 | 60.0058 | 41.8 | 7.5825 | 1.1037 | 60.0116 | 1
7.5939 | 41.7986 | 59.9828 | 41.8 | 7.6004 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.5983 | 41.7941 | 59.9886 | 41.8 | 7.5933 | 41.7813 | 60.0058 | 41.8 | 7.5908 | 1.1039 | 60.0116 | 1
7.6022 | 41.8017 | 59.9828 | 41.8 | 7.6087 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.6066 | 41.7955 | 59.9886 | 41.8 | 7.6016 | 41.7802 | 60.0058 | 41.8 | 7.5991 | 1.1041 | 60.0116 | 1
7.6105 | 41.8049 | 59.9828 | 41.8 | 7.617 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.6149 | 41.7967 | 59.9886 | 41.8 | 7.6099 | 41.7792 | 60.0058 | 41.8 | 7.6077 | 1.1045 | 60.0116 | 1
7.6189 | 41.808 | 59.9828 | 41.8 | 7.6254 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.6233 | 41.7979 | 59.9886 | 41.8 | 7.6182 | 41.7781 | 60.0058 | 41.8 | 7.616 | 1.1048 | 60.0116 | 1
7.6272 | 41.8111 | 59.9828 | 41.8 | 7.6337 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.6316 | 41.8001 | 59.9886 | 41.8 | 7.6266 | 41.7771 | 60.0058 | 41.8 | 7.6243 | 1.1051 | 60.0116 | 1
7.6356 | 41.8152 | 59.9828 | 41.8 | 7.642 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.64 | 41.8023 | 59.9886 | 41.8 | 7.6349 | 41.776 | 60.0058 | 41.8 | 7.6326 | 1.1055 | 60.0116 | 1
7.6439 | 41.8193 | 59.9828 | 41.8 | 7.6504 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.6483 | 41.8043 | 59.9886 | 41.8 | 7.6432 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 7.6409 | 1.1056 | 60.0116 | 1
7.6522 | 41.8227 | 59.9828 | 41.8 | 7.6587 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.6566 | 41.8063 | 59.9886 | 41.8 | 7.6516 | 41.7739 | 60.0058 | 41.8 | 7.6492 | 1.1058 | 60.0116 | 1
7.6606 | 41.8261 | 59.9828 | 41.8 | 7.667 | 41.7836 | 60.0116 | 41.8 | 7.6649 | 41.8086 | 59.9886 | 41.8 | 7.6599 | 41.7728 | 60.0058 | 41.8 | 7.6575 | 1.1059 | 60.0116 | 1
7.6689 | 41.8273 | 59.9828 | 41.8 | 7.6754 | 41.7836 | 60.0116 | 41.8 | 7.6733 | 41.8108 | 59.9886 | 41.8 | 7.6683 | 41.7726 | 60.0058 | 41.8 | 7.6658 | 1.1061 | 60.0116 | 1
7.6772 | 41.8286 | 59.9828 | 41.8 | 7.6837 | 41.7835 | 60.0116 | 41.8 | 7.6816 | 41.8112 | 59.9886 | 41.8 | 7.6766 | 41.7723 | 60.0058 | 41.8 | 7.6743 | 1.1062 | 60.0116 | 1
7.6856 | 41.8293 | 59.9828 | 41.8 | 7.692 | 41.7835 | 60.0116 | 41.8 | 7.6899 | 41.8115 | 59.9886 | 41.8 | 7.6849 | 41.7723 | 60.0058 | 41.8 | 7.6826 | 1.1063 | 60.0116 | 1
7.6939 | 41.8299 | 59.9828 | 41.8 | 7.7003 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.6983 | 41.812 | 59.9886 | 41.8 | 7.6932 | 41.7723 | 60.0058 | 41.8 | 7.6909 | 1.1063 | 60.0116 | 1
7.7022 | 41.831 | 59.9828 | 41.8 | 7.7087 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.7066 | 41.8126 | 59.9886 | 41.8 | 7.7016 | 41.7723 | 60.0058 | 41.8 | 7.6992 | 1.1063 | 60.0116 | 1
7.7106 | 41.8321 | 59.9828 | 41.8 | 7.717 | 41.7833 | 60.0116 | 41.8 | 7.715 | 41.8139 | 59.9886 | 41.8 | 7.7099 | 41.7723 | 60.0058 | 41.8 | 7.7075 | 1.1065 | 60.0116 | 1
7.7189 | 41.8322 | 59.9828 | 41.8 | 7.7254 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8 | 7.7233 | 41.8152 | 59.9886 | 41.8 | 7.7183 | 41.7728 | 60.0058 | 41.8 | 7.7158 | 1.1067 | 60.0116 | 1
7.7272 | 41.8324 | 59.9828 | 41.8 | 7.7337 | 41.7835 | 60.0116 | 41.8 | 7.7316 | 41.8168 | 59.9886 | 41.8 | 7.7266 | 41.7732 | 60.0058 | 41.8 | 7.7241 | 1.1069 | 60.0116 | 1
7.7356 | 41.8332 | 59.9828 | 41.8 | 7.742 | 41.7835 | 60.0116 | 41.8 | 7.74 | 41.8185 | 59.9886 | 41.8 | 7.7349 | 41.7737 | 60.0058 | 41.8 | 7.7324 | 1.1071 | 60.0116 | 1
7.7439 | 41.834 | 59.9828 | 41.8 | 7.7504 | 41.7835 | 60.0116 | 41.8 | 7.7483 | 41.8208 | 59.9828 | 41.8 | 7.7432 | 41.7742 | 60.0058 | 41.8 | 7.741 | 1.1075 | 60.0116 | 1
7.7523 | 41.8348 | 59.9828 | 41.8 | 7.7587 | 41.7867 | 60.0116 | 41.8 | 7.7566 | 41.8232 | 59.9828 | 41.8 | 7.7516 | 41.7762 | 60.0058 | 41.8 | 7.7493 | 1.1079 | 60.0116 | 1
7.7606 | 41.8356 | 59.9828 | 41.8 | 7.767 | 41.7898 | 60.0116 | 41.8 | 7.765 | 41.8257 | 59.9828 | 41.8 | 7.7599 | 41.7783 | 60.0058 | 41.8 | 7.7576 | 1.1082 | 60.0116 | 1
7.7689 | 41.8369 | 59.9828 | 41.8 | 7.7754 | 41.7935 | 60.0116 | 41.8 | 7.7733 | 41.8282 | 59.9828 | 41.8 | 7.7682 | 41.7804 | 60.0058 | 41.8 | 7.7659 | 1.1086 | 60.0116 | 1
7.7773 | 41.8382 | 59.9828 | 41.8 | 7.7837 | 41.7973 | 60.0116 | 41.8 | 7.7816 | 41.8308 | 59.9828 | 41.8 | 7.7766 | 41.7825 | 60.0058 | 41.8 | 7.7742 | 1.1091 | 60.0116 | 1
7.7856 | 41.8393 | 59.9828 | 41.8 | 7.792 | 41.8015 | 60.0116 | 41.8 | 7.79 | 41.8333 | 59.9828 | 41.8 | 7.7849 | 41.7846 | 60.0058 | 41.8 | 7.7825 | 1.1096 | 60.0116 | 1
7.7939 | 41.8405 | 59.9828 | 52 | 7.8004 | 41.8056 | 60.0116 | 41.8 | 7.7983 | 41.8346 | 59.9828 | 41.8 | 7.7932 | 41.7867 | 60.0058 | 41.8 | 7.7908 | 1.1098 | 60.0116 | 1
7.8023 | 41.8411 | 59.9828 | 52 | 7.8087 | 41.8099 | 60.0116 | 41.8 | 7.8066 | 41.8359 | 59.9828 | 41.8 | 7.8016 | 41.7883 | 60.0058 | 41.8 | 7.7991 | 1.1101 | 60.0116 | 1
7.8106 | 41.8417 | 59.9828 | 52 | 7.817 | 41.8141 | 60.0116 | 41.8 | 7.815 | 41.8369 | 59.9828 | 41.8 | 7.8099 | 41.7899 | 60.0058 | 41.8 | 7.8076 | 1.1104 | 60.0116 | 1
7.8189 | 41.8416 | 59.9828 | 52 | 7.8253 | 41.8185 | 60.0116 | 41.8 | 7.8233 | 41.838 | 59.9828 | 41.8 | 7.8182 | 41.7916 | 60.0058 | 41.8 | 7.8159 | 1.1107 | 60.0116 | 1
7.8273 | 41.8415 | 59.9828 | 52 | 7.8337 | 41.8229 | 60.0116 | 41.8 | 7.8317 | 41.838 | 59.9828 | 41.8 | 7.8265 | 41.7932 | 60.0058 | 41.8 | 7.8242 | 1.1108 | 60.0116 | 1
7.8356 | 41.8414 | 59.9828 | 52 | 7.842 | 41.8242 | 60.0116 | 41.8 | 7.84 | 41.8381 | 59.9828 | 41.8 | 7.8349 | 41.7948 | 60.0058 | 41.8 | 7.8325 | 1.1109 | 60.0116 | 1
7.8439 | 41.8412 | 59.9828 | 52 | 7.8503 | 41.8256 | 60.0116 | 41.8 | 7.8483 | 41.838 | 59.9828 | 41.8 | 7.8432 | 41.7964 | 60.0058 | 41.8 | 7.8408 | 1.111 | 60.0116 | 1
7.8523 | 41.8406 | 59.9828 | 52 | 7.8587 | 41.8263 | 60.0116 | 41.8 | 7.8567 | 41.8379 | 59.9828 | 41.8 | 7.8516 | 41.7978 | 60.0058 | 41.8 | 7.8491 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.8606 | 41.84 | 59.9828 | 52 | 7.867 | 41.8271 | 60.0116 | 41.8 | 7.865 | 41.8378 | 59.9828 | 41.8 | 7.8599 | 41.7992 | 60.0058 | 41.8 | 7.8574 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.8689 | 41.8392 | 59.9828 | 52 | 7.8753 | 41.8275 | 60.0116 | 41.8 | 7.8733 | 41.8376 | 59.9828 | 41.8 | 7.8682 | 41.8007 | 60.0058 | 41.8 | 7.866 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.8773 | 41.8384 | 59.9828 | 52 | 7.8837 | 41.8279 | 60.0116 | 41.8 | 7.8817 | 41.8375 | 59.9828 | 41.8 | 7.8766 | 41.8021 | 60.0058 | 41.8 | 7.8743 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.8856 | 41.838 | 59.9828 | 52 | 7.892 | 41.8277 | 60.0116 | 41.8 | 7.89 | 41.8374 | 59.9828 | 41.8 | 7.8849 | 41.8044 | 60.0058 | 41.8 | 7.8826 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.894 | 41.8377 | 59.9828 | 52 | 7.9003 | 41.8275 | 60.0116 | 41.8 | 7.8983 | 41.8373 | 59.9828 | 41.8 | 7.8932 | 41.8066 | 60.0058 | 41.8 | 7.8909 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9023 | 41.8385 | 59.9828 | 52 | 7.9087 | 41.8267 | 60.0116 | 41.8 | 7.9067 | 41.8372 | 59.9828 | 41.8 | 7.9016 | 41.8091 | 60.0058 | 41.8 | 7.8992 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9106 | 41.8392 | 59.9828 | 52 | 7.917 | 41.8259 | 60.0116 | 41.8 | 7.915 | 41.8371 | 59.9828 | 41.8 | 7.9099 | 41.8115 | 60.0058 | 41.8 | 7.9075 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.919 | 41.8399 | 59.9828 | 52 | 7.9253 | 41.827 | 60.0116 | 41.8 | 7.9233 | 41.8369 | 59.9828 | 41.8 | 7.9182 | 41.8124 | 60.0058 | 41.8 | 7.9158 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9273 | 41.8406 | 59.9828 | 52 | 7.9337 | 41.828 | 60.0116 | 41.8 | 7.9317 | 41.8369 | 59.9828 | 41.8 | 7.9266 | 41.8132 | 60.0058 | 41.8 | 7.9241 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9356 | 41.8414 | 59.9828 | 52 | 7.942 | 41.8287 | 60.0116 | 41.8 | 7.94 | 41.8368 | 59.9828 | 41.8 | 7.9349 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 7.9326 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.944 | 41.8421 | 59.9828 | 52 | 7.9503 | 41.8294 | 60.0116 | 41.8 | 7.9484 | 41.8368 | 59.9828 | 41.8 | 7.9432 | 41.8152 | 60.0058 | 41.8 | 7.9409 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9523 | 41.8433 | 59.9828 | 52 | 7.9586 | 41.83 | 60.0116 | 41.8 | 7.9567 | 41.8367 | 59.9828 | 41.8 | 7.9515 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 7.9492 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9606 | 41.8445 | 59.9828 | 52 | 7.967 | 41.8306 | 60.0116 | 41.8 | 7.965 | 41.8367 | 59.9828 | 41.8 | 7.9599 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 7.9575 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.969 | 41.8463 | 59.9828 | 52 | 7.9753 | 41.8337 | 60.0116 | 41.8 | 7.9734 | 41.8366 | 59.9828 | 41.8 | 7.9682 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 7.9658 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9773 | 41.848 | 59.9828 | 52 | 7.9836 | 41.8369 | 60.0116 | 41.8 | 7.9817 | 41.8365 | 59.9828 | 41.8 | 7.9766 | 41.8173 | 60.0001 | 41.8 | 7.9741 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.9856 | 41.849 | 59.9828 | 52 | 7.992 | 41.8406 | 60.0116 | 41.8 | 7.99 | 41.8365 | 59.9828 | 41.8 | 7.9849 | 41.8173 | 60.0001 | 41.8 | 7.9824 | 1.1111 | 60.0116 | 1
7.994 | 41.85 | 59.9828 | 52 | 8.0003 | 41.8443 | 60.0116 | 41.8 | 7.9984 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 7.9932 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 7.9907 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0023 | 41.851 | 59.9828 | 52 | 8.0086 | 41.8461 | 60.0116 | 41.8 | 8.0067 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0015 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 7.9993 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0107 | 41.852 | 59.9828 | 52 | 8.017 | 41.8479 | 60.0116 | 41.8 | 8.015 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0099 | 41.8171 | 60.0001 | 41.8 | 8.0076 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.019 | 41.8535 | 59.9828 | 52 | 8.0253 | 41.8499 | 60.0116 | 41.8 | 8.0234 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0182 | 41.8171 | 60.0001 | 41.8 | 8.0159 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0273 | 41.855 | 59.9828 | 52 | 8.0336 | 41.8519 | 60.0116 | 41.8 | 8.0317 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0266 | 41.817 | 60.0001 | 41.8 | 8.0242 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0357 | 41.8559 | 59.9828 | 52 | 8.042 | 41.854 | 60.0116 | 41.8 | 8.04 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0349 | 41.817 | 60.0001 | 41.8 | 8.0325 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.044 | 41.8569 | 59.9828 | 52 | 8.0503 | 41.8561 | 60.0116 | 41.8 | 8.0484 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0432 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0408 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0523 | 41.8569 | 59.9828 | 52 | 8.0586 | 41.8561 | 60.0116 | 41.8 | 8.0567 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0516 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0491 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0607 | 41.8569 | 59.9828 | 52 | 8.067 | 41.8561 | 60.0116 | 41.8 | 8.0651 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0599 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0574 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.069 | 41.8569 | 59.9828 | 52 | 8.0753 | 41.856 | 60.0116 | 41.8 | 8.0734 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0682 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0659 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0773 | 41.857 | 59.9828 | 52 | 8.0836 | 41.856 | 60.0116 | 41.8 | 8.0817 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0765 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0742 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.0857 | 41.857 | 59.9828 | 52 | 8.0919 | 41.856 | 60.0116 | 41.8 | 8.0901 | 41.8364 | 59.9828 | 41.8 | 8.0849 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0825 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.094 | 41.857 | 59.9828 | 52 | 8.1003 | 41.856 | 60.0116 | 41.8 | 8.0984 | 41.8359 | 59.9828 | 41.8 | 8.0932 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0908 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1023 | 41.8556 | 59.9828 | 52 | 8.1086 | 41.8567 | 60.0116 | 41.8 | 8.1068 | 41.8354 | 59.9828 | 41.8 | 8.1016 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.0991 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1107 | 41.8543 | 59.9828 | 52 | 8.1169 | 41.8575 | 60.0116 | 41.8 | 8.1151 | 41.8349 | 59.9828 | 41.8 | 8.1099 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 8.1074 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.119 | 41.8529 | 59.9828 | 52 | 8.1253 | 41.8581 | 60.0116 | 41.8 | 8.1234 | 41.8344 | 59.9828 | 41.8 | 8.1182 | 41.8171 | 60.0001 | 41.8 | 8.1157 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1274 | 41.8516 | 59.9828 | 52 | 8.1336 | 41.8587 | 60.0116 | 41.8 | 8.1317 | 41.8339 | 59.9828 | 41.8 | 8.1265 | 41.8172 | 60.0001 | 41.8 | 8.124 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1357 | 41.848 | 59.9828 | 52 | 8.1419 | 41.8593 | 60.0116 | 41.8 | 8.1401 | 41.8334 | 59.9828 | 41.8 | 8.1349 | 41.8173 | 60.0001 | 41.8 | 8.1326 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.144 | 41.8444 | 59.9828 | 52 | 8.1503 | 41.8599 | 60.0116 | 41.8 | 8.1484 | 41.8329 | 59.9828 | 41.8 | 8.1432 | 41.8174 | 60.0001 | 41.8 | 8.1409 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1524 | 41.8408 | 59.9828 | 52 | 8.1586 | 41.8615 | 60.0116 | 41.8 | 8.1567 | 41.8324 | 59.9828 | 41.8 | 8.1516 | 41.8178 | 60.0001 | 41.8 | 8.1492 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1607 | 41.8373 | 59.9828 | 52 | 8.1669 | 41.8631 | 60.0116 | 41.8 | 8.1651 | 41.8319 | 59.9828 | 41.8 | 8.1599 | 41.8181 | 60.0001 | 41.8 | 8.1575 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.169 | 41.8335 | 59.9828 | 52 | 8.1753 | 41.8629 | 60.0116 | 41.8 | 8.1734 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.1682 | 41.8185 | 60.0001 | 41.8 | 8.1658 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1774 | 41.8297 | 59.9828 | 52 | 8.1836 | 41.8627 | 60.0116 | 41.8 | 8.1818 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.1766 | 41.8188 | 60.0001 | 41.8 | 8.1741 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.1857 | 41.8269 | 59.9828 | 52 | 8.1919 | 41.862 | 60.0116 | 41.8 | 8.1901 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.1849 | 41.8198 | 60.0001 | 41.8 | 8.1824 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.194 | 41.824 | 59.9828 | 52 | 8.2003 | 41.8613 | 60.0116 | 41.8 | 8.1984 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.1932 | 41.8207 | 60.0001 | 41.8 | 8.1907 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2024 | 41.8197 | 59.9828 | 52 | 8.2086 | 41.8606 | 60.0116 | 41.8 | 8.2068 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2015 | 41.8215 | 60.0001 | 41.8 | 8.1992 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2107 | 41.8154 | 59.9828 | 52 | 8.2169 | 41.8599 | 60.0116 | 41.8 | 8.2151 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2099 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 8.2075 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.219 | 41.8138 | 59.9828 | 52 | 8.2253 | 41.8592 | 60.0116 | 41.8 | 8.2234 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2182 | 41.8231 | 60.0001 | 41.8 | 8.2158 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2274 | 41.8121 | 59.9828 | 52 | 8.2336 | 41.8585 | 60.0116 | 41.8 | 8.2318 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2266 | 41.8239 | 60.0001 | 41.8 | 8.2241 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2357 | 41.8102 | 59.9828 | 52 | 8.2419 | 41.8572 | 60.0116 | 41.8 | 8.2401 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2349 | 41.8244 | 60.0001 | 41.8 | 8.2324 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2441 | 41.8083 | 59.9828 | 52 | 8.2502 | 41.8559 | 60.0116 | 41.8 | 8.2484 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2432 | 41.825 | 60.0001 | 41.8 | 8.2407 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2524 | 41.8065 | 59.9828 | 52 | 8.2586 | 41.8545 | 60.0116 | 41.8 | 8.2568 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2515 | 41.8256 | 60.0001 | 41.8 | 8.249 | 1.1111 | 60.0116 | 1
8.2607 | 41.8048 | 59.9828 | 52 | 8.2669 | 41.8532 | 60.0116 | 41.8 | 8.2651 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2599 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 8.2573 | 1.111 | 60.0116 | 1
8.2691 | 41.8024 | 59.9828 | 52 | 8.2752 | 41.8518 | 60.0116 | 41.8 | 8.2734 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2682 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 8.2659 | 1.1109 | 60.0116 | 1
8.2774 | 41.8001 | 59.9828 | 52 | 8.2836 | 41.8504 | 60.0116 | 41.8 | 8.2818 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2766 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 8.2742 | 1.1106 | 60.0116 | 1
8.2857 | 41.7992 | 59.9828 | 52 | 8.2919 | 41.8482 | 60.0116 | 41.8 | 8.2901 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2849 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 8.2825 | 1.1103 | 60.0116 | 1
8.2941 | 41.7983 | 59.9828 | 52 | 8.3002 | 41.8459 | 60.0116 | 41.8 | 8.2985 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.2932 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 8.2908 | 1.11 | 60.0116 | 1
8.3024 | 41.7979 | 59.9828 | 52 | 8.3086 | 41.8438 | 60.0116 | 41.8 | 8.3068 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3016 | 41.8262 | 60.0058 | 41.8 | 8.2991 | 1.1097 | 60.0116 | 1
8.3107 | 41.7975 | 59.9828 | 52 | 8.3169 | 41.8417 | 60.0116 | 41.8 | 8.3151 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3099 | 41.8262 | 60.0058 | 41.8 | 8.3074 | 1.1094 | 60.0116 | 1
8.3191 | 41.7977 | 59.9828 | 52 | 8.3253 | 41.8365 | 60.0116 | 41.8 | 8.3235 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3182 | 41.8262 | 60.0058 | 41.8 | 8.3157 | 1.1091 | 60.0116 | 1
8.3274 | 41.798 | 59.9828 | 52 | 8.3336 | 41.8314 | 60.0116 | 41.8 | 8.3318 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3265 | 41.8262 | 60.0058 | 41.8 | 8.324 | 1.1088 | 60.0173 | 1
8.3358 | 41.798 | 59.9828 | 52 | 8.3419 | 41.8257 | 60.0116 | 41.8 | 8.3401 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3349 | 41.8263 | 60.0058 | 41.8 | 8.3325 | 1.1085 | 60.0173 | 1
8.3441 | 41.7981 | 59.9828 | 52 | 8.3503 | 41.8199 | 60.0116 | 41.8 | 8.3485 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3432 | 41.8263 | 60.0058 | 41.8 | 8.3408 | 1.1083 | 60.0173 | 1
8.3524 | 41.7987 | 59.9828 | 52 | 8.3586 | 41.8144 | 60.0116 | 41.8 | 8.3568 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3516 | 41.8263 | 60.0058 | 41.8 | 8.3491 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.3608 | 41.7993 | 59.9828 | 52 | 8.3669 | 41.8089 | 60.0116 | 41.8 | 8.3651 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3599 | 41.8263 | 60.0058 | 41.8 | 8.3574 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.3691 | 41.7997 | 59.9828 | 52 | 8.3752 | 41.8043 | 60.0116 | 41.8 | 8.3735 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3682 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.3657 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.3774 | 41.8001 | 59.9828 | 52 | 8.3836 | 41.7996 | 60.0116 | 41.8 | 8.3818 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3765 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.374 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.3858 | 41.8008 | 59.9828 | 52 | 8.3919 | 41.7932 | 60.0116 | 41.8 | 8.3901 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3849 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.3823 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.3941 | 41.8014 | 59.9828 | 52 | 8.4002 | 41.7868 | 60.0116 | 41.8 | 8.3985 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.3932 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.3906 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4024 | 41.8019 | 59.9828 | 52 | 8.4086 | 41.7831 | 60.0116 | 41.8 | 8.4068 | 41.8314 | 59.9828 | 41.8 | 8.4016 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.3992 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4108 | 41.8024 | 59.9828 | 52 | 8.4169 | 41.7793 | 60.0116 | 41.8 | 8.4152 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4099 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.4075 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4191 | 41.804 | 59.9828 | 52 | 8.4252 | 41.7784 | 60.0116 | 41.8 | 8.4235 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4182 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.4158 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4274 | 41.8056 | 59.9828 | 52 | 8.4336 | 41.7776 | 60.0116 | 41.8 | 8.4318 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4265 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.4241 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4358 | 41.8074 | 59.9828 | 52 | 8.4419 | 41.7765 | 60.0116 | 41.8 | 8.4402 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4349 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.4324 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4441 | 41.8091 | 59.9828 | 52 | 8.4502 | 41.7754 | 60.0116 | 41.8 | 8.4485 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4432 | 41.8264 | 60.0058 | 41.8 | 8.4407 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4525 | 41.8108 | 59.9828 | 52 | 8.4586 | 41.7745 | 60.0116 | 41.8 | 8.4568 | 41.8314 | 59.9886 | 41.8 | 8.4515 | 41.8261 | 60.0058 | 41.8 | 8.449 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4608 | 41.8125 | 59.9828 | 52 | 8.4669 | 41.7737 | 60.0116 | 41.8 | 8.4652 | 41.831 | 59.9886 | 41.8 | 8.4598 | 41.8257 | 60.0058 | 41.8 | 8.4573 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4691 | 41.8135 | 59.9828 | 52 | 8.4752 | 41.7747 | 60.0116 | 41.8 | 8.4735 | 41.8306 | 59.9886 | 41.8 | 8.4682 | 41.8254 | 60.0058 | 41.8 | 8.4658 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4775 | 41.8145 | 59.9828 | 52 | 8.4836 | 41.7757 | 60.0116 | 41.8 | 8.4818 | 41.8301 | 59.9886 | 41.8 | 8.4765 | 41.8251 | 60.0058 | 41.8 | 8.4741 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4858 | 41.8147 | 59.9828 | 52 | 8.4919 | 41.7764 | 60.0116 | 41.8 | 8.4902 | 41.8295 | 59.9886 | 41.8 | 8.4849 | 41.8242 | 60.0058 | 41.8 | 8.4824 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.4941 | 41.8149 | 59.9828 | 52 | 8.5002 | 41.7771 | 60.0116 | 41.8 | 8.4985 | 41.829 | 59.9886 | 41.8 | 8.4932 | 41.8233 | 60.0058 | 41.8 | 8.4907 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.5025 | 41.8141 | 59.9828 | 52 | 8.5085 | 41.7778 | 60.0116 | 41.8 | 8.5068 | 41.8285 | 59.9886 | 41.8 | 8.5015 | 41.8224 | 60.0058 | 41.8 | 8.499 | 1.1081 | 60.0173 | 1
8.5108 | 41.8134 | 59.9828 | 52 | 8.5169 | 41.7785 | 60.0116 | 41.8 | 8.5152 | 41.8256 | 59.9886 | 41.8 | 8.5099 | 41.8215 | 60.0058 | 41.8 | 8.5073 | 1.1085 | 60.0173 | 1
8.5191 | 41.813 | 59.9828 | 52 | 8.5252 | 41.7789 | 60.0116 | 41.8 | 8.5235 | 41.8227 | 59.9886 | 41.8 | 8.5182 | 41.8206 | 60.0058 | 41.8 | 8.5156 | 1.1088 | 60.0173 | 1
8.5275 | 41.8126 | 59.9828 | 52 | 8.5335 | 41.7794 | 60.0116 | 41.8 | 8.5319 | 41.8201 | 59.9886 | 41.8 | 8.5266 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 8.5239 | 1.1092 | 60.0173 | 1
8.5358 | 41.8123 | 59.9828 | 52 | 8.5419 | 41.779 | 60.0116 | 41.8 | 8.5402 | 41.8175 | 59.9886 | 41.8 | 8.5349 | 41.8191 | 60.0058 | 41.8 | 8.5325 | 1.1095 | 60.0173 | 1
8.5441 | 41.8119 | 59.9828 | 52 | 8.5502 | 41.7786 | 60.0116 | 41.8 | 8.5485 | 41.8152 | 59.9886 | 41.8 | 8.5432 | 41.8186 | 60.0058 | 41.8 | 8.5408 | 1.1099 | 60.0173 | 1
8.5525 | 41.8125 | 59.9828 | 52 | 8.5585 | 41.7782 | 60.0116 | 41.8 | 8.5569 | 41.8129 | 59.9886 | 41.8 | 8.5515 | 41.818 | 60.0058 | 41.8 | 8.5491 | 1.1102 | 60.0173 | 1
8.5608 | 41.813 | 59.9828 | 52 | 8.5669 | 41.7778 | 60.0116 | 41.8 | 8.5652 | 41.8101 | 59.9886 | 41.8 | 8.5599 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.5574 | 1.1108 | 60.0173 | 1
8.5692 | 41.8143 | 59.9828 | 52 | 8.5752 | 41.7784 | 60.0116 | 41.8 | 8.5735 | 41.8073 | 59.9886 | 41.8 | 8.5682 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.5657 | 1.1113 | 60.0173 | 1
8.5775 | 41.8156 | 59.9828 | 52 | 8.5835 | 41.7789 | 60.0116 | 41.8 | 8.5818 | 41.8045 | 59.9886 | 41.8 | 8.5765 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.574 | 1.1119 | 60.0173 | 1
8.5858 | 41.8166 | 59.9828 | 52 | 8.5919 | 41.7789 | 60.0116 | 41.8 | 8.5902 | 41.8017 | 59.9886 | 41.8 | 8.5848 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.5823 | 1.1125 | 60.0173 | 1
8.5942 | 41.8177 | 59.9828 | 52 | 8.6002 | 41.7789 | 60.0116 | 41.8 | 8.5985 | 41.8012 | 59.9886 | 41.8 | 8.5932 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.5906 | 1.1127 | 60.0173 | 1
8.6025 | 41.8183 | 59.9828 | 52 | 8.6085 | 41.7795 | 60.0116 | 41.8 | 8.6069 | 41.8007 | 59.9886 | 41.8 | 8.6015 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.5991 | 1.1129 | 60.0173 | 1
8.6108 | 41.8189 | 59.9828 | 52 | 8.6169 | 41.7801 | 60.0116 | 41.8 | 8.6152 | 41.799 | 59.9886 | 41.8 | 8.6099 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6074 | 1.1131 | 60.0173 | 1
8.6192 | 41.8202 | 59.9828 | 52 | 8.6252 | 41.7815 | 60.0116 | 41.8 | 8.6235 | 41.7973 | 59.9886 | 41.8 | 8.6182 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6157 | 1.1133 | 60.0173 | 1
8.6275 | 41.8215 | 59.9828 | 52 | 8.6335 | 41.7828 | 60.0116 | 41.8 | 8.6319 | 41.7957 | 59.9886 | 41.8 | 8.6265 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.624 | 1.1135 | 60.0173 | 1
8.6358 | 41.822 | 59.9828 | 52 | 8.6418 | 41.7841 | 60.0116 | 41.8 | 8.6402 | 41.794 | 59.9886 | 41.8 | 8.6348 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6323 | 1.1137 | 60.0173 | 1
8.6442 | 41.8225 | 59.9828 | 52 | 8.6502 | 41.7855 | 60.0116 | 41.8 | 8.6485 | 41.793 | 59.9886 | 41.8 | 8.6432 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6406 | 1.1137 | 60.0173 | 1
8.6525 | 41.8227 | 59.9828 | 52 | 8.6585 | 41.7862 | 60.0116 | 41.8 | 8.6569 | 41.7919 | 59.9886 | 41.8 | 8.6515 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6489 | 1.1137 | 60.0173 | 1
8.6608 | 41.823 | 59.9828 | 52 | 8.6668 | 41.7869 | 60.0116 | 41.8 | 8.6652 | 41.791 | 59.9886 | 41.8 | 8.6599 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 8.6572 | 1.1137 | 60.0173 | 1
8.6692 | 41.8237 | 59.9828 | 52 | 8.6752 | 41.7877 | 60.0116 | 41.8 | 8.6736 | 41.7901 | 59.9886 | 41.8 | 8.6682 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 8.6658 | 1.1137 | 60.0173 | 1
8.6775 | 41.8243 | 59.9828 | 52 | 8.6835 | 41.7884 | 60.0116 | 41.8 | 8.6819 | 41.7897 | 59.9886 | 41.8 | 8.6765 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 8.6741 | 1.1138 | 60.0173 | 1
8.6859 | 41.8249 | 59.9771 | 52 | 8.6918 | 41.7889 | 60.0116 | 41.8 | 8.6902 | 41.7893 | 59.9886 | 41.8 | 8.6848 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 8.6824 | 1.114 | 60.0173 | 1
8.6942 | 41.8254 | 59.9771 | 52 | 8.7002 | 41.7894 | 60.0116 | 41.8 | 8.6985 | 41.7901 | 59.9886 | 41.8 | 8.6932 | 41.8167 | 60.0058 | 41.8 | 8.6907 | 1.1144 | 60.0173 | 1
8.7025 | 41.828 | 59.9771 | 52 | 8.7085 | 41.7907 | 60.0116 | 41.8 | 8.7069 | 41.7909 | 59.9886 | 41.8 | 8.7015 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 8.699 | 1.1147 | 60.0173 | 1
8.7109 | 41.8306 | 59.9771 | 52 | 8.7168 | 41.792 | 60.0116 | 41.8 | 8.7152 | 41.7909 | 59.9886 | 41.8 | 8.7098 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 8.7073 | 1.115 | 60.0173 | 1
8.7192 | 41.8332 | 59.9771 | 52 | 8.7252 | 41.7932 | 60.0116 | 41.8 | 8.7235 | 41.7908 | 59.9886 | 41.8 | 8.7182 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 8.7156 | 1.1154 | 60.0173 | 1
8.7275 | 41.8358 | 59.9771 | 52 | 8.7335 | 41.7943 | 60.0116 | 41.8 | 8.7319 | 41.7908 | 59.9886 | 41.8 | 8.7265 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 8.7239 | 1.1157 | 60.0173 | 1
8.7359 | 41.8383 | 59.9771 | 52 | 8.7418 | 41.7954 | 60.0116 | 41.8 | 8.7402 | 41.7908 | 59.9886 | 41.8 | 8.7349 | 41.8177 | 60.0058 | 41.8 | 8.7324 | 1.1161 | 60.0173 | 1
8.7442 | 41.8409 | 59.9771 | 52 | 8.7502 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8 | 8.7486 | 41.7907 | 59.9828 | 41.8 | 8.7432 | 41.8179 | 60.0058 | 41.8 | 8.7407 | 1.1164 | 60.0173 | 1
8.7525 | 41.8433 | 59.9771 | 52 | 8.7585 | 41.7985 | 60.0116 | 41.8 | 8.7569 | 41.7906 | 59.9828 | 41.8 | 8.7515 | 41.8183 | 60.0058 | 41.8 | 8.749 | 1.1168 | 60.0173 | 1
8.7609 | 41.8457 | 59.9771 | 52 | 8.7668 | 41.8005 | 60.0116 | 41.8 | 8.7652 | 41.7903 | 59.9828 | 41.8 | 8.7598 | 41.8186 | 60.0058 | 41.8 | 8.7573 | 1.1171 | 60.0173 | 1
8.7692 | 41.8483 | 59.9771 | 52 | 8.7751 | 41.8019 | 60.0116 | 41.8 | 8.7736 | 41.79 | 59.9828 | 41.8 | 8.7682 | 41.819 | 60.0058 | 41.8 | 8.7656 | 1.1175 | 60.0173 | 1
8.7775 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.7835 | 41.8033 | 60.0116 | 41.8 | 8.7819 | 41.7895 | 59.9828 | 41.8 | 8.7765 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.7739 | 1.1176 | 60.0173 | 1
8.7859 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.7918 | 41.8037 | 60.0116 | 41.8 | 8.7902 | 41.7889 | 59.9828 | 41.8 | 8.7849 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.7822 | 1.1178 | 60.0173 | 1
8.7942 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8001 | 41.8041 | 60.0116 | 41.8 | 8.7986 | 41.7902 | 59.9828 | 41.8 | 8.7932 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.7905 | 1.118 | 60.0173 | 1
8.8026 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8085 | 41.8045 | 60.0116 | 41.8 | 8.8069 | 41.7916 | 59.9828 | 41.8 | 8.8015 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.7991 | 1.1182 | 60.0173 | 1
8.8109 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8168 | 41.8048 | 60.0116 | 41.8 | 8.8152 | 41.7929 | 59.9828 | 41.8 | 8.8098 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8074 | 1.1183 | 60.0173 | 1
8.8192 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8251 | 41.8052 | 60.0116 | 41.8 | 8.8236 | 41.7942 | 59.9828 | 41.8 | 8.8182 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8157 | 1.1185 | 60.0173 | 1
8.8276 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8335 | 41.8056 | 60.0116 | 41.8 | 8.8319 | 41.7972 | 59.9828 | 41.8 | 8.8265 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.824 | 1.119 | 60.0173 | 1
8.8359 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8418 | 41.8046 | 60.0116 | 41.8 | 8.8402 | 41.8002 | 59.9828 | 41.8 | 8.8348 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8323 | 1.1196 | 60.0173 | 1
8.8442 | 41.8509 | 59.9771 | 52 | 8.8501 | 41.8037 | 60.0116 | 41.8 | 8.8486 | 41.8029 | 59.9828 | 41.8 | 8.8431 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8406 | 1.12 | 60.0173 | 1
8.8526 | 41.8507 | 59.9771 | 52 | 8.8585 | 41.802 | 60.0116 | 41.8 | 8.8569 | 41.8057 | 59.9828 | 41.8 | 8.8515 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8489 | 1.1203 | 60.0173 | 1
8.8609 | 41.8506 | 59.9771 | 52 | 8.8668 | 41.8004 | 60.0116 | 41.8 | 8.8653 | 41.8084 | 59.9828 | 41.8 | 8.8598 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8572 | 1.1207 | 60.0173 | 1
8.8693 | 41.8499 | 59.9771 | 52 | 8.8751 | 41.7987 | 60.0116 | 41.8 | 8.8736 | 41.8111 | 59.9828 | 41.8 | 8.8682 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8657 | 1.121 | 60.0173 | 1
8.8776 | 41.8492 | 59.9771 | 52 | 8.8835 | 41.7971 | 60.0116 | 41.8 | 8.8819 | 41.8128 | 59.9828 | 41.8 | 8.8765 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.874 | 1.1214 | 60.0173 | 1
8.8859 | 41.854 | 59.9771 | 52 | 8.8918 | 41.7954 | 60.0116 | 41.8 | 8.8903 | 41.8145 | 59.9828 | 41.8 | 8.8848 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8823 | 1.1218 | 60.0173 | 1
8.8943 | 41.8587 | 59.9771 | 52 | 8.9001 | 41.7938 | 60.0116 | 41.8 | 8.8986 | 41.8169 | 59.9828 | 41.8 | 8.8931 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 8.8906 | 1.1221 | 60.0173 | 1
8.9026 | 41.8635 | 59.9771 | 52 | 8.9085 | 41.7924 | 60.0116 | 41.8 | 8.9069 | 41.8193 | 59.9828 | 41.8 | 8.9015 | 41.8188 | 60.0058 | 41.8 | 8.8989 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9109 | 41.8683 | 59.9771 | 52 | 8.9168 | 41.791 | 60.0116 | 41.8 | 8.9153 | 41.8199 | 59.9828 | 41.8 | 8.9099 | 41.8183 | 60.0058 | 41.8 | 8.9072 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9193 | 41.8731 | 59.9771 | 52 | 8.9251 | 41.7898 | 60.0116 | 41.8 | 8.9236 | 41.8205 | 59.9828 | 41.8 | 8.9182 | 41.8182 | 60.0058 | 41.8 | 8.9155 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9276 | 41.8779 | 59.9771 | 52 | 8.9335 | 41.7886 | 60.0116 | 41.8 | 8.9319 | 41.8212 | 59.9828 | 41.8 | 8.9265 | 41.8182 | 60.0058 | 41.8 | 8.9238 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9359 | 41.883 | 59.9771 | 52 | 8.9418 | 41.7895 | 60.0116 | 41.8 | 8.9403 | 41.8218 | 59.9828 | 41.8 | 8.9348 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 8.9321 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9443 | 41.8881 | 59.9771 | 52 | 8.9501 | 41.7905 | 60.0116 | 41.8 | 8.9486 | 41.8237 | 59.9828 | 41.8 | 8.9432 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 8.9407 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9526 | 41.8938 | 59.9771 | 52 | 8.9585 | 41.7939 | 60.0116 | 41.8 | 8.9569 | 41.8256 | 59.9828 | 41.8 | 8.9515 | 41.8152 | 60.0058 | 41.8 | 8.949 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.961 | 41.8995 | 59.9771 | 52 | 8.9668 | 41.7972 | 60.0116 | 41.8 | 8.9653 | 41.8275 | 59.9828 | 41.8 | 8.9598 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 8.9573 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9693 | 41.8998 | 59.9771 | 52 | 8.9751 | 41.8003 | 60.0116 | 41.8 | 8.9736 | 41.8293 | 59.9828 | 41.8 | 8.9681 | 41.8132 | 60.0058 | 41.8 | 8.9656 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9776 | 41.9 | 59.9771 | 52 | 8.9835 | 41.8034 | 60.0116 | 41.8 | 8.982 | 41.8306 | 59.9828 | 41.8 | 8.9765 | 41.8122 | 60.0058 | 41.8 | 8.9739 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.986 | 41.9002 | 59.9771 | 52 | 8.9918 | 41.8066 | 60.0116 | 41.8 | 8.9903 | 41.8318 | 59.9828 | 41.8 | 8.9848 | 41.8117 | 60.0058 | 41.8 | 8.9822 | 1.1225 | 60.0173 | 1
8.9943 | 41.9004 | 59.9771 | 52 | 9.0001 | 41.8098 | 60.0116 | 41.8 | 8.9986 | 41.8331 | 59.9828 | 41.8 | 8.9932 | 41.8112 | 60.0058 | 41.8 | 8.9905 | 1.1227 | 60.0173 | 1
9.0026 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.0085 | 41.8132 | 60.0116 | 41.8 | 9.007 | 41.8345 | 59.9828 | 41.8 | 9.0015 | 41.8101 | 60.0058 | 41.8 | 8.9988 | 1.1228 | 60.0173 | 1
9.011 | 41.9008 | 59.9771 | 52 | 9.0168 | 41.8167 | 60.0116 | 41.8 | 9.0153 | 41.8358 | 59.9828 | 41.8 | 9.0098 | 41.809 | 60.0058 | 41.8 | 9.0073 | 1.123 | 60.0173 | 1
9.0193 | 41.9007 | 59.9771 | 52 | 9.0251 | 41.8191 | 60.0116 | 41.8 | 9.0236 | 41.8372 | 59.9828 | 41.8 | 9.0181 | 41.8089 | 60.0058 | 41.8 | 9.0156 | 1.1232 | 60.0173 | 1
9.0276 | 41.9007 | 59.9771 | 52 | 9.0334 | 41.8216 | 60.0116 | 41.8 | 9.032 | 41.8373 | 59.9828 | 41.8 | 9.0265 | 41.8088 | 60.0058 | 41.8 | 9.0239 | 1.1233 | 60.0173 | 1
9.036 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.0418 | 41.8219 | 60.0116 | 41.8 | 9.0403 | 41.8374 | 59.9828 | 41.8 | 9.0348 | 41.8087 | 60.0058 | 41.8 | 9.0322 | 1.1235 | 60.0173 | 1
9.0443 | 41.9005 | 59.9771 | 52 | 9.0501 | 41.8223 | 60.0116 | 41.8 | 9.0486 | 41.8372 | 59.9828 | 41.8 | 9.0432 | 41.8085 | 60.0058 | 41.8 | 9.0405 | 1.1238 | 60.0173 | 1
9.0527 | 41.9004 | 59.9771 | 52 | 9.0584 | 41.8233 | 60.0116 | 41.8 | 9.057 | 41.837 | 59.9828 | 41.8 | 9.0515 | 41.8092 | 60.0058 | 41.8 | 9.0488 | 1.1242 | 60.0173 | 1
9.061 | 41.9003 | 59.9771 | 52 | 9.0668 | 41.8243 | 60.0116 | 41.8 | 9.0653 | 41.8384 | 59.9828 | 41.8 | 9.0598 | 41.8098 | 60.0058 | 41.8 | 9.0571 | 1.1247 | 60.0173 | 1
9.0693 | 41.9003 | 59.9771 | 52 | 9.0751 | 41.8251 | 60.0116 | 41.8 | 9.0736 | 41.8398 | 59.9828 | 41.8 | 9.0681 | 41.8105 | 60.0058 | 41.8 | 9.0654 | 1.1252 | 60.0173 | 1
9.0777 | 41.9003 | 59.9771 | 52 | 9.0834 | 41.8259 | 60.0116 | 41.8 | 9.082 | 41.8408 | 59.9828 | 41.8 | 9.0765 | 41.8112 | 60.0058 | 41.8 | 9.074 | 1.1256 | 60.0173 | 1
9.086 | 41.9002 | 59.9771 | 52 | 9.0918 | 41.8263 | 60.0116 | 41.8 | 9.0903 | 41.8418 | 59.9828 | 41.8 | 9.0848 | 41.8119 | 60.0058 | 41.8 | 9.0823 | 1.1259 | 60.0173 | 1
9.0943 | 41.9002 | 59.9771 | 52 | 9.1001 | 41.8267 | 60.0116 | 41.8 | 9.0987 | 41.8429 | 59.9828 | 41.8 | 9.0931 | 41.8126 | 60.0058 | 41.8 | 9.0906 | 1.1262 | 60.0173 | 1
9.1027 | 41.9003 | 59.9771 | 52 | 9.1084 | 41.8276 | 60.0116 | 41.8 | 9.107 | 41.844 | 59.9828 | 41.8 | 9.1014 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 9.0989 | 1.1266 | 60.0173 | 1
9.111 | 41.9004 | 59.9771 | 52 | 9.1168 | 41.8285 | 60.0116 | 41.8 | 9.1153 | 41.8454 | 59.9828 | 41.8 | 9.1098 | 41.814 | 60.0058 | 41.8 | 9.1072 | 1.1269 | 60.0173 | 1
9.1193 | 41.9004 | 59.9771 | 52 | 9.1251 | 41.8315 | 60.0116 | 41.8 | 9.1237 | 41.8468 | 59.9828 | 41.8 | 9.1182 | 41.8147 | 60.0058 | 41.8 | 9.1155 | 1.1273 | 60.0173 | 1
9.1277 | 41.9005 | 59.9771 | 52 | 9.1334 | 41.8345 | 60.0116 | 41.8 | 9.132 | 41.8485 | 59.9828 | 41.8 | 9.1265 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1238 | 1.1275 | 60.0173 | 1
9.136 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1418 | 41.8369 | 60.0116 | 41.8 | 9.1403 | 41.8502 | 59.9828 | 41.8 | 9.1348 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1321 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.1444 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1501 | 41.8393 | 60.0116 | 41.8 | 9.1487 | 41.8535 | 59.9828 | 41.8 | 9.1431 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1406 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.1527 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1584 | 41.8418 | 60.0116 | 41.8 | 9.157 | 41.8568 | 59.9828 | 41.8 | 9.1515 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1489 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.161 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1667 | 41.8444 | 60.0116 | 41.8 | 9.1653 | 41.8603 | 59.9828 | 41.8 | 9.1598 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1572 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.1694 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1751 | 41.8474 | 60.0116 | 41.8 | 9.1737 | 41.8639 | 59.9828 | 41.8 | 9.1682 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1655 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.1777 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1834 | 41.8504 | 60.0116 | 41.8 | 9.182 | 41.8675 | 59.9828 | 41.8 | 9.1765 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 9.1738 | 1.1276 | 60.0173 | 1
9.186 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.1917 | 41.8526 | 60.0116 | 41.8 | 9.1903 | 41.8711 | 59.9828 | 41.8 | 9.1848 | 41.8161 | 60.0058 | 41.8 | 9.1821 | 1.1277 | 60.0173 | 1
9.1944 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2001 | 41.8549 | 60.0116 | 41.8 | 9.1987 | 41.8743 | 59.9828 | 41.8 | 9.1931 | 41.8167 | 60.0058 | 41.8 | 9.1904 | 1.1278 | 60.0173 | 1
9.2027 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2084 | 41.8551 | 60.0116 | 41.8 | 9.207 | 41.8775 | 59.9828 | 41.8 | 9.2015 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 9.1987 | 1.1279 | 60.0173 | 1
9.2111 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2167 | 41.8553 | 60.0116 | 41.8 | 9.2154 | 41.8803 | 59.9828 | 41.8 | 9.2098 | 41.8179 | 60.0058 | 41.8 | 9.2073 | 1.1285 | 60.0173 | 1
9.2194 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2251 | 41.856 | 60.0116 | 41.8 | 9.2237 | 41.883 | 59.9828 | 41.8 | 9.2181 | 41.8185 | 60.0058 | 41.8 | 9.2156 | 1.129 | 60.0173 | 1
9.2277 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2334 | 41.8567 | 60.0116 | 41.8 | 9.232 | 41.882 | 59.9828 | 41.8 | 9.2264 | 41.8191 | 60.0058 | 41.8 | 9.2239 | 1.1295 | 60.0173 | 1
9.2361 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2417 | 41.857 | 60.0116 | 41.8 | 9.2404 | 41.8809 | 59.9828 | 41.8 | 9.2348 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 9.2322 | 1.13 | 60.0173 | 1
9.2444 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2501 | 41.8574 | 60.0116 | 41.8 | 9.2487 | 41.8797 | 59.9828 | 41.8 | 9.2431 | 41.8203 | 60.0058 | 41.8 | 9.2405 | 1.1305 | 60.0173 | 1
9.2527 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2584 | 41.8579 | 60.0116 | 41.8 | 9.257 | 41.8784 | 59.9828 | 41.8 | 9.2515 | 41.8203 | 60.0058 | 41.8 | 9.2488 | 1.131 | 60.0173 | 1
9.2611 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2667 | 41.8584 | 60.0116 | 41.8 | 9.2654 | 41.8768 | 59.9828 | 41.8 | 9.2598 | 41.8203 | 60.0058 | 41.8 | 9.2571 | 1.1316 | 60.0173 | 1
9.2694 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2751 | 41.8576 | 60.0116 | 41.8 | 9.2737 | 41.8752 | 59.9828 | 41.8 | 9.2681 | 41.8196 | 60.0058 | 41.8 | 9.2654 | 1.1321 | 60.0173 | 1
9.2777 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2834 | 41.8568 | 60.0116 | 41.8 | 9.282 | 41.8736 | 59.9828 | 41.8 | 9.2764 | 41.8188 | 60.0058 | 41.8 | 9.2739 | 1.1325 | 60.0173 | 1
9.2861 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.2917 | 41.8548 | 60.0116 | 41.8 | 9.2904 | 41.872 | 59.9828 | 41.8 | 9.2848 | 41.818 | 60.0058 | 41.8 | 9.2822 | 1.1328 | 60.0173 | 1
9.2944 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3 | 41.8528 | 60.0116 | 41.8 | 9.2987 | 41.8708 | 59.9828 | 41.8 | 9.2931 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 9.2905 | 1.1328 | 60.0173 | 1
9.3028 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3084 | 41.8506 | 60.0116 | 41.8 | 9.307 | 41.8696 | 59.9828 | 41.8 | 9.3015 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 9.2988 | 1.1328 | 60.0173 | 1
9.3111 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3167 | 41.8483 | 60.0116 | 41.8 | 9.3154 | 41.8694 | 59.9828 | 41.8 | 9.3098 | 41.8156 | 60.0058 | 41.8 | 9.3071 | 1.1328 | 60.0173 | 1
9.3194 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.325 | 41.8444 | 60.0116 | 41.8 | 9.3237 | 41.8692 | 59.9828 | 41.8 | 9.3181 | 41.8141 | 60.0058 | 41.8 | 9.3154 | 1.1328 | 60.0173 | 1
9.3278 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3334 | 41.8404 | 60.0116 | 41.8 | 9.3321 | 41.8691 | 59.9828 | 41.8 | 9.3265 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 9.3237 | 1.133 | 60.0173 | 1
9.3361 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3417 | 41.8367 | 60.0116 | 41.8 | 9.3404 | 41.8691 | 59.9828 | 41.8 | 9.3348 | 41.8115 | 60.0058 | 41.8 | 9.332 | 1.1333 | 60.0173 | 1
9.3444 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.35 | 41.8329 | 60.0116 | 41.8 | 9.3487 | 41.869 | 59.9828 | 41.8 | 9.3431 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 9.3406 | 1.1337 | 60.0173 | 1
9.3528 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3584 | 41.8308 | 60.0116 | 41.8 | 9.3571 | 41.869 | 59.9828 | 41.8 | 9.3514 | 41.8114 | 60.0058 | 41.8 | 9.3489 | 1.1342 | 60.0173 | 1
9.3611 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3667 | 41.8286 | 60.0116 | 41.8 | 9.3654 | 41.8693 | 59.9828 | 41.8 | 9.3598 | 41.8121 | 60.0058 | 41.8 | 9.3572 | 1.1349 | 60.0173 | 1
9.3694 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.375 | 41.8274 | 60.0116 | 41.8 | 9.3737 | 41.8696 | 59.9828 | 41.8 | 9.3681 | 41.8129 | 60.0058 | 41.8 | 9.3655 | 1.1355 | 60.0173 | 1
9.3778 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3834 | 41.8262 | 60.0116 | 41.8 | 9.3821 | 41.87 | 59.9828 | 41.8 | 9.3765 | 41.8137 | 60.0058 | 41.8 | 9.3738 | 1.1362 | 60.0173 | 1
9.3861 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.3917 | 41.8236 | 60.0116 | 41.8 | 9.3904 | 41.8704 | 59.9828 | 41.8 | 9.3848 | 41.8145 | 60.0058 | 41.8 | 9.3821 | 1.1369 | 60.0173 | 1
9.3945 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.4 | 41.821 | 60.0116 | 41.8 | 9.3987 | 41.87 | 59.9828 | 41.8 | 9.3931 | 41.8153 | 60.0058 | 41.8 | 9.3904 | 1.1376 | 60.0173 | 1
9.4028 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.4084 | 41.8194 | 60.0116 | 41.8 | 9.4071 | 41.8696 | 59.9828 | 41.8 | 9.4014 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 9.3987 | 1.1383 | 60.0173 | 1
9.4111 | 41.9006 | 59.9771 | 52 | 9.4167 | 41.8177 | 60.0116 | 41.8 | 9.4154 | 41.8672 | 59.9828 | 41.8 | 9.4098 | 41.8185 | 60.0058 | 41.8 | 9.4072 | 1.1388 | 60.0173 | 1
9.4195 | 41.9004 | 59.9771 | 52 | 9.425 | 41.8154 | 60.0116 | 41.8 | 9.4237 | 41.8648 | 59.9828 | 41.8 | 9.4181 | 41.8196 | 60.0058 | 41.8 | 9.4155 | 1.1392 | 60.0173 | 1
9.4278 | 41.9001 | 59.9771 | 52 | 9.4333 | 41.8131 | 60.0116 | 41.8 | 9.4321 | 41.8629 | 59.9828 | 41.8 | 9.4265 | 41.8207 | 60.0058 | 41.8 | 9.4238 | 1.1395 | 60.0173 | 1
9.4361 | 41.9034 | 59.9771 | 52 | 9.4417 | 41.8107 | 60.0116 | 41.8 | 9.4404 | 41.861 | 59.9828 | 41.8 | 9.4348 | 41.8202 | 60.0058 | 41.8 | 9.4321 | 1.1397 | 60.0173 | 1
9.4445 | 41.9066 | 59.9771 | 52 | 9.45 | 41.8082 | 60.0116 | 41.8 | 9.4488 | 41.8587 | 59.9828 | 41.8 | 9.4431 | 41.8198 | 60.0058 | 41.8 | 9.4404 | 1.1399 | 60.0173 | 1
9.4528 | 41.9099 | 59.9771 | 52 | 9.4583 | 41.8059 | 60.0116 | 41.8 | 9.4571 | 41.8564 | 59.9828 | 41.8 | 9.4514 | 41.8193 | 60.0058 | 41.8 | 9.4487 | 1.14 | 60.0173 | 1
9.4612 | 41.9132 | 59.9771 | 52 | 9.4667 | 41.8036 | 60.0116 | 41.8 | 9.4654 | 41.8543 | 59.9828 | 41.8 | 9.4598 | 41.8188 | 60.0058 | 41.8 | 9.457 | 1.1401 | 60.0173 | 1
9.4695 | 41.9165 | 59.9771 | 52 | 9.475 | 41.802 | 60.0116 | 41.8 | 9.4738 | 41.8521 | 59.9828 | 41.8 | 9.4681 | 41.819 | 60.0058 | 41.8 | 9.4653 | 1.1403 | 60.0173 | 1
9.4778 | 41.9198 | 59.9771 | 52 | 9.4833 | 41.8004 | 60.0116 | 41.8 | 9.4821 | 41.8505 | 59.9828 | 41.8 | 9.4764 | 41.8191 | 60.0058 | 41.8 | 9.4739 | 1.1406 | 60.0173 | 1
9.4862 | 41.923 | 59.9771 | 52 | 9.4917 | 41.7996 | 60.0116 | 41.8 | 9.4904 | 41.8489 | 59.9828 | 41.8 | 9.4847 | 41.8192 | 60.0058 | 41.8 | 9.4822 | 1.141 | 60.0173 | 1
9.4945 | 41.9263 | 59.9771 | 52 | 9.5 | 41.7988 | 60.0116 | 41.8 | 9.4988 | 41.8488 | 59.9828 | 41.8 | 9.4931 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 9.4905 | 1.1413 | 60.0173 | 1
9.5028 | 41.9298 | 59.9771 | 52 | 9.5084 | 41.7988 | 60.0116 | 41.8 | 9.5071 | 41.8487 | 59.9828 | 41.8 | 9.5014 | 41.82 | 60.0058 | 41.8 | 9.4988 | 1.1416 | 60.0173 | 1
9.5112 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5167 | 41.7988 | 60.0116 | 41.8 | 9.5154 | 41.8484 | 59.9828 | 41.8 | 9.5098 | 41.8206 | 60.0058 | 41.8 | 9.5071 | 1.142 | 60.0173 | 1
9.5195 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.525 | 41.7988 | 60.0116 | 41.8 | 9.5238 | 41.8482 | 59.9828 | 41.8 | 9.5181 | 41.8212 | 60.0058 | 41.8 | 9.5154 | 1.1423 | 60.0173 | 1
9.5278 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5334 | 41.7987 | 60.0116 | 41.8 | 9.5321 | 41.8465 | 59.9828 | 41.8 | 9.5264 | 41.8218 | 60.0058 | 41.8 | 9.5237 | 1.1425 | 60.0173 | 1
9.5362 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5417 | 41.7981 | 60.0116 | 41.8 | 9.5404 | 41.8449 | 59.9828 | 41.8 | 9.5348 | 41.8224 | 60.0058 | 41.8 | 9.532 | 1.1427 | 60.0173 | 1
9.5445 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.55 | 41.7976 | 60.0116 | 41.8 | 9.5488 | 41.8414 | 59.9828 | 41.8 | 9.5431 | 41.8231 | 60.0058 | 41.8 | 9.5405 | 1.1429 | 60.0173 | 1
9.5528 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5583 | 41.7982 | 60.0116 | 41.8 | 9.5571 | 41.838 | 59.9828 | 41.8 | 9.5515 | 41.8231 | 60.0058 | 41.8 | 9.5488 | 1.1431 | 60.0173 | 1
9.5612 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5667 | 41.7989 | 60.0116 | 41.8 | 9.5655 | 41.8344 | 59.9828 | 41.8 | 9.5598 | 41.8231 | 60.0058 | 41.8 | 9.5571 | 1.1433 | 60.0173 | 1
9.5695 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.575 | 41.7991 | 60.0058 | 41.8 | 9.5738 | 41.8308 | 59.9828 | 41.8 | 9.5681 | 41.8225 | 60.0058 | 41.8 | 9.5654 | 1.1434 | 60.0173 | 1
9.5779 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5833 | 41.7993 | 60.0058 | 41.8 | 9.5821 | 41.8272 | 59.9828 | 41.8 | 9.5764 | 41.8219 | 60.0058 | 41.8 | 9.5737 | 1.1436 | 60.0173 | 1
9.5862 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.5917 | 41.7972 | 60.0058 | 41.8 | 9.5905 | 41.8236 | 59.9828 | 41.8 | 9.5848 | 41.8212 | 60.0058 | 41.8 | 9.582 | 1.1438 | 60.0173 | 1
9.5945 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6 | 41.7952 | 60.0058 | 41.8 | 9.5988 | 41.8202 | 59.9828 | 41.8 | 9.5931 | 41.8205 | 60.0058 | 41.8 | 9.5903 | 1.1439 | 60.0173 | 1
9.6029 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6083 | 41.7927 | 60.0058 | 41.8 | 9.6071 | 41.8168 | 59.9828 | 41.8 | 9.6014 | 41.8199 | 60.0058 | 41.8 | 9.5986 | 1.1441 | 60.0173 | 1
9.6112 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6167 | 41.7903 | 60.0058 | 41.8 | 9.6155 | 41.8148 | 59.9828 | 41.8 | 9.6097 | 41.8192 | 60.0058 | 41.8 | 9.6069 | 1.1444 | 60.0173 | 1
9.6195 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.625 | 41.7882 | 60.0058 | 41.8 | 9.6238 | 41.8128 | 59.9828 | 41.8 | 9.6181 | 41.8186 | 60.0058 | 41.8 | 9.6155 | 1.1448 | 60.0173 | 1
9.6279 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6333 | 41.786 | 60.0058 | 41.8 | 9.6321 | 41.8137 | 59.9828 | 41.8 | 9.6264 | 41.8179 | 60.0058 | 41.8 | 9.6238 | 1.1451 | 60.0173 | 1
9.6362 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6417 | 41.7833 | 60.0058 | 41.8 | 9.6405 | 41.8146 | 59.9828 | 41.8 | 9.6348 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 9.6321 | 1.1455 | 60.0173 | 1
9.6446 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.65 | 41.7805 | 60.0058 | 41.8 | 9.6488 | 41.8156 | 59.9828 | 41.8 | 9.6431 | 41.8165 | 60.0058 | 41.8 | 9.6404 | 1.1457 | 60.0173 | 1
9.6529 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6583 | 41.7783 | 60.0058 | 41.8 | 9.6571 | 41.8165 | 59.9828 | 41.8 | 9.6514 | 41.8165 | 60.0058 | 41.8 | 9.6487 | 1.1458 | 60.0173 | 1
9.6612 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6667 | 41.776 | 60.0058 | 41.8 | 9.6655 | 41.8174 | 59.9828 | 41.8 | 9.6597 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 9.657 | 1.1462 | 60.0173 | 1
9.6696 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.675 | 41.7755 | 60.0058 | 41.8 | 9.6738 | 41.8184 | 59.9828 | 41.8 | 9.6681 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 9.6653 | 1.1465 | 60.0173 | 1
9.6779 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6833 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.6822 | 41.8169 | 59.9828 | 41.8 | 9.6764 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 9.6736 | 1.1468 | 60.0173 | 1
9.6862 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.6917 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.6905 | 41.8154 | 59.9828 | 41.8 | 9.6848 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 9.6821 | 1.1471 | 60.0173 | 1
9.6946 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.6988 | 41.8126 | 59.9828 | 41.8 | 9.6931 | 41.8161 | 60.0058 | 41.8 | 9.6904 | 1.1473 | 60.0173 | 1
9.7029 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7083 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7072 | 41.8099 | 59.9828 | 41.8 | 9.7014 | 41.8159 | 60.0058 | 41.8 | 9.6987 | 1.1474 | 60.0173 | 1
9.7112 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7166 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7155 | 41.8059 | 59.9828 | 41.8 | 9.7097 | 41.8156 | 60.0058 | 41.8 | 9.707 | 1.1476 | 60.0173 | 1
9.7196 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.725 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7238 | 41.802 | 59.9828 | 41.8 | 9.7181 | 41.8152 | 60.0058 | 41.8 | 9.7153 | 1.1477 | 60.0173 | 1
9.7279 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7333 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7322 | 41.798 | 59.9828 | 41.8 | 9.7264 | 41.8148 | 60.0058 | 41.8 | 9.7236 | 1.1478 | 60.0173 | 1
9.7363 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7416 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7405 | 41.794 | 59.9828 | 41.8 | 9.7347 | 41.8144 | 60.0058 | 41.8 | 9.7319 | 1.148 | 60.0173 | 1
9.7446 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.75 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7488 | 41.7905 | 59.9771 | 41.8 | 9.7431 | 41.814 | 60.0058 | 41.8 | 9.7402 | 1.148 | 60.0173 | 1
9.7529 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7583 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7572 | 41.7869 | 59.9771 | 41.8 | 9.7514 | 41.8136 | 60.0058 | 41.8 | 9.7488 | 1.148 | 60.0173 | 1
9.7613 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7667 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7655 | 41.7852 | 59.9771 | 41.8 | 9.7598 | 41.8132 | 60.0058 | 41.8 | 9.7571 | 1.148 | 60.0173 | 1
9.7696 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.775 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7739 | 41.7835 | 59.9771 | 41.8 | 9.7681 | 41.813 | 60.0058 | 41.8 | 9.7654 | 1.148 | 60.0173 | 1
9.7779 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7833 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7822 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 9.7764 | 41.8127 | 60.0058 | 41.8 | 9.7737 | 1.1482 | 60.0173 | 1
9.7863 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.7917 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7905 | 41.7825 | 59.9771 | 41.8 | 9.7847 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 9.782 | 1.1484 | 60.0173 | 1
9.7946 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8 | 41.7749 | 60.0058 | 41.8 | 9.7989 | 41.7821 | 59.9771 | 41.8 | 9.7931 | 41.8124 | 60.0058 | 41.8 | 9.7903 | 1.1487 | 60.0173 | 1
9.8029 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8083 | 41.7742 | 60.0058 | 41.8 | 9.8072 | 41.7816 | 59.9771 | 41.8 | 9.8014 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.7986 | 1.1491 | 60.0173 | 1
9.8113 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8167 | 41.7735 | 60.0058 | 41.8 | 9.8155 | 41.7812 | 59.9771 | 41.8 | 9.8098 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8069 | 1.1494 | 60.0173 | 1
9.8196 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.825 | 41.7728 | 60.0058 | 41.8 | 9.8239 | 41.7808 | 59.9771 | 41.8 | 9.8181 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8154 | 1.1497 | 60.0173 | 1
9.828 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8333 | 41.772 | 60.0058 | 41.8 | 9.8322 | 41.7804 | 59.9771 | 41.8 | 9.8264 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8237 | 1.1502 | 60.0173 | 1
9.8363 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8416 | 41.7713 | 60.0058 | 41.8 | 9.8405 | 41.7801 | 59.9771 | 41.8 | 9.8347 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.832 | 1.1507 | 60.0173 | 1
9.8446 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.85 | 41.7706 | 60.0058 | 41.8 | 9.8489 | 41.7801 | 59.9771 | 41.8 | 9.8431 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8403 | 1.1512 | 60.0173 | 1
9.853 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8583 | 41.7738 | 60.0058 | 41.8 | 9.8572 | 41.7802 | 59.9771 | 41.8 | 9.8514 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8486 | 1.1517 | 60.0173 | 1
9.8613 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8666 | 41.7771 | 60.0058 | 41.8 | 9.8655 | 41.7803 | 59.9771 | 41.8 | 9.8597 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8569 | 1.152 | 60.0173 | 1
9.8696 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.875 | 41.7801 | 60.0058 | 41.8 | 9.8739 | 41.7803 | 59.9771 | 41.8 | 9.868 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8652 | 1.1523 | 60.0173 | 1
9.878 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8833 | 41.7831 | 60.0058 | 41.8 | 9.8822 | 41.7804 | 59.9771 | 41.8 | 9.8764 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8735 | 1.1525 | 60.0173 | 1
9.8863 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.8916 | 41.7869 | 60.0058 | 41.8 | 9.8906 | 41.7804 | 59.9771 | 41.8 | 9.8847 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8821 | 1.1526 | 60.0173 | 1
9.8946 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9 | 41.7906 | 60.0058 | 41.8 | 9.8989 | 41.7805 | 59.9771 | 41.8 | 9.8931 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8904 | 1.1527 | 60.0173 | 1
9.903 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9083 | 41.7944 | 60.0058 | 41.8 | 9.9072 | 41.7806 | 59.9771 | 41.8 | 9.9014 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.8987 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9113 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9166 | 41.7981 | 60.0058 | 41.8 | 9.9156 | 41.7806 | 59.9771 | 41.8 | 9.9097 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.907 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9197 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.925 | 41.8016 | 60.0058 | 41.8 | 9.9239 | 41.7806 | 59.9771 | 41.8 | 9.9181 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9153 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.928 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9333 | 41.8052 | 60.0058 | 41.8 | 9.9323 | 41.7812 | 59.9771 | 41.8 | 9.9264 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9236 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9363 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9416 | 41.8047 | 60.0058 | 41.8 | 9.9406 | 41.7819 | 59.9771 | 41.8 | 9.9348 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9319 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9447 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.95 | 41.8043 | 60.0058 | 41.8 | 9.9489 | 41.7826 | 59.9771 | 41.8 | 9.9431 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9402 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.953 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9583 | 41.804 | 60.0058 | 41.8 | 9.9572 | 41.7833 | 59.9771 | 41.8 | 9.9514 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9487 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9613 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9666 | 41.8038 | 60.0058 | 41.8 | 9.9656 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 9.9597 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.957 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9697 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.975 | 41.8036 | 60.0058 | 41.8 | 9.9739 | 41.7849 | 59.9771 | 41.8 | 9.9681 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 9.9653 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.978 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9833 | 41.8033 | 60.0058 | 41.8 | 9.9823 | 41.7857 | 59.9771 | 41.8 | 9.9764 | 41.8125 | 60.0001 | 41.8 | 9.9736 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9864 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 9.9916 | 41.8037 | 60.0058 | 41.8 | 9.9906 | 41.7866 | 59.9771 | 41.8 | 9.9847 | 41.8126 | 60.0001 | 41.8 | 9.9819 | 1.1529 | 60.0173 | 1
9.9947 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 10 | 41.8042 | 60.0058 | 41.8 | 9.9989 | 41.7878 | 59.9771 | 41.8 | 9.993 | 41.8126 | 60.0001 | 41.8 | 9.9902 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.003 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 10.0083 | 41.8049 | 60.0058 | 41.8 | 10.0073 | 41.7891 | 59.9771 | 41.8 | 10.0014 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 9.9985 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0114 | 41.9334 | 59.9771 | 52 | 10.0166 | 41.8055 | 60.0058 | 41.8 | 10.0156 | 41.7897 | 59.9771 | 41.8 | 10.0097 | 41.8131 | 60.0001 | 41.8 | 10.0068 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0197 | 41.9333 | 59.9771 | 52 | 10.025 | 41.8062 | 60.0058 | 41.8 | 10.024 | 41.7903 | 59.9771 | 41.8 | 10.0181 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 10.0154 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.028 | 41.9333 | 59.9771 | 52 | 10.0333 | 41.8069 | 60.0058 | 41.8 | 10.0323 | 41.7908 | 59.9771 | 41.8 | 10.0264 | 41.8135 | 60.0001 | 41.8 | 10.0237 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0364 | 41.9332 | 59.9771 | 52 | 10.0416 | 41.8078 | 60.0058 | 41.8 | 10.0406 | 41.7913 | 59.9771 | 41.8 | 10.0347 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 10.032 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0447 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.05 | 41.8088 | 60.0058 | 41.8 | 10.049 | 41.7917 | 59.9771 | 41.8 | 10.0431 | 41.8139 | 60.0001 | 41.8 | 10.0403 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.053 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.0583 | 41.8098 | 60.0058 | 41.8 | 10.0573 | 41.7921 | 59.9771 | 41.8 | 10.0514 | 41.8141 | 60.0001 | 41.8 | 10.0486 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0614 | 41.933 | 59.9771 | 52 | 10.0666 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 10.0656 | 41.7925 | 59.9771 | 41.8 | 10.0598 | 41.8142 | 60.0001 | 41.8 | 10.0569 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0697 | 41.933 | 59.9771 | 52 | 10.075 | 41.811 | 60.0058 | 41.8 | 10.074 | 41.7928 | 59.9771 | 41.8 | 10.0681 | 41.8144 | 60.0001 | 41.8 | 10.0652 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.078 | 41.9329 | 59.9771 | 52 | 10.0833 | 41.8113 | 60.0058 | 41.8 | 10.0823 | 41.7915 | 59.9771 | 41.8 | 10.0764 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.0735 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0864 | 41.9329 | 59.9771 | 52 | 10.0916 | 41.8116 | 60.0058 | 41.8 | 10.0906 | 41.7902 | 59.9771 | 41.8 | 10.0847 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.082 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.0947 | 41.9329 | 59.9771 | 52 | 10.0999 | 41.8119 | 60.0058 | 41.8 | 10.099 | 41.7889 | 59.9771 | 41.8 | 10.0931 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.0903 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1031 | 41.9329 | 59.9771 | 52 | 10.1083 | 41.8122 | 60.0058 | 41.8 | 10.1073 | 41.7876 | 59.9771 | 41.8 | 10.1014 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.0986 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1114 | 41.933 | 59.9771 | 52 | 10.1166 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.1157 | 41.7864 | 59.9771 | 41.8 | 10.1097 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.1069 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1197 | 41.933 | 59.9771 | 52 | 10.1249 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.124 | 41.7851 | 59.9771 | 41.8 | 10.118 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.1152 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1281 | 41.933 | 59.9771 | 52 | 10.1333 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.1323 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 10.1264 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 10.1235 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1364 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1416 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.1407 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 10.1347 | 41.8139 | 60.0001 | 41.8 | 10.1318 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1447 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1499 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.149 | 41.7817 | 59.9771 | 41.8 | 10.1431 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 10.1401 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1531 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1583 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.1573 | 41.7808 | 59.9771 | 41.8 | 10.1514 | 41.8127 | 60.0001 | 41.8 | 10.1487 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1614 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1666 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.1657 | 41.7811 | 59.9771 | 41.8 | 10.1597 | 41.812 | 60.0001 | 41.8 | 10.157 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1698 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1749 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.174 | 41.7813 | 59.9771 | 41.8 | 10.1681 | 41.8114 | 60.0001 | 41.8 | 10.1653 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1781 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1833 | 41.8124 | 60.0058 | 41.8 | 10.1823 | 41.7816 | 59.9771 | 41.8 | 10.1764 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 10.1736 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1864 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.1916 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 10.1907 | 41.7819 | 59.9771 | 41.8 | 10.1848 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 10.1819 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.1948 | 41.9331 | 59.9771 | 52 | 10.2 | 41.8141 | 60.0058 | 41.8 | 10.199 | 41.7822 | 59.9771 | 41.8 | 10.1931 | 41.8098 | 60.0001 | 41.8 | 10.1902 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2031 | 41.9397 | 59.9771 | 52 | 10.2083 | 41.815 | 60.0058 | 41.8 | 10.2073 | 41.7825 | 59.9771 | 41.8 | 10.2014 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 10.1985 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2114 | 41.9462 | 59.9771 | 52 | 10.2166 | 41.8158 | 60.0058 | 41.8 | 10.2157 | 41.7829 | 59.9771 | 41.8 | 10.2097 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 10.2068 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2198 | 41.9554 | 59.9771 | 52 | 10.2249 | 41.8179 | 60.0058 | 41.8 | 10.224 | 41.7833 | 59.9771 | 41.8 | 10.2181 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 10.2153 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2281 | 41.9646 | 59.9771 | 52 | 10.2333 | 41.82 | 60.0058 | 41.8 | 10.2324 | 41.7836 | 59.9771 | 41.8 | 10.2264 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 10.2236 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2364 | 41.9738 | 59.9771 | 52 | 10.2416 | 41.8221 | 60.0058 | 41.8 | 10.2407 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 10.2347 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 10.2319 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2448 | 41.983 | 59.9771 | 52 | 10.2499 | 41.8242 | 60.0058 | 41.8 | 10.249 | 41.7842 | 59.9771 | 41.8 | 10.243 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 10.2402 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2531 | 41.9922 | 59.9771 | 52 | 10.2583 | 41.8263 | 60.0058 | 41.8 | 10.2574 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 10.2514 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 10.2485 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2615 | 42.0014 | 59.9771 | 52 | 10.2666 | 41.8284 | 60.0058 | 41.8 | 10.2657 | 41.7848 | 59.9771 | 41.8 | 10.2597 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 10.2568 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2698 | 42.0106 | 59.9771 | 52 | 10.2749 | 41.8297 | 60.0058 | 41.8 | 10.274 | 41.7851 | 59.9771 | 41.8 | 10.2681 | 41.8096 | 60.0001 | 41.8 | 10.2651 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2781 | 42.0198 | 59.9771 | 52 | 10.2833 | 41.8309 | 60.0058 | 41.8 | 10.2824 | 41.7854 | 59.9771 | 41.8 | 10.2764 | 41.8097 | 60.0001 | 41.8 | 10.2734 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2865 | 42.0224 | 59.9771 | 52 | 10.2916 | 41.8335 | 60.0058 | 41.8 | 10.2907 | 41.7857 | 59.9771 | 41.8 | 10.2847 | 41.8098 | 60.0001 | 41.8 | 10.2817 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.2948 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.2999 | 41.8362 | 60.0058 | 41.8 | 10.299 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 10.2931 | 41.8099 | 60.0001 | 41.8 | 10.2903 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3031 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3083 | 41.8376 | 60.0058 | 41.8 | 10.3074 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 10.3014 | 41.81 | 60.0058 | 41.8 | 10.2986 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3115 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3166 | 41.839 | 60.0058 | 41.8 | 10.3157 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 10.3098 | 41.8101 | 60.0058 | 41.8 | 10.3069 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3198 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3249 | 41.8373 | 60.0058 | 41.8 | 10.3241 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 10.3181 | 41.8102 | 60.0058 | 41.8 | 10.3152 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3281 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3333 | 41.8355 | 60.0058 | 41.8 | 10.3324 | 41.786 | 59.9771 | 41.8 | 10.3264 | 41.8103 | 60.0058 | 41.8 | 10.3235 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3365 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3416 | 41.834 | 60.0058 | 41.8 | 10.3407 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 10.3347 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 10.3318 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3448 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3499 | 41.8326 | 60.0058 | 41.8 | 10.3491 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 10.3431 | 41.8105 | 60.0058 | 41.8 | 10.3401 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3531 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3582 | 41.8311 | 60.0058 | 41.8 | 10.3574 | 41.7858 | 59.9771 | 41.8 | 10.3514 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3484 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3615 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3666 | 41.8296 | 60.0058 | 41.8 | 10.3658 | 41.7858 | 59.9771 | 41.8 | 10.3597 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3569 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3698 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3749 | 41.8257 | 60.0058 | 41.8 | 10.3741 | 41.7857 | 59.9771 | 41.8 | 10.368 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3652 | 1.1529 | 60.0173 | 1
10.3782 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3832 | 41.8217 | 60.0058 | 41.8 | 10.3824 | 41.7858 | 59.9771 | 41.8 | 10.3764 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3735 | 1.1526 | 60.0173 | 1
10.3865 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3916 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 10.3907 | 41.7858 | 59.9771 | 41.8 | 10.3847 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3818 | 1.1523 | 60.0173 | 1
10.3948 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.3999 | 41.8123 | 60.0058 | 41.8 | 10.3991 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 10.3931 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3901 | 1.1518 | 60.0173 | 1
10.4032 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4083 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 10.4074 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 10.4014 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.3984 | 1.1514 | 60.0173 | 1
10.4115 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4166 | 41.8091 | 60.0058 | 41.8 | 10.4158 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 10.4097 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.4067 | 1.1509 | 60.0173 | 1
10.4198 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4249 | 41.8073 | 60.0058 | 41.8 | 10.4241 | 41.7862 | 59.9771 | 41.8 | 10.418 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.415 | 1.1505 | 60.0173 | 1
10.4282 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4333 | 41.8055 | 60.0058 | 41.8 | 10.4324 | 41.7863 | 59.9771 | 41.8 | 10.4264 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 10.4236 | 1.15 | 60.0173 | 1
10.4365 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4416 | 41.8036 | 60.0058 | 41.8 | 10.4408 | 41.7864 | 59.9771 | 41.8 | 10.4347 | 41.8113 | 60.0058 | 41.8 | 10.4319 | 1.1495 | 60.0173 | 1
10.4449 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4499 | 41.8017 | 60.0058 | 41.8 | 10.4491 | 41.7865 | 59.9771 | 41.8 | 10.4431 | 41.812 | 60.0058 | 41.8 | 10.4402 | 1.1491 | 60.0173 | 1
10.4532 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4583 | 41.8009 | 60.0058 | 41.8 | 10.4575 | 41.7866 | 59.9771 | 41.8 | 10.4514 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 10.4485 | 1.1486 | 60.0173 | 1
10.4615 | 42.025 | 59.9771 | 52 | 10.4666 | 41.8 | 60.0058 | 41.8 | 10.4658 | 41.7868 | 59.9771 | 41.8 | 10.4597 | 41.8129 | 60.0058 | 41.8 | 10.4568 | 1.1485 | 60.0173 | 1
10.4699 | 42.0258 | 59.9771 | 52 | 10.4749 | 41.8 | 60.0058 | 41.8 | 10.4741 | 41.7869 | 59.9771 | 41.8 | 10.4681 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 10.4651 | 1.1483 | 60.0173 | 1
10.4782 | 42.0266 | 59.9771 | 52 | 10.4832 | 41.7999 | 60.0058 | 41.8 | 10.4825 | 41.7871 | 59.9771 | 41.8 | 10.4764 | 41.8137 | 60.0058 | 41.8 | 10.4734 | 1.1479 | 60.0173 | 1
10.4865 | 42.0289 | 59.9771 | 52 | 10.4916 | 41.7986 | 60.0058 | 41.8 | 10.4908 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 10.4847 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 10.4817 | 1.1475 | 60.0173 | 1
10.4949 | 42.0311 | 59.9771 | 52 | 10.4999 | 41.7973 | 60.0058 | 41.8 | 10.4991 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 10.493 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 10.4902 | 1.1471 | 60.0173 | 1
10.5032 | 42.0334 | 59.9771 | 52 | 10.5082 | 41.796 | 60.0058 | 41.8 | 10.5075 | 41.7877 | 59.9771 | 41.8 | 10.5014 | 41.815 | 60.0058 | 41.8 | 10.4985 | 1.1467 | 60.0173 | 1
10.5116 | 42.0357 | 59.9771 | 52 | 10.5166 | 41.7947 | 60.0058 | 41.8 | 10.5158 | 41.7879 | 59.9771 | 41.8 | 10.5097 | 41.8155 | 60.0058 | 41.8 | 10.5068 | 1.1461 | 60.0173 | 1
10.5199 | 42.0379 | 59.9771 | 52 | 10.5249 | 41.7935 | 60.0058 | 41.8 | 10.5241 | 41.7882 | 59.9771 | 41.8 | 10.5181 | 41.8152 | 60.0058 | 41.8 | 10.5151 | 1.1455 | 60.0173 | 1
10.5282 | 42.0402 | 59.9771 | 52 | 10.5332 | 41.7922 | 60.0058 | 41.8 | 10.5325 | 41.7884 | 59.9771 | 41.8 | 10.5264 | 41.8148 | 60.0058 | 41.8 | 10.5234 | 1.1449 | 60.0173 | 1
10.5366 | 42.0425 | 59.9771 | 52 | 10.5416 | 41.7909 | 60.0058 | 41.8 | 10.5408 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 10.5347 | 41.8148 | 60.0058 | 41.8 | 10.5317 | 1.1442 | 60.0173 | 1
10.5449 | 42.0447 | 59.9771 | 52 | 10.5499 | 41.7896 | 60.0058 | 41.8 | 10.5491 | 41.7901 | 59.9771 | 41.8 | 10.543 | 41.8147 | 60.0058 | 41.8 | 10.54 | 1.1436 | 60.0173 | 1
10.5532 | 42.0462 | 59.9771 | 52 | 10.5582 | 41.7884 | 60.0058 | 41.8 | 10.5575 | 41.7916 | 59.9771 | 41.8 | 10.5514 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 10.5483 | 1.143 | 60.0173 | 1
10.5616 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.5666 | 41.7871 | 60.0058 | 41.8 | 10.5658 | 41.7934 | 59.9771 | 41.8 | 10.5597 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 10.5569 | 1.1426 | 60.0173 | 1
10.5699 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.5749 | 41.7868 | 60.0058 | 41.8 | 10.5742 | 41.7952 | 59.9771 | 41.8 | 10.5681 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 10.5652 | 1.1423 | 60.0173 | 1
10.5782 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.5832 | 41.7866 | 60.0058 | 41.8 | 10.5825 | 41.7969 | 59.9771 | 41.8 | 10.5764 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 10.5735 | 1.1417 | 60.0173 | 1
10.5866 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.5916 | 41.7863 | 60.0058 | 41.8 | 10.5908 | 41.7985 | 59.9771 | 41.8 | 10.5847 | 41.815 | 60.0058 | 41.8 | 10.5818 | 1.1411 | 60.0173 | 1
10.5949 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.5999 | 41.786 | 60.0058 | 41.8 | 10.5992 | 41.8002 | 59.9771 | 41.8 | 10.593 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 10.5901 | 1.1408 | 60.0173 | 1
10.6033 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.6082 | 41.7857 | 60.0058 | 41.8 | 10.6075 | 41.8019 | 59.9771 | 41.8 | 10.6014 | 41.8158 | 60.0058 | 41.8 | 10.5984 | 1.1404 | 60.0173 | 1
10.6116 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.6166 | 41.7853 | 60.0058 | 41.8 | 10.6158 | 41.8036 | 59.9771 | 41.8 | 10.6097 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 10.6067 | 1.1398 | 60.0173 | 1
10.6199 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.6249 | 41.7868 | 60.0058 | 41.8 | 10.6242 | 41.8053 | 59.9771 | 41.8 | 10.618 | 41.8166 | 60.0058 | 41.8 | 10.615 | 1.1392 | 60.0173 | 1
10.6283 | 42.0477 | 59.9771 | 52 | 10.6332 | 41.7883 | 60.0058 | 41.8 | 10.6325 | 41.8056 | 59.9771 | 41.8 | 10.6263 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 10.6235 | 1.1387 | 60.0173 | 1
10.6366 | 42.0533 | 59.9771 | 52 | 10.6416 | 41.7898 | 60.0058 | 41.8 | 10.6408 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6347 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 10.6318 | 1.1381 | 60.0173 | 1
10.6449 | 42.0588 | 59.9771 | 52 | 10.6499 | 41.7913 | 60.0058 | 41.8 | 10.6492 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.643 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 10.6401 | 1.1372 | 60.0173 | 1
10.6533 | 42.0643 | 59.9771 | 52 | 10.6582 | 41.7935 | 60.0058 | 41.8 | 10.6575 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6514 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 10.6484 | 1.1364 | 60.0173 | 1
10.6616 | 42.0699 | 59.9771 | 52 | 10.6666 | 41.7958 | 60.0058 | 41.8 | 10.6659 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6597 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 10.6567 | 1.1357 | 60.0231 | 1
10.6699 | 42.0754 | 59.9771 | 52 | 10.6749 | 41.7984 | 60.0058 | 41.8 | 10.6742 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.668 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 10.665 | 1.135 | 60.0231 | 1
10.6783 | 42.0809 | 59.9771 | 52 | 10.6832 | 41.801 | 60.0058 | 41.8 | 10.6825 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6764 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 10.6733 | 1.1344 | 60.0231 | 1
10.6866 | 42.0864 | 59.9771 | 52 | 10.6916 | 41.8036 | 60.0058 | 41.8 | 10.6909 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6847 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 10.6816 | 1.1337 | 60.0231 | 1
10.6949 | 42.092 | 59.9771 | 52 | 10.6999 | 41.8063 | 60.0058 | 41.8 | 10.6992 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.6931 | 41.8171 | 60.0058 | 41.8 | 10.6902 | 1.1333 | 60.0231 | 1
10.7033 | 42.0975 | 59.9771 | 52 | 10.7082 | 41.8072 | 60.0058 | 41.8 | 10.7076 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 10.7014 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 10.6985 | 1.1328 | 60.0231 | 1
10.7116 | 42.1031 | 59.9771 | 52 | 10.7166 | 41.808 | 60.0058 | 41.8 | 10.7159 | 41.8061 | 59.9771 | 41.8 | 10.7097 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 10.7068 | 1.1324 | 60.0231 | 1
10.72 | 42.103 | 59.9771 | 52 | 10.7249 | 41.8088 | 60.0058 | 41.8 | 10.7242 | 41.8063 | 59.9771 | 41.8 | 10.718 | 41.8182 | 60.0058 | 41.8 | 10.7151 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7283 | 42.103 | 59.9771 | 52 | 10.7332 | 41.8096 | 60.0058 | 41.8 | 10.7325 | 41.8065 | 59.9771 | 41.8 | 10.7264 | 41.819 | 60.0058 | 41.8 | 10.7234 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7366 | 42.103 | 59.9771 | 52 | 10.7415 | 41.8085 | 60.0058 | 41.8 | 10.7409 | 41.8067 | 59.9771 | 41.8 | 10.7347 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 10.7317 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.745 | 42.103 | 59.9771 | 52 | 10.7499 | 41.8073 | 60.0058 | 41.8 | 10.7492 | 41.8069 | 59.9771 | 41.8 | 10.743 | 41.8204 | 60.0058 | 41.8 | 10.74 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7533 | 42.1022 | 59.9771 | 52 | 10.7582 | 41.8054 | 60.0058 | 41.8 | 10.7576 | 41.8071 | 59.9771 | 41.8 | 10.7513 | 41.8207 | 60.0058 | 41.8 | 10.7483 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7616 | 42.1015 | 59.9771 | 52 | 10.7665 | 41.8035 | 60.0058 | 41.8 | 10.7659 | 41.8072 | 59.9771 | 41.8 | 10.7597 | 41.8209 | 60.0058 | 41.8 | 10.7566 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.77 | 42.1007 | 59.9771 | 52 | 10.7749 | 41.8017 | 60.0058 | 41.8 | 10.7742 | 41.8074 | 59.9771 | 41.8 | 10.768 | 41.8211 | 60.0058 | 41.8 | 10.7651 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7783 | 42.0999 | 59.9771 | 52 | 10.7832 | 41.7998 | 60.0058 | 41.8 | 10.7826 | 41.8076 | 59.9771 | 41.8 | 10.7764 | 41.8214 | 60.0058 | 41.8 | 10.7734 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.7867 | 42.0985 | 59.9771 | 52 | 10.7915 | 41.7977 | 60.0058 | 41.8 | 10.7909 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.7847 | 41.8215 | 60.0058 | 41.8 | 10.7817 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.795 | 42.0971 | 59.9771 | 52 | 10.7999 | 41.7957 | 60.0058 | 41.8 | 10.7993 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.793 | 41.8215 | 60.0058 | 41.8 | 10.79 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8033 | 42.095 | 59.9771 | 52 | 10.8082 | 41.7937 | 60.0058 | 41.8 | 10.8076 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8013 | 41.8215 | 60.0058 | 41.8 | 10.7983 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8117 | 42.0929 | 59.9771 | 52 | 10.8166 | 41.7916 | 60.0058 | 41.8 | 10.8159 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8097 | 41.8214 | 60.0058 | 41.8 | 10.8066 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.82 | 42.0908 | 59.9771 | 52 | 10.8249 | 41.7895 | 60.0058 | 41.8 | 10.8242 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.818 | 41.8214 | 60.0058 | 41.8 | 10.8149 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8283 | 42.0887 | 59.9771 | 52 | 10.8332 | 41.7873 | 60.0058 | 41.8 | 10.8326 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8264 | 41.8213 | 60.0058 | 41.8 | 10.8232 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8367 | 42.0873 | 59.9771 | 52 | 10.8416 | 41.7851 | 60.0058 | 41.8 | 10.8409 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8347 | 41.8213 | 60.0058 | 41.8 | 10.8318 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.845 | 42.086 | 59.9771 | 52 | 10.8499 | 41.7829 | 60.0058 | 41.8 | 10.8493 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.843 | 41.8212 | 60.0058 | 41.8 | 10.8401 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8533 | 42.09 | 59.9771 | 52 | 10.8582 | 41.7805 | 60.0058 | 41.8 | 10.8576 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8513 | 41.8212 | 60.0058 | 41.8 | 10.8484 | 1.1319 | 60.0231 | 1
10.8617 | 42.094 | 59.9771 | 52 | 10.8665 | 41.7782 | 60.0058 | 41.8 | 10.8659 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8597 | 41.8211 | 60.0058 | 41.8 | 10.8567 | 1.1318 | 60.0231 | 1
10.87 | 42.0986 | 59.9771 | 52 | 10.8749 | 41.776 | 60.0058 | 41.8 | 10.8743 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.868 | 41.8211 | 60.0058 | 41.8 | 10.865 | 1.1316 | 60.0231 | 1
10.8784 | 42.1032 | 59.9771 | 52 | 10.8832 | 41.7738 | 60.0058 | 41.8 | 10.8826 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8763 | 41.821 | 60.0058 | 41.8 | 10.8733 | 1.1315 | 60.0231 | 1
10.8867 | 42.1085 | 59.9771 | 52 | 10.8915 | 41.7717 | 60.0058 | 41.8 | 10.8909 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.8847 | 41.8206 | 60.0058 | 41.8 | 10.8816 | 1.1313 | 60.0231 | 1
10.895 | 42.1137 | 59.9771 | 52 | 10.8999 | 41.7695 | 60.0058 | 41.8 | 10.8993 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.893 | 41.8201 | 60.0058 | 41.8 | 10.8899 | 1.1312 | 60.0231 | 1
10.9034 | 42.119 | 59.9771 | 52 | 10.9082 | 41.7689 | 60.0058 | 41.8 | 10.9076 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9014 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 10.8984 | 1.131 | 60.0231 | 1
10.9117 | 42.1242 | 59.9771 | 52 | 10.9165 | 41.7683 | 60.0058 | 41.8 | 10.916 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9097 | 41.8193 | 60.0058 | 41.8 | 10.9067 | 1.1308 | 60.0231 | 1
10.92 | 42.1331 | 59.9771 | 52 | 10.9249 | 41.7687 | 60.0058 | 41.8 | 10.9243 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.918 | 41.8189 | 60.0058 | 41.8 | 10.915 | 1.1307 | 60.0231 | 1
10.9284 | 42.142 | 59.9771 | 52 | 10.9332 | 41.769 | 60.0058 | 41.8 | 10.9326 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9263 | 41.8185 | 60.0058 | 41.8 | 10.9233 | 1.1305 | 60.0231 | 1
10.9367 | 42.1455 | 59.9771 | 52 | 10.9415 | 41.7709 | 60.0058 | 41.8 | 10.9409 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9347 | 41.818 | 60.0058 | 41.8 | 10.9316 | 1.1304 | 60.0231 | 1
10.9451 | 42.1489 | 59.9771 | 52 | 10.9499 | 41.7728 | 60.0058 | 41.8 | 10.9493 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.943 | 41.8176 | 60.0058 | 41.8 | 10.9399 | 1.1304 | 60.0231 | 1
10.9534 | 42.1524 | 59.9771 | 52 | 10.9582 | 41.7745 | 60.0058 | 41.8 | 10.9576 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9514 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 10.9482 | 1.1304 | 60.0231 | 1
10.9617 | 42.1558 | 59.9771 | 52 | 10.9665 | 41.7761 | 60.0058 | 41.8 | 10.966 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9597 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.9565 | 1.1302 | 60.0231 | 1
10.9701 | 42.1594 | 59.9771 | 52 | 10.9749 | 41.7787 | 60.0058 | 41.8 | 10.9743 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.968 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.9648 | 1.1301 | 60.0231 | 1
10.9784 | 42.163 | 59.9771 | 52 | 10.9832 | 41.7813 | 60.0058 | 41.8 | 10.9826 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9763 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.9734 | 1.1299 | 60.0231 | 1
10.9867 | 42.1666 | 59.9771 | 52 | 10.9915 | 41.7849 | 60.0058 | 41.8 | 10.991 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.9847 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.9817 | 1.1298 | 60.0231 | 1
10.9951 | 42.1701 | 59.9771 | 52 | 10.9998 | 41.7885 | 60.0058 | 41.8 | 10.9993 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 10.993 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.99 | 1.1296 | 60.0231 | 1
11.0034 | 42.1701 | 59.9771 | 52 | 11.0082 | 41.7915 | 60.0058 | 41.8 | 11.0077 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0013 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 10.9983 | 1.1295 | 60.0231 | 1
11.0117 | 42.17 | 59.9771 | 52 | 11.0165 | 41.7945 | 60.0058 | 41.8 | 11.016 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0096 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.0066 | 1.1293 | 60.0231 | 1
11.0201 | 42.1699 | 59.9771 | 52 | 11.0249 | 41.7973 | 60.0058 | 41.8 | 11.0243 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.018 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.0149 | 1.1291 | 60.0231 | 1
11.0284 | 42.1698 | 59.9771 | 52 | 11.0332 | 41.8 | 60.0058 | 41.8 | 11.0327 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0263 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.0232 | 1.1288 | 60.0231 | 1
11.0367 | 42.1697 | 59.9771 | 52 | 11.0415 | 41.8037 | 60.0058 | 41.8 | 11.041 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0347 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.0315 | 1.1284 | 60.0231 | 1
11.0451 | 42.1696 | 59.9771 | 52 | 11.0499 | 41.8074 | 60.0058 | 41.8 | 11.0493 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.043 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.04 | 1.1282 | 60.0231 | 1
11.0534 | 42.1695 | 59.9771 | 52 | 11.0582 | 41.8097 | 60.0058 | 41.8 | 11.0577 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0513 | 41.8168 | 60.0058 | 41.8 | 11.0483 | 1.1281 | 60.0231 | 1
11.0618 | 42.1694 | 59.9771 | 52 | 11.0665 | 41.812 | 60.0058 | 41.8 | 11.066 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0596 | 41.8167 | 60.0058 | 41.8 | 11.0566 | 1.1279 | 60.0231 | 1
11.0701 | 42.1708 | 59.9771 | 52 | 11.0749 | 41.8138 | 60.0058 | 41.8 | 11.0743 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.068 | 41.8167 | 60.0058 | 41.8 | 11.0649 | 1.1277 | 60.0231 | 1
11.0784 | 42.1721 | 59.9771 | 52 | 11.0832 | 41.8155 | 60.0058 | 41.8 | 11.0827 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0764 | 41.8166 | 60.0058 | 41.8 | 11.0732 | 1.1275 | 60.0231 | 1
11.0868 | 42.1743 | 59.9771 | 52 | 11.0915 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 11.091 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.0847 | 41.8166 | 60.0058 | 41.8 | 11.0815 | 1.1273 | 60.0231 | 1
11.0951 | 42.1764 | 59.9771 | 52 | 11.0999 | 41.8191 | 60.0058 | 41.8 | 11.0994 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.093 | 41.8166 | 60.0058 | 41.8 | 11.0898 | 1.1271 | 60.0231 | 1
11.1034 | 42.1786 | 59.9771 | 52 | 11.1082 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 11.1077 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1013 | 41.8162 | 60.0058 | 41.8 | 11.0981 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1118 | 42.1809 | 59.9771 | 52 | 11.1165 | 41.8204 | 60.0058 | 41.8 | 11.116 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1097 | 41.8159 | 60.0058 | 41.8 | 11.1067 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1201 | 42.1831 | 59.9771 | 52 | 11.1248 | 41.82 | 60.0058 | 41.8 | 11.1244 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.118 | 41.8155 | 60.0058 | 41.8 | 11.115 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1284 | 42.1853 | 59.9771 | 52 | 11.1332 | 41.8196 | 60.0058 | 41.8 | 11.1327 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1263 | 41.8152 | 60.0058 | 41.8 | 11.1233 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1368 | 42.1876 | 59.9771 | 52 | 11.1415 | 41.8202 | 60.0058 | 41.8 | 11.1411 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1346 | 41.8149 | 60.0058 | 41.8 | 11.1316 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1451 | 42.1898 | 59.9771 | 52 | 11.1498 | 41.8208 | 60.0058 | 41.8 | 11.1494 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.143 | 41.8146 | 60.0058 | 41.8 | 11.1399 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1535 | 42.1906 | 59.9771 | 52 | 11.1582 | 41.8211 | 60.0058 | 41.8 | 11.1577 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1513 | 41.8143 | 60.0058 | 41.8 | 11.1482 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1618 | 42.1915 | 59.9771 | 52 | 11.1665 | 41.8213 | 60.0058 | 41.8 | 11.166 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1597 | 41.814 | 60.0058 | 41.8 | 11.1565 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1701 | 42.1915 | 59.9771 | 52 | 11.1748 | 41.8216 | 60.0058 | 41.8 | 11.1744 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.168 | 41.8137 | 60.0058 | 41.8 | 11.1648 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1785 | 42.1915 | 59.9771 | 52 | 11.1832 | 41.8218 | 60.0058 | 41.8 | 11.1827 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1763 | 41.8134 | 60.0058 | 41.8 | 11.1733 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1868 | 42.1921 | 59.9771 | 52 | 11.1915 | 41.8221 | 60.0058 | 41.8 | 11.1911 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.1846 | 41.8134 | 60.0058 | 41.8 | 11.1816 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.1951 | 42.1927 | 59.9771 | 52 | 11.1998 | 41.8224 | 60.0058 | 41.8 | 11.1994 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.193 | 41.8134 | 60.0058 | 41.8 | 11.1899 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2035 | 42.1934 | 59.9771 | 52 | 11.2082 | 41.8221 | 60.0058 | 41.8 | 11.2077 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.2013 | 41.8138 | 60.0058 | 41.8 | 11.1982 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2118 | 42.194 | 59.9771 | 52 | 11.2165 | 41.8217 | 60.0058 | 41.8 | 11.2161 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.2097 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 11.2065 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2202 | 42.1946 | 59.9771 | 52 | 11.2249 | 41.8207 | 60.0058 | 41.8 | 11.2244 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.218 | 41.8148 | 60.0058 | 41.8 | 11.2148 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2285 | 42.1953 | 59.9771 | 52 | 11.2332 | 41.8197 | 60.0058 | 41.8 | 11.2327 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.2263 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 11.2231 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2368 | 42.1959 | 59.9771 | 52 | 11.2415 | 41.8192 | 60.0058 | 41.8 | 11.2411 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 11.2346 | 41.816 | 60.0058 | 41.8 | 11.2314 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2452 | 42.1965 | 59.9771 | 52 | 11.2498 | 41.8186 | 60.0058 | 41.8 | 11.2494 | 41.8076 | 59.9771 | 41.8 | 11.243 | 41.8166 | 60.0058 | 41.8 | 11.2397 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2535 | 42.1971 | 59.9771 | 52 | 11.2582 | 41.818 | 60.0058 | 41.8 | 11.2578 | 41.8074 | 59.9771 | 41.8 | 11.2513 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 11.2483 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2618 | 42.1978 | 59.9771 | 52 | 11.2665 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 11.2661 | 41.8072 | 59.9771 | 41.8 | 11.2596 | 41.8177 | 60.0058 | 41.8 | 11.2566 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2702 | 42.1978 | 59.9771 | 52 | 11.2748 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 11.2744 | 41.8071 | 59.9771 | 41.8 | 11.2679 | 41.8184 | 60.0058 | 41.8 | 11.2649 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2785 | 42.1978 | 59.9771 | 52 | 11.2832 | 41.8174 | 60.0058 | 41.8 | 11.2827 | 41.8066 | 59.9771 | 41.8 | 11.2763 | 41.819 | 60.0058 | 41.8 | 11.2732 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2868 | 42.1996 | 59.9771 | 52 | 11.2915 | 41.8184 | 60.0058 | 41.8 | 11.2911 | 41.8061 | 59.9771 | 41.8 | 11.2847 | 41.8192 | 60.0058 | 41.8 | 11.2815 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.2952 | 42.2015 | 59.9771 | 52 | 11.2998 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 11.2994 | 41.805 | 59.9771 | 41.8 | 11.293 | 41.8194 | 60.0058 | 41.8 | 11.2898 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.3035 | 42.2039 | 59.9771 | 52 | 11.3082 | 41.8201 | 60.0058 | 41.8 | 11.3078 | 41.804 | 59.9771 | 41.8 | 11.3013 | 41.8202 | 60.0058 | 41.8 | 11.2981 | 1.1269 | 60.0231 | 1
11.3119 | 42.2064 | 59.9771 | 52 | 11.3165 | 41.8207 | 60.0058 | 41.8 | 11.3161 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 11.3096 | 41.821 | 60.0058 | 41.8 | 11.3064 | 1.1267 | 60.0231 | 1
11.3202 | 42.2088 | 59.9771 | 52 | 11.3248 | 41.8205 | 60.0058 | 41.8 | 11.3244 | 41.802 | 59.9771 | 41.8 | 11.318 | 41.8219 | 60.0058 | 41.8 | 11.3149 | 1.1265 | 60.0231 | 1
11.3285 | 42.2112 | 59.9771 | 52 | 11.3332 | 41.8202 | 60.0058 | 41.8 | 11.3328 | 41.8011 | 59.9771 | 41.8 | 11.3263 | 41.8227 | 60.0058 | 41.8 | 11.3232 | 1.126 | 60.0231 | 1
11.3369 | 42.2136 | 59.9771 | 52 | 11.3415 | 41.8188 | 60.0058 | 41.8 | 11.3411 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 11.3347 | 41.8235 | 60.0058 | 41.8 | 11.3315 | 1.1256 | 60.0231 | 1
11.3452 | 42.216 | 59.9771 | 52 | 11.3498 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 11.3495 | 41.7995 | 59.9771 | 41.8 | 11.343 | 41.8243 | 60.0058 | 41.8 | 11.3398 | 1.1249 | 60.0231 | 1
11.3535 | 42.2183 | 59.9771 | 52 | 11.3582 | 41.8155 | 60.0058 | 41.8 | 11.3578 | 41.7986 | 59.9771 | 41.8 | 11.3513 | 41.825 | 60.0058 | 41.8 | 11.3481 | 1.1243 | 60.0231 | 1
11.3619 | 42.2207 | 59.9771 | 52 | 11.3665 | 41.8136 | 60.0058 | 41.8 | 11.3661 | 41.7981 | 59.9771 | 41.8 | 11.3596 | 41.8258 | 60.0058 | 41.8 | 11.3564 | 1.1237 | 60.0231 | 1
11.3702 | 42.2212 | 59.9771 | 52 | 11.3748 | 41.8128 | 60.0058 | 41.8 | 11.3745 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.368 | 41.8266 | 60.0058 | 41.8 | 11.3647 | 1.1231 | 60.0231 | 1
11.3786 | 42.2217 | 59.9771 | 52 | 11.3831 | 41.812 | 60.0058 | 41.8 | 11.3828 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.3763 | 41.8274 | 60.0058 | 41.8 | 11.373 | 1.1224 | 60.0231 | 1
11.3869 | 42.2216 | 59.9771 | 52 | 11.3915 | 41.8127 | 60.0058 | 41.8 | 11.3911 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.3846 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.3816 | 1.1218 | 60.0231 | 1
11.3952 | 42.2215 | 59.9771 | 52 | 11.3998 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 11.3995 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.3929 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.3899 | 1.1214 | 60.0231 | 1
11.4036 | 42.2214 | 59.9771 | 52 | 11.4081 | 41.8145 | 60.0058 | 41.8 | 11.4078 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4013 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.3982 | 1.121 | 60.0231 | 1
11.4119 | 42.2214 | 59.9771 | 52 | 11.4165 | 41.8156 | 60.0058 | 41.8 | 11.4161 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4096 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4065 | 1.1208 | 60.0231 | 1
11.4202 | 42.2238 | 59.9771 | 52 | 11.4248 | 41.8179 | 60.0058 | 41.8 | 11.4245 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.418 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4148 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4286 | 42.2263 | 59.9771 | 52 | 11.4332 | 41.8202 | 60.0058 | 41.8 | 11.4328 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4263 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4231 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4369 | 42.2287 | 59.9771 | 52 | 11.4415 | 41.8224 | 60.0058 | 41.8 | 11.4412 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4346 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4314 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4452 | 42.2311 | 59.9771 | 52 | 11.4498 | 41.8247 | 60.0058 | 41.8 | 11.4495 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4429 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4397 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4536 | 42.2335 | 59.9771 | 52 | 11.4582 | 41.8254 | 60.0058 | 41.8 | 11.4578 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4513 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.448 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4619 | 42.236 | 59.9771 | 52 | 11.4665 | 41.8261 | 60.0058 | 41.8 | 11.4662 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4596 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4565 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4702 | 42.2381 | 59.9771 | 52 | 11.4748 | 41.8255 | 60.0058 | 41.8 | 11.4745 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.468 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4648 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4786 | 42.2402 | 59.9771 | 52 | 11.4832 | 41.8249 | 60.0058 | 41.8 | 11.4828 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4763 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4731 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4869 | 42.2423 | 59.9771 | 52 | 11.4915 | 41.8241 | 60.0058 | 41.8 | 11.4912 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.4846 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4814 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.4953 | 42.2443 | 59.9771 | 52 | 11.4998 | 41.8233 | 60.0058 | 41.8 | 11.4995 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.493 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.4897 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5036 | 42.2439 | 59.9771 | 52 | 11.5081 | 41.8225 | 60.0058 | 41.8 | 11.5078 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5013 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.498 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5119 | 42.2435 | 59.9771 | 52 | 11.5165 | 41.8218 | 60.0058 | 41.8 | 11.5162 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5096 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.5063 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5203 | 42.2431 | 59.9771 | 52 | 11.5248 | 41.8226 | 60.0058 | 41.8 | 11.5245 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5179 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.5146 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5286 | 42.2428 | 59.9771 | 52 | 11.5331 | 41.8234 | 60.0058 | 41.8 | 11.5329 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5263 | 41.8273 | 60.0058 | 41.8 | 11.5232 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5369 | 42.2459 | 59.9771 | 52 | 11.5415 | 41.8246 | 60.0058 | 41.8 | 11.5412 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5346 | 41.8275 | 60.0058 | 41.8 | 11.5315 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5453 | 42.249 | 59.9771 | 52 | 11.5498 | 41.8257 | 60.0058 | 41.8 | 11.5495 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.543 | 41.8278 | 60.0058 | 41.8 | 11.5398 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5536 | 42.2524 | 59.9771 | 52 | 11.5581 | 41.827 | 60.0058 | 41.8 | 11.5579 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5513 | 41.828 | 60.0058 | 41.8 | 11.5481 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.562 | 42.2558 | 59.9771 | 52 | 11.5665 | 41.8283 | 60.0058 | 41.8 | 11.5662 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5596 | 41.8282 | 60.0058 | 41.8 | 11.5564 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5703 | 42.2593 | 59.9771 | 52 | 11.5748 | 41.8299 | 60.0001 | 41.8 | 11.5745 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5679 | 41.8286 | 60.0058 | 41.8 | 11.5647 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5786 | 42.2628 | 59.9771 | 52 | 11.5831 | 41.8315 | 60.0001 | 41.8 | 11.5829 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5763 | 41.8289 | 60.0058 | 41.8 | 11.573 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.587 | 42.2663 | 59.9771 | 52 | 11.5915 | 41.833 | 60.0001 | 41.8 | 11.5912 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.5846 | 41.8293 | 60.0058 | 41.8 | 11.5813 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.5953 | 42.2697 | 59.9771 | 52 | 11.5998 | 41.8345 | 60.0001 | 41.8 | 11.5995 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.593 | 41.8296 | 60.0058 | 41.8 | 11.5898 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6036 | 42.2732 | 59.9771 | 52 | 11.6081 | 41.8343 | 60.0001 | 41.8 | 11.6079 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6013 | 41.8299 | 60.0058 | 41.8 | 11.5981 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.612 | 42.2767 | 59.9771 | 52 | 11.6165 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 11.6162 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6096 | 41.8302 | 60.0058 | 41.8 | 11.6064 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6203 | 42.2767 | 59.9771 | 52 | 11.6248 | 41.8339 | 60.0001 | 41.8 | 11.6246 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6179 | 41.8303 | 60.0058 | 41.8 | 11.6147 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6286 | 42.2767 | 59.9771 | 52 | 11.6331 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 11.6329 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6263 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.623 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.637 | 42.2767 | 59.9771 | 52 | 11.6415 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 11.6412 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6346 | 41.8305 | 60.0058 | 41.8 | 11.6313 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6453 | 42.2767 | 59.9771 | 52 | 11.6498 | 41.8336 | 60.0001 | 41.8 | 11.6496 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6429 | 41.8305 | 60.0058 | 41.8 | 11.6396 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6537 | 42.2757 | 59.9771 | 52 | 11.6581 | 41.8334 | 60.0001 | 41.8 | 11.6579 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6512 | 41.8305 | 60.0058 | 41.8 | 11.6479 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.662 | 42.2747 | 59.9771 | 52 | 11.6665 | 41.8332 | 60.0001 | 41.8 | 11.6662 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6596 | 41.8305 | 60.0058 | 41.8 | 11.6562 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6703 | 42.2737 | 59.9771 | 52 | 11.6748 | 41.8333 | 60.0001 | 41.8 | 11.6746 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6679 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.6648 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6787 | 42.2727 | 59.9771 | 52 | 11.6831 | 41.8334 | 60.0001 | 41.8 | 11.6829 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6763 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.6731 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.687 | 42.2716 | 59.9771 | 52 | 11.6915 | 41.8337 | 60.0001 | 41.8 | 11.6913 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6846 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.6814 | 1.1206 | 60.0231 | 1
11.6953 | 42.2706 | 59.9771 | 52 | 11.6998 | 41.834 | 60.0001 | 41.8 | 11.6996 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.6929 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.6897 | 1.1204 | 60.0231 | 1
11.7037 | 42.2696 | 59.9771 | 52 | 11.7081 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 11.7079 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7013 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.698 | 1.1203 | 60.0231 | 1
11.712 | 42.2685 | 59.9771 | 52 | 11.7165 | 41.8345 | 60.0001 | 41.8 | 11.7162 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7096 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7063 | 1.1199 | 60.0231 | 1
11.7204 | 42.2673 | 59.9771 | 52 | 11.7248 | 41.8348 | 60.0001 | 41.8 | 11.7246 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.718 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7146 | 1.1196 | 60.0231 | 1
11.7287 | 42.266 | 59.9771 | 52 | 11.7331 | 41.835 | 60.0001 | 41.8 | 11.7329 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7263 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7229 | 1.1192 | 60.0231 | 1
11.737 | 42.2657 | 59.9771 | 52 | 11.7415 | 41.8355 | 60.0001 | 41.8 | 11.7413 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7346 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7314 | 1.1189 | 60.0231 | 1
11.7454 | 42.2655 | 59.9771 | 52 | 11.7498 | 41.8359 | 60.0001 | 41.8 | 11.7496 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7429 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7397 | 1.1185 | 60.0231 | 1
11.7537 | 42.2652 | 59.9771 | 52 | 11.7581 | 41.836 | 60.0001 | 41.8 | 11.7579 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7513 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.748 | 1.1182 | 60.0231 | 1
11.762 | 42.2649 | 59.9771 | 52 | 11.7665 | 41.8362 | 60.0001 | 41.8 | 11.7663 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7596 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7563 | 1.1178 | 60.0231 | 1
11.7704 | 42.2647 | 59.9771 | 52 | 11.7748 | 41.8364 | 60.0001 | 41.8 | 11.7746 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7679 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7646 | 1.1175 | 60.0231 | 1
11.7787 | 42.2645 | 59.9771 | 52 | 11.7831 | 41.8367 | 60.0001 | 41.8 | 11.783 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7762 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7729 | 1.1173 | 60.0231 | 1
11.787 | 42.2643 | 59.9771 | 52 | 11.7915 | 41.8369 | 60.0001 | 41.8 | 11.7913 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7846 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7812 | 1.1171 | 60.0231 | 1
11.7954 | 42.264 | 59.9771 | 52 | 11.7998 | 41.8372 | 60.0001 | 41.8 | 11.7996 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.7929 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7896 | 1.1171 | 60.0231 | 1
11.8037 | 42.264 | 59.9771 | 52 | 11.8081 | 41.8374 | 60.0001 | 41.8 | 11.808 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8013 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.7981 | 1.1171 | 60.0231 | 1
11.812 | 42.264 | 59.9771 | 52 | 11.8165 | 41.8377 | 60.0001 | 41.8 | 11.8163 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8096 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.8064 | 1.117 | 60.0231 | 1
11.8204 | 42.264 | 59.9771 | 52 | 11.8248 | 41.8359 | 60.0001 | 41.8 | 11.8246 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8179 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.8147 | 1.1168 | 60.0231 | 1
11.8287 | 42.264 | 59.9771 | 52 | 11.8331 | 41.8341 | 60.0001 | 41.8 | 11.833 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8262 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.823 | 1.1166 | 60.0231 | 1
11.8371 | 42.2677 | 59.9771 | 52 | 11.8415 | 41.8325 | 60.0001 | 41.8 | 11.8413 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8346 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.8313 | 1.1164 | 60.0231 | 1
11.8454 | 42.2714 | 59.9771 | 52 | 11.8498 | 41.8308 | 60.0001 | 41.8 | 11.8496 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8429 | 41.8304 | 60.0058 | 41.8 | 11.8396 | 1.1163 | 60.0231 | 1
11.8537 | 42.275 | 59.9771 | 52 | 11.8581 | 41.8291 | 60.0001 | 41.8 | 11.858 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8513 | 41.8302 | 60.0058 | 41.8 | 11.8479 | 1.1161 | 60.0231 | 1
11.8621 | 42.2787 | 59.9771 | 52 | 11.8665 | 41.8273 | 60.0001 | 41.8 | 11.8663 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8596 | 41.8301 | 60.0058 | 41.8 | 11.8562 | 1.1159 | 60.0231 | 1
11.8704 | 42.2824 | 59.9771 | 52 | 11.8748 | 41.823 | 60.0001 | 41.8 | 11.8747 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8679 | 41.8299 | 60.0058 | 41.8 | 11.8645 | 1.1158 | 60.0231 | 1.0428
11.8787 | 42.2861 | 59.9771 | 52 | 11.8831 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 11.883 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8762 | 41.8297 | 60.0058 | 41.8 | 11.873 | 1.1156 | 60.0231 | 1.1278
11.8871 | 42.2897 | 59.9771 | 52 | 11.8915 | 41.8144 | 60.0001 | 41.8 | 11.8913 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8846 | 41.8287 | 60.0058 | 41.8 | 11.8813 | 1.1154 | 60.0231 | 1.2128
11.8954 | 42.2934 | 59.9771 | 52 | 11.8998 | 41.81 | 60.0001 | 41.8 | 11.8997 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.8929 | 41.8276 | 60.0058 | 41.8 | 11.8896 | 1.1154 | 60.0231 | 1.2977
11.9037 | 42.2963 | 59.9771 | 52 | 11.9081 | 41.8082 | 60.0001 | 41.8 | 11.908 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9012 | 41.8266 | 60.0058 | 41.8 | 11.8979 | 1.1154 | 60.0231 | 1.3827
11.9121 | 42.2993 | 59.9771 | 52 | 11.9165 | 41.8063 | 60.0001 | 41.8 | 11.9164 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9096 | 41.8256 | 60.0058 | 41.8 | 11.9062 | 1.1154 | 60.0231 | 1.4676
11.9204 | 42.2985 | 59.9771 | 52 | 11.9248 | 41.805 | 60.0001 | 41.8 | 11.9247 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9179 | 41.8242 | 60.0058 | 41.8 | 11.9146 | 1.1154 | 60.0231 | 1.5526
11.9288 | 42.2977 | 59.9771 | 52 | 11.9331 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 11.933 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9263 | 41.8229 | 60.0058 | 41.8 | 11.9229 | 1.1154 | 60.0231 | 1.6376
11.9371 | 42.2969 | 59.9771 | 52 | 11.9415 | 41.8024 | 60.0001 | 41.8 | 11.9413 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9346 | 41.8217 | 60.0058 | 41.8 | 11.9312 | 1.1154 | 60.0231 | 1.7226
11.9454 | 42.2962 | 59.9771 | 52 | 11.9498 | 41.8012 | 60.0001 | 41.8 | 11.9497 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9429 | 41.8205 | 60.0058 | 41.8 | 11.9397 | 1.1154 | 60.0231 | 1.8075
11.9538 | 42.2954 | 59.9771 | 52 | 11.9581 | 41.8032 | 60.0001 | 41.8 | 11.958 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9512 | 41.8193 | 60.0058 | 41.8 | 11.948 | 1.1154 | 60.0231 | 1.8925
11.9621 | 42.2947 | 59.9771 | 52 | 11.9665 | 41.8052 | 60.0001 | 41.8 | 11.9664 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9596 | 41.8181 | 60.0058 | 41.8 | 11.9563 | 1.1154 | 60.0231 | 1.9775
11.9704 | 42.2939 | 59.9771 | 52 | 11.9748 | 41.8073 | 60.0001 | 41.8 | 11.9747 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9679 | 41.8178 | 60.0058 | 41.8 | 11.9646 | 1.1154 | 60.0231 | 2.0624
11.9788 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 11.9831 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 11.983 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9763 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 11.9729 | 1.1152 | 60.0231 | 2.1474
11.9871 | 42.2931 | 59.9771 | 52 | 11.9915 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 11.9914 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9846 | 41.8172 | 60.0058 | 41.8 | 11.9812 | 1.1151 | 60.0231 | 2.2324
11.9955 | 42.2931 | 59.9771 | 52 | 11.9998 | 41.8122 | 60.0001 | 41.8 | 11.9997 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 11.9929 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 11.9895 | 1.1147 | 60.0231 | 2.3173
12.0038 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0081 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 12.008 | 41.7976 | 59.9771 | 41.8 | 12.0012 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 11.9978 | 1.1144 | 60.0231 | 2.4023
12.0121 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0165 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 12.0164 | 41.7977 | 59.9771 | 41.8 | 12.0096 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 12.0063 | 1.114 | 60.0231 | 2.4873
12.0205 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0248 | 41.8149 | 60.0001 | 41.8 | 12.0247 | 41.7978 | 59.9771 | 41.8 | 12.0179 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 12.0146 | 1.1137 | 60.0231 | 2.5722
12.0288 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0331 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 12.0331 | 41.7979 | 59.9771 | 41.8 | 12.0262 | 41.8169 | 60.0058 | 41.8 | 12.0229 | 1.1133 | 60.0231 | 2.6572
12.0371 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0415 | 41.8165 | 60.0001 | 41.8 | 12.0414 | 41.798 | 59.9771 | 41.8 | 12.0345 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 12.0312 | 1.1129 | 60.0231 | 2.7422
12.0455 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0498 | 41.817 | 60.0001 | 41.8 | 12.0497 | 41.7981 | 59.9771 | 41.8 | 12.0429 | 41.8138 | 60.0058 | 41.8 | 12.0396 | 1.1126 | 60.0231 | 2.8271
12.0538 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0581 | 41.8176 | 60.0001 | 41.8 | 12.058 | 41.7982 | 59.9771 | 41.8 | 12.0512 | 41.8116 | 60.0058 | 41.8 | 12.0479 | 1.1122 | 60.0231 | 2.9121
12.0621 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0665 | 41.8181 | 60.0001 | 41.8 | 12.0664 | 41.7984 | 59.9771 | 41.8 | 12.0596 | 41.8093 | 60.0058 | 41.8 | 12.0562 | 1.1121 | 60.0231 | 2.9971
12.0705 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0748 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 12.0747 | 41.7987 | 59.9771 | 41.8 | 12.0679 | 41.8071 | 60.0058 | 41.8 | 12.0645 | 1.1119 | 60.0231 | 3.082
12.0788 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0831 | 41.8193 | 60.0001 | 41.8 | 12.0831 | 41.799 | 59.9771 | 41.8 | 12.0762 | 41.8049 | 60.0058 | 41.8 | 12.0728 | 1.1119 | 60.0231 | 3.167
12.0872 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0915 | 41.8199 | 60.0001 | 41.8 | 12.0914 | 41.7993 | 59.9771 | 41.8 | 12.0845 | 41.8021 | 60.0058 | 41.8 | 12.0813 | 1.1119 | 60.0231 | 3.252
12.0955 | 42.2932 | 59.9771 | 52 | 12.0998 | 41.8205 | 60.0001 | 41.8 | 12.0997 | 41.7994 | 59.9771 | 41.8 | 12.0929 | 41.7993 | 60.0058 | 41.8 | 12.0896 | 1.1117 | 60.0231 | 3.3369
12.1038 | 42.2968 | 59.9771 | 52 | 12.1081 | 41.8195 | 60.0001 | 41.8 | 12.1081 | 41.7996 | 59.9771 | 41.8 | 12.1012 | 41.7965 | 60.0058 | 41.8 | 12.0979 | 1.1116 | 60.0231 | 3.4219
12.1122 | 42.3003 | 59.9771 | 52 | 12.1165 | 41.8185 | 60.0001 | 41.8 | 12.1164 | 41.7998 | 59.9771 | 41.8 | 12.1096 | 41.7937 | 60.0058 | 41.8 | 12.1062 | 1.1114 | 60.0231 | 3.5069
12.1205 | 42.3038 | 59.9771 | 52 | 12.1248 | 41.8175 | 60.0001 | 41.8 | 12.1248 | 41.8 | 59.9771 | 41.8 | 12.1179 | 41.7924 | 60.0058 | 41.8 | 12.1145 | 1.1112 | 60.0231 | 3.5918
12.1288 | 42.3074 | 59.9771 | 52 | 12.1331 | 41.8166 | 60.0001 | 41.8 | 12.1331 | 41.8001 | 59.9771 | 41.8 | 12.1262 | 41.7912 | 60.0058 | 41.8 | 12.1228 | 1.1111 | 60.0231 | 3.6768
12.1372 | 42.3109 | 59.9771 | 52 | 12.1415 | 41.8154 | 60.0001 | 41.8 | 12.1414 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1346 | 41.7906 | 60.0058 | 41.8 | 12.1311 | 1.1109 | 60.0231 | 3.7618
12.1455 | 42.3144 | 59.9771 | 52 | 12.1498 | 41.8143 | 60.0001 | 41.8 | 12.1497 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1429 | 41.7901 | 60.0058 | 41.8 | 12.1394 | 1.1107 | 60.0231 | 3.8467
12.1538 | 42.3186 | 59.9771 | 52 | 12.1581 | 41.8132 | 60.0001 | 41.8 | 12.1581 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1512 | 41.7893 | 60.0058 | 41.8 | 12.1479 | 1.1106 | 60.0231 | 3.9317
12.1622 | 42.3228 | 59.9771 | 52 | 12.1665 | 41.8121 | 60.0001 | 41.8 | 12.1664 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1595 | 41.7886 | 60.0058 | 41.8 | 12.1562 | 1.1104 | 60.0231 | 4.0167
12.1705 | 42.3269 | 59.9771 | 52 | 12.1748 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 12.1748 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1679 | 41.7884 | 60.0058 | 41.8 | 12.1646 | 1.1102 | 60.0231 | 4.1016
12.1788 | 42.3311 | 59.9771 | 52 | 12.1831 | 41.8096 | 60.0001 | 41.8 | 12.1831 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1762 | 41.7882 | 60.0058 | 41.8 | 12.1729 | 1.1102 | 60.0231 | 4.1866
12.1872 | 42.3323 | 59.9771 | 52 | 12.1915 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 12.1914 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1846 | 41.788 | 60.0058 | 41.8 | 12.1812 | 1.1102 | 60.0231 | 4.2716
12.1955 | 42.3335 | 59.9771 | 52 | 12.1998 | 41.8085 | 60.0001 | 41.8 | 12.1998 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.1929 | 41.7878 | 60.0058 | 41.8 | 12.1895 | 1.1102 | 60.0231 | 4.3565
12.2039 | 42.3348 | 59.9771 | 52 | 12.2081 | 41.808 | 60.0001 | 41.8 | 12.2081 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2012 | 41.7878 | 60.0058 | 41.8 | 12.1978 | 1.1102 | 60.0231 | 4.4415
12.2122 | 42.336 | 59.9771 | 52 | 12.2165 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 12.2165 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2095 | 41.7877 | 60.0058 | 41.8 | 12.2061 | 1.1102 | 60.0231 | 4.5265
12.2205 | 42.3373 | 59.9771 | 52 | 12.2248 | 41.8066 | 60.0001 | 41.8 | 12.2248 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2179 | 41.7872 | 60.0058 | 41.8 | 12.2146 | 1.1102 | 60.0231 | 4.6114
12.2289 | 42.3385 | 59.9771 | 52 | 12.2331 | 41.8057 | 60.0001 | 41.8 | 12.2331 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2262 | 41.7867 | 60.0058 | 41.8 | 12.2229 | 1.1101 | 60.0231 | 4.6964
12.2372 | 42.3427 | 59.9771 | 52 | 12.2415 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 12.2415 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2346 | 41.7864 | 60.0058 | 41.8 | 12.2312 | 1.1099 | 60.0231 | 4.7814
12.2455 | 42.3469 | 59.9771 | 52 | 12.2498 | 41.8031 | 60.0001 | 41.8 | 12.2498 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2429 | 41.786 | 60.0058 | 41.8 | 12.2395 | 1.1096 | 60.0231 | 4.8663
12.2539 | 42.351 | 59.9771 | 52 | 12.2581 | 41.8018 | 60.0001 | 41.8 | 12.2581 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2512 | 41.7857 | 60.0058 | 41.8 | 12.2478 | 1.1093 | 60.0231 | 4.9513
12.2622 | 42.3552 | 59.9771 | 52 | 12.2665 | 41.8006 | 60.0001 | 41.8 | 12.2665 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2595 | 41.7854 | 60.0058 | 41.8 | 12.2561 | 1.109 | 60.0231 | 5.0363
12.2706 | 42.3588 | 59.9771 | 52 | 12.2748 | 41.7993 | 60.0001 | 41.8 | 12.2748 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2679 | 41.7851 | 60.0058 | 41.8 | 12.2644 | 1.1087 | 60.0231 | 5.1212
12.2789 | 42.3624 | 59.9771 | 52 | 12.2831 | 41.7979 | 60.0001 | 41.8 | 12.2831 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2762 | 41.7848 | 60.0058 | 41.8 | 12.2727 | 1.1084 | 60.0231 | 5.2062
12.2872 | 42.3659 | 59.9771 | 52 | 12.2915 | 41.7965 | 60.0001 | 41.8 | 12.2915 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2845 | 41.7867 | 60.0058 | 41.8 | 12.281 | 1.1081 | 60.0231 | 5.2912
12.2956 | 42.3695 | 59.9771 | 52 | 12.2998 | 41.7951 | 60.0001 | 41.8 | 12.2998 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.2928 | 41.7887 | 60.0058 | 41.8 | 12.2896 | 1.1077 | 60.0231 | 5.3761
12.3039 | 42.373 | 59.9771 | 52 | 12.3081 | 41.794 | 60.0001 | 41.8 | 12.3082 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3012 | 41.791 | 60.0058 | 41.8 | 12.2979 | 1.1074 | 60.0231 | 5.4611
12.3122 | 42.3766 | 59.9771 | 52 | 12.3165 | 41.7929 | 60.0001 | 41.8 | 12.3165 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3095 | 41.7934 | 60.0058 | 41.8 | 12.3062 | 1.1073 | 60.0231 | 5.5461
12.3206 | 42.3766 | 59.9771 | 52 | 12.3248 | 41.7924 | 60.0001 | 41.8 | 12.3248 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3179 | 41.7962 | 60.0058 | 41.8 | 12.3145 | 1.1071 | 60.0231 | 5.631
12.3289 | 42.3766 | 59.9771 | 52 | 12.3331 | 41.7919 | 60.0001 | 41.8 | 12.3332 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3262 | 41.7991 | 60.0058 | 41.8 | 12.3228 | 1.1069 | 60.0231 | 5.716
12.3372 | 42.3766 | 59.9771 | 52 | 12.3415 | 41.7913 | 60.0001 | 41.8673 | 12.3415 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3345 | 41.8018 | 60.0058 | 41.8 | 12.3311 | 1.1067 | 60.0231 | 5.801
12.3456 | 42.3765 | 59.9771 | 52 | 12.3498 | 41.7907 | 60.0001 | 41.9523 | 12.3498 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3429 | 41.8045 | 60.0058 | 41.8 | 12.3394 | 1.1065 | 60.0231 | 5.886
12.3539 | 42.3765 | 59.9771 | 52 | 12.3581 | 41.7907 | 60.0001 | 42.0373 | 12.3582 | 41.8003 | 59.9771 | 41.8 | 12.3512 | 41.8072 | 60.0058 | 41.8 | 12.3477 | 1.1063 | 60.0231 | 5.9709
12.3623 | 42.3765 | 59.9771 | 52 | 12.3665 | 41.7908 | 60.0001 | 42.1223 | 12.3665 | 41.8008 | 59.9771 | 41.8 | 12.3596 | 41.8099 | 60.0058 | 41.8 | 12.3562 | 1.1061 | 60.0231 | 6.0559
12.3706 | 42.3764 | 59.9771 | 52 | 12.3748 | 41.7908 | 60.0001 | 42.2073 | 12.3748 | 41.8014 | 59.9771 | 41.8 | 12.3679 | 41.8103 | 60.0058 | 41.8 | 12.3645 | 1.1059 | 60.0231 | 6.1409
12.3789 | 42.3764 | 59.9771 | 52 | 12.3831 | 41.7908 | 60.0001 | 42.2923 | 12.3832 | 41.8022 | 59.9771 | 41.8 | 12.3762 | 41.8106 | 60.0058 | 41.8 | 12.3728 | 1.1055 | 60.0231 | 6.2258
12.3873 | 42.3776 | 59.9771 | 52 | 12.3915 | 41.7907 | 60.0001 | 42.3773 | 12.3915 | 41.8031 | 59.9771 | 41.8 | 12.3845 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 12.3811 | 1.105 | 60.0231 | 6.3108
12.3956 | 42.3787 | 59.9771 | 52 | 12.3998 | 41.7905 | 60.0001 | 42.4623 | 12.3998 | 41.804 | 59.9771 | 41.8 | 12.3929 | 41.8108 | 60.0058 | 41.8 | 12.3894 | 1.1044 | 60.0231 | 6.3958
12.4039 | 42.3802 | 59.9771 | 52 | 12.4081 | 41.7902 | 60.0001 | 42.5473 | 12.4082 | 41.8049 | 59.9771 | 41.8 | 12.4012 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 12.3977 | 1.1037 | 60.0231 | 6.4807
12.4123 | 42.3816 | 59.9771 | 52 | 12.4165 | 41.79 | 60.0001 | 42.6323 | 12.4165 | 41.8061 | 59.9771 | 41.8 | 12.4095 | 41.81 | 60.0058 | 41.8 | 12.406 | 1.1033 | 60.0231 | 6.5657
12.4206 | 42.3832 | 59.9771 | 52 | 12.4248 | 41.7898 | 60.0001 | 42.7173 | 12.4249 | 41.8074 | 59.9771 | 41.8 | 12.4178 | 41.8104 | 60.0058 | 41.8 | 12.4143 | 1.1028 | 60.0231 | 6.6507
12.429 | 42.3847 | 59.9771 | 52 | 12.4331 | 41.7897 | 60.0001 | 42.8023 | 12.4332 | 41.8086 | 59.9771 | 41.8 | 12.4262 | 41.8108 | 60.0058 | 41.8 | 12.4229 | 1.1023 | 60.0231 | 6.7356
12.4373 | 42.3862 | 59.9771 | 52 | 12.4415 | 41.7895 | 60.0001 | 42.8873 | 12.4415 | 41.8099 | 59.9771 | 41.8 | 12.4345 | 41.8112 | 60.0058 | 41.8 | 12.4312 | 1.1019 | 60.0231 | 6.8206
12.4456 | 42.3878 | 59.9771 | 52 | 12.4498 | 41.7894 | 60.0001 | 42.9723 | 12.4499 | 41.8106 | 59.9771 | 41.8 | 12.4429 | 41.8115 | 60.0058 | 41.8 | 12.4395 | 1.1014 | 60.0231 | 6.9056
12.454 | 42.3893 | 59.9771 | 52 | 12.4581 | 41.7906 | 60.0001 | 43.0573 | 12.4582 | 41.8113 | 59.9771 | 41.8 | 12.4512 | 41.8126 | 60.0058 | 41.8 | 12.4478 | 1.1009 | 60.0231 | 6.9905
12.4623 | 42.3908 | 59.9771 | 52 | 12.4665 | 41.7918 | 60.0001 | 43.1423 | 12.4666 | 41.8117 | 59.9771 | 41.8 | 12.4595 | 41.8136 | 60.0058 | 41.8 | 12.4561 | 1.1007 | 60.0231 | 7.0755
12.4706 | 42.3912 | 59.9771 | 52 | 12.4748 | 41.7928 | 60.0001 | 43.2273 | 12.4749 | 41.8121 | 59.9771 | 41.8 | 12.4678 | 41.815 | 60.0058 | 41.8 | 12.4644 | 1.1004 | 60.0231 | 7.1605
12.479 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.4831 | 41.7939 | 60.0001 | 43.3123 | 12.4832 | 41.8125 | 59.9771 | 41.8 | 12.4762 | 41.8163 | 60.0058 | 41.8 | 12.4727 | 1.1004 | 60.0231 | 7.2454
12.4873 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.4915 | 41.795 | 60.0001 | 43.3973 | 12.4915 | 41.8128 | 59.9771 | 41.8 | 12.4845 | 41.8176 | 60.0058 | 41.8 | 12.481 | 1.1004 | 60.0231 | 7.3304
12.4956 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.4998 | 41.7961 | 60.0001 | 43.4823 | 12.4999 | 41.8128 | 59.9771 | 41.8 | 12.4929 | 41.8189 | 60.0058 | 41.8 | 12.4893 | 1.1002 | 60.0231 | 7.4154
12.504 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.5081 | 41.7972 | 60.0001 | 43.5673 | 12.5082 | 41.8128 | 59.9771 | 41.8 | 12.5012 | 41.8175 | 60.0058 | 41.8 | 12.4978 | 1.1 | 60.0231 | 7.5003
12.5123 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.5165 | 41.7982 | 60.0001 | 43.6523 | 12.5166 | 41.8107 | 59.9771 | 41.8 | 12.5095 | 41.816 | 60.0058 | 41.8 | 12.5061 | 1.0994 | 60.0231 | 7.5853
12.5206 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.5248 | 41.8003 | 60.0001 | 43.7373 | 12.5249 | 41.8085 | 59.9771 | 41.8 | 12.5178 | 41.8153 | 60.0058 | 41.8 | 12.5144 | 1.0988 | 60.0231 | 7.6703
12.529 | 42.3916 | 59.9771 | 52 | 12.5331 | 41.8023 | 60.0001 | 43.8223 | 12.5332 | 41.8069 | 59.9771 | 41.8 | 12.5262 | 41.8147 | 60.0058 | 41.8 | 12.5227 | 1.0982 | 60.0231 | 7.7552
12.5373 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5415 | 41.8041 | 60.0001 | 43.9073 | 12.5416 | 41.8053 | 59.9771 | 41.8 | 12.5345 | 41.8133 | 60.0058 | 41.8 | 12.531 | 1.0976 | 60.0231 | 7.8402
12.5457 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5498 | 41.806 | 60.0001 | 43.9923 | 12.5499 | 41.804 | 59.9771 | 41.8 | 12.5428 | 41.812 | 60.0058 | 41.8 | 12.5393 | 1.097 | 60.0231 | 7.9252
12.554 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5581 | 41.8085 | 60.0001 | 44.0773 | 12.5583 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 12.5512 | 41.8107 | 60.0058 | 41.8 | 12.5476 | 1.0964 | 60.0231 | 8.0101
12.5623 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5665 | 41.8111 | 60.0001 | 44.1623 | 12.5666 | 41.8015 | 59.9771 | 41.8 | 12.5595 | 41.8093 | 60.0058 | 41.8 | 12.5559 | 1.0958 | 60.0231 | 8.0951
12.5707 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5748 | 41.8136 | 60.0001 | 44.2473 | 12.5749 | 41.8002 | 59.9771 | 41.8 | 12.5679 | 41.808 | 60.0058 | 41.8 | 12.5645 | 1.0952 | 60.0231 | 8.1801
12.579 | 42.3915 | 59.9771 | 52 | 12.5831 | 41.8161 | 60.0001 | 44.3323 | 12.5833 | 41.7989 | 59.9771 | 41.8 | 12.5762 | 41.8066 | 60.0058 | 41.8 | 12.5728 | 1.0948 | 60.0231 | 8.265
12.5873 | 42.3911 | 59.9771 | 52 | 12.5915 | 41.8186 | 60.0001 | 44.4173 | 12.5916 | 41.7977 | 59.9771 | 41.8 | 12.5845 | 41.8076 | 60.0058 | 41.8 | 12.5811 | 1.0944 | 60.0231 | 8.35
12.5957 | 42.3908 | 59.9771 | 52 | 12.5998 | 41.8211 | 60.0001 | 44.5023 | 12.5999 | 41.7964 | 59.9771 | 41.8 | 12.5928 | 41.8085 | 60.0058 | 41.8 | 12.5894 | 1.0944 | 60.0231 | 8.435
12.604 | 42.3905 | 59.9771 | 52 | 12.6081 | 41.8226 | 60.0001 | 44.5873 | 12.6083 | 41.7951 | 59.9771 | 41.8 | 12.6012 | 41.81 | 60.0058 | 52 | 12.5977 | 1.0944 | 60.0231 | 8.5199
12.6124 | 42.3902 | 59.9771 | 52 | 12.6165 | 41.8242 | 60.0001 | 44.6723 | 12.6166 | 41.7933 | 59.9771 | 41.8 | 12.6095 | 41.8115 | 60.0058 | 52 | 12.606 | 1.0939 | 60.0231 | 8.6049
12.6207 | 42.3899 | 59.9771 | 52 | 12.6248 | 41.8243 | 60.0001 | 44.7573 | 12.6249 | 41.7915 | 59.9771 | 41.8 | 12.6179 | 41.813 | 60.0058 | 52 | 12.6143 | 1.0933 | 60.0231 | 8.6899
12.629 | 42.3897 | 59.9771 | 52 | 12.6331 | 41.8245 | 60.0001 | 44.8423 | 12.6333 | 41.7892 | 59.9771 | 41.8 | 12.6262 | 41.8144 | 60.0058 | 52 | 12.6226 | 1.0928 | 60.0231 | 8.7748
12.6374 | 42.3894 | 59.9771 | 52 | 12.6415 | 41.8243 | 60.0001 | 44.9273 | 12.6416 | 41.787 | 59.9771 | 41.8 | 12.6345 | 41.8159 | 60.0058 | 52 | 12.6311 | 1.0923 | 60.0231 | 8.8598
12.6457 | 42.3891 | 59.9771 | 52 | 12.6498 | 41.8242 | 60.0001 | 45.0123 | 12.65 | 41.7847 | 59.9771 | 41.8 | 12.6428 | 41.8173 | 60.0058 | 52 | 12.6394 | 1.0917 | 60.0231 | 8.9448
12.654 | 42.3889 | 59.9771 | 52 | 12.6581 | 41.824 | 60.0001 | 45.0973 | 12.6583 | 41.7824 | 59.9771 | 41.8 | 12.6512 | 41.8183 | 60.0058 | 52 | 12.6477 | 1.0912 | 60.0231 | 9.0297
12.6624 | 42.3886 | 59.9771 | 52 | 12.6665 | 41.8238 | 60.0001 | 45.1823 | 12.6666 | 41.7802 | 59.9771 | 41.8 | 12.6595 | 41.8194 | 60.0058 | 52 | 12.656 | 1.0907 | 60.0231 | 9.1147
12.6707 | 42.3886 | 59.9771 | 52 | 12.6748 | 41.8237 | 60.0001 | 45.2673 | 12.675 | 41.778 | 59.9771 | 41.8 | 12.6678 | 41.822 | 60.0058 | 52 | 12.6643 | 1.0901 | 60.0231 | 9.1997
12.679 | 42.3887 | 59.9771 | 52 | 12.6831 | 41.8235 | 60.0001 | 45.3523 | 12.6833 | 41.7779 | 59.9771 | 41.8 | 12.6761 | 41.8247 | 60.0058 | 52 | 12.6726 | 1.0894 | 60.0231 | 9.2846
12.6874 | 42.392 | 59.9771 | 52 | 12.6915 | 41.8228 | 60.0001 | 45.4373 | 12.6916 | 41.7779 | 59.9771 | 41.8 | 12.6845 | 41.8261 | 60.0058 | 52 | 12.6809 | 1.0887 | 60.0231 | 9.3696
12.6957 | 42.3952 | 59.9771 | 52 | 12.6998 | 41.8222 | 60.0001 | 45.5223 | 12.7 | 41.7771 | 59.9771 | 41.8 | 12.6928 | 41.8275 | 60.0058 | 52 | 12.6892 | 1.0883 | 60.0231 | 9.4546
12.7041 | 42.3985 | 59.9771 | 52 | 12.7081 | 41.8217 | 60.0001 | 45.6073 | 12.7083 | 41.7764 | 59.9771 | 41.8 | 12.7012 | 41.8289 | 60.0058 | 52 | 12.6975 | 1.088 | 60.0231 | 9.5395
12.7124 | 42.4017 | 59.9771 | 52 | 12.7165 | 41.8213 | 60.0001 | 45.6923 | 12.7166 | 41.7758 | 59.9771 | 41.8 | 12.7095 | 41.8303 | 60.0058 | 52 | 12.7061 | 1.0876 | 60.0231 | 9.6245
12.7207 | 42.4086 | 59.9771 | 52 | 12.7248 | 41.8208 | 60.0001 | 45.7773 | 12.725 | 41.7752 | 59.9771 | 41.8 | 12.7178 | 41.8313 | 60.0058 | 52 | 12.7144 | 1.0872 | 60.0231 | 9.7095
12.7291 | 42.4155 | 59.9771 | 52 | 12.7331 | 41.8203 | 60.0001 | 45.8623 | 12.7333 | 41.7745 | 59.9771 | 41.8 | 12.7261 | 41.8323 | 60.0058 | 52 | 12.7227 | 1.0866 | 60.0231 | 9.7944
12.7374 | 42.4223 | 59.9771 | 52 | 12.7415 | 41.8198 | 60.0001 | 45.9473 | 12.7416 | 41.7737 | 59.9771 | 41.8 | 12.7345 | 41.8337 | 60.0058 | 52 | 12.731 | 1.086 | 60.0231 | 9.8794
12.7457 | 42.4292 | 59.9771 | 52 | 12.7498 | 41.8192 | 60.0001 | 46.0323 | 12.75 | 41.7729 | 59.9771 | 41.8 | 12.7429 | 41.8351 | 60.0058 | 52 | 12.7393 | 1.0854 | 60.0231 | 9.9644
12.7541 | 42.4367 | 59.9771 | 52 | 12.7581 | 41.8192 | 60.0001 | 46.1173 | 12.7583 | 41.7721 | 59.9771 | 41.8 | 12.7512 | 41.8346 | 60.0058 | 52 | 12.7476 | 1.0848 | 60.0231 | 10.0493
12.7624 | 42.4441 | 59.9771 | 52 | 12.7665 | 41.8192 | 60.0001 | 46.2023 | 12.7667 | 41.7713 | 59.9771 | 41.8 | 12.7595 | 41.8341 | 60.0058 | 52 | 12.7559 | 1.084 | 60.0231 | 10.1343
12.7708 | 42.4483 | 59.9771 | 52 | 12.7748 | 41.8197 | 60.0001 | 46.2873 | 12.775 | 41.7705 | 59.9771 | 41.8 | 12.7678 | 41.8337 | 60.0058 | 52 | 12.7642 | 1.0833 | 60.0231 | 10.2193
12.7791 | 42.4526 | 59.9771 | 52 | 12.7831 | 41.8201 | 60.0001 | 46.3723 | 12.7833 | 41.7705 | 59.9771 | 41.8 | 12.7762 | 41.8332 | 60.0058 | 52 | 12.7727 | 1.0827 | 60.0231 | 10.3042
12.7874 | 42.4568 | 59.9771 | 52 | 12.7915 | 41.8208 | 60.0001 | 46.4573 | 12.7917 | 41.7704 | 59.9771 | 41.8 | 12.7845 | 41.8323 | 60.0058 | 52 | 12.781 | 1.0821 | 60.0231 | 10.3892
12.7958 | 42.4611 | 59.9771 | 52 | 12.7998 | 41.8215 | 60.0001 | 46.5423 | 12.8 | 41.7703 | 59.9771 | 41.8 | 12.7928 | 41.8314 | 60.0058 | 52 | 12.7893 | 1.0815 | 60.0231 | 10.4742
12.8041 | 42.4617 | 59.9771 | 52 | 12.8081 | 41.8221 | 60.0001 | 46.6273 | 12.8083 | 41.7702 | 59.9771 | 41.8 | 12.8011 | 41.8304 | 60.0058 | 52 | 12.7976 | 1.0809 | 60.0231 | 10.5592
12.8124 | 42.4623 | 59.9771 | 52 | 12.8165 | 41.8228 | 60.0001 | 46.7123 | 12.8167 | 41.771 | 59.9771 | 41.8 | 12.8095 | 41.8294 | 60.0058 | 52 | 12.8059 | 1.0805 | 60.0231 | 10.6441
12.8208 | 42.4667 | 59.9771 | 52 | 12.8248 | 41.8234 | 60.0001 | 46.7973 | 12.825 | 41.7718 | 59.9771 | 41.8 | 12.8178 | 41.8284 | 60.0058 | 52 | 12.8142 | 1.0802 | 60.0231 | 10.7291
12.8291 | 42.471 | 59.9771 | 52 | 12.8331 | 41.824 | 60.0001 | 46.8823 | 12.8333 | 41.7725 | 59.9771 | 41.8 | 12.8262 | 41.8274 | 60.0058 | 52 | 12.8225 | 1.0796 | 60.0346 | 10.8141
12.8374 | 42.4747 | 59.9771 | 52 | 12.8415 | 41.8236 | 60.0001 | 46.9673 | 12.8417 | 41.7732 | 59.9771 | 41.8 | 12.8345 | 41.8264 | 60.0058 | 52 | 12.8308 | 1.079 | 60.0346 | 10.899
12.8458 | 42.4785 | 59.9771 | 52 | 12.8498 | 41.8232 | 60.0001 | 47.0523 | 12.85 | 41.7739 | 59.9771 | 41.8 | 12.8428 | 41.8254 | 60.0058 | 52 | 12.8394 | 1.0788 | 60.0346 | 10.984
12.8541 | 42.4822 | 59.9771 | 52 | 12.8581 | 41.8198 | 60.0001 | 47.1373 | 12.8584 | 41.7745 | 59.9771 | 41.8 | 12.8511 | 41.8245 | 60.0058 | 52 | 12.8477 | 1.0785 | 60.0346 | 11.0689
12.8624 | 42.4859 | 59.9771 | 52 | 12.8665 | 41.8165 | 60.0001 | 47.2223 | 12.8667 | 41.7771 | 59.9771 | 41.8 | 12.8595 | 41.8236 | 60.0058 | 52 | 12.856 | 1.0783 | 60.0346 | 11.1539
12.8708 | 42.4896 | 59.9771 | 52 | 12.8748 | 41.8129 | 60.0001 | 47.3073 | 12.875 | 41.7797 | 59.9771 | 41.8 | 12.8678 | 41.8228 | 60.0058 | 52 | 12.8643 | 1.0781 | 60.0346 | 11.2
12.8791 | 42.4933 | 59.9771 | 52 | 12.8831 | 41.8094 | 60.0001 | 47.3923 | 12.8834 | 41.7834 | 59.9771 | 41.8 | 12.8762 | 41.822 | 60.0058 | 52 | 12.8726 | 1.0779 | 60.0346 | 11.2
12.8875 | 42.497 | 59.9771 | 52 | 12.8915 | 41.8058 | 60.0001 | 47.4773 | 12.8917 | 41.7871 | 59.9771 | 41.8 | 12.8845 | 41.8218 | 60.0058 | 52 | 12.8809 | 1.0776 | 60.0346 | 11.2
12.8958 | 42.5006 | 59.9771 | 52 | 12.8998 | 41.8023 | 60.0001 | 47.5623 | 12.9001 | 41.7897 | 59.9771 | 41.8 | 12.8928 | 41.8215 | 60.0058 | 52 | 12.8892 | 1.0774 | 60.0346 | 11.2
12.9041 | 42.5006 | 59.9771 | 52 | 12.9081 | 41.7988 | 60.0001 | 47.6473 | 12.9084 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 12.9011 | 41.8213 | 60.0058 | 52 | 12.8975 | 1.0772 | 60.0346 | 11.2
12.9125 | 42.5006 | 59.9771 | 52 | 12.9165 | 41.7952 | 60.0001 | 47.7323 | 12.9167 | 41.7952 | 59.9771 | 41.8 | 12.9095 | 41.821 | 60.0058 | 52 | 12.9058 | 1.0774 | 60.0346 | 11.2
12.9208 | 42.5007 | 59.9771 | 52 | 12.9248 | 41.7924 | 60.0001 | 47.8173 | 12.925 | 41.798 | 59.9771 | 41.8 | 12.9178 | 41.821 | 60.0058 | 52 | 12.9143 | 1.0776 | 60.0346 | 11.2
12.9291 | 42.5007 | 59.9771 | 52 | 12.9331 | 41.7896 | 60.0001 | 47.9023 | 12.9334 | 41.8007 | 59.9771 | 41.8 | 12.9261 | 41.8211 | 60.0058 | 52 | 12.9226 | 1.0783 | 60.0346 | 11.2
12.9375 | 42.5008 | 59.9771 | 52 | 12.9415 | 41.7897 | 60.0001 | 47.9873 | 12.9417 | 41.8033 | 59.9771 | 41.8 | 12.9344 | 41.8216 | 60.0058 | 52 | 12.9309 | 1.0789 | 60.0346 | 11.2
12.9458 | 42.5008 | 59.9771 | 52 | 12.9498 | 41.7898 | 60.0001 | 48.0723 | 12.9501 | 41.804 | 59.9771 | 41.8 | 12.9428 | 41.8221 | 60.0058 | 52 | 12.9392 | 1.0796 | 60.0346 | 11.2
12.9541 | 42.501 | 59.9771 | 52 | 12.9581 | 41.79 | 60.0001 | 48.1573 | 12.9584 | 41.8046 | 59.9771 | 41.8 | 12.9512 | 41.823 | 60.0058 | 52 | 12.9475 | 1.0803 | 60.0346 | 11.2
12.9625 | 42.5011 | 59.9771 | 52 | 12.9665 | 41.7901 | 60.0001 | 48.2423 | 12.9667 | 41.8039 | 59.9771 | 41.8 | 12.9595 | 41.8238 | 60.0058 | 52 | 12.9558 | 1.081 | 60.0346 | 11.2
12.9708 | 42.5013 | 59.9771 | 52 | 12.9748 | 41.7902 | 60.0001 | 48.3273 | 12.9751 | 41.8031 | 59.9771 | 41.8 | 12.9678 | 41.8247 | 60.0058 | 52 | 12.9641 | 1.0817 | 60.0346 | 11.2
12.9792 | 42.5015 | 59.9771 | 52 | 12.9831 | 41.7904 | 60.0001 | 48.4123 | 12.9834 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 12.9761 | 41.8255 | 60.0058 | 52 | 12.9724 | 1.0825 | 60.0346 | 11.2
12.9875 | 42.5017 | 59.9771 | 52 | 12.9915 | 41.7907 | 60.0001 | 48.4973 | 12.9918 | 41.802 | 59.9771 | 41.8 | 12.9845 | 41.8267 | 60.0058 | 52 | 12.9807 | 1.0833 | 60.0346 | 11.2
12.9958 | 42.5019 | 59.9771 | 52 | 12.9998 | 41.791 | 60.0001 | 48.5823 | 13.0001 | 41.8016 | 59.9771 | 41.8 | 12.9928 | 41.8279 | 60.0058 | 52 | 12.9893 | 1.0839 | 60.0346 | 11.2
13.0042 | 42.502 | 59.9771 | 52 | 13.0081 | 41.7915 | 60.0001 | 48.6673 | 13.0084 | 41.8011 | 59.9771 | 41.8 | 13.0012 | 41.8288 | 60.0058 | 52 | 12.9976 | 1.0845 | 60.0346 | 11.2
13.0125 | 42.5021 | 59.9771 | 52 | 13.0165 | 41.7919 | 60.0001 | 48.7523 | 13.0168 | 41.8014 | 59.9771 | 41.8 | 13.0095 | 41.8297 | 60.0058 | 52 | 13.0059 | 1.0848 | 60.0346 | 11.2
13.0208 | 42.5023 | 59.9771 | 52 | 13.0248 | 41.7923 | 60.0001 | 48.8373 | 13.0251 | 41.8017 | 59.9771 | 41.8 | 13.0178 | 41.8313 | 60.0058 | 52 | 13.0142 | 1.0852 | 60.0346 | 11.2
13.0292 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0331 | 41.7927 | 60.0001 | 48.9223 | 13.0334 | 41.802 | 59.9771 | 41.8 | 13.0261 | 41.8329 | 60.0058 | 52 | 13.0225 | 1.0857 | 60.0346 | 11.2
13.0375 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0415 | 41.7931 | 60.0001 | 49.0073 | 13.0418 | 41.8024 | 59.9771 | 41.8 | 13.0345 | 41.8345 | 60.0058 | 52 | 13.0308 | 1.0863 | 60.0346 | 11.2
13.0459 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0498 | 41.7935 | 60.0001 | 49.0923 | 13.0501 | 41.8031 | 59.9771 | 41.8 | 13.0428 | 41.8361 | 60.0058 | 52 | 13.0391 | 1.0868 | 60.0346 | 11.2
13.0542 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0581 | 41.7939 | 60.0001 | 49.1773 | 13.0584 | 41.8038 | 59.9771 | 41.8 | 13.0511 | 41.8372 | 60.0058 | 52 | 13.0474 | 1.0873 | 60.0346 | 11.2
13.0625 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0665 | 41.7943 | 60.0001 | 49.2623 | 13.0668 | 41.8045 | 59.9771 | 41.8 | 13.0594 | 41.8382 | 60.0058 | 52 | 13.0557 | 1.088 | 60.0346 | 11.2
13.0709 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0748 | 41.7941 | 60.0001 | 49.3473 | 13.0751 | 41.8052 | 59.9771 | 41.8 | 13.0678 | 41.8389 | 60.0058 | 52 | 13.0642 | 1.0886 | 60.0346 | 11.2
13.0792 | 42.5024 | 59.9771 | 52 | 13.0831 | 41.7939 | 60.0001 | 49.4323 | 13.0834 | 41.8045 | 59.9771 | 41.8 | 13.0761 | 41.8395 | 60.0058 | 52 | 13.0725 | 1.0892 | 60.0346 | 11.2
13.0875 | 42.5025 | 59.9771 | 52 | 13.0915 | 41.7934 | 60.0001 | 49.5173 | 13.0918 | 41.8039 | 59.9771 | 41.8 | 13.0845 | 41.8401 | 60.0058 | 52 | 13.0808 | 1.0898 | 60.0346 | 11.2
13.0959 | 42.5025 | 59.9771 | 52 | 13.0998 | 41.793 | 60.0001 | 49.6023 | 13.1001 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 13.0928 | 41.8407 | 60.0058 | 52 | 13.0891 | 1.0902 | 60.0346 | 11.2
13.1042 | 42.5025 | 59.9771 | 52 | 13.1081 | 41.791 | 60.0001 | 49.6873 | 13.1085 | 41.8013 | 59.9771 | 41.8 | 13.1011 | 41.8423 | 60.0058 | 52 | 13.0974 | 1.0906 | 60.0346 | 11.2
13.1125 | 42.5025 | 59.9771 | 52 | 13.1165 | 41.7891 | 60.0001 | 49.7723 | 13.1168 | 41.8001 | 59.9771 | 41.8 | 13.1094 | 41.844 | 60.0058 | 52 | 13.1057 | 1.091 | 60.0346 | 11.2
13.1209 | 42.5037 | 59.9771 | 52 | 13.1248 | 41.7873 | 60.0001 | 49.8573 | 13.1251 | 41.7989 | 59.9771 | 41.8 | 13.1178 | 41.8457 | 60.0058 | 52 | 13.114 | 1.0914 | 60.0346 | 11.2
13.1292 | 42.5049 | 59.9771 | 52 | 13.1331 | 41.7855 | 60.0001 | 49.9423 | 13.1335 | 41.7973 | 59.9771 | 41.8 | 13.1261 | 41.8475 | 60.0058 | 52 | 13.1223 | 1.0919 | 60.0346 | 11.2
13.1376 | 42.5087 | 59.9771 | 52 | 13.1415 | 41.7837 | 60.0001 | 50.0273 | 13.1418 | 41.7956 | 59.9771 | 41.8 | 13.1345 | 41.8497 | 60.0058 | 52 | 13.1309 | 1.0923 | 60.0346 | 11.2
13.1459 | 42.5126 | 59.9771 | 52 | 13.1498 | 41.7819 | 60.0001 | 50.1123 | 13.1501 | 41.7939 | 59.9771 | 41.8 | 13.1428 | 41.852 | 60.0058 | 52 | 13.1392 | 1.0927 | 60.0346 | 11.2
13.1542 | 42.5165 | 59.9771 | 52 | 13.1581 | 41.7806 | 60.0001 | 50.1973 | 13.1585 | 41.7922 | 59.9771 | 41.8 | 13.1511 | 41.8541 | 60.0058 | 52 | 13.1475 | 1.0931 | 60.0346 | 11.2
13.1626 | 42.5204 | 59.9771 | 52 | 13.1665 | 41.7792 | 60.0001 | 50.2823 | 13.1668 | 41.7926 | 59.9771 | 41.8 | 13.1595 | 41.8561 | 60.0058 | 52 | 13.1558 | 1.0937 | 60.0346 | 11.2
13.1709 | 42.5242 | 59.9771 | 52 | 13.1748 | 41.7778 | 60.0001 | 50.3673 | 13.1751 | 41.793 | 59.9771 | 41.8 | 13.1678 | 41.8582 | 60.0058 | 52 | 13.1641 | 1.0943 | 60.0346 | 11.2
13.1792 | 42.5281 | 59.9771 | 52 | 13.1831 | 41.7765 | 60.0001 | 50.4523 | 13.1835 | 41.7935 | 59.9771 | 41.8 | 13.1761 | 41.8602 | 60.0058 | 52 | 13.1724 | 1.0948 | 60.0346 | 11.2
13.1876 | 42.5319 | 59.9771 | 52 | 13.1915 | 41.7762 | 60.0001 | 50.5373 | 13.1918 | 41.794 | 59.9771 | 41.8 | 13.1844 | 41.8596 | 60.0058 | 52 | 13.1807 | 1.0954 | 60.0346 | 11.2
13.1959 | 42.5358 | 59.9771 | 52 | 13.1998 | 41.7759 | 60.0001 | 50.6223 | 13.2002 | 41.7952 | 59.9771 | 41.8 | 13.1928 | 41.8589 | 60.0058 | 52 | 13.189 | 1.096 | 60.0346 | 11.2
13.2042 | 42.5385 | 59.9771 | 52 | 13.2081 | 41.7755 | 60.0001 | 50.7073 | 13.2085 | 41.7964 | 59.9771 | 41.8 | 13.2011 | 41.8582 | 60.0058 | 52 | 13.1973 | 1.0965 | 60.0346 | 11.2
13.2126 | 42.5412 | 59.9771 | 52 | 13.2165 | 41.7751 | 60.0001 | 50.7923 | 13.2168 | 41.7997 | 59.9771 | 41.8 | 13.2095 | 41.8574 | 60.0058 | 52 | 13.2058 | 1.0971 | 60.0346 | 11.2
13.2209 | 42.5443 | 59.9771 | 52 | 13.2248 | 41.7746 | 60.0001 | 50.8773 | 13.2252 | 41.8029 | 59.9771 | 41.8 | 13.2178 | 41.8575 | 60.0058 | 52 | 13.2141 | 1.0977 | 60.0346 | 11.2
13.2293 | 42.5473 | 59.9771 | 52 | 13.2331 | 41.7742 | 60.0001 | 50.9623 | 13.2335 | 41.8062 | 59.9771 | 41.8 | 13.2261 | 41.8575 | 60.0058 | 52 | 13.2224 | 1.098 | 60.0346 | 11.2
13.2376 | 42.5504 | 59.9771 | 52 | 13.2415 | 41.7739 | 60.0001 | 51.0473 | 13.2419 | 41.8095 | 59.9771 | 41.8 | 13.2344 | 41.86 | 60.0058 | 52 | 13.2307 | 1.0983 | 60.0346 | 11.2
13.2459 | 42.5535 | 59.9771 | 52 | 13.2498 | 41.7736 | 60.0001 | 51.1323 | 13.2502 | 41.8116 | 59.9886 | 41.8 | 13.2428 | 41.8624 | 60.0058 | 52 | 13.239 | 1.0985 | 60.0346 | 11.2
13.2543 | 42.5563 | 59.9771 | 52 | 13.2581 | 41.7734 | 60.0001 | 51.2173 | 13.2585 | 41.8136 | 59.9886 | 41.8 | 13.2511 | 41.865 | 60.0058 | 52 | 13.2473 | 1.0987 | 60.0346 | 11.2
13.2626 | 42.5592 | 59.9771 | 52 | 13.2665 | 41.7731 | 60.0001 | 51.3023 | 13.2668 | 41.8157 | 59.9886 | 41.8 | 13.2595 | 41.8676 | 60.0058 | 52 | 13.2556 | 1.0989 | 60.0346 | 11.2
13.2709 | 42.5616 | 59.9771 | 52 | 13.2748 | 41.7735 | 60.0001 | 51.3873 | 13.2752 | 41.8178 | 59.9886 | 41.8 | 13.2678 | 41.8707 | 60.0058 | 52 | 13.2639 | 1.099 | 60.0346 | 11.2
13.2793 | 42.5639 | 59.9771 | 52 | 13.2831 | 41.7738 | 60.0001 | 51.4723 | 13.2835 | 41.8191 | 59.9886 | 41.8 | 13.2761 | 41.8738 | 60.0058 | 52 | 13.2722 | 1.0994 | 60.0346 | 11.2
13.2876 | 42.5663 | 59.9771 | 52 | 13.2915 | 41.7742 | 60.0001 | 51.5573 | 13.2918 | 41.8203 | 59.9886 | 41.8 | 13.2844 | 41.8772 | 60.0058 | 52 | 13.2808 | 1.0998 | 60.0346 | 11.2
13.2959 | 42.5687 | 59.9771 | 52 | 13.2998 | 41.7745 | 60.0001 | 51.6423 | 13.3002 | 41.82 | 59.9886 | 41.8 | 13.2928 | 41.8805 | 60.0058 | 52 | 13.2891 | 1.1004 | 60.0346 | 11.2
13.3043 | 42.5681 | 59.9771 | 52 | 13.3081 | 41.7749 | 60.0001 | 51.7273 | 13.3085 | 41.8196 | 59.9886 | 41.8 | 13.3011 | 41.8831 | 60.0058 | 52 | 13.2974 | 1.1009 | 60.0346 | 11.2
13.3126 | 42.5674 | 59.9771 | 52 | 13.3165 | 41.7752 | 60.0001 | 51.8123 | 13.3169 | 41.8193 | 59.9886 | 41.8 | 13.3094 | 41.8856 | 60.0058 | 52 | 13.3057 | 1.1015 | 60.0346 | 11.2
13.321 | 42.5667 | 59.9771 | 52 | 13.3248 | 41.775 | 60.0001 | 51.8973 | 13.3252 | 41.819 | 59.9886 | 41.8 | 13.3177 | 41.8864 | 60.0058 | 52 | 13.314 | 1.102 | 60.0346 | 11.2
13.3293 | 42.5661 | 59.9771 | 52 | 13.3331 | 41.7747 | 60.0001 | 51.9823 | 13.3335 | 41.819 | 59.9886 | 41.8 | 13.3261 | 41.8873 | 60.0058 | 52 | 13.3223 | 1.1026 | 60.0346 | 11.2
13.3376 | 42.5656 | 59.9771 | 52 | 13.3415 | 41.774 | 60.0001 | 52 | 13.3419 | 41.819 | 59.9886 | 41.8 | 13.3344 | 41.8887 | 60.0058 | 52 | 13.3306 | 1.1032 | 60.0346 | 11.2
13.346 | 42.5652 | 59.9771 | 52 | 13.3498 | 41.7733 | 60.0001 | 52 | 13.3502 | 41.819 | 59.9886 | 41.8 | 13.3428 | 41.8901 | 60.0058 | 52 | 13.3389 | 1.1037 | 60.0346 | 11.2
13.3543 | 42.5652 | 59.9771 | 52 | 13.3581 | 41.7756 | 60.0001 | 52 | 13.3585 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3511 | 41.8914 | 60.0058 | 52 | 13.3472 | 1.1043 | 60.0346 | 11.2
13.3626 | 42.5653 | 59.9771 | 52 | 13.3665 | 41.778 | 60.0001 | 52 | 13.3669 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3594 | 41.8927 | 60.0058 | 52 | 13.3557 | 1.1045 | 60.0346 | 11.2
13.371 | 42.5655 | 59.9771 | 52 | 13.3748 | 41.7804 | 60.0001 | 52 | 13.3752 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3678 | 41.8938 | 60.0058 | 52 | 13.364 | 1.1046 | 60.0346 | 11.2
13.3793 | 42.5657 | 59.9771 | 52 | 13.3831 | 41.7827 | 60.0001 | 52 | 13.3835 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3761 | 41.8948 | 60.0058 | 52 | 13.3723 | 1.105 | 60.0346 | 11.2
13.3876 | 42.5659 | 59.9771 | 52 | 13.3915 | 41.7851 | 60.0001 | 52 | 13.3919 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3845 | 41.8959 | 60.0058 | 52 | 13.3806 | 1.1054 | 60.0346 | 11.2
13.396 | 42.5661 | 59.9771 | 52 | 13.3998 | 41.7875 | 60.0001 | 52 | 13.4002 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.3928 | 41.897 | 60.0058 | 52 | 13.3889 | 1.106 | 60.0346 | 11.2
13.4043 | 42.5682 | 59.9771 | 52 | 13.4081 | 41.7903 | 60.0001 | 52 | 13.4085 | 41.819 | 59.9886 | 52 | 13.4011 | 41.8979 | 60.0058 | 52 | 13.3972 | 1.1066 | 60.0346 | 11.2
13.4127 | 42.5702 | 59.9771 | 52 | 13.4165 | 41.7932 | 60.0001 | 52 | 13.4169 | 41.8183 | 59.9886 | 52 | 13.4094 | 41.8989 | 60.0058 | 52 | 13.4055 | 1.1072 | 60.0346 | 11.2
13.421 | 42.5723 | 59.9771 | 52 | 13.4248 | 41.7968 | 60.0001 | 52 | 13.4252 | 41.8176 | 59.9886 | 52 | 13.4178 | 41.8991 | 60.0058 | 52 | 13.4138 | 1.1078 | 60.0346 | 11.2
13.4293 | 42.5743 | 59.9771 | 52 | 13.4331 | 41.8004 | 60.0001 | 52 | 13.4336 | 41.8163 | 59.9886 | 52 | 13.4261 | 41.8994 | 60.0058 | 52 | 13.4221 | 1.1084 | 60.0346 | 11.2
13.4377 | 42.5764 | 59.9771 | 52 | 13.4415 | 41.8009 | 60.0001 | 52 | 13.4419 | 41.815 | 59.9886 | 52 | 13.4344 | 41.9025 | 60.0058 | 52 | 13.4307 | 1.109 | 60.0346 | 11.2
13.446 | 42.5784 | 59.9771 | 52 | 13.4498 | 41.8015 | 60.0001 | 52 | 13.4502 | 41.8137 | 59.9886 | 52 | 13.4427 | 41.9055 | 60.0058 | 52 | 13.439 | 1.1096 | 60.0346 | 11.2
13.4543 | 42.5803 | 59.9771 | 52 | 13.4581 | 41.8021 | 60.0001 | 52 | 13.4586 | 41.8124 | 59.9886 | 52 | 13.4511 | 41.9086 | 60.0058 | 52 | 13.4473 | 1.1102 | 60.0346 | 11.2
13.4627 | 42.5821 | 59.9771 | 52 | 13.4665 | 41.8026 | 60.0001 | 52 | 13.4669 | 41.8111 | 59.9886 | 52 | 13.4594 | 41.9117 | 60.0058 | 52 | 13.4556 | 1.1105 | 60.0346 | 11.2
13.471 | 42.5854 | 59.9771 | 52 | 13.4748 | 41.8062 | 60.0001 | 52 | 13.4752 | 41.8098 | 59.9886 | 52 | 13.4678 | 41.9142 | 60.0058 | 52 | 13.4639 | 1.1109 | 60.0346 | 11.2
13.4794 | 42.5887 | 59.9771 | 52 | 13.4831 | 41.8098 | 60.0001 | 52 | 13.4836 | 41.8083 | 59.9886 | 52 | 13.4761 | 41.9167 | 60.0058 | 52 | 13.4722 | 1.1113 | 60.0346 | 11.2
13.4877 | 42.5891 | 59.9771 | 52 | 13.4915 | 41.8136 | 60.0001 | 52 | 13.4919 | 41.8068 | 59.9886 | 52 | 13.4844 | 41.9187 | 60.0058 | 52 | 13.4805 | 1.1116 | 60.0346 | 11.2
13.496 | 42.5896 | 59.9771 | 52 | 13.4998 | 41.8174 | 60.0001 | 52 | 13.5002 | 41.806 | 59.9886 | 52 | 13.4927 | 41.9208 | 60.0058 | 52 | 13.4888 | 1.1122 | 60.0346 | 11.2
13.5044 | 42.59 | 59.9771 | 52 | 13.5081 | 41.8209 | 60.0001 | 52 | 13.5086 | 41.8051 | 59.9886 | 52 | 13.5011 | 41.9228 | 60.0058 | 52 | 13.4973 | 1.1128 | 60.0346 | 11.2
13.5127 | 42.5905 | 59.9771 | 52 | 13.5165 | 41.8244 | 60.0001 | 52 | 13.5169 | 41.805 | 59.9886 | 52 | 13.5094 | 41.9248 | 60.0058 | 52 | 13.5056 | 1.1133 | 60.0346 | 11.2
13.521 | 42.591 | 59.9771 | 52 | 13.5248 | 41.8277 | 60.0001 | 52 | 13.5252 | 41.8048 | 59.9886 | 52 | 13.5178 | 41.9239 | 60.0058 | 52 | 13.5139 | 1.1139 | 60.0346 | 11.2
13.5294 | 42.5914 | 59.9771 | 52 | 13.5331 | 41.8309 | 60.0001 | 52 | 13.5336 | 41.8046 | 59.9886 | 52 | 13.5261 | 41.9231 | 60.0058 | 52 | 13.5222 | 1.1144 | 60.0346 | 11.2
13.5377 | 42.5919 | 59.9771 | 52 | 13.5415 | 41.8347 | 60.0001 | 52 | 13.5419 | 41.8045 | 59.9886 | 52 | 13.5344 | 41.9227 | 60.0058 | 52 | 13.5305 | 1.115 | 60.0346 | 11.2
13.546 | 42.5923 | 59.9771 | 52 | 13.5498 | 41.8384 | 60.0001 | 52 | 13.5502 | 41.8043 | 59.9886 | 52 | 13.5427 | 41.9224 | 60.0058 | 52 | 13.5388 | 1.1155 | 60.0346 | 11.2
13.5544 | 42.5913 | 59.9771 | 52 | 13.5581 | 41.8393 | 60.0001 | 52 | 13.5586 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5511 | 41.9226 | 60.0058 | 52 | 13.5471 | 1.116 | 60.0346 | 11.2
13.5627 | 42.5902 | 59.9771 | 52 | 13.5665 | 41.8401 | 60.0001 | 52 | 13.5669 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5594 | 41.9228 | 60.0058 | 52 | 13.5554 | 1.1166 | 60.0346 | 11.2
13.5711 | 42.5901 | 59.9771 | 52 | 13.5748 | 41.8404 | 60.0001 | 52 | 13.5753 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5677 | 41.9232 | 60.0058 | 52 | 13.5637 | 1.1171 | 60.0346 | 11.2
13.5794 | 42.5901 | 59.9771 | 52 | 13.5831 | 41.8407 | 60.0001 | 52 | 13.5836 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5761 | 41.9236 | 60.0058 | 52 | 13.5723 | 1.1174 | 60.0346 | 11.2
13.5877 | 42.59 | 59.9771 | 52 | 13.5915 | 41.8414 | 60.0001 | 52 | 13.5919 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5844 | 41.9241 | 60.0058 | 52 | 13.5806 | 1.1177 | 60.0346 | 11.2
13.5961 | 42.59 | 59.9771 | 52 | 13.5998 | 41.8421 | 60.0001 | 52 | 13.6003 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.5928 | 41.9245 | 60.0058 | 52 | 13.5889 | 1.1182 | 60.0346 | 11.2
13.6044 | 42.5899 | 59.9771 | 52 | 13.6081 | 41.8429 | 60.0001 | 52 | 13.6086 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6011 | 41.9271 | 60.0058 | 52 | 13.5972 | 1.1187 | 60.0346 | 11.2
13.6127 | 42.5899 | 59.9771 | 52 | 13.6165 | 41.8437 | 60.0001 | 52 | 13.6169 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6094 | 41.9296 | 60.0058 | 52 | 13.6055 | 1.1191 | 60.0346 | 11.2
13.6211 | 42.5898 | 59.9771 | 52 | 13.6248 | 41.8438 | 60.0001 | 52 | 13.6252 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6177 | 41.9306 | 60.0058 | 52 | 13.6138 | 1.1196 | 60.0346 | 11.2
13.6294 | 42.5898 | 59.9771 | 52 | 13.6331 | 41.8439 | 60.0001 | 52 | 13.6336 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6261 | 41.9316 | 60.0058 | 52 | 13.6221 | 1.1203 | 60.0346 | 11.2
13.6377 | 42.5898 | 59.9771 | 52 | 13.6415 | 41.8442 | 60.0001 | 52 | 13.6419 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6344 | 41.9326 | 60.0058 | 52 | 13.6304 | 1.121 | 60.0346 | 11.2
13.6461 | 42.5898 | 59.9771 | 52 | 13.6498 | 41.8444 | 60.0001 | 52 | 13.6503 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6428 | 41.9336 | 60.0058 | 52 | 13.6387 | 1.1215 | 60.0346 | 11.2
13.6544 | 42.5897 | 59.9771 | 52 | 13.6581 | 41.8451 | 60.0001 | 52 | 13.6586 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6511 | 41.9346 | 60.0058 | 52 | 13.6472 | 1.1221 | 60.0346 | 11.2
13.6628 | 42.5896 | 59.9771 | 52 | 13.6665 | 41.8457 | 60.0001 | 52 | 13.6669 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6594 | 41.9356 | 60.0058 | 52 | 13.6555 | 1.1226 | 60.0346 | 11.2
13.6711 | 42.5892 | 59.9771 | 52 | 13.6748 | 41.8458 | 60.0001 | 52 | 13.6753 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6677 | 41.9364 | 60.0058 | 52 | 13.6638 | 1.1231 | 60.0346 | 11.2
13.6794 | 42.5888 | 59.9771 | 52 | 13.6831 | 41.8459 | 60.0001 | 52 | 13.6836 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6761 | 41.9372 | 60.0058 | 52 | 13.6721 | 1.1235 | 60.0346 | 11.2
13.6878 | 42.5884 | 59.9771 | 52 | 13.6915 | 41.846 | 60.0001 | 52 | 13.6919 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6844 | 41.9359 | 60.0058 | 52 | 13.6804 | 1.1238 | 60.0346 | 11.2
13.6961 | 42.5881 | 59.9771 | 52 | 13.6998 | 41.8461 | 60.0001 | 52 | 13.7003 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.6927 | 41.9346 | 60.0058 | 52 | 13.6887 | 1.1246 | 60.0346 | 11.2
13.7044 | 42.5877 | 59.9771 | 52 | 13.7081 | 41.8468 | 60.0001 | 52 | 13.7086 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.701 | 41.9343 | 60.0058 | 52 | 13.697 | 1.1253 | 60.0346 | 11.2
13.7128 | 42.5873 | 59.9771 | 52 | 13.7165 | 41.8474 | 60.0001 | 52 | 13.7169 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.7094 | 41.9339 | 60.0058 | 52 | 13.7053 | 1.1259 | 60.0346 | 11.2
13.7211 | 42.587 | 59.9771 | 52 | 13.7248 | 41.8478 | 60.0001 | 52 | 13.7253 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.7177 | 41.9336 | 60.0058 | 52 | 13.7136 | 1.1265 | 60.0346 | 11.2
13.7294 | 42.5867 | 59.9771 | 52 | 13.7331 | 41.8482 | 60.0001 | 52 | 13.7336 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.7261 | 41.9332 | 60.0058 | 52 | 13.7222 | 1.1271 | 60.0346 | 11.2
13.7378 | 42.5891 | 59.9771 | 52 | 13.7415 | 41.8478 | 60.0001 | 52 | 13.7419 | 41.8041 | 59.9886 | 52 | 13.7344 | 41.9341 | 60.0058 | 52 | 13.7305 | 1.1277 | 60.0346 | 11.2
13.7461 | 42.5914 | 59.9771 | 52 | 13.7498 | 41.8475 | 60.0001 | 52 | 13.7503 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7427 | 41.9351 | 60.0058 | 52 | 13.7388 | 1.1283 | 60.0346 | 11.2
13.7545 | 42.5942 | 59.9771 | 52 | 13.7581 | 41.849 | 60.0001 | 52 | 13.7586 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.751 | 41.9362 | 60.0058 | 52 | 13.7471 | 1.1288 | 60.0346 | 11.2
13.7628 | 42.5969 | 59.9771 | 52 | 13.7665 | 41.8505 | 60.0001 | 52 | 13.7669 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7594 | 41.9373 | 60.0058 | 52 | 13.7554 | 1.1296 | 60.0346 | 11.2
13.7711 | 42.5997 | 59.9771 | 52 | 13.7748 | 41.852 | 60.0001 | 52 | 13.7753 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7678 | 41.9387 | 60.0058 | 52 | 13.7637 | 1.1305 | 60.0346 | 11.2
13.7795 | 42.6024 | 59.9771 | 52 | 13.7831 | 41.8535 | 60.0001 | 52 | 13.7836 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7761 | 41.94 | 60.0058 | 52 | 13.772 | 1.1312 | 60.0346 | 11.2
13.7878 | 42.6052 | 59.9771 | 52 | 13.7915 | 41.856 | 60.0001 | 52 | 13.7919 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7844 | 41.9403 | 60.0058 | 52 | 13.7803 | 1.132 | 60.0346 | 11.2
13.7961 | 42.6079 | 59.9771 | 52 | 13.7998 | 41.8584 | 60.0001 | 52 | 13.8003 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.7927 | 41.9405 | 60.0058 | 52 | 13.7886 | 1.1326 | 60.0346 | 11.2
13.8045 | 42.6107 | 59.9771 | 52 | 13.8081 | 41.8608 | 60.0001 | 52 | 13.8086 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.8011 | 41.9409 | 60.0058 | 52 | 13.7971 | 1.1332 | 60.0346 | 11.2
13.8128 | 42.6134 | 59.9771 | 52 | 13.8165 | 41.8633 | 60.0001 | 52 | 13.817 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.8094 | 41.9413 | 60.0058 | 52 | 13.8054 | 1.1339 | 60.0346 | 11.2
13.8212 | 42.6136 | 59.9771 | 52 | 13.8248 | 41.8665 | 60.0001 | 52 | 13.8253 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.8177 | 41.9432 | 60.0058 | 52 | 13.8137 | 1.1345 | 60.0346 | 11.2
13.8295 | 42.6137 | 59.9771 | 52 | 13.8331 | 41.8698 | 60.0001 | 52 | 13.8336 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.826 | 41.945 | 60.0058 | 52 | 13.822 | 1.1351 | 60.0346 | 11.2
13.8378 | 42.6138 | 59.9771 | 52 | 13.8415 | 41.8711 | 60.0001 | 52 | 13.8419 | 41.8041 | 59.9943 | 52 | 13.8344 | 41.9472 | 60.0058 | 52 | 13.8303 | 1.1357 | 60.0346 | 11.2
13.8462 | 42.614 | 59.9771 | 52 | 13.8498 | 41.8725 | 60.0001 | 52 | 13.8503 | 41.8037 | 59.9943 | 52 | 13.8427 | 41.9493 | 60.0058 | 52 | 13.8386 | 1.1362 | 60.0346 | 11.2
13.8545 | 42.616 | 59.9771 | 52 | 13.8581 | 41.8739 | 60.0001 | 52 | 13.8586 | 41.8033 | 59.9943 | 52 | 13.8511 | 41.9514 | 60.0058 | 52 | 13.8469 | 1.1368 | 60.0346 | 11.2
13.8628 | 42.6181 | 59.9771 | 52 | 13.8665 | 41.8752 | 60.0001 | 52 | 13.8669 | 41.8031 | 59.9943 | 52 | 13.8594 | 41.9534 | 60.0058 | 52 | 13.8552 | 1.1372 | 60.0346 | 11.2
13.8712 | 42.6214 | 59.9771 | 52 | 13.8748 | 41.8748 | 60.0001 | 52 | 13.8753 | 41.8028 | 59.9943 | 52 | 13.8677 | 41.9566 | 60.0058 | 52 | 13.8638 | 1.1375 | 60.0346 | 11.2
13.8795 | 42.6247 | 59.9771 | 52 | 13.8831 | 41.8745 | 60.0001 | 52 | 13.8836 | 41.8026 | 59.9943 | 52 | 13.876 | 41.9599 | 60.0058 | 52 | 13.8721 | 1.1381 | 60.0346 | 11.2
13.8878 | 42.628 | 59.9771 | 52 | 13.8915 | 41.874 | 60.0001 | 52 | 13.892 | 41.8023 | 59.9943 | 52 | 13.8844 | 41.9631 | 60.0058 | 52 | 13.8804 | 1.1387 | 60.0346 | 11.2
13.8962 | 42.6313 | 59.9771 | 52 | 13.8998 | 41.8735 | 60.0001 | 52 | 13.9003 | 41.8021 | 59.9943 | 52 | 13.8927 | 41.9663 | 60.0058 | 52 | 13.8887 | 1.1392 | 60.0346 | 11.2
13.9045 | 42.6345 | 59.9771 | 52 | 13.9081 | 41.8731 | 60.0001 | 52 | 13.9086 | 41.8019 | 59.9943 | 52 | 13.9011 | 41.9662 | 60.0058 | 52 | 13.897 | 1.1398 | 60.0346 | 11.2
13.9129 | 42.6378 | 59.9771 | 52 | 13.9165 | 41.8726 | 60.0001 | 52 | 13.917 | 41.8016 | 59.9943 | 52 | 13.9094 | 41.9662 | 60.0058 | 52 | 13.9053 | 1.1404 | 60.0346 | 11.2
13.9212 | 42.6411 | 59.9771 | 52 | 13.9248 | 41.8722 | 60.0001 | 52 | 13.9253 | 41.8014 | 59.9943 | 52 | 13.9177 | 41.9664 | 60.0058 | 52 | 13.9136 | 1.1409 | 60.0346 | 11.2
13.9295 | 42.6444 | 59.9771 | 52 | 13.9331 | 41.8717 | 60.0001 | 52 | 13.9336 | 41.8015 | 59.9943 | 52 | 13.926 | 41.9666 | 60.0058 | 52 | 13.9219 | 1.1415 | 60.0346 | 11.2
13.9379 | 42.6457 | 59.9771 | 52 | 13.9415 | 41.8752 | 60.0001 | 52 | 13.942 | 41.8017 | 59.9943 | 52 | 13.9344 | 41.969 | 60.0058 | 52 | 13.9302 | 1.1421 | 60.0346 | 11.2
13.9462 | 42.647 | 59.9771 | 52 | 13.9498 | 41.8786 | 60.0001 | 52 | 13.9503 | 41.8017 | 59.9943 | 52 | 13.9427 | 41.9713 | 60.0058 | 52 | 13.9387 | 1.1426 | 60.0346 | 11.2
13.9545 | 42.6471 | 59.9771 | 52 | 13.9581 | 41.8825 | 60.0001 | 52 | 13.9586 | 41.8017 | 59.9943 | 52 | 13.951 | 41.9737 | 60.0058 | 52 | 13.947 | 1.1431 | 60.0346 | 11.2
13.9629 | 42.6472 | 59.9771 | 52 | 13.9665 | 41.8863 | 60.0001 | 52 | 13.9669 | 41.8017 | 59.9943 | 52 | 13.9594 | 41.976 | 60.0058 | 52 | 13.9553 | 1.1435 | 60.0346 | 11.2
13.9712 | 42.6472 | 59.9771 | 52 | 13.9748 | 41.8901 | 60.0001 | 52 | 13.9753 | 41.8017 | 59.9943 | 52 | 13.9677 | 41.9792 | 60.0058 | 52 | 13.9636 | 1.1438 | 60.0346 | 11.2
13.9795 | 42.6473 | 59.9771 | 52 | 13.9831 | 41.8939 | 60.0001 | 52 | 13.9836 | 41.8029 | 59.9943 | 52 | 13.9761 | 41.9824 | 60.0058 | 52 | 13.9719 | 1.1444 | 60.0346 | 11.2
13.9879 | 42.6476 | 59.9771 | 52 | 13.9915 | 41.8977 | 60.0001 | 52 | 13.992 | 41.8042 | 59.9943 | 52 | 13.9844 | 41.9859 | 60.0058 | 52 | 13.9802 | 1.1449 | 60.0346 | 11.2
13.9962 | 42.6478 | 59.9771 | 52 | 13.9998 | 41.9015 | 60.0001 | 52 | 14.0003 | 41.8074 | 59.9943 | 52 | 13.9927 | 41.9893 | 60.0058 | 52 | 13.9885 | 1.1455 | 60.0346 | 11.2
14.0045 | 42.6481 | 59.9771 | 52 | 14.0081 | 41.9062 | 60.0001 | 52 | 14.0086 | 41.8106 | 59.9943 | 52 | 14.001 | 41.992 | 60.0058 | 52 | 13.9968 | 1.146 | 60.0346 | 11.2
14.0129 | 42.6483 | 59.9771 | 52 | 14.0165 | 41.9109 | 60.0001 | 52 | 14.017 | 41.816 | 59.9943 | 52 | 14.0094 | 41.9947 | 60.0058 | 52 | 14.0051 | 1.1466 | 60.0346 | 11.2
14.0212 | 42.6522 | 59.9771 | 52 | 14.0248 | 41.9116 | 60.0001 | 52 | 14.0253 | 41.8214 | 59.9943 | 52 | 14.0177 | 41.9951 | 60.0058 | 52 | 14.0137 | 1.1471 | 60.0346 | 11.2
14.0296 | 42.6561 | 59.9771 | 52 | 14.0331 | 41.9122 | 60.0001 | 52 | 14.0336 | 41.8268 | 59.9943 | 52 | 14.0261 | 41.9955 | 60.0058 | 52 | 14.022 | 1.1477 | 60.0346 | 11.2
14.0379 | 42.6599 | 59.9771 | 52 | 14.0415 | 41.913 | 60.0001 | 52 | 14.042 | 41.8322 | 59.9943 | 52 | 14.0344 | 41.9962 | 60.0058 | 52 | 14.0303 | 1.1483 | 60.0346 | 11.2
14.0462 | 42.6638 | 59.9771 | 52 | 14.0498 | 41.9138 | 60.0001 | 52 | 14.0503 | 41.8377 | 59.9943 | 52 | 14.0427 | 41.9969 | 60.0058 | 52 | 14.0386 | 1.1488 | 60.0346 | 11.2
14.0546 | 42.6677 | 59.9771 | 52 | 14.0581 | 41.9146 | 60.0001 | 52 | 14.0586 | 41.8432 | 59.9943 | 52 | 14.051 | 41.9965 | 60.0058 | 52 | 14.0469 | 1.1494 | 60.0346 | 11.2
14.0629 | 42.6715 | 59.9771 | 52 | 14.0665 | 41.9154 | 60.0001 | 52 | 14.067 | 41.8477 | 59.9943 | 52 | 14.0594 | 41.996 | 60.0058 | 52 | 14.0552 | 1.1497 | 60.0346 | 11.2
14.0712 | 42.6751 | 59.9771 | 52 | 14.0748 | 41.9161 | 60.0001 | 52 | 14.0753 | 41.8523 | 59.9943 | 52 | 14.0677 | 41.9964 | 60.0058 | 52 | 14.0635 | 1.1501 | 60.0346 | 11.2
14.0796 | 42.6788 | 59.9771 | 52 | 14.0831 | 41.9168 | 60.0001 | 52 | 14.0836 | 41.8548 | 59.9943 | 52 | 14.076 | 41.9968 | 60.0058 | 52 | 14.0718 | 1.1505 | 60.0346 | 11.2
14.0879 | 42.682 | 59.9771 | 52 | 14.0915 | 41.9165 | 60.0001 | 52 | 14.092 | 41.8574 | 59.9943 | 52 | 14.0844 | 41.9974 | 60.0058 | 52 | 14.0801 | 1.1508 | 60.0346 | 11.2
14.0963 | 42.6852 | 59.9771 | 52 | 14.0998 | 41.9163 | 60.0001 | 52 | 14.1003 | 41.8578 | 59.9943 | 52 | 14.0927 | 41.998 | 60.0058 | 52 | 14.0886 | 1.1601 | 60.0346 | 11.2
14.1046 | 42.6854 | 59.9771 | 52 | 14.1081 | 41.9162 | 60.0001 | 52 | 14.1086 | 41.8582 | 59.9943 | 52 | 14.101 | 41.9981 | 60.0058 | 52 | 14.0969 | 1.1694 | 60.0346 | 11.2
14.1129 | 42.6855 | 59.9771 | 52 | 14.1165 | 41.916 | 60.0001 | 52 | 14.117 | 41.8586 | 59.9943 | 52 | 14.1094 | 41.9983 | 60.0058 | 52 | 14.1052 | 1.1846 | 60.0346 | 11.2
14.1213 | 42.685 | 59.9771 | 52 | 14.1248 | 41.916 | 60.0001 | 52 | 14.1253 | 41.8591 | 59.9943 | 52 | 14.1177 | 41.9973 | 60.0058 | 52 | 14.1135 | 1.1999 | 60.0346 | 11.2
14.1296 | 42.6845 | 59.9771 | 52 | 14.1331 | 41.916 | 60.0001 | 52 | 14.1336 | 41.8594 | 59.9943 | 52 | 14.126 | 41.9962 | 60.0058 | 52 | 14.1218 | 1.2152 | 60.0346 | 11.2
14.1379 | 42.684 | 59.9771 | 52 | 14.1415 | 41.9161 | 60.0001 | 52 | 14.142 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1343 | 41.9954 | 60.0058 | 52 | 14.1301 | 1.2305 | 60.0346 | 11.2
14.1463 | 42.6835 | 59.9771 | 52 | 14.1498 | 41.9161 | 60.0001 | 52 | 14.1503 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1427 | 41.9946 | 60.0058 | 52 | 14.1384 | 1.2458 | 60.0346 | 11.2
14.1546 | 42.6849 | 59.9771 | 52 | 14.1581 | 41.9169 | 60.0001 | 52 | 14.1587 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.151 | 41.9935 | 60.0058 | 52 | 14.1467 | 1.2611 | 60.0346 | 11.2
14.1629 | 42.6864 | 59.9771 | 52 | 14.1665 | 41.9177 | 60.0001 | 52 | 14.167 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1594 | 41.9923 | 60.0058 | 52 | 14.155 | 1.2764 | 60.0346 | 11.2
14.1713 | 42.6882 | 59.9771 | 52 | 14.1748 | 41.919 | 60.0001 | 52 | 14.1753 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1677 | 41.9928 | 60.0058 | 52 | 14.1636 | 1.2917 | 60.0346 | 11.2
14.1796 | 42.69 | 59.9771 | 52 | 14.1831 | 41.9202 | 60.0001 | 52 | 14.1837 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.176 | 41.9932 | 60.0058 | 52 | 14.1719 | 1.298 | 60.0346 | 11.2
14.188 | 42.6913 | 59.9771 | 52 | 14.1915 | 41.9214 | 60.0001 | 52 | 14.192 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1844 | 41.9941 | 60.0058 | 52 | 14.1802 | 1.3043 | 60.0346 | 11.2
14.1963 | 42.6926 | 59.9771 | 52 | 14.1998 | 41.9225 | 60.0001 | 52 | 14.2003 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.1927 | 41.9949 | 60.0058 | 52 | 14.1885 | 1.3046 | 60.0346 | 11.2
14.2046 | 42.6946 | 59.9771 | 52 | 14.2081 | 41.9242 | 60.0001 | 52 | 14.2086 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.201 | 41.9962 | 60.0058 | 52 | 14.1968 | 1.305 | 60.0346 | 11.2
14.213 | 42.6965 | 59.9771 | 52 | 14.2165 | 41.926 | 60.0001 | 52 | 14.217 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2094 | 41.9974 | 60.0058 | 52 | 14.2051 | 1.3054 | 60.0346 | 11.2
14.2213 | 42.6984 | 59.9771 | 52 | 14.2248 | 41.9277 | 60.0001 | 52 | 14.2253 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2177 | 41.9989 | 60.0058 | 52 | 14.2134 | 1.3059 | 60.0346 | 11.2
14.2296 | 42.7004 | 59.9771 | 52 | 14.2331 | 41.9295 | 60.0001 | 52 | 14.2336 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.226 | 42.0004 | 60.0058 | 52 | 14.2217 | 1.3064 | 60.0346 | 11.2
14.238 | 42.6997 | 59.9771 | 52 | 14.2415 | 41.9308 | 60.0001 | 52 | 14.242 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2344 | 42.0015 | 60.0058 | 52 | 14.2302 | 1.3069 | 60.0346 | 11.2
14.2463 | 42.699 | 59.9771 | 52 | 14.2498 | 41.9322 | 60.0001 | 52 | 14.2503 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2427 | 42.0025 | 60.0058 | 52 | 14.2385 | 1.3074 | 60.0346 | 11.2
14.2547 | 42.6985 | 59.9771 | 52 | 14.2581 | 41.9333 | 60.0001 | 52 | 14.2587 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.251 | 42.002 | 60.0058 | 52 | 14.2468 | 1.3079 | 60.0346 | 11.2
14.263 | 42.6979 | 59.9771 | 52 | 14.2665 | 41.9343 | 60.0001 | 52 | 14.267 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2593 | 42.0015 | 60.0058 | 52 | 14.2551 | 1.3082 | 60.0346 | 11.2
14.2713 | 42.6969 | 59.9771 | 52 | 14.2748 | 41.9356 | 60.0001 | 52 | 14.2753 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2677 | 42.0009 | 60.0058 | 52 | 14.2634 | 1.3085 | 60.0346 | 11.2
14.2797 | 42.6959 | 59.9771 | 52 | 14.2831 | 41.9368 | 60.0001 | 52 | 14.2837 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.276 | 42.0004 | 60.0058 | 52 | 14.2717 | 1.3092 | 60.0346 | 11.2
14.288 | 42.6949 | 59.9771 | 52 | 14.2915 | 41.9374 | 60.0001 | 52 | 14.292 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2844 | 42.0009 | 60.0058 | 52 | 14.28 | 1.3098 | 60.0346 | 11.2
14.2963 | 42.6939 | 59.9771 | 52 | 14.2998 | 41.938 | 60.0001 | 52 | 14.3003 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.2927 | 42.0014 | 60.0058 | 52 | 14.2883 | 1.3103 | 60.0346 | 11.2
14.3047 | 42.6929 | 59.9771 | 52 | 14.3081 | 41.9394 | 60.0001 | 52 | 14.3087 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.301 | 42.0046 | 60.0058 | 52 | 14.2966 | 1.3108 | 60.0346 | 11.2
14.313 | 42.6919 | 59.9771 | 52 | 14.3165 | 41.9407 | 60.0001 | 52 | 14.317 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.3093 | 42.0079 | 60.0058 | 52 | 14.3052 | 1.3115 | 60.0346 | 11.2
14.3213 | 42.6943 | 59.9771 | 52 | 14.3248 | 41.9418 | 60.0001 | 52 | 14.3253 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.3177 | 42.0113 | 60.0058 | 52 | 14.3135 | 1.3121 | 60.0346 | 11.2
14.3297 | 42.6966 | 59.9771 | 52 | 14.3331 | 41.9429 | 60.0001 | 52 | 14.3336 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.326 | 42.0147 | 60.0058 | 52 | 14.3218 | 1.3128 | 60.0346 | 11.2
14.338 | 42.699 | 59.9771 | 52 | 14.3415 | 41.9447 | 60.0001 | 52 | 14.342 | 41.8597 | 59.9943 | 52 | 14.3344 | 42.0181 | 60.0058 | 52 | 14.3301 | 1.3135 | 60.0346 | 11.2
14.3463 | 42.7014 | 59.9771 | 52 | 14.3498 | 41.9465 | 60.0001 | 52 | 14.3503 | 41.8591 | 59.9943 | 52 | 14.3427 | 42.0215 | 60.0058 | 52 | 14.3384 | 1.3142 | 60.0346 | 11.2
14.3547 | 42.7044 | 59.9771 | 52 | 14.3581 | 41.9486 | 60.0001 | 52 | 14.3587 | 41.8585 | 59.9943 | 52 | 14.351 | 42.0258 | 60.0058 | 52 | 14.3467 | 1.3148 | 60.0346 | 11.2
14.363 | 42.7074 | 59.9771 | 52 | 14.3665 | 41.9507 | 60.0001 | 52 | 14.367 | 41.8579 | 59.9943 | 52 | 14.3593 | 42.03 | 60.0058 | 52 | 14.355 | 1.315 | 60.0346 | 11.2
14.3714 | 42.7103 | 59.9771 | 52 | 14.3748 | 41.9527 | 60.0001 | 52 | 14.3753 | 41.8573 | 59.9943 | 52 | 14.3677 | 42.0339 | 60.0058 | 52 | 14.3633 | 1.3152 | 60.0346 | 11.2
14.3797 | 42.7133 | 59.9771 | 52 | 14.3831 | 41.9547 | 60.0001 | 52 | 14.3837 | 41.8567 | 59.9943 | 52 | 14.376 | 42.0378 | 60.0058 | 52 | 14.3716 | 1.3158 | 60.0346 | 11.2
14.388 | 42.7163 | 59.9771 | 52 | 14.3915 | 41.9559 | 60.0001 | 52 | 14.392 | 41.8561 | 59.9943 | 52 | 14.3843 | 42.0383 | 60.0058 | 52 | 14.3801 | 1.3164 | 60.0346 | 11.2
14.3964 | 42.7192 | 59.9771 | 52 | 14.3998 | 41.957 | 60.0001 | 52 | 14.4003 | 41.8555 | 59.9943 | 52 | 14.3927 | 42.0388 | 60.0058 | 52 | 14.3884 | 1.3168 | 60.0346 | 11.2
14.4047 | 42.7222 | 59.9771 | 52 | 14.4081 | 41.9582 | 59.9943 | 52 | 14.4087 | 41.8549 | 59.9943 | 52 | 14.401 | 42.0389 | 60.0058 | 52 | 14.3967 | 1.3171 | 60.0346 | 11.2
14.413 | 42.7252 | 59.9771 | 52 | 14.4165 | 41.9593 | 59.9943 | 52 | 14.417 | 41.8543 | 59.9943 | 52 | 14.4094 | 42.0391 | 60.0058 | 52 | 14.405 | 1.3175 | 60.0346 | 11.2
14.4214 | 42.728 | 59.9771 | 52 | 14.4248 | 41.959 | 59.9943 | 52 | 14.4254 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4177 | 42.0411 | 60.0058 | 52 | 14.4133 | 1.3179 | 60.0346 | 11.2
14.4297 | 42.7308 | 59.9771 | 52 | 14.4331 | 41.9588 | 59.9943 | 52 | 14.4337 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.426 | 42.0432 | 60.0058 | 52 | 14.4216 | 1.3183 | 60.0346 | 11.2
14.438 | 42.7356 | 59.9771 | 52 | 14.4415 | 41.9583 | 59.9943 | 52 | 14.442 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4343 | 42.0444 | 60.0058 | 52 | 14.4299 | 1.3186 | 60.0346 | 11.2
14.4464 | 42.7404 | 59.9771 | 52 | 14.4498 | 41.9577 | 59.9943 | 52 | 14.4503 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4427 | 42.0456 | 60.0058 | 52 | 14.4382 | 1.3192 | 60.0346 | 11.2
14.4547 | 42.7454 | 59.9771 | 52 | 14.4581 | 41.9571 | 59.9943 | 52 | 14.4587 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.451 | 42.0471 | 60.0058 | 52 | 14.4465 | 1.3198 | 60.0346 | 11.2
14.4631 | 42.7503 | 59.9771 | 52 | 14.4665 | 41.9566 | 59.9943 | 52 | 14.467 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4594 | 42.0486 | 60.0058 | 52 | 14.4551 | 1.32 | 60.0346 | 11.2
14.4714 | 42.7552 | 59.9771 | 52 | 14.4748 | 41.9586 | 59.9943 | 52 | 14.4753 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4677 | 42.0501 | 60.0058 | 52 | 14.4634 | 1.3202 | 60.0346 | 11.2
14.4797 | 42.7601 | 59.9771 | 52 | 14.4832 | 41.9605 | 59.9943 | 52 | 14.4837 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.476 | 42.0515 | 60.0058 | 52 | 14.4717 | 1.3207 | 60.0346 | 11.2
14.4881 | 42.7626 | 59.9771 | 52 | 14.4915 | 41.9626 | 59.9943 | 52 | 14.492 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4843 | 42.0531 | 60.0058 | 52 | 14.48 | 1.3211 | 60.0346 | 11.2
14.4964 | 42.7651 | 59.9771 | 52 | 14.4998 | 41.9646 | 59.9943 | 52 | 14.5003 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.4927 | 42.0548 | 60.0058 | 52 | 14.4883 | 1.3217 | 60.0346 | 11.2
14.5047 | 42.7676 | 59.9771 | 52 | 14.5081 | 41.9671 | 59.9943 | 52 | 14.5087 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.501 | 42.0545 | 60.0058 | 52 | 14.4966 | 1.3223 | 60.0346 | 11.2
14.5131 | 42.7701 | 59.9771 | 52 | 14.5165 | 41.9696 | 59.9943 | 52 | 14.517 | 41.8534 | 59.9943 | 52 | 14.5093 | 42.0543 | 60.0058 | 52 | 14.5049 | 1.3229 | 60.0346 | 11.2
14.5214 | 42.7705 | 59.9771 | 52 | 14.5248 | 41.9722 | 59.9943 | 52 | 14.5254 | 41.853 | 59.9943 | 52 | 14.5176 | 42.054 | 60.0058 | 52 | 14.5132 | 1.3235 | 60.0346 | 11.2
14.5298 | 42.7709 | 59.9771 | 52 | 14.5331 | 41.9747 | 59.9943 | 52 | 14.5337 | 41.8527 | 59.9943 | 52 | 14.526 | 42.0538 | 60.0058 | 52 | 14.5215 | 1.3239 | 60.0346 | 11.2
14.5381 | 42.7711 | 59.9771 | 52 | 14.5415 | 41.9781 | 59.9943 | 52 | 14.542 | 41.8523 | 59.9943 | 52 | 14.5343 | 42.0531 | 60.0058 | 52 | 14.53 | 1.3243 | 60.0346 | 11.2
14.5464 | 42.7714 | 59.9771 | 52 | 14.5498 | 41.9814 | 59.9943 | 52 | 14.5504 | 41.852 | 59.9943 | 52 | 14.5427 | 42.0523 | 60.0058 | 52 | 14.5383 | 1.3247 | 60.0346 | 11.2
14.5548 | 42.7714 | 59.9771 | 52 | 14.5581 | 41.9827 | 59.9943 | 52 | 14.5587 | 41.8517 | 59.9943 | 52 | 14.551 | 42.052 | 60.0058 | 52 | 14.5466 | 1.3251 | 60.0346 | 11.2
14.5631 | 42.7713 | 59.9771 | 52 | 14.5665 | 41.9839 | 59.9943 | 52 | 14.567 | 41.8513 | 59.9943 | 52 | 14.5593 | 42.0516 | 60.0058 | 52 | 14.5549 | 1.3253 | 60.0346 | 11.2
14.5714 | 42.7711 | 59.9771 | 52 | 14.5748 | 41.9852 | 59.9943 | 52 | 14.5753 | 41.851 | 59.9943 | 52 | 14.5676 | 42.052 | 60.0058 | 52 | 14.5632 | 1.3255 | 60.0346 | 11.2
14.5798 | 42.7708 | 59.9771 | 52 | 14.5832 | 41.9864 | 59.9943 | 52 | 14.5837 | 41.8506 | 59.9943 | 52 | 14.576 | 42.0524 | 60.0058 | 52 | 14.5715 | 1.3258 | 60.0346 | 11.2
14.5881 | 42.7706 | 59.9771 | 52 | 14.5915 | 41.9877 | 59.9943 | 52 | 14.592 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.5843 | 42.0533 | 60.0058 | 52 | 14.5798 | 1.3261 | 60.0346 | 11.2
14.5965 | 42.7703 | 59.9771 | 52 | 14.5998 | 41.9889 | 59.9943 | 52 | 14.6003 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.5927 | 42.0542 | 60.0058 | 52 | 14.5881 | 1.3266 | 60.0346 | 11.2
14.6048 | 42.7701 | 59.9771 | 52 | 14.6082 | 41.9902 | 59.9943 | 52 | 14.6087 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.601 | 42.0551 | 60.0058 | 52 | 14.5967 | 1.3271 | 60.0346 | 11.2
14.6131 | 42.7698 | 59.9771 | 52 | 14.6165 | 41.9914 | 59.9943 | 52 | 14.617 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6093 | 42.056 | 60.0058 | 52 | 14.605 | 1.3276 | 60.0346 | 11.2
14.6215 | 42.7696 | 59.9771 | 52 | 14.6248 | 41.9918 | 59.9943 | 52 | 14.6254 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6177 | 42.0567 | 60.0058 | 52 | 14.6133 | 1.3281 | 60.0346 | 11.2
14.6298 | 42.7693 | 59.9771 | 52 | 14.6331 | 41.9922 | 59.9943 | 52 | 14.6337 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.626 | 42.0574 | 60.0058 | 52 | 14.6216 | 1.3285 | 60.0346 | 11.2
14.6381 | 42.7693 | 59.9771 | 52 | 14.6415 | 41.9932 | 59.9943 | 52 | 14.642 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6343 | 42.058 | 60.0058 | 52 | 14.6299 | 1.329 | 60.0346 | 11.2
14.6465 | 42.7693 | 59.9771 | 52 | 14.6498 | 41.9942 | 59.9943 | 52 | 14.6504 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6426 | 42.0586 | 60.0058 | 52 | 14.6382 | 1.3295 | 60.0346 | 11.2
14.6548 | 42.7695 | 59.9771 | 52 | 14.6582 | 41.9991 | 59.9943 | 52 | 14.6587 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.651 | 42.0581 | 60.0058 | 52 | 14.6465 | 1.33 | 60.0346 | 11.2
14.6631 | 42.7696 | 59.9771 | 52 | 14.6665 | 42.004 | 59.9943 | 52 | 14.667 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6593 | 42.0576 | 60.0058 | 52 | 14.6548 | 1.3301 | 60.0346 | 11.2
14.6715 | 42.7697 | 59.9771 | 52 | 14.6748 | 42.0089 | 59.9943 | 52 | 14.6754 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6677 | 42.0562 | 60.0058 | 52 | 14.6631 | 1.3303 | 60.0346 | 11.2
14.6798 | 42.7699 | 59.9771 | 52 | 14.6832 | 42.0138 | 59.9943 | 52 | 14.6837 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.676 | 42.0549 | 60.0058 | 52 | 14.6716 | 1.3305 | 60.0346 | 11.2
14.6881 | 42.77 | 59.9771 | 52 | 14.6915 | 42.0188 | 59.9943 | 52 | 14.692 | 41.8503 | 59.9943 | 52 | 14.6843 | 42.0549 | 60.0058 | 52 | 14.6799 | 1.3306 | 60.0346 | 11.2
14.6965 | 42.7702 | 59.9771 | 52 | 14.6998 | 42.0237 | 59.9943 | 52 | 14.7004 | 41.8502 | 59.9943 | 52 | 14.6926 | 42.0548 | 60.0058 | 52 | 14.6882 | 1.331 | 60.0346 | 11.2
14.7048 | 42.7703 | 59.9771 | 52 | 14.7082 | 42.0286 | 59.9943 | 52 | 14.7087 | 41.8501 | 59.9943 | 52 | 14.701 | 42.0557 | 60.0058 | 52 | 14.6965 | 1.3314 | 60.0346 | 11.2
14.7132 | 42.7704 | 59.9771 | 52 | 14.7165 | 42.0335 | 59.9943 | 52 | 14.717 | 41.85 | 59.9943 | 52 | 14.7093 | 42.0566 | 60.0058 | 52 | 14.7048 | 1.332 | 60.0346 | 11.2
14.7215 | 42.7706 | 59.9771 | 52 | 14.7248 | 42.0374 | 59.9943 | 52 | 14.7254 | 41.85 | 59.9943 | 52 | 14.7177 | 42.0579 | 60.0058 | 52 | 14.7131 | 1.3326 | 60.0346 | 11.2
14.7298 | 42.7707 | 59.9771 | 52 | 14.7332 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.7337 | 41.8499 | 59.9943 | 52 | 14.726 | 42.0591 | 60.0058 | 52 | 14.7214 | 1.3332 | 60.0346 | 11.2
14.7382 | 42.7707 | 59.9771 | 52 | 14.7415 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.742 | 41.8498 | 59.9943 | 52 | 14.7343 | 42.0607 | 60.0058 | 52 | 14.7297 | 1.3338 | 60.0346 | 11.2
14.7465 | 42.7707 | 59.9771 | 52 | 14.7498 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.7504 | 41.8497 | 59.9943 | 52 | 14.7426 | 42.0623 | 60.0058 | 52 | 14.738 | 1.3344 | 60.0346 | 11.2
14.7548 | 42.7713 | 59.9771 | 52 | 14.7582 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.7587 | 41.8497 | 59.9943 | 52 | 14.751 | 42.0645 | 60.0058 | 52 | 14.7466 | 1.335 | 60.0346 | 11.2
14.7632 | 42.7719 | 59.9771 | 52 | 14.7665 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.767 | 41.8496 | 59.9943 | 52 | 14.7593 | 42.0667 | 60.0058 | 52 | 14.7549 | 1.3354 | 60.0346 | 11.2
14.7715 | 42.7726 | 59.9771 | 52 | 14.7748 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.7754 | 41.8495 | 59.9943 | 52 | 14.7676 | 42.0669 | 60.0058 | 52 | 14.7632 | 1.3358 | 60.0346 | 11.2
14.7798 | 42.7732 | 59.9771 | 52 | 14.7832 | 42.0414 | 59.9943 | 52 | 14.7837 | 41.8495 | 59.9943 | 52 | 14.7759 | 42.0672 | 60.0058 | 52 | 14.7715 | 1.336 | 60.0346 | 11.2
14.7882 | 42.7738 | 59.9771 | 52 | 14.7915 | 42.0409 | 59.9943 | 52 | 14.7921 | 41.8495 | 59.9943 | 52 | 14.7843 | 42.0663 | 60.0058 | 52 | 14.7798 | 1.3362 | 60.0346 | 11.2
14.7965 | 42.7744 | 59.9771 | 52 | 14.7998 | 42.0404 | 59.9943 | 52 | 14.8004 | 41.8495 | 59.9943 | 52 | 14.7926 | 42.0653 | 60.0058 | 52 | 14.7881 | 1.3364 | 60.0346 | 11.2
14.8049 | 42.7756 | 59.9771 | 52 | 14.8082 | 42.0439 | 59.9943 | 52 | 14.8087 | 41.8495 | 59.9943 | 52 | 14.801 | 42.0642 | 60.0001 | 52 | 14.7964 | 1.3365 | 60.0346 | 11.2
14.8132 | 42.7768 | 59.9771 | 52 | 14.8165 | 42.0475 | 59.9943 | 52 | 14.817 | 41.8502 | 59.9943 | 52 | 14.8093 | 42.0631 | 60.0001 | 52 | 14.8047 | 1.3366 | 60.0346 | 11.2
14.8215 | 42.7779 | 59.9771 | 52 | 14.8248 | 42.051 | 59.9943 | 52 | 14.8254 | 41.8509 | 59.9943 | 52 | 14.8176 | 42.0628 | 60.0001 | 52 | 14.813 | 1.3368 | 60.0346 | 11.2
14.8299 | 42.7791 | 59.9771 | 52 | 14.8332 | 42.0545 | 59.9943 | 52 | 14.8337 | 41.8516 | 59.9943 | 52 | 14.826 | 42.0625 | 60.0001 | 52 | 14.8215 | 1.3371 | 60.0346 | 11.2
14.8382 | 42.7831 | 59.9771 | 52 | 14.8415 | 42.0581 | 59.9943 | 52 | 14.842 | 41.8523 | 59.9943 | 52 | 14.8343 | 42.0615 | 60.0001 | 52 | 14.8298 | 1.3374 | 60.0346 | 11.2
14.8465 | 42.7871 | 59.9771 | 52 | 14.8499 | 42.0616 | 59.9943 | 52 | 14.8504 | 41.853 | 59.9943 | 52 | 14.8427 | 42.0605 | 60.0001 | 52 | 14.8381 | 1.3377 | 60.0346 | 11.2
14.8549 | 42.7912 | 59.9771 | 52 | 14.8582 | 42.0649 | 59.9943 | 52 | 14.8587 | 41.8537 | 59.9943 | 52 | 14.851 | 42.0624 | 60.0001 | 52 | 14.8464 | 1.338 | 60.0346 | 11.2
14.8632 | 42.7953 | 59.9771 | 52 | 14.8665 | 42.0681 | 59.9943 | 52 | 14.867 | 41.8544 | 59.9943 | 52 | 14.8593 | 42.0643 | 60.0001 | 52 | 14.8547 | 1.3383 | 60.0346 | 11.2
14.8716 | 42.7994 | 59.9771 | 52 | 14.8748 | 42.0719 | 59.9943 | 52 | 14.8754 | 41.8551 | 59.9943 | 52 | 14.8676 | 42.0667 | 60.0001 | 52 | 14.863 | 1.3386 | 60.0346 | 11.2
14.8799 | 42.8035 | 59.9771 | 52 | 14.8832 | 42.0756 | 59.9943 | 52 | 14.8837 | 41.8558 | 59.9943 | 52 | 14.876 | 42.0692 | 60.0001 | 52 | 14.8713 | 1.3388 | 60.0346 | 11.2
14.8882 | 42.8071 | 59.9771 | 52 | 14.8915 | 42.0753 | 59.9943 | 52 | 14.8921 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.8843 | 42.0716 | 60.0001 | 52 | 14.8796 | 1.339 | 60.0346 | 11.2
14.8966 | 42.8106 | 59.9771 | 52 | 14.8998 | 42.075 | 59.9943 | 52 | 14.9004 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.8926 | 42.0741 | 60.0001 | 52 | 14.8879 | 1.3391 | 60.0346 | 11.2
14.9049 | 42.8141 | 59.9771 | 52 | 14.9082 | 42.0747 | 59.9943 | 52 | 14.9087 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9009 | 42.077 | 60.0001 | 52 | 14.8965 | 1.3393 | 60.0346 | 11.2
14.9132 | 42.8176 | 59.9771 | 52 | 14.9165 | 42.0745 | 59.9943 | 52 | 14.9171 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9093 | 42.08 | 60.0001 | 52 | 14.9048 | 1.3395 | 60.0346 | 11.2
14.9216 | 42.8176 | 59.9771 | 52 | 14.9249 | 42.0742 | 59.9943 | 52 | 14.9254 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9176 | 42.0843 | 60.0001 | 52 | 14.9131 | 1.3397 | 60.0346 | 11.2
14.9299 | 42.8177 | 59.9771 | 52 | 14.9332 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9337 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.926 | 42.0885 | 60.0001 | 52 | 14.9214 | 1.3399 | 60.0346 | 11.2
14.9382 | 42.8217 | 59.9771 | 52 | 14.9415 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.942 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9343 | 42.0906 | 60.0001 | 52 | 14.9297 | 1.3401 | 60.0346 | 11.2
14.9466 | 42.8257 | 59.9771 | 52 | 14.9499 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9504 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9426 | 42.0927 | 60.0001 | 52 | 14.938 | 1.3403 | 60.0346 | 11.2
14.9549 | 42.8297 | 59.9771 | 52 | 14.9582 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9587 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.951 | 42.0948 | 60.0001 | 52 | 14.9463 | 1.3406 | 60.0346 | 11.2
14.9633 | 42.8336 | 59.9771 | 52 | 14.9665 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9671 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9593 | 42.0969 | 60.0001 | 52 | 14.9546 | 1.341 | 60.0346 | 11.2
14.9716 | 42.8417 | 59.9771 | 52 | 14.9749 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9754 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9677 | 42.0994 | 59.9943 | 52 | 14.9631 | 1.3414 | 60.0346 | 11.2
14.9799 | 42.8497 | 59.9771 | 52 | 14.9832 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9837 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.976 | 42.1018 | 59.9943 | 52 | 14.9714 | 1.342 | 60.0346 | 11.2
14.9883 | 42.8577 | 59.9771 | 52 | 14.9915 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 14.9921 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9843 | 42.103 | 59.9943 | 52 | 14.9797 | 1.3426 | 60.0346 | 11.2
14.9966 | 42.8656 | 59.9771 | 52 | 14.9998 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0004 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 14.9926 | 42.1042 | 59.9943 | 52 | 14.988 | 1.343 | 60.0346 | 11.2
15.0049 | 42.8736 | 59.9771 | 52 | 15.0082 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0087 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.001 | 42.1046 | 59.9943 | 52 | 14.9963 | 1.3434 | 60.0346 | 11.2
15.0133 | 42.8815 | 59.9771 | 52 | 15.0165 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0171 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0093 | 42.1049 | 59.9943 | 52 | 15.0046 | 1.3438 | 60.0346 | 11.2
15.0216 | 42.8854 | 59.9771 | 52 | 15.0249 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0254 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0176 | 42.1052 | 59.9943 | 52 | 15.0129 | 1.3442 | 60.0346 | 11.2
15.0299 | 42.8893 | 59.9771 | 52 | 15.0332 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0337 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0259 | 42.1055 | 59.9943 | 52 | 15.0212 | 1.3446 | 60.0346 | 11.2
15.0383 | 42.8933 | 59.9771 | 52 | 15.0415 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0421 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0343 | 42.1086 | 59.9943 | 52 | 15.0295 | 1.345 | 60.0346 | 11.2
15.0466 | 42.8973 | 59.9771 | 52 | 15.0499 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0504 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0427 | 42.1117 | 59.9943 | 52 | 15.0381 | 1.3452 | 60.0346 | 11.2
15.0549 | 42.8972 | 59.9771 | 52 | 15.0582 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0587 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.051 | 42.1144 | 59.9943 | 52 | 15.0464 | 1.3454 | 60.0346 | 11.2
15.0633 | 42.8972 | 59.9771 | 52 | 15.0665 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0671 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0593 | 42.1171 | 59.9943 | 52 | 15.0547 | 1.3535 | 60.0346 | 11.2
15.0716 | 42.8973 | 59.9771 | 52 | 15.0749 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0754 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0676 | 42.1198 | 59.9943 | 52 | 15.063 | 1.3616 | 60.0346 | 11.2
15.08 | 42.8974 | 59.9771 | 52 | 15.0832 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0837 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.076 | 42.1226 | 59.9943 | 52 | 15.0713 | 1.3697 | 60.0346 | 11.2
15.0883 | 42.8976 | 59.9771 | 52 | 15.0915 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.0921 | 41.8565 | 59.9943 | 52 | 15.0843 | 42.1257 | 59.9943 | 52 | 15.0796 | 1.3779 | 60.0346 | 11.2
15.0966 | 42.8977 | 59.9771 | 52 | 15.0999 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1004 | 41.8564 | 59.9943 | 52 | 15.0927 | 42.1289 | 59.9943 | 52 | 15.0879 | 1.3911 | 60.0346 | 11.2
15.105 | 42.8978 | 59.9771 | 52 | 15.1082 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1087 | 41.8563 | 59.9943 | 52 | 15.101 | 42.1322 | 59.9943 | 52 | 15.0962 | 1.4044 | 60.0346 | 11.2
15.1133 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1165 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1171 | 41.8562 | 59.9943 | 52 | 15.1093 | 42.1356 | 59.9943 | 52 | 15.1045 | 1.4203 | 60.0346 | 11.2
15.1216 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1249 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1254 | 41.8561 | 59.9943 | 52 | 15.1176 | 42.1363 | 59.9943 | 52 | 15.113 | 1.4363 | 60.0346 | 11.2
15.13 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1332 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1337 | 41.8564 | 59.9943 | 52 | 15.126 | 42.137 | 59.9943 | 52 | 15.1213 | 1.4524 | 60.0346 | 11.2
15.1383 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1415 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1421 | 41.8567 | 59.9943 | 52 | 15.1343 | 42.1378 | 59.9943 | 52 | 15.1296 | 1.4686 | 60.0346 | 11.2
15.1467 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1499 | 42.0739 | 59.9943 | 52 | 15.1504 | 41.8575 | 59.9943 | 52 | 15.1426 | 42.1385 | 59.9943 | 52 | 15.1379 | 1.4768 | 60.0346 | 11.2
15.155 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1582 | 42.0729 | 59.9943 | 52 | 15.1588 | 41.8583 | 59.9943 | 52 | 15.151 | 42.1398 | 59.9943 | 52 | 15.1462 | 1.4851 | 60.0346 | 11.2
15.1633 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1665 | 42.0719 | 59.9943 | 52 | 15.1671 | 41.8591 | 59.9943 | 52 | 15.1593 | 42.1412 | 59.9943 | 52 | 15.1545 | 1.4934 | 60.0346 | 11.2
15.1717 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1749 | 42.071 | 59.9943 | 52 | 15.1754 | 41.8599 | 59.9943 | 52 | 15.1677 | 42.1421 | 59.9943 | 52 | 15.1628 | 1.5016 | 60.0346 | 11.2
15.18 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1832 | 42.07 | 59.9943 | 52 | 15.1837 | 41.8607 | 59.9943 | 52 | 15.176 | 42.1431 | 59.9943 | 52 | 15.1711 | 1.5047 | 60.0346 | 11.2
15.1883 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1915 | 42.069 | 59.9943 | 52 | 15.1921 | 41.8616 | 59.9943 | 52 | 15.1843 | 42.1438 | 59.9943 | 52 | 15.1794 | 1.5079 | 60.0346 | 11.2
15.1967 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.1999 | 42.0681 | 59.9943 | 52 | 15.2004 | 41.8625 | 59.9943 | 52 | 15.1926 | 42.1445 | 59.9943 | 52 | 15.188 | 1.5083 | 60.0346 | 11.2
15.205 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.2082 | 42.0671 | 59.9943 | 52 | 15.2087 | 41.8634 | 59.9943 | 52 | 15.201 | 42.1455 | 59.9943 | 52 | 15.1963 | 1.5088 | 60.0346 | 11.2
15.2133 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.2166 | 42.0661 | 59.9943 | 52 | 15.2171 | 41.8638 | 59.9943 | 52 | 15.2093 | 42.1465 | 59.9943 | 52 | 15.2046 | 1.5104 | 60.0346 | 11.2
15.2217 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.2249 | 42.0652 | 59.9943 | 52 | 15.2254 | 41.8643 | 59.9943 | 52 | 15.2177 | 42.1475 | 59.9943 | 52 | 15.2129 | 1.5119 | 60.0346 | 11.2
15.23 | 42.8979 | 59.9771 | 52 | 15.2332 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2337 | 41.8643 | 59.9943 | 52 | 15.226 | 42.1485 | 59.9943 | 52 | 15.2212 | 1.5133 | 60.0346 | 11.2
15.2384 | 42.8978 | 59.9771 | 52 | 15.2415 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2421 | 41.8643 | 59.9943 | 52 | 15.2343 | 42.1489 | 59.9943 | 52 | 15.2295 | 1.5147 | 60.0346 | 11.2
15.2467 | 42.8978 | 59.9771 | 52 | 15.2499 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2504 | 41.8642 | 59.9943 | 52 | 15.2427 | 42.1493 | 59.9943 | 52 | 15.2378 | 1.516 | 60.0346 | 11.2
15.255 | 42.8978 | 59.9771 | 52 | 15.2582 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2588 | 41.8641 | 59.9943 | 52 | 15.251 | 42.1497 | 59.9943 | 52 | 15.2461 | 1.5174 | 60.0346 | 11.2
15.2634 | 42.8978 | 59.9771 | 52 | 15.2665 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2671 | 41.864 | 59.9943 | 52 | 15.2593 | 42.1501 | 59.9943 | 52 | 15.2544 | 1.5188 | 60.0346 | 11.2
15.2717 | 42.8977 | 59.9771 | 52 | 15.2749 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2754 | 41.8639 | 59.9943 | 52 | 15.2676 | 42.1504 | 59.9943 | 52 | 15.2629 | 1.5201 | 60.0346 | 11.2
15.28 | 42.8977 | 59.9771 | 52 | 15.2832 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2838 | 41.8631 | 59.9943 | 52 | 15.276 | 42.1506 | 59.9943 | 52 | 15.2712 | 1.5215 | 60.0346 | 11.2
15.2884 | 42.8974 | 59.9771 | 52 | 15.2916 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.2921 | 41.8624 | 59.9943 | 52 | 15.2843 | 42.1504 | 59.9943 | 52 | 15.2795 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.2967 | 42.8971 | 59.9771 | 52 | 15.2999 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3004 | 41.8653 | 59.9943 | 52 | 15.2927 | 42.1501 | 59.9943 | 52 | 15.2878 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3051 | 42.8968 | 59.9771 | 52 | 15.3082 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3087 | 41.8682 | 59.9943 | 52 | 15.301 | 42.1499 | 59.9943 | 52 | 15.2961 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3134 | 42.8965 | 59.9771 | 52 | 15.3166 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3171 | 41.8712 | 59.9943 | 52 | 15.3093 | 42.1496 | 59.9943 | 52 | 15.3044 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3217 | 42.8962 | 59.9771 | 52 | 15.3249 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3254 | 41.8741 | 59.9943 | 52 | 15.3177 | 42.1494 | 59.9943 | 52 | 15.3127 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3301 | 42.8959 | 59.9771 | 52 | 15.3332 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3338 | 41.8786 | 59.9943 | 52 | 15.326 | 42.1491 | 59.9943 | 52 | 15.321 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3384 | 42.8956 | 59.9771 | 52 | 15.3416 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3421 | 41.8831 | 59.9943 | 52 | 15.3344 | 42.1486 | 59.9943 | 52 | 15.3296 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3467 | 42.8953 | 59.9771 | 52 | 15.3499 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3504 | 41.8877 | 59.9943 | 52 | 15.3427 | 42.1481 | 59.9943 | 52 | 15.3379 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3551 | 42.895 | 59.9771 | 52 | 15.3582 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3588 | 41.8922 | 59.9943 | 52 | 15.351 | 42.1477 | 59.9943 | 52 | 15.3462 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3634 | 42.8947 | 59.9771 | 52 | 15.3665 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3671 | 41.8973 | 59.9943 | 52 | 15.3593 | 42.1473 | 59.9943 | 52 | 15.3545 | 1.5228 | 60.0346 | 11.2
15.3717 | 42.8949 | 59.9771 | 52 | 15.3749 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3754 | 41.9025 | 59.9943 | 52 | 15.3677 | 42.147 | 59.9943 | 52 | 15.3628 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.3801 | 42.8951 | 59.9771 | 52 | 15.3832 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3838 | 41.9039 | 59.9943 | 52 | 15.376 | 42.1467 | 59.9943 | 52 | 15.3711 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.3884 | 42.8952 | 59.9771 | 52 | 15.3916 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.3921 | 41.9053 | 59.9943 | 52 | 15.3843 | 42.1464 | 59.9943 | 52 | 15.3794 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.3967 | 42.8954 | 59.9771 | 52 | 15.3999 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4004 | 41.9103 | 59.9943 | 52 | 15.3927 | 42.1461 | 59.9943 | 52 | 15.3877 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4051 | 42.8956 | 59.9771 | 52 | 15.4082 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4088 | 41.9153 | 59.9943 | 52 | 15.401 | 42.1459 | 59.9943 | 52 | 15.396 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4134 | 42.8957 | 59.9771 | 52 | 15.4166 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4171 | 41.9195 | 59.9943 | 52 | 15.4094 | 42.1456 | 59.9943 | 52 | 15.4045 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4218 | 42.8959 | 59.9771 | 52 | 15.4249 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4254 | 41.9237 | 59.9943 | 52 | 15.4177 | 42.1456 | 59.9943 | 52 | 15.4128 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4301 | 42.8961 | 59.9771 | 52 | 15.4332 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4338 | 41.9279 | 59.9943 | 52 | 15.426 | 42.1456 | 59.9943 | 52 | 15.4211 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4384 | 42.8962 | 59.9771 | 52 | 15.4416 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4421 | 41.9321 | 59.9943 | 52 | 15.4343 | 42.1458 | 59.9943 | 52 | 15.4294 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4468 | 42.8964 | 59.9771 | 52 | 15.4499 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4504 | 41.9363 | 59.9943 | 52 | 15.4427 | 42.146 | 59.9943 | 52 | 15.4377 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4551 | 42.8962 | 59.9771 | 52 | 15.4582 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4588 | 41.9405 | 59.9943 | 52 | 15.451 | 42.1463 | 59.9943 | 52 | 15.446 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4634 | 42.8959 | 59.9771 | 52 | 15.4666 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4671 | 41.9447 | 59.9943 | 52 | 15.4594 | 42.1465 | 59.9943 | 52 | 15.4543 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4718 | 42.8957 | 59.9771 | 52 | 15.4749 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4754 | 41.9489 | 59.9943 | 52 | 15.4677 | 42.1494 | 59.9943 | 52 | 15.4626 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4801 | 42.8955 | 59.9771 | 52 | 15.4832 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4838 | 41.9495 | 59.9943 | 52 | 15.476 | 42.1524 | 59.9943 | 52 | 15.4709 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4884 | 42.8952 | 59.9771 | 52 | 15.4916 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.4921 | 41.9501 | 59.9943 | 52 | 15.4844 | 42.1548 | 59.9943 | 52 | 15.4795 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.4968 | 42.895 | 59.9771 | 52 | 15.4999 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5004 | 41.95 | 59.9943 | 52 | 15.4927 | 42.1572 | 59.9943 | 52 | 15.4878 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5051 | 42.8948 | 59.9771 | 52 | 15.5082 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5088 | 41.9499 | 59.9943 | 52 | 15.501 | 42.1637 | 59.9943 | 52 | 15.4961 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5135 | 42.8945 | 59.9771 | 52 | 15.5166 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5171 | 41.9502 | 59.9943 | 52 | 15.5093 | 42.1702 | 59.9943 | 52 | 15.5044 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5218 | 42.8943 | 59.9771 | 52 | 15.5249 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5255 | 41.9505 | 59.9943 | 52 | 15.5177 | 42.1764 | 59.9943 | 52 | 15.5127 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5301 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5332 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5338 | 41.9508 | 59.9943 | 52 | 15.526 | 42.1826 | 59.9943 | 52 | 15.521 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5385 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5416 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5421 | 41.951 | 59.9943 | 52 | 15.5344 | 42.1889 | 59.9943 | 52 | 15.5293 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5468 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5499 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5504 | 41.9513 | 59.9943 | 52 | 15.5427 | 42.1951 | 59.9943 | 52 | 15.5376 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5551 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5583 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5588 | 41.9516 | 59.9943 | 52 | 15.551 | 42.1986 | 59.9943 | 52 | 15.5459 | 1.5229 | 60.0346 | 11.2
15.5635 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5666 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5671 | 41.9535 | 59.9943 | 52 | 15.5593 | 42.2021 | 59.9943 | 52 | 15.5544 | 1.5173 | 60.0346 | 11.2
15.5718 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5749 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5754 | 41.9554 | 59.9943 | 52 | 15.5677 | 42.2091 | 59.9943 | 52 | 15.5627 | 1.5117 | 60.0346 | 11.2
15.5802 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5833 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5838 | 41.9572 | 59.9943 | 52 | 15.576 | 42.2162 | 59.9943 | 52 | 15.571 | 1.5208 | 60.0346 | 11.2
15.5885 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5916 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.5921 | 41.959 | 59.9943 | 52 | 15.5844 | 42.219 | 59.9943 | 52 | 15.5793 | 1.5299 | 60.0346 | 11.2
15.5968 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.5999 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.6005 | 41.9609 | 59.9943 | 52 | 15.5927 | 42.2218 | 59.9943 | 52 | 15.5876 | 1.5391 | 60.0346 | 11.2
15.6052 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.6082 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.6088 | 41.9629 | 59.9943 | 52 | 15.601 | 42.2249 | 59.9943 | 52 | 15.5959 | 1.5482 | 60.0346 | 11.2
15.6135 | 42.8941 | 59.9771 | 52 | 15.6166 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.6171 | 41.9663 | 59.9943 | 52 | 15.6094 | 42.228 | 59.9943 | 52 | 15.6042 | 1.5573 | 60.0346 | 11.2
15.6218 | 42.8965 | 59.9771 | 52 | 15.6249 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.6255 | 41.9696 | 59.9943 | 52 | 15.6177 | 42.231 | 59.9943 | 52 | 15.6125 | 1.5664 | 60.0346 | 11.2
15.6302 | 42.8989 | 59.9771 | 52 | 15.6332 | 42.0642 | 59.9943 | 52 | 15.6338 | 41.9729 | 59.9943 | 52 | 15.626 | 42.2341 | 59.9943 | 52 | 15.6208 | 1.5755 | 60.0346 | 11.2
15.6385 | 42.9013 | 59.9771 | 52 | 15.6416 | 42.0712 | 59.9943 | 52 | 15.6421 | 41.9763 | 59.9943 | 52 | 15.6343 | 42.2372 | 59.9943 | 52 | 15.6294 | 1.5846 | 60.0346 | 11.2
15.6469 | 42.9037 | 59.9771 | 52 | 15.6499 | 42.0782 | 59.9943 | 52 | 15.6505 | 41.978 | 59.9943 | 52 | 15.6427 | 42.2403 | 59.9943 | 52 | 15.6377 | 1.5992 | 60.0346 | 11.2
15.6552 | 42.9061 | 59.9771 | 52 | 15.6583 | 42.0853 | 59.9943 | 52 | 15.6588 | 41.9797 | 59.9943 | 52 | 15.651 | 42.2401 | 59.9943 | 52 | 15.646 | 1.6139 | 60.0346 | 11.2
15.6635 | 42.9085 | 59.9771 | 52 | 15.6666 | 42.0923 | 59.9943 | 52 | 15.6671 | 41.9809 | 59.9943 | 52 | 15.6594 | 42.2399 | 59.9943 | 52 | 15.6543 | 1.6213 | 60.0346 | 11.2
15.6719 | 42.9109 | 59.9771 | 52 | 15.6749 | 42.0993 | 59.9943 | 52 | 15.6754 | 41.9822 | 59.9943 | 52 | 15.6677 | 42.2395 | 59.9943 | 52 | 15.6626 | 1.6287 | 60.0346 | 11.2
15.6802 | 42.9133 | 59.9771 | 52 | 15.6833 | 42.1063 | 59.9943 | 52 | 15.6838 | 41.9828 | 59.9943 | 52 | 15.676 | 42.2392 | 59.9943 | 52 | 15.6709 | 1.6377 | 60.0346 | 11.2
15.6885 | 42.9157 | 59.9771 | 52 | 15.6916 | 42.1134 | 59.9943 | 52 | 15.6921 | 41.9835 | 59.9943 | 52 | 15.6844 | 42.2387 | 59.9943 | 52 | 15.6792 | 1.6467 | 60.0346 | 11.2
15.6969 | 42.918 | 59.9771 | 52 | 15.6999 | 42.1204 | 59.9943 | 52 | 15.7005 | 41.9828 | 59.9943 | 52 | 15.6927 | 42.2381 | 59.9943 | 52 | 15.6875 | 1.657 | 60.0346 | 11.2
15.7052 | 42.918 | 59.9771 | 52 | 15.7083 | 42.1274 | 59.9943 | 52 | 15.7088 | 41.9822 | 59.9943 | 52 | 15.701 | 42.2375 | 59.9943 | 52 | 15.696 | 1.6672 | 60.0346 | 11.2
15.7135 | 42.9179 | 59.9771 | 52 | 15.7166 | 42.1345 | 59.9943 | 52 | 15.7171 | 41.9815 | 59.9943 | 52 | 15.7094 | 42.2369 | 59.9943 | 52 | 15.7043 | 1.6762 | 60.0346 | 11.2
15.7219 | 42.9179 | 59.9771 | 52 | 15.7249 | 42.1345 | 59.9943 | 52 | 15.7255 | 41.9809 | 59.9943 | 52 | 15.7177 | 42.2372 | 59.9943 | 52 | 15.7126 | 1.6852 | 60.0346 | 11.2
15.7302 | 42.9178 | 59.9771 | 52 | 15.7332 | 42.1345 | 59.9943 | 52 | 15.7338 | 41.981 | 59.9943 | 52 | 15.726 | 42.2375 | 59.9943 | 52 | 15.7209 | 1.6943 | 60.0346 | 11.2
15.7386 | 42.9178 | 59.9771 | 52 | 15.7416 | 42.1345 | 59.9943 | 52 | 15.7421 | 41.9811 | 59.9943 | 52 | 15.7344 | 42.2394 | 59.9943 | 52 | 15.7292 | 1.7033 | 60.0346 | 11.2
15.7469 | 42.9177 | 59.9771 | 52 | 15.7499 | 42.1345 | 59.9943 | 52 | 15.7505 | 41.9821 | 59.9943 | 52 | 15.7427 | 42.2414 | 59.9943 | 52 | 15.7375 | 1.7049 | 60.0346 | 11.2
15.7552 | 42.9179 | 59.9771 | 52 | 15.7583 | 42.1344 | 59.9943 | 52 | 15.7588 | 41.9831 | 59.9943 | 52 | 15.751 | 42.2438 | 59.9943 | 52 | 15.7458 | 1.7065 | 60.0346 | 11.2
15.7636 | 42.918 | 59.9771 | 52 | 15.7666 | 42.1343 | 59.9943 | 52 | 15.7671 | 41.985 | 59.9943 | 52 | 15.7594 | 42.2463 | 59.9943 | 52 | 15.7542 | 1.7065 | 60.0346 | 11.2
15.7719 | 42.9188 | 59.9771 | 52 | 15.7749 | 42.1336 | 59.9943 | 52 | 15.7755 | 41.9868 | 59.9943 | 52 | 15.7677 | 42.2485 | 59.9943 | 52 | 15.7625 | 1.7065 | 60.0346 | 11.2
15.7802 | 42.9196 | 59.9771 | 52 | 15.7833 | 42.1329 | 59.9943 | 52 | 15.7838 | 41.9887 | 59.9943 | 52 | 15.7761 | 42.2506 | 59.9943 | 52 | 15.771 | 1.7052 | 60.0346 | 11.2
15.7886 | 42.9204 | 59.9771 | 52 | 15.7916 | 42.1322 | 59.9943 | 52 | 15.7921 | 41.9906 | 59.9943 | 52 | 15.7844 | 42.2527 | 59.9943 | 52 | 15.7793 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.7969 | 42.9213 | 59.9771 | 52 | 15.7999 | 42.1315 | 59.9943 | 52 | 15.8005 | 41.9923 | 59.9943 | 52 | 15.7927 | 42.2548 | 59.9943 | 52 | 15.7876 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8052 | 42.9221 | 59.9771 | 52 | 15.8083 | 42.1307 | 59.9943 | 52 | 15.8088 | 41.9939 | 59.9943 | 52 | 15.801 | 42.2561 | 59.9943 | 52 | 15.7959 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8136 | 42.9229 | 59.9771 | 52 | 15.8166 | 42.13 | 59.9943 | 52 | 15.8171 | 41.9943 | 59.9943 | 52 | 15.8094 | 42.2574 | 59.9943 | 52 | 15.8042 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8219 | 42.9279 | 59.9771 | 52 | 15.825 | 42.1293 | 59.9943 | 52 | 15.8255 | 41.9946 | 59.9943 | 52 | 15.8177 | 42.2573 | 59.9943 | 52 | 15.8125 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8302 | 42.9328 | 59.9771 | 52 | 15.8333 | 42.1286 | 59.9943 | 52 | 15.8338 | 41.9947 | 59.9943 | 52 | 15.826 | 42.2572 | 59.9943 | 52 | 15.8208 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8386 | 42.9376 | 59.9771 | 52 | 15.8416 | 42.1279 | 59.9943 | 52 | 15.8421 | 41.9948 | 59.9943 | 52 | 15.8344 | 42.2558 | 59.9943 | 52 | 15.8291 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8469 | 42.9424 | 59.9771 | 52 | 15.8499 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8505 | 41.9947 | 59.9943 | 52 | 15.8427 | 42.2544 | 59.9943 | 52 | 15.8374 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8553 | 42.9465 | 59.9771 | 52 | 15.8583 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8588 | 41.9945 | 59.9943 | 52 | 15.8511 | 42.2556 | 59.9943 | 52 | 15.8459 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8636 | 42.9507 | 59.9771 | 52 | 15.8666 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8672 | 41.995 | 59.9943 | 52 | 15.8594 | 42.2567 | 59.9943 | 52 | 15.8542 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8719 | 42.9548 | 59.9771 | 52 | 15.8749 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8755 | 41.9956 | 59.9943 | 52 | 15.8677 | 42.2579 | 59.9943 | 52 | 15.8625 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8803 | 42.959 | 59.9771 | 52 | 15.8833 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8838 | 41.9963 | 59.9943 | 52 | 15.876 | 42.259 | 59.9943 | 52 | 15.8708 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8886 | 42.9631 | 59.9771 | 52 | 15.8916 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.8922 | 41.9971 | 59.9943 | 52 | 15.8844 | 42.2601 | 59.9943 | 52 | 15.8792 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.8969 | 42.9673 | 59.9771 | 52 | 15.8999 | 42.1273 | 59.9943 | 52 | 15.9005 | 41.9984 | 59.9943 | 52 | 15.8927 | 42.2613 | 59.9943 | 52 | 15.8875 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9053 | 42.9695 | 59.9771 | 52 | 15.9083 | 42.1336 | 59.9943 | 52 | 15.9088 | 41.9997 | 59.9943 | 52 | 15.9011 | 42.2624 | 59.9943 | 52 | 15.8958 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9136 | 42.9717 | 59.9771 | 52 | 15.9166 | 42.14 | 59.9943 | 52 | 15.9171 | 42.0011 | 60.0001 | 52 | 15.9094 | 42.2636 | 59.9943 | 52 | 15.9041 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.922 | 42.974 | 59.9771 | 52 | 15.925 | 42.1463 | 59.9943 | 52 | 15.9255 | 42.0025 | 60.0001 | 52 | 15.9177 | 42.2662 | 59.9943 | 52 | 15.9124 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9303 | 42.9762 | 59.9771 | 52 | 15.9333 | 42.1527 | 59.9943 | 52 | 15.9338 | 42.0034 | 60.0001 | 52 | 15.926 | 42.2687 | 59.9943 | 52 | 15.9209 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9386 | 42.9784 | 59.9771 | 52 | 15.9416 | 42.159 | 59.9943 | 52 | 15.9421 | 42.0042 | 60.0001 | 52 | 15.9344 | 42.2721 | 59.9943 | 52 | 15.9292 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.947 | 42.9807 | 59.9771 | 52 | 15.95 | 42.1654 | 59.9943 | 52 | 15.9505 | 42.0043 | 60.0001 | 52 | 15.9427 | 42.2754 | 59.9943 | 52 | 15.9375 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9553 | 42.9826 | 59.9771 | 52 | 15.9583 | 42.1718 | 59.9943 | 52 | 15.9588 | 42.0044 | 60.0001 | 52 | 15.951 | 42.2788 | 59.9943 | 52 | 15.9458 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9636 | 42.9845 | 59.9771 | 52 | 15.9666 | 42.1781 | 59.9943 | 52 | 15.9671 | 42.0045 | 60.0001 | 52 | 15.9594 | 42.2822 | 59.9943 | 52 | 15.9541 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.972 | 42.9865 | 59.9771 | 52 | 15.9749 | 42.1845 | 59.9943 | 52 | 15.9755 | 42.0047 | 60.0001 | 52 | 15.9677 | 42.2855 | 59.9943 | 52 | 15.9624 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9803 | 42.9884 | 59.9771 | 52 | 15.9833 | 42.1909 | 59.9943 | 52 | 15.9838 | 42.0048 | 60.0001 | 52 | 15.9761 | 42.2889 | 59.9943 | 52 | 15.9707 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.9886 | 42.9876 | 59.9771 | 52 | 15.9916 | 42.1909 | 59.9943 | 52 | 15.9922 | 42.0049 | 60.0001 | 52 | 15.9844 | 42.2942 | 59.9943 | 52 | 15.979 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
15.997 | 42.9868 | 59.9771 | 52 | 15.9999 | 42.1909 | 59.9943 | 52 | 16.0005 | 42.005 | 60.0001 | 52 | 15.9927 | 42.2995 | 59.9943 | 52 | 15.9873 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0053 | 42.9861 | 59.9771 | 52 | 16.0083 | 42.1977 | 59.9943 | 52 | 16.0088 | 42.005 | 60.0001 | 52 | 16.001 | 42.3044 | 59.9943 | 52 | 15.9958 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0137 | 42.9853 | 59.9771 | 52 | 16.0166 | 42.2044 | 59.9943 | 52 | 16.0172 | 42.0067 | 60.0001 | 52 | 16.0094 | 42.3093 | 59.9943 | 52 | 16.0042 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.022 | 42.9845 | 59.9771 | 52 | 16.025 | 42.2111 | 59.9943 | 52 | 16.0255 | 42.0084 | 60.0001 | 52 | 16.0177 | 42.3112 | 59.9943 | 52 | 16.0125 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0303 | 42.9837 | 59.9771 | 52 | 16.0333 | 42.2178 | 59.9943 | 52 | 16.0338 | 42.0101 | 60.0001 | 52 | 16.0261 | 42.3132 | 59.9943 | 52 | 16.0208 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0387 | 42.9832 | 59.9771 | 52 | 16.0416 | 42.2246 | 59.9943 | 52 | 16.0421 | 42.0118 | 60.0001 | 52 | 16.0344 | 42.3157 | 59.9943 | 52 | 16.0291 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.047 | 42.9828 | 59.9771 | 52 | 16.05 | 42.2313 | 59.9943 | 52 | 16.0505 | 42.0129 | 60.0001 | 52 | 16.0427 | 42.3182 | 59.9943 | 52 | 16.0374 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0553 | 42.9823 | 59.9771 | 52 | 16.0583 | 42.238 | 59.9943 | 52 | 16.0588 | 42.0139 | 60.0001 | 52 | 16.0511 | 42.3213 | 59.9943 | 52 | 16.0457 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0637 | 42.9818 | 59.9771 | 52 | 16.0666 | 42.2448 | 59.9943 | 52 | 16.0671 | 42.0164 | 60.0001 | 52 | 16.0594 | 42.3243 | 59.9943 | 52 | 16.054 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.072 | 42.9816 | 59.9771 | 52 | 16.075 | 42.2515 | 59.9943 | 52 | 16.0755 | 42.0189 | 60.0001 | 52 | 16.0677 | 42.3261 | 59.9943 | 52 | 16.0625 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0804 | 42.9814 | 59.9771 | 52 | 16.0833 | 42.2582 | 59.9943 | 52 | 16.0838 | 42.0208 | 60.0001 | 52 | 16.076 | 42.328 | 59.9943 | 52 | 16.0708 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.0887 | 42.9813 | 59.9771 | 52 | 16.0916 | 42.2582 | 59.9943 | 52 | 16.0921 | 42.0226 | 60.0001 | 52 | 16.0844 | 42.3298 | 59.9943 | 52 | 16.0791 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.097 | 42.9811 | 59.9771 | 52 | 16.1 | 42.2582 | 59.9943 | 52 | 16.1005 | 42.0228 | 60.0001 | 52 | 16.0927 | 42.3316 | 59.9943 | 52 | 16.0874 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.1054 | 42.9809 | 59.9771 | 52 | 16.1083 | 42.2582 | 59.9943 | 52 | 16.1088 | 42.0229 | 60.0001 | 52 | 16.1011 | 42.3324 | 59.9943 | 52 | 16.0957 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.1137 | 42.9807 | 59.9771 | 52 | 16.1166 | 42.2582 | 59.9943 | 52 | 16.1172 | 42.0231 | 60.0001 | 52 | 16.1094 | 42.3331 | 59.9943 | 52 | 16.104 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.122 | 42.9805 | 59.9771 | 52 | 16.125 | 42.2589 | 59.9943 | 52 | 16.1255 | 42.0232 | 60.0001 | 52 | 16.1177 | 42.3331 | 59.9943 | 52 | 16.1123 | 1.704 | 60.0346 | 11.2
16.1304 | 42.9803 | 59.9771 | 52 | 16.1333 | 42.2596 | 59.9943 | 52 | 16.1338 | 42.0243 | 60.0001 | 52 | 16.1261 | 42.3331 | 59.9943 | 52 | 16.1206 | 1.7039 | 60.0346 | 11.2
16.1387 | 42.9801 | 59.9771 | 52 | 16.1416 | 42.2602 | 59.9943 | 52 | 16.1422 | 42.0253 | 60.0001 | 52 | 16.1344 | 42.3325 | 59.9886 | 52 | 16.1289 | 1.7038 | 60.0346 | 11.2
16.147 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.15 | 42.2609 | 59.9943 | 52 | 16.1505 | 42.0265 | 60.0001 | 52 | 16.1428 | 42.332 | 59.9886 | 52 | 16.1375 | 1.7037 | 60.0346 | 11.2
16.1554 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.1583 | 42.2615 | 59.9943 | 52 | 16.1588 | 42.0277 | 60.0001 | 52 | 16.1511 | 42.3307 | 59.9886 | 52 | 16.1458 | 1.7036 | 60.0346 | 11.2
16.1637 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.1666 | 42.2622 | 59.9943 | 52 | 16.1671 | 42.0295 | 60.0001 | 52 | 16.1594 | 42.3294 | 59.9886 | 52 | 16.1541 | 1.7036 | 60.0404 | 11.2
16.172 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.175 | 42.2628 | 59.9943 | 52 | 16.1755 | 42.0313 | 60.0001 | 52 | 16.1677 | 42.3278 | 59.9886 | 52 | 16.1624 | 1.7035 | 60.0404 | 11.2
16.1804 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.1833 | 42.2634 | 59.9943 | 52 | 16.1838 | 42.0331 | 60.0001 | 52 | 16.1761 | 42.3262 | 59.9886 | 52 | 16.1707 | 1.7034 | 60.0404 | 11.2
16.1887 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.1917 | 42.2641 | 59.9943 | 52 | 16.1921 | 42.0349 | 60.0001 | 52 | 16.1844 | 42.3258 | 59.9886 | 52 | 16.179 | 1.7033 | 60.0404 | 11.2
16.1971 | 42.9798 | 59.9771 | 52 | 16.2 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2005 | 42.0367 | 60.0001 | 52 | 16.1927 | 42.3253 | 59.9886 | 52 | 16.1873 | 1.7033 | 60.0404 | 11.2
16.2054 | 42.9838 | 59.9771 | 52 | 16.2083 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2088 | 42.0386 | 60.0001 | 52 | 16.2011 | 42.3246 | 59.9886 | 52 | 16.1956 | 1.7032 | 60.0404 | 11.2
16.2137 | 42.9879 | 59.9771 | 52 | 16.2166 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2171 | 42.04 | 60.0001 | 52 | 16.2094 | 42.3239 | 59.9886 | 52 | 16.2039 | 1.7032 | 60.0404 | 11.2
16.2221 | 42.992 | 59.9771 | 52 | 16.225 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2255 | 42.0415 | 60.0001 | 52 | 16.2178 | 42.3232 | 59.9886 | 52 | 16.2124 | 1.7032 | 60.0404 | 11.2
16.2304 | 42.996 | 59.9771 | 52 | 16.2333 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2338 | 42.0415 | 60.0001 | 52 | 16.2261 | 42.3225 | 59.9886 | 52 | 16.2207 | 1.7033 | 60.0404 | 11.2
16.2387 | 43.0001 | 59.9771 | 52 | 16.2416 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2422 | 42.0415 | 60.0001 | 52 | 16.2344 | 42.3218 | 59.9886 | 52 | 16.229 | 1.7035 | 60.0404 | 11.2
16.2471 | 43.0041 | 59.9771 | 52 | 16.25 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2505 | 42.0414 | 60.0116 | 52 | 16.2427 | 42.3211 | 59.9886 | 52 | 16.2373 | 1.704 | 60.0404 | 11.2
16.2554 | 43.0082 | 59.9771 | 52 | 16.2583 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2588 | 42.0414 | 60.0116 | 52 | 16.2511 | 42.3207 | 59.9886 | 52 | 16.2456 | 1.7045 | 60.0404 | 11.2
16.2637 | 43.0124 | 59.9771 | 52 | 16.2666 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2672 | 42.0413 | 60.0116 | 52 | 16.2595 | 42.3203 | 59.9886 | 52 | 16.2539 | 1.705 | 60.0404 | 11.2
16.2721 | 43.0165 | 59.9771 | 52 | 16.275 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2755 | 42.0413 | 60.0116 | 52 | 16.2678 | 42.3199 | 59.9886 | 52 | 16.2622 | 1.7055 | 60.0404 | 11.2
16.2804 | 43.0206 | 59.9771 | 52 | 16.2833 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2838 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.2761 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.2705 | 1.706 | 60.0404 | 11.2
16.2888 | 43.0207 | 59.9771 | 52 | 16.2917 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.2921 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.2844 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.2788 | 1.7064 | 60.0404 | 11.2
16.2971 | 43.0208 | 59.9771 | 52 | 16.3 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3005 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.2928 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.2874 | 1.7069 | 60.0404 | 11.2
16.3054 | 43.0209 | 59.9771 | 52 | 16.3083 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3088 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.3011 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.2957 | 1.7074 | 60.0404 | 11.2
16.3138 | 43.0209 | 59.9771 | 52 | 16.3167 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3171 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.3094 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.304 | 1.7082 | 60.0404 | 11.2
16.3221 | 43.021 | 59.9771 | 52 | 16.325 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3255 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.3177 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.3123 | 1.709 | 60.0404 | 11.2
16.3304 | 43.0211 | 59.9771 | 52 | 16.3333 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3338 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.3261 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.3206 | 1.7096 | 60.0404 | 11.2
16.3388 | 43.022 | 59.9771 | 52 | 16.3416 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3421 | 42.0412 | 60.0116 | 52 | 16.3345 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.3289 | 1.7102 | 60.0404 | 11.2
16.3471 | 43.023 | 59.9771 | 52 | 16.35 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3505 | 42.0407 | 60.0116 | 52 | 16.3428 | 42.3195 | 59.9886 | 52 | 16.3372 | 1.7109 | 60.0404 | 11.2
16.3555 | 43.0289 | 59.9771 | 52 | 16.3583 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3588 | 42.0402 | 60.0116 | 52 | 16.3511 | 42.3214 | 59.9886 | 52 | 16.3455 | 1.7115 | 60.0404 | 11.2
16.3638 | 43.0349 | 59.9771 | 52 | 16.3667 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3671 | 42.0394 | 60.0116 | 52 | 16.3594 | 42.3233 | 59.9886 | 52 | 16.3538 | 1.7121 | 60.0404 | 11.2
16.3721 | 43.0409 | 59.9771 | 52 | 16.375 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3755 | 42.0386 | 60.0116 | 52 | 16.3678 | 42.3252 | 59.9886 | 52 | 16.3623 | 1.7127 | 60.0404 | 11.2
16.3805 | 43.0469 | 59.9771 | 52 | 16.3833 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3838 | 42.0379 | 60.0116 | 52 | 16.3761 | 42.3272 | 59.9886 | 52 | 16.3706 | 1.7134 | 60.0404 | 11.2
16.3888 | 43.0529 | 59.9771 | 52 | 16.3917 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.3921 | 42.0371 | 60.0116 | 52 | 16.3845 | 42.3291 | 59.9886 | 52 | 16.3789 | 1.714 | 60.0404 | 11.2
16.3971 | 43.0589 | 59.9771 | 52 | 16.4 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4005 | 42.0364 | 60.0116 | 52 | 16.3928 | 42.331 | 59.9886 | 52 | 16.3872 | 1.7141 | 60.0404 | 11.2
16.4055 | 43.0649 | 59.9771 | 52 | 16.4083 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4088 | 42.0356 | 60.0116 | 52 | 16.4011 | 42.333 | 59.9886 | 52 | 16.3955 | 1.7143 | 60.0404 | 11.2
16.4138 | 43.0708 | 59.9771 | 52 | 16.4167 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4171 | 42.0349 | 60.0116 | 52 | 16.4095 | 42.335 | 59.9886 | 52 | 16.4038 | 1.7145 | 60.0404 | 11.2
16.4221 | 43.0759 | 59.9771 | 52 | 16.425 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4254 | 42.0341 | 60.0116 | 52 | 16.4178 | 42.337 | 59.9886 | 52 | 16.4121 | 1.7146 | 60.0404 | 11.2
16.4305 | 43.081 | 59.9771 | 52 | 16.4333 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4338 | 42.0339 | 60.0116 | 52 | 16.4261 | 42.339 | 59.9886 | 52 | 16.4204 | 1.715 | 60.0404 | 11.2
16.4388 | 43.081 | 59.9771 | 52 | 16.4417 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4421 | 42.0336 | 60.0116 | 52 | 16.4344 | 42.3391 | 59.9886 | 52 | 16.4287 | 1.7154 | 60.0404 | 11.2
16.4472 | 43.081 | 59.9771 | 52 | 16.45 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4504 | 42.0336 | 60.0116 | 52 | 16.4428 | 42.3392 | 59.9886 | 52 | 16.4373 | 1.716 | 60.0404 | 11.2
16.4555 | 43.081 | 59.9771 | 52 | 16.4583 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4588 | 42.0336 | 60.0116 | 52 | 16.4511 | 42.3384 | 59.9886 | 52 | 16.4456 | 1.7166 | 60.0404 | 11.2
16.4638 | 43.081 | 59.9771 | 52 | 16.4667 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4671 | 42.0336 | 60.0116 | 52 | 16.4595 | 42.3375 | 59.9886 | 52 | 16.4539 | 1.7173 | 60.0404 | 11.2
16.4722 | 43.087 | 59.9771 | 52 | 16.475 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.4754 | 42.0337 | 60.0116 | 52 | 16.4678 | 42.3365 | 59.9886 | 52 | 16.4622 | 1.7179 | 60.0404 | 11.2
16.4805 | 43.0931 | 59.9771 | 52 | 16.4833 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.4838 | 42.0337 | 60.0116 | 52 | 16.4761 | 42.3355 | 59.9886 | 52 | 16.4705 | 1.7185 | 60.0404 | 11.2
16.4888 | 43.099 | 59.9771 | 52 | 16.4917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.4921 | 42.0337 | 60.0116 | 52 | 16.4845 | 42.3344 | 59.9886 | 52 | 16.4788 | 1.7191 | 60.0404 | 11.2
16.4972 | 43.1049 | 59.9771 | 52 | 16.5 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5004 | 42.0338 | 60.0116 | 52 | 16.4928 | 42.3333 | 59.9886 | 52 | 16.4871 | 1.7198 | 60.0404 | 11.2
16.5055 | 43.1108 | 59.9771 | 52 | 16.5083 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5088 | 42.0338 | 60.0116 | 52 | 16.5012 | 42.3323 | 59.9886 | 52 | 16.4954 | 1.7204 | 60.0404 | 11.2
16.5138 | 43.1167 | 59.9771 | 52 | 16.5167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5171 | 42.0342 | 60.0116 | 52 | 16.5095 | 42.3312 | 59.9886 | 52 | 16.5037 | 1.7209 | 60.0404 | 11.2
16.5222 | 43.1226 | 59.9771 | 52 | 16.525 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5254 | 42.0346 | 60.0116 | 52 | 16.5178 | 42.3316 | 59.9886 | 52 | 16.5122 | 1.7215 | 60.0404 | 11.2
16.5305 | 43.1286 | 59.9771 | 52 | 16.5333 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5338 | 42.035 | 60.0116 | 52 | 16.5261 | 42.3321 | 59.9886 | 52 | 16.5205 | 1.7218 | 60.0404 | 11.2
16.5388 | 43.1345 | 59.9771 | 52 | 16.5417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5421 | 42.0354 | 60.0116 | 52 | 16.5345 | 42.3349 | 59.9886 | 52 | 16.5288 | 1.7221 | 60.0404 | 11.2
16.5472 | 43.1404 | 59.9771 | 52 | 16.55 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5504 | 42.0395 | 60.0116 | 52 | 16.5428 | 42.3377 | 59.9886 | 52 | 16.5371 | 1.7224 | 60.0404 | 11.2
16.5555 | 43.1402 | 59.9771 | 52 | 16.5583 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.5587 | 42.0435 | 60.0116 | 52 | 16.5511 | 42.3407 | 59.9886 | 52 | 16.5454 | 1.7227 | 60.0404 | 11.2
16.5639 | 43.1401 | 59.9771 | 52 | 16.5667 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.5671 | 42.0515 | 60.0116 | 52 | 16.5595 | 42.3437 | 59.9886 | 52 | 16.5537 | 1.7231 | 60.0404 | 11.2
16.5722 | 43.1406 | 59.9771 | 52 | 16.575 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.5754 | 42.0594 | 60.0116 | 52 | 16.5678 | 42.3461 | 59.9886 | 52 | 16.562 | 1.7236 | 60.0404 | 11.2
16.5805 | 43.1411 | 59.9771 | 52 | 16.5833 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.5837 | 42.0674 | 60.0116 | 52 | 16.5762 | 42.3485 | 59.9886 | 52 | 16.5703 | 1.7241 | 60.0404 | 11.2
16.5889 | 43.1415 | 59.9771 | 52 | 16.5917 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.5921 | 42.0754 | 60.0116 | 52 | 16.5845 | 42.3509 | 59.9886 | 52 | 16.5786 | 1.7245 | 60.0404 | 11.2
16.5972 | 43.142 | 59.9771 | 52 | 16.6 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.6004 | 42.083 | 60.0116 | 52 | 16.5928 | 42.3534 | 59.9886 | 52 | 16.5869 | 1.7249 | 60.0404 | 11.2
16.6055 | 43.1425 | 59.9771 | 52 | 16.6083 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.6087 | 42.0907 | 60.0116 | 52 | 16.6011 | 42.3543 | 59.9886 | 52 | 16.5955 | 1.7252 | 60.0404 | 11.2
16.6139 | 43.143 | 59.9771 | 52 | 16.6167 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.6171 | 42.0983 | 60.0116 | 52 | 16.6095 | 42.3552 | 59.9886 | 52 | 16.6038 | 1.7257 | 60.0404 | 11.2
16.6222 | 43.1435 | 59.9771 | 52 | 16.625 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.6254 | 42.106 | 60.0116 | 52 | 16.6179 | 42.3547 | 59.9886 | 52 | 16.6121 | 1.7263 | 60.0404 | 11.2
16.6306 | 43.144 | 59.9771 | 52 | 16.6333 | 42.2647 | 59.9943 | 52 | 16.6337 | 42.11 | 60.0116 | 52 | 16.6262 | 42.3542 | 59.9886 | 52 | 16.6204 | 1.7268 | 60.0404 | 11.2
16.6389 | 43.1444 | 59.9771 | 52 | 16.6417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6421 | 42.1141 | 60.0116 | 52 | 16.6345 | 42.3533 | 59.9886 | 52 | 16.6287 | 1.7273 | 60.0404 | 11.2
16.6472 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.65 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6504 | 42.1142 | 60.0116 | 52 | 16.6428 | 42.3524 | 59.9886 | 52 | 16.637 | 1.7277 | 60.0404 | 11.2
16.6556 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.6584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6587 | 42.1143 | 60.0116 | 52 | 16.6512 | 42.352 | 59.9886 | 52 | 16.6453 | 1.7281 | 60.0404 | 11.2
16.6639 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.6667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6671 | 42.1144 | 60.0116 | 52 | 16.6595 | 42.3517 | 59.9886 | 52 | 16.6536 | 1.7287 | 60.0404 | 11.2
16.6722 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.675 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6754 | 42.1145 | 60.0116 | 52 | 16.6678 | 42.3512 | 59.9886 | 52 | 16.6619 | 1.7292 | 60.0404 | 11.2
16.6806 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.6833 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.6837 | 42.1146 | 60.0116 | 52 | 16.6761 | 42.3508 | 59.9886 | 52 | 16.6704 | 1.7298 | 60.0404 | 11.2
16.6889 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.6917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.692 | 42.1147 | 60.0116 | 52 | 16.6845 | 42.351 | 59.9886 | 52 | 16.6787 | 1.7304 | 60.0404 | 11.2
16.6973 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.7 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7004 | 42.1191 | 60.0116 | 52 | 16.6929 | 42.3511 | 59.9886 | 52 | 16.687 | 1.731 | 60.0404 | 11.2
16.7056 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.7083 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7087 | 42.1236 | 60.0116 | 52 | 16.7012 | 42.3513 | 59.9886 | 52 | 16.6953 | 1.7315 | 60.0404 | 11.2
16.7139 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.7167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7171 | 42.1279 | 60.0116 | 52 | 16.7095 | 42.3514 | 59.9886 | 52 | 16.7036 | 1.7321 | 60.0404 | 11.2
16.7223 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.725 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7254 | 42.1322 | 60.0116 | 52 | 16.7178 | 42.3523 | 59.9886 | 52 | 16.7119 | 1.7327 | 60.0404 | 11.2
16.7306 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.7334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7337 | 42.1365 | 60.0116 | 52 | 16.7262 | 42.3532 | 59.9886 | 52 | 16.7202 | 1.7332 | 60.0404 | 11.2
16.7389 | 43.1449 | 59.9771 | 52 | 16.7417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7421 | 42.1409 | 60.0116 | 52 | 16.7345 | 42.354 | 59.9886 | 52 | 16.7285 | 1.7338 | 60.0404 | 11.2
16.7473 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.75 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7504 | 42.1452 | 60.0116 | 52 | 16.7429 | 42.3549 | 59.9886 | 52 | 16.7368 | 1.7342 | 60.0404 | 11.2
16.7556 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.7584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7587 | 42.1495 | 60.0116 | 52 | 16.7512 | 42.3558 | 59.9886 | 52 | 16.7454 | 1.7346 | 60.0404 | 11.2
16.7639 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.7667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7671 | 42.1539 | 60.0116 | 52 | 16.7595 | 42.3566 | 59.9886 | 52 | 16.7537 | 1.7349 | 60.0404 | 11.2
16.7723 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.775 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7754 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.7679 | 42.3569 | 59.9886 | 52 | 16.762 | 1.7353 | 60.0404 | 11.2
16.7806 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.7834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7837 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.7762 | 42.3572 | 59.9886 | 52 | 16.7703 | 1.7359 | 60.0404 | 11.2
16.789 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.7917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.7921 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.7845 | 42.359 | 59.9886 | 52 | 16.7786 | 1.7364 | 60.0404 | 11.2
16.7973 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8004 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.7928 | 42.3608 | 59.9886 | 52 | 16.7869 | 1.7369 | 60.0404 | 11.2
16.8056 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8083 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8087 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.8012 | 42.3627 | 59.9886 | 52 | 16.7952 | 1.7375 | 60.0404 | 11.2
16.814 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.817 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.8095 | 42.3647 | 59.9886 | 52 | 16.8035 | 1.738 | 60.0404 | 11.2
16.8223 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.825 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8254 | 42.1582 | 60.0116 | 52 | 16.8179 | 42.3666 | 59.9886 | 52 | 16.8118 | 1.7386 | 60.0404 | 11.2
16.8306 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8337 | 42.1586 | 60.0116 | 52 | 16.8262 | 42.3686 | 59.9886 | 52 | 16.8203 | 1.7391 | 60.0404 | 11.2
16.839 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.842 | 42.1589 | 60.0116 | 52 | 16.8345 | 42.3718 | 59.9886 | 52 | 16.8286 | 1.7396 | 60.0404 | 11.2
16.8473 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.85 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8504 | 42.1593 | 60.0116 | 52 | 16.8429 | 42.375 | 59.9886 | 52 | 16.8369 | 1.7401 | 60.0404 | 11.2
16.8556 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8587 | 42.1596 | 60.0116 | 52 | 16.8512 | 42.3782 | 59.9886 | 52 | 16.8452 | 1.7406 | 60.0404 | 11.2
16.864 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.867 | 42.1606 | 60.0116 | 52 | 16.8596 | 42.3815 | 59.9886 | 52 | 16.8535 | 1.7408 | 60.0404 | 11.2
16.8723 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.875 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8754 | 42.1616 | 60.0116 | 52 | 16.8679 | 42.3832 | 59.9886 | 52 | 16.8618 | 1.741 | 60.0404 | 11.2
16.8806 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.8837 | 42.1626 | 60.0116 | 52 | 16.8762 | 42.3849 | 59.9886 | 52 | 16.8701 | 1.7413 | 60.0404 | 11.2
16.889 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.8917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.892 | 42.1635 | 60.0116 | 52 | 16.8845 | 42.3862 | 59.9886 | 52 | 16.8784 | 1.7416 | 60.0404 | 11.2
16.8973 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9004 | 42.1645 | 60.0116 | 52 | 16.8929 | 42.3874 | 59.9886 | 52 | 16.8867 | 1.7421 | 60.0404 | 11.2
16.9057 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9087 | 42.1655 | 60.0116 | 52 | 16.9012 | 42.3886 | 59.9886 | 52 | 16.8953 | 1.7426 | 60.0404 | 11.2
16.914 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.917 | 42.1661 | 60.0116 | 52 | 16.9095 | 42.3897 | 59.9886 | 52 | 16.9036 | 1.7429 | 60.0404 | 11.2
16.9223 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.925 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9254 | 42.1667 | 60.0116 | 52 | 16.9179 | 42.3895 | 59.9886 | 52 | 16.9119 | 1.7432 | 60.0404 | 11.2
16.9307 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9337 | 42.1711 | 60.0116 | 52 | 16.9262 | 42.3894 | 59.9886 | 52 | 16.9202 | 1.7435 | 60.0404 | 11.2
16.939 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.942 | 42.1754 | 60.0116 | 52 | 16.9346 | 42.389 | 59.9886 | 52 | 16.9285 | 1.7438 | 60.0404 | 11.2
16.9473 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.95 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9503 | 42.1792 | 60.0116 | 52 | 16.9429 | 42.3887 | 59.9886 | 52 | 16.9368 | 1.7441 | 60.0404 | 11.2
16.9557 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9587 | 42.1829 | 60.0116 | 52 | 16.9512 | 42.3908 | 59.9886 | 52 | 16.9451 | 1.7445 | 60.0404 | 11.2
16.964 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.967 | 42.1866 | 60.0116 | 52 | 16.9595 | 42.3929 | 59.9886 | 52 | 16.9534 | 1.7448 | 60.0404 | 11.2
16.9724 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.975 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9753 | 42.1903 | 60.0116 | 52 | 16.9679 | 42.3955 | 59.9886 | 52 | 16.9617 | 1.7452 | 60.0404 | 11.2
16.9807 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.9837 | 42.1941 | 60.0116 | 52 | 16.9763 | 42.3982 | 59.9886 | 52 | 16.9702 | 1.7454 | 60.0404 | 11.2
16.989 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 16.9917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 16.992 | 42.1978 | 60.0116 | 52 | 16.9846 | 42.401 | 59.9886 | 52 | 16.9785 | 1.7456 | 60.0404 | 11.2
16.9974 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0001 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0003 | 42.2015 | 60.0116 | 52 | 16.9929 | 42.4037 | 59.9886 | 52 | 16.9868 | 1.746 | 60.0404 | 11.2
17.0057 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0087 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0012 | 42.4082 | 59.9886 | 52 | 16.9951 | 1.7463 | 60.0404 | 11.2
17.014 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.017 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0096 | 42.4127 | 59.9886 | 52 | 17.0034 | 1.7467 | 60.0404 | 11.2
17.0224 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0251 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0253 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0179 | 42.4172 | 59.9886 | 52 | 17.0117 | 1.7471 | 60.0404 | 11.2
17.0307 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0337 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0262 | 42.4217 | 59.9886 | 52 | 17.02 | 1.7475 | 60.0404 | 11.2
17.039 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.042 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0346 | 42.4248 | 59.9886 | 52 | 17.0283 | 1.7479 | 60.0404 | 11.2
17.0474 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.05 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0503 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0429 | 42.4278 | 59.9886 | 52 | 17.0366 | 1.7482 | 60.0404 | 11.2
17.0557 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0587 | 42.2052 | 60.0116 | 52 | 17.0513 | 42.4304 | 59.9886 | 52 | 17.0452 | 1.7486 | 60.0404 | 11.2
17.0641 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.067 | 42.2085 | 60.0116 | 52 | 17.0596 | 42.4329 | 59.9886 | 52 | 17.0535 | 1.7489 | 60.0404 | 11.2
17.0724 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.075 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0753 | 42.2118 | 60.0116 | 52 | 17.0679 | 42.4362 | 59.9886 | 52 | 17.0618 | 1.7493 | 60.0404 | 11.2
17.0807 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.0836 | 42.215 | 60.0116 | 52 | 17.0762 | 42.4396 | 59.9886 | 52 | 17.0701 | 1.7495 | 60.0404 | 11.2
17.0891 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.0917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.092 | 42.2183 | 60.0116 | 52 | 17.0846 | 42.4412 | 59.9886 | 52 | 17.0784 | 1.7496 | 60.0404 | 11.2
17.0974 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1001 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1003 | 42.2209 | 60.0116 | 52 | 17.0929 | 42.4429 | 59.9886 | 52 | 17.0867 | 1.75 | 60.0404 | 11.2
17.1057 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1086 | 42.2236 | 60.0116 | 52 | 17.1013 | 42.4447 | 59.9886 | 52 | 17.095 | 1.7503 | 60.0404 | 11.2
17.1141 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.117 | 42.2262 | 60.0116 | 52 | 17.1096 | 42.4465 | 59.9886 | 52 | 17.1033 | 1.7578 | 60.0404 | 11.2
17.1224 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1251 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1253 | 42.2288 | 60.0116 | 52 | 17.1179 | 42.4475 | 59.9886 | 52 | 17.1116 | 1.7653 | 60.0404 | 11.2
17.1308 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1336 | 42.2315 | 60.0116 | 52 | 17.1263 | 42.4484 | 59.9886 | 52 | 17.1201 | 1.7726 | 60.0404 | 11.2
17.1391 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.142 | 42.2341 | 60.0116 | 52 | 17.1346 | 42.4486 | 59.9886 | 52 | 17.1284 | 1.78 | 60.0404 | 11.2
17.1474 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1501 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1503 | 42.2325 | 60.0116 | 52 | 17.1429 | 42.4488 | 59.9886 | 52 | 17.1367 | 1.7873 | 60.0404 | 11.2
17.1558 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1586 | 42.231 | 60.0116 | 52 | 17.1512 | 42.4509 | 59.9886 | 52 | 17.145 | 1.7947 | 60.0404 | 11.2
17.1641 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1667 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.167 | 42.2294 | 60.0116 | 52 | 17.1596 | 42.4529 | 59.9886 | 52 | 17.1533 | 1.802 | 60.0404 | 11.2
17.1724 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.175 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1753 | 42.2279 | 60.0116 | 52 | 17.1679 | 42.4549 | 59.9886 | 52 | 17.1616 | 1.8093 | 60.0404 | 11.2
17.1808 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.1836 | 42.2269 | 60.0116 | 52 | 17.1763 | 42.4569 | 59.9886 | 52 | 17.1699 | 1.8167 | 60.0404 | 11.2
17.1891 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.1917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.192 | 42.226 | 60.0116 | 52 | 17.1846 | 42.4596 | 59.9886 | 52 | 17.1782 | 1.824 | 60.0404 | 11.2
17.1974 | 43.1448 | 59.9771 | 52 | 17.2001 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2003 | 42.2251 | 60.0116 | 52 | 17.1929 | 42.4622 | 59.9886 | 52 | 17.1865 | 1.8242 | 60.0404 | 11.2
17.2058 | 43.1525 | 59.9771 | 52 | 17.2084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2086 | 42.2242 | 60.0116 | 52 | 17.2013 | 42.4652 | 59.9886 | 52 | 17.1951 | 1.8244 | 60.0404 | 11.2
17.2141 | 43.1602 | 59.9771 | 52 | 17.2167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2169 | 42.2233 | 60.0116 | 52 | 17.2096 | 42.4682 | 59.9886 | 52 | 17.2034 | 1.8245 | 60.0404 | 11.2
17.2224 | 43.168 | 59.9771 | 52 | 17.2251 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2253 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.218 | 42.472 | 59.9886 | 52 | 17.2117 | 1.8247 | 60.0404 | 11.2
17.2308 | 43.1757 | 59.9771 | 52 | 17.2334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2336 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2263 | 42.4757 | 59.9886 | 52 | 17.22 | 1.8251 | 60.0404 | 11.2
17.2391 | 43.1834 | 59.9771 | 52 | 17.2417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2419 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2346 | 42.4774 | 59.9886 | 52 | 17.2283 | 1.8254 | 60.0404 | 11.2
17.2475 | 43.1912 | 59.9771 | 52 | 17.2501 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2503 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.243 | 42.479 | 59.9886 | 52 | 17.2366 | 1.8258 | 60.0404 | 11.2
17.2558 | 43.1989 | 59.9771 | 52 | 17.2584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2586 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2513 | 42.4808 | 59.9886 | 52 | 17.2449 | 1.8261 | 60.0404 | 11.2
17.2641 | 43.2066 | 59.9771 | 52 | 17.2668 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2669 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2596 | 42.4825 | 59.9886 | 52 | 17.2532 | 1.8263 | 60.0404 | 11.2
17.2725 | 43.2143 | 59.9771 | 52 | 17.2751 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2753 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2679 | 42.4836 | 59.9886 | 52 | 17.2615 | 1.8264 | 60.0404 | 11.2
17.2808 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.2834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2836 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2763 | 42.4847 | 59.9886 | 52 | 17.27 | 1.8268 | 60.0404 | 11.2
17.2891 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.2917 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.2919 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.2846 | 42.4847 | 59.9886 | 52 | 17.2783 | 1.8272 | 60.0404 | 11.2
17.2975 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3001 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3003 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.293 | 42.4847 | 59.9886 | 52 | 17.2866 | 1.8275 | 60.0404 | 11.2
17.3058 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3086 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3013 | 42.4859 | 59.9886 | 52 | 17.2949 | 1.8279 | 60.0404 | 11.2
17.3141 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3169 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3096 | 42.487 | 59.9886 | 52 | 17.3032 | 1.8281 | 60.0404 | 11.2
17.3225 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3251 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3253 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.318 | 42.4875 | 59.9886 | 52 | 17.3115 | 1.8282 | 60.0404 | 11.2
17.3308 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3336 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3263 | 42.488 | 59.9886 | 52 | 17.3198 | 1.8284 | 60.0404 | 11.2
17.3392 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3417 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3419 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3347 | 42.4899 | 59.9886 | 52 | 17.3281 | 1.8286 | 60.0404 | 11.2
17.3475 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3501 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3503 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.343 | 42.4918 | 59.9886 | 52 | 17.3364 | 1.8288 | 60.0404 | 11.2
17.3558 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3584 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3586 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3513 | 42.4951 | 59.9886 | 52 | 17.345 | 1.829 | 60.0404 | 11.2
17.3642 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3668 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3669 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3596 | 42.4985 | 59.9886 | 52 | 17.3533 | 1.829 | 60.0404 | 11.2
17.3725 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3751 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3753 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.368 | 42.5021 | 59.9886 | 52 | 17.3616 | 1.829 | 60.0404 | 11.2
17.3808 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3834 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3836 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3763 | 42.5057 | 59.9886 | 52 | 17.3699 | 1.829 | 60.0404 | 11.2
17.3892 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.3918 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.3919 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.3846 | 42.5075 | 59.9886 | 52 | 17.3782 | 1.829 | 60.0404 | 11.2
17.3975 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.4001 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.4003 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.393 | 42.5093 | 59.9886 | 52 | 17.3865 | 1.8294 | 60.0404 | 11.2
17.4059 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.4084 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.4086 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4013 | 42.5113 | 59.9886 | 52 | 17.3948 | 1.8297 | 60.0404 | 11.2
17.4142 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.4167 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.4169 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4097 | 42.5132 | 59.9886 | 52 | 17.4031 | 1.8301 | 60.0404 | 11.2
17.4225 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.4251 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.4253 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.418 | 42.5158 | 59.9886 | 52 | 17.4114 | 1.8304 | 60.0404 | 11.2
17.4309 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.4334 | 42.2648 | 59.9943 | 52 | 17.4336 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4263 | 42.5184 | 59.9886 | 52 | 17.4199 | 1.8309 | 60.0404 | 11.2
17.4392 | 43.2219 | 59.9771 | 52 | 17.4417 | 42.2806 | 59.9943 | 52 | 17.4419 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4346 | 42.5196 | 59.9886 | 52 | 17.4282 | 1.8314 | 60.0404 | 11.2
17.4475 | 43.2217 | 59.9771 | 52 | 17.4501 | 42.2964 | 59.9943 | 52 | 17.4503 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.443 | 42.5209 | 59.9886 | 52 | 17.4365 | 1.8319 | 60.0404 | 11.2
17.4559 | 43.2214 | 59.9771 | 52 | 17.4584 | 42.3122 | 59.9943 | 52 | 17.4586 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4514 | 42.5224 | 59.9886 | 52 | 17.4448 | 1.8323 | 60.0404 | 11.2
17.4642 | 43.2212 | 59.9771 | 52 | 17.4668 | 42.328 | 59.9943 | 52 | 17.4669 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4597 | 42.524 | 59.9886 | 52 | 17.4531 | 1.8328 | 60.0404 | 11.2
17.4725 | 43.221 | 59.9771 | 52 | 17.4751 | 42.3506 | 59.9943 | 52 | 17.4753 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.468 | 42.5275 | 59.9828 | 52 | 17.4614 | 1.8333 | 60.0404 | 11.2
17.4809 | 43.2208 | 59.9771 | 52 | 17.4834 | 42.3732 | 59.9943 | 52 | 17.4836 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4763 | 42.531 | 59.9828 | 52 | 17.4697 | 1.8334 | 60.0404 | 11.2
17.4892 | 43.221 | 59.9771 | 52 | 17.4918 | 42.3954 | 59.9943 | 52 | 17.4919 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.4847 | 42.5383 | 59.9828 | 52 | 17.478 | 1.8335 | 60.0404 | 11.2
17.4976 | 43.2211 | 59.9771 | 52 | 17.5001 | 42.4176 | 59.9943 | 52 | 17.5002 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.493 | 42.5456 | 59.9828 | 52 | 17.4863 | 1.8337 | 60.0404 | 11.2
17.5059 | 43.2211 | 59.9771 | 52 | 17.5084 | 42.4398 | 59.9943 | 52 | 17.5086 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.5013 | 42.5509 | 59.9828 | 52 | 17.4949 | 1.8338 | 60.0404 | 11.2
17.5142 | 43.2212 | 59.9771 | 52 | 17.5168 | 42.462 | 59.9943 | 52 | 17.5169 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.5096 | 42.5561 | 59.9828 | 52 | 17.5032 | 1.8338 | 60.0404 | 11.2
17.5226 | 43.2215 | 59.9771 | 52 | 17.5251 | 42.4684 | 59.9943 | 52 | 17.5252 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.518 | 42.5613 | 59.9828 | 52 | 17.5115 | 1.8338 | 60.0404 | 11.2
17.5309 | 43.2217 | 59.9771 | 52 | 17.5334 | 42.4748 | 59.9943 | 52 | 17.5336 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.5264 | 42.5664 | 59.9828 | 52 | 17.5198 | 1.834 | 60.0404 | 11.2
17.5392 | 43.222 | 59.9771 | 52 | 17.5418 | 42.4812 | 59.9943 | 52 | 17.5419 | 42.2224 | 60.0116 | 52 | 17.5347 | 42.572 | 59.9828 | 52 | 17.5281 | 1.8341 | 60.0404 | 11.2
17.5476 | 43.2222 | 59.9771 | 52 | 17.5501 | 42.4876 | 59.9943 | 52 | 17.5502 | 42.2291 | 60.0116 | 52 | 17.543 | 42.5775 | 59.9828 | 52 | 17.5364 | 1.8346 | 60.0404 | 11.2
17.5559 | 43.2225 | 59.9771 | 52 | 17.5584 | 42.4876 | 59.9943 | 52 | 17.5586 | 42.2358 | 60.0116 | 52 | 17.5513 | 42.5818 | 59.9828 | 52 | 17.5447 | 1.8352 | 60.0404 | 11.2
17.5642 | 43.2228 | 59.9771 | 52 | 17.5668 | 42.4877 | 59.9943 | 52 | 17.5669 | 42.2425 | 60.0116 | 52 | 17.5597 | 42.5861 | 59.9828 | 52 | 17.553 | 1.8357 | 60.0404 | 11.2
17.5726 | 43.2227 | 59.9771 | 52 | 17.5751 | 42.4882 | 59.9943 | 52 | 17.5752 | 42.2492 | 60.0116 | 52 | 17.568 | 42.5865 | 59.9828 | 52 | 17.5613 | 1.8362 | 60.0404 | 11.2
17.5809 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.5834 | 42.4886 | 59.9943 | 52 | 17.5836 | 42.2559 | 60.0116 | 52 | 17.5764 | 42.587 | 59.9828 | 52 | 17.5698 | 1.8367 | 60.0404 | 11.2
17.5893 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.5918 | 42.4891 | 59.9943 | 52 | 17.5919 | 42.2626 | 60.0116 | 52 | 17.5847 | 42.5902 | 59.9828 | 52 | 17.5781 | 1.8372 | 60.0404 | 11.2
17.5976 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6001 | 42.4896 | 59.9943 | 52 | 17.6002 | 42.2694 | 60.0116 | 52 | 17.593 | 42.5935 | 59.9828 | 52 | 17.5864 | 1.8377 | 60.0404 | 11.2
17.6059 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6084 | 42.49 | 59.9943 | 52 | 17.6086 | 42.2761 | 60.0116 | 52 | 17.6014 | 42.5968 | 59.9828 | 52 | 17.5947 | 1.8383 | 60.0404 | 11.2
17.6143 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6168 | 42.4905 | 59.9943 | 52 | 17.6169 | 42.2828 | 60.0116 | 52 | 17.6097 | 42.6 | 59.9828 | 52 | 17.603 | 1.8386 | 60.0404 | 11.2
17.6226 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6251 | 42.491 | 59.9943 | 52 | 17.6252 | 42.2895 | 60.0116 | 52 | 17.618 | 42.6029 | 59.9828 | 52 | 17.6113 | 1.8389 | 60.0404 | 11.2
17.6309 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6335 | 42.4915 | 59.9943 | 52 | 17.6335 | 42.2897 | 60.0116 | 52 | 17.6263 | 42.6058 | 59.9828 | 52 | 17.6196 | 1.8391 | 60.0404 | 11.2
17.6393 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6418 | 42.4916 | 59.9943 | 52 | 17.6419 | 42.2899 | 60.0116 | 52 | 17.6347 | 42.6087 | 59.9771 | 52 | 17.6279 | 1.8392 | 60.0404 | 11.2
17.6476 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6501 | 42.4917 | 59.9943 | 52 | 17.6502 | 42.2908 | 60.0116 | 52 | 17.6431 | 42.6115 | 59.9771 | 52 | 17.6362 | 1.8396 | 60.0404 | 11.2
17.6559 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6584 | 42.4917 | 59.9943 | 52 | 17.6585 | 42.2917 | 60.0116 | 52 | 17.6514 | 42.6143 | 59.9771 | 52 | 17.6448 | 1.84 | 60.0404 | 11.2
17.6643 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6668 | 42.4918 | 59.9943 | 52 | 17.6669 | 42.2926 | 60.0116 | 52 | 17.6597 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.6531 | 1.8405 | 60.0404 | 11.2
17.6726 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6751 | 42.4918 | 59.9943 | 52 | 17.6752 | 42.2935 | 60.0116 | 52 | 17.668 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.6614 | 1.8411 | 60.0404 | 11.2
17.681 | 43.2226 | 59.9771 | 52 | 17.6834 | 42.4919 | 59.9943 | 52 | 17.6835 | 42.2944 | 60.0116 | 52 | 17.6764 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.6697 | 1.8416 | 60.0404 | 11.2
17.6893 | 43.2217 | 59.9771 | 52 | 17.6918 | 42.4928 | 59.9943 | 52 | 17.6919 | 42.2953 | 60.0116 | 52 | 17.6848 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.678 | 1.8422 | 60.0404 | 11.2
17.6976 | 43.2208 | 59.9771 | 52 | 17.7001 | 42.4937 | 59.9943 | 52 | 17.7002 | 42.2962 | 60.0116 | 52 | 17.6931 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.6863 | 1.8429 | 60.0404 | 11.2
17.706 | 43.2199 | 59.9771 | 52 | 17.7084 | 42.4946 | 59.9943 | 52 | 17.7085 | 42.2971 | 60.0116 | 52 | 17.7014 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.6946 | 1.8437 | 60.0404 | 11.2
17.7143 | 43.219 | 59.9771 | 52 | 17.7168 | 42.4954 | 59.9943 | 52 | 17.7169 | 42.2978 | 60.0116 | 52 | 17.7097 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7029 | 1.8444 | 60.0404 | 11.2
17.7226 | 43.2181 | 59.9771 | 52 | 17.7251 | 42.4963 | 59.9943 | 52 | 17.7252 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7181 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7112 | 1.8451 | 60.0404 | 11.2
17.731 | 43.2172 | 59.9771 | 52 | 17.7335 | 42.4971 | 59.9943 | 52 | 17.7335 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7264 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7197 | 1.8456 | 60.0404 | 11.2
17.7393 | 43.2163 | 59.9771 | 52 | 17.7418 | 42.498 | 59.9943 | 52 | 17.7419 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7347 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.728 | 1.8461 | 60.0404 | 11.2
17.7477 | 43.2154 | 59.9771 | 52 | 17.7501 | 42.4989 | 59.9943 | 52 | 17.7502 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7431 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7363 | 1.8544 | 60.0404 | 11.2
17.756 | 43.2145 | 59.9771 | 52 | 17.7585 | 42.4997 | 59.9943 | 52 | 17.7585 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7514 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7446 | 1.8628 | 60.0404 | 11.2
17.7643 | 43.2136 | 59.9771 | 52 | 17.7668 | 42.5006 | 59.9943 | 52 | 17.7668 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7598 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7529 | 1.8777 | 60.0404 | 11.2
17.7727 | 43.2136 | 59.9771 | 52 | 17.7751 | 42.5003 | 59.9943 | 52 | 17.7752 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7681 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7612 | 1.8927 | 60.0404 | 11.2
17.781 | 43.2136 | 59.9771 | 52 | 17.7834 | 42.5001 | 59.9943 | 52 | 17.7835 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7764 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7695 | 1.908 | 60.0404 | 11.2
17.7893 | 43.213 | 59.9771 | 52 | 17.7918 | 42.4998 | 59.9943 | 52 | 17.7918 | 42.2985 | 60.0116 | 52 | 17.7848 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7778 | 1.9232 | 60.0404 | 11.2
17.7977 | 43.2124 | 59.9771 | 52 | 17.8001 | 42.4995 | 59.9943 | 52 | 17.8002 | 42.2988 | 60.0116 | 52 | 17.7931 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7861 | 1.9384 | 60.0404 | 11.2
17.806 | 43.2118 | 59.9771 | 52 | 17.8085 | 42.4993 | 59.9943 | 52 | 17.8085 | 42.299 | 60.0116 | 52 | 17.8015 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.7947 | 1.9535 | 60.0404 | 11.2
17.8143 | 43.2112 | 59.9771 | 52 | 17.8168 | 42.499 | 59.9943 | 52 | 17.8168 | 42.2992 | 60.0116 | 52 | 17.8098 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.803 | 1.9686 | 60.0404 | 11.2
17.8227 | 43.2101 | 59.9771 | 52 | 17.8251 | 42.4987 | 59.9943 | 52 | 17.8252 | 42.2994 | 60.0116 | 52 | 17.8181 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.8113 | 1.9837 | 60.0404 | 11.2
17.831 | 43.2089 | 59.9771 | 52 | 17.8335 | 42.4985 | 59.9943 | 52 | 17.8335 | 42.2997 | 60.0116 | 52 | 17.8265 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.8196 | 1.991 | 60.0404 | 11.2
17.8394 | 43.2155 | 59.9771 | 52 | 17.8418 | 42.4982 | 59.9943 | 52 | 17.8418 | 42.2999 | 60.0116 | 52 | 17.8348 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.8279 | 1.9983 | 60.0404 | 11.2
17.8477 | 43.2221 | 59.9771 | 52 | 17.8501 | 42.498 | 59.9943 | 52 | 17.8502 | 42.3001 | 60.0116 | 52 | 17.8431 | 42.6172 | 59.9771 | 52 | 17.8362 | 1.9992 | 60.0404 | 11.2
17.856 | 43.2287 | 59.9771 | 52 | 17.8585 | 42.499 | 59.9943 | 52 | 17.8585 | 42.3004 | 60.0116 | 52 | 17.8514 | 42.617 | 59.9771 | 52 | 17.8445 | 2.0002 | 60.0404 | 11.2
17.8644 | 43.2353 | 59.9771 | 52 | 17.8668 | 42.5 | 59.9943 | 52 | 17.8668 | 42.3006 | 60.0116 | 52 | 17.8598 | 42.6168 | 59.9771 | 52 | 17.8528 | 2.0007 | 60.0404 | 11.2
17.8727 | 43.2425 | 59.9771 | 52 | 17.8751 | 42.5011 | 59.9943 | 52 | 17.8752 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.8681 | 42.6166 | 59.9771 | 52 | 17.8611 | 2.0012 | 60.0404 | 11.2
17.881 | 43.2498 | 59.9771 | 52 | 17.8835 | 42.5021 | 59.9943 | 52 | 17.8835 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.8765 | 42.6164 | 59.9771 | 52 | 17.8694 | 2.0017 | 60.0404 | 11.2
17.8894 | 43.257 | 59.9771 | 52 | 17.8918 | 42.5031 | 59.9943 | 52 | 17.8918 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.8848 | 42.6161 | 59.9771 | 52 | 17.8779 | 2.0022 | 60.0404 | 11.2
17.8977 | 43.2642 | 59.9771 | 52 | 17.9001 | 42.5041 | 59.9943 | 52 | 17.9001 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.8931 | 42.6159 | 59.9771 | 52 | 17.8862 | 2.0027 | 60.0404 | 11.2
17.9061 | 43.2719 | 59.9771 | 52 | 17.9085 | 42.5052 | 59.9943 | 52 | 17.9085 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9015 | 42.6157 | 59.9771 | 52 | 17.8945 | 2.0032 | 60.0404 | 11.2
17.9144 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9168 | 42.5062 | 59.9943 | 52 | 17.9168 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9098 | 42.6155 | 59.9771 | 52 | 17.9028 | 2.004 | 60.0404 | 11.2
17.9227 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9251 | 42.5072 | 59.9943 | 52 | 17.9252 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9182 | 42.6153 | 59.9771 | 52 | 17.9111 | 2.0047 | 60.0404 | 11.2
17.9311 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9335 | 42.5082 | 59.9943 | 52 | 17.9335 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9265 | 42.6151 | 59.9771 | 52 | 17.9194 | 2.0054 | 60.0404 | 11.2
17.9394 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9418 | 42.5084 | 59.9943 | 52 | 17.9418 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9348 | 42.6151 | 59.9771 | 52 | 17.9277 | 2.0061 | 60.0404 | 11.2
17.9477 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9501 | 42.5086 | 59.9943 | 52 | 17.9502 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9432 | 42.6151 | 59.9771 | 52 | 17.936 | 2.0067 | 60.0404 | 11.2
17.9561 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9585 | 42.5088 | 59.9943 | 52 | 17.9585 | 42.3008 | 60.0116 | 52 | 17.9515 | 42.6151 | 59.9771 | 52 | 17.9443 | 2.0074 | 60.0404 | 11.2
17.9644 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9668 | 42.509 | 59.9943 | 52 | 17.9668 | 42.3004 | 60.0116 | 52 | 17.9598 | 42.6151 | 59.9771 | 52 | 17.9529 | 2.0081 | 60.0404 | 11.2
17.9727 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9751 | 42.5092 | 59.9943 | 52 | 17.9752 | 42.3001 | 60.0116 | 52 | 17.9681 | 42.6149 | 59.9771 | 52 | 17.9612 | 2.0087 | 60.0404 | 11.2
17.9811 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9835 | 42.5093 | 59.9943 | 52 | 17.9835 | 42.299 | 60.0116 | 52 | 17.9765 | 42.6148 | 59.9771 | 52 | 17.9695 | 2.0096 | 60.0404 | 11.2
17.9894 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 17.9918 | 42.5095 | 59.9943 | 52 | 17.9918 | 42.2979 | 60.0116 | 52 | 17.9849 | 42.6138 | 59.9771 | 52 | 17.9778 | 2.0104 | 60.0404 | 11.2
17.9977 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 18.0002 | 42.5097 | 59.9943 | 52 | 18.0002 | 42.2969 | 60.0116 | 52 | 17.9932 | 42.6127 | 59.9771 | 52 | 17.9861 | 2.0113 | 60.0404 | 11.2
18.0061 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 18.0085 | 42.5144 | 59.9943 | 52 | 18.0085 | 42.2958 | 60.0116 | 52 | 18.0015 | 42.6117 | 59.9771 | 52 | 17.9944 | 2.0121 | 60.0404 | 11.2
18.0144 | 43.2798 | 59.9771 | 52 | 18.0168 | 42.5191 | 59.9943 | 52 | 18.0168 | 42.3018 | 60.0116 | 52 | 18.0098 | 42.6107 | 59.9771 | 52 | 18.0027 | 2.0127 | 60.0404 | 11.2
18.0228 | 43.2868 | 59.9771 | 52 | 18.0251 | 42.5236 | 59.9943 | 52 | 18.0251 | 42.3078 | 60.0116 | 52 | 18.0182 | 42.6097 | 59.9771 | 52 | 18.011 | 2.0133 | 60.0404 | 11.2
18.0311 | 43.2938 | 59.9771 | 52 | 18.0335 | 42.528 | 59.9943 | 52 | 18.0335 | 42.3138 | 60.0116 | 52 | 18.0266 | 42.6086 | 59.9771 | 52 | 18.0193 | 2.0139 | 60.0404 | 11.2
18.0394 | 43.3008 | 59.9771 | 52 | 18.0418 | 42.5325 | 59.9943 | 52 | 18.0418 | 42.3198 | 60.0116 | 52 | 18.0349 | 42.6076 | 59.9771 | 52 | 18.0278 | 2.0145 | 60.0404 | 11.2
18.0478 | 43.3078 | 59.9771 | 52 | 18.0501 | 42.537 | 59.9943 | 52 | 18.0501 | 42.3262 | 60.0116 | 52 | 18.0432 | 42.6066 | 59.9771 | 52 | 18.0361 | 2.0153 | 60.0404 | 11.2
18.0561 | 43.3149 | 59.9771 | 52 | 18.0585 | 42.5415 | 59.9943 | 52 | 18.0585 | 42.3326 | 60.0116 | 52 | 18.0515 | 42.6057 | 59.9771 | 52 | 18.0444 | 2.0161 | 60.0404 | 11.2
18.0644 | 43.3219 | 59.9771 | 52 | 18.0668 | 42.546 | 59.9943 | 52 | 18.0668 | 42.3396 | 60.0116 | 52 | 18.0599 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.0527 | 2.017 | 60.0404 | 11.2
18.0728 | 43.3289 | 59.9771 | 52 | 18.0752 | 42.5504 | 59.9943 | 52 | 18.0751 | 42.3467 | 60.0116 | 52 | 18.0682 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.061 | 2.0178 | 60.0404 | 11.2
18.0811 | 43.3359 | 59.9771 | 52 | 18.0835 | 42.5549 | 59.9943 | 52 | 18.0835 | 42.3538 | 60.0116 | 52 | 18.0765 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.0693 | 2.0185 | 60.0404 | 11.2
18.0894 | 43.343 | 59.9771 | 52 | 18.0918 | 42.5549 | 59.9943 | 52 | 18.0918 | 42.3608 | 60.0116 | 52 | 18.0849 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.0776 | 2.0191 | 60.0404 | 11.2
18.0978 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1002 | 42.5549 | 59.9943 | 52 | 18.1001 | 42.3608 | 60.0116 | 52 | 18.0932 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.0859 | 2.02 | 60.0404 | 11.2
18.1061 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1085 | 42.5574 | 59.9943 | 52 | 18.1085 | 42.3608 | 60.0116 | 52 | 18.1016 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.0942 | 2.0209 | 60.0404 | 11.2
18.1145 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1168 | 42.5599 | 59.9943 | 52 | 18.1168 | 42.3608 | 60.0116 | 52 | 18.1099 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1028 | 2.022 | 60.0404 | 11.2
18.1228 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1252 | 42.5645 | 59.9943 | 52 | 18.1251 | 42.3608 | 60.0116 | 52 | 18.1182 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1111 | 2.023 | 60.0404 | 11.2
18.1311 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1335 | 42.569 | 59.9943 | 52 | 18.1335 | 42.3667 | 60.0116 | 52 | 18.1266 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1194 | 2.0239 | 60.0404 | 11.2
18.1395 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1418 | 42.5736 | 59.9943 | 52 | 18.1418 | 42.3726 | 60.0116 | 52 | 18.1349 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1277 | 2.0248 | 60.0404 | 11.2
18.1478 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1501 | 42.5782 | 59.9943 | 52 | 18.1501 | 42.3785 | 60.0116 | 52 | 18.1432 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.136 | 2.0255 | 60.0404 | 11.2
18.1561 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1585 | 42.5827 | 59.9943 | 52 | 18.1584 | 42.3844 | 60.0116 | 52 | 18.1516 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1443 | 2.0261 | 60.0404 | 11.2
18.1645 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1668 | 42.5873 | 59.9943 | 52 | 18.1668 | 42.3902 | 60.0116 | 52 | 18.1599 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1526 | 2.0268 | 60.0404 | 11.2
18.1728 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1752 | 42.5919 | 59.9943 | 52 | 18.1751 | 42.3961 | 60.0116 | 52 | 18.1683 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1609 | 2.0276 | 60.0404 | 11.2
18.1812 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1835 | 42.5964 | 59.9943 | 52 | 18.1834 | 42.402 | 60.0116 | 52 | 18.1766 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1692 | 2.0283 | 60.0404 | 11.2
18.1895 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.1918 | 42.5985 | 59.9943 | 52 | 18.1918 | 42.4079 | 60.0116 | 52 | 18.1849 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1777 | 2.0289 | 60.0404 | 11.2
18.1978 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2002 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2001 | 42.4137 | 60.0116 | 52 | 18.1932 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.186 | 2.0295 | 60.0404 | 11.2
18.2062 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2085 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2084 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2016 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.1943 | 2.03 | 60.0404 | 11.2
18.2145 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2168 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2168 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2099 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2026 | 2.0307 | 60.0404 | 11.2
18.2228 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2252 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2251 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2183 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2109 | 2.0314 | 60.0404 | 11.2
18.2312 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2335 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2334 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2266 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2192 | 2.0323 | 60.0404 | 11.2
18.2395 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2418 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2418 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2349 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2275 | 2.0332 | 60.0404 | 11.2
18.2478 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2502 | 42.6005 | 59.9943 | 52 | 18.2501 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2433 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2358 | 2.034 | 60.0404 | 11.2
18.2562 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2585 | 42.5999 | 59.9943 | 52 | 18.2584 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2516 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2441 | 2.0348 | 60.0404 | 11.2
18.2645 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2668 | 42.5993 | 59.9943 | 52 | 18.2668 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2599 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2527 | 2.0353 | 60.0404 | 11.2
18.2729 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2752 | 42.5988 | 59.9943 | 52 | 18.2751 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2683 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.261 | 2.0359 | 60.0404 | 11.2
18.2812 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2835 | 42.5982 | 59.9943 | 52 | 18.2834 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2766 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2693 | 2.0367 | 60.0404 | 11.2
18.2895 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.2918 | 42.5972 | 59.9943 | 52 | 18.2917 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.285 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2776 | 2.0375 | 60.0404 | 11.2
18.2979 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3002 | 42.5962 | 59.9943 | 52 | 18.3001 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.2933 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2859 | 2.0381 | 60.0404 | 11.2
18.3062 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3085 | 42.5952 | 59.9943 | 52 | 18.3084 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3016 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.2942 | 2.0387 | 60.0404 | 11.2
18.3145 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3168 | 42.5942 | 59.9943 | 52 | 18.3167 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3099 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.3025 | 2.0394 | 60.0404 | 11.2
18.3229 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3252 | 42.5931 | 59.9943 | 52 | 18.3251 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3183 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.3108 | 2.0402 | 60.0404 | 11.2
18.3312 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3335 | 42.5919 | 59.9943 | 52 | 18.3334 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3267 | 42.6048 | 59.9771 | 52 | 18.3191 | 2.0408 | 60.0404 | 11.2
18.3395 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3418 | 42.5913 | 59.9943 | 52 | 18.3417 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.335 | 42.6045 | 59.9771 | 52 | 18.3276 | 2.0414 | 60.0404 | 11.2
18.3479 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3502 | 42.5907 | 59.9943 | 52 | 18.3501 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3433 | 42.6042 | 59.9771 | 52 | 18.3359 | 2.0419 | 60.0404 | 11.2
18.3562 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3585 | 42.5901 | 59.9943 | 52 | 18.3584 | 42.4196 | 60.0116 | 52 | 18.3516 | 42.609 | 59.9771 | 52 | 18.3442 | 2.0425 | 60.0404 | 11.2
18.3645 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3669 | 42.5895 | 59.9943 | 52 | 18.3667 | 42.4204 | 60.0116 | 52 | 18.36 | 42.6137 | 59.9771 | 52 | 18.3525 | 2.0431 | 60.0404 | 11.2
18.3729 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3752 | 42.5894 | 59.9943 | 52 | 18.3751 | 42.4212 | 60.0116 | 52 | 18.3683 | 42.6184 | 59.9771 | 52 | 18.3608 | 2.0436 | 60.0404 | 11.2
18.3812 | 43.35 | 59.9771 | 52 | 18.3835 | 42.5892 | 59.9943 | 52 | 18.3834 | 42.4221 | 60.0116 | 52 | 18.3766 | 42.6231 | 59.9771 | 52 | 18.3691 | 2.0443 | 60.0404 | 11.2
18.3896 | 43.3499 | 59.9771 | 52 | 18.3918 | 42.589 | 59.9943 | 52 | 18.3917 | 42.4229 | 60.0116 | 52 | 18.385 | 42.6278 | 59.9771 | 52 | 18.3774 | 2.045 | 60.0404 | 11.2
18.3979 | 43.3497 | 59.9771 | 52 | 18.4002 | 42.5888 | 59.9943 | 52 | 18.4001 | 42.4237 | 60.0116 | 52 | 18.3933 | 42.6325 | 59.9771 | 52 | 18.3857 | 2.0454 | 60.0404 | 11.2
18.4062 | 43.3496 | 59.9771 | 52 | 18.4085 | 42.5888 | 59.9943 | 52 | 18.4084 | 42.4246 | 60.0116 | 52 | 18.4017 | 42.6372 | 59.9771 | 52 | 18.394 | 2.0458 | 60.0404 | 11.2
18.4146 | 43.3495 | 59.9771 | 52 | 18.4168 | 42.5888 | 59.9943 | 52 | 18.4167 | 42.4254 | 60.0174 | 52 | 18.41 | 42.642 | 59.9771 | 52 | 18.4026 | 2.0464 | 60.0404 | 11.2
18.4229 | 43.3494 | 59.9771 | 52 | 18.4252 | 42.5885 | 59.9943 | 52 | 18.425 | 42.4262 | 60.0174 | 52 | 18.4183 | 42.6469 | 59.9771 | 52 | 18.4109 | 2.0469 | 60.0404 | 11.2
18.4312 | 43.3493 | 59.9771 | 52 | 18.4335 | 42.5883 | 59.9943 | 52 | 18.4334 | 42.4271 | 60.0174 | 52 | 18.4267 | 42.6519 | 59.9771 | 52 | 18.4192 | 2.0475 | 60.0404 | 11.2
18.4396 | 43.3491 | 59.9771 | 52 | 18.4419 | 42.5888 | 59.9943 | 52 | 18.4417 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.435 | 42.6571 | 59.9771 | 52 | 18.4275 | 2.0481 | 60.0404 | 11.2
18.4479 | 43.349 | 59.9771 | 52 | 18.4502 | 42.5894 | 59.9943 | 52 | 18.45 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.4434 | 42.6624 | 59.9771 | 52 | 18.4358 | 2.0487 | 60.0404 | 11.2
18.4563 | 43.3485 | 59.9771 | 52 | 18.4585 | 42.59 | 59.9943 | 52 | 18.4584 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.4517 | 42.6676 | 59.9771 | 52 | 18.4441 | 2.0493 | 60.0404 | 11.2
18.4646 | 43.3481 | 59.9771 | 52 | 18.4669 | 42.5906 | 59.9943 | 52 | 18.4667 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.46 | 42.6728 | 59.9771 | 52 | 18.4524 | 2.0499 | 60.0404 | 11.2
18.4729 | 43.3477 | 59.9771 | 52 | 18.4752 | 42.5904 | 59.9943 | 52 | 18.475 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.4684 | 42.678 | 59.9771 | 52 | 18.4607 | 2.0505 | 60.0404 | 11.2
18.4813 | 43.3474 | 59.9771 | 52 | 18.4835 | 42.5902 | 59.9943 | 52 | 18.4834 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.4767 | 42.6833 | 59.9771 | 52 | 18.469 | 2.0511 | 60.0404 | 11.2
18.4896 | 43.3471 | 59.9771 | 52 | 18.4919 | 42.5899 | 59.9943 | 52 | 18.4917 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.485 | 42.6885 | 59.9771 | 52 | 18.4775 | 2.0517 | 60.0404 | 11.2
18.4979 | 43.3467 | 59.9771 | 52 | 18.5002 | 42.5897 | 59.9943 | 52 | 18.5 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.4933 | 42.6937 | 59.9771 | 52 | 18.4858 | 2.052 | 60.0404 | 11.2
18.5063 | 43.3464 | 59.9771 | 52 | 18.5085 | 42.5898 | 59.9943 | 52 | 18.5084 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5017 | 42.7027 | 59.9771 | 52 | 18.4941 | 2.0524 | 60.0404 | 11.2
18.5146 | 43.3461 | 59.9771 | 52 | 18.5168 | 42.5898 | 59.9943 | 52 | 18.5167 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5101 | 42.7117 | 59.9771 | 52 | 18.5024 | 2.0529 | 60.0404 | 11.2
18.5229 | 43.3457 | 59.9771 | 52 | 18.5252 | 42.589 | 59.9943 | 52 | 18.525 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5184 | 42.716 | 59.9771 | 52 | 18.5107 | 2.0535 | 60.0404 | 11.2
18.5313 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5335 | 42.5882 | 59.9943 | 52 | 18.5334 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5267 | 42.7204 | 59.9771 | 52 | 18.519 | 2.0539 | 60.0404 | 11.2
18.5396 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5419 | 42.5884 | 59.9943 | 52 | 18.5417 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.535 | 42.7247 | 59.9771 | 52 | 18.5273 | 2.0542 | 60.0404 | 11.2
18.548 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5502 | 42.5887 | 59.9943 | 52 | 18.55 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5434 | 42.729 | 59.9771 | 52 | 18.5356 | 2.0548 | 60.0404 | 11.2
18.5563 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5585 | 42.5907 | 59.9943 | 52 | 18.5583 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5517 | 42.7334 | 59.9771 | 52 | 18.5439 | 2.0554 | 60.0404 | 11.2
18.5646 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5669 | 42.5928 | 59.9943 | 52 | 18.5667 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5601 | 42.7377 | 59.9771 | 52 | 18.5525 | 2.056 | 60.0404 | 11.2
18.573 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5752 | 42.596 | 59.9943 | 52 | 18.575 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5684 | 42.7421 | 59.9771 | 52 | 18.5608 | 2.0566 | 60.0404 | 11.2
18.5813 | 43.3454 | 59.9771 | 52 | 18.5835 | 42.5992 | 59.9943 | 52 | 18.5833 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5767 | 42.7464 | 59.9771 | 52 | 18.5691 | 2.0572 | 60.0404 | 11.2
18.5896 | 43.3453 | 59.9771 | 52 | 18.5919 | 42.6024 | 59.9943 | 52 | 18.5917 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5851 | 42.747 | 59.9771 | 52 | 18.5774 | 2.0577 | 60.0404 | 11.2
18.598 | 43.3452 | 59.9771 | 52 | 18.6002 | 42.6055 | 59.9943 | 52 | 18.6 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.5934 | 42.7476 | 59.9771 | 52 | 18.5857 | 2.0582 | 60.0404 | 11.2
18.6063 | 43.3451 | 59.9771 | 52 | 18.6085 | 42.6094 | 59.9943 | 52 | 18.6083 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6017 | 42.748 | 59.9771 | 52 | 18.594 | 2.0586 | 60.0404 | 11.2
18.6147 | 43.345 | 59.9771 | 52 | 18.6169 | 42.6133 | 59.9943 | 52 | 18.6167 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6101 | 42.7484 | 59.9771 | 52 | 18.6023 | 2.0594 | 60.0404 | 11.2
18.623 | 43.3449 | 59.9771 | 52 | 18.6252 | 42.6161 | 59.9943 | 52 | 18.625 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6184 | 42.7488 | 59.9771 | 52 | 18.6106 | 2.0602 | 60.0404 | 11.2
18.6313 | 43.3448 | 59.9771 | 52 | 18.6335 | 42.6189 | 59.9943 | 52 | 18.6333 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6268 | 42.7492 | 59.9771 | 52 | 18.6189 | 2.0608 | 60.0404 | 11.2
18.6397 | 43.3499 | 59.9771 | 52 | 18.6419 | 42.6219 | 59.9943 | 52 | 18.6417 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6351 | 42.7493 | 59.9771 | 52 | 18.6274 | 2.0614 | 60.0404 | 11.2
18.648 | 43.355 | 59.9771 | 52 | 18.6502 | 42.6248 | 59.9943 | 52 | 18.65 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6434 | 42.7493 | 59.9771 | 52 | 18.6357 | 2.062 | 60.0404 | 11.2
18.6563 | 43.3608 | 59.9771 | 52 | 18.6585 | 42.6266 | 59.9943 | 52 | 18.6583 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6518 | 42.7494 | 59.9771 | 52 | 18.644 | 2.0626 | 60.0404 | 11.2
18.6647 | 43.3665 | 59.9771 | 52 | 18.6669 | 42.6284 | 59.9943 | 52 | 18.6667 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6601 | 42.7494 | 59.9771 | 52 | 18.6523 | 2.0633 | 60.0404 | 11.2
18.673 | 43.3724 | 59.9771 | 52 | 18.6752 | 42.6302 | 59.9943 | 52 | 18.675 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6685 | 42.7494 | 59.9771 | 52 | 18.6606 | 2.0639 | 60.0404 | 11.2
18.6813 | 43.3782 | 59.9771 | 52 | 18.6835 | 42.632 | 59.9943 | 52 | 18.6833 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6768 | 42.7495 | 59.9771 | 52 | 18.6689 | 2.0645 | 60.0404 | 11.2
18.6897 | 43.3841 | 59.9771 | 52 | 18.6919 | 42.6331 | 59.9943 | 52 | 18.6917 | 42.4279 | 60.0174 | 52 | 18.6851 | 42.7491 | 59.9771 | 52 | 18.6772 | 2.0651 | 60.0404 | 11.2
18.698 | 43.3899 | 59.9771 | 52 | 18.7002 | 42.6342 | 59.9943 | 52 | 18.7 | 42.4286 | 60.0174 | 52 | 18.6934 | 42.7487 | 59.9771 | 52 | 18.6855 | 2.0655 | 60.0404 | 11.2
18.7063 | 43.3982 | 59.9771 | 52 | 18.7086 | 42.6353 | 59.9943 | 52 | 18.7083 | 42.4293 | 60.0174 | 52 | 18.7018 | 42.7489 | 59.9771 | 52 | 18.6938 | 2.0659 | 60.0404 | 11.2
18.7147 | 43.4064 | 59.9771 | 52 | 18.7169 | 42.6364 | 59.9943 | 52 | 18.7166 | 42.43 | 60.0174 | 52 | 18.7101 | 42.7491 | 59.9771 | 52 | 18.7024 | 2.0662 | 60.0404 | 11.2
18.723 | 43.4135 | 59.9771 | 52 | 18.7252 | 42.6361 | 59.9943 | 52 | 18.725 | 42.4307 | 60.0174 | 52 | 18.7184 | 42.7497 | 59.9771 | 52 | 18.7107 | 2.0666 | 60.0404 | 11.2
18.7314 | 43.4207 | 59.9771 | 52 | 18.7336 | 42.6357 | 59.9943 | 52 | 18.7333 | 42.4314 | 60.0174 | 52 | 18.7268 | 42.7502 | 59.9771 | 52 | 18.719 | 2.0671 | 60.0404 | 11.2
18.7397 | 43.4272 | 59.9771 | 52 | 18.7419 | 42.6351 | 59.9943 | 52 | 18.7416 | 42.4321 | 60.0174 | 52 | 18.7351 | 42.7512 | 59.9771 | 52 | 18.7273 | 2.0677 | 60.0404 | 11.2
18.748 | 43.4337 | 59.9771 | 52 | 18.7502 | 42.6346 | 59.9943 | 52 | 18.75 | 42.4332 | 60.0174 | 52 | 18.7435 | 42.7522 | 59.9771 | 52 | 18.7356 | 2.0682 | 60.0404 | 11.2
18.7564 | 43.4402 | 59.9771 | 52 | 18.7585 | 42.6341 | 59.9943 | 52 | 18.7583 | 42.4342 | 60.0174 | 52 | 18.7518 | 42.7532 | 59.9771 | 52 | 18.7439 | 2.0688 | 60.0404 | 11.2
18.7647 | 43.4467 | 59.9771 | 52 | 18.7669 | 42.6335 | 59.9943 | 52 | 18.7666 | 42.4353 | 60.0174 | 52 | 18.7601 | 42.7543 | 59.9771 | 52 | 18.7522 | 2.0693 | 60.0404 | 11.2
18.773 | 43.453 | 59.9771 | 52 | 18.7752 | 42.6345 | 59.9943 | 52 | 18.775 | 42.4363 | 60.0174 | 52 | 18.7685 | 42.7553 | 59.9771 | 52 | 18.7605 | 2.0699 | 60.0404 | 11.2
18.7814 | 43.4594 | 59.9771 | 52 | 18.7835 | 42.6356 | 59.9943 | 52 | 18.7833 | 42.4367 | 60.0174 | 52 | 18.7768 | 42.7564 | 59.9771 | 52 | 18.7688 | 2.0704 | 60.0404 | 11.2
18.7897 | 43.4643 | 59.9771 | 52 | 18.7919 | 42.6366 | 59.9943 | 52 | 18.7916 | 42.4371 | 60.0174 | 52 | 18.7852 | 42.7578 | 59.9771 | 52 | 18.7773 | 2.071 | 60.0404 | 11.2
18.798 | 43.4692 | 59.9771 | 52 | 18.8002 | 42.6376 | 59.9943 | 52 | 18.8 | 42.4374 | 60.0174 | 52 | 18.7935 | 42.7593 | 59.9771 | 52 | 18.7856 | 2.0715 | 60.0404 | 11.2
18.8064 | 43.4699 | 59.9771 | 52 | 18.8086 | 42.639 | 59.9943 | 52 | 18.8083 | 42.4378 | 60.0174 | 52 | 18.8018 | 42.7607 | 59.9771 | 52 | 18.7939 | 2.072 | 60.0404 | 11.2
18.8147 | 43.4707 | 59.9771 | 52 | 18.8169 | 42.6403 | 59.9943 | 52 | 18.8166 | 42.4382 | 60.0174 | 52 | 18.8102 | 42.7622 | 59.9771 | 52 | 18.8022 | 2.0724 | 60.0404 | 11.2
18.8231 | 43.4714 | 59.9771 | 52 | 18.8252 | 42.6421 | 59.9943 | 52 | 18.825 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8185 | 42.7632 | 59.9771 | 52 | 18.8105 | 2.0727 | 60.0404 | 11.2
18.8314 | 43.4722 | 59.9771 | 52 | 18.8336 | 42.6439 | 59.9943 | 52 | 18.8333 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8268 | 42.7642 | 59.9771 | 52 | 18.8188 | 2.073 | 60.0404 | 11.2
18.8397 | 43.4732 | 59.9771 | 52 | 18.8419 | 42.6457 | 59.9943 | 52 | 18.8416 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8351 | 42.7653 | 59.9771 | 52 | 18.8271 | 2.0734 | 60.0404 | 11.2
18.8481 | 43.4743 | 59.9771 | 52 | 18.8502 | 42.6475 | 59.9943 | 52 | 18.8499 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8435 | 42.7665 | 59.9771 | 52 | 18.8354 | 2.0739 | 60.0404 | 11.2
18.8564 | 43.4755 | 59.9771 | 52 | 18.8586 | 42.6476 | 59.9943 | 52 | 18.8583 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8519 | 42.7673 | 59.9771 | 52 | 18.8438 | 2.0744 | 60.0404 | 11.2
18.8647 | 43.4767 | 59.9771 | 52 | 18.8669 | 42.6477 | 59.9943 | 52 | 18.8666 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8602 | 42.7681 | 59.9771 | 52 | 18.8523 | 2.0748 | 60.0404 | 11.2
18.8731 | 43.4772 | 59.9771 | 52 | 18.8752 | 42.649 | 59.9943 | 52 | 18.8749 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8685 | 42.7673 | 59.9771 | 52 | 18.8606 | 2.0751 | 60.0404 | 11.2
18.8814 | 43.4776 | 59.9771 | 52 | 18.8835 | 42.6503 | 59.9943 | 52 | 18.8833 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8768 | 42.7666 | 59.9771 | 52 | 18.8689 | 2.0753 | 60.0404 | 11.2
18.8898 | 43.4781 | 59.9771 | 52 | 18.8919 | 42.6516 | 59.9943 | 52 | 18.8916 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8852 | 42.7658 | 59.9771 | 52 | 18.8772 | 2.0755 | 60.0404 | 11.2
18.8981 | 43.4785 | 59.9771 | 52 | 18.9002 | 42.6529 | 59.9943 | 52 | 18.8999 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.8935 | 42.7651 | 59.9771 | 52 | 18.8855 | 2.076 | 60.0404 | 11.2
18.9064 | 43.479 | 59.9771 | 52 | 18.9086 | 42.654 | 59.9943 | 52 | 18.9083 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9019 | 42.7643 | 59.9771 | 52 | 18.8938 | 2.0766 | 60.0404 | 11.2
18.9148 | 43.4794 | 59.9771 | 52 | 18.9169 | 42.6552 | 59.9943 | 52 | 18.9166 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9102 | 42.7635 | 59.9771 | 52 | 18.9021 | 2.0771 | 60.0404 | 11.2
18.9231 | 43.4797 | 59.9771 | 52 | 18.9252 | 42.6564 | 59.9943 | 52 | 18.9249 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9185 | 42.7626 | 59.9771 | 52 | 18.9104 | 2.0777 | 60.0404 | 11.2
18.9314 | 43.48 | 59.9771 | 52 | 18.9336 | 42.6575 | 59.9943 | 52 | 18.9333 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9269 | 42.7616 | 59.9771 | 52 | 18.9187 | 2.078 | 60.0404 | 11.2
18.9398 | 43.4804 | 59.9771 | 52 | 18.9419 | 42.6586 | 59.9943 | 52 | 18.9416 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9352 | 42.7615 | 59.9771 | 52 | 18.9272 | 2.0784 | 60.0404 | 11.2
18.9481 | 43.4807 | 59.9771 | 52 | 18.9502 | 42.6597 | 59.9943 | 52 | 18.9499 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9435 | 42.7613 | 59.9771 | 52 | 18.9355 | 2.0787 | 60.0404 | 11.2
18.9565 | 43.4809 | 59.9771 | 52 | 18.9586 | 42.6635 | 59.9943 | 52 | 18.9583 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9519 | 42.7655 | 59.9771 | 52 | 18.9438 | 2.0791 | 60.0404 | 11.2
18.9648 | 43.4811 | 59.9771 | 52 | 18.9669 | 42.6673 | 59.9943 | 52 | 18.9666 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9602 | 42.7698 | 59.9771 | 52 | 18.9521 | 2.0797 | 60.0404 | 11.2
18.9731 | 43.4813 | 59.9771 | 52 | 18.9752 | 42.6712 | 59.9943 | 52 | 18.9749 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9686 | 42.7741 | 59.9771 | 52 | 18.9604 | 2.0803 | 60.0404 | 11.2
18.9815 | 43.4815 | 59.9771 | 52 | 18.9836 | 42.675 | 59.9943 | 52 | 18.9832 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9769 | 42.7784 | 59.9771 | 52 | 18.9688 | 2.0807 | 60.0404 | 11.2
18.9898 | 43.4817 | 59.9771 | 52 | 18.9919 | 42.6787 | 59.9943 | 52 | 18.9915 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9852 | 42.7827 | 59.9771 | 52 | 18.9771 | 2.0811 | 60.0404 | 11.2
18.9981 | 43.4819 | 59.9771 | 52 | 19.0002 | 42.6824 | 59.9943 | 52 | 18.9999 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 18.9936 | 42.787 | 59.9771 | 52 | 18.9854 | 2.0817 | 60.0404 | 11.2
19.0065 | 43.4819 | 59.9771 | 52 | 19.0086 | 42.686 | 59.9943 | 52 | 19.0082 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 19.0019 | 42.7906 | 59.9771 | 52 | 18.9937 | 2.0824 | 60.0404 | 11.2
19.0148 | 43.482 | 59.9771 | 52 | 19.0169 | 42.6897 | 59.9943 | 52 | 19.0165 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 19.0103 | 42.7942 | 59.9771 | 52 | 19.0022 | 2.083 | 60.0404 | 11.2
19.0231 | 43.4822 | 59.9771 | 52 | 19.0252 | 42.6961 | 59.9943 | 52 | 19.0249 | 42.4385 | 60.0174 | 52 | 19.0186 | 42.7968 | 59.9771 | 52 | 19.0105 | 2.0836 | 60.0404 | 11.2
19.0315 | 43.4825 | 59.9771 | 52 | 19.0336 | 42.7024 | 59.9943 | 52 | 19.0332 | 42.4399 | 60.0174 | 52 | 19.0269 | 42.7993 | 59.9771 | 52 | 19.0188 | 2.0843 | 60.0404 | 11.2
19.0398 | 43.4845 | 59.9771 | 52 | 19.0419 | 42.7047 | 59.9943 | 52 | 19.0415 | 42.4412 | 60.0174 | 52 | 19.0352 | 42.798 | 59.9771 | 52 | 19.0271 | 2.0849 | 60.0404 | 11.2
19.0481 | 43.4866 | 59.9771 | 52 | 19.0502 | 42.707 | 59.9943 | 52 | 19.0499 | 42.453 | 60.0174 | 52 | 19.0436 | 42.7967 | 59.9771 | 52 | 19.0354 | 2.0853 | 60.0404 | 11.2
19.0565 | 43.4883 | 59.9771 | 52 | 19.0586 | 42.7091 | 59.9943 | 52 | 19.0582 | 42.4648 | 60.0174 | 52 | 19.0519 | 42.7946 | 59.9771 | 52 | 19.0437 | 2.0857 | 60.0404 | 11.2
19.0648 | 43.4901 | 59.9771 | 52 | 19.0669 | 42.7112 | 59.9943 | 52 | 19.0665 | 42.4777 | 60.0174 | 52 | 19.0602 | 42.7926 | 59.9771 | 52 | 19.052 | 2.0859 | 60.0404 | 11.2
19.0732 | 43.4919 | 59.9771 | 52 | 19.0753 | 42.7134 | 59.9943 | 52 | 19.0749 | 42.4906 | 60.0174 | 52 | 19.0686 | 42.7909 | 59.9771 | 52 | 19.0603 | 2.0862 | 60.0404 | 11.2
19.0815 | 43.4937 | 59.9771 | 52 | 19.0836 | 42.7155 | 59.9943 | 52 | 19.0832 | 42.5036 | 60.0174 | 52 | 19.0769 | 42.7891 | 59.9771 | 52 | 19.0686 | 2.0865 | 60.0404 | 11.2
19.0898 | 43.4971 | 59.9771 | 52 | 19.0919 | 42.7177 | 59.9943 | 52 | 19.0915 | 42.5165 | 60.0174 | 52 | 19.0853 | 42.7878 | 59.9771 | 52 | 19.0769 | 2.0868 | 60.0404 | 11.2
19.0982 | 43.5006 | 59.9771 | 52 | 19.1003 | 42.7198 | 59.9943 | 52 | 19.0999 | 42.5294 | 60.0174 | 52 | 19.0936 | 42.7864 | 59.9771 | 52 | 19.0854 | 2.096 | 60.0404 | 11.2
19.1065 | 43.5038 | 59.9771 | 52 | 19.1086 | 42.7195 | 59.9943 | 52 | 19.1082 | 42.5423 | 60.0174 | 52 | 19.1019 | 42.7859 | 59.9771 | 52 | 19.0938 | 2.1051 | 60.0404 | 11.2
19.1148 | 43.507 | 59.9771 | 52 | 19.1169 | 42.7192 | 59.9943 | 52 | 19.1165 | 42.5539 | 60.0174 | 52 | 19.1103 | 42.7854 | 59.9771 | 52 | 19.1021 | 2.1143 | 60.0404 | 11.2
19.1232 | 43.5085 | 59.9771 | 52 | 19.1252 | 42.7191 | 59.9943 | 52 | 19.1248 | 42.5655 | 60.0174 | 52 | 19.1186 | 42.7869 | 59.9771 | 52 | 19.1104 | 2.1235 | 60.0404 | 11.2
19.1315 | 43.5099 | 59.9771 | 52 | 19.1336 | 42.7189 | 59.9943 | 52 | 19.1332 | 42.5664 | 60.0174 | 52 | 19.127 | 42.7883 | 59.9771 | 52 | 19.1187 | 2.1326 | 60.0404 | 11.2
19.1398 | 43.512 | 59.9771 | 52 | 19.1419 | 42.7189 | 59.9943 | 52 | 19.1415 | 42.5674 | 60.0174 | 52 | 19.1353 | 42.7895 | 59.9771 | 52 | 19.127 | 2.1418 | 60.0404 | 11.2
19.1482 | 43.514 | 59.9771 | 52 | 19.1502 | 42.7189 | 59.9943 | 52 | 19.1498 | 42.5625 | 60.0174 | 52 | 19.1436 | 42.7907 | 59.9771 | 52 | 19.1353 | 2.1509 | 60.0404 | 11.2
19.1565 | 43.517 | 59.9771 | 52 | 19.1586 | 42.7186 | 59.9943 | 52 | 19.1582 | 42.5576 | 60.0174 | 52 | 19.152 | 42.7919 | 59.9771 | 52 | 19.1436 | 2.1601 | 60.0404 | 11.2
19.1649 | 43.5201 | 59.9771 | 52 | 19.1669 | 42.7182 | 59.9943 | 52 | 19.1665 | 42.5527 | 60.0174 | 52 | 19.1603 | 42.7932 | 59.9771 | 52 | 19.1519 | 2.1691 | 60.0404 | 11.2
19.1732 | 43.5214 | 59.9771 | 52 | 19.1753 | 42.7179 | 59.9943 | 52 | 19.1748 | 42.5478 | 60.0174 | 52 | 19.1686 | 42.7946 | 59.9771 | 52 | 19.1604 | 2.1781 | 60.0404 | 11.2
19.1815 | 43.5228 | 59.9771 | 52 | 19.1836 | 42.7175 | 59.9943 | 52 | 19.1832 | 42.5428 | 60.0174 | 52 | 19.1769 | 42.796 | 59.9771 | 52 | 19.1687 | 2.1783 | 60.0404 | 11.2
19.1899 | 43.5244 | 59.9771 | 52 | 19.1919 | 42.7171 | 59.9943 | 52 | 19.1915 | 42.5379 | 60.0174 | 52 | 19.1853 | 42.7972 | 59.9771 | 52 | 19.177 | 2.1784 | 60.0404 | 11.2
19.1982 | 43.5259 | 59.9771 | 52 | 19.2003 | 42.7167 | 59.9943 | 52 | 19.1998 | 42.5352 | 60.0174 | 52 | 19.1937 | 42.7985 | 59.9771 | 52 | 19.1853 | 2.1788 | 60.0404 | 11.2
19.2065 | 43.53 | 59.9771 | 52 | 19.2086 | 42.7176 | 59.9943 | 52 | 19.2082 | 42.5325 | 60.0174 | 52 | 19.202 | 42.7978 | 59.9771 | 52 | 19.1936 | 2.1792 | 60.0404 | 11.2
19.2149 | 43.534 | 59.9771 | 52 | 19.2169 | 42.7185 | 59.9943 | 52 | 19.2165 | 42.5299 | 60.0174 | 52 | 19.2103 | 42.7971 | 59.9771 | 52 | 19.2019 | 2.1797 | 60.0404 | 11.2
19.2232 | 43.5419 | 59.9771 | 52 | 19.2253 | 42.7193 | 59.9943 | 52 | 19.2248 | 42.5274 | 60.0174 | 52 | 19.2186 | 42.7976 | 59.9771 | 52 | 19.2102 | 2.1803 | 60.0404 | 11.2
19.2316 | 43.5497 | 59.9771 | 52 | 19.2336 | 42.7202 | 59.9943 | 52 | 19.2332 | 42.5302 | 60.0174 | 52 | 19.227 | 42.7981 | 59.9771 | 52 | 19.2185 | 2.1808 | 60.0404 | 11.2
19.2399 | 43.5578 | 59.9771 | 52 | 19.2419 | 42.7211 | 59.9943 | 52 | 19.2415 | 42.533 | 60.0174 | 52 | 19.2353 | 42.7988 | 59.9771 | 52 | 19.2268 | 2.1814 | 60.0404 | 11.2
19.2482 | 43.5658 | 59.9771 | 52 | 19.2503 | 42.7221 | 59.9943 | 52 | 19.2498 | 42.5386 | 60.0174 | 52 | 19.2437 | 42.7994 | 59.9771 | 52 | 19.2354 | 2.1817 | 60.0404 | 11.2
19.2566 | 43.5742 | 59.9771 | 52 | 19.2586 | 42.7227 | 59.9943 | 52 | 19.2581 | 42.5443 | 60.0174 | 52 | 19.252 | 42.8002 | 59.9771 | 52 | 19.2437 | 2.1821 | 60.0404 | 11.2
19.2649 | 43.5825 | 59.9771 | 52 | 19.2669 | 42.7233 | 59.9943 | 52 | 19.2665 | 42.5501 | 60.0174 | 52 | 19.2603 | 42.801 | 59.9771 | 52 | 19.252 | 2.1824 | 60.0404 | 11.2
19.2732 | 43.5907 | 59.9771 | 52 | 19.2753 | 42.7239 | 59.9943 | 52 | 19.2748 | 42.556 | 60.0174 | 52 | 19.2687 | 42.8018 | 59.9771 | 52 | 19.2603 | 2.1828 | 60.0404 | 11.2
19.2816 | 43.5988 | 59.9771 | 52 | 19.2836 | 42.7245 | 59.9943 | 52 | 19.2831 | 42.5596 | 60.0174 | 52 | 19.277 | 42.8025 | 59.9771 | 52 | 19.2686 | 2.1832 | 60.0404 | 11.2
19.2899 | 43.6045 | 59.9771 | 52 | 19.2919 | 42.7225 | 59.9943 | 52 | 19.2915 | 42.5633 | 60.0174 | 52 | 19.2853 | 42.8028 | 59.9771 | 52 | 19.2769 | 2.1836 | 60.0404 | 11.2
19.2982 | 43.6102 | 59.9771 | 52 | 19.3003 | 42.7205 | 59.9943 | 52 | 19.2998 | 42.567 | 60.0174 | 52 | 19.2937 | 42.803 | 59.9771 | 52 | 19.2852 | 2.1839 | 60.0404 | 11.2
19.3066 | 43.611 | 59.9771 | 52 | 19.3086 | 42.718 | 59.9943 | 52 | 19.3081 | 42.5706 | 60.0174 | 52 | 19.302 | 42.8031 | 59.9771 | 52 | 19.2935 | 2.1843 | 60.0404 | 11.2
19.3149 | 43.6118 | 59.9771 | 52 | 19.3169 | 42.7154 | 59.9943 | 52 | 19.3165 | 42.5737 | 60.0174 | 52 | 19.3104 | 42.8031 | 59.9771 | 52 | 19.3018 | 2.1849 | 60.0404 | 11.2
19.3233 | 43.6158 | 59.9771 | 52 | 19.3253 | 42.7132 | 59.9943 | 52 | 19.3248 | 42.5767 | 60.0174 | 52 | 19.3187 | 42.8026 | 59.9771 | 52 | 19.3103 | 2.1854 | 60.0404 | 11.2
19.3316 | 43.6198 | 59.9771 | 52 | 19.3336 | 42.7109 | 59.9943 | 52 | 19.3331 | 42.5769 | 60.0174 | 52 | 19.327 | 42.8022 | 59.9771 | 52 | 19.3186 | 2.1859 | 60.0404 | 11.2
19.3399 | 43.617 | 59.9771 | 52 | 19.3419 | 42.7092 | 59.9943 | 52 | 19.3415 | 42.5772 | 60.0174 | 52 | 19.3354 | 42.804 | 59.9771 | 52 | 19.3269 | 2.1865 | 60.0404 | 11.2
19.3483 | 43.6142 | 59.9771 | 52 | 19.3503 | 42.7075 | 59.9943 | 52 | 19.3498 | 42.5777 | 60.0174 | 52 | 19.3437 | 42.8059 | 59.9771 | 52 | 19.3352 | 2.187 | 60.0404 | 11.2
19.3566 | 43.6109 | 59.9771 | 52 | 19.3586 | 42.7058 | 59.9943 | 52 | 19.3581 | 42.5782 | 60.0174 | 52 | 19.3521 | 42.808 | 59.9771 | 52 | 19.3435 | 2.1875 | 60.0404 | 11.2
19.3649 | 43.6076 | 59.9771 | 52 | 19.3669 | 42.7042 | 59.9943 | 52 | 19.3665 | 42.5788 | 60.0174 | 52 | 19.3604 | 42.8102 | 59.9771 | 52 | 19.3518 | 2.1878 | 60.0404 | 11.2
19.3733 | 43.6044 | 59.9771 | 52 | 19.3753 | 42.7038 | 59.9943 | 52 | 19.3748 | 42.5794 | 60.0174 | 52 | 19.3687 | 42.8131 | 59.9771 | 52 | 19.3601 | 2.1881 | 60.0404 | 11.2
19.3816 | 43.6011 | 59.9771 | 52 | 19.3836 | 42.7035 | 59.9943 | 52 | 19.3831 | 42.5799 | 60.0174 | 52 | 19.377 | 42.816 | 59.9771 | 52 | 19.3684 | 2.1883 | 60.0404 | 11.2
19.3899 | 43.5984 | 59.9771 | 52 | 19.3919 | 42.7047 | 59.9943 | 52 | 19.3914 | 42.5805 | 60.0174 | 52 | 19.3854 | 42.8192 | 59.9771 | 52 | 19.3767 | 2.1884 | 60.0404 | 11.2
19.3983 | 43.5957 | 59.9771 | 52 | 19.4003 | 42.7059 | 59.9943 | 52 | 19.3998 | 42.5811 | 60.0174 | 52 | 19.3937 | 42.8224 | 59.9771 | 52 | 19.3853 | 2.1884 | 60.0404 | 11.2
19.4066 | 43.5888 | 59.9771 | 52 | 19.4086 | 42.707 | 59.9943 | 52 | 19.4081 | 42.5816 | 60.0174 | 52 | 19.402 | 42.8256 | 59.9771 | 52 | 19.3936 | 2.1884 | 60.0404 | 11.2
19.4149 | 43.5819 | 59.9771 | 52 | 19.4169 | 42.7082 | 59.9943 | 52 | 19.4164 | 42.5816 | 60.0231 | 52 | 19.4104 | 42.8287 | 59.9771 | 52 | 19.4019 | 2.1886 | 60.0404 | 11.2
19.4233 | 43.5815 | 59.9771 | 52 | 19.4253 | 42.7091 | 59.9943 | 52 | 19.4248 | 42.5817 | 60.0231 | 52 | 19.4187 | 42.8316 | 59.9771 | 52 | 19.4102 | 2.1887 | 60.0404 | 11.2
19.4316 | 43.581 | 59.9771 | 52 | 19.4336 | 42.7101 | 59.9943 | 52 | 19.4331 | 42.5811 | 60.0231 | 52 | 19.4271 | 42.8344 | 59.9771 | 52 | 19.4185 | 2.1889 | 60.0404 | 11.2
19.44 | 43.5812 | 59.9771 | 52 | 19.442 | 42.7116 | 59.9943 | 52 | 19.4414 | 42.5806 | 60.0231 | 52 | 19.4354 | 42.837 | 59.9771 | 52 | 19.4268 | 2.189 | 60.0404 | 11.2
19.4483 | 43.5814 | 59.9771 | 52 | 19.4503 | 42.7131 | 59.9943 | 52 | 19.4498 | 42.58 | 60.0231 | 52 | 19.4437 | 42.8395 | 59.9771 | 52 | 19.4351 | 2.1894 | 60.0404 | 11.2
19.4566 | 43.5823 | 59.9771 | 52 | 19.4586 | 42.7146 | 59.9943 | 52 | 19.4581 | 42.5795 | 60.0231 | 52 | 19.4521 | 42.8437 | 59.9771 | 52 | 19.4434 | 2.1898 | 60.0404 | 11.2
19.465 | 43.5833 | 59.9771 | 52 | 19.4669 | 42.7161 | 59.9943 | 52 | 19.4664 | 42.5789 | 60.0231 | 52 | 19.4604 | 42.8478 | 59.9771 | 52 | 19.4517 | 2.1901 | 60.0404 | 11.2
19.4733 | 43.5839 | 59.9771 | 52 | 19.4753 | 42.7167 | 59.9943 | 52 | 19.4748 | 42.5784 | 60.0231 | 52 | 19.4688 | 42.8523 | 59.9771 | 52 | 19.4602 | 2.1905 | 60.0404 | 11.2
19.4816 | 43.5845 | 59.9771 | 52 | 19.4836 | 42.7172 | 59.9943 | 52 | 19.4831 | 42.5778 | 60.0231 | 52 | 19.4771 | 42.8568 | 59.9771 | 52 | 19.4685 | 2.1911 | 60.0404 | 11.2
19.49 | 43.5851 | 59.9771 | 52 | 19.4919 | 42.7204 | 59.9943 | 52 | 19.4914 | 42.5772 | 60.0231 | 52 | 19.4854 | 42.8644 | 59.9771 | 52 | 19.4768 | 2.1917 | 60.0404 | 11.2
19.4983 | 43.5857 | 59.9771 | 52 | 19.5003 | 42.7235 | 59.9943 | 52 | 19.4997 | 42.5772 | 60.0231 | 52 | 19.4938 | 42.872 | 59.9771 | 52 | 19.4851 | 2.1921 | 60.0404 | 11.2
19.5067 | 43.5863 | 59.9771 | 52 | 19.5086 | 42.7291 | 59.9943 | 52 | 19.5081 | 42.5772 | 60.0231 | 52 | 19.5021 | 42.8777 | 59.9771 | 52 | 19.4934 | 2.1925 | 60.0404 | 11.2
19.515 | 43.5869 | 59.9771 | 52 | 19.517 | 42.7348 | 59.9943 | 52 | 19.5164 | 42.5772 | 60.0231 | 52 | 19.5104 | 42.8834 | 59.9771 | 52 | 19.5017 | 2.193 | 60.0404 | 11.2
19.5233 | 43.5873 | 59.9771 | 52 | 19.5253 | 42.7398 | 59.9943 | 52 | 19.5247 | 42.5772 | 60.0231 | 52 | 19.5187 | 42.8893 | 59.9771 | 52 | 19.51 | 2.1934 | 60.0404 | 11.2
19.5317 | 43.5877 | 59.9771 | 52 | 19.5336 | 42.7449 | 59.9943 | 52 | 19.5331 | 42.5773 | 60.0231 | 52 | 19.5271 | 42.8952 | 59.9771 | 52 | 19.5183 | 2.1936 | 60.0404 | 11.2
19.54 | 43.5874 | 59.9771 | 52 | 19.542 | 42.7502 | 59.9943 | 52 | 19.5414 | 42.5773 | 60.0231 | 52 | 19.5355 | 42.8995 | 59.9771 | 52 | 19.5266 | 2.1938 | 60.0404 | 11.2
19.5483 | 43.587 | 59.9771 | 52 | 19.5503 | 42.7556 | 59.9943 | 52 | 19.5497 | 42.5773 | 60.0231 | 52 | 19.5438 | 42.9039 | 59.9771 | 52 | 19.5352 | 2.1942 | 60.0404 | 11.2
19.5567 | 43.587 | 59.9771 | 52 | 19.5586 | 42.7609 | 59.9943 | 52 | 19.558 | 42.5773 | 60.0231 | 52 | 19.5521 | 42.9073 | 59.9771 | 52 | 19.5435 | 2.1946 | 60.0404 | 11.2
19.565 | 43.587 | 59.9771 | 52 | 19.567 | 42.7662 | 59.9943 | 52 | 19.5664 | 42.5782 | 60.0231 | 52 | 19.5604 | 42.9108 | 59.9771 | 52 | 19.5518 | 2.1947 | 60.0404 | 11.2
19.5733 | 43.5861 | 59.9771 | 52 | 19.5753 | 42.7693 | 59.9943 | 52 | 19.5747 | 42.579 | 60.0231 | 52 | 19.5688 | 42.9107 | 59.9771 | 52 | 19.5601 | 2.1949 | 60.0404 | 11.2
19.5817 | 43.5852 | 59.9771 | 52 | 19.5836 | 42.7723 | 59.9943 | 52 | 19.583 | 42.5819 | 60.0231 | 52 | 19.5771 | 42.9107 | 59.9771 | 52 | 19.5684 | 2.1952 | 60.0404 | 11.2
19.59 | 43.584 | 59.9771 | 52 | 19.5919 | 42.7748 | 59.9943 | 52 | 19.5914 | 42.5848 | 60.0231 | 52 | 19.5854 | 42.9105 | 59.9771 | 52 | 19.5767 | 2.1956 | 60.0404 | 11.2
19.5984 | 43.5828 | 59.9771 | 52 | 19.6003 | 42.7773 | 59.9943 | 52 | 19.5997 | 42.5876 | 60.0231 | 52 | 19.5938 | 42.9103 | 59.9771 | 52 | 19.585 | 2.1959 | 60.0404 | 11.2
19.6067 | 43.5815 | 59.9771 | 52 | 19.6086 | 42.7798 | 59.9943 | 52 | 19.608 | 42.5904 | 60.0231 | 52 | 19.6021 | 42.9101 | 59.9771 | 52 | 19.5933 | 2.1962 | 60.0404 | 11.2
19.615 | 43.5803 | 59.9771 | 52 | 19.617 | 42.7823 | 59.9943 | 52 | 19.6164 | 42.5932 | 60.0231 | 52 | 19.6105 | 42.9099 | 59.9771 | 52 | 19.6016 | 2.1966 | 60.0404 | 11.2
19.6234 | 43.579 | 59.9771 | 52 | 19.6253 | 42.7842 | 59.9943 | 52 | 19.6247 | 42.596 | 60.0231 | 52 | 19.6188 | 42.9089 | 59.9771 | 52 | 19.6101 | 2.1969 | 60.0404 | 11.2
19.6317 | 43.5778 | 59.9771 | 52 | 19.6336 | 42.7862 | 59.9943 | 52 | 19.633 | 42.5988 | 60.0231 | 52 | 19.6271 | 42.9078 | 59.9771 | 52 | 19.6184 | 2.1973 | 60.0404 | 11.2
19.64 | 43.5766 | 59.9771 | 52 | 19.642 | 42.7875 | 59.9943 | 52 | 19.6414 | 42.6016 | 60.0231 | 52 | 19.6355 | 42.907 | 59.9713 | 52 | 19.6267 | 2.1977 | 60.0404 | 11.2
19.6484 | 43.5753 | 59.9771 | 52 | 19.6503 | 42.7889 | 59.9943 | 52 | 19.6497 | 42.6035 | 60.0231 | 52 | 19.6438 | 42.9062 | 59.9713 | 52 | 19.635 | 2.2053 | 60.0404 | 11.2
19.6567 | 43.575 | 59.9771 | 52 | 19.6586 | 42.79 | 59.9943 | 52 | 19.658 | 42.6054 | 60.0231 | 52 | 19.6522 | 42.9056 | 59.9713 | 52 | 19.6433 | 2.213 | 60.0404 | 11.2
19.6651 | 43.5746 | 59.9771 | 52 | 19.667 | 42.791 | 59.9943 | 52 | 19.6664 | 42.6044 | 60.0231 | 52 | 19.6605 | 42.9049 | 59.9713 | 52 | 19.6516 | 2.2208 | 60.0404 | 11.2
19.6734 | 43.5787 | 59.9771 | 52 | 19.6753 | 42.7902 | 59.9943 | 52 | 19.6747 | 42.6033 | 60.0231 | 52 | 19.6688 | 42.9041 | 59.9713 | 52 | 19.6599 | 2.2285 | 60.0404 | 11.2
19.6817 | 43.5828 | 59.9771 | 52 | 19.6836 | 42.7893 | 59.9943 | 52 | 19.683 | 42.601 | 60.0231 | 52 | 19.6772 | 42.9033 | 59.9713 | 52 | 19.6682 | 2.2365 | 60.0404 | 11.2
19.6901 | 43.5868 | 59.9771 | 52 | 19.692 | 42.7893 | 59.9943 | 52 | 19.6913 | 42.5987 | 60.0231 | 52 | 19.6855 | 42.9025 | 59.9713 | 52 | 19.6765 | 2.2444 | 60.0404 | 11.2
19.6984 | 43.5909 | 59.9771 | 52 | 19.7003 | 42.7893 | 59.9943 | 52 | 19.6997 | 42.5979 | 60.0231 | 52 | 19.6938 | 42.9018 | 59.9713 | 52 | 19.6851 | 2.2524 | 60.0404 | 11.2
19.7067 | 43.5955 | 59.9771 | 52 | 19.7086 | 42.7896 | 59.9943 | 52 | 19.708 | 42.5972 | 60.0231 | 52 | 19.7021 | 42.904 | 59.9713 | 52 | 19.6934 | 2.2603 | 60.0404 | 11.2
19.7151 | 43.6002 | 59.9771 | 52 | 19.717 | 42.79 | 59.9943 | 52 | 19.7163 | 42.5987 | 60.0231 | 52 | 19.7105 | 42.9061 | 59.9713 | 52 | 19.7017 | 2.2681 | 60.0404 | 11.2
19.7234 | 43.6078 | 59.9771 | 52 | 19.7253 | 42.7909 | 59.9943 | 52 | 19.7246 | 42.6002 | 60.0231 | 52 | 19.7189 | 42.9082 | 59.9713 | 52 | 19.71 | 2.2759 | 60.0404 | 11.2
19.7318 | 43.6154 | 59.9771 | 52 | 19.7336 | 42.7918 | 59.9943 | 52 | 19.733 | 42.6017 | 60.0231 | 52 | 19.7272 | 42.9103 | 59.9713 | 52 | 19.7183 | 2.2765 | 60.0404 | 11.2
19.7401 | 43.6225 | 59.9771 | 52 | 19.742 | 42.7927 | 59.9943 | 52 | 19.7413 | 42.6031 | 60.0231 | 52 | 19.7355 | 42.9127 | 59.9713 | 52 | 19.7266 | 2.2772 | 60.0404 | 11.2
19.7484 | 43.6297 | 59.9771 | 52 | 19.7503 | 42.7936 | 59.9943 | 52 | 19.7496 | 42.6056 | 60.0231 | 52 | 19.7438 | 42.9151 | 59.9713 | 52 | 19.7349 | 2.2776 | 60.0404 | 11.2
19.7568 | 43.6327 | 59.9771 | 52 | 19.7586 | 42.7948 | 59.9943 | 52 | 19.758 | 42.608 | 60.0231 | 52 | 19.7522 | 42.918 | 59.9713 | 52 | 19.7432 | 2.278 | 60.0404 | 11.2
19.7651 | 43.6358 | 59.9771 | 52 | 19.767 | 42.7959 | 59.9943 | 52 | 19.7663 | 42.6118 | 60.0231 | 52 | 19.7606 | 42.921 | 59.9713 | 52 | 19.7515 | 2.2783 | 60.0404 | 11.2
19.7734 | 43.6389 | 59.9771 | 52 | 19.7753 | 42.7964 | 59.9943 | 52 | 19.7746 | 42.6156 | 60.0231 | 52 | 19.7689 | 42.9238 | 59.9713 | 52 | 19.76 | 2.2786 | 60.0404 | 11.2
19.7818 | 43.6419 | 59.9771 | 52 | 19.7836 | 42.7969 | 59.9943 | 52 | 19.783 | 42.6179 | 60.0231 | 52 | 19.7772 | 42.9267 | 59.9713 | 52 | 19.7683 | 2.2789 | 60.0404 | 11.2
19.7901 | 43.6445 | 59.9771 | 52 | 19.792 | 42.7988 | 59.9943 | 52 | 19.7913 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.7855 | 42.9261 | 59.9713 | 52 | 19.7766 | 2.2792 | 60.0404 | 11.2
19.7984 | 43.647 | 59.9771 | 52 | 19.8003 | 42.8006 | 59.9943 | 52 | 19.7996 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.7939 | 42.9256 | 59.9713 | 52 | 19.7849 | 2.2797 | 60.0404 | 11.2
19.8068 | 43.6461 | 59.9771 | 52 | 19.8087 | 42.8025 | 59.9943 | 52 | 19.808 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8022 | 42.9249 | 59.9713 | 52 | 19.7932 | 2.2801 | 60.0404 | 11.2
19.8151 | 43.6452 | 59.9771 | 52 | 19.817 | 42.8044 | 59.9943 | 52 | 19.8163 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8105 | 42.9242 | 59.9713 | 52 | 19.8015 | 2.2804 | 60.0404 | 11.2
19.8234 | 43.6445 | 59.9771 | 52 | 19.8253 | 42.8061 | 59.9943 | 52 | 19.8246 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8189 | 42.9236 | 59.9713 | 52 | 19.8098 | 2.2807 | 60.0404 | 11.2
19.8318 | 43.6439 | 59.9771 | 52 | 19.8336 | 42.8078 | 59.9943 | 52 | 19.8329 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8272 | 42.9229 | 59.9713 | 52 | 19.8181 | 2.2809 | 60.0404 | 11.2
19.8401 | 43.6433 | 59.9771 | 52 | 19.842 | 42.8098 | 59.9943 | 52 | 19.8413 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8356 | 42.9218 | 59.9713 | 52 | 19.8264 | 2.2812 | 60.0404 | 11.2
19.8484 | 43.6427 | 59.9771 | 52 | 19.8503 | 42.8117 | 59.9943 | 52 | 19.8496 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8439 | 42.9208 | 59.9713 | 52 | 19.835 | 2.2815 | 60.0404 | 11.2
19.8568 | 43.6426 | 59.9771 | 52 | 19.8586 | 42.8138 | 59.9943 | 52 | 19.8579 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8522 | 42.9193 | 59.9713 | 52 | 19.8433 | 2.2818 | 60.0404 | 11.2
19.8651 | 43.6426 | 59.9771 | 52 | 19.867 | 42.8159 | 59.9943 | 52 | 19.8663 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8606 | 42.9179 | 59.9713 | 52 | 19.8516 | 2.2822 | 60.0404 | 11.2
19.8735 | 43.6429 | 59.9771 | 52 | 19.8753 | 42.8171 | 59.9943 | 52 | 19.8746 | 42.6202 | 60.0231 | 52 | 19.8689 | 42.9171 | 59.9713 | 52 | 19.8599 | 2.2827 | 60.0404 | 11.2
19.8818 | 43.6432 | 59.9771 | 52 | 19.8837 | 42.8183 | 59.9943 | 52 | 19.8829 | 42.6195 | 60.0231 | 52 | 19.8773 | 42.9163 | 59.9713 | 52 | 19.8682 | 2.283 | 60.0404 | 11.2
19.8901 | 43.644 | 59.9771 | 52 | 19.892 | 42.8192 | 59.9943 | 52 | 19.8913 | 42.6187 | 60.0231 | 52 | 19.8856 | 42.9155 | 59.9713 | 52 | 19.8765 | 2.2834 | 60.0404 | 11.2
19.8985 | 43.6448 | 59.9771 | 52 | 19.9003 | 42.8201 | 59.9943 | 52 | 19.8996 | 42.618 | 60.0231 | 52 | 19.8939 | 42.9148 | 59.9713 | 52 | 19.8848 | 2.2837 | 60.0404 | 11.2
19.9068 | 43.6457 | 59.9771 | 52 | 19.9087 | 42.8214 | 59.9943 | 52 | 19.9079 | 42.6173 | 60.0231 | 52 | 19.9023 | 42.9145 | 59.9713 | 52 | 19.8931 | 2.284 | 60.0404 | 11.2
19.9151 | 43.6466 | 59.9771 | 52 | 19.917 | 42.8227 | 59.9943 | 52 | 19.9163 | 42.6155 | 60.0231 | 52 | 19.9106 | 42.9142 | 59.9713 | 52 | 19.9014 | 2.2846 | 60.0404 | 11.2
19.9235 | 43.6472 | 59.9771 | 52 | 19.9253 | 42.8235 | 59.9943 | 52 | 19.9246 | 42.6137 | 60.0231 | 52 | 19.9189 | 42.9183 | 59.9713 | 52 | 19.9099 | 2.2851 | 60.0404 | 11.2
19.9318 | 43.6478 | 59.9771 | 52 | 19.9337 | 42.8243 | 59.9943 | 52 | 19.9329 | 42.6142 | 60.0231 | 52 | 19.9273 | 42.9225 | 59.9713 | 52 | 19.9182 | 2.2855 | 60.0404 | 11.2
19.9402 | 43.6479 | 59.9771 | 52 | 19.942 | 42.8265 | 59.9943 | 52 | 19.9412 | 42.6146 | 60.0231 | 52 | 19.9356 | 42.9313 | 59.9713 | 52 | 19.9265 | 2.2859 | 60.0404 | 11.2
19.9485 | 43.648 | 59.9771 | 52 | 19.9503 | 42.8287 | 59.9943 | 52 | 19.9496 | 42.615 | 60.0231 | 52 | 19.944 | 42.9401 | 59.9713 | 52 | 19.9348 | 2.2861 | 60.0404 | 11.2
19.9568 | 43.6478 | 59.9771 | 52 | 19.9586 | 42.8334 | 59.9943 | 52 | 19.9579 | 42.6154 | 60.0231 | 52 | 19.9523 | 42.9493 | 59.9713 | 52 | 19.9431 | 2.2863 | 60.0404 | 11.2
19.9652 | 43.6475 | 59.9771 | 52 | 19.967 | 42.8382 | 59.9943 | 52 | 19.9662 | 42.6165 | 60.0231 | 52 | 19.9606 | 42.9585 | 59.9713 | 52 | 19.9514 | 2.2865 | 60.0404 | 11.2
19.9735 | 43.6473 | 59.9771 | 52 | 19.9753 | 42.843 | 59.9943 | 52 | 19.9745 | 42.6177 | 60.0231 | 52 | 19.969 | 42.9691 | 59.9713 | 52 | 19.9597 | 2.2867 | 60.0404 | 11.2
19.9818 | 43.647 | 59.9771 | 52 | 19.9837 | 42.8479 | 59.9943 | 52 | 19.9829 | 42.6188 | 60.0231 | 52 | 19.9773 | 42.9796 | 59.9713 | 52 | 19.968 | 2.2872 | 60.0404 | 11.2
19.9902 | 43.6468 | 59.9771 | 52 | 19.992 | 42.8557 | 59.9943 | 52 | 19.9912 | 42.62 | 60.0231 | 52 | 19.9857 | 42.9918 | 59.9713 | 52 | 19.9763 | 2.2877 | 60.0404 | 11.2
19.9985 | 43.6466 | 59.9771 | 52 | 20.0003 | 42.8636 | 59.9943 | 52 | 19.9995 | 42.6221 | 60.0231 | 52 | 19.994 | 43.0039 | 59.9713 | 52 | 19.9849 | 2.288 | 60.0404 | 11.2
20.0069 | 43.6465 | 59.9771 | 52 | 20.0087 | 42.8699 | 59.9943 | 52 | 20.0079 | 42.6243 | 60.0231 | 52 | 20.0023 | 43.0113 | 59.9713 | 52 | 19.9932 | 2.2884 | 60.0404 | 11.2
20.0152 | 43.6465 | 59.9771 | 52 | 20.017 | 42.8763 | 59.9943 | 52 | 20.0162 | 42.6243 | 60.0231 | 52 | 20.0107 | 43.0186 | 59.9713 | 52 | 20.0015 | 2.2887 | 60.0404 | 11.2
20.0235 | 43.6463 | 59.9771 | 52 | 20.0253 | 42.8815 | 59.9943 | 52 | 20.0245 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.019 | 43.0216 | 59.9713 | 52 | 20.0098 | 2.289 | 60.0404 | 11.2
20.0319 | 43.6461 | 59.9771 | 52 | 20.0337 | 42.8866 | 59.9943 | 52 | 20.0329 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.0273 | 43.0246 | 59.9713 | 52 | 20.0181 | 2.2894 | 60.0404 | 11.2
20.0402 | 43.6462 | 59.9771 | 52 | 20.042 | 42.8882 | 59.9943 | 52 | 20.0412 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.0356 | 43.028 | 59.9713 | 52 | 20.0264 | 2.2899 | 60.0404 | 11.2
20.0485 | 43.6464 | 59.9771 | 52 | 20.0503 | 42.8897 | 59.9943 | 52 | 20.0495 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.044 | 43.0314 | 59.9713 | 52 | 20.0347 | 2.2903 | 60.0404 | 11.2
20.0569 | 43.6465 | 59.9771 | 52 | 20.0587 | 42.8914 | 59.9943 | 52 | 20.0579 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.0524 | 43.0257 | 59.9713 | 52 | 20.043 | 2.2908 | 60.0404 | 11.2
20.0652 | 43.6466 | 59.9771 | 52 | 20.067 | 42.8931 | 59.9943 | 52 | 20.0662 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.0607 | 43.0201 | 59.9713 | 52 | 20.0513 | 2.2909 | 60.0404 | 11.2
20.0735 | 43.6469 | 59.9771 | 52 | 20.0753 | 42.8908 | 59.9943 | 52 | 20.0745 | 42.6244 | 60.0231 | 52 | 20.069 | 43.0088 | 59.9713 | 52 | 20.0598 | 2.2911 | 60.0404 | 11.2
20.0819 | 43.6472 | 59.9771 | 52 | 20.0837 | 42.8885 | 59.9943 | 52 | 20.0829 | 42.6292 | 60.0231 | 52 | 20.0773 | 42.9975 | 59.9713 | 52 | 20.0681 | 2.2914 | 60.0404 | 11.2
20.0902 | 43.6477 | 59.9771 | 52 | 20.092 | 42.8869 | 59.9943 | 52 | 20.0912 | 42.6339 | 60.0231 | 52 | 20.0857 | 42.9866 | 59.9713 | 52 | 20.0764 | 2.2918 | 60.0404 | 11.2
20.0986 | 43.6482 | 59.9771 | 52 | 20.1003 | 42.8854 | 59.9943 | 52 | 20.0995 | 42.6386 | 60.0231 | 52 | 20.0941 | 42.9757 | 59.9713 | 52 | 20.0847 | 2.2923 | 60.0404 | 11.2
20.1069 | 43.6486 | 59.9771 | 52 | 20.1087 | 42.8834 | 59.9943 | 52 | 20.1078 | 42.6434 | 60.0231 | 52 | 20.1024 | 42.9647 | 59.9713 | 52 | 20.093 | 2.2928 | 60.0404 | 11.2
20.1152 | 43.6491 | 59.9771 | 52 | 20.117 | 42.8814 | 59.9943 | 52 | 20.1162 | 42.6481 | 60.0231 | 52 | 20.1107 | 42.9538 | 59.9713 | 52 | 20.1013 | 2.2934 | 60.0404 | 11.2
20.1236 | 43.6499 | 59.9771 | 52 | 20.1253 | 42.8806 | 59.9943 | 52 | 20.1245 | 42.6529 | 60.0231 | 52 | 20.119 | 42.9427 | 59.9713 | 52 | 20.1096 | 2.2941 | 60.0404 | 11.2
20.1319 | 43.6508 | 59.9771 | 52 | 20.1337 | 42.8797 | 59.9943 | 52 | 20.1328 | 42.6576 | 60.0231 | 52 | 20.1274 | 42.9316 | 59.9713 | 52 | 20.1179 | 2.3048 | 60.0404 | 11.2
20.1402 | 43.6524 | 59.9771 | 52 | 20.142 | 42.8786 | 59.9943 | 52 | 20.1412 | 42.6624 | 60.0231 | 52 | 20.1357 | 42.9285 | 59.9713 | 52 | 20.1262 | 2.3155 | 60.0404 | 11.2
20.1486 | 43.654 | 59.9771 | 52 | 20.1504 | 42.8776 | 59.9943 | 52 | 20.1495 | 42.6714 | 60.0231 | 52 | 20.144 | 42.9254 | 59.9713 | 52 | 20.1348 | 2.3262 | 60.0404 | 11.2
20.1569 | 43.6575 | 59.9771 | 52 | 20.1587 | 42.8772 | 59.9943 | 52 | 20.1578 | 42.6804 | 60.0231 | 52 | 20.1524 | 42.9258 | 59.9713 | 52 | 20.1431 | 2.3369 | 60.0404 | 11.2
20.1652 | 43.661 | 59.9771 | 52 | 20.167 | 42.8769 | 59.9943 | 52 | 20.1661 | 42.6846 | 60.0231 | 52 | 20.1607 | 42.9263 | 59.9713 | 52 | 20.1514 | 2.3476 | 60.0404 | 11.2
20.1736 | 43.6644 | 59.9771 | 52 | 20.1754 | 42.8766 | 59.9943 | 52 | 20.1745 | 42.6889 | 60.0231 | 52 | 20.1691 | 42.9268 | 59.9713 | 52 | 20.1597 | 2.3583 | 60.0404 | 11.2
20.1819 | 43.6678 | 59.9771 | 52 | 20.1837 | 42.8763 | 59.9943 | 52 | 20.1828 | 42.6931 | 60.0231 | 52 | 20.1774 | 42.9272 | 59.9713 | 52 | 20.168 | 2.3689 | 60.0404 | 11.2
20.1902 | 43.6712 | 59.9771 | 52 | 20.192 | 42.8761 | 59.9943 | 52 | 20.1911 | 42.6974 | 60.0231 | 52 | 20.1857 | 42.9303 | 59.9713 | 52 | 20.1763 | 2.3794 | 60.0404 | 11.2
20.1986 | 43.6745 | 59.9771 | 52 | 20.2003 | 42.8758 | 59.9943 | 52 | 20.1995 | 42.7017 | 60.0231 | 52 | 20.1941 | 42.9333 | 59.9713 | 52 | 20.1846 | 2.3896 | 60.0404 | 11.2
20.2069 | 43.6773 | 59.9771 | 52 | 20.2087 | 42.8764 | 59.9943 | 52 | 20.2078 | 42.7059 | 60.0231 | 52 | 20.2024 | 42.9368 | 59.9713 | 52 | 20.1929 | 2.3999 | 60.0404 | 11.2
20.2153 | 43.68 | 59.9771 | 52 | 20.217 | 42.8769 | 59.9943 | 52 | 20.2161 | 42.7102 | 60.0231 | 52 | 20.2108 | 42.9404 | 59.9713 | 52 | 20.2012 | 2.4005 | 60.0404 | 11.2
20.2236 | 43.6815 | 59.9771 | 52 | 20.2253 | 42.8801 | 59.9943 | 52 | 20.2245 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2191 | 42.9461 | 59.9713 | 52 | 20.2097 | 2.4011 | 60.0404 | 11.2
20.2319 | 43.6831 | 59.9771 | 52 | 20.2337 | 42.8832 | 59.9943 | 52 | 20.2328 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2274 | 42.9517 | 59.9713 | 52 | 20.218 | 2.4017 | 60.0404 | 11.2
20.2403 | 43.6824 | 59.9771 | 52 | 20.242 | 42.8865 | 59.9886 | 52 | 20.2411 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2358 | 42.9589 | 59.9713 | 52 | 20.2263 | 2.4023 | 60.0404 | 11.2
20.2486 | 43.6817 | 59.9771 | 52 | 20.2504 | 42.8898 | 59.9886 | 52 | 20.2495 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2441 | 42.966 | 59.9713 | 52 | 20.2346 | 2.4029 | 60.0404 | 11.2
20.2569 | 43.6812 | 59.9771 | 52 | 20.2587 | 42.8937 | 59.9886 | 52 | 20.2578 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2524 | 42.9731 | 59.9713 | 52 | 20.2429 | 2.4035 | 60.0404 | 11.2
20.2653 | 43.6806 | 59.9771 | 52 | 20.267 | 42.8976 | 59.9886 | 52 | 20.2661 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2608 | 42.9802 | 59.9713 | 52 | 20.2512 | 2.4041 | 60.0404 | 11.2
20.2736 | 43.6801 | 59.9771 | 52 | 20.2754 | 42.9015 | 59.9886 | 52 | 20.2744 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2691 | 42.9841 | 59.9713 | 52 | 20.2595 | 2.4048 | 60.0404 | 11.2
20.282 | 43.6795 | 59.9771 | 52 | 20.2837 | 42.9053 | 59.9886 | 52 | 20.2828 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2775 | 42.9879 | 59.9713 | 52 | 20.2678 | 2.4056 | 60.0404 | 11.2
20.2903 | 43.6788 | 59.9771 | 52 | 20.292 | 42.908 | 59.9886 | 52 | 20.2911 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2858 | 42.9905 | 59.9713 | 52 | 20.2761 | 2.4064 | 60.0404 | 11.2
20.2986 | 43.6782 | 59.9771 | 52 | 20.3004 | 42.9106 | 59.9886 | 52 | 20.2994 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.2941 | 42.9931 | 59.9713 | 52 | 20.2844 | 2.4069 | 60.0404 | 11.2
20.307 | 43.6805 | 59.9771 | 52 | 20.3087 | 42.9117 | 59.9886 | 52 | 20.3078 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.3025 | 42.9933 | 59.9713 | 52 | 20.293 | 2.4074 | 60.0404 | 11.2
20.3153 | 43.6828 | 59.9771 | 52 | 20.317 | 42.9128 | 59.9886 | 52 | 20.3161 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.3108 | 42.9936 | 59.9713 | 52 | 20.3013 | 2.4079 | 60.0404 | 11.2
20.3236 | 43.6853 | 59.9771 | 52 | 20.3254 | 42.9141 | 59.9886 | 52 | 20.3244 | 42.7144 | 60.0231 | 52 | 20.3192 | 42.9928 | 59.9713 | 52 | 20.3096 | 2.4085 | 60.0404 | 11.2
20.332 | 43.6878 | 59.9771 | 52 | 20.3337 | 42.9154 | 59.9886 | 52 | 20.3328 | 42.7146 | 60.0231 | 52 | 20.3275 | 42.9921 | 59.9713 | 52 | 20.3179 | 2.4088 | 60.0346 | 11.2
20.3403 | 43.69 | 59.9771 | 52 | 20.342 | 42.9167 | 59.9886 | 52 | 20.3411 | 42.7149 | 60.0231 | 52 | 20.3358 | 42.9916 | 59.9713 | 52 | 20.3262 | 2.4092 | 60.0346 | 11.2
20.3486 | 43.6922 | 59.9771 | 52 | 20.3504 | 42.918 | 59.9886 | 52 | 20.3494 | 42.7158 | 60.0231 | 52 | 20.3442 | 42.9912 | 59.9713 | 52 | 20.3345 | 2.4095 | 60.0346 | 11.2
20.357 | 43.6938 | 59.9771 | 52 | 20.3587 | 42.9193 | 59.9886 | 52 | 20.3577 | 42.7167 | 60.0231 | 52 | 20.3525 | 42.9914 | 59.9713 | 52 | 20.3428 | 2.4099 | 60.0346 | 11.2
20.3653 | 43.6955 | 59.9771 | 52 | 20.367 | 42.9207 | 59.9886 | 52 | 20.3661 | 42.7176 | 60.0231 | 52 | 20.3608 | 42.9916 | 59.9713 | 52 | 20.3511 | 2.4101 | 60.0346 | 11.2
20.3737 | 43.6972 | 59.9771 | 52 | 20.3754 | 42.9218 | 59.9886 | 52 | 20.3744 | 42.7185 | 60.0231 | 52 | 20.3691 | 42.9928 | 59.9713 | 52 | 20.3596 | 2.4102 | 60.0346 | 11.2
20.382 | 43.6989 | 59.9771 | 52 | 20.3837 | 42.9229 | 59.9886 | 52 | 20.3827 | 42.7193 | 60.0231 | 52 | 20.3775 | 42.9939 | 59.9713 | 52 | 20.3679 | 2.4103 | 60.0346 | 11.2
20.3903 | 43.6976 | 59.9771 | 52 | 20.3921 | 42.9236 | 59.9886 | 52 | 20.3911 | 42.7202 | 60.0231 | 52 | 20.3859 | 42.9952 | 59.9713 | 52 | 20.3762 | 2.4103 | 60.0346 | 11.2
20.3987 | 43.6963 | 59.9771 | 52 | 20.4004 | 42.9243 | 59.9886 | 52 | 20.3994 | 42.7212 | 60.0231 | 52 | 20.3942 | 42.9965 | 59.9713 | 52 | 20.3845 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.407 | 43.6961 | 59.9771 | 52 | 20.4087 | 42.9248 | 59.9828 | 52 | 20.4077 | 42.7221 | 60.0231 | 52 | 20.4025 | 43 | 59.9713 | 52 | 20.3928 | 2.4105 | 60.0346 | 11.2
20.4153 | 43.6959 | 59.9771 | 52 | 20.4171 | 42.9253 | 59.9828 | 52 | 20.416 | 42.7227 | 60.0231 | 52 | 20.4108 | 43.0036 | 59.9713 | 52 | 20.4011 | 2.4105 | 60.0346 | 11.2
20.4237 | 43.6965 | 59.9771 | 52 | 20.4254 | 42.9257 | 59.9828 | 52 | 20.4244 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4192 | 43.008 | 59.9713 | 52 | 20.4094 | 2.4105 | 60.0346 | 11.2
20.432 | 43.697 | 59.9771 | 52 | 20.4337 | 42.9261 | 59.9828 | 52 | 20.4327 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4275 | 43.0123 | 59.9713 | 52 | 20.4177 | 2.4105 | 60.0346 | 11.2
20.4404 | 43.7001 | 59.9771 | 52 | 20.4421 | 42.9276 | 59.9828 | 52 | 20.441 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4359 | 43.0191 | 59.9713 | 52 | 20.426 | 2.4105 | 60.0346 | 11.2
20.4487 | 43.7032 | 59.9771 | 52 | 20.4504 | 42.9292 | 59.9828 | 52 | 20.4494 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4442 | 43.0259 | 59.9713 | 52 | 20.4346 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.457 | 43.7062 | 59.9771 | 52 | 20.4587 | 42.9307 | 59.9828 | 52 | 20.4577 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4525 | 43.0326 | 59.9713 | 52 | 20.4429 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.4654 | 43.7092 | 59.9771 | 52 | 20.4671 | 42.9323 | 59.9828 | 52 | 20.466 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4609 | 43.0393 | 59.9713 | 52 | 20.4512 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.4737 | 43.7127 | 59.9771 | 52 | 20.4754 | 42.9334 | 59.9828 | 52 | 20.4744 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4692 | 43.0459 | 59.9713 | 52 | 20.4595 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.482 | 43.7161 | 59.9771 | 52 | 20.4837 | 42.9345 | 59.9828 | 52 | 20.4827 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4775 | 43.0525 | 59.9713 | 52 | 20.4678 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.4904 | 43.7193 | 59.9771 | 52 | 20.4921 | 42.9387 | 59.9828 | 52 | 20.491 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4859 | 43.0564 | 59.9713 | 52 | 20.4761 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.4987 | 43.7224 | 59.9771 | 52 | 20.5004 | 42.943 | 59.9828 | 52 | 20.4994 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.4942 | 43.0602 | 59.9713 | 52 | 20.4844 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.507 | 43.7249 | 59.9771 | 52 | 20.5088 | 42.9504 | 59.9828 | 52 | 20.5077 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5026 | 43.0625 | 59.9713 | 52 | 20.4927 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5154 | 43.7273 | 59.9771 | 52 | 20.5171 | 42.9578 | 59.9828 | 52 | 20.516 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5109 | 43.0649 | 59.9713 | 52 | 20.501 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5237 | 43.7278 | 59.9771 | 52 | 20.5254 | 42.9642 | 59.9828 | 52 | 20.5244 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5192 | 43.0642 | 59.9713 | 52 | 20.5095 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.532 | 43.7282 | 59.9771 | 52 | 20.5338 | 42.9707 | 59.9828 | 52 | 20.5327 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5276 | 43.0635 | 59.9713 | 52 | 20.5178 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5404 | 43.7296 | 59.9771 | 52 | 20.5421 | 42.9772 | 59.9828 | 52 | 20.541 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5359 | 43.0624 | 59.9713 | 52 | 20.5261 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5487 | 43.731 | 59.9771 | 52 | 20.5504 | 42.9836 | 59.9828 | 52 | 20.5493 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5443 | 43.0613 | 59.9713 | 52 | 20.5344 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5571 | 43.7326 | 59.9771 | 52 | 20.5588 | 42.9901 | 59.9828 | 52 | 20.5577 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5526 | 43.0603 | 59.9713 | 52 | 20.5427 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5654 | 43.7343 | 59.9771 | 52 | 20.5671 | 42.9965 | 59.9828 | 52 | 20.566 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5609 | 43.0592 | 59.9713 | 52 | 20.551 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5737 | 43.7347 | 59.9771 | 52 | 20.5754 | 42.9998 | 59.9828 | 52 | 20.5743 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5693 | 43.0589 | 59.9713 | 52 | 20.5593 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5821 | 43.7351 | 59.9771 | 52 | 20.5838 | 43.0031 | 59.9828 | 52 | 20.5826 | 42.7233 | 60.0231 | 52 | 20.5776 | 43.0586 | 59.9713 | 52 | 20.5676 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5904 | 43.7355 | 59.9771 | 52 | 20.5921 | 43.0032 | 59.9828 | 52 | 20.591 | 42.7232 | 60.0231 | 52 | 20.5859 | 43.0592 | 59.9713 | 52 | 20.5759 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.5987 | 43.736 | 59.9771 | 52 | 20.6004 | 43.0033 | 59.9828 | 52 | 20.5993 | 42.7232 | 60.0231 | 52 | 20.5942 | 43.0598 | 59.9713 | 52 | 20.5845 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6071 | 43.7364 | 59.9771 | 52 | 20.6088 | 43.0014 | 59.9828 | 52 | 20.6076 | 42.7232 | 60.0231 | 52 | 20.6026 | 43.0616 | 59.9713 | 52 | 20.5928 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6154 | 43.7368 | 59.9771 | 52 | 20.6171 | 42.9996 | 59.9828 | 52 | 20.616 | 42.7232 | 60.0231 | 52 | 20.611 | 43.0634 | 59.9713 | 52 | 20.6011 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6237 | 43.7373 | 59.9771 | 52 | 20.6255 | 42.9977 | 59.9828 | 52 | 20.6243 | 42.7232 | 60.0231 | 52 | 20.6193 | 43.0662 | 59.9713 | 52 | 20.6094 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6321 | 43.7378 | 59.9771 | 52 | 20.6338 | 42.9959 | 59.9828 | 52 | 20.6326 | 42.7239 | 60.0231 | 52 | 20.6276 | 43.069 | 59.9713 | 52 | 20.6177 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6404 | 43.7378 | 59.9771 | 52 | 20.6421 | 42.9941 | 59.9828 | 52 | 20.641 | 42.7246 | 60.0231 | 52 | 20.6359 | 43.0715 | 59.9713 | 52 | 20.626 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6488 | 43.7379 | 59.9771 | 52 | 20.6505 | 42.9922 | 59.9828 | 52 | 20.6493 | 42.7258 | 60.0231 | 52 | 20.6443 | 43.0741 | 59.9713 | 52 | 20.6343 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6571 | 43.7403 | 59.9771 | 52 | 20.6588 | 42.9904 | 59.9828 | 52 | 20.6576 | 42.727 | 60.0231 | 52 | 20.6526 | 43.0764 | 59.9713 | 52 | 20.6426 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6654 | 43.7426 | 59.9771 | 52 | 20.6671 | 42.9886 | 59.9828 | 52 | 20.666 | 42.7338 | 60.0231 | 52 | 20.6609 | 43.0788 | 59.9713 | 52 | 20.6509 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6738 | 43.7452 | 59.9771 | 52 | 20.6755 | 42.9868 | 59.9828 | 52 | 20.6743 | 42.7407 | 60.0231 | 52 | 20.6693 | 43.0806 | 59.9713 | 52 | 20.6594 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6821 | 43.7478 | 59.9771 | 52 | 20.6838 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.6826 | 42.7476 | 60.0231 | 52 | 20.6776 | 43.0824 | 59.9713 | 52 | 20.6677 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6904 | 43.7513 | 59.9771 | 52 | 20.6921 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.6909 | 42.7545 | 60.0231 | 52 | 20.686 | 43.0839 | 59.9713 | 52 | 20.676 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.6988 | 43.7547 | 59.9771 | 52 | 20.7005 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.6993 | 42.7614 | 60.0231 | 52 | 20.6943 | 43.0853 | 59.9713 | 52 | 20.6843 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7071 | 43.7572 | 59.9771 | 52 | 20.7088 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.7076 | 42.7683 | 60.0231 | 52 | 20.7026 | 43.0845 | 59.9713 | 52 | 20.6926 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7155 | 43.7598 | 59.9771 | 52 | 20.7171 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.7159 | 42.7782 | 60.0231 | 52 | 20.711 | 43.0836 | 59.9713 | 52 | 20.7009 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7238 | 43.7624 | 59.9771 | 52 | 20.7255 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.7243 | 42.7881 | 60.0231 | 52 | 20.7193 | 43.083 | 59.9713 | 52 | 20.7092 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7321 | 43.7651 | 59.9771 | 52 | 20.7338 | 42.985 | 59.9828 | 52 | 20.7326 | 42.7976 | 60.0231 | 52 | 20.7277 | 43.0824 | 59.9713 | 52 | 20.7175 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7405 | 43.7659 | 59.9771 | 52 | 20.7422 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7409 | 42.807 | 60.0231 | 52 | 20.736 | 43.0806 | 59.9713 | 52 | 20.7261 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7488 | 43.7667 | 59.9771 | 52 | 20.7505 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7493 | 42.8108 | 60.0231 | 52 | 20.7443 | 43.0789 | 59.9713 | 52 | 20.7344 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7571 | 43.7675 | 59.9771 | 52 | 20.7588 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7576 | 42.8145 | 60.0231 | 52 | 20.7527 | 43.0766 | 59.9713 | 52 | 20.7427 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7655 | 43.7683 | 59.9771 | 52 | 20.7672 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7659 | 42.8183 | 60.0231 | 52 | 20.761 | 43.0744 | 59.9713 | 52 | 20.751 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7738 | 43.7683 | 59.9771 | 52 | 20.7755 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7743 | 42.822 | 60.0231 | 52 | 20.7693 | 43.072 | 59.9713 | 52 | 20.7593 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7822 | 43.7682 | 59.9771 | 52 | 20.7838 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7826 | 42.8258 | 60.0231 | 52 | 20.7777 | 43.0695 | 59.9713 | 52 | 20.7676 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7905 | 43.7722 | 59.9771 | 52 | 20.7921 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7909 | 42.8296 | 60.0231 | 52 | 20.786 | 43.0684 | 59.9713 | 52 | 20.7759 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.7988 | 43.7762 | 59.9771 | 52 | 20.8005 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.7992 | 42.8326 | 60.0231 | 52 | 20.7944 | 43.0673 | 59.9713 | 52 | 20.7842 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8072 | 43.78 | 59.9771 | 52 | 20.8088 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8076 | 42.8355 | 60.0231 | 52 | 20.8027 | 43.0669 | 59.9713 | 52 | 20.7925 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8155 | 43.7838 | 59.9771 | 52 | 20.8172 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8159 | 42.8385 | 60.0231 | 52 | 20.811 | 43.0664 | 59.9713 | 52 | 20.801 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8238 | 43.7876 | 59.9771 | 52 | 20.8255 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8242 | 42.8415 | 60.0231 | 52 | 20.8194 | 43.0662 | 59.9713 | 52 | 20.8093 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8322 | 43.7913 | 59.9771 | 52 | 20.8338 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8326 | 42.8445 | 60.0231 | 52 | 20.8277 | 43.0659 | 59.9713 | 52 | 20.8176 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8405 | 43.8 | 59.9771 | 52 | 20.8422 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8409 | 42.8475 | 60.0231 | 52 | 20.8361 | 43.0663 | 59.9713 | 52 | 20.8259 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8488 | 43.8086 | 59.9771 | 52 | 20.8505 | 42.985 | 59.9886 | 52 | 20.8492 | 42.8505 | 60.0231 | 52 | 20.8444 | 43.0666 | 59.9713 | 52 | 20.8342 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8572 | 43.8177 | 59.9771 | 52 | 20.8588 | 42.9842 | 59.9886 | 52 | 20.8575 | 42.8535 | 60.0231 | 52 | 20.8527 | 43.0668 | 59.9713 | 52 | 20.8425 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8655 | 43.8269 | 59.9771 | 52 | 20.8672 | 42.9834 | 59.9886 | 52 | 20.8659 | 42.8565 | 60.0231 | 52 | 20.8611 | 43.067 | 59.9713 | 52 | 20.8508 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8738 | 43.8321 | 59.9771 | 52 | 20.8755 | 42.9825 | 59.9886 | 52 | 20.8742 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.8694 | 43.0686 | 59.9713 | 52 | 20.8591 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8822 | 43.8372 | 59.9771 | 52 | 20.8839 | 42.9816 | 59.9886 | 52 | 20.8825 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.8777 | 43.0701 | 59.9713 | 52 | 20.8674 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8905 | 43.8431 | 59.9771 | 52 | 20.8922 | 42.9808 | 59.9886 | 52 | 20.8909 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.886 | 43.0709 | 59.9713 | 52 | 20.876 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.8988 | 43.8489 | 59.9771 | 52 | 20.9005 | 42.9799 | 59.9886 | 52 | 20.8992 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.8944 | 43.0718 | 59.9713 | 52 | 20.8843 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9072 | 43.8554 | 59.9771 | 52 | 20.9088 | 42.979 | 59.9886 | 52 | 20.9075 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9028 | 43.0731 | 59.9713 | 52 | 20.8926 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9155 | 43.8619 | 59.9771 | 52 | 20.9172 | 42.9781 | 59.9886 | 52 | 20.9159 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9111 | 43.0743 | 59.9713 | 52 | 20.9009 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9239 | 43.8632 | 59.9771 | 52 | 20.9255 | 42.9773 | 59.9886 | 52 | 20.9242 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9194 | 43.0748 | 59.9713 | 52 | 20.9092 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9322 | 43.8646 | 59.9771 | 52 | 20.9338 | 42.9764 | 59.9886 | 52 | 20.9325 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9277 | 43.0753 | 59.9713 | 52 | 20.9175 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9405 | 43.8654 | 59.9771 | 52 | 20.9422 | 42.9763 | 59.9886 | 52 | 20.9409 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9361 | 43.0761 | 59.9713 | 52 | 20.9258 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9489 | 43.8662 | 59.9771 | 52 | 20.9505 | 42.9762 | 59.9886 | 52 | 20.9492 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9445 | 43.0768 | 59.9713 | 52 | 20.9341 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9572 | 43.8667 | 59.9771 | 52 | 20.9589 | 42.9762 | 59.9886 | 52 | 20.9575 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9528 | 43.0788 | 59.9713 | 52 | 20.9424 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9655 | 43.8672 | 59.9771 | 52 | 20.9672 | 42.9762 | 59.9886 | 52 | 20.9659 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9611 | 43.0807 | 59.9713 | 52 | 20.9509 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9739 | 43.8659 | 59.9771 | 52 | 20.9755 | 42.9762 | 59.9886 | 52 | 20.9742 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9694 | 43.0857 | 59.9713 | 52 | 20.9592 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9822 | 43.8645 | 59.9771 | 52 | 20.9839 | 42.9762 | 59.9886 | 52 | 20.9825 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9778 | 43.0907 | 59.9713 | 52 | 20.9675 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9906 | 43.8625 | 59.9771 | 52 | 20.9922 | 42.9832 | 59.9886 | 52 | 20.9908 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9861 | 43.0958 | 59.9713 | 52 | 20.9758 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
20.9989 | 43.8606 | 59.9771 | 52 | 21.0005 | 42.9901 | 59.9886 | 52 | 20.9992 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 20.9944 | 43.1009 | 59.9713 | 52 | 20.9841 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0072 | 43.8577 | 59.9771 | 52 | 21.0089 | 42.997 | 59.9886 | 52 | 21.0075 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0028 | 43.1067 | 59.9713 | 52 | 20.9924 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0156 | 43.8548 | 59.9771 | 52 | 21.0172 | 43.0039 | 59.9886 | 52 | 21.0158 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0111 | 43.1124 | 59.9713 | 52 | 21.0007 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0239 | 43.8522 | 59.9771 | 52 | 21.0255 | 43.0114 | 59.9886 | 52 | 21.0241 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0195 | 43.1204 | 59.9713 | 52 | 21.009 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0322 | 43.8497 | 59.9771 | 52 | 21.0339 | 43.0189 | 59.9886 | 52 | 21.0325 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0278 | 43.1285 | 59.9713 | 52 | 21.0173 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0406 | 43.8473 | 59.9771 | 52 | 21.0422 | 43.0257 | 59.9886 | 52 | 21.0408 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0361 | 43.134 | 59.9713 | 52 | 21.0259 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0489 | 43.845 | 59.9771 | 52 | 21.0505 | 43.0325 | 59.9886 | 52 | 21.0491 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0445 | 43.1395 | 59.9713 | 52 | 21.0342 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0573 | 43.844 | 59.9771 | 52 | 21.0589 | 43.0397 | 59.9886 | 52 | 21.0575 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0528 | 43.1419 | 59.9713 | 52 | 21.0425 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0656 | 43.843 | 59.9771 | 52 | 21.0672 | 43.0469 | 59.9886 | 52 | 21.0658 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0612 | 43.1443 | 59.9713 | 52 | 21.0508 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0739 | 43.842 | 59.9771 | 52 | 21.0755 | 43.0472 | 59.9886 | 52 | 21.0741 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0695 | 43.1467 | 59.9713 | 52 | 21.0591 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0823 | 43.841 | 59.9771 | 52 | 21.0839 | 43.0474 | 59.9886 | 52 | 21.0825 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0778 | 43.1491 | 59.9713 | 52 | 21.0674 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0906 | 43.8413 | 59.9771 | 52 | 21.0922 | 43.0477 | 59.9886 | 52 | 21.0908 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0862 | 43.1531 | 59.9713 | 52 | 21.0757 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.0989 | 43.8417 | 59.9771 | 52 | 21.1006 | 43.0479 | 59.9886 | 52 | 21.0991 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.0945 | 43.157 | 59.9713 | 52 | 21.084 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1073 | 43.8417 | 59.9771 | 52 | 21.1089 | 43.0464 | 59.9886 | 52 | 21.1075 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1028 | 43.159 | 59.9713 | 52 | 21.0925 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1156 | 43.8418 | 59.9771 | 52 | 21.1172 | 43.0449 | 59.9886 | 52 | 21.1158 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1112 | 43.161 | 59.9713 | 52 | 21.1008 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1239 | 43.842 | 59.9771 | 52 | 21.1255 | 43.0453 | 59.9886 | 52 | 21.1241 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1195 | 43.163 | 59.9713 | 52 | 21.1091 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1323 | 43.8421 | 59.9771 | 52 | 21.1339 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1324 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1279 | 43.165 | 59.9713 | 52 | 21.1174 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1406 | 43.8442 | 59.9771 | 52 | 21.1422 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1408 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1362 | 43.1676 | 59.9655 | 52 | 21.1257 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.149 | 43.8463 | 59.9771 | 52 | 21.1506 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1491 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1445 | 43.1703 | 59.9655 | 52 | 21.134 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1573 | 43.8497 | 59.9771 | 52 | 21.1589 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1574 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1529 | 43.173 | 59.9655 | 52 | 21.1423 | 2.4104 | 60.0346 | 11.2
21.1656 | 43.853 | 59.9771 | 52 | 21.1672 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1658 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1612 | 43.1757 | 59.9655 | 52 | 21.1506 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.174 | 43.8561 | 59.9771 | 52 | 21.1756 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1741 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1696 | 43.1768 | 59.9655 | 52 | 21.1589 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.1823 | 43.8593 | 59.9771 | 52 | 21.1839 | 43.0456 | 59.9886 | 52 | 21.1824 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1779 | 43.1779 | 59.9655 | 52 | 21.1675 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.1906 | 43.8614 | 59.9771 | 52 | 21.1922 | 43.0468 | 59.9886 | 52 | 21.1908 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1862 | 43.1786 | 59.9655 | 52 | 21.1758 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.199 | 43.8635 | 59.9771 | 52 | 21.2006 | 43.0479 | 59.9886 | 52 | 21.1991 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.1946 | 43.1793 | 59.9655 | 52 | 21.1841 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.2073 | 43.8656 | 59.9771 | 52 | 21.2089 | 43.0473 | 59.9886 | 52 | 21.2074 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2029 | 43.1813 | 59.9655 | 52 | 21.1924 | 2.4104 | 60.0404 | 11.2
21.2156 | 43.8677 | 59.9771 | 52 | 21.2172 | 43.0467 | 59.9886 | 52 | 21.2158 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2112 | 43.1834 | 59.9655 | 52 | 21.2007 | 2.4108 | 60.0404 | 11.2
21.224 | 43.8673 | 59.9771 | 52 | 21.2256 | 43.0452 | 59.9886 | 52 | 21.2241 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2195 | 43.1848 | 59.9655 | 52 | 21.209 | 2.4113 | 60.0404 | 11.2
21.2323 | 43.867 | 59.9771 | 52 | 21.2339 | 43.0438 | 59.9886 | 52 | 21.2324 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2279 | 43.1863 | 59.9655 | 52 | 21.2173 | 2.412 | 60.0404 | 11.2
21.2406 | 43.8659 | 59.9771 | 52 | 21.2422 | 43.0418 | 59.9886 | 52 | 21.2407 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2363 | 43.1877 | 59.9655 | 52 | 21.2256 | 2.4128 | 60.0404 | 11.2
21.249 | 43.8649 | 59.9771 | 52 | 21.2506 | 43.0398 | 59.9886 | 52 | 21.2491 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2446 | 43.1891 | 59.9655 | 52 | 21.2339 | 2.4135 | 60.0404 | 11.2
21.2573 | 43.865 | 59.9771 | 52 | 21.2589 | 43.0378 | 59.9886 | 52 | 21.2574 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2529 | 43.1904 | 59.9655 | 52 | 21.2424 | 2.4143 | 60.0404 | 11.2
21.2657 | 43.8651 | 59.9771 | 52 | 21.2672 | 43.0358 | 59.9886 | 52 | 21.2657 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2613 | 43.1918 | 59.9655 | 52 | 21.2507 | 2.4152 | 60.0404 | 11.2
21.274 | 43.867 | 59.9771 | 52 | 21.2756 | 43.0338 | 59.9886 | 52 | 21.274 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2696 | 43.1932 | 59.9655 | 52 | 21.259 | 2.4161 | 60.0404 | 11.2
21.2823 | 43.8689 | 59.9771 | 52 | 21.2839 | 43.0318 | 59.9886 | 52 | 21.2824 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.278 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.2673 | 2.4173 | 60.0404 | 11.2
21.2907 | 43.8734 | 59.9771 | 52 | 21.2923 | 43.0304 | 59.9886 | 52 | 21.2907 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2863 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.2756 | 2.4184 | 60.0404 | 11.2
21.299 | 43.8779 | 59.9771 | 52 | 21.3006 | 43.029 | 59.9886 | 52 | 21.299 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.2946 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.2839 | 2.4191 | 60.0404 | 11.2
21.3073 | 43.8829 | 59.9771 | 52 | 21.3089 | 43.0285 | 59.9886 | 52 | 21.3074 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.303 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.2922 | 2.4198 | 60.0404 | 11.2
21.3157 | 43.888 | 59.9771 | 52 | 21.3173 | 43.0279 | 59.9886 | 52 | 21.3157 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.3113 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3005 | 2.4205 | 60.0404 | 11.2
21.324 | 43.8925 | 59.9771 | 52 | 21.3256 | 43.0281 | 59.9886 | 52 | 21.324 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.3196 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3088 | 2.4211 | 60.0404 | 11.2
21.3324 | 43.8969 | 59.9771 | 52 | 21.3339 | 43.0282 | 59.9886 | 52 | 21.3324 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.3279 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3174 | 2.4219 | 60.0404 | 11.2
21.3407 | 43.8997 | 59.9771 | 52 | 21.3423 | 43.0286 | 59.9886 | 52 | 21.3407 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.3363 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3257 | 2.4227 | 60.0404 | 11.2
21.349 | 43.9024 | 59.9771 | 52 | 21.3506 | 43.029 | 59.9886 | 52 | 21.349 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.3447 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.334 | 2.4235 | 60.0404 | 11.2
21.3574 | 43.9032 | 59.9713 | 52 | 21.3589 | 43.0294 | 59.9886 | 52 | 21.3574 | 42.8595 | 60.0231 | 52 | 21.353 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3423 | 2.4242 | 60.0404 | 11.2
21.3657 | 43.904 | 59.9713 | 52 | 21.3673 | 43.0298 | 59.9886 | 52 | 21.3657 | 42.8602 | 60.0231 | 52 | 21.3613 | 43.1946 | 59.9655 | 52 | 21.3506 | 2.4248 | 60.0404 | 11.2
21.374 | 43.9023 | 59.9713 | 52 | 21.3756 | 43.0302 | 59.9886 | 52 | 21.374 | 42.8609 | 60.0231 | 52 | 21.3697 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.3589 | 2.4253 | 60.0404 | 11.2
21.3824 | 43.9005 | 59.9713 | 52 | 21.3839 | 43.0306 | 59.9886 | 52 | 21.3824 | 42.8616 | 60.0231 | 52 | 21.378 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.3672 | 2.4259 | 60.0404 | 11.2
21.3907 | 43.8987 | 59.9713 | 52 | 21.3923 | 43.031 | 59.9886 | 52 | 21.3907 | 42.8623 | 60.0231 | 52 | 21.3864 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.3755 | 2.4265 | 60.0404 | 11.2
21.399 | 43.897 | 59.9713 | 52 | 21.4006 | 43.0314 | 59.9886 | 52 | 21.399 | 42.8629 | 60.0231 | 52 | 21.3947 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.3838 | 2.4274 | 60.0404 | 11.2
21.4074 | 43.8961 | 59.9713 | 52 | 21.4089 | 43.0315 | 59.9886 | 52 | 21.4073 | 42.8635 | 60.0231 | 52 | 21.403 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.3923 | 2.4283 | 60.0404 | 11.2
21.4157 | 43.8953 | 59.9713 | 52 | 21.4173 | 43.0317 | 59.9886 | 52 | 21.4157 | 42.8642 | 60.0231 | 52 | 21.4114 | 43.1945 | 59.9655 | 52 | 21.4006 | 2.429 | 60.0404 | 11.2
21.4241 | 43.8951 | 59.9713 | 52 | 21.4256 | 43.0316 | 59.9886 | 52 | 21.424 | 42.8649 | 60.0231 | 52 | 21.4197 | 43.1952 | 59.9655 | 52 | 21.4089 | 2.4297 | 60.0404 | 11.2
21.4324 | 43.8949 | 59.9713 | 52 | 21.434 | 43.0315 | 59.9886 | 52 | 21.4323 | 42.8656 | 60.0231 | 52 | 21.428 | 43.1959 | 59.9655 | 52 | 21.4172 | 2.4302 | 60.0404 | 11.2
21.4407 | 43.8956 | 59.9713 | 52 | 21.4423 | 43.0314 | 59.9886 | 52 | 21.4406 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.4363 | 43.1981 | 59.9655 | 52 | 21.4255 | 2.4308 | 60.0404 | 11.2
21.4491 | 43.8962 | 59.9713 | 52 | 21.4506 | 43.0313 | 59.9886 | 52 | 21.449 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.4447 | 43.2003 | 59.9655 | 52 | 21.4338 | 2.4315 | 60.0404 | 11.2
21.4574 | 43.8969 | 59.9713 | 52 | 21.459 | 43.0362 | 59.9886 | 52 | 21.4573 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.4531 | 43.2025 | 59.9655 | 52 | 21.4421 | 2.4322 | 60.0404 | 11.2
21.4657 | 43.8976 | 59.9713 | 52 | 21.4673 | 43.041 | 59.9886 | 52 | 21.4656 | 42.8662 | 60.0231 | 52 | 21.4614 | 43.2046 | 59.9655 | 52 | 21.4504 | 2.4335 | 60.0404 | 11.2
21.4741 | 43.8982 | 59.9713 | 52 | 21.4756 | 43.0465 | 59.9886 | 52 | 21.474 | 42.8662 | 60.0231 | 52 | 21.4697 | 43.2068 | 59.9713 | 52 | 21.4587 | 2.4347 | 60.0404 | 11.2
21.4824 | 43.8989 | 59.9713 | 52 | 21.4839 | 43.0519 | 59.9886 | 52 | 21.4823 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.478 | 43.209 | 59.9713 | 52 | 21.467 | 2.4354 | 60.0404 | 11.2
21.4908 | 43.8988 | 59.9713 | 52 | 21.4923 | 43.0611 | 59.9886 | 52 | 21.4906 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.4864 | 43.2112 | 59.9713 | 52 | 21.4756 | 2.4361 | 60.0404 | 11.2
21.4991 | 43.8987 | 59.9713 | 52 | 21.5006 | 43.0703 | 59.9886 | 52 | 21.499 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.4948 | 43.2134 | 59.9713 | 52 | 21.4839 | 2.4371 | 60.0346 | 11.2
21.5074 | 43.8988 | 59.9713 | 52 | 21.509 | 43.0814 | 59.9886 | 52 | 21.5073 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5031 | 43.2148 | 59.9713 | 52 | 21.4922 | 2.438 | 60.0346 | 11.2
21.5158 | 43.899 | 59.9713 | 52 | 21.5173 | 43.0925 | 59.9886 | 52 | 21.5156 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5114 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5005 | 2.4462 | 60.0346 | 11.2
21.5241 | 43.8994 | 59.9713 | 52 | 21.5256 | 43.1037 | 59.9886 | 52 | 21.524 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5197 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5088 | 2.4545 | 60.0346 | 11.2
21.5325 | 43.8998 | 59.9713 | 52 | 21.534 | 43.1148 | 59.9886 | 52 | 21.5323 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5281 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5171 | 2.4627 | 60.0346 | 11.2
21.5408 | 43.9002 | 59.9713 | 52 | 21.5423 | 43.121 | 59.9886 | 52 | 21.5406 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5364 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5254 | 2.4709 | 60.0346 | 11.2
21.5491 | 43.9006 | 59.9713 | 52 | 21.5506 | 43.1271 | 59.9886 | 52 | 21.549 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5447 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5337 | 2.4786 | 60.0346 | 11.2
21.5575 | 43.9039 | 59.9713 | 52 | 21.559 | 43.1327 | 59.9886 | 52 | 21.5573 | 42.8663 | 60.0231 | 52 | 21.5531 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5422 | 2.4864 | 60.0346 | 11.2
21.5658 | 43.9071 | 59.9713 | 52 | 21.5673 | 43.1384 | 59.9886 | 52 | 21.5656 | 42.8656 | 60.0231 | 52 | 21.5614 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5505 | 2.4941 | 60.0346 | 11.2
21.5741 | 43.9093 | 59.9713 | 52 | 21.5757 | 43.1403 | 59.9886 | 52 | 21.5739 | 42.8649 | 60.0231 | 52 | 21.5698 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5588 | 2.5018 | 60.0346 | 11.2
21.5825 | 43.9115 | 59.9713 | 52 | 21.584 | 43.1423 | 59.9886 | 52 | 21.5823 | 42.8677 | 60.0231 | 52 | 21.5781 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5671 | 2.5094 | 60.0346 | 11.2
21.5908 | 43.9159 | 59.9713 | 52 | 21.5923 | 43.1427 | 59.9886 | 52 | 21.5906 | 42.8705 | 60.0231 | 52 | 21.5864 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5754 | 2.5171 | 60.0346 | 11.2
21.5992 | 43.9203 | 59.9713 | 52 | 21.6006 | 43.1431 | 59.9886 | 52 | 21.5989 | 42.8731 | 60.0231 | 52 | 21.5948 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.5837 | 2.5174 | 60.0346 | 11.2
21.6075 | 43.9248 | 59.9713 | 52 | 21.609 | 43.1437 | 59.9886 | 52 | 21.6073 | 42.8758 | 60.0231 | 52 | 21.6031 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.592 | 2.5177 | 60.0346 | 11.2
21.6158 | 43.9292 | 59.9713 | 52 | 21.6173 | 43.1442 | 59.9886 | 52 | 21.6156 | 42.8785 | 60.0231 | 52 | 21.6115 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6003 | 2.5179 | 60.0346 | 11.2
21.6242 | 43.9337 | 59.9713 | 52 | 21.6256 | 43.1446 | 59.9886 | 52 | 21.6239 | 42.8812 | 60.0231 | 52 | 21.6198 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6086 | 2.518 | 60.0346 | 11.2
21.6325 | 43.9382 | 59.9713 | 52 | 21.634 | 43.145 | 59.9886 | 52 | 21.6323 | 42.8881 | 60.0231 | 52 | 21.6281 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6172 | 2.5255 | 60.0346 | 11.2
21.6408 | 43.9399 | 59.9713 | 52 | 21.6423 | 43.1453 | 59.9886 | 52 | 21.6406 | 42.895 | 60.0231 | 52 | 21.6365 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6255 | 2.5329 | 60.0346 | 11.2
21.6492 | 43.9416 | 59.9713 | 52 | 21.6507 | 43.1457 | 59.9886 | 52 | 21.6489 | 42.9066 | 60.0231 | 52 | 21.6448 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6338 | 2.5406 | 60.0346 | 11.2
21.6575 | 43.9443 | 59.9713 | 52 | 21.659 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.6572 | 42.9182 | 60.0231 | 52 | 21.6531 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6421 | 2.5482 | 60.0346 | 11.2
21.6658 | 43.9469 | 59.9713 | 52 | 21.6673 | 43.1465 | 59.9886 | 52 | 21.6656 | 42.9263 | 60.0231 | 52 | 21.6615 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6504 | 2.5557 | 60.0346 | 11.2
21.6742 | 43.9471 | 59.9713 | 52 | 21.6757 | 43.1464 | 59.9886 | 52 | 21.6739 | 42.9345 | 60.0231 | 52 | 21.6698 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6587 | 2.5632 | 60.0346 | 11.2
21.6825 | 43.9472 | 59.9713 | 52 | 21.684 | 43.1464 | 59.9886 | 52 | 21.6822 | 42.9428 | 60.0231 | 52 | 21.6782 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.667 | 2.5707 | 60.0346 | 11.2
21.6909 | 43.9479 | 59.9713 | 52 | 21.6923 | 43.1462 | 59.9886 | 52 | 21.6906 | 42.951 | 60.0231 | 52 | 21.6865 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6753 | 2.5782 | 60.0346 | 11.2
21.6992 | 43.9487 | 59.9713 | 52 | 21.7007 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.6989 | 42.9593 | 60.0231 | 52 | 21.6948 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6836 | 2.5857 | 60.0346 | 11.2
21.7075 | 43.9494 | 59.9713 | 52 | 21.709 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.7072 | 42.9675 | 60.0231 | 52 | 21.7032 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.6921 | 2.5932 | 60.0346 | 11.2
21.7159 | 43.9501 | 59.9713 | 52 | 21.7173 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.7155 | 42.9715 | 60.0231 | 52 | 21.7115 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7004 | 2.5934 | 60.0346 | 11.2
21.7242 | 43.9508 | 59.9713 | 52 | 21.7257 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.7239 | 42.9755 | 60.0231 | 52 | 21.7198 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7087 | 2.5936 | 60.0346 | 11.2
21.7325 | 43.9514 | 59.9713 | 52 | 21.734 | 43.1461 | 59.9886 | 52 | 21.7322 | 42.9755 | 60.0231 | 52 | 21.7281 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.717 | 2.5939 | 60.0346 | 11.2
21.7409 | 43.9533 | 59.9713 | 52 | 21.7423 | 43.1466 | 59.9886 | 52 | 21.7405 | 42.9755 | 60.0231 | 52 | 21.7365 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7253 | 2.5941 | 60.0346 | 11.2
21.7492 | 43.9552 | 59.9713 | 52 | 21.7507 | 43.1471 | 59.9886 | 52 | 21.7489 | 42.9756 | 60.0231 | 52 | 21.7449 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7336 | 2.5943 | 60.0346 | 11.2
21.7576 | 43.9571 | 59.9713 | 52 | 21.759 | 43.1475 | 59.9886 | 52 | 21.7572 | 42.9756 | 60.0231 | 52 | 21.7532 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7419 | 2.5945 | 60.0346 | 11.2
21.7659 | 43.959 | 59.9713 | 52 | 21.7673 | 43.148 | 59.9886 | 52 | 21.7655 | 42.9756 | 60.0231 | 52 | 21.7615 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7502 | 2.5949 | 60.0346 | 11.2
21.7742 | 43.9604 | 59.9713 | 52 | 21.7757 | 43.1505 | 59.9886 | 52 | 21.7739 | 42.9757 | 60.0231 | 52 | 21.7698 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7585 | 2.5953 | 60.0346 | 11.2
21.7826 | 43.9617 | 59.9713 | 52 | 21.784 | 43.1529 | 59.9886 | 52 | 21.7822 | 42.9757 | 60.0231 | 52 | 21.7782 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7671 | 2.5958 | 60.0346 | 11.2
21.7909 | 43.963 | 59.9713 | 52 | 21.7924 | 43.1554 | 59.9886 | 52 | 21.7905 | 42.9757 | 60.0231 | 52 | 21.7866 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7754 | 2.5964 | 60.0346 | 11.2
21.7992 | 43.9643 | 59.9713 | 52 | 21.8007 | 43.1579 | 59.9886 | 52 | 21.7989 | 42.9757 | 60.0231 | 52 | 21.7949 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.7837 | 2.597 | 60.0346 | 11.2
21.8076 | 43.9655 | 59.9713 | 52 | 21.809 | 43.1616 | 59.9886 | 52 | 21.8072 | 42.9758 | 60.0231 | 52 | 21.8032 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.792 | 2.5975 | 60.0346 | 11.2
21.8159 | 43.9666 | 59.9713 | 52 | 21.8174 | 43.1654 | 59.9886 | 52 | 21.8155 | 42.9759 | 60.0231 | 52 | 21.8115 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8003 | 2.5979 | 60.0346 | 11.2
21.8242 | 43.9665 | 59.9713 | 52 | 21.8257 | 43.1706 | 59.9886 | 52 | 21.8239 | 42.9759 | 60.0231 | 52 | 21.8199 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8086 | 2.5982 | 60.0346 | 11.2
21.8326 | 43.9664 | 59.9713 | 52 | 21.834 | 43.1759 | 59.9886 | 52 | 21.8322 | 42.976 | 60.0231 | 52 | 21.8282 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8169 | 2.5985 | 60.0346 | 11.2
21.8409 | 43.9664 | 59.9713 | 52 | 21.8423 | 43.1811 | 59.9886 | 52 | 21.8405 | 42.976 | 60.0231 | 52 | 21.8365 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8252 | 2.5989 | 60.0346 | 11.2
21.8493 | 43.9664 | 59.9713 | 52 | 21.8507 | 43.1864 | 59.9886 | 52 | 21.8488 | 42.9761 | 60.0231 | 52 | 21.8449 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8335 | 2.599 | 60.0346 | 11.2
21.8576 | 43.9663 | 59.9713 | 52 | 21.859 | 43.1897 | 59.9886 | 52 | 21.8572 | 42.9761 | 60.0231 | 52 | 21.8532 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.842 | 2.5992 | 60.0346 | 11.2
21.8659 | 43.9663 | 59.9713 | 52 | 21.8674 | 43.193 | 59.9886 | 52 | 21.8655 | 42.9762 | 60.0231 | 52 | 21.8616 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8503 | 2.5994 | 60.0346 | 11.2
21.8743 | 43.9662 | 59.9713 | 52 | 21.8757 | 43.1962 | 59.9886 | 52 | 21.8738 | 42.9762 | 60.0231 | 52 | 21.8699 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8586 | 2.5995 | 60.0346 | 11.2
21.8826 | 43.9661 | 59.9713 | 52 | 21.884 | 43.1995 | 59.9886 | 52 | 21.8821 | 42.977 | 60.0231 | 52 | 21.8782 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8669 | 2.5997 | 60.0346 | 11.2
21.891 | 43.966 | 59.9713 | 52 | 21.8924 | 43.2015 | 59.9886 | 52 | 21.8905 | 42.9778 | 60.0231 | 52 | 21.8866 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8752 | 2.5998 | 60.0346 | 11.2
21.8993 | 43.9658 | 59.9713 | 52 | 21.9007 | 43.2035 | 59.9886 | 52 | 21.8988 | 42.9785 | 60.0231 | 52 | 21.8949 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8835 | 2.6 | 60.0346 | 11.2
21.9076 | 43.9668 | 59.9713 | 52 | 21.909 | 43.2029 | 59.9886 | 52 | 21.9071 | 42.9792 | 60.0231 | 52 | 21.9033 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.8918 | 2.6002 | 60.0346 | 11.2
21.916 | 43.9678 | 59.9713 | 52 | 21.9174 | 43.2023 | 59.9886 | 52 | 21.9155 | 42.9799 | 60.0231 | 52 | 21.9116 | 43.2162 | 59.9713 | 52 | 21.9001 | 2.6007 | 60.0346 | 11.2
21.9243 | 43.9679 | 59.9713 | 52 | 21.9257 | 43.2017 | 59.9886 | 52 | 21.9238 | 42.9807 | 60.0231 | 52 | 21.9199 | 43.2159 | 59.9713 | 52 | 21.9087 | 2.6012 | 60.0346 | 11.2
21.9326 | 43.968 | 59.9713 | 52 | 21.9341 | 43.2012 | 59.9886 | 52 | 21.9321 | 42.9814 | 60.0231 | 52 | 21.9283 | 43.2156 | 59.9713 | 52 | 21.917 | 2.6017 | 60.0346 | 11.2
21.941 | 43.9681 | 59.9713 | 52 | 21.9424 | 43.1997 | 59.9886 | 52 | 21.9405 | 42.9821 | 60.0231 | 52 | 21.9366 | 43.2153 | 59.9713 | 52 | 21.9253 | 2.6023 | 60.0346 | 11.2
21.9493 | 43.9682 | 59.9713 | 52 | 21.9507 | 43.1982 | 59.9886 | 52 | 21.9488 | 42.9828 | 60.0231 | 52 | 21.9449 | 43.215 | 59.9713 | 52 | 21.9336 | 2.6026 | 60.0346 | 11.2
21.9577 | 43.9684 | 59.9713 | 52 | 21.959 | 43.1967 | 59.9886 | 52 | 21.9571 | 42.9835 | 60.0231 | 52 | 21.9533 | 43.2146 | 59.9713 | 52 | 21.9419 | 2.603 | 60.0346 | 11.2
21.966 | 43.9686 | 59.9713 | 52 | 21.9674 | 43.1953 | 59.9886 | 52 | 21.9655 | 42.9835 | 60.0231 | 52 | 21.9616 | 43.2141 | 59.9713 | 52 | 21.9502 | 2.6034 | 60.0346 | 11.2
21.9743 | 43.969 | 59.9713 | 52 | 21.9757 | 43.1938 | 59.9886 | 52 | 21.9738 | 42.9835 | 60.0231 | 52 | 21.97 | 43.2137 | 59.9713 | 52 | 21.9585 | 2.6038 | 60.0346 | 11.2
21.9827 | 43.9695 | 59.9713 | 52 | 21.984 | 43.1923 | 59.9886 | 52 | 21.9821 | 42.9828 | 60.0231 | 52 | 21.9783 | 43.2132 | 59.9713 | 52 | 21.9668 | 2.6041 | 60.0346 | 11.2
21.991 | 43.9686 | 59.9713 | 52 | 21.9924 | 43.1914 | 59.9886 | 52 | 21.9904 | 42.9821 | 60.0231 | 52 | 21.9866 | 43.2128 | 59.9713 | 52 | 21.9751 | 2.6045 | 60.0346 | 11.2
21.9993 | 43.9677 | 59.9713 | 52 | 22.0007 | 43.1905 | 59.9886 | 52 | 21.9988 | 42.9815 | 60.0231 | 52 | 21.995 | 43.2123 | 59.9713 | 52 | 21.9836 | 2.6047 | 60.0346 | 11.2
22.0077 | 43.9692 | 59.9713 | 52 | 22.0091 | 43.1896 | 59.9886 | 52 | 22.0071 | 42.9808 | 60.0231 | 52 | 22.0033 | 43.2122 | 59.9713 | 52 | 21.9919 | 2.6048 | 60.0346 | 11.2
22.016 | 43.9707 | 59.9713 | 52 | 22.0174 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0154 | 42.9801 | 60.0231 | 52 | 22.0117 | 43.212 | 59.9713 | 52 | 22.0002 | 2.6054 | 60.0346 | 11.2
22.0244 | 43.9724 | 59.9713 | 52 | 22.0257 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0238 | 42.9795 | 60.0231 | 52 | 22.02 | 43.2119 | 59.9713 | 52 | 22.0085 | 2.6059 | 60.0346 | 11.2
22.0327 | 43.974 | 59.9713 | 52 | 22.0341 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0321 | 42.9788 | 60.0231 | 52 | 22.0283 | 43.2117 | 59.9713 | 52 | 22.0168 | 2.6065 | 60.0346 | 11.2
22.041 | 43.9755 | 59.9713 | 52 | 22.0424 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0404 | 42.9782 | 60.0231 | 52 | 22.0367 | 43.2117 | 59.9713 | 52 | 22.0251 | 2.607 | 60.0346 | 11.2
22.0494 | 43.977 | 59.9713 | 52 | 22.0507 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0488 | 42.9798 | 60.0231 | 52 | 22.045 | 43.2117 | 59.9713 | 52 | 22.0334 | 2.6076 | 60.0346 | 11.2
22.0577 | 43.9784 | 59.9713 | 52 | 22.0591 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0571 | 42.9814 | 60.0231 | 52 | 22.0533 | 43.2166 | 59.9713 | 52 | 22.0417 | 2.6081 | 60.0346 | 11.2
22.066 | 43.9798 | 59.9713 | 52 | 22.0674 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0654 | 42.9836 | 60.0231 | 52 | 22.0616 | 43.2214 | 59.9713 | 52 | 22.05 | 2.6087 | 60.0346 | 11.2
22.0744 | 43.9813 | 59.9713 | 52 | 22.0757 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0738 | 42.9859 | 60.0231 | 52 | 22.07 | 43.2294 | 59.9713 | 52 | 22.0586 | 2.6092 | 60.0346 | 11.2
22.0827 | 43.9828 | 59.9713 | 52 | 22.0841 | 43.1887 | 59.9886 | 52 | 22.0821 | 42.9881 | 60.0231 | 52 | 22.0784 | 43.2373 | 59.9713 | 52 | 22.0669 | 2.6098 | 60.0346 | 11.2
22.091 | 43.9835 | 59.9713 | 52 | 22.0924 | 43.1888 | 59.9886 | 52 | 22.0904 | 42.9904 | 60.0231 | 52 | 22.0867 | 43.2453 | 59.9713 | 52 | 22.0752 | 2.6104 | 60.0346 | 11.2
22.0994 | 43.9841 | 59.9713 | 52 | 22.1007 | 43.1889 | 59.9886 | 52 | 22.0987 | 42.9926 | 60.0231 | 52 | 22.095 | 43.2533 | 59.9713 | 52 | 22.0835 | 2.6111 | 60.0346 | 11.2
22.1077 | 43.9847 | 59.9713 | 52 | 22.1091 | 43.1888 | 59.9886 | 52 | 22.1071 | 42.9949 | 60.0231 | 52 | 22.1033 | 43.266 | 59.9713 | 52 | 22.0918 | 2.6117 | 60.0346 | 11.2
22.1161 | 43.9852 | 59.9713 | 52 | 22.1174 | 43.1888 | 59.9886 | 52 | 22.1154 | 42.9971 | 60.0231 | 52 | 22.1117 | 43.2788 | 59.9713 | 52 | 22.1001 | 2.6124 | 60.0346 | 11.2
22.1244 | 43.9857 | 59.9713 | 52 | 22.1257 | 43.1882 | 59.9886 | 52 | 22.1237 | 42.9994 | 60.0231 | 52 | 22.1201 | 43.2916 | 59.9713 | 52 | 22.1084 | 2.613 | 60.0346 | 11.2
22.1327 | 43.9862 | 59.9713 | 52 | 22.1341 | 43.1876 | 59.9886 | 52 | 22.132 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.1284 | 43.3044 | 59.9713 | 52 | 22.1167 | 2.6136 | 60.0346 | 11.2
22.1411 | 43.9871 | 59.9713 | 52 | 22.1424 | 43.187 | 59.9886 | 52 | 22.1404 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.1367 | 43.3123 | 59.9713 | 52 | 22.125 | 2.6143 | 60.0346 | 11.2
22.1494 | 43.9879 | 59.9713 | 52 | 22.1508 | 43.1864 | 59.9886 | 52 | 22.1487 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.145 | 43.3202 | 59.9713 | 52 | 22.1335 | 2.6149 | 60.0346 | 11.2
22.1577 | 43.9887 | 59.9713 | 52 | 22.1591 | 43.1858 | 59.9886 | 52 | 22.157 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.1534 | 43.3244 | 59.9713 | 52 | 22.1418 | 2.6156 | 60.0346 | 11.2
22.1661 | 43.9895 | 59.9713 | 52 | 22.1674 | 43.1852 | 59.9886 | 52 | 22.1654 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.1617 | 43.3286 | 59.9713 | 52 | 22.1501 | 2.6165 | 60.0346 | 11.2
22.1744 | 43.9897 | 59.9713 | 52 | 22.1758 | 43.1845 | 59.9886 | 52 | 22.1737 | 42.9993 | 60.0231 | 52 | 22.17 | 43.3327 | 59.9713 | 52 | 22.1584 | 2.6175 | 60.0346 | 11.2
22.1828 | 43.9898 | 59.9713 | 52 | 22.1841 | 43.1839 | 59.9886 | 52 | 22.182 | 42.9994 | 60.0231 | 52 | 22.1784 | 43.3368 | 59.9713 | 52 | 22.1667 | 2.6181 | 60.0346 | 11.2
22.1911 | 43.9901 | 59.9713 | 52 | 22.1924 | 43.1833 | 59.9886 | 52 | 22.1904 | 42.9994 | 60.0231 | 52 | 22.1867 | 43.3361 | 59.9713 | 52 | 22.175 | 2.6187 | 60.0346 | 11.2
22.1994 | 43.9903 | 59.9713 | 52 | 22.2008 | 43.1828 | 59.9886 | 52 | 22.1987 | 42.9994 | 60.0231 | 52 | 22.1951 | 43.3353 | 59.9713 | 52 | 22.1833 | 2.6192 | 60.0346 | 11.2
22.2078 | 43.9906 | 59.9713 | 52 | 22.2091 | 43.1854 | 59.9886 | 52 | 22.207 | 42.9995 | 60.0231 | 52 | 22.2034 | 43.3346 | 59.9713 | 52 | 22.1917 | 2.6198 | 60.0346 | 11.2
22.2161 | 43.9908 | 59.9713 | 52 | 22.2174 | 43.1881 | 59.9886 | 52 | 22.2154 | 42.9995 | 60.0231 | 52 | 22.2117 | 43.3339 | 59.9713 | 52 | 22.2 | 2.6205 | 60.0346 | 11.2
22.2244 | 43.9908 | 59.9713 | 52 | 22.2258 | 43.1927 | 59.9886 | 52 | 22.2237 | 42.9996 | 60.0231 | 52 | 22.2201 | 43.3335 | 59.9713 | 52 | 22.2085 | 2.6213 | 60.0346 | 11.2
22.2328 | 43.9908 | 59.9713 | 52 | 22.2341 | 43.1973 | 59.9886 | 52 | 22.232 | 43.002 | 60.0231 | 52 | 22.2284 | 43.3332 | 59.9713 | 52 | 22.2168 | 2.6223 | 60.0346 | 11.2
22.2411 | 43.9992 | 59.9713 | 52 | 22.2424 | 43.202 | 59.9886 | 52 | 22.2404 | 43.0044 | 60.0231 | 52 | 22.2368 | 43.3346 | 59.9713 | 52 | 22.2251 | 2.6232 | 60.0346 | 11.2
22.2495 | 44.0075 | 59.9713 | 52 | 22.2508 | 43.2066 | 59.9886 | 52 | 22.2487 | 43.0068 | 60.0231 | 52 | 22.2451 | 43.336 | 59.9713 | 52 | 22.2334 | 2.6236 | 60.0346 | 11.2
22.2578 | 44.0159 | 59.9713 | 52 | 22.2591 | 43.2124 | 59.9886 | 52 | 22.257 | 43.0092 | 60.0231 | 52 | 22.2534 | 43.3375 | 59.9713 | 52 | 22.2417 | 2.624 | 60.0346 | 11.2
22.2661 | 44.0243 | 59.9713 | 52 | 22.2674 | 43.2182 | 59.9886 | 52 | 22.2654 | 43.0115 | 60.0231 | 52 | 22.2618 | 43.3391 | 59.9713 | 52 | 22.25 | 2.6247 | 60.0346 | 11.2
22.2745 | 44.0325 | 59.9713 | 52 | 22.2758 | 43.2263 | 59.9886 | 52 | 22.2737 | 43.0139 | 60.0231 | 52 | 22.2701 | 43.3389 | 59.9713 | 52 | 22.2583 | 2.6253 | 60.0346 | 11.2
22.2828 | 44.0408 | 59.9713 | 52 | 22.2841 | 43.2343 | 59.9886 | 52 | 22.282 | 43.0163 | 60.0231 | 52 | 22.2784 | 43.3387 | 59.9713 | 52 | 22.2666 | 2.6262 | 60.0346 | 11.2
22.2911 | 44.049 | 59.9713 | 52 | 22.2924 | 43.2398 | 59.9886 | 52 | 22.2903 | 43.0187 | 60.0231 | 52 | 22.2868 | 43.3385 | 59.9713 | 52 | 22.2751 | 2.6271 | 60.0346 | 11.2
22.2995 | 44.0573 | 59.9713 | 52 | 22.3008 | 43.2453 | 59.9886 | 52 | 22.2986 | 43.0211 | 60.0231 | 52 | 22.2951 | 43.3383 | 59.9713 | 52 | 22.2834 | 2.6279 | 60.0346 | 11.2
22.3078 | 44.0657 | 59.9713 | 52 | 22.3091 | 43.2487 | 59.9886 | 52 | 22.307 | 43.0234 | 60.0231 | 52 | 22.3035 | 43.3381 | 59.9713 | 52 | 22.2917 | 2.6288 | 60.0346 | 11.2
22.3162 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3174 | 43.2521 | 59.9886 | 52 | 22.3153 | 43.0241 | 60.0231 | 52 | 22.3118 | 43.3378 | 59.9713 | 52 | 22.3 | 2.6294 | 60.0346 | 11.2
22.3245 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3258 | 43.2557 | 59.9886 | 52 | 22.3236 | 43.0247 | 60.0231 | 52 | 22.3201 | 43.3379 | 59.9713 | 52 | 22.3083 | 2.6301 | 60.0346 | 11.2
22.3328 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3341 | 43.2593 | 59.9886 | 52 | 22.332 | 43.0253 | 60.0231 | 52 | 22.3285 | 43.338 | 59.9713 | 52 | 22.3167 | 2.6308 | 60.0346 | 11.2
22.3412 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3425 | 43.2618 | 59.9886 | 52 | 22.3403 | 43.0259 | 60.0231 | 52 | 22.3368 | 43.3375 | 59.9713 | 52 | 22.325 | 2.6314 | 60.0346 | 11.2
22.3495 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3508 | 43.2643 | 59.9886 | 52 | 22.3486 | 43.0265 | 60.0231 | 52 | 22.3452 | 43.337 | 59.9713 | 52 | 22.3333 | 2.6322 | 60.0346 | 11.2
22.3578 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3591 | 43.2644 | 59.9886 | 52 | 22.357 | 43.0271 | 60.0231 | 52 | 22.3535 | 43.3383 | 59.9713 | 52 | 22.3416 | 2.633 | 60.0346 | 11.2
22.3662 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3675 | 43.2645 | 59.9886 | 52 | 22.3653 | 43.0277 | 60.0231 | 52 | 22.3618 | 43.3395 | 59.9713 | 52 | 22.3501 | 2.6337 | 60.0346 | 11.2
22.3745 | 44.074 | 59.9713 | 52 | 22.3758 | 43.2647 | 59.9886 | 52 | 22.3736 | 43.0283 | 60.0231 | 52 | 22.3702 | 43.3406 | 59.9713 | 52 | 22.3584 | 2.6345 | 60.0346 | 11.2
22.3829 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.3841 | 43.2648 | 59.9886 | 52 | 22.382 | 43.0289 | 60.0231 | 52 | 22.3785 | 43.3416 | 59.9713 | 52 | 22.3667 | 2.6351 | 60.0346 | 11.2
22.3912 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.3925 | 43.2655 | 59.9886 | 52 | 22.3903 | 43.0295 | 60.0231 | 52 | 22.3868 | 43.3429 | 59.9713 | 52 | 22.375 | 2.6356 | 60.0346 | 11.2
22.3995 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4008 | 43.2662 | 59.9886 | 52 | 22.3986 | 43.0295 | 60.0231 | 52 | 22.3951 | 43.3441 | 59.9713 | 52 | 22.3833 | 2.6364 | 60.0346 | 11.2
22.4079 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4091 | 43.2667 | 59.9886 | 52 | 22.407 | 43.0295 | 60.0231 | 52 | 22.4035 | 43.3438 | 59.9713 | 52 | 22.3916 | 2.6372 | 60.0346 | 11.2
22.4162 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4175 | 43.2672 | 59.9886 | 52 | 22.4153 | 43.0295 | 60.0231 | 52 | 22.4119 | 43.3434 | 59.9713 | 52 | 22.3999 | 2.6384 | 60.0346 | 11.2
22.4245 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4258 | 43.2684 | 59.9886 | 52 | 22.4236 | 43.0295 | 60.0231 | 52 | 22.4202 | 43.3437 | 59.9713 | 52 | 22.4082 | 2.6396 | 60.0346 | 11.2
22.4329 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4341 | 43.2695 | 59.9886 | 52 | 22.4319 | 43.0289 | 60.0231 | 52 | 22.4285 | 43.344 | 59.9713 | 52 | 22.4165 | 2.6405 | 60.0346 | 11.2
22.4412 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4425 | 43.2706 | 59.9886 | 52 | 22.4403 | 43.0283 | 60.0231 | 52 | 22.4368 | 43.3442 | 59.9713 | 52 | 22.425 | 2.6413 | 60.0346 | 11.2
22.4496 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4508 | 43.2718 | 59.9886 | 52 | 22.4486 | 43.0273 | 60.0231 | 52 | 22.4452 | 43.3445 | 59.9713 | 52 | 22.4333 | 2.6422 | 60.0346 | 11.2
22.4579 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4591 | 43.2729 | 59.9886 | 52 | 22.4569 | 43.0264 | 60.0231 | 52 | 22.4536 | 43.3475 | 59.9713 | 52 | 22.4417 | 2.6431 | 60.0346 | 11.2
22.4662 | 44.0741 | 59.9713 | 52 | 22.4675 | 43.2741 | 59.9886 | 52 | 22.4653 | 43.0254 | 60.0231 | 52 | 22.4619 | 43.3506 | 59.9713 | 52 | 22.45 | 2.6492 | 60.0346 | 11.2
22.4746 | 44.0739 | 59.9713 | 52 | 22.4758 | 43.2742 | 59.9886 | 52 | 22.4736 | 43.0244 | 60.0231 | 52 | 22.4702 | 43.3531 | 59.9771 | 52 | 22.4583 | 2.6554 | 60.0346 | 11.2
22.4829 | 44.0736 | 59.9713 | 52 | 22.4842 | 43.2743 | 59.9886 | 52 | 22.4819 | 43.029 | 60.0231 | 52 | 22.4785 | 43.3557 | 59.9771 | 52 | 22.4666 | 2.6613 | 60.0346 | 11.2
22.4912 | 44.0734 | 59.9713 | 52 | 22.4925 | 43.2746 | 59.9886 | 52 | 22.4903 | 43.0336 | 60.0231 | 52 | 22.4869 | 43.3579 | 59.9771 | 52 | 22.4749 | 2.6672 | 60.0346 | 11.2
22.4996 | 44.0732 | 59.9713 | 52 | 22.5008 | 43.2748 | 59.9886 | 52 | 22.4986 | 43.0381 | 60.0231 | 52 | 22.4952 | 43.3602 | 59.9771 | 52 | 22.4832 | 2.6729 | 60.0289 | 11.2
22.5079 | 44.0729 | 59.9713 | 52 | 22.5092 | 43.2744 | 59.9886 | 52 | 22.5069 | 43.0427 | 60.0231 | 52 | 22.5035 | 43.3629 | 59.9771 | 52 | 22.4915 | 2.6786 | 60.0289 | 11.2
22.5163 | 44.0727 | 59.9713 | 52 | 22.5175 | 43.2741 | 59.9886 | 52 | 22.5153 | 43.0478 | 60.0231 | 52 | 22.5119 | 43.3657 | 59.9771 | 52 | 22.5 | 2.6846 | 60.0289 | 11.2
22.5246 | 44.0725 | 59.9713 | 52 | 22.5258 | 43.2737 | 59.9886 | 52 | 22.5236 | 43.053 | 60.0231 | 52 | 22.5202 | 43.3685 | 59.9771 | 52 | 22.5083 | 2.6906 | 60.0289 | 11.2
22.5329 | 44.0722 | 59.9713 | 52 | 22.5341 | 43.2734 | 59.9886 | 52 | 22.5319 | 43.0585 | 60.0231 | 52 | 22.5286 | 43.3713 | 59.9771 | 52 | 22.5166 | 2.6964 | 60.0289 | 11.2
22.5413 | 44.072 | 59.9713 | 52 | 22.5425 | 43.272 | 59.9886 | 52 | 22.5402 | 43.0641 | 60.0231 | 52 | 22.5369 | 43.3714 | 59.9771 | 52 | 22.5249 | 2.7022 | 60.0289 | 11.2
22.5496 | 44.0718 | 59.9713 | 52 | 22.5508 | 43.2707 | 59.9886 | 52 | 22.5486 | 43.0696 | 60.0231 | 52 | 22.5452 | 43.3715 | 59.9771 | 52 | 22.5332 | 2.7028 | 60.0289 | 11.2
22.5579 | 44.0718 | 59.9713 | 52 | 22.5592 | 43.2707 | 59.9886 | 52 | 22.5569 | 43.0752 | 60.0231 | 52 | 22.5536 | 43.3717 | 59.9771 | 52 | 22.5415 | 2.7034 | 60.0289 | 11.2
22.5663 | 44.0718 | 59.9713 | 52 | 22.5675 | 43.2707 | 59.9886 | 52 | 22.5652 | 43.0748 | 60.0231 | 52 | 22.5619 | 43.372 | 59.9771 | 52 | 22.5498 | 2.7041 | 60.0289 | 11.2
22.5746 | 44.0718 | 59.9713 | 52 | 22.5758 | 43.2706 | 59.9886 | 52 | 22.5735 | 43.0744 | 60.0231 | 52 | 22.5703 | 43.3725 | 59.9771 | 52 | 22.5581 | 2.7048 | 60.0289 | 11.2
22.5829 | 44.0718 | 59.9713 | 52 | 22.5842 | 43.2705 | 59.9886 | 52 | 22.5819 | 43.0739 | 60.0231 | 52 | 22.5786 | 43.373 | 59.9771 | 52 | 22.5667 | 2.7053 | 60.0289 | 11.2
22.5913 | 44.0748 | 59.9713 | 52 | 22.5925 | 43.2705 | 59.9886 | 52 | 22.5902 | 43.0735 | 60.0231 | 52 | 22.5869 | 43.373 | 59.9771 | 52 | 22.575 | 2.7058 | 60.0289 | 11.2
22.5996 | 44.0779 | 59.9713 | 52 | 22.6008 | 43.2704 | 59.9886 | 52 | 22.5985 | 43.0731 | 60.0231 | 52 | 22.5952 | 43.373 | 59.9771 | 52 | 22.5833 | 2.7063 | 60.0289 | 11.2
22.608 | 44.081 | 59.9713 | 52 | 22.6092 | 43.2705 | 59.9886 | 52 | 22.6069 | 43.0728 | 60.0231 | 52 | 22.6036 | 43.373 | 59.9771 | 52 | 22.5916 | 2.7068 | 60.0289 | 11.2
22.6163 | 44.084 | 59.9713 | 52 | 22.6175 | 43.2706 | 59.9886 | 52 | 22.6152 | 43.0724 | 60.0231 | 52 | 22.6119 | 43.3731 | 59.9771 | 52 | 22.5999 | 2.7073 | 60.0289 | 11.2
22.6246 | 44.0871 | 59.9713 | 52 | 22.6259 | 43.2718 | 59.9886 | 52 | 22.6235 | 43.072 | 60.0231 | 52 | 22.6202 | 43.3725 | 59.9771 | 52 | 22.6082 | 2.7078 | 60.0289 | 11.2
22.633 | 44.0901 | 59.9713 | 52 | 22.6342 | 43.2731 | 59.9886 | 52 | 22.6319 | 43.0716 | 60.0231 | 52 | 22.6286 | 43.372 | 59.9771 | 52 | 22.6165 | 2.7085 | 60.0289 | 11.2
22.6413 | 44.0932 | 59.9713 | 52 | 22.6425 | 43.2735 | 59.9886 | 52 | 22.6402 | 43.0712 | 60.0231 | 52 | 22.6369 | 43.3715 | 59.9886 | 52 | 22.6248 | 2.7092 | 60.0289 | 11.2
22.6496 | 44.0963 | 59.9713 | 52 | 22.6508 | 43.2738 | 59.9886 | 52 | 22.6485 | 43.0712 | 60.0231 | 52 | 22.6453 | 43.3709 | 59.9886 | 52 | 22.6331 | 2.7098 | 60.0289 | 11.2
22.658 | 44.0993 | 59.9713 | 52 | 22.6592 | 43.2739 | 59.9886 | 52 | 22.6569 | 43.0713 | 60.0231 | 52 | 22.6536 | 43.3704 | 59.9886 | 52 | 22.6416 | 2.7104 | 60.0289 | 11.2
22.6663 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.6675 | 43.2739 | 59.9886 | 52 | 22.6652 | 43.0713 | 60.0231 | 52 | 22.6619 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 22.6499 | 2.711 | 60.0289 | 11.2
22.6747 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.6758 | 43.2739 | 59.9886 | 52 | 22.6735 | 43.0713 | 60.0231 | 52 | 22.6703 | 43.3693 | 59.9886 | 52 | 22.6582 | 2.7116 | 60.0289 | 11.2
22.683 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.6842 | 43.2739 | 59.9886 | 52 | 22.6819 | 43.0713 | 60.0231 | 52 | 22.6786 | 43.3687 | 59.9886 | 52 | 22.6665 | 2.7123 | 60.0289 | 11.2
22.6913 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.6925 | 43.2736 | 59.9886 | 52 | 22.6902 | 43.0713 | 60.0231 | 52 | 22.687 | 43.3682 | 59.9886 | 52 | 22.6748 | 2.7129 | 60.0289 | 11.2
22.6997 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7009 | 43.2734 | 59.9886 | 52 | 22.6985 | 43.0748 | 60.0231 | 52 | 22.6953 | 43.3676 | 59.9886 | 52 | 22.6831 | 2.7137 | 60.0289 | 11.2
22.708 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7092 | 43.2731 | 59.9886 | 52 | 22.7068 | 43.0782 | 60.0231 | 52 | 22.7036 | 43.3678 | 59.9886 | 52 | 22.6914 | 2.7145 | 60.0289 | 11.2
22.7164 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7175 | 43.2727 | 59.9886 | 52 | 22.7152 | 43.0818 | 60.0231 | 52 | 22.7119 | 43.3679 | 59.9886 | 52 | 22.6997 | 2.715 | 60.0289 | 11.2
22.7247 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7259 | 43.2785 | 59.9886 | 52 | 22.7235 | 43.0854 | 60.0231 | 52 | 22.7203 | 43.3681 | 59.9886 | 52 | 22.7083 | 2.7156 | 60.0289 | 11.2
22.733 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7342 | 43.2843 | 59.9886 | 52 | 22.7318 | 43.0889 | 60.0231 | 52 | 22.7286 | 43.3684 | 59.9886 | 52 | 22.7166 | 2.7162 | 60.0289 | 11.2
22.7414 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7425 | 43.2904 | 59.9886 | 52 | 22.7401 | 43.0925 | 60.0231 | 52 | 22.7369 | 43.3686 | 59.9886 | 52 | 22.7249 | 2.7168 | 60.0289 | 11.2
22.7497 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7509 | 43.2965 | 59.9886 | 52 | 22.7485 | 43.0962 | 60.0231 | 52 | 22.7453 | 43.3688 | 59.9886 | 52 | 22.7332 | 2.7176 | 60.0289 | 11.2
22.758 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7592 | 43.3027 | 59.9886 | 52 | 22.7568 | 43.0999 | 60.0231 | 52 | 22.7536 | 43.369 | 59.9886 | 52 | 22.7415 | 2.7183 | 60.0289 | 11.2
22.7664 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7675 | 43.3089 | 59.9886 | 52 | 22.7651 | 43.1035 | 60.0231 | 52 | 22.762 | 43.3693 | 59.9886 | 52 | 22.7498 | 2.719 | 60.0289 | 11.2
22.7747 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7759 | 43.3144 | 59.9886 | 52 | 22.7735 | 43.1072 | 60.0231 | 52 | 22.7703 | 43.3681 | 59.9886 | 52 | 22.7581 | 2.7197 | 60.0289 | 11.2
22.7831 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7842 | 43.32 | 59.9886 | 52 | 22.7818 | 43.1075 | 60.0231 | 52 | 22.7786 | 43.3669 | 59.9886 | 52 | 22.7664 | 2.7202 | 60.0289 | 11.2
22.7914 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.7925 | 43.3256 | 59.9886 | 52 | 22.7901 | 43.1077 | 60.0231 | 52 | 22.7869 | 43.3674 | 59.9886 | 52 | 22.7747 | 2.7207 | 60.0289 | 11.2
22.7997 | 44.1024 | 59.9713 | 52 | 22.8009 | 43.3312 | 59.9886 | 52 | 22.7985 | 43.1078 | 60.0231 | 52 | 22.7953 | 43.3679 | 59.9886 | 52 | 22.7832 | 2.7212 | 60.0289 | 11.2
22.8081 | 44.1019 | 59.9713 | 52 | 22.8092 | 43.3307 | 59.9886 | 52 | 22.8068 | 43.108 | 60.0231 | 52 | 22.8036 | 43.3684 | 59.9886 | 52 | 22.7915 | 2.7217 | 60.0289 | 11.2
22.8164 | 44.1013 | 59.9713 | 52 | 22.8175 | 43.3302 | 59.9886 | 52 | 22.8151 | 43.1117 | 60.0231 | 52 | 22.812 | 43.3688 | 59.9886 | 52 | 22.7998 | 2.7226 | 60.0289 | 11.2
22.8247 | 44.1005 | 59.9713 | 52 | 22.8259 | 43.3316 | 59.9886 | 52 | 22.8235 | 43.1155 | 60.0231 | 52 | 22.8203 | 43.3709 | 59.9886 | 52 | 22.8081 | 2.7236 | 60.0289 | 11.2
22.8331 | 44.0998 | 59.9713 | 52 | 22.8342 | 43.333 | 59.9886 | 52 | 22.8318 | 43.1236 | 60.0231 | 52 | 22.8286 | 43.3731 | 59.9886 | 52 | 22.8164 | 2.7245 | 60.0289 | 11.2
22.8414 | 44.099 | 59.9713 | 52 | 22.8426 | 43.3344 | 59.9886 | 52 | 22.8401 | 43.1317 | 60.0231 | 52 | 22.837 | 43.3752 | 59.9886 | 52 | 22.8247 | 2.7254 | 60.0289 | 11.2
22.8497 | 44.0982 | 59.9713 | 52 | 22.8509 | 43.3357 | 59.9886 | 52 | 22.8484 | 43.1398 | 60.0231 | 52 | 22.8453 | 43.3773 | 59.9886 | 52 | 22.833 | 2.7261 | 60.0289 | 11.2
22.8581 | 44.0975 | 59.9713 | 52 | 22.8592 | 43.3381 | 59.9886 | 52 | 22.8568 | 43.148 | 60.0231 | 52 | 22.8536 | 43.3809 | 59.9886 | 52 | 22.8413 | 2.7267 | 60.0289 | 11.2
22.8664 | 44.0967 | 59.9713 | 52 | 22.8676 | 43.3404 | 59.9886 | 52 | 22.8651 | 43.1562 | 60.0231 | 52 | 22.862 | 43.3845 | 59.9886 | 52 | 22.8499 | 2.7273 | 60.0289 | 11.2
22.8748 | 44.0959 | 59.9713 | 52 | 22.8759 | 43.3424 | 59.9886 | 52 | 22.8734 | 43.1643 | 60.0231 | 52 | 22.8703 | 43.3862 | 59.9886 | 52 | 22.8582 | 2.7279 | 60.0289 | 11.2
22.8831 | 44.0952 | 59.9713 | 52 | 22.8842 | 43.3443 | 59.9886 | 52 | 22.8818 | 43.1723 | 60.0231 | 52 | 22.8787 | 43.3879 | 59.9886 | 52 | 22.8665 | 2.729 | 60.0289 | 11.2
22.8914 | 44.0951 | 59.9713 | 52 | 22.8925 | 43.3463 | 59.9886 | 52 | 22.8901 | 43.1803 | 60.0231 | 52 | 22.887 | 43.3892 | 59.9886 | 52 | 22.8748 | 2.73 | 60.0289 | 11.2
22.8998 | 44.0949 | 59.9713 | 52 | 22.9009 | 43.3482 | 59.9886 | 52 | 22.8984 | 43.185 | 60.0231 | 52 | 22.8953 | 43.3905 | 59.9886 | 52 | 22.8831 | 2.7307 | 60.0289 | 11.2
22.9081 | 44.0951 | 59.9713 | 52 | 22.9092 | 43.3482 | 59.9828 | 52 | 22.9068 | 43.1897 | 60.0231 | 52 | 22.9036 | 43.3902 | 59.9886 | 52 | 22.8914 | 2.7314 | 60.0289 | 11.2
22.9164 | 44.0952 | 59.9713 | 52 | 22.9176 | 43.3482 | 59.9828 | 52 | 22.9151 | 43.19 | 60.0231 | 52 | 22.912 | 43.3898 | 59.9886 | 52 | 22.8997 | 2.7319 | 60.0289 | 11.2
22.9248 | 44.0953 | 59.9713 | 52 | 22.9259 | 43.3482 | 59.9828 | 52 | 22.9234 | 43.1903 | 60.0231 | 52 | 22.9203 | 43.3895 | 59.9886 | 52 | 22.908 | 2.7324 | 60.0289 | 11.2
22.9331 | 44.0954 | 59.9713 | 52 | 22.9342 | 43.3483 | 59.9828 | 52 | 22.9318 | 43.1905 | 60.0231 | 52 | 22.9286 | 43.3891 | 59.9886 | 52 | 22.9163 | 2.7331 | 60.0289 | 11.2
22.9415 | 44.0955 | 59.9713 | 52 | 22.9426 | 43.3479 | 59.9828 | 52 | 22.9401 | 43.1906 | 60.0231 | 52 | 22.937 | 43.392 | 59.9886 | 52 | 22.9248 | 2.7338 | 60.0289 | 11.2
22.9498 | 44.0956 | 59.9713 | 52 | 22.9509 | 43.3476 | 59.9828 | 52 | 22.9484 | 43.1909 | 60.0231 | 52 | 22.9453 | 43.395 | 59.9886 | 52 | 22.9331 | 2.7348 | 60.0289 | 11.2
22.9581 | 44.0957 | 59.9713 | 52 | 22.9592 | 43.3476 | 59.9828 | 52 | 22.9567 | 43.1912 | 60.0231 | 52 | 22.9537 | 43.3984 | 59.9886 | 52 | 22.9414 | 2.7359 | 60.0289 | 11.2
22.9665 | 44.0959 | 59.9713 | 52 | 22.9676 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 22.9651 | 43.1916 | 60.0231 | 52 | 22.962 | 43.4017 | 59.9886 | 52 | 22.9497 | 2.7366 | 60.0289 | 11.2
22.9748 | 44.0959 | 59.9713 | 52 | 22.9759 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 22.9734 | 43.1921 | 60.0231 | 52 | 22.9703 | 43.4055 | 59.9886 | 52 | 22.958 | 2.7372 | 60.0289 | 11.2
22.9831 | 44.0959 | 59.9713 | 52 | 22.9843 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 22.9817 | 43.1922 | 60.0231 | 52 | 22.9786 | 43.4092 | 59.9886 | 52 | 22.9663 | 2.738 | 60.0289 | 11.2
22.9915 | 44.0989 | 59.9713 | 52 | 22.9926 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 22.9901 | 43.1923 | 60.0231 | 52 | 22.987 | 43.4171 | 59.9886 | 52 | 22.9746 | 2.7388 | 60.0289 | 11.2
22.9998 | 44.1019 | 59.9713 | 52 | 23.0009 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 22.9984 | 43.1924 | 60.0231 | 52 | 22.9953 | 43.4249 | 59.9886 | 52 | 22.9829 | 2.74 | 60.0289 | 11.2
23.0081 | 44.1094 | 59.9713 | 52 | 23.0092 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.0067 | 43.1924 | 60.0231 | 52 | 23.0037 | 43.433 | 59.9886 | 52 | 22.9912 | 2.7411 | 60.0289 | 11.2
23.0165 | 44.1169 | 59.9713 | 52 | 23.0176 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.015 | 43.1926 | 60.0231 | 52 | 23.012 | 43.4412 | 59.9886 | 52 | 22.9998 | 2.7421 | 60.0289 | 11.2
23.0248 | 44.1246 | 59.9713 | 52 | 23.0259 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.0234 | 43.1928 | 60.0231 | 52 | 23.0203 | 43.4461 | 59.9886 | 52 | 23.0081 | 2.7431 | 60.0289 | 11.2
23.0332 | 44.1323 | 59.9713 | 52 | 23.0343 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.0317 | 43.193 | 60.0231 | 52 | 23.0287 | 43.451 | 59.9886 | 52 | 23.0164 | 2.7438 | 60.0289 | 11.2
23.0415 | 44.14 | 59.9713 | 52 | 23.0426 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.04 | 43.1931 | 60.0231 | 52 | 23.037 | 43.4561 | 59.9886 | 52 | 23.0247 | 2.7446 | 60.0289 | 11.2
23.0498 | 44.1477 | 59.9713 | 52 | 23.0509 | 43.3475 | 59.9828 | 52 | 23.0484 | 43.1933 | 60.0231 | 52 | 23.0453 | 43.4613 | 59.9886 | 52 | 23.033 | 2.7458 | 60.0289 | 11.2
23.0582 | 44.1554 | 59.9713 | 52 | 23.0593 | 43.348 | 59.9828 | 52 | 23.0567 | 43.1934 | 60.0231 | 52 | 23.0536 | 43.4664 | 59.9886 | 52 | 23.0413 | 2.7469 | 60.0289 | 11.2
23.0665 | 44.1632 | 59.9713 | 52 | 23.0676 | 43.3485 | 59.9828 | 52 | 23.065 | 43.1972 | 60.0231 | 52 | 23.062 | 43.4715 | 59.9886 | 52 | 23.0496 | 2.7478 | 60.0289 | 11.2
23.0749 | 44.1679 | 59.9713 | 52 | 23.0759 | 43.349 | 59.9828 | 52 | 23.0734 | 43.2009 | 60.0231 | 52 | 23.0703 | 43.4746 | 59.9886 | 52 | 23.0579 | 2.7487 | 60.0289 | 11.2
23.0832 | 44.1726 | 59.9713 | 52 | 23.0843 | 43.3495 | 59.9828 | 52 | 23.0817 | 43.2046 | 60.0231 | 52 | 23.0787 | 43.4777 | 59.9886 | 52 | 23.0664 | 2.7495 | 60.0289 | 11.2
23.0915 | 44.1728 | 59.9713 | 52 | 23.0926 | 43.3504 | 59.9828 | 52 | 23.09 | 43.2083 | 60.0231 | 52 | 23.087 | 43.4804 | 59.9886 | 52 | 23.0747 | 2.7503 | 60.0289 | 11.2
23.0999 | 44.173 | 59.9713 | 52 | 23.101 | 43.3513 | 59.9828 | 52 | 23.0984 | 43.2119 | 60.0231 | 52 | 23.0953 | 43.4831 | 59.9886 | 52 | 23.083 | 2.7517 | 60.0289 | 11.2
23.1082 | 44.1726 | 59.9713 | 52 | 23.1093 | 43.3527 | 59.9828 | 52 | 23.1067 | 43.2155 | 60.0231 | 52 | 23.1037 | 43.4885 | 59.9886 | 52 | 23.0913 | 2.753 | 60.0289 | 11.2
23.1165 | 44.1723 | 59.9713 | 52 | 23.1176 | 43.3541 | 59.9828 | 52 | 23.115 | 43.2191 | 60.0231 | 52 | 23.112 | 43.4938 | 59.9886 | 52 | 23.0996 | 2.7542 | 60.0289 | 11.2
23.1249 | 44.1719 | 59.9713 | 52 | 23.1259 | 43.3554 | 59.9828 | 52 | 23.1234 | 43.2227 | 60.0231 | 52 | 23.1204 | 43.4986 | 59.9886 | 52 | 23.1079 | 2.7554 | 60.0289 | 11.2
23.1332 | 44.1716 | 59.9713 | 52 | 23.1343 | 43.3568 | 59.9828 | 52 | 23.1317 | 43.2262 | 60.0231 | 52 | 23.1287 | 43.5033 | 59.9886 | 52 | 23.1162 | 2.7563 | 60.0289 | 11.2
23.1416 | 44.1712 | 59.9713 | 52 | 23.1426 | 43.3577 | 59.9828 | 52 | 23.14 | 43.2298 | 60.0231 | 52 | 23.137 | 43.5083 | 59.9828 | 52 | 23.1245 | 2.7573 | 60.0289 | 11.2
23.1499 | 44.1709 | 59.9713 | 52 | 23.151 | 43.3585 | 59.9828 | 52 | 23.1483 | 43.2298 | 60.0231 | 52 | 23.1454 | 43.5132 | 59.9828 | 52 | 23.1328 | 2.7585 | 60.0289 | 11.2
23.1582 | 44.1705 | 59.9713 | 52 | 23.1593 | 43.3594 | 59.9828 | 52 | 23.1567 | 43.2298 | 60.0231 | 52 | 23.1537 | 43.5161 | 59.9828 | 52 | 23.1414 | 2.7597 | 60.0289 | 11.2
23.1666 | 44.1701 | 59.9713 | 52 | 23.1676 | 43.3602 | 59.9828 | 52 | 23.165 | 43.2303 | 60.0231 | 52 | 23.162 | 43.519 | 59.9828 | 52 | 23.1497 | 2.7609 | 60.0231 | 11.2
23.1749 | 44.1723 | 59.9713 | 52 | 23.176 | 43.3607 | 59.9828 | 52 | 23.1733 | 43.2308 | 60.0231 | 52 | 23.1703 | 43.5219 | 59.9828 | 52 | 23.158 | 2.7621 | 60.0231 | 11.2
23.1832 | 44.1745 | 59.9713 | 52 | 23.1843 | 43.3612 | 59.9828 | 52 | 23.1816 | 43.2314 | 60.0231 | 52 | 23.1787 | 43.5248 | 59.9828 | 52 | 23.1663 | 2.7629 | 60.0231 | 11.2
23.1916 | 44.177 | 59.9713 | 52 | 23.1927 | 43.3612 | 59.9828 | 52 | 23.19 | 43.2319 | 60.0231 | 52 | 23.187 | 43.5249 | 59.9828 | 52 | 23.1746 | 2.7638 | 60.0231 | 11.2
23.1999 | 44.1796 | 59.9713 | 52 | 23.201 | 43.3612 | 59.9828 | 52 | 23.1983 | 43.2324 | 60.0231 | 52 | 23.1954 | 43.5251 | 59.9828 | 52 | 23.1829 | 2.7648 | 60.0231 | 11.2
23.2083 | 44.1821 | 59.9713 | 52 | 23.2093 | 43.3614 | 59.9828 | 52 | 23.2066 | 43.233 | 60.0231 | 52 | 23.2037 | 43.5252 | 59.9828 | 52 | 23.1912 | 2.7659 | 60.0231 | 11.2
23.2166 | 44.1847 | 59.9713 | 52 | 23.2177 | 43.3616 | 59.9828 | 52 | 23.215 | 43.2329 | 60.0231 | 52 | 23.212 | 43.5254 | 59.9828 | 52 | 23.1995 | 2.7736 | 60.0231 | 11.2
23.2249 | 44.1872 | 59.9713 | 52 | 23.226 | 43.3618 | 59.9828 | 52 | 23.2233 | 43.2329 | 60.0231 | 52 | 23.2204 | 43.5259 | 59.9828 | 52 | 23.208 | 2.7813 | 60.0231 | 11.2
23.2333 | 44.1897 | 59.9713 | 52 | 23.2343 | 43.362 | 59.9828 | 52 | 23.2316 | 43.2328 | 60.0231 | 52 | 23.2287 | 43.5265 | 59.9828 | 52 | 23.2163 | 2.7889 | 60.0231 | 11.2
23.2416 | 44.1923 | 59.9713 | 52 | 23.2426 | 43.3629 | 59.9886 | 52 | 23.24 | 43.2328 | 60.0231 | 52 | 23.2371 | 43.527 | 59.9828 | 52 | 23.2246 | 2.7964 | 60.0231 | 11.2
23.2499 | 44.1948 | 59.9713 | 52 | 23.251 | 43.3637 | 59.9886 | 52 | 23.2483 | 43.2322 | 60.0231 | 52 | 23.2454 | 43.5275 | 59.9828 | 52 | 23.2329 | 2.8037 | 60.0231 | 11.2
23.2583 | 44.1948 | 59.9713 | 52 | 23.2593 | 43.3646 | 59.9886 | 52 | 23.2566 | 43.2317 | 60.0231 | 52 | 23.2537 | 43.5281 | 59.9828 | 52 | 23.2412 | 2.811 | 60.0231 | 11.2
23.2666 | 44.1948 | 59.9713 | 52 | 23.2677 | 43.3655 | 59.9886 | 52 | 23.265 | 43.2311 | 60.0231 | 52 | 23.2621 | 43.5286 | 59.9828 | 52 | 23.2495 | 2.818 | 60.0231 | 11.2
23.2749 | 44.1944 | 59.9713 | 52 | 23.276 | 43.3663 | 59.9886 | 52 | 23.2733 | 43.2305 | 60.0231 | 52 | 23.2704 | 43.5292 | 59.9828 | 52 | 23.2578 | 2.8251 | 60.0231 | 11.2
23.2833 | 44.194 | 59.9713 | 52 | 23.2843 | 43.3672 | 59.9886 | 52 | 23.2816 | 43.2299 | 60.0231 | 52 | 23.2787 | 43.5297 | 59.9828 | 52 | 23.2661 | 2.8321 | 60.0231 | 11.2
23.2916 | 44.1935 | 59.9713 | 52 | 23.2927 | 43.3678 | 59.9886 | 52 | 23.2899 | 43.2294 | 60.0231 | 52 | 23.287 | 43.5303 | 59.9828 | 52 | 23.2747 | 2.8392 | 60.0231 | 11.2
23.3 | 44.1929 | 59.9713 | 52 | 23.301 | 43.3685 | 59.9886 | 52 | 23.2983 | 43.2289 | 60.0231 | 52 | 23.2954 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.283 | 2.8397 | 60.0231 | 11.2
23.3083 | 44.1927 | 59.9713 | 52 | 23.3093 | 43.3691 | 59.9886 | 52 | 23.3066 | 43.2284 | 60.0231 | 52 | 23.3037 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.2913 | 2.8403 | 60.0231 | 11.2
23.3166 | 44.1924 | 59.9713 | 52 | 23.3177 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3149 | 43.2279 | 60.0231 | 52 | 23.3121 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.2996 | 2.8408 | 60.0231 | 11.2
23.325 | 44.1922 | 59.9713 | 52 | 23.326 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3233 | 43.2274 | 60.0231 | 52 | 23.3204 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3079 | 2.8414 | 60.0231 | 11.2
23.3333 | 44.192 | 59.9713 | 52 | 23.3344 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3316 | 43.2271 | 60.0231 | 52 | 23.3287 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3162 | 2.8419 | 60.0231 | 11.2
23.3416 | 44.1949 | 59.9713 | 52 | 23.3427 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3399 | 43.2268 | 60.0231 | 52 | 23.3371 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3245 | 2.8425 | 60.0231 | 11.2
23.35 | 44.1978 | 59.9713 | 52 | 23.351 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3483 | 43.2265 | 60.0231 | 52 | 23.3454 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3328 | 2.8431 | 60.0231 | 11.2
23.3583 | 44.201 | 59.9713 | 52 | 23.3593 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3566 | 43.2262 | 60.0231 | 52 | 23.3538 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3411 | 2.8436 | 60.0231 | 11.2
23.3667 | 44.2042 | 59.9713 | 52 | 23.3677 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3649 | 43.226 | 60.0231 | 52 | 23.3621 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3496 | 2.844 | 60.0231 | 11.2
23.375 | 44.2097 | 59.9713 | 52 | 23.376 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3733 | 43.2257 | 60.0231 | 52 | 23.3704 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3579 | 2.8444 | 60.0231 | 11.2
23.3833 | 44.2152 | 59.9713 | 52 | 23.3843 | 43.3698 | 59.9886 | 52 | 23.3816 | 43.2259 | 60.0231 | 52 | 23.3788 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3662 | 2.8446 | 60.0231 | 11.2
23.3917 | 44.2202 | 59.9713 | 52 | 23.3927 | 43.37 | 59.9886 | 52 | 23.3899 | 43.2261 | 60.0231 | 52 | 23.3871 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3745 | 2.8448 | 60.0231 | 11.2
23.4 | 44.2252 | 59.9713 | 52 | 23.401 | 43.3702 | 59.9886 | 52 | 23.3982 | 43.2263 | 60.0231 | 52 | 23.3954 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3828 | 2.8455 | 60.0231 | 11.2
23.4083 | 44.2305 | 59.9713 | 52 | 23.4094 | 43.3697 | 59.9886 | 52 | 23.4066 | 43.2265 | 60.0231 | 52 | 23.4037 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3911 | 2.8461 | 60.0231 | 11.2
23.4167 | 44.2357 | 59.9713 | 52 | 23.4177 | 43.3693 | 59.9886 | 52 | 23.4149 | 43.2267 | 60.0231 | 52 | 23.4121 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.3994 | 2.8468 | 60.0231 | 11.2
23.425 | 44.2396 | 59.9713 | 52 | 23.426 | 43.3688 | 59.9886 | 52 | 23.4232 | 43.2269 | 60.0231 | 52 | 23.4204 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4077 | 2.8474 | 60.0231 | 11.2
23.4334 | 44.2435 | 59.9713 | 52 | 23.4344 | 43.3684 | 59.9886 | 52 | 23.4315 | 43.2271 | 60.0231 | 52 | 23.4288 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4163 | 2.8481 | 60.0231 | 11.2
23.4417 | 44.2474 | 59.9713 | 52 | 23.4427 | 43.3685 | 59.9886 | 52 | 23.4399 | 43.2272 | 60.0231 | 52 | 23.4371 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4246 | 2.8487 | 60.0231 | 11.2
23.45 | 44.2513 | 59.9713 | 52 | 23.451 | 43.3686 | 59.9886 | 52 | 23.4482 | 43.2276 | 60.0231 | 52 | 23.4454 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4329 | 2.8495 | 60.0231 | 11.2
23.4584 | 44.2533 | 59.9713 | 52 | 23.4594 | 43.3687 | 59.9886 | 52 | 23.4565 | 43.2279 | 60.0231 | 52 | 23.4538 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4412 | 2.8503 | 60.0231 | 11.2
23.4667 | 44.2552 | 59.9713 | 52 | 23.4677 | 43.3688 | 59.9886 | 52 | 23.4649 | 43.2286 | 60.0231 | 52 | 23.4621 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4495 | 2.851 | 60.0231 | 11.2
23.475 | 44.2571 | 59.9713 | 52 | 23.476 | 43.3687 | 59.9886 | 52 | 23.4732 | 43.2294 | 60.0231 | 52 | 23.4705 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4578 | 2.8518 | 60.0231 | 11.2
23.4834 | 44.259 | 59.9713 | 52 | 23.4844 | 43.3685 | 59.9886 | 52 | 23.4815 | 43.2301 | 60.0231 | 52 | 23.4788 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4661 | 2.8523 | 60.0231 | 11.2
23.4917 | 44.2608 | 59.9713 | 52 | 23.4927 | 43.3691 | 59.9886 | 52 | 23.4899 | 43.2309 | 60.0231 | 52 | 23.4871 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4744 | 2.8527 | 60.0231 | 11.2
23.5001 | 44.2625 | 59.9713 | 52 | 23.501 | 43.3696 | 59.9886 | 52 | 23.4982 | 43.2314 | 60.0231 | 52 | 23.4955 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4829 | 2.8534 | 60.0231 | 11.2
23.5084 | 44.2625 | 59.9713 | 52 | 23.5094 | 43.3702 | 59.9886 | 52 | 23.5065 | 43.232 | 60.0231 | 52 | 23.5038 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4912 | 2.8541 | 60.0231 | 11.2
23.5167 | 44.2624 | 59.9713 | 52 | 23.5177 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5149 | 43.2326 | 60.0231 | 52 | 23.5121 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.4995 | 2.8548 | 60.0231 | 11.2
23.5251 | 44.263 | 59.9713 | 52 | 23.526 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5232 | 43.2331 | 60.0231 | 52 | 23.5204 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5078 | 2.8555 | 60.0231 | 11.2
23.5334 | 44.2635 | 59.9713 | 52 | 23.5344 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5315 | 43.2336 | 60.0231 | 52 | 23.5288 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5161 | 2.8563 | 60.0231 | 11.2
23.5417 | 44.2641 | 59.9713 | 52 | 23.5427 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5399 | 43.234 | 60.0231 | 52 | 23.5371 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5244 | 2.857 | 60.0231 | 11.2
23.5501 | 44.2646 | 59.9713 | 52 | 23.5511 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5482 | 43.2342 | 60.0231 | 52 | 23.5455 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5327 | 2.8578 | 60.0231 | 11.2
23.5584 | 44.2652 | 59.9713 | 52 | 23.5594 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5565 | 43.2343 | 60.0231 | 52 | 23.5538 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.541 | 2.8586 | 60.0231 | 11.2
23.5668 | 44.2658 | 59.9713 | 52 | 23.5677 | 43.3707 | 59.9886 | 52 | 23.5648 | 43.2365 | 60.0231 | 52 | 23.5621 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5493 | 2.8594 | 60.0231 | 11.2
23.5751 | 44.2667 | 59.9713 | 52 | 23.576 | 43.3696 | 59.9886 | 52 | 23.5732 | 43.2387 | 60.0231 | 52 | 23.5705 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5579 | 2.8602 | 60.0231 | 11.2
23.5834 | 44.2675 | 59.9713 | 52 | 23.5844 | 43.3685 | 59.9886 | 52 | 23.5815 | 43.2409 | 60.0231 | 52 | 23.5788 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5662 | 2.8609 | 60.0231 | 11.2
23.5918 | 44.2683 | 59.9713 | 52 | 23.5927 | 43.3674 | 59.9886 | 52 | 23.5898 | 43.2431 | 60.0231 | 52 | 23.5872 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5745 | 2.8617 | 60.0231 | 11.2
23.6001 | 44.2691 | 59.9713 | 52 | 23.601 | 43.3663 | 59.9886 | 52 | 23.5982 | 43.2492 | 60.0231 | 52 | 23.5955 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5828 | 2.8625 | 60.0231 | 11.2
23.6084 | 44.2713 | 59.9713 | 52 | 23.6094 | 43.3652 | 59.9886 | 52 | 23.6065 | 43.2553 | 60.0231 | 52 | 23.6038 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5911 | 2.8633 | 60.0231 | 11.2
23.6168 | 44.2736 | 59.9713 | 52 | 23.6177 | 43.3641 | 59.9886 | 52 | 23.6148 | 43.2614 | 60.0231 | 52 | 23.6122 | 43.5308 | 59.9828 | 52 | 23.5994 | 2.8642 | 60.0231 | 11.2
23.6251 | 44.2761 | 59.9713 | 52 | 23.6261 | 43.3629 | 59.9886 | 52 | 23.6231 | 43.2675 | 60.0231 | 52 | 23.6205 | 43.5313 | 59.9828 | 52 | 23.6077 | 2.8652 | 60.0231 | 11.2
23.6335 | 44.2787 | 59.9713 | 52 | 23.6344 | 43.3618 | 59.9886 | 52 | 23.6315 | 43.2735 | 60.0231 | 52 | 23.6288 | 43.5317 | 59.9828 | 52 | 23.616 | 2.8662 | 60.0231 | 11.2
23.6418 | 44.2812 | 59.9713 | 52 | 23.6427 | 43.3607 | 59.9886 | 52 | 23.6398 | 43.2794 | 60.0231 | 52 | 23.6371 | 43.5331 | 59.9886 | 52 | 23.6245 | 2.8672 | 60.0231 | 11.2
23.6501 | 44.2837 | 59.9713 | 52 | 23.6511 | 43.3596 | 59.9886 | 52 | 23.6481 | 43.2842 | 60.0231 | 52 | 23.6455 | 43.5345 | 59.9886 | 52 | 23.6328 | 2.868 | 60.0231 | 11.2
23.6585 | 44.2861 | 59.9713 | 52 | 23.6594 | 43.3596 | 59.9886 | 52 | 23.6565 | 43.289 | 60.0231 | 52 | 23.6538 | 43.5363 | 59.9886 | 52 | 23.6411 | 2.8688 | 60.0231 | 11.2
23.6668 | 44.2884 | 59.9713 | 52 | 23.6677 | 43.3595 | 59.9886 | 52 | 23.6648 | 43.2937 | 60.0231 | 52 | 23.6622 | 43.5381 | 59.9886 | 52 | 23.6494 | 2.8698 | 60.0173 | 11.2
23.6751 | 44.2907 | 59.9713 | 52 | 23.6761 | 43.3595 | 59.9886 | 52 | 23.6731 | 43.2985 | 60.0231 | 52 | 23.6705 | 43.5399 | 59.9886 | 52 | 23.6577 | 2.8708 | 60.0173 | 11.2
23.6835 | 44.293 | 59.9713 | 52 | 23.6844 | 43.3594 | 59.9886 | 52 | 23.6815 | 43.2992 | 60.0231 | 52 | 23.6788 | 43.5417 | 59.9886 | 52 | 23.666 | 2.8718 | 60.0173 | 11.2
23.6918 | 44.2946 | 59.9713 | 52 | 23.6927 | 43.3589 | 59.9886 | 52 | 23.6898 | 43.2998 | 60.0231 | 52 | 23.6872 | 43.5435 | 59.9886 | 52 | 23.6743 | 2.8728 | 60.0173 | 11.2
23.7001 | 44.2961 | 59.9713 | 52 | 23.7011 | 43.3583 | 59.9886 | 52 | 23.6981 | 43.3005 | 60.0231 | 52 | 23.6955 | 43.5453 | 59.9886 | 52 | 23.6826 | 2.8734 | 60.0173 | 11.2
23.7085 | 44.2973 | 59.9713 | 52 | 23.7094 | 43.3578 | 59.9886 | 52 | 23.7065 | 43.3012 | 60.0231 | 52 | 23.7039 | 43.5467 | 59.9886 | 52 | 23.6912 | 2.874 | 60.0173 | 11.2
23.7168 | 44.2986 | 59.9713 | 52 | 23.7177 | 43.3572 | 59.9886 | 52 | 23.7148 | 43.3019 | 60.0231 | 52 | 23.7122 | 43.5481 | 59.9886 | 52 | 23.6995 | 2.8745 | 60.0173 | 11.2
23.7252 | 44.3001 | 59.9713 | 52 | 23.7261 | 43.3683 | 59.9886 | 52 | 23.7231 | 43.3027 | 60.0231 | 52 | 23.7205 | 43.5485 | 59.9886 | 52 | 23.7078 | 2.8751 | 60.0173 | 11.2
23.7335 | 44.3015 | 59.9713 | 52 | 23.7344 | 43.3793 | 59.9886 | 52 | 23.7314 | 43.3027 | 60.0231 | 52 | 23.7288 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7161 | 2.8756 | 60.0173 | 11.2
23.7418 | 44.303 | 59.9713 | 52 | 23.7428 | 43.3904 | 59.9886 | 52 | 23.7398 | 43.3026 | 60.0231 | 52 | 23.7372 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7244 | 2.8762 | 60.0173 | 11.2
23.7502 | 44.3045 | 59.9713 | 52 | 23.7511 | 43.4015 | 59.9886 | 52 | 23.7481 | 43.3027 | 60.0231 | 52 | 23.7455 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7327 | 2.8764 | 60.0173 | 11.2
23.7585 | 44.3057 | 59.9713 | 52 | 23.7594 | 43.4125 | 59.9886 | 52 | 23.7564 | 43.3028 | 60.0231 | 52 | 23.7538 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.741 | 2.8765 | 60.0173 | 11.2
23.7668 | 44.3068 | 59.9713 | 52 | 23.7678 | 43.4236 | 59.9886 | 52 | 23.7648 | 43.303 | 60.0231 | 52 | 23.7622 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7493 | 2.8767 | 60.0173 | 11.2
23.7752 | 44.3067 | 59.9713 | 52 | 23.7761 | 43.4402 | 59.9886 | 52 | 23.7731 | 43.3033 | 60.0231 | 52 | 23.7705 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7578 | 2.8768 | 60.0173 | 11.2
23.7835 | 44.3066 | 59.9713 | 52 | 23.7844 | 43.4569 | 59.9886 | 52 | 23.7814 | 43.3035 | 60.0231 | 52 | 23.7789 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7661 | 2.877 | 60.0173 | 11.2
23.7919 | 44.3067 | 59.9713 | 52 | 23.7928 | 43.4736 | 59.9886 | 52 | 23.7898 | 43.3037 | 60.0231 | 52 | 23.7872 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7744 | 2.8772 | 60.0173 | 11.2
23.8002 | 44.3068 | 59.9713 | 52 | 23.8011 | 43.4903 | 59.9886 | 52 | 23.7981 | 43.3038 | 60.0231 | 52 | 23.7955 | 43.5489 | 59.9886 | 52 | 23.7827 | 2.8773 | 60.0173 | 11.2
23.8085 | 44.3066 | 59.9713 | 52 | 23.8094 | 43.4955 | 59.9886 | 52 | 23.8064 | 43.3038 | 60.0231 | 52 | 23.8039 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.791 | 2.8775 | 60.0173 | 11.2
23.8169 | 44.3065 | 59.9713 | 52 | 23.8178 | 43.5007 | 59.9886 | 52 | 23.8148 | 43.306 | 60.0231 | 52 | 23.8122 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.7993 | 2.8777 | 60.0173 | 11.2
23.8252 | 44.3063 | 59.9713 | 52 | 23.8261 | 43.5059 | 59.9886 | 52 | 23.8231 | 43.3081 | 60.0231 | 52 | 23.8206 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8076 | 2.8778 | 60.0173 | 11.2
23.8335 | 44.3062 | 59.9713 | 52 | 23.8344 | 43.511 | 59.9886 | 52 | 23.8314 | 43.3102 | 60.0231 | 52 | 23.8289 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8159 | 2.878 | 60.0173 | 11.2
23.8419 | 44.307 | 59.9713 | 52 | 23.8428 | 43.5162 | 59.9886 | 52 | 23.8397 | 43.3123 | 60.0231 | 52 | 23.8372 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8245 | 2.8781 | 60.0173 | 11.2
23.8502 | 44.3078 | 59.9713 | 52 | 23.8511 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.8481 | 43.3152 | 60.0231 | 52 | 23.8455 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8328 | 2.8783 | 60.0173 | 11.2
23.8586 | 44.3102 | 59.9713 | 52 | 23.8594 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.8564 | 43.3181 | 60.0231 | 52 | 23.8539 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8411 | 2.8785 | 60.0173 | 11.2
23.8669 | 44.3126 | 59.9713 | 52 | 23.8678 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.8647 | 43.3211 | 60.0231 | 52 | 23.8622 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8494 | 2.8789 | 60.0173 | 11.2
23.8752 | 44.3144 | 59.9713 | 52 | 23.8761 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.873 | 43.324 | 60.0231 | 52 | 23.8705 | 43.5491 | 59.9943 | 52 | 23.8577 | 2.8793 | 60.0173 | 11.2
23.8836 | 44.3163 | 59.9713 | 52 | 23.8845 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.8814 | 43.3274 | 60.0231 | 52 | 23.8788 | 43.5492 | 59.9943 | 52 | 23.866 | 2.8797 | 60.0173 | 11.2
23.8919 | 44.3181 | 59.9713 | 52 | 23.8928 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.8897 | 43.3307 | 60.0231 | 52 | 23.8872 | 43.5491 | 59.9943 | 52 | 23.8743 | 2.8802 | 60.0173 | 11.2
23.9003 | 44.3199 | 59.9713 | 52 | 23.9011 | 43.5215 | 59.9886 | 52 | 23.898 | 43.3321 | 60.0231 | 52 | 23.8956 | 43.5489 | 59.9943 | 52 | 23.8826 | 2.8806 | 60.0173 | 11.2
23.9086 | 44.3217 | 59.9713 | 52 | 23.9095 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.9064 | 43.3335 | 60.0231 | 52 | 23.9039 | 43.5488 | 59.9943 | 52 | 23.8911 | 2.8811 | 60.0173 | 11.2
23.9169 | 44.3235 | 59.9713 | 52 | 23.9178 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.9147 | 43.3348 | 60.0347 | 52 | 23.9122 | 43.5486 | 59.9943 | 52 | 23.8994 | 2.8815 | 60.0173 | 11.2
23.9253 | 44.3245 | 59.9713 | 52 | 23.9261 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.923 | 43.336 | 60.0347 | 52 | 23.9205 | 43.5526 | 59.9943 | 52 | 23.9077 | 2.882 | 60.0173 | 11.2
23.9336 | 44.3254 | 59.9713 | 52 | 23.9344 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.9314 | 43.3365 | 60.0347 | 52 | 23.9289 | 43.5566 | 59.9943 | 52 | 23.916 | 2.8826 | 60.0173 | 11.2
23.9419 | 44.325 | 59.9713 | 52 | 23.9428 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.9397 | 43.337 | 60.0347 | 52 | 23.9372 | 43.5606 | 59.9943 | 52 | 23.9243 | 2.8833 | 60.0173 | 11.2
23.9503 | 44.3246 | 59.9713 | 52 | 23.9511 | 43.5214 | 59.9886 | 52 | 23.948 | 43.3375 | 60.0347 | 52 | 23.9456 | 43.5646 | 59.9943 | 52 | 23.9326 | 2.8837 | 60.0173 | 11.2
23.9586 | 44.3247 | 59.9713 | 52 | 23.9595 | 43.521 | 59.9886 | 52 | 23.9564 | 43.3379 | 60.0347 | 52 | 23.9539 | 43.5685 | 59.9943 | 52 | 23.9409 | 2.8841 | 60.0173 | 11.2
23.9669 | 44.3247 | 59.9713 | 52 | 23.9678 | 43.5207 | 59.9886 | 52 | 23.9647 | 43.338 | 60.0347 | 52 | 23.9622 | 43.5723 | 59.9943 | 52 | 23.9492 | 2.8845 | 60.0173 | 11.2
23.9753 | 44.3249 | 59.9713 | 52 | 23.9761 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 23.973 | 43.3382 | 60.0347 | 52 | 23.9705 | 43.5765 | 59.9943 | 52 | 23.9575 | 2.8849 | 60.0173 | 11.2
23.9836 | 44.3251 | 59.9713 | 52 | 23.9845 | 43.52 | 59.9886 | 52 | 23.9813 | 43.3382 | 60.0347 | 52 | 23.9789 | 43.5806 | 59.9943 | 52 | 23.9661 | 2.8855 | 60.0173 | 11.2
23.992 | 44.3257 | 59.9713 | 52 | 23.9928 | 43.5197 | 59.9886 | 52 | 23.9897 | 43.3382 | 60.0347 | 52 | 23.9872 | 43.5848 | 59.9943 | 52 | 23.9744 | 2.8861 | 60.0173 | 11.2
24.0003 | 44.3263 | 59.9713 | 52 | 24.0011 | 43.5193 | 59.9886 | 52 | 23.998 | 43.3383 | 60.0347 | 52 | 23.9955 | 43.5889 | 59.9943 | 52 | 23.9827 | 2.8867 | 60.0173 | 11.2
24.0086 | 44.3271 | 59.9713 | 52 | 24.0095 | 43.5192 | 59.9886 | 52 | 24.0063 | 43.3384 | 60.0347 | 52 | 24.0039 | 43.5889 | 59.9943 | 52 | 23.991 | 2.8873 | 60.0173 | 11.2
24.017 | 44.328 | 59.9713 | 52 | 24.0178 | 43.5191 | 59.9886 | 52 | 24.0146 | 43.3386 | 60.0347 | 52 | 24.0122 | 43.5888 | 59.9943 | 52 | 23.9993 | 2.8931 | 60.0173 | 11.2
24.0253 | 44.3287 | 59.9713 | 52 | 24.0262 | 43.519 | 59.9886 | 52 | 24.023 | 43.3387 | 60.0347 | 52 | 24.0206 | 43.5938 | 59.9943 | 52 | 24.0076 | 2.8989 | 60.0173 | 11.2
24.0336 | 44.3294 | 59.9713 | 52 | 24.0345 | 43.5189 | 59.9886 | 52 | 24.0313 | 43.3389 | 60.0347 | 52 | 24.0289 | 43.5989 | 59.9943 | 52 | 24.0159 | 2.9047 | 60.0173 | 11.2
24.042 | 44.3302 | 59.9713 | 52 | 24.0428 | 43.5191 | 59.9886 | 52 | 24.0396 | 43.339 | 60.0347 | 52 | 24.0372 | 43.6039 | 59.9943 | 52 | 24.0242 | 2.9105 | 60.0173 | 11.2
24.0503 | 44.331 | 59.9713 | 52 | 24.0511 | 43.5194 | 59.9886 | 52 | 24.048 | 43.3391 | 60.0347 | 52 | 24.0455 | 43.6089 | 59.9943 | 52 | 24.0327 | 2.9164 | 60.0173 | 11.2
24.0587 | 44.3317 | 59.9713 | 52 | 24.0595 | 43.5196 | 59.9886 | 52 | 24.0563 | 43.3393 | 60.0347 | 52 | 24.0539 | 43.6187 | 59.9943 | 52 | 24.041 | 2.9223 | 60.0173 | 11.2
24.067 | 44.3324 | 59.9713 | 52 | 24.0678 | 43.5198 | 59.9886 | 52 | 24.0646 | 43.3394 | 60.0347 | 52 | 24.0622 | 43.6284 | 59.9943 | 52 | 24.0493 | 2.9282 | 60.0173 | 11.2
24.0753 | 44.3312 | 59.9713 | 52 | 24.0761 | 43.5201 | 59.9886 | 52 | 24.0729 | 43.3396 | 60.0347 | 52 | 24.0706 | 43.6382 | 59.9943 | 52 | 24.0576 | 2.934 | 60.0173 | 11.2
24.0837 | 44.3301 | 59.9713 | 52 | 24.0845 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.0813 | 43.3395 | 60.0347 | 52 | 24.0789 | 43.648 | 59.9943 | 52 | 24.0659 | 2.9401 | 60.0173 | 11.2
24.092 | 44.3289 | 59.9713 | 52 | 24.0928 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.0896 | 43.3395 | 60.0347 | 52 | 24.0872 | 43.6578 | 59.9943 | 52 | 24.0742 | 2.9461 | 60.0173 | 11.2
24.1003 | 44.3278 | 59.9713 | 52 | 24.1012 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.0979 | 43.3408 | 60.0347 | 52 | 24.0956 | 43.6677 | 59.9943 | 52 | 24.0825 | 2.9467 | 60.0173 | 11.2
24.1087 | 44.3261 | 59.9713 | 52 | 24.1095 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.1063 | 43.342 | 60.0347 | 52 | 24.1039 | 43.6724 | 59.9943 | 52 | 24.0908 | 2.9474 | 60.0173 | 11.2
24.117 | 44.3244 | 59.9713 | 52 | 24.1178 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.1146 | 43.3433 | 60.0347 | 52 | 24.1122 | 43.6772 | 59.9943 | 52 | 24.0994 | 2.948 | 60.0173 | 11.2
24.1254 | 44.3226 | 59.9713 | 52 | 24.1262 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.1229 | 43.3446 | 60.0347 | 52 | 24.1205 | 43.6819 | 59.9943 | 52 | 24.1077 | 2.9486 | 60.0173 | 11.2
24.1337 | 44.3208 | 59.9713 | 52 | 24.1345 | 43.5203 | 59.9886 | 52 | 24.1313 | 43.3459 | 60.0347 | 52 | 24.1289 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.116 | 2.9492 | 60.0173 | 11.2
24.142 | 44.3188 | 59.9713 | 52 | 24.1428 | 43.5204 | 59.9886 | 52 | 24.1396 | 43.3472 | 60.0347 | 52 | 24.1372 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1243 | 2.9498 | 60.0173 | 11.2
24.1504 | 44.3168 | 59.9713 | 52 | 24.1512 | 43.5204 | 59.9886 | 52 | 24.1479 | 43.351 | 60.0347 | 52 | 24.1456 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1326 | 2.9504 | 60.0173 | 11.2
24.1587 | 44.3162 | 59.9713 | 52 | 24.1595 | 43.5204 | 59.9886 | 52 | 24.1562 | 43.3548 | 60.0347 | 52 | 24.1539 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1409 | 2.951 | 60.0173 | 11.2
24.167 | 44.3156 | 59.9713 | 52 | 24.1678 | 43.5204 | 59.9886 | 52 | 24.1646 | 43.3611 | 60.0347 | 52 | 24.1622 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1492 | 2.9517 | 60.0173 | 11.2
24.1754 | 44.3158 | 59.9713 | 52 | 24.1762 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.1729 | 43.3675 | 60.0347 | 52 | 24.1706 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1575 | 2.9523 | 60.0173 | 11.2
24.1837 | 44.3161 | 59.9713 | 52 | 24.1845 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.1812 | 43.3725 | 60.0347 | 52 | 24.1789 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.166 | 2.9529 | 60.0173 | 11.2
24.192 | 44.3169 | 59.9713 | 52 | 24.1928 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.1895 | 43.3774 | 60.0347 | 52 | 24.1873 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1743 | 2.9536 | 60.0173 | 11.2
24.2004 | 44.3177 | 59.9713 | 52 | 24.2012 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.1979 | 43.3824 | 60.0347 | 52 | 24.1956 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1826 | 2.9542 | 60.0173 | 11.2
24.2087 | 44.3187 | 59.9713 | 52 | 24.2095 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.2062 | 43.3873 | 60.0347 | 52 | 24.2039 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1909 | 2.9548 | 60.0173 | 11.2
24.2171 | 44.3197 | 59.9713 | 52 | 24.2178 | 43.5205 | 59.9886 | 52 | 24.2145 | 43.3923 | 60.0347 | 52 | 24.2122 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.1992 | 2.9554 | 60.0173 | 11.2
24.2254 | 44.3227 | 59.9713 | 52 | 24.2262 | 43.525 | 59.9886 | 52 | 24.2229 | 43.3973 | 60.0347 | 52 | 24.2206 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2075 | 2.956 | 60.0173 | 11.2
24.2337 | 44.3257 | 59.9713 | 52 | 24.2345 | 43.5295 | 59.9886 | 52 | 24.2312 | 43.3995 | 60.0347 | 52 | 24.2289 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2158 | 2.9564 | 60.0173 | 11.2
24.2421 | 44.331 | 59.9713 | 52 | 24.2429 | 43.534 | 59.9886 | 52 | 24.2395 | 43.4018 | 60.0347 | 52 | 24.2372 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2241 | 2.9567 | 60.0173 | 11.2
24.2504 | 44.3363 | 59.9713 | 52 | 24.2512 | 43.5385 | 59.9886 | 52 | 24.2478 | 43.4016 | 60.0347 | 52 | 24.2455 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2327 | 2.9572 | 60.0173 | 11.2
24.2588 | 44.3406 | 59.9713 | 52 | 24.2595 | 43.543 | 59.9886 | 52 | 24.2562 | 43.4013 | 60.0347 | 52 | 24.2539 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.241 | 2.9578 | 60.0173 | 11.2
24.2671 | 44.3449 | 59.9713 | 52 | 24.2679 | 43.5475 | 59.9886 | 52 | 24.2645 | 43.4014 | 60.0347 | 52 | 24.2623 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2493 | 2.9583 | 60.0173 | 11.2
24.2754 | 44.3503 | 59.9713 | 52 | 24.2762 | 43.552 | 59.9886 | 52 | 24.2728 | 43.4014 | 60.0347 | 52 | 24.2706 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2576 | 2.9588 | 60.0173 | 11.2
24.2838 | 44.3556 | 59.9713 | 52 | 24.2845 | 43.5565 | 59.9886 | 52 | 24.2812 | 43.4014 | 60.0347 | 52 | 24.2789 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2659 | 2.9593 | 60.0173 | 11.2
24.2921 | 44.3608 | 59.9713 | 52 | 24.2928 | 43.5612 | 59.9886 | 52 | 24.2895 | 43.4013 | 60.0347 | 52 | 24.2872 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2742 | 2.9599 | 60.0173 | 11.2
24.3004 | 44.3659 | 59.9713 | 52 | 24.3012 | 43.5659 | 59.9886 | 52 | 24.2978 | 43.4012 | 60.0347 | 52 | 24.2956 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2825 | 2.9603 | 60.0173 | 11.2
24.3088 | 44.3693 | 59.9713 | 52 | 24.3095 | 43.5707 | 59.9886 | 52 | 24.3062 | 43.4012 | 60.0347 | 52 | 24.3039 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2908 | 2.9606 | 60.0173 | 11.2
24.3171 | 44.3727 | 59.9713 | 52 | 24.3179 | 43.5755 | 59.9886 | 52 | 24.3145 | 43.4018 | 60.0347 | 52 | 24.3123 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.2993 | 2.9615 | 60.0173 | 11.2
24.3255 | 44.3737 | 59.9713 | 52 | 24.3262 | 43.5804 | 59.9886 | 52 | 24.3228 | 43.4025 | 60.0347 | 52 | 24.3206 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3076 | 2.9623 | 60.0173 | 11.2
24.3338 | 44.3748 | 59.9713 | 52 | 24.3345 | 43.5852 | 59.9886 | 52 | 24.3311 | 43.4043 | 60.0347 | 52 | 24.3289 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3159 | 2.9629 | 60.0173 | 11.2
24.3421 | 44.3794 | 59.9713 | 52 | 24.3429 | 43.5901 | 59.9886 | 52 | 24.3394 | 43.4062 | 60.0347 | 52 | 24.3372 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3242 | 2.9634 | 60.0173 | 11.2
24.3505 | 44.3841 | 59.9713 | 52 | 24.3512 | 43.595 | 59.9886 | 52 | 24.3478 | 43.4078 | 60.0347 | 52 | 24.3456 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3325 | 2.964 | 60.0173 | 11.2
24.3588 | 44.3872 | 59.9713 | 52 | 24.3595 | 43.5999 | 59.9886 | 52 | 24.3561 | 43.4095 | 60.0347 | 52 | 24.3539 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3408 | 2.9646 | 60.0173 | 11.2
24.3671 | 44.3904 | 59.9713 | 52 | 24.3679 | 43.6048 | 59.9886 | 52 | 24.3644 | 43.411 | 60.0347 | 52 | 24.3622 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3491 | 2.9651 | 60.0173 | 11.2
24.3755 | 44.3936 | 59.9713 | 52 | 24.3762 | 43.6094 | 59.9886 | 52 | 24.3728 | 43.4125 | 60.0347 | 52 | 24.3706 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3574 | 2.9657 | 60.0173 | 11.2
24.3838 | 44.3969 | 59.9713 | 52 | 24.3846 | 43.6141 | 59.9886 | 52 | 24.3811 | 43.4136 | 60.0347 | 52 | 24.3789 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.366 | 2.9664 | 60.0173 | 11.2
24.3922 | 44.4001 | 59.9713 | 52 | 24.3929 | 43.6183 | 59.9886 | 52 | 24.3894 | 43.4147 | 60.0347 | 52 | 24.3873 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3743 | 2.9671 | 60.0173 | 11.2
24.4005 | 44.4034 | 59.9713 | 52 | 24.4012 | 43.6226 | 59.9886 | 52 | 24.3978 | 43.4151 | 60.0347 | 52 | 24.3956 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3826 | 2.9677 | 60.0173 | 11.2
24.4088 | 44.4066 | 59.9713 | 52 | 24.4095 | 43.6268 | 59.9886 | 52 | 24.4061 | 43.4155 | 60.0347 | 52 | 24.4039 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3909 | 2.9684 | 60.0173 | 11.2
24.4172 | 44.4099 | 59.9713 | 52 | 24.4179 | 43.631 | 59.9886 | 52 | 24.4144 | 43.4148 | 60.0347 | 52 | 24.4122 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.3992 | 2.9762 | 60.0173 | 11.2
24.4255 | 44.4097 | 59.9713 | 52 | 24.4262 | 43.6351 | 59.9886 | 52 | 24.4227 | 43.414 | 60.0347 | 52 | 24.4206 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4075 | 2.9841 | 60.0173 | 11.2
24.4338 | 44.4095 | 59.9713 | 52 | 24.4345 | 43.6393 | 59.9886 | 52 | 24.4311 | 43.4132 | 60.0347 | 52 | 24.4289 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4158 | 2.992 | 60.0173 | 11.2
24.4422 | 44.4128 | 59.9713 | 52 | 24.4429 | 43.6435 | 59.9886 | 52 | 24.4394 | 43.4124 | 60.0347 | 52 | 24.4373 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4241 | 2.9999 | 60.0173 | 11.2
24.4505 | 44.416 | 59.9713 | 52 | 24.4512 | 43.6477 | 59.9886 | 52 | 24.4477 | 43.4119 | 60.0347 | 52 | 24.4456 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4326 | 3.008 | 60.0173 | 11.2
24.4588 | 44.4187 | 59.9713 | 52 | 24.4596 | 43.6518 | 59.9886 | 52 | 24.4561 | 43.4113 | 60.0347 | 52 | 24.4539 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4409 | 3.0161 | 60.0173 | 11.2
24.4672 | 44.4214 | 59.9713 | 52 | 24.4679 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.4644 | 43.4112 | 60.0347 | 52 | 24.4623 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4492 | 3.0241 | 60.0173 | 11.2
24.4755 | 44.424 | 59.9713 | 52 | 24.4762 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.4727 | 43.4111 | 60.0347 | 52 | 24.4706 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4575 | 3.0321 | 60.0173 | 11.2
24.4839 | 44.4266 | 59.9713 | 52 | 24.4846 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.481 | 43.4111 | 60.0347 | 52 | 24.4789 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4658 | 3.04 | 60.0173 | 11.2
24.4922 | 44.4292 | 59.9713 | 52 | 24.4929 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.4894 | 43.4111 | 60.0347 | 52 | 24.4872 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4741 | 3.048 | 60.0173 | 11.2
24.5005 | 44.4318 | 59.9713 | 52 | 24.5012 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.4977 | 43.4138 | 60.0347 | 52 | 24.4956 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4824 | 3.0486 | 60.0173 | 11.2
24.5089 | 44.4387 | 59.9713 | 52 | 24.5096 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.506 | 43.4165 | 60.0347 | 52 | 24.5039 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4907 | 3.0492 | 60.0173 | 11.2
24.5172 | 44.4456 | 59.9713 | 52 | 24.5179 | 43.656 | 59.9886 | 52 | 24.5143 | 43.4192 | 60.0347 | 52 | 24.5123 | 43.6867 | 59.9943 | 52 | 24.4993 | 3.05 | 60.0173 | 11.2
24.5255 | 44.4493 | 59.9655 | 52 | 24.5262 | 43.6557 | 59.9886 | 52 | 24.5227 | 43.4219 | 60.0347 | 52 | 24.5206 | 43.6861 | 59.9943 | 52 | 24.5076 | 3.0508 | 60.0173 | 11.2
24.5339 | 44.4531 | 59.9655 | 52 | 24.5346 | 43.6555 | 59.9886 | 52 | 24.531 | 43.4256 | 60.0347 | 52 | 24.5289 | 43.6855 | 59.9943 | 52 | 24.5159 | 3.0513 | 60.0173 | 11.2
24.5422 | 44.4573 | 59.9655 | 52 | 24.5429 | 43.6552 | 59.9886 | 52 | 24.5393 | 43.4292 | 60.0347 | 52 | 24.5373 | 43.685 | 59.9943 | 52 | 24.5242 | 3.0519 | 60.0173 | 11.2
24.5506 | 44.4615 | 59.9655 | 52 | 24.5512 | 43.6549 | 59.9886 | 52 | 24.5477 | 43.4327 | 60.0347 | 52 | 24.5456 | 43.6844 | 59.9943 | 52 | 24.5325 | 3.0528 | 60.0173 | 11.2
24.5589 | 44.4658 | 59.9655 | 52 | 24.5596 | 43.6546 | 59.9886 | 52 | 24.556 | 43.4362 | 60.0347 | 52 | 24.554 | 43.6838 | 59.9943 | 52 | 24.5408 | 3.0538 | 60.0173 | 11.2
24.5672 | 44.4701 | 59.9655 | 52 | 24.5679 | 43.6544 | 59.9886 | 52 | 24.5643 | 43.4396 | 60.0347 | 52 | 24.5623 | 43.6832 | 59.9943 | 52 | 24.5491 | 3.0543 | 60.0173 | 11.2
24.5756 | 44.4744 | 59.9655 | 52 | 24.5762 | 43.6541 | 59.9886 | 52 | 24.5727 | 43.4431 | 60.0347 | 52 | 24.5706 | 43.6826 | 59.9943 | 52 | 24.5574 | 3.0549 | 60.0173 | 11.2
24.5839 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.5846 | 43.6538 | 59.9886 | 52 | 24.581 | 43.4439 | 60.0347 | 52 | 24.5789 | 43.6821 | 59.9943 | 52 | 24.5659 | 3.0557 | 60.0173 | 11.2
24.5923 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.5929 | 43.6535 | 59.9886 | 52 | 24.5893 | 43.4447 | 60.0347 | 52 | 24.5873 | 43.6815 | 59.9943 | 52 | 24.5742 | 3.0565 | 60.0173 | 11.2
24.6006 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6013 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.5977 | 43.4455 | 60.0347 | 52 | 24.5956 | 43.6809 | 59.9943 | 52 | 24.5825 | 3.0571 | 60.0173 | 11.2
24.6089 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6096 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.606 | 43.4462 | 60.0347 | 52 | 24.6039 | 43.6795 | 59.9943 | 52 | 24.5908 | 3.0577 | 60.0173 | 11.2
24.6173 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6179 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6143 | 43.4461 | 60.0347 | 52 | 24.6122 | 43.6781 | 59.9943 | 52 | 24.5991 | 3.0586 | 60.0173 | 11.2
24.6256 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6263 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6226 | 43.446 | 60.0347 | 52 | 24.6206 | 43.6767 | 59.9943 | 52 | 24.6074 | 3.0596 | 60.0173 | 11.2
24.6339 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6346 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.631 | 43.446 | 60.0347 | 52 | 24.629 | 43.6753 | 59.9943 | 52 | 24.6157 | 3.0602 | 60.0173 | 11.2
24.6423 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6429 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6393 | 43.446 | 60.0347 | 52 | 24.6373 | 43.6778 | 59.9943 | 52 | 24.624 | 3.0608 | 60.0173 | 11.2
24.6506 | 44.4788 | 59.9655 | 52 | 24.6512 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6476 | 43.446 | 60.0347 | 52 | 24.6456 | 43.6803 | 59.9943 | 52 | 24.6323 | 3.0616 | 60.0173 | 11.2
24.659 | 44.479 | 59.9655 | 52 | 24.6596 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6559 | 43.446 | 60.0347 | 52 | 24.6539 | 43.6827 | 59.9943 | 52 | 24.6409 | 3.0624 | 60.0173 | 11.2
24.6673 | 44.4793 | 59.9655 | 52 | 24.6679 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6643 | 43.4461 | 60.0347 | 52 | 24.6623 | 43.6852 | 59.9943 | 52 | 24.6492 | 3.0629 | 60.0173 | 11.2
24.6756 | 44.4801 | 59.9655 | 52 | 24.6763 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6726 | 43.4462 | 60.0347 | 52 | 24.6706 | 43.6877 | 59.9943 | 52 | 24.6575 | 3.0635 | 60.0173 | 11.2
24.684 | 44.481 | 59.9655 | 52 | 24.6846 | 43.6532 | 59.9886 | 52 | 24.6809 | 43.4463 | 60.0347 | 52 | 24.679 | 43.6901 | 59.9943 | 52 | 24.6658 | 3.0645 | 60.0173 | 11.2
24.6923 | 44.4819 | 59.9713 | 52 | 24.6929 | 43.6527 | 59.9886 | 52 | 24.6893 | 43.4464 | 60.0347 | 52 | 24.6873 | 43.694 | 59.9943 | 52 | 24.6741 | 3.0655 | 60.0173 | 11.2
24.7007 | 44.4828 | 59.9713 | 52 | 24.7013 | 43.6521 | 59.9886 | 52 | 24.6976 | 43.4465 | 60.0347 | 52 | 24.6956 | 43.6978 | 59.9943 | 52 | 24.6824 | 3.0663 | 60.0173 | 11.2
24.709 | 44.4837 | 59.9713 | 52 | 24.7096 | 43.6516 | 59.9886 | 52 | 24.7059 | 43.4466 | 60.0347 | 52 | 24.7039 | 43.7017 | 59.9943 | 52 | 24.6907 | 3.0671 | 60.0173 | 11.2
24.7173 | 44.4846 | 59.9713 | 52 | 24.7179 | 43.6511 | 59.9886 | 52 | 24.7142 | 43.4465 | 60.0347 | 52 | 24.7123 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.699 | 3.0679 | 60.0173 | 11.2
24.7257 | 44.4854 | 59.9713 | 52 | 24.7263 | 43.6505 | 59.9886 | 52 | 24.7226 | 43.4465 | 60.0347 | 52 | 24.7206 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7075 | 3.0687 | 60.0173 | 11.2
24.734 | 44.4863 | 59.9713 | 52 | 24.7346 | 43.65 | 59.9886 | 52 | 24.7309 | 43.4457 | 60.0347 | 52 | 24.7289 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7158 | 3.0693 | 60.0173 | 11.2
24.7423 | 44.487 | 59.9713 | 52 | 24.743 | 43.6494 | 59.9886 | 52 | 24.7392 | 43.4449 | 60.0347 | 52 | 24.7373 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7241 | 3.0699 | 60.0173 | 11.2
24.7507 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7513 | 43.6489 | 59.9886 | 52 | 24.7476 | 43.4472 | 60.0347 | 52 | 24.7456 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7324 | 3.0712 | 60.0173 | 11.2
24.759 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7596 | 43.649 | 59.9886 | 52 | 24.7559 | 43.4496 | 60.0347 | 52 | 24.754 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7407 | 3.0725 | 60.0173 | 11.2
24.7673 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7679 | 43.6492 | 59.9886 | 52 | 24.7642 | 43.4538 | 60.0347 | 52 | 24.7623 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.749 | 3.0734 | 60.0173 | 11.2
24.7757 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7763 | 43.6499 | 59.9886 | 52 | 24.7726 | 43.458 | 60.0347 | 52 | 24.7706 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7573 | 3.0743 | 60.0173 | 11.2
24.784 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7846 | 43.6506 | 59.9886 | 52 | 24.7809 | 43.4624 | 60.0347 | 52 | 24.7789 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7656 | 3.0749 | 60.0173 | 11.2
24.7924 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.7929 | 43.6513 | 59.9886 | 52 | 24.7892 | 43.4669 | 60.0347 | 52 | 24.7873 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7742 | 3.0756 | 60.0173 | 11.2
24.8007 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8013 | 43.652 | 59.9886 | 52 | 24.7975 | 43.4715 | 60.0347 | 52 | 24.7957 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7825 | 3.0767 | 60.0173 | 11.2
24.809 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8096 | 43.6527 | 59.9886 | 52 | 24.8058 | 43.476 | 60.0347 | 52 | 24.804 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7908 | 3.0777 | 60.0173 | 11.2
24.8174 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.818 | 43.6534 | 59.9886 | 52 | 24.8142 | 43.4814 | 60.0347 | 52 | 24.8123 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.7991 | 3.079 | 60.0173 | 11.2
24.8257 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8263 | 43.6541 | 59.9886 | 52 | 24.8225 | 43.4868 | 60.0347 | 52 | 24.8206 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.8074 | 3.0803 | 60.0173 | 11.2
24.834 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8346 | 43.6548 | 59.9886 | 52 | 24.8308 | 43.4887 | 60.0347 | 52 | 24.829 | 43.7056 | 59.9943 | 52 | 24.8157 | 3.0809 | 60.0173 | 11.2
24.8424 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.843 | 43.6548 | 59.9886 | 52 | 24.8392 | 43.4907 | 60.0347 | 52 | 24.8373 | 43.7097 | 59.9943 | 52 | 24.824 | 3.0815 | 60.0173 | 11.2
24.8507 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8513 | 43.6548 | 59.9886 | 52 | 24.8475 | 43.4908 | 60.0347 | 52 | 24.8456 | 43.7138 | 59.9943 | 52 | 24.8323 | 3.0823 | 60.0173 | 11.2
24.8591 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8596 | 43.6542 | 59.9886 | 52 | 24.8558 | 43.491 | 60.0347 | 52 | 24.8539 | 43.722 | 59.9943 | 52 | 24.8408 | 3.083 | 60.0173 | 11.2
24.8674 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.868 | 43.6536 | 59.9886 | 52 | 24.8642 | 43.4913 | 60.0347 | 52 | 24.8623 | 43.7302 | 59.9943 | 52 | 24.8491 | 3.0843 | 60.0173 | 11.2
24.8757 | 44.4876 | 59.9713 | 52 | 24.8763 | 43.6531 | 59.9886 | 52 | 24.8725 | 43.4915 | 60.0347 | 52 | 24.8706 | 43.7384 | 59.9943 | 52 | 24.8574 | 3.0856 | 60.0173 | 11.2
24.8841 | 44.4877 | 59.9713 | 52 | 24.8846 | 43.6525 | 59.9886 | 52 | 24.8808 | 43.4918 | 60.0347 | 52 | 24.879 | 43.7466 | 59.9943 | 52 | 24.8657 | 3.0866 | 60.0173 | 11.2
24.8924 | 44.4877 | 59.9713 | 52 | 24.893 | 43.654 | 59.9886 | 52 | 24.8891 | 43.4921 | 60.0347 | 52 | 24.8873 | 43.7547 | 59.9943 | 52 | 24.874 | 3.0875 | 60.0173 | 11.2
24.9007 | 44.4877 | 59.9713 | 52 | 24.9013 | 43.6556 | 59.9886 | 52 | 24.8975 | 43.4923 | 60.0347 | 52 | 24.8956 | 43.7629 | 59.9943 | 52 | 24.8823 | 3.0884 | 60.0173 | 11.2
24.9091 | 44.4877 | 59.9713 | 52 | 24.9096 | 43.6571 | 59.9886 | 52 | 24.9058 | 43.4926 | 60.0347 | 52 | 24.904 | 43.7717 | 59.9943 | 52 | 24.8906 | 3.0893 | 60.0173 | 11.2
24.9174 | 44.4877 | 59.9713 | 52 | 24.918 | 43.6586 | 59.9886 | 52 | 24.9141 | 43.4929 | 60.0347 | 52 | 24.9123 | 43.7804 | 59.9943 | 52 | 24.8989 | 3.0906 | 60.0173 | 11.2
24.9258 | 44.4866 | 59.9713 | 52 | 24.9263 | 43.6602 | 59.9886 | 52 | 24.9225 | 43.4933 | 60.0347 | 52 | 24.9207 | 43.7851 | 59.9943 | 52 | 24.9075 | 3.0919 | 60.0173 | 11.2
24.9341 | 44.4855 | 59.9713 | 52 | 24.9347 | 43.6617 | 59.9886 | 52 | 24.9308 | 43.4935 | 60.0347 | 52 | 24.929 | 43.7897 | 59.9943 | 52 | 24.9158 | 3.0932 | 60.0173 | 11.2
24.9424 | 44.4844 | 59.9713 | 52 | 24.943 | 43.6638 | 59.9886 | 52 | 24.9391 | 43.4937 | 60.0347 | 52 | 24.9373 | 43.7903 | 59.9943 | 52 | 24.9241 | 3.0945 | 60.0173 | 11.2
24.9508 | 44.4833 | 59.9713 | 52 | 24.9513 | 43.6659 | 59.9886 | 52 | 24.9474 | 43.4935 | 60.0347 | 52 | 24.9456 | 43.7908 | 59.9943 | 52 | 24.9324 | 3.0953 | 60.0173 | 11.2
24.9591 | 44.4822 | 59.9713 | 52 | 24.9597 | 43.6683 | 59.9886 | 52 | 24.9558 | 43.4932 | 60.0347 | 52 | 24.954 | 43.7914 | 59.9943 | 52 | 24.9407 | 3.0961 | 60.0173 | 11.2
24.9674 | 44.4811 | 59.9713 | 52 | 24.968 | 43.6706 | 59.9886 | 52 | 24.9641 | 43.4959 | 60.0347 | 52 | 24.9623 | 43.7919 | 59.9943 | 52 | 24.949 | 3.0974 | 60.0173 | 11.2
24.9758 | 44.48 | 59.9713 | 52 | 24.9763 | 43.6708 | 59.9886 | 52 | 24.9724 | 43.4985 | 60.0347 | 52 | 24.9706 | 43.7925 | 59.9943 | 52 | 24.9573 | 3.0987 | 60.0173 | 11.2
24.9841 | 44.479 | 59.9713 | 52 | 24.9846 | 43.671 | 59.9886 | 52 | 24.9807 | 43.5012 | 60.0347 | 52 | 24.979 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 24.9656 | 3.1 | 60.0173 | 11.2
24.9924 | 44.4779 | 59.9713 | 52 | 24.993 | 43.6752 | 59.9886 | 52 | 24.9891 | 43.5038 | 60.0347 | 52 | 24.9873 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 24.9741 | 3.1012 | 60.0173 | 11.2
25.0008 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0013 | 43.6794 | 59.9886 | 52 | 24.9974 | 43.5065 | 60.0347 | 52 | 24.9957 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 24.9824 | 3.1022 | 60.0116 | 11.2
25.0091 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0097 | 43.6836 | 59.9886 | 52 | 25.0057 | 43.5091 | 60.0347 | 52 | 25.004 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 24.9907 | 3.1031 | 60.0116 | 11.2
25.0175 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.018 | 43.6878 | 59.9886 | 52 | 25.0141 | 43.5152 | 60.0347 | 52 | 25.0123 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 24.999 | 3.1041 | 60.0116 | 11.2
25.0258 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0263 | 43.6942 | 59.9886 | 52 | 25.0224 | 43.5214 | 60.0347 | 52 | 25.0206 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 25.0073 | 3.1052 | 60.0116 | 11.2
25.0341 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0347 | 43.7006 | 59.9886 | 52 | 25.0307 | 43.5272 | 60.0347 | 52 | 25.029 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 25.0156 | 3.1062 | 60.0116 | 11.2
25.0425 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.043 | 43.7069 | 59.9886 | 52 | 25.0391 | 43.533 | 60.0347 | 52 | 25.0373 | 43.7931 | 59.9943 | 52 | 25.0239 | 3.1072 | 60.0116 | 11.2
25.0508 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0513 | 43.7131 | 59.9886 | 52 | 25.0474 | 43.5359 | 60.0347 | 52 | 25.0457 | 43.7931 | 59.9943 | 52 | 25.0322 | 3.1079 | 60.0116 | 11.2
25.0592 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0597 | 43.7194 | 59.9886 | 52 | 25.0557 | 43.5388 | 60.0347 | 52 | 25.054 | 43.7932 | 59.9943 | 52 | 25.0408 | 3.1087 | 60.0116 | 11.2
25.0675 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.068 | 43.7257 | 59.9886 | 52 | 25.064 | 43.5417 | 60.0347 | 52 | 25.0623 | 43.7933 | 59.9943 | 52 | 25.0491 | 3.1092 | 60.0116 | 11.2
25.0758 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0764 | 43.7279 | 59.9886 | 52 | 25.0724 | 43.5445 | 60.0347 | 52 | 25.0707 | 43.7933 | 59.9943 | 52 | 25.0574 | 3.1097 | 60.0116 | 11.2
25.0842 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.0847 | 43.7302 | 59.9886 | 52 | 25.0807 | 43.5473 | 60.0347 | 52 | 25.079 | 43.7934 | 59.9943 | 52 | 25.0657 | 3.1102 | 60.0116 | 11.2
25.0925 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.093 | 43.7327 | 59.9886 | 52 | 25.089 | 43.5502 | 60.0347 | 52 | 25.0873 | 43.7933 | 59.9943 | 52 | 25.074 | 3.1107 | 60.0116 | 11.2
25.1008 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1013 | 43.7352 | 59.9886 | 52 | 25.0974 | 43.5542 | 60.0347 | 52 | 25.0956 | 43.7933 | 59.9943 | 52 | 25.0823 | 3.111 | 60.0116 | 11.2
25.1092 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1097 | 43.7355 | 59.9886 | 52 | 25.1057 | 43.5581 | 60.0347 | 52 | 25.104 | 43.7933 | 59.9943 | 52 | 25.0906 | 3.1114 | 60.0116 | 11.2
25.1175 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.118 | 43.7358 | 59.9886 | 52 | 25.114 | 43.5626 | 60.0347 | 52 | 25.1123 | 43.7932 | 59.9943 | 52 | 25.0989 | 3.1118 | 60.0116 | 11.2
25.1259 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1263 | 43.7359 | 59.9886 | 52 | 25.1223 | 43.567 | 60.0347 | 52 | 25.1207 | 43.7932 | 59.9943 | 52 | 25.1074 | 3.1121 | 60.0116 | 11.2
25.1342 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1347 | 43.7359 | 59.9886 | 52 | 25.1307 | 43.5715 | 60.0347 | 52 | 25.129 | 43.7931 | 59.9943 | 52 | 25.1157 | 3.1127 | 60.0116 | 11.2
25.1425 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.143 | 43.7358 | 59.9886 | 52 | 25.139 | 43.5759 | 60.0347 | 52 | 25.1373 | 43.793 | 59.9943 | 52 | 25.124 | 3.1133 | 60.0116 | 11.2
25.1509 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1514 | 43.7356 | 59.9886 | 52 | 25.1473 | 43.5804 | 60.0347 | 52 | 25.1456 | 43.7929 | 59.9943 | 52 | 25.1323 | 3.1138 | 60.0116 | 11.2
25.1592 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1597 | 43.7385 | 59.9886 | 52 | 25.1556 | 43.5849 | 60.0347 | 52 | 25.154 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1406 | 3.1144 | 60.0116 | 11.2
25.1675 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.168 | 43.7414 | 59.9886 | 52 | 25.164 | 43.5894 | 60.0347 | 52 | 25.1624 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1489 | 3.1223 | 60.0116 | 11.2
25.1759 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1764 | 43.7441 | 59.9886 | 52 | 25.1723 | 43.594 | 60.0347 | 52 | 25.1707 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1572 | 3.1303 | 60.0116 | 11.2
25.1842 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.1847 | 43.7467 | 59.9886 | 52 | 25.1806 | 43.5939 | 60.0347 | 52 | 25.179 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1655 | 3.1381 | 60.0116 | 11.2
25.1926 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.193 | 43.7493 | 59.9886 | 52 | 25.189 | 43.5939 | 60.0347 | 52 | 25.1873 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1741 | 3.1459 | 60.0116 | 11.2
25.2009 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2014 | 43.7519 | 59.9886 | 52 | 25.1973 | 43.594 | 60.0347 | 52 | 25.1957 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1824 | 3.1538 | 60.0116 | 11.2
25.2092 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2097 | 43.7547 | 59.9886 | 52 | 25.2056 | 43.5942 | 60.0347 | 52 | 25.204 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.1907 | 3.1618 | 60.0116 | 11.2
25.2176 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.218 | 43.7575 | 59.9886 | 52 | 25.214 | 43.5943 | 60.0347 | 52 | 25.2123 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.199 | 3.1695 | 60.0116 | 11.2
25.2259 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2264 | 43.7606 | 59.9886 | 52 | 25.2223 | 43.5945 | 60.0347 | 52 | 25.2206 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.2073 | 3.1772 | 60.0116 | 11.2
25.2342 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2347 | 43.7636 | 59.9886 | 52 | 25.2306 | 43.5947 | 60.0347 | 52 | 25.229 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.2156 | 3.1851 | 60.0116 | 11.2
25.2426 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.243 | 43.7635 | 59.9828 | 52 | 25.239 | 43.5948 | 60.0347 | 52 | 25.2373 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.2239 | 3.193 | 60.0116 | 11.2
25.2509 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2514 | 43.7633 | 59.9828 | 52 | 25.2473 | 43.595 | 60.0347 | 52 | 25.2457 | 43.7928 | 59.9943 | 52 | 25.2322 | 3.1936 | 60.0116 | 11.2
25.2592 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2597 | 43.7632 | 59.9828 | 52 | 25.2556 | 43.5951 | 60.0347 | 52 | 25.254 | 43.7921 | 59.9943 | 52 | 25.2407 | 3.1941 | 60.0116 | 11.2
25.2676 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.268 | 43.7631 | 59.9828 | 52 | 25.2639 | 43.5954 | 60.0347 | 52 | 25.2623 | 43.7915 | 59.9943 | 52 | 25.249 | 3.1946 | 60.0116 | 11.2
25.2759 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2764 | 43.7629 | 59.9828 | 52 | 25.2722 | 43.5956 | 60.0347 | 52 | 25.2707 | 43.7909 | 59.9943 | 52 | 25.2573 | 3.1952 | 60.0116 | 11.2
25.2843 | 44.4768 | 59.9713 | 52 | 25.2847 | 43.7628 | 59.9828 | 52 | 25.2806 | 43.5956 | 60.0347 | 52 | 25.279 | 43.7903 | 59.9943 | 52 | 25.2656 | 3.1959 | 60.0116 | 11.2
25.2926 | 44.4826 | 59.9713 | 52 | 25.2931 | 43.7627 | 59.9828 | 52 | 25.2889 | 43.5956 | 60.0347 | 52 | 25.2874 | 43.7897 | 59.9943 | 52 | 25.2739 | 3.1966 | 60.0116 | 11.2
25.3009 | 44.4883 | 59.9713 | 52 | 25.3014 | 43.7626 | 59.9828 | 52 | 25.2972 | 43.5959 | 60.0347 | 52 | 25.2957 | 43.7891 | 59.9943 | 52 | 25.2822 | 3.1972 | 60.0116 | 11.2
25.3093 | 44.4941 | 59.9713 | 52 | 25.3097 | 43.7625 | 59.9828 | 52 | 25.3056 | 43.5963 | 60.0347 | 52 | 25.304 | 43.7885 | 59.9943 | 52 | 25.2905 | 3.1978 | 60.0116 | 11.2
25.3176 | 44.4998 | 59.9713 | 52 | 25.3181 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3139 | 43.5966 | 60.0347 | 52 | 25.3123 | 43.7879 | 59.9943 | 52 | 25.2988 | 3.1984 | 60.0116 | 11.2
25.3259 | 44.5056 | 59.9713 | 52 | 25.3264 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3222 | 43.597 | 60.0347 | 52 | 25.3207 | 43.7872 | 59.9943 | 52 | 25.3074 | 3.199 | 60.0116 | 11.2
25.3343 | 44.5113 | 59.9713 | 52 | 25.3347 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3306 | 43.5973 | 60.0347 | 52 | 25.329 | 43.7866 | 59.9943 | 52 | 25.3157 | 3.1996 | 60.0116 | 11.2
25.3426 | 44.5171 | 59.9713 | 52 | 25.3431 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3389 | 43.5977 | 60.0347 | 52 | 25.3373 | 43.7866 | 59.9943 | 52 | 25.324 | 3.2002 | 60.0116 | 11.2
25.351 | 44.5228 | 59.9713 | 52 | 25.3514 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3472 | 43.598 | 60.0347 | 52 | 25.3457 | 43.7865 | 59.9943 | 52 | 25.3323 | 3.201 | 60.0116 | 11.2
25.3593 | 44.5286 | 59.9713 | 52 | 25.3597 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3555 | 43.5984 | 60.0347 | 52 | 25.354 | 43.7865 | 59.9943 | 52 | 25.3406 | 3.2018 | 60.0116 | 11.2
25.3676 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.3681 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3639 | 43.5994 | 60.0347 | 52 | 25.3624 | 43.7864 | 59.9943 | 52 | 25.3489 | 3.2024 | 60.0116 | 11.2
25.376 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.3764 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3722 | 43.6004 | 60.0347 | 52 | 25.3707 | 43.7903 | 59.9943 | 52 | 25.3572 | 3.203 | 60.0116 | 11.2
25.3843 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.3847 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3805 | 43.6011 | 60.0347 | 52 | 25.379 | 43.7942 | 59.9943 | 52 | 25.3657 | 3.2036 | 60.0116 | 11.2
25.3926 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.3931 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3889 | 43.6017 | 60.0347 | 52 | 25.3873 | 43.7981 | 59.9943 | 52 | 25.374 | 3.2042 | 60.0116 | 11.2
25.401 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4014 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.3972 | 43.6025 | 60.0347 | 52 | 25.3957 | 43.802 | 59.9943 | 52 | 25.3823 | 3.2048 | 60.0116 | 11.2
25.4093 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4098 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4055 | 43.6033 | 60.0347 | 52 | 25.404 | 43.8059 | 59.9943 | 52 | 25.3906 | 3.2054 | 60.0116 | 11.2
25.4177 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4181 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4138 | 43.6063 | 60.0347 | 52 | 25.4124 | 43.8098 | 59.9943 | 52 | 25.3989 | 3.2062 | 60.0116 | 11.2
25.426 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4264 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4222 | 43.6094 | 60.0347 | 52 | 25.4207 | 43.8138 | 59.9943 | 52 | 25.4072 | 3.2069 | 60.0116 | 11.2
25.4343 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4348 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4305 | 43.6124 | 60.0347 | 52 | 25.429 | 43.8177 | 59.9943 | 52 | 25.4155 | 3.2076 | 60.0116 | 11.2
25.4427 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4431 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4388 | 43.6155 | 60.0347 | 52 | 25.4374 | 43.8211 | 59.9943 | 52 | 25.4238 | 3.2083 | 60.0116 | 11.2
25.451 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4514 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4471 | 43.6179 | 60.0347 | 52 | 25.4457 | 43.8244 | 59.9943 | 52 | 25.4324 | 3.2088 | 60.0116 | 11.2
25.4594 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4598 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4555 | 43.6203 | 60.0347 | 52 | 25.454 | 43.8238 | 59.9943 | 52 | 25.4407 | 3.2092 | 60.0116 | 11.2
25.4677 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4681 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4638 | 43.6227 | 60.0347 | 52 | 25.4623 | 43.8232 | 59.9943 | 52 | 25.449 | 3.2102 | 60.0116 | 11.2
25.476 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4764 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4721 | 43.6251 | 60.0347 | 52 | 25.4707 | 43.8226 | 59.9943 | 52 | 25.4573 | 3.2112 | 60.0116 | 11.2
25.4844 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4848 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4805 | 43.6274 | 60.0347 | 52 | 25.479 | 43.822 | 59.9943 | 52 | 25.4656 | 3.2119 | 60.0116 | 11.2
25.4927 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.4931 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4888 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.4874 | 43.8304 | 59.9943 | 52 | 25.4739 | 3.2127 | 60.0116 | 11.2
25.501 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5014 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.4971 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.4957 | 43.8389 | 59.9943 | 52 | 25.4822 | 3.2136 | 60.0116 | 11.2
25.5094 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5098 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5055 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.504 | 43.8474 | 59.9943 | 52 | 25.4905 | 3.2144 | 60.0116 | 11.2
25.5177 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5181 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5138 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5123 | 43.8559 | 59.9943 | 52 | 25.499 | 3.2152 | 60.0116 | 11.2
25.526 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5265 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5221 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5207 | 43.865 | 59.9943 | 52 | 25.5073 | 3.2159 | 60.0116 | 11.2
25.5344 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5348 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5304 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5291 | 43.8741 | 59.9943 | 52 | 25.5156 | 3.2171 | 60.0116 | 11.2
25.5427 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5431 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5388 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5374 | 43.8832 | 59.9943 | 52 | 25.5239 | 3.2182 | 60.0116 | 11.2
25.5511 | 44.5343 | 59.9713 | 52 | 25.5515 | 43.7624 | 59.9828 | 52 | 25.5471 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5457 | 43.8923 | 59.9943 | 52 | 25.5322 | 3.2189 | 60.0116 | 11.2
25.5594 | 44.535 | 59.9713 | 52 | 25.5598 | 43.7625 | 59.9828 | 52 | 25.5554 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.554 | 43.9014 | 59.9943 | 52 | 25.5405 | 3.2196 | 60.0116 | 11.2
25.5677 | 44.5356 | 59.9713 | 52 | 25.5681 | 43.7626 | 59.9828 | 52 | 25.5638 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5624 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5488 | 3.2204 | 60.0116 | 11.2
25.5761 | 44.5363 | 59.9713 | 52 | 25.5765 | 43.7624 | 59.9886 | 52 | 25.5721 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5707 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5571 | 3.2212 | 60.0116 | 11.2
25.5844 | 44.5369 | 59.9713 | 52 | 25.5848 | 43.7622 | 59.9886 | 52 | 25.5804 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.579 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5657 | 3.2218 | 60.0116 | 11.2
25.5927 | 44.5376 | 59.9713 | 52 | 25.5931 | 43.762 | 59.9886 | 52 | 25.5887 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5873 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.574 | 3.2223 | 60.0116 | 11.2
25.6011 | 44.5382 | 59.9713 | 52 | 25.6015 | 43.7618 | 59.9886 | 52 | 25.5971 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.5957 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5823 | 3.2233 | 60.0116 | 11.2
25.6094 | 44.54 | 59.9713 | 52 | 25.6098 | 43.7616 | 59.9886 | 52 | 25.6054 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.604 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5906 | 3.2243 | 60.0116 | 11.2
25.6178 | 44.5417 | 59.9713 | 52 | 25.6181 | 43.7615 | 59.9886 | 52 | 25.6137 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6124 | 43.9105 | 59.9943 | 52 | 25.5989 | 3.2248 | 60.0116 | 11.2
25.6261 | 44.5435 | 59.9713 | 52 | 25.6265 | 43.7613 | 59.9886 | 52 | 25.622 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6207 | 43.9101 | 59.9943 | 52 | 25.6072 | 3.2254 | 60.0116 | 11.2
25.6344 | 44.5452 | 59.9713 | 52 | 25.6348 | 43.7611 | 59.9886 | 52 | 25.6304 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.629 | 43.9098 | 59.9943 | 52 | 25.6155 | 3.2261 | 60.0116 | 11.2
25.6428 | 44.5463 | 59.9713 | 52 | 25.6432 | 43.7608 | 59.9886 | 52 | 25.6387 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6374 | 43.9097 | 59.9943 | 52 | 25.6238 | 3.2269 | 60.0116 | 11.2
25.6511 | 44.5474 | 59.9713 | 52 | 25.6515 | 43.7605 | 59.9886 | 52 | 25.647 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6457 | 43.9096 | 59.9943 | 52 | 25.6323 | 3.2277 | 60.0116 | 11.2
25.6594 | 44.5485 | 59.9713 | 52 | 25.6598 | 43.7605 | 59.9886 | 52 | 25.6554 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6541 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.6406 | 3.2286 | 60.0116 | 11.2
25.6678 | 44.5496 | 59.9713 | 52 | 25.6682 | 43.7605 | 59.9886 | 52 | 25.6637 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6624 | 43.9094 | 59.9943 | 52 | 25.6489 | 3.2296 | 60.0116 | 11.2
25.6761 | 44.5508 | 59.9713 | 52 | 25.6765 | 43.7599 | 59.9886 | 52 | 25.672 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6707 | 43.9093 | 59.9943 | 52 | 25.6572 | 3.2307 | 60.0116 | 11.2
25.6844 | 44.5519 | 59.9713 | 52 | 25.6848 | 43.7592 | 59.9886 | 52 | 25.6804 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.679 | 43.9092 | 59.9943 | 52 | 25.6655 | 3.2313 | 60.0116 | 11.2
25.6928 | 44.5519 | 59.9713 | 52 | 25.6931 | 43.7585 | 59.9886 | 52 | 25.6887 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6874 | 43.9091 | 59.9943 | 52 | 25.6738 | 3.2319 | 60.0116 | 11.2
25.7011 | 44.5519 | 59.9713 | 52 | 25.7015 | 43.7579 | 59.9886 | 52 | 25.697 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.6957 | 43.909 | 59.9943 | 52 | 25.6821 | 3.2327 | 60.0116 | 11.2
25.7095 | 44.5519 | 59.9713 | 52 | 25.7098 | 43.7572 | 59.9886 | 52 | 25.7053 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.704 | 43.9093 | 59.9943 | 52 | 25.6904 | 3.2336 | 60.0116 | 11.2
25.7178 | 44.5519 | 59.9713 | 52 | 25.7182 | 43.7565 | 59.9886 | 52 | 25.7137 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7124 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.699 | 3.241 | 60.0116 | 11.2
25.7261 | 44.5553 | 59.9713 | 52 | 25.7265 | 43.7655 | 59.9886 | 52 | 25.722 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7207 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7073 | 3.2484 | 60.0116 | 11.2
25.7345 | 44.5587 | 59.9713 | 52 | 25.7348 | 43.7744 | 59.9886 | 52 | 25.7303 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7291 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7156 | 3.2559 | 60.0116 | 11.2
25.7428 | 44.562 | 59.9713 | 52 | 25.7432 | 43.7833 | 59.9886 | 52 | 25.7386 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7374 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7239 | 3.2633 | 60.0116 | 11.2
25.7511 | 44.5654 | 59.9713 | 52 | 25.7515 | 43.7923 | 59.9886 | 52 | 25.747 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7457 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7322 | 3.2708 | 60.0116 | 11.2
25.7595 | 44.5689 | 59.9713 | 52 | 25.7598 | 43.8019 | 59.9886 | 52 | 25.7553 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.754 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7405 | 3.2783 | 60.0116 | 11.2
25.7678 | 44.5723 | 59.9713 | 52 | 25.7682 | 43.8115 | 59.9886 | 52 | 25.7636 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7624 | 43.9095 | 59.9943 | 52 | 25.7488 | 3.286 | 60.0116 | 11.2
25.7762 | 44.5758 | 59.9713 | 52 | 25.7765 | 43.8214 | 59.9886 | 52 | 25.772 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7707 | 43.9099 | 59.9943 | 52 | 25.7571 | 3.2937 | 60.0116 | 11.2
25.7845 | 44.5792 | 59.9713 | 52 | 25.7849 | 43.8313 | 59.9886 | 52 | 25.7803 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7791 | 43.9103 | 59.9943 | 52 | 25.7656 | 3.3011 | 60.0116 | 11.2
25.7928 | 44.5827 | 59.9713 | 52 | 25.7932 | 43.8412 | 59.9886 | 52 | 25.7886 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7874 | 43.9107 | 59.9943 | 52 | 25.7739 | 3.3086 | 60.0116 | 11.2
25.8012 | 44.5861 | 59.9713 | 52 | 25.8015 | 43.8511 | 59.9886 | 52 | 25.7969 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.7957 | 43.911 | 59.9943 | 52 | 25.7822 | 3.3096 | 60.0116 | 11.2
25.8095 | 44.5862 | 59.9713 | 52 | 25.8098 | 43.8516 | 59.9886 | 52 | 25.8053 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.8041 | 43.9114 | 59.9943 | 52 | 25.7905 | 3.3105 | 60.0116 | 11.2
25.8178 | 44.5863 | 59.9713 | 52 | 25.8182 | 43.8521 | 59.9886 | 52 | 25.8136 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.8124 | 43.9118 | 59.9943 | 52 | 25.7988 | 3.3116 | 60.0116 | 11.2
25.8262 | 44.5864 | 59.9713 | 52 | 25.8265 | 43.8525 | 59.9886 | 52 | 25.8219 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.8207 | 43.9122 | 59.9943 | 52 | 25.8071 | 3.3127 | 60.0116 | 11.2
25.8345 | 44.5865 | 59.9713 | 52 | 25.8348 | 43.853 | 59.9886 | 52 | 25.8303 | 43.6297 | 60.0347 | 52 | 25.829 | 43.9126 | 59.9943 | 52 | 25.8154 | 3.3136 | 60.0058 | 11.2
25.8429 | 44.5865 | 59.9713 | 52 | 25.8432 | 43.8535 | 59.9886 | 52 | 25.8386 | 43.6297 | 60.0347 | 52 | 25.8374 | 43.913 | 59.9943 | 52 | 25.8237 | 3.3145 | 60.0058 | 11.2
25.8512 | 44.5865 | 59.9713 | 52 | 25.8515 | 43.854 | 59.9886 | 52 | 25.8469 | 43.6298 | 60.0347 | 52 | 25.8457 | 43.9134 | 59.9943 | 52 | 25.8323 | 3.3152 | 60.0058 | 11.2
25.8595 | 44.5857 | 59.9713 | 52 | 25.8599 | 43.858 | 59.9886 | 52 | 25.8553 | 43.6299 | 60.0347 | 52 | 25.8541 | 43.9154 | 59.9943 | 52 | 25.8406 | 3.3159 | 60.0058 | 11.2
25.8679 | 44.5848 | 59.9713 | 52 | 25.8682 | 43.8621 | 59.9886 | 52 | 25.8636 | 43.6296 | 60.0347 | 52 | 25.8624 | 43.9175 | 59.9943 | 52 | 25.8489 | 3.3166 | 60.0058 | 11.2
25.8762 | 44.5839 | 59.9713 | 52 | 25.8765 | 43.8668 | 59.9886 | 52 | 25.8719 | 43.6293 | 60.0347 | 52 | 25.8707 | 43.9195 | 59.9943 | 52 | 25.8572 | 3.3173 | 60.0058 | 11.2
25.8846 | 44.5831 | 59.9713 | 52 | 25.8849 | 43.8715 | 59.9886 | 52 | 25.8802 | 43.629 | 60.0347 | 52 | 25.8791 | 43.9215 | 59.9943 | 52 | 25.8655 | 3.3178 | 60.0058 | 11.2
25.8929 | 44.5822 | 59.9713 | 52 | 25.8932 | 43.876 | 59.9886 | 52 | 25.8886 | 43.6287 | 60.0347 | 52 | 25.8874 | 43.9239 | 59.9943 | 52 | 25.8738 | 3.3182 | 60.0058 | 11.2
25.9012 | 44.5813 | 59.9713 | 52 | 25.9015 | 43.8806 | 59.9886 | 52 | 25.8969 | 43.6284 | 60.0347 | 52 | 25.8958 | 43.9263 | 59.9943 | 52 | 25.8821 | 3.3182 | 60.0058 | 11.2
25.9096 | 44.5805 | 59.9713 | 52 | 25.9099 | 43.8851 | 59.9828 | 52 | 25.9052 | 43.6281 | 60.0347 | 52 | 25.9041 | 43.9288 | 59.9943 | 52 | 25.8906 | 3.3182 | 60.0058 | 11.2
25.9179 | 44.5796 | 59.9713 | 52 | 25.9182 | 43.8896 | 59.9828 | 52 | 25.9135 | 43.6278 | 60.0404 | 52 | 25.9124 | 43.9313 | 59.9943 | 52 | 25.8989 | 3.3184 | 60.0058 | 11.2
25.9262 | 44.578 | 59.9713 | 52 | 25.9265 | 43.8941 | 59.9828 | 52 | 25.9219 | 43.6274 | 60.0404 | 52 | 25.9207 | 43.9338 | 59.9943 | 52 | 25.9072 | 3.3186 | 60.0058 | 11.2
25.9346 | 44.5763 | 59.9713 | 52 | 25.9349 | 43.8986 | 59.9828 | 52 | 25.9302 | 43.6271 | 60.0404 | 52 | 25.9291 | 43.9363 | 59.9943 | 52 | 25.9155 | 3.3189 | 60.0058 | 11.2
25.9429 | 44.5754 | 59.9713 | 52 | 25.9432 | 43.8993 | 59.9828 | 52 | 25.9385 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9374 | 43.9367 | 59.9943 | 52 | 25.9238 | 3.3193 | 60.0058 | 11.2
25.9512 | 44.5744 | 59.9713 | 52 | 25.9515 | 43.8999 | 59.9828 | 52 | 25.9469 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9457 | 43.9372 | 59.9943 | 52 | 25.9321 | 3.3196 | 60.0058 | 11.2
25.9596 | 44.5802 | 59.9713 | 52 | 25.9599 | 43.8999 | 59.9828 | 52 | 25.9552 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.954 | 43.9377 | 59.9943 | 52 | 25.9404 | 3.3199 | 60.0058 | 11.2
25.9679 | 44.586 | 59.9713 | 52 | 25.9682 | 43.8999 | 59.9828 | 52 | 25.9635 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9624 | 43.9381 | 59.9943 | 52 | 25.9487 | 3.3203 | 60.0058 | 11.2
25.9763 | 44.5918 | 59.9713 | 52 | 25.9766 | 43.8999 | 59.9828 | 52 | 25.9718 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9708 | 43.9382 | 59.9943 | 52 | 25.9573 | 3.3206 | 60.0058 | 11.2
25.9846 | 44.5976 | 59.9713 | 52 | 25.9849 | 43.9 | 59.9828 | 52 | 25.9802 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9791 | 43.9383 | 59.9943 | 52 | 25.9656 | 3.3211 | 60.0058 | 11.2
25.9929 | 44.6034 | 59.9713 | 52 | 25.9932 | 43.9 | 59.9828 | 52 | 25.9885 | 43.6267 | 60.0404 | 52 | 25.9874 | 43.9383 | 59.9943 | 52 | 25.9739 | 3.3217 | 60.0058 | 11.2
26.0013 | 44.6093 | 59.9713 | 52 | 26.0016 | 43.9 | 59.9828 | 52 | 25.9969 | 43.626 | 60.0404 | 52 | 25.9957 | 43.9383 | 59.9943 | 52 | 25.9822 | 3.322 | 60.0058 | 11.2
26.0096 | 44.6159 | 59.9713 | 52 | 26.0099 | 43.9 | 59.9828 | 52 | 26.0052 | 43.6253 | 60.0404 | 52 | 26.0041 | 43.9402 | 59.9943 | 52 | 25.9905 | 3.3223 | 60.0058 | 11.2
26.0179 | 44.6225 | 59.9713 | 52 | 26.0182 | 43.9 | 59.9828 | 52 | 26.0135 | 43.6246 | 60.0404 | 52 | 26.0124 | 43.942 | 59.9943 | 52 | 25.9988 | 3.3225 | 60.0058 | 11.2
26.0263 | 44.6292 | 59.9713 | 52 | 26.0266 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0218 | 43.6239 | 60.0404 | 52 | 26.0208 | 43.944 | 59.9943 | 52 | 26.0071 | 3.3227 | 60.0058 | 11.2
26.0346 | 44.6361 | 59.9713 | 52 | 26.0349 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0301 | 43.6231 | 60.0404 | 52 | 26.0291 | 43.9459 | 59.9943 | 52 | 26.0154 | 3.3229 | 60.0058 | 11.2
26.043 | 44.6357 | 59.9713 | 52 | 26.0432 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0385 | 43.6224 | 60.0404 | 52 | 26.0374 | 43.9511 | 59.9943 | 52 | 26.0239 | 3.3231 | 60.0058 | 11.2
26.0513 | 44.6354 | 59.9713 | 52 | 26.0516 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0468 | 43.6216 | 60.0404 | 52 | 26.0457 | 43.9564 | 59.9943 | 52 | 26.0322 | 3.3233 | 60.0058 | 11.2
26.0596 | 44.635 | 59.9713 | 52 | 26.0599 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0551 | 43.6209 | 60.0404 | 52 | 26.0541 | 43.9616 | 59.9943 | 52 | 26.0405 | 3.3235 | 60.0058 | 11.2
26.068 | 44.6347 | 59.9713 | 52 | 26.0682 | 43.9001 | 59.9828 | 52 | 26.0634 | 43.6202 | 60.0404 | 52 | 26.0624 | 43.9668 | 59.9943 | 52 | 26.0488 | 3.3235 | 60.0058 | 11.2
26.0763 | 44.6344 | 59.9713 | 52 | 26.0766 | 43.8999 | 59.9828 | 52 | 26.0717 | 43.6194 | 60.0404 | 52 | 26.0707 | 43.972 | 59.9943 | 52 | 26.0571 | 3.3235 | 60.0058 | 11.2
26.0846 | 44.634 | 59.9713 | 52 | 26.0849 | 43.8997 | 59.9828 | 52 | 26.0801 | 43.6222 | 60.0404 | 52 | 26.0791 | 43.9773 | 59.9943 | 52 | 26.0654 | 3.3235 | 60.0058 | 11.2
26.093 | 44.6332 | 59.9713 | 52 | 26.0933 | 43.8994 | 59.9828 | 52 | 26.0884 | 43.6249 | 60.0404 | 52 | 26.0874 | 43.9806 | 59.9943 | 52 | 26.0737 | 3.3235 | 60.0058 | 11.2
26.1013 | 44.6324 | 59.9713 | 52 | 26.1016 | 43.8991 | 59.9828 | 52 | 26.0968 | 43.631 | 60.0404 | 52 | 26.0958 | 43.984 | 59.9943 | 52 | 26.0823 | 3.3237 | 60.0058 | 11.2
26.1096 | 44.6309 | 59.9713 | 52 | 26.1099 | 43.8989 | 59.9828 | 52 | 26.1051 | 43.6372 | 60.0404 | 52 | 26.1041 | 43.9873 | 59.9943 | 52 | 26.0906 | 3.3239 | 60.0058 | 11.2
26.118 | 44.6294 | 59.9713 | 52 | 26.1183 | 43.8986 | 59.9828 | 52 | 26.1134 | 43.6438 | 60.0404 | 52 | 26.1124 | 43.9906 | 59.9943 | 52 | 26.0989 | 3.3243 | 60.0058 | 11.2
26.1263 | 44.6282 | 59.9713 | 52 | 26.1266 | 43.8983 | 59.9828 | 52 | 26.1217 | 43.6505 | 60.0404 | 52 | 26.1207 | 43.9899 | 59.9943 | 52 | 26.1072 | 3.3247 | 60.0058 | 11.2
26.1347 | 44.6269 | 59.9713 | 52 | 26.1349 | 43.898 | 59.9828 | 52 | 26.1301 | 43.6571 | 60.0404 | 52 | 26.1291 | 43.9891 | 59.9943 | 52 | 26.1155 | 3.3251 | 60.0058 | 11.2
26.143 | 44.6257 | 59.9713 | 52 | 26.1433 | 43.8977 | 59.9828 | 52 | 26.1384 | 43.6638 | 60.0404 | 52 | 26.1374 | 43.9883 | 59.9943 | 52 | 26.1238 | 3.3255 | 60.0058 | 11.2
26.1513 | 44.6245 | 59.9713 | 52 | 26.1516 | 43.8975 | 59.9828 | 52 | 26.1467 | 43.6704 | 60.0404 | 52 | 26.1458 | 43.9875 | 59.9943 | 52 | 26.1321 | 3.3259 | 60.0058 | 11.2
26.1597 | 44.6233 | 59.9713 | 52 | 26.1599 | 43.8974 | 59.9828 | 52 | 26.1551 | 43.6771 | 60.0404 | 52 | 26.1541 | 43.9883 | 59.9943 | 52 | 26.1404 | 3.3264 | 60.0058 | 11.2
26.168 | 44.6221 | 59.9713 | 52 | 26.1683 | 43.8973 | 59.9828 | 52 | 26.1634 | 43.681 | 60.0404 | 52 | 26.1624 | 43.9891 | 59.9943 | 52 | 26.1489 | 3.3268 | 60.0058 | 11.2
26.1763 | 44.6214 | 59.9713 | 52 | 26.1766 | 43.8973 | 59.9828 | 52 | 26.1717 | 43.6849 | 60.0404 | 52 | 26.1708 | 43.9899 | 59.9943 | 52 | 26.1572 | 3.3272 | 60.0058 | 11.2
26.1847 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.1849 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.18 | 43.6853 | 60.0404 | 52 | 26.1791 | 43.9907 | 59.9943 | 52 | 26.1655 | 3.3275 | 60.0058 | 11.2
26.193 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.1933 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.1884 | 43.6858 | 60.0404 | 52 | 26.1874 | 43.9915 | 59.9943 | 52 | 26.1738 | 3.3279 | 60.0058 | 11.2
26.2014 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.2016 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.1967 | 43.6915 | 60.0404 | 52 | 26.1957 | 43.9923 | 59.9943 | 52 | 26.1821 | 3.328 | 60.0058 | 11.2
26.2097 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.21 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.205 | 43.6972 | 60.0404 | 52 | 26.2041 | 43.9941 | 59.9943 | 52 | 26.1904 | 3.3281 | 60.0058 | 11.2
26.218 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.2183 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.2133 | 43.7029 | 60.0404 | 52 | 26.2124 | 43.9959 | 59.9943 | 52 | 26.1987 | 3.3283 | 60.0058 | 11.2
26.2264 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.2266 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.2216 | 43.7087 | 60.0404 | 52 | 26.2208 | 43.9975 | 59.9943 | 52 | 26.207 | 3.3284 | 60.0058 | 11.2
26.2347 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.235 | 43.8972 | 59.9828 | 52 | 26.23 | 43.7144 | 60.0404 | 52 | 26.2291 | 43.9991 | 59.9943 | 52 | 26.2156 | 3.3286 | 60.0058 | 11.2
26.2431 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.2433 | 43.8973 | 59.9886 | 52 | 26.2383 | 43.7202 | 60.0404 | 52 | 26.2374 | 43.9985 | 59.9943 | 52 | 26.2239 | 3.3287 | 60.0058 | 11.2
26.2514 | 44.6207 | 59.9713 | 52 | 26.2516 | 43.8974 | 59.9886 | 52 | 26.2467 | 43.7259 | 60.0404 | 52 | 26.2458 | 43.9979 | 59.9943 | 52 | 26.2322 | 3.3289 | 60.0058 | 11.2
26.2597 | 44.6265 | 59.9713 | 52 | 26.2599 | 43.8974 | 59.9886 | 52 | 26.255 | 43.7317 | 60.0404 | 52 | 26.2541 | 43.9974 | 59.9943 | 52 | 26.2405 | 3.329 | 60.0058 | 11.2
26.2681 | 44.6323 | 59.9713 | 52 | 26.2683 | 43.8975 | 59.9886 | 52 | 26.2633 | 43.7375 | 60.0404 | 52 | 26.2625 | 43.9968 | 59.9943 | 52 | 26.2488 | 3.3292 | 60.0058 | 11.2
26.2764 | 44.6389 | 59.9713 | 52 | 26.2766 | 43.8976 | 59.9886 | 52 | 26.2716 | 43.7432 | 60.0404 | 52 | 26.2708 | 43.9962 | 59.9943 | 52 | 26.2571 | 3.3294 | 60.0058 | 11.2
26.2847 | 44.6455 | 59.9713 | 52 | 26.285 | 43.8977 | 59.9886 | 52 | 26.28 | 43.7432 | 60.0404 | 52 | 26.2791 | 43.9957 | 59.9943 | 52 | 26.2654 | 3.3296 | 60.0058 | 11.2
26.2931 | 44.6521 | 59.9713 | 52 | 26.2933 | 43.8978 | 59.9886 | 52 | 26.2883 | 43.7432 | 60.0404 | 52 | 26.2874 | 43.9959 | 59.9943 | 52 | 26.2739 | 3.3298 | 60.0058 | 11.2
26.3014 | 44.6586 | 59.9713 | 52 | 26.3016 | 43.8979 | 59.9886 | 52 | 26.2966 | 43.7432 | 60.0404 | 52 | 26.2958 | 43.9961 | 59.9943 | 52 | 26.2822 | 3.3302 | 60.0058 | 11.2
26.3098 | 44.6652 | 59.9713 | 52 | 26.31 | 43.898 | 59.9886 | 52 | 26.305 | 43.7431 | 60.0404 | 52 | 26.3041 | 43.9986 | 60.0001 | 52 | 26.2905 | 3.3306 | 60.0058 | 11.2
26.3181 | 44.6718 | 59.9713 | 52 | 26.3183 | 43.898 | 59.9886 | 52 | 26.3133 | 43.743 | 60.0404 | 52 | 26.3124 | 44.0011 | 60.0001 | 52 | 26.2988 | 3.3311 | 60.0058 | 11.2
26.3264 | 44.6784 | 59.9713 | 52 | 26.3266 | 43.898 | 59.9886 | 52 | 26.3216 | 43.7429 | 60.0404 | 52 | 26.3207 | 44.0041 | 60.0001 | 52 | 26.3071 | 3.3315 | 60.0058 | 11.2
26.3348 | 44.685 | 59.9713 | 52 | 26.335 | 43.898 | 59.9886 | 52 | 26.3299 | 43.7422 | 60.0404 | 52 | 26.3291 | 44.0071 | 60.0001 | 52 | 26.3154 | 3.3321 | 60.0058 | 11.2
26.3431 | 44.6857 | 59.9713 | 52 | 26.3433 | 43.8978 | 59.9886 | 52 | 26.3383 | 43.7415 | 60.0404 | 52 | 26.3375 | 44.0101 | 60.0001 | 52 | 26.3237 | 3.3326 | 60.0058 | 11.2
26.3514 | 44.6864 | 59.9713 | 52 | 26.3517 | 43.8975 | 59.9886 | 52 | 26.3466 | 43.742 | 60.0404 | 52 | 26.3458 | 44.0132 | 60.0001 | 52 | 26.332 | 3.333 | 60.0058 | 11.2
26.3598 | 44.6864 | 59.9713 | 52 | 26.36 | 43.8972 | 59.9886 | 52 | 26.3549 | 43.7425 | 60.0404 | 52 | 26.3541 | 44.0162 | 60.0001 | 52 | 26.3406 | 3.3334 | 60.0058 | 11.2
26.3681 | 44.6864 | 59.9713 | 52 | 26.3683 | 43.8969 | 59.9886 | 52 | 26.3633 | 43.7446 | 60.0404 | 52 | 26.3624 | 44.0192 | 60.0001 | 52 | 26.3489 | 3.3338 | 60.0058 | 11.2
26.3764 | 44.6865 | 59.9713 | 52 | 26.3766 | 43.8967 | 59.9886 | 52 | 26.3716 | 43.7467 | 60.0404 | 52 | 26.3708 | 44.0211 | 60.0001 | 52 | 26.3572 | 3.3342 | 60.0058 | 11.2
26.3848 | 44.6865 | 59.9713 | 52 | 26.385 | 43.8964 | 59.9886 | 52 | 26.3799 | 43.7488 | 60.0404 | 52 | 26.3791 | 44.0231 | 60.0001 | 52 | 26.3655 | 3.3344 | 60.0058 | 11.2
26.3931 | 44.6871 | 59.9713 | 52 | 26.3933 | 43.8961 | 59.9886 | 52 | 26.3882 | 43.7509 | 60.0404 | 52 | 26.3875 | 44.0235 | 60.0001 | 52 | 26.3738 | 3.3345 | 60.0058 | 11.2
26.4015 | 44.6878 | 59.9713 | 52 | 26.4016 | 43.8958 | 59.9886 | 52 | 26.3966 | 43.753 | 60.0404 | 52 | 26.3958 | 44.024 | 60.0001 | 52 | 26.3821 | 3.3348 | 60.0058 | 11.2
26.4098 | 44.6935 | 59.9713 | 52 | 26.41 | 43.8956 | 59.9886 | 52 | 26.4049 | 43.7551 | 60.0404 | 52 | 26.4041 | 44.0244 | 60.0001 | 52 | 26.3904 | 3.3352 | 60.0058 | 11.2
26.4181 | 44.6992 | 59.9713 | 52 | 26.4183 | 43.8953 | 59.9886 | 52 | 26.4132 | 43.7579 | 60.0404 | 52 | 26.4124 | 44.0248 | 60.0001 | 52 | 26.3987 | 3.3354 | 60.0058 | 11.2
26.4265 | 44.7051 | 59.9713 | 52 | 26.4267 | 43.8953 | 59.9886 | 52 | 26.4215 | 43.7606 | 60.0404 | 52 | 26.4208 | 44.0253 | 60.0001 | 52 | 26.4072 | 3.3355 | 60.0058 | 11.2
26.4348 | 44.7109 | 59.9713 | 52 | 26.435 | 43.8953 | 59.9886 | 52 | 26.4298 | 43.7621 | 60.0404 | 52 | 26.4291 | 44.0257 | 60.0001 | 52 | 26.4155 | 3.3357 | 60.0058 | 11.2
26.4431 | 44.7231 | 59.9713 | 52 | 26.4433 | 43.8954 | 59.9886 | 52 | 26.4382 | 43.7636 | 60.0404 | 52 | 26.4374 | 44.0264 | 60.0001 | 52 | 26.4238 | 3.3359 | 60.0058 | 11.2
26.4515 | 44.7352 | 59.9713 | 52 | 26.4517 | 43.8954 | 59.9886 | 52 | 26.4465 | 43.7642 | 60.0404 | 52 | 26.4457 | 44.0272 | 60.0001 | 52 | 26.4321 | 3.3363 | 60.0058 | 11.2
26.4598 | 44.7473 | 59.9713 | 52 | 26.46 | 43.8957 | 59.9886 | 52 | 26.4549 | 43.7647 | 60.0404 | 52 | 26.4541 | 44.0279 | 60.0001 | 52 | 26.4404 | 3.3367 | 60.0058 | 11.2
26.4682 | 44.7594 | 59.9713 | 52 | 26.4683 | 43.896 | 59.9886 | 52 | 26.4632 | 43.7653 | 60.0404 | 52 | 26.4625 | 44.0286 | 60.0001 | 52 | 26.4487 | 3.3373 | 60.0058 | 11.2
26.4765 | 44.7709 | 59.9713 | 52 | 26.4767 | 43.899 | 59.9886 | 52 | 26.4715 | 43.7659 | 60.0404 | 52 | 26.4708 | 44.0289 | 60.0001 | 52 | 26.457 | 3.338 | 60.0058 | 11.2
26.4848 | 44.7823 | 59.9713 | 52 | 26.485 | 43.902 | 59.9886 | 52 | 26.4798 | 43.7664 | 60.0404 | 52 | 26.4791 | 44.0291 | 60.0001 | 52 | 26.4653 | 3.3384 | 60.0058 | 11.2
26.4932 | 44.7887 | 59.9713 | 52 | 26.4933 | 43.905 | 59.9886 | 52 | 26.4882 | 43.767 | 60.0404 | 52 | 26.4874 | 44.0291 | 60.0001 | 52 | 26.4739 | 3.3388 | 60.0058 | 11.2
26.5015 | 44.7951 | 59.9713 | 52 | 26.5017 | 43.908 | 59.9886 | 52 | 26.4965 | 43.7676 | 60.0404 | 52 | 26.4958 | 44.0291 | 60.0001 | 52 | 26.4822 | 3.3394 | 60.0058 | 11.2
26.5098 | 44.8013 | 59.9713 | 52 | 26.51 | 43.9135 | 59.9886 | 52 | 26.5048 | 43.7681 | 60.0404 | 52 | 26.5041 | 44.0291 | 60.0001 | 52 | 26.4905 | 3.3399 | 60.0058 | 11.2
26.5182 | 44.8076 | 59.9713 | 52 | 26.5183 | 43.919 | 59.9886 | 52 | 26.5132 | 43.7687 | 60.0404 | 52 | 26.5125 | 44.0291 | 60.0001 | 52 | 26.4988 | 3.3405 | 60.0058 | 11.2
26.5265 | 44.8067 | 59.9771 | 52 | 26.5267 | 43.9261 | 59.9886 | 52 | 26.5215 | 43.7694 | 60.0404 | 52 | 26.5208 | 44.0288 | 60.0001 | 52 | 26.5071 | 3.341 | 60.0058 | 11.2
26.5349 | 44.8059 | 59.9771 | 52 | 26.535 | 43.9332 | 59.9886 | 52 | 26.5298 | 43.7694 | 60.0404 | 52 | 26.5291 | 44.0285 | 60.0001 | 52 | 26.5154 | 3.3414 | 60.0058 | 11.2
26.5432 | 44.805 | 59.9771 | 52 | 26.5434 | 43.9402 | 59.9886 | 52 | 26.5381 | 43.7693 | 60.0404 | 52 | 26.5374 | 44.0282 | 60.0001 | 52 | 26.5237 | 3.3417 | 60.0058 | 11.2
26.5515 | 44.8042 | 59.9771 | 52 | 26.5517 | 43.9471 | 59.9886 | 52 | 26.5465 | 43.7696 | 60.0404 | 52 | 26.5458 | 44.0279 | 60.0001 | 52 | 26.5322 | 3.342 | 60.0058 | 11.2
26.5599 | 44.8033 | 59.9771 | 52 | 26.56 | 43.9515 | 59.9886 | 52 | 26.5548 | 43.7698 | 60.0404 | 52 | 26.5541 | 44.0277 | 60.0001 | 52 | 26.5405 | 3.3423 | 60.0058 | 11.2
26.5682 | 44.8025 | 59.9771 | 52 | 26.5684 | 43.9559 | 59.9886 | 52 | 26.5631 | 43.7699 | 60.0404 | 52 | 26.5624 | 44.0274 | 60.0001 | 52 | 26.5488 | 3.3426 | 60.0058 | 11.2
26.5765 | 44.8017 | 59.9771 | 52 | 26.5767 | 43.9603 | 59.9886 | 52 | 26.5714 | 43.77 | 60.0404 | 52 | 26.5707 | 44.0279 | 60.0001 | 52 | 26.5571 | 3.343 | 60.0058 | 11.2
26.5849 | 44.8008 | 59.9771 | 52 | 26.585 | 43.9647 | 59.9886 | 52 | 26.5797 | 43.77 | 60.0404 | 52 | 26.5791 | 44.0283 | 60.0001 | 52 | 26.5654 | 3.3433 | 60.0058 | 11.2
26.5932 | 44.8 | 59.9771 | 52 | 26.5934 | 43.9665 | 59.9886 | 52 | 26.5881 | 43.7699 | 60.0404 | 52 | 26.5875 | 44.0288 | 60.0001 | 52 | 26.5737 | 3.3437 | 60.0058 | 11.2
26.6015 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6017 | 43.9684 | 59.9886 | 52 | 26.5964 | 43.7705 | 60.0404 | 52 | 26.5958 | 44.0293 | 60.0001 | 52 | 26.582 | 3.3442 | 60.0058 | 11.2
26.6099 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.61 | 43.9687 | 59.9886 | 52 | 26.6048 | 43.7711 | 60.0404 | 52 | 26.6041 | 44.0299 | 60.0001 | 52 | 26.5903 | 3.3448 | 60.0058 | 11.2
26.6182 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6184 | 43.9689 | 59.9886 | 52 | 26.6131 | 43.7717 | 60.0404 | 52 | 26.6124 | 44.0305 | 60.0001 | 52 | 26.5989 | 3.3454 | 60.0058 | 11.2
26.6266 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6267 | 43.9692 | 59.9886 | 52 | 26.6214 | 43.7723 | 60.0404 | 52 | 26.6208 | 44.0315 | 60.0001 | 52 | 26.6072 | 3.346 | 60.0058 | 11.2
26.6349 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.635 | 43.9695 | 59.9886 | 52 | 26.6297 | 43.7726 | 60.0404 | 52 | 26.6291 | 44.0326 | 60.0001 | 52 | 26.6155 | 3.3464 | 60.0058 | 11.2
26.6432 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6434 | 43.9695 | 59.9886 | 52 | 26.638 | 43.773 | 60.0404 | 52 | 26.6375 | 44.0336 | 60.0001 | 52 | 26.6238 | 3.3468 | 60.0058 | 11.2
26.6516 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6517 | 43.9696 | 59.9886 | 52 | 26.6464 | 43.7734 | 60.0404 | 52 | 26.6458 | 44.0346 | 60.0001 | 52 | 26.6321 | 3.3475 | 60.0058 | 11.2
26.6599 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.66 | 43.9699 | 59.9886 | 52 | 26.6547 | 43.7739 | 60.0404 | 52 | 26.6541 | 44.0352 | 60.0001 | 52 | 26.6404 | 3.3481 | 60.0058 | 11.2
26.6682 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6684 | 43.9701 | 59.9886 | 52 | 26.6631 | 43.7745 | 60.0404 | 52 | 26.6624 | 44.0358 | 60.0001 | 52 | 26.6487 | 3.3486 | 60.0058 | 11.2
26.6766 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6767 | 43.9707 | 59.9886 | 52 | 26.6714 | 43.7751 | 60.0404 | 52 | 26.6708 | 44.0364 | 60.0001 | 52 | 26.657 | 3.349 | 60.0058 | 11.2
26.6849 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6851 | 43.9712 | 59.9886 | 52 | 26.6797 | 43.7797 | 60.0404 | 52 | 26.6791 | 44.0369 | 60.0001 | 52 | 26.6655 | 3.3495 | 60.0058 | 11.2
26.6933 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.6934 | 43.9721 | 59.9886 | 52 | 26.688 | 43.7842 | 60.0404 | 52 | 26.6874 | 44.0374 | 60.0001 | 52 | 26.6738 | 3.35 | 60.0058 | 11.2
26.7016 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7017 | 43.973 | 59.9886 | 52 | 26.6964 | 43.7887 | 60.0404 | 52 | 26.6957 | 44.0378 | 60.0001 | 52 | 26.6821 | 3.3584 | 60.0058 | 11.2
26.7099 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7101 | 43.9749 | 59.9886 | 52 | 26.7047 | 43.7932 | 60.0404 | 52 | 26.7041 | 44.0378 | 60.0001 | 52 | 26.6904 | 3.3668 | 60.0058 | 11.2
26.7183 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7184 | 43.9769 | 59.9886 | 52 | 26.713 | 43.7974 | 60.0404 | 52 | 26.7125 | 44.0378 | 60.0001 | 52 | 26.6987 | 3.3752 | 60.0058 | 11.2
26.7266 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7267 | 43.9788 | 59.9886 | 52 | 26.7213 | 43.8016 | 60.0404 | 52 | 26.7208 | 44.0379 | 60.0001 | 52 | 26.707 | 3.3836 | 60.0058 | 11.2
26.7349 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.735 | 43.9807 | 59.9886 | 52 | 26.7296 | 43.8052 | 60.0404 | 52 | 26.7291 | 44.0381 | 60.0001 | 52 | 26.7153 | 3.3918 | 60.0058 | 11.2
26.7433 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7434 | 43.9824 | 59.9828 | 52 | 26.738 | 43.8087 | 60.0404 | 52 | 26.7374 | 44.0379 | 60.0001 | 52 | 26.7239 | 3.4 | 60.0058 | 11.2
26.7516 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7517 | 43.9841 | 59.9828 | 52 | 26.7463 | 43.8123 | 60.0404 | 52 | 26.7458 | 44.0378 | 60.0001 | 52 | 26.7322 | 3.4082 | 60.0058 | 11.2
26.7599 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7601 | 43.9869 | 59.9828 | 52 | 26.7547 | 43.8158 | 60.0404 | 52 | 26.7541 | 44.0377 | 60.0001 | 52 | 26.7405 | 3.4163 | 60.0058 | 11.2
26.7683 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7684 | 43.9897 | 59.9828 | 52 | 26.763 | 43.8149 | 60.0404 | 52 | 26.7625 | 44.0376 | 60.0001 | 52 | 26.7488 | 3.4245 | 60.0058 | 11.2
26.7766 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7767 | 43.9921 | 59.9828 | 52 | 26.7713 | 43.8139 | 60.0404 | 52 | 26.7708 | 44.0375 | 60.0001 | 52 | 26.7571 | 3.4327 | 60.0058 | 11.2
26.785 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7851 | 43.9945 | 59.9828 | 52 | 26.7796 | 43.813 | 60.0404 | 52 | 26.7791 | 44.0374 | 60.0001 | 52 | 26.7654 | 3.4334 | 60.0058 | 11.2
26.7933 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.7934 | 43.9958 | 59.9828 | 52 | 26.7879 | 43.812 | 60.0404 | 52 | 26.7874 | 44.0373 | 60.0001 | 52 | 26.7737 | 3.4341 | 60.0058 | 11.2
26.8016 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8017 | 43.9972 | 59.9828 | 52 | 26.7963 | 43.8113 | 60.0404 | 52 | 26.7958 | 44.0372 | 60.0001 | 52 | 26.782 | 3.4347 | 60.0058 | 11.2
26.81 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8101 | 43.9985 | 59.9828 | 52 | 26.8046 | 43.8107 | 60.0404 | 52 | 26.8041 | 44.0413 | 60.0001 | 52 | 26.7905 | 3.4354 | 60.0058 | 11.2
26.8183 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8184 | 43.9999 | 59.9828 | 52 | 26.813 | 43.8107 | 60.0404 | 52 | 26.8124 | 44.0454 | 60.0001 | 52 | 26.7988 | 3.4361 | 60.0058 | 11.2
26.8266 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8268 | 44.0012 | 59.9828 | 52 | 26.8213 | 43.8107 | 60.0404 | 52 | 26.8207 | 44.0497 | 60.0001 | 52 | 26.8071 | 3.4368 | 60.0058 | 11.2
26.835 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8351 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8296 | 43.8107 | 60.0404 | 52 | 26.8291 | 44.054 | 60.0001 | 52 | 26.8154 | 3.4374 | 60.0058 | 11.2
26.8433 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8434 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8379 | 43.8107 | 60.0404 | 52 | 26.8375 | 44.0582 | 60.0001 | 52 | 26.8237 | 3.4381 | 60.0058 | 11.2
26.8516 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8517 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8463 | 43.8105 | 60.0404 | 52 | 26.8458 | 44.0625 | 60.0001 | 52 | 26.832 | 3.4385 | 60.0058 | 11.2
26.86 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8601 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8546 | 43.8104 | 60.0404 | 52 | 26.8541 | 44.0668 | 60.0001 | 52 | 26.8403 | 3.4389 | 60.0058 | 11.2
26.8683 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8684 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8629 | 43.8118 | 60.0404 | 52 | 26.8624 | 44.071 | 60.0001 | 52 | 26.8486 | 3.4389 | 60.0058 | 11.2
26.8766 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8768 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8712 | 43.8133 | 60.0404 | 52 | 26.8708 | 44.0753 | 60.0001 | 52 | 26.8572 | 3.4389 | 60.0058 | 11.2
26.885 | 44.7991 | 59.9771 | 52 | 26.8851 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8795 | 43.8147 | 60.0404 | 52 | 26.8791 | 44.0796 | 60.0001 | 52 | 26.8655 | 3.439 | 60.0058 | 11.2
26.8933 | 44.7987 | 59.9771 | 52 | 26.8934 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8879 | 43.8162 | 60.0404 | 52 | 26.8875 | 44.0795 | 60.0001 | 52 | 26.8738 | 3.4392 | 60.0058 | 11.2
26.9017 | 44.7983 | 59.9771 | 52 | 26.9018 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.8962 | 43.8176 | 60.0404 | 52 | 26.8958 | 44.0794 | 60.0001 | 52 | 26.8821 | 3.4397 | 60.0058 | 11.2
26.91 | 44.7978 | 59.9771 | 52 | 26.9101 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9046 | 43.8191 | 60.0404 | 52 | 26.9041 | 44.0788 | 60.0001 | 52 | 26.8904 | 3.4401 | 60.0058 | 11.2
26.9183 | 44.7974 | 59.9771 | 52 | 26.9184 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9129 | 43.8205 | 60.0404 | 52 | 26.9124 | 44.0783 | 60.0001 | 52 | 26.8987 | 3.4406 | 60.0058 | 11.2
26.9267 | 44.797 | 59.9771 | 52 | 26.9268 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9212 | 43.8219 | 60.0404 | 52 | 26.9208 | 44.0775 | 60.0001 | 52 | 26.907 | 3.4411 | 60.0058 | 11.2
26.935 | 44.7965 | 59.9771 | 52 | 26.9351 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9295 | 43.8236 | 60.0404 | 52 | 26.9291 | 44.0767 | 60.0001 | 52 | 26.9155 | 3.4415 | 60.0058 | 11.2
26.9433 | 44.7959 | 59.9771 | 52 | 26.9435 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9378 | 43.8252 | 60.0404 | 52 | 26.9374 | 44.0754 | 60.0001 | 52 | 26.9238 | 3.442 | 60.0058 | 11.2
26.9517 | 44.7952 | 59.9771 | 52 | 26.9518 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9462 | 43.8252 | 60.0404 | 52 | 26.9457 | 44.0741 | 60.0001 | 52 | 26.9321 | 3.4425 | 60.0058 | 11.2
26.96 | 44.7945 | 59.9771 | 52 | 26.9601 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9545 | 43.8253 | 60.0404 | 52 | 26.9541 | 44.0728 | 60.0001 | 52 | 26.9404 | 3.443 | 60.0058 | 11.2
26.9684 | 44.7939 | 59.9771 | 52 | 26.9684 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9629 | 43.8256 | 60.0404 | 52 | 26.9625 | 44.0715 | 60.0001 | 52 | 26.9487 | 3.4433 | 60.0058 | 11.2
26.9767 | 44.7937 | 59.9771 | 52 | 26.9768 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9712 | 43.826 | 60.0404 | 52 | 26.9708 | 44.0731 | 60.0116 | 52 | 26.957 | 3.4436 | 60.0058 | 11.2
26.985 | 44.7934 | 59.9771 | 52 | 26.9851 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9795 | 43.8263 | 60.0404 | 52 | 26.9791 | 44.0746 | 60.0116 | 52 | 26.9653 | 3.4438 | 60.0058 | 11.2
26.9934 | 44.7932 | 59.9771 | 52 | 26.9935 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9878 | 43.8266 | 60.0404 | 52 | 26.9874 | 44.0767 | 60.0116 | 52 | 26.9736 | 3.4441 | 60.0058 | 11.2
27.0017 | 44.793 | 59.9771 | 52 | 27.0018 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 26.9962 | 43.827 | 60.0404 | 52 | 26.9958 | 44.0788 | 60.0116 | 52 | 26.9822 | 3.4445 | 60.0058 | 11.2
27.01 | 44.7927 | 59.9771 | 52 | 27.0101 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0045 | 43.8273 | 60.0404 | 52 | 27.0041 | 44.0811 | 60.0116 | 52 | 26.9905 | 3.4449 | 60.0058 | 11.2
27.0184 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0185 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0128 | 43.8276 | 60.0404 | 52 | 27.0125 | 44.0835 | 60.0116 | 52 | 26.9988 | 3.4455 | 60.0058 | 11.2
27.0267 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0268 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0211 | 43.828 | 60.0404 | 52 | 27.0208 | 44.0863 | 60.0116 | 52 | 27.0071 | 3.4461 | 60.0058 | 11.2
27.035 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0351 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0294 | 43.8283 | 60.0404 | 52 | 27.0291 | 44.0892 | 60.0116 | 52 | 27.0154 | 3.4467 | 60.0058 | 11.2
27.0434 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0435 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0378 | 43.8286 | 60.0404 | 52 | 27.0374 | 44.092 | 60.0116 | 52 | 27.0237 | 3.4473 | 60.0058 | 11.2
27.0517 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0518 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0461 | 43.8298 | 60.0404 | 52 | 27.0458 | 44.0949 | 60.0116 | 52 | 27.032 | 3.4479 | 60.0058 | 11.2
27.0601 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0602 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0545 | 43.831 | 60.0404 | 52 | 27.0541 | 44.0944 | 60.0116 | 52 | 27.0403 | 3.4485 | 60.0058 | 11.2
27.0684 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0685 | 44.0026 | 59.9828 | 52 | 27.0628 | 43.8322 | 60.0404 | 52 | 27.0624 | 44.094 | 60.0116 | 52 | 27.0488 | 3.4489 | 60.0058 | 11.2
27.0767 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0768 | 44.0026 | 59.9886 | 52 | 27.0711 | 43.8334 | 60.0404 | 52 | 27.0707 | 44.0936 | 60.0116 | 52 | 27.0571 | 3.4492 | 60.0058 | 11.2
27.0851 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0851 | 44.0026 | 59.9886 | 52 | 27.0794 | 43.8346 | 60.0404 | 52 | 27.0791 | 44.0932 | 60.0116 | 52 | 27.0654 | 3.4496 | 60.0058 | 11.2
27.0934 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.0935 | 44.0026 | 59.9886 | 52 | 27.0877 | 43.8357 | 60.0404 | 52 | 27.0874 | 44.0928 | 60.0116 | 52 | 27.0737 | 3.45 | 60.0058 | 11.2
27.1017 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1018 | 44.0026 | 59.9886 | 52 | 27.0961 | 43.8369 | 60.0404 | 52 | 27.0958 | 44.0924 | 60.0116 | 52 | 27.082 | 3.4502 | 60.0058 | 11.2
27.1101 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1102 | 44.0024 | 59.9886 | 52 | 27.1044 | 43.8381 | 60.0404 | 52 | 27.1041 | 44.0924 | 60.0116 | 52 | 27.0903 | 3.4503 | 60.0058 | 11.2
27.1184 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1185 | 44.0021 | 59.9886 | 52 | 27.1128 | 43.8399 | 60.0404 | 52 | 27.1124 | 44.0925 | 60.0116 | 52 | 27.0986 | 3.4507 | 60.0058 | 11.2
27.1268 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1268 | 44.0019 | 59.9886 | 52 | 27.1211 | 43.8417 | 60.0404 | 52 | 27.1207 | 44.0926 | 60.0116 | 52 | 27.1072 | 3.4511 | 60.0058 | 11.2
27.1351 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1352 | 44.0017 | 59.9886 | 52 | 27.1294 | 43.8424 | 60.0404 | 52 | 27.1291 | 44.0927 | 60.0116 | 52 | 27.1155 | 3.4518 | 60.0058 | 11.2
27.1434 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1435 | 44 | 59.9886 | 52 | 27.1377 | 43.8431 | 60.0404 | 52 | 27.1374 | 44.0943 | 60.0116 | 52 | 27.1238 | 3.4525 | 60.0058 | 11.2
27.1518 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1518 | 43.9982 | 59.9886 | 52 | 27.146 | 43.8467 | 60.0404 | 52 | 27.1458 | 44.0958 | 60.0116 | 52 | 27.1321 | 3.4531 | 60.0058 | 11.2
27.1601 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1602 | 43.9965 | 59.9886 | 52 | 27.1544 | 43.8502 | 60.0404 | 52 | 27.1541 | 44.0998 | 60.0116 | 52 | 27.1404 | 3.4538 | 60.0058 | 11.2
27.1684 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1685 | 43.9948 | 59.9886 | 52 | 27.1627 | 43.8538 | 60.0404 | 52 | 27.1624 | 44.1037 | 60.0116 | 52 | 27.1487 | 3.4543 | 60.0058 | 11.2
27.1768 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1768 | 43.9933 | 59.9886 | 52 | 27.1711 | 43.8573 | 60.0404 | 52 | 27.1707 | 44.1064 | 60.0116 | 52 | 27.157 | 3.4548 | 60.0058 | 11.2
27.1851 | 44.7925 | 59.9771 | 52 | 27.1852 | 43.9918 | 59.9886 | 52 | 27.1794 | 43.865 | 60.0404 | 52 | 27.1791 | 44.1091 | 60.0116 | 52 | 27.1653 | 3.4554 | 60.0058 | 11.2
27.1934 | 44.797 | 59.9771 | 52 | 27.1935 | 43.9906 | 59.9886 | 52 | 27.1877 | 43.8727 | 60.0404 | 52 | 27.1874 | 44.1112 | 60.0116 | 52 | 27.1738 | 3.4561 | 60.0058 | 11.2
27.2018 | 44.8014 | 59.9771 | 52 | 27.2018 | 43.9894 | 59.9886 | 52 | 27.196 | 43.8798 | 60.0404 | 52 | 27.1957 | 44.1134 | 60.0116 | 52 | 27.1821 | 3.4566 | 60.0058 | 11.2
27.2101 | 44.8057 | 59.9771 | 52 | 27.2102 | 43.9877 | 59.9886 | 52 | 27.2044 | 43.8868 | 60.0404 | 52 | 27.204 | 44.1151 | 60.0116 | 52 | 27.1904 | 3.4571 | 60.0058 | 11.2
27.2184 | 44.81 | 59.9771 | 52 | 27.2185 | 43.9861 | 59.9886 | 52 | 27.2127 | 43.8938 | 60.0404 | 52 | 27.2124 | 44.1169 | 60.0116 | 52 | 27.1987 | 3.4572 | 60.0058 | 11.2
27.2268 | 44.815 | 59.9771 | 52 | 27.2268 | 43.9884 | 59.9886 | 52 | 27.221 | 43.9009 | 60.0404 | 52 | 27.2207 | 44.1183 | 60.0116 | 52 | 27.207 | 3.4574 | 60.0058 | 11.2
27.2351 | 44.82 | 59.9771 | 52 | 27.2352 | 43.9907 | 59.9886 | 52 | 27.2293 | 43.9046 | 60.0404 | 52 | 27.2291 | 44.1197 | 60.0116 | 52 | 27.2153 | 3.4576 | 60.0058 | 11.2
27.2435 | 44.825 | 59.9771 | 52 | 27.2435 | 43.9926 | 59.9828 | 52 | 27.2376 | 43.9083 | 60.0404 | 52 | 27.2374 | 44.1197 | 60.0116 | 52 | 27.2236 | 3.4578 | 60.0058 | 11.2
27.2518 | 44.83 | 59.9771 | 52 | 27.2519 | 43.9945 | 59.9828 | 52 | 27.246 | 43.9121 | 60.0404 | 52 | 27.2457 | 44.1198 | 60.0116 | 52 | 27.2319 | 3.458 | 60.0058 | 11.2
27.2601 | 44.8349 | 59.9771 | 52 | 27.2602 | 43.9998 | 59.9828 | 52 | 27.2543 | 43.9158 | 60.0404 | 52 | 27.254 | 44.1211 | 60.0116 | 52 | 27.2405 | 3.4582 | 60.0058 | 11.2
27.2685 | 44.8399 | 59.9771 | 52 | 27.2685 | 44.0052 | 59.9828 | 52 | 27.2627 | 43.9153 | 60.0404 | 52 | 27.2624 | 44.1224 | 60.0116 | 52 | 27.2488 | 3.4582 | 60.0058 | 11.2
27.2768 | 44.8405 | 59.9771 | 52 | 27.2769 | 44.0105 | 59.9828 | 52 | 27.271 | 43.9149 | 60.0404 | 52 | 27.2707 | 44.1233 | 60.0116 | 52 | 27.2571 | 3.4582 | 60.0058 | 11.2
27.2851 | 44.841 | 59.9771 | 52 | 27.2852 | 44.0158 | 59.9828 | 52 | 27.2793 | 43.9139 | 60.0404 | 52 | 27.2791 | 44.1242 | 60.0116 | 52 | 27.2654 | 3.4583 | 60.0058 | 11.2
27.2935 | 44.8419 | 59.9771 | 52 | 27.2935 | 44.0216 | 59.9828 | 52 | 27.2876 | 43.9128 | 60.0404 | 52 | 27.2874 | 44.1248 | 60.0116 | 52 | 27.2737 | 3.4585 | 60.0058 | 11.2
27.3018 | 44.8428 | 59.9771 | 52 | 27.3019 | 44.0273 | 59.9828 | 52 | 27.2959 | 43.9118 | 60.0404 | 52 | 27.2957 | 44.1254 | 60.0116 | 52 | 27.282 | 3.4588 | 60.0058 | 11.2
27.3102 | 44.8431 | 59.9771 | 52 | 27.3102 | 44.0306 | 59.9828 | 52 | 27.3043 | 43.9107 | 60.0404 | 52 | 27.304 | 44.1265 | 60.0116 | 52 | 27.2903 | 3.4591 | 60.0058 | 11.2
27.3185 | 44.8433 | 59.9771 | 52 | 27.3185 | 44.0339 | 59.9828 | 52 | 27.3126 | 43.9102 | 60.0404 | 52 | 27.3124 | 44.1275 | 60.0116 | 52 | 27.2986 | 3.4593 | 60.0058 | 11.2
27.3268 | 44.8435 | 59.9771 | 52 | 27.3269 | 44.0376 | 59.9828 | 52 | 27.321 | 43.9097 | 60.0404 | 52 | 27.3207 | 44.1283 | 60.0116 | 52 | 27.3071 | 3.4596 | 60.0058 | 11.2
27.3352 | 44.8438 | 59.9771 | 52 | 27.3352 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3293 | 43.9089 | 60.0404 | 52 | 27.329 | 44.1291 | 60.0116 | 52 | 27.3154 | 3.4599 | 60.0058 | 11.2
27.3435 | 44.844 | 59.9771 | 52 | 27.3435 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3376 | 43.9081 | 60.0404 | 52 | 27.3373 | 44.1304 | 60.0116 | 52 | 27.3237 | 3.4602 | 60.0058 | 11.2
27.3518 | 44.8442 | 59.9771 | 52 | 27.3519 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3459 | 43.9074 | 60.0404 | 52 | 27.3457 | 44.1318 | 60.0116 | 52 | 27.332 | 3.4605 | 60.0058 | 11.2
27.3602 | 44.8445 | 59.9771 | 52 | 27.3602 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3542 | 43.9066 | 60.0404 | 52 | 27.354 | 44.1336 | 60.0116 | 52 | 27.3403 | 3.4608 | 60.0058 | 11.2
27.3685 | 44.8447 | 59.9771 | 52 | 27.3686 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3626 | 43.9064 | 60.0404 | 52 | 27.3624 | 44.1354 | 60.0116 | 52 | 27.3486 | 3.461 | 60.0058 | 11.2
27.3768 | 44.8495 | 59.9771 | 52 | 27.3769 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3709 | 43.9062 | 60.0404 | 52 | 27.3707 | 44.1383 | 60.0116 | 52 | 27.3569 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.3852 | 44.8543 | 59.9771 | 52 | 27.3852 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3792 | 43.9068 | 60.0404 | 52 | 27.379 | 44.1412 | 60.0116 | 52 | 27.3655 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.3935 | 44.8596 | 59.9771 | 52 | 27.3936 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3875 | 43.9073 | 60.0404 | 52 | 27.3873 | 44.1433 | 60.0116 | 52 | 27.3738 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4019 | 44.8649 | 59.9771 | 52 | 27.4019 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.3959 | 43.9096 | 60.0404 | 52 | 27.3957 | 44.1453 | 60.0116 | 52 | 27.3821 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4102 | 44.8739 | 59.9771 | 52 | 27.4102 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.4042 | 43.9118 | 60.0404 | 52 | 27.404 | 44.1484 | 60.0116 | 52 | 27.3904 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4185 | 44.8829 | 59.9771 | 52 | 27.4186 | 44.0413 | 59.9828 | 52 | 27.4126 | 43.9142 | 60.0404 | 52 | 27.4124 | 44.1515 | 60.0116 | 52 | 27.3987 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4269 | 44.892 | 59.9771 | 52 | 27.4269 | 44.0464 | 59.9828 | 52 | 27.4209 | 43.9166 | 60.0404 | 52 | 27.4207 | 44.1537 | 60.0116 | 52 | 27.407 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4352 | 44.901 | 59.9771 | 52 | 27.4352 | 44.0515 | 59.9828 | 52 | 27.4292 | 43.9195 | 60.0404 | 52 | 27.429 | 44.1559 | 60.0116 | 52 | 27.4153 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4435 | 44.91 | 59.9771 | 52 | 27.4436 | 44.0565 | 59.9828 | 52 | 27.4375 | 43.9224 | 60.0404 | 52 | 27.4373 | 44.158 | 60.0116 | 52 | 27.4236 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4519 | 44.9191 | 59.9771 | 52 | 27.4519 | 44.0616 | 59.9828 | 52 | 27.4458 | 43.9253 | 60.0404 | 52 | 27.4457 | 44.1601 | 60.0116 | 52 | 27.4321 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4602 | 44.9233 | 59.9771 | 52 | 27.4602 | 44.0667 | 59.9828 | 52 | 27.4542 | 43.9282 | 60.0404 | 52 | 27.454 | 44.1645 | 60.0116 | 52 | 27.4404 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4686 | 44.9276 | 59.9771 | 52 | 27.4686 | 44.0718 | 59.9828 | 52 | 27.4625 | 43.9298 | 60.0404 | 52 | 27.4623 | 44.1689 | 60.0116 | 52 | 27.4487 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4769 | 44.9316 | 59.9771 | 52 | 27.4769 | 44.0769 | 59.9828 | 52 | 27.4709 | 43.9314 | 60.0404 | 52 | 27.4706 | 44.1729 | 60.0116 | 52 | 27.457 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4852 | 44.9356 | 59.9771 | 52 | 27.4853 | 44.082 | 59.9828 | 52 | 27.4792 | 43.9343 | 60.0404 | 52 | 27.479 | 44.1769 | 60.0116 | 52 | 27.4653 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.4936 | 44.9359 | 59.9771 | 52 | 27.4936 | 44.0871 | 59.9828 | 52 | 27.4875 | 43.9373 | 60.0404 | 52 | 27.4873 | 44.1791 | 60.0116 | 52 | 27.4736 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.5019 | 44.9361 | 59.9771 | 52 | 27.5019 | 44.0922 | 59.9828 | 52 | 27.4958 | 43.9404 | 60.0404 | 52 | 27.4957 | 44.1813 | 60.0116 | 52 | 27.4819 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.5102 | 44.9362 | 59.9771 | 52 | 27.5103 | 44.0922 | 59.9828 | 52 | 27.5041 | 43.9435 | 60.0404 | 52 | 27.504 | 44.1867 | 60.0116 | 52 | 27.4902 | 3.4611 | 60.0058 | 11.2
27.5186 | 44.9362 | 59.9771 | 52 | 27.5186 | 44.0922 | 59.9828 | 52 | 27.5125 | 43.946 | 60.0404 | 52 | 27.5123 | 44.1921 | 60.0116 | 52 | 27.4988 | 3.4612 | 60.0058 | 11.2
27.5269 | 44.9362 | 59.9771 | 52 | 27.5269 | 44.0922 | 59.9828 | 52 | 27.5208 | 43.9486 | 60.0404 | 52 | 27.5206 | 44.1975 | 60.0116 | 52 | 27.5071 | 3.4612 | 60.0058 | 11.2
27.5352 | 44.9363 | 59.9771 | 52 | 27.5353 | 44.0922 | 59.9828 | 52 | 27.5291 | 43.9513 | 60.0404 | 52 | 27.529 | 44.203 | 60.0116 | 52 | 27.5154 | 3.4612 | 60.0058 | 11.2
27.5436 | 44.9372 | 59.9771 | 52 | 27.5436 | 44.0919 | 59.9828 | 52 | 27.5374 | 43.9539 | 60.0404 | 52 | 27.5373 | 44.2065 | 60.0116 | 52 | 27.5237 | 3.4613 | 60.0058 | 11.2
27.5519 | 44.9381 | 59.9771 | 52 | 27.5519 | 44.0916 | 59.9828 | 52 | 27.5458 | 43.9568 | 60.0404 | 52 | 27.5457 | 44.2099 | 60.0116 | 52 | 27.532 | 3.4613 | 60.0058 | 11.2
27.5602 | 44.9388 | 59.9771 | 52 | 27.5603 | 44.0913 | 59.9828 | 52 | 27.5541 | 43.9596 | 60.0404 | 52 | 27.554 | 44.214 | 60.0116 | 52 | 27.5403 | 3.4613 | 60.0058 | 11.2
27.5686 | 44.9394 | 59.9771 | 52 | 27.5686 | 44.091 | 59.9828 | 52 | 27.5625 | 43.9593 | 60.0404 | 52 | 27.5623 | 44.2182 | 60.0116 | 52 | 27.5486 | 3.4614 | 60.0058 | 11.2
27.5769 | 44.9401 | 59.9771 | 52 | 27.5769 | 44.0907 | 59.9828 | 52 | 27.5708 | 43.9589 | 60.0404 | 52 | 27.5707 | 44.2223 | 60.0116 | 52 | 27.5571 | 3.4614 | 60.0058 | 11.2
27.5853 | 44.9407 | 59.9771 | 52 | 27.5853 | 44.0905 | 59.9828 | 52 | 27.5791 | 43.9587 | 60.0404 | 52 | 27.579 | 44.2264 | 60.0116 | 52 | 27.5654 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.5936 | 44.9423 | 59.9771 | 52 | 27.5936 | 44.0902 | 59.9828 | 52 | 27.5874 | 43.9584 | 60.0404 | 52 | 27.5873 | 44.2309 | 60.0116 | 52 | 27.5737 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6019 | 44.9439 | 59.9771 | 52 | 27.602 | 44.0899 | 59.9828 | 52 | 27.5957 | 43.9582 | 60.0404 | 52 | 27.5956 | 44.2354 | 60.0116 | 52 | 27.582 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6103 | 44.9455 | 59.9771 | 52 | 27.6103 | 44.0896 | 59.9828 | 52 | 27.6041 | 43.9579 | 60.0404 | 52 | 27.604 | 44.2394 | 60.0116 | 52 | 27.5903 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6186 | 44.9471 | 59.9771 | 52 | 27.6186 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6124 | 43.9576 | 60.0404 | 52 | 27.6123 | 44.2433 | 60.0116 | 52 | 27.5986 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6269 | 44.9478 | 59.9771 | 52 | 27.627 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6208 | 43.9573 | 60.0404 | 52 | 27.6207 | 44.2467 | 60.0116 | 52 | 27.6069 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6353 | 44.9485 | 59.9771 | 52 | 27.6353 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6291 | 43.9573 | 60.0404 | 52 | 27.629 | 44.25 | 60.0116 | 52 | 27.6152 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6436 | 44.9505 | 59.9771 | 52 | 27.6436 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6374 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.6373 | 44.254 | 60.0058 | 52 | 27.6238 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6519 | 44.9525 | 59.9771 | 52 | 27.652 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6457 | 43.9575 | 60.0404 | 52 | 27.6456 | 44.2581 | 60.0058 | 52 | 27.6321 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6603 | 44.954 | 59.9771 | 52 | 27.6603 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.654 | 43.9576 | 60.0404 | 52 | 27.654 | 44.2622 | 60.0058 | 52 | 27.6404 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6686 | 44.9554 | 59.9771 | 52 | 27.6686 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6624 | 43.9576 | 60.0404 | 52 | 27.6623 | 44.2662 | 60.0058 | 52 | 27.6487 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.677 | 44.956 | 59.9771 | 52 | 27.677 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6707 | 43.9576 | 60.0404 | 52 | 27.6707 | 44.2682 | 60.0058 | 52 | 27.657 | 3.4615 | 60.0058 | 11.2
27.6853 | 44.9566 | 59.9771 | 52 | 27.6853 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.679 | 43.9575 | 60.0404 | 52 | 27.679 | 44.2701 | 60.0058 | 52 | 27.6653 | 3.4702 | 60.0058 | 11.2
27.6936 | 44.9573 | 59.9886 | 52 | 27.6936 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6873 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.6873 | 44.2725 | 60.0058 | 52 | 27.6736 | 3.4789 | 60.0058 | 11.2
27.702 | 44.9579 | 59.9886 | 52 | 27.702 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.6957 | 43.9573 | 60.0404 | 52 | 27.6956 | 44.2749 | 60.0058 | 52 | 27.6819 | 3.4876 | 60.0058 | 11.2
27.7103 | 44.9585 | 59.9886 | 52 | 27.7103 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.704 | 43.9572 | 60.0404 | 52 | 27.704 | 44.2774 | 60.0058 | 52 | 27.6904 | 3.4963 | 60.0058 | 11.2
27.7186 | 44.9591 | 59.9886 | 52 | 27.7187 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.7123 | 43.9572 | 60.0404 | 52 | 27.7123 | 44.2798 | 60.0058 | 52 | 27.6987 | 3.5049 | 60.0058 | 11.2
27.727 | 44.9584 | 59.9886 | 52 | 27.727 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.7207 | 43.9572 | 60.0404 | 52 | 27.7206 | 44.2816 | 60.0058 | 52 | 27.707 | 3.5136 | 60.0058 | 11.2
27.7353 | 44.9577 | 59.9886 | 52 | 27.7353 | 44.0893 | 59.9828 | 52 | 27.729 | 43.9572 | 60.0404 | 52 | 27.7289 | 44.2834 | 60.0058 | 52 | 27.7153 | 3.5223 | 60.0058 | 11.2
27.7436 | 44.9575 | 59.9886 | 52 | 27.7437 | 44.0895 | 59.9828 | 52 | 27.7373 | 43.9571 | 60.0404 | 52 | 27.7373 | 44.2852 | 60.0058 | 52 | 27.7236 | 3.531 | 60.0058 | 11.2
27.752 | 44.9574 | 59.9886 | 52 | 27.752 | 44.0897 | 59.9828 | 52 | 27.7456 | 43.9571 | 60.0404 | 52 | 27.7456 | 44.287 | 60.0058 | 52 | 27.7319 | 3.5397 | 60.0058 | 11.2
27.7603 | 44.9574 | 59.9886 | 52 | 27.7603 | 44.0899 | 59.9828 | 52 | 27.754 | 43.9571 | 60.0404 | 52 | 27.754 | 44.2878 | 60.0058 | 52 | 27.7402 | 3.5484 | 60.0058 | 11.2
27.7686 | 44.9574 | 59.9886 | 52 | 27.7687 | 44.09 | 59.9828 | 52 | 27.7623 | 43.9572 | 60.0404 | 52 | 27.7623 | 44.2886 | 60.0058 | 52 | 27.7488 | 3.5483 | 60.0058 | 11.2
27.777 | 44.9574 | 59.9886 | 52 | 27.777 | 44.0902 | 59.9828 | 52 | 27.7707 | 43.9573 | 60.0404 | 52 | 27.7706 | 44.2893 | 60.0058 | 52 | 27.7571 | 3.5482 | 60.0058 | 11.2
27.7853 | 44.9574 | 59.9886 | 52 | 27.7853 | 44.0904 | 59.9828 | 52 | 27.779 | 43.9573 | 60.0404 | 52 | 27.7789 | 44.2901 | 60.0058 | 52 | 27.7654 | 3.5478 | 60.0058 | 11.2
27.7937 | 44.9569 | 59.9886 | 52 | 27.7937 | 44.0903 | 59.9828 | 52 | 27.7873 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.7873 | 44.2909 | 60.0058 | 52 | 27.7737 | 3.5474 | 60.0058 | 11.2
27.802 | 44.9565 | 59.9886 | 52 | 27.802 | 44.0902 | 59.9828 | 52 | 27.7956 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.7956 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.782 | 3.5471 | 60.0058 | 11.2
27.8103 | 44.956 | 59.9886 | 52 | 27.8103 | 44.0901 | 59.9828 | 52 | 27.8039 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.804 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.7903 | 3.5467 | 60.0058 | 11.2
27.8187 | 44.9556 | 59.9886 | 52 | 27.8187 | 44.09 | 59.9828 | 52 | 27.8123 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.8123 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.7986 | 3.5463 | 60.0058 | 11.2
27.827 | 44.9551 | 59.9886 | 52 | 27.827 | 44.0898 | 59.9828 | 52 | 27.8206 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.8206 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8069 | 3.5459 | 60.0058 | 11.2
27.8353 | 44.9547 | 59.9886 | 52 | 27.8354 | 44.0895 | 59.9828 | 52 | 27.8289 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.829 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8154 | 3.5456 | 60.0116 | 11.2
27.8437 | 44.9539 | 59.9886 | 52 | 27.8437 | 44.0896 | 59.9828 | 52 | 27.8372 | 43.9574 | 60.0404 | 52 | 27.8373 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8237 | 3.5452 | 60.0116 | 11.2
27.852 | 44.9531 | 59.9886 | 52 | 27.852 | 44.0897 | 59.9828 | 52 | 27.8456 | 43.9613 | 60.0404 | 52 | 27.8456 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.832 | 3.5449 | 60.0116 | 11.2
27.8603 | 44.9524 | 59.9886 | 52 | 27.8604 | 44.0898 | 59.9828 | 52 | 27.8539 | 43.9651 | 60.0404 | 52 | 27.8539 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8403 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.8687 | 44.9516 | 59.9886 | 52 | 27.8687 | 44.0899 | 59.9828 | 52 | 27.8622 | 43.969 | 60.0404 | 52 | 27.8623 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8486 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.877 | 44.9512 | 59.9886 | 52 | 27.877 | 44.0903 | 59.9828 | 52 | 27.8706 | 43.9729 | 60.0404 | 52 | 27.8706 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8569 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.8853 | 44.9509 | 59.9886 | 52 | 27.8854 | 44.0907 | 59.9828 | 52 | 27.8789 | 43.9767 | 60.0404 | 52 | 27.879 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8652 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.8937 | 44.9507 | 59.9886 | 52 | 27.8937 | 44.0961 | 59.9828 | 52 | 27.8872 | 43.9806 | 60.0404 | 52 | 27.8873 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8735 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.902 | 44.9505 | 59.9886 | 52 | 27.902 | 44.1015 | 59.9828 | 52 | 27.8955 | 43.9845 | 60.0404 | 52 | 27.8956 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8821 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9103 | 44.9503 | 59.9886 | 52 | 27.9104 | 44.107 | 59.9828 | 52 | 27.9039 | 43.9884 | 60.0404 | 52 | 27.9039 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8904 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9187 | 44.95 | 59.9886 | 52 | 27.9187 | 44.1124 | 59.9828 | 52 | 27.9122 | 43.9922 | 60.0404 | 52 | 27.9123 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.8987 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.927 | 44.9502 | 59.9886 | 52 | 27.927 | 44.1175 | 59.9828 | 52 | 27.9206 | 43.9961 | 60.0404 | 52 | 27.9206 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.907 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9353 | 44.9503 | 59.9886 | 52 | 27.9354 | 44.1225 | 59.9828 | 52 | 27.9289 | 43.9983 | 60.0404 | 52 | 27.929 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9153 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9437 | 44.9517 | 59.9886 | 52 | 27.9437 | 44.1276 | 59.9828 | 52 | 27.9372 | 44.0004 | 60.0404 | 52 | 27.9373 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9236 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.952 | 44.9532 | 59.9886 | 52 | 27.9521 | 44.1326 | 59.9828 | 52 | 27.9455 | 44.0026 | 60.0404 | 52 | 27.9456 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9319 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9604 | 44.9546 | 59.9886 | 52 | 27.9604 | 44.1422 | 59.9828 | 52 | 27.9538 | 44.0048 | 60.0404 | 52 | 27.9539 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9402 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9687 | 44.956 | 59.9886 | 52 | 27.9687 | 44.1518 | 59.9828 | 52 | 27.9622 | 44.0072 | 60.0404 | 52 | 27.9623 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9487 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.977 | 44.9573 | 59.9886 | 52 | 27.9771 | 44.1563 | 59.9828 | 52 | 27.9705 | 44.0097 | 60.0404 | 52 | 27.9706 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.957 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9854 | 44.9586 | 59.9886 | 52 | 27.9854 | 44.1608 | 59.9828 | 52 | 27.9789 | 44.0121 | 60.0404 | 52 | 27.9789 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9653 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
27.9937 | 44.9599 | 59.9886 | 52 | 27.9937 | 44.1645 | 59.9828 | 52 | 27.9872 | 44.0145 | 60.0404 | 52 | 27.9872 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9736 | 3.5446 | 60.0116 | 11.2
28.002 | 44.9613 | 59.9886 | 52 | 28.0021 | 44.1683 | 59.9828 | 52 | 27.9955 | 44.0169 | 60.0404 | 52 | 27.9956 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9819 | 3.5446 | 60.0173 | 11.2
28.0104 | 44.9628 | 59.9886 | 52 | 28.0104 | 44.172 | 59.9828 | 52 | 28.0038 | 44.0192 | 60.0404 | 52 | 28.0039 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9902 | 3.5446 | 60.0173 | 11.2
28.0187 | 44.9644 | 59.9886 | 52 | 28.0187 | 44.1758 | 59.9828 | 52 | 28.0121 | 44.0195 | 60.0404 | 52 | 28.0123 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 27.9985 | 3.5448 | 60.0173 | 11.2
28.027 | 44.9647 | 59.9886 | 52 | 28.0271 | 44.179 | 59.9828 | 52 | 28.0205 | 44.0197 | 60.0404 | 52 | 28.0206 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0068 | 3.545 | 60.0173 | 11.2
28.0354 | 44.9649 | 59.9886 | 52 | 28.0354 | 44.1822 | 59.9828 | 52 | 28.0288 | 44.0221 | 60.0404 | 52 | 28.0289 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0154 | 3.5457 | 60.0173 | 11.2
28.0437 | 44.9652 | 59.9886 | 52 | 28.0437 | 44.1809 | 59.9828 | 52 | 28.0371 | 44.0246 | 60.0404 | 52 | 28.0373 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0237 | 3.5463 | 60.0173 | 11.2
28.052 | 44.9655 | 59.9886 | 52 | 28.0521 | 44.1796 | 59.9828 | 52 | 28.0454 | 44.0268 | 60.0404 | 52 | 28.0456 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.032 | 3.5469 | 60.0173 | 11.2
28.0604 | 44.9653 | 59.9886 | 52 | 28.0604 | 44.1784 | 59.9828 | 52 | 28.0538 | 44.029 | 60.0404 | 52 | 28.054 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0403 | 3.5475 | 60.0173 | 11.2
28.0687 | 44.9651 | 59.9886 | 52 | 28.0688 | 44.1771 | 59.9828 | 52 | 28.0621 | 44.0313 | 60.0404 | 52 | 28.0623 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0486 | 3.5482 | 60.0173 | 11.2
28.077 | 44.9647 | 59.9886 | 52 | 28.0771 | 44.1805 | 59.9828 | 52 | 28.0704 | 44.0335 | 60.0404 | 52 | 28.0706 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0569 | 3.5488 | 60.0173 | 11.2
28.0854 | 44.9644 | 59.9886 | 52 | 28.0854 | 44.184 | 59.9828 | 52 | 28.0788 | 44.0358 | 60.0404 | 52 | 28.0789 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0652 | 3.5496 | 60.0173 | 11.2
28.0937 | 44.9705 | 59.9886 | 52 | 28.0938 | 44.1874 | 59.9828 | 52 | 28.0871 | 44.0381 | 60.0404 | 52 | 28.0873 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0735 | 3.5503 | 60.0173 | 11.2
28.1021 | 44.9766 | 59.9886 | 52 | 28.1021 | 44.1909 | 59.9828 | 52 | 28.0954 | 44.0404 | 60.0404 | 52 | 28.0956 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.082 | 3.5513 | 60.0173 | 11.2
28.1104 | 44.9826 | 59.9886 | 52 | 28.1104 | 44.1948 | 59.9828 | 52 | 28.1037 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.1039 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0903 | 3.5523 | 60.0173 | 11.2
28.1187 | 44.9887 | 59.9886 | 52 | 28.1188 | 44.1988 | 59.9828 | 52 | 28.1121 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1122 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.0986 | 3.5528 | 60.0173 | 11.2
28.127 | 44.9948 | 59.9886 | 52 | 28.1271 | 44.2028 | 59.9828 | 52 | 28.1204 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1206 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.1069 | 3.5534 | 60.0173 | 11.2
28.1354 | 45.0009 | 59.9886 | 52 | 28.1354 | 44.2067 | 59.9828 | 52 | 28.1288 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1289 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.1152 | 3.5542 | 60.0173 | 11.2
28.1437 | 45.0074 | 59.9886 | 52 | 28.1438 | 44.2107 | 59.9828 | 52 | 28.1371 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1373 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.1235 | 3.5549 | 60.0173 | 11.2
28.1521 | 45.014 | 59.9886 | 52 | 28.1521 | 44.2147 | 59.9828 | 52 | 28.1454 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1456 | 44.2916 | 60.0058 | 52 | 28.1318 | 3.5557 | 60.0173 | 11.2
28.1604 | 45.0207 | 59.9886 | 52 | 28.1604 | 44.2147 | 59.9828 | 52 | 28.1537 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1539 | 44.2912 | 60.0058 | 52 | 28.1401 | 3.5564 | 60.0173 | 11.2
28.1687 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.1688 | 44.2147 | 59.9828 | 52 | 28.162 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1622 | 44.2908 | 60.0058 | 52 | 28.1487 | 3.5575 | 60.0173 | 11.2
28.1771 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.1771 | 44.2149 | 59.9828 | 52 | 28.1704 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1706 | 44.2898 | 60.0058 | 52 | 28.157 | 3.5586 | 60.0173 | 11.2
28.1854 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.1855 | 44.2151 | 59.9828 | 52 | 28.1787 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1789 | 44.2888 | 60.0058 | 52 | 28.1653 | 3.5593 | 60.0173 | 11.2
28.1937 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.1938 | 44.2153 | 59.9828 | 52 | 28.187 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1873 | 44.2878 | 60.0058 | 52 | 28.1736 | 3.56 | 60.0173 | 11.2
28.2021 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2021 | 44.2155 | 59.9828 | 52 | 28.1953 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.1956 | 44.2868 | 60.0058 | 52 | 28.1819 | 3.5718 | 60.0173 | 11.2
28.2104 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2104 | 44.2162 | 59.9828 | 52 | 28.2037 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2039 | 44.2858 | 60.0058 | 52 | 28.1902 | 3.5835 | 60.0173 | 11.2
28.2187 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2188 | 44.217 | 59.9828 | 52 | 28.212 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2122 | 44.2848 | 60.0058 | 52 | 28.1985 | 3.5951 | 60.0173 | 11.2
28.2271 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2271 | 44.2178 | 59.9828 | 52 | 28.2203 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2206 | 44.2838 | 60.0058 | 52 | 28.2068 | 3.6067 | 60.0173 | 11.2
28.2354 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2355 | 44.2186 | 59.9828 | 52 | 28.2287 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2289 | 44.2828 | 60.0058 | 52 | 28.2153 | 3.6182 | 60.0173 | 11.2
28.2437 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2438 | 44.2194 | 59.9828 | 52 | 28.237 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2372 | 44.2821 | 60.0058 | 52 | 28.2236 | 3.6298 | 60.0173 | 11.2
28.2521 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2521 | 44.2202 | 59.9828 | 52 | 28.2453 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2456 | 44.2814 | 60.0058 | 52 | 28.2319 | 3.6412 | 60.0173 | 11.2
28.2604 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2605 | 44.2207 | 59.9828 | 52 | 28.2536 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2539 | 44.2812 | 60.0058 | 52 | 28.2402 | 3.6526 | 60.0173 | 11.2
28.2687 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2688 | 44.2213 | 59.9828 | 52 | 28.262 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2623 | 44.2811 | 60.0058 | 52 | 28.2485 | 3.664 | 60.0173 | 11.2
28.2771 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2772 | 44.222 | 59.9828 | 52 | 28.2703 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2706 | 44.281 | 60.0058 | 52 | 28.2568 | 3.6754 | 60.0173 | 11.2
28.2854 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2855 | 44.2226 | 59.9828 | 52 | 28.2786 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2789 | 44.2808 | 60.0058 | 52 | 28.2651 | 3.676 | 60.0173 | 11.2
28.2937 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.2938 | 44.2226 | 59.9828 | 52 | 28.287 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2872 | 44.2807 | 60.0058 | 52 | 28.2734 | 3.6766 | 60.0173 | 11.2
28.3021 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.3022 | 44.2226 | 59.9828 | 52 | 28.2953 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.2956 | 44.2806 | 60.0058 | 52 | 28.282 | 3.6772 | 60.0173 | 11.2
28.3104 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.3105 | 44.2252 | 59.9828 | 52 | 28.3036 | 44.0427 | 60.0404 | 52 | 28.3039 | 44.2846 | 60.0116 | 52 | 28.2903 | 3.6778 | 60.0173 | 11.2
28.3188 | 45.0274 | 59.9886 | 52 | 28.3188 | 44.2278 | 59.9828 | 52 | 28.3119 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.3123 | 44.2886 | 60.0116 | 52 | 28.2986 | 3.6783 | 60.0173 | 11.2
28.3271 | 45.0271 | 59.9886 | 52 | 28.3271 | 44.2304 | 59.9828 | 52 | 28.3203 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.3206 | 44.2928 | 60.0116 | 52 | 28.3069 | 3.6789 | 60.0173 | 11.2
28.3354 | 45.0269 | 59.9886 | 52 | 28.3355 | 44.233 | 59.9828 | 52 | 28.3286 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.3289 | 44.297 | 60.0116 | 52 | 28.3152 | 3.6795 | 60.0173 | 11.2
28.3438 | 45.0271 | 59.9886 | 52 | 28.3438 | 44.2364 | 59.9828 | 52 | 28.3369 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.3372 | 44.3011 | 60.0116 | 52 | 28.3235 | 3.6801 | 60.0173 | 11.2
28.3521 | 45.0273 | 59.9886 | 52 | 28.3522 | 44.2398 | 59.9828 | 52 | 28.3452 | 44.042 | 60.0404 | 52 | 28.3456 | 44.3053 | 60.0116 | 52 | 28.3318 | 3.6807 | 60.0173 | 11.2
28.3604 | 45.0275 | 59.9886 | 52 | 28.3605 | 44.2433 | 59.9828 | 52 | 28.3535 | 44.0413 | 60.0404 | 52 | 28.3539 | 44.3094 | 60.0116 | 52 | 28.3401 | 3.6813 | 60.0173 | 11.2
28.3688 | 45.0278 | 59.9886 | 52 | 28.3688 | 44.2467 | 59.9828 | 52 | 28.3619 | 44.0402 | 60.0404 | 52 | 28.3622 | 44.3136 | 60.0116 | 52 | 28.3486 | 3.6818 | 60.0173 | 11.2
28.3771 | 45.028 | 59.9886 | 52 | 28.3772 | 44.25 | 59.9828 | 52 | 28.3702 | 44.0391 | 60.0404 | 52 | 28.3705 | 44.3178 | 60.0116 | 52 | 28.3569 | 3.6824 | 60.0173 | 11.2
28.3854 | 45.0282 | 59.9886 | 52 | 28.3855 | 44.2532 | 59.9828 | 52 | 28.3786 | 44.0399 | 60.0404 | 52 | 28.3789 | 44.3219 | 60.0116 | 52 | 28.3652 | 3.6829 | 60.0173 | 11.2
28.3938 | 45.0284 | 59.9886 | 52 | 28.3939 | 44.2539 | 59.9828 | 52 | 28.3869 | 44.0406 | 60.0404 | 52 | 28.3872 | 44.3219 | 60.0116 | 52 | 28.3735 | 3.6834 | 60.0173 | 11.2
28.4021 | 45.0286 | 59.9886 | 52 | 28.4022 | 44.2546 | 59.9828 | 52 | 28.3952 | 44.0416 | 60.0404 | 52 | 28.3956 | 44.3219 | 60.0116 | 52 | 28.3818 | 3.6839 | 60.0173 | 11.2
28.4104 | 45.029 | 59.9886 | 52 | 28.4105 | 44.2553 | 59.9828 | 52 | 28.4035 | 44.0426 | 60.0404 | 52 | 28.4039 | 44.3214 | 60.0116 | 52 | 28.3901 | 3.6845 | 60.0173 | 11.2
28.4188 | 45.0294 | 59.9886 | 52 | 28.4189 | 44.2559 | 59.9828 | 52 | 28.4119 | 44.0435 | 60.0404 | 52 | 28.4122 | 44.3208 | 60.0116 | 52 | 28.3984 | 3.6846 | 60.0173 | 11.2
28.4271 | 45.0294 | 59.9886 | 52 | 28.4272 | 44.2558 | 59.9828 | 52 | 28.4202 | 44.0445 | 60.0404 | 52 | 28.4205 | 44.3202 | 60.0116 | 52 | 28.4067 | 3.6848 | 60.0173 | 11.2
28.4354 | 45.0294 | 59.9886 | 52 | 28.4355 | 44.2556 | 59.9828 | 52 | 28.4285 | 44.0461 | 60.0404 | 52 | 28.4289 | 44.3197 | 60.0116 | 52 | 28.4153 | 3.6854 | 60.0173 | 11.2
28.4438 | 45.0314 | 59.9886 | 52 | 28.4438 | 44.2554 | 59.9828 | 52 | 28.4369 | 44.0476 | 60.0404 | 52 | 28.4372 | 44.3193 | 60.0116 | 52 | 28.4236 | 3.686 | 60.0173 | 11.2
28.4521 | 45.0334 | 59.9886 | 52 | 28.4522 | 44.2553 | 59.9828 | 52 | 28.4452 | 44.0497 | 60.0404 | 52 | 28.4456 | 44.319 | 60.0116 | 52 | 28.4319 | 3.6866 | 60.0173 | 11.2
28.4604 | 45.0354 | 59.9886 | 52 | 28.4605 | 44.2553 | 59.9828 | 52 | 28.4535 | 44.0518 | 60.0404 | 52 | 28.4539 | 44.3186 | 60.0116 | 52 | 28.4402 | 3.6872 | 60.0173 | 11.2
28.4688 | 45.0374 | 59.9886 | 52 | 28.4689 | 44.2553 | 59.9828 | 52 | 28.4618 | 44.052 | 60.0404 | 52 | 28.4622 | 44.3183 | 60.0116 | 52 | 28.4485 | 3.6878 | 60.0173 | 11.2
28.4771 | 45.0394 | 59.9886 | 52 | 28.4772 | 44.2575 | 59.9828 | 52 | 28.4702 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.4705 | 44.3179 | 60.0116 | 52 | 28.4568 | 3.6884 | 60.0173 | 11.2
28.4855 | 45.0414 | 59.9886 | 52 | 28.4855 | 44.2597 | 59.9828 | 52 | 28.4785 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.4789 | 44.3176 | 60.0116 | 52 | 28.4651 | 3.689 | 60.0173 | 11.2
28.4938 | 45.0431 | 59.9886 | 52 | 28.4939 | 44.2619 | 59.9828 | 52 | 28.4868 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.4872 | 44.3178 | 60.0116 | 52 | 28.4734 | 3.6896 | 60.0173 | 11.2
28.5021 | 45.0448 | 59.9886 | 52 | 28.5022 | 44.2641 | 59.9828 | 52 | 28.4951 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.4955 | 44.318 | 60.0116 | 52 | 28.4819 | 3.6902 | 60.0173 | 11.2
28.5105 | 45.0466 | 59.9886 | 52 | 28.5106 | 44.2663 | 59.9828 | 52 | 28.5034 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.5038 | 44.3182 | 60.0116 | 52 | 28.4902 | 3.6908 | 60.0173 | 11.2
28.5188 | 45.0483 | 59.9886 | 52 | 28.5189 | 44.2685 | 59.9828 | 52 | 28.5118 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.5122 | 44.3185 | 60.0116 | 52 | 28.4985 | 3.6913 | 60.0173 | 11.2
28.5271 | 45.0498 | 59.9886 | 52 | 28.5272 | 44.2709 | 59.9828 | 52 | 28.5201 | 44.0521 | 60.0404 | 52 | 28.5205 | 44.3196 | 60.0116 | 52 | 28.5068 | 3.6918 | 60.0173 | 11.2
28.5355 | 45.0514 | 59.9886 | 52 | 28.5356 | 44.2733 | 59.9828 | 52 | 28.5285 | 44.0515 | 60.0404 | 52 | 28.5289 | 44.3208 | 60.0116 | 52 | 28.5151 | 3.6924 | 60.0173 | 11.2
28.5438 | 45.0527 | 59.9886 | 52 | 28.5439 | 44.2756 | 59.9828 | 52 | 28.5368 | 44.0509 | 60.0404 | 52 | 28.5372 | 44.3219 | 60.0116 | 52 | 28.5234 | 3.693 | 60.0173 | 11.2
28.5521 | 45.054 | 59.9886 | 52 | 28.5522 | 44.278 | 59.9828 | 52 | 28.5451 | 44.0503 | 60.0404 | 52 | 28.5455 | 44.3231 | 60.0116 | 52 | 28.5317 | 3.6936 | 60.0173 | 11.2
28.5605 | 45.0554 | 59.9886 | 52 | 28.5605 | 44.2781 | 59.9828 | 52 | 28.5534 | 44.0497 | 60.0404 | 52 | 28.5538 | 44.3283 | 60.0116 | 52 | 28.54 | 3.6941 | 60.0173 | 11.2
28.5688 | 45.0567 | 59.9886 | 52 | 28.5689 | 44.2783 | 59.9828 | 52 | 28.5617 | 44.0484 | 60.0404 | 52 | 28.5622 | 44.3335 | 60.0116 | 52 | 28.5483 | 3.6947 | 60.0173 | 11.2
28.5771 | 45.0583 | 59.9886 | 52 | 28.5772 | 44.2785 | 59.9828 | 52 | 28.5701 | 44.047 | 60.0404 | 52 | 28.5705 | 44.3387 | 60.0116 | 52 | 28.5569 | 3.6953 | 60.0173 | 11.2
28.5855 | 45.0599 | 59.9886 | 52 | 28.5856 | 44.2786 | 59.9828 | 52 | 28.5784 | 44.0482 | 60.0404 | 52 | 28.5789 | 44.3439 | 60.0116 | 52 | 28.5652 | 3.6958 | 60.0173 | 11.2
28.5938 | 45.0616 | 59.9886 | 52 | 28.5939 | 44.2788 | 59.9828 | 52 | 28.5868 | 44.0494 | 60.0404 | 52 | 28.5872 | 44.3491 | 60.0116 | 52 | 28.5735 | 3.6964 | 60.0173 | 11.2
28.6021 | 45.0632 | 59.9886 | 52 | 28.6022 | 44.2789 | 59.9828 | 52 | 28.5951 | 44.0553 | 60.0404 | 52 | 28.5955 | 44.3543 | 60.0116 | 52 | 28.5818 | 3.697 | 60.0173 | 11.2
28.6105 | 45.0664 | 59.9886 | 52 | 28.6106 | 44.2794 | 59.9828 | 52 | 28.6034 | 44.0611 | 60.0404 | 52 | 28.6038 | 44.3583 | 60.0116 | 52 | 28.5901 | 3.6975 | 60.0173 | 11.2
28.6188 | 45.0697 | 59.9886 | 52 | 28.6189 | 44.28 | 59.9828 | 52 | 28.6117 | 44.0675 | 60.0404 | 52 | 28.6122 | 44.3624 | 60.0116 | 52 | 28.5984 | 3.6979 | 60.0173 | 11.2
28.6272 | 45.0732 | 59.9886 | 52 | 28.6273 | 44.2805 | 59.9828 | 52 | 28.6201 | 44.074 | 60.0404 | 52 | 28.6205 | 44.3689 | 60.0116 | 52 | 28.6067 | 3.6983 | 60.0173 | 11.2
28.6355 | 45.0766 | 59.9886 | 52 | 28.6356 | 44.281 | 59.9828 | 52 | 28.6284 | 44.0805 | 60.0404 | 52 | 28.6288 | 44.3754 | 60.0116 | 52 | 28.615 | 3.6988 | 60.0173 | 11.2
28.6438 | 45.079 | 59.9886 | 52 | 28.6439 | 44.2813 | 59.9828 | 52 | 28.6367 | 44.087 | 60.0404 | 52 | 28.6371 | 44.3778 | 60.0116 | 52 | 28.6235 | 3.6994 | 60.0173 | 11.2
28.6521 | 45.0815 | 59.9886 | 52 | 28.6523 | 44.2816 | 59.9828 | 52 | 28.6451 | 44.0943 | 60.0404 | 52 | 28.6455 | 44.3803 | 60.0116 | 52 | 28.6318 | 3.7 | 60.0173 | 11.2
28.6605 | 45.0839 | 59.9886 | 52 | 28.6606 | 44.283 | 59.9828 | 52 | 28.6534 | 44.1016 | 60.0404 | 52 | 28.6538 | 44.3895 | 60.0116 | 52 | 28.6401 | 3.7005 | 60.0173 | 11.2
28.6688 | 45.0863 | 59.9886 | 52 | 28.6689 | 44.2843 | 59.9828 | 52 | 28.6617 | 44.1063 | 60.0404 | 52 | 28.6622 | 44.3986 | 60.0116 | 52 | 28.6484 | 3.7011 | 60.0173 | 11.2
28.6772 | 45.0887 | 59.9886 | 52 | 28.6772 | 44.2857 | 59.9828 | 52 | 28.67 | 44.111 | 60.0404 | 52 | 28.6705 | 44.4078 | 60.0116 | 52 | 28.6567 | 3.7017 | 60.0173 | 11.2
28.6855 | 45.0911 | 59.9886 | 52 | 28.6856 | 44.287 | 59.9828 | 52 | 28.6784 | 44.1111 | 60.0404 | 52 | 28.6788 | 44.4169 | 60.0116 | 52 | 28.665 | 3.7019 | 60.0173 | 11.2
28.6938 | 45.0901 | 59.9886 | 52 | 28.6939 | 44.2917 | 59.9828 | 52 | 28.6867 | 44.1112 | 60.0404 | 52 | 28.6872 | 44.4261 | 60.0116 | 52 | 28.6733 | 3.7021 | 60.0173 | 11.2
28.7022 | 45.089 | 59.9886 | 52 | 28.7023 | 44.2964 | 59.9828 | 52 | 28.695 | 44.1113 | 60.0404 | 52 | 28.6955 | 44.4352 | 60.0116 | 52 | 28.6816 | 3.7024 | 60.0173 | 11.2
28.7105 | 45.0879 | 59.9886 | 52 | 28.7106 | 44.3009 | 59.9828 | 52 | 28.7033 | 44.1114 | 60.0404 | 52 | 28.7039 | 44.442 | 60.0116 | 52 | 28.6902 | 3.7028 | 60.0173 | 11.2
28.7188 | 45.0869 | 59.9886 | 52 | 28.7189 | 44.3053 | 59.9828 | 52 | 28.7116 | 44.1119 | 60.0404 | 52 | 28.7122 | 44.4487 | 60.0116 | 52 | 28.6985 | 3.7131 | 60.0173 | 11.2
28.7272 | 45.0872 | 59.9886 | 52 | 28.7273 | 44.3102 | 59.9828 | 52 | 28.72 | 44.1125 | 60.0404 | 52 | 28.7205 | 44.4554 | 60.0116 | 52 | 28.7068 | 3.7234 | 60.0173 | 11.2
28.7355 | 45.0876 | 59.9886 | 52 | 28.7356 | 44.3151 | 59.9828 | 52 | 28.7283 | 44.113 | 60.0404 | 52 | 28.7288 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7151 | 3.7337 | 60.0173 | 11.2
28.7438 | 45.0881 | 59.9886 | 52 | 28.744 | 44.319 | 59.9828 | 52 | 28.7367 | 44.1136 | 60.0404 | 52 | 28.7372 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7234 | 3.7439 | 60.0173 | 11.2
28.7522 | 45.0887 | 59.9886 | 52 | 28.7523 | 44.3229 | 59.9828 | 52 | 28.745 | 44.1143 | 60.0404 | 52 | 28.7455 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7317 | 3.7542 | 60.0173 | 11.2
28.7605 | 45.0893 | 59.9886 | 52 | 28.7606 | 44.3267 | 59.9828 | 52 | 28.7533 | 44.1149 | 60.0404 | 52 | 28.7538 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.74 | 3.7645 | 60.0173 | 11.2
28.7688 | 45.0899 | 59.9886 | 52 | 28.769 | 44.3306 | 59.9828 | 52 | 28.7616 | 44.1158 | 60.0404 | 52 | 28.7621 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7483 | 3.7748 | 60.0173 | 11.2
28.7772 | 45.0903 | 59.9886 | 52 | 28.7773 | 44.3306 | 59.9828 | 52 | 28.77 | 44.1166 | 60.0404 | 52 | 28.7705 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7568 | 3.7851 | 60.0173 | 11.2
28.7855 | 45.0908 | 59.9886 | 52 | 28.7856 | 44.3306 | 59.9828 | 52 | 28.7783 | 44.1174 | 60.0404 | 52 | 28.7788 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7651 | 3.7956 | 60.0173 | 11.2
28.7938 | 45.0912 | 59.9886 | 52 | 28.794 | 44.3312 | 59.9828 | 52 | 28.7866 | 44.1182 | 60.0404 | 52 | 28.7872 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7734 | 3.806 | 60.0173 | 11.2
28.8022 | 45.0916 | 59.9886 | 52 | 28.8023 | 44.3318 | 59.9828 | 52 | 28.795 | 44.1184 | 60.0404 | 52 | 28.7955 | 44.4621 | 60.0116 | 52 | 28.7817 | 3.8063 | 60.0173 | 11.2
28.8105 | 45.0954 | 59.9886 | 52 | 28.8106 | 44.3322 | 59.9828 | 52 | 28.8033 | 44.1187 | 60.0404 | 52 | 28.8038 | 44.4615 | 60.0116 | 52 | 28.79 | 3.8066 | 60.0173 | 11.2
28.8188 | 45.0993 | 59.9886 | 52 | 28.819 | 44.3326 | 59.9828 | 52 | 28.8116 | 44.1229 | 60.0404 | 52 | 28.8121 | 44.461 | 60.0116 | 52 | 28.7983 | 3.8069 | 60.0173 | 11.2
28.8272 | 45.1028 | 59.9886 | 52 | 28.8273 | 44.336 | 59.9828 | 52 | 28.8199 | 44.1272 | 60.0404 | 52 | 28.8205 | 44.4602 | 60.0116 | 52 | 28.8066 | 3.8072 | 60.0173 | 11.2
28.8355 | 45.1064 | 59.9886 | 52 | 28.8356 | 44.3394 | 59.9828 | 52 | 28.8283 | 44.131 | 60.0404 | 52 | 28.8288 | 44.4594 | 60.0116 | 52 | 28.8149 | 3.8077 | 60.0173 | 11.2
28.8439 | 45.1099 | 59.9886 | 52 | 28.844 | 44.3428 | 59.9828 | 52 | 28.8366 | 44.1347 | 60.0404 | 52 | 28.8372 | 44.4586 | 60.0116 | 52 | 28.8235 | 3.8082 | 60.0173 | 11.2
28.8522 | 45.1135 | 59.9886 | 52 | 28.8523 | 44.3462 | 59.9828 | 52 | 28.8449 | 44.1383 | 60.0404 | 52 | 28.8455 | 44.4578 | 60.0116 | 52 | 28.8318 | 3.8087 | 60.0173 | 11.2
28.8605 | 45.1172 | 59.9886 | 52 | 28.8607 | 44.3489 | 59.9828 | 52 | 28.8532 | 44.1419 | 60.0404 | 52 | 28.8538 | 44.457 | 60.0116 | 52 | 28.8401 | 3.8092 | 60.0173 | 11.2
28.8689 | 45.1209 | 59.9886 | 52 | 28.869 | 44.3516 | 59.9828 | 52 | 28.8615 | 44.1453 | 60.0404 | 52 | 28.8621 | 44.4562 | 60.0116 | 52 | 28.8484 | 3.8094 | 60.0173 | 11.2
28.8772 | 45.1239 | 59.9886 | 52 | 28.8773 | 44.3539 | 59.9828 | 52 | 28.8699 | 44.1487 | 60.0404 | 52 | 28.8705 | 44.4554 | 60.0116 | 52 | 28.8567 | 3.8096 | 60.0173 | 11.2
28.8855 | 45.1268 | 59.9886 | 52 | 28.8857 | 44.3563 | 59.9828 | 52 | 28.8782 | 44.1529 | 60.0404 | 52 | 28.8788 | 44.4546 | 60.0116 | 52 | 28.865 | 3.81 | 60.0173 | 11.2
28.8939 | 45.1259 | 59.9886 | 52 | 28.894 | 44.3586 | 59.9828 | 52 | 28.8866 | 44.1572 | 60.0404 | 52 | 28.8871 | 44.4543 | 60.0116 | 52 | 28.8733 | 3.8104 | 60.0173 | 11.2
28.9022 | 45.125 | 59.9886 | 52 | 28.9023 | 44.3609 | 59.9828 | 52 | 28.8949 | 44.158 | 60.0404 | 52 | 28.8954 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.8816 | 3.8108 | 60.0173 | 11.2
28.9105 | 45.1287 | 59.9886 | 52 | 28.9107 | 44.3602 | 59.9828 | 52 | 28.9032 | 44.1588 | 60.0404 | 52 | 28.9038 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.8901 | 3.8113 | 60.0173 | 11.2
28.9189 | 45.1324 | 59.9886 | 52 | 28.919 | 44.3595 | 59.9828 | 52 | 28.9115 | 44.1601 | 60.0404 | 52 | 28.9121 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.8984 | 3.8115 | 60.0173 | 11.2
28.9272 | 45.1362 | 59.9886 | 52 | 28.9273 | 44.358 | 59.9828 | 52 | 28.9198 | 44.1613 | 60.0404 | 52 | 28.9205 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9067 | 3.8117 | 60.0173 | 11.2
28.9355 | 45.1399 | 59.9886 | 52 | 28.9357 | 44.3565 | 59.9828 | 52 | 28.9282 | 44.1625 | 60.0404 | 52 | 28.9288 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.915 | 3.8119 | 60.0173 | 11.2
28.9439 | 45.1436 | 59.9886 | 52 | 28.944 | 44.3554 | 59.9828 | 52 | 28.9365 | 44.1637 | 60.0404 | 52 | 28.9371 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9233 | 3.8121 | 60.0173 | 11.2
28.9522 | 45.1474 | 59.9886 | 52 | 28.9523 | 44.3543 | 59.9828 | 52 | 28.9449 | 44.1654 | 60.0404 | 52 | 28.9454 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9316 | 3.8123 | 60.0173 | 11.2
28.9605 | 45.1518 | 59.9886 | 52 | 28.9607 | 44.3581 | 59.9828 | 52 | 28.9532 | 44.1671 | 60.0404 | 52 | 28.9538 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9399 | 3.8126 | 60.0173 | 11.2
28.9689 | 45.1563 | 59.9886 | 52 | 28.969 | 44.3618 | 59.9828 | 52 | 28.9615 | 44.1673 | 60.0404 | 52 | 28.9621 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9482 | 3.8126 | 60.0173 | 11.2
28.9772 | 45.1609 | 59.9886 | 52 | 28.9774 | 44.3654 | 59.9828 | 52 | 28.9698 | 44.1676 | 60.0404 | 52 | 28.9705 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9568 | 3.8126 | 60.0173 | 11.2
28.9855 | 45.1656 | 59.9886 | 52 | 28.9857 | 44.369 | 59.9828 | 52 | 28.9782 | 44.1688 | 60.0404 | 52 | 28.9788 | 44.4541 | 60.0116 | 52 | 28.9651 | 3.8128 | 60.0173 | 11.2
28.9939 | 45.1656 | 59.9886 | 52 | 28.994 | 44.3773 | 59.9828 | 52 | 28.9865 | 44.1701 | 60.0404 | 52 | 28.9871 | 44.4576 | 60.0116 | 52 | 28.9734 | 3.813 | 60.0173 | 11.2
29.0022 | 45.1656 | 59.9886 | 52 | 29.0023 | 44.3856 | 59.9828 | 52 | 28.9948 | 44.1714 | 60.0404 | 52 | 28.9954 | 44.4612 | 60.0116 | 52 | 28.9817 | 3.8134 | 60.0173 | 11.2
29.0105 | 45.1659 | 59.9886 | 52 | 29.0107 | 44.3948 | 59.9828 | 52 | 29.0031 | 44.1727 | 60.0404 | 52 | 29.0038 | 44.4657 | 60.0116 | 52 | 28.99 | 3.8138 | 60.0173 | 11.2
29.0189 | 45.1663 | 59.9886 | 52 | 29.019 | 44.404 | 59.9828 | 52 | 29.0114 | 44.1739 | 60.0404 | 52 | 29.0121 | 44.4701 | 60.0116 | 52 | 28.9983 | 3.8142 | 60.0173 | 11.2
29.0272 | 45.1667 | 59.9886 | 52 | 29.0274 | 44.4135 | 59.9828 | 52 | 29.0198 | 44.1752 | 60.0404 | 52 | 29.0204 | 44.4751 | 60.0116 | 52 | 29.0066 | 3.8145 | 60.0173 | 11.2
29.0356 | 45.1672 | 59.9886 | 52 | 29.0357 | 44.4231 | 59.9828 | 52 | 29.0281 | 44.1762 | 60.0404 | 52 | 29.0287 | 44.4802 | 60.0116 | 52 | 29.0149 | 3.8149 | 60.0173 | 11.2
29.0439 | 45.1676 | 59.9886 | 52 | 29.044 | 44.4278 | 59.9828 | 52 | 29.0365 | 44.1773 | 60.0404 | 52 | 29.0371 | 44.4852 | 60.0116 | 52 | 29.0234 | 3.8153 | 60.0173 | 11.2
29.0522 | 45.1681 | 59.9886 | 52 | 29.0524 | 44.4326 | 59.9828 | 52 | 29.0448 | 44.1789 | 60.0404 | 52 | 29.0454 | 44.4903 | 60.0116 | 52 | 29.0317 | 3.8157 | 60.0173 | 11.2
29.0606 | 45.1727 | 59.9886 | 52 | 29.0607 | 44.4375 | 59.9828 | 52 | 29.0531 | 44.1806 | 60.0404 | 52 | 29.0538 | 44.4953 | 60.0116 | 52 | 29.04 | 3.8161 | 60.0173 | 11.2
29.0689 | 45.1774 | 59.9886 | 52 | 29.069 | 44.4423 | 59.9828 | 52 | 29.0614 | 44.1806 | 60.0404 | 52 | 29.0621 | 44.5004 | 60.0116 | 52 | 29.0483 | 3.8164 | 60.0173 | 11.2
29.0772 | 45.182 | 59.9886 | 52 | 29.0774 | 44.4425 | 59.9771 | 52 | 29.0697 | 44.1805 | 60.0404 | 52 | 29.0704 | 44.5018 | 60.0116 | 52 | 29.0566 | 3.8166 | 60.0173 | 11.2
29.0856 | 45.1866 | 59.9886 | 52 | 29.0857 | 44.4427 | 59.9771 | 52 | 29.0781 | 44.1808 | 60.0404 | 52 | 29.0787 | 44.5033 | 60.0116 | 52 | 29.0649 | 3.8167 | 60.0173 | 11.2
29.0939 | 45.191 | 59.9886 | 52 | 29.0941 | 44.4428 | 59.9771 | 52 | 29.0864 | 44.1811 | 60.0404 | 52 | 29.0871 | 44.5039 | 60.0116 | 52 | 29.0732 | 3.8168 | 60.0173 | 11.2
29.1022 | 45.1953 | 59.9886 | 52 | 29.1024 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.0948 | 44.1815 | 60.0404 | 52 | 29.0954 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.0815 | 3.8169 | 60.0173 | 11.2
29.1106 | 45.1995 | 59.9886 | 52 | 29.1107 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1031 | 44.1819 | 60.0404 | 52 | 29.1038 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.0901 | 3.8169 | 60.0173 | 11.2
29.1189 | 45.2036 | 59.9886 | 52 | 29.119 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1114 | 44.1824 | 60.0404 | 52 | 29.1121 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.0984 | 3.817 | 60.0173 | 11.2
29.1272 | 45.2078 | 59.9886 | 52 | 29.1274 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1197 | 44.1828 | 60.0404 | 52 | 29.1204 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.1067 | 3.8171 | 60.0173 | 11.2
29.1356 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1357 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1281 | 44.1832 | 60.0404 | 52 | 29.1287 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.115 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1439 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1441 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1364 | 44.1837 | 60.0404 | 52 | 29.1371 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.1233 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1523 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1524 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1447 | 44.1841 | 60.0404 | 52 | 29.1454 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.1316 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1606 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1607 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.153 | 44.1846 | 60.0404 | 52 | 29.1537 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1399 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1689 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1691 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1613 | 44.1856 | 60.0404 | 52 | 29.162 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1482 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1772 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1774 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1697 | 44.1866 | 60.0404 | 52 | 29.1704 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1567 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1856 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1858 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.178 | 44.1904 | 60.0404 | 52 | 29.1787 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.165 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.1939 | 45.212 | 59.9886 | 52 | 29.1941 | 44.443 | 59.9771 | 52 | 29.1864 | 44.1942 | 60.0404 | 52 | 29.1871 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1733 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2023 | 45.2119 | 59.9886 | 52 | 29.2024 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.1947 | 44.1983 | 60.0404 | 52 | 29.1954 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1816 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2106 | 45.2155 | 59.9886 | 52 | 29.2108 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.203 | 44.2023 | 60.0404 | 52 | 29.2037 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1899 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2189 | 45.2192 | 59.9886 | 52 | 29.2191 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2113 | 44.2064 | 60.0404 | 52 | 29.212 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.1982 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2273 | 45.2236 | 59.9886 | 52 | 29.2274 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2196 | 44.2104 | 60.0404 | 52 | 29.2204 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2065 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2356 | 45.2281 | 59.9886 | 52 | 29.2358 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.228 | 44.2144 | 60.0404 | 52 | 29.2287 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2148 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2439 | 45.2326 | 59.9886 | 52 | 29.2441 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2363 | 44.2185 | 60.0404 | 52 | 29.2371 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2231 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2523 | 45.2371 | 59.9886 | 52 | 29.2524 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2447 | 44.2211 | 60.0404 | 52 | 29.2454 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2317 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2606 | 45.2415 | 59.9886 | 52 | 29.2608 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.253 | 44.2237 | 60.0404 | 52 | 29.2537 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.24 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2689 | 45.246 | 59.9886 | 52 | 29.2691 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2613 | 44.2233 | 60.0404 | 52 | 29.262 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2483 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2773 | 45.2506 | 59.9886 | 52 | 29.2775 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2696 | 44.223 | 60.0404 | 52 | 29.2704 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2566 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2856 | 45.2551 | 59.9886 | 52 | 29.2858 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2779 | 44.2234 | 60.0404 | 52 | 29.2787 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2649 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.2939 | 45.2559 | 59.9886 | 52 | 29.2941 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2863 | 44.2238 | 60.0404 | 52 | 29.287 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2732 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3023 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3025 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.2946 | 44.2244 | 60.0404 | 52 | 29.2954 | 44.5044 | 60.0116 | 52 | 29.2815 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3106 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3108 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3029 | 44.225 | 60.0404 | 52 | 29.3037 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.2898 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3189 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3191 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3112 | 44.2258 | 60.0404 | 52 | 29.3121 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.2983 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3273 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3275 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3196 | 44.2265 | 60.0404 | 52 | 29.3204 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.3066 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3356 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3358 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3279 | 44.2278 | 60.0404 | 52 | 29.3287 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.3149 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3439 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3441 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3363 | 44.2292 | 60.0404 | 52 | 29.337 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.3232 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3523 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3525 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3446 | 44.2301 | 60.0404 | 52 | 29.3454 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.3315 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3606 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3608 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3529 | 44.231 | 60.0404 | 52 | 29.3537 | 44.5045 | 60.0116 | 52 | 29.3398 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.369 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3691 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3612 | 44.231 | 60.0404 | 52 | 29.3621 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3481 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3773 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3775 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3695 | 44.231 | 60.0404 | 52 | 29.3704 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3564 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.3856 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3858 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3779 | 44.2292 | 60.0404 | 52 | 29.3787 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.365 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.394 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.3942 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3862 | 44.2274 | 60.0404 | 52 | 29.387 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3733 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4023 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.4025 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.3946 | 44.2255 | 60.0404 | 52 | 29.3954 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3816 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4106 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.4108 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4029 | 44.2236 | 60.0404 | 52 | 29.4037 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3899 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.419 | 45.2568 | 59.9886 | 52 | 29.4192 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4112 | 44.2219 | 60.0404 | 52 | 29.412 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.3982 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4273 | 45.2577 | 59.9886 | 52 | 29.4275 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4195 | 44.2201 | 60.0404 | 52 | 29.4203 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4065 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4356 | 45.2587 | 59.9886 | 52 | 29.4359 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4278 | 44.2184 | 60.0404 | 52 | 29.4287 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4148 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.444 | 45.2636 | 59.9886 | 52 | 29.4442 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4362 | 44.2167 | 60.0404 | 52 | 29.437 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4231 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4523 | 45.2685 | 59.9886 | 52 | 29.4525 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4445 | 44.2149 | 60.0404 | 52 | 29.4454 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4316 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4606 | 45.2735 | 59.9886 | 52 | 29.4608 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4529 | 44.2132 | 60.0404 | 52 | 29.4537 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4399 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.469 | 45.2784 | 59.9886 | 52 | 29.4692 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4612 | 44.2125 | 60.0404 | 52 | 29.462 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4482 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4773 | 45.2833 | 59.9886 | 52 | 29.4775 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4695 | 44.2118 | 60.0404 | 52 | 29.4703 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4565 | 3.8172 | 60.0173 | 11.2
29.4856 | 45.2883 | 59.9886 | 52 | 29.4859 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4778 | 44.2114 | 60.0404 | 52 | 29.4787 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4648 | 3.817 | 60.0173 | 11.2
29.494 | 45.2932 | 59.9886 | 52 | 29.4942 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4861 | 44.2109 | 60.0404 | 52 | 29.487 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4731 | 3.8169 | 60.0173 | 11.2
29.5023 | 45.2981 | 59.9886 | 52 | 29.5025 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.4945 | 44.2104 | 60.0404 | 52 | 29.4954 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4814 | 3.8166 | 60.0173 | 11.2
29.5107 | 45.3021 | 59.9886 | 52 | 29.5109 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5028 | 44.2098 | 60.0404 | 52 | 29.5037 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4897 | 3.8163 | 60.0173 | 11.2
29.519 | 45.3061 | 59.9886 | 52 | 29.5192 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5111 | 44.2166 | 60.0404 | 52 | 29.512 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.4983 | 3.8158 | 60.0173 | 11.2
29.5273 | 45.3061 | 59.9886 | 52 | 29.5276 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5194 | 44.2234 | 60.0404 | 52 | 29.5203 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5066 | 3.8153 | 60.0173 | 11.2
29.5356 | 45.3061 | 59.9886 | 52 | 29.5359 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5278 | 44.2302 | 60.0404 | 52 | 29.5287 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5149 | 3.8227 | 60.0173 | 11.2
29.544 | 45.3066 | 59.9886 | 52 | 29.5442 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5361 | 44.2371 | 60.0404 | 52 | 29.537 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5232 | 3.8301 | 60.0173 | 11.2
29.5523 | 45.3071 | 59.9886 | 52 | 29.5526 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5445 | 44.2444 | 60.0404 | 52 | 29.5453 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5315 | 3.8375 | 60.0173 | 11.2
29.5607 | 45.3076 | 59.9886 | 52 | 29.5609 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5528 | 44.2517 | 60.0404 | 52 | 29.5536 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5398 | 3.8449 | 60.0173 | 11.2
29.569 | 45.3081 | 59.9886 | 52 | 29.5692 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5611 | 44.259 | 60.0404 | 52 | 29.562 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5481 | 3.8525 | 60.0173 | 11.2
29.5773 | 45.3086 | 59.9886 | 52 | 29.5776 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5694 | 44.2663 | 60.0404 | 52 | 29.5703 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5564 | 3.8601 | 60.0173 | 11.2
29.5857 | 45.3091 | 59.9886 | 52 | 29.5859 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5777 | 44.2737 | 60.0404 | 52 | 29.5787 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5649 | 3.8678 | 60.0173 | 11.2
29.594 | 45.3096 | 59.9886 | 52 | 29.5942 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5861 | 44.2811 | 60.0404 | 52 | 29.587 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5732 | 3.8755 | 60.0173 | 11.2
29.6023 | 45.3101 | 59.9886 | 52 | 29.6026 | 44.4429 | 59.9771 | 52 | 29.5944 | 44.2814 | 60.0404 | 52 | 29.5953 | 44.5046 | 60.0116 | 52 | 29.5815 | 3.8829 | 60.0173 | 11.2
29.6107 | 45.3106 | 59.9886 | 52 | 29.6109 | 44.4481 | 59.9771 | 52 | 29.6028 | 44.2816 | 60.0404 | 52 | 29.6036 | 44.5047 | 60.0116 | 52 | 29.5898 | 3.8904 | 60.0173 | 11.2
29.619 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6193 | 44.4533 | 59.9771 | 52 | 29.6111 | 44.2819 | 60.0404 | 52 | 29.612 | 44.5047 | 60.0116 | 52 | 29.5981 | 3.8899 | 60.0173 | 11.2
29.6273 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6276 | 44.4585 | 59.9771 | 52 | 29.6194 | 44.2822 | 60.0404 | 52 | 29.6203 | 44.5048 | 60.0116 | 52 | 29.6064 | 3.8895 | 60.0173 | 11.2
29.6357 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6359 | 44.4637 | 59.9771 | 52 | 29.6277 | 44.2829 | 60.0404 | 52 | 29.6287 | 44.5049 | 60.0116 | 52 | 29.6147 | 3.8887 | 60.0173 | 11.2
29.644 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6443 | 44.4689 | 59.9771 | 52 | 29.636 | 44.2835 | 60.0404 | 52 | 29.637 | 44.5049 | 60.0174 | 52 | 29.623 | 3.888 | 60.0173 | 11.2
29.6523 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6526 | 44.4741 | 59.9771 | 52 | 29.6444 | 44.2839 | 60.0404 | 52 | 29.6453 | 44.505 | 60.0174 | 52 | 29.6316 | 3.8873 | 60.0173 | 11.2
29.6607 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6609 | 44.4793 | 59.9771 | 52 | 29.6527 | 44.2844 | 60.0404 | 52 | 29.6536 | 44.5051 | 60.0174 | 52 | 29.6399 | 3.8865 | 60.0173 | 11.2
29.669 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6693 | 44.4845 | 59.9771 | 52 | 29.661 | 44.2847 | 60.0404 | 52 | 29.662 | 44.5051 | 60.0174 | 52 | 29.6482 | 3.8858 | 60.0231 | 11.2
29.6773 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6776 | 44.4902 | 59.9771 | 52 | 29.6693 | 44.2851 | 60.0404 | 52 | 29.6703 | 44.5052 | 60.0174 | 52 | 29.6565 | 3.8851 | 60.0231 | 11.2
29.6857 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6859 | 44.4959 | 59.9771 | 52 | 29.6777 | 44.2881 | 60.0404 | 52 | 29.6786 | 44.5053 | 60.0174 | 52 | 29.6648 | 3.8848 | 60.0231 | 11.2
29.694 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.6943 | 44.4963 | 59.9771 | 52 | 29.686 | 44.2911 | 60.0404 | 52 | 29.687 | 44.5053 | 60.0174 | 52 | 29.6731 | 3.8846 | 60.0231 | 11.2
29.7023 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7026 | 44.4968 | 59.9771 | 52 | 29.6944 | 44.2942 | 60.0404 | 52 | 29.6953 | 44.5053 | 60.0174 | 52 | 29.6814 | 3.8843 | 60.0231 | 11.2
29.7107 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7109 | 44.4973 | 59.9771 | 52 | 29.7027 | 44.2972 | 60.0404 | 52 | 29.7036 | 44.5053 | 60.0174 | 52 | 29.6897 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.719 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7193 | 44.4977 | 59.9771 | 52 | 29.711 | 44.2999 | 60.0404 | 52 | 29.712 | 44.5053 | 60.0174 | 52 | 29.6982 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.7274 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7276 | 44.4982 | 59.9771 | 52 | 29.7193 | 44.3025 | 60.0404 | 52 | 29.7203 | 44.5081 | 60.0174 | 52 | 29.7065 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.7357 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.736 | 44.4987 | 59.9771 | 52 | 29.7276 | 44.3052 | 60.0404 | 52 | 29.7286 | 44.511 | 60.0174 | 52 | 29.7148 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.744 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7443 | 44.4984 | 59.9771 | 52 | 29.736 | 44.3078 | 60.0404 | 52 | 29.7369 | 44.5138 | 60.0174 | 52 | 29.7231 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.7524 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7526 | 44.4982 | 59.9771 | 52 | 29.7443 | 44.3107 | 60.0404 | 52 | 29.7453 | 44.5167 | 60.0174 | 52 | 29.7314 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.7607 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.761 | 44.4974 | 59.9771 | 52 | 29.7527 | 44.3136 | 60.0404 | 52 | 29.7536 | 44.5192 | 60.0174 | 52 | 29.7397 | 3.884 | 60.0231 | 11.2
29.769 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7693 | 44.4967 | 59.9771 | 52 | 29.761 | 44.3138 | 60.0404 | 52 | 29.762 | 44.5217 | 60.0174 | 52 | 29.748 | 3.8839 | 60.0231 | 11.2
29.7774 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7776 | 44.496 | 59.9771 | 52 | 29.7693 | 44.314 | 60.0404 | 52 | 29.7703 | 44.5242 | 60.0174 | 52 | 29.7563 | 3.8837 | 60.0231 | 11.2
29.7857 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.786 | 44.4952 | 59.9771 | 52 | 29.7776 | 44.3142 | 60.0404 | 52 | 29.7786 | 44.5266 | 60.0174 | 52 | 29.7646 | 3.8835 | 60.0231 | 11.2
29.794 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.7943 | 44.4945 | 59.9771 | 52 | 29.7859 | 44.3144 | 60.0404 | 52 | 29.7869 | 44.5291 | 60.0174 | 52 | 29.7732 | 3.8834 | 60.0231 | 11.2
29.8024 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8026 | 44.4938 | 59.9771 | 52 | 29.7943 | 44.3146 | 60.0404 | 52 | 29.7953 | 44.5315 | 60.0174 | 52 | 29.7815 | 3.8832 | 60.0231 | 11.2
29.8107 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.811 | 44.493 | 59.9771 | 52 | 29.8026 | 44.3148 | 60.0404 | 52 | 29.8036 | 44.5303 | 60.0174 | 52 | 29.7898 | 3.883 | 60.0231 | 11.2
29.819 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8193 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8109 | 44.3153 | 60.0404 | 52 | 29.812 | 44.5291 | 60.0174 | 52 | 29.7981 | 3.8829 | 60.0231 | 11.2
29.8274 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8277 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8192 | 44.3157 | 60.0404 | 52 | 29.8203 | 44.5279 | 60.0174 | 52 | 29.8064 | 3.8827 | 60.0231 | 11.2
29.8357 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.836 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8276 | 44.316 | 60.0404 | 52 | 29.8286 | 44.5267 | 60.0174 | 52 | 29.8147 | 3.8825 | 60.0231 | 11.2
29.844 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8443 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8359 | 44.3162 | 60.0404 | 52 | 29.8369 | 44.5296 | 60.0174 | 52 | 29.823 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.8524 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8527 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8442 | 44.3164 | 60.0404 | 52 | 29.8453 | 44.5326 | 60.0174 | 52 | 29.8313 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.8607 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.861 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8526 | 44.3166 | 60.0404 | 52 | 29.8536 | 44.5356 | 60.0174 | 52 | 29.8398 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.869 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8694 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8609 | 44.3169 | 60.0404 | 52 | 29.8619 | 44.5386 | 60.0174 | 52 | 29.8481 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.8774 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8777 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8692 | 44.3171 | 60.0404 | 52 | 29.8702 | 44.5417 | 60.0174 | 52 | 29.8564 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.8857 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.886 | 44.4923 | 59.9771 | 52 | 29.8775 | 44.3173 | 60.0404 | 52 | 29.8786 | 44.5447 | 60.0174 | 52 | 29.8647 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.8941 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.8943 | 44.4919 | 59.9771 | 52 | 29.8859 | 44.3176 | 60.0404 | 52 | 29.8869 | 44.5526 | 60.0174 | 52 | 29.873 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.9024 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.9027 | 44.4916 | 59.9771 | 52 | 29.8942 | 44.3193 | 60.0404 | 52 | 29.8953 | 44.5604 | 60.0174 | 52 | 29.8813 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.9107 | 45.3111 | 59.9886 | 52 | 29.911 | 44.4912 | 59.9771 | 52 | 29.9026 | 44.3211 | 60.0404 | 52 | 29.9036 | 44.5683 | 60.0174 | 52 | 29.8896 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.9191 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9194 | 44.4909 | 59.9771 | 52 | 29.9109 | 44.3232 | 60.0404 | 52 | 29.9119 | 44.5761 | 60.0174 | 52 | 29.8979 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.9274 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9277 | 44.4905 | 59.9771 | 52 | 29.9192 | 44.3254 | 60.0404 | 52 | 29.9202 | 44.5802 | 60.0174 | 52 | 29.9065 | 3.8824 | 60.0231 | 11.2
29.9357 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.936 | 44.4901 | 59.9771 | 52 | 29.9275 | 44.3273 | 60.0404 | 52 | 29.9286 | 44.5842 | 60.0174 | 52 | 29.9148 | 3.8822 | 60.0231 | 11.2
29.9441 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9444 | 44.4898 | 59.9771 | 52 | 29.9358 | 44.3292 | 60.0404 | 52 | 29.9369 | 44.5882 | 60.0174 | 52 | 29.9231 | 3.8821 | 60.0231 | 11.2
29.9524 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9527 | 44.4894 | 59.9771 | 52 | 29.9442 | 44.3313 | 60.0404 | 52 | 29.9453 | 44.5922 | 60.0174 | 52 | 29.9314 | 3.8819 | 60.0231 | 11.2
29.9607 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9611 | 44.4891 | 59.9771 | 52 | 29.9525 | 44.3334 | 60.0404 | 52 | 29.9536 | 44.5959 | 60.0174 | 52 | 29.9397 | 3.8818 | 60.0231 | 11.2
29.9691 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9694 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 29.9608 | 44.3355 | 60.0404 | 52 | 29.9619 | 44.5997 | 60.0174 | 52 | 29.948 | 3.8816 | 60.0231 | 11.2
29.9774 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9777 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 29.9691 | 44.3377 | 60.0404 | 52 | 29.9702 | 44.5993 | 60.0174 | 52 | 29.9563 | 3.8815 | 60.0231 | 11.2
29.9857 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9861 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 29.9775 | 44.338 | 60.0404 | 52 | 29.9786 | 44.599 | 60.0174 | 52 | 29.9646 | 3.8813 | 60.0231 | 11.2
29.9941 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 29.9944 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 29.9858 | 44.3384 | 60.0404 | 52 | 29.9869 | 44.5987 | 60.0174 | 52 | 29.9729 | 3.8812 | 60.0231 | 11.2
30.0024 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0027 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 29.9941 | 44.3384 | 60.0404 | 52 | 29.9952 | 44.5984 | 60.0174 | 52 | 29.9814 | 3.881 | 60.0231 | 11.2
30.0107 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0111 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0025 | 44.3383 | 60.0404 | 52 | 30.0035 | 44.5981 | 60.0174 | 52 | 29.9897 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0191 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0194 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0108 | 44.3386 | 60.0404 | 52 | 30.0119 | 44.5978 | 60.0174 | 52 | 29.998 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0274 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0277 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0191 | 44.3388 | 60.0404 | 52 | 30.0202 | 44.5974 | 60.0174 | 52 | 30.0063 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0358 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0361 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0274 | 44.3386 | 60.0404 | 52 | 30.0286 | 44.5971 | 60.0174 | 52 | 30.0146 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0441 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0444 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0358 | 44.3384 | 60.0404 | 52 | 30.0369 | 44.5975 | 60.0174 | 52 | 30.0229 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0524 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0527 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0441 | 44.3382 | 60.0404 | 52 | 30.0452 | 44.5979 | 60.0174 | 52 | 30.0312 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0607 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0611 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0525 | 44.338 | 60.0404 | 52 | 30.0535 | 44.5983 | 60.0174 | 52 | 30.0396 | 3.8809 | 60.0231 | 11.2
30.0691 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0694 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0608 | 44.3385 | 60.0404 | 52 | 30.0618 | 44.5987 | 60.0174 | 52 | 30.0481 | 3.8807 | 60.0231 | 11.2
30.0774 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0778 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0691 | 44.339 | 60.0404 | 52 | 30.0702 | 44.5991 | 60.0174 | 52 | 30.0564 | 3.8806 | 60.0231 | 11.2
30.0858 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0861 | 44.4887 | 59.9771 | 52 | 30.0774 | 44.3409 | 60.0404 | 52 | 30.0785 | 44.5995 | 60.0174 | 52 | 30.0647 | 3.8805 | 60.0231 | 11.2
30.0941 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.0944 | 44.494 | 59.9771 | 52 | 30.0857 | 44.3429 | 60.0404 | 52 | 30.0869 | 44.5999 | 60.0174 | 52 | 30.073 | 3.8804 | 60.0231 | 11.2
30.1024 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1028 | 44.4993 | 59.9771 | 52 | 30.0941 | 44.3449 | 60.0404 | 52 | 30.0952 | 44.6003 | 60.0174 | 52 | 30.0813 | 3.8801 | 60.0231 | 11.2
30.1108 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1111 | 44.5046 | 59.9771 | 52 | 30.1024 | 44.3468 | 60.0404 | 52 | 30.1035 | 44.6007 | 60.0174 | 52 | 30.0896 | 3.8798 | 60.0231 | 11.2
30.1191 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1194 | 44.5099 | 59.9771 | 52 | 30.1107 | 44.349 | 60.0404 | 52 | 30.1118 | 44.6011 | 60.0174 | 52 | 30.0979 | 3.8795 | 60.0231 | 11.2
30.1274 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1278 | 44.5152 | 59.9771 | 52 | 30.119 | 44.3511 | 60.0404 | 52 | 30.1202 | 44.6011 | 60.0174 | 52 | 30.1062 | 3.8792 | 60.0231 | 11.2
30.1358 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1361 | 44.5205 | 59.9771 | 52 | 30.1273 | 44.3533 | 60.0404 | 52 | 30.1285 | 44.6011 | 60.0174 | 52 | 30.1147 | 3.8789 | 60.0231 | 11.2
30.1441 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1444 | 44.5258 | 59.9771 | 52 | 30.1357 | 44.3554 | 60.0404 | 52 | 30.1368 | 44.6011 | 60.0174 | 52 | 30.123 | 3.8787 | 60.0231 | 11.2
30.1524 | 45.3109 | 59.9886 | 52 | 30.1528 | 44.5311 | 59.9771 | 52 | 30.144 | 44.3569 | 60.0404 | 52 | 30.1451 | 44.6011 | 60.0174 | 52 | 30.1313 | 3.8784 | 60.0231 | 11.2
30.1608 | 45.3109 | 59.9886 | 52 | 30.1611 | 44.5364 | 59.9771 | 52 | 30.1524 | 44.3584 | 60.0404 | 52 | 30.1535 | 44.6085 | 60.0174 | 52 | 30.1396 | 3.878 | 60.0231 | 11.2
30.1691 | 45.3108 | 59.9886 | 52 | 30.1695 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.1607 | 44.3585 | 60.0404 | 52 | 30.1618 | 44.6158 | 60.0174 | 52 | 30.1479 | 3.8777 | 60.0231 | 11.2
30.1774 | 45.311 | 59.9886 | 52 | 30.1778 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.169 | 44.3586 | 60.0404 | 52 | 30.1702 | 44.6232 | 60.0174 | 52 | 30.1562 | 3.8774 | 60.0231 | 11.2
30.1858 | 45.3112 | 59.9886 | 52 | 30.1861 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.1773 | 44.358 | 60.0404 | 52 | 30.1785 | 44.6305 | 60.0174 | 52 | 30.1646 | 3.8773 | 60.0231 | 11.2
30.1941 | 45.3114 | 59.9943 | 52 | 30.1945 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.1857 | 44.3575 | 60.0404 | 52 | 30.1868 | 44.6441 | 60.0174 | 52 | 30.1729 | 3.8771 | 60.0231 | 11.2
30.2024 | 45.3115 | 59.9943 | 52 | 30.2028 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.194 | 44.3569 | 60.0404 | 52 | 30.1951 | 44.6576 | 60.0174 | 52 | 30.1812 | 3.877 | 60.0231 | 11.2
30.2108 | 45.3117 | 59.9943 | 52 | 30.2112 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2023 | 44.3563 | 60.0404 | 52 | 30.2035 | 44.6718 | 60.0174 | 52 | 30.1897 | 3.8768 | 60.0231 | 11.2
30.2191 | 45.3119 | 59.9943 | 52 | 30.2195 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2107 | 44.3634 | 60.0404 | 52 | 30.2118 | 44.686 | 60.0174 | 52 | 30.198 | 3.8767 | 60.0231 | 11.2
30.2274 | 45.3121 | 59.9943 | 52 | 30.2278 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.219 | 44.3705 | 60.0404 | 52 | 30.2202 | 44.7002 | 60.0174 | 52 | 30.2063 | 3.8765 | 60.0231 | 11.2
30.2358 | 45.3124 | 59.9943 | 52 | 30.2361 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2273 | 44.3775 | 60.0404 | 52 | 30.2285 | 44.7144 | 60.0174 | 52 | 30.2146 | 3.8765 | 60.0231 | 11.2
30.2441 | 45.3126 | 59.9943 | 52 | 30.2445 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2356 | 44.3846 | 60.0404 | 52 | 30.2368 | 44.7212 | 60.0174 | 52 | 30.2229 | 3.8765 | 60.0231 | 11.2
30.2525 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2528 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.244 | 44.3916 | 60.0404 | 52 | 30.2451 | 44.728 | 60.0174 | 52 | 30.2312 | 3.8761 | 60.0231 | 11.2
30.2608 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2612 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2523 | 44.3985 | 60.0404 | 52 | 30.2535 | 44.739 | 60.0174 | 52 | 30.2395 | 3.8757 | 60.0231 | 11.2
30.2691 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2695 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2607 | 44.4062 | 60.0404 | 52 | 30.2618 | 44.75 | 60.0174 | 52 | 30.2478 | 3.8753 | 60.0231 | 11.2
30.2775 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2778 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.269 | 44.4138 | 60.0404 | 52 | 30.2701 | 44.7547 | 60.0174 | 52 | 30.2563 | 3.8749 | 60.0231 | 11.2
30.2858 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2862 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2773 | 44.4211 | 60.0404 | 52 | 30.2784 | 44.7595 | 60.0174 | 52 | 30.2646 | 3.8743 | 60.0231 | 11.2
30.2941 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.2945 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2856 | 44.4284 | 60.0404 | 52 | 30.2868 | 44.7636 | 60.0174 | 52 | 30.2729 | 3.8737 | 60.0231 | 11.2
30.3025 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.3029 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.2939 | 44.428 | 60.0404 | 52 | 30.2951 | 44.7678 | 60.0174 | 52 | 30.2812 | 3.8732 | 60.0231 | 11.2
30.3108 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.3112 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.3023 | 44.4276 | 60.0404 | 52 | 30.3035 | 44.7719 | 60.0174 | 52 | 30.2896 | 3.8726 | 60.0231 | 11.2
30.3191 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.3195 | 44.5417 | 59.9771 | 52 | 30.3106 | 44.4272 | 60.0404 | 52 | 30.3118 | 44.776 | 60.0174 | 52 | 30.2979 | 3.872 | 60.0231 | 11.2
30.3275 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.3279 | 44.5466 | 59.9771 | 52 | 30.3189 | 44.4268 | 60.0404 | 52 | 30.3201 | 44.7802 | 60.0174 | 52 | 30.3062 | 3.8715 | 60.0231 | 11.2
30.3358 | 45.3128 | 59.9943 | 52 | 30.3362 | 44.5515 | 59.9771 | 52 | 30.3272 | 44.4294 | 60.0404 | 52 | 30.3284 | 44.7843 | 60.0174 | 52 | 30.3145 | 3.8711 | 60.0231 | 11.2
30.3441 | 45.3183 | 59.9943 | 52 | 30.3445 | 44.5562 | 59.9771 | 52 | 30.3356 | 44.4321 | 60.0404 | 52 | 30.3368 | 44.7844 | 60.0174 | 52 | 30.323 | 3.8708 | 60.0231 | 11.2
30.3525 | 45.3238 | 59.9943 | 52 | 30.3529 | 44.5609 | 59.9771 | 52 | 30.3439 | 44.4348 | 60.0404 | 52 | 30.3451 | 44.7844 | 60.0174 | 52 | 30.3313 | 3.8704 | 60.0231 | 11.2
30.3608 | 45.3294 | 59.9943 | 52 | 30.3612 | 44.5655 | 59.9771 | 52 | 30.3522 | 44.4375 | 60.0404 | 52 | 30.3535 | 44.7845 | 60.0174 | 52 | 30.3396 | 3.8701 | 60.0231 | 11.2
30.3691 | 45.335 | 59.9943 | 52 | 30.3695 | 44.5702 | 59.9771 | 52 | 30.3606 | 44.4393 | 60.0404 | 52 | 30.3618 | 44.7845 | 60.0174 | 52 | 30.3479 | 3.8696 | 60.0231 | 11.2
30.3775 | 45.3407 | 59.9943 | 52 | 30.3779 | 44.5748 | 59.9771 | 52 | 30.3689 | 44.4412 | 60.0404 | 52 | 30.3701 | 44.7849 | 60.0174 | 52 | 30.3562 | 3.8692 | 60.0231 | 11.2
30.3858 | 45.3464 | 59.9943 | 52 | 30.3862 | 44.5795 | 59.9771 | 52 | 30.3772 | 44.443 | 60.0404 | 52 | 30.3784 | 44.7852 | 60.0174 | 52 | 30.3645 | 3.8784 | 60.0231 | 11.2
30.3941 | 45.3574 | 59.9943 | 52 | 30.3945 | 44.5852 | 59.9771 | 52 | 30.3855 | 44.4448 | 60.0404 | 52 | 30.3868 | 44.7849 | 60.0174 | 52 | 30.3728 | 3.8876 | 60.0231 | 11.2
30.4025 | 45.3684 | 59.9943 | 52 | 30.4029 | 44.5909 | 59.9771 | 52 | 30.3939 | 44.4471 | 60.0404 | 52 | 30.3951 | 44.7845 | 60.0174 | 52 | 30.3811 | 3.8967 | 60.0231 | 11.2
30.4108 | 45.3787 | 59.9943 | 52 | 30.4112 | 44.5917 | 59.9771 | 52 | 30.4022 | 44.4494 | 60.0404 | 52 | 30.4034 | 44.7841 | 60.0174 | 52 | 30.3894 | 3.9059 | 60.0231 | 11.2
30.4191 | 45.3889 | 59.9943 | 52 | 30.4196 | 44.5924 | 59.9771 | 52 | 30.4105 | 44.4487 | 60.0404 | 52 | 30.4117 | 44.7838 | 60.0174 | 52 | 30.3979 | 3.9151 | 60.0231 | 11.2
30.4275 | 45.3937 | 59.9943 | 52 | 30.4279 | 44.5935 | 59.9771 | 52 | 30.4189 | 44.4479 | 60.0404 | 52 | 30.4201 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 30.4062 | 3.9243 | 60.0231 | 11.2
30.4358 | 45.3985 | 59.9943 | 52 | 30.4362 | 44.5945 | 59.9771 | 52 | 30.4272 | 44.4474 | 60.0404 | 52 | 30.4284 | 44.7829 | 60.0174 | 52 | 30.4146 | 3.9334 | 60.0231 | 11.2
30.4441 | 45.4032 | 59.9943 | 52 | 30.4446 | 44.5955 | 59.9771 | 52 | 30.4355 | 44.4469 | 60.0404 | 52 | 30.4368 | 44.7825 | 60.0174 | 52 | 30.4229 | 3.9426 | 60.0231 | 11.2
30.4525 | 45.4078 | 59.9943 | 52 | 30.4529 | 44.5965 | 59.9771 | 52 | 30.4438 | 44.4474 | 60.0404 | 52 | 30.4451 | 44.7821 | 60.0174 | 52 | 30.4312 | 3.952 | 60.0231 | 11.2
30.4608 | 45.4124 | 59.9943 | 52 | 30.4612 | 44.5975 | 59.9771 | 52 | 30.4522 | 44.4479 | 60.0404 | 52 | 30.4534 | 44.7814 | 60.0174 | 52 | 30.4395 | 3.9614 | 60.0231 | 11.2
30.4691 | 45.417 | 59.9943 | 52 | 30.4696 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.4605 | 44.4484 | 60.0404 | 52 | 30.4617 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4478 | 3.9609 | 60.0231 | 11.2
30.4775 | 45.4163 | 59.9943 | 52 | 30.4779 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.4688 | 44.4489 | 60.0404 | 52 | 30.4701 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4561 | 3.9603 | 60.0231 | 11.2
30.4858 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.4862 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.4771 | 44.449 | 60.0404 | 52 | 30.4784 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4646 | 3.9598 | 60.0231 | 11.2
30.4941 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.4946 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.4854 | 44.449 | 60.0404 | 52 | 30.4868 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4729 | 3.9593 | 60.0231 | 11.2
30.5025 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.5029 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.4938 | 44.4486 | 60.0404 | 52 | 30.4951 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4812 | 3.9588 | 60.0346 | 11.2
30.5108 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.5113 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5021 | 44.4482 | 60.0404 | 52 | 30.5034 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4895 | 3.9583 | 60.0346 | 11.2
30.5191 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.5196 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5105 | 44.4476 | 60.0404 | 52 | 30.5117 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.4978 | 3.9579 | 60.0346 | 11.2
30.5275 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.5279 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5188 | 44.4469 | 60.0404 | 52 | 30.5201 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5061 | 3.9574 | 60.0346 | 11.2
30.5358 | 45.4156 | 59.9943 | 52 | 30.5363 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5271 | 44.4466 | 60.0404 | 52 | 30.5284 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5144 | 3.9569 | 60.0346 | 11.2
30.5441 | 45.4193 | 59.9943 | 52 | 30.5446 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5354 | 44.4464 | 60.0404 | 52 | 30.5367 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5227 | 3.9565 | 60.0346 | 11.2
30.5525 | 45.423 | 59.9943 | 52 | 30.5529 | 44.5986 | 59.9771 | 52 | 30.5438 | 44.4465 | 60.0404 | 52 | 30.545 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.531 | 3.9564 | 60.0346 | 11.2
30.5608 | 45.4267 | 59.9943 | 52 | 30.5613 | 44.5991 | 59.9771 | 52 | 30.5521 | 44.4466 | 60.0404 | 52 | 30.5534 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5396 | 3.9562 | 60.0346 | 11.2
30.5691 | 45.4305 | 59.9943 | 52 | 30.5696 | 44.5996 | 59.9771 | 52 | 30.5604 | 44.4466 | 60.0404 | 52 | 30.5617 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5479 | 3.9563 | 60.0346 | 11.2
30.5775 | 45.4342 | 59.9943 | 52 | 30.5779 | 44.6058 | 59.9771 | 52 | 30.5688 | 44.4467 | 60.0404 | 52 | 30.5701 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5562 | 3.9563 | 60.0346 | 11.2
30.5858 | 45.4379 | 59.9943 | 52 | 30.5863 | 44.612 | 59.9771 | 52 | 30.5771 | 44.4476 | 60.0404 | 52 | 30.5784 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5645 | 3.9567 | 60.0346 | 11.2
30.5941 | 45.4416 | 59.9943 | 52 | 30.5946 | 44.6182 | 59.9771 | 52 | 30.5854 | 44.4485 | 60.0404 | 52 | 30.5867 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5728 | 3.957 | 60.0346 | 11.2
30.6025 | 45.4453 | 59.9943 | 52 | 30.603 | 44.6244 | 59.9771 | 52 | 30.5937 | 44.45 | 60.0404 | 52 | 30.595 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5811 | 3.9577 | 60.0346 | 11.2
30.6108 | 45.449 | 59.9943 | 52 | 30.6113 | 44.6306 | 59.9771 | 52 | 30.6021 | 44.4514 | 60.0404 | 52 | 30.6034 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5894 | 3.9583 | 60.0346 | 11.2
30.6192 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6196 | 44.6368 | 59.9771 | 52 | 30.6104 | 44.4531 | 60.0404 | 52 | 30.6117 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.5977 | 3.9589 | 60.0346 | 11.2
30.6275 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.628 | 44.6433 | 59.9771 | 52 | 30.6187 | 44.4547 | 60.0404 | 52 | 30.6201 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6062 | 3.9596 | 60.0346 | 11.2
30.6358 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6363 | 44.6497 | 59.9771 | 52 | 30.627 | 44.4568 | 60.0404 | 52 | 30.6284 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6145 | 3.9605 | 60.0346 | 11.2
30.6441 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6447 | 44.6557 | 59.9771 | 52 | 30.6353 | 44.459 | 60.0404 | 52 | 30.6367 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6228 | 3.9613 | 60.0346 | 11.2
30.6525 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.653 | 44.6616 | 59.9771 | 52 | 30.6437 | 44.4611 | 60.0404 | 52 | 30.645 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6311 | 3.9622 | 60.0346 | 11.2
30.6608 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6613 | 44.6657 | 59.9771 | 52 | 30.652 | 44.4632 | 60.0404 | 52 | 30.6534 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6394 | 3.9631 | 60.0346 | 11.2
30.6692 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6696 | 44.6697 | 59.9771 | 52 | 30.6604 | 44.467 | 60.0404 | 52 | 30.6617 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6477 | 3.9638 | 60.0346 | 11.2
30.6775 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.678 | 44.6737 | 59.9771 | 52 | 30.6687 | 44.4708 | 60.0404 | 52 | 30.67 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.656 | 3.9644 | 60.0346 | 11.2
30.6858 | 45.4528 | 59.9943 | 52 | 30.6863 | 44.6777 | 59.9771 | 52 | 30.677 | 44.4739 | 60.0404 | 52 | 30.6783 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6643 | 3.9651 | 60.0346 | 11.2
30.6942 | 45.4519 | 59.9943 | 52 | 30.6947 | 44.6818 | 59.9771 | 52 | 30.6853 | 44.477 | 60.0404 | 52 | 30.6867 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6726 | 3.9657 | 60.0346 | 11.2
30.7025 | 45.451 | 59.9943 | 52 | 30.703 | 44.6858 | 59.9771 | 52 | 30.6936 | 44.4797 | 60.0404 | 52 | 30.695 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6812 | 3.9663 | 60.0346 | 11.2
30.7108 | 45.4494 | 59.9943 | 52 | 30.7113 | 44.6896 | 59.9771 | 52 | 30.702 | 44.4823 | 60.0404 | 52 | 30.7034 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6895 | 3.967 | 60.0346 | 11.2
30.7192 | 45.4477 | 59.9943 | 52 | 30.7197 | 44.6934 | 59.9771 | 52 | 30.7103 | 44.4836 | 60.0404 | 52 | 30.7117 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.6978 | 3.9675 | 60.0346 | 11.2
30.7275 | 45.446 | 59.9943 | 52 | 30.728 | 44.6969 | 59.9771 | 52 | 30.7187 | 44.4849 | 60.0404 | 52 | 30.72 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7061 | 3.9681 | 60.0346 | 11.2
30.7358 | 45.4444 | 59.9943 | 52 | 30.7363 | 44.7004 | 59.9771 | 52 | 30.727 | 44.4862 | 60.0404 | 52 | 30.7283 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7144 | 3.9686 | 60.0346 | 11.2
30.7442 | 45.4427 | 59.9943 | 52 | 30.7447 | 44.7001 | 59.9771 | 52 | 30.7353 | 44.4875 | 60.0404 | 52 | 30.7366 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7227 | 3.969 | 60.0346 | 11.2
30.7525 | 45.4411 | 59.9943 | 52 | 30.753 | 44.6998 | 59.9771 | 52 | 30.7436 | 44.4861 | 60.0404 | 52 | 30.745 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.731 | 3.9794 | 60.0346 | 11.2
30.7608 | 45.4394 | 59.9943 | 52 | 30.7614 | 44.6995 | 59.9771 | 52 | 30.752 | 44.4846 | 60.0404 | 52 | 30.7533 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7393 | 3.9899 | 60.0346 | 11.2
30.7692 | 45.4377 | 59.9943 | 52 | 30.7697 | 44.6993 | 59.9771 | 52 | 30.7603 | 44.484 | 60.0404 | 52 | 30.7617 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7476 | 4.0001 | 60.0346 | 11.2
30.7775 | 45.4369 | 59.9943 | 52 | 30.778 | 44.699 | 59.9771 | 52 | 30.7686 | 44.4833 | 60.0404 | 52 | 30.77 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7561 | 4.0103 | 60.0346 | 11.2
30.7858 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.7864 | 44.6987 | 59.9771 | 52 | 30.7769 | 44.4835 | 60.0404 | 52 | 30.7783 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7644 | 4.0207 | 60.0346 | 11.2
30.7942 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.7947 | 44.6984 | 59.9771 | 52 | 30.7852 | 44.4836 | 60.0404 | 52 | 30.7866 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7727 | 4.0311 | 60.0346 | 11.2
30.8025 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.803 | 44.698 | 59.9771 | 52 | 30.7936 | 44.4841 | 60.0404 | 52 | 30.795 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.781 | 4.0414 | 60.0346 | 11.2
30.8108 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8114 | 44.7004 | 59.9771 | 52 | 30.8019 | 44.4846 | 60.0404 | 52 | 30.8033 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7893 | 4.0517 | 60.0346 | 11.2
30.8192 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8197 | 44.7028 | 59.9771 | 52 | 30.8103 | 44.4855 | 60.0404 | 52 | 30.8116 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.7976 | 4.062 | 60.0346 | 11.2
30.8275 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.828 | 44.7051 | 59.9771 | 52 | 30.8186 | 44.4864 | 60.0404 | 52 | 30.8199 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8059 | 4.0723 | 60.0346 | 11.2
30.8358 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8364 | 44.7075 | 59.9771 | 52 | 30.8269 | 44.4879 | 60.0404 | 52 | 30.8283 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8142 | 4.0726 | 60.0346 | 11.2
30.8442 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8447 | 44.7099 | 59.9771 | 52 | 30.8352 | 44.4893 | 60.0404 | 52 | 30.8366 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8225 | 4.0729 | 60.0346 | 11.2
30.8525 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8531 | 44.7124 | 59.9771 | 52 | 30.8435 | 44.4903 | 60.0404 | 52 | 30.845 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8311 | 4.0734 | 60.0346 | 11.2
30.8608 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8614 | 44.7148 | 59.9771 | 52 | 30.8519 | 44.4912 | 60.0404 | 52 | 30.8533 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8394 | 4.0738 | 60.0346 | 11.2
30.8692 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8697 | 44.7172 | 59.9771 | 52 | 30.8602 | 44.4931 | 60.0404 | 52 | 30.8616 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8477 | 4.0741 | 60.0346 | 11.2
30.8775 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8781 | 44.7197 | 59.9771 | 52 | 30.8686 | 44.495 | 60.0404 | 52 | 30.8699 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.856 | 4.0743 | 60.0346 | 11.2
30.8858 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 30.8864 | 44.7222 | 59.9771 | 52 | 30.8769 | 44.4971 | 60.0404 | 52 | 30.8783 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8643 | 4.0745 | 60.0346 | 11.2
30.8942 | 45.436 | 59.9943 | 52 | 30.8947 | 44.7223 | 59.9771 | 52 | 30.8852 | 44.4991 | 60.0404 | 52 | 30.8866 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8726 | 4.0746 | 60.0346 | 11.2
30.9025 | 45.4359 | 59.9943 | 52 | 30.9031 | 44.7223 | 59.9771 | 52 | 30.8935 | 44.5008 | 60.0404 | 52 | 30.895 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8809 | 4.0748 | 60.0346 | 11.2
30.9108 | 45.4358 | 59.9943 | 52 | 30.9114 | 44.7224 | 59.9771 | 52 | 30.9019 | 44.5024 | 60.0404 | 52 | 30.9033 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8892 | 4.0749 | 60.0346 | 11.2
30.9192 | 45.4357 | 59.9943 | 52 | 30.9197 | 44.7225 | 59.9771 | 52 | 30.9102 | 44.5041 | 60.0404 | 52 | 30.9116 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.8975 | 4.0756 | 60.0346 | 11.2
30.9275 | 45.4356 | 59.9943 | 52 | 30.9281 | 44.7225 | 59.9771 | 52 | 30.9185 | 44.5057 | 60.0404 | 52 | 30.9199 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.906 | 4.0762 | 60.0346 | 11.2
30.9359 | 45.4355 | 59.9943 | 52 | 30.9364 | 44.7225 | 59.9771 | 52 | 30.9268 | 44.5086 | 60.0404 | 52 | 30.9283 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.9143 | 4.0767 | 60.0346 | 11.2
30.9442 | 45.4354 | 59.9943 | 52 | 30.9448 | 44.7225 | 59.9771 | 52 | 30.9352 | 44.5115 | 60.0404 | 52 | 30.9366 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.9226 | 4.0772 | 60.0346 | 11.2
30.9525 | 45.4353 | 59.9943 | 52 | 30.9531 | 44.7225 | 59.9771 | 52 | 30.9435 | 44.5135 | 60.0404 | 52 | 30.9449 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.9309 | 4.0776 | 60.0346 | 11.2
30.9608 | 45.4352 | 59.9943 | 52 | 30.9614 | 44.7232 | 59.9771 | 52 | 30.9518 | 44.5154 | 60.0404 | 52 | 30.9532 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.9392 | 4.0781 | 60.0346 | 11.2
30.9692 | 45.4351 | 59.9943 | 52 | 30.9698 | 44.7238 | 59.9771 | 52 | 30.9602 | 44.5175 | 60.0404 | 52 | 30.9616 | 44.7807 | 60.0174 | 52 | 30.9475 | 4.0787 | 60.0346 | 11.2
30.9775 | 45.4351 | 59.9943 | 52 | 30.9781 | 44.7245 | 59.9771 | 52 | 30.9685 | 44.5196 | 60.0404 | 52 | 30.9699 | 44.7809 | 60.0174 | 52 | 30.9558 | 4.0794 | 60.0346 | 11.2
30.9859 | 45.4351 | 59.9943 | 52 | 30.9865 | 44.7252 | 59.9771 | 52 | 30.9768 | 44.5218 | 60.0404 | 52 | 30.9783 | 44.7812 | 60.0174 | 52 | 30.9641 | 4.08 | 60.0346 | 11.2
30.9942 | 45.4351 | 59.9943 | 52 | 30.9948 | 44.7259 | 59.9771 | 52 | 30.9851 | 44.5239 | 60.0404 | 52 | 30.9866 | 44.7815 | 60.0174 | 52 | 30.9727 | 4.0806 | 60.0346 | 11.2
31.0025 | 45.4351 | 59.9943 | 52 | 31.0031 | 44.7266 | 59.9771 | 52 | 30.9934 | 44.5256 | 60.0404 | 52 | 30.9949 | 44.7817 | 60.0174 | 52 | 30.981 | 4.0808 | 60.0346 | 11.2
31.0108 | 45.4352 | 59.9943 | 52 | 31.0114 | 44.7273 | 59.9771 | 52 | 31.0018 | 44.5274 | 60.0404 | 52 | 31.0032 | 44.782 | 60.0174 | 52 | 30.9893 | 4.0809 | 60.0346 | 11.2
31.0192 | 45.4353 | 59.9943 | 52 | 31.0198 | 44.728 | 59.9771 | 52 | 31.0101 | 44.5287 | 60.0404 | 52 | 31.0116 | 44.7823 | 60.0174 | 52 | 30.9976 | 4.0916 | 60.0346 | 11.2
31.0275 | 45.4356 | 59.9943 | 52 | 31.0281 | 44.7287 | 59.9771 | 52 | 31.0185 | 44.53 | 60.0404 | 52 | 31.0199 | 44.7826 | 60.0174 | 52 | 31.0059 | 4.1023 | 60.0346 | 11.2
31.0359 | 45.4359 | 59.9943 | 52 | 31.0365 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0268 | 44.5304 | 60.0404 | 52 | 31.0283 | 44.7828 | 60.0174 | 52 | 31.0142 | 4.1133 | 60.0346 | 11.2
31.0442 | 45.4362 | 59.9943 | 52 | 31.0448 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0351 | 44.5308 | 60.0404 | 52 | 31.0366 | 44.7831 | 60.0174 | 52 | 31.0225 | 4.1243 | 60.0346 | 11.2
31.0525 | 45.4366 | 59.9943 | 52 | 31.0531 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0434 | 44.5309 | 60.0404 | 52 | 31.0449 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0308 | 4.1352 | 60.0346 | 11.2
31.0609 | 45.4369 | 59.9943 | 52 | 31.0615 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0517 | 44.5309 | 60.0404 | 52 | 31.0532 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0391 | 4.1461 | 60.0346 | 11.2
31.0692 | 45.4372 | 59.9943 | 52 | 31.0698 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0601 | 44.531 | 60.0404 | 52 | 31.0616 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0476 | 4.157 | 60.0346 | 11.2
31.0775 | 45.4375 | 59.9943 | 52 | 31.0782 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0684 | 44.531 | 60.0404 | 52 | 31.0699 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0559 | 4.1679 | 60.0346 | 11.2
31.0859 | 45.4378 | 59.9943 | 52 | 31.0865 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0768 | 44.5299 | 60.0347 | 52 | 31.0782 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0642 | 4.1788 | 60.0346 | 11.2
31.0942 | 45.4381 | 59.9943 | 52 | 31.0948 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0851 | 44.5288 | 60.0347 | 52 | 31.0865 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0725 | 4.1897 | 60.0346 | 11.2
31.1025 | 45.4383 | 59.9943 | 52 | 31.1031 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.0934 | 44.5275 | 60.0347 | 52 | 31.0949 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0808 | 4.1902 | 60.0346 | 11.2
31.1109 | 45.4383 | 59.9943 | 52 | 31.1115 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1017 | 44.5262 | 60.0347 | 52 | 31.1032 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0891 | 4.1908 | 60.0346 | 11.2
31.1192 | 45.4383 | 59.9943 | 52 | 31.1198 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1101 | 44.5246 | 60.0347 | 52 | 31.1116 | 44.7834 | 60.0174 | 52 | 31.0974 | 4.1909 | 60.0346 | 11.2
31.1275 | 45.4382 | 59.9943 | 52 | 31.1282 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1184 | 44.5229 | 60.0347 | 52 | 31.1199 | 44.7832 | 60.0174 | 52 | 31.1057 | 4.1911 | 60.0346 | 11.2
31.1359 | 45.4381 | 59.9943 | 52 | 31.1365 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1267 | 44.5216 | 60.0347 | 52 | 31.1282 | 44.7831 | 60.0174 | 52 | 31.114 | 4.1912 | 60.0346 | 11.2
31.1442 | 45.438 | 59.9943 | 52 | 31.1448 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.135 | 44.5203 | 60.0347 | 52 | 31.1365 | 44.7829 | 60.0174 | 52 | 31.1226 | 4.1914 | 60.0346 | 11.2
31.1525 | 45.4379 | 59.9943 | 52 | 31.1532 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1433 | 44.5214 | 60.0347 | 52 | 31.1449 | 44.7827 | 60.0174 | 52 | 31.1309 | 4.1917 | 60.0346 | 11.2
31.1609 | 45.4378 | 59.9943 | 52 | 31.1615 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1517 | 44.5224 | 60.0347 | 52 | 31.1532 | 44.7826 | 60.0174 | 52 | 31.1392 | 4.192 | 60.0346 | 11.2
31.1692 | 45.4377 | 59.9943 | 52 | 31.1698 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.16 | 44.525 | 60.0347 | 52 | 31.1616 | 44.7824 | 60.0174 | 52 | 31.1475 | 4.1924 | 60.0346 | 11.2
31.1775 | 45.4376 | 59.9943 | 52 | 31.1782 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1684 | 44.5276 | 60.0347 | 52 | 31.1699 | 44.7823 | 60.0174 | 52 | 31.1558 | 4.1927 | 60.0346 | 11.2
31.1859 | 45.4375 | 59.9943 | 52 | 31.1865 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1767 | 44.5296 | 60.0347 | 52 | 31.1782 | 44.7821 | 60.0174 | 52 | 31.1641 | 4.1929 | 60.0346 | 11.2
31.1942 | 45.4374 | 59.9943 | 52 | 31.1949 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.185 | 44.5316 | 60.0347 | 52 | 31.1865 | 44.782 | 60.0174 | 52 | 31.1724 | 4.1931 | 60.0346 | 11.2
31.2025 | 45.4373 | 59.9943 | 52 | 31.2032 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.1933 | 44.5339 | 60.0347 | 52 | 31.1949 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.1807 | 4.1933 | 60.0346 | 11.2
31.2109 | 45.4369 | 59.9943 | 52 | 31.2115 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2017 | 44.5363 | 60.0347 | 52 | 31.2032 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.189 | 4.1935 | 60.0346 | 11.2
31.2192 | 45.4365 | 59.9943 | 52 | 31.2198 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.21 | 44.5388 | 60.0347 | 52 | 31.2115 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.1975 | 4.1938 | 60.0346 | 11.2
31.2275 | 45.4361 | 59.9943 | 52 | 31.2282 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2184 | 44.5413 | 60.0347 | 52 | 31.2198 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2058 | 4.1942 | 60.0346 | 11.2
31.2359 | 45.4357 | 59.9943 | 52 | 31.2365 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2267 | 44.5417 | 60.0347 | 52 | 31.2282 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2141 | 4.1943 | 60.0346 | 11.2
31.2442 | 45.4392 | 59.9943 | 52 | 31.2449 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.235 | 44.542 | 60.0347 | 52 | 31.2365 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2224 | 4.1945 | 60.0346 | 11.2
31.2525 | 45.4427 | 59.9943 | 52 | 31.2532 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2433 | 44.5424 | 60.0347 | 52 | 31.2449 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2307 | 4.1947 | 60.0346 | 11.2
31.2609 | 45.451 | 59.9943 | 52 | 31.2615 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2516 | 44.5428 | 60.0347 | 52 | 31.2532 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.239 | 4.1948 | 60.0346 | 11.2
31.2692 | 45.4593 | 59.9943 | 52 | 31.2699 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.26 | 44.5431 | 60.0347 | 52 | 31.2615 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2473 | 4.1952 | 60.0346 | 11.2
31.2775 | 45.4677 | 59.9943 | 52 | 31.2782 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2683 | 44.5435 | 60.0347 | 52 | 31.2698 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2556 | 4.1955 | 60.0346 | 11.2
31.2859 | 45.476 | 59.9943 | 52 | 31.2866 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2766 | 44.5439 | 60.0347 | 52 | 31.2782 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2639 | 4.1958 | 60.0346 | 11.2
31.2942 | 45.4904 | 59.9943 | 52 | 31.2949 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2849 | 44.5442 | 60.0347 | 52 | 31.2865 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2725 | 4.1961 | 60.0346 | 11.2
31.3026 | 45.5047 | 59.9943 | 52 | 31.3032 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.2933 | 44.5455 | 60.0347 | 52 | 31.2949 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2808 | 4.1963 | 60.0346 | 11.2
31.3109 | 45.5191 | 59.9943 | 52 | 31.3116 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3016 | 44.5467 | 60.0347 | 52 | 31.3032 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2891 | 4.1964 | 60.0346 | 11.2
31.3192 | 45.5335 | 59.9943 | 52 | 31.3199 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.31 | 44.5473 | 60.0347 | 52 | 31.3115 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.2974 | 4.1966 | 60.0346 | 11.2
31.3275 | 45.544 | 59.9943 | 52 | 31.3282 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3183 | 44.548 | 60.0347 | 52 | 31.3198 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3057 | 4.1967 | 60.0346 | 11.2
31.3359 | 45.5544 | 59.9943 | 52 | 31.3366 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3266 | 44.55 | 60.0347 | 52 | 31.3282 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.314 | 4.1969 | 60.0346 | 11.2
31.3442 | 45.5601 | 59.9943 | 52 | 31.3449 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3349 | 44.552 | 60.0347 | 52 | 31.3365 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3223 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3526 | 45.5657 | 59.9943 | 52 | 31.3532 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3432 | 44.554 | 60.0347 | 52 | 31.3448 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3306 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3609 | 45.5707 | 59.9943 | 52 | 31.3616 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3516 | 44.5561 | 60.0347 | 52 | 31.3531 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3391 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3692 | 45.5757 | 59.9943 | 52 | 31.3699 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3599 | 44.5578 | 60.0347 | 52 | 31.3615 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3474 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3775 | 45.575 | 59.9943 | 52 | 31.3783 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3683 | 44.5595 | 60.0347 | 52 | 31.3698 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3557 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3859 | 45.5743 | 59.9943 | 52 | 31.3866 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3766 | 44.5604 | 60.0347 | 52 | 31.3782 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.364 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.3942 | 45.5737 | 59.9943 | 52 | 31.3949 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3849 | 44.5613 | 60.0347 | 52 | 31.3865 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3723 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.4026 | 45.573 | 59.9943 | 52 | 31.4033 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.3932 | 44.5627 | 60.0347 | 52 | 31.3948 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3806 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.4109 | 45.5723 | 59.9943 | 52 | 31.4116 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4016 | 44.564 | 60.0347 | 52 | 31.4031 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3889 | 4.197 | 60.0346 | 11.2
31.4192 | 45.5717 | 59.9943 | 52 | 31.42 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4099 | 44.5644 | 60.0347 | 52 | 31.4114 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.3972 | 4.1971 | 60.0346 | 11.2
31.4276 | 45.571 | 59.9943 | 52 | 31.4283 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4182 | 44.5649 | 60.0347 | 52 | 31.4198 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.4055 | 4.1972 | 60.0346 | 11.2
31.4359 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4366 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4265 | 44.5653 | 60.0347 | 52 | 31.4281 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.4141 | 4.1973 | 60.0346 | 11.2
31.4442 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4449 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4348 | 44.5658 | 60.0347 | 52 | 31.4365 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.4224 | 4.1973 | 60.0346 | 11.2
31.4526 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4533 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4432 | 44.5669 | 60.0347 | 52 | 31.4448 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.4307 | 4.1974 | 60.0346 | 11.2
31.4609 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4616 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4515 | 44.568 | 60.0347 | 52 | 31.4531 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.439 | 4.1975 | 60.0346 | 11.2
31.4692 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.47 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4599 | 44.5682 | 60.0347 | 52 | 31.4614 | 44.7818 | 60.0174 | 52 | 31.4473 | 4.1976 | 60.0346 | 11.2
31.4776 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4783 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4682 | 44.5684 | 60.0347 | 52 | 31.4698 | 44.7817 | 60.0174 | 52 | 31.4556 | 4.1977 | 60.0346 | 11.2
31.4859 | 45.5703 | 59.9943 | 52 | 31.4866 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4765 | 44.5686 | 60.0347 | 52 | 31.4781 | 44.7815 | 60.0174 | 52 | 31.4639 | 4.1977 | 60.0346 | 11.2
31.4942 | 45.5711 | 59.9943 | 52 | 31.495 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4848 | 44.5686 | 60.0347 | 52 | 31.4865 | 44.7814 | 60.0174 | 52 | 31.4722 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5026 | 45.572 | 59.9943 | 52 | 31.5033 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.4932 | 44.5683 | 60.0347 | 52 | 31.4948 | 44.7812 | 60.0174 | 52 | 31.4805 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5109 | 45.5736 | 59.9943 | 52 | 31.5116 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5015 | 44.5679 | 60.0347 | 52 | 31.5031 | 44.7811 | 60.0174 | 52 | 31.489 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5192 | 45.5752 | 59.9943 | 52 | 31.52 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5098 | 44.5687 | 60.0347 | 52 | 31.5114 | 44.7809 | 60.0174 | 52 | 31.4973 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5276 | 45.5768 | 59.9943 | 52 | 31.5283 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5182 | 44.5694 | 60.0347 | 52 | 31.5198 | 44.7808 | 60.0174 | 52 | 31.5056 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5359 | 45.5784 | 59.9943 | 52 | 31.5367 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5265 | 44.5699 | 60.0347 | 52 | 31.5281 | 44.7806 | 60.0174 | 52 | 31.5139 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5442 | 45.58 | 59.9943 | 52 | 31.545 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5348 | 44.5704 | 60.0347 | 52 | 31.5364 | 44.7805 | 60.0174 | 52 | 31.5222 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5526 | 45.5816 | 59.9943 | 52 | 31.5533 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5431 | 44.5714 | 60.0347 | 52 | 31.5447 | 44.7803 | 60.0174 | 52 | 31.5305 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5609 | 45.5852 | 59.9943 | 52 | 31.5616 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5515 | 44.5724 | 60.0347 | 52 | 31.5531 | 44.7873 | 60.0174 | 52 | 31.5388 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5692 | 45.5888 | 59.9943 | 52 | 31.57 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5598 | 44.5746 | 60.0347 | 52 | 31.5614 | 44.7942 | 60.0174 | 52 | 31.5471 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5776 | 45.5915 | 59.9943 | 52 | 31.5783 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5681 | 44.5769 | 60.0347 | 52 | 31.5698 | 44.8011 | 60.0174 | 52 | 31.5554 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5859 | 45.5943 | 59.9943 | 52 | 31.5867 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5764 | 44.5788 | 60.0289 | 52 | 31.5781 | 44.8081 | 60.0174 | 52 | 31.564 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.5942 | 45.5963 | 59.9943 | 52 | 31.595 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5848 | 44.5807 | 60.0289 | 52 | 31.5864 | 44.8205 | 60.0174 | 52 | 31.5723 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6026 | 45.5983 | 59.9943 | 52 | 31.6033 | 44.7294 | 59.9771 | 52 | 31.5931 | 44.5815 | 60.0289 | 52 | 31.5947 | 44.8329 | 60.0174 | 52 | 31.5806 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6109 | 45.6002 | 59.9943 | 52 | 31.6117 | 44.7296 | 59.9771 | 52 | 31.6014 | 44.5823 | 60.0289 | 52 | 31.6031 | 44.8452 | 60.0174 | 52 | 31.5889 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6192 | 45.6022 | 59.9943 | 52 | 31.62 | 44.7298 | 59.9771 | 52 | 31.6098 | 44.5831 | 60.0289 | 52 | 31.6114 | 44.8576 | 60.0174 | 52 | 31.5972 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6276 | 45.6042 | 59.9943 | 52 | 31.6284 | 44.7302 | 59.9771 | 52 | 31.6181 | 44.5839 | 60.0289 | 52 | 31.6198 | 44.87 | 60.0174 | 52 | 31.6055 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6359 | 45.6062 | 59.9943 | 52 | 31.6367 | 44.7306 | 59.9771 | 52 | 31.6264 | 44.5846 | 60.0289 | 52 | 31.6281 | 44.8824 | 60.0174 | 52 | 31.6138 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6442 | 45.6054 | 59.9943 | 52 | 31.645 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.6347 | 44.5854 | 60.0289 | 52 | 31.6364 | 44.8879 | 60.0174 | 52 | 31.6221 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6526 | 45.6046 | 59.9943 | 52 | 31.6534 | 44.7309 | 59.9771 | 52 | 31.6431 | 44.585 | 60.0289 | 52 | 31.6447 | 44.8933 | 60.0174 | 52 | 31.6304 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6609 | 45.6039 | 59.9943 | 52 | 31.6617 | 44.7311 | 59.9771 | 52 | 31.6514 | 44.5847 | 60.0289 | 52 | 31.6531 | 44.8988 | 60.0174 | 52 | 31.6389 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6693 | 45.6031 | 59.9943 | 52 | 31.67 | 44.7312 | 59.9771 | 52 | 31.6598 | 44.5895 | 60.0289 | 52 | 31.6614 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6472 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6776 | 45.602 | 59.9943 | 52 | 31.6784 | 44.7314 | 59.9771 | 52 | 31.6681 | 44.5944 | 60.0289 | 52 | 31.6697 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6555 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6859 | 45.6009 | 59.9943 | 52 | 31.6867 | 44.7315 | 59.9771 | 52 | 31.6764 | 44.5992 | 60.0289 | 52 | 31.678 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6638 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.6943 | 45.5998 | 59.9943 | 52 | 31.695 | 44.7314 | 59.9771 | 52 | 31.6847 | 44.604 | 60.0289 | 52 | 31.6864 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6721 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7026 | 45.5987 | 59.9943 | 52 | 31.7034 | 44.7313 | 59.9771 | 52 | 31.6931 | 44.6089 | 60.0289 | 52 | 31.6947 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6804 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7109 | 45.5976 | 59.9943 | 52 | 31.7117 | 44.7311 | 59.9771 | 52 | 31.7014 | 44.6137 | 60.0289 | 52 | 31.7031 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.6887 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7193 | 45.5965 | 59.9943 | 52 | 31.7201 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7097 | 44.6185 | 60.0289 | 52 | 31.7114 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.697 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7276 | 45.597 | 59.9943 | 52 | 31.7284 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.718 | 44.6232 | 60.0289 | 52 | 31.7197 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7056 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7359 | 45.5975 | 59.9943 | 52 | 31.7367 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7263 | 44.628 | 60.0289 | 52 | 31.728 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7139 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7443 | 45.6012 | 59.9943 | 52 | 31.7451 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7347 | 44.6328 | 60.0289 | 52 | 31.7364 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7222 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7526 | 45.6049 | 59.9943 | 52 | 31.7534 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.743 | 44.6328 | 60.0289 | 52 | 31.7447 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7305 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7609 | 45.6089 | 59.9943 | 52 | 31.7617 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7514 | 44.6327 | 60.0289 | 52 | 31.7531 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7388 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7693 | 45.613 | 59.9943 | 52 | 31.7701 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7597 | 44.6355 | 60.0289 | 52 | 31.7614 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7471 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7776 | 45.6172 | 59.9943 | 52 | 31.7784 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.768 | 44.6384 | 60.0289 | 52 | 31.7697 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7554 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7859 | 45.6214 | 59.9943 | 52 | 31.7867 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7763 | 44.6412 | 60.0289 | 52 | 31.778 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7637 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.7943 | 45.6256 | 59.9943 | 52 | 31.7951 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.7847 | 44.644 | 60.0289 | 52 | 31.7864 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.772 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.8026 | 45.6298 | 59.9943 | 52 | 31.8034 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.793 | 44.6467 | 60.0289 | 52 | 31.7947 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7805 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.8109 | 45.6329 | 59.9943 | 52 | 31.8118 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8014 | 44.6494 | 60.0289 | 52 | 31.803 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7888 | 4.1978 | 60.0346 | 11.2
31.8193 | 45.6359 | 59.9943 | 52 | 31.8201 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8097 | 44.652 | 60.0289 | 52 | 31.8113 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.7971 | 4.1976 | 60.0346 | 11.2
31.8276 | 45.6358 | 59.9943 | 52 | 31.8284 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.818 | 44.6546 | 60.0289 | 52 | 31.8197 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8054 | 4.1975 | 60.0346 | 11.2
31.8359 | 45.6357 | 59.9943 | 52 | 31.8368 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8263 | 44.6573 | 60.0289 | 52 | 31.828 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8137 | 4.1972 | 60.0404 | 11.2
31.8443 | 45.6356 | 59.9943 | 52 | 31.8451 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8347 | 44.6599 | 60.0289 | 52 | 31.8364 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.822 | 4.197 | 60.0404 | 11.2
31.8526 | 45.6354 | 59.9943 | 52 | 31.8534 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.843 | 44.6597 | 60.0289 | 52 | 31.8447 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8303 | 4.1967 | 60.0404 | 11.2
31.8609 | 45.6351 | 59.9943 | 52 | 31.8618 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8513 | 44.6594 | 60.0289 | 52 | 31.853 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8386 | 4.1965 | 60.0404 | 11.2
31.8693 | 45.6348 | 59.9943 | 52 | 31.8701 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8596 | 44.6592 | 60.0289 | 52 | 31.8613 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8469 | 4.1962 | 60.0404 | 11.2
31.8776 | 45.6345 | 59.9943 | 52 | 31.8784 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.868 | 44.6589 | 60.0289 | 52 | 31.8697 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8555 | 4.196 | 60.0404 | 11.2
31.8859 | 45.6342 | 59.9943 | 52 | 31.8868 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8763 | 44.6588 | 60.0289 | 52 | 31.878 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8638 | 4.1957 | 60.0404 | 11.2
31.8943 | 45.6342 | 59.9943 | 52 | 31.8951 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.8846 | 44.6588 | 60.0289 | 52 | 31.8864 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8721 | 4.1955 | 60.0404 | 11.2
31.9026 | 45.6341 | 59.9943 | 52 | 31.9034 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.893 | 44.6587 | 60.0289 | 52 | 31.8947 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8804 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9109 | 45.6362 | 59.9943 | 52 | 31.9118 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.9013 | 44.6587 | 60.0289 | 52 | 31.903 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.8887 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9193 | 45.6383 | 59.9943 | 52 | 31.9201 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.9096 | 44.6601 | 60.0289 | 52 | 31.9113 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.897 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9276 | 45.6404 | 59.9943 | 52 | 31.9285 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.9179 | 44.6615 | 60.0289 | 52 | 31.9197 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9053 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9359 | 45.6426 | 59.9943 | 52 | 31.9368 | 44.7308 | 59.9771 | 52 | 31.9263 | 44.6629 | 60.0289 | 52 | 31.928 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9136 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9443 | 45.6451 | 59.9943 | 52 | 31.9451 | 44.7311 | 59.9771 | 52 | 31.9346 | 44.6644 | 60.0289 | 52 | 31.9363 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9219 | 4.1954 | 60.0404 | 11.2
31.9526 | 45.6476 | 59.9943 | 52 | 31.9535 | 44.7313 | 59.9771 | 52 | 31.943 | 44.6655 | 60.0289 | 52 | 31.9446 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9304 | 4.1955 | 60.0404 | 11.2
31.9609 | 45.6501 | 59.9943 | 52 | 31.9618 | 44.7315 | 59.9771 | 52 | 31.9513 | 44.6666 | 60.0289 | 52 | 31.953 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9387 | 4.1957 | 60.0404 | 11.2
31.9693 | 45.6527 | 59.9943 | 52 | 31.9702 | 44.7318 | 59.9771 | 52 | 31.9596 | 44.6678 | 60.0289 | 52 | 31.9613 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.947 | 4.1964 | 60.0404 | 11.2
31.9776 | 45.6553 | 59.9943 | 52 | 31.9785 | 44.732 | 59.9771 | 52 | 31.9679 | 44.6689 | 60.0289 | 52 | 31.9697 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9553 | 4.1971 | 60.0404 | 11.2
31.9859 | 45.6578 | 59.9943 | 52 | 31.9868 | 44.7322 | 59.9771 | 52 | 31.9763 | 44.6701 | 60.0289 | 52 | 31.978 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9636 | 4.1978 | 60.0404 | 11.2
31.9943 | 45.6618 | 59.9943 | 52 | 31.9951 | 44.7333 | 59.9771 | 52 | 31.9846 | 44.6712 | 60.0289 | 52 | 31.9863 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9719 | 4.1984 | 60.0404 | 11.2
32.0026 | 45.6658 | 59.9943 | 52 | 32.0035 | 44.7344 | 59.9771 | 52 | 31.9929 | 44.6711 | 60.0289 | 52 | 31.9946 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9802 | 4.2101 | 60.0404 | 11.2
32.0109 | 45.6694 | 59.9943 | 52 | 32.0118 | 44.7355 | 59.9771 | 52 | 32.0013 | 44.6709 | 60.0289 | 52 | 32.003 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9885 | 4.2217 | 60.0404 | 11.2
32.0193 | 45.6729 | 59.9943 | 52 | 32.0202 | 44.7366 | 59.9771 | 52 | 32.0096 | 44.6708 | 60.0289 | 52 | 32.0113 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 31.9968 | 4.2333 | 60.0404 | 11.2
32.0276 | 45.6763 | 59.9943 | 52 | 32.0285 | 44.7421 | 59.9771 | 52 | 32.0179 | 44.6706 | 60.0289 | 52 | 32.0197 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 32.0054 | 4.2449 | 60.0404 | 11.2
32.0359 | 45.6796 | 59.9943 | 52 | 32.0368 | 44.7475 | 59.9771 | 52 | 32.0262 | 44.6707 | 60.0289 | 52 | 32.028 | 44.9042 | 60.0174 | 52 | 32.0137 | 4.2563 | 60.0404 | 11.2
32.0443 | 45.685 | 59.9943 | 52 | 32.0452 | 44.7574 | 59.9771 | 52 | 32.0346 | 44.6709 | 60.0289 | 52 | 32.0363 | 44.9133 | 60.0174 | 52 | 32.022 | 4.2678 | 60.0404 | 11.2
32.0526 | 45.6905 | 59.9943 | 52 | 32.0535 | 44.7673 | 59.9771 | 52 | 32.0429 | 44.671 | 60.0289 | 52 | 32.0446 | 44.9224 | 60.0174 | 52 | 32.0303 | 4.2787 | 60.0404 | 11.2
32.061 | 45.6959 | 59.9943 | 52 | 32.0619 | 44.7829 | 59.9771 | 52 | 32.0512 | 44.6711 | 60.0289 | 52 | 32.053 | 44.9315 | 60.0174 | 52 | 32.0386 | 4.2897 | 60.0404 | 11.2
32.0693 | 45.7014 | 59.9943 | 52 | 32.0702 | 44.7985 | 59.9771 | 52 | 32.0595 | 44.6712 | 60.0289 | 52 | 32.0613 | 44.9406 | 60.0174 | 52 | 32.0469 | 4.3006 | 60.0404 | 11.2
32.0776 | 45.7033 | 59.9943 | 52 | 32.0785 | 44.8133 | 59.9828 | 52 | 32.0679 | 44.6713 | 60.0289 | 52 | 32.0696 | 44.9496 | 60.0174 | 52 | 32.0552 | 4.3116 | 60.0404 | 11.2
32.086 | 45.7052 | 59.9943 | 52 | 32.0869 | 44.828 | 59.9828 | 52 | 32.0762 | 44.6732 | 60.0289 | 52 | 32.0779 | 44.9585 | 60.0174 | 52 | 32.0635 | 4.3116 | 60.0404 | 11.2
32.0943 | 45.7075 | 59.9943 | 52 | 32.0952 | 44.8427 | 59.9828 | 52 | 32.0846 | 44.675 | 60.0289 | 52 | 32.0862 | 44.9675 | 60.0174 | 52 | 32.0718 | 4.3116 | 60.0404 | 11.2
32.1026 | 45.7098 | 59.9943 | 52 | 32.1035 | 44.8575 | 59.9828 | 52 | 32.0929 | 44.6769 | 60.0289 | 52 | 32.0946 | 44.9764 | 60.0174 | 52 | 32.0803 | 4.3116 | 60.0404 | 11.2
32.111 | 45.7119 | 59.9943 | 52 | 32.1119 | 44.8676 | 59.9828 | 52 | 32.1012 | 44.6788 | 60.0289 | 52 | 32.1029 | 44.9854 | 60.0174 | 52 | 32.0886 | 4.3117 | 60.0404 | 11.2
32.1193 | 45.714 | 59.9943 | 52 | 32.1202 | 44.8778 | 59.9828 | 52 | 32.1095 | 44.6806 | 60.0289 | 52 | 32.1113 | 44.9943 | 60.0174 | 52 | 32.0969 | 4.3117 | 60.0404 | 11.2
32.1276 | 45.714 | 59.9943 | 52 | 32.1285 | 44.8835 | 59.9828 | 52 | 32.1178 | 44.6825 | 60.0289 | 52 | 32.1196 | 44.9942 | 60.0174 | 52 | 32.1052 | 4.3118 | 60.0404 | 11.2
32.136 | 45.714 | 59.9943 | 52 | 32.1369 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1262 | 44.6843 | 60.0289 | 52 | 32.1279 | 44.994 | 60.0174 | 52 | 32.1135 | 4.3119 | 60.0404 | 11.2
32.1443 | 45.7142 | 59.9943 | 52 | 32.1452 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1345 | 44.6862 | 60.0289 | 52 | 32.1362 | 44.9939 | 60.0174 | 52 | 32.1218 | 4.3119 | 60.0404 | 11.2
32.1526 | 45.7143 | 59.9943 | 52 | 32.1535 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1429 | 44.6897 | 60.0289 | 52 | 32.1446 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1301 | 4.312 | 60.0404 | 11.2
32.161 | 45.7163 | 59.9943 | 52 | 32.1619 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1512 | 44.6933 | 60.0289 | 52 | 32.1529 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1384 | 4.312 | 60.0404 | 11.2
32.1693 | 45.7182 | 59.9943 | 52 | 32.1702 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1595 | 44.695 | 60.0289 | 52 | 32.1613 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1467 | 4.3121 | 60.0404 | 11.2
32.1776 | 45.7202 | 59.9943 | 52 | 32.1786 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1678 | 44.6967 | 60.0289 | 52 | 32.1696 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1553 | 4.3122 | 60.0404 | 11.2
32.186 | 45.7221 | 59.9943 | 52 | 32.1869 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1762 | 44.6984 | 60.0289 | 52 | 32.1779 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1636 | 4.3122 | 60.0404 | 11.2
32.1943 | 45.7241 | 59.9943 | 52 | 32.1952 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1845 | 44.7 | 60.0289 | 52 | 32.1862 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1719 | 4.3122 | 60.0404 | 11.2
32.2026 | 45.7261 | 59.9943 | 52 | 32.2036 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.1928 | 44.7057 | 60.0289 | 52 | 32.1946 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1802 | 4.3122 | 60.0404 | 11.2
32.211 | 45.728 | 59.9943 | 52 | 32.2119 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.2011 | 44.7114 | 60.0289 | 52 | 32.2029 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1885 | 4.3123 | 60.0404 | 11.2
32.2193 | 45.73 | 59.9943 | 52 | 32.2202 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.2095 | 44.7171 | 60.0289 | 52 | 32.2112 | 44.9938 | 60.0174 | 52 | 32.1968 | 4.3123 | 60.0404 | 11.2
32.2276 | 45.7318 | 59.9943 | 52 | 32.2286 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.2178 | 44.7228 | 60.0289 | 52 | 32.2195 | 44.9931 | 60.0174 | 52 | 32.2051 | 4.3123 | 60.0404 | 11.2
32.236 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2369 | 44.8893 | 59.9828 | 52 | 32.2262 | 44.7267 | 60.0289 | 52 | 32.2279 | 44.9924 | 60.0174 | 52 | 32.2134 | 4.3124 | 60.0404 | 11.2
32.2443 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2452 | 44.8893 | 59.9886 | 52 | 32.2345 | 44.7307 | 60.0289 | 52 | 32.2362 | 44.9917 | 60.0174 | 52 | 32.2217 | 4.3124 | 60.0404 | 11.2
32.2526 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2536 | 44.8893 | 59.9886 | 52 | 32.2428 | 44.735 | 60.0289 | 52 | 32.2446 | 44.991 | 60.0174 | 52 | 32.2302 | 4.3124 | 60.0404 | 11.2
32.261 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2619 | 44.8893 | 59.9886 | 52 | 32.2511 | 44.7392 | 60.0289 | 52 | 32.2529 | 44.9903 | 60.0174 | 52 | 32.2385 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.2693 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2702 | 44.8893 | 59.9886 | 52 | 32.2594 | 44.7435 | 60.0289 | 52 | 32.2612 | 44.9897 | 60.0174 | 52 | 32.2468 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.2776 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2786 | 44.889 | 59.9886 | 52 | 32.2678 | 44.7478 | 60.0289 | 52 | 32.2695 | 44.989 | 60.0174 | 52 | 32.2551 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.286 | 45.7336 | 59.9943 | 52 | 32.2869 | 44.8888 | 59.9886 | 52 | 32.2761 | 44.7481 | 60.0289 | 52 | 32.2779 | 44.9883 | 60.0174 | 52 | 32.2634 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.2943 | 45.7338 | 59.9943 | 52 | 32.2953 | 44.889 | 59.9886 | 52 | 32.2845 | 44.7483 | 60.0289 | 52 | 32.2862 | 44.9876 | 60.0174 | 52 | 32.2717 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3026 | 45.734 | 59.9943 | 52 | 32.3036 | 44.8891 | 59.9886 | 52 | 32.2928 | 44.749 | 60.0289 | 52 | 32.2946 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.28 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.311 | 45.7343 | 59.9943 | 52 | 32.3119 | 44.8893 | 59.9886 | 52 | 32.3011 | 44.7497 | 60.0289 | 52 | 32.3029 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.2883 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3193 | 45.7345 | 59.9943 | 52 | 32.3203 | 44.8895 | 59.9886 | 52 | 32.3094 | 44.7504 | 60.0289 | 52 | 32.3112 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.2966 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3277 | 45.735 | 59.9943 | 52 | 32.3286 | 44.8897 | 59.9886 | 52 | 32.3178 | 44.7511 | 60.0289 | 52 | 32.3195 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3052 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.336 | 45.7355 | 59.9943 | 52 | 32.3369 | 44.8898 | 59.9886 | 52 | 32.3261 | 44.7538 | 60.0289 | 52 | 32.3279 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3135 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3443 | 45.7359 | 59.9943 | 52 | 32.3452 | 44.8897 | 59.9886 | 52 | 32.3344 | 44.7565 | 60.0289 | 52 | 32.3362 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3218 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3526 | 45.7364 | 59.9943 | 52 | 32.3536 | 44.8896 | 59.9886 | 52 | 32.3427 | 44.7591 | 60.0289 | 52 | 32.3445 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3301 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.361 | 45.7369 | 59.9943 | 52 | 32.3619 | 44.8892 | 59.9886 | 52 | 32.3511 | 44.7618 | 60.0289 | 52 | 32.3528 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3384 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3693 | 45.7373 | 59.9943 | 52 | 32.3703 | 44.8887 | 59.9886 | 52 | 32.3594 | 44.7655 | 60.0289 | 52 | 32.3612 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3467 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3777 | 45.7376 | 59.9943 | 52 | 32.3786 | 44.8967 | 59.9886 | 52 | 32.3677 | 44.7692 | 60.0289 | 52 | 32.3695 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.355 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.386 | 45.7378 | 59.9943 | 52 | 32.3869 | 44.9046 | 59.9886 | 52 | 32.3761 | 44.7729 | 60.0289 | 52 | 32.3779 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3633 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.3943 | 45.7381 | 59.9943 | 52 | 32.3953 | 44.9126 | 59.9886 | 52 | 32.3844 | 44.7766 | 60.0289 | 52 | 32.3862 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3716 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4026 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4036 | 44.9205 | 59.9886 | 52 | 32.3927 | 44.7809 | 60.0289 | 52 | 32.3945 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3799 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.411 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4119 | 44.9341 | 59.9828 | 52 | 32.401 | 44.7852 | 60.0289 | 52 | 32.4028 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3884 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4193 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4203 | 44.9477 | 59.9828 | 52 | 32.4094 | 44.7873 | 60.0289 | 52 | 32.4112 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.3967 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4277 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4286 | 44.9617 | 59.9828 | 52 | 32.4177 | 44.7894 | 60.0289 | 52 | 32.4195 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.405 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.436 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.437 | 44.9756 | 59.9828 | 52 | 32.4261 | 44.7922 | 60.0289 | 52 | 32.4279 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4133 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4443 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4453 | 44.9901 | 59.9828 | 52 | 32.4344 | 44.7949 | 60.0289 | 52 | 32.4362 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4216 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4527 | 45.7383 | 59.9943 | 52 | 32.4536 | 45.0045 | 59.9828 | 52 | 32.4427 | 44.7967 | 60.0289 | 52 | 32.4445 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4299 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.461 | 45.7408 | 59.9943 | 52 | 32.4619 | 45.0102 | 59.9828 | 52 | 32.451 | 44.7985 | 60.0289 | 52 | 32.4528 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4382 | 4.3125 | 60.0404 | 11.2
32.4693 | 45.7434 | 59.9943 | 52 | 32.4703 | 45.0159 | 59.9828 | 52 | 32.4594 | 44.799 | 60.0289 | 52 | 32.4612 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4465 | 4.3205 | 60.0404 | 11.2
32.4777 | 45.7459 | 59.9943 | 52 | 32.4786 | 45.0215 | 59.9828 | 52 | 32.4677 | 44.7995 | 60.0289 | 52 | 32.4695 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4548 | 4.3284 | 60.0404 | 11.2
32.486 | 45.7484 | 59.9943 | 52 | 32.487 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.476 | 44.7995 | 60.0289 | 52 | 32.4778 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4634 | 4.3364 | 60.0404 | 11.2
32.4943 | 45.7512 | 59.9943 | 52 | 32.4953 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.4843 | 44.7995 | 60.0289 | 52 | 32.4861 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4717 | 4.3443 | 60.0404 | 11.2
32.5027 | 45.7539 | 59.9943 | 52 | 32.5036 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.4927 | 44.7995 | 60.0289 | 52 | 32.4945 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.48 | 4.3523 | 60.0404 | 11.2
32.511 | 45.7566 | 59.9943 | 52 | 32.512 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.501 | 44.7996 | 60.0289 | 52 | 32.5028 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4883 | 4.3602 | 60.0404 | 11.2
32.5193 | 45.7593 | 59.9943 | 52 | 32.5203 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5093 | 44.7989 | 60.0289 | 52 | 32.5112 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.4966 | 4.3681 | 60.0404 | 11.2
32.5277 | 45.7646 | 59.9943 | 52 | 32.5286 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5177 | 44.7983 | 60.0289 | 52 | 32.5195 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5049 | 4.3761 | 60.0404 | 11.2
32.536 | 45.77 | 59.9943 | 52 | 32.537 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.526 | 44.7976 | 60.0289 | 52 | 32.5278 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5132 | 4.384 | 60.0404 | 11.2
32.5443 | 45.7733 | 59.9943 | 52 | 32.5453 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5343 | 44.7969 | 60.0289 | 52 | 32.5361 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5215 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.5527 | 45.7767 | 59.9943 | 52 | 32.5536 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5426 | 44.7967 | 60.0289 | 52 | 32.5445 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5298 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.561 | 45.7801 | 59.9943 | 52 | 32.562 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.551 | 44.7966 | 60.0289 | 52 | 32.5528 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5383 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.5693 | 45.7834 | 59.9943 | 52 | 32.5703 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5593 | 44.7961 | 60.0289 | 52 | 32.5612 | 44.9869 | 60.0174 | 52 | 32.5466 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.5777 | 45.7866 | 59.9943 | 52 | 32.5786 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5677 | 44.7957 | 60.0289 | 52 | 32.5695 | 44.9862 | 60.0174 | 52 | 32.5549 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.586 | 45.7898 | 59.9943 | 52 | 32.587 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.576 | 44.795 | 60.0289 | 52 | 32.5778 | 44.9855 | 60.0174 | 52 | 32.5632 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.5943 | 45.793 | 59.9943 | 52 | 32.5953 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5843 | 44.7942 | 60.0289 | 52 | 32.5861 | 44.9843 | 60.0174 | 52 | 32.5715 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6027 | 45.7963 | 59.9943 | 52 | 32.6037 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.5926 | 44.7936 | 60.0289 | 52 | 32.5945 | 44.9832 | 60.0174 | 52 | 32.5798 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.611 | 45.7969 | 59.9943 | 52 | 32.612 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.601 | 44.7929 | 60.0289 | 52 | 32.6028 | 44.9818 | 60.0174 | 52 | 32.5881 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6193 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6203 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6093 | 44.7919 | 60.0289 | 52 | 32.6111 | 44.9804 | 60.0174 | 52 | 32.5964 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6277 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6287 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6176 | 44.791 | 60.0289 | 52 | 32.6194 | 44.979 | 60.0174 | 52 | 32.6047 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.636 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.637 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6259 | 44.791 | 60.0289 | 52 | 32.6278 | 44.9776 | 60.0174 | 52 | 32.6133 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6443 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6453 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6342 | 44.7909 | 60.0289 | 52 | 32.6361 | 44.9762 | 60.0174 | 52 | 32.6216 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6527 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6537 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6426 | 44.7911 | 60.0289 | 52 | 32.6445 | 44.9748 | 60.0174 | 52 | 32.6299 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.661 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.662 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6509 | 44.7913 | 60.0289 | 52 | 32.6528 | 44.9742 | 60.0174 | 52 | 32.6382 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6693 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6703 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6593 | 44.7911 | 60.0289 | 52 | 32.6611 | 44.9735 | 60.0174 | 52 | 32.6465 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.6777 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6787 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6676 | 44.791 | 60.0289 | 52 | 32.6694 | 44.9789 | 60.0174 | 52 | 32.6548 | 4.392 | 60.0404 | 11.2
32.686 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.687 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6759 | 44.7909 | 60.0289 | 52 | 32.6778 | 44.9842 | 60.0174 | 52 | 32.6631 | 4.3916 | 60.0404 | 11.2
32.6944 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.6953 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6842 | 44.7908 | 60.0289 | 52 | 32.6861 | 44.9941 | 60.0174 | 52 | 32.6714 | 4.3913 | 60.0404 | 11.2
32.7027 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.7037 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.6926 | 44.7903 | 60.0289 | 52 | 32.6945 | 45.0039 | 60.0174 | 52 | 32.6797 | 4.391 | 60.0404 | 11.2
32.711 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.712 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7009 | 44.7898 | 60.0289 | 52 | 32.7028 | 45.0167 | 60.0174 | 52 | 32.6882 | 4.3906 | 60.0404 | 11.2
32.7193 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.7204 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7093 | 44.7887 | 60.0289 | 52 | 32.7111 | 45.0294 | 60.0174 | 52 | 32.6965 | 4.39 | 60.0404 | 11.2
32.7277 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.7287 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7176 | 44.7876 | 60.0289 | 52 | 32.7194 | 45.0422 | 60.0174 | 52 | 32.7048 | 4.3894 | 60.0404 | 11.2
32.736 | 45.7975 | 59.9943 | 52 | 32.737 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7259 | 44.7865 | 60.0289 | 52 | 32.7278 | 45.0549 | 60.0174 | 52 | 32.7131 | 4.3976 | 60.0404 | 11.2
32.7444 | 45.7999 | 59.9943 | 52 | 32.7454 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7342 | 44.7854 | 60.0289 | 52 | 32.7361 | 45.0678 | 60.0174 | 52 | 32.7214 | 4.4057 | 60.0404 | 11.2
32.7527 | 45.8022 | 59.9943 | 52 | 32.7537 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7426 | 44.7854 | 60.0289 | 52 | 32.7444 | 45.0807 | 60.0174 | 52 | 32.7297 | 4.4139 | 60.0404 | 11.2
32.761 | 45.8046 | 59.9943 | 52 | 32.762 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7509 | 44.7854 | 60.0289 | 52 | 32.7527 | 45.0877 | 60.0174 | 52 | 32.738 | 4.4221 | 60.0404 | 11.2
32.7693 | 45.8069 | 59.9943 | 52 | 32.7704 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7592 | 44.7902 | 60.0289 | 52 | 32.761 | 45.0947 | 60.0174 | 52 | 32.7463 | 4.4306 | 60.0404 | 11.2
32.7777 | 45.8093 | 59.9943 | 52 | 32.7787 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7675 | 44.795 | 60.0289 | 52 | 32.7694 | 45.0976 | 60.0174 | 52 | 32.7546 | 4.4391 | 60.0404 | 11.2
32.786 | 45.8117 | 59.9943 | 52 | 32.787 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7758 | 44.8004 | 60.0289 | 52 | 32.7777 | 45.1004 | 60.0174 | 52 | 32.7632 | 4.4476 | 60.0404 | 11.2
32.7944 | 45.814 | 59.9943 | 52 | 32.7954 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7842 | 44.8057 | 60.0289 | 52 | 32.7861 | 45.1005 | 60.0174 | 52 | 32.7715 | 4.4561 | 60.0404 | 11.2
32.8027 | 45.8164 | 59.9943 | 52 | 32.8037 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.7925 | 44.8111 | 60.0289 | 52 | 32.7944 | 45.1007 | 60.0174 | 52 | 32.7798 | 4.4649 | 60.0404 | 11.2
32.811 | 45.8187 | 59.9943 | 52 | 32.812 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8009 | 44.8165 | 60.0289 | 52 | 32.8027 | 45.1009 | 60.0174 | 52 | 32.7881 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8194 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8204 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8092 | 44.8217 | 60.0289 | 52 | 32.811 | 45.1011 | 60.0174 | 52 | 32.7964 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8277 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8287 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8175 | 44.8269 | 60.0289 | 52 | 32.8194 | 45.1022 | 60.0174 | 52 | 32.8047 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.836 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8371 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8258 | 44.8303 | 60.0289 | 52 | 32.8277 | 45.1034 | 60.0174 | 52 | 32.813 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8444 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8454 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8342 | 44.8338 | 60.0289 | 52 | 32.8361 | 45.1048 | 60.0174 | 52 | 32.8213 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8527 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8537 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8425 | 44.8324 | 60.0289 | 52 | 32.8444 | 45.1062 | 60.0174 | 52 | 32.8296 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.861 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8621 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8509 | 44.831 | 60.0289 | 52 | 32.8527 | 45.1062 | 60.0174 | 52 | 32.8381 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8694 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8704 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8592 | 44.8296 | 60.0289 | 52 | 32.861 | 45.1062 | 60.0174 | 52 | 32.8464 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.8777 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8787 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8675 | 44.8282 | 60.0289 | 52 | 32.8694 | 45.1041 | 60.0174 | 52 | 32.8547 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
32.886 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8871 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8758 | 44.8266 | 60.0289 | 52 | 32.8777 | 45.1019 | 60.0174 | 52 | 32.863 | 4.4735 | 60.0404 | 11.2
32.8944 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.8954 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8841 | 44.825 | 60.0289 | 52 | 32.886 | 45.0995 | 60.0174 | 52 | 32.8713 | 4.4734 | 60.0404 | 11.2
32.9027 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9037 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.8925 | 44.8236 | 60.0289 | 52 | 32.8943 | 45.0972 | 60.0174 | 52 | 32.8796 | 4.4733 | 60.0404 | 11.2
32.911 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9121 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9008 | 44.8223 | 60.0289 | 52 | 32.9027 | 45.0941 | 60.0174 | 52 | 32.8879 | 4.4731 | 60.0404 | 11.2
32.9194 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9204 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9091 | 44.8222 | 60.0289 | 52 | 32.911 | 45.091 | 60.0174 | 52 | 32.8962 | 4.473 | 60.0404 | 11.2
32.9277 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9287 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9174 | 44.8221 | 60.0289 | 52 | 32.9194 | 45.088 | 60.0174 | 52 | 32.9045 | 4.4729 | 60.0404 | 11.2
32.936 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9371 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9258 | 44.8213 | 60.0289 | 52 | 32.9277 | 45.0849 | 60.0174 | 52 | 32.9131 | 4.4726 | 60.0404 | 11.2
32.9444 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9454 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9341 | 44.8205 | 60.0289 | 52 | 32.936 | 45.0846 | 60.0174 | 52 | 32.9214 | 4.4723 | 60.0404 | 11.2
32.9527 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9538 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9425 | 44.8208 | 60.0289 | 52 | 32.9443 | 45.0844 | 60.0174 | 52 | 32.9297 | 4.472 | 60.0404 | 11.2
32.961 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9621 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9508 | 44.8212 | 60.0289 | 52 | 32.9527 | 45.086 | 60.0174 | 52 | 32.938 | 4.4717 | 60.0404 | 11.2
32.9694 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9704 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9591 | 44.8218 | 60.0289 | 52 | 32.961 | 45.0877 | 60.0174 | 52 | 32.9463 | 4.4716 | 60.0404 | 11.2
32.9777 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9788 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9674 | 44.8225 | 60.0289 | 52 | 32.9694 | 45.0911 | 60.0174 | 52 | 32.9546 | 4.4714 | 60.0404 | 11.2
32.986 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9871 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9758 | 44.8232 | 60.0289 | 52 | 32.9777 | 45.0945 | 60.0174 | 52 | 32.9629 | 4.4713 | 60.0404 | 11.2
32.9944 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 32.9954 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9841 | 44.8239 | 60.0289 | 52 | 32.986 | 45.0975 | 60.0174 | 52 | 32.9712 | 4.4711 | 60.0404 | 11.2
33.0027 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0038 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 32.9925 | 44.8246 | 60.0289 | 52 | 32.9943 | 45.1004 | 60.0174 | 52 | 32.9795 | 4.4709 | 60.0404 | 11.2
33.011 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0121 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0008 | 44.8253 | 60.0289 | 52 | 33.0027 | 45.1057 | 60.0174 | 52 | 32.988 | 4.4706 | 60.0404 | 11.2
33.0194 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0204 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0091 | 44.8266 | 60.0289 | 52 | 33.011 | 45.1111 | 60.0174 | 52 | 32.9963 | 4.4705 | 60.0404 | 11.2
33.0277 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0288 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0174 | 44.8279 | 60.0289 | 52 | 33.0193 | 45.115 | 60.0174 | 52 | 33.0046 | 4.4704 | 60.0404 | 11.2
33.036 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0371 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0257 | 44.828 | 60.0289 | 52 | 33.0276 | 45.1189 | 60.0174 | 52 | 33.0129 | 4.4703 | 60.0404 | 11.2
33.0444 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0454 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0341 | 44.828 | 60.0289 | 52 | 33.036 | 45.1228 | 60.0174 | 52 | 33.0212 | 4.4702 | 60.0404 | 11.2
33.0527 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0538 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0424 | 44.8275 | 60.0289 | 52 | 33.0443 | 45.1268 | 60.0174 | 52 | 33.0295 | 4.4701 | 60.0404 | 11.2
33.0611 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0621 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0508 | 44.8271 | 60.0289 | 52 | 33.0527 | 45.1292 | 60.0174 | 52 | 33.0378 | 4.4699 | 60.0404 | 11.2
33.0694 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0705 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0591 | 44.8265 | 60.0289 | 52 | 33.061 | 45.1316 | 60.0174 | 52 | 33.0461 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.0777 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0788 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0674 | 44.8258 | 60.0289 | 52 | 33.0693 | 45.1366 | 60.0174 | 52 | 33.0544 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.086 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0871 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0757 | 44.8249 | 60.0289 | 52 | 33.0776 | 45.1416 | 60.0174 | 52 | 33.063 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.0944 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.0955 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0841 | 44.824 | 60.0289 | 52 | 33.086 | 45.1447 | 60.0174 | 52 | 33.0713 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1027 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.1038 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.0924 | 44.8231 | 60.0289 | 52 | 33.0943 | 45.1477 | 60.0174 | 52 | 33.0796 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1111 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.1122 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1007 | 44.8221 | 60.0289 | 52 | 33.1027 | 45.1508 | 60.0174 | 52 | 33.0879 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1194 | 45.8211 | 59.9943 | 52 | 33.1205 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.109 | 44.8226 | 60.0289 | 52 | 33.111 | 45.1538 | 60.0174 | 52 | 33.0962 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1277 | 45.8214 | 59.9943 | 52 | 33.1288 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1174 | 44.823 | 60.0289 | 52 | 33.1193 | 45.1605 | 60.0174 | 52 | 33.1045 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1361 | 45.8217 | 59.9943 | 52 | 33.1371 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1257 | 44.8246 | 60.0289 | 52 | 33.1276 | 45.1672 | 60.0174 | 52 | 33.1128 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1444 | 45.822 | 59.9943 | 52 | 33.1455 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1341 | 44.8261 | 60.0289 | 52 | 33.136 | 45.1737 | 60.0174 | 52 | 33.1211 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1527 | 45.8223 | 59.9943 | 52 | 33.1538 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1424 | 44.8313 | 60.0289 | 52 | 33.1443 | 45.1802 | 60.0174 | 52 | 33.1294 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1611 | 45.8227 | 59.9943 | 52 | 33.1621 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1507 | 44.8365 | 60.0289 | 52 | 33.1526 | 45.1841 | 60.0174 | 52 | 33.1379 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1694 | 45.823 | 59.9943 | 52 | 33.1705 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.159 | 44.8414 | 60.0289 | 52 | 33.1609 | 45.188 | 60.0174 | 52 | 33.1462 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1777 | 45.8236 | 59.9943 | 52 | 33.1788 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1673 | 44.8463 | 60.0289 | 52 | 33.1693 | 45.1903 | 60.0174 | 52 | 33.1545 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1861 | 45.8242 | 59.9943 | 52 | 33.1872 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1757 | 44.8513 | 60.0289 | 52 | 33.1776 | 45.1926 | 60.0174 | 52 | 33.1628 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.1944 | 45.8248 | 59.9943 | 52 | 33.1955 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.184 | 44.8563 | 60.0289 | 52 | 33.186 | 45.196 | 60.0174 | 52 | 33.1711 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2027 | 45.8255 | 59.9943 | 52 | 33.2038 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.1924 | 44.86 | 60.0289 | 52 | 33.1943 | 45.1995 | 60.0174 | 52 | 33.1794 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2111 | 45.8258 | 59.9943 | 52 | 33.2122 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.2007 | 44.8637 | 60.0289 | 52 | 33.2026 | 45.1992 | 60.0174 | 52 | 33.1877 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2194 | 45.826 | 59.9943 | 52 | 33.2205 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.209 | 44.8665 | 60.0289 | 52 | 33.2109 | 45.199 | 60.0174 | 52 | 33.196 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2277 | 45.8264 | 59.9943 | 52 | 33.2289 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.2173 | 44.8692 | 60.0289 | 52 | 33.2193 | 45.1982 | 60.0174 | 52 | 33.2043 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2361 | 45.8267 | 59.9943 | 52 | 33.2372 | 45.0272 | 59.9828 | 52 | 33.2257 | 44.8683 | 60.0289 | 52 | 33.2276 | 45.1975 | 60.0174 | 52 | 33.2129 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2444 | 45.827 | 59.9943 | 52 | 33.2455 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.234 | 44.8675 | 60.0289 | 52 | 33.236 | 45.1967 | 60.0174 | 52 | 33.2212 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2527 | 45.8273 | 59.9943 | 52 | 33.2538 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.2423 | 44.8715 | 60.0289 | 52 | 33.2443 | 45.196 | 60.0174 | 52 | 33.2295 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2611 | 45.8273 | 59.9943 | 52 | 33.2622 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.2506 | 44.8755 | 60.0289 | 52 | 33.2526 | 45.1965 | 60.0174 | 52 | 33.2378 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2694 | 45.8273 | 59.9943 | 52 | 33.2705 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.259 | 44.8796 | 60.0289 | 52 | 33.2609 | 45.1969 | 60.0174 | 52 | 33.2461 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2777 | 45.8266 | 59.9943 | 52 | 33.2788 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.2673 | 44.8836 | 60.0289 | 52 | 33.2693 | 45.1962 | 60.0174 | 52 | 33.2544 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2861 | 45.8259 | 59.9943 | 52 | 33.2872 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.2756 | 44.8876 | 60.0289 | 52 | 33.2776 | 45.1955 | 60.0174 | 52 | 33.2627 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.2944 | 45.8252 | 59.9943 | 52 | 33.2955 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.284 | 44.8917 | 60.0289 | 52 | 33.2859 | 45.1948 | 60.0174 | 52 | 33.271 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3027 | 45.8246 | 59.9943 | 52 | 33.3039 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.2923 | 44.896 | 60.0289 | 52 | 33.2943 | 45.1941 | 60.0174 | 52 | 33.2793 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3111 | 45.8239 | 59.9943 | 52 | 33.3122 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.3006 | 44.9004 | 60.0289 | 52 | 33.3026 | 45.1941 | 60.0174 | 52 | 33.2878 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3194 | 45.8232 | 59.9943 | 52 | 33.3205 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.3089 | 44.9052 | 60.0289 | 52 | 33.3109 | 45.194 | 60.0174 | 52 | 33.2961 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3277 | 45.8226 | 59.9943 | 52 | 33.3289 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.3173 | 44.9099 | 60.0289 | 52 | 33.3193 | 45.1939 | 60.0174 | 52 | 33.3044 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3361 | 45.8219 | 59.9943 | 52 | 33.3372 | 45.0272 | 59.9886 | 52 | 33.3256 | 44.9103 | 60.0289 | 52 | 33.3276 | 45.1939 | 60.0174 | 52 | 33.3127 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3444 | 45.8212 | 59.9943 | 52 | 33.3455 | 45.0281 | 59.9886 | 52 | 33.334 | 44.9107 | 60.0289 | 52 | 33.3359 | 45.1937 | 60.0174 | 52 | 33.321 | 4.4697 | 60.0404 | 11.2
33.3527 | 45.8206 | 59.9943 | 52 | 33.3539 | 45.0289 | 59.9886 | 52 | 33.3423 | 44.9111 | 60.0289 | 52 | 33.3442 | 45.1935 | 60.0174 | 52 | 33.3293 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.3611 | 45.8199 | 59.9943 | 52 | 33.3622 | 45.0298 | 59.9886 | 52 | 33.3506 | 44.9116 | 60.0289 | 52 | 33.3526 | 45.1933 | 60.0174 | 52 | 33.3376 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.3694 | 45.8191 | 59.9943 | 52 | 33.3705 | 45.0306 | 59.9886 | 52 | 33.3589 | 44.9127 | 60.0289 | 52 | 33.3609 | 45.1932 | 60.0174 | 52 | 33.3459 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.3777 | 45.8184 | 59.9943 | 52 | 33.3789 | 45.0315 | 59.9886 | 52 | 33.3673 | 44.9138 | 60.0289 | 52 | 33.3693 | 45.1926 | 60.0174 | 52 | 33.3542 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.3861 | 45.8177 | 59.9943 | 52 | 33.3872 | 45.0324 | 59.9886 | 52 | 33.3756 | 44.9163 | 60.0289 | 52 | 33.3776 | 45.1919 | 60.0174 | 52 | 33.3628 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.3944 | 45.8165 | 59.9943 | 52 | 33.3955 | 45.0332 | 59.9886 | 52 | 33.3839 | 44.9188 | 60.0289 | 52 | 33.3859 | 45.1913 | 60.0174 | 52 | 33.3711 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4027 | 45.8152 | 59.9943 | 52 | 33.4039 | 45.0341 | 59.9886 | 52 | 33.3922 | 44.9211 | 60.0289 | 52 | 33.3942 | 45.1907 | 60.0174 | 52 | 33.3794 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4111 | 45.814 | 59.9943 | 52 | 33.4122 | 45.0349 | 59.9886 | 52 | 33.4005 | 44.9233 | 60.0289 | 52 | 33.4026 | 45.1893 | 60.0174 | 52 | 33.3877 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4194 | 45.8127 | 59.9943 | 52 | 33.4205 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4089 | 44.9254 | 60.0231 | 52 | 33.4109 | 45.188 | 60.0174 | 52 | 33.396 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4277 | 45.8115 | 59.9943 | 52 | 33.4289 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4172 | 44.9276 | 60.0231 | 52 | 33.4192 | 45.19 | 60.0174 | 52 | 33.4043 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4361 | 45.8102 | 59.9943 | 52 | 33.4372 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4256 | 44.9298 | 60.0231 | 52 | 33.4276 | 45.192 | 60.0174 | 52 | 33.4126 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4444 | 45.8156 | 59.9943 | 52 | 33.4456 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4339 | 44.9321 | 60.0231 | 52 | 33.4359 | 45.194 | 60.0174 | 52 | 33.4209 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4527 | 45.821 | 59.9943 | 52 | 33.4539 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4422 | 44.9336 | 60.0231 | 52 | 33.4442 | 45.196 | 60.0174 | 52 | 33.4292 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4611 | 45.8317 | 59.9943 | 52 | 33.4622 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4505 | 44.9351 | 60.0231 | 52 | 33.4525 | 45.1985 | 60.0174 | 52 | 33.4377 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4694 | 45.8424 | 59.9943 | 52 | 33.4706 | 45.0358 | 59.9886 | 52 | 33.4589 | 44.9352 | 60.0231 | 52 | 33.4609 | 45.201 | 60.0174 | 52 | 33.446 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4778 | 45.8537 | 59.9943 | 52 | 33.4789 | 45.0459 | 59.9886 | 52 | 33.4672 | 44.9352 | 60.0231 | 52 | 33.4692 | 45.2035 | 60.0174 | 52 | 33.4543 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4861 | 45.865 | 59.9943 | 52 | 33.4872 | 45.056 | 59.9886 | 52 | 33.4756 | 44.9353 | 60.0231 | 52 | 33.4775 | 45.206 | 60.0174 | 52 | 33.4626 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.4944 | 45.8763 | 59.9943 | 52 | 33.4955 | 45.0659 | 59.9886 | 52 | 33.4839 | 44.9354 | 60.0231 | 52 | 33.4858 | 45.2096 | 60.0174 | 52 | 33.4709 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5028 | 45.8875 | 59.9943 | 52 | 33.5039 | 45.0759 | 59.9886 | 52 | 33.4922 | 44.9351 | 60.0231 | 52 | 33.4942 | 45.2132 | 60.0174 | 52 | 33.4792 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5111 | 45.8988 | 59.9943 | 52 | 33.5122 | 45.0858 | 59.9886 | 52 | 33.5005 | 44.9348 | 60.0231 | 52 | 33.5025 | 45.2136 | 60.0174 | 52 | 33.4875 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5194 | 45.9101 | 59.9943 | 52 | 33.5206 | 45.0957 | 59.9886 | 52 | 33.5089 | 44.9343 | 60.0231 | 52 | 33.5109 | 45.214 | 60.0174 | 52 | 33.4958 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5278 | 45.9154 | 59.9943 | 52 | 33.5289 | 45.1056 | 59.9886 | 52 | 33.5172 | 44.9339 | 60.0231 | 52 | 33.5192 | 45.2143 | 60.0174 | 52 | 33.5042 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5361 | 45.9208 | 59.9943 | 52 | 33.5372 | 45.1155 | 59.9886 | 52 | 33.5255 | 44.9335 | 60.0231 | 52 | 33.5275 | 45.2147 | 60.0174 | 52 | 33.5127 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5444 | 45.9208 | 59.9943 | 52 | 33.5456 | 45.1255 | 59.9886 | 52 | 33.5338 | 44.933 | 60.0231 | 52 | 33.5358 | 45.215 | 60.0174 | 52 | 33.521 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5528 | 45.9208 | 59.9943 | 52 | 33.5539 | 45.1354 | 59.9886 | 52 | 33.5422 | 44.9326 | 60.0231 | 52 | 33.5442 | 45.2153 | 60.0174 | 52 | 33.5293 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5611 | 45.9208 | 59.9943 | 52 | 33.5622 | 45.1352 | 59.9886 | 52 | 33.5505 | 44.9322 | 60.0231 | 52 | 33.5525 | 45.2157 | 60.0174 | 52 | 33.5376 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5694 | 45.9208 | 59.9943 | 52 | 33.5706 | 45.135 | 59.9886 | 52 | 33.5589 | 44.931 | 60.0231 | 52 | 33.5609 | 45.216 | 60.0174 | 52 | 33.5459 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5778 | 45.9267 | 59.9943 | 52 | 33.5789 | 45.135 | 59.9886 | 52 | 33.5672 | 44.9299 | 60.0231 | 52 | 33.5692 | 45.216 | 60.0174 | 52 | 33.5542 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5861 | 45.9327 | 59.9943 | 52 | 33.5872 | 45.135 | 59.9886 | 52 | 33.5755 | 44.9315 | 60.0174 | 52 | 33.5775 | 45.2159 | 60.0174 | 52 | 33.5625 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.5944 | 45.9384 | 59.9943 | 52 | 33.5956 | 45.135 | 59.9886 | 52 | 33.5838 | 44.9331 | 60.0174 | 52 | 33.5858 | 45.2161 | 60.0174 | 52 | 33.5708 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6028 | 45.9441 | 59.9943 | 52 | 33.6039 | 45.135 | 59.9886 | 52 | 33.5922 | 44.9345 | 60.0174 | 52 | 33.5942 | 45.2164 | 60.0174 | 52 | 33.5791 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6111 | 45.9498 | 59.9943 | 52 | 33.6122 | 45.1385 | 59.9886 | 52 | 33.6005 | 44.936 | 60.0174 | 52 | 33.6025 | 45.2167 | 60.0174 | 52 | 33.5874 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6194 | 45.9555 | 59.9943 | 52 | 33.6206 | 45.1421 | 59.9886 | 52 | 33.6089 | 44.9374 | 60.0174 | 52 | 33.6108 | 45.217 | 60.0174 | 52 | 33.5959 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6278 | 45.9608 | 59.9943 | 52 | 33.6289 | 45.1456 | 59.9886 | 52 | 33.6172 | 44.9389 | 60.0174 | 52 | 33.6191 | 45.2174 | 60.0174 | 52 | 33.6042 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6361 | 45.9662 | 59.9943 | 52 | 33.6372 | 45.1491 | 59.9886 | 52 | 33.6255 | 44.9404 | 60.0174 | 52 | 33.6275 | 45.2177 | 60.0174 | 52 | 33.6125 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6444 | 45.9716 | 59.9943 | 52 | 33.6456 | 45.1527 | 59.9886 | 52 | 33.6338 | 44.9418 | 60.0174 | 52 | 33.6358 | 45.218 | 60.0174 | 52 | 33.6208 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6528 | 45.9769 | 59.9943 | 52 | 33.6539 | 45.1562 | 59.9886 | 52 | 33.6422 | 44.944 | 60.0174 | 52 | 33.6442 | 45.2183 | 60.0174 | 52 | 33.6292 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6611 | 45.9764 | 59.9943 | 52 | 33.6623 | 45.1598 | 59.9886 | 52 | 33.6505 | 44.9461 | 60.0174 | 52 | 33.6525 | 45.2205 | 60.0174 | 52 | 33.6375 | 4.4698 | 60.0404 | 11.2
33.6694 | 45.9758 | 59.9943 | 52 | 33.6706 | 45.1633 | 59.9886 | 52 | 33.6588 | 44.9459 | 60.0174 | 52 | 33.6608 | 45.2227 | 60.0174 | 52 | 33.6458 | 4.47 | 60.0404 | 11.2
33.6778 | 45.9755 | 59.9943 | 52 | 33.6789 | 45.1667 | 59.9886 | 52 | 33.6671 | 44.9457 | 60.0174 | 52 | 33.6691 | 45.2245 | 60.0174 | 52 | 33.6541 | 4.4702 | 60.0404 | 11.2
33.6861 | 45.9752 | 59.9943 | 52 | 33.6873 | 45.1701 | 59.9886 | 52 | 33.6754 | 44.9457 | 60.0174 | 52 | 33.6775 | 45.2264 | 60.0174 | 52 | 33.6624 | 4.4704 | 60.0404 | 11.2
33.6944 | 45.9748 | 59.9943 | 52 | 33.6956 | 45.17 | 59.9886 | 52 | 33.6838 | 44.9457 | 60.0174 | 52 | 33.6858 | 45.2285 | 60.0174 | 52 | 33.6709 | 4.4706 | 60.0404 | 11.2
33.7028 | 45.9745 | 59.9943 | 52 | 33.7039 | 45.1698 | 59.9886 | 52 | 33.6921 | 44.9457 | 60.0174 | 52 | 33.6942 | 45.2306 | 60.0174 | 52 | 33.6792 | 4.4709 | 60.0404 | 11.2
33.7111 | 45.975 | 59.9943 | 52 | 33.7122 | 45.1697 | 59.9886 | 52 | 33.7005 | 44.9457 | 60.0174 | 52 | 33.7025 | 45.2327 | 60.0174 | 52 | 33.6875 | 4.4712 | 60.0404 | 11.2
33.7194 | 45.9756 | 59.9943 | 52 | 33.7206 | 45.1695 | 59.9886 | 52 | 33.7088 | 44.9461 | 60.0174 | 52 | 33.7108 | 45.2348 | 60.0174 | 52 | 33.6958 | 4.4718 | 60.0404 | 11.2
33.7278 | 45.9761 | 59.9943 | 52 | 33.7289 | 45.1694 | 59.9886 | 52 | 33.7171 | 44.9466 | 60.0174 | 52 | 33.7191 | 45.2369 | 60.0174 | 52 | 33.7041 | 4.4724 | 60.0404 | 11.2
33.7361 | 45.9767 | 59.9943 | 52 | 33.7373 | 45.1693 | 59.9886 | 52 | 33.7254 | 44.947 | 60.0174 | 52 | 33.7275 | 45.239 | 60.0174 | 52 | 33.7124 | 4.473 | 60.0404 | 11.2
33.7444 | 45.9772 | 59.9943 | 52 | 33.7456 | 45.1691 | 59.9886 | 52 | 33.7338 | 44.9475 | 60.0174 | 52 | 33.7358 | 45.2393 | 60.0174 | 52 | 33.7207 | 4.4736 | 60.0404 | 11.2
33.7528 | 45.9778 | 59.9943 | 52 | 33.7539 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7421 | 44.9511 | 60.0174 | 52 | 33.7441 | 45.2396 | 60.0174 | 52 | 33.729 | 4.4739 | 60.0404 | 11.2
33.7611 | 45.9783 | 59.9943 | 52 | 33.7623 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7505 | 44.9547 | 60.0174 | 52 | 33.7524 | 45.2398 | 60.0174 | 52 | 33.7373 | 4.4743 | 60.0404 | 11.2
33.7695 | 45.9789 | 59.9943 | 52 | 33.7706 | 45.1691 | 59.9886 | 52 | 33.7588 | 44.9584 | 60.0174 | 52 | 33.7608 | 45.2401 | 60.0174 | 52 | 33.7458 | 4.4747 | 60.0404 | 11.2
33.7778 | 45.9794 | 59.9943 | 52 | 33.7789 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7671 | 44.962 | 60.0174 | 52 | 33.7691 | 45.2401 | 60.0174 | 52 | 33.7542 | 4.4751 | 60.0404 | 11.2
33.7861 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.7873 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7754 | 44.9658 | 60.0174 | 52 | 33.7775 | 45.24 | 60.0174 | 52 | 33.7625 | 4.4754 | 60.0404 | 11.2
33.7944 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.7956 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7838 | 44.9695 | 60.0174 | 52 | 33.7858 | 45.2404 | 60.0174 | 52 | 33.7708 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.804 | 45.169 | 59.9886 | 52 | 33.7921 | 44.9726 | 60.0174 | 52 | 33.7941 | 45.2407 | 60.0174 | 52 | 33.7791 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8111 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8123 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 33.8004 | 44.9756 | 60.0174 | 52 | 33.8024 | 45.241 | 60.0174 | 52 | 33.7874 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8206 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 33.8087 | 44.9786 | 60.0174 | 52 | 33.8108 | 45.2413 | 60.0174 | 52 | 33.7957 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8289 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 33.8171 | 44.9816 | 60.0174 | 52 | 33.8191 | 45.2414 | 60.0174 | 52 | 33.804 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8361 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8373 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8254 | 44.9814 | 60.0174 | 52 | 33.8275 | 45.2416 | 60.0174 | 52 | 33.8123 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8456 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8338 | 44.9813 | 60.0174 | 52 | 33.8358 | 45.2417 | 60.0174 | 52 | 33.8208 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8539 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8421 | 44.9811 | 60.0174 | 52 | 33.8441 | 45.2419 | 60.0174 | 52 | 33.8291 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8611 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8623 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8504 | 44.9809 | 60.0174 | 52 | 33.8524 | 45.2421 | 60.0174 | 52 | 33.8374 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8706 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8587 | 44.9808 | 60.0174 | 52 | 33.8608 | 45.2422 | 60.0174 | 52 | 33.8457 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.879 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8671 | 44.9806 | 60.0174 | 52 | 33.8691 | 45.2415 | 60.0174 | 52 | 33.854 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8861 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8873 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8754 | 44.9808 | 60.0174 | 52 | 33.8774 | 45.2408 | 60.0174 | 52 | 33.8623 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.8945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.8956 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8838 | 44.981 | 60.0174 | 52 | 33.8857 | 45.2401 | 60.0174 | 52 | 33.8706 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.904 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.8921 | 44.981 | 60.0174 | 52 | 33.8941 | 45.2394 | 60.0174 | 52 | 33.8789 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9111 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9123 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9004 | 44.981 | 60.0174 | 52 | 33.9024 | 45.2396 | 60.0174 | 52 | 33.8872 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9206 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9087 | 44.9811 | 60.0174 | 52 | 33.9108 | 45.2398 | 60.0174 | 52 | 33.8958 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.929 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9171 | 44.9811 | 60.0174 | 52 | 33.9191 | 45.2405 | 60.0174 | 52 | 33.9041 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9361 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9373 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9254 | 44.9812 | 60.0174 | 52 | 33.9274 | 45.2412 | 60.0174 | 52 | 33.9124 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9456 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9337 | 44.9812 | 60.0174 | 52 | 33.9357 | 45.2422 | 60.0174 | 52 | 33.9207 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.954 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.942 | 44.9843 | 60.0174 | 52 | 33.9441 | 45.2432 | 60.0174 | 52 | 33.929 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9611 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9623 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9504 | 44.9874 | 60.0174 | 52 | 33.9524 | 45.2448 | 60.0174 | 52 | 33.9373 | 4.4756 | 60.0404 | 11.2
33.9695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9706 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9587 | 44.9907 | 60.0174 | 52 | 33.9608 | 45.2464 | 60.0174 | 52 | 33.9456 | 4.4835 | 60.0404 | 11.2
33.9778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.979 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9671 | 44.994 | 60.0174 | 52 | 33.9691 | 45.248 | 60.0174 | 52 | 33.9539 | 4.4915 | 60.0404 | 11.2
33.9861 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9873 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9754 | 44.9969 | 60.0174 | 52 | 33.9774 | 45.2496 | 60.0174 | 52 | 33.9622 | 4.4994 | 60.0404 | 11.2
33.9945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 33.9956 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.9837 | 44.9998 | 60.0174 | 52 | 33.9857 | 45.2505 | 60.0174 | 52 | 33.9707 | 4.5073 | 60.0404 | 11.2
34.0028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.004 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 33.992 | 45.0049 | 60.0174 | 52 | 33.9941 | 45.2515 | 60.0174 | 52 | 33.979 | 4.5154 | 60.0404 | 11.2
34.0111 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0123 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 34.0004 | 45.0099 | 60.0174 | 52 | 34.0024 | 45.252 | 60.0174 | 52 | 33.9873 | 4.5234 | 60.0404 | 11.2
34.0195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0207 | 45.1688 | 59.9886 | 52 | 34.0087 | 45.015 | 60.0174 | 52 | 34.0107 | 45.2525 | 60.0174 | 52 | 33.9956 | 4.5316 | 60.0404 | 11.2
34.0278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.029 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0171 | 45.0201 | 60.0174 | 52 | 34.019 | 45.253 | 60.0174 | 52 | 34.0039 | 4.5398 | 60.0404 | 11.2
34.0361 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0373 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0254 | 45.022 | 60.0174 | 52 | 34.0274 | 45.2536 | 60.0174 | 52 | 34.0122 | 4.548 | 60.0404 | 11.2
34.0445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0457 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0337 | 45.024 | 60.0174 | 52 | 34.0357 | 45.2542 | 60.0174 | 52 | 34.0205 | 4.5561 | 60.0404 | 11.2
34.0528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.054 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.042 | 45.0257 | 60.0174 | 52 | 34.0441 | 45.2547 | 60.0174 | 52 | 34.0288 | 4.5564 | 60.0404 | 11.2
34.0611 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0623 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0504 | 45.0275 | 60.0174 | 52 | 34.0524 | 45.2567 | 60.0174 | 52 | 34.0371 | 4.5566 | 60.0404 | 11.2
34.0695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0707 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0587 | 45.0297 | 60.0174 | 52 | 34.0607 | 45.2586 | 60.0174 | 52 | 34.0457 | 4.5569 | 60.0404 | 11.2
34.0778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.079 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.067 | 45.032 | 60.0174 | 52 | 34.069 | 45.2602 | 60.0174 | 52 | 34.054 | 4.5571 | 60.0404 | 11.2
34.0862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0873 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0753 | 45.0321 | 60.0174 | 52 | 34.0774 | 45.2619 | 60.0174 | 52 | 34.0623 | 4.5574 | 60.0404 | 11.2
34.0945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.0957 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.0837 | 45.0322 | 60.0174 | 52 | 34.0857 | 45.2636 | 60.0174 | 52 | 34.0706 | 4.5578 | 60.0404 | 11.2
34.1028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.104 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.092 | 45.0318 | 60.0174 | 52 | 34.0941 | 45.2654 | 60.0174 | 52 | 34.0789 | 4.5579 | 60.0404 | 11.2
34.1111 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1123 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1004 | 45.0314 | 60.0174 | 52 | 34.1024 | 45.2666 | 60.0174 | 52 | 34.0872 | 4.5581 | 60.0404 | 11.2
34.1195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1207 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1087 | 45.0307 | 60.0174 | 52 | 34.1107 | 45.2679 | 60.0174 | 52 | 34.0955 | 4.5583 | 60.0404 | 11.2
34.1278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.129 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.117 | 45.0301 | 60.0174 | 52 | 34.119 | 45.2711 | 60.0174 | 52 | 34.1038 | 4.5584 | 60.0404 | 11.2
34.1362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1374 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1253 | 45.0294 | 60.0174 | 52 | 34.1273 | 45.2743 | 60.0174 | 52 | 34.1121 | 4.5586 | 60.0404 | 11.2
34.1445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1457 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1337 | 45.0287 | 60.0174 | 52 | 34.1357 | 45.2767 | 60.0174 | 52 | 34.1206 | 4.5588 | 60.0404 | 11.2
34.1528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.154 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.142 | 45.028 | 60.0174 | 52 | 34.144 | 45.279 | 60.0174 | 52 | 34.1289 | 4.5589 | 60.0404 | 11.2
34.1611 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1624 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1504 | 45.0274 | 60.0174 | 52 | 34.1523 | 45.2817 | 60.0174 | 52 | 34.1372 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.1695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1707 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1587 | 45.0269 | 60.0174 | 52 | 34.1606 | 45.2843 | 60.0174 | 52 | 34.1455 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.1778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.179 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.167 | 45.0265 | 60.0174 | 52 | 34.169 | 45.2869 | 60.0174 | 52 | 34.1538 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.1862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1873 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1753 | 45.0265 | 60.0174 | 52 | 34.1773 | 45.2894 | 60.0174 | 52 | 34.1621 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.1945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.1957 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.1837 | 45.0266 | 60.0174 | 52 | 34.1857 | 45.2921 | 60.0174 | 52 | 34.1704 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.204 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.192 | 45.027 | 60.0174 | 52 | 34.194 | 45.2947 | 60.0174 | 52 | 34.1787 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2124 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.2003 | 45.0275 | 60.0174 | 52 | 34.2023 | 45.2976 | 60.0174 | 52 | 34.187 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2207 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.2086 | 45.028 | 60.0174 | 52 | 34.2106 | 45.3005 | 60.0174 | 52 | 34.1956 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.229 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.217 | 45.0284 | 60.0174 | 52 | 34.219 | 45.303 | 60.0174 | 52 | 34.2039 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2374 | 45.1689 | 59.9886 | 52 | 34.2253 | 45.032 | 60.0174 | 52 | 34.2273 | 45.3054 | 60.0174 | 52 | 34.2122 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2457 | 45.1686 | 59.9943 | 52 | 34.2337 | 45.0355 | 60.0174 | 52 | 34.2357 | 45.3077 | 60.0174 | 52 | 34.2205 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.254 | 45.1683 | 59.9943 | 52 | 34.242 | 45.039 | 60.0174 | 52 | 34.244 | 45.3099 | 60.0174 | 52 | 34.2288 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2612 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2624 | 45.1679 | 59.9943 | 52 | 34.2503 | 45.0425 | 60.0174 | 52 | 34.2523 | 45.3122 | 60.0174 | 52 | 34.2371 | 4.5591 | 60.0404 | 11.2
34.2695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2707 | 45.1676 | 59.9943 | 52 | 34.2586 | 45.0459 | 60.0174 | 52 | 34.2606 | 45.3145 | 60.0174 | 52 | 34.2454 | 4.5684 | 60.0404 | 11.2
34.2778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.279 | 45.1673 | 59.9943 | 52 | 34.267 | 45.0494 | 60.0174 | 52 | 34.269 | 45.3167 | 60.0174 | 52 | 34.2537 | 4.5777 | 60.0404 | 11.2
34.2862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2874 | 45.167 | 59.9943 | 52 | 34.2753 | 45.055 | 60.0174 | 52 | 34.2773 | 45.319 | 60.0174 | 52 | 34.262 | 4.5872 | 60.0404 | 11.2
34.2945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.2957 | 45.1666 | 59.9943 | 52 | 34.2837 | 45.0605 | 60.0174 | 52 | 34.2856 | 45.3185 | 60.0174 | 52 | 34.2705 | 4.5968 | 60.0404 | 11.2
34.3028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.304 | 45.1663 | 59.9943 | 52 | 34.292 | 45.0688 | 60.0174 | 52 | 34.2939 | 45.3181 | 60.0174 | 52 | 34.2788 | 4.6063 | 60.0404 | 11.2
34.3112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3124 | 45.166 | 59.9943 | 52 | 34.3003 | 45.077 | 60.0174 | 52 | 34.3023 | 45.3175 | 60.0174 | 52 | 34.2871 | 4.6158 | 60.0404 | 11.2
34.3195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3207 | 45.1656 | 59.9943 | 52 | 34.3086 | 45.0822 | 60.0174 | 52 | 34.3106 | 45.317 | 60.0174 | 52 | 34.2954 | 4.6324 | 60.0404 | 11.2
34.3278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.329 | 45.1656 | 59.9943 | 52 | 34.317 | 45.0874 | 60.0174 | 52 | 34.319 | 45.3165 | 60.0174 | 52 | 34.3037 | 4.649 | 60.0404 | 11.2
34.3362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3374 | 45.1656 | 59.9943 | 52 | 34.3253 | 45.0924 | 60.0174 | 52 | 34.3273 | 45.316 | 60.0174 | 52 | 34.312 | 4.6658 | 60.0404 | 11.2
34.3445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3457 | 45.1653 | 59.9943 | 52 | 34.3336 | 45.0974 | 60.0174 | 52 | 34.3356 | 45.3154 | 60.0174 | 52 | 34.3203 | 4.6826 | 60.0404 | 11.2
34.3528 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.354 | 45.1649 | 59.9943 | 52 | 34.3419 | 45.1025 | 60.0174 | 52 | 34.3439 | 45.3149 | 60.0174 | 52 | 34.3286 | 4.6901 | 60.0404 | 11.2
34.3612 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3624 | 45.1686 | 59.9943 | 52 | 34.3503 | 45.1076 | 60.0174 | 52 | 34.3523 | 45.315 | 60.0174 | 52 | 34.3369 | 4.6976 | 60.0404 | 11.2
34.3695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3707 | 45.1724 | 59.9943 | 52 | 34.3586 | 45.1104 | 60.0174 | 52 | 34.3606 | 45.3151 | 60.0174 | 52 | 34.3455 | 4.7049 | 60.0404 | 11.2
34.3778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3791 | 45.1761 | 59.9943 | 52 | 34.3669 | 45.1132 | 60.0174 | 52 | 34.369 | 45.3153 | 60.0174 | 52 | 34.3538 | 4.7122 | 60.0404 | 11.2
34.3862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3874 | 45.1799 | 59.9943 | 52 | 34.3753 | 45.1121 | 60.0174 | 52 | 34.3773 | 45.3155 | 60.0174 | 52 | 34.3621 | 4.7198 | 60.0404 | 11.2
34.3945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.3957 | 45.1866 | 59.9943 | 52 | 34.3836 | 45.111 | 60.0174 | 52 | 34.3856 | 45.3157 | 60.0174 | 52 | 34.3704 | 4.7274 | 60.0404 | 11.2
34.4028 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4041 | 45.1933 | 59.9943 | 52 | 34.3919 | 45.1099 | 60.0174 | 52 | 34.3939 | 45.3159 | 60.0174 | 52 | 34.3787 | 4.7279 | 60.0404 | 11.2
34.4112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4124 | 45.2 | 59.9943 | 52 | 34.4002 | 45.1088 | 60.0174 | 52 | 34.4023 | 45.3162 | 60.0174 | 52 | 34.387 | 4.7284 | 60.0404 | 11.2
34.4195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4207 | 45.2067 | 59.9943 | 52 | 34.4086 | 45.1077 | 60.0116 | 52 | 34.4106 | 45.3166 | 60.0174 | 52 | 34.3953 | 4.7286 | 60.0404 | 11.2
34.4278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.429 | 45.2138 | 59.9943 | 52 | 34.4169 | 45.1065 | 60.0116 | 52 | 34.4189 | 45.3174 | 60.0174 | 52 | 34.4036 | 4.7289 | 60.0404 | 11.2
34.4362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4374 | 45.221 | 59.9943 | 52 | 34.4253 | 45.106 | 60.0116 | 52 | 34.4272 | 45.3181 | 60.0174 | 52 | 34.4119 | 4.7291 | 60.0404 | 11.2
34.4445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4457 | 45.2277 | 59.9943 | 52 | 34.4336 | 45.1055 | 60.0116 | 52 | 34.4356 | 45.3183 | 60.0174 | 52 | 34.4204 | 4.7294 | 60.0404 | 11.2
34.4529 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.454 | 45.2345 | 59.9943 | 52 | 34.4419 | 45.105 | 60.0116 | 52 | 34.4439 | 45.3184 | 60.0174 | 52 | 34.4287 | 4.7296 | 60.0404 | 11.2
34.4612 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4624 | 45.2415 | 59.9943 | 52 | 34.4502 | 45.1045 | 60.0116 | 52 | 34.4523 | 45.319 | 60.0174 | 52 | 34.437 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.4695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4707 | 45.2486 | 59.9943 | 52 | 34.4586 | 45.1051 | 60.0116 | 52 | 34.4606 | 45.3195 | 60.0174 | 52 | 34.4453 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.4778 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4791 | 45.2527 | 59.9943 | 52 | 34.4669 | 45.1058 | 60.0116 | 52 | 34.4689 | 45.3202 | 60.0174 | 52 | 34.4536 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.4862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4874 | 45.2568 | 59.9943 | 52 | 34.4753 | 45.1064 | 60.0116 | 52 | 34.4772 | 45.3209 | 60.0174 | 52 | 34.4619 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.4945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.4957 | 45.2609 | 59.9943 | 52 | 34.4836 | 45.1069 | 60.0116 | 52 | 34.4856 | 45.3215 | 60.0174 | 52 | 34.4702 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.5029 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5041 | 45.265 | 59.9943 | 52 | 34.4919 | 45.1076 | 60.0116 | 52 | 34.4939 | 45.322 | 60.0174 | 52 | 34.4785 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.5112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5124 | 45.269 | 59.9943 | 52 | 34.5003 | 45.1083 | 60.0116 | 52 | 34.5023 | 45.3222 | 60.0174 | 52 | 34.4868 | 4.7299 | 60.0404 | 11.2
34.5195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5207 | 45.2731 | 59.9943 | 52 | 34.5086 | 45.1082 | 60.0116 | 52 | 34.5106 | 45.3223 | 60.0174 | 52 | 34.4954 | 4.7301 | 60.0404 | 11.2
34.5278 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5291 | 45.2734 | 59.9943 | 52 | 34.5169 | 45.1081 | 60.0116 | 52 | 34.5189 | 45.3241 | 60.0174 | 52 | 34.5037 | 4.7303 | 60.0404 | 11.2
34.5362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5374 | 45.2737 | 59.9943 | 52 | 34.5252 | 45.108 | 60.0116 | 52 | 34.5272 | 45.3259 | 60.0174 | 52 | 34.512 | 4.7305 | 60.0404 | 11.2
34.5445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5457 | 45.2739 | 59.9943 | 52 | 34.5336 | 45.108 | 60.0116 | 52 | 34.5356 | 45.3314 | 60.0174 | 52 | 34.5203 | 4.7308 | 60.0404 | 11.2
34.5529 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5541 | 45.274 | 59.9943 | 52 | 34.5419 | 45.1079 | 60.0116 | 52 | 34.5439 | 45.3368 | 60.0174 | 52 | 34.5286 | 4.731 | 60.0404 | 11.2
34.5612 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5624 | 45.2747 | 59.9943 | 52 | 34.5503 | 45.1078 | 60.0116 | 52 | 34.5522 | 45.3421 | 60.0174 | 52 | 34.5369 | 4.7312 | 60.0404 | 11.2
34.5695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5707 | 45.2754 | 59.9943 | 52 | 34.5586 | 45.1077 | 60.0116 | 52 | 34.5605 | 45.3474 | 60.0174 | 52 | 34.5452 | 4.7316 | 60.0404 | 11.2
34.5779 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5791 | 45.276 | 59.9943 | 52 | 34.5669 | 45.1076 | 60.0116 | 52 | 34.5689 | 45.3527 | 60.0174 | 52 | 34.5535 | 4.7319 | 60.0404 | 11.2
34.5862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5874 | 45.2767 | 59.9943 | 52 | 34.5752 | 45.1075 | 60.0116 | 52 | 34.5772 | 45.3579 | 60.0174 | 52 | 34.5618 | 4.7325 | 60.0404 | 11.2
34.5945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.5957 | 45.2774 | 59.9943 | 52 | 34.5836 | 45.1074 | 60.0116 | 52 | 34.5856 | 45.363 | 60.0174 | 52 | 34.5703 | 4.7332 | 60.0404 | 11.2
34.6029 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6041 | 45.278 | 59.9943 | 52 | 34.5919 | 45.1073 | 60.0116 | 52 | 34.5939 | 45.3681 | 60.0174 | 52 | 34.5786 | 4.7336 | 60.0404 | 11.2
34.6112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6124 | 45.2787 | 59.9943 | 52 | 34.6003 | 45.1072 | 60.0116 | 52 | 34.6022 | 45.3739 | 60.0174 | 52 | 34.5869 | 4.734 | 60.0404 | 11.2
34.6195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6207 | 45.2794 | 59.9943 | 52 | 34.6086 | 45.1067 | 60.0116 | 52 | 34.6105 | 45.3798 | 60.0174 | 52 | 34.5952 | 4.7344 | 60.0404 | 11.2
34.6279 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6291 | 45.2799 | 59.9943 | 52 | 34.6169 | 45.1062 | 60.0116 | 52 | 34.6189 | 45.3821 | 60.0174 | 52 | 34.6035 | 4.7348 | 60.0404 | 11.2
34.6362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6374 | 45.2804 | 59.9943 | 52 | 34.6252 | 45.1056 | 60.0116 | 52 | 34.6272 | 45.3843 | 60.0174 | 52 | 34.6118 | 4.7353 | 60.0404 | 11.2
34.6445 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6458 | 45.2828 | 59.9943 | 52 | 34.6336 | 45.1051 | 60.0116 | 52 | 34.6356 | 45.3865 | 60.0174 | 52 | 34.6201 | 4.7359 | 60.0404 | 11.2
34.6529 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6541 | 45.2852 | 59.9943 | 52 | 34.6419 | 45.1047 | 60.0116 | 52 | 34.6439 | 45.3888 | 60.0174 | 52 | 34.6284 | 4.7363 | 60.0404 | 11.2
34.6612 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6624 | 45.2875 | 59.9943 | 52 | 34.6502 | 45.1043 | 60.0116 | 52 | 34.6522 | 45.3912 | 60.0174 | 52 | 34.6367 | 4.7367 | 60.0404 | 11.2
34.6695 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6707 | 45.2897 | 59.9943 | 52 | 34.6585 | 45.1042 | 60.0116 | 52 | 34.6605 | 45.3936 | 60.0174 | 52 | 34.6453 | 4.7369 | 60.0404 | 11.2
34.6779 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6791 | 45.297 | 59.9943 | 52 | 34.6669 | 45.1042 | 60.0116 | 52 | 34.6689 | 45.3963 | 60.0174 | 52 | 34.6536 | 4.737 | 60.0404 | 11.2
34.6862 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6874 | 45.3044 | 59.9943 | 52 | 34.6752 | 45.1041 | 60.0116 | 52 | 34.6772 | 45.3989 | 60.0174 | 52 | 34.6619 | 4.7374 | 60.0404 | 11.2
34.6945 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.6957 | 45.3117 | 59.9943 | 52 | 34.6836 | 45.104 | 60.0116 | 52 | 34.6855 | 45.4002 | 60.0174 | 52 | 34.6702 | 4.7377 | 60.0404 | 11.2
34.7029 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.7041 | 45.319 | 59.9943 | 52 | 34.6919 | 45.1045 | 60.0116 | 52 | 34.6938 | 45.4016 | 60.0174 | 52 | 34.6785 | 4.738 | 60.0404 | 11.2
34.7112 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.7124 | 45.3265 | 59.9943 | 52 | 34.7002 | 45.1049 | 60.0116 | 52 | 34.7022 | 45.4029 | 60.0174 | 52 | 34.6868 | 4.7383 | 60.0404 | 11.2
34.7195 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.7207 | 45.3339 | 59.9943 | 52 | 34.7085 | 45.1072 | 60.0116 | 52 | 34.7105 | 45.4043 | 60.0174 | 52 | 34.6951 | 4.7385 | 60.0404 | 11.2
34.7279 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.7291 | 45.339 | 59.9943 | 52 | 34.7169 | 45.1094 | 60.0116 | 52 | 34.7189 | 45.4056 | 60.0174 | 52 | 34.7034 | 4.7387 | 60.0404 | 11.2
34.7362 | 45.98 | 59.9943 | 52 | 34.7374 | 45.344 | 59.9943 | 52 | 34.7252 | 45.1116 | 60.0116 | 52 | 34.7272 | 45.407 | 60.0174 | 52 | 34.7117 | 4.739 | 60.0404 | 11.2
34.7445 | 45.9801 | 59.9943 | 52 | 34.7458 | 45.3492 | 59.9943 | 52 | 34.7336 | 45.1138 | 60.0116 | 52 | 34.7355 | 45.4081 | 60.0174 | 52 | 34.7202 | 4.7393 | 60.0404 | 11.2
34.7529 | 45.9803 | 59.9943 | 52 | 34.7541 | 45.3544 | 59.9943 | 52 | 34.7419 | 45.1157 | 60.0116 | 52 | 34.7438 | 45.4093 | 60.0174 | 52 | 34.7285 | 4.7396 | 60.0404 | 11.2
34.7612 | 45.9804 | 59.9943 | 52 | 34.7624 | 45.3544 | 59.9943 | 52 | 34.7502 | 45.1176 | 60.0116 | 52 | 34.7522 | 45.4115 | 60.0174 | 52 | 34.7368 | 4.7399 | 60.0404 | 11.2
34.7695 | 45.9805 | 59.9943 | 52 | 34.7708 | 45.3543 | 59.9943 | 52 | 34.7585 | 45.1217 | 60.0116 | 52 | 34.7605 | 45.4136 | 60.0174 | 52 | 34.7451 | 4.7402 | 60.0404 | 11.2
34.7779 | 45.9814 | 59.9943 | 52 | 34.7791 | 45.3543 | 59.9943 | 52 | 34.7669 | 45.1259 | 60.0116 | 52 | 34.7689 | 45.414 | 60.0174 | 52 | 34.7534 | 4.7406 | 60.0404 | 11.2
34.7862 | 45.9823 | 59.9943 | 52 | 34.7874 | 45.3542 | 59.9943 | 52 | 34.7752 | 45.1294 | 60.0116 | 52 | 34.7772 | 45.4143 | 60.0174 | 52 | 34.7617 | 4.7409 | 60.0404 | 11.2
34.7945 | 45.9832 | 59.9943 | 52 | 34.7957 | 45.3587 | 59.9943 | 52 | 34.7835 | 45.1329 | 60.0116 | 52 | 34.7855 | 45.4147 | 60.0174 | 52 | 34.77 | 4.7412 | 60.0404 | 11.2
34.8029 | 45.9841 | 59.9943 | 52 | 34.8041 | 45.3631 | 59.9943 | 52 | 34.7918 | 45.1348 | 60.0116 | 52 | 34.7938 | 45.4151 | 60.0174 | 52 | 34.7783 | 4.7416 | 60.0404 | 11.2
34.8112 | 45.9892 | 59.9943 | 52 | 34.8124 | 45.3676 | 59.9943 | 52 | 34.8002 | 45.1366 | 60.0116 | 52 | 34.8021 | 45.4155 | 60.0174 | 52 | 34.7866 | 4.7419 | 60.0404 | 11.2
34.8195 | 45.9942 | 59.9943 | 52 | 34.8207 | 45.372 | 59.9943 | 52 | 34.8085 | 45.1384 | 60.0116 | 52 | 34.8105 | 45.4158 | 60.0174 | 52 | 34.7949 | 4.7423 | 60.0404 | 11.2
34.8279 | 46.0051 | 59.9943 | 52 | 34.8291 | 45.3765 | 59.9943 | 52 | 34.8169 | 45.1402 | 60.0116 | 52 | 34.8188 | 45.4164 | 60.0174 | 52 | 34.8035 | 4.7426 | 60.0404 | 11.2
34.8362 | 46.016 | 59.9943 | 52 | 34.8374 | 45.381 | 59.9943 | 52 | 34.8252 | 45.1426 | 60.0116 | 52 | 34.8271 | 45.4169 | 60.0174 | 52 | 34.8118 | 4.743 | 60.0404 | 11.2
34.8445 | 46.0268 | 59.9943 | 52 | 34.8458 | 45.3856 | 59.9943 | 52 | 34.8335 | 45.145 | 60.0116 | 52 | 34.8354 | 45.4165 | 60.0174 | 52 | 34.8201 | 4.7433 | 60.0404 | 11.2
34.8529 | 46.0377 | 59.9943 | 52 | 34.8541 | 45.3902 | 59.9943 | 52 | 34.8418 | 45.1455 | 60.0116 | 52 | 34.8438 | 45.4161 | 60.0174 | 52 | 34.8284 | 4.7435 | 60.0404 | 11.2
34.8612 | 46.0479 | 59.9943 | 52 | 34.8624 | 45.3944 | 59.9943 | 52 | 34.8502 | 45.146 | 60.0116 | 52 | 34.8521 | 45.416 | 60.0174 | 52 | 34.8367 | 4.7436 | 60.0404 | 11.2
34.8696 | 46.058 | 59.9943 | 52 | 34.8708 | 45.3985 | 59.9943 | 52 | 34.8585 | 45.1469 | 60.0116 | 52 | 34.8605 | 45.4159 | 60.0174 | 52 | 34.845 | 4.7441 | 60.0404 | 11.2
34.8779 | 46.0681 | 59.9943 | 52 | 34.8791 | 45.398 | 59.9943 | 52 | 34.8669 | 45.1479 | 60.0116 | 52 | 34.8688 | 45.4159 | 60.0174 | 52 | 34.8533 | 4.7446 | 60.0404 | 11.2
34.8862 | 46.0782 | 59.9943 | 52 | 34.8874 | 45.3975 | 59.9943 | 52 | 34.8752 | 45.1491 | 60.0116 | 52 | 34.8771 | 45.4158 | 60.0174 | 52 | 34.8616 | 4.745 | 60.0404 | 11.2
34.8946 | 46.0842 | 59.9943 | 52 | 34.8958 | 45.3969 | 59.9943 | 52 | 34.8835 | 45.1503 | 60.0116 | 52 | 34.8854 | 45.4154 | 60.0174 | 52 | 34.8699 | 4.7455 | 60.0404 | 11.2
34.9029 | 46.0902 | 59.9943 | 52 | 34.9041 | 45.3963 | 59.9943 | 52 | 34.8918 | 45.1505 | 60.0116 | 52 | 34.8938 | 45.415 | 60.0174 | 52 | 34.8784 | 4.7459 | 60.0404 | 11.2
34.9112 | 46.0903 | 59.9943 | 52 | 34.9124 | 45.3957 | 59.9886 | 52 | 34.9002 | 45.1507 | 60.0116 | 52 | 34.9021 | 45.4144 | 60.0174 | 52 | 34.8867 | 4.7463 | 60.0404 | 11.2
34.9196 | 46.0903 | 59.9943 | 52 | 34.9208 | 45.3952 | 59.9886 | 52 | 34.9085 | 45.1509 | 60.0116 | 52 | 34.9105 | 45.4138 | 60.0174 | 52 | 34.895 | 4.7467 | 60.0404 | 11.2
34.9279 | 46.0963 | 59.9943 | 52 | 34.9291 | 45.3946 | 59.9886 | 52 | 34.9168 | 45.1511 | 60.0116 | 52 | 34.9188 | 45.4132 | 60.0174 | 52 | 34.9033 | 4.7471 | 60.0404 | 11.2
34.9362 | 46.1024 | 59.9943 | 52 | 34.9374 | 45.394 | 59.9886 | 52 | 34.9251 | 45.1509 | 60.0116 | 52 | 34.9271 | 45.4126 | 60.0174 | 52 | 34.9116 | 4.7475 | 60.0404 | 11.2
34.9446 | 46.1084 | 59.9943 | 52 | 34.9458 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 34.9335 | 45.1508 | 60.0116 | 52 | 34.9354 | 45.4119 | 60.0174 | 52 | 34.9199 | 4.7479 | 60.0404 | 11.2
34.9529 | 46.1144 | 59.9943 | 52 | 34.9541 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 34.9418 | 45.1506 | 60.0116 | 52 | 34.9438 | 45.4113 | 60.0174 | 52 | 34.9282 | 4.7484 | 60.0404 | 11.2
34.9612 | 46.1203 | 59.9943 | 52 | 34.9624 | 45.3938 | 59.9886 | 52 | 34.9502 | 45.1505 | 60.0116 | 52 | 34.9521 | 45.4118 | 60.0174 | 52 | 34.9365 | 4.7488 | 60.0404 | 11.2
34.9696 | 46.1261 | 59.9943 | 52 | 34.9708 | 45.3938 | 59.9886 | 52 | 34.9585 | 45.1506 | 60.0116 | 52 | 34.9604 | 45.4123 | 60.0174 | 52 | 34.9448 | 4.7495 | 60.0404 | 11.2
34.9779 | 46.1315 | 59.9943 | 52 | 34.9791 | 45.3938 | 59.9886 | 52 | 34.9668 | 45.1508 | 60.0116 | 52 | 34.9688 | 45.4132 | 60.0174 | 52 | 34.9534 | 4.7501 | 60.0404 | 11.2
34.9862 | 46.137 | 59.9943 | 52 | 34.9875 | 45.3938 | 59.9886 | 52 | 34.9751 | 45.151 | 60.0116 | 52 | 34.9771 | 45.414 | 60.0174 | 52 | 34.9617 | 4.7507 | 60.0404 | 11.2
34.9946 | 46.1425 | 59.9943 | 52 | 34.9958 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 34.9835 | 45.1513 | 60.0116 | 52 | 34.9854 | 45.4149 | 60.0174 | 52 | 34.97 | 4.7513 | 60.0404 | 11.2
35.0029 | 46.1479 | 59.9943 | 52 | 35.0041 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 34.9918 | 45.1511 | 60.0116 | 52 | 34.9938 | 45.4158 | 60.0174 | 52 | 34.9783 | 4.7518 | 60.0404 | 11.2
35.0112 | 46.1474 | 59.9943 | 52 | 35.0125 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 35.0002 | 45.1508 | 60.0116 | 52 | 35.0021 | 45.4166 | 60.0174 | 52 | 34.9866 | 4.7524 | 60.0404 | 11.2
35.0196 | 46.1469 | 59.9943 | 52 | 35.0208 | 45.3939 | 59.9886 | 52 | 35.0085 | 45.1501 | 60.0116 | 52 | 35.0104 | 45.4175 | 60.0174 | 52 | 34.9949 | 4.7531 | 60.0404 | 11.2
35.0279 | 46.1464 | 59.9943 | 52 | 35.0291 | 45.3934 | 59.9886 | 52 | 35.0168 | 45.1495 | 60.0116 | 52 | 35.0187 | 45.4199 | 60.0174 | 52 | 35.0032 | 4.7538 | 60.0404 | 11.2
35.0362 | 46.1459 | 59.9943 | 52 | 35.0374 | 45.393 | 59.9886 | 52 | 35.0251 | 45.1492 | 60.0116 | 52 | 35.0271 | 45.4222 | 60.0174 | 52 | 35.0115 | 4.7547 | 60.0404 | 11.2
35.0446 | 46.1456 | 59.9943 | 52 | 35.0458 | 45.3928 | 59.9886 | 52 | 35.0335 | 45.1488 | 60.0116 | 52 | 35.0354 | 45.4257 | 60.0174 | 52 | 35.0198 | 4.7556 | 60.0404 | 11.2
35.0529 | 46.1453 | 59.9943 | 52 | 35.0541 | 45.3926 | 59.9886 | 52 | 35.0418 | 45.1479 | 60.0116 | 52 | 35.0438 | 45.4292 | 60.0174 | 52 | 35.0283 | 4.7564 | 60.0404 | 11.2
35.0612 | 46.1453 | 59.9943 | 52 | 35.0625 | 45.3924 | 59.9886 | 52 | 35.0501 | 45.1469 | 60.0116 | 52 | 35.0521 | 45.4327 | 60.0174 | 52 | 35.0366 | 4.7571 | 60.0404 | 11.2
35.0696 | 46.1453 | 59.9943 | 52 | 35.0708 | 45.3922 | 59.9886 | 52 | 35.0584 | 45.1468 | 60.0116 | 52 | 35.0604 | 45.4362 | 60.0174 | 52 | 35.0449 | 4.7581 | 60.0404 | 11.2
35.0779 | 46.1448 | 59.9943 | 52 | 35.0791 | 45.392 | 59.9943 | 52 | 35.0668 | 45.1466 | 60.0116 | 52 | 35.0687 | 45.4397 | 60.0174 | 52 | 35.0532 | 4.7591 | 60.0404 | 11.2
35.0862 | 46.1444 | 59.9943 | 52 | 35.0875 | 45.3918 | 59.9943 | 52 | 35.0751 | 45.1473 | 60.0116 | 52 | 35.0771 | 45.4432 | 60.0174 | 52 | 35.0615 | 4.7603 | 60.0404 | 11.2
35.0946 | 46.1439 | 59.9943 | 52 | 35.0958 | 45.3916 | 59.9943 | 52 | 35.0835 | 45.148 | 60.0116 | 52 | 35.0854 | 45.4498 | 60.0174 | 52 | 35.0698 | 4.7615 | 60.0404 | 11.2
35.1029 | 46.1435 | 59.9943 | 52 | 35.1041 | 45.3915 | 59.9943 | 52 | 35.0918 | 45.1484 | 60.0116 | 52 | 35.0938 | 45.4565 | 60.0174 | 52 | 35.0781 | 4.7625 | 60.0404 | 11.2
35.1112 | 46.143 | 59.9943 | 52 | 35.1125 | 45.3918 | 59.9943 | 52 | 35.1001 | 45.1489 | 60.0116 | 52 | 35.1021 | 45.4625 | 60.0174 | 52 | 35.0864 | 4.7635 | 60.0404 | 11.2
35.1196 | 46.1426 | 59.9943 | 52 | 35.1208 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1085 | 45.1495 | 60.0116 | 52 | 35.1104 | 45.4685 | 60.0174 | 52 | 35.0947 | 4.7641 | 60.0404 | 11.2
35.1279 | 46.1447 | 59.9943 | 52 | 35.1291 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1168 | 45.15 | 60.0116 | 52 | 35.1187 | 45.4722 | 60.0174 | 52 | 35.1033 | 4.7648 | 60.0404 | 11.2
35.1362 | 46.1468 | 59.9943 | 52 | 35.1375 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1252 | 45.1503 | 60.0116 | 52 | 35.1271 | 45.4759 | 60.0174 | 52 | 35.1116 | 4.7657 | 60.0404 | 11.2
35.1446 | 46.1525 | 59.9943 | 52 | 35.1458 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1335 | 45.1507 | 60.0116 | 52 | 35.1354 | 45.4796 | 60.0174 | 52 | 35.1199 | 4.7667 | 60.0404 | 11.2
35.1529 | 46.1581 | 59.9943 | 52 | 35.1541 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1418 | 45.1511 | 60.0116 | 52 | 35.1437 | 45.4833 | 60.0174 | 52 | 35.1282 | 4.7675 | 60.0404 | 11.2
35.1612 | 46.1642 | 59.9943 | 52 | 35.1625 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1501 | 45.1516 | 60.0116 | 52 | 35.152 | 45.4873 | 60.0174 | 52 | 35.1365 | 4.7683 | 60.0404 | 11.2
35.1696 | 46.1703 | 59.9943 | 52 | 35.1708 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1585 | 45.1532 | 60.0116 | 52 | 35.1604 | 45.4913 | 60.0174 | 52 | 35.1448 | 4.769 | 60.0404 | 11.2
35.1779 | 46.1763 | 59.9943 | 52 | 35.1791 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1668 | 45.1548 | 60.0116 | 52 | 35.1687 | 45.4925 | 60.0174 | 52 | 35.1531 | 4.7696 | 60.0404 | 11.2
35.1862 | 46.1824 | 59.9943 | 52 | 35.1875 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1751 | 45.1578 | 60.0116 | 52 | 35.1771 | 45.4936 | 60.0174 | 52 | 35.1614 | 4.7705 | 60.0404 | 11.2
35.1946 | 46.1885 | 59.9943 | 52 | 35.1958 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1834 | 45.1607 | 60.0116 | 52 | 35.1854 | 45.4956 | 60.0174 | 52 | 35.1697 | 4.7713 | 60.0404 | 11.2
35.2029 | 46.1946 | 59.9943 | 52 | 35.2041 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.1918 | 45.1653 | 60.0116 | 52 | 35.1937 | 45.4975 | 60.0174 | 52 | 35.1782 | 4.7722 | 60.0404 | 11.2
35.2113 | 46.2034 | 59.9943 | 52 | 35.2125 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2001 | 45.1698 | 60.0116 | 52 | 35.202 | 45.5002 | 60.0174 | 52 | 35.1865 | 4.7732 | 60.0404 | 11.2
35.2196 | 46.2122 | 59.9943 | 52 | 35.2208 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2085 | 45.1747 | 60.0116 | 52 | 35.2104 | 45.5028 | 60.0174 | 52 | 35.1948 | 4.7739 | 60.0404 | 11.2
35.2279 | 46.2175 | 59.9943 | 52 | 35.2292 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2168 | 45.1796 | 60.0116 | 52 | 35.2187 | 45.5051 | 60.0174 | 52 | 35.2031 | 4.7746 | 60.0404 | 11.2
35.2363 | 46.2228 | 59.9943 | 52 | 35.2375 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2251 | 45.1853 | 60.0116 | 52 | 35.2271 | 45.5074 | 60.0174 | 52 | 35.2114 | 4.7754 | 60.0404 | 11.2
35.2446 | 46.2281 | 59.9943 | 52 | 35.2458 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2334 | 45.191 | 60.0116 | 52 | 35.2354 | 45.5093 | 60.0174 | 52 | 35.2197 | 4.7762 | 60.0404 | 11.2
35.2529 | 46.2334 | 59.9943 | 52 | 35.2542 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2418 | 45.1946 | 60.0058 | 52 | 35.2437 | 45.5113 | 60.0174 | 52 | 35.228 | 4.7774 | 60.0404 | 11.2
35.2613 | 46.2387 | 59.9943 | 52 | 35.2625 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2501 | 45.1982 | 60.0058 | 52 | 35.252 | 45.5137 | 60.0174 | 52 | 35.2363 | 4.7787 | 60.0404 | 11.2
35.2696 | 46.244 | 59.9943 | 52 | 35.2708 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.2585 | 45.2013 | 60.0058 | 52 | 35.2604 | 45.5161 | 60.0174 | 52 | 35.2446 | 4.7798 | 60.0404 | 11.2
35.2779 | 46.2493 | 59.9943 | 52 | 35.2791 | 45.3916 | 59.9943 | 52 | 35.2668 | 45.2044 | 60.0058 | 52 | 35.2687 | 45.5168 | 60.0174 | 52 | 35.2532 | 4.7808 | 60.0404 | 11.2
35.2863 | 46.2546 | 59.9943 | 52 | 35.2875 | 45.3911 | 59.9943 | 52 | 35.2751 | 45.2056 | 60.0058 | 52 | 35.277 | 45.5175 | 60.0174 | 52 | 35.2615 | 4.7816 | 60.0404 | 11.2
35.2946 | 46.2546 | 59.9943 | 52 | 35.2958 | 45.3912 | 59.9943 | 52 | 35.2834 | 45.2067 | 60.0058 | 52 | 35.2853 | 45.5177 | 60.0174 | 52 | 35.2698 | 4.7823 | 60.0404 | 11.2
35.3029 | 46.2546 | 59.9943 | 52 | 35.3041 | 45.3912 | 59.9943 | 52 | 35.2918 | 45.2107 | 60.0058 | 52 | 35.2937 | 45.518 | 60.0174 | 52 | 35.2781 | 4.7836 | 60.0404 | 11.2
35.3113 | 46.2549 | 59.9943 | 52 | 35.3125 | 45.3912 | 59.9943 | 52 | 35.3001 | 45.2148 | 60.0058 | 52 | 35.302 | 45.5187 | 60.0174 | 52 | 35.2864 | 4.7849 | 60.0404 | 11.2
35.3196 | 46.2551 | 59.9943 | 52 | 35.3208 | 45.3912 | 59.9943 | 52 | 35.3084 | 45.2179 | 60.0058 | 52 | 35.3104 | 45.5193 | 60.0174 | 52 | 35.2947 | 4.786 | 60.0404 | 11.2
35.3279 | 46.2548 | 59.9943 | 52 | 35.3292 | 45.3913 | 59.9943 | 52 | 35.3167 | 45.221 | 60.0058 | 52 | 35.3187 | 45.5198 | 60.0174 | 52 | 35.303 | 4.787 | 60.0404 | 11.2
35.3363 | 46.2546 | 59.9943 | 52 | 35.3375 | 45.3913 | 59.9943 | 52 | 35.3251 | 45.2242 | 60.0058 | 52 | 35.327 | 45.5203 | 60.0174 | 52 | 35.3113 | 4.7876 | 60.0346 | 11.2
35.3446 | 46.2544 | 59.9943 | 52 | 35.3458 | 45.3913 | 59.9943 | 52 | 35.3334 | 45.2274 | 60.0058 | 52 | 35.3353 | 45.5199 | 60.0174 | 52 | 35.3196 | 4.7882 | 60.0346 | 11.2
35.3529 | 46.2541 | 59.9943 | 52 | 35.3542 | 45.3913 | 59.9943 | 52 | 35.3418 | 45.2304 | 60.0058 | 52 | 35.3437 | 45.5196 | 60.0174 | 52 | 35.3281 | 4.7891 | 60.0346 | 11.2
35.3613 | 46.2601 | 60.0001 | 52 | 35.3625 | 45.3918 | 59.9943 | 52 | 35.3501 | 45.2333 | 60.0058 | 52 | 35.352 | 45.5212 | 60.0174 | 52 | 35.3364 | 4.79 | 60.0346 | 11.2
35.3696 | 46.266 | 60.0001 | 52 | 35.3708 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.3584 | 45.2367 | 60.0058 | 52 | 35.3604 | 45.5229 | 60.0174 | 52 | 35.3447 | 4.7911 | 60.0346 | 11.2
35.3779 | 46.272 | 60.0001 | 52 | 35.3792 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.3667 | 45.2401 | 60.0058 | 52 | 35.3687 | 45.5243 | 60.0174 | 52 | 35.353 | 4.7923 | 60.0346 | 11.2
35.3863 | 46.2779 | 60.0001 | 52 | 35.3875 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.3751 | 45.2406 | 60.0058 | 52 | 35.377 | 45.5258 | 60.0174 | 52 | 35.3613 | 4.7928 | 60.0346 | 11.2
35.3946 | 46.2836 | 60.0001 | 52 | 35.3958 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.3834 | 45.2411 | 60.0058 | 52 | 35.3853 | 45.5277 | 60.0174 | 52 | 35.3696 | 4.7933 | 60.0346 | 11.2
35.4029 | 46.2894 | 60.0001 | 52 | 35.4041 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.3918 | 45.2417 | 60.0058 | 52 | 35.3937 | 45.5296 | 60.0174 | 52 | 35.3779 | 4.7938 | 60.0346 | 11.2
35.4113 | 46.2956 | 60.0001 | 52 | 35.4125 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4001 | 45.2423 | 60.0058 | 52 | 35.402 | 45.5317 | 60.0174 | 52 | 35.3862 | 4.7943 | 60.0346 | 11.2
35.4196 | 46.3018 | 60.0001 | 52 | 35.4208 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4084 | 45.2429 | 60.0058 | 52 | 35.4103 | 45.5338 | 60.0174 | 52 | 35.3945 | 4.7949 | 60.0346 | 11.2
35.4279 | 46.308 | 60.0001 | 52 | 35.4292 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4168 | 45.2434 | 60.0058 | 52 | 35.4186 | 45.5364 | 60.0174 | 52 | 35.4031 | 4.7954 | 60.0346 | 11.2
35.4363 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4375 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4251 | 45.2439 | 60.0058 | 52 | 35.427 | 45.5391 | 60.0174 | 52 | 35.4114 | 4.7959 | 60.0346 | 11.2
35.4446 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4458 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4334 | 45.2444 | 60.0058 | 52 | 35.4353 | 45.5406 | 60.0174 | 52 | 35.4197 | 4.7964 | 60.0346 | 11.2
35.4529 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4542 | 45.3923 | 59.9943 | 52 | 35.4417 | 45.2446 | 60.0058 | 52 | 35.4437 | 45.542 | 60.0174 | 52 | 35.428 | 4.7967 | 60.0346 | 11.2
35.4613 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4625 | 45.3922 | 59.9943 | 52 | 35.4501 | 45.2448 | 60.0058 | 52 | 35.452 | 45.5433 | 60.0174 | 52 | 35.4363 | 4.797 | 60.0346 | 11.2
35.4696 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4708 | 45.3921 | 59.9943 | 52 | 35.4584 | 45.245 | 60.0058 | 52 | 35.4603 | 45.5445 | 60.0174 | 52 | 35.4446 | 4.7975 | 60.0346 | 11.2
35.4779 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4792 | 45.3953 | 59.9943 | 52 | 35.4668 | 45.2452 | 60.0058 | 52 | 35.4686 | 45.5458 | 60.0174 | 52 | 35.4529 | 4.798 | 60.0346 | 11.2
35.4863 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4875 | 45.3986 | 59.9943 | 52 | 35.4751 | 45.2453 | 60.0058 | 52 | 35.4769 | 45.547 | 60.0174 | 52 | 35.4612 | 4.7985 | 60.0346 | 11.2
35.4946 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.4958 | 45.4019 | 59.9943 | 52 | 35.4834 | 45.2453 | 60.0058 | 52 | 35.4853 | 45.5482 | 60.0174 | 52 | 35.4697 | 4.799 | 60.0346 | 11.2
35.5029 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5042 | 45.4051 | 59.9943 | 52 | 35.4917 | 45.2455 | 60.0058 | 52 | 35.4936 | 45.5495 | 60.0174 | 52 | 35.478 | 4.7998 | 60.0346 | 11.2
35.5113 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5125 | 45.4085 | 59.9943 | 52 | 35.5001 | 45.2456 | 60.0058 | 52 | 35.502 | 45.5504 | 60.0174 | 52 | 35.4863 | 4.8006 | 60.0346 | 11.2
35.5196 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5208 | 45.4118 | 59.9943 | 52 | 35.5084 | 45.2453 | 60.0058 | 52 | 35.5103 | 45.5513 | 60.0174 | 52 | 35.4946 | 4.8011 | 60.0346 | 11.2
35.5279 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5292 | 45.4151 | 59.9943 | 52 | 35.5168 | 45.2449 | 60.0058 | 52 | 35.5186 | 45.5517 | 60.0174 | 52 | 35.5029 | 4.8017 | 60.0346 | 11.2
35.5363 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5375 | 45.4185 | 59.9943 | 52 | 35.5251 | 45.2436 | 60.0058 | 52 | 35.5269 | 45.5521 | 60.0174 | 52 | 35.5112 | 4.8023 | 60.0346 | 11.2
35.5446 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5458 | 45.4219 | 59.9943 | 52 | 35.5334 | 45.2422 | 60.0058 | 52 | 35.5353 | 45.5525 | 60.0174 | 52 | 35.5195 | 4.803 | 60.0346 | 11.2
35.5529 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5542 | 45.4254 | 59.9943 | 52 | 35.5417 | 45.2409 | 60.0058 | 52 | 35.5436 | 45.5528 | 60.0174 | 52 | 35.5278 | 4.8034 | 60.0346 | 11.2
35.5613 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5625 | 45.4255 | 59.9943 | 52 | 35.5501 | 45.2395 | 60.0058 | 52 | 35.5519 | 45.5554 | 60.0174 | 52 | 35.5361 | 4.8039 | 60.0346 | 11.2
35.5696 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5708 | 45.4256 | 59.9943 | 52 | 35.5584 | 45.2382 | 60.0058 | 52 | 35.5602 | 45.558 | 60.0174 | 52 | 35.5447 | 4.8047 | 60.0346 | 11.2
35.5779 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5792 | 45.4256 | 59.9943 | 52 | 35.5667 | 45.2369 | 60.0058 | 52 | 35.5686 | 45.5606 | 60.0174 | 52 | 35.553 | 4.8055 | 60.0346 | 11.2
35.5863 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5875 | 45.4257 | 59.9943 | 52 | 35.575 | 45.2355 | 60.0058 | 52 | 35.5769 | 45.5632 | 60.0174 | 52 | 35.5613 | 4.8059 | 60.0346 | 11.2
35.5946 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.5959 | 45.4257 | 59.9943 | 52 | 35.5834 | 45.2342 | 60.0058 | 52 | 35.5853 | 45.5659 | 60.0174 | 52 | 35.5696 | 4.8064 | 60.0346 | 11.2
35.6029 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6042 | 45.4257 | 59.9943 | 52 | 35.5917 | 45.2333 | 60.0058 | 52 | 35.5936 | 45.5686 | 60.0174 | 52 | 35.5779 | 4.807 | 60.0346 | 11.2
35.6113 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6125 | 45.4308 | 59.9943 | 52 | 35.6001 | 45.2325 | 60.0058 | 52 | 35.6019 | 45.5716 | 60.0174 | 52 | 35.5862 | 4.8077 | 60.0346 | 11.2
35.6196 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6208 | 45.4358 | 59.9943 | 52 | 35.6084 | 45.2325 | 60.0058 | 52 | 35.6102 | 45.5745 | 60.0174 | 52 | 35.5945 | 4.8085 | 60.0346 | 11.2
35.6279 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6292 | 45.4408 | 59.9943 | 52 | 35.6167 | 45.2325 | 60.0058 | 52 | 35.6186 | 45.5775 | 60.0174 | 52 | 35.6028 | 4.8094 | 60.0346 | 11.2
35.6363 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6375 | 45.4457 | 59.9943 | 52 | 35.6251 | 45.2351 | 60.0058 | 52 | 35.6269 | 45.5805 | 60.0174 | 52 | 35.6111 | 4.8102 | 60.0346 | 11.2
35.6446 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6458 | 45.4506 | 59.9943 | 52 | 35.6334 | 45.2378 | 60.0058 | 52 | 35.6353 | 45.5808 | 60.0174 | 52 | 35.6196 | 4.811 | 60.0346 | 11.2
35.6529 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6542 | 45.4556 | 59.9943 | 52 | 35.6418 | 45.2404 | 60.0058 | 52 | 35.6436 | 45.5812 | 60.0174 | 52 | 35.6279 | 4.8115 | 60.0346 | 11.2
35.6613 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6625 | 45.4605 | 59.9943 | 52 | 35.6501 | 45.243 | 60.0058 | 52 | 35.6519 | 45.5811 | 60.0174 | 52 | 35.6362 | 4.812 | 60.0346 | 11.2
35.6696 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6708 | 45.4655 | 59.9943 | 52 | 35.6584 | 45.248 | 60.0058 | 52 | 35.6602 | 45.5811 | 60.0174 | 52 | 35.6445 | 4.8131 | 60.0346 | 11.2
35.6779 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6792 | 45.4704 | 59.9943 | 52 | 35.6667 | 45.253 | 60.0058 | 52 | 35.6686 | 45.5801 | 60.0174 | 52 | 35.6528 | 4.8142 | 60.0346 | 11.2
35.6863 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6875 | 45.4753 | 59.9943 | 52 | 35.6751 | 45.2607 | 60.0058 | 52 | 35.6769 | 45.5791 | 60.0174 | 52 | 35.6611 | 4.8151 | 60.0346 | 11.2
35.6946 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.6959 | 45.4752 | 59.9943 | 52 | 35.6834 | 45.2684 | 60.0058 | 52 | 35.6852 | 45.5811 | 60.0174 | 52 | 35.6694 | 4.8159 | 60.0346 | 11.2
35.7029 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7042 | 45.4751 | 59.9943 | 52 | 35.6917 | 45.2752 | 60.0058 | 52 | 35.6935 | 45.5831 | 60.0174 | 52 | 35.6777 | 4.8165 | 60.0346 | 11.2
35.7113 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7125 | 45.4754 | 59.9943 | 52 | 35.7 | 45.2821 | 60.0058 | 52 | 35.7019 | 45.5847 | 60.0174 | 52 | 35.686 | 4.8171 | 60.0346 | 11.2
35.7196 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7209 | 45.4758 | 59.9943 | 52 | 35.7084 | 45.2863 | 60.0058 | 52 | 35.7102 | 45.5864 | 60.0174 | 52 | 35.6946 | 4.8182 | 60.0346 | 11.2
35.7279 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7292 | 45.4762 | 59.9943 | 52 | 35.7167 | 45.2905 | 60.0058 | 52 | 35.7186 | 45.588 | 60.0174 | 52 | 35.7029 | 4.8193 | 60.0346 | 11.2
35.7363 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7375 | 45.4765 | 59.9943 | 52 | 35.7251 | 45.2948 | 60.0058 | 52 | 35.7269 | 45.5897 | 60.0174 | 52 | 35.7112 | 4.8204 | 60.0346 | 11.2
35.7446 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7458 | 45.4769 | 59.9943 | 52 | 35.7334 | 45.299 | 60.0058 | 52 | 35.7352 | 45.5918 | 60.0174 | 52 | 35.7195 | 4.8215 | 60.0346 | 11.2
35.7529 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7542 | 45.4773 | 59.9943 | 52 | 35.7417 | 45.3008 | 60.0058 | 52 | 35.7435 | 45.5938 | 60.0174 | 52 | 35.7278 | 4.8221 | 60.0346 | 11.2
35.7613 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7625 | 45.4782 | 59.9943 | 52 | 35.75 | 45.3027 | 60.0058 | 52 | 35.7519 | 45.5965 | 60.0174 | 52 | 35.7361 | 4.8226 | 60.0346 | 11.2
35.7696 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7709 | 45.4792 | 59.9943 | 52 | 35.7584 | 45.3019 | 60.0058 | 52 | 35.7602 | 45.5991 | 60.0174 | 52 | 35.7444 | 4.8255 | 60.0346 | 11.2
35.7779 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7792 | 45.4801 | 59.9943 | 52 | 35.7667 | 45.3011 | 60.0058 | 52 | 35.7686 | 45.5987 | 60.0174 | 52 | 35.7527 | 4.8284 | 60.0346 | 11.2
35.7863 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7875 | 45.4811 | 59.9943 | 52 | 35.7751 | 45.3015 | 60.0058 | 52 | 35.7769 | 45.5984 | 60.0174 | 52 | 35.761 | 4.8363 | 60.0346 | 11.2
35.7946 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.7959 | 45.4834 | 59.9943 | 52 | 35.7834 | 45.3019 | 60.0058 | 52 | 35.7852 | 45.5984 | 60.0174 | 52 | 35.7695 | 4.8442 | 60.0346 | 11.2
35.8029 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8042 | 45.4857 | 59.9943 | 52 | 35.7917 | 45.3024 | 60.0058 | 52 | 35.7935 | 45.5984 | 60.0174 | 52 | 35.7778 | 4.8516 | 60.0346 | 11.2
35.8113 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8125 | 45.4874 | 59.9943 | 52 | 35.8 | 45.3028 | 60.0058 | 52 | 35.8019 | 45.598 | 60.0174 | 52 | 35.7861 | 4.859 | 60.0346 | 11.2
35.8196 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8209 | 45.4891 | 59.9943 | 52 | 35.8084 | 45.3055 | 60.0058 | 52 | 35.8102 | 45.5976 | 60.0174 | 52 | 35.7944 | 4.8667 | 60.0346 | 11.2
35.8279 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8292 | 45.4908 | 59.9943 | 52 | 35.8167 | 45.3081 | 60.0058 | 52 | 35.8185 | 45.5972 | 60.0174 | 52 | 35.8027 | 4.8744 | 60.0346 | 11.2
35.8363 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8375 | 45.4925 | 59.9943 | 52 | 35.825 | 45.3107 | 60.0058 | 52 | 35.8268 | 45.5968 | 60.0174 | 52 | 35.811 | 4.8865 | 60.0289 | 11.2
35.8446 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8459 | 45.4936 | 59.9943 | 52 | 35.8334 | 45.3133 | 60.0058 | 52 | 35.8352 | 45.599 | 60.0174 | 52 | 35.8193 | 4.8987 | 60.0289 | 11.2
35.8529 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8542 | 45.4948 | 59.9943 | 52 | 35.8417 | 45.3159 | 60.0058 | 52 | 35.8435 | 45.6013 | 60.0174 | 52 | 35.8276 | 4.9088 | 60.0289 | 11.2
35.8613 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8625 | 45.4975 | 59.9943 | 52 | 35.8501 | 45.3185 | 60.0058 | 52 | 35.8519 | 45.6036 | 60.0174 | 52 | 35.8362 | 4.9188 | 60.0289 | 11.2
35.8696 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8709 | 45.5003 | 59.9943 | 52 | 35.8584 | 45.323 | 60.0058 | 52 | 35.8602 | 45.6059 | 60.0174 | 52 | 35.8445 | 4.9238 | 60.0289 | 11.2
35.8779 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8792 | 45.5012 | 59.9943 | 52 | 35.8667 | 45.3275 | 60.0058 | 52 | 35.8685 | 45.6079 | 60.0174 | 52 | 35.8528 | 4.9288 | 60.0289 | 11.2
35.8863 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8875 | 45.5022 | 59.9943 | 52 | 35.875 | 45.333 | 60.0058 | 52 | 35.8768 | 45.6099 | 60.0174 | 52 | 35.8611 | 4.934 | 60.0289 | 11.2
35.8946 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.8959 | 45.5038 | 59.9943 | 52 | 35.8834 | 45.3385 | 60.0058 | 52 | 35.8852 | 45.6123 | 60.0174 | 52 | 35.8694 | 4.9392 | 60.0289 | 11.2
35.9029 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 35.9042 | 45.5053 | 59.9943 | 52 | 35.8917 | 45.3424 | 60.0058 | 52 | 35.8935 | 45.6146 | 60.0174 | 52 | 35.8777 | 4.9441 | 60.0289 | 11.2
35.9113 | 46.3199 | 60.0001 | 52 | 35.9125 | 45.5069 | 59.9886 | 52 | 35.9001 | 45.3463 | 60.0058 | 52 | 35.9019 | 45.617 | 60.0174 | 52 | 35.886 | 4.949 | 60.0289 | 11.2
35.9196 | 46.3256 | 60.0001 | 52 | 35.9209 | 45.5085 | 59.9886 | 52 | 35.9084 | 45.3504 | 60.0058 | 52 | 35.9102 | 45.6194 | 60.0174 | 52 | 35.8943 | 4.9496 | 60.0289 | 11.2
35.9279 | 46.3313 | 60.0001 | 52 | 35.9292 | 45.51 | 59.9886 | 52 | 35.9167 | 45.3545 | 60.0058 | 52 | 35.9185 | 45.6191 | 60.0174 | 52 | 35.9026 | 4.9502 | 60.0289 | 11.2
35.9363 | 46.337 | 60.0001 | 52 | 35.9375 | 45.5116 | 59.9886 | 52 | 35.925 | 45.3587 | 60.0058 | 52 | 35.9268 | 45.6189 | 60.0174 | 52 | 35.9111 | 4.9508 | 60.0289 | 11.2
35.9446 | 46.3428 | 60.0001 | 52 | 35.9459 | 45.5115 | 59.9886 | 52 | 35.9334 | 45.3629 | 60.0058 | 52 | 35.9352 | 45.6185 | 60.0174 | 52 | 35.9194 | 4.9514 | 60.0289 | 11.2
35.9529 | 46.3485 | 60.0001 | 52 | 35.9542 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.9417 | 45.3647 | 60.0058 | 52 | 35.9435 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 35.9277 | 4.9522 | 60.0289 | 11.2
35.9613 | 46.3542 | 60.0001 | 52 | 35.9626 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.95 | 45.3665 | 60.0058 | 52 | 35.9518 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 35.936 | 4.953 | 60.0289 | 11.2
35.9696 | 46.3599 | 60.0001 | 52 | 35.9709 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.9583 | 45.3671 | 60.0058 | 52 | 35.9601 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 35.9443 | 4.9535 | 60.0289 | 11.2
35.9779 | 46.3656 | 60.0001 | 52 | 35.9792 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.9667 | 45.3676 | 60.0058 | 52 | 35.9685 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 35.9526 | 4.9541 | 60.0289 | 11.2
35.9863 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 35.9875 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.975 | 45.3677 | 60.0058 | 52 | 35.9768 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 35.9609 | 4.9549 | 60.0289 | 11.2
35.9946 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 35.9959 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.9834 | 45.3678 | 60.0058 | 52 | 35.9852 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 35.9692 | 4.9558 | 60.0289 | 11.2
36.0029 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0042 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 35.9917 | 45.3676 | 60.0058 | 52 | 35.9935 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 35.9775 | 4.9566 | 60.0231 | 11.2
36.0113 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0126 | 45.5113 | 59.9886 | 52 | 36 | 45.3675 | 60.0058 | 52 | 36.0018 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 35.9861 | 4.9574 | 60.0231 | 11.2
36.0196 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0209 | 45.5113 | 59.9886 | 52 | 36.0083 | 45.3673 | 60.0058 | 52 | 36.0101 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 35.9944 | 4.9582 | 60.0231 | 11.2
36.0279 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0292 | 45.5114 | 59.9886 | 52 | 36.0167 | 45.3672 | 60.0058 | 52 | 36.0185 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0027 | 4.959 | 60.0231 | 11.2
36.0363 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0376 | 45.5116 | 59.9886 | 52 | 36.0251 | 45.3684 | 60.0058 | 52 | 36.0268 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.011 | 4.9595 | 60.0231 | 11.2
36.0446 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0459 | 45.5122 | 59.9886 | 52 | 36.0334 | 45.3695 | 60.0058 | 52 | 36.0352 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0193 | 4.9601 | 60.0231 | 11.2
36.0529 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0542 | 45.5128 | 59.9886 | 52 | 36.0417 | 45.3714 | 60.0058 | 52 | 36.0435 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0276 | 4.9607 | 60.0231 | 11.2
36.0613 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0626 | 45.5141 | 59.9886 | 52 | 36.05 | 45.3732 | 60.0058 | 52 | 36.0518 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0359 | 4.9613 | 60.0231 | 11.2
36.0696 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0709 | 45.5154 | 59.9886 | 52 | 36.0584 | 45.3745 | 60.0058 | 52 | 36.0601 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0442 | 4.9616 | 60.0231 | 11.2
36.0779 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0792 | 45.5166 | 59.9943 | 52 | 36.0667 | 45.3757 | 60.0058 | 52 | 36.0685 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0527 | 4.9619 | 60.0231 | 11.2
36.0863 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0876 | 45.5179 | 59.9943 | 52 | 36.075 | 45.3753 | 60.0058 | 52 | 36.0768 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.061 | 4.9621 | 60.0231 | 11.2
36.0946 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.0959 | 45.5191 | 59.9943 | 52 | 36.0833 | 45.3749 | 60.0058 | 52 | 36.0851 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0693 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1029 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1042 | 45.5204 | 59.9943 | 52 | 36.0917 | 45.3752 | 60.0058 | 52 | 36.0934 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0776 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1113 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1126 | 45.5216 | 59.9943 | 52 | 36.1 | 45.3755 | 60.0058 | 52 | 36.1018 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0859 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1196 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1209 | 45.5227 | 59.9943 | 52 | 36.1084 | 45.374 | 60.0058 | 52 | 36.1101 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.0942 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1279 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1292 | 45.5233 | 59.9943 | 52 | 36.1167 | 45.3725 | 60.0058 | 52 | 36.1185 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1025 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1363 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1376 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.125 | 45.3711 | 60.0058 | 52 | 36.1268 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1108 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1446 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1459 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1333 | 45.3697 | 60.0058 | 52 | 36.1351 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1194 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1529 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1542 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1417 | 45.3682 | 60.0058 | 52 | 36.1434 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1277 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1613 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1626 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.15 | 45.3666 | 60.0058 | 52 | 36.1517 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.136 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1696 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1709 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1584 | 45.3672 | 60.0058 | 52 | 36.1601 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1443 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1779 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1793 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1667 | 45.3677 | 60.0058 | 52 | 36.1684 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1526 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1863 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1876 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.175 | 45.3701 | 60.0058 | 52 | 36.1768 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1609 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.1946 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.1959 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1833 | 45.3724 | 60.0058 | 52 | 36.1851 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1692 | 4.9622 | 60.0231 | 11.2
36.2029 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.2043 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.1917 | 45.3758 | 60.0058 | 52 | 36.1934 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1775 | 4.963 | 60.0231 | 11.2
36.2113 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.2126 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2 | 45.3793 | 60.0058 | 52 | 36.2017 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.186 | 4.9637 | 60.0231 | 11.2
36.2196 | 46.3714 | 60.0001 | 52 | 36.2209 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2083 | 45.3826 | 60.0058 | 52 | 36.2101 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.1943 | 4.9645 | 60.0231 | 11.2
36.2279 | 46.3713 | 60.0001 | 52 | 36.2292 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2166 | 45.3859 | 60.0058 | 52 | 36.2184 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2026 | 4.9653 | 60.0231 | 11.2
36.2363 | 46.3711 | 60.0001 | 52 | 36.2376 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.225 | 45.3896 | 60.0058 | 52 | 36.2267 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2109 | 4.966 | 60.0231 | 11.2
36.2446 | 46.3709 | 60.0001 | 52 | 36.2459 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2334 | 45.3933 | 60.0058 | 52 | 36.235 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2192 | 4.9668 | 60.0231 | 11.2
36.2529 | 46.3706 | 60.0001 | 52 | 36.2542 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2417 | 45.3991 | 60.0001 | 52 | 36.2434 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2275 | 4.9675 | 60.0231 | 11.2
36.2613 | 46.3703 | 60.0001 | 52 | 36.2626 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.25 | 45.405 | 60.0001 | 52 | 36.2517 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2358 | 4.9683 | 60.0231 | 11.2
36.2696 | 46.3701 | 60.0001 | 52 | 36.2709 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.2583 | 45.4102 | 60.0001 | 52 | 36.2601 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2441 | 4.9691 | 60.0231 | 11.2
36.2779 | 46.3698 | 60.0001 | 52 | 36.2793 | 45.5238 | 59.9943 | 52 | 36.2667 | 45.4155 | 60.0001 | 52 | 36.2684 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2524 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.2863 | 46.3695 | 60.0001 | 52 | 36.2876 | 45.5237 | 59.9943 | 52 | 36.275 | 45.4201 | 60.0001 | 52 | 36.2767 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.261 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.2946 | 46.3692 | 60.0001 | 52 | 36.2959 | 45.5236 | 59.9943 | 52 | 36.2834 | 45.4247 | 60.0001 | 52 | 36.285 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2693 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.3029 | 46.369 | 60.0001 | 52 | 36.3043 | 45.5235 | 59.9943 | 52 | 36.2917 | 45.4287 | 60.0001 | 52 | 36.2934 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2776 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.3113 | 46.3689 | 60.0001 | 52 | 36.3126 | 45.5227 | 59.9943 | 52 | 36.3 | 45.4328 | 60.0001 | 52 | 36.3017 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2859 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.3196 | 46.3688 | 60.0001 | 52 | 36.3209 | 45.5219 | 59.9943 | 52 | 36.3083 | 45.4361 | 60.0001 | 52 | 36.3101 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.2942 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.3279 | 46.369 | 60.0001 | 52 | 36.3293 | 45.5212 | 59.9943 | 52 | 36.3167 | 45.4395 | 60.0001 | 52 | 36.3184 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.3025 | 4.9698 | 60.0231 | 11.2
36.3363 | 46.3691 | 60.0001 | 52 | 36.3376 | 45.5204 | 59.9943 | 52 | 36.325 | 45.4403 | 60.0001 | 52 | 36.3267 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.3108 | 4.9703 | 60.0231 | 11.2
36.3446 | 46.3692 | 60.0001 | 52 | 36.3459 | 45.5196 | 59.9943 | 52 | 36.3333 | 45.4411 | 60.0001 | 52 | 36.335 | 45.6181 | 60.0174 | 52 | 36.3191 | 4.9707 | 60.0231 | 11.2
36.3529 | 46.3693 | 60.0001 | 52 | 36.3543 | 45.5189 | 59.9943 | 52 | 36.3416 | 45.44 | 60.0001 | 52 | 36.3434 | 45.6182 | 60.0174 | 52 | 36.3276 | 4.9711 | 60.0231 | 11.2
36.3613 | 46.3694 | 60.0001 | 52 | 36.3626 | 45.5182 | 59.9943 | 52 | 36.35 | 45.4389 | 60.0001 | 52 | 36.3517 | 45.6211 | 60.0174 | 52 | 36.3359 | 4.9715 | 60.0231 | 11.2
36.3696 | 46.3695 | 60.0001 | 52 | 36.3709 | 45.5175 | 59.9943 | 52 | 36.3584 | 45.4378 | 60.0001 | 52 | 36.36 | 45.624 | 60.0174 | 52 | 36.3442 | 4.972 | 60.0231 | 11.2
36.3779 | 46.3696 | 60.0001 | 52 | 36.3793 | 45.5169 | 59.9943 | 52 | 36.3667 | 45.4368 | 60.0001 | 52 | 36.3683 | 45.6258 | 60.0174 | 52 | 36.3525 | 4.9724 | 60.0231 | 11.2
36.3863 | 46.3697 | 60.0001 | 52 | 36.3876 | 45.5162 | 59.9943 | 52 | 36.375 | 45.436 | 60.0001 | 52 | 36.3767 | 45.6276 | 60.0174 | 52 | 36.3608 | 4.9728 | 60.0231 | 11.2
36.3946 | 46.3697 | 60.0001 | 52 | 36.3959 | 45.5162 | 59.9943 | 52 | 36.3833 | 45.4351 | 60.0001 | 52 | 36.385 | 45.6294 | 60.0174 | 52 | 36.3691 | 4.9732 | 60.0231 | 11.2
36.4029 | 46.3697 | 60.0001 | 52 | 36.4043 | 45.5162 | 59.9943 | 52 | 36.3917 | 45.4352 | 60.0001 | 52 | 36.3934 | 45.6312 | 60.0174 | 52 | 36.3774 | 4.9738 | 60.0231 | 11.2
36.4113 | 46.3697 | 60.0001 | 52 | 36.4126 | 45.5162 | 59.9943 | 52 | 36.4 | 45.4353 | 60.0001 | 52 | 36.4017 | 45.6329 | 60.0174 | 52 | 36.3857 | 4.9743 | 60.0231 | 11.2
36.4196 | 46.3697 | 60.0001 | 52 | 36.4209 | 45.5162 | 59.9943 | 52 | 36.4084 | 45.4354 | 60.0001 | 52 | 36.41 | 45.6347 | 60.0174 | 52 | 36.3943 | 4.9745 | 60.0231 | 11.2
36.4279 | 46.3762 | 60.0001 | 52 | 36.4293 | 45.5201 | 59.9943 | 52 | 36.4167 | 45.4354 | 60.0001 | 52 | 36.4183 | 45.6365 | 60.0174 | 52 | 36.4026 | 4.9747 | 60.0231 | 11.2
36.4363 | 46.3828 | 60.0001 | 52 | 36.4376 | 45.5239 | 59.9943 | 52 | 36.425 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.4267 | 45.6382 | 60.0174 | 52 | 36.4109 | 4.9751 | 60.0231 | 11.2
36.4446 | 46.3893 | 60.0001 | 52 | 36.446 | 45.5276 | 59.9943 | 52 | 36.4333 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.435 | 45.639 | 60.0174 | 52 | 36.4192 | 4.9756 | 60.0231 | 11.2
36.4529 | 46.3959 | 60.0001 | 52 | 36.4543 | 45.5314 | 59.9943 | 52 | 36.4417 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.4434 | 45.6398 | 60.0174 | 52 | 36.4275 | 4.9761 | 60.0231 | 11.2
36.4613 | 46.4024 | 60.0001 | 52 | 36.4626 | 45.5351 | 59.9943 | 52 | 36.45 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.4517 | 45.6417 | 60.0174 | 52 | 36.4358 | 4.9766 | 60.0231 | 11.2
36.4696 | 46.409 | 60.0001 | 52 | 36.4709 | 45.5388 | 59.9943 | 52 | 36.4583 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.46 | 45.6437 | 60.0174 | 52 | 36.4441 | 4.977 | 60.0231 | 11.2
36.4779 | 46.4155 | 60.0001 | 52 | 36.4793 | 45.548 | 59.9943 | 52 | 36.4666 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.4683 | 45.6456 | 60.0174 | 52 | 36.4524 | 4.9775 | 60.0231 | 11.2
36.4863 | 46.4221 | 60.0001 | 52 | 36.4876 | 45.5571 | 59.9943 | 52 | 36.475 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.4767 | 45.6475 | 60.0174 | 52 | 36.4607 | 4.9784 | 60.0231 | 11.2
36.4946 | 46.4286 | 60.0001 | 52 | 36.4959 | 45.5667 | 59.9943 | 52 | 36.4834 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.485 | 45.6495 | 60.0174 | 52 | 36.4692 | 4.9793 | 60.0231 | 11.2
36.5029 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5043 | 45.5763 | 59.9943 | 52 | 36.4917 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.4933 | 45.6514 | 60.0174 | 52 | 36.4775 | 4.9801 | 60.0231 | 11.2
36.5113 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5126 | 45.5825 | 59.9943 | 52 | 36.5 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5016 | 45.6533 | 60.0174 | 52 | 36.4858 | 4.9809 | 60.0231 | 11.2
36.5196 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5209 | 45.5886 | 59.9943 | 52 | 36.5083 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.51 | 45.6553 | 60.0174 | 52 | 36.4941 | 4.9817 | 60.0231 | 11.2
36.5279 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5293 | 45.5949 | 59.9943 | 52 | 36.5167 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5183 | 45.6556 | 60.0174 | 52 | 36.5024 | 4.9824 | 60.0231 | 11.2
36.5363 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5376 | 45.6011 | 59.9943 | 52 | 36.525 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5267 | 45.6559 | 60.0174 | 52 | 36.5107 | 4.9832 | 60.0231 | 11.2
36.5446 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.546 | 45.6126 | 59.9943 | 52 | 36.5334 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.535 | 45.6562 | 60.0174 | 52 | 36.519 | 4.9839 | 60.0231 | 11.2
36.5529 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5543 | 45.6241 | 59.9943 | 52 | 36.5417 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5433 | 45.6565 | 60.0174 | 52 | 36.5273 | 4.9849 | 60.0231 | 11.2
36.5613 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5626 | 45.6301 | 59.9943 | 52 | 36.55 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5516 | 45.6568 | 60.0174 | 52 | 36.5359 | 4.9859 | 60.0231 | 11.2
36.5696 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.571 | 45.6362 | 59.9943 | 52 | 36.5583 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.56 | 45.6571 | 60.0174 | 52 | 36.5442 | 4.9865 | 60.0231 | 11.2
36.5779 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5793 | 45.6418 | 59.9943 | 52 | 36.5667 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5683 | 45.6574 | 60.0174 | 52 | 36.5525 | 4.9872 | 60.0231 | 11.2
36.5863 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5876 | 45.6474 | 59.9943 | 52 | 36.575 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5767 | 45.6577 | 60.0174 | 52 | 36.5608 | 4.9878 | 60.0231 | 11.2
36.5946 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.5959 | 45.6527 | 59.9943 | 52 | 36.5833 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.585 | 45.661 | 60.0174 | 52 | 36.5691 | 4.9885 | 60.0231 | 11.2
36.6029 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6043 | 45.6579 | 59.9943 | 52 | 36.5916 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.5933 | 45.6643 | 60.0174 | 52 | 36.5774 | 4.9892 | 60.0231 | 11.2
36.6113 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6126 | 45.663 | 59.9943 | 52 | 36.6 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.6016 | 45.6673 | 60.0174 | 52 | 36.5857 | 4.9899 | 60.0231 | 11.2
36.6196 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6209 | 45.6682 | 59.9943 | 52 | 36.6083 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.61 | 45.6702 | 60.0174 | 52 | 36.594 | 4.991 | 60.0231 | 11.2
36.6279 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6293 | 45.6681 | 59.9943 | 52 | 36.6167 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.6183 | 45.6732 | 60.0174 | 52 | 36.6025 | 4.9921 | 60.0231 | 11.2
36.6363 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6376 | 45.668 | 59.9943 | 52 | 36.625 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.6266 | 45.6762 | 60.0174 | 52 | 36.6108 | 4.993 | 60.0231 | 11.2
36.6446 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.646 | 45.6673 | 59.9943 | 52 | 36.6333 | 45.4355 | 60.0001 | 52 | 36.6349 | 45.6795 | 60.0174 | 52 | 36.6191 | 4.9939 | 60.0231 | 11.2
36.6529 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6543 | 45.6667 | 59.9943 | 52 | 36.6417 | 45.4361 | 60.0001 | 52 | 36.6433 | 45.6828 | 60.0174 | 52 | 36.6274 | 4.9946 | 60.0231 | 11.2
36.6613 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.6626 | 45.6661 | 59.9943 | 52 | 36.65 | 45.4368 | 60.0001 | 52 | 36.6516 | 45.6857 | 60.0174 | 52 | 36.6357 | 4.9953 | 60.0231 | 11.2
36.6696 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 36.671 | 45.6654 | 59.9943 | 52 | 36.6584 | 45.4371 | 60.0001 | 52 | 36.66 | 45.6885 | 60.0174 | 52 | 36.644 | 4.9963 | 60.0231 | 11.2
36.6779 | 46.4345 | 60.0001 | 52 | 36.6793 | 45.6638 | 59.9943 | 52 | 36.6667 | 45.4374 | 60.0001 | 52 | 36.6683 | 45.6903 | 60.0174 | 52 | 36.6523 | 4.9973 | 60.0231 | 11.2
36.6863 | 46.4339 | 60.0001 | 52 | 36.6876 | 45.6622 | 59.9943 | 52 | 36.675 | 45.4376 | 60.0001 | 52 | 36.6766 | 45.692 | 60.0174 | 52 | 36.6606 | 4.9982 | 60.0231 | 11.2
36.6946 | 46.4332 | 60.0001 | 52 | 36.696 | 45.6606 | 59.9943 | 52 | 36.6833 | 45.4379 | 60.0001 | 52 | 36.6849 | 45.6937 | 60.0174 | 52 | 36.6689 | 4.9991 | 60.0231 | 11.2
36.7029 | 46.4325 | 60.0001 | 52 | 36.7043 | 45.6591 | 59.9943 | 52 | 36.6917 | 45.4379 | 60.0001 | 52 | 36.6933 | 45.6955 | 60.0174 | 52 | 36.6775 | 4.9996 | 60.0231 | 11.2
36.7113 | 46.4319 | 60.0001 | 52 | 36.7126 | 45.6576 | 59.9943 | 52 | 36.7 | 45.4379 | 60.0001 | 52 | 36.7016 | 45.6992 | 60.0174 | 52 | 36.6858 | 5.0001 | 60.0231 | 11.2
36.7196 | 46.4312 | 60.0001 | 52 | 36.721 | 45.656 | 59.9943 | 52 | 36.7083 | 45.438 | 60.0001 | 52 | 36.71 | 45.703 | 60.0174 | 52 | 36.6941 | 5.0006 | 60.0231 | 11.2
36.7279 | 46.4305 | 60.0001 | 52 | 36.7293 | 45.655 | 59.9943 | 52 | 36.7166 | 45.438 | 60.0001 | 52 | 36.7183 | 45.7064 | 60.0174 | 52 | 36.7024 | 5.0011 | 60.0231 | 11.2
36.7363 | 46.4299 | 60.0001 | 52 | 36.7376 | 45.654 | 59.9943 | 52 | 36.725 | 45.4374 | 60.0001 | 52 | 36.7266 | 45.7097 | 60.0174 | 52 | 36.7107 | 5.0022 | 60.0231 | 11.2
36.7446 | 46.4292 | 60.0001 | 52 | 36.746 | 45.653 | 59.9943 | 52 | 36.7333 | 45.4367 | 60.0001 | 52 | 36.7349 | 45.7136 | 60.0174 | 52 | 36.719 | 5.0032 | 60.0231 | 11.2
36.7529 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.7543 | 45.652 | 59.9943 | 52 | 36.7417 | 45.4365 | 60.0001 | 52 | 36.7433 | 45.7175 | 60.0174 | 52 | 36.7273 | 5.0039 | 60.0231 | 11.2
36.7613 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.7626 | 45.6519 | 59.9943 | 52 | 36.75 | 45.4362 | 60.0001 | 52 | 36.7516 | 45.7192 | 60.0174 | 52 | 36.7356 | 5.0046 | 60.0231 | 11.2
36.7696 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.771 | 45.6518 | 59.9943 | 52 | 36.7583 | 45.4356 | 60.0001 | 52 | 36.7599 | 45.7209 | 60.0174 | 52 | 36.7441 | 5.0051 | 60.0231 | 11.2
36.7779 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.7793 | 45.6517 | 59.9943 | 52 | 36.7667 | 45.435 | 60.0001 | 52 | 36.7682 | 45.7225 | 60.0174 | 52 | 36.7524 | 5.0056 | 60.0231 | 11.2
36.7863 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.7876 | 45.6516 | 59.9943 | 52 | 36.775 | 45.4346 | 60.0001 | 52 | 36.7766 | 45.7242 | 60.0174 | 52 | 36.7607 | 5.0065 | 60.0231 | 11.2
36.7946 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.796 | 45.6515 | 59.9943 | 52 | 36.7834 | 45.4343 | 60.0001 | 52 | 36.7849 | 45.7241 | 60.0174 | 52 | 36.769 | 5.0075 | 60.0231 | 11.2
36.8029 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.8043 | 45.6513 | 59.9943 | 52 | 36.7917 | 45.4339 | 60.0001 | 52 | 36.7933 | 45.7241 | 60.0174 | 52 | 36.7773 | 5.0089 | 60.0231 | 11.2
36.8113 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.8127 | 45.6512 | 59.9943 | 52 | 36.8 | 45.4335 | 60.0001 | 52 | 36.8016 | 45.724 | 60.0174 | 52 | 36.7856 | 5.0103 | 60.0231 | 11.2
36.8196 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.821 | 45.6511 | 59.9943 | 52 | 36.8083 | 45.4337 | 60.0001 | 52 | 36.8099 | 45.7239 | 60.0174 | 52 | 36.7939 | 5.0111 | 60.0231 | 11.2
36.8279 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.8293 | 45.6508 | 59.9943 | 52 | 36.8167 | 45.4339 | 60.0001 | 52 | 36.8182 | 45.7238 | 60.0174 | 52 | 36.8022 | 5.012 | 60.0231 | 11.2
36.8363 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 36.8376 | 45.6505 | 59.9943 | 52 | 36.825 | 45.4341 | 60.0001 | 52 | 36.8265 | 45.7237 | 60.0174 | 52 | 36.8108 | 5.0132 | 60.0231 | 11.2
36.8446 | 46.4328 | 60.0001 | 52 | 36.846 | 45.6503 | 59.9943 | 52 | 36.8333 | 45.4343 | 60.0001 | 52 | 36.8349 | 45.724 | 60.0174 | 52 | 36.8191 | 5.0143 | 60.0231 | 11.2
36.8529 | 46.437 | 60.0001 | 52 | 36.8543 | 45.6501 | 59.9943 | 52 | 36.8416 | 45.4359 | 60.0001 | 52 | 36.8432 | 45.7242 | 60.0174 | 52 | 36.8274 | 5.0155 | 60.0231 | 11.2
36.8613 | 46.4413 | 60.0001 | 52 | 36.8626 | 45.6503 | 59.9943 | 52 | 36.85 | 45.4375 | 60.0001 | 52 | 36.8516 | 45.7249 | 60.0174 | 52 | 36.8357 | 5.0167 | 60.0231 | 11.2
36.8696 | 46.4455 | 60.0001 | 52 | 36.871 | 45.6504 | 59.9943 | 52 | 36.8583 | 45.4403 | 60.0001 | 52 | 36.8599 | 45.7257 | 60.0174 | 52 | 36.844 | 5.0174 | 60.0231 | 11.2
36.8779 | 46.4498 | 60.0001 | 52 | 36.8793 | 45.6506 | 59.9943 | 52 | 36.8667 | 45.4432 | 60.0001 | 52 | 36.8682 | 45.7276 | 60.0174 | 52 | 36.8523 | 5.018 | 60.0231 | 11.2
36.8863 | 46.454 | 60.0001 | 52 | 36.8876 | 45.6508 | 59.9943 | 52 | 36.875 | 45.4461 | 60.0001 | 52 | 36.8765 | 45.7296 | 60.0174 | 52 | 36.8606 | 5.0187 | 60.0231 | 11.2
36.8946 | 46.4583 | 60.0001 | 52 | 36.896 | 45.6525 | 59.9943 | 52 | 36.8833 | 45.4489 | 60.0001 | 52 | 36.8849 | 45.7318 | 60.0174 | 52 | 36.8689 | 5.0193 | 60.0231 | 11.2
36.9029 | 46.4626 | 60.0001 | 52 | 36.9043 | 45.6541 | 59.9943 | 52 | 36.8917 | 45.4518 | 60.0001 | 52 | 36.8932 | 45.7341 | 60.0174 | 52 | 36.8772 | 5.0202 | 60.0231 | 11.2
36.9113 | 46.467 | 60.0001 | 52 | 36.9127 | 45.656 | 59.9943 | 52 | 36.9 | 45.4547 | 60.0001 | 52 | 36.9016 | 45.7368 | 60.0174 | 52 | 36.8857 | 5.021 | 60.0231 | 11.2
36.9196 | 46.4714 | 60.0001 | 52 | 36.921 | 45.6579 | 59.9943 | 52 | 36.9084 | 45.4576 | 60.0001 | 52 | 36.9099 | 45.7396 | 60.0174 | 52 | 36.894 | 5.0215 | 60.0231 | 11.2
36.9279 | 46.4715 | 60.0001 | 52 | 36.9293 | 45.6598 | 59.9943 | 52 | 36.9167 | 45.4605 | 60.0001 | 52 | 36.9182 | 45.7423 | 60.0174 | 52 | 36.9023 | 5.0221 | 60.0231 | 11.2
36.9363 | 46.4716 | 60.0001 | 52 | 36.9377 | 45.6617 | 59.9943 | 52 | 36.925 | 45.4624 | 60.0001 | 52 | 36.9265 | 45.7451 | 60.0174 | 52 | 36.9106 | 5.0227 | 60.0231 | 11.2
36.9446 | 46.4718 | 60.0001 | 52 | 36.946 | 45.6631 | 59.9943 | 52 | 36.9333 | 45.4644 | 60.0001 | 52 | 36.9349 | 45.747 | 60.0174 | 52 | 36.9189 | 5.0234 | 60.0231 | 11.2
36.9529 | 46.4719 | 60.0001 | 52 | 36.9543 | 45.6646 | 59.9943 | 52 | 36.9417 | 45.4651 | 60.0001 | 52 | 36.9432 | 45.749 | 60.0174 | 52 | 36.9272 | 5.0245 | 60.0231 | 11.2
36.9613 | 46.4721 | 60.0001 | 52 | 36.9626 | 45.666 | 59.9943 | 52 | 36.95 | 45.4658 | 60.0001 | 52 | 36.9515 | 45.7495 | 60.0174 | 52 | 36.9355 | 5.0256 | 60.0231 | 11.2
36.9696 | 46.4722 | 60.0001 | 52 | 36.971 | 45.6674 | 59.9943 | 52 | 36.9583 | 45.4665 | 60.0001 | 52 | 36.9598 | 45.75 | 60.0174 | 52 | 36.9438 | 5.0263 | 60.0231 | 11.2
36.9779 | 46.4723 | 60.0001 | 52 | 36.9793 | 45.6674 | 59.9943 | 52 | 36.9666 | 45.4672 | 60.0001 | 52 | 36.9682 | 45.7505 | 60.0174 | 52 | 36.9524 | 5.0271 | 60.0231 | 11.2
36.9863 | 46.4725 | 60.0001 | 52 | 36.9877 | 45.6673 | 59.9943 | 52 | 36.975 | 45.4687 | 60.0001 | 52 | 36.9765 | 45.751 | 60.0174 | 52 | 36.9607 | 5.0279 | 60.0231 | 11.2
36.9946 | 46.4731 | 60.0001 | 52 | 36.996 | 45.6738 | 59.9943 | 52 | 36.9833 | 45.4702 | 60.0001 | 52 | 36.9849 | 45.751 | 60.0174 | 52 | 36.969 | 5.0288 | 60.0231 | 11.2
37.0029 | 46.4737 | 60.0001 | 52 | 37.0043 | 45.6803 | 59.9943 | 52 | 36.9917 | 45.4717 | 60.0001 | 52 | 36.9932 | 45.751 | 60.0174 | 52 | 36.9773 | 5.0329 | 60.0231 | 11.2
37.0113 | 46.4743 | 60.0001 | 52 | 37.0127 | 45.6873 | 59.9943 | 52 | 37 | 45.4733 | 60.0001 | 52 | 37.0015 | 45.7504 | 60.0174 | 52 | 36.9856 | 5.0371 | 60.0231 | 11.2
37.0196 | 46.4749 | 60.0001 | 52 | 37.021 | 45.6943 | 59.9943 | 52 | 37.0083 | 45.4745 | 60.0001 | 52 | 37.0098 | 45.7498 | 60.0174 | 52 | 36.9939 | 5.0413 | 60.0231 | 11.2
37.0279 | 46.4803 | 60.0001 | 52 | 37.0293 | 45.7013 | 59.9943 | 52 | 37.0167 | 45.4758 | 60.0001 | 52 | 37.0182 | 45.7495 | 60.0174 | 52 | 37.0022 | 5.0456 | 60.0231 | 11.2
37.0363 | 46.4857 | 60.0001 | 52 | 37.0377 | 45.7084 | 59.9943 | 52 | 37.025 | 45.4771 | 60.0001 | 52 | 37.0265 | 45.7492 | 60.0174 | 52 | 37.0105 | 5.0496 | 60.0231 | 11.2
37.0446 | 46.4911 | 60.0001 | 52 | 37.046 | 45.7155 | 59.9943 | 52 | 37.0334 | 45.4784 | 60.0001 | 52 | 37.0349 | 45.7489 | 60.0174 | 52 | 37.019 | 5.0535 | 60.0231 | 11.2
37.0529 | 46.4965 | 60.0001 | 52 | 37.0543 | 45.7226 | 59.9943 | 52 | 37.0417 | 45.4795 | 60.0001 | 52 | 37.0432 | 45.7486 | 60.0174 | 52 | 37.0273 | 5.0578 | 60.0231 | 11.2
37.0613 | 46.5019 | 60.0001 | 52 | 37.0627 | 45.7297 | 59.9943 | 52 | 37.05 | 45.4806 | 60.0001 | 52 | 37.0515 | 45.7486 | 60.0174 | 52 | 37.0356 | 5.062 | 60.0231 | 11.2
37.0696 | 46.5073 | 60.0001 | 52 | 37.071 | 45.7368 | 59.9943 | 52 | 37.0583 | 45.4803 | 60.0001 | 52 | 37.0598 | 45.7486 | 60.0174 | 52 | 37.0439 | 5.066 | 60.0231 | 11.2
37.0779 | 46.5121 | 60.0001 | 52 | 37.0793 | 45.7373 | 59.9943 | 52 | 37.0667 | 45.4801 | 60.0001 | 52 | 37.0682 | 45.7485 | 60.0174 | 52 | 37.0522 | 5.0699 | 60.0231 | 11.2
37.0863 | 46.5169 | 60.0001 | 52 | 37.0877 | 45.7378 | 59.9943 | 52 | 37.075 | 45.4798 | 60.0001 | 52 | 37.0765 | 45.7485 | 60.0174 | 52 | 37.0605 | 5.0711 | 60.0231 | 11.2
37.0946 | 46.5217 | 60.0001 | 52 | 37.096 | 45.7379 | 59.9943 | 52 | 37.0833 | 45.4795 | 60.0001 | 52 | 37.0848 | 45.7498 | 60.0174 | 52 | 37.0688 | 5.0722 | 60.0231 | 11.2
37.1029 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.1043 | 45.738 | 59.9943 | 52 | 37.0916 | 45.479 | 60.0001 | 52 | 37.0931 | 45.7511 | 60.0174 | 52 | 37.0771 | 5.0733 | 60.0231 | 11.2
37.1113 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.1127 | 45.738 | 59.9943 | 52 | 37.1 | 45.4785 | 60.0001 | 52 | 37.1015 | 45.7523 | 60.0174 | 52 | 37.0854 | 5.0744 | 60.0231 | 11.2
37.1196 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.121 | 45.7379 | 59.9943 | 52 | 37.1083 | 45.4781 | 60.0001 | 52 | 37.1098 | 45.7536 | 60.0174 | 52 | 37.094 | 5.0753 | 60.0231 | 11.2
37.1279 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.1293 | 45.7379 | 59.9943 | 52 | 37.1167 | 45.4776 | 60.0001 | 52 | 37.1182 | 45.7557 | 60.0174 | 52 | 37.1023 | 5.0761 | 60.0231 | 11.2
37.1363 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.1377 | 45.7378 | 59.9943 | 52 | 37.125 | 45.4773 | 60.0001 | 52 | 37.1265 | 45.7578 | 60.0174 | 52 | 37.1106 | 5.0878 | 60.0231 | 11.2
37.1446 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.146 | 45.7377 | 59.9943 | 52 | 37.1333 | 45.4771 | 60.0001 | 52 | 37.1348 | 45.7625 | 60.0174 | 52 | 37.1189 | 5.0994 | 60.0231 | 11.2
37.1529 | 46.5265 | 60.0001 | 52 | 37.1543 | 45.7376 | 59.9943 | 52 | 37.1417 | 45.4764 | 60.0001 | 52 | 37.1431 | 45.7672 | 60.0174 | 52 | 37.1272 | 5.1114 | 60.0231 | 11.2
37.1613 | 46.5271 | 60.0001 | 52 | 37.1627 | 45.7375 | 59.9943 | 52 | 37.15 | 45.4757 | 60.0001 | 52 | 37.1515 | 45.7717 | 60.0174 | 52 | 37.1355 | 5.1234 | 60.0231 | 11.2
37.1696 | 46.5277 | 60.0001 | 52 | 37.171 | 45.7375 | 59.9943 | 52 | 37.1584 | 45.4775 | 60.0001 | 52 | 37.1598 | 45.7762 | 60.0174 | 52 | 37.1438 | 5.1349 | 60.0173 | 11.2
37.1779 | 46.5285 | 60.0001 | 52 | 37.1794 | 45.7374 | 59.9943 | 52 | 37.1667 | 45.4793 | 60.0001 | 52 | 37.1682 | 45.7837 | 60.0174 | 52 | 37.1521 | 5.1465 | 60.0173 | 11.2
37.1863 | 46.5293 | 60.0001 | 52 | 37.1877 | 45.7373 | 59.9943 | 52 | 37.175 | 45.4815 | 60.0001 | 52 | 37.1765 | 45.7912 | 60.0174 | 52 | 37.1606 | 5.1579 | 60.0173 | 11.2
37.1946 | 46.5301 | 60.0001 | 52 | 37.196 | 45.7372 | 59.9943 | 52 | 37.1833 | 45.4836 | 60.0001 | 52 | 37.1848 | 45.7989 | 60.0174 | 52 | 37.1689 | 5.1693 | 60.0173 | 11.2
37.2029 | 46.5308 | 60.0001 | 52 | 37.2043 | 45.737 | 59.9943 | 52 | 37.1917 | 45.4857 | 60.0001 | 52 | 37.1931 | 45.8067 | 60.0174 | 52 | 37.1772 | 5.181 | 60.0173 | 11.2
37.2113 | 46.5316 | 60.0001 | 52 | 37.2127 | 45.7368 | 59.9943 | 52 | 37.2 | 45.4878 | 60.0001 | 52 | 37.2015 | 45.8136 | 60.0174 | 52 | 37.1855 | 5.1927 | 60.0173 | 11.2
37.2196 | 46.5324 | 60.0001 | 52 | 37.221 | 45.7367 | 59.9943 | 52 | 37.2083 | 45.4927 | 60.0001 | 52 | 37.2098 | 45.8205 | 60.0174 | 52 | 37.1938 | 5.1933 | 60.0173 | 11.2
37.2279 | 46.5332 | 60.0001 | 52 | 37.2293 | 45.7372 | 59.9943 | 52 | 37.2166 | 45.4976 | 60.0001 | 52 | 37.2181 | 45.8242 | 60.0174 | 52 | 37.2021 | 5.194 | 60.0173 | 11.2
37.2363 | 46.534 | 60.0001 | 52 | 37.2377 | 45.7377 | 59.9943 | 52 | 37.225 | 45.5022 | 60.0001 | 52 | 37.2264 | 45.828 | 60.0174 | 52 | 37.2104 | 5.1944 | 60.0173 | 11.2
37.2446 | 46.5342 | 60.0001 | 52 | 37.246 | 45.7381 | 59.9943 | 52 | 37.2333 | 45.5068 | 60.0001 | 52 | 37.2348 | 45.8316 | 60.0174 | 52 | 37.2188 | 5.1948 | 60.0173 | 11.2
37.2529 | 46.5344 | 60.0001 | 52 | 37.2544 | 45.7386 | 59.9943 | 52 | 37.2417 | 45.509 | 60.0001 | 52 | 37.2431 | 45.8353 | 60.0174 | 52 | 37.2273 | 5.1952 | 60.0173 | 11.2
37.2613 | 46.5344 | 60.0001 | 52 | 37.2627 | 45.739 | 59.9943 | 52 | 37.25 | 45.5111 | 60.0001 | 52 | 37.2515 | 45.8353 | 60.0174 | 52 | 37.2356 | 5.1956 | 60.0173 | 11.2
37.2696 | 46.5344 | 60.0001 | 52 | 37.271 | 45.7395 | 59.9943 | 52 | 37.2583 | 45.5132 | 60.0001 | 52 | 37.2598 | 45.8353 | 60.0174 | 52 | 37.2439 | 5.196 | 60.0173 | 11.2
37.2779 | 46.5344 | 60.0001 | 52 | 37.2794 | 45.7401 | 59.9943 | 52 | 37.2667 | 45.5153 | 60.0001 | 52 | 37.2681 | 45.8353 | 60.0174 | 52 | 37.2522 | 5.1963 | 60.0173 | 11.2
37.2863 | 46.5344 | 60.0001 | 52 | 37.2877 | 45.7407 | 59.9943 | 52 | 37.275 | 45.5175 | 60.0001 | 52 | 37.2764 | 45.8354 | 60.0174 | 52 | 37.2605 | 5.1967 | 60.0173 | 11.2
37.2946 | 46.5345 | 60.0001 | 52 | 37.296 | 45.7448 | 59.9943 | 52 | 37.2834 | 45.5196 | 60.0001 | 52 | 37.2848 | 45.8354 | 60.0174 | 52 | 37.2688 | 5.197 | 60.0173 | 11.2
37.3029 | 46.5346 | 60.0001 | 52 | 37.3044 | 45.749 | 59.9943 | 52 | 37.2917 | 45.5193 | 60.0001 | 52 | 37.2931 | 45.8354 | 60.0174 | 52 | 37.2771 | 5.1972 | 60.0173 | 11.2
37.3113 | 46.5347 | 60.0001 | 52 | 37.3127 | 45.7525 | 59.9943 | 52 | 37.3 | 45.5189 | 60.0001 | 52 | 37.3015 | 45.8361 | 60.0174 | 52 | 37.2854 | 5.1975 | 60.0173 | 11.2
37.3196 | 46.5348 | 60.0001 | 52 | 37.321 | 45.7559 | 59.9943 | 52 | 37.3083 | 45.5192 | 60.0001 | 52 | 37.3098 | 45.8368 | 60.0174 | 52 | 37.2939 | 5.1977 | 60.0173 | 11.2
37.3279 | 46.5349 | 60.0001 | 52 | 37.3293 | 45.7596 | 59.9943 | 52 | 37.3167 | 45.5196 | 60.0001 | 52 | 37.3181 | 45.8407 | 60.0174 | 52 | 37.3022 | 5.1979 | 60.0173 | 11.2
37.3363 | 46.5351 | 60.0001 | 52 | 37.3377 | 45.7633 | 59.9943 | 52 | 37.325 | 45.5231 | 60.0001 | 52 | 37.3264 | 45.8445 | 60.0174 | 52 | 37.3105 | 5.1981 | 60.0173 | 11.2
37.3446 | 46.5352 | 60.0001 | 52 | 37.346 | 45.7677 | 59.9943 | 52 | 37.3333 | 45.5267 | 60.0001 | 52 | 37.3348 | 45.848 | 60.0174 | 52 | 37.3188 | 5.1983 | 60.0173 | 11.2
37.3529 | 46.5353 | 60.0001 | 52 | 37.3544 | 45.7722 | 59.9943 | 52 | 37.3416 | 45.5302 | 60.0001 | 52 | 37.3431 | 45.8514 | 60.0174 | 52 | 37.3271 | 5.1985 | 60.0173 | 11.2
37.3613 | 46.5354 | 60.0001 | 52 | 37.3627 | 45.7767 | 59.9943 | 52 | 37.35 | 45.5338 | 60.0001 | 52 | 37.3514 | 45.8528 | 60.0174 | 52 | 37.3354 | 5.1988 | 60.0173 | 11.2
37.3696 | 46.5355 | 60.0001 | 52 | 37.371 | 45.7812 | 59.9943 | 52 | 37.3583 | 45.5374 | 60.0001 | 52 | 37.3597 | 45.8542 | 60.0174 | 52 | 37.3438 | 5.1988 | 60.0173 | 11.2
37.3779 | 46.535 | 60.0001 | 52 | 37.3794 | 45.7821 | 59.9943 | 52 | 37.3667 | 45.541 | 60.0001 | 52 | 37.3681 | 45.8556 | 60.0174 | 52 | 37.3521 | 5.1989 | 60.0173 | 11.2
37.3863 | 46.5346 | 60.0001 | 52 | 37.3877 | 45.7831 | 59.9943 | 52 | 37.375 | 45.5443 | 60.0001 | 52 | 37.3764 | 45.857 | 60.0174 | 52 | 37.3606 | 5.1991 | 60.0173 | 11.2
37.3946 | 46.538 | 60.0001 | 52 | 37.396 | 45.784 | 59.9943 | 52 | 37.3833 | 45.5476 | 60.0001 | 52 | 37.3848 | 45.8577 | 60.0174 | 52 | 37.3689 | 5.1993 | 60.0173 | 11.2
37.4029 | 46.5413 | 60.0001 | 52 | 37.4044 | 45.785 | 59.9943 | 52 | 37.3917 | 45.5508 | 60.0001 | 52 | 37.3931 | 45.8584 | 60.0174 | 52 | 37.3772 | 5.1995 | 60.0173 | 11.2
37.4113 | 46.5447 | 60.0001 | 52 | 37.4127 | 45.7858 | 59.9943 | 52 | 37.4 | 45.5541 | 60.0001 | 52 | 37.4014 | 45.8574 | 60.0174 | 52 | 37.3855 | 5.1996 | 60.0173 | 11.2
37.4196 | 46.5481 | 60.0001 | 52 | 37.421 | 45.7866 | 59.9943 | 52 | 37.4084 | 45.5549 | 60.0001 | 52 | 37.4097 | 45.8563 | 60.0174 | 52 | 37.3938 | 5.1998 | 60.0173 | 11.2
37.4279 | 46.5552 | 60.0001 | 52 | 37.4294 | 45.7866 | 59.9943 | 52 | 37.4167 | 45.5556 | 60.0001 | 52 | 37.4181 | 45.8548 | 60.0174 | 52 | 37.4021 | 5.2 | 60.0173 | 11.2
37.4363 | 46.5624 | 60.0001 | 52 | 37.4377 | 45.7867 | 59.9943 | 52 | 37.425 | 45.5559 | 60.0001 | 52 | 37.4264 | 45.8533 | 60.0174 | 52 | 37.4104 | 5.2001 | 60.0173 | 11.2
37.4446 | 46.5695 | 60.0001 | 52 | 37.446 | 45.7867 | 59.9943 | 52 | 37.4333 | 45.5561 | 60.0001 | 52 | 37.4348 | 45.8536 | 60.0174 | 52 | 37.4187 | 5.2002 | 60.0173 | 11.2
37.4529 | 46.5767 | 60.0001 | 52 | 37.4544 | 45.7867 | 59.9943 | 52 | 37.4417 | 45.5563 | 60.0001 | 52 | 37.4431 | 45.8538 | 60.0174 | 52 | 37.4272 | 5.2009 | 60.0173 | 11.2
37.4613 | 46.5833 | 60.0001 | 52 | 37.4627 | 45.788 | 59.9943 | 52 | 37.45 | 45.5564 | 60.0001 | 52 | 37.4514 | 45.8551 | 60.0174 | 52 | 37.4355 | 5.2015 | 60.0173 | 11.2
37.4696 | 46.59 | 60.0001 | 52 | 37.471 | 45.7893 | 59.9943 | 52 | 37.4583 | 45.5566 | 60.0001 | 52 | 37.4597 | 45.8564 | 60.0174 | 52 | 37.4438 | 5.202 | 60.0173 | 11.2
37.4779 | 46.5928 | 60.0001 | 52 | 37.4794 | 45.7906 | 59.9943 | 52 | 37.4666 | 45.5568 | 60.0001 | 52 | 37.4681 | 45.8576 | 60.0116 | 52 | 37.4521 | 5.2025 | 60.0173 | 11.2
37.4863 | 46.5956 | 60.0001 | 52 | 37.4877 | 45.7919 | 59.9943 | 52 | 37.475 | 45.559 | 60.0001 | 52 | 37.4764 | 45.8589 | 60.0116 | 52 | 37.4604 | 5.203 | 60.0173 | 11.2
37.4946 | 46.5985 | 60.0001 | 52 | 37.496 | 45.7932 | 59.9943 | 52 | 37.4833 | 45.5612 | 60.0001 | 52 | 37.4847 | 45.859 | 60.0116 | 52 | 37.4688 | 5.2035 | 60.0173 | 11.2
37.5029 | 46.6013 | 60.0001 | 52 | 37.5044 | 45.7946 | 59.9943 | 52 | 37.4917 | 45.5627 | 60.0001 | 52 | 37.493 | 45.8591 | 60.0116 | 52 | 37.4771 | 5.2042 | 60.0173 | 11.2
37.5113 | 46.6001 | 60.0001 | 52 | 37.5127 | 45.7949 | 59.9943 | 52 | 37.5 | 45.5642 | 60.0001 | 52 | 37.5014 | 45.8634 | 60.0116 | 52 | 37.4854 | 5.205 | 60.0173 | 11.2
37.5196 | 46.599 | 60.0001 | 52 | 37.521 | 45.7953 | 59.9943 | 52 | 37.5083 | 45.5662 | 60.0001 | 52 | 37.5097 | 45.8677 | 60.0116 | 52 | 37.4939 | 5.2057 | 60.0173 | 11.2
37.5279 | 46.5978 | 60.0001 | 52 | 37.5294 | 45.7957 | 59.9943 | 52 | 37.5167 | 45.5683 | 60.0001 | 52 | 37.5181 | 45.872 | 60.0116 | 52 | 37.5022 | 5.2064 | 60.0173 | 11.2
37.5363 | 46.5965 | 60.0001 | 52 | 37.5377 | 45.796 | 59.9943 | 52 | 37.525 | 45.5702 | 60.0001 | 52 | 37.5264 | 45.8763 | 60.0116 | 52 | 37.5105 | 5.2066 | 60.0173 | 11.2
37.5446 | 46.5962 | 60.0001 | 52 | 37.5461 | 45.7945 | 59.9943 | 52 | 37.5334 | 45.5721 | 60.0001 | 52 | 37.5347 | 45.8796 | 60.0116 | 52 | 37.5188 | 5.2068 | 60.0173 | 11.2
37.5529 | 46.5959 | 60.0001 | 52 | 37.5544 | 45.793 | 59.9943 | 52 | 37.5417 | 45.5741 | 60.0001 | 52 | 37.543 | 45.8828 | 60.0116 | 52 | 37.5271 | 5.207 | 60.0173 | 11.2
37.5613 | 46.5955 | 60.0001 | 52 | 37.5627 | 45.7915 | 59.9943 | 52 | 37.55 | 45.576 | 60.0001 | 52 | 37.5514 | 45.8867 | 60.0116 | 52 | 37.5354 | 5.2072 | 60.0173 | 11.2
37.5696 | 46.5952 | 60.0001 | 52 | 37.571 | 45.79 | 59.9943 | 52 | 37.5583 | 45.5759 | 60.0001 | 52 | 37.5597 | 45.8905 | 60.0116 | 52 | 37.5437 | 5.2078 | 60.0173 | 11.2
37.5779 | 46.5971 | 60.0001 | 52 | 37.5794 | 45.7885 | 59.9943 | 52 | 37.5667 | 45.5758 | 60.0001 | 52 | 37.5681 | 45.8944 | 60.0116 | 52 | 37.552 | 5.2085 | 60.0173 | 11.2
37.5863 | 46.599 | 60.0001 | 52 | 37.5877 | 45.787 | 59.9943 | 52 | 37.575 | 45.5757 | 60.0001 | 52 | 37.5764 | 45.8983 | 60.0116 | 52 | 37.5603 | 5.2092 | 60.0173 | 11.2
37.5946 | 46.6012 | 60.0001 | 52 | 37.596 | 45.7865 | 59.9943 | 52 | 37.5833 | 45.5756 | 60.0001 | 52 | 37.5847 | 45.8988 | 60.0116 | 52 | 37.5688 | 5.2099 | 60.0173 | 11.2
37.6029 | 46.6033 | 60.0001 | 52 | 37.6044 | 45.7859 | 59.9943 | 52 | 37.5916 | 45.5754 | 60.0001 | 52 | 37.593 | 45.8994 | 60.0116 | 52 | 37.5771 | 5.2105 | 60.0173 | 11.2
37.6113 | 46.6055 | 60.0001 | 52 | 37.6127 | 45.785 | 59.9943 | 52 | 37.6 | 45.5753 | 60.0001 | 52 | 37.6014 | 45.8995 | 60.0116 | 52 | 37.5854 | 5.2112 | 60.0173 | 11.2
37.6196 | 46.6078 | 60.0001 | 52 | 37.6211 | 45.7841 | 59.9943 | 52 | 37.6083 | 45.5753 | 60.0001 | 52 | 37.6097 | 45.8997 | 60.0116 | 52 | 37.5938 | 5.2119 | 60.0173 | 11.2
37.6279 | 46.6091 | 60.0001 | 52 | 37.6294 | 45.7837 | 59.9943 | 52 | 37.6167 | 45.5753 | 60.0001 | 52 | 37.618 | 45.8999 | 60.0116 | 52 | 37.6021 | 5.2126 | 60.0173 | 11.2
37.6363 | 46.6105 | 60.0001 | 52 | 37.6377 | 45.7833 | 59.9943 | 52 | 37.625 | 45.5753 | 60.0001 | 52 | 37.6263 | 45.9 | 60.0116 | 52 | 37.6104 | 5.2133 | 60.0173 | 11.2
37.6446 | 46.6117 | 60.0001 | 52 | 37.6461 | 45.783 | 59.9943 | 52 | 37.6333 | 45.5752 | 60.0001 | 52 | 37.6347 | 45.8997 | 60.0116 | 52 | 37.6187 | 5.2139 | 60.0173 | 11.2
37.6529 | 46.613 | 60.0001 | 52 | 37.6544 | 45.7827 | 59.9943 | 52 | 37.6417 | 45.5786 | 60.0001 | 52 | 37.643 | 45.8993 | 60.0116 | 52 | 37.627 | 5.2145 | 60.0173 | 11.2
37.6613 | 46.6121 | 60.0001 | 52 | 37.6627 | 45.7825 | 59.9943 | 52 | 37.65 | 45.582 | 60.0001 | 52 | 37.6514 | 45.8987 | 60.0116 | 52 | 37.6355 | 5.2151 | 60.0173 | 11.2
37.6696 | 46.6111 | 60.0001 | 52 | 37.6711 | 45.7823 | 59.9943 | 52 | 37.6584 | 45.5853 | 60.0001 | 52 | 37.6597 | 45.898 | 60.0116 | 52 | 37.6438 | 5.2157 | 60.0173 | 11.2
37.6779 | 46.6098 | 60.0001 | 52 | 37.6794 | 45.782 | 59.9943 | 52 | 37.6667 | 45.5887 | 60.0001 | 52 | 37.668 | 45.9002 | 60.0116 | 52 | 37.6521 | 5.2163 | 60.0173 | 11.2
37.6863 | 46.6086 | 60.0001 | 52 | 37.6877 | 45.7818 | 59.9943 | 52 | 37.675 | 45.5918 | 60.0001 | 52 | 37.6763 | 45.9024 | 60.0116 | 52 | 37.6604 | 5.2168 | 60.0173 | 11.2
37.6946 | 46.6073 | 60.0001 | 52 | 37.696 | 45.7819 | 59.9943 | 52 | 37.6833 | 45.5949 | 60.0001 | 52 | 37.6847 | 45.905 | 60.0116 | 52 | 37.6687 | 5.2174 | 60.0173 | 11.2
37.7029 | 46.6061 | 60.0001 | 52 | 37.7044 | 45.7821 | 59.9943 | 52 | 37.6917 | 45.5979 | 60.0001 | 52 | 37.693 | 45.9075 | 60.0116 | 52 | 37.677 | 5.218 | 60.0173 | 11.2
37.7113 | 46.6058 | 60.0001 | 52 | 37.7127 | 45.7822 | 59.9943 | 52 | 37.7 | 45.601 | 60.0001 | 52 | 37.7014 | 45.9101 | 60.0116 | 52 | 37.6853 | 5.2185 | 60.0173 | 11.2
37.7196 | 46.6054 | 60.0001 | 52 | 37.7211 | 45.7824 | 59.9943 | 52 | 37.7083 | 45.604 | 60.0001 | 52 | 37.7097 | 45.9127 | 60.0116 | 52 | 37.6936 | 5.2191 | 60.0173 | 11.2
37.7279 | 46.6051 | 60.0001 | 52 | 37.7294 | 45.7844 | 59.9943 | 52 | 37.7166 | 45.607 | 60.0001 | 52 | 37.718 | 45.9152 | 60.0116 | 52 | 37.7021 | 5.2197 | 60.0173 | 11.2
37.7363 | 46.6048 | 60.0001 | 52 | 37.7377 | 45.7865 | 59.9943 | 52 | 37.725 | 45.6066 | 60.0001 | 52 | 37.7263 | 45.9178 | 60.0116 | 52 | 37.7104 | 5.22 | 60.0173 | 11.2
37.7446 | 46.6046 | 60.0001 | 52 | 37.7461 | 45.7885 | 59.9943 | 52 | 37.7333 | 45.6062 | 60.0001 | 52 | 37.7347 | 45.9206 | 60.0116 | 52 | 37.7188 | 5.2204 | 60.0173 | 11.2
37.7529 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 37.7544 | 45.7905 | 59.9943 | 52 | 37.7417 | 45.6058 | 60.0001 | 52 | 37.743 | 45.9234 | 60.0116 | 52 | 37.7271 | 5.2205 | 60.0173 | 11.2
37.7613 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 37.7627 | 45.7931 | 59.9943 | 52 | 37.75 | 45.6054 | 60.0001 | 52 | 37.7513 | 45.9234 | 60.0116 | 52 | 37.7354 | 5.2206 | 60.0173 | 11.2
37.7696 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 37.7711 | 45.7957 | 59.9943 | 52 | 37.7583 | 45.6053 | 60.0001 | 52 | 37.7596 | 45.9234 | 60.0116 | 52 | 37.7437 | 5.2212 | 60.0173 | 11.2
37.7779 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 37.7794 | 45.7983 | 59.9943 | 52 | 37.7667 | 45.6052 | 60.0001 | 52 | 37.768 | 45.9231 | 60.0116 | 52 | 37.752 | 5.2217 | 60.0173 | 11.2
37.7863 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 37.7877 | 45.8009 | 59.9943 | 52 | 37.775 | 45.6051 | 60.0001 | 52 | 37.7763 | 45.9227 | 60.0116 | 52 | 37.7603 | 5.2222 | 60.0173 | 11.2
37.7946 | 46.6078 | 60.0001 | 52 | 37.7961 | 45.8036 | 59.9943 | 52 | 37.7834 | 45.605 | 60.0001 | 52 | 37.7847 | 45.9257 | 60.0116 | 52 | 37.7688 | 5.2227 | 60.0173 | 11.2
37.8029 | 46.6114 | 60.0001 | 52 | 37.8044 | 45.8063 | 59.9943 | 52 | 37.7917 | 45.6085 | 60.0001 | 52 | 37.793 | 45.9286 | 60.0116 | 52 | 37.7771 | 5.2233 | 60.0173 | 11.2
37.8113 | 46.6153 | 60.0001 | 52 | 37.8127 | 45.8071 | 59.9943 | 52 | 37.8 | 45.6119 | 60.0001 | 52 | 37.8013 | 45.9316 | 60.0116 | 52 | 37.7854 | 5.2238 | 60.0173 | 11.2
37.8196 | 46.6192 | 60.0001 | 52 | 37.8211 | 45.8078 | 59.9943 | 52 | 37.8083 | 45.6153 | 60.0001 | 52 | 37.8096 | 45.9345 | 60.0116 | 52 | 37.7937 | 5.2244 | 60.0173 | 11.2
37.8279 | 46.6231 | 60.0001 | 52 | 37.8294 | 45.8085 | 59.9943 | 52 | 37.8167 | 45.6187 | 60.0001 | 52 | 37.818 | 45.9375 | 60.0116 | 52 | 37.802 | 5.225 | 60.0173 | 11.2
37.8363 | 46.627 | 60.0001 | 52 | 37.8377 | 45.8092 | 59.9943 | 52 | 37.825 | 45.6221 | 60.0001 | 52 | 37.8263 | 45.9404 | 60.0116 | 52 | 37.8103 | 5.2256 | 60.0173 | 11.2
37.8446 | 46.6309 | 60.0001 | 52 | 37.8461 | 45.8093 | 59.9943 | 52 | 37.8333 | 45.6256 | 60.0001 | 52 | 37.8347 | 45.9435 | 60.0116 | 52 | 37.8186 | 5.2261 | 60.0173 | 11.2
37.8529 | 46.6348 | 60.0001 | 52 | 37.8544 | 45.8094 | 59.9943 | 52 | 37.8416 | 45.6297 | 60.0001 | 52 | 37.843 | 45.9466 | 60.0116 | 52 | 37.8269 | 5.2265 | 60.0173 | 11.2
37.8613 | 46.6386 | 60.0001 | 52 | 37.8627 | 45.8095 | 59.9943 | 52 | 37.85 | 45.6339 | 60.0001 | 52 | 37.8513 | 45.95 | 60.0116 | 52 | 37.8354 | 5.227 | 60.0173 | 11.2
37.8696 | 46.6425 | 60.0001 | 52 | 37.8711 | 45.8097 | 59.9943 | 52 | 37.8583 | 45.6381 | 60.0001 | 52 | 37.8596 | 45.9535 | 60.0116 | 52 | 37.8438 | 5.2276 | 60.0173 | 11.2
37.8779 | 46.6429 | 60.0001 | 52 | 37.8794 | 45.8097 | 59.9943 | 52 | 37.8667 | 45.6423 | 60.0001 | 52 | 37.868 | 45.9536 | 60.0116 | 52 | 37.8521 | 5.2283 | 60.0173 | 11.2
37.8863 | 46.6432 | 60.0001 | 52 | 37.8878 | 45.8097 | 59.9943 | 52 | 37.875 | 45.6437 | 60.0001 | 52 | 37.8763 | 45.9538 | 60.0116 | 52 | 37.8604 | 5.2289 | 60.0173 | 11.2
37.8946 | 46.6432 | 60.0001 | 52 | 37.8961 | 45.8096 | 59.9943 | 52 | 37.8833 | 45.6451 | 60.0001 | 52 | 37.8846 | 45.9539 | 60.0116 | 52 | 37.8687 | 5.2296 | 60.0173 | 11.2
37.9029 | 46.6431 | 60.0001 | 52 | 37.9044 | 45.8096 | 59.9943 | 52 | 37.8917 | 45.6472 | 60.0001 | 52 | 37.8929 | 45.9541 | 60.0116 | 52 | 37.877 | 5.2301 | 60.0173 | 11.2
37.9113 | 46.6431 | 60.0001 | 52 | 37.9128 | 45.8121 | 59.9943 | 52 | 37.9 | 45.6493 | 60.0001 | 52 | 37.9013 | 45.9542 | 60.0116 | 52 | 37.8853 | 5.2305 | 60.0173 | 11.2
37.9196 | 46.6431 | 60.0001 | 52 | 37.9211 | 45.8146 | 59.9943 | 52 | 37.9084 | 45.6514 | 60.0001 | 52 | 37.9096 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.8936 | 5.2312 | 60.0173 | 11.2
37.9279 | 46.6435 | 60.0001 | 52 | 37.9294 | 45.8216 | 59.9943 | 52 | 37.9167 | 45.6536 | 60.0001 | 52 | 37.918 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9021 | 5.2319 | 60.0173 | 11.2
37.9363 | 46.6438 | 60.0001 | 52 | 37.9377 | 45.8285 | 59.9943 | 52 | 37.925 | 45.6549 | 60.0001 | 52 | 37.9263 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9104 | 5.2325 | 60.0173 | 11.2
37.9446 | 46.6444 | 60.0001 | 52 | 37.9461 | 45.8355 | 59.9943 | 52 | 37.9333 | 45.6563 | 60.0001 | 52 | 37.9346 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9187 | 5.233 | 60.0173 | 11.2
37.9529 | 46.645 | 60.0001 | 52 | 37.9544 | 45.8424 | 59.9943 | 52 | 37.9417 | 45.6577 | 60.0001 | 52 | 37.9429 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.927 | 5.2334 | 60.0173 | 11.2
37.9613 | 46.6456 | 60.0001 | 52 | 37.9627 | 45.8498 | 59.9943 | 52 | 37.95 | 45.659 | 60.0001 | 52 | 37.9513 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9353 | 5.2339 | 60.0173 | 11.2
37.9696 | 46.6462 | 60.0001 | 52 | 37.9711 | 45.8571 | 59.9943 | 52 | 37.9583 | 45.6602 | 60.0001 | 52 | 37.9596 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9436 | 5.2343 | 60.0173 | 11.2
37.9779 | 46.6466 | 60.0001 | 52 | 37.9794 | 45.8644 | 59.9943 | 52 | 37.9666 | 45.6613 | 60.0001 | 52 | 37.968 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9519 | 5.2347 | 60.0173 | 11.2
37.9863 | 46.647 | 60.0001 | 52 | 37.9878 | 45.8717 | 59.9943 | 52 | 37.975 | 45.6617 | 60.0001 | 52 | 37.9763 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9602 | 5.2355 | 60.0173 | 11.2
37.9946 | 46.6483 | 60.0001 | 52 | 37.9961 | 45.8765 | 59.9943 | 52 | 37.9833 | 45.662 | 60.0001 | 52 | 37.9846 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9688 | 5.2362 | 60.0173 | 11.2
38.0029 | 46.6496 | 60.0001 | 52 | 38.0044 | 45.8813 | 59.9943 | 52 | 37.9917 | 45.6624 | 60.0001 | 52 | 37.9929 | 45.9544 | 60.0116 | 52 | 37.9771 | 5.2368 | 60.0173 | 11.2
38.0113 | 46.6507 | 60.0001 | 52 | 38.0128 | 45.8817 | 59.9943 | 52 | 38 | 45.6628 | 60.0001 | 52 | 38.0013 | 45.955 | 60.0116 | 52 | 37.9854 | 5.2375 | 60.0173 | 11.2
38.0196 | 46.6518 | 60.0001 | 52 | 38.0211 | 45.8821 | 59.9943 | 52 | 38.0083 | 45.6626 | 60.0001 | 52 | 38.0096 | 45.9557 | 60.0116 | 52 | 37.9937 | 5.2382 | 60.0173 | 11.2
38.0279 | 46.6527 | 60.0001 | 52 | 38.0294 | 45.8824 | 59.9943 | 52 | 38.0167 | 45.6625 | 60.0001 | 52 | 38.0179 | 45.9563 | 60.0116 | 52 | 38.002 | 5.2388 | 60.0173 | 11.2
38.0363 | 46.6537 | 60.0001 | 52 | 38.0378 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.025 | 45.6623 | 60.0001 | 52 | 38.0262 | 45.957 | 60.0116 | 52 | 38.0103 | 5.2394 | 60.0173 | 11.2
38.0446 | 46.6533 | 60.0001 | 52 | 38.0461 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0334 | 45.6622 | 60.0001 | 52 | 38.0346 | 45.9576 | 60.0116 | 52 | 38.0186 | 5.24 | 60.0173 | 11.2
38.0529 | 46.6529 | 60.0001 | 52 | 38.0544 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0417 | 45.6617 | 60.0001 | 52 | 38.0429 | 45.9583 | 60.0116 | 52 | 38.0269 | 5.2406 | 60.0173 | 11.2
38.0613 | 46.6529 | 60.0001 | 52 | 38.0627 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.05 | 45.6611 | 60.0001 | 52 | 38.0513 | 45.9589 | 60.0116 | 52 | 38.0354 | 5.2411 | 60.0173 | 11.2
38.0696 | 46.6529 | 60.0001 | 52 | 38.0711 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0583 | 45.6608 | 60.0001 | 52 | 38.0596 | 45.9596 | 60.0116 | 52 | 38.0437 | 5.2414 | 60.0173 | 11.2
38.0779 | 46.6528 | 60.0001 | 52 | 38.0794 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0667 | 45.6604 | 60.0001 | 52 | 38.0679 | 45.9602 | 60.0116 | 52 | 38.052 | 5.2418 | 60.0173 | 11.2
38.0863 | 46.6526 | 60.0001 | 52 | 38.0878 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.075 | 45.6596 | 60.0001 | 52 | 38.0763 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.0603 | 5.2422 | 60.0173 | 11.2
38.0946 | 46.6529 | 60.0001 | 52 | 38.0961 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0833 | 45.6587 | 60.0001 | 52 | 38.0846 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.0686 | 5.2427 | 60.0173 | 11.2
38.1029 | 46.6532 | 60.0001 | 52 | 38.1044 | 45.8828 | 59.9943 | 52 | 38.0916 | 45.6584 | 60.0001 | 52 | 38.093 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.0769 | 5.2432 | 60.0173 | 11.2
38.1113 | 46.6535 | 60.0001 | 52 | 38.1128 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.1 | 45.6581 | 60.0001 | 52 | 38.1013 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.0852 | 5.2437 | 60.0173 | 11.2
38.1196 | 46.6538 | 60.0001 | 52 | 38.1211 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.1083 | 45.6581 | 60.0001 | 52 | 38.1096 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.0935 | 5.2442 | 60.0173 | 11.2
38.1279 | 46.6554 | 60.0001 | 52 | 38.1294 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.1167 | 45.6581 | 60.0001 | 52 | 38.1179 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.1021 | 5.2447 | 60.0173 | 11.2
38.1363 | 46.657 | 60.0001 | 52 | 38.1378 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.125 | 45.6578 | 60.0001 | 52 | 38.1263 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.1104 | 5.2452 | 60.0173 | 11.2
38.1446 | 46.6584 | 60.0001 | 52 | 38.1461 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.1333 | 45.6576 | 60.0001 | 52 | 38.1346 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.1187 | 5.2457 | 60.0173 | 11.2
38.1529 | 46.6598 | 60.0001 | 52 | 38.1544 | 45.8827 | 59.9943 | 52 | 38.1417 | 45.6568 | 60.0001 | 52 | 38.1429 | 45.9609 | 60.0116 | 52 | 38.127 | 5.2462 | 60.0173 | 11.2
38.1613 | 46.6599 | 60.0001 | 52 | 38.1628 | 45.8823 | 59.9943 | 52 | 38.15 | 45.656 | 60.0001 | 52 | 38.1512 | 45.9645 | 60.0116 | 52 | 38.1353 | 5.2467 | 60.0173 | 11.2
38.1696 | 46.6601 | 60.0001 | 52 | 38.1711 | 45.8819 | 59.9943 | 52 | 38.1584 | 45.6589 | 60.0001 | 52 | 38.1596 | 45.9681 | 60.0116 | 52 | 38.1436 | 5.2468 | 60.0173 | 11.2
38.1779 | 46.6593 | 60.0001 | 52 | 38.1794 | 45.8814 | 59.9943 | 52 | 38.1667 | 45.6619 | 60.0001 | 52 | 38.1679 | 45.9718 | 60.0116 | 52 | 38.1519 | 5.2469 | 60.0173 | 11.2
38.1863 | 46.6585 | 60.0001 | 52 | 38.1878 | 45.881 | 59.9943 | 52 | 38.175 | 45.6648 | 60.0001 | 52 | 38.1763 | 45.9754 | 60.0116 | 52 | 38.1602 | 5.2471 | 60.0173 | 11.2
38.1946 | 46.6577 | 60.0116 | 52 | 38.1961 | 45.8859 | 59.9943 | 52 | 38.1833 | 45.6676 | 60.0001 | 52 | 38.1846 | 45.9791 | 60.0116 | 52 | 38.1687 | 5.2473 | 60.0173 | 11.2
38.2029 | 46.6569 | 60.0116 | 52 | 38.2044 | 45.8908 | 59.9943 | 52 | 38.1917 | 45.6702 | 60.0001 | 52 | 38.1929 | 45.9828 | 60.0116 | 52 | 38.177 | 5.2477 | 60.0173 | 11.2
38.2113 | 46.6561 | 60.0116 | 52 | 38.2128 | 45.8957 | 59.9943 | 52 | 38.2 | 45.6728 | 60.0001 | 52 | 38.2012 | 45.9864 | 60.0116 | 52 | 38.1853 | 5.248 | 60.0173 | 11.2
38.2196 | 46.6554 | 60.0116 | 52 | 38.2211 | 45.9006 | 59.9943 | 52 | 38.2083 | 45.6756 | 60.0001 | 52 | 38.2096 | 45.9901 | 60.0116 | 52 | 38.1936 | 5.2486 | 60.0173 | 11.2
38.2279 | 46.6546 | 60.0116 | 52 | 38.2294 | 45.9055 | 59.9943 | 52 | 38.2166 | 45.6784 | 60.0001 | 52 | 38.2179 | 45.9938 | 60.0116 | 52 | 38.2019 | 5.2491 | 60.0173 | 11.2
38.2363 | 46.6538 | 60.0116 | 52 | 38.2378 | 45.9104 | 59.9943 | 52 | 38.225 | 45.6819 | 60.0001 | 52 | 38.2263 | 45.9975 | 60.0116 | 52 | 38.2102 | 5.2497 | 60.0173 | 11.2
38.2446 | 46.6535 | 60.0116 | 52 | 38.2461 | 45.9157 | 59.9943 | 52 | 38.2333 | 45.6853 | 60.0001 | 52 | 38.2346 | 45.9975 | 60.0116 | 52 | 38.2185 | 5.2502 | 60.0173 | 11.2
38.2529 | 46.6533 | 60.0116 | 52 | 38.2545 | 45.9211 | 59.9943 | 52 | 38.2417 | 45.6862 | 60.0001 | 52 | 38.2429 | 45.9976 | 60.0116 | 52 | 38.2268 | 5.2508 | 60.0173 | 11.2
38.2612 | 46.6545 | 60.0116 | 52 | 38.2628 | 45.9264 | 59.9943 | 52 | 38.25 | 45.687 | 60.0001 | 52 | 38.2512 | 45.9976 | 60.0116 | 52 | 38.2354 | 5.2513 | 60.0173 | 11.2
38.2696 | 46.6557 | 60.0116 | 52 | 38.2711 | 45.9317 | 59.9943 | 52 | 38.2583 | 45.6877 | 60.0001 | 52 | 38.2596 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2437 | 5.2518 | 60.0173 | 11.2
38.2779 | 46.6569 | 60.0116 | 52 | 38.2794 | 45.9313 | 59.9943 | 52 | 38.2667 | 45.6884 | 60.0001 | 52 | 38.2679 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.252 | 5.2522 | 60.0173 | 11.2
38.2862 | 46.6581 | 60.0116 | 52 | 38.2878 | 45.9308 | 59.9943 | 52 | 38.275 | 45.6891 | 60.0001 | 52 | 38.2762 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2603 | 5.2526 | 60.0173 | 11.2
38.2946 | 46.6596 | 60.0116 | 52 | 38.2961 | 45.9303 | 59.9943 | 52 | 38.2834 | 45.6898 | 60.0001 | 52 | 38.2845 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2686 | 5.253 | 60.0173 | 11.2
38.3029 | 46.6611 | 60.0116 | 52 | 38.3044 | 45.9299 | 59.9943 | 52 | 38.2917 | 45.6936 | 60.0001 | 52 | 38.2929 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2769 | 5.2532 | 60.0173 | 11.2
38.3112 | 46.6626 | 60.0116 | 52 | 38.3128 | 45.9294 | 59.9943 | 52 | 38.3 | 45.6973 | 60.0001 | 52 | 38.3012 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2852 | 5.2534 | 60.0173 | 11.2
38.3196 | 46.6642 | 60.0116 | 52 | 38.3211 | 45.9289 | 59.9943 | 52 | 38.3083 | 45.7007 | 60.0001 | 52 | 38.3096 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.2935 | 5.2539 | 60.0173 | 11.2
38.3279 | 46.6657 | 60.0116 | 52 | 38.3294 | 45.9285 | 59.9943 | 52 | 38.3167 | 45.7042 | 60.0001 | 52 | 38.3179 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3018 | 5.2544 | 60.0173 | 11.2
38.3362 | 46.6672 | 60.0116 | 52 | 38.3378 | 45.928 | 59.9943 | 52 | 38.325 | 45.7068 | 60.0001 | 52 | 38.3262 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3103 | 5.2549 | 60.0173 | 11.2
38.3446 | 46.667 | 60.0116 | 52 | 38.3461 | 45.9276 | 59.9943 | 52 | 38.3333 | 45.7094 | 60.0001 | 52 | 38.3345 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3186 | 5.2554 | 60.0173 | 11.2
38.3529 | 46.6668 | 60.0116 | 52 | 38.3545 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.3416 | 45.7136 | 60.0001 | 52 | 38.3429 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3269 | 5.2559 | 60.0173 | 11.2
38.3612 | 46.6666 | 60.0116 | 52 | 38.3628 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.35 | 45.7179 | 60.0001 | 52 | 38.3512 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3352 | 5.2564 | 60.0173 | 11.2
38.3696 | 46.6665 | 60.0116 | 52 | 38.3711 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.3583 | 45.7228 | 60.0001 | 52 | 38.3596 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3435 | 5.2566 | 60.0173 | 11.2
38.3779 | 46.6685 | 60.0116 | 52 | 38.3795 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.3667 | 45.7278 | 60.0001 | 52 | 38.3679 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3518 | 5.2569 | 60.0173 | 11.2
38.3862 | 46.6705 | 60.0116 | 52 | 38.3878 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.375 | 45.7305 | 60.0001 | 52 | 38.3762 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3601 | 5.2575 | 60.0173 | 11.2
38.3946 | 46.6723 | 60.0116 | 52 | 38.3961 | 45.9271 | 59.9943 | 52 | 38.3833 | 45.7332 | 60.0001 | 52 | 38.3845 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3684 | 5.258 | 60.0173 | 11.2
38.4029 | 46.674 | 60.0116 | 52 | 38.4044 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.3917 | 45.736 | 60.0001 | 52 | 38.3929 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.377 | 5.2583 | 60.0173 | 11.2
38.4112 | 46.6792 | 60.0116 | 52 | 38.4128 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.4 | 45.7387 | 60.0001 | 52 | 38.4012 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3853 | 5.2587 | 60.0173 | 11.2
38.4196 | 46.6844 | 60.0116 | 52 | 38.4211 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.4084 | 45.7416 | 60.0001 | 52 | 38.4095 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.3936 | 5.2592 | 60.0173 | 11.2
38.4279 | 46.6895 | 60.0116 | 52 | 38.4295 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.4167 | 45.7446 | 60.0001 | 52 | 38.4178 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4019 | 5.2598 | 60.0173 | 11.2
38.4362 | 46.6945 | 60.0116 | 52 | 38.4378 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.425 | 45.7461 | 60.0001 | 52 | 38.4262 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4102 | 5.2603 | 60.0173 | 11.2
38.4445 | 46.6996 | 60.0116 | 52 | 38.4461 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.4333 | 45.7476 | 60.0001 | 52 | 38.4345 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4185 | 5.2609 | 60.0173 | 11.2
38.4529 | 46.7046 | 60.0116 | 52 | 38.4545 | 45.927 | 59.9943 | 52 | 38.4417 | 45.7481 | 60.0001 | 52 | 38.4429 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4268 | 5.2614 | 60.0173 | 11.2
38.4612 | 46.7072 | 60.0116 | 52 | 38.4628 | 45.9262 | 59.9943 | 52 | 38.45 | 45.7486 | 60.0001 | 52 | 38.4512 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4351 | 5.2619 | 60.0173 | 11.2
38.4695 | 46.7098 | 60.0116 | 52 | 38.4711 | 45.9254 | 59.9943 | 52 | 38.4583 | 45.7473 | 60.0001 | 52 | 38.4595 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4436 | 5.2623 | 60.0173 | 11.2
38.4779 | 46.7126 | 60.0116 | 52 | 38.4795 | 45.9247 | 59.9943 | 52 | 38.4666 | 45.7459 | 60.0001 | 52 | 38.4678 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4519 | 5.2627 | 60.0173 | 11.2
38.4862 | 46.7154 | 60.0116 | 52 | 38.4878 | 45.9239 | 59.9943 | 52 | 38.475 | 45.7446 | 60.0001 | 52 | 38.4762 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4602 | 5.2631 | 60.0173 | 11.2
38.4945 | 46.7147 | 60.0116 | 52 | 38.4961 | 45.9232 | 59.9943 | 52 | 38.4833 | 45.7432 | 60.0001 | 52 | 38.4845 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4685 | 5.2636 | 60.0173 | 11.2
38.5029 | 46.7141 | 60.0116 | 52 | 38.5045 | 45.9224 | 59.9943 | 52 | 38.4917 | 45.7419 | 60.0001 | 52 | 38.4929 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4768 | 5.2638 | 60.0173 | 11.2
38.5112 | 46.7142 | 60.0116 | 52 | 38.5128 | 45.9217 | 59.9943 | 52 | 38.5 | 45.7405 | 60.0001 | 52 | 38.5012 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4851 | 5.2641 | 60.0173 | 11.2
38.5195 | 46.7142 | 60.0116 | 52 | 38.5211 | 45.9209 | 59.9943 | 52 | 38.5083 | 45.7392 | 60.0001 | 52 | 38.5095 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.4934 | 5.2646 | 60.0173 | 11.2
38.5279 | 46.7151 | 60.0116 | 52 | 38.5295 | 45.9201 | 59.9943 | 52 | 38.5167 | 45.7378 | 60.0001 | 52 | 38.5178 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5017 | 5.2651 | 60.0173 | 11.2
38.5362 | 46.7161 | 60.0116 | 52 | 38.5378 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.525 | 45.7368 | 60.0001 | 52 | 38.5262 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5103 | 5.2658 | 60.0173 | 11.2
38.5445 | 46.717 | 60.0116 | 52 | 38.5461 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5334 | 45.7357 | 60.0001 | 52 | 38.5345 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5186 | 5.2665 | 60.0173 | 11.2
38.5529 | 46.7179 | 60.0116 | 52 | 38.5545 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5417 | 45.7357 | 60.0001 | 52 | 38.5428 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5269 | 5.2672 | 60.0173 | 11.2
38.5612 | 46.7189 | 60.0116 | 52 | 38.5628 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.55 | 45.7357 | 60.0001 | 52 | 38.5511 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5352 | 5.2679 | 60.0173 | 11.2
38.5695 | 46.7198 | 60.0116 | 52 | 38.5711 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5583 | 45.737 | 60.0001 | 52 | 38.5595 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5435 | 5.2684 | 60.0173 | 11.2
38.5779 | 46.7207 | 60.0116 | 52 | 38.5795 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5667 | 45.7383 | 60.0001 | 52 | 38.5678 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5518 | 5.2689 | 60.0173 | 11.2
38.5862 | 46.7217 | 60.0116 | 52 | 38.5878 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.575 | 45.7396 | 60.0001 | 52 | 38.5762 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5601 | 5.2694 | 60.0173 | 11.2
38.5945 | 46.7245 | 60.0116 | 52 | 38.5961 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5833 | 45.7409 | 60.0001 | 52 | 38.5845 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5684 | 5.27 | 60.0173 | 11.2
38.6028 | 46.7273 | 60.0116 | 52 | 38.6045 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.5916 | 45.743 | 60.0001 | 52 | 38.5928 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5769 | 5.2708 | 60.0173 | 11.2
38.6112 | 46.7287 | 60.0116 | 52 | 38.6128 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.6 | 45.7452 | 60.0001 | 52 | 38.6011 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5852 | 5.2717 | 60.0173 | 11.2
38.6195 | 46.7301 | 60.0116 | 52 | 38.6212 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.6083 | 45.7504 | 60.0001 | 52 | 38.6095 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.5935 | 5.2726 | 60.0173 | 11.2
38.6278 | 46.7314 | 60.0116 | 52 | 38.6295 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.6167 | 45.7556 | 60.0001 | 52 | 38.6178 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6018 | 5.2735 | 60.0173 | 11.2
38.6362 | 46.7327 | 60.0116 | 52 | 38.6378 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.625 | 45.7609 | 60.0001 | 52 | 38.6262 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6101 | 5.278 | 60.0173 | 11.2
38.6445 | 46.7357 | 60.0116 | 52 | 38.6461 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.6333 | 45.7661 | 60.0001 | 52 | 38.6345 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6184 | 5.2825 | 60.0173 | 11.2
38.6528 | 46.7388 | 60.0116 | 52 | 38.6545 | 45.9194 | 59.9943 | 52 | 38.6417 | 45.774 | 60.0001 | 52 | 38.6428 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6267 | 5.287 | 60.0173 | 11.2
38.6612 | 46.7418 | 60.0116 | 52 | 38.6628 | 45.9237 | 59.9943 | 52 | 38.65 | 45.7819 | 60.0001 | 52 | 38.6511 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.635 | 5.2915 | 60.0173 | 11.2
38.6695 | 46.7449 | 60.0116 | 52 | 38.6711 | 45.9281 | 59.9943 | 52 | 38.6584 | 45.7899 | 60.0001 | 52 | 38.6595 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6436 | 5.2961 | 60.0173 | 11.2
38.6778 | 46.746 | 60.0116 | 52 | 38.6795 | 45.9324 | 59.9943 | 52 | 38.6667 | 45.7978 | 60.0001 | 52 | 38.6678 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6519 | 5.3008 | 60.0173 | 11.2
38.6862 | 46.7471 | 60.0116 | 52 | 38.6878 | 45.9367 | 59.9943 | 52 | 38.675 | 45.8049 | 60.0001 | 52 | 38.6761 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6602 | 5.3053 | 60.0173 | 11.2
38.6945 | 46.7497 | 60.0116 | 52 | 38.6962 | 45.9411 | 59.9943 | 52 | 38.6833 | 45.8119 | 60.0001 | 52 | 38.6845 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6685 | 5.3098 | 60.0173 | 11.2
38.7028 | 46.7522 | 60.0116 | 52 | 38.7045 | 45.9454 | 59.9943 | 52 | 38.6917 | 45.8164 | 60.0001 | 52 | 38.6928 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6768 | 5.314 | 60.0173 | 11.2
38.7112 | 46.7549 | 60.0116 | 52 | 38.7128 | 45.9498 | 59.9943 | 52 | 38.7 | 45.8208 | 60.0001 | 52 | 38.7012 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6851 | 5.3183 | 60.0173 | 11.2
38.7195 | 46.7577 | 60.0116 | 52 | 38.7212 | 45.9541 | 59.9943 | 52 | 38.7083 | 45.8259 | 60.0001 | 52 | 38.7095 | 45.9977 | 60.0116 | 52 | 38.6934 | 5.3189 | 60.0173 | 11.2
38.7278 | 46.7586 | 60.0116 | 52 | 38.7295 | 45.9585 | 59.9943 | 52 | 38.7166 | 45.8309 | 60.0001 | 52 | 38.7178 | 45.9974 | 60.0116 | 52 | 38.7017 | 5.3194 | 60.0173 | 11.2
38.7362 | 46.7595 | 60.0116 | 52 | 38.7378 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.725 | 45.8361 | 60.0001 | 52 | 38.7261 | 45.997 | 60.0116 | 52 | 38.7102 | 5.3201 | 60.0173 | 11.2
38.7445 | 46.7604 | 60.0116 | 52 | 38.7462 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7333 | 45.8413 | 60.0001 | 52 | 38.7345 | 45.9967 | 60.0116 | 52 | 38.7185 | 5.3207 | 60.0173 | 11.2
38.7528 | 46.7614 | 60.0116 | 52 | 38.7545 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7417 | 45.8465 | 60.0001 | 52 | 38.7428 | 45.9964 | 60.0116 | 52 | 38.7268 | 5.3211 | 60.0173 | 11.2
38.7612 | 46.7627 | 60.0116 | 52 | 38.7628 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.75 | 45.8517 | 60.0001 | 52 | 38.7512 | 45.996 | 60.0116 | 52 | 38.7351 | 5.3216 | 60.0173 | 11.2
38.7695 | 46.764 | 60.0116 | 52 | 38.7711 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7583 | 45.8569 | 60.0001 | 52 | 38.7595 | 45.9957 | 60.0116 | 52 | 38.7434 | 5.326 | 60.0173 | 11.2
38.7778 | 46.7645 | 60.0116 | 52 | 38.7795 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7667 | 45.8621 | 60.0001 | 52 | 38.7678 | 46.0029 | 60.0116 | 52 | 38.7517 | 5.3305 | 60.0173 | 11.2
38.7861 | 46.7649 | 60.0116 | 52 | 38.7878 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.775 | 45.8669 | 60.0001 | 52 | 38.7761 | 46.0101 | 60.0116 | 52 | 38.76 | 5.3349 | 60.0173 | 11.2
38.7945 | 46.7654 | 60.0116 | 52 | 38.7962 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7834 | 45.8716 | 60.0001 | 52 | 38.7845 | 46.0173 | 60.0116 | 52 | 38.7683 | 5.3394 | 60.0173 | 11.2
38.8028 | 46.7658 | 60.0116 | 52 | 38.8045 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.7917 | 45.8757 | 60.0001 | 52 | 38.7928 | 46.0245 | 60.0116 | 52 | 38.7769 | 5.3441 | 60.0173 | 11.2
38.8111 | 46.7657 | 60.0116 | 52 | 38.8128 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8 | 45.8798 | 60.0001 | 52 | 38.8011 | 46.0321 | 60.0116 | 52 | 38.7852 | 5.3488 | 60.0173 | 11.2
38.8195 | 46.7656 | 60.0116 | 52 | 38.8212 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8083 | 45.8797 | 60.0001 | 52 | 38.8094 | 46.0397 | 60.0116 | 52 | 38.7935 | 5.3534 | 60.0173 | 11.2
38.8278 | 46.7654 | 60.0116 | 52 | 38.8295 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8167 | 45.8795 | 60.0001 | 52 | 38.8178 | 46.0472 | 60.0116 | 52 | 38.8018 | 5.358 | 60.0173 | 11.2
38.8361 | 46.7653 | 60.0116 | 52 | 38.8378 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.825 | 45.8793 | 60.0001 | 52 | 38.8261 | 46.0548 | 60.0116 | 52 | 38.8101 | 5.3631 | 60.0173 | 11.2
38.8445 | 46.7666 | 60.0116 | 52 | 38.8462 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8333 | 45.8791 | 60.0001 | 52 | 38.8345 | 46.0624 | 60.0116 | 52 | 38.8184 | 5.3681 | 60.0173 | 11.2
38.8528 | 46.7679 | 60.0116 | 52 | 38.8545 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8416 | 45.8789 | 60.0001 | 52 | 38.8428 | 46.0699 | 60.0116 | 52 | 38.8267 | 5.374 | 60.0173 | 11.2
38.8611 | 46.7693 | 60.0116 | 52 | 38.8628 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.85 | 45.8787 | 60.0001 | 52 | 38.8511 | 46.0699 | 60.0116 | 52 | 38.835 | 5.3799 | 60.0173 | 11.2
38.8695 | 46.7706 | 60.0116 | 52 | 38.8712 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8583 | 45.8785 | 60.0001 | 52 | 38.8594 | 46.0699 | 60.0116 | 52 | 38.8435 | 5.3859 | 60.0173 | 11.2
38.8778 | 46.7718 | 60.0116 | 52 | 38.8795 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8667 | 45.8783 | 60.0001 | 52 | 38.8678 | 46.0699 | 60.0116 | 52 | 38.8518 | 5.3919 | 60.0173 | 11.2
38.8861 | 46.7731 | 60.0116 | 52 | 38.8878 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.875 | 45.8781 | 60.0001 | 52 | 38.8761 | 46.0699 | 60.0116 | 52 | 38.8601 | 5.3978 | 60.0173 | 11.2
38.8945 | 46.7749 | 60.0116 | 52 | 38.8962 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8833 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.8845 | 46.0694 | 60.0116 | 52 | 38.8684 | 5.4037 | 60.0173 | 11.2
38.9028 | 46.7768 | 60.0116 | 52 | 38.9045 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.8917 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.8928 | 46.0689 | 60.0116 | 52 | 38.8767 | 5.4098 | 60.0173 | 11.2
38.9111 | 46.7781 | 60.0116 | 52 | 38.9128 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.9011 | 46.0684 | 60.0116 | 52 | 38.885 | 5.4159 | 60.0173 | 11.2
38.9194 | 46.7794 | 60.0116 | 52 | 38.9212 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9084 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.9094 | 46.0679 | 60.0116 | 52 | 38.8933 | 5.4217 | 60.0173 | 11.2
38.9278 | 46.7788 | 60.0116 | 52 | 38.9295 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9167 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.9178 | 46.0718 | 60.0116 | 52 | 38.9016 | 5.4276 | 60.0173 | 11.2
38.9361 | 46.7782 | 60.0116 | 52 | 38.9378 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.925 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.9261 | 46.0757 | 60.0116 | 52 | 38.9102 | 5.4283 | 60.0173 | 11.2
38.9444 | 46.7806 | 60.0116 | 52 | 38.9462 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9333 | 45.8779 | 60.0001 | 52 | 38.9344 | 46.0795 | 60.0116 | 52 | 38.9185 | 5.4289 | 60.0173 | 11.2
38.9528 | 46.7829 | 60.0116 | 52 | 38.9545 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9417 | 45.8774 | 60.0001 | 52 | 38.9427 | 46.0834 | 60.0116 | 52 | 38.9268 | 5.4296 | 60.0173 | 11.2
38.9611 | 46.7853 | 60.0116 | 52 | 38.9628 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.95 | 45.8769 | 60.0001 | 52 | 38.9511 | 46.0873 | 60.0116 | 52 | 38.9351 | 5.4302 | 60.0173 | 11.2
38.9695 | 46.7876 | 60.0116 | 52 | 38.9712 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9583 | 45.8764 | 60.0001 | 52 | 38.9594 | 46.0912 | 60.0116 | 52 | 38.9434 | 5.4314 | 60.0173 | 11.2
38.9778 | 46.79 | 60.0116 | 52 | 38.9795 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9666 | 45.8759 | 60.0001 | 52 | 38.9678 | 46.0956 | 60.0116 | 52 | 38.9517 | 5.4325 | 60.0173 | 11.2
38.9861 | 46.7923 | 60.0116 | 52 | 38.9879 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.975 | 45.8754 | 60.0001 | 52 | 38.9761 | 46.1 | 60.0116 | 52 | 38.96 | 5.4335 | 60.0173 | 11.2
38.9944 | 46.7953 | 60.0116 | 52 | 38.9962 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9833 | 45.8749 | 60.0001 | 52 | 38.9844 | 46.1044 | 60.0116 | 52 | 38.9683 | 5.4344 | 60.0173 | 11.2
39.0028 | 46.7982 | 60.0116 | 52 | 39.0045 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 38.9917 | 45.8744 | 60.0001 | 52 | 38.9927 | 46.1088 | 60.0116 | 52 | 38.9766 | 5.4354 | 60.0173 | 11.2
39.0111 | 46.8012 | 60.0116 | 52 | 39.0128 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39 | 45.8739 | 60.0001 | 52 | 39.0011 | 46.1086 | 60.0116 | 52 | 38.9851 | 5.4364 | 60.0173 | 11.2
39.0194 | 46.8041 | 60.0116 | 52 | 39.0212 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0083 | 45.8734 | 60.0001 | 52 | 39.0094 | 46.1084 | 60.0116 | 52 | 38.9934 | 5.4377 | 60.0173 | 11.2
39.0278 | 46.8041 | 60.0116 | 52 | 39.0295 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0167 | 45.8729 | 60.0001 | 52 | 39.0178 | 46.1086 | 60.0116 | 52 | 39.0017 | 5.4389 | 60.0173 | 11.2
39.0361 | 46.8041 | 60.0116 | 52 | 39.0378 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.025 | 45.8729 | 60.0001 | 52 | 39.0261 | 46.1089 | 60.0116 | 52 | 39.01 | 5.4403 | 60.0173 | 11.2
39.0444 | 46.8041 | 60.0116 | 52 | 39.0462 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0334 | 45.8729 | 60.0001 | 52 | 39.0344 | 46.1091 | 60.0116 | 52 | 39.0183 | 5.4417 | 60.0173 | 11.2
39.0528 | 46.8041 | 60.0116 | 52 | 39.0545 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0417 | 45.8729 | 60.0001 | 52 | 39.0427 | 46.1093 | 60.0116 | 52 | 39.0266 | 5.4427 | 60.0173 | 11.2
39.0611 | 46.8077 | 60.0116 | 52 | 39.0629 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.05 | 45.8729 | 60.0001 | 52 | 39.0511 | 46.1095 | 60.0116 | 52 | 39.0349 | 5.4437 | 60.0173 | 11.2
39.0694 | 46.8112 | 60.0116 | 52 | 39.0712 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0583 | 45.8725 | 60.0001 | 52 | 39.0594 | 46.1098 | 60.0116 | 52 | 39.0432 | 5.4448 | 60.0173 | 11.2
39.0778 | 46.8149 | 60.0116 | 52 | 39.0795 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0667 | 45.872 | 60.0001 | 52 | 39.0677 | 46.1112 | 60.0116 | 52 | 39.0518 | 5.4459 | 60.0173 | 11.2
39.0861 | 46.8185 | 60.0116 | 52 | 39.0879 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.075 | 45.8716 | 60.0001 | 52 | 39.076 | 46.1126 | 60.0116 | 52 | 39.0601 | 5.447 | 60.0173 | 11.2
39.0944 | 46.8222 | 60.0116 | 52 | 39.0962 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0833 | 45.8711 | 60.0001 | 52 | 39.0844 | 46.1142 | 60.0116 | 52 | 39.0684 | 5.448 | 60.0173 | 11.2
39.1028 | 46.8258 | 60.0116 | 52 | 39.1045 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.0916 | 45.8707 | 60.0001 | 52 | 39.0927 | 46.1158 | 60.0116 | 52 | 39.0767 | 5.4491 | 60.0173 | 11.2
39.1111 | 46.8298 | 60.0116 | 52 | 39.1129 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1 | 45.8703 | 60.0001 | 52 | 39.1011 | 46.1176 | 60.0116 | 52 | 39.085 | 5.4502 | 60.0173 | 11.2
39.1194 | 46.8337 | 60.0116 | 52 | 39.1212 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1083 | 45.8698 | 60.0001 | 52 | 39.1094 | 46.1193 | 60.0116 | 52 | 39.0933 | 5.4512 | 60.0173 | 11.2
39.1277 | 46.8381 | 60.0116 | 52 | 39.1295 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1167 | 45.8694 | 60.0001 | 52 | 39.1177 | 46.1236 | 60.0116 | 52 | 39.1016 | 5.4523 | 60.0173 | 11.2
39.1361 | 46.8425 | 60.0116 | 52 | 39.1378 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.125 | 45.8689 | 60.0001 | 52 | 39.126 | 46.1279 | 60.0116 | 52 | 39.1099 | 5.4532 | 60.0173 | 11.2
39.1444 | 46.8434 | 60.0116 | 52 | 39.1462 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1344 | 46.1324 | 60.0116 | 52 | 39.1184 | 5.4541 | 60.0173 | 11.2
39.1527 | 46.8442 | 60.0116 | 52 | 39.1545 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1427 | 46.137 | 60.0116 | 52 | 39.1267 | 5.4552 | 60.0173 | 11.2
39.1611 | 46.8449 | 60.0116 | 52 | 39.1629 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.15 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1511 | 46.1404 | 60.0116 | 52 | 39.135 | 5.4563 | 60.0173 | 11.2
39.1694 | 46.8457 | 60.0116 | 52 | 39.1712 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1584 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1594 | 46.1438 | 60.0116 | 52 | 39.1433 | 5.4574 | 60.0116 | 11.2
39.1777 | 46.8464 | 60.0116 | 52 | 39.1795 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.1667 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1677 | 46.1472 | 60.0116 | 52 | 39.1516 | 5.4586 | 60.0116 | 11.2
39.1861 | 46.8472 | 60.0116 | 52 | 39.1879 | 45.9628 | 59.9943 | 52 | 39.175 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.176 | 46.1506 | 60.0116 | 52 | 39.1599 | 5.4597 | 60.0116 | 11.2
39.1944 | 46.8476 | 60.0116 | 52 | 39.1962 | 45.9636 | 59.9943 | 52 | 39.1833 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1844 | 46.1535 | 60.0116 | 52 | 39.1682 | 5.4608 | 60.0116 | 11.2
39.2027 | 46.848 | 60.0116 | 52 | 39.2045 | 45.9643 | 59.9943 | 52 | 39.1917 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.1927 | 46.1563 | 60.0116 | 52 | 39.1765 | 5.4616 | 60.0116 | 11.2
39.2111 | 46.8474 | 60.0116 | 52 | 39.2129 | 45.965 | 59.9943 | 52 | 39.2 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.201 | 46.1565 | 60.0116 | 52 | 39.1851 | 5.4625 | 60.0116 | 11.2
39.2194 | 46.8468 | 60.0116 | 52 | 39.2212 | 45.9656 | 59.9943 | 52 | 39.2083 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2094 | 46.1567 | 60.0116 | 52 | 39.1934 | 5.4634 | 60.0116 | 11.2
39.2277 | 46.8516 | 60.0116 | 52 | 39.2295 | 45.9723 | 59.9943 | 52 | 39.2166 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2177 | 46.1565 | 60.0116 | 52 | 39.2017 | 5.4643 | 60.0116 | 11.2
39.2361 | 46.8564 | 60.0116 | 52 | 39.2379 | 45.979 | 59.9943 | 52 | 39.225 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.226 | 46.1563 | 60.0116 | 52 | 39.21 | 5.4648 | 60.0116 | 11.2
39.2444 | 46.8611 | 60.0116 | 52 | 39.2462 | 45.9857 | 59.9943 | 52 | 39.2333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2344 | 46.156 | 60.0116 | 52 | 39.2183 | 5.4654 | 60.0116 | 11.2
39.2527 | 46.8659 | 60.0116 | 52 | 39.2545 | 45.9924 | 59.9943 | 52 | 39.2417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2427 | 46.1556 | 60.0116 | 52 | 39.2266 | 5.4658 | 60.0116 | 11.2
39.2611 | 46.8703 | 60.0116 | 52 | 39.2629 | 45.9994 | 59.9943 | 52 | 39.25 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.251 | 46.1553 | 60.0116 | 52 | 39.2349 | 5.4662 | 60.0116 | 11.2
39.2694 | 46.8747 | 60.0116 | 52 | 39.2712 | 46.0065 | 59.9943 | 52 | 39.2583 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2593 | 46.155 | 60.0116 | 52 | 39.2432 | 5.4666 | 60.0116 | 11.2
39.2777 | 46.8791 | 60.0116 | 52 | 39.2795 | 46.0128 | 59.9943 | 52 | 39.2667 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2677 | 46.1547 | 60.0116 | 52 | 39.2517 | 5.467 | 60.0116 | 11.2
39.2861 | 46.8835 | 60.0116 | 52 | 39.2879 | 46.0191 | 59.9943 | 52 | 39.275 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2761 | 46.1543 | 60.0116 | 52 | 39.26 | 5.4677 | 60.0116 | 11.2
39.2944 | 46.8885 | 60.0116 | 52 | 39.2962 | 46.0255 | 59.9943 | 52 | 39.2834 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2844 | 46.1536 | 60.0116 | 52 | 39.2683 | 5.4683 | 60.0116 | 11.2
39.3027 | 46.8935 | 60.0116 | 52 | 39.3045 | 46.032 | 59.9943 | 52 | 39.2917 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.2927 | 46.1528 | 60.0116 | 52 | 39.2766 | 5.4688 | 60.0116 | 11.2
39.3111 | 46.8931 | 60.0116 | 52 | 39.3129 | 46.0375 | 59.9943 | 52 | 39.3 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.301 | 46.1521 | 60.0116 | 52 | 39.2849 | 5.4693 | 60.0116 | 11.2
39.3194 | 46.8928 | 60.0116 | 52 | 39.3212 | 46.043 | 59.9943 | 52 | 39.3083 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3094 | 46.1513 | 60.0116 | 52 | 39.2932 | 5.4701 | 60.0116 | 11.2
39.3277 | 46.8924 | 60.0116 | 52 | 39.3296 | 46.0485 | 59.9943 | 52 | 39.3167 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3177 | 46.1507 | 60.0116 | 52 | 39.3015 | 5.4708 | 60.0116 | 11.2
39.336 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3379 | 46.054 | 59.9943 | 52 | 39.325 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.326 | 46.1501 | 60.0116 | 52 | 39.3101 | 5.4715 | 60.0116 | 11.2
39.3444 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3462 | 46.0591 | 59.9943 | 52 | 39.3333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3344 | 46.1495 | 60.0116 | 52 | 39.3184 | 5.4723 | 60.0116 | 11.2
39.3527 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3546 | 46.0643 | 59.9943 | 52 | 39.3416 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3427 | 46.1488 | 60.0116 | 52 | 39.3267 | 5.4727 | 60.0116 | 11.2
39.361 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3629 | 46.0694 | 59.9943 | 52 | 39.35 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.351 | 46.1482 | 60.0116 | 52 | 39.335 | 5.4731 | 60.0116 | 11.2
39.3694 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3712 | 46.0746 | 59.9943 | 52 | 39.3583 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3594 | 46.1476 | 60.0116 | 52 | 39.3433 | 5.4733 | 60.0116 | 11.2
39.3777 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3795 | 46.0797 | 59.9943 | 52 | 39.3667 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3677 | 46.1475 | 60.0116 | 52 | 39.3516 | 5.4736 | 60.0116 | 11.2
39.386 | 46.8921 | 60.0116 | 52 | 39.3879 | 46.0849 | 59.9943 | 52 | 39.375 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.376 | 46.1474 | 60.0116 | 52 | 39.3599 | 5.4738 | 60.0116 | 11.2
39.3944 | 46.892 | 60.0116 | 52 | 39.3962 | 46.0849 | 59.9943 | 52 | 39.3833 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3843 | 46.148 | 60.0116 | 52 | 39.3682 | 5.474 | 60.0116 | 11.2
39.4027 | 46.892 | 60.0116 | 52 | 39.4045 | 46.0849 | 59.9943 | 52 | 39.3917 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.3927 | 46.1486 | 60.0116 | 52 | 39.3767 | 5.4744 | 60.0116 | 11.2
39.411 | 46.8969 | 60.0116 | 52 | 39.4129 | 46.0896 | 59.9943 | 52 | 39.4 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.401 | 46.1492 | 60.0116 | 52 | 39.385 | 5.4747 | 60.0116 | 11.2
39.4194 | 46.9019 | 60.0116 | 52 | 39.4212 | 46.0943 | 59.9943 | 52 | 39.4084 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4094 | 46.1498 | 60.0116 | 52 | 39.3933 | 5.4751 | 60.0116 | 11.2
39.4277 | 46.9068 | 60.0116 | 52 | 39.4296 | 46.099 | 59.9943 | 52 | 39.4167 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4177 | 46.1529 | 60.0116 | 52 | 39.4016 | 5.4754 | 60.0116 | 11.2
39.436 | 46.9118 | 60.0116 | 52 | 39.4379 | 46.1037 | 59.9943 | 52 | 39.425 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.426 | 46.156 | 60.0116 | 52 | 39.4099 | 5.476 | 60.0116 | 11.2
39.4444 | 46.9168 | 60.0116 | 52 | 39.4462 | 46.1084 | 59.9943 | 52 | 39.4333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4343 | 46.1605 | 60.0116 | 52 | 39.4182 | 5.4767 | 60.0116 | 11.2
39.4527 | 46.9217 | 60.0116 | 52 | 39.4546 | 46.1131 | 59.9943 | 52 | 39.4417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4427 | 46.165 | 60.0116 | 52 | 39.4265 | 5.4773 | 60.0116 | 11.2
39.461 | 46.9267 | 60.0116 | 52 | 39.4629 | 46.118 | 59.9943 | 52 | 39.45 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.451 | 46.1696 | 60.0116 | 52 | 39.4348 | 5.4779 | 60.0116 | 11.2
39.4693 | 46.9316 | 60.0116 | 52 | 39.4712 | 46.1228 | 59.9943 | 52 | 39.4583 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4594 | 46.1743 | 60.0116 | 52 | 39.4434 | 5.4786 | 60.0116 | 11.2
39.4777 | 46.9366 | 60.0116 | 52 | 39.4796 | 46.1276 | 59.9943 | 52 | 39.4666 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4677 | 46.1782 | 60.0116 | 52 | 39.4517 | 5.4792 | 60.0116 | 11.2
39.486 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.4879 | 46.1325 | 59.9943 | 52 | 39.475 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.476 | 46.182 | 60.0116 | 52 | 39.46 | 5.4795 | 60.0116 | 11.2
39.4943 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.4962 | 46.1326 | 59.9943 | 52 | 39.4833 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4843 | 46.1859 | 60.0116 | 52 | 39.4683 | 5.4798 | 60.0116 | 11.2
39.5027 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5045 | 46.1328 | 59.9943 | 52 | 39.4917 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.4927 | 46.1898 | 60.0116 | 52 | 39.4766 | 5.48 | 60.0116 | 11.2
39.511 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5129 | 46.1329 | 59.9943 | 52 | 39.5 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.501 | 46.1918 | 60.0116 | 52 | 39.4849 | 5.4803 | 60.0116 | 11.2
39.5193 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5212 | 46.1331 | 59.9943 | 52 | 39.5083 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5093 | 46.1939 | 60.0116 | 52 | 39.4932 | 5.4805 | 60.0116 | 11.2
39.5277 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5296 | 46.1333 | 59.9943 | 52 | 39.5167 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5176 | 46.1948 | 60.0116 | 52 | 39.5015 | 5.4808 | 60.0116 | 11.2
39.536 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5379 | 46.1334 | 59.9943 | 52 | 39.525 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.526 | 46.1957 | 60.0116 | 52 | 39.51 | 5.481 | 60.0116 | 11.2
39.5443 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5462 | 46.1334 | 59.9943 | 52 | 39.5334 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5343 | 46.1966 | 60.0116 | 52 | 39.5183 | 5.4812 | 60.0116 | 11.2
39.5527 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5546 | 46.1335 | 59.9943 | 52 | 39.5417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5427 | 46.1975 | 60.0116 | 52 | 39.5266 | 5.4819 | 60.0116 | 11.2
39.561 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5629 | 46.1335 | 59.9943 | 52 | 39.55 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.551 | 46.1984 | 60.0116 | 52 | 39.5349 | 5.4826 | 60.0116 | 11.2
39.5693 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5712 | 46.1335 | 59.9943 | 52 | 39.5583 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5593 | 46.1993 | 60.0116 | 52 | 39.5432 | 5.4833 | 60.0116 | 11.2
39.5777 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5796 | 46.1343 | 60.0001 | 52 | 39.5667 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5676 | 46.2004 | 60.0116 | 52 | 39.5515 | 5.484 | 60.0116 | 11.2
39.586 | 46.9416 | 60.0116 | 52 | 39.5879 | 46.135 | 60.0001 | 52 | 39.575 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.576 | 46.2014 | 60.0116 | 52 | 39.5598 | 5.4847 | 60.0116 | 11.2
39.5943 | 46.9418 | 60.0116 | 52 | 39.5962 | 46.1358 | 60.0001 | 52 | 39.5833 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5843 | 46.2018 | 60.0116 | 52 | 39.5681 | 5.4854 | 60.0116 | 11.2
39.6027 | 46.942 | 60.0116 | 52 | 39.6046 | 46.1366 | 60.0001 | 52 | 39.5916 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.5927 | 46.2021 | 60.0116 | 52 | 39.5767 | 5.4859 | 60.0116 | 11.2
39.611 | 46.9421 | 60.0116 | 52 | 39.6129 | 46.1373 | 60.0001 | 52 | 39.6 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.601 | 46.2022 | 60.0116 | 52 | 39.585 | 5.4863 | 60.0116 | 11.2
39.6193 | 46.9423 | 60.0116 | 52 | 39.6212 | 46.1381 | 60.0001 | 52 | 39.6083 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6093 | 46.2024 | 60.0116 | 52 | 39.5933 | 5.487 | 60.0116 | 11.2
39.6277 | 46.9458 | 60.0116 | 52 | 39.6296 | 46.1388 | 60.0001 | 52 | 39.6167 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6176 | 46.2024 | 60.0116 | 52 | 39.6016 | 5.4876 | 60.0116 | 11.2
39.636 | 46.9493 | 60.0116 | 52 | 39.6379 | 46.1396 | 60.0001 | 52 | 39.625 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.626 | 46.2024 | 60.0116 | 52 | 39.6099 | 5.4878 | 60.0116 | 11.2
39.6443 | 46.9528 | 60.0116 | 52 | 39.6462 | 46.1403 | 60.0001 | 52 | 39.6333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6343 | 46.2024 | 60.0116 | 52 | 39.6182 | 5.4881 | 60.0116 | 11.2
39.6526 | 46.9562 | 60.0116 | 52 | 39.6546 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.6417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6426 | 46.2024 | 60.0116 | 52 | 39.6265 | 5.4884 | 60.0116 | 11.2
39.661 | 46.9597 | 60.0116 | 52 | 39.6629 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.65 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6509 | 46.2021 | 60.0116 | 52 | 39.6348 | 5.4887 | 60.0116 | 11.2
39.6693 | 46.9632 | 60.0116 | 52 | 39.6712 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.6584 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6593 | 46.2019 | 60.0116 | 52 | 39.6433 | 5.4892 | 60.0116 | 11.2
39.6776 | 46.9665 | 60.0116 | 52 | 39.6796 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.6667 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6676 | 46.2017 | 60.0116 | 52 | 39.6516 | 5.4897 | 60.0116 | 11.2
39.686 | 46.9698 | 60.0116 | 52 | 39.6879 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.675 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.676 | 46.2015 | 60.0116 | 52 | 39.6599 | 5.4901 | 60.0116 | 11.2
39.6943 | 46.9732 | 60.0116 | 52 | 39.6962 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.6833 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6843 | 46.203 | 60.0116 | 52 | 39.6682 | 5.4906 | 60.0116 | 11.2
39.7026 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7046 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.6917 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.6926 | 46.2044 | 60.0116 | 52 | 39.6765 | 5.491 | 60.0116 | 11.2
39.711 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7129 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.7 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7009 | 46.206 | 60.0116 | 52 | 39.6848 | 5.4913 | 60.0116 | 11.2
39.7193 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7212 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.7083 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7093 | 46.2076 | 60.0116 | 52 | 39.6931 | 5.4915 | 60.0116 | 11.2
39.7276 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7296 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.7166 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7176 | 46.2096 | 60.0116 | 52 | 39.7014 | 5.4917 | 60.0116 | 11.2
39.736 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7379 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.725 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.726 | 46.2116 | 60.0116 | 52 | 39.71 | 5.492 | 60.0116 | 11.2
39.7443 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7462 | 46.1411 | 60.0001 | 52 | 39.7333 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7343 | 46.2137 | 60.0116 | 52 | 39.7183 | 5.4922 | 60.0116 | 11.2
39.7526 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7546 | 46.141 | 60.0001 | 52 | 39.7417 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7426 | 46.2157 | 60.0116 | 52 | 39.7266 | 5.4923 | 60.0116 | 11.2
39.761 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7629 | 46.1405 | 60.0001 | 52 | 39.75 | 45.8685 | 60.0001 | 52 | 39.7509 | 46.2177 | 60.0116 | 52 | 39.7349 | 5.4923 | 60.0116 | 11.2
39.7693 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7712 | 46.14 | 60.0001 | 52 | 39.7583 | 45.87 | 60.0001 | 52 | 39.7593 | 46.2196 | 60.0116 | 52 | 39.7432 | 5.4925 | 60.0116 | 11.2
39.7776 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7796 | 46.1391 | 60.0001 | 52 | 39.7667 | 45.8716 | 60.0001 | 52 | 39.7676 | 46.2199 | 60.0116 | 52 | 39.7515 | 5.4927 | 60.0116 | 11.2
39.7859 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7879 | 46.1383 | 60.0001 | 52 | 39.775 | 45.8739 | 60.0001 | 52 | 39.7759 | 46.2202 | 60.0116 | 52 | 39.7598 | 5.4929 | 60.0116 | 11.2
39.7943 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.7962 | 46.1374 | 60.0001 | 52 | 39.7834 | 45.8761 | 60.0001 | 52 | 39.7842 | 46.2219 | 60.0116 | 52 | 39.7681 | 5.4931 | 60.0116 | 11.2
39.8026 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8046 | 46.1366 | 60.0001 | 52 | 39.7917 | 45.8784 | 60.0001 | 52 | 39.7926 | 46.2236 | 60.0116 | 52 | 39.7766 | 5.4935 | 60.0116 | 11.2
39.8109 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8129 | 46.1357 | 60.0001 | 52 | 39.8 | 45.8807 | 60.0001 | 52 | 39.8009 | 46.2275 | 60.0116 | 52 | 39.7849 | 5.4939 | 60.0116 | 11.2
39.8193 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8212 | 46.1349 | 60.0001 | 52 | 39.8083 | 45.883 | 60.0001 | 52 | 39.8093 | 46.2315 | 60.0116 | 52 | 39.7932 | 5.4943 | 60.0116 | 11.2
39.8276 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8296 | 46.1341 | 60.0001 | 52 | 39.8167 | 45.8852 | 60.0001 | 52 | 39.8176 | 46.2359 | 60.0116 | 52 | 39.8015 | 5.4947 | 60.0116 | 11.2
39.8359 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8379 | 46.1333 | 60.0001 | 52 | 39.825 | 45.8875 | 60.0001 | 52 | 39.8259 | 46.2403 | 60.0116 | 52 | 39.8098 | 5.4951 | 60.0116 | 11.2
39.8443 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8462 | 46.133 | 60.0001 | 52 | 39.8333 | 45.8898 | 60.0001 | 52 | 39.8342 | 46.2449 | 60.0116 | 52 | 39.8181 | 5.4955 | 60.0116 | 11.2
39.8526 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8546 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.8416 | 45.8905 | 60.0001 | 52 | 39.8426 | 46.2495 | 60.0116 | 52 | 39.8264 | 5.496 | 60.0116 | 11.2
39.8609 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8629 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.85 | 45.8912 | 60.0001 | 52 | 39.8509 | 46.2535 | 60.0116 | 52 | 39.8347 | 5.4965 | 60.0116 | 11.2
39.8693 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8712 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.8583 | 45.8993 | 60.0001 | 52 | 39.8593 | 46.2575 | 60.0116 | 52 | 39.8433 | 5.4971 | 60.0116 | 11.2
39.8776 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8796 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.8667 | 45.9074 | 60.0001 | 52 | 39.8676 | 46.2607 | 60.0116 | 52 | 39.8516 | 5.4977 | 60.0116 | 11.2
39.8859 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8879 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.875 | 45.9222 | 60.0001 | 52 | 39.8759 | 46.2639 | 60.0116 | 52 | 39.8599 | 5.4981 | 60.0116 | 11.2
39.8943 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.8962 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.8833 | 45.937 | 60.0001 | 52 | 39.8843 | 46.2645 | 60.0116 | 52 | 39.8682 | 5.4985 | 60.0116 | 11.2
39.9026 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9046 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.8917 | 45.9518 | 60.0001 | 52 | 39.8926 | 46.2652 | 60.0116 | 52 | 39.8765 | 5.4989 | 60.0116 | 11.2
39.9109 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9129 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.9 | 45.9666 | 60.0001 | 52 | 39.9009 | 46.2653 | 60.0116 | 52 | 39.8848 | 5.4993 | 60.0116 | 11.2
39.9193 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9212 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.9084 | 45.9815 | 60.0001 | 52 | 39.9092 | 46.2654 | 60.0116 | 52 | 39.8931 | 5.4997 | 60.0116 | 11.2
39.9276 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9296 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 39.9167 | 45.9963 | 60.0001 | 52 | 39.9176 | 46.2655 | 60.0116 | 52 | 39.9016 | 5.5001 | 60.0116 | 11.2
39.9359 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9379 | 46.1326 | 60.0001 | 52 | 39.925 | 46.0102 | 60.0001 | 52 | 39.9259 | 46.2656 | 60.0116 | 52 | 39.9099 | 5.5002 | 60.0116 | 11.2
39.9443 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9462 | 46.1326 | 60.0001 | 52 | 39.9333 | 46.0242 | 60.0001 | 52 | 39.9343 | 46.2663 | 60.0116 | 52 | 39.9182 | 5.5004 | 60.0116 | 11.2
39.9526 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9546 | 46.1326 | 60.0001 | 52 | 39.9417 | 46.0373 | 60.0001 | 52 | 39.9426 | 46.267 | 60.0116 | 52 | 39.9265 | 5.5006 | 60.0116 | 11.2
39.9609 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9629 | 46.1372 | 60.0001 | 52 | 39.95 | 46.0503 | 60.0001 | 52 | 39.9509 | 46.267 | 60.0116 | 52 | 39.9348 | 5.5007 | 60.0116 | 11.2
39.9693 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9712 | 46.1418 | 60.0001 | 52 | 39.9583 | 46.0566 | 60.0001 | 52 | 39.9592 | 46.267 | 60.0116 | 52 | 39.9431 | 5.501 | 60.0116 | 11.2
39.9776 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9796 | 46.1463 | 60.0001 | 52 | 39.9666 | 46.0629 | 60.0001 | 52 | 39.9676 | 46.2677 | 60.0116 | 52 | 39.9514 | 5.5014 | 60.0116 | 11.2
39.9859 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9879 | 46.1509 | 60.0001 | 52 | 39.975 | 46.0693 | 60.0001 | 52 | 39.9759 | 46.2685 | 60.0116 | 52 | 39.9597 | 5.5019 | 60.0116 | 11.2
39.9942 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 39.9962 | 46.1554 | 60.0001 | 52 | 39.9833 | 46.0756 | 60.0001 | 52 | 39.9843 | 46.2693 | 60.0116 | 52 | 39.9683 | 5.5024 | 60.0116 | 11.2
40.0026 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 40.0046 | 46.16 | 60.0001 | 52 | 39.9917 | 46.0813 | 60.0001 | 52 | 39.9926 | 46.2701 | 60.0116 | 52 | 39.9766 | 5.5029 | 60.0116 | 11.2
40.0109 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 40.0129 | 46.1646 | 60.0001 | 52 | 40 | 46.0869 | 60.0001 | 52 | 40.0009 | 46.2708 | 60.0116 | 52 | 39.9849 | 5.5034 | 60.0116 | 11.2
40.0192 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 40.0212 | 46.1691 | 60.0001 | 52 | 40.0083 | 46.0935 | 60.0001 | 52 | 40.0092 | 46.2716 | 60.0116 | 52 | 39.9932 | 5.5153 | 60.0116 | 11.2
40.0276 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 40.0296 | 46.1737 | 60.0001 | 52 | 40.0167 | 46.1 | 60.0001 | 52 | 40.0176 | 46.2742 | 60.0116 | 52 | 40.0015 | 5.5271 | 60.0116 | 11.2
40.0359 | 46.9765 | 60.0116 | 52 | 40.0379 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.025 | 46.0994 | 60.0001 | 52 | 40.0259 | 46.2767 | 60.0116 | 52 | 40.0098 | 5.5388 | 60.0116 | 11.2
40.0442 | 46.9766 | 60.0116 | 52 | 40.0462 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0334 | 46.0987 | 60.0001 | 52 | 40.0342 | 46.2828 | 60.0116 | 52 | 40.0181 | 5.5505 | 60.0116 | 11.2
40.0526 | 46.9767 | 60.0116 | 52 | 40.0546 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0417 | 46.0981 | 60.0001 | 52 | 40.0425 | 46.2889 | 60.0116 | 52 | 40.0264 | 5.562 | 60.0116 | 11.2
40.0609 | 46.9769 | 60.0116 | 52 | 40.0629 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.05 | 46.0974 | 60.0001 | 52 | 40.0509 | 46.2942 | 60.0116 | 52 | 40.0349 | 5.5735 | 60.0116 | 11.2
40.0692 | 46.977 | 60.0116 | 52 | 40.0712 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0583 | 46.0968 | 60.0001 | 52 | 40.0592 | 46.2996 | 60.0116 | 52 | 40.0432 | 5.5851 | 60.0116 | 11.2
40.0776 | 46.9771 | 60.0116 | 52 | 40.0796 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0667 | 46.0961 | 60.0001 | 52 | 40.0676 | 46.3049 | 60.0116 | 52 | 40.0515 | 5.5966 | 60.0116 | 11.2
40.0859 | 46.9772 | 60.0116 | 52 | 40.0879 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.075 | 46.0961 | 60.0001 | 52 | 40.0759 | 46.3102 | 60.0116 | 52 | 40.0598 | 5.6084 | 60.0116 | 11.2
40.0942 | 46.9774 | 60.0116 | 52 | 40.0962 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0833 | 46.0961 | 60.0001 | 52 | 40.0842 | 46.3155 | 60.0116 | 52 | 40.0681 | 5.6201 | 60.0116 | 11.2
40.1026 | 46.9775 | 60.0116 | 52 | 40.1046 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.0916 | 46.0961 | 60.0001 | 52 | 40.0925 | 46.3207 | 60.0116 | 52 | 40.0764 | 5.6206 | 60.0116 | 11.2
40.1109 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.1129 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.1 | 46.0961 | 60.0001 | 52 | 40.1009 | 46.3242 | 60.0116 | 52 | 40.0847 | 5.6212 | 60.0116 | 11.2
40.1192 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1212 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.1083 | 46.096 | 60.0001 | 52 | 40.1092 | 46.3276 | 60.0116 | 52 | 40.093 | 5.6217 | 60.0116 | 11.2
40.1275 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1296 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.1167 | 46.0959 | 60.0001 | 52 | 40.1176 | 46.3262 | 60.0116 | 52 | 40.1016 | 5.6222 | 60.0116 | 11.2
40.1359 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1379 | 46.1783 | 60.0001 | 52 | 40.125 | 46.0957 | 60.0001 | 52 | 40.1259 | 46.3248 | 60.0116 | 52 | 40.1099 | 5.6228 | 60.0116 | 11.2
40.1442 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1462 | 46.1809 | 60.0001 | 52 | 40.1333 | 46.0956 | 60.0001 | 52 | 40.1342 | 46.3234 | 60.0116 | 52 | 40.1182 | 5.6233 | 60.0116 | 11.2
40.1526 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1546 | 46.1835 | 60.0001 | 52 | 40.1417 | 46.0954 | 60.0001 | 52 | 40.1425 | 46.322 | 60.0116 | 52 | 40.1265 | 5.6236 | 60.0116 | 11.2
40.1609 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1629 | 46.1861 | 60.0001 | 52 | 40.15 | 46.0953 | 60.0001 | 52 | 40.1509 | 46.3205 | 60.0116 | 52 | 40.1348 | 5.6239 | 60.0116 | 11.2
40.1692 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1712 | 46.1887 | 60.0001 | 52 | 40.1584 | 46.0952 | 60.0001 | 52 | 40.1592 | 46.3191 | 60.0116 | 52 | 40.1431 | 5.6243 | 60.0116 | 11.2
40.1776 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1796 | 46.1914 | 60.0001 | 52 | 40.1667 | 46.095 | 60.0001 | 52 | 40.1675 | 46.3178 | 60.0116 | 52 | 40.1514 | 5.6247 | 60.0116 | 11.2
40.1859 | 46.9777 | 60.0116 | 52 | 40.1879 | 46.194 | 60.0001 | 52 | 40.175 | 46.0949 | 60.0001 | 52 | 40.1758 | 46.3164 | 60.0116 | 52 | 40.1597 | 5.6253 | 60.0116 | 11.2
40.1942 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.1962 | 46.1966 | 60.0001 | 52 | 40.1833 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.1842 | 46.3151 | 60.0116 | 52 | 40.1682 | 5.626 | 60.0116 | 11.2
40.2025 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.2046 | 46.1992 | 60.0001 | 52 | 40.1917 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.1925 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.1765 | 5.6266 | 60.0116 | 11.2
40.2109 | 46.9774 | 60.0116 | 52 | 40.2129 | 46.2018 | 60.0001 | 52 | 40.2 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2009 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.1848 | 5.6272 | 60.0116 | 11.2
40.2192 | 46.9773 | 60.0116 | 52 | 40.2212 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2083 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2092 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.1931 | 5.6279 | 60.0116 | 11.2
40.2275 | 46.9772 | 60.0116 | 52 | 40.2296 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2166 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2175 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.2014 | 5.6285 | 60.0116 | 11.2
40.2359 | 46.9771 | 60.0116 | 52 | 40.2379 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.225 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2258 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.2097 | 5.6292 | 60.0116 | 11.2
40.2442 | 46.9771 | 60.0116 | 52 | 40.2462 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2333 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2342 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.218 | 5.6298 | 60.0116 | 11.2
40.2525 | 46.9769 | 60.0116 | 52 | 40.2546 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2417 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2425 | 46.3138 | 60.0116 | 52 | 40.2263 | 5.6304 | 60.0116 | 11.2
40.2609 | 46.9769 | 60.0116 | 52 | 40.2629 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.25 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2509 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2349 | 5.6309 | 60.0116 | 11.2
40.2692 | 46.9769 | 60.0116 | 52 | 40.2712 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2583 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2592 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2432 | 5.6313 | 60.0116 | 11.2
40.2775 | 46.977 | 60.0116 | 52 | 40.2796 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2667 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2675 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2515 | 5.6317 | 60.0116 | 11.2
40.2859 | 46.9771 | 60.0116 | 52 | 40.2879 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.275 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2758 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2598 | 5.6323 | 60.0116 | 11.2
40.2942 | 46.9772 | 60.0116 | 52 | 40.2962 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2834 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2842 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2681 | 5.633 | 60.0116 | 11.2
40.3025 | 46.9773 | 60.0116 | 52 | 40.3046 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.2917 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.2925 | 46.3137 | 60.0116 | 52 | 40.2764 | 5.6336 | 60.0116 | 11.2
40.3109 | 46.9773 | 60.0116 | 52 | 40.3129 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3008 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.2847 | 5.6343 | 60.0116 | 11.2
40.3192 | 46.9774 | 60.0116 | 52 | 40.3212 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3083 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3091 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.293 | 5.635 | 60.0116 | 11.2
40.3275 | 46.9775 | 60.0116 | 52 | 40.3296 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3167 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3175 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3015 | 5.6356 | 60.0116 | 11.2
40.3358 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.3379 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.325 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3258 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3098 | 5.6363 | 60.0116 | 11.2
40.3442 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.3462 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3333 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3342 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3181 | 5.6369 | 60.0116 | 11.2
40.3525 | 46.9776 | 60.0116 | 52 | 40.3546 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3416 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3425 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3264 | 5.6375 | 60.0116 | 11.2
40.3608 | 46.9797 | 60.0174 | 52 | 40.3629 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.35 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3508 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3347 | 5.6381 | 60.0116 | 11.2
40.3692 | 46.9818 | 60.0174 | 52 | 40.3712 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3583 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3591 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.343 | 5.6384 | 60.0116 | 11.2
40.3775 | 46.9839 | 60.0174 | 52 | 40.3796 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3667 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3675 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3513 | 5.6387 | 60.0116 | 11.2
40.3858 | 46.9861 | 60.0174 | 52 | 40.3879 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.375 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3758 | 46.3136 | 60.0116 | 52 | 40.3596 | 5.639 | 60.0116 | 11.2
40.3942 | 46.9882 | 60.0174 | 52 | 40.3962 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3833 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3842 | 46.3135 | 60.0116 | 52 | 40.3682 | 5.6393 | 60.0116 | 11.2
40.4025 | 46.9903 | 60.0174 | 52 | 40.4046 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.3917 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.3925 | 46.3135 | 60.0116 | 52 | 40.3765 | 5.64 | 60.0116 | 11.2
40.4108 | 46.9924 | 60.0174 | 52 | 40.4129 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4008 | 46.3168 | 60.0116 | 52 | 40.3848 | 5.6406 | 60.0116 | 11.2
40.4192 | 46.9945 | 60.0174 | 52 | 40.4212 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4084 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4091 | 46.32 | 60.0116 | 52 | 40.3931 | 5.6412 | 60.0116 | 11.2
40.4275 | 46.9966 | 60.0174 | 52 | 40.4296 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4167 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4175 | 46.3232 | 60.0116 | 52 | 40.4014 | 5.6419 | 60.0116 | 11.2
40.4358 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4379 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.425 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4258 | 46.3264 | 60.0116 | 52 | 40.4097 | 5.6424 | 60.0116 | 11.2
40.4442 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4462 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4333 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4341 | 46.3297 | 60.0116 | 52 | 40.418 | 5.6429 | 60.0116 | 11.2
40.4525 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4546 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4417 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4424 | 46.3329 | 60.0116 | 52 | 40.4263 | 5.6436 | 60.0116 | 11.2
40.4608 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4629 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.45 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4508 | 46.3361 | 60.0116 | 52 | 40.4348 | 5.6443 | 60.0116 | 11.2
40.4691 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4712 | 46.2045 | 60.0001 | 52 | 40.4583 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4591 | 46.3394 | 60.0116 | 52 | 40.4431 | 5.645 | 60.0116 | 11.2
40.4775 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4796 | 46.204 | 60.0001 | 52 | 40.4666 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4675 | 46.3426 | 60.0116 | 52 | 40.4514 | 5.6458 | 60.0116 | 11.2
40.4858 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4879 | 46.2035 | 60.0001 | 52 | 40.475 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4758 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.4597 | 5.6462 | 60.0116 | 11.2
40.4941 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.4962 | 46.2027 | 60.0001 | 52 | 40.4833 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4841 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.468 | 5.6466 | 60.0116 | 11.2
40.5025 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.5046 | 46.2018 | 60.0001 | 52 | 40.4917 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.4925 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.4763 | 5.6469 | 60.0116 | 11.2
40.5108 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.5129 | 46.201 | 60.0001 | 52 | 40.5 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5008 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.4846 | 5.6472 | 60.0116 | 11.2
40.5191 | 46.9987 | 60.0174 | 52 | 40.5212 | 46.2001 | 60.0001 | 52 | 40.5083 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5092 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.4932 | 5.6477 | 60.0116 | 11.2
40.5275 | 46.9996 | 60.0174 | 52 | 40.5296 | 46.1993 | 60.0001 | 52 | 40.5167 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5175 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5015 | 5.6481 | 60.0116 | 11.2
40.5358 | 47.0004 | 60.0174 | 52 | 40.5379 | 46.1984 | 60.0001 | 52 | 40.525 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5258 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5098 | 5.6483 | 60.0116 | 11.2
40.5441 | 47.0019 | 60.0174 | 52 | 40.5462 | 46.1976 | 60.0001 | 52 | 40.5334 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5341 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5181 | 5.6486 | 60.0116 | 11.2
40.5525 | 47.0033 | 60.0174 | 52 | 40.5546 | 46.1967 | 60.0001 | 52 | 40.5417 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5425 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5264 | 5.6489 | 60.0116 | 11.2
40.5608 | 47.0048 | 60.0174 | 52 | 40.5629 | 46.1964 | 60.0001 | 52 | 40.55 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5508 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5347 | 5.6492 | 60.0116 | 11.2
40.5691 | 47.0063 | 60.0174 | 52 | 40.5712 | 46.196 | 60.0001 | 52 | 40.5583 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5591 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.543 | 5.6553 | 60.0116 | 11.2
40.5775 | 47.0077 | 60.0174 | 52 | 40.5796 | 46.196 | 60.0001 | 52 | 40.5667 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5674 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5513 | 5.6613 | 60.0116 | 11.2
40.5858 | 47.0092 | 60.0174 | 52 | 40.5879 | 46.196 | 60.0001 | 52 | 40.575 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5758 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5598 | 5.6672 | 60.0116 | 11.2
40.5941 | 47.0106 | 60.0174 | 52 | 40.5962 | 46.2002 | 60.0001 | 52 | 40.5833 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5841 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5681 | 5.6732 | 60.0116 | 11.2
40.6024 | 47.0121 | 60.0174 | 52 | 40.6046 | 46.2044 | 60.0001 | 52 | 40.5916 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.5925 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5764 | 5.6795 | 60.0116 | 11.2
40.6108 | 47.0127 | 60.0174 | 52 | 40.6129 | 46.2146 | 60.0001 | 52 | 40.6 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.6008 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.5847 | 5.6857 | 60.0116 | 11.2
40.6191 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6212 | 46.2247 | 60.0001 | 52 | 40.6083 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.6091 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.593 | 5.6922 | 60.0116 | 11.2
40.6274 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6296 | 46.2349 | 60.0001 | 52 | 40.6167 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.6174 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.6013 | 5.6987 | 60.0116 | 11.2
40.6358 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6379 | 46.245 | 60.0001 | 52 | 40.625 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.6258 | 46.3459 | 60.0116 | 52 | 40.6096 | 5.7052 | 60.0116 | 11.2
40.6441 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6462 | 46.2551 | 60.0001 | 52 | 40.6333 | 46.0948 | 60.0001 | 52 | 40.6341 | 46.346 | 60.0116 | 52 | 40.6179 | 5.7116 | 60.0116 | 11.2
40.6524 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6546 | 46.2652 | 60.0001 | 52 | 40.6417 | 46.0957 | 60.0001 | 52 | 40.6425 | 46.3461 | 60.0116 | 52 | 40.6265 | 5.7123 | 60.0116 | 11.2
40.6608 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6629 | 46.2753 | 60.0001 | 52 | 40.65 | 46.0966 | 60.0001 | 52 | 40.6508 | 46.3462 | 60.0116 | 52 | 40.6348 | 5.713 | 60.0116 | 11.2
40.6691 | 47.0133 | 60.0174 | 52 | 40.6712 | 46.2854 | 60.0001 | 52 | 40.6584 | 46.0981 | 60.0001 | 52 | 40.6591 | 46.3463 | 60.0116 | 52 | 40.6431 | 5.7139 | 60.0116 | 11.2
40.6774 | 47.0127 | 60.0174 | 52 | 40.6796 | 46.2948 | 60.0001 | 52 | 40.6667 | 46.0996 | 60.0001 | 52 | 40.6674 | 46.3464 | 60.0116 | 52 | 40.6514 | 5.7147 | 60.0116 | 11.2
40.6857 | 47.0121 | 60.0174 | 52 | 40.6879 | 46.3041 | 60.0001 | 52 | 40.675 | 46.1012 | 60.0001 | 52 | 40.6758 | 46.3465 | 60.0116 | 52 | 40.6597 | 5.7156 | 60.0116 | 11.2
40.6941 | 47.0117 | 60.0174 | 52 | 40.6962 | 46.3075 | 60.0001 | 52 | 40.6833 | 46.1027 | 60.0001 | 52 | 40.6841 | 46.3469 | 60.0116 | 52 | 40.668 | 5.7165 | 60.0116 | 11.2
40.7024 | 47.0114 | 60.0174 | 52 | 40.7046 | 46.3109 | 60.0001 | 52 | 40.6917 | 46.1042 | 60.0001 | 52 | 40.6924 | 46.3473 | 60.0116 | 52 | 40.6763 | 5.7171 | 60.0116 | 11.2
40.7107 | 47.0181 | 60.0174 | 52 | 40.7129 | 46.3142 | 60.0001 | 52 | 40.7 | 46.1057 | 60.0001 | 52 | 40.7007 | 46.3478 | 60.0116 | 52 | 40.6846 | 5.7177 | 60.0116 | 11.2
40.7191 | 47.0247 | 60.0174 | 52 | 40.7212 | 46.3176 | 60.0001 | 52 | 40.7083 | 46.1073 | 60.0001 | 52 | 40.7091 | 46.3482 | 60.0116 | 52 | 40.6931 | 5.7184 | 60.0116 | 11.2
40.7274 | 47.0357 | 60.0174 | 52 | 40.7296 | 46.321 | 60.0001 | 52 | 40.7166 | 46.1088 | 60.0001 | 52 | 40.7174 | 46.3485 | 60.0116 | 52 | 40.7014 | 5.719 | 60.0116 | 11.2
40.7357 | 47.0468 | 60.0174 | 52 | 40.7379 | 46.3244 | 60.0001 | 52 | 40.725 | 46.1094 | 60.0001 | 52 | 40.7258 | 46.3489 | 60.0116 | 52 | 40.7097 | 5.7198 | 60.0116 | 11.2
40.7441 | 47.063 | 60.0174 | 52 | 40.7462 | 46.3277 | 60.0058 | 52 | 40.7333 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7341 | 46.3492 | 60.0116 | 52 | 40.718 | 5.7205 | 60.0116 | 11.2
40.7524 | 47.0793 | 60.0174 | 52 | 40.7546 | 46.3311 | 60.0058 | 52 | 40.7417 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7424 | 46.3496 | 60.0116 | 52 | 40.7263 | 5.7211 | 60.0116 | 11.2
40.7607 | 47.0956 | 60.0174 | 52 | 40.7629 | 46.3311 | 60.0058 | 52 | 40.75 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7507 | 46.3499 | 60.0116 | 52 | 40.7346 | 5.7218 | 60.0116 | 11.2
40.7691 | 47.1118 | 60.0174 | 52 | 40.7712 | 46.331 | 60.0058 | 52 | 40.7583 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7591 | 46.3502 | 60.0116 | 52 | 40.7429 | 5.7222 | 60.0116 | 11.2
40.7774 | 47.1278 | 60.0174 | 52 | 40.7796 | 46.3309 | 60.0058 | 52 | 40.7667 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7674 | 46.3589 | 60.0116 | 52 | 40.7512 | 5.7226 | 60.0116 | 11.2
40.7857 | 47.1437 | 60.0174 | 52 | 40.7879 | 46.3309 | 60.0058 | 52 | 40.775 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7758 | 46.3676 | 60.0116 | 52 | 40.7598 | 5.7231 | 60.0116 | 11.2
40.7941 | 47.1527 | 60.0174 | 52 | 40.7962 | 46.3308 | 60.0058 | 52 | 40.7834 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7841 | 46.3771 | 60.0116 | 52 | 40.7681 | 5.7235 | 60.0116 | 11.2
40.8024 | 47.1617 | 60.0174 | 52 | 40.8046 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.7917 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.7924 | 46.3866 | 60.0116 | 52 | 40.7764 | 5.7241 | 60.0116 | 11.2
40.8107 | 47.1663 | 60.0174 | 52 | 40.8129 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8007 | 46.4018 | 60.0174 | 52 | 40.7847 | 5.7247 | 60.0116 | 11.2
40.819 | 47.1709 | 60.0174 | 52 | 40.8212 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8083 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8091 | 46.417 | 60.0174 | 52 | 40.793 | 5.7252 | 60.0116 | 11.2
40.8274 | 47.1703 | 60.0174 | 52 | 40.8296 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8167 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8174 | 46.4323 | 60.0174 | 52 | 40.8013 | 5.7256 | 60.0116 | 11.2
40.8357 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8379 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.825 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8257 | 46.4475 | 60.0174 | 52 | 40.8096 | 5.7263 | 60.0116 | 11.2
40.844 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8462 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8333 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.834 | 46.4628 | 60.0174 | 52 | 40.8179 | 5.727 | 60.0116 | 11.2
40.8524 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8546 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8416 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8424 | 46.478 | 60.0174 | 52 | 40.8264 | 5.7276 | 60.0116 | 11.2
40.8607 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8629 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.85 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8507 | 46.4846 | 60.0174 | 52 | 40.8347 | 5.7281 | 60.0116 | 11.2
40.869 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8712 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8583 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8591 | 46.4912 | 60.0174 | 52 | 40.843 | 5.7289 | 60.0116 | 11.2
40.8774 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8795 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8667 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8674 | 46.4969 | 60.0174 | 52 | 40.8513 | 5.7296 | 60.0116 | 11.2
40.8857 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8879 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.875 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8757 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.8596 | 5.7302 | 60.0116 | 11.2
40.894 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.8962 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.8833 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.884 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.8679 | 5.7308 | 60.0116 | 11.2
40.9024 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.9045 | 46.3306 | 60.0058 | 52 | 40.8917 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.8924 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.8762 | 5.7315 | 60.0116 | 11.2
40.9107 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.9129 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.9 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9007 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.8845 | 5.7322 | 60.0116 | 11.2
40.919 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.9212 | 46.3307 | 60.0058 | 52 | 40.9084 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9091 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.8931 | 5.7327 | 60.0116 | 11.2
40.9274 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.9295 | 46.3303 | 60.0058 | 52 | 40.9167 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9174 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9014 | 5.7332 | 60.0116 | 11.2
40.9357 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 40.9379 | 46.3299 | 60.0058 | 52 | 40.925 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9257 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9097 | 5.734 | 60.0116 | 11.2
40.944 | 47.1699 | 60.0174 | 52 | 40.9462 | 46.3295 | 60.0058 | 52 | 40.9333 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.934 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.918 | 5.7347 | 60.0116 | 11.2
40.9523 | 47.1701 | 60.0174 | 52 | 40.9546 | 46.3292 | 60.0058 | 52 | 40.9417 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9424 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9263 | 5.7353 | 60.0116 | 11.2
40.9607 | 47.1703 | 60.0174 | 52 | 40.9629 | 46.3288 | 60.0058 | 52 | 40.95 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9507 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9346 | 5.7359 | 60.0116 | 11.2
40.969 | 47.1704 | 60.0174 | 52 | 40.9712 | 46.3284 | 60.0058 | 52 | 40.9583 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.959 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9429 | 5.7367 | 60.0116 | 11.2
40.9773 | 47.1706 | 60.0174 | 52 | 40.9796 | 46.328 | 60.0058 | 52 | 40.9666 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9673 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9512 | 5.7375 | 60.0116 | 11.2
40.9857 | 47.1708 | 60.0174 | 52 | 40.9879 | 46.3277 | 60.0058 | 52 | 40.975 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9757 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9597 | 5.738 | 60.0116 | 11.2
40.994 | 47.1709 | 60.0174 | 52 | 40.9962 | 46.3273 | 60.0058 | 52 | 40.9833 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.984 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.968 | 5.7386 | 60.0116 | 11.2
41.0023 | 47.1711 | 60.0174 | 52 | 41.0045 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 40.9917 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 40.9924 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9763 | 5.7394 | 60.0116 | 11.2
41.0107 | 47.1711 | 60.0174 | 52 | 41.0129 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0007 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9846 | 5.7402 | 60.0116 | 11.2
41.019 | 47.171 | 60.0174 | 52 | 41.0212 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.0083 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.009 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 40.9929 | 5.7411 | 60.0116 | 11.2
41.0273 | 47.1708 | 60.0174 | 52 | 41.0295 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.0167 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0173 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0012 | 5.7419 | 60.0116 | 11.2
41.0356 | 47.1706 | 60.0174 | 52 | 41.0379 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.025 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0257 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0095 | 5.7427 | 60.0116 | 11.2
41.044 | 47.1704 | 60.0174 | 52 | 41.0462 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.0334 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.034 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0178 | 5.7435 | 60.0116 | 11.2
41.0523 | 47.1701 | 60.0174 | 52 | 41.0545 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.0417 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0424 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0264 | 5.7442 | 60.0116 | 11.2
41.0606 | 47.1699 | 60.0174 | 52 | 41.0629 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.05 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0507 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0347 | 5.7449 | 60.0116 | 11.2
41.069 | 47.1697 | 60.0174 | 52 | 41.0712 | 46.3269 | 60.0058 | 52 | 41.0583 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.059 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.043 | 5.7457 | 60.0116 | 11.2
41.0773 | 47.1695 | 60.0174 | 52 | 41.0795 | 46.3261 | 60.0058 | 52 | 41.0667 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0673 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0513 | 5.7465 | 60.0116 | 11.2
41.0856 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.0879 | 46.3253 | 60.0058 | 52 | 41.075 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0757 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0596 | 5.7474 | 60.0116 | 11.2
41.094 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.0962 | 46.3245 | 60.0058 | 52 | 41.0833 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.084 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0679 | 5.7482 | 60.0116 | 11.2
41.1023 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1045 | 46.3237 | 60.0058 | 52 | 41.0916 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.0923 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0762 | 5.7489 | 60.0116 | 11.2
41.1106 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1129 | 46.3229 | 60.0058 | 52 | 41.1 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1006 | 46.5027 | 60.0174 | 52 | 41.0847 | 5.7495 | 60.0116 | 11.2
41.119 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1212 | 46.3221 | 60.0058 | 52 | 41.1083 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.109 | 46.5026 | 60.0174 | 52 | 41.093 | 5.7503 | 60.0116 | 11.2
41.1273 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1295 | 46.3257 | 60.0058 | 52 | 41.1167 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1173 | 46.5026 | 60.0174 | 52 | 41.1013 | 5.7511 | 60.0116 | 11.2
41.1356 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1378 | 46.3292 | 60.0058 | 52 | 41.125 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1257 | 46.5026 | 60.0174 | 52 | 41.1096 | 5.7521 | 60.0116 | 11.2
41.144 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1462 | 46.3364 | 60.0058 | 52 | 41.1333 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.134 | 46.5025 | 60.0174 | 52 | 41.1179 | 5.753 | 60.0116 | 11.2
41.1523 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1545 | 46.3437 | 60.0058 | 52 | 41.1417 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1423 | 46.5025 | 60.0174 | 52 | 41.1262 | 5.754 | 60.0116 | 11.2
41.1606 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1629 | 46.3517 | 60.0058 | 52 | 41.15 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1506 | 46.5017 | 60.0174 | 52 | 41.1345 | 5.7549 | 60.0116 | 11.2
41.1689 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1712 | 46.3597 | 60.0058 | 52 | 41.1584 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.159 | 46.5009 | 60.0174 | 52 | 41.1428 | 5.7559 | 60.0058 | 11.2
41.1773 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1795 | 46.3672 | 60.0058 | 52 | 41.1667 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1673 | 46.5 | 60.0174 | 52 | 41.1514 | 5.757 | 60.0058 | 11.2
41.1856 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1879 | 46.3747 | 60.0058 | 52 | 41.175 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1757 | 46.4992 | 60.0174 | 52 | 41.1597 | 5.758 | 60.0058 | 11.2
41.1939 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.1962 | 46.3822 | 60.0058 | 52 | 41.1833 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.184 | 46.4984 | 60.0174 | 52 | 41.168 | 5.7591 | 60.0058 | 11.2
41.2023 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2045 | 46.3896 | 60.0058 | 52 | 41.1917 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.1923 | 46.4976 | 60.0174 | 52 | 41.1763 | 5.7599 | 60.0058 | 11.2
41.2106 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2129 | 46.3928 | 60.0058 | 52 | 41.2 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2006 | 46.4968 | 60.0174 | 52 | 41.1846 | 5.7608 | 60.0058 | 11.2
41.2189 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2212 | 46.3959 | 60.0058 | 52 | 41.2083 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2089 | 46.496 | 60.0174 | 52 | 41.1929 | 5.7615 | 60.0058 | 11.2
41.2273 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2295 | 46.3954 | 60.0058 | 52 | 41.2166 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2173 | 46.4952 | 60.0174 | 52 | 41.2012 | 5.7623 | 60.0058 | 11.2
41.2356 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2379 | 46.3949 | 60.0058 | 52 | 41.225 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2256 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2095 | 5.7631 | 60.0058 | 11.2
41.2439 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2462 | 46.3985 | 60.0058 | 52 | 41.2333 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2339 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.218 | 5.764 | 60.0058 | 11.2
41.2523 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2545 | 46.4022 | 60.0058 | 52 | 41.2417 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2422 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2263 | 5.7648 | 60.0058 | 11.2
41.2606 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2628 | 46.4064 | 60.0058 | 52 | 41.25 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2506 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2346 | 5.7656 | 60.0058 | 11.2
41.2689 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2712 | 46.4105 | 60.0058 | 52 | 41.2583 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2589 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2429 | 5.7662 | 60.0058 | 11.2
41.2773 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2795 | 46.4147 | 60.0058 | 52 | 41.2667 | 46.1101 | 60.0001 | 52 | 41.2673 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2512 | 5.7667 | 60.0058 | 11.2
41.2856 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2878 | 46.4188 | 60.0058 | 52 | 41.275 | 46.1214 | 60.0001 | 52 | 41.2756 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2595 | 5.7673 | 60.0058 | 11.2
41.2939 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.2962 | 46.4231 | 60.0058 | 52 | 41.2834 | 46.1327 | 60.0001 | 52 | 41.2839 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2678 | 5.7679 | 60.0058 | 11.2
41.3022 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3045 | 46.4274 | 60.0058 | 52 | 41.2917 | 46.144 | 60.0001 | 52 | 41.2922 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2761 | 5.7685 | 60.0058 | 11.2
41.3106 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3128 | 46.4312 | 60.0058 | 52 | 41.3 | 46.1553 | 60.0001 | 52 | 41.3006 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.2847 | 5.7691 | 60.0058 | 11.2
41.3189 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3212 | 46.4349 | 60.0058 | 52 | 41.3083 | 46.1669 | 60.0001 | 52 | 41.3089 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.293 | 5.7694 | 60.0058 | 11.2
41.3272 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3295 | 46.4346 | 60.0058 | 52 | 41.3167 | 46.1785 | 60.0001 | 52 | 41.3173 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3013 | 5.7696 | 60.0058 | 11.2
41.3356 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3378 | 46.4342 | 60.0058 | 52 | 41.325 | 46.1897 | 60.0001 | 52 | 41.3256 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3096 | 5.7698 | 60 | 11.2
41.3439 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3462 | 46.4338 | 60.0058 | 52 | 41.3333 | 46.201 | 60.0001 | 52 | 41.3339 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3179 | 5.7699 | 60 | 11.2
41.3522 | 47.1693 | 60.0174 | 52 | 41.3545 | 46.4334 | 60.0058 | 52 | 41.3416 | 46.2122 | 60.0001 | 52 | 41.3422 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3262 | 5.7754 | 60 | 11.2
41.3605 | 47.1688 | 60.0174 | 52 | 41.3629 | 46.4331 | 60.0058 | 52 | 41.35 | 46.2234 | 60.0001 | 52 | 41.3506 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3345 | 5.7808 | 60 | 11.2
41.3689 | 47.1683 | 60.0174 | 52 | 41.3712 | 46.4327 | 60.0058 | 52 | 41.3583 | 46.2234 | 60.0001 | 52 | 41.3589 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.343 | 5.7934 | 60 | 11.2
41.3772 | 47.1679 | 60.0174 | 52 | 41.3795 | 46.4322 | 60.0058 | 52 | 41.3667 | 46.2233 | 60.0001 | 52 | 41.3672 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3513 | 5.806 | 60 | 11.2
41.3855 | 47.1674 | 60.0174 | 52 | 41.3878 | 46.4318 | 60.0058 | 52 | 41.375 | 46.2232 | 60.0001 | 52 | 41.3755 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3596 | 5.8186 | 60 | 11.2
41.3939 | 47.167 | 60.0174 | 52 | 41.3962 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.3833 | 46.2231 | 60.0001 | 52 | 41.3839 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3679 | 5.8312 | 60 | 11.2
41.4022 | 47.1665 | 60.0174 | 52 | 41.4045 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.3917 | 46.2284 | 60.0001 | 52 | 41.3922 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3762 | 5.8438 | 60 | 11.2
41.4105 | 47.166 | 60.0174 | 52 | 41.4128 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.4 | 46.2337 | 60.0001 | 52 | 41.4006 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3845 | 5.8564 | 60 | 11.2
41.4189 | 47.1656 | 60.0174 | 52 | 41.4212 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.4084 | 46.2393 | 60.0001 | 52 | 41.4089 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.3928 | 5.869 | 60 | 11.2
41.4272 | 47.1651 | 60.0174 | 52 | 41.4295 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.4167 | 46.2449 | 60.0001 | 52 | 41.4172 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4011 | 5.8815 | 60 | 11.2
41.4355 | 47.1647 | 60.0174 | 52 | 41.4378 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.425 | 46.2506 | 60.0001 | 52 | 41.4255 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4097 | 5.8887 | 60 | 11.2
41.4439 | 47.1647 | 60.0174 | 52 | 41.4462 | 46.4317 | 60.0058 | 52 | 41.4333 | 46.2562 | 60.0001 | 52 | 41.4339 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.418 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4522 | 47.1647 | 60.0174 | 52 | 41.4545 | 46.4316 | 60.0058 | 52 | 41.4417 | 46.2618 | 60.0001 | 52 | 41.4422 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4263 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4605 | 47.1653 | 60.0174 | 52 | 41.4628 | 46.4313 | 60.0058 | 52 | 41.45 | 46.2674 | 60.0001 | 52 | 41.4506 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4346 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4689 | 47.1659 | 60.0174 | 52 | 41.4712 | 46.431 | 60.0058 | 52 | 41.4583 | 46.2731 | 60.0001 | 52 | 41.4589 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4429 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4772 | 47.1666 | 60.0174 | 52 | 41.4795 | 46.4315 | 60.0058 | 52 | 41.4666 | 46.2787 | 60.0001 | 52 | 41.4672 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4512 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4855 | 47.1672 | 60.0174 | 52 | 41.4878 | 46.432 | 60.0058 | 52 | 41.475 | 46.2787 | 60.0001 | 52 | 41.4755 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4595 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.4939 | 47.1679 | 60.0174 | 52 | 41.4962 | 46.4341 | 60.0058 | 52 | 41.4833 | 46.2787 | 60.0001 | 52 | 41.4839 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.468 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5022 | 47.1685 | 60.0174 | 52 | 41.5045 | 46.4363 | 60.0058 | 52 | 41.4917 | 46.2787 | 60.0001 | 52 | 41.4922 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4763 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5105 | 47.1692 | 60.0174 | 52 | 41.5128 | 46.4385 | 60.0058 | 52 | 41.5 | 46.2787 | 60.0001 | 52 | 41.5005 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4846 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5188 | 47.1698 | 60.0174 | 52 | 41.5211 | 46.4406 | 60.0058 | 52 | 41.5083 | 46.2783 | 60.0001 | 52 | 41.5089 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.4929 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5272 | 47.1752 | 60.0174 | 52 | 41.5295 | 46.4428 | 60.0058 | 52 | 41.5167 | 46.278 | 60.0001 | 52 | 41.5172 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5012 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5355 | 47.1806 | 60.0174 | 52 | 41.5378 | 46.445 | 60.0058 | 52 | 41.525 | 46.2776 | 60.0001 | 52 | 41.5255 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5095 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5438 | 47.1854 | 60.0174 | 52 | 41.5461 | 46.4474 | 60.0058 | 52 | 41.5334 | 46.2772 | 60.0001 | 52 | 41.5339 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5178 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5522 | 47.1901 | 60.0174 | 52 | 41.5545 | 46.4499 | 60.0058 | 52 | 41.5417 | 46.2769 | 60.0001 | 52 | 41.5422 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5261 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5605 | 47.1952 | 60.0174 | 52 | 41.5628 | 46.4516 | 60.0058 | 52 | 41.55 | 46.2765 | 60.0001 | 52 | 41.5505 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5347 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5688 | 47.2003 | 60.0174 | 52 | 41.5712 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.5583 | 46.2764 | 60.0001 | 52 | 41.5588 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.543 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5772 | 47.2085 | 60.0174 | 52 | 41.5795 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.5667 | 46.2762 | 60.0001 | 52 | 41.5672 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5513 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5855 | 47.2166 | 60.0174 | 52 | 41.5878 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.575 | 46.2761 | 60.0001 | 52 | 41.5755 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5596 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.5938 | 47.2253 | 60.0174 | 52 | 41.5962 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.5833 | 46.276 | 60.0001 | 52 | 41.5839 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5679 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6022 | 47.2341 | 60.0174 | 52 | 41.6045 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.5916 | 46.2762 | 60.0001 | 52 | 41.5922 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5762 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6105 | 47.2381 | 60.0174 | 52 | 41.6128 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.6 | 46.2765 | 60.0001 | 52 | 41.6005 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.5845 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6188 | 47.242 | 60.0174 | 52 | 41.6212 | 46.4534 | 60.0058 | 52 | 41.6083 | 46.2767 | 60.0001 | 52 | 41.6088 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.593 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6271 | 47.246 | 60.0174 | 52 | 41.6295 | 46.4548 | 60.0058 | 52 | 41.6167 | 46.277 | 60.0001 | 52 | 41.6172 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.6013 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6355 | 47.25 | 60.0174 | 52 | 41.6378 | 46.4562 | 60.0058 | 52 | 41.625 | 46.2772 | 60.0001 | 52 | 41.6255 | 46.4944 | 60.0174 | 52 | 41.6096 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6438 | 47.2536 | 60.0174 | 52 | 41.6461 | 46.4576 | 60.0058 | 52 | 41.6333 | 46.2775 | 60.0001 | 52 | 41.6339 | 46.4951 | 60.0174 | 52 | 41.6179 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6521 | 47.2572 | 60.0174 | 52 | 41.6545 | 46.459 | 60.0058 | 52 | 41.6417 | 46.2775 | 60.0001 | 52 | 41.6422 | 46.4959 | 60.0174 | 52 | 41.6262 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6605 | 47.2578 | 60.0174 | 52 | 41.6628 | 46.4604 | 60.0058 | 52 | 41.65 | 46.2775 | 60.0001 | 52 | 41.6505 | 46.4967 | 60.0174 | 52 | 41.6345 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6688 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.6711 | 46.4617 | 60.0058 | 52 | 41.6584 | 46.2767 | 60.0001 | 52 | 41.6588 | 46.4974 | 60.0174 | 52 | 41.6428 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6771 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.6795 | 46.4639 | 60.0058 | 52 | 41.6667 | 46.276 | 60.0001 | 52 | 41.6672 | 46.4983 | 60.0174 | 52 | 41.6511 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6855 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.6878 | 46.4661 | 60.0058 | 52 | 41.675 | 46.2751 | 60.0001 | 52 | 41.6755 | 46.4991 | 60.0174 | 52 | 41.6597 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6855 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.6961 | 46.4682 | 60.0058 | 52 | 41.6833 | 46.2743 | 60.0001 | 52 | 41.6838 | 46.5 | 60.0174 | 52 | 41.668 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.6938 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.7045 | 46.4704 | 60.0058 | 52 | 41.6917 | 46.2734 | 60.0001 | 52 | 41.6921 | 46.5008 | 60.0174 | 52 | 41.6763 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.7021 | 47.2584 | 60.0174 | 52 | 41.7128 | 46.4712 | 60.0058 | 52 | 41.7 | 46.2725 | 60.0001 | 52 | 41.7005 | 46.5026 | 60.0174 | 52 | 41.6846 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.7104 | 47.2622 | 60.0174 | 52 | 41.7211 | 46.472 | 60.0058 | 52 | 41.7083 | 46.2716 | 60.0001 | 52 | 41.7088 | 46.5043 | 60.0174 | 52 | 41.6929 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.7188 | 47.2659 | 60.0174 | 52 | 41.7295 | 46.4727 | 60.0058 | 52 | 41.7166 | 46.2707 | 60.0001 | 52 | 41.7172 | 46.5053 | 60.0174 | 52 | 41.7012 | 5.8958 | 60 | 11.2
41.7271 | 47.2697 | 60.0174 | 52 | 41.7378 | 46.4735 | 60.0058 | 52 | 41.725 | 46.2698 | 60.0001 | 52 | 41.7255 | 46.5063 | 60.0174 | 52 | 41.7095 | 5.8956 | 60 | 11.2
41.7354 | 47.2735 | 60.0174 | 52 | 41.7461 | 46.4743 | 60.0058 | 52 | 41.7333 | 46.2689 | 60.0001 | 52 | 41.7338 | 46.5073 | 60.0174 | 52 | 41.718 | 5.8955 | 60 | 11.2
41.7438 | 47.2773 | 60.0174 | 52 | 41.7545 | 46.4751 | 60.0058 | 52 | 41.7417 | 46.2717 | 60.0001 | 52 | 41.7421 | 46.5083 | 60.0174 | 52 | 41.7263 | 5.8953 | 60 | 11.2
41.7521 | 47.2811 | 60.0174 | 52 | 41.7628 | 46.4751 | 60.0058 | 52 | 41.75 | 46.2744 | 60.0001 | 52 | 41.7505 | 46.5091 | 60.0174 | 52 | 41.7346 | 5.8952 | 60 | 11.2
41.7604 | 47.2849 | 60.0174 | 52 | 41.7711 | 46.4752 | 60.0058 | 52 | 41.7583 | 46.2796 | 60.0001 | 52 | 41.7588 | 46.51 | 60.0174 | 52 | 41.7429 | 5.895 | 60 | 11.2
41.7688 | 47.2888 | 60.0174 | 52 | 41.7795 | 46.4752 | 60.0058 | 52 | 41.7667 | 46.2848 | 60.0001 | 52 | 41.7672 | 46.5109 | 60.0174 | 52 | 41.7512 | 5.8949 | 60 | 11.2
41.7771 | 47.2926 | 60.0174 | 52 | 41.7878 | 46.4753 | 60.0058 | 52 | 41.775 | 46.29 | 60.0001 | 52 | 41.7755 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.7595 | 5.8947 | 60 | 11.2
41.7854 | 47.2964 | 60.0174 | 52 | 41.7961 | 46.4775 | 60.0058 | 52 | 41.7834 | 46.2951 | 60.0001 | 52 | 41.7838 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.7678 | 5.8946 | 60 | 11.2
41.7938 | 47.2965 | 60.0174 | 52 | 41.8045 | 46.4798 | 60.0058 | 52 | 41.7917 | 46.3012 | 60.0001 | 52 | 41.7921 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.7761 | 5.8944 | 60 | 11.2
41.8021 | 47.2965 | 60.0174 | 52 | 41.8128 | 46.4837 | 60.0058 | 52 | 41.8 | 46.3072 | 60.0001 | 52 | 41.8005 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.7847 | 5.8943 | 60 | 11.2
41.8104 | 47.2972 | 60.0174 | 52 | 41.8211 | 46.4876 | 60.0058 | 52 | 41.8083 | 46.3126 | 60.0001 | 52 | 41.8088 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.793 | 5.8942 | 60 | 11.2
41.8188 | 47.2978 | 60.0174 | 52 | 41.8295 | 46.4915 | 60.0058 | 52 | 41.8167 | 46.318 | 60.0001 | 52 | 41.8171 | 46.512 | 60.0174 | 52 | 41.8013 | 5.8941 | 60 | 11.2
41.8271 | 47.2983 | 60.0174 | 52 | 41.8378 | 46.4954 | 60.0058 | 52 | 41.825 | 46.3205 | 60.0001 | 52 | 41.8254 | 46.5121 | 60.0174 | 52 | 41.8096 | 5.894 | 60 | 11.2
41.8354 | 47.2988 | 60.0174 | 52 | 41.8461 | 46.4992 | 60.0058 | 52 | 41.8333 | 46.323 | 60.0001 | 52 | 41.8338 | 46.5123 | 60.0174 | 52 | 41.8179 | 5.8939 | 60 | 11.2
41.8438 | 47.2993 | 60.0174 | 52 | 41.8545 | 46.5031 | 60.0058 | 52 | 41.8416 | 46.3233 | 60.0001 | 52 | 41.8421 | 46.5125 | 60.0174 | 52 | 41.8262 | 5.8936 | 60 | 11.2
41.8521 | 47.2998 | 60.0174 | 52 | 41.8628 | 46.5068 | 60.0058 | 52 | 41.85 | 46.3235 | 60.0001 | 52 | 41.8505 | 46.5126 | 60.0174 | 52 | 41.8345 | 5.8934 | 60 | 11.2
41.8604 | 47.3003 | 60.0174 | 52 | 41.8711 | 46.5105 | 60.0058 | 52 | 41.8583 | 46.3237 | 60.0001 | 52 | 41.8588 | 46.5128 | 60.0174 | 52 | 41.843 | 5.8932 | 60 | 11.2
41.8687 | 47.3008 | 60.0174 | 52 | 41.8795 | 46.5112 | 60.0058 | 52 | 41.8667 | 46.3239 | 60.0001 | 52 | 41.8671 | 46.5126 | 60.0174 | 52 | 41.8513 | 5.893 | 60 | 11.2
41.8771 | 47.3013 | 60.0174 | 52 | 41.8878 | 46.512 | 60.0058 | 52 | 41.875 | 46.3233 | 60.0001 | 52 | 41.8754 | 46.5123 | 60.0174 | 52 | 41.8596 | 5.8928 | 60 | 11.2
41.8854 | 47.3018 | 60.0174 | 52 | 41.8961 | 46.511 | 60.0058 | 52 | 41.8833 | 46.3227 | 60.0001 | 52 | 41.8837 | 46.5121 | 60.0174 | 52 | 41.8679 | 5.8926 | 60 | 11.2
41.8937 | 47.3018 | 60.0174 | 52 | 41.9044 | 46.5101 | 60.0058 | 52 | 41.8917 | 46.3227 | 60.0001 | 52 | 41.8921 | 46.5118 | 60.0174 | 52 | 41.8762 | 5.8924 | 60 | 11.2
41.9021 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9128 | 46.5091 | 60.0058 | 52 | 41.9 | 46.3227 | 60.0001 | 52 | 41.9004 | 46.5137 | 60.0174 | 52 | 41.8845 | 5.8923 | 60 | 11.2
41.9104 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9211 | 46.5082 | 60.0058 | 52 | 41.9084 | 46.3227 | 60.0001 | 52 | 41.9088 | 46.5155 | 60.0174 | 52 | 41.8928 | 5.8922 | 60 | 11.2
41.9187 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9294 | 46.5098 | 60.0058 | 52 | 41.9167 | 46.3227 | 60.0001 | 52 | 41.9171 | 46.5175 | 60.0174 | 52 | 41.9011 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9271 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9378 | 46.5115 | 60.0058 | 52 | 41.925 | 46.3236 | 60.0001 | 52 | 41.9254 | 46.5195 | 60.0174 | 52 | 41.9097 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9354 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9461 | 46.5133 | 60.0058 | 52 | 41.9333 | 46.3244 | 60.0001 | 52 | 41.9337 | 46.5264 | 60.0174 | 52 | 41.918 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9437 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9544 | 46.5151 | 60.0058 | 52 | 41.9417 | 46.3249 | 60.0001 | 52 | 41.9421 | 46.5334 | 60.0174 | 52 | 41.9263 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.952 | 47.3017 | 60.0174 | 52 | 41.9628 | 46.5177 | 60.0058 | 52 | 41.95 | 46.3254 | 60.0001 | 52 | 41.9504 | 46.5452 | 60.0174 | 52 | 41.9346 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9604 | 47.3018 | 60.0174 | 52 | 41.9711 | 46.5203 | 60.0058 | 52 | 41.9583 | 46.326 | 60.0001 | 52 | 41.9587 | 46.557 | 60.0174 | 52 | 41.9429 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9687 | 47.3019 | 60.0174 | 52 | 41.9795 | 46.5231 | 60.0058 | 52 | 41.9666 | 46.3265 | 60.0001 | 52 | 41.967 | 46.5691 | 60.0174 | 52 | 41.9512 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.977 | 47.3014 | 60.0174 | 52 | 41.9878 | 46.5259 | 60.0058 | 52 | 41.975 | 46.3276 | 60.0001 | 52 | 41.9754 | 46.5812 | 60.0174 | 52 | 41.9595 | 5.8921 | 60 | 11.2
41.9854 | 47.301 | 60.0174 | 52 | 41.9961 | 46.5282 | 60.0058 | 52 | 41.9833 | 46.3287 | 60.0001 | 52 | 41.9837 | 46.591 | 60.0174 | 52 | 41.968 | 5.892 | 60 | 11.2
41.9937 | 47.3005 | 60.0174 | 52 | 42.0045 | 46.5306 | 60.0058 | 52 | 41.9917 | 46.3298 | 60.0001 | 52 | 41.9921 | 46.6008 | 60.0174 | 52 | 41.9763 | 5.892 | 60.0058 | 11.2
42.002 | 47.3001 | 60.0174 | 52 | 42.0128 | 46.5304 | 60.0058 | 52 | 42 | 46.3309 | 60.0001 | 52 | 42.0004 | 46.6105 | 60.0174 | 52 | 41.9846 | 5.892 | 60.0058 | 11.2
42.0104 | 47.2996 | 60.0174 | 52 | 42.0211 | 46.5302 | 60.0058 | 52 | 42.0083 | 46.3312 | 60.0001 | 52 | 42.0087 | 46.6202 | 60.0174 | 52 | 41.9929 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0187 | 47.2991 | 60.0174 | 52 | 42.0294 | 46.5299 | 60.0058 | 52 | 42.0167 | 46.3315 | 60.0001 | 52 | 42.017 | 46.625 | 60.0174 | 52 | 42.0012 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.027 | 47.2987 | 60.0174 | 52 | 42.0378 | 46.5297 | 60.0058 | 52 | 42.025 | 46.332 | 60.0001 | 52 | 42.0254 | 46.6298 | 60.0174 | 52 | 42.0095 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0354 | 47.2982 | 60.0174 | 52 | 42.0461 | 46.5295 | 60.0058 | 52 | 42.0334 | 46.3326 | 60.0001 | 52 | 42.0337 | 46.6302 | 60.0174 | 52 | 42.0178 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0437 | 47.2976 | 60.0174 | 52 | 42.0544 | 46.5293 | 60.0058 | 52 | 42.0417 | 46.3332 | 60.0001 | 52 | 42.0421 | 46.6305 | 60.0174 | 52 | 42.0261 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.052 | 47.2971 | 60.0174 | 52 | 42.0628 | 46.5288 | 60.0058 | 52 | 42.05 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.0504 | 46.6307 | 60.0174 | 52 | 42.0347 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0603 | 47.3007 | 60.0174 | 52 | 42.0711 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.0583 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.0587 | 46.6309 | 60.0174 | 52 | 42.043 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0687 | 47.3043 | 60.0174 | 52 | 42.0794 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.0667 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.067 | 46.6311 | 60.0174 | 52 | 42.0513 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.077 | 47.3084 | 60.0174 | 52 | 42.0878 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.075 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.0754 | 46.6313 | 60.0174 | 52 | 42.0596 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0853 | 47.3124 | 60.0174 | 52 | 42.0961 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.0833 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.0837 | 46.6311 | 60.0174 | 52 | 42.0679 | 5.8919 | 60.0058 | 11.2
42.0937 | 47.3186 | 60.0174 | 52 | 42.1044 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.0916 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.092 | 46.631 | 60.0174 | 52 | 42.0762 | 5.8922 | 60.0058 | 11.2
42.102 | 47.3248 | 60.0174 | 52 | 42.1128 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.1 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1003 | 46.63 | 60.0174 | 52 | 42.0845 | 5.8925 | 60.0058 | 11.2
42.1103 | 47.3306 | 60.0174 | 52 | 42.1211 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.1083 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1087 | 46.6291 | 60.0174 | 52 | 42.0928 | 5.8929 | 60.0058 | 11.2
42.1187 | 47.3364 | 60.0174 | 52 | 42.1294 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.1167 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.117 | 46.6282 | 60.0174 | 52 | 42.1013 | 5.8932 | 60.0058 | 11.2
42.127 | 47.3422 | 60.0174 | 52 | 42.1378 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.125 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1254 | 46.6273 | 60.0174 | 52 | 42.1096 | 5.8938 | 60.0058 | 11.2
42.1353 | 47.348 | 60.0174 | 52 | 42.1461 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.1333 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1337 | 46.6263 | 60.0174 | 52 | 42.1179 | 5.8944 | 60.0058 | 11.2
42.1437 | 47.3502 | 60.0174 | 52 | 42.1544 | 46.5284 | 60.0058 | 52 | 42.1417 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.142 | 46.6252 | 60.0174 | 52 | 42.1262 | 5.895 | 60.0058 | 11.2
42.152 | 47.3524 | 60.0174 | 52 | 42.1628 | 46.5285 | 60.0058 | 52 | 42.15 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1503 | 46.625 | 60.0174 | 52 | 42.1345 | 5.8956 | 60.0058 | 11.2
42.1603 | 47.3541 | 60.0174 | 52 | 42.1711 | 46.5285 | 60.0058 | 52 | 42.1584 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1587 | 46.6247 | 60.0174 | 52 | 42.1428 | 5.9039 | 60.0058 | 11.2
42.1687 | 47.3559 | 60.0174 | 52 | 42.1794 | 46.5286 | 60.0058 | 52 | 42.1667 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.167 | 46.6277 | 60.0174 | 52 | 42.1511 | 5.9122 | 60.0058 | 11.2
42.177 | 47.3555 | 60.0174 | 52 | 42.1878 | 46.5286 | 60.0058 | 52 | 42.175 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1754 | 46.6306 | 60.0174 | 52 | 42.1597 | 5.9201 | 60.0058 | 11.2
42.1853 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.1961 | 46.5286 | 60.0058 | 52 | 42.1833 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.1837 | 46.6345 | 60.0174 | 52 | 42.168 | 5.9281 | 60.0058 | 11.2
42.1936 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2044 | 46.5287 | 60.0058 | 52 | 42.1917 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.192 | 46.6383 | 60.0174 | 52 | 42.1763 | 5.9362 | 60.0058 | 11.2
42.202 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2128 | 46.531 | 60.0058 | 52 | 42.2 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.2003 | 46.6423 | 60.0174 | 52 | 42.1846 | 5.9443 | 60.0058 | 11.2
42.2103 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2211 | 46.5334 | 60.0058 | 52 | 42.2083 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.2087 | 46.6463 | 60.0174 | 52 | 42.1929 | 5.9523 | 60.0058 | 11.2
42.2186 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2294 | 46.536 | 60.0058 | 52 | 42.2166 | 46.3337 | 60.0001 | 52 | 42.217 | 46.6503 | 60.0174 | 52 | 42.2012 | 5.9603 | 60.0058 | 11.2
42.227 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2378 | 46.5386 | 60.0058 | 52 | 42.225 | 46.3329 | 60.0001 | 52 | 42.2253 | 46.6543 | 60.0174 | 52 | 42.2095 | 5.9683 | 60.0058 | 11.2
42.2353 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2461 | 46.5425 | 60.0058 | 52 | 42.2333 | 46.3321 | 60.0001 | 52 | 42.2336 | 46.6578 | 60.0174 | 52 | 42.2178 | 5.9763 | 60.0058 | 11.2
42.2436 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2544 | 46.5463 | 60.0058 | 52 | 42.2417 | 46.3314 | 60.0001 | 52 | 42.242 | 46.6613 | 60.0174 | 52 | 42.2263 | 5.9766 | 60.0058 | 11.2
42.252 | 47.3551 | 60.0174 | 52 | 42.2628 | 46.5502 | 60.0058 | 52 | 42.25 | 46.3306 | 60.0001 | 52 | 42.2503 | 46.6619 | 60.0174 | 52 | 42.2346 | 5.9769 | 60.0058 | 11.2
42.2603 | 47.3546 | 60.0174 | 52 | 42.2711 | 46.554 | 60.0058 | 52 | 42.2583 | 46.3298 | 60.0001 | 52 | 42.2587 | 46.6625 | 60.0174 | 52 | 42.2429 | 5.9774 | 60.0058 | 11.2
42.2686 | 47.3542 | 60.0174 | 52 | 42.2794 | 46.5579 | 60.0058 | 52 | 42.2667 | 46.329 | 60.0001 | 52 | 42.267 | 46.6627 | 60.0174 | 52 | 42.2512 | 5.9778 | 60.0058 | 11.2
42.277 | 47.3538 | 60.0174 | 52 | 42.2878 | 46.5617 | 60.0058 | 52 | 42.275 | 46.3282 | 60.0001 | 52 | 42.2753 | 46.6629 | 60.0174 | 52 | 42.2595 | 5.978 | 60.0058 | 11.2
42.2853 | 47.3534 | 60.0174 | 52 | 42.2961 | 46.5633 | 60.0058 | 52 | 42.2834 | 46.3274 | 60.0001 | 52 | 42.2836 | 46.663 | 60.0174 | 52 | 42.2678 | 5.9783 | 60.0058 | 11.2
42.2936 | 47.353 | 60.0174 | 52 | 42.3044 | 46.5648 | 60.0058 | 52 | 42.2917 | 46.3294 | 60.0001 | 52 | 42.292 | 46.663 | 60.0174 | 52 | 42.2761 | 5.9785 | 60.0058 | 11.2
42.3019 | 47.3525 | 60.0174 | 52 | 42.3127 | 46.5661 | 60.0058 | 52 | 42.3 | 46.3314 | 60.0001 | 52 | 42.3003 | 46.6631 | 60.0231 | 52 | 42.2844 | 5.9787 | 60.0058 | 11.2
42.3103 | 47.3512 | 60.0174 | 52 | 42.3211 | 46.5673 | 60.0058 | 52 | 42.3083 | 46.3384 | 60.0001 | 52 | 42.3087 | 46.6631 | 60.0231 | 52 | 42.293 | 5.979 | 60.0058 | 11.2
42.3186 | 47.3499 | 60.0174 | 52 | 42.3294 | 46.5674 | 60.0058 | 52 | 42.3167 | 46.3453 | 60.0001 | 52 | 42.317 | 46.6629 | 60.0231 | 52 | 42.3013 | 5.9794 | 60.0058 | 11.2
42.3269 | 47.3486 | 60.0174 | 52 | 42.3377 | 46.5675 | 60.0058 | 52 | 42.325 | 46.3556 | 60.0001 | 52 | 42.3253 | 46.6628 | 60.0231 | 52 | 42.3096 | 5.9797 | 60 | 11.2
42.3353 | 47.3473 | 60.0174 | 52 | 42.3461 | 46.5675 | 60.0058 | 52 | 42.3333 | 46.3658 | 60.0001 | 52 | 42.3336 | 46.6626 | 60.0231 | 52 | 42.3179 | 5.9801 | 60 | 11.2
42.3436 | 47.3464 | 60.0174 | 52 | 42.3544 | 46.5676 | 60.0058 | 52 | 42.3416 | 46.3761 | 60.0001 | 52 | 42.342 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3262 | 5.9803 | 60 | 11.2
42.3519 | 47.3455 | 60.0174 | 52 | 42.3627 | 46.5677 | 60.0058 | 52 | 42.35 | 46.3864 | 60.0001 | 52 | 42.3503 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3345 | 5.9806 | 60 | 11.2
42.3603 | 47.3446 | 60.0174 | 52 | 42.3711 | 46.5678 | 60.0058 | 52 | 42.3583 | 46.3966 | 60.0001 | 52 | 42.3586 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3428 | 5.9809 | 60 | 11.2
42.3686 | 47.3437 | 60.0174 | 52 | 42.3794 | 46.5689 | 60.0058 | 52 | 42.3667 | 46.4069 | 60.0001 | 52 | 42.3669 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3513 | 5.9811 | 60 | 11.2
42.3769 | 47.3428 | 60.0174 | 52 | 42.3878 | 46.57 | 60.0058 | 52 | 42.375 | 46.4144 | 60.0001 | 52 | 42.3753 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3596 | 5.9812 | 60 | 11.2
42.3853 | 47.3419 | 60.0174 | 52 | 42.3961 | 46.5714 | 60.0058 | 52 | 42.3833 | 46.4219 | 60.0001 | 52 | 42.3836 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3679 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.3936 | 47.3419 | 60.0174 | 52 | 42.4044 | 46.5727 | 60.0058 | 52 | 42.3917 | 46.4252 | 60.0001 | 52 | 42.3919 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3762 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4019 | 47.3419 | 60.0174 | 52 | 42.4128 | 46.5736 | 60.0058 | 52 | 42.4 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4003 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3845 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4102 | 47.3419 | 60.0174 | 52 | 42.4211 | 46.5745 | 60.0058 | 52 | 42.4084 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4086 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.3928 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4186 | 47.342 | 60.0174 | 52 | 42.4294 | 46.5754 | 60.0058 | 52 | 42.4167 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4169 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.4011 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4269 | 47.3415 | 60.0174 | 52 | 42.4377 | 46.5763 | 60.0058 | 52 | 42.425 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4252 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.4094 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4352 | 47.341 | 60.0174 | 52 | 42.4461 | 46.5772 | 60.0058 | 52 | 42.4333 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4336 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.418 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4436 | 47.3405 | 60.0174 | 52 | 42.4544 | 46.5781 | 60.0058 | 52 | 42.4417 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4419 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.4263 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4519 | 47.34 | 60.0174 | 52 | 42.4627 | 46.5779 | 60.0058 | 52 | 42.45 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4503 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.4346 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4602 | 47.3395 | 60.0174 | 52 | 42.4711 | 46.5777 | 60.0058 | 52 | 42.4583 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4586 | 46.6624 | 60.0231 | 52 | 42.4429 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4686 | 47.3391 | 60.0174 | 52 | 42.4794 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.4666 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4669 | 46.6627 | 60.0231 | 52 | 42.4512 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4769 | 47.3386 | 60.0174 | 52 | 42.4877 | 46.577 | 60.0058 | 52 | 42.475 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4752 | 46.663 | 60.0231 | 52 | 42.4595 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4852 | 47.3381 | 60.0174 | 52 | 42.4961 | 46.577 | 60.0058 | 52 | 42.4833 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4836 | 46.6634 | 60.0231 | 52 | 42.4678 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.4936 | 47.3389 | 60.0174 | 52 | 42.5044 | 46.577 | 60.0058 | 52 | 42.4917 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.4919 | 46.6638 | 60.0231 | 52 | 42.4763 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5019 | 47.3398 | 60.0174 | 52 | 42.5127 | 46.5771 | 60.0058 | 52 | 42.5 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5002 | 46.6642 | 60.0231 | 52 | 42.4846 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5102 | 47.3411 | 60.0174 | 52 | 42.5211 | 46.5771 | 60.0058 | 52 | 42.5083 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5085 | 46.6645 | 60.0231 | 52 | 42.4929 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5186 | 47.3425 | 60.0174 | 52 | 42.5294 | 46.5772 | 60.0058 | 52 | 42.5167 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5169 | 46.6656 | 60.0231 | 52 | 42.5012 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5269 | 47.3459 | 60.0174 | 52 | 42.5377 | 46.5772 | 60.0058 | 52 | 42.525 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5252 | 46.6666 | 60.0231 | 52 | 42.5095 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5352 | 47.3493 | 60.0174 | 52 | 42.5461 | 46.5773 | 60.0058 | 52 | 42.5334 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5336 | 46.668 | 60.0231 | 52 | 42.5178 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.5435 | 47.3534 | 60.0174 | 52 | 42.5544 | 46.5773 | 60.0058 | 52 | 42.5417 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5419 | 46.6694 | 60.0231 | 52 | 42.5261 | 5.9812 | 60 | 11.2
42.5519 | 47.3575 | 60.0174 | 52 | 42.5627 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.55 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5502 | 46.6705 | 60.0231 | 52 | 42.5344 | 5.9811 | 60 | 11.2
42.5602 | 47.3623 | 60.0174 | 52 | 42.571 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.5583 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5585 | 46.6716 | 60.0231 | 52 | 42.543 | 5.9809 | 60 | 11.2
42.5685 | 47.3671 | 60.0174 | 52 | 42.5794 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.5667 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5669 | 46.6726 | 60.0231 | 52 | 42.5513 | 5.9808 | 60 | 11.2
42.5769 | 47.3727 | 60.0174 | 52 | 42.5877 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.575 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5752 | 46.6736 | 60.0231 | 52 | 42.5596 | 5.9804 | 60 | 11.2
42.5852 | 47.3784 | 60.0174 | 52 | 42.5961 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.5833 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5836 | 46.6747 | 60.0231 | 52 | 42.5679 | 5.98 | 60 | 11.2
42.5935 | 47.3841 | 60.0174 | 52 | 42.6044 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.5916 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.5919 | 46.6757 | 60.0231 | 52 | 42.5762 | 5.9796 | 60 | 11.2
42.6019 | 47.3898 | 60.0174 | 52 | 42.6127 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.6 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6002 | 46.676 | 60.0231 | 52 | 42.5845 | 5.9792 | 60 | 11.2
42.6102 | 47.3935 | 60.0174 | 52 | 42.6211 | 46.5774 | 60.0058 | 52 | 42.6083 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6085 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.5928 | 5.9788 | 60 | 11.2
42.6185 | 47.3972 | 60.0174 | 52 | 42.6294 | 46.5769 | 60.0058 | 52 | 42.6167 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6168 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6013 | 5.9784 | 60 | 11.2
42.6269 | 47.4001 | 60.0174 | 52 | 42.6377 | 46.5764 | 60.0058 | 52 | 42.625 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6252 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6096 | 5.9781 | 60 | 11.2
42.6352 | 47.403 | 60.0174 | 52 | 42.6461 | 46.5759 | 60.0058 | 52 | 42.6333 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6335 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6179 | 5.9779 | 60 | 11.2
42.6435 | 47.4053 | 60.0174 | 52 | 42.6544 | 46.5754 | 60.0058 | 52 | 42.6417 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6418 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6262 | 5.9777 | 60 | 11.2
42.6518 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.6627 | 46.5791 | 60.0058 | 52 | 42.65 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6501 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6345 | 5.9774 | 60 | 11.2
42.6602 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.6711 | 46.5828 | 60.0058 | 52 | 42.6584 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6585 | 46.6764 | 60.0231 | 52 | 42.6428 | 5.9774 | 60 | 11.2
42.6685 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.6794 | 46.5865 | 60.0058 | 52 | 42.6667 | 46.4285 | 60.0001 | 52 | 42.6668 | 46.6766 | 60.0231 | 52 | 42.6511 | 5.9774 | 60 | 11.2
42.6768 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.6877 | 46.5902 | 60.0058 | 52 | 42.675 | 46.4283 | 60.0001 | 52 | 42.6752 | 46.6767 | 60.0231 | 52 | 42.6594 | 5.9774 | 60 | 11.2
42.6852 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.696 | 46.5939 | 60.0058 | 52 | 42.6833 | 46.4282 | 60.0001 | 52 | 42.6835 | 46.6769 | 60.0231 | 52 | 42.668 | 5.9774 | 60 | 11.2
42.6935 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.7044 | 46.5976 | 60.0058 | 52 | 42.6917 | 46.4281 | 60.0001 | 52 | 42.6918 | 46.6771 | 60.0231 | 52 | 42.6763 | 5.9772 | 60 | 11.2
42.7018 | 47.4076 | 60.0174 | 52 | 42.7127 | 46.6083 | 60.0058 | 52 | 42.7 | 46.428 | 60.0001 | 52 | 42.7001 | 46.6792 | 60.0231 | 52 | 42.6846 | 5.9769 | 60 | 11.2
42.7102 | 47.4083 | 60.0174 | 52 | 42.721 | 46.6191 | 60.0058 | 52 | 42.7083 | 46.427 | 60.0001 | 52 | 42.7085 | 46.6814 | 60.0231 | 52 | 42.6929 | 5.9767 | 60 | 11.2
42.7185 | 47.4091 | 60.0174 | 52 | 42.7294 | 46.6299 | 60.0058 | 52 | 42.7166 | 46.426 | 60.0001 | 52 | 42.7168 | 46.6836 | 60.0231 | 52 | 42.7012 | 5.9764 | 60 | 11.2
42.7268 | 47.4102 | 60.0174 | 52 | 42.7377 | 46.6407 | 60.0058 | 52 | 42.725 | 46.4242 | 60.0001 | 52 | 42.7252 | 46.6857 | 60.0231 | 52 | 42.7095 | 5.9762 | 60 | 11.2
42.7352 | 47.4113 | 60.0174 | 52 | 42.746 | 46.6473 | 60.0058 | 52 | 42.7333 | 46.4225 | 60.0001 | 52 | 42.7335 | 46.6879 | 60.0231 | 52 | 42.7178 | 5.976 | 60 | 11.2
42.7435 | 47.4126 | 60.0174 | 52 | 42.7544 | 46.6539 | 60.0058 | 52 | 42.7417 | 46.4207 | 60.0001 | 52 | 42.7418 | 46.69 | 60.0231 | 52 | 42.7263 | 5.9757 | 60 | 11.2
42.7518 | 47.414 | 60.0174 | 52 | 42.7627 | 46.6605 | 60.0058 | 52 | 42.75 | 46.4189 | 60.0001 | 52 | 42.7501 | 46.692 | 60.0231 | 52 | 42.7346 | 5.9755 | 60 | 11.2
42.7601 | 47.4153 | 60.0174 | 52 | 42.771 | 46.6671 | 60.0058 | 52 | 42.7583 | 46.4173 | 60.0001 | 52 | 42.7585 | 46.694 | 60.0231 | 52 | 42.7429 | 5.9752 | 60 | 11.2
42.7685 | 47.4166 | 60.0174 | 52 | 42.7794 | 46.6737 | 60.0058 | 52 | 42.7667 | 46.4156 | 60.0001 | 52 | 42.7668 | 46.696 | 60.0231 | 52 | 42.7512 | 5.975 | 60 | 11.2
42.7768 | 47.418 | 60.0174 | 52 | 42.7877 | 46.6803 | 60.0058 | 52 | 42.775 | 46.414 | 60.0001 | 52 | 42.7751 | 46.698 | 60.0231 | 52 | 42.7595 | 5.975 | 60 | 11.2
42.7851 | 47.4193 | 60.0174 | 52 | 42.796 | 46.6804 | 60.0058 | 52 | 42.7834 | 46.4124 | 60.0001 | 52 | 42.7834 | 46.6974 | 60.0231 | 52 | 42.7678 | 5.975 | 60 | 11.2
42.7935 | 47.4199 | 60.0174 | 52 | 42.8044 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.7917 | 46.4116 | 60.0001 | 52 | 42.7918 | 46.6968 | 60.0231 | 52 | 42.7761 | 5.975 | 60 | 11.2
42.8018 | 47.4205 | 60.0174 | 52 | 42.8127 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8 | 46.4108 | 60.0001 | 52 | 42.8001 | 46.6982 | 60.0231 | 52 | 42.7844 | 5.975 | 60 | 11.2
42.8101 | 47.4221 | 60.0174 | 52 | 42.821 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8083 | 46.4108 | 60.0001 | 52 | 42.8084 | 46.6996 | 60.0231 | 52 | 42.793 | 5.975 | 60 | 11.2
42.8185 | 47.4236 | 60.0174 | 52 | 42.8294 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8167 | 46.4108 | 60.0001 | 52 | 42.8168 | 46.7009 | 60.0231 | 52 | 42.8013 | 5.975 | 60 | 11.2
42.8268 | 47.4243 | 60.0174 | 52 | 42.8377 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.825 | 46.4108 | 60.0001 | 52 | 42.8251 | 46.7023 | 60.0231 | 52 | 42.8096 | 5.9748 | 60 | 11.2
42.8351 | 47.425 | 60.0174 | 52 | 42.846 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8333 | 46.4108 | 60.0001 | 52 | 42.8334 | 46.7029 | 60.0231 | 52 | 42.8179 | 5.9747 | 60 | 11.2
42.8435 | 47.4252 | 60.0174 | 52 | 42.8544 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8416 | 46.41 | 60.0001 | 52 | 42.8417 | 46.7035 | 60.0231 | 52 | 42.8262 | 5.9745 | 60 | 11.2
42.8518 | 47.4254 | 60.0174 | 52 | 42.8627 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.85 | 46.4091 | 60.0001 | 52 | 42.8501 | 46.704 | 60.0231 | 52 | 42.8345 | 5.9743 | 60 | 11.2
42.8601 | 47.4255 | 60.0174 | 52 | 42.871 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8583 | 46.4083 | 60.0001 | 52 | 42.8584 | 46.7046 | 60.0231 | 52 | 42.8428 | 5.974 | 60 | 11.2
42.8685 | 47.4257 | 60.0174 | 52 | 42.8794 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8667 | 46.4075 | 60.0001 | 52 | 42.8668 | 46.7058 | 60.0231 | 52 | 42.8513 | 5.9737 | 60 | 11.2
42.8768 | 47.426 | 60.0174 | 52 | 42.8877 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.875 | 46.4101 | 60.0001 | 52 | 42.8751 | 46.707 | 60.0231 | 52 | 42.8596 | 5.9733 | 60 | 11.2
42.8851 | 47.4262 | 60.0174 | 52 | 42.896 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8833 | 46.4126 | 60.0001 | 52 | 42.8834 | 46.7064 | 60.0231 | 52 | 42.8679 | 5.973 | 60 | 11.2
42.8934 | 47.4252 | 60.0174 | 52 | 42.9044 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.8917 | 46.4181 | 60.0001 | 52 | 42.8917 | 46.7058 | 60.0231 | 52 | 42.8762 | 5.9727 | 60 | 11.2
42.9018 | 47.4241 | 60.0174 | 52 | 42.9127 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.9 | 46.4236 | 60.0001 | 52 | 42.9001 | 46.7052 | 60.0231 | 52 | 42.8845 | 5.9723 | 60 | 11.2
42.9101 | 47.4237 | 60.0174 | 52 | 42.921 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.9084 | 46.4294 | 60.0001 | 52 | 42.9084 | 46.7046 | 60.0231 | 52 | 42.8928 | 5.9814 | 60 | 11.2
42.9184 | 47.4233 | 60.0174 | 52 | 42.9294 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.9167 | 46.4352 | 60.0001 | 52 | 42.9167 | 46.7075 | 60.0231 | 52 | 42.9011 | 5.9904 | 60 | 11.2
42.9268 | 47.4234 | 60.0174 | 52 | 42.9377 | 46.6805 | 60.0058 | 52 | 42.925 | 46.4418 | 60.0001 | 52 | 42.925 | 46.7103 | 60.0231 | 52 | 42.9094 | 5.9995 | 60 | 11.2
42.9351 | 47.4235 | 60.0174 | 52 | 42.946 | 46.6808 | 60.0058 | 52 | 42.9333 | 46.4484 | 60.0001 | 52 | 42.9334 | 46.7132 | 60.0231 | 52 | 42.918 | 6.0085 | 60 | 11.2
42.9434 | 47.4284 | 60.0174 | 52 | 42.9543 | 46.681 | 60.0058 | 52 | 42.9417 | 46.4586 | 60.0001 | 52 | 42.9417 | 46.716 | 60.0231 | 52 | 42.9263 | 6.0178 | 60 | 11.2
42.9518 | 47.4332 | 60.0174 | 52 | 42.9627 | 46.6812 | 60.0058 | 52 | 42.95 | 46.4689 | 60.0001 | 52 | 42.9501 | 46.7195 | 60.0231 | 52 | 42.9346 | 6.027 | 60 | 11.2
42.9601 | 47.4379 | 60.0174 | 52 | 42.971 | 46.6814 | 60.0058 | 52 | 42.9583 | 46.4757 | 60.0001 | 52 | 42.9584 | 46.723 | 60.0231 | 52 | 42.9429 | 6.0362 | 60 | 11.2
42.9684 | 47.4426 | 60.0174 | 52 | 42.9793 | 46.6817 | 60.0058 | 52 | 42.9666 | 46.4826 | 60.0001 | 52 | 42.9667 | 46.7256 | 60.0346 | 52 | 42.9512 | 6.0455 | 60 | 11.2
42.9767 | 47.4474 | 60.0174 | 52 | 42.9877 | 46.6819 | 60.0058 | 52 | 42.975 | 46.4865 | 60.0001 | 52 | 42.975 | 46.7282 | 60.0346 | 52 | 42.9595 | 6.0547 | 60 | 11.2
42.9851 | 47.4521 | 60.0174 | 52 | 42.996 | 46.6821 | 60.0058 | 52 | 42.9833 | 46.4904 | 60.0001 | 52 | 42.9834 | 46.7308 | 60.0346 | 52 | 42.9678 | 6.0639 | 60 | 11.2
42.9934 | 47.4568 | 60.0174 | 52 | 43.0043 | 46.6824 | 60.0058 | 52 | 42.9917 | 46.4942 | 60.0001 | 52 | 42.9917 | 46.7334 | 60.0346 | 52 | 42.9763 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0017 | 47.4615 | 60.0174 | 52 | 43.0127 | 46.6826 | 60.0058 | 52 | 43 | 46.498 | 60.0001 | 52 | 43 | 46.7334 | 60.0346 | 52 | 42.9846 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0101 | 47.4659 | 60.0174 | 52 | 43.021 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0083 | 46.5018 | 60.0001 | 52 | 43.0084 | 46.7334 | 60.0346 | 52 | 42.9929 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0184 | 47.4703 | 60.0174 | 52 | 43.0294 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0166 | 46.5056 | 60.0001 | 52 | 43.0167 | 46.7333 | 60.0346 | 52 | 43.0012 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0267 | 47.47 | 60.0174 | 52 | 43.0377 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.025 | 46.5057 | 60.0001 | 52 | 43.025 | 46.7333 | 60.0346 | 52 | 43.0095 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0351 | 47.4696 | 60.0174 | 52 | 43.046 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0334 | 46.5059 | 60.0001 | 52 | 43.0333 | 46.7324 | 60.0346 | 52 | 43.0178 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0434 | 47.4686 | 60.0174 | 52 | 43.0544 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0417 | 46.5069 | 60.0001 | 52 | 43.0417 | 46.7316 | 60.0346 | 52 | 43.0261 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0517 | 47.4676 | 60.0174 | 52 | 43.0627 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.05 | 46.508 | 60.0001 | 52 | 43.05 | 46.7324 | 60.0346 | 52 | 43.0344 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0601 | 47.4693 | 60.0174 | 52 | 43.071 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0583 | 46.5091 | 60.0001 | 52 | 43.0583 | 46.7333 | 60.0346 | 52 | 43.043 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0684 | 47.4709 | 60.0174 | 52 | 43.0793 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0667 | 46.5101 | 60.0001 | 52 | 43.0667 | 46.7342 | 60.0346 | 52 | 43.0513 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0767 | 47.4725 | 60.0174 | 52 | 43.0877 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.075 | 46.511 | 60.0001 | 52 | 43.075 | 46.735 | 60.0346 | 52 | 43.0596 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0851 | 47.4742 | 60.0174 | 52 | 43.096 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0833 | 46.5118 | 60.0001 | 52 | 43.0833 | 46.7359 | 60.0346 | 52 | 43.0679 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.0934 | 47.4762 | 60.0174 | 52 | 43.1043 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.0916 | 46.5127 | 60.0001 | 52 | 43.0916 | 46.7367 | 60.0346 | 52 | 43.0762 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.1017 | 47.4781 | 60.0174 | 52 | 43.1127 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.1 | 46.5136 | 60.0001 | 52 | 43.1 | 46.7376 | 60.0346 | 52 | 43.0845 | 6.0639 | 60.0058 | 11.2
43.11 | 47.4823 | 60.0174 | 52 | 43.121 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.1083 | 46.5146 | 60.0001 | 52 | 43.1083 | 46.7385 | 60.0346 | 52 | 43.0928 | 6.0643 | 60.0058 | 11.2
43.1184 | 47.4865 | 60.0174 | 52 | 43.1293 | 46.6828 | 60.0058 | 52 | 43.1167 | 46.5156 | 60.0001 | 52 | 43.1166 | 46.7397 | 60.0346 | 52 | 43.1011 | 6.0647 | 60.0058 | 11.2
43.1267 | 47.492 | 60.0174 | 52 | 43.1377 | 46.6827 | 60.0058 | 52 | 43.125 | 46.5157 | 60.0001 | 52 | 43.1249 | 46.7409 | 60.0346 | 52 | 43.1096 | 6.0654 | 60.0058 | 11.2
43.135 | 47.4975 | 60.0174 | 52 | 43.146 | 46.6827 | 60.0058 | 52 | 43.1333 | 46.5158 | 60.0001 | 52 | 43.1333 | 46.742 | 60.0346 | 52 | 43.1179 | 6.066 | 60.0058 | 11.2
43.1434 | 47.5 | 60.0174 | 52 | 43.1543 | 46.6827 | 60.0058 | 52 | 43.1416 | 46.5158 | 60.0001 | 52 | 43.1416 | 46.7432 | 60.0346 | 52 | 43.1262 | 6.0667 | 60.0058 | 11.2
43.1517 | 47.5026 | 60.0174 | 52 | 43.1627 | 46.682 | 60.0058 | 52 | 43.15 | 46.5159 | 60.0001 | 52 | 43.15 | 46.7485 | 60.0346 | 52 | 43.1345 | 6.0673 | 60.0058 | 11.2
43.16 | 47.5051 | 60.0174 | 52 | 43.171 | 46.6812 | 60.0058 | 52 | 43.1584 | 46.516 | 60.0001 | 52 | 43.1583 | 46.7539 | 60.0346 | 52 | 43.1428 | 6.0679 | 60.0058 | 11.2
43.1684 | 47.5077 | 60.0174 | 52 | 43.1793 | 46.687 | 60.0058 | 52 | 43.1667 | 46.5161 | 60.0001 | 52 | 43.1666 | 46.7592 | 60.0346 | 52 | 43.1511 | 6.0686 | 60.0058 | 11.2
43.1767 | 47.5105 | 60.0174 | 52 | 43.1877 | 46.6928 | 60.0058 | 52 | 43.175 | 46.5161 | 60.0001 | 52 | 43.1749 | 46.7645 | 60.0346 | 52 | 43.1594 | 6.0692 | 60.0058 | 11.2
43.185 | 47.5133 | 60.0174 | 52 | 43.196 | 46.6986 | 60.0058 | 52 | 43.1833 | 46.5161 | 60.0001 | 52 | 43.1832 | 46.7705 | 60.0346 | 52 | 43.168 | 6.0698 | 60.0058 | 11.2
43.1934 | 47.5138 | 60.0289 | 52 | 43.2043 | 46.7043 | 60.0058 | 52 | 43.1917 | 46.5163 | 60.0001 | 52 | 43.1916 | 46.7764 | 60.0346 | 52 | 43.1763 | 6.0702 | 60.0058 | 11.2
43.2017 | 47.5144 | 60.0289 | 52 | 43.2126 | 46.7101 | 60.0058 | 52 | 43.2 | 46.5165 | 60.0001 | 52 | 43.1999 | 46.7847 | 60.0346 | 52 | 43.1846 | 6.0706 | 60.0058 | 11.2
43.21 | 47.5144 | 60.0289 | 52 | 43.221 | 46.7159 | 60.0058 | 52 | 43.2083 | 46.5167 | 60.0001 | 52 | 43.2083 | 46.793 | 60.0346 | 52 | 43.1929 | 6.071 | 60.0058 | 11.2
43.2183 | 47.5143 | 60.0289 | 52 | 43.2293 | 46.7218 | 60.0058 | 52 | 43.2166 | 46.5169 | 60.0001 | 52 | 43.2166 | 46.8003 | 60.0346 | 52 | 43.2012 | 6.0713 | 60.0058 | 11.2
43.2267 | 47.5145 | 60.0289 | 52 | 43.2377 | 46.7276 | 60.0058 | 52 | 43.225 | 46.5171 | 60.0001 | 52 | 43.2249 | 46.8076 | 60.0346 | 52 | 43.2095 | 6.0716 | 60.0058 | 11.2
43.235 | 47.5148 | 60.0289 | 52 | 43.246 | 46.7341 | 60.0058 | 52 | 43.2333 | 46.5173 | 60.0001 | 52 | 43.2332 | 46.8108 | 60.0346 | 52 | 43.2178 | 6.072 | 60.0058 | 11.2
43.2433 | 47.515 | 60.0289 | 52 | 43.2543 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.2417 | 46.5175 | 60.0001 | 52 | 43.2416 | 46.8139 | 60.0346 | 52 | 43.2261 | 6.0726 | 60.0058 | 11.2
43.2517 | 47.5153 | 60.0289 | 52 | 43.2627 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.25 | 46.5177 | 60.0001 | 52 | 43.2499 | 46.817 | 60.0346 | 52 | 43.2346 | 6.0732 | 60.0058 | 11.2
43.26 | 47.5147 | 60.0289 | 52 | 43.271 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.2583 | 46.5179 | 60.0001 | 52 | 43.2582 | 46.8202 | 60.0346 | 52 | 43.2429 | 6.0737 | 60.0058 | 11.2
43.2683 | 47.5141 | 60.0289 | 52 | 43.2793 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.2666 | 46.5181 | 60.0001 | 52 | 43.2665 | 46.8225 | 60.0346 | 52 | 43.2512 | 6.0743 | 60.0058 | 11.2
43.2767 | 47.5139 | 60.0289 | 52 | 43.2877 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.275 | 46.5178 | 60.0001 | 52 | 43.2748 | 46.8248 | 60.0346 | 52 | 43.2595 | 6.0747 | 60.0058 | 11.2
43.285 | 47.5136 | 60.0289 | 52 | 43.296 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.2834 | 46.5176 | 60.0001 | 52 | 43.2832 | 46.8246 | 60.0346 | 52 | 43.2678 | 6.0752 | 60.0058 | 11.2
43.2933 | 47.5133 | 60.0289 | 52 | 43.3043 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.2917 | 46.5205 | 60.0001 | 52 | 43.2915 | 46.8244 | 60.0346 | 52 | 43.2761 | 6.0755 | 60.0058 | 11.2
43.3016 | 47.513 | 60.0289 | 52 | 43.3127 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.3 | 46.5234 | 60.0001 | 52 | 43.2999 | 46.8249 | 60.0346 | 52 | 43.2844 | 6.0758 | 60.0058 | 11.2
43.31 | 47.5127 | 60.0289 | 52 | 43.321 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.3083 | 46.5283 | 60.0001 | 52 | 43.3082 | 46.8254 | 60.0346 | 52 | 43.2927 | 6.0761 | 60.0058 | 11.2
43.3183 | 47.5124 | 60.0289 | 52 | 43.3293 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.3167 | 46.5333 | 60.0001 | 52 | 43.3165 | 46.826 | 60.0346 | 52 | 43.3013 | 6.0764 | 60.0058 | 11.2
43.3266 | 47.5131 | 60.0289 | 52 | 43.3376 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.325 | 46.5387 | 60.0001 | 52 | 43.3248 | 46.8266 | 60.0346 | 52 | 43.3096 | 6.0767 | 60.0058 | 11.2
43.335 | 47.5139 | 60.0289 | 52 | 43.346 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.3333 | 46.5442 | 60.0001 | 52 | 43.3332 | 46.8271 | 60.0346 | 52 | 43.3179 | 6.0769 | 60.0058 | 11.2
43.3433 | 47.5153 | 60.0289 | 52 | 43.3543 | 46.7406 | 60.0058 | 52 | 43.3416 | 46.5497 | 60.0001 | 52 | 43.3415 | 46.8277 | 60.0346 | 52 | 43.3262 | 6.0771 | 60.0058 | 11.2
43.3516 | 47.5167 | 60.0289 | 52 | 43.3626 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.35 | 46.5552 | 60.0001 | 52 | 43.3499 | 46.8316 | 60.0346 | 52 | 43.3345 | 6.0774 | 60.0058 | 11.2
43.3599 | 47.5204 | 60.0289 | 52 | 43.371 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.3583 | 46.5614 | 60.0001 | 52 | 43.3582 | 46.8355 | 60.0346 | 52 | 43.3428 | 6.0776 | 60.0058 | 11.2
43.3683 | 47.5242 | 60.0289 | 52 | 43.3793 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.3667 | 46.5675 | 60.0001 | 52 | 43.3665 | 46.8407 | 60.0346 | 52 | 43.3511 | 6.0779 | 60.0058 | 11.2
43.3766 | 47.5281 | 60.0289 | 52 | 43.3876 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.375 | 46.5706 | 60.0001 | 52 | 43.3748 | 46.8459 | 60.0346 | 52 | 43.3594 | 6.0782 | 60.0058 | 11.2
43.3849 | 47.532 | 60.0289 | 52 | 43.396 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.3833 | 46.5736 | 60.0001 | 52 | 43.3831 | 46.8505 | 60.0346 | 52 | 43.3679 | 6.0785 | 60.0058 | 11.2
43.3933 | 47.5389 | 60.0289 | 52 | 43.4043 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.3916 | 46.575 | 60.0001 | 52 | 43.3915 | 46.855 | 60.0346 | 52 | 43.3762 | 6.0789 | 60.0058 | 11.2
43.4016 | 47.5457 | 60.0289 | 52 | 43.4126 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4 | 46.5763 | 60.0001 | 52 | 43.3998 | 46.8595 | 60.0346 | 52 | 43.3845 | 6.0792 | 60.0058 | 11.2
43.4099 | 47.5516 | 60.0289 | 52 | 43.421 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4084 | 46.5771 | 60.0001 | 52 | 43.4081 | 46.864 | 60.0346 | 52 | 43.3928 | 6.0796 | 60.0058 | 11.2
43.4182 | 47.5574 | 60.0289 | 52 | 43.4293 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4167 | 46.5779 | 60.0001 | 52 | 43.4164 | 46.8685 | 60.0346 | 52 | 43.4011 | 6.0799 | 60.0058 | 11.2
43.4266 | 47.5635 | 60.0289 | 52 | 43.4377 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.425 | 46.5787 | 60.0001 | 52 | 43.4248 | 46.873 | 60.0346 | 52 | 43.4094 | 6.0805 | 60.0058 | 11.2
43.4349 | 47.5696 | 60.0289 | 52 | 43.446 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4333 | 46.5796 | 60.0001 | 52 | 43.4331 | 46.8743 | 60.0346 | 52 | 43.4177 | 6.0811 | 60.0058 | 11.2
43.4432 | 47.5735 | 60.0289 | 52 | 43.4543 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4417 | 46.5796 | 60.0001 | 52 | 43.4415 | 46.8757 | 60.0346 | 52 | 43.4263 | 6.0817 | 60.0058 | 11.2
43.4516 | 47.5773 | 60.0289 | 52 | 43.4626 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.45 | 46.5797 | 60.0001 | 52 | 43.4498 | 46.8757 | 60.0346 | 52 | 43.4346 | 6.0823 | 60.0058 | 11.2
43.4599 | 47.5809 | 60.0289 | 52 | 43.471 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4583 | 46.5798 | 60.0001 | 52 | 43.4581 | 46.8757 | 60.0346 | 52 | 43.4429 | 6.0827 | 60.0058 | 11.2
43.4682 | 47.5846 | 60.0289 | 52 | 43.4793 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4666 | 46.5799 | 60.0001 | 52 | 43.4664 | 46.8762 | 60.0346 | 52 | 43.4512 | 6.0831 | 60.0058 | 11.2
43.4765 | 47.5925 | 60.0289 | 52 | 43.4876 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.475 | 46.5797 | 60.0001 | 52 | 43.4747 | 46.8767 | 60.0346 | 52 | 43.4595 | 6.0835 | 60.0058 | 11.2
43.4849 | 47.6004 | 60.0289 | 52 | 43.496 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4833 | 46.5794 | 60.0001 | 52 | 43.4831 | 46.877 | 60.0346 | 52 | 43.4678 | 6.084 | 60.0058 | 11.2
43.4932 | 47.6079 | 60.0289 | 52 | 43.5043 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.4917 | 46.5784 | 60.0001 | 52 | 43.4914 | 46.8773 | 60.0346 | 52 | 43.4761 | 6.0842 | 60.0058 | 11.2
43.5015 | 47.6154 | 60.0289 | 52 | 43.5126 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5 | 46.5774 | 60.0001 | 52 | 43.4998 | 46.8776 | 60.0346 | 52 | 43.4844 | 6.0845 | 60.0058 | 11.2
43.5099 | 47.6201 | 60.0289 | 52 | 43.521 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5083 | 46.5774 | 60.0001 | 52 | 43.5081 | 46.8779 | 60.0346 | 52 | 43.4929 | 6.0847 | 60.0058 | 11.2
43.5182 | 47.6248 | 60.0289 | 52 | 43.5293 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5166 | 46.5774 | 60.0001 | 52 | 43.5164 | 46.8782 | 60.0346 | 52 | 43.5012 | 6.085 | 60.0058 | 11.2
43.5265 | 47.6334 | 60.0231 | 52 | 43.5376 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.525 | 46.5777 | 60.0001 | 52 | 43.5247 | 46.8786 | 60.0346 | 52 | 43.5095 | 6.0855 | 60.0058 | 11.2
43.5349 | 47.6421 | 60.0231 | 52 | 43.546 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5334 | 46.578 | 60.0001 | 52 | 43.5331 | 46.8815 | 60.0346 | 52 | 43.5178 | 6.086 | 60.0058 | 11.2
43.5432 | 47.6507 | 60.0231 | 52 | 43.5543 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5417 | 46.5796 | 60.0001 | 52 | 43.5414 | 46.8845 | 60.0346 | 52 | 43.5261 | 6.0867 | 60.0058 | 11.2
43.5515 | 47.6594 | 60.0231 | 52 | 43.5626 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.55 | 46.5813 | 60.0001 | 52 | 43.5497 | 46.887 | 60.0346 | 52 | 43.5344 | 6.0874 | 60.0058 | 11.2
43.5598 | 47.6609 | 60.0231 | 52 | 43.571 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5583 | 46.5829 | 60.0001 | 52 | 43.558 | 46.8895 | 60.0346 | 52 | 43.5427 | 6.0881 | 60.0058 | 11.2
43.5682 | 47.6623 | 60.0231 | 52 | 43.5793 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5667 | 46.5846 | 60.0001 | 52 | 43.5663 | 46.8916 | 60.0346 | 52 | 43.551 | 6.0887 | 60.0058 | 11.2
43.5765 | 47.6642 | 60.0231 | 52 | 43.5876 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.575 | 46.5892 | 60.0001 | 52 | 43.5747 | 46.8936 | 60.0346 | 52 | 43.5596 | 6.0894 | 60.0058 | 11.2
43.5848 | 47.6661 | 60.0231 | 52 | 43.5959 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5833 | 46.5938 | 60.0001 | 52 | 43.583 | 46.8957 | 60.0346 | 52 | 43.5679 | 6.0901 | 60.0058 | 11.2
43.5932 | 47.6703 | 60.0231 | 52 | 43.6043 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.5916 | 46.5974 | 60.0001 | 52 | 43.5914 | 46.8978 | 60.0346 | 52 | 43.5762 | 6.0906 | 60.0058 | 11.2
43.6015 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6126 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6 | 46.6009 | 60.0001 | 52 | 43.5997 | 46.8998 | 60.0346 | 52 | 43.5845 | 6.091 | 60.0058 | 11.2
43.6098 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6209 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6083 | 46.6043 | 60.0001 | 52 | 43.608 | 46.9019 | 60.0346 | 52 | 43.5928 | 6.0913 | 60.0058 | 11.2
43.6182 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6293 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6167 | 46.6076 | 60.0001 | 52 | 43.6163 | 46.9013 | 60.0346 | 52 | 43.6011 | 6.0915 | 60.0058 | 11.2
43.6265 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6376 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.625 | 46.6096 | 60.0001 | 52 | 43.6247 | 46.9007 | 60.0346 | 52 | 43.6094 | 6.0919 | 60.0058 | 11.2
43.6348 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.646 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6333 | 46.6116 | 60.0001 | 52 | 43.633 | 46.9001 | 60.0346 | 52 | 43.6179 | 6.0923 | 60.0058 | 11.2
43.6432 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6543 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6416 | 46.6136 | 60.0001 | 52 | 43.6413 | 46.8996 | 60.0346 | 52 | 43.6262 | 6.0926 | 60.0058 | 11.2
43.6515 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6626 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.65 | 46.6156 | 60.0001 | 52 | 43.6497 | 46.8996 | 60.0346 | 52 | 43.6345 | 6.093 | 60.0058 | 11.2
43.6598 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.671 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6584 | 46.6154 | 60.0001 | 52 | 43.658 | 46.8996 | 60.0346 | 52 | 43.6428 | 6.0934 | 60.0058 | 11.2
43.6681 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6793 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.6667 | 46.6152 | 60.0001 | 52 | 43.6663 | 46.8996 | 60.0346 | 52 | 43.6511 | 6.0938 | 60.0058 | 11.2
43.6765 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.6876 | 46.7407 | 60.0058 | 52 | 43.675 | 46.615 | 60.0001 | 52 | 43.6746 | 46.8996 | 60.0346 | 52 | 43.6594 | 6.0942 | 60.0058 | 11.2
43.6848 | 47.6746 | 60.0231 | 52 | 43.696 | 46.7485 | 60.0058 | 52 | 43.6833 | 46.6148 | 60.0001 | 52 | 43.683 | 46.8988 | 60.0346 | 52 | 43.6677 | 6.0945 | 60.0058 | 11.2
43.6931 | 47.6786 | 60.0231 | 52 | 43.7043 | 46.7564 | 60.0058 | 52 | 43.6917 | 46.6147 | 60.0001 | 52 | 43.6913 | 46.898 | 60.0346 | 52 | 43.676 | 6.0948 | 60.0058 | 11.2
43.7015 | 47.6827 | 60.0231 | 52 | 43.7126 | 46.7642 | 60.0058 | 52 | 43.7 | 46.6146 | 60.0001 | 52 | 43.6996 | 46.8962 | 60.0346 | 52 | 43.6846 | 6.0952 | 60.0058 | 11.2
43.7098 | 47.6867 | 60.0231 | 52 | 43.7209 | 46.7721 | 60.0058 | 52 | 43.7083 | 46.6145 | 60.0001 | 52 | 43.7079 | 46.8944 | 60.0346 | 52 | 43.6929 | 6.0952 | 60.0058 | 11.2
43.7181 | 47.6908 | 60.0231 | 52 | 43.7293 | 46.78 | 60.0058 | 52 | 43.7166 | 46.6144 | 60.0001 | 52 | 43.7163 | 46.8926 | 60.0346 | 52 | 43.7012 | 6.0952 | 60.0058 | 11.2
43.7265 | 47.6948 | 60.0231 | 52 | 43.7376 | 46.7878 | 60.0058 | 52 | 43.725 | 46.614 | 60.0001 | 52 | 43.7246 | 46.8908 | 60.0346 | 52 | 43.7095 | 6.0953 | 60.0058 | 11.2
43.7348 | 47.6989 | 60.0231 | 52 | 43.7459 | 46.7957 | 60.0058 | 52 | 43.7333 | 46.6136 | 60.0001 | 52 | 43.7329 | 46.889 | 60.0346 | 52 | 43.7178 | 6.0955 | 60.0058 | 11.2
43.7431 | 47.7029 | 60.0231 | 52 | 43.7543 | 46.8035 | 60.0058 | 52 | 43.7417 | 46.6155 | 60.0001 | 52 | 43.7413 | 46.8872 | 60.0346 | 52 | 43.7261 | 6.0959 | 60.0058 | 11.2
43.7514 | 47.7069 | 60.0231 | 52 | 43.7626 | 46.8114 | 60.0058 | 52 | 43.75 | 46.6175 | 60.0001 | 52 | 43.7496 | 46.8854 | 60.0346 | 52 | 43.7344 | 6.0963 | 60.0058 | 11.2
43.7598 | 47.711 | 60.0231 | 52 | 43.7709 | 46.8192 | 60.0058 | 52 | 43.7583 | 46.6194 | 60.0001 | 52 | 43.7579 | 46.8836 | 60.0346 | 52 | 43.7427 | 6.0967 | 60.0058 | 11.2
43.7681 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.7793 | 46.8192 | 60.0058 | 52 | 43.7666 | 46.6214 | 60.0001 | 52 | 43.7662 | 46.8826 | 60.0346 | 52 | 43.7512 | 6.0972 | 60.0058 | 11.2
43.7764 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.7876 | 46.8192 | 60.0058 | 52 | 43.775 | 46.6235 | 60.0001 | 52 | 43.7746 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.7595 | 6.108 | 60.0058 | 11.2
43.7848 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.7959 | 46.8248 | 60.0058 | 52 | 43.7834 | 46.6256 | 60.0001 | 52 | 43.7829 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.7678 | 6.1189 | 60.0058 | 11.2
43.7931 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8043 | 46.8303 | 60.0058 | 52 | 43.7917 | 46.6278 | 60.0001 | 52 | 43.7913 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.7761 | 6.1297 | 60.0058 | 11.2
43.8014 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8126 | 46.8359 | 60.0058 | 52 | 43.8 | 46.6299 | 60.0001 | 52 | 43.7996 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.7844 | 6.1406 | 60.0058 | 11.2
43.8098 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8209 | 46.8414 | 60.0058 | 52 | 43.8083 | 46.6322 | 60.0001 | 52 | 43.8079 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.7927 | 6.1512 | 60.0058 | 11.2
43.8181 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8293 | 46.847 | 60.0058 | 52 | 43.8167 | 46.6346 | 60.0001 | 52 | 43.8162 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.801 | 6.1619 | 60.0058 | 11.2
43.8264 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8376 | 46.8526 | 60.0058 | 52 | 43.825 | 46.6346 | 60.0001 | 52 | 43.8245 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8096 | 6.1725 | 60.0058 | 11.2
43.8347 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8459 | 46.8581 | 60.0058 | 52 | 43.8333 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8329 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8179 | 6.1831 | 60.0058 | 11.2
43.8431 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8543 | 46.8637 | 60.0058 | 52 | 43.8416 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8412 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8262 | 6.1939 | 60.0058 | 11.2
43.8514 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8626 | 46.8692 | 60.0058 | 52 | 43.85 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8495 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8345 | 6.2047 | 60.0058 | 11.2
43.8597 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8709 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.8583 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8578 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8428 | 6.2051 | 60.0058 | 11.2
43.8681 | 47.715 | 60.0231 | 52 | 43.8793 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.8667 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8662 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8511 | 6.2054 | 60.0058 | 11.2
43.8764 | 47.7149 | 60.0231 | 52 | 43.8876 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.875 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8745 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8594 | 6.2131 | 60.0058 | 11.2
43.8847 | 47.7147 | 60.0231 | 52 | 43.8959 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.8833 | 46.6347 | 60.0001 | 52 | 43.8829 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8677 | 6.2208 | 60.0058 | 11.2
43.8931 | 47.7145 | 60.0231 | 52 | 43.9043 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.8916 | 46.635 | 60.0001 | 52 | 43.8912 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8762 | 6.2285 | 60.0058 | 11.2
43.9014 | 47.7144 | 60.0231 | 52 | 43.9126 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.9 | 46.6354 | 60.0001 | 52 | 43.8995 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8845 | 6.2361 | 60.0058 | 11.2
43.9097 | 47.7142 | 60.0231 | 52 | 43.9209 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.9084 | 46.6379 | 60.0001 | 52 | 43.9078 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.8928 | 6.2436 | 60.0058 | 11.2
43.918 | 47.714 | 60.0231 | 52 | 43.9293 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.9167 | 46.6404 | 60.0001 | 52 | 43.9161 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.9011 | 6.2511 | 60.0058 | 11.2
43.9264 | 47.7139 | 60.0231 | 52 | 43.9376 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.925 | 46.6429 | 60.0001 | 52 | 43.9245 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.9094 | 6.2587 | 60.0058 | 11.2
43.9347 | 47.7137 | 60.0231 | 52 | 43.9459 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.9333 | 46.6454 | 60.0001 | 52 | 43.9328 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.9177 | 6.2662 | 60.0058 | 11.2
43.943 | 47.7136 | 60.0231 | 52 | 43.9543 | 46.8748 | 60.0058 | 52 | 43.9417 | 46.6498 | 60.0001 | 52 | 43.9412 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.926 | 6.2739 | 60.0058 | 11.2
43.9514 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 43.9626 | 46.875 | 60.0058 | 52 | 43.95 | 46.6543 | 60.0001 | 52 | 43.9495 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.9343 | 6.2816 | 60.0058 | 11.2
43.9597 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 43.9709 | 46.8753 | 60.0058 | 52 | 43.9583 | 46.6588 | 60.0001 | 52 | 43.9578 | 46.8816 | 60.0346 | 52 | 43.9429 | 6.2822 | 60.0058 | 11.2
43.968 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 43.9792 | 46.8755 | 60.0058 | 52 | 43.9666 | 46.6632 | 60.0001 | 52 | 43.9661 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9512 | 6.2829 | 60.0058 | 11.2
43.9763 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 43.9876 | 46.8758 | 60.0058 | 52 | 43.975 | 46.6674 | 60.0001 | 52 | 43.9745 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9595 | 6.2835 | 60.0058 | 11.2
43.9847 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 43.9959 | 46.876 | 60.0058 | 52 | 43.9833 | 46.6715 | 60.0001 | 52 | 43.9828 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9678 | 6.2841 | 60.0058 | 11.2
43.993 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0042 | 46.8763 | 60.0058 | 52 | 43.9917 | 46.6735 | 60.0001 | 52 | 43.9911 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9761 | 6.2847 | 60.0058 | 11.2
44.0013 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0126 | 46.8765 | 60.0058 | 52 | 44 | 46.6755 | 60.0001 | 52 | 43.9995 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9844 | 6.2853 | 60.0058 | 11.2
44.0097 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0209 | 46.8768 | 60.0058 | 52 | 44.0083 | 46.6775 | 60.0001 | 52 | 44.0078 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 43.9927 | 6.2857 | 60.0058 | 11.2
44.018 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0292 | 46.877 | 60.0058 | 52 | 44.0166 | 46.6794 | 60.0001 | 52 | 44.0161 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 44.0012 | 6.2861 | 60.0058 | 11.2
44.0263 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0376 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.025 | 46.6795 | 60.0001 | 52 | 44.0244 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 44.0095 | 6.2868 | 60.0058 | 11.2
44.0347 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0459 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0334 | 46.6796 | 60.0001 | 52 | 44.0328 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 44.0178 | 6.2875 | 60.0058 | 11.2
44.043 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0543 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0417 | 46.6796 | 60.0001 | 52 | 44.0411 | 46.8816 | 60.0404 | 52 | 44.0261 | 6.288 | 60.0058 | 11.2
44.0513 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0626 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.05 | 46.6796 | 60.0001 | 52 | 44.0494 | 46.8889 | 60.0404 | 52 | 44.0344 | 6.2884 | 60.0058 | 11.2
44.0597 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0709 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0583 | 46.6795 | 60.0001 | 52 | 44.0577 | 46.8963 | 60.0404 | 52 | 44.0427 | 6.289 | 60.0058 | 11.2
44.068 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0793 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0667 | 46.6794 | 60.0001 | 52 | 44.0661 | 46.9029 | 60.0404 | 52 | 44.051 | 6.2895 | 60.0058 | 11.2
44.0763 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0876 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.075 | 46.6798 | 60.0001 | 52 | 44.0744 | 46.9095 | 60.0404 | 52 | 44.0593 | 6.2901 | 60.0058 | 11.2
44.0846 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.0959 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0833 | 46.6803 | 60.0001 | 52 | 44.0827 | 46.9161 | 60.0404 | 52 | 44.0679 | 6.2906 | 60.0058 | 11.2
44.093 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1042 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.0916 | 46.6807 | 60.0001 | 52 | 44.0911 | 46.9227 | 60.0404 | 52 | 44.0762 | 6.2912 | 60.0058 | 11.2
44.1013 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1126 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.1 | 46.6811 | 60.0001 | 52 | 44.0994 | 46.9293 | 60.0404 | 52 | 44.0845 | 6.2917 | 60.0058 | 11.2
44.1096 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1209 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.1083 | 46.6815 | 60.0001 | 52 | 44.1077 | 46.9359 | 60.0404 | 52 | 44.0928 | 6.2918 | 60.0058 | 11.2
44.118 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1292 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.1167 | 46.6819 | 60.0001 | 52 | 44.116 | 46.9425 | 60.0404 | 52 | 44.1011 | 6.2919 | 60.0058 | 11.2
44.1263 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1376 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.125 | 46.684 | 60.0001 | 52 | 44.1244 | 46.9491 | 60.0404 | 52 | 44.1094 | 6.2921 | 60.0058 | 11.2
44.1346 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1459 | 46.8773 | 60.0058 | 52 | 44.1333 | 46.6861 | 60.0001 | 52 | 44.1327 | 46.9482 | 60.0404 | 52 | 44.1177 | 6.2923 | 60.0058 | 11.2
44.143 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1542 | 46.8774 | 60.0058 | 52 | 44.1416 | 46.6883 | 60.0001 | 52 | 44.141 | 46.9473 | 60.0404 | 52 | 44.126 | 6.2924 | 60.0058 | 11.2
44.1513 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1626 | 46.8775 | 60.0058 | 52 | 44.15 | 46.6905 | 60.0001 | 52 | 44.1494 | 46.9509 | 60.0404 | 52 | 44.1345 | 6.2924 | 60.0058 | 11.2
44.1596 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1709 | 46.8776 | 60.0058 | 52 | 44.1584 | 46.6917 | 60.0001 | 52 | 44.1577 | 46.9545 | 60.0404 | 52 | 44.1428 | 6.2929 | 60.0058 | 11.2
44.168 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1792 | 46.8776 | 60.0058 | 52 | 44.1667 | 46.6929 | 60.0001 | 52 | 44.166 | 46.9589 | 60.0404 | 52 | 44.1511 | 6.2934 | 60.0058 | 11.2
44.1763 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1876 | 46.8777 | 60.0058 | 52 | 44.175 | 46.6941 | 60.0001 | 52 | 44.1743 | 46.9633 | 60.0404 | 52 | 44.1594 | 6.2939 | 60.0058 | 11.2
44.1846 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.1959 | 46.8778 | 60.0058 | 52 | 44.1833 | 46.6953 | 60.0001 | 52 | 44.1827 | 46.9677 | 60.0404 | 52 | 44.1677 | 6.2944 | 60.0058 | 11.2
44.1929 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2042 | 46.8779 | 60.0058 | 52 | 44.1917 | 46.6963 | 60.0001 | 52 | 44.191 | 46.9722 | 60.0404 | 52 | 44.176 | 6.2949 | 60.0058 | 11.2
44.2013 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2126 | 46.878 | 60.0058 | 52 | 44.2 | 46.6974 | 60.0001 | 52 | 44.1993 | 46.9766 | 60.0404 | 52 | 44.1843 | 6.2955 | 60.0058 | 11.2
44.2096 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2209 | 46.8781 | 60.0058 | 52 | 44.2083 | 46.6967 | 60.0001 | 52 | 44.2076 | 46.981 | 60.0404 | 52 | 44.1929 | 6.2961 | 60.0058 | 11.2
44.2179 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2292 | 46.8782 | 60.0058 | 52 | 44.2166 | 46.6961 | 60.0001 | 52 | 44.2159 | 46.9862 | 60.0404 | 52 | 44.2012 | 6.2967 | 60.0058 | 11.2
44.2263 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2375 | 46.8782 | 60.0058 | 52 | 44.225 | 46.6955 | 60.0001 | 52 | 44.2243 | 46.9914 | 60.0404 | 52 | 44.2095 | 6.2973 | 60.0058 | 11.2
44.2346 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2459 | 46.8782 | 60.0058 | 52 | 44.2333 | 46.6949 | 60.0001 | 52 | 44.2326 | 46.9929 | 60.0404 | 52 | 44.2178 | 6.2979 | 60.0058 | 11.2
44.2429 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2542 | 46.8783 | 60.0058 | 52 | 44.2417 | 46.6947 | 60.0001 | 52 | 44.241 | 46.9944 | 60.0404 | 52 | 44.2261 | 6.2981 | 60.0058 | 11.2
44.2513 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2626 | 46.8783 | 60.0058 | 52 | 44.25 | 46.6945 | 60.0001 | 52 | 44.2493 | 46.9951 | 60.0404 | 52 | 44.2344 | 6.2983 | 60.0058 | 11.2
44.2596 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2709 | 46.8783 | 60.0058 | 52 | 44.2583 | 46.6944 | 60.0001 | 52 | 44.2576 | 46.9958 | 60.0404 | 52 | 44.2427 | 6.2988 | 60.0058 | 11.2
44.2679 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2792 | 46.8783 | 60.0058 | 52 | 44.2666 | 46.6943 | 60.0001 | 52 | 44.2659 | 46.9964 | 60.0404 | 52 | 44.251 | 6.2993 | 60.0058 | 11.2
44.2762 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2876 | 46.8783 | 60.0058 | 52 | 44.275 | 46.6948 | 60.0001 | 52 | 44.2743 | 46.9971 | 60.0404 | 52 | 44.2595 | 6.2998 | 60.0058 | 11.2
44.2846 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.2959 | 46.8831 | 60.0058 | 52 | 44.2834 | 46.6954 | 60.0001 | 52 | 44.2826 | 46.9985 | 60.0404 | 52 | 44.2678 | 6.3003 | 60.0058 | 11.2
44.2929 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.3042 | 46.8878 | 60.0058 | 52 | 44.2917 | 46.6959 | 60.0001 | 52 | 44.2909 | 46.9998 | 60.0404 | 52 | 44.2761 | 6.3007 | 60.0058 | 11.2
44.3012 | 47.7134 | 60.0231 | 52 | 44.3126 | 46.8926 | 60.0058 | 52 | 44.3 | 46.6964 | 60.0001 | 52 | 44.2993 | 47.0014 | 60.0404 | 52 | 44.2844 | 6.301 | 60.0058 | 11.2
44.3096 | 47.7132 | 60.0231 | 52 | 44.3209 | 46.8973 | 60.0058 | 52 | 44.3083 | 46.6963 | 60.0001 | 52 | 44.3076 | 47.0029 | 60.0404 | 52 | 44.2927 | 6.3014 | 60.0058 | 11.2
44.3179 | 47.7131 | 60.0231 | 52 | 44.3292 | 46.9021 | 60.0058 | 52 | 44.3167 | 46.6961 | 60.0001 | 52 | 44.3159 | 47.0057 | 60.0404 | 52 | 44.301 | 6.3017 | 60.0058 | 11.2
44.3262 | 47.7129 | 60.0231 | 52 | 44.3376 | 46.9068 | 60.0058 | 52 | 44.325 | 46.696 | 60.0001 | 52 | 44.3242 | 47.0085 | 60.0404 | 52 | 44.3093 | 6.302 | 60 | 11.2
44.3345 | 47.7127 | 60.0231 | 52 | 44.3459 | 46.9116 | 60.0058 | 52 | 44.3333 | 46.6958 | 60.0001 | 52 | 44.3326 | 47.012 | 60.0404 | 52 | 44.3176 | 6.3024 | 60 | 11.2
44.3429 | 47.7126 | 60.0231 | 52 | 44.3542 | 46.9163 | 60.0058 | 52 | 44.3416 | 46.6957 | 60.0001 | 52 | 44.3409 | 47.0155 | 60.0404 | 52 | 44.3262 | 6.3024 | 60 | 11.2
44.3512 | 47.7124 | 60.0231 | 52 | 44.3625 | 46.9211 | 60.0058 | 52 | 44.35 | 46.6955 | 60.0001 | 52 | 44.3492 | 47.019 | 60.0404 | 52 | 44.3345 | 6.3024 | 60 | 11.2
44.3595 | 47.7123 | 60.0231 | 52 | 44.3709 | 46.9258 | 60.0058 | 52 | 44.3583 | 46.6961 | 60.0001 | 52 | 44.3575 | 47.0225 | 60.0404 | 52 | 44.3428 | 6.3024 | 60 | 11.2
44.3679 | 47.7121 | 60.0231 | 52 | 44.3792 | 46.9268 | 60.0058 | 52 | 44.3667 | 46.6966 | 60.0001 | 52 | 44.3658 | 47.0252 | 60.0404 | 52 | 44.3511 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.3762 | 47.7119 | 60.0231 | 52 | 44.3875 | 46.9277 | 60.0058 | 52 | 44.375 | 46.6963 | 60.0001 | 52 | 44.3742 | 47.028 | 60.0404 | 52 | 44.3594 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.3845 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.3959 | 46.9296 | 60.0058 | 52 | 44.3833 | 46.696 | 60.0001 | 52 | 44.3825 | 47.03 | 60.0404 | 52 | 44.3677 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.3929 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4042 | 46.9314 | 60.0058 | 52 | 44.3916 | 46.6963 | 60.0001 | 52 | 44.3909 | 47.032 | 60.0404 | 52 | 44.376 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4012 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4125 | 46.9332 | 60.0058 | 52 | 44.4 | 46.6967 | 60.0001 | 52 | 44.3992 | 47.0328 | 60.0404 | 52 | 44.3845 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4095 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4209 | 46.9351 | 60.0058 | 52 | 44.4084 | 46.697 | 60.0001 | 52 | 44.4075 | 47.0335 | 60.0404 | 52 | 44.3928 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4178 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4292 | 46.9369 | 60.0058 | 52 | 44.4167 | 46.6974 | 60.0001 | 52 | 44.4158 | 47.0337 | 60.0404 | 52 | 44.4011 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4262 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4375 | 46.9387 | 60.0058 | 52 | 44.425 | 46.6997 | 60.0001 | 52 | 44.4241 | 47.0338 | 60.0404 | 52 | 44.4094 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4345 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4459 | 46.9405 | 60.0058 | 52 | 44.4333 | 46.702 | 60.0001 | 52 | 44.4325 | 47.0339 | 60.0404 | 52 | 44.4177 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4428 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4542 | 46.9424 | 60.0058 | 52 | 44.4417 | 46.7049 | 60.0001 | 52 | 44.4408 | 47.034 | 60.0404 | 52 | 44.426 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4512 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4626 | 46.9432 | 60.0058 | 52 | 44.45 | 46.7077 | 60.0001 | 52 | 44.4492 | 47.0342 | 60.0404 | 52 | 44.4343 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4595 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4709 | 46.9441 | 60.0058 | 52 | 44.4583 | 46.7114 | 60.0001 | 52 | 44.4575 | 47.0344 | 60.0404 | 52 | 44.4426 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4678 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4792 | 46.9441 | 60.0058 | 52 | 44.4666 | 46.7151 | 60.0001 | 52 | 44.4658 | 47.0346 | 60.0404 | 52 | 44.4512 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4762 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4875 | 46.9441 | 60.0058 | 52 | 44.475 | 46.7188 | 60.0001 | 52 | 44.4741 | 47.0347 | 60.0404 | 52 | 44.4595 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4845 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.4959 | 46.9441 | 60.0058 | 52 | 44.4833 | 46.7225 | 60.0001 | 52 | 44.4825 | 47.0347 | 60.0404 | 52 | 44.4678 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.4928 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5042 | 46.9441 | 60.0058 | 52 | 44.4917 | 46.7269 | 60.0001 | 52 | 44.4908 | 47.0348 | 60.0404 | 52 | 44.4761 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5012 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5125 | 46.9444 | 60.0058 | 52 | 44.5 | 46.7313 | 60.0001 | 52 | 44.4991 | 47.0348 | 60.0404 | 52 | 44.4844 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5095 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5209 | 46.9446 | 60.0058 | 52 | 44.5083 | 46.7341 | 60.0001 | 52 | 44.5074 | 47.0348 | 60.0404 | 52 | 44.4927 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5178 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5292 | 46.9449 | 60.0058 | 52 | 44.5166 | 46.737 | 60.0001 | 52 | 44.5157 | 47.0349 | 60.0404 | 52 | 44.501 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5261 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5375 | 46.9451 | 60.0058 | 52 | 44.525 | 46.7381 | 60.0001 | 52 | 44.5241 | 47.0349 | 60.0404 | 52 | 44.5095 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5345 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5459 | 46.9453 | 60.0058 | 52 | 44.5334 | 46.7392 | 60.0001 | 52 | 44.5324 | 47.0392 | 60.0404 | 52 | 44.5178 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5428 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5542 | 46.9456 | 60.0058 | 52 | 44.5417 | 46.7395 | 60.0001 | 52 | 44.5408 | 47.0435 | 60.0404 | 52 | 44.5261 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5511 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5625 | 46.9458 | 60.0058 | 52 | 44.55 | 46.7397 | 60.0001 | 52 | 44.5491 | 47.0479 | 60.0404 | 52 | 44.5344 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5595 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5709 | 46.946 | 60.0058 | 52 | 44.5583 | 46.74 | 60.0001 | 52 | 44.5574 | 47.0523 | 60.0404 | 52 | 44.5427 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5678 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5792 | 46.9462 | 60.0058 | 52 | 44.5667 | 46.7403 | 60.0001 | 52 | 44.5657 | 47.0566 | 60.0404 | 52 | 44.551 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5761 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5875 | 46.9464 | 60.0058 | 52 | 44.575 | 46.7398 | 60.0001 | 52 | 44.574 | 47.0608 | 60.0404 | 52 | 44.5593 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5845 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.5959 | 46.9464 | 60.0058 | 52 | 44.5833 | 46.7394 | 60.0001 | 52 | 44.5824 | 47.0685 | 60.0404 | 52 | 44.5676 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.5928 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6042 | 46.9464 | 60.0058 | 52 | 44.5916 | 46.738 | 60.0001 | 52 | 44.5907 | 47.0761 | 60.0404 | 52 | 44.5762 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6011 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6125 | 46.9464 | 60.0058 | 52 | 44.6 | 46.7366 | 60.0001 | 52 | 44.5991 | 47.0881 | 60.0404 | 52 | 44.5845 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6095 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6208 | 46.9464 | 60.0058 | 52 | 44.6083 | 46.735 | 60.0001 | 52 | 44.6074 | 47.1001 | 60.0404 | 52 | 44.5928 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6178 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6292 | 46.9484 | 60.0058 | 52 | 44.6167 | 46.7335 | 60.0001 | 52 | 44.6157 | 47.1077 | 60.0404 | 52 | 44.6011 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6261 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6375 | 46.9503 | 60.0058 | 52 | 44.625 | 46.7328 | 60.0001 | 52 | 44.624 | 47.1154 | 60.0404 | 52 | 44.6094 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6344 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6458 | 46.9522 | 60.0058 | 52 | 44.6333 | 46.7321 | 60.0001 | 52 | 44.6324 | 47.123 | 60.0404 | 52 | 44.6177 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6428 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6542 | 46.9542 | 60.0058 | 52 | 44.6416 | 46.7314 | 60.0001 | 52 | 44.6407 | 47.1307 | 60.0404 | 52 | 44.626 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6511 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6625 | 46.9561 | 60.0058 | 52 | 44.65 | 46.7307 | 60.0001 | 52 | 44.649 | 47.1384 | 60.0404 | 52 | 44.6345 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6594 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6709 | 46.958 | 60.0058 | 52 | 44.6584 | 46.7308 | 60.0001 | 52 | 44.6573 | 47.1461 | 60.0404 | 52 | 44.6428 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6678 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6792 | 46.96 | 60.0058 | 52 | 44.6667 | 46.7309 | 60.0001 | 52 | 44.6656 | 47.1505 | 60.0404 | 52 | 44.6511 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6761 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6875 | 46.9619 | 60.0058 | 52 | 44.675 | 46.7325 | 60.0001 | 52 | 44.674 | 47.1549 | 60.0404 | 52 | 44.6594 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6844 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.6959 | 46.9632 | 60.0058 | 52 | 44.6833 | 46.7341 | 60.0001 | 52 | 44.6823 | 47.1549 | 60.0404 | 52 | 44.6677 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.6927 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7042 | 46.9644 | 60.0058 | 52 | 44.6917 | 46.7365 | 60.0001 | 52 | 44.6907 | 47.1549 | 60.0404 | 52 | 44.676 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7011 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7125 | 46.9638 | 60.0058 | 52 | 44.7 | 46.7389 | 60.0001 | 52 | 44.699 | 47.1549 | 60.0404 | 52 | 44.6843 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7094 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7209 | 46.9631 | 60.0058 | 52 | 44.7083 | 46.7414 | 60.0001 | 52 | 44.7073 | 47.1549 | 60.0404 | 52 | 44.6926 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7177 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7292 | 46.9644 | 60.0058 | 52 | 44.7166 | 46.7438 | 60.0001 | 52 | 44.7156 | 47.1541 | 60.0404 | 52 | 44.7012 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7261 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7375 | 46.9656 | 60.0058 | 52 | 44.725 | 46.7456 | 60.0001 | 52 | 44.7239 | 47.1532 | 60.0404 | 52 | 44.7095 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7344 | 47.7118 | 60.0231 | 52 | 44.7458 | 46.9669 | 60.0058 | 52 | 44.7333 | 46.7474 | 60.0001 | 52 | 44.7323 | 47.1524 | 60.0404 | 52 | 44.7178 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7427 | 47.7114 | 60.0231 | 52 | 44.7542 | 46.9682 | 60.0058 | 52 | 44.7417 | 46.7504 | 60.0001 | 52 | 44.7406 | 47.1515 | 60.0404 | 52 | 44.7261 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7511 | 47.7109 | 60.0231 | 52 | 44.7625 | 46.9694 | 60.0058 | 52 | 44.75 | 46.7534 | 60.0001 | 52 | 44.749 | 47.1498 | 60.0404 | 52 | 44.7344 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7594 | 47.7099 | 60.0231 | 52 | 44.7708 | 46.9707 | 60.0058 | 52 | 44.7583 | 46.7547 | 60.0001 | 52 | 44.7573 | 47.1481 | 60.0404 | 52 | 44.7427 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7677 | 47.7088 | 60.0231 | 52 | 44.7792 | 46.9724 | 60.0058 | 52 | 44.7666 | 46.756 | 60.0001 | 52 | 44.7656 | 47.1464 | 60.0404 | 52 | 44.751 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.776 | 47.7077 | 60.0231 | 52 | 44.7875 | 46.9742 | 60.0058 | 52 | 44.775 | 46.7571 | 60.0001 | 52 | 44.7739 | 47.1447 | 60.0404 | 52 | 44.7595 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7844 | 47.7067 | 60.0231 | 52 | 44.7958 | 46.9759 | 60.0058 | 52 | 44.7834 | 46.7582 | 60.0001 | 52 | 44.7822 | 47.143 | 60.0404 | 52 | 44.7678 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.7927 | 47.7056 | 60.0231 | 52 | 44.8042 | 46.9776 | 60.0058 | 52 | 44.7917 | 46.7594 | 60.0001 | 52 | 44.7906 | 47.1413 | 60.0404 | 52 | 44.7761 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.801 | 47.7045 | 60.0231 | 52 | 44.8125 | 46.9775 | 60.0058 | 52 | 44.8 | 46.7607 | 60.0001 | 52 | 44.7989 | 47.1398 | 60.0404 | 52 | 44.7844 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8094 | 47.7035 | 60.0231 | 52 | 44.8208 | 46.9773 | 60.0058 | 52 | 44.8083 | 46.7626 | 60.0001 | 52 | 44.8073 | 47.1383 | 60.0404 | 52 | 44.7927 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8177 | 47.7024 | 60.0231 | 52 | 44.8292 | 46.9771 | 60.0058 | 52 | 44.8167 | 46.7645 | 60.0001 | 52 | 44.8156 | 47.1368 | 60.0404 | 52 | 44.801 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.826 | 47.7018 | 60.0231 | 52 | 44.8375 | 46.9769 | 60.0058 | 52 | 44.825 | 46.7652 | 60.0001 | 52 | 44.8239 | 47.1352 | 60.0404 | 52 | 44.8093 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8344 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8458 | 46.9768 | 60.0058 | 52 | 44.8333 | 46.766 | 60.0001 | 52 | 44.8322 | 47.1346 | 60.0404 | 52 | 44.8176 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8427 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8542 | 46.9768 | 60.0058 | 52 | 44.8416 | 46.7675 | 60.0001 | 52 | 44.8406 | 47.1339 | 60.0404 | 52 | 44.8262 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.851 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8625 | 46.9769 | 60.0058 | 52 | 44.85 | 46.769 | 60.0001 | 52 | 44.8489 | 47.1332 | 60.0404 | 52 | 44.8345 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8593 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8708 | 46.977 | 60.0058 | 52 | 44.8583 | 46.7702 | 60.0001 | 52 | 44.8572 | 47.1325 | 60.0404 | 52 | 44.8428 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8677 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8792 | 46.9767 | 60.0058 | 52 | 44.8667 | 46.7714 | 60.0001 | 52 | 44.8655 | 47.1318 | 60.0404 | 52 | 44.8511 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.876 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8875 | 46.9764 | 60.0058 | 52 | 44.875 | 46.7743 | 60.0001 | 52 | 44.8738 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.8594 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8843 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.8958 | 46.9762 | 60.0058 | 52 | 44.8833 | 46.7773 | 60.0001 | 52 | 44.8822 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.8677 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.8927 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9042 | 46.9759 | 60.0058 | 52 | 44.8916 | 46.7802 | 60.0001 | 52 | 44.8905 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.876 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.901 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9125 | 46.9756 | 60.0058 | 52 | 44.9 | 46.7832 | 60.0001 | 52 | 44.8989 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.8845 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9093 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9208 | 46.9753 | 60.0058 | 52 | 44.9084 | 46.7869 | 60.0001 | 52 | 44.9072 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.8928 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9177 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9292 | 46.9749 | 60.0058 | 52 | 44.9167 | 46.7906 | 60.0001 | 52 | 44.9155 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9011 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.926 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9375 | 46.9745 | 60.0058 | 52 | 44.925 | 46.7953 | 60.0001 | 52 | 44.9238 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9094 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9343 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9458 | 46.9741 | 60.0058 | 52 | 44.9333 | 46.8 | 60.0001 | 52 | 44.9321 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9177 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9427 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9542 | 46.9737 | 60.0058 | 52 | 44.9417 | 46.8045 | 60.0001 | 52 | 44.9405 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.926 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.951 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9625 | 46.9763 | 60.0058 | 52 | 44.95 | 46.809 | 60.0001 | 52 | 44.9488 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9343 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9593 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9708 | 46.979 | 60.0058 | 52 | 44.9583 | 46.8116 | 60.0001 | 52 | 44.9572 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9426 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9676 | 47.7011 | 60.0231 | 52 | 44.9792 | 46.9814 | 60.0058 | 52 | 44.9666 | 46.8142 | 60.0001 | 52 | 44.9655 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9512 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.976 | 47.7014 | 60.0231 | 52 | 44.9875 | 46.9837 | 60.0058 | 52 | 44.975 | 46.8169 | 60.0001 | 52 | 44.9738 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9595 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9843 | 47.7017 | 60.0231 | 52 | 44.9958 | 46.9862 | 60.0058 | 52 | 44.9833 | 46.8197 | 60.0001 | 52 | 44.9821 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9678 | 6.3025 | 60 | 11.2
44.9926 | 47.7117 | 60.0231 | 52 | 45.0042 | 46.9886 | 60.0058 | 52 | 44.9917 | 46.8216 | 60.0001 | 52 | 44.9905 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9761 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.001 | 47.7216 | 60.0231 | 52 | 45.0125 | 46.9911 | 60.0058 | 52 | 45 | 46.8236 | 60.0001 | 52 | 44.9988 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9844 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0093 | 47.7315 | 60.0231 | 52 | 45.0208 | 46.9935 | 60.0058 | 52 | 45.0083 | 46.8246 | 60.0001 | 52 | 45.0071 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 44.9927 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0176 | 47.7415 | 60.0231 | 52 | 45.0291 | 46.9959 | 60.0058 | 52 | 45.0166 | 46.8256 | 60.0001 | 52 | 45.0154 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.001 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.026 | 47.7512 | 60.0231 | 52 | 45.0375 | 46.9984 | 60.0058 | 52 | 45.025 | 46.8266 | 60.0001 | 52 | 45.0237 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0095 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0343 | 47.761 | 60.0231 | 52 | 45.0458 | 47.0002 | 60.0058 | 52 | 45.0334 | 46.8276 | 60.0001 | 52 | 45.0321 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0178 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0426 | 47.7748 | 60.0231 | 52 | 45.0541 | 47.002 | 60.0058 | 52 | 45.0417 | 46.83 | 60.0001 | 52 | 45.0404 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0261 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0509 | 47.7886 | 60.0231 | 52 | 45.0625 | 47.0041 | 60.0058 | 52 | 45.05 | 46.8324 | 60.0001 | 52 | 45.0488 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0344 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0593 | 47.8022 | 60.0231 | 52 | 45.0708 | 47.0063 | 60.0058 | 52 | 45.0583 | 46.8339 | 60.0001 | 52 | 45.0571 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0427 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0676 | 47.8157 | 60.0231 | 52 | 45.0791 | 47.0089 | 60.0058 | 52 | 45.0667 | 46.8354 | 60.0001 | 52 | 45.0654 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.051 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0759 | 47.8196 | 60.0231 | 52 | 45.0875 | 47.0116 | 60.0058 | 52 | 45.075 | 46.8372 | 60.0001 | 52 | 45.0737 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0593 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0843 | 47.8235 | 60.0231 | 52 | 45.0958 | 47.0142 | 60.0058 | 52 | 45.0833 | 46.8391 | 60.0001 | 52 | 45.082 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0676 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.0926 | 47.8274 | 60.0231 | 52 | 45.1042 | 47.0169 | 60.0058 | 52 | 45.0916 | 46.8409 | 60.0001 | 52 | 45.0904 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0762 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1009 | 47.8313 | 60.0231 | 52 | 45.1125 | 47.0195 | 60.0058 | 52 | 45.1 | 46.8427 | 60.0001 | 52 | 45.0987 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0845 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1093 | 47.8354 | 60.0231 | 52 | 45.1208 | 47.0221 | 60.0058 | 52 | 45.1083 | 46.8447 | 60.0001 | 52 | 45.1071 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.0928 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1176 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1292 | 47.0227 | 60.0058 | 52 | 45.1167 | 46.8467 | 60.0001 | 52 | 45.1154 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.1011 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1259 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1375 | 47.0233 | 60.0058 | 52 | 45.125 | 46.8475 | 60.0001 | 52 | 45.1237 | 47.1311 | 60.0404 | 52 | 45.1094 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1342 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1458 | 47.0261 | 60.0058 | 52 | 45.1333 | 46.8483 | 60.0001 | 52 | 45.132 | 47.131 | 60.0404 | 52 | 45.1177 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1426 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1541 | 47.0288 | 60.0058 | 52 | 45.1416 | 46.8494 | 60.0001 | 52 | 45.1403 | 47.131 | 60.0404 | 52 | 45.126 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1509 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1625 | 47.031 | 60.0058 | 52 | 45.15 | 46.8504 | 60.0001 | 52 | 45.1487 | 47.1309 | 60.0404 | 52 | 45.1345 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1592 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1708 | 47.0331 | 60.0058 | 52 | 45.1584 | 46.8498 | 60.0001 | 52 | 45.157 | 47.1309 | 60.0404 | 52 | 45.1428 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1676 | 47.8395 | 60.0231 | 52 | 45.1791 | 47.0352 | 60.0058 | 52 | 45.1667 | 46.8492 | 60.0001 | 52 | 45.1653 | 47.1308 | 60.0404 | 52 | 45.1511 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1759 | 47.8406 | 60.0231 | 52 | 45.1875 | 47.0374 | 60.0058 | 52 | 45.175 | 46.8475 | 60.0001 | 52 | 45.1736 | 47.1308 | 60.0404 | 52 | 45.1594 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1842 | 47.8418 | 60.0231 | 52 | 45.1958 | 47.0395 | 60.0058 | 52 | 45.1833 | 46.8457 | 60.0001 | 52 | 45.182 | 47.1308 | 60.0404 | 52 | 45.1677 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.1926 | 47.843 | 60.0231 | 52 | 45.2041 | 47.0416 | 60.0058 | 52 | 45.1917 | 46.8438 | 60.0001 | 52 | 45.1903 | 47.1307 | 60.0404 | 52 | 45.176 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2009 | 47.8442 | 60.0231 | 52 | 45.2125 | 47.0438 | 60.0058 | 52 | 45.2 | 46.8419 | 60.0001 | 52 | 45.1987 | 47.1304 | 60.0404 | 52 | 45.1843 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2092 | 47.8454 | 60.0231 | 52 | 45.2208 | 47.0459 | 60.0058 | 52 | 45.2083 | 46.8407 | 60.0001 | 52 | 45.207 | 47.13 | 60.0404 | 52 | 45.1926 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2175 | 47.8466 | 60.0231 | 52 | 45.2291 | 47.0462 | 60.0058 | 52 | 45.2166 | 46.8396 | 60.0001 | 52 | 45.2153 | 47.1297 | 60.0404 | 52 | 45.2012 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2259 | 47.8477 | 60.0231 | 52 | 45.2375 | 47.0464 | 60.0058 | 52 | 45.225 | 46.8391 | 60.0001 | 52 | 45.2236 | 47.1294 | 60.0404 | 52 | 45.2095 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2342 | 47.8489 | 60.0231 | 52 | 45.2458 | 47.0467 | 60.0058 | 52 | 45.2333 | 46.8385 | 60.0001 | 52 | 45.2319 | 47.129 | 60.0404 | 52 | 45.2178 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2425 | 47.8516 | 60.0231 | 52 | 45.2541 | 47.0469 | 60.0058 | 52 | 45.2417 | 46.8398 | 60.0001 | 52 | 45.2403 | 47.1287 | 60.0404 | 52 | 45.2261 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2509 | 47.8544 | 60.0231 | 52 | 45.2625 | 47.0473 | 60.0058 | 52 | 45.25 | 46.8411 | 60.0001 | 52 | 45.2486 | 47.1283 | 60.0404 | 52 | 45.2344 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2592 | 47.8559 | 60.0231 | 52 | 45.2708 | 47.0476 | 60.0058 | 52 | 45.2583 | 46.8435 | 60.0001 | 52 | 45.257 | 47.128 | 60.0404 | 52 | 45.2427 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2675 | 47.8574 | 60.0231 | 52 | 45.2791 | 47.0481 | 60.0058 | 52 | 45.2666 | 46.8458 | 60.0001 | 52 | 45.2653 | 47.1276 | 60.0404 | 52 | 45.251 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2758 | 47.8589 | 60.0231 | 52 | 45.2874 | 47.0486 | 60.0058 | 52 | 45.275 | 46.8482 | 60.0001 | 52 | 45.2736 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.2595 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2842 | 47.8605 | 60.0231 | 52 | 45.2958 | 47.049 | 60.0058 | 52 | 45.2834 | 46.8505 | 60.0001 | 52 | 45.2819 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.2678 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.2925 | 47.862 | 60.0231 | 52 | 45.3041 | 47.0495 | 60.0058 | 52 | 45.2917 | 46.8516 | 60.0001 | 52 | 45.2902 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.2761 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3008 | 47.8635 | 60.0231 | 52 | 45.3125 | 47.0497 | 60.0058 | 52 | 45.3 | 46.8527 | 60.0001 | 52 | 45.2986 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.2844 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3092 | 47.865 | 60.0231 | 52 | 45.3208 | 47.0499 | 60.0058 | 52 | 45.3083 | 46.8537 | 60.0001 | 52 | 45.3069 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.2927 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3175 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3291 | 47.0502 | 60.0058 | 52 | 45.3167 | 46.8547 | 60.0001 | 52 | 45.3152 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.301 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3258 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3375 | 47.0504 | 60.0058 | 52 | 45.325 | 46.8585 | 60.0001 | 52 | 45.3235 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3093 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3342 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3458 | 47.0505 | 60.0058 | 52 | 45.3333 | 46.8622 | 60.0001 | 52 | 45.3319 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3176 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3425 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3541 | 47.0506 | 60.0058 | 52 | 45.3416 | 46.8661 | 60.0001 | 52 | 45.3402 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3262 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3508 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3625 | 47.0522 | 60.0058 | 52 | 45.35 | 46.8699 | 60.0001 | 52 | 45.3485 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3345 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3592 | 47.8666 | 60.0231 | 52 | 45.3708 | 47.0539 | 60.0058 | 52 | 45.3583 | 46.8741 | 60.0001 | 52 | 45.3569 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3428 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3675 | 47.8667 | 60.0231 | 52 | 45.3791 | 47.0551 | 60.0058 | 52 | 45.3667 | 46.8784 | 60.0001 | 52 | 45.3652 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3511 | 6.3025 | 60 | 11.2
45.3758 | 47.8668 | 60.0231 | 52 | 45.3875 | 47.0562 | 60.0058 | 52 | 45.375 | 46.887 | 60.0001 | 52 | 45.3735 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3594 | 6.311 | 60 | 11.2
45.3841 | 47.8668 | 60.0231 | 52 | 45.3958 | 47.0573 | 60.0058 | 52 | 45.3833 | 46.8956 | 60.0001 | 52 | 45.3818 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3677 | 6.3195 | 60 | 11.2
45.3925 | 47.8703 | 60.0231 | 52 | 45.4041 | 47.0585 | 60.0058 | 52 | 45.3916 | 46.9041 | 60.0001 | 52 | 45.3902 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.376 | 6.3281 | 60 | 11.2
45.4008 | 47.8738 | 60.0231 | 52 | 45.4124 | 47.0609 | 60.0058 | 52 | 45.4 | 46.9127 | 60.0001 | 52 | 45.3985 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3845 | 6.3366 | 60 | 11.2
45.4091 | 47.8773 | 60.0231 | 52 | 45.4208 | 47.0633 | 60.0058 | 52 | 45.4084 | 46.9181 | 59.9943 | 52 | 45.4069 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.3928 | 6.3662 | 60 | 11.2
45.4175 | 47.8808 | 60.0231 | 52 | 45.4291 | 47.0658 | 60.0058 | 52 | 45.4167 | 46.9235 | 59.9943 | 52 | 45.4152 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4011 | 6.3958 | 60 | 11.2
45.4258 | 47.8857 | 60.0231 | 52 | 45.4374 | 47.0682 | 60.0058 | 52 | 45.425 | 46.9307 | 59.9943 | 52 | 45.4235 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4094 | 6.4255 | 60 | 11.2
45.4341 | 47.8907 | 60.0231 | 52 | 45.4458 | 47.0689 | 60.0058 | 52 | 45.4333 | 46.9379 | 59.9943 | 52 | 45.4318 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4177 | 6.4551 | 60 | 11.2
45.4425 | 47.8956 | 60.0231 | 52 | 45.4541 | 47.0697 | 60.0058 | 52 | 45.4417 | 46.9447 | 59.9943 | 52 | 45.4401 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.426 | 6.4847 | 60 | 11.2
45.4508 | 47.9005 | 60.0231 | 52 | 45.4624 | 47.0704 | 60.0058 | 52 | 45.45 | 46.9515 | 59.9943 | 52 | 45.4485 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4343 | 6.5143 | 60 | 11.2
45.4591 | 47.9054 | 60.0231 | 52 | 45.4708 | 47.0712 | 60.0058 | 52 | 45.4583 | 46.9542 | 59.9943 | 52 | 45.4568 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4426 | 6.5354 | 60 | 11.2
45.4675 | 47.9104 | 60.0231 | 52 | 45.4791 | 47.0719 | 60.0058 | 52 | 45.4666 | 46.9568 | 59.9943 | 52 | 45.4651 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4512 | 6.5565 | 60 | 11.2
45.4758 | 47.9118 | 60.0231 | 52 | 45.4874 | 47.0726 | 60.0058 | 52 | 45.475 | 46.9595 | 59.9943 | 52 | 45.4734 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4595 | 6.5776 | 60 | 11.2
45.4841 | 47.9133 | 60.0231 | 52 | 45.4958 | 47.0721 | 60.0058 | 52 | 45.4833 | 46.9622 | 59.9943 | 52 | 45.4818 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4678 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.4924 | 47.9156 | 60.0231 | 52 | 45.5041 | 47.0715 | 60.0058 | 52 | 45.4917 | 46.9656 | 59.9943 | 52 | 45.4901 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4761 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5008 | 47.9178 | 60.0231 | 52 | 45.5125 | 47.0729 | 60.0058 | 52 | 45.5 | 46.9691 | 59.9943 | 52 | 45.4984 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4844 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5091 | 47.9184 | 60.0231 | 52 | 45.5208 | 47.0744 | 60.0058 | 52 | 45.5083 | 46.9708 | 59.9943 | 52 | 45.5068 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.4927 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5174 | 47.9191 | 60.0231 | 52 | 45.5291 | 47.0758 | 60.0058 | 52 | 45.5167 | 46.9724 | 59.9943 | 52 | 45.5151 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.501 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5258 | 47.9197 | 60.0231 | 52 | 45.5374 | 47.0772 | 60.0058 | 52 | 45.525 | 46.9741 | 59.9943 | 52 | 45.5234 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5095 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5341 | 47.9203 | 60.0231 | 52 | 45.5458 | 47.0794 | 60.0058 | 52 | 45.5334 | 46.9758 | 59.9943 | 52 | 45.5317 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5178 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5424 | 47.921 | 60.0231 | 52 | 45.5541 | 47.0815 | 60.0058 | 52 | 45.5417 | 46.9774 | 59.9943 | 52 | 45.5401 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5261 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5508 | 47.9216 | 60.0231 | 52 | 45.5624 | 47.0836 | 60.0058 | 52 | 45.55 | 46.9791 | 59.9943 | 52 | 45.5484 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5344 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5591 | 47.9223 | 60.0231 | 52 | 45.5708 | 47.0857 | 60.0058 | 52 | 45.5583 | 46.9808 | 59.9943 | 52 | 45.5568 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5427 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5674 | 47.9229 | 60.0231 | 52 | 45.5791 | 47.0879 | 60.0058 | 52 | 45.5667 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.5651 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.551 | 6.5987 | 60 | 11.2
45.5757 | 47.9228 | 60.0231 | 52 | 45.5874 | 47.09 | 60.0058 | 52 | 45.575 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.5734 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5593 | 6.5988 | 60 | 11.2
45.5841 | 47.9227 | 60.0231 | 52 | 45.5958 | 47.0901 | 60.0058 | 52 | 45.5833 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.5817 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5676 | 6.599 | 60 | 11.2
45.5924 | 47.9227 | 60.0231 | 52 | 45.6041 | 47.0903 | 60.0058 | 52 | 45.5917 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.59 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5762 | 6.5994 | 60 | 11.2
45.6007 | 47.9227 | 60.0231 | 52 | 45.6124 | 47.0905 | 60.0058 | 52 | 45.6 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.5984 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5845 | 6.5998 | 60 | 11.2
45.6091 | 47.9226 | 60.0231 | 52 | 45.6208 | 47.0906 | 60.0058 | 52 | 45.6084 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6067 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.5928 | 6.6001 | 60 | 11.2
45.6174 | 47.9225 | 60.0231 | 52 | 45.6291 | 47.0903 | 60.0058 | 52 | 45.6167 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6151 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6011 | 6.6005 | 60 | 11.2
45.6257 | 47.9224 | 60.0231 | 52 | 45.6374 | 47.0899 | 60.0058 | 52 | 45.625 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6234 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6094 | 6.6009 | 60 | 11.2
45.634 | 47.9224 | 60.0231 | 52 | 45.6458 | 47.0896 | 60.0058 | 52 | 45.6333 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6317 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6177 | 6.6013 | 60 | 11.2
45.6424 | 47.9223 | 60.0231 | 52 | 45.6541 | 47.0892 | 60.0058 | 52 | 45.6417 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.64 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.626 | 6.6017 | 60 | 11.2
45.6507 | 47.9222 | 60.0231 | 52 | 45.6624 | 47.0888 | 60.0058 | 52 | 45.65 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6483 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6345 | 6.602 | 60 | 11.2
45.659 | 47.922 | 60.0231 | 52 | 45.6707 | 47.0885 | 60.0058 | 52 | 45.6584 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6567 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6428 | 6.6022 | 60 | 11.2
45.6674 | 47.9217 | 60.0231 | 52 | 45.6791 | 47.0874 | 60.0058 | 52 | 45.6667 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.665 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6511 | 6.6024 | 60 | 11.2
45.6757 | 47.9215 | 60.0231 | 52 | 45.6874 | 47.0864 | 60.0058 | 52 | 45.675 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6733 | 47.1273 | 60.0404 | 52 | 45.6594 | 6.6024 | 60 | 11.2
45.684 | 47.9213 | 60.0231 | 52 | 45.6957 | 47.0854 | 60.0058 | 52 | 45.6834 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6816 | 47.1305 | 60.0404 | 52 | 45.6677 | 6.6024 | 60 | 11.2
45.6924 | 47.9211 | 60.0231 | 52 | 45.7041 | 47.0843 | 60.0058 | 52 | 45.6917 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.69 | 47.1338 | 60.0404 | 52 | 45.676 | 6.6026 | 60 | 11.2
45.7007 | 47.921 | 60.0231 | 52 | 45.7124 | 47.0836 | 60.0058 | 52 | 45.7 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.6983 | 47.137 | 60.0404 | 52 | 45.6843 | 6.6028 | 60 | 11.2
45.709 | 47.9209 | 60.0231 | 52 | 45.7208 | 47.083 | 60.0058 | 52 | 45.7083 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7066 | 47.1403 | 60.0404 | 52 | 45.6926 | 6.603 | 60 | 11.2
45.7173 | 47.9207 | 60.0231 | 52 | 45.7291 | 47.0823 | 60.0058 | 52 | 45.7167 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.715 | 47.1435 | 60.0404 | 52 | 45.7012 | 6.6032 | 60 | 11.2
45.7257 | 47.9206 | 60.0231 | 52 | 45.7374 | 47.0816 | 60.0058 | 52 | 45.725 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7233 | 47.1468 | 60.0404 | 52 | 45.7095 | 6.6034 | 60 | 11.2
45.734 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7458 | 47.0831 | 60.0058 | 52 | 45.7334 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7316 | 47.1509 | 60.0404 | 52 | 45.7178 | 6.6036 | 60 | 11.2
45.7423 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7541 | 47.0847 | 60.0058 | 52 | 45.7417 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7399 | 47.155 | 60.0404 | 52 | 45.7261 | 6.6038 | 60 | 11.2
45.7507 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7624 | 47.0868 | 60.0058 | 52 | 45.75 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7483 | 47.1591 | 60.0404 | 52 | 45.7344 | 6.6039 | 60 | 11.2
45.759 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7708 | 47.0889 | 60.0058 | 52 | 45.7583 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7566 | 47.1632 | 60.0404 | 52 | 45.7427 | 6.6041 | 60 | 11.2
45.7673 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7791 | 47.0944 | 60.0058 | 52 | 45.7667 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.765 | 47.164 | 60.0404 | 52 | 45.751 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.7757 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7874 | 47.0998 | 60.0058 | 52 | 45.7751 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7733 | 47.1649 | 60.0404 | 52 | 45.7595 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.784 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.7957 | 47.1069 | 60.0058 | 52 | 45.7834 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7816 | 47.1661 | 60.0404 | 52 | 45.7678 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.7923 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8041 | 47.114 | 60.0058 | 52 | 45.7917 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7899 | 47.1673 | 60.0404 | 52 | 45.7761 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8007 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8124 | 47.1211 | 60.0058 | 52 | 45.8 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.7982 | 47.1685 | 60.0404 | 52 | 45.7844 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.809 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8207 | 47.1281 | 60.0058 | 52 | 45.8084 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8066 | 47.1698 | 60.0404 | 52 | 45.7927 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8173 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8291 | 47.133 | 60.0058 | 52 | 45.8167 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8149 | 47.1701 | 60.0404 | 52 | 45.801 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8256 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8374 | 47.1379 | 60.0058 | 52 | 45.825 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8232 | 47.1705 | 60.0404 | 52 | 45.8093 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.834 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8457 | 47.1429 | 60.0058 | 52 | 45.8333 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8315 | 47.1708 | 60.0404 | 52 | 45.8176 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8423 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8541 | 47.1478 | 60.0058 | 52 | 45.8417 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8399 | 47.1712 | 60.0404 | 52 | 45.8262 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8506 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8624 | 47.1494 | 60.0058 | 52 | 45.85 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8482 | 47.1715 | 60.0404 | 52 | 45.8345 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.859 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8707 | 47.1511 | 60.0058 | 52 | 45.8584 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8565 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8428 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8673 | 47.9204 | 60.0231 | 52 | 45.8791 | 47.1509 | 60.0058 | 52 | 45.8667 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8649 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8511 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8756 | 47.9207 | 60.0231 | 52 | 45.8874 | 47.1508 | 60.0058 | 52 | 45.875 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8732 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8594 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.884 | 47.9209 | 60.0231 | 52 | 45.8957 | 47.1507 | 60.0058 | 52 | 45.8834 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8815 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8677 | 6.6043 | 60 | 11.2
45.8923 | 47.9211 | 60.0231 | 52 | 45.9041 | 47.1506 | 60.0058 | 52 | 45.8917 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8898 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.876 | 6.6044 | 60 | 11.2
45.9006 | 47.9212 | 60.0231 | 52 | 45.9124 | 47.1508 | 60.0058 | 52 | 45.9001 | 46.9825 | 59.9943 | 52 | 45.8982 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8845 | 6.6045 | 60 | 11.2
45.909 | 47.9213 | 60.0231 | 52 | 45.9207 | 47.151 | 60.0058 | 52 | 45.9084 | 46.9822 | 59.9943 | 52 | 45.9065 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.8928 | 6.6046 | 60 | 11.2
45.9173 | 47.9215 | 60.0231 | 52 | 45.9291 | 47.1512 | 60.0058 | 52 | 45.9167 | 46.982 | 59.9943 | 52 | 45.9149 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.9011 | 6.6046 | 60 | 11.2
45.9256 | 47.9216 | 60.0231 | 52 | 45.9374 | 47.1515 | 60.0058 | 52 | 45.925 | 46.9817 | 59.9943 | 52 | 45.9232 | 47.1719 | 60.0404 | 52 | 45.9094 | 6.6047 | 60 | 11.2
45.9339 | 47.9218 | 60.0231 | 52 | 45.9457 | 47.1517 | 60.0058 | 52 | 45.9334 | 46.9814 | 59.9943 | 52 | 45.9315 | 47.172 | 60.0404 | 52 | 45.9177 | 6.6048 | 60 | 11.2
45.9423 | 47.922 | 60.0231 | 52 | 45.9541 | 47.1519 | 60.0058 | 52 | 45.9417 | 46.9812 | 59.9943 | 52 | 45.9398 | 47.172 | 60.0404 | 52 | 45.926 | 6.6048 | 60 | 11.2
45.9506 | 47.9223 | 60.0231 | 52 | 45.9624 | 47.1522 | 60.0058 | 52 | 45.95 | 46.9809 | 59.9943 | 52 | 45.9481 | 47.1721 | 60.0404 | 52 | 45.9343 | 6.6049 | 60 | 11.2
45.9589 | 47.9224 | 60.0231 | 52 | 45.9707 | 47.1525 | 60.0058 | 52 | 45.9584 | 46.9799 | 59.9943 | 52 | 45.9565 | 47.1722 | 60.0404 | 52 | 45.9426 | 6.6053 | 60 | 11.2
45.9673 | 47.9224 | 60.0231 | 52 | 45.9791 | 47.153 | 60.0058 | 52 | 45.9667 | 46.979 | 59.9943 | 52 | 45.9648 | 47.1722 | 60.0404 | 52 | 45.9512 | 6.6056 | 60 | 11.2
45.9756 | 47.9226 | 60.0231 | 52 | 45.9874 | 47.1536 | 60.0058 | 52 | 45.9751 | 46.978 | 59.9943 | 52 | 45.9731 | 47.1723 | 60.0404 | 52 | 45.9595 | 6.6058 | 60 | 11.2
45.9839 | 47.9227 | 60.0231 | 52 | 45.9957 | 47.1538 | 60.0058 | 52 | 45.9834 | 46.977 | 59.9943 | 52 | 45.9814 | 47.1724 | 60.0404 | 52 | 45.9678 | 6.6061 | 60 | 11.2
45.9922 | 47.9229 | 60.0231 | 52 | 46.0041 | 47.1539 | 60.0058 | 52 | 45.9917 | 46.9762 | 59.9943 | 52 | 45.9897 | 47.1725 | 60.0404 | 52 | 45.9761 | 6.6063 | 60 | 11.2
46.0006 | 47.923 | 60.0231 | 52 | 46.0124 | 47.1575 | 60.0058 | 52 | 46 | 46.9755 | 59.9943 | 52 | 45.9981 | 47.1734 | 60.0404 | 52 | 45.9844 | 6.6066 | 60 | 11.2
46.0089 | 47.9232 | 60.0231 | 52 | 46.0207 | 47.161 | 60.0058 | 52 | 46.0084 | 46.9748 | 59.9943 | 52 | 46.0064 | 47.1743 | 60.0404 | 52 | 45.9927 | 6.6069 | 60 | 11.2
46.0172 | 47.9233 | 60.0231 | 52 | 46.0291 | 47.1646 | 60.0058 | 52 | 46.0167 | 46.9741 | 59.9943 | 52 | 46.0148 | 47.1752 | 60.0404 | 52 | 46.001 | 6.6071 | 60 | 11.2
46.0256 | 47.9272 | 60.0231 | 52 | 46.0374 | 47.1682 | 60.0058 | 52 | 46.0251 | 46.9758 | 59.9943 | 52 | 46.0231 | 47.1761 | 60.0404 | 52 | 46.0095 | 6.6074 | 60 | 11.2
46.0339 | 47.9311 | 60.0231 | 52 | 46.0457 | 47.1718 | 60.0058 | 52 | 46.0334 | 46.9776 | 59.9943 | 52 | 46.0314 | 47.182 | 60.0404 | 52 | 46.0178 | 6.6076 | 60 | 11.2
46.0422 | 47.9349 | 60.0231 | 52 | 46.054 | 47.1753 | 60.0058 | 52 | 46.0417 | 46.9818 | 59.9943 | 52 | 46.0397 | 47.1879 | 60.0404 | 52 | 46.0261 | 6.608 | 60 | 11.2
46.0506 | 47.9388 | 60.0231 | 52 | 46.0624 | 47.1801 | 60.0058 | 52 | 46.0501 | 46.986 | 59.9943 | 52 | 46.0481 | 47.1938 | 60.0404 | 52 | 46.0344 | 6.6083 | 60 | 11.2
46.0589 | 47.9446 | 60.0231 | 52 | 46.0707 | 47.1848 | 60.0058 | 52 | 46.0584 | 46.9901 | 59.9943 | 52 | 46.0564 | 47.1997 | 60.0404 | 52 | 46.0427 | 6.6087 | 60 | 11.2
46.0672 | 47.9504 | 60.0231 | 52 | 46.079 | 47.1896 | 60.0058 | 52 | 46.0667 | 46.9941 | 59.9943 | 52 | 46.0647 | 47.2056 | 60.0404 | 52 | 46.051 | 6.609 | 60 | 11.2
46.0755 | 47.9562 | 60.0231 | 52 | 46.0874 | 47.1943 | 60.0058 | 52 | 46.075 | 47.0004 | 59.9943 | 52 | 46.0731 | 47.2115 | 60.0404 | 52 | 46.0593 | 6.6093 | 60 | 11.2
46.0839 | 47.9619 | 60.0231 | 52 | 46.0957 | 47.1957 | 60.0058 | 52 | 46.0834 | 47.0066 | 59.9943 | 52 | 46.0814 | 47.2218 | 60.0404 | 52 | 46.0676 | 6.6097 | 60 | 11.2
46.0922 | 47.9676 | 60.0231 | 52 | 46.104 | 47.1971 | 60.0058 | 52 | 46.0917 | 47.0125 | 59.9943 | 52 | 46.0897 | 47.2322 | 60.0404 | 52 | 46.0762 | 6.61 | 60 | 11.2
46.1005 | 47.9733 | 60.0231 | 52 | 46.1124 | 47.1987 | 60.0058 | 52 | 46.1001 | 47.0185 | 59.9943 | 52 | 46.098 | 47.2426 | 60.0404 | 52 | 46.0845 | 6.6104 | 60 | 11.2
46.1089 | 47.9751 | 60.0231 | 52 | 46.1207 | 47.2004 | 60.0058 | 52 | 46.1084 | 47.0219 | 59.9943 | 52 | 46.1064 | 47.253 | 60.0404 | 52 | 46.0928 | 6.6107 | 60 | 11.2
46.1172 | 47.9769 | 60.0231 | 52 | 46.1291 | 47.202 | 60.0058 | 52 | 46.1167 | 47.0254 | 59.9943 | 52 | 46.1147 | 47.2583 | 60.0404 | 52 | 46.1011 | 6.611 | 60 | 11.2
46.1255 | 47.9793 | 60.0231 | 52 | 46.1374 | 47.2037 | 60.0058 | 52 | 46.1251 | 47.0272 | 59.9943 | 52 | 46.123 | 47.2637 | 60.0404 | 52 | 46.1094 | 6.611 | 60 | 11.2
46.1339 | 47.9817 | 60.0231 | 52 | 46.1457 | 47.2062 | 60.0058 | 52 | 46.1334 | 47.029 | 59.9943 | 52 | 46.1313 | 47.2691 | 60.0404 | 52 | 46.1177 | 6.611 | 60 | 11.2
46.1422 | 47.9822 | 60.0231 | 52 | 46.1541 | 47.2088 | 60.0058 | 52 | 46.1418 | 47.0314 | 59.9943 | 52 | 46.1396 | 47.2744 | 60.0404 | 52 | 46.126 | 6.6112 | 60 | 11.2
46.1505 | 47.9827 | 60.0231 | 52 | 46.1624 | 47.2114 | 60.0058 | 52 | 46.1501 | 47.0338 | 59.9943 | 52 | 46.148 | 47.2798 | 60.0404 | 52 | 46.1345 | 6.6114 | 60 | 11.2
46.1588 | 47.9853 | 60.0231 | 52 | 46.1707 | 47.214 | 60.0058 | 52 | 46.1584 | 47.0347 | 59.9943 | 52 | 46.1563 | 47.2851 | 60.0404 | 52 | 46.1428 | 6.6115 | 60 | 11.2
46.1672 | 47.9879 | 60.0231 | 52 | 46.179 | 47.2166 | 60.0058 | 52 | 46.1667 | 47.0355 | 59.9943 | 52 | 46.1647 | 47.2852 | 60.0404 | 52 | 46.1511 | 6.6117 | 60 | 11.2
46.1755 | 47.9906 | 60.0231 | 52 | 46.1874 | 47.2192 | 60.0058 | 52 | 46.1751 | 47.0373 | 59.9943 | 52 | 46.173 | 47.2853 | 60.0404 | 52 | 46.1594 | 6.6119 | 60 | 11.2
46.1838 | 47.9933 | 60.0231 | 52 | 46.1957 | 47.2217 | 60.0058 | 52 | 46.1834 | 47.039 | 59.9943 | 52 | 46.1813 | 47.2853 | 60.0404 | 52 | 46.1677 | 6.612 | 60 | 11.2
46.1922 | 47.996 | 60.0231 | 52 | 46.204 | 47.2243 | 60.0058 | 52 | 46.1917 | 47.0405 | 59.9943 | 52 | 46.1896 | 47.2853 | 60.0404 | 52 | 46.176 | 6.6122 | 60 | 11.2
46.2005 | 47.9987 | 60.0231 | 52 | 46.2124 | 47.2268 | 60.0058 | 52 | 46.2 | 47.0419 | 59.9943 | 52 | 46.198 | 47.2852 | 60.0404 | 52 | 46.1843 | 6.6124 | 60 | 11.2
46.2088 | 48.0008 | 60.0231 | 52 | 46.2207 | 47.2293 | 60.0058 | 52 | 46.2084 | 47.043 | 59.9943 | 52 | 46.2063 | 47.2851 | 60.0404 | 52 | 46.1926 | 6.6127 | 60 | 11.2
46.2172 | 48.003 | 60.0231 | 52 | 46.229 | 47.2295 | 60.0058 | 52 | 46.2168 | 47.0441 | 59.9943 | 52 | 46.2146 | 47.2881 | 60.0404 | 52 | 46.2012 | 6.6131 | 60 | 11.2
46.2255 | 48.0044 | 60.0231 | 52 | 46.2374 | 47.2297 | 60.0058 | 52 | 46.2251 | 47.0487 | 59.9943 | 52 | 46.223 | 47.291 | 60.0404 | 52 | 46.2095 | 6.6133 | 60 | 11.2
46.2338 | 48.0059 | 60.0231 | 52 | 46.2457 | 47.2314 | 60.0058 | 52 | 46.2334 | 47.0533 | 59.9943 | 52 | 46.2313 | 47.2939 | 60.0404 | 52 | 46.2178 | 6.6135 | 60 | 11.2
46.2421 | 48.0053 | 60.0231 | 52 | 46.254 | 47.2331 | 60.0058 | 52 | 46.2417 | 47.0572 | 60.0001 | 52 | 46.2396 | 47.2968 | 60.0404 | 52 | 46.2261 | 6.6137 | 60 | 11.2
46.2505 | 48.0046 | 60.0231 | 52 | 46.2624 | 47.2351 | 60.0058 | 52 | 46.2501 | 47.061 | 60.0001 | 52 | 46.2479 | 47.2999 | 60.0404 | 52 | 46.2344 | 6.6139 | 60 | 11.2
46.2588 | 48.004 | 60.0231 | 52 | 46.2707 | 47.2372 | 60.0058 | 52 | 46.2584 | 47.0639 | 60.0001 | 52 | 46.2563 | 47.3029 | 60.0404 | 52 | 46.2427 | 6.6141 | 60 | 11.2
46.2671 | 48.0033 | 60.0231 | 52 | 46.279 | 47.239 | 60.0058 | 52 | 46.2668 | 47.0667 | 60.0001 | 52 | 46.2646 | 47.3059 | 60.0404 | 52 | 46.251 | 6.6143 | 60 | 11.2
46.2755 | 48.0017 | 60.0231 | 52 | 46.2874 | 47.2409 | 60.0058 | 52 | 46.2751 | 47.0699 | 60.0001 | 52 | 46.2729 | 47.309 | 60.0404 | 52 | 46.2595 | 6.6145 | 60 | 11.2
46.2838 | 48.0001 | 60.0231 | 52 | 46.2957 | 47.2421 | 60.0058 | 52 | 46.2834 | 47.0731 | 60.0001 | 52 | 46.2812 | 47.3121 | 60.0404 | 52 | 46.2678 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.2921 | 47.9985 | 60.0231 | 52 | 46.304 | 47.2434 | 60.0058 | 52 | 46.2917 | 47.0766 | 60.0001 | 52 | 46.2896 | 47.3152 | 60.0404 | 52 | 46.2761 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3005 | 47.9968 | 60.0231 | 52 | 46.3123 | 47.2446 | 60.0058 | 52 | 46.3001 | 47.0801 | 60.0001 | 52 | 46.2979 | 47.3155 | 60.0404 | 52 | 46.2844 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3088 | 47.9959 | 60.0231 | 52 | 46.3207 | 47.2459 | 60.0058 | 52 | 46.3084 | 47.0801 | 60.0001 | 52 | 46.3062 | 47.3158 | 60.0404 | 52 | 46.2927 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3171 | 47.9949 | 60.0231 | 52 | 46.329 | 47.2457 | 60.0058 | 52 | 46.3167 | 47.08 | 60.0001 | 52 | 46.3146 | 47.3167 | 60.0404 | 52 | 46.301 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3255 | 47.9939 | 60.0231 | 52 | 46.3374 | 47.2455 | 60.0058 | 52 | 46.325 | 47.0802 | 60.0001 | 52 | 46.3229 | 47.3175 | 60.0404 | 52 | 46.3093 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3338 | 47.9929 | 60.0231 | 52 | 46.3457 | 47.2472 | 60.0058 | 52 | 46.3334 | 47.0804 | 60.0001 | 52 | 46.3312 | 47.3211 | 60.0404 | 52 | 46.3176 | 6.6147 | 60 | 11.2
46.3421 | 47.992 | 60.0231 | 52 | 46.354 | 47.2489 | 60.0058 | 52 | 46.3418 | 47.081 | 60.0001 | 52 | 46.3395 | 47.3248 | 60.0404 | 52 | 46.3262 | 6.6149 | 60 | 11.2
46.3504 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.3624 | 47.2492 | 60.0058 | 52 | 46.3501 | 47.0816 | 60.0001 | 52 | 46.3478 | 47.3284 | 60.0404 | 52 | 46.3345 | 6.6151 | 60 | 11.2
46.3588 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.3707 | 47.2494 | 60.0058 | 52 | 46.3584 | 47.0846 | 60.0001 | 52 | 46.3562 | 47.332 | 60.0404 | 52 | 46.3428 | 6.6155 | 60 | 11.2
46.3671 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.379 | 47.251 | 60.0058 | 52 | 46.3667 | 47.0876 | 60.0001 | 52 | 46.3645 | 47.3357 | 60.0404 | 52 | 46.3511 | 6.6158 | 60 | 11.2
46.3754 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.3874 | 47.2527 | 60.0058 | 52 | 46.3751 | 47.0906 | 60.0001 | 52 | 46.3729 | 47.3393 | 60.0404 | 52 | 46.3594 | 6.6162 | 60 | 11.2
46.3838 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.3957 | 47.2545 | 60.0058 | 52 | 46.3834 | 47.0936 | 60.0001 | 52 | 46.3812 | 47.3427 | 60.0404 | 52 | 46.3677 | 6.6166 | 60 | 11.2
46.3921 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.404 | 47.2564 | 60.0058 | 52 | 46.3918 | 47.0961 | 60.0001 | 52 | 46.3895 | 47.3462 | 60.0404 | 52 | 46.376 | 6.617 | 60 | 11.2
46.4004 | 47.991 | 60.0231 | 52 | 46.4124 | 47.2582 | 60.0058 | 52 | 46.4001 | 47.0986 | 60.0001 | 52 | 46.3978 | 47.3502 | 60.0404 | 52 | 46.3845 | 6.6173 | 60 | 11.2
46.4088 | 47.9913 | 60.0231 | 52 | 46.4207 | 47.2601 | 60.0058 | 52 | 46.4084 | 47.1011 | 60.0116 | 52 | 46.4062 | 47.3543 | 60.0404 | 52 | 46.3928 | 6.618 | 60 | 11.2
46.4171 | 47.9916 | 60.0231 | 52 | 46.429 | 47.2596 | 60.0058 | 52 | 46.4167 | 47.1036 | 60.0116 | 52 | 46.4145 | 47.3548 | 60.0404 | 52 | 46.4011 | 6.6186 | 60 | 11.2
46.4254 | 47.9935 | 60.0231 | 52 | 46.4373 | 47.2592 | 60.0058 | 52 | 46.4251 | 47.106 | 60.0116 | 52 | 46.4228 | 47.3553 | 60.0404 | 52 | 46.4094 | 6.6191 | 60 | 11.2
46.4337 | 47.9955 | 60.0231 | 52 | 46.4457 | 47.2602 | 60.0058 | 52 | 46.4334 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.4312 | 47.3552 | 60.0404 | 52 | 46.4177 | 6.6195 | 60 | 11.2
46.4421 | 47.9974 | 60.0231 | 52 | 46.454 | 47.2612 | 60.0058 | 52 | 46.4417 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.4395 | 47.3552 | 60.0404 | 52 | 46.426 | 6.6198 | 60 | 11.2
46.4504 | 47.9993 | 60.0231 | 52 | 46.4623 | 47.2614 | 60.0058 | 52 | 46.45 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.4478 | 47.3552 | 60.0404 | 52 | 46.4343 | 6.62 | 60 | 11.2
46.4587 | 48.0013 | 60.0231 | 52 | 46.4707 | 47.2617 | 60.0058 | 52 | 46.4584 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.4561 | 47.3552 | 60.0404 | 52 | 46.4426 | 6.6203 | 60 | 11.2
46.4671 | 48.0032 | 60.0231 | 52 | 46.479 | 47.2614 | 60.0058 | 52 | 46.4667 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.4645 | 47.3575 | 60.0404 | 52 | 46.4512 | 6.6205 | 60 | 11.2
46.4754 | 48.0056 | 60.0231 | 52 | 46.4873 | 47.2612 | 60.0058 | 52 | 46.4751 | 47.1094 | 60.0116 | 52 | 46.4728 | 47.3598 | 60.0404 | 52 | 46.4595 | 6.6208 | 60 | 11.2
46.4837 | 48.008 | 60.0231 | 52 | 46.4957 | 47.2599 | 60.0058 | 52 | 46.4834 | 47.1104 | 60.0116 | 52 | 46.4811 | 47.3609 | 60.0404 | 52 | 46.4678 | 6.6211 | 60 | 11.2
46.4921 | 48.0101 | 60.0231 | 52 | 46.504 | 47.2587 | 60.0058 | 52 | 46.4917 | 47.1116 | 60.0116 | 52 | 46.4894 | 47.3621 | 60.0404 | 52 | 46.4761 | 6.6213 | 60 | 11.2
46.5004 | 48.0121 | 60.0231 | 52 | 46.5123 | 47.2597 | 60.0058 | 52 | 46.5 | 47.1127 | 60.0116 | 52 | 46.4977 | 47.3639 | 60.0404 | 52 | 46.4844 | 6.6215 | 60 | 11.2
46.5087 | 48.0126 | 60.0231 | 52 | 46.5207 | 47.2607 | 60.0058 | 52 | 46.5084 | 47.1135 | 60.0116 | 52 | 46.5061 | 47.3657 | 60.0404 | 52 | 46.4927 | 6.6217 | 60 | 11.2
46.517 | 48.013 | 60.0231 | 52 | 46.529 | 47.2617 | 60.0058 | 52 | 46.5167 | 47.1144 | 60.0116 | 52 | 46.5144 | 47.3675 | 60.0404 | 52 | 46.501 | 6.6219 | 60 | 11.2
46.5254 | 48.0185 | 60.0231 | 52 | 46.5373 | 47.2626 | 60.0058 | 52 | 46.5251 | 47.1152 | 60.0116 | 52 | 46.5228 | 47.3694 | 60.0404 | 52 | 46.5095 | 6.6223 | 60 | 11.2
46.5337 | 48.0239 | 60.0231 | 52 | 46.5457 | 47.2636 | 60.0058 | 52 | 46.5334 | 47.116 | 60.0116 | 52 | 46.5311 | 47.3706 | 60.0404 | 52 | 46.5178 | 6.6227 | 60 | 11.2
46.542 | 48.0294 | 60.0231 | 52 | 46.554 | 47.2646 | 60.0058 | 52 | 46.5417 | 47.1168 | 60.0116 | 52 | 46.5394 | 47.3718 | 60.0404 | 52 | 46.5261 | 6.6232 | 60 | 11.2
46.5504 | 48.0348 | 60.0231 | 52 | 46.5623 | 47.2659 | 60.0058 | 52 | 46.55 | 47.1176 | 60.0116 | 52 | 46.5477 | 47.3707 | 60.0404 | 52 | 46.5344 | 6.6238 | 60 | 11.2
46.5587 | 48.0391 | 60.0231 | 52 | 46.5707 | 47.2671 | 60.0058 | 52 | 46.5584 | 47.1166 | 60.0116 | 52 | 46.5561 | 47.3696 | 60.0404 | 52 | 46.5427 | 6.6243 | 60 | 11.2
46.567 | 48.0434 | 60.0231 | 52 | 46.579 | 47.2693 | 60.0058 | 52 | 46.5667 | 47.1156 | 60.0116 | 52 | 46.5644 | 47.3681 | 60.0404 | 52 | 46.551 | 6.6248 | 60 | 11.2
46.5753 | 48.0521 | 60.0231 | 52 | 46.5873 | 47.2716 | 60.0058 | 52 | 46.575 | 47.1142 | 60.0116 | 52 | 46.5727 | 47.3665 | 60.0404 | 52 | 46.5593 | 6.6251 | 60 | 11.2
46.5837 | 48.0608 | 60.0231 | 52 | 46.5957 | 47.272 | 60.0058 | 52 | 46.5833 | 47.1127 | 60.0116 | 52 | 46.5811 | 47.3674 | 60.0404 | 52 | 46.5676 | 6.6255 | 60 | 11.2
46.592 | 48.069 | 60.0231 | 52 | 46.604 | 47.2725 | 60.0058 | 52 | 46.5917 | 47.1116 | 60.0116 | 52 | 46.5894 | 47.3684 | 60.0404 | 52 | 46.5762 | 6.626 | 60 | 11.2
46.6003 | 48.0771 | 60.0231 | 52 | 46.6123 | 47.2729 | 60.0058 | 52 | 46.6 | 47.1104 | 60.0116 | 52 | 46.5977 | 47.3697 | 60.0404 | 52 | 46.5845 | 6.6265 | 60 | 11.2
46.6087 | 48.0803 | 60.0231 | 52 | 46.6207 | 47.2734 | 60.0058 | 52 | 46.6084 | 47.1093 | 60.0116 | 52 | 46.606 | 47.3711 | 60.0404 | 52 | 46.5928 | 6.6268 | 60 | 11.2
46.617 | 48.0834 | 60.0231 | 52 | 46.629 | 47.2761 | 60.0058 | 52 | 46.6167 | 47.1082 | 60.0116 | 52 | 46.6144 | 47.3733 | 60.0404 | 52 | 46.6011 | 6.6271 | 60 | 11.2
46.6253 | 48.0866 | 60.0231 | 52 | 46.6373 | 47.2789 | 60.0058 | 52 | 46.625 | 47.1084 | 60.0116 | 52 | 46.6227 | 47.3755 | 60.0404 | 52 | 46.6094 | 6.6273 | 60 | 11.2
46.6337 | 48.0898 | 60.0231 | 52 | 46.6457 | 47.2841 | 60.0058 | 52 | 46.6333 | 47.1086 | 60.0116 | 52 | 46.631 | 47.3779 | 60.0404 | 52 | 46.6177 | 6.6275 | 60 | 11.2
46.642 | 48.0931 | 60.0231 | 52 | 46.654 | 47.2892 | 60.0058 | 52 | 46.6417 | 47.1096 | 60.0116 | 52 | 46.6393 | 47.3804 | 60.0404 | 52 | 46.626 | 6.6279 | 60 | 11.2
46.6503 | 48.0965 | 60.0231 | 52 | 46.6623 | 47.2939 | 60.0058 | 52 | 46.6501 | 47.1106 | 60.0116 | 52 | 46.6476 | 47.3834 | 60.0404 | 52 | 46.6345 | 6.6283 | 60 | 11.2
46.6587 | 48.0954 | 60.0231 | 52 | 46.6707 | 47.2985 | 60.0058 | 52 | 46.6584 | 47.112 | 60.0116 | 52 | 46.656 | 47.3863 | 60.0404 | 52 | 46.6428 | 6.6288 | 60 | 11.2
46.667 | 48.0943 | 60.0231 | 52 | 46.679 | 47.3027 | 60.0058 | 52 | 46.6667 | 47.1134 | 60.0116 | 52 | 46.6643 | 47.3868 | 60.0404 | 52 | 46.6511 | 6.6292 | 60 | 11.2
46.6753 | 48.0939 | 60.0231 | 52 | 46.6873 | 47.307 | 60.0058 | 52 | 46.675 | 47.1151 | 60.0116 | 52 | 46.6727 | 47.3872 | 60.0404 | 52 | 46.6594 | 6.6295 | 60 | 11.2
46.6836 | 48.0934 | 60.0231 | 52 | 46.6956 | 47.3112 | 60.0058 | 52 | 46.6834 | 47.1169 | 60.0116 | 52 | 46.681 | 47.3874 | 60.0404 | 52 | 46.6677 | 6.6298 | 60 | 11.2
46.692 | 48.093 | 60.0231 | 52 | 46.704 | 47.3154 | 60.0058 | 52 | 46.6917 | 47.1186 | 60.0116 | 52 | 46.6893 | 47.3875 | 60.0404 | 52 | 46.676 | 6.6301 | 60 | 11.2
46.7003 | 48.0926 | 60.0231 | 52 | 46.7123 | 47.3198 | 60.0058 | 52 | 46.7 | 47.1203 | 60.0116 | 52 | 46.6976 | 47.3875 | 60.0404 | 52 | 46.6843 | 6.6304 | 60 | 11.2
46.7086 | 48.0919 | 60.0231 | 52 | 46.7206 | 47.3241 | 60.0058 | 52 | 46.7083 | 47.1207 | 60.0116 | 52 | 46.7059 | 47.3875 | 60.0404 | 52 | 46.6926 | 6.6306 | 60 | 11.2
46.717 | 48.0911 | 60.0231 | 52 | 46.729 | 47.3261 | 60.0058 | 52 | 46.7167 | 47.1211 | 60.0116 | 52 | 46.7143 | 47.3872 | 60.0404 | 52 | 46.7012 | 6.6309 | 60 | 11.2
46.7253 | 48.093 | 60.0231 | 52 | 46.7373 | 47.328 | 60.0058 | 52 | 46.725 | 47.1215 | 60.0116 | 52 | 46.7226 | 47.3869 | 60.0404 | 52 | 46.7095 | 6.6311 | 60 | 11.2
46.7336 | 48.0948 | 60.0231 | 52 | 46.7456 | 47.3308 | 60.0058 | 52 | 46.7334 | 47.1219 | 60.0116 | 52 | 46.731 | 47.3896 | 60.0404 | 52 | 46.7178 | 6.6312 | 60 | 11.2
46.742 | 48.0967 | 60.0231 | 52 | 46.754 | 47.3336 | 60.0058 | 52 | 46.7417 | 47.1217 | 60.0116 | 52 | 46.7393 | 47.3922 | 60.0404 | 52 | 46.7261 | 6.6312 | 60 | 11.2
46.7503 | 48.0986 | 60.0231 | 52 | 46.7623 | 47.3365 | 60.0058 | 52 | 46.75 | 47.1215 | 60.0116 | 52 | 46.7476 | 47.3971 | 60.0404 | 52 | 46.7344 | 6.6313 | 60 | 11.2
46.7586 | 48.1003 | 60.0231 | 52 | 46.7707 | 47.3393 | 60.0058 | 52 | 46.7583 | 47.1204 | 60.0116 | 52 | 46.7559 | 47.402 | 60.0404 | 52 | 46.7427 | 6.6314 | 60 | 11.2
46.767 | 48.102 | 60.0231 | 52 | 46.779 | 47.3423 | 60.0058 | 52 | 46.7667 | 47.1194 | 60.0116 | 52 | 46.7643 | 47.4067 | 60.0404 | 52 | 46.751 | 6.6315 | 60 | 11.2
46.7753 | 48.1044 | 60.0231 | 52 | 46.7873 | 47.3453 | 60.0058 | 52 | 46.775 | 47.1183 | 60.0116 | 52 | 46.7726 | 47.4114 | 60.0404 | 52 | 46.7595 | 6.6315 | 60 | 11.2
46.7836 | 48.1068 | 60.0231 | 52 | 46.7957 | 47.3459 | 60.0058 | 52 | 46.7834 | 47.1172 | 60.0116 | 52 | 46.7809 | 47.4162 | 60.0404 | 52 | 46.7678 | 6.6316 | 60 | 11.2
46.7919 | 48.1095 | 60.0231 | 52 | 46.804 | 47.3465 | 60.0058 | 52 | 46.7917 | 47.1203 | 60.0116 | 52 | 46.7892 | 47.4209 | 60.0404 | 52 | 46.7761 | 6.6319 | 60 | 11.2
46.8003 | 48.1122 | 60.0231 | 52 | 46.8123 | 47.3469 | 60.0058 | 52 | 46.8 | 47.1234 | 60.0116 | 52 | 46.7975 | 47.4256 | 60.0462 | 52 | 46.7844 | 6.6321 | 60 | 11.2
46.8086 | 48.1129 | 60.0231 | 52 | 46.8206 | 47.3472 | 60.0058 | 52 | 46.8083 | 47.1261 | 60.0116 | 52 | 46.8059 | 47.4304 | 60.0462 | 52 | 46.7927 | 6.6326 | 60 | 11.2
46.8169 | 48.1135 | 60.0231 | 52 | 46.829 | 47.3491 | 60.0058 | 52 | 46.8167 | 47.1289 | 60.0116 | 52 | 46.8142 | 47.4322 | 60.0462 | 52 | 46.801 | 6.6331 | 60 | 11.2
46.8253 | 48.1142 | 60.0231 | 52 | 46.8373 | 47.351 | 60.0058 | 52 | 46.825 | 47.1337 | 60.0116 | 52 | 46.8226 | 47.434 | 60.0462 | 52 | 46.8093 | 6.6335 | 60 | 11.2
46.8336 | 48.1148 | 60.0231 | 52 | 46.8456 | 47.3529 | 60.0058 | 52 | 46.8333 | 47.1385 | 60.0116 | 52 | 46.8309 | 47.4335 | 60.0462 | 52 | 46.8176 | 6.6339 | 60 | 11.2
46.8419 | 48.1149 | 60.0231 | 52 | 46.854 | 47.3548 | 60.0058 | 52 | 46.8416 | 47.1439 | 60.0116 | 52 | 46.8392 | 47.4331 | 60.0462 | 52 | 46.8262 | 6.6344 | 60 | 11.2
46.8503 | 48.115 | 60.0231 | 52 | 46.8623 | 47.3567 | 60.0058 | 52 | 46.85 | 47.1493 | 60.0116 | 52 | 46.8475 | 47.4331 | 60.0462 | 52 | 46.8345 | 6.6348 | 60 | 11.2
46.8586 | 48.1145 | 60.0231 | 52 | 46.8706 | 47.3586 | 60.0058 | 52 | 46.8583 | 47.1547 | 60.0116 | 52 | 46.8558 | 47.4331 | 60.0462 | 52 | 46.8428 | 6.6354 | 60 | 11.2
46.8669 | 48.1139 | 60.0231 | 52 | 46.879 | 47.3603 | 60.0058 | 52 | 46.8667 | 47.1601 | 60.0116 | 52 | 46.8642 | 47.4331 | 60.0462 | 52 | 46.8511 | 6.636 | 60 | 11.2
46.8752 | 48.1137 | 60.0231 | 52 | 46.8873 | 47.362 | 60.0058 | 52 | 46.875 | 47.1613 | 60.0116 | 52 | 46.8725 | 47.4331 | 60.0462 | 52 | 46.8594 | 6.6364 | 60 | 11.2
46.8836 | 48.1134 | 60.0231 | 52 | 46.8956 | 47.3646 | 60.0058 | 52 | 46.8833 | 47.1626 | 60.0116 | 52 | 46.8809 | 47.4329 | 60.0462 | 52 | 46.8677 | 6.6368 | 60 | 11.2
46.8919 | 48.1138 | 60.0231 | 52 | 46.904 | 47.3672 | 60.0058 | 52 | 46.8916 | 47.1642 | 60.0116 | 52 | 46.8892 | 47.4328 | 60.0462 | 52 | 46.876 | 6.637 | 60 | 11.2
46.9002 | 48.1142 | 60.0231 | 52 | 46.9123 | 47.3679 | 60.0058 | 52 | 46.9 | 47.1658 | 60.0116 | 52 | 46.8975 | 47.433 | 60.0462 | 52 | 46.8845 | 6.6372 | 60 | 11.2
46.9086 | 48.115 | 60.0231 | 52 | 46.9206 | 47.3685 | 60.0058 | 52 | 46.9083 | 47.1659 | 60.0116 | 52 | 46.9058 | 47.4333 | 60.0462 | 52 | 46.8928 | 6.6374 | 60 | 11.2
46.9169 | 48.1158 | 60.0231 | 52 | 46.929 | 47.3692 | 60.0058 | 52 | 46.9167 | 47.166 | 60.0116 | 52 | 46.9141 | 47.4335 | 60.0462 | 52 | 46.9011 | 6.6376 | 60 | 11.2
46.9252 | 48.1178 | 60.0231 | 52 | 46.9373 | 47.3699 | 60.0058 | 52 | 46.925 | 47.1655 | 60.0116 | 52 | 46.9225 | 47.4338 | 60.0462 | 52 | 46.9094 | 6.638 | 60 | 11.2
46.9335 | 48.1197 | 60.0231 | 52 | 46.9456 | 47.37 | 60.0058 | 52 | 46.9333 | 47.1651 | 60.0116 | 52 | 46.9308 | 47.434 | 60.0462 | 52 | 46.9177 | 6.6384 | 60 | 11.2
46.9419 | 48.1216 | 60.0231 | 52 | 46.9539 | 47.3701 | 60.0058 | 52 | 46.9416 | 47.1647 | 60.0116 | 52 | 46.9391 | 47.4342 | 60.0462 | 52 | 46.926 | 6.6387 | 60 | 11.2
46.9502 | 48.1236 | 60.0231 | 52 | 46.9623 | 47.3712 | 60.0058 | 52 | 46.95 | 47.1643 | 60.0116 | 52 | 46.9474 | 47.4345 | 60.0462 | 52 | 46.9343 | 6.6389 | 60 | 11.2
46.9585 | 48.1256 | 60.0231 | 52 | 46.9706 | 47.3723 | 60.0058 | 52 | 46.9583 | 47.1639 | 60.0116 | 52 | 46.9557 | 47.4347 | 60.0462 | 52 | 46.9426 | 6.6392 | 60 | 11.2
46.9669 | 48.1275 | 60.0231 | 52 | 46.979 | 47.3727 | 60.0058 | 52 | 46.9666 | 47.1634 | 60.0116 | 52 | 46.9641 | 47.4371 | 60.0462 | 52 | 46.9512 | 6.6394 | 60 | 11.2
46.9752 | 48.129 | 60.0231 | 52 | 46.9873 | 47.3732 | 60.0058 | 52 | 46.9749 | 47.163 | 60.0116 | 52 | 46.9724 | 47.4395 | 60.0462 | 52 | 46.9595 | 6.6478 | 60 | 11.2
46.9835 | 48.1304 | 60.0231 | 52 | 46.9956 | 47.3736 | 60.0058 | 52 | 46.9833 | 47.1626 | 60.0116 | 52 | 46.9808 | 47.4408 | 60.0462 | 52 | 46.9678 | 6.6561 | 60 | 11.2
46.9919 | 48.1315 | 60.0231 | 52 | 47.004 | 47.3741 | 60.0058 | 52 | 46.9916 | 47.1624 | 60.0116 | 52 | 46.9891 | 47.442 | 60.0462 | 52 | 46.9761 | 6.6645 | 60 | 11.2
47.0002 | 48.1327 | 60.0231 | 52 | 47.0123 | 47.3745 | 60.0058 | 52 | 47 | 47.1622 | 60.0116 | 52 | 46.9974 | 47.4433 | 60.0462 | 52 | 46.9844 | 6.6728 | 60 | 11.2
47.0085 | 48.136 | 60.0231 | 52 | 47.0206 | 47.375 | 60.0058 | 52 | 47.0083 | 47.1625 | 60.0116 | 52 | 47.0057 | 47.4445 | 60.0462 | 52 | 46.9927 | 6.6809 | 60 | 11.2
47.0168 | 48.1394 | 60.0231 | 52 | 47.029 | 47.3764 | 60.0058 | 52 | 47.0166 | 47.1629 | 60.0116 | 52 | 47.014 | 47.4454 | 60.0462 | 52 | 47.001 | 6.689 | 60 | 11.2
47.0252 | 48.1427 | 60.0231 | 52 | 47.0373 | 47.3778 | 60.0058 | 52 | 47.0249 | 47.1667 | 60.0116 | 52 | 47.0224 | 47.4463 | 60.0462 | 52 | 47.0095 | 6.6971 | 60 | 11.2
47.0335 | 48.146 | 60.0231 | 52 | 47.0456 | 47.3786 | 60.0058 | 52 | 47.0333 | 47.1706 | 60.0116 | 52 | 47.0307 | 47.4473 | 60.0462 | 52 | 47.0178 | 6.7052 | 60 | 11.2
47.0418 | 48.1506 | 60.0231 | 52 | 47.054 | 47.3794 | 60.0058 | 52 | 47.0416 | 47.1744 | 60.0116 | 52 | 47.0391 | 47.4482 | 60.0462 | 52 | 47.0261 | 6.7133 | 60 | 11.2
47.0502 | 48.1552 | 60.0231 | 52 | 47.0623 | 47.3816 | 60.0058 | 52 | 47.05 | 47.1783 | 60.0116 | 52 | 47.0474 | 47.448 | 60.0462 | 52 | 47.0344 | 6.7214 | 60 | 11.2
47.0585 | 48.1597 | 60.0231 | 52 | 47.0706 | 47.3838 | 60.0058 | 52 | 47.0583 | 47.1821 | 60.0116 | 52 | 47.0557 | 47.4479 | 60.0462 | 52 | 47.0427 | 6.7214 | 60 | 11.2
47.0668 | 48.1642 | 60.0231 | 52 | 47.0789 | 47.386 | 60.0058 | 52 | 47.0666 | 47.186 | 60.0116 | 52 | 47.064 | 47.4485 | 60.0462 | 52 | 47.051 | 6.7214 | 60 | 11.2
47.0752 | 48.168 | 60.0231 | 52 | 47.0873 | 47.3882 | 60.0058 | 52 | 47.0749 | 47.1895 | 60.0116 | 52 | 47.0723 | 47.4492 | 60.0462 | 52 | 47.0593 | 6.7217 | 60 | 11.2
47.0835 | 48.1717 | 60.0231 | 52 | 47.0956 | 47.391 | 60.0058 | 52 | 47.0833 | 47.1931 | 60.0116 | 52 | 47.0807 | 47.4505 | 60.0462 | 52 | 47.0676 | 6.722 | 60 | 11.2
47.0918 | 48.1728 | 60.0231 | 52 | 47.1039 | 47.3938 | 60.0058 | 52 | 47.0916 | 47.1966 | 60.0116 | 52 | 47.089 | 47.4518 | 60.0462 | 52 | 47.0762 | 6.7222 | 60 | 11.2
47.1002 | 48.1738 | 60.0231 | 52 | 47.1123 | 47.3959 | 60.0058 | 52 | 47.0999 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.0974 | 47.4547 | 60.0462 | 52 | 47.0845 | 6.7225 | 60 | 11.2
47.1085 | 48.1752 | 60.0231 | 52 | 47.1206 | 47.3979 | 60.0058 | 52 | 47.1082 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1057 | 47.4576 | 60.0462 | 52 | 47.0928 | 6.7228 | 60 | 11.2
47.1168 | 48.1766 | 60.0231 | 52 | 47.1289 | 47.3998 | 60.0058 | 52 | 47.1166 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.114 | 47.4606 | 60.0462 | 52 | 47.1011 | 6.7231 | 60 | 11.2
47.1251 | 48.1783 | 60.0231 | 52 | 47.1373 | 47.4016 | 60.0058 | 52 | 47.1249 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1223 | 47.4635 | 60.0462 | 52 | 47.1094 | 6.7233 | 60 | 11.2
47.1335 | 48.18 | 60.0231 | 52 | 47.1456 | 47.402 | 60.0058 | 52 | 47.1333 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1306 | 47.4672 | 60.0462 | 52 | 47.1177 | 6.7236 | 60 | 11.2
47.1418 | 48.1817 | 60.0231 | 52 | 47.1539 | 47.4025 | 60.0058 | 52 | 47.1416 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.139 | 47.4708 | 60.0462 | 52 | 47.126 | 6.7239 | 60 | 11.2
47.1501 | 48.1835 | 60.0231 | 52 | 47.1623 | 47.4025 | 60.0058 | 52 | 47.1499 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1473 | 47.4744 | 60.0462 | 52 | 47.1345 | 6.7242 | 60 | 11.2
47.1585 | 48.1857 | 60.0231 | 52 | 47.1706 | 47.4026 | 60.0058 | 52 | 47.1582 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1556 | 47.478 | 60.0462 | 52 | 47.1428 | 6.7243 | 60 | 11.2
47.1668 | 48.188 | 60.0231 | 52 | 47.179 | 47.4015 | 60.0058 | 52 | 47.1666 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1639 | 47.483 | 60.0462 | 52 | 47.1511 | 6.7245 | 60 | 11.2
47.1751 | 48.19 | 60.0231 | 52 | 47.1873 | 47.4004 | 60.0058 | 52 | 47.1749 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1723 | 47.488 | 60.0462 | 52 | 47.1594 | 6.7247 | 60 | 11.2
47.1835 | 48.1919 | 60.0231 | 52 | 47.1956 | 47.3995 | 60.0058 | 52 | 47.1833 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1806 | 47.4928 | 60.0462 | 52 | 47.1677 | 6.7249 | 60 | 11.2
47.1918 | 48.1932 | 60.0231 | 52 | 47.2039 | 47.3986 | 60.0058 | 52 | 47.1916 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1889 | 47.4975 | 60.0462 | 52 | 47.176 | 6.7252 | 60 | 11.2
47.2001 | 48.1945 | 60.0231 | 52 | 47.2123 | 47.3977 | 60.0058 | 52 | 47.1999 | 47.2001 | 60.0116 | 52 | 47.1973 | 47.5023 | 60.0462 | 52 | 47.1843 | 6.7256 | 60 | 11.2
47.2085 | 48.1949 | 60.0231 | 52 | 47.2206 | 47.3967 | 60.0058 | 52 | 47.2082 | 47.2006 | 60.0116 | 52 | 47.2056 | 47.507 | 60.0462 | 52 | 47.1926 | 6.7259 | 60 | 11.2
47.2168 | 48.1952 | 60.0231 | 52 | 47.2289 | 47.3981 | 60.0058 | 52 | 47.2166 | 47.2012 | 60.0116 | 52 | 47.2139 | 47.5107 | 60.0462 | 52 | 47.2012 | 6.7263 | 60 | 11.2
47.2251 | 48.1955 | 60.0231 | 52 | 47.2373 | 47.3995 | 60.0058 | 52 | 47.2249 | 47.2017 | 60.0116 | 52 | 47.2222 | 47.5144 | 60.0462 | 52 | 47.2095 | 6.7267 | 60 | 11.2
47.2334 | 48.1959 | 60.0231 | 52 | 47.2456 | 47.402 | 60.0058 | 52 | 47.2332 | 47.2022 | 60.0116 | 52 | 47.2306 | 47.5183 | 60.0462 | 52 | 47.2178 | 6.727 | 60 | 11.2
47.2418 | 48.1957 | 60.0231 | 52 | 47.2539 | 47.4045 | 60.0058 | 52 | 47.2416 | 47.2027 | 60.0116 | 52 | 47.2389 | 47.5221 | 60.0462 | 52 | 47.2261 | 6.7272 | 60 | 11.2
47.2501 | 48.1955 | 60.0231 | 52 | 47.2623 | 47.4072 | 60.0058 | 52 | 47.2499 | 47.2032 | 60.0116 | 52 | 47.2472 | 47.5232 | 60.0462 | 52 | 47.2344 | 6.7274 | 60 | 11.2
47.2584 | 48.1956 | 60.0231 | 52 | 47.2706 | 47.41 | 60.0058 | 52 | 47.2583 | 47.204 | 60.0116 | 52 | 47.2556 | 47.5243 | 60.0462 | 52 | 47.2427 | 6.7276 | 60 | 11.2
47.2668 | 48.1957 | 60.0231 | 52 | 47.2789 | 47.4127 | 60.0058 | 52 | 47.2666 | 47.2048 | 60.0116 | 52 | 47.2639 | 47.5243 | 60.0462 | 52 | 47.251 | 6.7278 | 60 | 11.2
47.2751 | 48.1971 | 60.0231 | 52 | 47.2873 | 47.4155 | 60.0058 | 52 | 47.2749 | 47.2056 | 60.0116 | 52 | 47.2722 | 47.5242 | 60.0462 | 52 | 47.2595 | 6.7279 | 60 | 11.2
47.2834 | 48.1984 | 60.0231 | 52 | 47.2956 | 47.4178 | 60.0058 | 52 | 47.2832 | 47.2064 | 60.0116 | 52 | 47.2805 | 47.5242 | 60.0462 | 52 | 47.2678 | 6.7281 | 60 | 11.2
47.2917 | 48.1988 | 60.0231 | 52 | 47.3039 | 47.4201 | 60.0058 | 52 | 47.2916 | 47.2067 | 60.0116 | 52 | 47.2889 | 47.5242 | 60.0462 | 52 | 47.2761 | 6.7282 | 60 | 11.2
47.3001 | 48.1992 | 60.0231 | 52 | 47.3123 | 47.4207 | 60.0058 | 52 | 47.2999 | 47.207 | 60.0116 | 52 | 47.2972 | 47.5261 | 60.0462 | 52 | 47.2844 | 6.7283 | 60 | 11.2
47.3084 | 48.2001 | 60.0231 | 52 | 47.3206 | 47.4212 | 60.0058 | 52 | 47.3083 | 47.2073 | 60.0116 | 52 | 47.3055 | 47.528 | 60.0462 | 52 | 47.2927 | 6.7284 | 60 | 11.2
47.3167 | 48.2009 | 60.0231 | 52 | 47.3289 | 47.421 | 60.0058 | 52 | 47.3166 | 47.2076 | 60.0116 | 52 | 47.3138 | 47.5297 | 60.0462 | 52 | 47.301 | 6.7286 | 60 | 11.2
47.3251 | 48.2023 | 60.0231 | 52 | 47.3372 | 47.4208 | 60.0058 | 52 | 47.3249 | 47.2079 | 60.0116 | 52 | 47.3221 | 47.5315 | 60.0462 | 52 | 47.3093 | 6.7287 | 60 | 11.2
47.3334 | 48.2036 | 60.0231 | 52 | 47.3456 | 47.4211 | 60.0058 | 52 | 47.3332 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3305 | 47.5337 | 60.0462 | 52 | 47.3176 | 6.7288 | 60 | 11.2
47.3417 | 48.205 | 60.0231 | 52 | 47.3539 | 47.4214 | 60.0058 | 52 | 47.3416 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3388 | 47.5359 | 60.0462 | 52 | 47.3262 | 6.7289 | 60 | 11.2
47.3501 | 48.2064 | 60.0231 | 52 | 47.3622 | 47.422 | 60.0058 | 52 | 47.3499 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3472 | 47.5382 | 60.0462 | 52 | 47.3345 | 6.7291 | 60 | 11.2
47.3584 | 48.2075 | 60.0231 | 52 | 47.3706 | 47.4226 | 60.0058 | 52 | 47.3582 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3555 | 47.5404 | 60.0462 | 52 | 47.3428 | 6.7291 | 60 | 11.2
47.3667 | 48.2086 | 60.0231 | 52 | 47.3789 | 47.4236 | 60.0058 | 52 | 47.3665 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3638 | 47.5438 | 60.0462 | 52 | 47.3511 | 6.7291 | 60 | 11.2
47.375 | 48.2088 | 60.0231 | 52 | 47.3873 | 47.4247 | 60.0058 | 52 | 47.3749 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3721 | 47.5472 | 60.0462 | 52 | 47.3594 | 6.7291 | 60 | 11.2
47.3834 | 48.209 | 60.0231 | 52 | 47.3956 | 47.4257 | 60.0058 | 52 | 47.3832 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3804 | 47.547 | 60.0462 | 52 | 47.3677 | 6.7292 | 60 | 11.2
47.3917 | 48.2087 | 60.0231 | 52 | 47.4039 | 47.4268 | 60.0058 | 52 | 47.3916 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3888 | 47.5469 | 60.0462 | 52 | 47.376 | 6.7292 | 60 | 11.2
47.4 | 48.2085 | 60.0231 | 52 | 47.4123 | 47.4278 | 60.0058 | 52 | 47.3999 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.3971 | 47.5468 | 60.0462 | 52 | 47.3845 | 6.7293 | 60 | 11.2
47.4084 | 48.2086 | 60.0231 | 52 | 47.4206 | 47.4289 | 60.0058 | 52 | 47.4082 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4055 | 47.5468 | 60.0462 | 52 | 47.3928 | 6.7387 | 60 | 11.2
47.4167 | 48.2087 | 60.0231 | 52 | 47.4289 | 47.4298 | 60.0058 | 52 | 47.4165 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4138 | 47.5483 | 60.0462 | 52 | 47.4011 | 6.748 | 60 | 11.2
47.425 | 48.2114 | 60.0231 | 52 | 47.4373 | 47.4307 | 60.0058 | 52 | 47.4249 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4221 | 47.5498 | 60.0462 | 52 | 47.4094 | 6.7656 | 60 | 11.2
47.4333 | 48.2141 | 60.0231 | 52 | 47.4456 | 47.4312 | 60.0058 | 52 | 47.4332 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4304 | 47.5513 | 60.0462 | 52 | 47.4177 | 6.7833 | 60 | 11.2
47.4417 | 48.2162 | 60.0231 | 52 | 47.4539 | 47.4317 | 60.0058 | 52 | 47.4416 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4387 | 47.5529 | 60.0462 | 52 | 47.426 | 6.8009 | 60 | 11.2
47.45 | 48.2182 | 60.0231 | 52 | 47.4622 | 47.4313 | 60.0058 | 52 | 47.4499 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4471 | 47.5531 | 60.0462 | 52 | 47.4343 | 6.8185 | 60 | 11.2
47.4583 | 48.2217 | 60.0231 | 52 | 47.4706 | 47.431 | 60.0058 | 52 | 47.4582 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4554 | 47.5534 | 60.0462 | 52 | 47.4426 | 6.8361 | 60 | 11.2
47.4667 | 48.2251 | 60.0231 | 52 | 47.4789 | 47.43 | 60.0058 | 52 | 47.4665 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4637 | 47.5545 | 60.0462 | 52 | 47.4512 | 6.8538 | 60 | 11.2
47.475 | 48.2286 | 60.0231 | 52 | 47.4872 | 47.4289 | 60.0058 | 52 | 47.4749 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.472 | 47.5556 | 60.0462 | 52 | 47.4595 | 6.8717 | 60 | 11.2
47.4833 | 48.232 | 60.0231 | 52 | 47.4956 | 47.4279 | 60.0058 | 52 | 47.4832 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4803 | 47.5568 | 60.0462 | 52 | 47.4678 | 6.8896 | 60 | 11.2
47.4917 | 48.2359 | 60.0231 | 52 | 47.5039 | 47.4268 | 60.0058 | 52 | 47.4915 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.4887 | 47.558 | 60.0462 | 52 | 47.4761 | 6.8981 | 60 | 11.2
47.5 | 48.2399 | 60.0231 | 52 | 47.5122 | 47.4258 | 60.0058 | 52 | 47.4998 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.497 | 47.5578 | 60.0462 | 52 | 47.4844 | 6.9067 | 60 | 11.2
47.5083 | 48.2412 | 60.0231 | 52 | 47.5206 | 47.4247 | 60.0058 | 52 | 47.5082 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5054 | 47.5575 | 60.0462 | 52 | 47.4927 | 6.907 | 60 | 11.2
47.5167 | 48.2425 | 60.0231 | 52 | 47.5289 | 47.4234 | 60.0058 | 52 | 47.5165 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5137 | 47.5577 | 60.0462 | 52 | 47.501 | 6.9073 | 60 | 11.2
47.525 | 48.2435 | 60.0174 | 52 | 47.5372 | 47.4221 | 60.0058 | 52 | 47.5249 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.522 | 47.558 | 60.0462 | 52 | 47.5095 | 6.9076 | 60 | 11.2
47.5333 | 48.2446 | 60.0174 | 52 | 47.5456 | 47.4219 | 60.0058 | 52 | 47.5332 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5303 | 47.5583 | 60.0462 | 52 | 47.5178 | 6.9079 | 60 | 11.2
47.5417 | 48.2451 | 60.0174 | 52 | 47.5539 | 47.4218 | 60.0058 | 52 | 47.5415 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5386 | 47.5587 | 60.0462 | 52 | 47.5261 | 6.9081 | 60 | 11.2
47.55 | 48.2456 | 60.0174 | 52 | 47.5622 | 47.4216 | 60.0058 | 52 | 47.5498 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.547 | 47.5587 | 60.0462 | 52 | 47.5344 | 6.9083 | 60 | 11.2
47.5583 | 48.2462 | 60.0174 | 52 | 47.5706 | 47.4215 | 60.0058 | 52 | 47.5582 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5553 | 47.5587 | 60.0462 | 52 | 47.5427 | 6.9086 | 60 | 11.2
47.5667 | 48.2467 | 60.0174 | 52 | 47.5789 | 47.4214 | 60.0058 | 52 | 47.5665 | 47.2082 | 60.0116 | 52 | 47.5637 | 47.5583 | 60.0462 | 52 | 47.551 | 6.9089 | 60 | 11.2
47.575 | 48.2493 | 60.0174 | 52 | 47.5872 | 47.4213 | 60.0058 | 52 | 47.5749 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.572 | 47.5579 | 60.0462 | 52 | 47.5593 | 6.9093 | 60 | 11.2
47.5833 | 48.252 | 60.0174 | 52 | 47.5956 | 47.4219 | 60.0058 | 52 | 47.5832 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.5803 | 47.5575 | 60.0462 | 52 | 47.5676 | 6.9098 | 60 | 11.2
47.5916 | 48.2546 | 60.0174 | 52 | 47.6039 | 47.4225 | 60.0058 | 52 | 47.5915 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.5886 | 47.5571 | 60.0462 | 52 | 47.5762 | 6.9103 | 60 | 11.2
47.6 | 48.2572 | 60.0174 | 52 | 47.6122 | 47.4238 | 60.0058 | 52 | 47.5998 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.5969 | 47.5556 | 60.0462 | 52 | 47.5845 | 6.9108 | 60 | 11.2
47.6083 | 48.2605 | 60.0174 | 52 | 47.6206 | 47.4252 | 60.0058 | 52 | 47.6082 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6053 | 47.5542 | 60.0462 | 52 | 47.5928 | 6.9114 | 60 | 11.2
47.6166 | 48.2639 | 60.0174 | 52 | 47.6289 | 47.4262 | 60.0058 | 52 | 47.6165 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6136 | 47.5528 | 60.0462 | 52 | 47.6011 | 6.9119 | 60 | 11.2
47.625 | 48.2673 | 60.0174 | 52 | 47.6372 | 47.4273 | 60.0058 | 52 | 47.6248 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6219 | 47.5514 | 60.0462 | 52 | 47.6094 | 6.9124 | 60 | 11.2
47.6333 | 48.2706 | 60.0174 | 52 | 47.6456 | 47.428 | 60.0058 | 52 | 47.6331 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6302 | 47.55 | 60.0462 | 52 | 47.6177 | 6.913 | 60 | 11.2
47.6416 | 48.2748 | 60.0174 | 52 | 47.6539 | 47.4288 | 60.0058 | 52 | 47.6415 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6386 | 47.5486 | 60.0462 | 52 | 47.626 | 6.9132 | 60 | 11.2
47.6499 | 48.279 | 60.0174 | 52 | 47.6622 | 47.4296 | 60.0058 | 52 | 47.6498 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6469 | 47.5466 | 60.0462 | 52 | 47.6345 | 6.9135 | 60 | 11.2
47.6583 | 48.2803 | 60.0174 | 52 | 47.6706 | 47.4304 | 60.0058 | 52 | 47.6582 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6552 | 47.5447 | 60.0462 | 52 | 47.6428 | 6.9136 | 60 | 11.2
47.6666 | 48.2816 | 60.0174 | 52 | 47.6789 | 47.4363 | 60.0058 | 52 | 47.6665 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6636 | 47.5426 | 60.0462 | 52 | 47.6511 | 6.9137 | 60 | 11.2
47.6749 | 48.2829 | 60.0174 | 52 | 47.6872 | 47.4423 | 60.0058 | 52 | 47.6748 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6719 | 47.5406 | 60.0462 | 52 | 47.6594 | 6.9137 | 60 | 11.2
47.6833 | 48.2842 | 60.0174 | 52 | 47.6956 | 47.4475 | 60.0058 | 52 | 47.6831 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6802 | 47.5394 | 60.0462 | 52 | 47.6677 | 6.9137 | 60 | 11.2
47.6916 | 48.285 | 60.0174 | 52 | 47.7039 | 47.4528 | 60.0058 | 52 | 47.6915 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6885 | 47.5382 | 60.0462 | 52 | 47.676 | 6.9137 | 60 | 11.2
47.6999 | 48.2858 | 60.0174 | 52 | 47.7122 | 47.458 | 60.0058 | 52 | 47.6998 | 47.2082 | 60.0174 | 52 | 47.6969 | 47.5366 | 60.0462 | 52 | 47.6843 | 6.9137 | 60 | 11.2
47.7083 | 48.2867 | 60.0174 | 52 | 47.7206 | 47.4633 | 60.0058 | 52 | 47.7082 | 47.2075 | 60.0174 | 52 | 47.7052 | 47.535 | 60.0462 | 52 | 47.6926 | 6.9139 | 60 | 11.2
47.7166 | 48.2875 | 60.0174 | 52 | 47.7289 | 47.4694 | 60.0058 | 52 | 47.7165 | 47.2069 | 60.0174 | 52 | 47.7135 | 47.5345 | 60.0462 | 52 | 47.7012 | 6.9141 | 60 | 11.2
47.7249 | 48.2875 | 60.0174 | 52 | 47.7372 | 47.4756 | 60.0058 | 52 | 47.7248 | 47.2063 | 60.0174 | 52 | 47.7219 | 47.5339 | 60.0462 | 52 | 47.7095 | 6.9148 | 60 | 11.2
47.7333 | 48.2875 | 60.0174 | 52 | 47.7455 | 47.4817 | 60.0058 | 52 | 47.7331 | 47.2056 | 60.0174 | 52 | 47.7302 | 47.5365 | 60.0462 | 52 | 47.7178 | 6.9155 | 60 | 11.2
47.7416 | 48.2875 | 60.0174 | 52 | 47.7539 | 47.4879 | 60.0058 | 52 | 47.7415 | 47.2047 | 60.0174 | 52 | 47.7385 | 47.539 | 60.0462 | 52 | 47.7261 | 6.9162 | 60 | 11.2
47.7499 | 48.2875 | 60.0174 | 52 | 47.7622 | 47.4881 | 60.0058 | 52 | 47.7498 | 47.2037 | 60.0174 | 52 | 47.7468 | 47.5416 | 60.0462 | 52 | 47.7344 | 6.9169 | 60 | 11.2
47.7583 | 48.2873 | 60.0174 | 52 | 47.7705 | 47.4883 | 60.0058 | 52 | 47.7581 | 47.2028 | 60.0174 | 52 | 47.7552 | 47.5442 | 60.0462 | 52 | 47.7427 | 6.9176 | 60 | 11.2
47.7666 | 48.2871 | 60.0174 | 52 | 47.7789 | 47.4892 | 60.0058 | 52 | 47.7664 | 47.2018 | 60.0174 | 52 | 47.7635 | 47.5467 | 60.0462 | 52 | 47.751 | 6.9183 | 60 | 11.2
47.7749 | 48.2886 | 60.0174 | 52 | 47.7872 | 47.4902 | 60.0058 | 52 | 47.7748 | 47.2009 | 60.0174 | 52 | 47.7718 | 47.5493 | 60.0462 | 52 | 47.7595 | 6.919 | 60 | 11.2
47.7832 | 48.2901 | 60.0174 | 52 | 47.7956 | 47.4919 | 60.0058 | 52 | 47.7831 | 47.2 | 60.0174 | 52 | 47.7802 | 47.5519 | 60.0462 | 52 | 47.7678 | 6.9197 | 60 | 11.2
47.7916 | 48.2916 | 60.0174 | 52 | 47.8039 | 47.4936 | 60.0058 | 52 | 47.7915 | 47.2035 | 60.0174 | 52 | 47.7885 | 47.5544 | 60.0462 | 52 | 47.7761 | 6.9202 | 60 | 11.2
47.7999 | 48.2931 | 60.0174 | 52 | 47.8122 | 47.4947 | 60.0058 | 52 | 47.7998 | 47.207 | 60.0174 | 52 | 47.7968 | 47.5564 | 60.0404 | 52 | 47.7844 | 6.9207 | 60 | 11.2
47.8082 | 48.2951 | 60.0174 | 52 | 47.8206 | 47.4959 | 60.0058 | 52 | 47.8081 | 47.2157 | 60.0174 | 52 | 47.8051 | 47.5583 | 60.0404 | 52 | 47.7927 | 6.9207 | 60 | 11.2
47.8166 | 48.2971 | 60.0174 | 52 | 47.8289 | 47.4978 | 60.0058 | 52 | 47.8164 | 47.2244 | 60.0174 | 52 | 47.8135 | 47.5598 | 60.0404 | 52 | 47.801 | 6.9207 | 60 | 11.2
47.8249 | 48.2992 | 60.0174 | 52 | 47.8372 | 47.4997 | 60.0058 | 52 | 47.8248 | 47.2335 | 60.0174 | 52 | 47.8218 | 47.5614 | 60.0404 | 52 | 47.8093 | 6.9207 | 60 | 11.2
47.8332 | 48.3013 | 60.0174 | 52 | 47.8456 | 47.5016 | 60.0058 | 52 | 47.8331 | 47.2425 | 60.0174 | 52 | 47.8301 | 47.5628 | 60.0404 | 52 | 47.8176 | 6.9207 | 60 | 11.2
47.8416 | 48.3036 | 60.0174 | 52 | 47.8539 | 47.5036 | 60.0058 | 52 | 47.8415 | 47.2516 | 60.0174 | 52 | 47.8384 | 47.5642 | 60.0404 | 52 | 47.8262 | 6.921 | 60 | 11.2
47.8499 | 48.3059 | 60.0174 | 52 | 47.8622 | 47.5051 | 60.0058 | 52 | 47.8498 | 47.2608 | 60.0174 | 52 | 47.8467 | 47.566 | 60.0404 | 52 | 47.8345 | 6.9213 | 60 | 11.2
47.8582 | 48.3065 | 60.0174 | 52 | 47.8705 | 47.5066 | 60.0058 | 52 | 47.8581 | 47.2699 | 60.0174 | 52 | 47.8551 | 47.5679 | 60.0404 | 52 | 47.8428 | 6.9218 | 60 | 11.2
47.8666 | 48.3072 | 60.0174 | 52 | 47.8789 | 47.5078 | 60.0058 | 52 | 47.8664 | 47.2791 | 60.0174 | 52 | 47.8634 | 47.5706 | 60.0404 | 52 | 47.8511 | 6.9223 | 60 | 11.2
47.8749 | 48.3078 | 60.0174 | 52 | 47.8872 | 47.5089 | 60.0058 | 52 | 47.8748 | 47.2844 | 60.0174 | 52 | 47.8718 | 47.5733 | 60.0404 | 52 | 47.8594 | 6.9228 | 60 | 11.2
47.8832 | 48.3084 | 60.0174 | 52 | 47.8955 | 47.5102 | 60.0058 | 52 | 47.8831 | 47.2898 | 60.0174 | 52 | 47.8801 | 47.576 | 60.0404 | 52 | 47.8677 | 6.9233 | 60 | 11.2
47.8916 | 48.3085 | 60.0174 | 52 | 47.9039 | 47.5114 | 60.0058 | 52 | 47.8914 | 47.2904 | 60.0174 | 52 | 47.8884 | 47.5787 | 60.0404 | 52 | 47.876 | 6.9238 | 60 | 11.2
47.8999 | 48.3086 | 60.0174 | 52 | 47.9122 | 47.5119 | 60.0058 | 52 | 47.8997 | 47.291 | 60.0174 | 52 | 47.8967 | 47.5798 | 60.0404 | 52 | 47.8845 | 6.9243 | 60 | 11.2
47.9082 | 48.3086 | 60.0174 | 52 | 47.9205 | 47.5123 | 60.0058 | 52 | 47.9081 | 47.2916 | 60.0174 | 52 | 47.905 | 47.5808 | 60.0404 | 52 | 47.8928 | 6.9248 | 60 | 11.2
47.9165 | 48.3085 | 60.0174 | 52 | 47.9289 | 47.5123 | 60.0058 | 52 | 47.9164 | 47.2922 | 60.0174 | 52 | 47.9134 | 47.582 | 60.0404 | 52 | 47.9011 | 6.9253 | 60 | 11.2
47.9249 | 48.3104 | 60.0174 | 52 | 47.9372 | 47.5123 | 60.0058 | 52 | 47.9248 | 47.2926 | 60.0174 | 52 | 47.9217 | 47.5832 | 60.0404 | 52 | 47.9094 | 6.9255 | 60 | 11.2
47.9332 | 48.3123 | 60.0174 | 52 | 47.9455 | 47.5126 | 60.0058 | 52 | 47.9331 | 47.2931 | 60.0174 | 52 | 47.9301 | 47.5837 | 60.0404 | 52 | 47.9177 | 6.9257 | 60 | 11.2
47.9415 | 48.3142 | 60.0174 | 52 | 47.9539 | 47.5128 | 60.0058 | 52 | 47.9414 | 47.2936 | 60.0174 | 52 | 47.9384 | 47.5841 | 60.0404 | 52 | 47.926 | 6.9261 | 60 | 11.2
47.9499 | 48.316 | 60.0174 | 52 | 47.9622 | 47.5136 | 60.0058 | 52 | 47.9497 | 47.2941 | 60.0174 | 52 | 47.9467 | 47.5841 | 60.0404 | 52 | 47.9343 | 6.9265 | 60 | 11.2
47.9582 | 48.3179 | 60.0174 | 52 | 47.9705 | 47.5144 | 60.0058 | 52 | 47.958 | 47.2945 | 60.0174 | 52 | 47.955 | 47.5841 | 60.0404 | 52 | 47.9426 | 6.927 | 60 | 11.2
47.9665 | 48.3198 | 60.0174 | 52 | 47.9789 | 47.5153 | 60.0058 | 52 | 47.9664 | 47.295 | 60.0174 | 52 | 47.9634 | 47.5849 | 60.0404 | 52 | 47.9512 | 6.9276 | 60 | 11.2
47.9749 | 48.3203 | 60.0174 | 52 | 47.9872 | 47.5161 | 60.0058 | 52 | 47.9747 | 47.295 | 60.0174 | 52 | 47.9717 | 47.5857 | 60.0404 | 52 | 47.9595 | 6.9282 | 60 | 11.2
47.9832 | 48.3209 | 60.0174 | 52 | 47.9955 | 47.5165 | 60.0058 | 52 | 47.9831 | 47.295 | 60.0174 | 52 | 47.98 | 47.5859 | 60.0404 | 52 | 47.9678 | 6.9288 | 60 | 11.2
47.9915 | 48.3214 | 60.0174 | 52 | 48.0039 | 47.517 | 60.0058 | 52 | 47.9914 | 47.2997 | 60.0174 | 52 | 47.9883 | 47.5862 | 60.0404 | 52 | 47.9761 | 6.9294 | 60 | 11.2
47.9998 | 48.322 | 60.0174 | 52 | 48.0122 | 47.5179 | 60.0058 | 52 | 47.9997 | 47.3045 | 60.0174 | 52 | 47.9966 | 47.5863 | 60.0404 | 52 | 47.9844 | 6.93 | 60 | 11.2
48.0082 | 48.3197 | 60.0174 | 52 | 48.0205 | 47.5188 | 60.0058 | 52 | 48.008 | 47.3092 | 60.0174 | 52 | 48.005 | 47.5865 | 60.0404 | 52 | 47.9927 | 6.9307 | 60 | 11.2
48.0165 | 48.3174 | 60.0174 | 52 | 48.0289 | 47.5194 | 60.0058 | 52 | 48.0164 | 47.314 | 60.0174 | 52 | 48.0133 | 47.5863 | 60.0404 | 52 | 48.001 | 6.9315 | 60 | 11.2
48.0248 | 48.3151 | 60.0174 | 52 | 48.0372 | 47.52 | 60.0058 | 52 | 48.0247 | 47.3187 | 60.0174 | 52 | 48.0217 | 47.5861 | 60.0404 | 52 | 48.0095 | 6.9321 | 60 | 11.2
48.0332 | 48.3129 | 60.0174 | 52 | 48.0455 | 47.5196 | 60.0058 | 52 | 48.0331 | 47.3234 | 60.0174 | 52 | 48.03 | 47.5859 | 60.0404 | 52 | 48.0178 | 6.9327 | 60 | 11.2
48.0415 | 48.3096 | 60.0174 | 52 | 48.0539 | 47.5193 | 60.0058 | 52 | 48.0414 | 47.3282 | 60.0174 | 52 | 48.0383 | 47.5857 | 60.0404 | 52 | 48.0261 | 6.9331 | 60 | 11.2
48.0498 | 48.3064 | 60.0174 | 52 | 48.0622 | 47.519 | 60.0058 | 52 | 48.0497 | 47.3329 | 60.0174 | 52 | 48.0466 | 47.5844 | 60.0404 | 52 | 48.0344 | 6.9335 | 60 | 11.2
48.0582 | 48.31 | 60.0174 | 52 | 48.0705 | 47.5186 | 60.0058 | 52 | 48.058 | 47.3377 | 60.0174 | 52 | 48.0549 | 47.5831 | 60.0404 | 52 | 48.0427 | 6.9342 | 60 | 11.2
48.0665 | 48.3137 | 60.0174 | 52 | 48.0789 | 47.5178 | 60.0058 | 52 | 48.0664 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.0633 | 47.5824 | 60.0404 | 52 | 48.051 | 6.9349 | 60 | 11.2
48.0748 | 48.3173 | 60.0174 | 52 | 48.0872 | 47.5171 | 60.0058 | 52 | 48.0747 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.0716 | 47.5816 | 60.0404 | 52 | 48.0593 | 6.9355 | 60 | 11.2
48.0832 | 48.3209 | 60.0174 | 52 | 48.0955 | 47.5171 | 60.0058 | 52 | 48.083 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.08 | 47.581 | 60.0404 | 52 | 48.0676 | 6.9362 | 60 | 11.2
48.0915 | 48.3255 | 60.0174 | 52 | 48.1039 | 47.5172 | 60.0058 | 52 | 48.0913 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.0883 | 47.5803 | 60.0404 | 52 | 48.0762 | 6.9367 | 60 | 11.2
48.0998 | 48.33 | 60.0174 | 52 | 48.1122 | 47.517 | 60.0058 | 52 | 48.0997 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.0966 | 47.5799 | 60.0404 | 52 | 48.0845 | 6.9371 | 60 | 11.2
48.1082 | 48.3341 | 60.0174 | 52 | 48.1205 | 47.5168 | 60.0058 | 52 | 48.108 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1049 | 47.5796 | 60.0404 | 52 | 48.0928 | 6.9374 | 60 | 11.2
48.1165 | 48.3382 | 60.0174 | 52 | 48.1288 | 47.5157 | 60.0058 | 52 | 48.1164 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1132 | 47.5822 | 60.0404 | 52 | 48.1011 | 6.9376 | 60 | 11.2
48.1248 | 48.3432 | 60.0174 | 52 | 48.1372 | 47.5146 | 60.0058 | 52 | 48.1247 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1216 | 47.5848 | 60.0404 | 52 | 48.1094 | 6.9378 | 60 | 11.2
48.1331 | 48.3483 | 60.0174 | 52 | 48.1455 | 47.5136 | 60.0058 | 52 | 48.133 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1299 | 47.5877 | 60.0404 | 52 | 48.1177 | 6.9381 | 60 | 11.2
48.1415 | 48.3478 | 60.0174 | 52 | 48.1538 | 47.5125 | 60.0058 | 52 | 48.1413 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1382 | 47.5906 | 60.0404 | 52 | 48.126 | 6.938 | 60 | 11.2
48.1498 | 48.3474 | 60.0174 | 52 | 48.1622 | 47.5123 | 60.0058 | 52 | 48.1497 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1465 | 47.5927 | 60.0404 | 52 | 48.1345 | 6.938 | 60 | 11.2
48.1581 | 48.3464 | 60.0174 | 52 | 48.1705 | 47.512 | 60.0058 | 52 | 48.158 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1549 | 47.5948 | 60.0404 | 52 | 48.1428 | 6.9379 | 59.9943 | 11.2
48.1665 | 48.3454 | 60.0174 | 52 | 48.1788 | 47.5111 | 60.0058 | 52 | 48.1664 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1632 | 47.597 | 60.0404 | 52 | 48.1511 | 6.9378 | 59.9943 | 11.2
48.1748 | 48.3445 | 60.0174 | 52 | 48.1872 | 47.5102 | 60.0058 | 52 | 48.1747 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1716 | 47.5991 | 60.0404 | 52 | 48.1594 | 6.9377 | 59.9943 | 11.2
48.1831 | 48.3435 | 60.0174 | 52 | 48.1955 | 47.5093 | 60.0058 | 52 | 48.183 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1799 | 47.6014 | 60.0404 | 52 | 48.1677 | 6.9376 | 59.9943 | 11.2
48.1915 | 48.3461 | 60.0174 | 52 | 48.2038 | 47.5083 | 60.0058 | 52 | 48.1913 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1882 | 47.6036 | 60.0404 | 52 | 48.176 | 6.9376 | 59.9943 | 11.2
48.1998 | 48.3487 | 60.0174 | 52 | 48.2122 | 47.5082 | 60.0058 | 52 | 48.1997 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.1965 | 47.6028 | 60.0404 | 52 | 48.1843 | 6.9375 | 59.9943 | 11.2
48.2081 | 48.3513 | 60.0174 | 52 | 48.2205 | 47.5081 | 60.0058 | 52 | 48.208 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2048 | 47.6021 | 60.0404 | 52 | 48.1926 | 6.9374 | 59.9943 | 11.2
48.2165 | 48.3539 | 60.0174 | 52 | 48.2289 | 47.5116 | 60.0058 | 52 | 48.2163 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2132 | 47.6013 | 60.0404 | 52 | 48.2012 | 6.9373 | 59.9943 | 11.2
48.2248 | 48.3571 | 60.0174 | 52 | 48.2372 | 47.515 | 60.0058 | 52 | 48.2246 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2215 | 47.6006 | 60.0404 | 52 | 48.2095 | 6.9372 | 59.9943 | 11.2
48.2331 | 48.3603 | 60.0174 | 52 | 48.2455 | 47.5182 | 60.0058 | 52 | 48.233 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2299 | 47.6025 | 60.0404 | 52 | 48.2178 | 6.9372 | 59.9943 | 11.2
48.2414 | 48.3652 | 60.0174 | 52 | 48.2538 | 47.5214 | 60.0058 | 52 | 48.2413 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2382 | 47.6043 | 60.0404 | 52 | 48.2261 | 6.9371 | 59.9943 | 11.2
48.2498 | 48.37 | 60.0174 | 52 | 48.2622 | 47.5245 | 60.0058 | 52 | 48.2497 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2465 | 47.6063 | 60.0404 | 52 | 48.2344 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2581 | 48.3753 | 60.0174 | 52 | 48.2705 | 47.5275 | 60.0058 | 52 | 48.258 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2548 | 47.6082 | 60.0404 | 52 | 48.2427 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2664 | 48.3807 | 60.0174 | 52 | 48.2788 | 47.5305 | 60.0058 | 52 | 48.2663 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2631 | 47.6102 | 60.0404 | 52 | 48.251 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2748 | 48.3829 | 60.0174 | 52 | 48.2872 | 47.5335 | 60.0058 | 52 | 48.2746 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2715 | 47.6121 | 60.0404 | 52 | 48.2595 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2831 | 48.385 | 60.0174 | 52 | 48.2955 | 47.5405 | 60.0058 | 52 | 48.283 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2798 | 47.6141 | 60.0404 | 52 | 48.2678 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2914 | 48.3874 | 60.0174 | 52 | 48.3038 | 47.5475 | 60.0058 | 52 | 48.2913 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2881 | 47.6161 | 60.0404 | 52 | 48.2761 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.2998 | 48.3897 | 60.0174 | 52 | 48.3122 | 47.5542 | 60.0058 | 52 | 48.2997 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.2964 | 47.618 | 60.0404 | 52 | 48.2844 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3081 | 48.3915 | 60.0174 | 52 | 48.3205 | 47.561 | 60.0058 | 52 | 48.308 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.3048 | 47.62 | 60.0404 | 52 | 48.2927 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3164 | 48.3933 | 60.0174 | 52 | 48.3288 | 47.5679 | 60.0058 | 52 | 48.3163 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.3131 | 47.6247 | 60.0404 | 52 | 48.301 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3248 | 48.3933 | 60.0174 | 52 | 48.3372 | 47.5748 | 60.0058 | 52 | 48.3246 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.3215 | 47.6294 | 60.0404 | 52 | 48.3093 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3331 | 48.3933 | 60.0174 | 52 | 48.3455 | 47.5817 | 60.0058 | 52 | 48.333 | 47.3424 | 60.0174 | 52 | 48.3298 | 47.6341 | 60.0404 | 52 | 48.3179 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3414 | 48.3928 | 60.0174 | 52 | 48.3538 | 47.5886 | 60.0058 | 52 | 48.3413 | 47.3427 | 60.0174 | 52 | 48.3381 | 47.6388 | 60.0404 | 52 | 48.3262 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3497 | 48.3923 | 60.0174 | 52 | 48.3622 | 47.5959 | 60.0058 | 52 | 48.3496 | 47.3431 | 60.0174 | 52 | 48.3464 | 47.6435 | 60.0404 | 52 | 48.3345 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3581 | 48.3917 | 60.0174 | 52 | 48.3705 | 47.6031 | 60.0058 | 52 | 48.3579 | 47.3448 | 60.0174 | 52 | 48.3547 | 47.6482 | 60.0404 | 52 | 48.3428 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3664 | 48.3912 | 60.0174 | 52 | 48.3788 | 47.6068 | 60.0058 | 52 | 48.3663 | 47.3466 | 60.0174 | 52 | 48.3631 | 47.6554 | 60.0404 | 52 | 48.3511 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3747 | 48.3902 | 60.0174 | 52 | 48.3871 | 47.6105 | 60.0058 | 52 | 48.3746 | 47.3483 | 60.0174 | 52 | 48.3714 | 47.6626 | 60.0404 | 52 | 48.3594 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3831 | 48.3892 | 60.0174 | 52 | 48.3955 | 47.6109 | 60.0058 | 52 | 48.383 | 47.3501 | 60.0174 | 52 | 48.3798 | 47.6699 | 60.0404 | 52 | 48.3677 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3914 | 48.3868 | 60.0174 | 52 | 48.4038 | 47.6113 | 60.0058 | 52 | 48.3913 | 47.3518 | 60.0174 | 52 | 48.3881 | 47.6772 | 60.0404 | 52 | 48.376 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.3997 | 48.3843 | 60.0174 | 52 | 48.4121 | 47.6117 | 60.0058 | 52 | 48.3996 | 47.3536 | 60.0174 | 52 | 48.3964 | 47.6788 | 60.0404 | 52 | 48.3845 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4081 | 48.3837 | 60.0174 | 52 | 48.4205 | 47.6121 | 60.0058 | 52 | 48.4079 | 47.3554 | 60.0174 | 52 | 48.4047 | 47.6804 | 60.0404 | 52 | 48.3928 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4164 | 48.3831 | 60.0174 | 52 | 48.4288 | 47.6131 | 60.0058 | 52 | 48.4163 | 47.3571 | 60.0174 | 52 | 48.413 | 47.6824 | 60.0404 | 52 | 48.4011 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4247 | 48.3825 | 60.0174 | 52 | 48.4372 | 47.6142 | 60.0058 | 52 | 48.4246 | 47.3585 | 60.0174 | 52 | 48.4214 | 47.6843 | 60.0404 | 52 | 48.4094 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4331 | 48.3818 | 60.0174 | 52 | 48.4455 | 47.6157 | 60.0058 | 52 | 48.433 | 47.36 | 60.0174 | 52 | 48.4297 | 47.6863 | 60.0404 | 52 | 48.4177 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4414 | 48.3807 | 60.0174 | 52 | 48.4538 | 47.6172 | 60.0058 | 52 | 48.4413 | 47.3604 | 60.0174 | 52 | 48.438 | 47.6882 | 60.0404 | 52 | 48.426 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4497 | 48.3795 | 60.0174 | 52 | 48.4622 | 47.6183 | 60.0058 | 52 | 48.4496 | 47.3608 | 60.0174 | 52 | 48.4464 | 47.6877 | 60.0404 | 52 | 48.4343 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4581 | 48.3787 | 60.0174 | 52 | 48.4705 | 47.6195 | 60.0058 | 52 | 48.4579 | 47.3624 | 60.0174 | 52 | 48.4547 | 47.6872 | 60.0404 | 52 | 48.4429 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4664 | 48.3779 | 60.0174 | 52 | 48.4788 | 47.6206 | 60.0058 | 52 | 48.4663 | 47.3641 | 60.0174 | 52 | 48.463 | 47.6866 | 60.0404 | 52 | 48.4512 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4747 | 48.3786 | 60.0174 | 52 | 48.4872 | 47.6217 | 60.0058 | 52 | 48.4746 | 47.3677 | 60.0174 | 52 | 48.4713 | 47.686 | 60.0404 | 52 | 48.4595 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.483 | 48.3793 | 60.0174 | 52 | 48.4955 | 47.6229 | 60.0058 | 52 | 48.4829 | 47.3712 | 60.0174 | 52 | 48.4797 | 47.686 | 60.0404 | 52 | 48.4678 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4914 | 48.3788 | 60.0174 | 52 | 48.5038 | 47.624 | 60.0058 | 52 | 48.4912 | 47.3809 | 60.0174 | 52 | 48.488 | 47.6859 | 60.0404 | 52 | 48.4761 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.4997 | 48.3783 | 60.0174 | 52 | 48.5121 | 47.6245 | 60.0058 | 52 | 48.4996 | 47.3905 | 60.0174 | 52 | 48.4963 | 47.6855 | 60.0404 | 52 | 48.4844 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.508 | 48.3784 | 60.0174 | 52 | 48.5205 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5079 | 47.4001 | 60.0174 | 52 | 48.5046 | 47.6851 | 60.0404 | 52 | 48.4927 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5164 | 48.3785 | 60.0174 | 52 | 48.5288 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5163 | 47.4097 | 60.0174 | 52 | 48.513 | 47.6848 | 60.0404 | 52 | 48.5012 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5247 | 48.3794 | 60.0174 | 52 | 48.5371 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5246 | 47.4189 | 60.0174 | 52 | 48.5213 | 47.6845 | 60.0404 | 52 | 48.5095 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.533 | 48.3802 | 60.0174 | 52 | 48.5455 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5329 | 47.4282 | 60.0174 | 52 | 48.5297 | 47.6841 | 60.0404 | 52 | 48.5178 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5414 | 48.3811 | 60.0174 | 52 | 48.5538 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5412 | 47.4359 | 60.0174 | 52 | 48.538 | 47.6837 | 60.0404 | 52 | 48.5261 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5497 | 48.382 | 60.0174 | 52 | 48.5621 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5496 | 47.4437 | 60.0174 | 52 | 48.5463 | 47.6845 | 60.0404 | 52 | 48.5344 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.558 | 48.3824 | 60.0174 | 52 | 48.5705 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5579 | 47.4495 | 60.0174 | 52 | 48.5546 | 47.6854 | 60.0404 | 52 | 48.5427 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5664 | 48.3829 | 60.0174 | 52 | 48.5788 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5663 | 47.4554 | 60.0174 | 52 | 48.5629 | 47.6864 | 60.0404 | 52 | 48.551 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5747 | 48.3834 | 60.0174 | 52 | 48.5871 | 47.625 | 60.0058 | 52 | 48.5746 | 47.4551 | 60.0231 | 52 | 48.5713 | 47.6874 | 60.0404 | 52 | 48.5593 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.583 | 48.3839 | 60.0174 | 52 | 48.5955 | 47.626 | 60.0058 | 52 | 48.5829 | 47.4548 | 60.0231 | 52 | 48.5796 | 47.6877 | 60.0404 | 52 | 48.5679 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5913 | 48.3832 | 60.0174 | 52 | 48.6038 | 47.6271 | 60.0058 | 52 | 48.5912 | 47.4545 | 60.0231 | 52 | 48.588 | 47.688 | 60.0404 | 52 | 48.5762 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.5997 | 48.3825 | 60.0174 | 52 | 48.6121 | 47.6282 | 60.0058 | 52 | 48.5995 | 47.4543 | 60.0231 | 52 | 48.5963 | 47.6883 | 60.0404 | 52 | 48.5845 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.608 | 48.3813 | 60.0174 | 52 | 48.6205 | 47.6293 | 60.0058 | 52 | 48.6079 | 47.454 | 60.0231 | 52 | 48.6046 | 47.6885 | 60.0404 | 52 | 48.5928 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6163 | 48.3801 | 60.0174 | 52 | 48.6288 | 47.6304 | 60.0058 | 52 | 48.6162 | 47.4536 | 60.0231 | 52 | 48.6129 | 47.6881 | 60.0404 | 52 | 48.6011 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6247 | 48.3826 | 60.0174 | 52 | 48.6371 | 47.6314 | 60.0058 | 52 | 48.6245 | 47.453 | 60.0231 | 52 | 48.6212 | 47.6876 | 60.0404 | 52 | 48.6094 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.633 | 48.3851 | 60.0174 | 52 | 48.6455 | 47.6348 | 60.0058 | 52 | 48.6328 | 47.4524 | 60.0231 | 52 | 48.6296 | 47.686 | 60.0404 | 52 | 48.6177 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6413 | 48.3878 | 60.0174 | 52 | 48.6538 | 47.6382 | 60.0058 | 52 | 48.6412 | 47.4524 | 60.0231 | 52 | 48.6379 | 47.6843 | 60.0404 | 52 | 48.6262 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6497 | 48.3906 | 60.0174 | 52 | 48.6621 | 47.6419 | 60.0058 | 52 | 48.6495 | 47.4524 | 60.0231 | 52 | 48.6462 | 47.6839 | 60.0404 | 52 | 48.6345 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.658 | 48.3952 | 60.0174 | 52 | 48.6705 | 47.6457 | 60.0058 | 52 | 48.6579 | 47.4523 | 60.0231 | 52 | 48.6545 | 47.6835 | 60.0404 | 52 | 48.6428 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6663 | 48.3997 | 60.0174 | 52 | 48.6788 | 47.6484 | 60.0058 | 52 | 48.6662 | 47.4522 | 60.0231 | 52 | 48.6629 | 47.6838 | 60.0404 | 52 | 48.6511 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6747 | 48.4048 | 60.0174 | 52 | 48.6871 | 47.6511 | 60.0058 | 52 | 48.6745 | 47.4521 | 60.0231 | 52 | 48.6712 | 47.684 | 60.0404 | 52 | 48.6594 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.683 | 48.41 | 60.0174 | 52 | 48.6955 | 47.6537 | 60.0058 | 52 | 48.6828 | 47.452 | 60.0231 | 52 | 48.6795 | 47.6837 | 60.0404 | 52 | 48.6677 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6913 | 48.4154 | 60.0174 | 52 | 48.7038 | 47.6564 | 60.0058 | 52 | 48.6912 | 47.4519 | 60.0231 | 52 | 48.6879 | 47.6834 | 60.0404 | 52 | 48.676 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.6996 | 48.4208 | 60.0174 | 52 | 48.7121 | 47.6613 | 60.0058 | 52 | 48.6995 | 47.4518 | 60.0231 | 52 | 48.6962 | 47.6848 | 60.0404 | 52 | 48.6846 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.708 | 48.4228 | 60.0174 | 52 | 48.7205 | 47.6661 | 60.0058 | 52 | 48.7079 | 47.4523 | 60.0231 | 52 | 48.7045 | 47.6862 | 60.0404 | 52 | 48.6929 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7163 | 48.4247 | 60.0174 | 52 | 48.7288 | 47.6687 | 60.0058 | 52 | 48.7162 | 47.4528 | 60.0231 | 52 | 48.7128 | 47.6877 | 60.0404 | 52 | 48.7012 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7246 | 48.4267 | 60.0174 | 52 | 48.7371 | 47.6713 | 60.0058 | 52 | 48.7245 | 47.4529 | 60.0231 | 52 | 48.7212 | 47.6893 | 60.0404 | 52 | 48.7095 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.733 | 48.4287 | 60.0174 | 52 | 48.7455 | 47.6734 | 60.0058 | 52 | 48.7328 | 47.4531 | 60.0231 | 52 | 48.7295 | 47.6902 | 60.0404 | 52 | 48.7178 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7413 | 48.4286 | 60.0174 | 52 | 48.7538 | 47.6756 | 60.0058 | 52 | 48.7412 | 47.4553 | 60.0347 | 52 | 48.7379 | 47.6912 | 60.0404 | 52 | 48.7261 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7496 | 48.4284 | 60.0174 | 52 | 48.7621 | 47.6778 | 60.0058 | 52 | 48.7495 | 47.4575 | 60.0347 | 52 | 48.7462 | 47.6965 | 60.0404 | 52 | 48.7344 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.758 | 48.4281 | 60.0174 | 52 | 48.7704 | 47.68 | 60.0058 | 52 | 48.7578 | 47.4598 | 60.0347 | 52 | 48.7545 | 47.7018 | 60.0404 | 52 | 48.7427 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7663 | 48.4278 | 60.0174 | 52 | 48.7788 | 47.6822 | 60.0058 | 52 | 48.7661 | 47.462 | 60.0347 | 52 | 48.7628 | 47.7097 | 60.0404 | 52 | 48.7512 | 6.937 | 59.9943 | 11.2
48.7746 | 48.4276 | 60.0174 | 52 | 48.7871 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.7744 | 47.4643 | 60.0347 | 52 | 48.7711 | 47.7176 | 60.0404 | 52 | 48.7595 | 6.9372 | 59.9943 | 11.2
48.783 | 48.4273 | 60.0174 | 52 | 48.7954 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.7828 | 47.4665 | 60.0347 | 52 | 48.7795 | 47.7245 | 60.0404 | 52 | 48.7678 | 6.9374 | 59.9943 | 11.2
48.7913 | 48.4271 | 60.0174 | 52 | 48.8038 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.7911 | 47.4688 | 60.0347 | 52 | 48.7878 | 47.7314 | 60.0404 | 52 | 48.7761 | 6.9377 | 59.9943 | 11.2
48.7996 | 48.4268 | 60.0174 | 52 | 48.8121 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.7995 | 47.471 | 60.0347 | 52 | 48.7961 | 47.7381 | 60.0404 | 52 | 48.7844 | 6.9381 | 59.9943 | 11.2
48.808 | 48.4261 | 60.0174 | 52 | 48.8204 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8078 | 47.4729 | 60.0347 | 52 | 48.8044 | 47.7449 | 60.0404 | 52 | 48.7927 | 6.9385 | 59.9943 | 11.2
48.8163 | 48.4253 | 60.0174 | 52 | 48.8288 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8161 | 47.4748 | 60.0347 | 52 | 48.8128 | 47.7515 | 60.0404 | 52 | 48.801 | 6.9389 | 59.9943 | 11.2
48.8246 | 48.4257 | 60.0174 | 52 | 48.8371 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8244 | 47.4748 | 60.0347 | 52 | 48.8211 | 47.758 | 60.0404 | 52 | 48.8096 | 6.9393 | 59.9943 | 11.2
48.8329 | 48.426 | 60.0174 | 52 | 48.8455 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8328 | 47.4748 | 60.0347 | 52 | 48.8294 | 47.7604 | 60.0404 | 52 | 48.8179 | 6.9397 | 59.9943 | 11.2
48.8413 | 48.4267 | 60.0174 | 52 | 48.8538 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8411 | 47.4741 | 60.0347 | 52 | 48.8378 | 47.7627 | 60.0404 | 52 | 48.8262 | 6.9405 | 59.9943 | 11.2
48.8496 | 48.4274 | 60.0174 | 52 | 48.8621 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8495 | 47.4734 | 60.0347 | 52 | 48.8461 | 47.7648 | 60.0404 | 52 | 48.8345 | 6.9414 | 59.9943 | 11.2
48.8579 | 48.4281 | 60.0174 | 52 | 48.8705 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8578 | 47.4722 | 60.0347 | 52 | 48.8544 | 47.7669 | 60.0404 | 52 | 48.8428 | 6.9421 | 59.9943 | 11.2
48.8663 | 48.4288 | 60.0174 | 52 | 48.8788 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8661 | 47.4711 | 60.0347 | 52 | 48.8627 | 47.7693 | 60.0404 | 52 | 48.8511 | 6.9427 | 59.9943 | 11.2
48.8746 | 48.4292 | 60.0174 | 52 | 48.8871 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8744 | 47.4699 | 60.0347 | 52 | 48.8711 | 47.7717 | 60.0404 | 52 | 48.8594 | 6.9432 | 59.9943 | 11.2
48.8829 | 48.4296 | 60.0174 | 52 | 48.8954 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8827 | 47.4687 | 60.0347 | 52 | 48.8794 | 47.7751 | 60.0404 | 52 | 48.8679 | 6.9437 | 59.9943 | 11.2
48.8913 | 48.43 | 60.0174 | 52 | 48.9038 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8911 | 47.4675 | 60.0347 | 52 | 48.8878 | 47.7784 | 60.0404 | 52 | 48.8762 | 6.9442 | 59.9943 | 11.2
48.8996 | 48.4303 | 60.0174 | 52 | 48.9121 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.8994 | 47.4663 | 60.0347 | 52 | 48.8961 | 47.7815 | 60.0404 | 52 | 48.8845 | 6.9447 | 59.9943 | 11.2
48.9079 | 48.4297 | 60.0174 | 52 | 48.9204 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9077 | 47.4652 | 60.0347 | 52 | 48.9044 | 47.7847 | 60.0404 | 52 | 48.8928 | 6.9455 | 59.9943 | 11.2
48.9162 | 48.429 | 60.0174 | 52 | 48.9288 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.916 | 47.464 | 60.0347 | 52 | 48.9127 | 47.7879 | 60.0404 | 52 | 48.9011 | 6.9463 | 59.9943 | 11.2
48.9246 | 48.4282 | 60.0174 | 52 | 48.9371 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9244 | 47.4635 | 60.0347 | 52 | 48.921 | 47.7911 | 60.0404 | 52 | 48.9094 | 6.9469 | 59.9943 | 11.2
48.9329 | 48.4273 | 60.0174 | 52 | 48.9454 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9327 | 47.463 | 60.0347 | 52 | 48.9294 | 47.7919 | 60.0404 | 52 | 48.9177 | 6.9476 | 59.9943 | 11.2
48.9412 | 48.4265 | 60.0174 | 52 | 48.9538 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9411 | 47.4632 | 60.0347 | 52 | 48.9377 | 47.7928 | 60.0404 | 52 | 48.926 | 6.9561 | 59.9943 | 11.2
48.9496 | 48.4257 | 60.0174 | 52 | 48.9621 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9494 | 47.4635 | 60.0347 | 52 | 48.946 | 47.7933 | 60.0404 | 52 | 48.9346 | 6.9645 | 59.9943 | 11.2
48.9579 | 48.4286 | 60.0174 | 52 | 48.9704 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9577 | 47.4637 | 60.0347 | 52 | 48.9543 | 47.7938 | 60.0404 | 52 | 48.9429 | 6.973 | 59.9943 | 11.2
48.9662 | 48.4314 | 60.0174 | 52 | 48.9788 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.966 | 47.464 | 60.0347 | 52 | 48.9626 | 47.793 | 60.0346 | 52 | 48.9512 | 6.9814 | 59.9943 | 11.2
48.9746 | 48.4347 | 60.0174 | 52 | 48.9871 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9743 | 47.4649 | 60.0347 | 52 | 48.971 | 47.7921 | 60.0346 | 52 | 48.9595 | 6.9898 | 59.9943 | 11.2
48.9829 | 48.4379 | 60.0174 | 52 | 48.9954 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9827 | 47.4659 | 60.0347 | 52 | 48.9793 | 47.7913 | 60.0346 | 52 | 48.9678 | 6.9983 | 59.9943 | 11.2
48.9912 | 48.4414 | 60.0174 | 52 | 49.0038 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.991 | 47.4668 | 60.0347 | 52 | 48.9877 | 47.7906 | 60.0346 | 52 | 48.9761 | 7.0135 | 59.9943 | 11.2
48.9996 | 48.4449 | 60.0174 | 52 | 49.0121 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 48.9994 | 47.4677 | 60.0347 | 52 | 48.996 | 47.7895 | 60.0346 | 52 | 48.9844 | 7.0288 | 59.9943 | 11.2
49.0079 | 48.4491 | 60.0174 | 52 | 49.0204 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0077 | 47.4687 | 60.0347 | 52 | 49.0043 | 47.7885 | 60.0346 | 52 | 48.9929 | 7.0437 | 59.9943 | 11.2
49.0162 | 48.4534 | 60.0174 | 52 | 49.0287 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.016 | 47.4696 | 60.0347 | 52 | 49.0126 | 47.7871 | 60.0346 | 52 | 49.0012 | 7.0586 | 59.9943 | 11.2
49.0246 | 48.4576 | 60.0174 | 52 | 49.0371 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0243 | 47.4703 | 60.0347 | 52 | 49.021 | 47.7857 | 60.0346 | 52 | 49.0095 | 7.0658 | 59.9943 | 11.2
49.0329 | 48.4618 | 60.0174 | 52 | 49.0454 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0327 | 47.471 | 60.0347 | 52 | 49.0293 | 47.7842 | 60.0346 | 52 | 49.0178 | 7.073 | 59.9943 | 11.2
49.0412 | 48.4637 | 60.0174 | 52 | 49.0538 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.041 | 47.472 | 60.0347 | 52 | 49.0377 | 47.7828 | 60.0346 | 52 | 49.0261 | 7.0803 | 59.9943 | 11.2
49.0495 | 48.4656 | 60.0174 | 52 | 49.0621 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0493 | 47.4729 | 60.0347 | 52 | 49.046 | 47.7812 | 60.0346 | 52 | 49.0344 | 7.0876 | 59.9943 | 11.2
49.0579 | 48.4678 | 60.0174 | 52 | 49.0704 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0576 | 47.4727 | 60.0347 | 52 | 49.0543 | 47.7796 | 60.0346 | 52 | 49.0427 | 7.0948 | 59.9943 | 11.2
49.0662 | 48.4699 | 60.0174 | 52 | 49.0788 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0659 | 47.4725 | 60.0347 | 52 | 49.0626 | 47.778 | 60.0346 | 52 | 49.0513 | 7.1021 | 59.9943 | 11.2
49.0745 | 48.4721 | 60.0174 | 52 | 49.0871 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0743 | 47.4723 | 60.0347 | 52 | 49.0709 | 47.7763 | 60.0346 | 52 | 49.0596 | 7.1022 | 59.9943 | 11.2
49.0829 | 48.4742 | 60.0174 | 52 | 49.0954 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0826 | 47.4721 | 60.0347 | 52 | 49.0793 | 47.7747 | 60.0346 | 52 | 49.0679 | 7.1023 | 59.9943 | 11.2
49.0912 | 48.4751 | 60.0174 | 52 | 49.1038 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.091 | 47.4711 | 60.0347 | 52 | 49.0876 | 47.773 | 60.0346 | 52 | 49.0762 | 7.1024 | 59.9943 | 11.2
49.0995 | 48.4759 | 60.0174 | 52 | 49.1121 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.0993 | 47.4702 | 60.0347 | 52 | 49.0959 | 47.7724 | 60.0346 | 52 | 49.0845 | 7.1025 | 59.9943 | 11.2
49.1079 | 48.4771 | 60.0174 | 52 | 49.1204 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.1076 | 47.4692 | 60.0347 | 52 | 49.1042 | 47.7719 | 60.0346 | 52 | 49.0928 | 7.1026 | 59.9943 | 11.2
49.1162 | 48.4783 | 60.0174 | 52 | 49.1288 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.1159 | 47.4683 | 60.0347 | 52 | 49.1126 | 47.7713 | 60.0346 | 52 | 49.1011 | 7.1026 | 59.9943 | 11.2
49.1245 | 48.482 | 60.0174 | 52 | 49.1371 | 47.6843 | 60.0058 | 52 | 49.1243 | 47.4671 | 60.0347 | 52 | 49.1209 | 47.7707 | 60.0346 | 52 | 49.1094 | 7.1026 | 59.9943 | 11.2
49.1329 | 48.4857 | 60.0174 | 52 | 49.1454 | 47.6838 | 60.0058 | 52 | 49.1326 | 47.4659 | 60.0347 | 52 | 49.1293 | 47.7704 | 60.0346 | 52 | 49.1179 | 7.1026 | 59.9943 | 11.2
49.1412 | 48.4907 | 60.0174 | 52 | 49.1537 | 47.6834 | 60.0058 | 52 | 49.1409 | 47.4652 | 60.0347 | 52 | 49.1376 | 47.7701 | 60.0346 | 52 | 49.1262 | 7.1029 | 59.9943 | 11.2
49.1495 | 48.4956 | 60.0174 | 52 | 49.1621 | 47.6829 | 60.0058 | 52 | 49.1493 | 47.4644 | 60.0347 | 52 | 49.1459 | 47.7703 | 60.0346 | 52 | 49.1345 | 7.1031 | 59.9943 | 11.2
49.1579 | 48.5006 | 60.0174 | 52 | 49.1704 | 47.6824 | 60.0058 | 52 | 49.1576 | 47.4671 | 60.0347 | 52 | 49.1542 | 47.7705 | 60.0346 | 52 | 49.1428 | 7.1034 | 59.9943 | 11.2
49.1662 | 48.5055 | 60.0174 | 52 | 49.1787 | 47.681 | 60.0058 | 52 | 49.1659 | 47.4697 | 60.0347 | 52 | 49.1625 | 47.7728 | 60.0346 | 52 | 49.1511 | 7.1037 | 59.9943 | 11.2
49.1745 | 48.5108 | 60.0174 | 52 | 49.1871 | 47.6796 | 60.0058 | 52 | 49.1742 | 47.473 | 60.0347 | 52 | 49.1709 | 47.7751 | 60.0346 | 52 | 49.1594 | 7.104 | 59.9943 | 11.2
49.1828 | 48.5161 | 60.0174 | 52 | 49.1954 | 47.6782 | 60.0058 | 52 | 49.1826 | 47.4764 | 60.0347 | 52 | 49.1792 | 47.7803 | 60.0346 | 52 | 49.1677 | 7.1044 | 59.9943 | 11.2
49.1912 | 48.5209 | 60.0174 | 52 | 49.2037 | 47.6767 | 60.0058 | 52 | 49.1909 | 47.4837 | 60.0347 | 52 | 49.1876 | 47.7854 | 60.0346 | 52 | 49.1763 | 7.1048 | 59.9943 | 11.2
49.1995 | 48.5256 | 60.0174 | 52 | 49.2121 | 47.6753 | 60.0058 | 52 | 49.1992 | 47.491 | 60.0347 | 52 | 49.1959 | 47.7906 | 60.0346 | 52 | 49.1846 | 7.1052 | 59.9943 | 11.2
49.2078 | 48.5259 | 60.0174 | 52 | 49.2204 | 47.6739 | 60.0058 | 52 | 49.2076 | 47.4983 | 60.0347 | 52 | 49.2042 | 47.7958 | 60.0346 | 52 | 49.1929 | 7.1056 | 59.9943 | 11.2
49.2162 | 48.5262 | 60.0174 | 52 | 49.2287 | 47.673 | 60.0058 | 52 | 49.2159 | 47.5056 | 60.0347 | 52 | 49.2125 | 47.8011 | 60.0346 | 52 | 49.2012 | 7.106 | 59.9943 | 11.2
49.2245 | 48.5252 | 60.0174 | 52 | 49.2371 | 47.6721 | 60.0058 | 52 | 49.2242 | 47.5128 | 60.0347 | 52 | 49.2209 | 47.8064 | 60.0346 | 52 | 49.2095 | 7.1061 | 59.9943 | 11.2
49.2328 | 48.5243 | 60.0174 | 52 | 49.2454 | 47.6711 | 60.0058 | 52 | 49.2325 | 47.5201 | 60.0347 | 52 | 49.2292 | 47.8146 | 60.0346 | 52 | 49.2178 | 7.1062 | 59.9943 | 11.2
49.2412 | 48.523 | 60.0174 | 52 | 49.2538 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2409 | 47.5241 | 60.0347 | 52 | 49.2375 | 47.8229 | 60.0346 | 52 | 49.2261 | 7.1063 | 59.9943 | 11.2
49.2495 | 48.5216 | 60.0174 | 52 | 49.2621 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2492 | 47.528 | 60.0347 | 52 | 49.2458 | 47.829 | 60.0346 | 52 | 49.2346 | 7.1064 | 59.9943 | 11.2
49.2578 | 48.5213 | 60.0174 | 52 | 49.2704 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2575 | 47.5326 | 60.0347 | 52 | 49.2542 | 47.8351 | 60.0346 | 52 | 49.2429 | 7.1066 | 59.9943 | 11.2
49.2661 | 48.521 | 60.0174 | 52 | 49.2787 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2658 | 47.5372 | 60.0347 | 52 | 49.2625 | 47.8383 | 60.0346 | 52 | 49.2512 | 7.1067 | 59.9943 | 11.2
49.2745 | 48.5209 | 60.0174 | 52 | 49.2871 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2742 | 47.5379 | 60.0347 | 52 | 49.2708 | 47.8415 | 60.0346 | 52 | 49.2595 | 7.1068 | 59.9943 | 11.2
49.2828 | 48.5208 | 60.0174 | 52 | 49.2954 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2825 | 47.5386 | 60.0347 | 52 | 49.2792 | 47.8447 | 60.0346 | 52 | 49.2678 | 7.1069 | 59.9943 | 11.2
49.2911 | 48.521 | 60.0174 | 52 | 49.3037 | 47.6702 | 60.0058 | 52 | 49.2909 | 47.5393 | 60.0347 | 52 | 49.2875 | 47.8479 | 60.0346 | 52 | 49.2761 | 7.1071 | 59.9943 | 11.2
49.2995 | 48.5212 | 60.0174 | 52 | 49.3121 | 47.6704 | 60.0058 | 52 | 49.2992 | 47.54 | 60.0347 | 52 | 49.2958 | 47.8508 | 60.0346 | 52 | 49.2844 | 7.1072 | 59.9943 | 11.2
49.3078 | 48.5215 | 60.0174 | 52 | 49.3204 | 47.6706 | 60.0058 | 52 | 49.3075 | 47.5407 | 60.0347 | 52 | 49.3041 | 47.8536 | 60.0346 | 52 | 49.2927 | 7.1075 | 59.9943 | 11.2
49.3161 | 48.5219 | 60.0174 | 52 | 49.3287 | 47.6733 | 60.0058 | 52 | 49.3158 | 47.5414 | 60.0347 | 52 | 49.3125 | 47.8535 | 60.0346 | 52 | 49.3013 | 7.1078 | 59.9943 | 11.2
49.3245 | 48.5227 | 60.0174 | 52 | 49.3371 | 47.676 | 60.0058 | 52 | 49.3241 | 47.5422 | 60.0347 | 52 | 49.3208 | 47.8535 | 60.0346 | 52 | 49.3096 | 7.1081 | 59.9943 | 11.2
49.3328 | 48.5235 | 60.0174 | 52 | 49.3454 | 47.6812 | 60.0058 | 52 | 49.3325 | 47.5429 | 60.0347 | 52 | 49.3291 | 47.8535 | 60.0346 | 52 | 49.3179 | 7.1084 | 59.9943 | 11.2
49.3411 | 48.5234 | 60.0174 | 52 | 49.3537 | 47.6864 | 60.0058 | 52 | 49.3408 | 47.5429 | 60.0347 | 52 | 49.3375 | 47.8534 | 60.0346 | 52 | 49.3262 | 7.1087 | 59.9943 | 11.2
49.3495 | 48.5234 | 60.0174 | 52 | 49.3621 | 47.6927 | 60.0058 | 52 | 49.3492 | 47.543 | 60.0347 | 52 | 49.3458 | 47.8555 | 60.0346 | 52 | 49.3345 | 7.109 | 59.9943 | 11.2
49.3578 | 48.5256 | 60.0116 | 52 | 49.3704 | 47.6991 | 60.0058 | 52 | 49.3575 | 47.548 | 60.0347 | 52 | 49.3541 | 47.8576 | 60.0346 | 52 | 49.3428 | 7.1096 | 59.9943 | 11.2
49.3661 | 48.5278 | 60.0116 | 52 | 49.3787 | 47.7054 | 60.0058 | 52 | 49.3658 | 47.553 | 60.0347 | 52 | 49.3624 | 47.8599 | 60.0346 | 52 | 49.3511 | 7.1102 | 59.9943 | 11.2
49.3745 | 48.5295 | 60.0116 | 52 | 49.3871 | 47.7117 | 60.0058 | 52 | 49.3741 | 47.558 | 60.0347 | 52 | 49.3708 | 47.8622 | 60.0346 | 52 | 49.3596 | 7.1108 | 59.9943 | 11.2
49.3828 | 48.5313 | 60.0116 | 52 | 49.3954 | 47.7178 | 60.0058 | 52 | 49.3825 | 47.563 | 60.0347 | 52 | 49.3791 | 47.865 | 60.0346 | 52 | 49.3679 | 7.1114 | 59.9943 | 11.2
49.3911 | 48.5328 | 60.0116 | 52 | 49.4037 | 47.7239 | 60.0058 | 52 | 49.3908 | 47.568 | 60.0347 | 52 | 49.3875 | 47.8678 | 60.0346 | 52 | 49.3762 | 7.1119 | 59.9943 | 11.2
49.3994 | 48.5344 | 60.0116 | 52 | 49.412 | 47.7283 | 60.0116 | 52 | 49.3991 | 47.573 | 60.0347 | 52 | 49.3958 | 47.8685 | 60.0346 | 52 | 49.3845 | 7.1124 | 59.9943 | 11.2
49.4078 | 48.5359 | 60.0116 | 52 | 49.4204 | 47.7326 | 60.0116 | 52 | 49.4074 | 47.5776 | 60.0347 | 52 | 49.4041 | 47.8692 | 60.0346 | 52 | 49.3928 | 7.1129 | 59.9943 | 11.2
49.4161 | 48.5375 | 60.0116 | 52 | 49.4287 | 47.7344 | 60.0116 | 52 | 49.4157 | 47.5822 | 60.0347 | 52 | 49.4124 | 47.8712 | 60.0346 | 52 | 49.4011 | 7.1135 | 59.9943 | 11.2
49.4244 | 48.5388 | 60.0116 | 52 | 49.437 | 47.7362 | 60.0116 | 52 | 49.4241 | 47.5868 | 60.0347 | 52 | 49.4207 | 47.8731 | 60.0346 | 52 | 49.4094 | 7.114 | 59.9943 | 11.2
49.4328 | 48.54 | 60.0116 | 52 | 49.4454 | 47.7369 | 60.0116 | 52 | 49.4324 | 47.5914 | 60.0347 | 52 | 49.4291 | 47.8733 | 60.0346 | 52 | 49.418 | 7.1145 | 59.9943 | 11.2
49.4411 | 48.5384 | 60.0116 | 52 | 49.4537 | 47.7375 | 60.0116 | 52 | 49.4408 | 47.591 | 60.0347 | 52 | 49.4374 | 47.8734 | 60.0346 | 52 | 49.4263 | 7.115 | 59.9943 | 11.2
49.4494 | 48.5368 | 60.0116 | 52 | 49.462 | 47.7382 | 60.0116 | 52 | 49.4491 | 47.5906 | 60.0347 | 52 | 49.4457 | 47.8736 | 60.0346 | 52 | 49.4346 | 7.1155 | 59.9943 | 11.2
49.4578 | 48.5358 | 60.0116 | 52 | 49.4704 | 47.7389 | 60.0116 | 52 | 49.4574 | 47.5902 | 60.0347 | 52 | 49.454 | 47.8739 | 60.0346 | 52 | 49.4429 | 7.1262 | 59.9943 | 11.2
49.4661 | 48.5348 | 60.0116 | 52 | 49.4787 | 47.7396 | 60.0116 | 52 | 49.4657 | 47.5898 | 60.0347 | 52 | 49.4624 | 47.8748 | 60.0346 | 52 | 49.4512 | 7.1369 | 59.9943 | 11.2
49.4744 | 48.5343 | 60.0116 | 52 | 49.487 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.4741 | 47.5894 | 60.0347 | 52 | 49.4707 | 47.8757 | 60.0346 | 52 | 49.4595 | 7.1475 | 59.9943 | 11.2
49.4828 | 48.5338 | 60.0116 | 52 | 49.4954 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.4824 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.4791 | 47.8781 | 60.0346 | 52 | 49.4678 | 7.1581 | 59.9943 | 11.2
49.4911 | 48.5332 | 60.0116 | 52 | 49.5037 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.4908 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.4874 | 47.8805 | 60.0346 | 52 | 49.4761 | 7.1689 | 59.9943 | 11.2
49.4994 | 48.5327 | 60.0116 | 52 | 49.512 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.4991 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.4957 | 47.8823 | 60.0346 | 52 | 49.4846 | 7.1797 | 59.9943 | 11.2
49.5078 | 48.5339 | 60.0116 | 52 | 49.5204 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.5074 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.504 | 47.884 | 60.0346 | 52 | 49.4929 | 7.1904 | 59.9943 | 11.2
49.5161 | 48.5351 | 60.0116 | 52 | 49.5287 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.5157 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5123 | 47.8858 | 60.0346 | 52 | 49.5012 | 7.2011 | 59.9943 | 11.2
49.5244 | 48.5437 | 60.0058 | 52 | 49.537 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.524 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5207 | 47.8876 | 60.0346 | 52 | 49.5095 | 7.2117 | 59.9943 | 11.2
49.5328 | 48.5523 | 60.0058 | 52 | 49.5454 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.5324 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.529 | 47.8893 | 60.0346 | 52 | 49.5178 | 7.2222 | 59.9943 | 11.2
49.5411 | 48.5608 | 60.0058 | 52 | 49.5537 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.5407 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5374 | 47.8909 | 60.0346 | 52 | 49.5261 | 7.2227 | 59.9943 | 11.2
49.5494 | 48.5694 | 60.0058 | 52 | 49.562 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.549 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5457 | 47.8932 | 60.0346 | 52 | 49.5344 | 7.2231 | 59.9943 | 11.2
49.5578 | 48.5775 | 60.0058 | 52 | 49.5704 | 47.7403 | 60.0116 | 52 | 49.5573 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.554 | 47.8954 | 60.0346 | 52 | 49.543 | 7.2236 | 59.9943 | 11.2
49.5661 | 48.5856 | 60.0058 | 52 | 49.5787 | 47.7403 | 60.0174 | 52 | 49.5657 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5623 | 47.8979 | 60.0346 | 52 | 49.5513 | 7.2241 | 59.9943 | 11.2
49.5744 | 48.5937 | 60.0058 | 52 | 49.587 | 47.7403 | 60.0174 | 52 | 49.574 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5707 | 47.9004 | 60.0346 | 52 | 49.5596 | 7.2244 | 59.9943 | 11.2
49.5827 | 48.6019 | 60.0058 | 52 | 49.5954 | 47.7407 | 60.0174 | 52 | 49.5824 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.579 | 47.9024 | 60.0346 | 52 | 49.5679 | 7.2247 | 59.9943 | 11.2
49.5911 | 48.6085 | 60.0058 | 52 | 49.6037 | 47.741 | 60.0174 | 52 | 49.5907 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5873 | 47.9044 | 60.0346 | 52 | 49.5762 | 7.2252 | 59.9943 | 11.2
49.5994 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.612 | 47.7429 | 60.0174 | 52 | 49.599 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.5956 | 47.9061 | 60.0346 | 52 | 49.5845 | 7.2257 | 59.9943 | 11.2
49.6078 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6204 | 47.7448 | 60.0174 | 52 | 49.6073 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6039 | 47.9077 | 60.0346 | 52 | 49.5928 | 7.2265 | 59.9943 | 11.2
49.6161 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6287 | 47.7467 | 60.0174 | 52 | 49.6156 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6123 | 47.9087 | 60.0346 | 52 | 49.6013 | 7.2273 | 59.9943 | 11.2
49.6244 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.637 | 47.7486 | 60.0174 | 52 | 49.624 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6206 | 47.9096 | 60.0346 | 52 | 49.6096 | 7.2281 | 59.9943 | 11.2
49.6328 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6453 | 47.7503 | 60.0174 | 52 | 49.6323 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.629 | 47.9093 | 60.0289 | 52 | 49.6179 | 7.2289 | 59.9943 | 11.2
49.6411 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6537 | 47.752 | 60.0174 | 52 | 49.6407 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6373 | 47.9091 | 60.0289 | 52 | 49.6262 | 7.2296 | 59.9943 | 11.2
49.6494 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.662 | 47.7536 | 60.0174 | 52 | 49.649 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6456 | 47.9085 | 60.0289 | 52 | 49.6345 | 7.2303 | 59.9943 | 11.2
49.6577 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6703 | 47.7553 | 60.0174 | 52 | 49.6573 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6539 | 47.908 | 60.0289 | 52 | 49.6428 | 7.2312 | 59.9885 | 11.2
49.6661 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6786 | 47.7606 | 60.0174 | 52 | 49.6656 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6623 | 47.9073 | 60.0289 | 52 | 49.6511 | 7.2321 | 59.9885 | 11.2
49.6744 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.687 | 47.766 | 60.0174 | 52 | 49.674 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6706 | 47.9067 | 60.0289 | 52 | 49.6597 | 7.233 | 59.9885 | 11.2
49.6827 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.6953 | 47.7695 | 60.0174 | 52 | 49.6823 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.679 | 47.9061 | 60.0289 | 52 | 49.668 | 7.2338 | 59.9885 | 11.2
49.6911 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7036 | 47.773 | 60.0174 | 52 | 49.6906 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6873 | 47.9055 | 60.0289 | 52 | 49.6763 | 7.2344 | 59.9885 | 11.2
49.6994 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.712 | 47.7784 | 60.0174 | 52 | 49.6989 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.6956 | 47.9054 | 60.0289 | 52 | 49.6846 | 7.2349 | 59.9885 | 11.2
49.7077 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7203 | 47.7837 | 60.0174 | 52 | 49.7072 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7039 | 47.9053 | 60.0289 | 52 | 49.6929 | 7.2354 | 59.9885 | 11.2
49.7161 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7286 | 47.7889 | 60.0174 | 52 | 49.7156 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7123 | 47.9053 | 60.0289 | 52 | 49.7012 | 7.2359 | 59.9885 | 11.2
49.7244 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.737 | 47.7942 | 60.0174 | 52 | 49.7239 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7206 | 47.9053 | 60.0289 | 52 | 49.7095 | 7.2364 | 59.9885 | 11.2
49.7327 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7453 | 47.7994 | 60.0174 | 52 | 49.7323 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7289 | 47.9045 | 60.0289 | 52 | 49.7178 | 7.2369 | 59.9885 | 11.2
49.7411 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7536 | 47.8046 | 60.0174 | 52 | 49.7406 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7372 | 47.9036 | 60.0289 | 52 | 49.7263 | 7.2371 | 59.9885 | 11.2
49.7494 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.762 | 47.8058 | 60.0174 | 52 | 49.7489 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7455 | 47.9027 | 60.0289 | 52 | 49.7346 | 7.2374 | 59.9885 | 11.2
49.7577 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7703 | 47.8069 | 60.0174 | 52 | 49.7572 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7539 | 47.9019 | 60.0289 | 52 | 49.7429 | 7.2376 | 59.9885 | 11.2
49.7661 | 48.6151 | 60.0058 | 52 | 49.7786 | 47.8085 | 60.0174 | 52 | 49.7656 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7622 | 47.9013 | 60.0289 | 52 | 49.7512 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.7744 | 48.6152 | 60.0058 | 52 | 49.787 | 47.8101 | 60.0174 | 52 | 49.7739 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7706 | 47.9007 | 60.0289 | 52 | 49.7595 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.7827 | 48.6152 | 60.0058 | 52 | 49.7953 | 47.8099 | 60.0174 | 52 | 49.7822 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7789 | 47.9001 | 60.0289 | 52 | 49.7678 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.7911 | 48.6152 | 60.0058 | 52 | 49.8036 | 47.8097 | 60.0174 | 52 | 49.7906 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7872 | 47.8995 | 60.0289 | 52 | 49.7761 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.7994 | 48.6153 | 60.0058 | 52 | 49.812 | 47.8098 | 60.0174 | 52 | 49.7989 | 47.589 | 60.0347 | 52 | 49.7955 | 47.8989 | 60.0289 | 52 | 49.7847 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8077 | 48.6153 | 60.0058 | 52 | 49.8203 | 47.8099 | 60.0174 | 52 | 49.8072 | 47.5887 | 60.0347 | 52 | 49.8039 | 47.8983 | 60.0289 | 52 | 49.793 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8161 | 48.6154 | 60.0058 | 52 | 49.8286 | 47.813 | 60.0174 | 52 | 49.8155 | 47.5885 | 60.0347 | 52 | 49.8122 | 47.9025 | 60.0289 | 52 | 49.8013 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8244 | 48.6154 | 60.0058 | 52 | 49.8369 | 47.8162 | 60.0174 | 52 | 49.8239 | 47.5882 | 60.0347 | 52 | 49.8206 | 47.9066 | 60.0289 | 52 | 49.8096 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8327 | 48.6154 | 60.0058 | 52 | 49.8453 | 47.8193 | 60.0174 | 52 | 49.8322 | 47.5879 | 60.0347 | 52 | 49.8289 | 47.9107 | 60.0289 | 52 | 49.8179 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8411 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8536 | 47.8225 | 60.0174 | 52 | 49.8405 | 47.5872 | 60.0347 | 52 | 49.8372 | 47.9148 | 60.0289 | 52 | 49.8262 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8494 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8619 | 47.826 | 60.0174 | 52 | 49.8488 | 47.5864 | 60.0347 | 52 | 49.8455 | 47.9186 | 60.0289 | 52 | 49.8345 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8577 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8703 | 47.8295 | 60.0174 | 52 | 49.8572 | 47.5857 | 60.0347 | 52 | 49.8538 | 47.9225 | 60.0289 | 52 | 49.843 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8661 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8786 | 47.8353 | 60.0174 | 52 | 49.8655 | 47.5849 | 60.0347 | 52 | 49.8622 | 47.9263 | 60.0289 | 52 | 49.8513 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8744 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8869 | 47.8411 | 60.0174 | 52 | 49.8738 | 47.5842 | 60.0347 | 52 | 49.8705 | 47.9301 | 60.0289 | 52 | 49.8596 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8827 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.8953 | 47.8469 | 60.0174 | 52 | 49.8822 | 47.5835 | 60.0347 | 52 | 49.8788 | 47.9342 | 60.0289 | 52 | 49.8679 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8911 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9036 | 47.8527 | 60.0174 | 52 | 49.8905 | 47.583 | 60.0347 | 52 | 49.8871 | 47.9382 | 60.0289 | 52 | 49.8762 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.8994 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9119 | 47.8554 | 60.0174 | 52 | 49.8988 | 47.5825 | 60.0347 | 52 | 49.8955 | 47.9393 | 60.0289 | 52 | 49.8845 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.9077 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9203 | 47.8582 | 60.0174 | 52 | 49.9071 | 47.582 | 60.0404 | 52 | 49.9038 | 47.9404 | 60.0289 | 52 | 49.8928 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.9161 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9286 | 47.8607 | 60.0174 | 52 | 49.9155 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9122 | 47.9415 | 60.0289 | 52 | 49.9014 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.9244 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9369 | 47.8632 | 60.0174 | 52 | 49.9238 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9205 | 47.9427 | 60.0289 | 52 | 49.9097 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.9327 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9453 | 47.8652 | 60.0174 | 52 | 49.9322 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9288 | 47.9438 | 60.0289 | 52 | 49.918 | 7.2377 | 59.9885 | 11.2
49.9411 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9536 | 47.8672 | 60.0174 | 52 | 49.9405 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9371 | 47.9449 | 60.0289 | 52 | 49.9263 | 7.2378 | 59.9885 | 11.2
49.9494 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9619 | 47.8669 | 60.0174 | 52 | 49.9488 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9455 | 47.946 | 60.0289 | 52 | 49.9346 | 7.238 | 59.9885 | 11.2
49.9577 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9702 | 47.8667 | 60.0174 | 52 | 49.9571 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9538 | 47.9472 | 60.0289 | 52 | 49.9429 | 7.2382 | 59.9885 | 11.2
49.966 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9786 | 47.8657 | 60.0174 | 52 | 49.9654 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9622 | 47.9488 | 60.0289 | 52 | 49.9512 | 7.2384 | 59.9885 | 11.2
49.9744 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9869 | 47.8648 | 60.0174 | 52 | 49.9738 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9705 | 47.9505 | 60.0289 | 52 | 49.9597 | 7.2386 | 59.9885 | 11.2
49.9827 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 49.9952 | 47.8631 | 60.0174 | 52 | 49.9821 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9788 | 47.9512 | 60.0289 | 52 | 49.968 | 7.2389 | 59.9885 | 11.2
49.991 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 50.0036 | 47.8615 | 60.0174 | 52 | 49.9904 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9871 | 47.952 | 60.0289 | 52 | 49.9763 | 7.2392 | 59.9885 | 11.2
49.9994 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 50.0119 | 47.8601 | 60.0174 | 52 | 49.9987 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 49.9954 | 47.9547 | 60.0289 | 52 | 49.9846 | 7.2394 | 59.9885 | 11.2
50.0077 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 50.0202 | 47.8587 | 60.0174 | 52 | 50.0071 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0038 | 47.9575 | 60.0289 | 52 | 49.9929 | 7.2397 | 59.9885 | 11.2
50.016 | 48.6155 | 60.0058 | 52 | 50.0286 | 47.857 | 60.0174 | 52 | 50.0154 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0121 | 47.9598 | 60.0289 | 52 | 50.0012 | 7.24 | 59.9885 | 11.2
50.0244 | 48.6155 | 60.0116 | 52 | 50.0369 | 47.8554 | 60.0174 | 52 | 50.0237 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0204 | 47.9621 | 60.0289 | 52 | 50.0095 | 7.2402 | 59.9885 | 11.2
50.0327 | 48.6155 | 60.0116 | 52 | 50.0452 | 47.8537 | 60.0174 | 52 | 50.0321 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0287 | 47.9644 | 60.0289 | 52 | 50.0181 | 7.2403 | 59.9885 | 11.2
50.041 | 48.6201 | 60.0116 | 52 | 50.0536 | 47.852 | 60.0174 | 52 | 50.0404 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0371 | 47.9667 | 60.0289 | 52 | 50.0264 | 7.2404 | 59.9885 | 11.2
50.0494 | 48.6247 | 60.0116 | 52 | 50.0619 | 47.8511 | 60.0174 | 52 | 50.0487 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0454 | 47.9683 | 60.0289 | 52 | 50.0347 | 7.2405 | 59.9885 | 11.2
50.0577 | 48.6293 | 60.0116 | 52 | 50.0702 | 47.8501 | 60.0174 | 52 | 50.057 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0538 | 47.9698 | 60.0289 | 52 | 50.043 | 7.2405 | 59.9885 | 11.2
50.066 | 48.6339 | 60.0116 | 52 | 50.0786 | 47.8509 | 60.0174 | 52 | 50.0654 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0621 | 47.9714 | 60.0289 | 52 | 50.0513 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.0744 | 48.639 | 60.0116 | 52 | 50.0869 | 47.8518 | 60.0174 | 52 | 50.0737 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0704 | 47.973 | 60.0289 | 52 | 50.0596 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.0827 | 48.6442 | 60.0116 | 52 | 50.0952 | 47.8524 | 60.0174 | 52 | 50.0821 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0787 | 47.9726 | 60.0289 | 52 | 50.0679 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.091 | 48.6486 | 60.0116 | 52 | 50.1035 | 47.853 | 60.0174 | 52 | 50.0904 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0871 | 47.9723 | 60.0289 | 52 | 50.0762 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.0994 | 48.6531 | 60.0116 | 52 | 50.1119 | 47.8538 | 60.0174 | 52 | 50.0987 | 47.5815 | 60.0404 | 52 | 50.0954 | 47.9718 | 60.0289 | 52 | 50.0847 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1077 | 48.6575 | 60.0116 | 52 | 50.1202 | 47.8547 | 60.0174 | 52 | 50.107 | 47.5809 | 60.0404 | 52 | 50.1038 | 47.9713 | 60.0289 | 52 | 50.093 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.116 | 48.662 | 60.0116 | 52 | 50.1285 | 47.8555 | 60.0174 | 52 | 50.1153 | 47.5802 | 60.0404 | 52 | 50.1121 | 47.9709 | 60.0289 | 52 | 50.1013 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1244 | 48.6619 | 60.0116 | 52 | 50.1369 | 47.8564 | 60.0174 | 52 | 50.1237 | 47.5796 | 60.0404 | 52 | 50.1204 | 47.9704 | 60.0289 | 52 | 50.1096 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1327 | 48.6617 | 60.0116 | 52 | 50.1452 | 47.8563 | 60.0174 | 52 | 50.132 | 47.5789 | 60.0404 | 52 | 50.1287 | 47.9699 | 60.0289 | 52 | 50.1179 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.141 | 48.6616 | 60.0116 | 52 | 50.1535 | 47.8562 | 60.0174 | 52 | 50.1404 | 47.5783 | 60.0404 | 52 | 50.137 | 47.9694 | 60.0289 | 52 | 50.1262 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1494 | 48.6614 | 60.0116 | 52 | 50.1619 | 47.855 | 60.0174 | 52 | 50.1487 | 47.5777 | 60.0404 | 52 | 50.1454 | 47.9688 | 60.0289 | 52 | 50.1345 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1577 | 48.6648 | 60.0116 | 52 | 50.1702 | 47.8538 | 60.0174 | 52 | 50.157 | 47.577 | 60.0404 | 52 | 50.1537 | 47.9681 | 60.0289 | 52 | 50.1431 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.166 | 48.6682 | 60.0116 | 52 | 50.1785 | 47.8529 | 60.0174 | 52 | 50.1653 | 47.5764 | 60.0404 | 52 | 50.162 | 47.9674 | 60.0289 | 52 | 50.1514 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1743 | 48.6722 | 60.0116 | 52 | 50.1869 | 47.852 | 60.0174 | 52 | 50.1736 | 47.5758 | 60.0404 | 52 | 50.1703 | 47.9667 | 60.0289 | 52 | 50.1597 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1827 | 48.6763 | 60.0116 | 52 | 50.1952 | 47.851 | 60.0174 | 52 | 50.182 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.1787 | 47.9662 | 60.0289 | 52 | 50.168 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.191 | 48.6855 | 60.0058 | 52 | 50.2035 | 47.8501 | 60.0174 | 52 | 50.1903 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.187 | 47.9657 | 60.0289 | 52 | 50.1763 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.1993 | 48.6948 | 60.0058 | 52 | 50.2119 | 47.8561 | 60.0174 | 52 | 50.1986 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.1954 | 47.9656 | 60.0289 | 52 | 50.1846 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.2077 | 48.704 | 60.0058 | 52 | 50.2202 | 47.8621 | 60.0174 | 52 | 50.2069 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.2037 | 47.9655 | 60.0289 | 52 | 50.1929 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.216 | 48.7133 | 60.0058 | 52 | 50.2285 | 47.8688 | 60.0174 | 52 | 50.2153 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.212 | 47.967 | 60.0289 | 52 | 50.2014 | 7.2406 | 59.9885 | 11.2
50.2243 | 48.7225 | 60.0058 | 52 | 50.2368 | 47.8754 | 60.0174 | 52 | 50.2236 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.2203 | 47.9684 | 60.0289 | 52 | 50.2097 | 7.2408 | 59.9885 | 11.2
50.2327 | 48.7318 | 60.0058 | 52 | 50.2452 | 47.8821 | 60.0174 | 52 | 50.2319 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.2287 | 47.9701 | 60.0289 | 52 | 50.218 | 7.241 | 59.9885 | 11.2
50.241 | 48.737 | 60.0058 | 52 | 50.2535 | 47.8888 | 60.0174 | 52 | 50.2403 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.237 | 47.9717 | 60.0289 | 52 | 50.2263 | 7.2414 | 59.9885 | 11.2
50.2493 | 48.7422 | 60.0058 | 52 | 50.2618 | 47.8955 | 60.0174 | 52 | 50.2486 | 47.5751 | 60.0404 | 52 | 50.2453 | 47.9733 | 60.0289 | 52 | 50.2346 | 7.2418 | 59.9885 | 11.2
50.2577 | 48.7474 | 60.0058 | 52 | 50.2702 | 47.9022 | 60.0174 | 52 | 50.2569 | 47.5754 | 60.0404 | 52 | 50.2537 | 47.9749 | 60.0289 | 52 | 50.2429 | 7.2424 | 59.9885 | 11.2
50.266 | 48.7526 | 60.0058 | 52 | 50.2785 | 47.9088 | 60.0174 | 52 | 50.2652 | 47.5757 | 60.0404 | 52 | 50.262 | 47.9765 | 60.0289 | 52 | 50.2512 | 7.243 | 59.9885 | 11.2
50.2743 | 48.753 | 60.0058 | 52 | 50.2868 | 47.9154 | 60.0174 | 52 | 50.2736 | 47.5759 | 60.0404 | 52 | 50.2703 | 47.9781 | 60.0289 | 52 | 50.2598 | 7.2437 | 59.9885 | 11.2
50.2827 | 48.7534 | 60.0058 | 52 | 50.2952 | 47.915 | 60.0174 | 52 | 50.2819 | 47.5762 | 60.0404 | 52 | 50.2786 | 47.9789 | 60.0289 | 52 | 50.2681 | 7.2443 | 59.9885 | 11.2
50.291 | 48.7538 | 60.0058 | 52 | 50.3035 | 47.9147 | 60.0174 | 52 | 50.2903 | 47.5765 | 60.0404 | 52 | 50.287 | 47.9796 | 60.0289 | 52 | 50.2764 | 7.245 | 59.9885 | 11.2
50.2993 | 48.7543 | 60.0058 | 52 | 50.3118 | 47.9146 | 60.0174 | 52 | 50.2986 | 47.5767 | 60.0404 | 52 | 50.2953 | 47.9787 | 60.0289 | 52 | 50.2847 | 7.2456 | 59.9885 | 11.2
50.3077 | 48.7547 | 60.0058 | 52 | 50.3202 | 47.9145 | 60.0174 | 52 | 50.3069 | 47.5875 | 60.0404 | 52 | 50.3036 | 47.9779 | 60.0289 | 52 | 50.293 | 7.246 | 59.9885 | 11.2
50.316 | 48.7552 | 60.0058 | 52 | 50.3285 | 47.9145 | 60.0174 | 52 | 50.3152 | 47.5982 | 60.0404 | 52 | 50.312 | 47.9771 | 60.0289 | 52 | 50.3013 | 7.2464 | 59.9885 | 11.2
50.3243 | 48.7556 | 60.0058 | 52 | 50.3368 | 47.9145 | 60.0174 | 52 | 50.3235 | 47.6143 | 60.0404 | 52 | 50.3203 | 47.9762 | 60.0289 | 52 | 50.3096 | 7.2467 | 59.9885 | 11.2
50.3327 | 48.7561 | 60.0058 | 52 | 50.3451 | 47.9145 | 60.0174 | 52 | 50.3319 | 47.6303 | 60.0404 | 52 | 50.3286 | 47.9747 | 60.0289 | 52 | 50.3181 | 7.247 | 59.9885 | 11.2
50.341 | 48.7565 | 60.0058 | 52 | 50.3535 | 47.9145 | 60.0174 | 52 | 50.3402 | 47.6461 | 60.0404 | 52 | 50.337 | 47.9732 | 60.0289 | 52 | 50.3264 | 7.2471 | 59.9885 | 11.2
50.3493 | 48.757 | 60.0058 | 52 | 50.3618 | 47.9151 | 60.0174 | 52 | 50.3485 | 47.6619 | 60.0404 | 52 | 50.3453 | 47.9737 | 60.0289 | 52 | 50.3347 | 7.2472 | 59.9885 | 11.2
50.3577 | 48.7571 | 60.0058 | 52 | 50.3701 | 47.9158 | 60.0174 | 52 | 50.3568 | 47.6777 | 60.0404 | 52 | 50.3536 | 47.9743 | 60.0289 | 52 | 50.343 | 7.2473 | 59.9885 | 11.2
50.366 | 48.7572 | 60.0058 | 52 | 50.3784 | 47.9191 | 60.0174 | 52 | 50.3652 | 47.6935 | 60.0404 | 52 | 50.3619 | 47.9754 | 60.0289 | 52 | 50.3513 | 7.2474 | 59.9885 | 11.2
50.3743 | 48.7572 | 60.0058 | 52 | 50.3868 | 47.9224 | 60.0174 | 52 | 50.3735 | 47.7093 | 60.0404 | 52 | 50.3702 | 47.9766 | 60.0289 | 52 | 50.3596 | 7.2478 | 59.9885 | 11.2
50.3827 | 48.7572 | 60.0058 | 52 | 50.3951 | 47.9257 | 60.0174 | 52 | 50.3818 | 47.7251 | 60.0404 | 52 | 50.3786 | 47.9777 | 60.0289 | 52 | 50.3679 | 7.2481 | 59.9885 | 11.2
50.391 | 48.7572 | 60.0058 | 52 | 50.4034 | 47.929 | 60.0174 | 52 | 50.3902 | 47.7299 | 60.0404 | 52 | 50.3869 | 47.9788 | 60.0289 | 52 | 50.3765 | 7.2486 | 59.9885 | 11.2
50.3993 | 48.7572 | 60.0058 | 52 | 50.4118 | 47.9322 | 60.0174 | 52 | 50.3985 | 47.7348 | 60.0404 | 52 | 50.3953 | 47.9812 | 60.0289 | 52 | 50.3848 | 7.2491 | 59.9885 | 11.2
50.4077 | 48.757 | 60.0058 | 52 | 50.4201 | 47.9354 | 60.0174 | 52 | 50.4068 | 47.7343 | 60.0404 | 52 | 50.4036 | 47.9837 | 60.0289 | 52 | 50.3931 | 7.2495 | 59.9885 | 11.2
50.416 | 48.7568 | 60.0058 | 52 | 50.4284 | 47.9387 | 60.0174 | 52 | 50.4151 | 47.7338 | 60.0404 | 52 | 50.4119 | 47.9874 | 60.0289 | 52 | 50.4014 | 7.25 | 59.9885 | 11.2
50.4243 | 48.7567 | 60.0058 | 52 | 50.4368 | 47.9419 | 60.0174 | 52 | 50.4235 | 47.7333 | 60.0404 | 52 | 50.4202 | 47.9911 | 60.0289 | 52 | 50.4097 | 7.2504 | 59.9885 | 11.2
50.4326 | 48.7565 | 60.0058 | 52 | 50.4451 | 47.9446 | 60.0174 | 52 | 50.4318 | 47.7328 | 60.0404 | 52 | 50.4286 | 47.993 | 60.0289 | 52 | 50.418 | 7.2508 | 59.9885 | 11.2
50.441 | 48.7581 | 60.0058 | 52 | 50.4534 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4402 | 47.7323 | 60.0404 | 52 | 50.4369 | 47.9948 | 60.0289 | 52 | 50.4263 | 7.2511 | 59.9885 | 11.2
50.4493 | 48.7597 | 60.0058 | 52 | 50.4618 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4485 | 47.7318 | 60.0404 | 52 | 50.4453 | 47.9967 | 60.0289 | 52 | 50.4348 | 7.2515 | 59.9885 | 11.2
50.4577 | 48.7613 | 60.0058 | 52 | 50.4701 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4568 | 47.7313 | 60.0404 | 52 | 50.4536 | 47.9985 | 60.0289 | 52 | 50.4431 | 7.2599 | 59.9885 | 11.2
50.466 | 48.7629 | 60.0058 | 52 | 50.4784 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4651 | 47.7309 | 60.0404 | 52 | 50.4619 | 48.0004 | 60.0289 | 52 | 50.4514 | 7.2684 | 59.9885 | 11.2
50.4743 | 48.7644 | 60.0058 | 52 | 50.4868 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4734 | 47.7316 | 60.0404 | 52 | 50.4702 | 48.0022 | 60.0289 | 52 | 50.4597 | 7.2766 | 59.9885 | 11.2
50.4827 | 48.766 | 60.0058 | 52 | 50.4951 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4818 | 47.7323 | 60.0404 | 52 | 50.4786 | 48.002 | 60.0289 | 52 | 50.468 | 7.2849 | 59.9885 | 11.2
50.491 | 48.7678 | 60.0058 | 52 | 50.5034 | 47.9473 | 60.0174 | 52 | 50.4901 | 47.733 | 60.0404 | 52 | 50.4869 | 48.0019 | 60.0289 | 52 | 50.4763 | 7.2935 | 59.9885 | 11.2
50.4993 | 48.7695 | 60.0058 | 52 | 50.5117 | 47.9481 | 60.0174 | 52 | 50.4984 | 47.7337 | 60.0404 | 52 | 50.4952 | 48.0011 | 60.0289 | 52 | 50.4846 | 7.302 | 59.9885 | 11.2
50.5076 | 48.7713 | 60.0058 | 52 | 50.5201 | 47.949 | 60.0174 | 52 | 50.5067 | 47.7344 | 60.0404 | 52 | 50.5035 | 48.0004 | 60.0289 | 52 | 50.4929 | 7.3106 | 59.9885 | 11.2
50.516 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5284 | 47.9498 | 60.0174 | 52 | 50.5151 | 47.7351 | 60.0404 | 52 | 50.5118 | 47.9997 | 60.0289 | 52 | 50.5015 | 7.3192 | 59.9885 | 11.2
50.5243 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5367 | 47.9506 | 60.0174 | 52 | 50.5234 | 47.7361 | 60.0404 | 52 | 50.5202 | 47.999 | 60.0289 | 52 | 50.5098 | 7.328 | 59.9885 | 11.2
50.5326 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5451 | 47.9515 | 60.0174 | 52 | 50.5317 | 47.737 | 60.0404 | 52 | 50.5285 | 47.9992 | 60.0289 | 52 | 50.5181 | 7.3367 | 59.9885 | 11.2
50.541 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5534 | 47.9523 | 60.0174 | 52 | 50.5401 | 47.7379 | 60.0404 | 52 | 50.5369 | 47.9995 | 60.0289 | 52 | 50.5264 | 7.3375 | 59.9885 | 11.2
50.5493 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5617 | 47.9531 | 60.0174 | 52 | 50.5484 | 47.7388 | 60.0404 | 52 | 50.5452 | 48.0006 | 60.0289 | 52 | 50.5347 | 7.3382 | 59.9885 | 11.2
50.5576 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5701 | 47.954 | 60.0174 | 52 | 50.5567 | 47.7391 | 60.0404 | 52 | 50.5535 | 48.0017 | 60.0289 | 52 | 50.543 | 7.3389 | 59.9885 | 11.2
50.566 | 48.7731 | 60.0058 | 52 | 50.5784 | 47.9548 | 60.0174 | 52 | 50.565 | 47.7394 | 60.0404 | 52 | 50.5618 | 48.0026 | 60.0289 | 52 | 50.5513 | 7.3396 | 59.9885 | 11.2
50.5743 | 48.7725 | 60.0058 | 52 | 50.5867 | 47.9556 | 60.0174 | 52 | 50.5734 | 47.7397 | 60.0404 | 52 | 50.5702 | 48.0035 | 60.0289 | 52 | 50.5598 | 7.3497 | 59.9885 | 11.2
50.5826 | 48.7719 | 60.0058 | 52 | 50.5951 | 47.9558 | 60.0174 | 52 | 50.5817 | 47.74 | 60.0404 | 52 | 50.5785 | 48.0044 | 60.0289 | 52 | 50.5681 | 7.3598 | 59.9885 | 11.2
50.591 | 48.7714 | 60.0058 | 52 | 50.6034 | 47.956 | 60.0174 | 52 | 50.59 | 47.741 | 60.0404 | 52 | 50.5869 | 48.0053 | 60.0289 | 52 | 50.5764 | 7.3704 | 59.9885 | 11.2
50.5993 | 48.7708 | 60.0058 | 52 | 50.6117 | 47.9561 | 60.0174 | 52 | 50.5984 | 47.742 | 60.0404 | 52 | 50.5952 | 48.0054 | 60.0289 | 52 | 50.5847 | 7.381 | 59.9885 | 11.2
50.6076 | 48.7703 | 60.0058 | 52 | 50.6201 | 47.9563 | 60.0174 | 52 | 50.6067 | 47.7427 | 60.0404 | 52 | 50.6035 | 48.0056 | 60.0289 | 52 | 50.593 | 7.3915 | 59.9885 | 11.2
50.616 | 48.7697 | 60.0058 | 52 | 50.6284 | 47.9565 | 60.0174 | 52 | 50.615 | 47.7435 | 60.0404 | 52 | 50.6118 | 48.0048 | 60.0289 | 52 | 50.6013 | 7.4019 | 59.9885 | 11.2
50.6243 | 48.7692 | 60.0058 | 52 | 50.6367 | 47.9566 | 60.0174 | 52 | 50.6233 | 47.7442 | 60.0404 | 52 | 50.6202 | 48.004 | 60.0289 | 52 | 50.6096 | 7.412 | 59.9885 | 11.2
50.6326 | 48.7686 | 60.0058 | 52 | 50.6451 | 47.9568 | 60.0174 | 52 | 50.6317 | 47.7449 | 60.0404 | 52 | 50.6285 | 48.0024 | 60.0289 | 52 | 50.6182 | 7.4222 | 59.9885 | 11.2
50.641 | 48.768 | 60.0058 | 52 | 50.6534 | 47.9569 | 60.0174 | 52 | 50.64 | 47.7464 | 60.0404 | 52 | 50.6368 | 48.0008 | 60.0289 | 52 | 50.6265 | 7.4329 | 59.9885 | 11.2
50.6493 | 48.7675 | 60.0058 | 52 | 50.6617 | 47.9573 | 60.0174 | 52 | 50.6483 | 47.7479 | 60.0404 | 52 | 50.6451 | 48.0006 | 60.0289 | 52 | 50.6348 | 7.4436 | 59.9885 | 11.2
50.6576 | 48.7675 | 60.0058 | 52 | 50.67 | 47.9577 | 60.0174 | 52 | 50.6566 | 47.7501 | 60.0404 | 52 | 50.6534 | 48.0004 | 60.0289 | 52 | 50.6431 | 7.4448 | 59.9828 | 11.2
50.666 | 48.7675 | 60.0058 | 52 | 50.6784 | 47.9579 | 60.0174 | 52 | 50.6649 | 47.7524 | 60.0404 | 52 | 50.6618 | 48.0007 | 60.0289 | 52 | 50.6514 | 7.446 | 59.9828 | 11.2
50.6743 | 48.7668 | 60.0058 | 52 | 50.6867 | 47.9582 | 60.0174 | 52 | 50.6733 | 47.7539 | 60.0404 | 52 | 50.6701 | 48.001 | 60.0289 | 52 | 50.6597 | 7.4467 | 59.9828 | 11.2
50.6826 | 48.7661 | 60.0058 | 52 | 50.695 | 47.9584 | 60.0174 | 52 | 50.6816 | 47.7555 | 60.0404 | 52 | 50.6785 | 48.0027 | 60.0289 | 52 | 50.668 | 7.4474 | 59.9828 | 11.2
50.691 | 48.7654 | 60.0058 | 52 | 50.7034 | 47.9586 | 60.0174 | 52 | 50.69 | 47.757 | 60.0404 | 52 | 50.6868 | 48.0043 | 60.0289 | 52 | 50.6765 | 7.4481 | 59.9828 | 11.2
50.6993 | 48.7647 | 60.0058 | 52 | 50.7117 | 47.9588 | 60.0174 | 52 | 50.6983 | 47.7586 | 60.0404 | 52 | 50.6951 | 48.0086 | 60.0289 | 52 | 50.6848 | 7.4487 | 59.9828 | 11.2
50.7076 | 48.764 | 60.0058 | 52 | 50.72 | 47.959 | 60.0174 | 52 | 50.7066 | 47.7601 | 60.0404 | 52 | 50.7034 | 48.0129 | 60.0289 | 52 | 50.6931 | 7.4494 | 59.9828 | 11.2
50.716 | 48.7633 | 60.0058 | 52 | 50.7284 | 47.9592 | 60.0174 | 52 | 50.7149 | 47.7616 | 60.0404 | 52 | 50.7118 | 48.0207 | 60.0289 | 52 | 50.7014 | 7.4501 | 59.9828 | 11.2
50.7243 | 48.7626 | 60.0058 | 52 | 50.7367 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7233 | 47.7624 | 60.0404 | 52 | 50.7201 | 48.0285 | 60.0289 | 52 | 50.7097 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.7326 | 48.7619 | 60.0058 | 52 | 50.745 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7316 | 47.7632 | 60.0404 | 52 | 50.7285 | 48.0364 | 60.0289 | 52 | 50.718 | 7.4504 | 59.9828 | 11.2
50.741 | 48.7612 | 60.0058 | 52 | 50.7534 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7399 | 47.7632 | 60.0404 | 52 | 50.7368 | 48.0442 | 60.0289 | 52 | 50.7263 | 7.4504 | 59.9828 | 11.2
50.7493 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.7617 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7483 | 47.7632 | 60.0404 | 52 | 50.7451 | 48.0512 | 60.0289 | 52 | 50.7349 | 7.4504 | 59.9828 | 11.2
50.7576 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.77 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7566 | 47.7668 | 60.0404 | 52 | 50.7534 | 48.0582 | 60.0289 | 52 | 50.7432 | 7.4503 | 59.9828 | 11.2
50.766 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.7784 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7649 | 47.7703 | 60.0404 | 52 | 50.7617 | 48.0645 | 60.0289 | 52 | 50.7515 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.7743 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.7867 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7732 | 47.7738 | 60.0404 | 52 | 50.7701 | 48.0709 | 60.0289 | 52 | 50.7598 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.7826 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.795 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7816 | 47.7774 | 60.0404 | 52 | 50.7784 | 48.0742 | 60.0289 | 52 | 50.7681 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.791 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8033 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7899 | 47.7809 | 60.0404 | 52 | 50.7867 | 48.0775 | 60.0289 | 52 | 50.7764 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.7993 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8117 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.7982 | 47.7845 | 60.0404 | 52 | 50.795 | 48.0799 | 60.0231 | 52 | 50.7847 | 7.4502 | 59.9828 | 11.2
50.8076 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.82 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8065 | 47.788 | 60.0404 | 52 | 50.8034 | 48.0823 | 60.0231 | 52 | 50.7932 | 7.4501 | 59.9828 | 11.2
50.8159 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8283 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8148 | 47.7915 | 60.0404 | 52 | 50.8117 | 48.0842 | 60.0231 | 52 | 50.8015 | 7.4501 | 59.9828 | 11.2
50.8243 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8367 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8232 | 47.7951 | 60.0404 | 52 | 50.8201 | 48.0861 | 60.0231 | 52 | 50.8098 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8326 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.845 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8315 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8284 | 48.0883 | 60.0231 | 52 | 50.8181 | 7.45 | 59.977 | 11.2
50.8409 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8533 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8399 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8367 | 48.0905 | 60.0231 | 52 | 50.8264 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8493 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8617 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8482 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.845 | 48.0929 | 60.0231 | 52 | 50.8347 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8576 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.87 | 47.9595 | 60.0174 | 52 | 50.8565 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8534 | 48.0953 | 60.0231 | 52 | 50.843 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.866 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8783 | 47.9615 | 60.0174 | 52 | 50.8648 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8617 | 48.0977 | 60.0231 | 52 | 50.8516 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8743 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.8867 | 47.9636 | 60.0174 | 52 | 50.8731 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8701 | 48.1001 | 60.0231 | 52 | 50.8599 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8826 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.895 | 47.9657 | 60.0174 | 52 | 50.8815 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8784 | 48.0997 | 60.0231 | 52 | 50.8682 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8909 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9033 | 47.9677 | 60.0174 | 52 | 50.8898 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.8867 | 48.0992 | 60.0231 | 52 | 50.8765 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.8993 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9117 | 47.9698 | 60.0174 | 52 | 50.8982 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.895 | 48.0986 | 60.0231 | 52 | 50.8848 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9076 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.92 | 47.9719 | 60.0174 | 52 | 50.9065 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9034 | 48.0981 | 60.0231 | 52 | 50.8931 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9159 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9283 | 47.9741 | 60.0174 | 52 | 50.9148 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9117 | 48.0976 | 60.0231 | 52 | 50.9014 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9243 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9366 | 47.9762 | 60.0174 | 52 | 50.9231 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.92 | 48.0971 | 60.0231 | 52 | 50.9099 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9326 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.945 | 47.9783 | 60.0174 | 52 | 50.9315 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9283 | 48.0973 | 60.0231 | 52 | 50.9182 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9409 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9533 | 47.9804 | 60.0174 | 52 | 50.9398 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9366 | 48.0974 | 60.0231 | 52 | 50.9265 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9493 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9616 | 47.9801 | 60.0174 | 52 | 50.9481 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.945 | 48.0975 | 60.0231 | 52 | 50.9348 | 7.4501 | 59.977 | 11.2
50.9576 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.97 | 47.9797 | 60.0174 | 52 | 50.9565 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9533 | 48.0975 | 60.0231 | 52 | 50.9431 | 7.45 | 59.977 | 11.2
50.9659 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9783 | 47.9794 | 60.0174 | 52 | 50.9648 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9617 | 48.0965 | 60.0231 | 52 | 50.9514 | 7.4499 | 59.977 | 11.2
50.9743 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.9866 | 47.9791 | 60.0174 | 52 | 50.9731 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.97 | 48.0955 | 60.0231 | 52 | 50.96 | 7.4497 | 59.977 | 11.2
50.9826 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 50.995 | 47.9787 | 60.0174 | 52 | 50.9814 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9783 | 48.0945 | 60.0231 | 52 | 50.9683 | 7.4496 | 59.977 | 11.2
50.9909 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 51.0033 | 47.9783 | 60.0174 | 52 | 50.9898 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.9866 | 48.0935 | 60.0231 | 52 | 50.9766 | 7.4495 | 59.977 | 11.2
50.9993 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 51.0116 | 47.978 | 60.0174 | 52 | 50.9981 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 50.995 | 48.0943 | 60.0231 | 52 | 50.9849 | 7.4494 | 59.977 | 11.2
51.0076 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 51.0199 | 47.9776 | 60.0174 | 52 | 51.0064 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0033 | 48.0951 | 60.0231 | 52 | 50.9932 | 7.4491 | 59.977 | 11.2
51.0159 | 48.7604 | 60.0058 | 52 | 51.0283 | 47.9768 | 60.0174 | 52 | 51.0147 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0117 | 48.0954 | 60.0231 | 52 | 51.0015 | 7.4488 | 59.977 | 11.2
51.0243 | 48.7604 | 60.0116 | 52 | 51.0366 | 47.976 | 60.0174 | 52 | 51.023 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.02 | 48.0957 | 60.0231 | 52 | 51.0098 | 7.4483 | 59.977 | 11.2
51.0326 | 48.7604 | 60.0116 | 52 | 51.0449 | 47.9777 | 60.0174 | 52 | 51.0314 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0283 | 48.0965 | 60.0231 | 52 | 51.0183 | 7.4478 | 59.977 | 11.2
51.0409 | 48.7604 | 60.0116 | 52 | 51.0533 | 47.9795 | 60.0174 | 52 | 51.0397 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0366 | 48.0972 | 60.0231 | 52 | 51.0266 | 7.4474 | 59.977 | 11.2
51.0493 | 48.7604 | 60.0116 | 52 | 51.0616 | 47.9812 | 60.0174 | 52 | 51.0481 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.045 | 48.0994 | 60.0231 | 52 | 51.0349 | 7.447 | 59.977 | 11.2
51.0576 | 48.7664 | 60.0116 | 52 | 51.0699 | 47.983 | 60.0174 | 52 | 51.0564 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0533 | 48.1016 | 60.0231 | 52 | 51.0432 | 7.4466 | 59.977 | 11.2
51.0659 | 48.7723 | 60.0116 | 52 | 51.0782 | 47.9874 | 60.0174 | 52 | 51.0647 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0616 | 48.1038 | 60.0231 | 52 | 51.0515 | 7.4463 | 59.977 | 11.2
51.0742 | 48.7782 | 60.0116 | 52 | 51.0866 | 47.9917 | 60.0174 | 52 | 51.073 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0699 | 48.106 | 60.0231 | 52 | 51.0598 | 7.4459 | 59.977 | 11.2
51.0826 | 48.7842 | 60.0116 | 52 | 51.0949 | 47.996 | 60.0174 | 52 | 51.0814 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0783 | 48.1068 | 60.0231 | 52 | 51.0681 | 7.4455 | 59.977 | 11.2
51.0909 | 48.7917 | 60.0116 | 52 | 51.1032 | 48.0003 | 60.0174 | 52 | 51.0897 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.0866 | 48.1075 | 60.0231 | 52 | 51.0767 | 7.4453 | 59.977 | 11.2
51.0992 | 48.7992 | 60.0116 | 52 | 51.1116 | 48.0056 | 60.0174 | 52 | 51.098 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.095 | 48.1087 | 60.0231 | 52 | 51.085 | 7.4452 | 59.977 | 11.2
51.1076 | 48.8124 | 60.0116 | 52 | 51.1199 | 48.0108 | 60.0174 | 52 | 51.1064 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.1033 | 48.1098 | 60.0231 | 52 | 51.0933 | 7.4452 | 59.977 | 11.2
51.1159 | 48.8257 | 60.0116 | 52 | 51.1282 | 48.0142 | 60.0174 | 52 | 51.1147 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.1116 | 48.1113 | 60.0231 | 52 | 51.1016 | 7.4452 | 59.977 | 11.2
51.1242 | 48.839 | 60.0116 | 52 | 51.1366 | 48.0175 | 60.0174 | 52 | 51.123 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.1199 | 48.1127 | 60.0231 | 52 | 51.1099 | 7.4452 | 59.977 | 11.2
51.1326 | 48.8522 | 60.0116 | 52 | 51.1449 | 48.0208 | 60.0174 | 52 | 51.1313 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.1283 | 48.1141 | 60.0231 | 52 | 51.1182 | 7.4452 | 59.977 | 11.2
51.1409 | 48.8653 | 60.0116 | 52 | 51.1532 | 48.0241 | 60.0174 | 52 | 51.1397 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.1366 | 48.1154 | 60.0231 | 52 | 51.1265 | 7.4451 | 59.977 | 11.2
51.1492 | 48.8784 | 60.0116 | 52 | 51.1616 | 48.0249 | 60.0174 | 52 | 51.148 | 47.7986 | 60.0404 | 52 | 51.145 | 48.1163 | 60.0231 | 52 | 51.135 | 7.445 | 59.977 | 11.2
51.1576 | 48.8914 | 60.0116 | 52 | 51.1699 | 48.0256 | 60.0174 | 52 | 51.1563 | 47.8003 | 60.0404 | 52 | 51.1533 | 48.1171 | 60.0231 | 52 | 51.1433 | 7.4449 | 59.977 | 11.2
51.1659 | 48.9045 | 60.0116 | 52 | 51.1782 | 48.0271 | 60.0174 | 52 | 51.1646 | 47.802 | 60.0404 | 52 | 51.1616 | 48.1201 | 60.0231 | 52 | 51.1516 | 7.4448 | 59.977 | 11.2
51.1742 | 48.916 | 60.0116 | 52 | 51.1866 | 48.0286 | 60.0174 | 52 | 51.1729 | 47.8038 | 60.0404 | 52 | 51.1699 | 48.123 | 60.0231 | 52 | 51.1599 | 7.4447 | 59.977 | 11.2
51.1826 | 48.9274 | 60.0116 | 52 | 51.1949 | 48.0297 | 60.0174 | 52 | 51.1813 | 47.8055 | 60.0404 | 52 | 51.1782 | 48.1252 | 60.0231 | 52 | 51.1682 | 7.4446 | 59.977 | 11.2
51.1909 | 48.9332 | 60.0058 | 52 | 51.2032 | 48.0308 | 60.0174 | 52 | 51.1896 | 47.8072 | 60.0404 | 52 | 51.1866 | 48.1273 | 60.0231 | 52 | 51.1765 | 7.4445 | 59.977 | 11.2
51.1992 | 48.9389 | 60.0058 | 52 | 51.2115 | 48.032 | 60.0174 | 52 | 51.198 | 47.8089 | 60.0404 | 52 | 51.1949 | 48.1288 | 60.0231 | 52 | 51.1848 | 7.4445 | 59.977 | 11.2
51.2076 | 48.9446 | 60.0058 | 52 | 51.2199 | 48.0331 | 60.0174 | 52 | 51.2063 | 47.8106 | 60.0404 | 52 | 51.2032 | 48.1302 | 60.0231 | 52 | 51.1934 | 7.4442 | 59.977 | 11.2
51.2159 | 48.9503 | 60.0058 | 52 | 51.2282 | 48.0342 | 60.0174 | 52 | 51.2146 | 47.8124 | 60.0404 | 52 | 51.2115 | 48.1346 | 60.0231 | 52 | 51.2017 | 7.444 | 59.977 | 11.2
51.2242 | 48.9511 | 60.0058 | 52 | 51.2365 | 48.0353 | 60.0174 | 52 | 51.2229 | 47.8141 | 60.0404 | 52 | 51.2199 | 48.1389 | 60.0231 | 52 | 51.21 | 7.4439 | 59.977 | 11.2
51.2326 | 48.9519 | 60.0058 | 52 | 51.2449 | 48.0364 | 60.0231 | 52 | 51.2312 | 47.8158 | 60.0404 | 52 | 51.2282 | 48.1466 | 60.0231 | 52 | 51.2183 | 7.4437 | 59.977 | 11.2
51.2409 | 48.9526 | 60.0058 | 52 | 51.2532 | 48.0375 | 60.0231 | 52 | 51.2396 | 47.8158 | 60.0404 | 52 | 51.2366 | 48.1543 | 60.0231 | 52 | 51.2266 | 7.4436 | 59.977 | 11.2
51.2492 | 48.9534 | 60.0058 | 52 | 51.2615 | 48.0379 | 60.0231 | 52 | 51.2479 | 47.8158 | 60.0404 | 52 | 51.2449 | 48.1591 | 60.0231 | 52 | 51.2349 | 7.4434 | 59.977 | 11.2
51.2576 | 48.9542 | 60.0058 | 52 | 51.2699 | 48.0383 | 60.0231 | 52 | 51.2563 | 47.8177 | 60.0404 | 52 | 51.2532 | 48.164 | 60.0231 | 52 | 51.2432 | 7.4432 | 59.977 | 11.2
51.2659 | 48.955 | 60.0058 | 52 | 51.2782 | 48.0425 | 60.0231 | 52 | 51.2646 | 47.8196 | 60.0404 | 52 | 51.2615 | 48.1692 | 60.0231 | 52 | 51.2517 | 7.4429 | 59.977 | 11.2
51.2742 | 48.9558 | 60.0058 | 52 | 51.2865 | 48.0468 | 60.0231 | 52 | 51.2729 | 47.8218 | 60.0404 | 52 | 51.2699 | 48.1743 | 60.0231 | 52 | 51.26 | 7.4426 | 59.977 | 11.2
51.2826 | 48.9566 | 60.0058 | 52 | 51.2949 | 48.0508 | 60.0231 | 52 | 51.2812 | 47.824 | 60.0404 | 52 | 51.2782 | 48.1799 | 60.0231 | 52 | 51.2683 | 7.4424 | 59.977 | 11.2
51.2909 | 48.9574 | 60.0058 | 52 | 51.3032 | 48.0548 | 60.0231 | 52 | 51.2896 | 47.8308 | 60.0404 | 52 | 51.2866 | 48.1855 | 60.0231 | 52 | 51.2766 | 7.4422 | 59.977 | 11.2
51.2992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3115 | 48.0588 | 60.0231 | 52 | 51.2979 | 47.8376 | 60.0404 | 52 | 51.2949 | 48.1884 | 60.0231 | 52 | 51.2849 | 7.4421 | 59.977 | 11.2
51.3076 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3199 | 48.0628 | 60.0231 | 52 | 51.3062 | 47.8444 | 60.0404 | 52 | 51.3032 | 48.1914 | 60.0231 | 52 | 51.2932 | 7.442 | 59.977 | 11.2
51.3159 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3282 | 48.0667 | 60.0231 | 52 | 51.3145 | 47.8512 | 60.0404 | 52 | 51.3115 | 48.1921 | 60.0231 | 52 | 51.3018 | 7.4419 | 59.977 | 11.2
51.3242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3365 | 48.0707 | 60.0231 | 52 | 51.3228 | 47.8577 | 60.0404 | 52 | 51.3199 | 48.1928 | 60.0231 | 52 | 51.3101 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3326 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3448 | 48.0746 | 60.0231 | 52 | 51.3312 | 47.8642 | 60.0404 | 52 | 51.3282 | 48.1944 | 60.0231 | 52 | 51.3184 | 7.4416 | 59.977 | 11.2
51.3409 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3532 | 48.0785 | 60.0231 | 52 | 51.3395 | 47.8688 | 60.0404 | 52 | 51.3365 | 48.196 | 60.0231 | 52 | 51.3267 | 7.4416 | 59.977 | 11.2
51.3492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3615 | 48.0788 | 60.0231 | 52 | 51.3479 | 47.8733 | 60.0404 | 52 | 51.3448 | 48.1979 | 60.0231 | 52 | 51.335 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3698 | 48.0791 | 60.0231 | 52 | 51.3562 | 47.8769 | 60.0404 | 52 | 51.3532 | 48.1999 | 60.0231 | 52 | 51.3433 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3659 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3782 | 48.0826 | 60.0231 | 52 | 51.3645 | 47.8804 | 60.0404 | 52 | 51.3615 | 48.2006 | 60.0231 | 52 | 51.3516 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3865 | 48.0862 | 60.0231 | 52 | 51.3728 | 47.8794 | 60.0404 | 52 | 51.3698 | 48.2012 | 60.0231 | 52 | 51.3601 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3826 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.3948 | 48.0897 | 60.0231 | 52 | 51.3811 | 47.8784 | 60.0404 | 52 | 51.3782 | 48.2004 | 60.0231 | 52 | 51.3684 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3909 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4031 | 48.0932 | 60.0231 | 52 | 51.3895 | 47.8764 | 60.0404 | 52 | 51.3865 | 48.1995 | 60.0231 | 52 | 51.3767 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.3992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4115 | 48.0969 | 60.0231 | 52 | 51.3978 | 47.8744 | 60.0404 | 52 | 51.3948 | 48.1978 | 60.0231 | 52 | 51.385 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4198 | 48.1005 | 60.0231 | 52 | 51.4062 | 47.8756 | 60.0462 | 52 | 51.4031 | 48.1961 | 60.0231 | 52 | 51.3933 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4159 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4281 | 48.1038 | 60.0231 | 52 | 51.4145 | 47.8767 | 60.0462 | 52 | 51.4115 | 48.1939 | 60.0231 | 52 | 51.4016 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4365 | 48.1072 | 60.0231 | 52 | 51.4228 | 47.8779 | 60.0462 | 52 | 51.4198 | 48.1916 | 60.0231 | 52 | 51.4099 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4448 | 48.1102 | 60.0231 | 52 | 51.4311 | 47.8791 | 60.0462 | 52 | 51.4282 | 48.1888 | 60.0231 | 52 | 51.4185 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4409 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4531 | 48.1132 | 60.0231 | 52 | 51.4394 | 47.881 | 60.0462 | 52 | 51.4365 | 48.186 | 60.0231 | 52 | 51.4268 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4615 | 48.1129 | 60.0231 | 52 | 51.4478 | 47.8829 | 60.0462 | 52 | 51.4448 | 48.1844 | 60.0231 | 52 | 51.4351 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4698 | 48.1127 | 60.0231 | 52 | 51.4561 | 47.8848 | 60.0462 | 52 | 51.4531 | 48.1829 | 60.0231 | 52 | 51.4434 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4659 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4781 | 48.1124 | 60.0231 | 52 | 51.4644 | 47.8867 | 60.0462 | 52 | 51.4615 | 48.1835 | 60.0231 | 52 | 51.4517 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4865 | 48.1122 | 60.0231 | 52 | 51.4727 | 47.8891 | 60.0462 | 52 | 51.4698 | 48.1842 | 60.0231 | 52 | 51.46 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.4948 | 48.1119 | 60.0231 | 52 | 51.4811 | 47.8915 | 60.0462 | 52 | 51.4781 | 48.1851 | 60.0231 | 52 | 51.4683 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4909 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5031 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.4894 | 47.891 | 60.0462 | 52 | 51.4865 | 48.1859 | 60.0231 | 52 | 51.4768 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.4992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5114 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.4977 | 47.8905 | 60.0462 | 52 | 51.4948 | 48.1886 | 60.0231 | 52 | 51.4851 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5198 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5061 | 47.89 | 60.0462 | 52 | 51.5031 | 48.1914 | 60.0231 | 52 | 51.4934 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5159 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5281 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5144 | 47.8895 | 60.0462 | 52 | 51.5115 | 48.1948 | 60.0231 | 52 | 51.5017 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5364 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5227 | 47.8915 | 60.0462 | 52 | 51.5198 | 48.1981 | 60.0231 | 52 | 51.51 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5448 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.531 | 47.8935 | 60.0462 | 52 | 51.5281 | 48.2015 | 60.0231 | 52 | 51.5183 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5409 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5531 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5394 | 47.8958 | 60.0462 | 52 | 51.5364 | 48.2048 | 60.0231 | 52 | 51.5266 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5614 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5477 | 47.8981 | 60.0462 | 52 | 51.5448 | 48.2072 | 60.0231 | 52 | 51.5352 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5698 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.556 | 47.902 | 60.0462 | 52 | 51.5531 | 48.2096 | 60.0231 | 52 | 51.5435 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5659 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5781 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5644 | 47.906 | 60.0462 | 52 | 51.5615 | 48.214 | 60.0231 | 52 | 51.5518 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5864 | 48.1117 | 60.0231 | 52 | 51.5727 | 47.9093 | 60.0577 | 52 | 51.5698 | 48.2185 | 60.0231 | 52 | 51.5601 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.5948 | 48.1119 | 60.0231 | 52 | 51.581 | 47.9127 | 60.0577 | 52 | 51.5781 | 48.2201 | 60.0231 | 52 | 51.5684 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5909 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6031 | 48.1121 | 60.0231 | 52 | 51.5893 | 47.916 | 60.0577 | 52 | 51.5864 | 48.2217 | 60.0231 | 52 | 51.5767 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.5992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6114 | 48.113 | 60.0231 | 52 | 51.5977 | 47.9194 | 60.0577 | 52 | 51.5947 | 48.2226 | 60.0231 | 52 | 51.585 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.6075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6197 | 48.1139 | 60.0231 | 52 | 51.606 | 47.9202 | 60.0577 | 52 | 51.6031 | 48.2235 | 60.0231 | 52 | 51.5935 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.6159 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6281 | 48.1159 | 60.0231 | 52 | 51.6143 | 47.9211 | 60.0577 | 52 | 51.6114 | 48.223 | 60.0231 | 52 | 51.6018 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.6242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6364 | 48.1178 | 60.0231 | 52 | 51.6227 | 47.9213 | 60.0577 | 52 | 51.6198 | 48.2226 | 60.0231 | 52 | 51.6101 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.6325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6447 | 48.1197 | 60.0231 | 52 | 51.631 | 47.9216 | 60.0577 | 52 | 51.6281 | 48.2222 | 60.0231 | 52 | 51.6184 | 7.4417 | 59.977 | 11.2
51.6409 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.653 | 48.1217 | 60.0231 | 52 | 51.6393 | 47.921 | 60.0577 | 52 | 51.6364 | 48.2217 | 60.0231 | 52 | 51.6267 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6614 | 48.1236 | 60.0231 | 52 | 51.6476 | 47.9204 | 60.0577 | 52 | 51.6447 | 48.2191 | 60.0231 | 52 | 51.635 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6697 | 48.1255 | 60.0231 | 52 | 51.6559 | 47.9204 | 60.0577 | 52 | 51.6531 | 48.2166 | 60.0231 | 52 | 51.6436 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.678 | 48.1286 | 60.0231 | 52 | 51.6643 | 47.9204 | 60.0577 | 52 | 51.6614 | 48.2154 | 60.0231 | 52 | 51.6519 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6864 | 48.1317 | 60.0231 | 52 | 51.6726 | 47.9222 | 60.0577 | 52 | 51.6697 | 48.2142 | 60.0231 | 52 | 51.6602 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.6947 | 48.1341 | 60.0231 | 52 | 51.6809 | 47.924 | 60.0577 | 52 | 51.678 | 48.214 | 60.0231 | 52 | 51.6685 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.703 | 48.1365 | 60.0231 | 52 | 51.6892 | 47.9261 | 60.0577 | 52 | 51.6864 | 48.2137 | 60.0231 | 52 | 51.6768 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.6992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7114 | 48.1381 | 60.0231 | 52 | 51.6975 | 47.9283 | 60.0577 | 52 | 51.6947 | 48.2155 | 60.0231 | 52 | 51.6851 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7197 | 48.1398 | 60.0231 | 52 | 51.7059 | 47.9308 | 60.0577 | 52 | 51.7031 | 48.2173 | 60.0231 | 52 | 51.6934 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7159 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.728 | 48.1414 | 60.0231 | 52 | 51.7142 | 47.9333 | 60.0577 | 52 | 51.7114 | 48.2201 | 60.0231 | 52 | 51.7019 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7364 | 48.1431 | 60.0231 | 52 | 51.7226 | 47.9353 | 60.0577 | 52 | 51.7197 | 48.223 | 60.0231 | 52 | 51.7102 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7447 | 48.1433 | 60.0231 | 52 | 51.7309 | 47.9374 | 60.0577 | 52 | 51.728 | 48.2259 | 60.0231 | 52 | 51.7185 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.753 | 48.1435 | 60.0231 | 52 | 51.7392 | 47.939 | 60.0577 | 52 | 51.7364 | 48.2289 | 60.0231 | 52 | 51.7268 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7614 | 48.1423 | 60.0231 | 52 | 51.7475 | 47.9406 | 60.0577 | 52 | 51.7447 | 48.2337 | 60.0231 | 52 | 51.7351 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7697 | 48.1411 | 60.0231 | 52 | 51.7558 | 47.9404 | 60.0577 | 52 | 51.7531 | 48.2386 | 60.0231 | 52 | 51.7434 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.778 | 48.14 | 60.0231 | 52 | 51.7642 | 47.9402 | 60.0577 | 52 | 51.7614 | 48.2426 | 60.0231 | 52 | 51.7517 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7863 | 48.1388 | 60.0231 | 52 | 51.7725 | 47.94 | 60.0577 | 52 | 51.7697 | 48.2467 | 60.0231 | 52 | 51.7603 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.7947 | 48.1364 | 60.0231 | 52 | 51.7808 | 47.9398 | 60.0577 | 52 | 51.778 | 48.25 | 60.0231 | 52 | 51.7686 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.803 | 48.134 | 60.0231 | 52 | 51.7892 | 47.9405 | 60.0577 | 52 | 51.7864 | 48.2534 | 60.0231 | 52 | 51.7769 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.7992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8113 | 48.1332 | 60.0231 | 52 | 51.7975 | 47.9412 | 60.0577 | 52 | 51.7947 | 48.2579 | 60.0174 | 52 | 51.7852 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8197 | 48.1323 | 60.0231 | 52 | 51.8058 | 47.9421 | 60.0577 | 52 | 51.803 | 48.2624 | 60.0174 | 52 | 51.7935 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.828 | 48.133 | 60.0231 | 52 | 51.8141 | 47.9429 | 60.0577 | 52 | 51.8113 | 48.2681 | 60.0174 | 52 | 51.8018 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8363 | 48.1336 | 60.0231 | 52 | 51.8224 | 47.9438 | 60.0577 | 52 | 51.8196 | 48.2737 | 60.0174 | 52 | 51.8101 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8446 | 48.1346 | 60.0231 | 52 | 51.8308 | 47.9446 | 60.0577 | 52 | 51.828 | 48.2771 | 60.0174 | 52 | 51.8186 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.853 | 48.1355 | 60.0231 | 52 | 51.8391 | 47.9456 | 60.0577 | 52 | 51.8363 | 48.2805 | 60.0174 | 52 | 51.8269 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8613 | 48.1359 | 60.0231 | 52 | 51.8474 | 47.9467 | 60.0577 | 52 | 51.8447 | 48.2838 | 60.0174 | 52 | 51.8352 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8696 | 48.1364 | 60.0231 | 52 | 51.8557 | 47.9473 | 60.0577 | 52 | 51.853 | 48.2871 | 60.0174 | 52 | 51.8435 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.878 | 48.1378 | 60.0231 | 52 | 51.864 | 47.9479 | 60.0577 | 52 | 51.8613 | 48.2905 | 60.0174 | 52 | 51.8518 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8863 | 48.1393 | 60.0231 | 52 | 51.8724 | 47.9475 | 60.0577 | 52 | 51.8696 | 48.2938 | 60.0174 | 52 | 51.8601 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.8946 | 48.1408 | 60.0231 | 52 | 51.8807 | 47.947 | 60.0577 | 52 | 51.878 | 48.295 | 60.0174 | 52 | 51.8684 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.903 | 48.1424 | 60.0231 | 52 | 51.8891 | 47.9513 | 60.0577 | 52 | 51.8863 | 48.2961 | 60.0174 | 52 | 51.877 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.8992 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9113 | 48.1451 | 60.0231 | 52 | 51.8974 | 47.9556 | 60.0577 | 52 | 51.8947 | 48.2983 | 60.0174 | 52 | 51.8853 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9196 | 48.1477 | 60.0231 | 52 | 51.9057 | 47.9607 | 60.052 | 52 | 51.903 | 48.3004 | 60.0174 | 52 | 51.8936 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9279 | 48.1488 | 60.0231 | 52 | 51.914 | 47.9659 | 60.052 | 52 | 51.9113 | 48.3026 | 60.0174 | 52 | 51.9019 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9363 | 48.1498 | 60.0231 | 52 | 51.9223 | 47.974 | 60.052 | 52 | 51.9196 | 48.3047 | 60.0174 | 52 | 51.9102 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9446 | 48.151 | 60.0231 | 52 | 51.9307 | 47.982 | 60.052 | 52 | 51.928 | 48.3061 | 60.0174 | 52 | 51.9185 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9529 | 48.1521 | 60.0231 | 52 | 51.939 | 47.9898 | 60.052 | 52 | 51.9363 | 48.3074 | 60.0174 | 52 | 51.9268 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9492 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9613 | 48.1533 | 60.0231 | 52 | 51.9473 | 47.9975 | 60.052 | 52 | 51.9446 | 48.3088 | 60.0174 | 52 | 51.9353 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9696 | 48.1545 | 60.0231 | 52 | 51.9557 | 48.0049 | 60.052 | 52 | 51.9529 | 48.3101 | 60.0174 | 52 | 51.9436 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9779 | 48.1541 | 60.0231 | 52 | 51.964 | 48.0123 | 60.052 | 52 | 51.9613 | 48.3111 | 60.0116 | 52 | 51.9519 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9742 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9863 | 48.1537 | 60.0231 | 52 | 51.9723 | 48.0146 | 60.052 | 52 | 51.9696 | 48.312 | 60.0116 | 52 | 51.9602 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 51.9946 | 48.1523 | 60.0231 | 52 | 51.9806 | 48.017 | 60.052 | 52 | 51.978 | 48.3103 | 60.0116 | 52 | 51.9685 | 7.4418 | 59.977 | 11.2
51.9908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0029 | 48.1509 | 60.0231 | 52 | 51.989 | 48.0189 | 60.052 | 52 | 51.9863 | 48.3087 | 60.0116 | 52 | 51.9768 | 7.4531 | 59.977 | 11.2
51.9991 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0113 | 48.1508 | 60.0231 | 52 | 51.9973 | 48.0208 | 60.052 | 52 | 51.9946 | 48.3071 | 60.0116 | 52 | 51.9854 | 7.4645 | 59.977 | 11.2
52.0075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0196 | 48.1506 | 60.0231 | 52 | 52.0056 | 48.0196 | 60.052 | 52 | 52.0029 | 48.3055 | 60.0116 | 52 | 51.9937 | 7.4758 | 59.977 | 11.2
52.0158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0279 | 48.151 | 60.0231 | 52 | 52.0139 | 48.0183 | 60.052 | 52 | 52.0113 | 48.3046 | 60.0116 | 52 | 52.002 | 7.4871 | 59.977 | 11.2
52.0242 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0363 | 48.1515 | 60.0231 | 52 | 52.0222 | 48.0173 | 60.052 | 52 | 52.0196 | 48.3038 | 60.0116 | 52 | 52.0103 | 7.4984 | 59.977 | 11.2
52.0325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0446 | 48.1507 | 60.0231 | 52 | 52.0306 | 48.0162 | 60.052 | 52 | 52.028 | 48.303 | 60.0116 | 52 | 52.0186 | 7.5098 | 59.977 | 11.2
52.0408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0529 | 48.15 | 60.0231 | 52 | 52.0389 | 48.0166 | 60.052 | 52 | 52.0363 | 48.3022 | 60.0116 | 52 | 52.0269 | 7.5211 | 59.977 | 11.2
52.0491 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0612 | 48.1485 | 60.0231 | 52 | 52.0472 | 48.017 | 60.052 | 52 | 52.0446 | 48.3018 | 60.0116 | 52 | 52.0352 | 7.5324 | 59.977 | 11.2
52.0575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0695 | 48.1469 | 60.0231 | 52 | 52.0556 | 48.0174 | 60.052 | 52 | 52.0529 | 48.3014 | 60.0116 | 52 | 52.0437 | 7.5437 | 59.977 | 11.2
52.0658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0779 | 48.1471 | 60.0347 | 52 | 52.0639 | 48.0179 | 60.052 | 52 | 52.0613 | 48.3014 | 60.0116 | 52 | 52.052 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.0741 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0862 | 48.1473 | 60.0347 | 52 | 52.0722 | 48.0183 | 60.0462 | 52 | 52.0696 | 48.3014 | 60.0116 | 52 | 52.0603 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.0825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.0945 | 48.1474 | 60.0347 | 52 | 52.0805 | 48.0188 | 60.0462 | 52 | 52.0779 | 48.3031 | 60.0116 | 52 | 52.0686 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.0908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1029 | 48.1476 | 60.0347 | 52 | 52.0889 | 48.0193 | 60.0462 | 52 | 52.0862 | 48.3047 | 60.0116 | 52 | 52.0769 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.0991 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1112 | 48.1476 | 60.0347 | 52 | 52.0972 | 48.0198 | 60.0462 | 52 | 52.0946 | 48.3064 | 60.0116 | 52 | 52.0852 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1195 | 48.1476 | 60.0347 | 52 | 52.1055 | 48.0204 | 60.0462 | 52 | 52.103 | 48.308 | 60.0116 | 52 | 52.0935 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1279 | 48.1488 | 60.0347 | 52 | 52.1139 | 48.0211 | 60.0462 | 52 | 52.1113 | 48.3097 | 60.0116 | 52 | 52.1021 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1241 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1362 | 48.1499 | 60.0347 | 52 | 52.1222 | 48.0202 | 60.0462 | 52 | 52.1196 | 48.3114 | 60.0116 | 52 | 52.1104 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1445 | 48.1516 | 60.0347 | 52 | 52.1305 | 48.0193 | 60.0462 | 52 | 52.1279 | 48.313 | 60.0116 | 52 | 52.1187 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1528 | 48.1533 | 60.0347 | 52 | 52.1388 | 48.0187 | 60.0462 | 52 | 52.1363 | 48.3147 | 60.0116 | 52 | 52.127 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1491 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1612 | 48.153 | 60.0347 | 52 | 52.1472 | 48.0181 | 60.0462 | 52 | 52.1446 | 48.3163 | 60.0116 | 52 | 52.1353 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1695 | 48.1528 | 60.0347 | 52 | 52.1555 | 48.0172 | 60.0462 | 52 | 52.153 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1436 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1778 | 48.1522 | 60.0347 | 52 | 52.1638 | 48.0162 | 60.0462 | 52 | 52.1613 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1519 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1741 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1862 | 48.1516 | 60.0347 | 52 | 52.1721 | 48.0153 | 60.0462 | 52 | 52.1696 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1604 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.1945 | 48.151 | 60.0347 | 52 | 52.1805 | 48.0144 | 60.0462 | 52 | 52.1779 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1687 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2028 | 48.1504 | 60.0347 | 52 | 52.1888 | 48.0134 | 60.0462 | 52 | 52.1863 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.177 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.1991 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2112 | 48.1505 | 60.0347 | 52 | 52.1971 | 48.0125 | 60.0462 | 52 | 52.1946 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1853 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.2075 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2195 | 48.1506 | 60.0347 | 52 | 52.2055 | 48.0121 | 60.0462 | 52 | 52.2029 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.1936 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.2158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2278 | 48.1504 | 60.0347 | 52 | 52.2138 | 48.0118 | 60.0462 | 52 | 52.2112 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2019 | 7.555 | 59.977 | 11.2
52.2241 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2361 | 48.1503 | 60.0347 | 52 | 52.2221 | 48.0114 | 60.0462 | 52 | 52.2196 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2102 | 7.5553 | 59.977 | 11.2
52.2325 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2444 | 48.1582 | 60.0347 | 52 | 52.2304 | 48.0111 | 60.0462 | 52 | 52.2279 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2188 | 7.5555 | 59.977 | 11.2
52.2408 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2528 | 48.1661 | 60.0347 | 52 | 52.2387 | 48.0111 | 60.0462 | 52 | 52.2363 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2271 | 7.5557 | 59.977 | 11.2
52.2491 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2611 | 48.1737 | 60.0347 | 52 | 52.2471 | 48.0111 | 60.0462 | 52 | 52.2446 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2354 | 7.556 | 59.977 | 11.2
52.2575 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2694 | 48.1813 | 60.0347 | 52 | 52.2554 | 48.0111 | 60.0462 | 52 | 52.2529 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2437 | 7.5564 | 59.977 | 11.2
52.2658 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2778 | 48.1896 | 60.0347 | 52 | 52.2638 | 48.0111 | 60.0462 | 52 | 52.2612 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.252 | 7.5569 | 59.977 | 11.2
52.2741 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2861 | 48.1979 | 60.0347 | 52 | 52.2721 | 48.0128 | 60.0462 | 52 | 52.2696 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2603 | 7.5574 | 59.977 | 11.2
52.2825 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.2944 | 48.2061 | 60.0347 | 52 | 52.2804 | 48.0145 | 60.0462 | 52 | 52.2779 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2686 | 7.5578 | 59.977 | 11.2
52.2908 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.3028 | 48.2143 | 60.0347 | 52 | 52.2887 | 48.0162 | 60.0462 | 52 | 52.2863 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2771 | 7.5583 | 59.977 | 11.2
52.2991 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.3111 | 48.2228 | 60.0347 | 52 | 52.297 | 48.0179 | 60.0462 | 52 | 52.2946 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2854 | 7.5587 | 59.977 | 11.2
52.3074 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.3194 | 48.2313 | 60.0347 | 52 | 52.3054 | 48.0196 | 60.0462 | 52 | 52.3029 | 48.318 | 60.0116 | 52 | 52.2937 | 7.559 | 59.977 | 11.2
52.3158 | 48.9582 | 60.0058 | 52 | 52.3278 | 48.2322 | 60.0347 | 52 | 52.3137 | 48.0213 | 60.0462 | 52 | 52.3112 | 48.3179 | 60.0116 | 52 | 52.302 | 7.5592 | 59.977 | 11.2
52.3241 | 48.9585 | 60.0058 | 52 | 52.3361 | 48.2331 | 60.0347 | 52 | 52.3221 | 48.023 | 60.0462 | 52 | 52.3196 | 48.3177 | 60.0116 | 52 | 52.3103 | 7.5594 | 59.977 | 11.2
52.3325 | 48.9588 | 60.0058 | 52 | 52.3444 | 48.2346 | 60.0347 | 52 | 52.3304 | 48.0247 | 60.0462 | 52 | 52.3279 | 48.3176 | 60.0116 | 52 | 52.3186 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3408 | 48.959 | 60.0058 | 52 | 52.3527 | 48.2361 | 60.0347 | 52 | 52.3387 | 48.0259 | 60.0462 | 52 | 52.3362 | 48.3174 | 60.0116 | 52 | 52.3271 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3491 | 48.9593 | 60.0058 | 52 | 52.3611 | 48.2368 | 60.0347 | 52 | 52.347 | 48.0272 | 60.0462 | 52 | 52.3445 | 48.3173 | 60.0116 | 52 | 52.3354 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3575 | 48.9596 | 60.0058 | 52 | 52.3694 | 48.2375 | 60.0347 | 52 | 52.3553 | 48.0265 | 60.0462 | 52 | 52.3529 | 48.3172 | 60.0116 | 52 | 52.3438 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3658 | 48.9599 | 60.0058 | 52 | 52.3777 | 48.2389 | 60.0347 | 52 | 52.3637 | 48.0257 | 60.0462 | 52 | 52.3612 | 48.3178 | 60.0116 | 52 | 52.3521 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3741 | 48.9601 | 60.0058 | 52 | 52.386 | 48.2402 | 60.0347 | 52 | 52.372 | 48.025 | 60.0462 | 52 | 52.3696 | 48.3185 | 60.0116 | 52 | 52.3604 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3824 | 48.9604 | 60.0058 | 52 | 52.3944 | 48.2415 | 60.0347 | 52 | 52.3803 | 48.0243 | 60.0462 | 52 | 52.3779 | 48.3191 | 60.0116 | 52 | 52.3687 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3908 | 48.9607 | 60.0058 | 52 | 52.4027 | 48.2428 | 60.0347 | 52 | 52.3886 | 48.0272 | 60.0462 | 52 | 52.3862 | 48.3197 | 60.0116 | 52 | 52.377 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.3991 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.411 | 48.245 | 60.0347 | 52 | 52.3969 | 48.0301 | 60.0462 | 52 | 52.3945 | 48.3204 | 60.0116 | 52 | 52.3855 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.4074 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4194 | 48.2471 | 60.0347 | 52 | 52.4053 | 48.0378 | 60.0462 | 52 | 52.4029 | 48.3212 | 60.0116 | 52 | 52.3938 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.4158 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4277 | 48.2481 | 60.0347 | 52 | 52.4136 | 48.0455 | 60.0462 | 52 | 52.4112 | 48.322 | 60.0116 | 52 | 52.4021 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.4241 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.436 | 48.2492 | 60.0347 | 52 | 52.422 | 48.054 | 60.0462 | 52 | 52.4196 | 48.3227 | 60.0116 | 52 | 52.4104 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.4324 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4443 | 48.2508 | 60.0347 | 52 | 52.4303 | 48.0626 | 60.0462 | 52 | 52.4279 | 48.3235 | 60.0116 | 52 | 52.4187 | 7.5596 | 59.977 | 11.2
52.4408 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4527 | 48.2523 | 60.0347 | 52 | 52.4386 | 48.0715 | 60.0462 | 52 | 52.4362 | 48.3242 | 60.0116 | 52 | 52.427 | 7.5598 | 59.977 | 11.2
52.4491 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.461 | 48.2533 | 60.0347 | 52 | 52.4469 | 48.0804 | 60.0462 | 52 | 52.4445 | 48.3242 | 60.0116 | 52 | 52.4353 | 7.5599 | 59.977 | 11.2
52.4574 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4693 | 48.2542 | 60.0347 | 52 | 52.4552 | 48.0889 | 60.0462 | 52 | 52.4529 | 48.3242 | 60.0116 | 52 | 52.4438 | 7.57 | 59.977 | 11.2
52.4658 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4777 | 48.2551 | 60.0347 | 52 | 52.4636 | 48.0974 | 60.0462 | 52 | 52.4612 | 48.3247 | 60.0116 | 52 | 52.4521 | 7.5801 | 59.977 | 11.2
52.4741 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.486 | 48.2561 | 60.0347 | 52 | 52.4719 | 48.1022 | 60.0462 | 52 | 52.4695 | 48.3253 | 60.0116 | 52 | 52.4604 | 7.6027 | 59.977 | 11.2
52.4824 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.4943 | 48.2553 | 60.0347 | 52 | 52.4803 | 48.107 | 60.0462 | 52 | 52.4778 | 48.3265 | 60.0116 | 52 | 52.4688 | 7.6254 | 59.977 | 11.2
52.4908 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.5027 | 48.2545 | 60.0347 | 52 | 52.4886 | 48.1074 | 60.0462 | 52 | 52.4862 | 48.3277 | 60.0116 | 52 | 52.4771 | 7.6481 | 59.977 | 11.2
52.4991 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.511 | 48.2547 | 60.0347 | 52 | 52.4969 | 48.1078 | 60.0462 | 52 | 52.4945 | 48.3298 | 60.0116 | 52 | 52.4854 | 7.6708 | 59.977 | 11.2
52.5074 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.5193 | 48.2548 | 60.0347 | 52 | 52.5052 | 48.1077 | 60.0462 | 52 | 52.5029 | 48.332 | 60.0116 | 52 | 52.4937 | 7.6935 | 59.977 | 11.2
52.5158 | 48.9609 | 60.0058 | 52 | 52.5276 | 48.2545 | 60.0347 | 52 | 52.5135 | 48.1075 | 60.0462 | 52 | 52.5112 | 48.3342 | 60.0116 | 52 | 52.5022 | 7.7162 | 59.977 | 11.2
52.5241 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5359 | 48.2542 | 60.0347 | 52 | 52.5219 | 48.1074 | 60.0462 | 52 | 52.5195 | 48.3364 | 60.0116 | 52 | 52.5105 | 7.7388 | 59.977 | 11.2
52.5324 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5443 | 48.2534 | 60.0347 | 52 | 52.5302 | 48.1073 | 60.0462 | 52 | 52.5278 | 48.3386 | 60.0116 | 52 | 52.5188 | 7.7613 | 59.977 | 11.2
52.5408 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5526 | 48.2526 | 60.0347 | 52 | 52.5385 | 48.1074 | 60.0462 | 52 | 52.5362 | 48.3408 | 60.0116 | 52 | 52.5271 | 7.7739 | 59.977 | 11.2
52.5491 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5609 | 48.2528 | 60.0347 | 52 | 52.5468 | 48.1075 | 60.0462 | 52 | 52.5445 | 48.3425 | 60.0116 | 52 | 52.5354 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5574 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5693 | 48.253 | 60.0347 | 52 | 52.5552 | 48.1075 | 60.0462 | 52 | 52.5529 | 48.3442 | 60.0116 | 52 | 52.5437 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5658 | 48.9609 | 60.0116 | 52 | 52.5776 | 48.2542 | 60.0347 | 52 | 52.5635 | 48.1076 | 60.0462 | 52 | 52.5612 | 48.3464 | 60.0116 | 52 | 52.552 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5741 | 48.9728 | 60.0116 | 52 | 52.5859 | 48.2555 | 60.0347 | 52 | 52.5718 | 48.1074 | 60.0462 | 52 | 52.5695 | 48.3486 | 60.0116 | 52 | 52.5605 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5824 | 48.9846 | 60.0116 | 52 | 52.5943 | 48.257 | 60.0347 | 52 | 52.5802 | 48.1072 | 60.0462 | 52 | 52.5778 | 48.3498 | 60.0116 | 52 | 52.5688 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5908 | 48.9953 | 60.0116 | 52 | 52.6026 | 48.2585 | 60.0347 | 52 | 52.5885 | 48.1074 | 60.0462 | 52 | 52.5862 | 48.351 | 60.0116 | 52 | 52.5771 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.5991 | 49.006 | 60.0116 | 52 | 52.6109 | 48.26 | 60.0347 | 52 | 52.5968 | 48.1075 | 60.0462 | 52 | 52.5945 | 48.3521 | 60.0116 | 52 | 52.5854 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6074 | 49.0216 | 60.0116 | 52 | 52.6192 | 48.2614 | 60.0347 | 52 | 52.6051 | 48.1093 | 60.0462 | 52 | 52.6028 | 48.3533 | 60.0116 | 52 | 52.5938 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6158 | 49.0372 | 60.0116 | 52 | 52.6276 | 48.2629 | 60.0347 | 52 | 52.6135 | 48.1112 | 60.0462 | 52 | 52.6111 | 48.3545 | 60.0116 | 52 | 52.6021 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6241 | 49.0528 | 60.0116 | 52 | 52.6359 | 48.2644 | 60.0347 | 52 | 52.6218 | 48.1133 | 60.0462 | 52 | 52.6195 | 48.3557 | 60.0116 | 52 | 52.6104 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6324 | 49.0684 | 60.0116 | 52 | 52.6442 | 48.2684 | 60.0347 | 52 | 52.6301 | 48.1153 | 60.0462 | 52 | 52.6278 | 48.3568 | 60.0116 | 52 | 52.6189 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6407 | 49.084 | 60.0116 | 52 | 52.6526 | 48.2725 | 60.0347 | 52 | 52.6385 | 48.1187 | 60.0462 | 52 | 52.6362 | 48.358 | 60.0116 | 52 | 52.6272 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6491 | 49.0996 | 60.0116 | 52 | 52.6609 | 48.2758 | 60.0347 | 52 | 52.6468 | 48.1222 | 60.0462 | 52 | 52.6445 | 48.3578 | 60.0116 | 52 | 52.6355 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6574 | 49.103 | 60.0116 | 52 | 52.6692 | 48.2792 | 60.0347 | 52 | 52.6551 | 48.1256 | 60.0462 | 52 | 52.6528 | 48.3577 | 60.0116 | 52 | 52.6438 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6657 | 49.1064 | 60.0116 | 52 | 52.6776 | 48.2829 | 60.0347 | 52 | 52.6634 | 48.129 | 60.0462 | 52 | 52.6611 | 48.3576 | 60.0116 | 52 | 52.6521 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6741 | 49.111 | 60.0116 | 52 | 52.6859 | 48.2867 | 60.0347 | 52 | 52.6718 | 48.1328 | 60.0462 | 52 | 52.6695 | 48.3575 | 60.0116 | 52 | 52.6604 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6824 | 49.1157 | 60.0116 | 52 | 52.6942 | 48.2905 | 60.0347 | 52 | 52.6801 | 48.1366 | 60.0462 | 52 | 52.6778 | 48.3573 | 60.0116 | 52 | 52.6689 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6907 | 49.1161 | 60.0058 | 52 | 52.7025 | 48.2943 | 60.0347 | 52 | 52.6884 | 48.1391 | 60.0462 | 52 | 52.6862 | 48.3572 | 60.0116 | 52 | 52.6772 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.6991 | 49.1164 | 60.0058 | 52 | 52.7108 | 48.298 | 60.0347 | 52 | 52.6967 | 48.1416 | 60.0462 | 52 | 52.6945 | 48.3571 | 60.0116 | 52 | 52.6855 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7074 | 49.1169 | 60.0058 | 52 | 52.7192 | 48.3018 | 60.0347 | 52 | 52.705 | 48.1441 | 60.0462 | 52 | 52.7028 | 48.3569 | 60.0116 | 52 | 52.6938 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7157 | 49.1174 | 60.0058 | 52 | 52.7275 | 48.3029 | 60.0347 | 52 | 52.7134 | 48.1466 | 60.0462 | 52 | 52.7112 | 48.3597 | 60.0116 | 52 | 52.7021 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7241 | 49.1179 | 60.0058 | 52 | 52.7358 | 48.304 | 60.0347 | 52 | 52.7217 | 48.1477 | 60.0462 | 52 | 52.7195 | 48.3625 | 60.0116 | 52 | 52.7104 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7324 | 49.1185 | 60.0058 | 52 | 52.7442 | 48.3052 | 60.0347 | 52 | 52.7301 | 48.1487 | 60.0462 | 52 | 52.7278 | 48.3653 | 60.0116 | 52 | 52.7188 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7407 | 49.1193 | 60.0058 | 52 | 52.7525 | 48.3065 | 60.0347 | 52 | 52.7384 | 48.1497 | 60.0462 | 52 | 52.7361 | 48.3682 | 60.0116 | 52 | 52.7273 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7491 | 49.1202 | 60.0058 | 52 | 52.7608 | 48.3074 | 60.0347 | 52 | 52.7467 | 48.1507 | 60.0462 | 52 | 52.7445 | 48.3711 | 60.0116 | 52 | 52.7356 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7574 | 49.121 | 60.0058 | 52 | 52.7692 | 48.3083 | 60.0347 | 52 | 52.755 | 48.1506 | 60.0462 | 52 | 52.7528 | 48.374 | 60.0116 | 52 | 52.7439 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7657 | 49.1217 | 60.0058 | 52 | 52.7775 | 48.3084 | 60.0347 | 52 | 52.7633 | 48.1504 | 60.0462 | 52 | 52.7612 | 48.3769 | 60.0116 | 52 | 52.7522 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7741 | 49.1223 | 60.0058 | 52 | 52.7858 | 48.3086 | 60.0347 | 52 | 52.7717 | 48.1498 | 60.0462 | 52 | 52.7695 | 48.3798 | 60.0116 | 52 | 52.7605 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7824 | 49.123 | 60.0058 | 52 | 52.7941 | 48.3088 | 60.0347 | 52 | 52.78 | 48.1493 | 60.0462 | 52 | 52.7778 | 48.3827 | 60.0116 | 52 | 52.7688 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7907 | 49.1234 | 60.0058 | 52 | 52.8025 | 48.309 | 60.0347 | 52 | 52.7884 | 48.1488 | 60.0462 | 52 | 52.7861 | 48.3856 | 60.0116 | 52 | 52.7771 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.7991 | 49.1239 | 60.0058 | 52 | 52.8108 | 48.3071 | 60.0347 | 52 | 52.7967 | 48.1484 | 60.0462 | 52 | 52.7945 | 48.3852 | 60.0116 | 52 | 52.7856 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8074 | 49.1244 | 60.0058 | 52 | 52.8191 | 48.3052 | 60.0347 | 52 | 52.805 | 48.1482 | 60.0462 | 52 | 52.8028 | 48.3848 | 60.0116 | 52 | 52.7939 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8157 | 49.1248 | 60.0058 | 52 | 52.8275 | 48.3033 | 60.0347 | 52 | 52.8133 | 48.1481 | 60.0462 | 52 | 52.8112 | 48.3843 | 60.0116 | 52 | 52.8022 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8241 | 49.1253 | 60.0058 | 52 | 52.8358 | 48.3015 | 60.0347 | 52 | 52.8216 | 48.1487 | 60.0462 | 52 | 52.8195 | 48.3839 | 60.0116 | 52 | 52.8105 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8324 | 49.1257 | 60.0058 | 52 | 52.8441 | 48.2996 | 60.0347 | 52 | 52.83 | 48.1494 | 60.0462 | 52 | 52.8278 | 48.3834 | 60.0116 | 52 | 52.8188 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8407 | 49.1262 | 60.0058 | 52 | 52.8524 | 48.2977 | 60.0347 | 52 | 52.8383 | 48.1513 | 60.0462 | 52 | 52.8361 | 48.3828 | 60.0116 | 52 | 52.8271 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8491 | 49.1267 | 60.0058 | 52 | 52.8608 | 48.2991 | 60.0347 | 52 | 52.8466 | 48.1532 | 60.0462 | 52 | 52.8445 | 48.3822 | 60.0116 | 52 | 52.8354 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8574 | 49.1267 | 60.0058 | 52 | 52.8691 | 48.3006 | 60.0347 | 52 | 52.8549 | 48.1551 | 60.0462 | 52 | 52.8528 | 48.3816 | 60.0116 | 52 | 52.844 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8657 | 49.1268 | 60.0058 | 52 | 52.8774 | 48.3049 | 60.0347 | 52 | 52.8633 | 48.1569 | 60.0462 | 52 | 52.8611 | 48.3811 | 60.0116 | 52 | 52.8523 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8741 | 49.1268 | 60.0058 | 52 | 52.8857 | 48.3093 | 60.0347 | 52 | 52.8716 | 48.1583 | 60.0462 | 52 | 52.8694 | 48.3805 | 60.0116 | 52 | 52.8606 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8824 | 49.1269 | 60.0058 | 52 | 52.8941 | 48.3148 | 60.0347 | 52 | 52.8799 | 48.1596 | 60.0462 | 52 | 52.8778 | 48.3804 | 60.0116 | 52 | 52.8689 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.8907 | 49.127 | 60.0058 | 52 | 52.9024 | 48.3203 | 60.0347 | 52 | 52.8883 | 48.1603 | 60.0462 | 52 | 52.8861 | 48.3802 | 60.0116 | 52 | 52.8772 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.899 | 49.127 | 60.0058 | 52 | 52.9107 | 48.3262 | 60.0347 | 52 | 52.8966 | 48.1611 | 60.0462 | 52 | 52.8945 | 48.3802 | 60.0116 | 52 | 52.8855 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.9074 | 49.1271 | 60.0058 | 52 | 52.9191 | 48.332 | 60.0347 | 52 | 52.9049 | 48.1611 | 60.0462 | 52 | 52.9028 | 48.3801 | 60.0116 | 52 | 52.8938 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.9157 | 49.1271 | 60.0058 | 52 | 52.9274 | 48.3379 | 60.0347 | 52 | 52.9132 | 48.1611 | 60.0462 | 52 | 52.9111 | 48.3858 | 60.0116 | 52 | 52.9023 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.924 | 49.1272 | 60.0058 | 52 | 52.9357 | 48.3437 | 60.0347 | 52 | 52.9215 | 48.1608 | 60.0462 | 52 | 52.9194 | 48.3914 | 60.0116 | 52 | 52.9106 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.9324 | 49.1273 | 60.0058 | 52 | 52.9441 | 48.3499 | 60.0347 | 52 | 52.9299 | 48.1605 | 60.0462 | 52 | 52.9278 | 48.397 | 60.0116 | 52 | 52.9189 | 7.7865 | 59.977 | 11.2
52.9407 | 49.1273 | 60.0058 | 52 | 52.9524 | 48.356 | 60.0347 | 52 | 52.9382 | 48.1608 | 60.0462 | 52 | 52.9361 | 48.4026 | 60.0116 | 52 | 52.9272 | 7.7866 | 59.977 | 11.2
52.9491 | 49.1273 | 60.0058 | 52 | 52.9607 | 48.3592 | 60.0347 | 52 | 52.9466 | 48.1612 | 60.0462 | 52 | 52.9445 | 48.4077 | 60.0116 | 52 | 52.9355 | 7.7867 | 59.977 | 11.2
52.9574 | 49.1273 | 60.0058 | 52 | 52.9691 | 48.3624 | 60.0347 | 52 | 52.9549 | 48.162 | 60.0462 | 52 | 52.9528 | 48.4127 | 60.0116 | 52 | 52.9438 | 7.7868 | 59.977 | 11.2
52.9657 | 49.1273 | 60.0058 | 52 | 52.9774 | 48.3656 | 60.0347 | 52 | 52.9632 | 48.1628 | 60.0462 | 52 | 52.9611 | 48.4224 | 60.0116 | 52 | 52.9524 | 7.7868 | 59.977 | 11.2
52.974 | 49.1284 | 60.0058 | 52 | 52.9857 | 48.3688 | 60.0347 | 52 | 52.9715 | 48.165 | 60.0462 | 52 | 52.9694 | 48.4321 | 60.0116 | 52 | 52.9607 | 7.7869 | 59.977 | 11.2
52.9824 | 49.1295 | 60.0058 | 52 | 52.994 | 48.3703 | 60.0347 | 52 | 52.9798 | 48.1672 | 60.0462 | 52 | 52.9778 | 48.4417 | 60.0116 | 52 | 52.969 | 7.787 | 59.977 | 11.2
52.9907 | 49.1306 | 60.0058 | 52 | 53.0023 | 48.3717 | 60.0347 | 52 | 52.9882 | 48.169 | 60.0462 | 52 | 52.9861 | 48.4513 | 60.0116 | 52 | 52.9773 | 7.7871 | 59.977 | 11.2
52.999 | 49.1317 | 60.0058 | 52 | 53.0107 | 48.3732 | 60.0347 | 52 | 52.9965 | 48.1708 | 60.0462 | 52 | 52.9944 | 48.4571 | 60.0116 | 52 | 52.9856 | 7.7872 | 59.977 | 11.2
53.0074 | 49.1328 | 60.0058 | 52 | 53.019 | 48.3746 | 60.0347 | 52 | 53.0049 | 48.1727 | 60.0462 | 52 | 53.0027 | 48.4629 | 60.0116 | 52 | 52.9939 | 7.7875 | 59.977 | 11.2
53.0157 | 49.1339 | 60.0058 | 52 | 53.0273 | 48.3732 | 60.0347 | 52 | 53.0132 | 48.1746 | 60.0462 | 52 | 53.0111 | 48.4678 | 60.0116 | 52 | 53.0022 | 7.7878 | 59.977 | 11.2
53.024 | 49.1356 | 60.0058 | 52 | 53.0357 | 48.3717 | 60.0347 | 52 | 53.0215 | 48.1758 | 60.0462 | 52 | 53.0194 | 48.4726 | 60.0116 | 52 | 53.0107 | 7.788 | 59.977 | 11.2
53.0324 | 49.1373 | 60.0058 | 52 | 53.044 | 48.3703 | 60.0347 | 52 | 53.0298 | 48.177 | 60.0462 | 52 | 53.0278 | 48.4781 | 60.0116 | 52 | 53.019 | 7.7882 | 59.977 | 11.2
53.0407 | 49.1398 | 60.0058 | 52 | 53.0523 | 48.3688 | 60.0347 | 52 | 53.0381 | 48.1782 | 60.0462 | 52 | 53.0361 | 48.4835 | 60.0116 | 52 | 53.0273 | 7.7887 | 59.977 | 11.2
53.049 | 49.1424 | 60.0058 | 52 | 53.0607 | 48.3674 | 60.0347 | 52 | 53.0465 | 48.1794 | 60.0462 | 52 | 53.0444 | 48.4843 | 60.0116 | 52 | 53.0356 | 7.7892 | 59.977 | 11.2
53.0574 | 49.1438 | 60.0058 | 52 | 53.069 | 48.3659 | 60.0347 | 52 | 53.0548 | 48.1791 | 60.0462 | 52 | 53.0527 | 48.4851 | 60.0116 | 52 | 53.0439 | 7.7897 | 59.977 | 11.2
53.0657 | 49.1452 | 60.0058 | 52 | 53.0773 | 48.3659 | 60.0347 | 52 | 53.0631 | 48.1788 | 60.0462 | 52 | 53.0611 | 48.486 | 60.0116 | 52 | 53.0522 | 7.7902 | 59.977 | 11.2
53.074 | 49.1476 | 60.0058 | 52 | 53.0856 | 48.3659 | 60.0347 | 52 | 53.0714 | 48.1788 | 60.0404 | 52 | 53.0694 | 48.4868 | 60.0116 | 52 | 53.0605 | 7.7906 | 59.977 | 11.2
53.0824 | 49.1499 | 60.0058 | 52 | 53.094 | 48.3659 | 60.0347 | 52 | 53.0798 | 48.1789 | 60.0404 | 52 | 53.0778 | 48.4864 | 60.0116 | 52 | 53.0691 | 7.7911 | 59.977 | 11.2
53.0907 | 49.1522 | 60.0058 | 52 | 53.1023 | 48.3659 | 60.0347 | 52 | 53.0881 | 48.1784 | 60.0404 | 52 | 53.0861 | 48.4861 | 60.0116 | 52 | 53.0774 | 7.7914 | 59.977 | 11.2
53.099 | 49.1545 | 60.0058 | 52 | 53.1106 | 48.3663 | 60.0347 | 52 | 53.0964 | 48.1778 | 60.0404 | 52 | 53.0944 | 48.4862 | 60.0116 | 52 | 53.0857 | 7.7916 | 59.977 | 11.2
53.1074 | 49.1563 | 60.0058 | 52 | 53.119 | 48.3668 | 60.0347 | 52 | 53.1048 | 48.1773 | 60.0404 | 52 | 53.1027 | 48.4863 | 60.0116 | 52 | 53.094 | 7.7919 | 59.977 | 11.2
53.1157 | 49.158 | 60.0058 | 52 | 53.1273 | 48.3692 | 60.0347 | 52 | 53.1131 | 48.1768 | 60.0404 | 52 | 53.1111 | 48.4865 | 60.0116 | 52 | 53.1023 | 7.7921 | 59.977 | 11.2
53.124 | 49.1589 | 60.0058 | 52 | 53.1356 | 48.3716 | 60.0347 | 52 | 53.1214 | 48.1763 | 60.0404 | 52 | 53.1194 | 48.4866 | 60.0116 | 52 | 53.1106 | 7.7921 | 59.977 | 11.2
53.1324 | 49.1598 | 60.0058 | 52 | 53.144 | 48.3754 | 60.0347 | 52 | 53.1297 | 48.1758 | 60.0404 | 52 | 53.1277 | 48.4867 | 60.0116 | 52 | 53.1189 | 7.7921 | 59.977 | 11.2
53.1407 | 49.1606 | 60.0058 | 52 | 53.1523 | 48.3793 | 60.0347 | 52 | 53.1381 | 48.1777 | 60.0404 | 52 | 53.136 | 48.4869 | 60.0116 | 52 | 53.1274 | 7.7921 | 59.977 | 11.2
53.149 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.1606 | 48.3832 | 60.0347 | 52 | 53.1464 | 48.1796 | 60.0404 | 52 | 53.1444 | 48.487 | 60.0116 | 52 | 53.1357 | 7.7921 | 59.977 | 11.2
53.1574 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.1689 | 48.3871 | 60.0347 | 52 | 53.1548 | 48.1813 | 60.0404 | 52 | 53.1527 | 48.4871 | 60.0116 | 52 | 53.144 | 7.7922 | 59.977 | 11.2
53.1657 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.1772 | 48.3918 | 60.0347 | 52 | 53.1631 | 48.1829 | 60.0404 | 52 | 53.1611 | 48.4868 | 60.0116 | 52 | 53.1523 | 7.7923 | 59.977 | 11.2
53.174 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.1856 | 48.3965 | 60.0347 | 52 | 53.1714 | 48.1846 | 60.0404 | 52 | 53.1694 | 48.4864 | 60.0116 | 52 | 53.1606 | 7.7924 | 59.977 | 11.2
53.1824 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.1939 | 48.4008 | 60.0347 | 52 | 53.1797 | 48.1862 | 60.0404 | 52 | 53.1777 | 48.4865 | 60.0116 | 52 | 53.1689 | 7.7925 | 59.977 | 11.2
53.1907 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.2022 | 48.4051 | 60.0347 | 52 | 53.188 | 48.1883 | 60.0404 | 52 | 53.186 | 48.4865 | 60.0116 | 52 | 53.1772 | 7.7927 | 59.977 | 11.2
53.199 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.2106 | 48.4074 | 60.0347 | 52 | 53.1964 | 48.1903 | 60.0404 | 52 | 53.1944 | 48.4866 | 60.0116 | 52 | 53.1858 | 7.7928 | 59.977 | 11.2
53.2074 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.2189 | 48.4097 | 60.0347 | 52 | 53.2047 | 48.1939 | 60.0404 | 52 | 53.2027 | 48.4866 | 60.0116 | 52 | 53.1941 | 7.7929 | 59.977 | 11.2
53.2157 | 49.1615 | 60.0058 | 52 | 53.2272 | 48.4105 | 60.0347 | 52 | 53.213 | 48.1975 | 60.0404 | 52 | 53.2111 | 48.4877 | 60.0116 | 52 | 53.2024 | 7.793 | 59.977 | 11.2
53.224 | 49.1609 | 60.0058 | 52 | 53.2356 | 48.4113 | 60.0347 | 52 | 53.2213 | 48.1992 | 60.0404 | 52 | 53.2194 | 48.4887 | 60.0116 | 52 | 53.2107 | 7.7931 | 59.977 | 11.2
53.2323 | 49.1604 | 60.0058 | 52 | 53.2439 | 48.4121 | 60.0347 | 52 | 53.2296 | 48.2009 | 60.0404 | 52 | 53.2277 | 48.4897 | 60.0116 | 52 | 53.219 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.2407 | 49.1593 | 60.0058 | 52 | 53.2522 | 48.4129 | 60.0347 | 52 | 53.238 | 48.2029 | 60.0404 | 52 | 53.236 | 48.4908 | 60.0116 | 52 | 53.2273 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.249 | 49.1582 | 60.0058 | 52 | 53.2605 | 48.4128 | 60.0347 | 52 | 53.2463 | 48.2048 | 60.0404 | 52 | 53.2444 | 48.4918 | 60.0116 | 52 | 53.2356 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.2573 | 49.1584 | 60.0058 | 52 | 53.2689 | 48.4128 | 60.0347 | 52 | 53.2547 | 48.2068 | 60.0404 | 52 | 53.2527 | 48.4928 | 60.0116 | 52 | 53.2441 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.2657 | 49.1587 | 60.0058 | 52 | 53.2772 | 48.4128 | 60.0347 | 52 | 53.263 | 48.2087 | 60.0404 | 52 | 53.261 | 48.4938 | 60.0116 | 52 | 53.2524 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.274 | 49.1589 | 60.0058 | 52 | 53.2855 | 48.4127 | 60.0347 | 52 | 53.2713 | 48.2103 | 60.0404 | 52 | 53.2693 | 48.4948 | 60.0116 | 52 | 53.2607 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.2823 | 49.1592 | 60.0058 | 52 | 53.2939 | 48.4133 | 60.0347 | 52 | 53.2796 | 48.2118 | 60.0404 | 52 | 53.2777 | 48.4964 | 60.0116 | 52 | 53.269 | 7.7932 | 59.977 | 11.2
53.2907 | 49.1594 | 60.0058 | 52 | 53.3022 | 48.4139 | 60.0347 | 52 | 53.288 | 48.2118 | 60.0404 | 52 | 53.286 | 48.498 | 60.0116 | 52 | 53.2773 | 7.7933 | 59.977 | 11.2
53.299 | 49.1597 | 60.0058 | 52 | 53.3105 | 48.4145 | 60.0347 | 52 | 53.2963 | 48.2118 | 60.0404 | 52 | 53.2944 | 48.4997 | 60.0116 | 52 | 53.2856 | 7.7933 | 59.977 | 11.2
53.3073 | 49.1594 | 60.0058 | 52 | 53.3188 | 48.4151 | 60.0347 | 52 | 53.3046 | 48.2132 | 60.0404 | 52 | 53.3027 | 48.5014 | 60.0116 | 52 | 53.2942 | 7.7934 | 59.977 | 11.2
53.3157 | 49.1592 | 60.0058 | 52 | 53.3272 | 48.4157 | 60.0347 | 52 | 53.313 | 48.2145 | 60.0404 | 52 | 53.311 | 48.5031 | 60.0116 | 52 | 53.3025 | 7.7935 | 59.977 | 11.2
53.324 | 49.1595 | 60.0058 | 52 | 53.3355 | 48.4163 | 60.0347 | 52 | 53.3213 | 48.2178 | 60.0404 | 52 | 53.3194 | 48.5047 | 60.0116 | 52 | 53.3108 | 7.7936 | 59.977 | 11.2
53.3323 | 49.1597 | 60.0058 | 52 | 53.3438 | 48.417 | 60.0347 | 52 | 53.3296 | 48.2212 | 60.0404 | 52 | 53.3277 | 48.5065 | 60.0116 | 52 | 53.3191 | 7.7936 | 59.977 | 11.2
53.3407 | 49.1586 | 60.0058 | 52 | 53.3521 | 48.4176 | 60.0347 | 52 | 53.3379 | 48.2245 | 60.0404 | 52 | 53.3361 | 48.5082 | 60.0116 | 52 | 53.3274 | 7.7937 | 59.977 | 11.2
53.349 | 49.1575 | 60.0058 | 52 | 53.3605 | 48.4182 | 60.0347 | 52 | 53.3463 | 48.2278 | 60.0404 | 52 | 53.3444 | 48.5111 | 60.0116 | 52 | 53.3357 | 7.7938 | 59.977 | 11.2
53.3573 | 49.1585 | 60.0058 | 52 | 53.3688 | 48.4188 | 60.0347 | 52 | 53.3546 | 48.2312 | 60.0404 | 52 | 53.3527 | 48.5139 | 60.0116 | 52 | 53.344 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.3657 | 49.1594 | 60.0058 | 52 | 53.3771 | 48.4194 | 60.0347 | 52 | 53.3629 | 48.2345 | 60.0404 | 52 | 53.361 | 48.5162 | 60.0116 | 52 | 53.3525 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.374 | 49.1604 | 60.0058 | 52 | 53.3855 | 48.42 | 60.0347 | 52 | 53.3712 | 48.2379 | 60.0404 | 52 | 53.3694 | 48.5184 | 60.0116 | 52 | 53.3608 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.3823 | 49.1613 | 60.0058 | 52 | 53.3938 | 48.4207 | 60.0347 | 52 | 53.3795 | 48.2412 | 60.0404 | 52 | 53.3777 | 48.5195 | 60.0116 | 52 | 53.3691 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.3907 | 49.1634 | 60.0058 | 52 | 53.4021 | 48.4213 | 60.0347 | 52 | 53.3879 | 48.2432 | 60.0404 | 52 | 53.386 | 48.5206 | 60.0116 | 52 | 53.3774 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.399 | 49.1654 | 60.0058 | 52 | 53.4105 | 48.4219 | 60.0347 | 52 | 53.3962 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.3943 | 48.5221 | 60.0116 | 52 | 53.3857 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4073 | 49.1674 | 60.0058 | 52 | 53.4188 | 48.4225 | 60.0347 | 52 | 53.4046 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.4027 | 48.5236 | 60.0116 | 52 | 53.394 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4157 | 49.1694 | 60.0058 | 52 | 53.4271 | 48.4231 | 60.0347 | 52 | 53.4129 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.411 | 48.525 | 60.0116 | 52 | 53.4023 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.424 | 49.1707 | 60.0058 | 52 | 53.4354 | 48.4237 | 60.0347 | 52 | 53.4212 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.4194 | 48.5264 | 60.0116 | 52 | 53.4109 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4323 | 49.172 | 60.0058 | 52 | 53.4438 | 48.4243 | 60.0347 | 52 | 53.4295 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.4277 | 48.5274 | 60.0116 | 52 | 53.4192 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4407 | 49.1713 | 60.0058 | 52 | 53.4521 | 48.4249 | 60.0347 | 52 | 53.4379 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.436 | 48.5285 | 60.0116 | 52 | 53.4275 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.449 | 49.1705 | 60.0058 | 52 | 53.4604 | 48.4299 | 60.0347 | 52 | 53.4462 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.4443 | 48.5295 | 60.0116 | 52 | 53.4358 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4573 | 49.1698 | 60.0058 | 52 | 53.4688 | 48.4348 | 60.0347 | 52 | 53.4545 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.4527 | 48.5305 | 60.0116 | 52 | 53.4441 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4657 | 49.169 | 60.0058 | 52 | 53.4771 | 48.4421 | 60.0347 | 52 | 53.4629 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.461 | 48.5315 | 60.0116 | 52 | 53.4524 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.474 | 49.1683 | 60.0058 | 52 | 53.4854 | 48.4494 | 60.0347 | 52 | 53.4712 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.4694 | 48.5325 | 60.0116 | 52 | 53.4607 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4823 | 49.1675 | 60.0058 | 52 | 53.4937 | 48.4568 | 60.0347 | 52 | 53.4795 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.4777 | 48.533 | 60.0116 | 52 | 53.4692 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.4907 | 49.1669 | 60.0058 | 52 | 53.5021 | 48.4641 | 60.0347 | 52 | 53.4878 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.486 | 48.5334 | 60.0116 | 52 | 53.4775 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.499 | 49.1664 | 60.0058 | 52 | 53.5104 | 48.4745 | 60.0347 | 52 | 53.4962 | 48.245 | 60.0404 | 52 | 53.4943 | 48.5339 | 60.0116 | 52 | 53.4858 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5073 | 49.1665 | 60.0058 | 52 | 53.5187 | 48.4849 | 60.0347 | 52 | 53.5045 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.5027 | 48.5343 | 60.0116 | 52 | 53.4941 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5157 | 49.1667 | 60.0058 | 52 | 53.527 | 48.4954 | 60.0347 | 52 | 53.5128 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.511 | 48.5327 | 60.0116 | 52 | 53.5024 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.524 | 49.1669 | 60.0058 | 52 | 53.5354 | 48.5058 | 60.0347 | 52 | 53.5211 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.5193 | 48.5311 | 60.0116 | 52 | 53.5107 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5323 | 49.167 | 60.0058 | 52 | 53.5437 | 48.5113 | 60.0347 | 52 | 53.5294 | 48.2451 | 60.0404 | 52 | 53.5276 | 48.5294 | 60.0116 | 52 | 53.519 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5406 | 49.1724 | 60.0058 | 52 | 53.552 | 48.5168 | 60.0347 | 52 | 53.5378 | 48.2452 | 60.0404 | 52 | 53.536 | 48.5278 | 60.0116 | 52 | 53.5276 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.549 | 49.1778 | 60.0058 | 52 | 53.5604 | 48.5199 | 60.0347 | 52 | 53.5461 | 48.2452 | 60.0404 | 52 | 53.5443 | 48.5261 | 60.0116 | 52 | 53.5359 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5573 | 49.1832 | 60.0058 | 52 | 53.5687 | 48.523 | 60.0347 | 52 | 53.5545 | 48.2452 | 60.0404 | 52 | 53.5527 | 48.5245 | 60.0116 | 52 | 53.5442 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5657 | 49.1886 | 60.0058 | 52 | 53.577 | 48.5262 | 60.0347 | 52 | 53.5628 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.561 | 48.5231 | 60.0116 | 52 | 53.5525 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.574 | 49.1939 | 60.0058 | 52 | 53.5854 | 48.5293 | 60.0347 | 52 | 53.5711 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.5693 | 48.5217 | 60.0116 | 52 | 53.5608 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5823 | 49.1991 | 60.0058 | 52 | 53.5937 | 48.529 | 60.0347 | 52 | 53.5794 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.5776 | 48.5203 | 60.0116 | 52 | 53.5691 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.5907 | 49.205 | 60.0058 | 52 | 53.602 | 48.5287 | 60.0347 | 52 | 53.5877 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.586 | 48.5189 | 60.0116 | 52 | 53.5774 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.599 | 49.2109 | 60.0058 | 52 | 53.6104 | 48.5284 | 60.0347 | 52 | 53.5961 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.5943 | 48.5196 | 60.0116 | 52 | 53.5859 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6073 | 49.2172 | 60.0058 | 52 | 53.6187 | 48.5281 | 60.0347 | 52 | 53.6044 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6027 | 48.5204 | 60.0116 | 52 | 53.5942 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6156 | 49.2234 | 60.0058 | 52 | 53.627 | 48.5266 | 60.0347 | 52 | 53.6128 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.611 | 48.5212 | 60.0116 | 52 | 53.6025 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.624 | 49.2277 | 60.0058 | 52 | 53.6353 | 48.5251 | 60.0347 | 52 | 53.6211 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6193 | 48.522 | 60.0116 | 52 | 53.6108 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6323 | 49.232 | 60.0058 | 52 | 53.6436 | 48.5237 | 60.0347 | 52 | 53.6294 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6276 | 48.5228 | 60.0116 | 52 | 53.6191 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6406 | 49.2387 | 60.0058 | 52 | 53.652 | 48.5222 | 60.0347 | 52 | 53.6377 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.636 | 48.5236 | 60.0116 | 52 | 53.6274 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.649 | 49.2454 | 60.0058 | 52 | 53.6603 | 48.5207 | 60.0347 | 52 | 53.6461 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6443 | 48.5248 | 60.0116 | 52 | 53.636 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6573 | 49.2521 | 60.0058 | 52 | 53.6686 | 48.5192 | 60.0347 | 52 | 53.6544 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6526 | 48.5261 | 60.0116 | 52 | 53.6443 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6656 | 49.2588 | 60.0058 | 52 | 53.677 | 48.518 | 60.0347 | 52 | 53.6627 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6609 | 48.5273 | 60.0116 | 52 | 53.6526 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.674 | 49.2648 | 60.0058 | 52 | 53.6853 | 48.5168 | 60.0347 | 52 | 53.6711 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6693 | 48.5285 | 60.0116 | 52 | 53.6609 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6823 | 49.2709 | 60.0058 | 52 | 53.6936 | 48.5156 | 60.0347 | 52 | 53.6794 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6776 | 48.529 | 60.0116 | 52 | 53.6692 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.6906 | 49.2767 | 60.0058 | 52 | 53.702 | 48.5144 | 60.0347 | 52 | 53.6877 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.686 | 48.5294 | 60.0116 | 52 | 53.6775 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.699 | 49.2825 | 60.0058 | 52 | 53.7103 | 48.5143 | 60.0347 | 52 | 53.696 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.6943 | 48.5299 | 60.0116 | 52 | 53.6858 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7073 | 49.2851 | 60.0058 | 52 | 53.7186 | 48.5142 | 60.0347 | 52 | 53.7044 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.7026 | 48.5305 | 60.0116 | 52 | 53.6943 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7156 | 49.2877 | 60.0058 | 52 | 53.7269 | 48.5142 | 60.0347 | 52 | 53.7127 | 48.2453 | 60.0404 | 52 | 53.7109 | 48.531 | 60.0116 | 52 | 53.7026 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.724 | 49.2878 | 60.0058 | 52 | 53.7353 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.721 | 48.2461 | 60.0404 | 52 | 53.7193 | 48.5315 | 60.0116 | 52 | 53.7109 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7323 | 49.2879 | 60.0058 | 52 | 53.7436 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7293 | 48.2469 | 60.0404 | 52 | 53.7276 | 48.5347 | 60.0116 | 52 | 53.7192 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7406 | 49.288 | 60.0058 | 52 | 53.7519 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7376 | 48.2479 | 60.0404 | 52 | 53.736 | 48.5379 | 60.0116 | 52 | 53.7275 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.749 | 49.2882 | 60.0058 | 52 | 53.7603 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.746 | 48.249 | 60.0404 | 52 | 53.7443 | 48.5411 | 60.0116 | 52 | 53.7358 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7573 | 49.2883 | 60.0058 | 52 | 53.7686 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7543 | 48.25 | 60.0404 | 52 | 53.7526 | 48.5444 | 60.0116 | 52 | 53.7441 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7656 | 49.2885 | 60.0058 | 52 | 53.7769 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7627 | 48.251 | 60.0404 | 52 | 53.7609 | 48.5475 | 60.0116 | 52 | 53.7527 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.774 | 49.2884 | 60.0058 | 52 | 53.7852 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.771 | 48.2521 | 60.0404 | 52 | 53.7693 | 48.5507 | 60.0116 | 52 | 53.761 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7823 | 49.2884 | 60.0058 | 52 | 53.7936 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7793 | 48.2531 | 60.0404 | 52 | 53.7776 | 48.5538 | 60.0116 | 52 | 53.7693 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.7906 | 49.2884 | 60.0058 | 52 | 53.8019 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7876 | 48.2542 | 60.0404 | 52 | 53.7859 | 48.5569 | 60.0116 | 52 | 53.7776 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.799 | 49.2884 | 60.0058 | 52 | 53.8102 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.7959 | 48.2552 | 60.0404 | 52 | 53.7943 | 48.5601 | 60.0116 | 52 | 53.7859 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.8073 | 49.2886 | 60.0058 | 52 | 53.8185 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8043 | 48.2554 | 60.0404 | 52 | 53.8026 | 48.5634 | 60.0116 | 52 | 53.7942 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.8156 | 49.2888 | 60.0058 | 52 | 53.8269 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8126 | 48.2557 | 60.0404 | 52 | 53.8109 | 48.5634 | 60.0116 | 52 | 53.8025 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.824 | 49.289 | 60.0058 | 52 | 53.8352 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.821 | 48.2557 | 60.0404 | 52 | 53.8193 | 48.5634 | 60.0116 | 52 | 53.811 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.8323 | 49.2892 | 60.0058 | 52 | 53.8435 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8293 | 48.2557 | 60.0404 | 52 | 53.8276 | 48.5635 | 60.0116 | 52 | 53.8193 | 7.7939 | 59.977 | 11.2
53.8406 | 49.2894 | 60.0058 | 52 | 53.8519 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8376 | 48.2557 | 60.0404 | 52 | 53.8359 | 48.5636 | 60.0116 | 52 | 53.8276 | 7.7937 | 59.977 | 11.2
53.849 | 49.2896 | 60.0058 | 52 | 53.8602 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8459 | 48.2557 | 60.0404 | 52 | 53.8442 | 48.5633 | 60.0116 | 52 | 53.8359 | 7.7935 | 59.977 | 11.2
53.8573 | 49.2898 | 60.0058 | 52 | 53.8685 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8543 | 48.2586 | 60.0404 | 52 | 53.8526 | 48.563 | 60.0116 | 52 | 53.8442 | 7.793 | 59.977 | 11.2
53.8656 | 49.29 | 60.0058 | 52 | 53.8769 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8626 | 48.2615 | 60.0404 | 52 | 53.8609 | 48.5627 | 60.0116 | 52 | 53.8525 | 7.7924 | 59.977 | 11.2
53.8739 | 49.2904 | 60.0058 | 52 | 53.8852 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8709 | 48.2695 | 60.0404 | 52 | 53.8693 | 48.5624 | 60.0116 | 52 | 53.8608 | 7.7919 | 59.977 | 11.2
53.8823 | 49.2908 | 60.0058 | 52 | 53.8935 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8792 | 48.2775 | 60.0404 | 52 | 53.8776 | 48.5635 | 60.0116 | 52 | 53.8694 | 7.7913 | 59.977 | 11.2
53.8906 | 49.2911 | 60.0058 | 52 | 53.9018 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8875 | 48.2856 | 60.0404 | 52 | 53.8859 | 48.5646 | 60.0116 | 52 | 53.8777 | 7.7908 | 59.977 | 11.2
53.899 | 49.2913 | 60.0058 | 52 | 53.9102 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.8959 | 48.2936 | 60.0404 | 52 | 53.8942 | 48.5657 | 60.0116 | 52 | 53.886 | 7.7903 | 59.977 | 11.2
53.9073 | 49.2929 | 60.0058 | 52 | 53.9185 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9042 | 48.3013 | 60.0404 | 52 | 53.9026 | 48.5668 | 60.0116 | 52 | 53.8943 | 7.7897 | 59.977 | 11.2
53.9156 | 49.2945 | 60.0058 | 52 | 53.9268 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9126 | 48.3089 | 60.0404 | 52 | 53.9109 | 48.568 | 60.0116 | 52 | 53.9026 | 7.7892 | 59.977 | 11.2
53.924 | 49.3019 | 60.0058 | 52 | 53.9352 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9209 | 48.3166 | 60.0404 | 52 | 53.9193 | 48.5691 | 60.0116 | 52 | 53.9109 | 7.7889 | 59.977 | 11.2
53.9323 | 49.3093 | 60.0058 | 52 | 53.9435 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9292 | 48.3243 | 60.0404 | 52 | 53.9276 | 48.5701 | 60.0116 | 52 | 53.9192 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9406 | 49.3168 | 60.0058 | 52 | 53.9518 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9375 | 48.329 | 60.0404 | 52 | 53.9359 | 48.571 | 60.0116 | 52 | 53.9277 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9489 | 49.3242 | 60.0058 | 52 | 53.9601 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9458 | 48.3338 | 60.0404 | 52 | 53.9443 | 48.5717 | 60.0116 | 52 | 53.936 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9573 | 49.3317 | 60.0058 | 52 | 53.9685 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9542 | 48.3334 | 60.0404 | 52 | 53.9526 | 48.5724 | 60.0116 | 52 | 53.9443 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9656 | 49.3391 | 60.0058 | 52 | 53.9768 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9625 | 48.3331 | 60.0404 | 52 | 53.9609 | 48.5742 | 60.0116 | 52 | 53.9526 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9739 | 49.3465 | 60.0058 | 52 | 53.9851 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9709 | 48.333 | 60.0404 | 52 | 53.9692 | 48.576 | 60.0116 | 52 | 53.9609 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9823 | 49.354 | 60.0058 | 52 | 53.9934 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9792 | 48.333 | 60.0404 | 52 | 53.9776 | 48.5778 | 60.0116 | 52 | 53.9692 | 7.7886 | 59.977 | 11.2
53.9906 | 49.3596 | 60.0058 | 52 | 54.0018 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9875 | 48.3339 | 60.0404 | 52 | 53.9859 | 48.5796 | 60.0116 | 52 | 53.9778 | 7.8095 | 59.977 | 11.2
53.9989 | 49.3652 | 60.0058 | 52 | 54.0101 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 53.9958 | 48.3347 | 60.0404 | 52 | 53.9943 | 48.5813 | 60.0116 | 52 | 53.9861 | 7.8304 | 59.977 | 11.2
54.0073 | 49.365 | 60.0058 | 52 | 54.0184 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 54.0042 | 48.3356 | 60.0404 | 52 | 54.0026 | 48.5831 | 60.0116 | 52 | 53.9944 | 7.8514 | 59.977 | 11.2
54.0156 | 49.3648 | 60.0058 | 52 | 54.0268 | 48.5141 | 60.0347 | 52 | 54.0125 | 48.3364 | 60.0404 | 52 | 54.0109 | 48.5856 | 60.0116 | 52 | 54.0027 | 7.8723 | 59.977 | 11.2
54.0239 | 49.3646 | 60.0001 | 52 | 54.0351 | 48.514 | 60.0347 | 52 | 54.0208 | 48.3379 | 60.0404 | 52 | 54.0192 | 48.5882 | 60.0116 | 52 | 54.011 | 7.8933 | 59.977 | 11.2
54.0323 | 49.3644 | 60.0001 | 52 | 54.0434 | 48.514 | 60.0347 | 52 | 54.0291 | 48.3394 | 60.0404 | 52 | 54.0276 | 48.5909 | 60.0116 | 52 | 54.0193 | 7.9142 | 59.977 | 11.2
54.0406 | 49.3639 | 60.0001 | 52 | 54.0518 | 48.514 | 60.0347 | 52 | 54.0374 | 48.3409 | 60.0404 | 52 | 54.0359 | 48.5936 | 60.0116 | 52 | 54.0276 | 7.9348 | 59.977 | 11.2
54.0489 | 49.3635 | 60.0001 | 52 | 54.0601 | 48.5157 | 60.0347 | 52 | 54.0458 | 48.3424 | 60.0404 | 52 | 54.0443 | 48.5938 | 60.0116 | 52 | 54.0361 | 7.9553 | 59.977 | 11.2
54.0573 | 49.3631 | 60.0001 | 52 | 54.0684 | 48.5174 | 60.0347 | 52 | 54.0541 | 48.3431 | 60.0404 | 52 | 54.0526 | 48.5939 | 60.0116 | 52 | 54.0444 | 7.9759 | 59.977 | 11.2
54.0656 | 49.3626 | 60.0001 | 52 | 54.0767 | 48.5191 | 60.0404 | 52 | 54.0625 | 48.3438 | 60.0404 | 52 | 54.0609 | 48.5943 | 60.0116 | 52 | 54.0527 | 7.9964 | 59.977 | 11.2
54.0739 | 49.3626 | 60.0001 | 52 | 54.0851 | 48.5207 | 60.0404 | 52 | 54.0708 | 48.344 | 60.0404 | 52 | 54.0692 | 48.5946 | 60.0116 | 52 | 54.061 | 7.996 | 59.977 | 11.2
54.0823 | 49.3626 | 60.0001 | 52 | 54.0934 | 48.5224 | 60.0404 | 52 | 54.0791 | 48.3442 | 60.0404 | 52 | 54.0776 | 48.5953 | 60.0116 | 52 | 54.0693 | 7.9957 | 59.977 | 11.2
54.0906 | 49.3626 | 60.0001 | 52 | 54.1017 | 48.5241 | 60.0404 | 52 | 54.0874 | 48.3438 | 60.0404 | 52 | 54.0859 | 48.596 | 60.0116 | 52 | 54.0776 | 7.9953 | 59.977 | 11.2
54.0989 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.11 | 48.5258 | 60.0404 | 52 | 54.0957 | 48.3434 | 60.0404 | 52 | 54.0942 | 48.5965 | 60.0116 | 52 | 54.0859 | 7.9949 | 59.977 | 11.2
54.1073 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1184 | 48.5274 | 60.0404 | 52 | 54.1041 | 48.3424 | 60.0404 | 52 | 54.1025 | 48.597 | 60.0116 | 52 | 54.0945 | 7.9945 | 59.977 | 11.2
54.1156 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1267 | 48.5291 | 60.0404 | 52 | 54.1124 | 48.3413 | 60.0404 | 52 | 54.1109 | 48.5975 | 60.0116 | 52 | 54.1028 | 7.9941 | 59.977 | 11.2
54.1239 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.135 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1208 | 48.3414 | 60.0404 | 52 | 54.1192 | 48.5981 | 60.0116 | 52 | 54.1111 | 7.9941 | 59.977 | 11.2
54.1323 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1434 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1291 | 48.3415 | 60.0404 | 52 | 54.1276 | 48.5986 | 60.0116 | 52 | 54.1194 | 7.9941 | 59.977 | 11.2
54.1406 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1517 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1374 | 48.3428 | 60.0404 | 52 | 54.1359 | 48.5991 | 60.0116 | 52 | 54.1277 | 7.9939 | 59.977 | 11.2
54.1489 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.16 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1457 | 48.3442 | 60.0404 | 52 | 54.1442 | 48.5991 | 60.0116 | 52 | 54.136 | 7.9938 | 59.977 | 11.2
54.1573 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1683 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.154 | 48.3459 | 60.0404 | 52 | 54.1525 | 48.5992 | 60.0116 | 52 | 54.1443 | 7.9936 | 59.9828 | 11.2
54.1656 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1767 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1624 | 48.3476 | 60.0404 | 52 | 54.1609 | 48.6001 | 60.0116 | 52 | 54.1528 | 7.9935 | 59.9828 | 11.2
54.1739 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.185 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1707 | 48.3524 | 60.0404 | 52 | 54.1692 | 48.601 | 60.0116 | 52 | 54.1611 | 7.9933 | 59.9828 | 11.2
54.1823 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.1933 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.179 | 48.3573 | 60.0404 | 52 | 54.1776 | 48.6022 | 60.0116 | 52 | 54.1694 | 7.9932 | 59.9828 | 11.2
54.1906 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2017 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1873 | 48.3621 | 60.0404 | 52 | 54.1859 | 48.6033 | 60.0116 | 52 | 54.1777 | 7.993 | 59.9828 | 11.2
54.1989 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.21 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.1957 | 48.367 | 60.0404 | 52 | 54.1942 | 48.6045 | 60.0116 | 52 | 54.186 | 7.9929 | 59.9828 | 11.2
54.2073 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2183 | 48.5307 | 60.0404 | 52 | 54.204 | 48.3709 | 60.0404 | 52 | 54.2025 | 48.6057 | 60.0116 | 52 | 54.1943 | 7.9927 | 59.9828 | 11.2
54.2156 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2266 | 48.5308 | 60.0404 | 52 | 54.2124 | 48.3749 | 60.0404 | 52 | 54.2109 | 48.6069 | 60.0116 | 52 | 54.2026 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2239 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.235 | 48.5309 | 60.0404 | 52 | 54.2207 | 48.3781 | 60.0404 | 52 | 54.2192 | 48.6081 | 60.0116 | 52 | 54.2112 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2323 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2433 | 48.5315 | 60.0404 | 52 | 54.229 | 48.3813 | 60.0404 | 52 | 54.2275 | 48.6096 | 60.0116 | 52 | 54.2195 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2406 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2516 | 48.5322 | 60.0404 | 52 | 54.2373 | 48.3848 | 60.0404 | 52 | 54.2358 | 48.6111 | 60.0116 | 52 | 54.2278 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2489 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2599 | 48.5328 | 60.0404 | 52 | 54.2456 | 48.3883 | 60.0404 | 52 | 54.2442 | 48.6114 | 60.0116 | 52 | 54.2361 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2573 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2683 | 48.5335 | 60.0404 | 52 | 54.254 | 48.3893 | 60.0404 | 52 | 54.2525 | 48.6116 | 60.0116 | 52 | 54.2444 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2656 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2766 | 48.5341 | 60.0404 | 52 | 54.2623 | 48.3902 | 60.0404 | 52 | 54.2609 | 48.6116 | 60.0116 | 52 | 54.2527 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2739 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2849 | 48.5348 | 60.0404 | 52 | 54.2707 | 48.3911 | 60.0404 | 52 | 54.2692 | 48.6117 | 60.0116 | 52 | 54.261 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2823 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.2932 | 48.5355 | 60.0404 | 52 | 54.279 | 48.3921 | 60.0404 | 52 | 54.2775 | 48.6117 | 60.0116 | 52 | 54.2695 | 7.9926 | 59.9828 | 11.2
54.2906 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3016 | 48.5362 | 60.0404 | 52 | 54.2873 | 48.3928 | 60.0404 | 52 | 54.2858 | 48.6117 | 60.0116 | 52 | 54.2778 | 7.9927 | 59.9828 | 11.2
54.2989 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3099 | 48.5384 | 60.0404 | 52 | 54.2956 | 48.3934 | 60.0404 | 52 | 54.2942 | 48.6119 | 60.0116 | 52 | 54.2861 | 7.9927 | 59.9828 | 11.2
54.3073 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3182 | 48.5407 | 60.0404 | 52 | 54.3039 | 48.3941 | 60.0404 | 52 | 54.3025 | 48.6121 | 60.0116 | 52 | 54.2944 | 7.9927 | 59.9828 | 11.2
54.3156 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3266 | 48.5436 | 60.0404 | 52 | 54.3123 | 48.3948 | 60.0404 | 52 | 54.3109 | 48.6125 | 60.0116 | 52 | 54.3027 | 7.9928 | 59.9828 | 11.2
54.3239 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3349 | 48.5466 | 60.0404 | 52 | 54.3206 | 48.3949 | 60.0404 | 52 | 54.3192 | 48.613 | 60.0116 | 52 | 54.311 | 7.9928 | 59.9828 | 11.2
54.3323 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3432 | 48.5496 | 60.0404 | 52 | 54.3289 | 48.395 | 60.0404 | 52 | 54.3275 | 48.6173 | 60.0116 | 52 | 54.3193 | 7.9928 | 59.9828 | 11.2
54.3406 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3516 | 48.5526 | 60.0404 | 52 | 54.3372 | 48.3946 | 60.0404 | 52 | 54.3358 | 48.6216 | 60.0116 | 52 | 54.3279 | 7.9929 | 59.9828 | 11.2
54.3489 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3599 | 48.5547 | 60.0404 | 52 | 54.3456 | 48.3942 | 60.0404 | 52 | 54.3442 | 48.6259 | 60.0116 | 52 | 54.3362 | 7.9929 | 59.9828 | 11.2
54.3573 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3682 | 48.5568 | 60.0404 | 52 | 54.3539 | 48.3939 | 60.0404 | 52 | 54.3525 | 48.6302 | 60.0116 | 52 | 54.3445 | 7.993 | 59.9828 | 11.2
54.3656 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3765 | 48.5589 | 60.0404 | 52 | 54.3623 | 48.3935 | 60.0404 | 52 | 54.3608 | 48.6345 | 60.0116 | 52 | 54.3528 | 7.9932 | 59.9828 | 11.2
54.3739 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3849 | 48.561 | 60.0404 | 52 | 54.3706 | 48.3932 | 60.0404 | 52 | 54.3691 | 48.6389 | 60.0116 | 52 | 54.3611 | 7.9933 | 59.9828 | 11.2
54.3823 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.3932 | 48.5626 | 60.0404 | 52 | 54.3789 | 48.3929 | 60.0404 | 52 | 54.3775 | 48.646 | 60.0116 | 52 | 54.3694 | 7.9934 | 59.9828 | 11.2
54.3906 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4015 | 48.5642 | 60.0404 | 52 | 54.3872 | 48.395 | 60.0404 | 52 | 54.3858 | 48.6531 | 60.0116 | 52 | 54.3777 | 7.9936 | 59.9828 | 11.2
54.3989 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4099 | 48.5644 | 60.0404 | 52 | 54.3955 | 48.3972 | 60.0404 | 52 | 54.3942 | 48.6638 | 60.0116 | 52 | 54.3862 | 7.9937 | 59.9828 | 11.2
54.4073 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4182 | 48.5647 | 60.0404 | 52 | 54.4039 | 48.402 | 60.0462 | 52 | 54.4025 | 48.6746 | 60.0116 | 52 | 54.3945 | 7.9938 | 59.9828 | 11.2
54.4156 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4265 | 48.565 | 60.0404 | 52 | 54.4122 | 48.4069 | 60.0462 | 52 | 54.4108 | 48.6815 | 60.0116 | 52 | 54.4028 | 7.994 | 59.9828 | 11.2
54.4239 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4348 | 48.5652 | 60.0404 | 52 | 54.4206 | 48.4122 | 60.0462 | 52 | 54.4191 | 48.6884 | 60.0116 | 52 | 54.4111 | 7.9941 | 59.9828 | 11.2
54.4323 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4431 | 48.5664 | 60.0404 | 52 | 54.4289 | 48.4175 | 60.0462 | 52 | 54.4275 | 48.695 | 60.0116 | 52 | 54.4194 | 7.9943 | 59.9828 | 11.2
54.4406 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4515 | 48.5675 | 60.0404 | 52 | 54.4372 | 48.4228 | 60.0462 | 52 | 54.4358 | 48.7016 | 60.0116 | 52 | 54.4277 | 7.9943 | 59.9828 | 11.2
54.4489 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4598 | 48.5687 | 60.0404 | 52 | 54.4455 | 48.4281 | 60.0462 | 52 | 54.4442 | 48.7082 | 60.0116 | 52 | 54.436 | 7.9943 | 59.9828 | 11.2
54.4573 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4681 | 48.5698 | 60.0404 | 52 | 54.4538 | 48.4333 | 60.0462 | 52 | 54.4525 | 48.7148 | 60.0116 | 52 | 54.4446 | 7.9946 | 59.9828 | 11.2
54.4656 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4765 | 48.5694 | 60.0404 | 52 | 54.4622 | 48.4386 | 60.0462 | 52 | 54.4608 | 48.7183 | 60.0116 | 52 | 54.4529 | 7.9948 | 59.9828 | 11.2
54.4739 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4848 | 48.5689 | 60.0404 | 52 | 54.4705 | 48.4414 | 60.0462 | 52 | 54.4691 | 48.7219 | 60.0116 | 52 | 54.4612 | 7.9952 | 59.9828 | 11.2
54.4823 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.4931 | 48.5685 | 60.0404 | 52 | 54.4789 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.4775 | 48.7216 | 60.0116 | 52 | 54.4695 | 7.9956 | 59.9828 | 11.2
54.4906 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.5015 | 48.568 | 60.0404 | 52 | 54.4872 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.4858 | 48.7213 | 60.0116 | 52 | 54.4778 | 7.996 | 59.9828 | 11.2
54.4989 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.5098 | 48.5676 | 60.0404 | 52 | 54.4955 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.4941 | 48.721 | 60.0116 | 52 | 54.4861 | 7.9964 | 59.9828 | 11.2
54.5073 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.5181 | 48.5672 | 60.0404 | 52 | 54.5038 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5024 | 48.7207 | 60.0116 | 52 | 54.4944 | 7.9971 | 59.9828 | 11.2
54.5156 | 49.3627 | 60.0001 | 52 | 54.5264 | 48.5667 | 60.0404 | 52 | 54.5121 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5108 | 48.7208 | 60.0116 | 52 | 54.5029 | 7.9977 | 59.9828 | 11.2
54.5239 | 49.3624 | 60.0001 | 52 | 54.5348 | 48.5663 | 60.0404 | 52 | 54.5205 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5192 | 48.721 | 60.0116 | 52 | 54.5112 | 7.9983 | 59.9828 | 11.2
54.5323 | 49.3621 | 60.0001 | 52 | 54.5431 | 48.5658 | 60.0404 | 52 | 54.5288 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5275 | 48.7209 | 60.0116 | 52 | 54.5195 | 7.999 | 59.9828 | 11.2
54.5406 | 49.3618 | 60.0001 | 52 | 54.5514 | 48.5654 | 60.0404 | 52 | 54.5371 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5358 | 48.7208 | 60.0116 | 52 | 54.5278 | 7.9993 | 59.9828 | 11.2
54.5489 | 49.3616 | 60.0001 | 52 | 54.5598 | 48.5651 | 60.0404 | 52 | 54.5454 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5441 | 48.7209 | 60.0116 | 52 | 54.5361 | 7.9996 | 59.9828 | 11.2
54.5573 | 49.3613 | 60.0001 | 52 | 54.5681 | 48.5648 | 60.0404 | 52 | 54.5537 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5525 | 48.721 | 60.0116 | 52 | 54.5444 | 7.9999 | 59.9828 | 11.2
54.5656 | 49.361 | 60.0001 | 52 | 54.5764 | 48.5646 | 60.0404 | 52 | 54.5621 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5608 | 48.7211 | 60.0116 | 52 | 54.5527 | 8.0001 | 59.9828 | 11.2
54.5739 | 49.3607 | 60.0001 | 52 | 54.5847 | 48.5643 | 60.0404 | 52 | 54.5704 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5692 | 48.7212 | 60.0116 | 52 | 54.5613 | 8.0003 | 59.9828 | 11.2
54.5823 | 49.3604 | 60.0001 | 52 | 54.593 | 48.564 | 60.0404 | 52 | 54.5788 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5775 | 48.7205 | 60.0116 | 52 | 54.5696 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.5906 | 49.3604 | 60.0001 | 52 | 54.6014 | 48.5638 | 60.0404 | 52 | 54.5871 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5858 | 48.7198 | 60.0116 | 52 | 54.5779 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.5989 | 49.3603 | 60.0001 | 52 | 54.6097 | 48.5637 | 60.0404 | 52 | 54.5954 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.5941 | 48.7185 | 60.0116 | 52 | 54.5862 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.6073 | 49.3605 | 60.0001 | 52 | 54.618 | 48.5636 | 60.0404 | 52 | 54.6037 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6025 | 48.7171 | 60.0116 | 52 | 54.5945 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.6156 | 49.3608 | 60.0001 | 52 | 54.6264 | 48.5635 | 60.0404 | 52 | 54.612 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6108 | 48.7159 | 60.0116 | 52 | 54.6028 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.6239 | 49.361 | 60.0001 | 52 | 54.6347 | 48.5634 | 60.0404 | 52 | 54.6204 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6191 | 48.7147 | 60.0116 | 52 | 54.6111 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.6323 | 49.3613 | 60.0001 | 52 | 54.643 | 48.5636 | 60.0404 | 52 | 54.6287 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6274 | 48.7129 | 60.0116 | 52 | 54.6196 | 8.0006 | 59.9828 | 11.2
54.6406 | 49.3663 | 60.0001 | 52 | 54.6513 | 48.5638 | 60.0404 | 52 | 54.6371 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6358 | 48.7112 | 60.0116 | 52 | 54.6279 | 8.001 | 59.9828 | 11.2
54.6489 | 49.3713 | 60.0001 | 52 | 54.6597 | 48.5639 | 60.0404 | 52 | 54.6454 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6441 | 48.7095 | 60.0116 | 52 | 54.6362 | 8.0014 | 59.9828 | 11.2
54.6573 | 49.3763 | 60.0001 | 52 | 54.668 | 48.5641 | 60.0404 | 52 | 54.6537 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6525 | 48.7077 | 60.0116 | 52 | 54.6445 | 8.0105 | 59.9828 | 11.2
54.6656 | 49.3813 | 60.0001 | 52 | 54.6763 | 48.5632 | 60.0404 | 52 | 54.662 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6608 | 48.7073 | 60.0116 | 52 | 54.6528 | 8.0196 | 59.9828 | 11.2
54.6739 | 49.3906 | 60.0001 | 52 | 54.6847 | 48.5623 | 60.0404 | 52 | 54.6703 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6691 | 48.7068 | 60.0116 | 52 | 54.6611 | 8.0287 | 59.9828 | 11.2
54.6823 | 49.3999 | 60.0001 | 52 | 54.693 | 48.5613 | 60.0404 | 52 | 54.6787 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6774 | 48.7068 | 60.0116 | 52 | 54.6694 | 8.0378 | 59.9828 | 11.2
54.6906 | 49.4092 | 60.0001 | 52 | 54.7013 | 48.5602 | 60.0404 | 52 | 54.687 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6858 | 48.7069 | 60.0116 | 52 | 54.678 | 8.0469 | 59.9828 | 11.2
54.6989 | 49.4185 | 60.0001 | 52 | 54.7097 | 48.5592 | 60.0404 | 52 | 54.6953 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.6941 | 48.7071 | 60.0116 | 52 | 54.6863 | 8.056 | 59.9828 | 11.2
54.7073 | 49.4279 | 60.0001 | 52 | 54.718 | 48.5581 | 60.0404 | 52 | 54.7036 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.7025 | 48.7073 | 60.0116 | 52 | 54.6946 | 8.0651 | 59.9828 | 11.2
54.7156 | 49.4373 | 60.0001 | 52 | 54.7263 | 48.56 | 60.0404 | 52 | 54.712 | 48.4442 | 60.0462 | 52 | 54.7108 | 48.7074 | 60.0116 | 52 | 54.7029 | 8.0742 | 59.9828 | 11.2
54.7239 | 49.442 | 60.0001 | 52 | 54.7346 | 48.5619 | 60.0404 | 52 | 54.7203 | 48.4441 | 60.0462 | 52 | 54.7191 | 48.7076 | 60.0116 | 52 | 54.7112 | 8.0829 | 59.9828 | 11.2
54.7323 | 49.4466 | 60.0001 | 52 | 54.743 | 48.5637 | 60.0404 | 52 | 54.7286 | 48.444 | 60.0462 | 52 | 54.7274 | 48.7092 | 60.0116 | 52 | 54.7195 | 8.0916 | 59.9828 | 11.2
54.7406 | 49.4512 | 60.0001 | 52 | 54.7513 | 48.5656 | 60.0404 | 52 | 54.737 | 48.4425 | 60.0462 | 52 | 54.7358 | 48.7108 | 60.0116 | 52 | 54.7278 | 8.0916 | 59.9828 | 11.2
54.7489 | 49.4559 | 60.0001 | 52 | 54.7596 | 48.5726 | 60.0404 | 52 | 54.7453 | 48.4411 | 60.0462 | 52 | 54.7441 | 48.7136 | 60.0116 | 52 | 54.7363 | 8.0916 | 59.9828 | 11.2
54.7573 | 49.456 | 60.0001 | 52 | 54.7679 | 48.5797 | 60.0404 | 52 | 54.7536 | 48.4397 | 60.0462 | 52 | 54.7524 | 48.7165 | 60.0116 | 52 | 54.7446 | 8.0916 | 59.9828 | 11.2
54.7656 | 49.4561 | 60.0001 | 52 | 54.7763 | 48.5911 | 60.0404 | 52 | 54.7619 | 48.4382 | 60.0462 | 52 | 54.7607 | 48.7193 | 60.0116 | 52 | 54.7529 | 8.0916 | 59.9828 | 11.2
54.7739 | 49.4562 | 60.0001 | 52 | 54.7846 | 48.6026 | 60.0404 | 52 | 54.7703 | 48.4368 | 60.0462 | 52 | 54.7691 | 48.7221 | 60.0116 | 52 | 54.7612 | 8.0919 | 59.9828 | 11.2
54.7823 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.7929 | 48.6146 | 60.0404 | 52 | 54.7786 | 48.4353 | 60.0462 | 52 | 54.7774 | 48.7249 | 60.0116 | 52 | 54.7695 | 8.0922 | 59.9828 | 11.2
54.7906 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8012 | 48.6267 | 60.0404 | 52 | 54.7869 | 48.4339 | 60.0462 | 52 | 54.7858 | 48.7277 | 60.0116 | 52 | 54.7778 | 8.0925 | 59.9828 | 11.2
54.7989 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8096 | 48.6357 | 60.0404 | 52 | 54.7953 | 48.4324 | 60.0462 | 52 | 54.7941 | 48.7321 | 60.0116 | 52 | 54.7861 | 8.0928 | 59.9828 | 11.2
54.8073 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8179 | 48.6447 | 60.0404 | 52 | 54.8036 | 48.4311 | 60.0462 | 52 | 54.8024 | 48.7366 | 60.0116 | 52 | 54.7947 | 8.0931 | 59.9828 | 11.2
54.8156 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8262 | 48.6539 | 60.0404 | 52 | 54.8119 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8107 | 48.7396 | 60.0116 | 52 | 54.803 | 8.0935 | 59.9828 | 11.2
54.8239 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8346 | 48.6631 | 60.0404 | 52 | 54.8202 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8191 | 48.7426 | 60.0116 | 52 | 54.8113 | 8.0938 | 59.9828 | 11.2
54.8323 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8429 | 48.6681 | 60.0404 | 52 | 54.8286 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8274 | 48.744 | 60.0116 | 52 | 54.8196 | 8.0941 | 59.9828 | 11.2
54.8406 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8512 | 48.6732 | 60.0404 | 52 | 54.8369 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8358 | 48.7453 | 60.0116 | 52 | 54.8279 | 8.0944 | 59.9828 | 11.2
54.8489 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8595 | 48.6739 | 60.0404 | 52 | 54.8452 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8441 | 48.7469 | 60.0116 | 52 | 54.8362 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8573 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8679 | 48.6745 | 60.0404 | 52 | 54.8535 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8524 | 48.7485 | 60.0116 | 52 | 54.8445 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8656 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.8762 | 48.6746 | 60.0404 | 52 | 54.8618 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8607 | 48.7502 | 60.0116 | 52 | 54.853 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8739 | 49.4562 | 60.0001 | 52 | 54.8845 | 48.6747 | 60.0404 | 52 | 54.8702 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8691 | 48.7518 | 60.0116 | 52 | 54.8613 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8823 | 49.4562 | 60.0001 | 52 | 54.8929 | 48.6755 | 60.0404 | 52 | 54.8785 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8774 | 48.7523 | 60.0116 | 52 | 54.8696 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8906 | 49.4562 | 60.0001 | 52 | 54.9012 | 48.6764 | 60.0404 | 52 | 54.8869 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.8857 | 48.7529 | 60.0116 | 52 | 54.8779 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.8989 | 49.4561 | 60.0001 | 52 | 54.9095 | 48.6771 | 60.0404 | 52 | 54.8952 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.894 | 48.7527 | 60.0116 | 52 | 54.8862 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9073 | 49.4562 | 60.0001 | 52 | 54.9178 | 48.6777 | 60.0404 | 52 | 54.9035 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.9024 | 48.7525 | 60.0116 | 52 | 54.8945 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9156 | 49.4563 | 60.0001 | 52 | 54.9262 | 48.6794 | 60.0404 | 52 | 54.9118 | 48.4297 | 60.0462 | 52 | 54.9107 | 48.754 | 60.0116 | 52 | 54.9028 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9239 | 49.4589 | 60.0001 | 52 | 54.9345 | 48.6811 | 60.0404 | 52 | 54.9201 | 48.4286 | 60.0462 | 52 | 54.9191 | 48.7556 | 60.0116 | 52 | 54.9114 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9323 | 49.4616 | 60.0001 | 52 | 54.9428 | 48.6823 | 60.0404 | 52 | 54.9285 | 48.4274 | 60.0462 | 52 | 54.9274 | 48.7585 | 60.0116 | 52 | 54.9197 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9406 | 49.4642 | 60.0001 | 52 | 54.9511 | 48.6835 | 60.0404 | 52 | 54.9368 | 48.4296 | 60.0462 | 52 | 54.9357 | 48.7615 | 60.0116 | 52 | 54.928 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9489 | 49.4669 | 60.0001 | 52 | 54.9595 | 48.6847 | 60.0404 | 52 | 54.9452 | 48.4318 | 60.0462 | 52 | 54.944 | 48.7652 | 60.0116 | 52 | 54.9363 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9573 | 49.4696 | 60.0001 | 52 | 54.9678 | 48.6859 | 60.0404 | 52 | 54.9535 | 48.4367 | 60.0462 | 52 | 54.9524 | 48.7689 | 60.0116 | 52 | 54.9446 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9656 | 49.4723 | 60.0001 | 52 | 54.9761 | 48.6863 | 60.0404 | 52 | 54.9618 | 48.4417 | 60.0462 | 52 | 54.9607 | 48.7725 | 60.0058 | 52 | 54.9529 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9739 | 49.4749 | 60.0001 | 52 | 54.9845 | 48.6867 | 60.0404 | 52 | 54.9701 | 48.4466 | 60.0462 | 52 | 54.9691 | 48.7762 | 60.0058 | 52 | 54.9612 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9823 | 49.4776 | 60.0001 | 52 | 54.9928 | 48.6866 | 60.0404 | 52 | 54.9784 | 48.4515 | 60.0462 | 52 | 54.9774 | 48.7803 | 60.0058 | 52 | 54.9697 | 8.0947 | 59.9828 | 11.2
54.9906 | 49.4796 | 60.0001 | 52 | 55.0011 | 48.6865 | 60.0404 | 52 | 54.9868 | 48.4596 | 60.0462 | 52 | 54.9857 | 48.7845 | 60.0058 | 52 | 54.978 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
54.9989 | 49.4817 | 60.0001 | 52 | 55.0094 | 48.6854 | 60.0404 | 52 | 54.9951 | 48.4677 | 60.0462 | 52 | 54.994 | 48.7869 | 60.0058 | 52 | 54.9863 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0073 | 49.4811 | 60.0001 | 52 | 55.0178 | 48.6843 | 60.0404 | 52 | 55.0034 | 48.477 | 60.0462 | 52 | 55.0024 | 48.7893 | 60.0058 | 52 | 54.9946 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0156 | 49.4806 | 60.0001 | 52 | 55.0261 | 48.6838 | 60.0404 | 52 | 55.0117 | 48.4863 | 60.0462 | 52 | 55.0107 | 48.7901 | 60.0058 | 52 | 55.0029 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0239 | 49.48 | 60.0001 | 52 | 55.0344 | 48.6832 | 60.0404 | 52 | 55.0201 | 48.4919 | 60.0462 | 52 | 55.019 | 48.7908 | 60.0058 | 52 | 55.0112 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0323 | 49.4795 | 60.0001 | 52 | 55.0428 | 48.6827 | 60.0404 | 52 | 55.0284 | 48.4976 | 60.0462 | 52 | 55.0274 | 48.7907 | 60.0058 | 52 | 55.0195 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0406 | 49.4789 | 60.0001 | 52 | 55.0511 | 48.6821 | 60.0404 | 52 | 55.0367 | 48.5005 | 60.0462 | 52 | 55.0357 | 48.7907 | 60.0058 | 52 | 55.0281 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0489 | 49.4784 | 60.0001 | 52 | 55.0594 | 48.6816 | 60.0404 | 52 | 55.0451 | 48.5034 | 60.0462 | 52 | 55.0441 | 48.792 | 60.0058 | 52 | 55.0364 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0573 | 49.4778 | 60.0001 | 52 | 55.0677 | 48.6811 | 60.0404 | 52 | 55.0534 | 48.5081 | 60.0462 | 52 | 55.0524 | 48.7932 | 60.0058 | 52 | 55.0447 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0656 | 49.4773 | 60.0001 | 52 | 55.076 | 48.6811 | 60.0404 | 52 | 55.0617 | 48.5127 | 60.0462 | 52 | 55.0607 | 48.7947 | 60.0058 | 52 | 55.053 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0739 | 49.4762 | 60.0001 | 52 | 55.0844 | 48.6811 | 60.0404 | 52 | 55.07 | 48.5142 | 60.0462 | 52 | 55.069 | 48.7961 | 60.0058 | 52 | 55.0613 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0823 | 49.4752 | 60.0001 | 52 | 55.0927 | 48.682 | 60.0404 | 52 | 55.0783 | 48.5157 | 60.0462 | 52 | 55.0774 | 48.7982 | 60.0058 | 52 | 55.0696 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0906 | 49.4738 | 60.0001 | 52 | 55.101 | 48.683 | 60.0404 | 52 | 55.0867 | 48.5172 | 60.0462 | 52 | 55.0857 | 48.8002 | 60.0058 | 52 | 55.0779 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.0989 | 49.4723 | 60.0001 | 52 | 55.1094 | 48.6839 | 60.0404 | 52 | 55.095 | 48.5187 | 60.0462 | 52 | 55.0941 | 48.8023 | 60.0058 | 52 | 55.0864 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.1073 | 49.4709 | 60.0001 | 52 | 55.1177 | 48.6848 | 60.0404 | 52 | 55.1034 | 48.5205 | 60.0462 | 52 | 55.1024 | 48.8044 | 60.0058 | 52 | 55.0947 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.1156 | 49.4694 | 60.0001 | 52 | 55.126 | 48.6857 | 60.0404 | 52 | 55.1117 | 48.5223 | 60.0462 | 52 | 55.1107 | 48.8066 | 60.0058 | 52 | 55.103 | 8.0947 | 59.9885 | 11.2
55.1239 | 49.4679 | 60.0001 | 52 | 55.1344 | 48.6866 | 60.0404 | 52 | 55.12 | 48.5244 | 60.0462 | 52 | 55.119 | 48.8087 | 60.0058 | 52 | 55.1113 | 8.0948 | 59.9885 | 11.2
55.1323 | 49.4665 | 60.0001 | 52 | 55.1427 | 48.6896 | 60.0404 | 52 | 55.1283 | 48.5265 | 60.0462 | 52 | 55.1274 | 48.8111 | 60.0058 | 52 | 55.1196 | 8.0949 | 59.9885 | 11.2
55.1406 | 49.465 | 60.0001 | 52 | 55.151 | 48.6927 | 60.0404 | 52 | 55.1366 | 48.5252 | 60.0462 | 52 | 55.1357 | 48.8135 | 60.0058 | 52 | 55.1279 | 8.095 | 59.9885 | 11.2
55.1489 | 49.4636 | 60.0001 | 52 | 55.1593 | 48.6957 | 60.0404 | 52 | 55.145 | 48.5239 | 60.0462 | 52 | 55.144 | 48.8158 | 60.0058 | 52 | 55.1362 | 8.0951 | 59.9885 | 11.2
55.1573 | 49.4631 | 60.0001 | 52 | 55.1677 | 48.6987 | 60.0404 | 52 | 55.1533 | 48.5226 | 60.0462 | 52 | 55.1523 | 48.8182 | 60.0058 | 52 | 55.1448 | 8.0952 | 59.9885 | 11.2
55.1656 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.176 | 48.7002 | 60.0404 | 52 | 55.1617 | 48.5213 | 60.0462 | 52 | 55.1607 | 48.8201 | 60.0058 | 52 | 55.1531 | 8.0952 | 59.9885 | 11.2
55.1739 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.1843 | 48.7017 | 60.0404 | 52 | 55.17 | 48.52 | 60.0462 | 52 | 55.169 | 48.8219 | 60.0058 | 52 | 55.1614 | 8.0955 | 59.9885 | 11.2
55.1823 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.1927 | 48.7051 | 60.0404 | 52 | 55.1783 | 48.5187 | 60.0462 | 52 | 55.1774 | 48.8236 | 60.0058 | 52 | 55.1697 | 8.0958 | 59.9885 | 11.2
55.1906 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.201 | 48.7086 | 60.0404 | 52 | 55.1866 | 48.5171 | 60.0462 | 52 | 55.1857 | 48.8254 | 60.0058 | 52 | 55.178 | 8.0962 | 59.9885 | 11.2
55.1989 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.2093 | 48.712 | 60.0404 | 52 | 55.1949 | 48.5155 | 60.0462 | 52 | 55.194 | 48.8274 | 60.0058 | 52 | 55.1863 | 8.0966 | 59.9885 | 11.2
55.2073 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.2176 | 48.7155 | 60.0404 | 52 | 55.2033 | 48.5146 | 60.0462 | 52 | 55.2023 | 48.8295 | 60.0058 | 52 | 55.1946 | 8.0969 | 59.9885 | 11.2
55.2156 | 49.4627 | 60.0001 | 52 | 55.226 | 48.7166 | 60.0404 | 52 | 55.2116 | 48.5137 | 60.0462 | 52 | 55.2107 | 48.8298 | 60.0058 | 52 | 55.2031 | 8.0972 | 59.9885 | 11.2
55.2239 | 49.4642 | 60.0001 | 52 | 55.2343 | 48.7177 | 60.0404 | 52 | 55.2199 | 48.5151 | 60.0462 | 52 | 55.2191 | 48.8302 | 60.0058 | 52 | 55.2114 | 8.0975 | 59.9885 | 11.2
55.2323 | 49.4657 | 60.0001 | 52 | 55.2426 | 48.7203 | 60.0404 | 52 | 55.2282 | 48.5164 | 60.0462 | 52 | 55.2274 | 48.8301 | 60.0058 | 52 | 55.2197 | 8.0978 | 59.9885 | 11.2
55.2406 | 49.4673 | 60.0001 | 52 | 55.2509 | 48.7229 | 60.0404 | 52 | 55.2366 | 48.5183 | 60.0462 | 52 | 55.2357 | 48.8299 | 60.0058 | 52 | 55.228 | 8.0981 | 59.9885 | 11.2
55.2489 | 49.4689 | 60.0001 | 52 | 55.2593 | 48.7262 | 60.0404 | 52 | 55.2449 | 48.5201 | 60.0462 | 52 | 55.244 | 48.8299 | 60.0058 | 52 | 55.2363 | 8.0984 | 59.9885 | 11.2
55.2573 | 49.4707 | 60.0001 | 52 | 55.2676 | 48.7294 | 60.0404 | 52 | 55.2532 | 48.5219 | 60.0462 | 52 | 55.2524 | 48.8299 | 60.0058 | 52 | 55.2446 | 8.0985 | 59.9885 | 11.2
55.2656 | 49.4725 | 60.0001 | 52 | 55.2759 | 48.7307 | 60.0404 | 52 | 55.2616 | 48.5238 | 60.0462 | 52 | 55.2607 | 48.8299 | 60.0058 | 52 | 55.2529 | 8.0987 | 59.9885 | 11.2
55.2739 | 49.4743 | 60.0001 | 52 | 55.2842 | 48.732 | 60.0404 | 52 | 55.2699 | 48.5249 | 60.0462 | 52 | 55.269 | 48.8298 | 60.0058 | 52 | 55.2615 | 8.0987 | 59.9885 | 11.2
55.2823 | 49.4761 | 60.0001 | 52 | 55.2926 | 48.7333 | 60.0404 | 52 | 55.2782 | 48.5261 | 60.0462 | 52 | 55.2773 | 48.8295 | 60.0058 | 52 | 55.2698 | 8.0987 | 59.9885 | 11.2
55.2906 | 49.4792 | 60.0001 | 52 | 55.3009 | 48.7346 | 60.0404 | 52 | 55.2865 | 48.526 | 60.0462 | 52 | 55.2857 | 48.8291 | 60.0058 | 52 | 55.2781 | 8.0987 | 59.9885 | 11.2
55.2989 | 49.4824 | 60.0001 | 52 | 55.3092 | 48.7361 | 60.0404 | 52 | 55.2949 | 48.5259 | 60.0462 | 52 | 55.294 | 48.8287 | 60.0058 | 52 | 55.2864 | 8.0987 | 59.9885 | 11.2
55.3073 | 49.484 | 60.0001 | 52 | 55.3176 | 48.7377 | 60.0404 | 52 | 55.3032 | 48.5252 | 60.0462 | 52 | 55.3024 | 48.8284 | 60.0058 | 52 | 55.2947 | 8.0988 | 59.9885 | 11.2
55.3156 | 49.4856 | 60.0001 | 52 | 55.3259 | 48.7376 | 60.0404 | 52 | 55.3115 | 48.5245 | 60.0462 | 52 | 55.3107 | 48.8285 | 60.0058 | 52 | 55.303 | 8.0989 | 59.9885 | 11.2
55.3239 | 49.4871 | 60.0001 | 52 | 55.3342 | 48.7376 | 60.0404 | 52 | 55.3199 | 48.5236 | 60.0462 | 52 | 55.319 | 48.8286 | 60.0058 | 52 | 55.3113 | 8.0991 | 59.9885 | 11.2
55.3323 | 49.4887 | 60.0001 | 52 | 55.3426 | 48.7375 | 60.0404 | 52 | 55.3282 | 48.5227 | 60.0462 | 52 | 55.3273 | 48.8293 | 60.0058 | 52 | 55.3196 | 8.0992 | 59.9885 | 11.2
55.3406 | 49.4923 | 60.0001 | 52 | 55.3509 | 48.7374 | 60.0404 | 52 | 55.3365 | 48.5221 | 60.0462 | 52 | 55.3357 | 48.83 | 60.0058 | 52 | 55.3281 | 8.0993 | 59.9885 | 11.2
55.3489 | 49.4959 | 60.0001 | 52 | 55.3592 | 48.7412 | 60.0404 | 52 | 55.3448 | 48.5214 | 60.0462 | 52 | 55.344 | 48.8307 | 60.0058 | 52 | 55.3364 | 8.0994 | 59.9885 | 11.2
55.3573 | 49.4995 | 60.0001 | 52 | 55.3675 | 48.7449 | 60.0404 | 52 | 55.3532 | 48.5218 | 60.0462 | 52 | 55.3524 | 48.8315 | 60.0058 | 52 | 55.3447 | 8.0996 | 59.9885 | 11.2
55.3656 | 49.5031 | 60.0001 | 52 | 55.3759 | 48.7486 | 60.0404 | 52 | 55.3615 | 48.5221 | 60.0462 | 52 | 55.3607 | 48.8315 | 60.0058 | 52 | 55.353 | 8.0997 | 59.9885 | 11.2
55.3739 | 49.5056 | 60.0001 | 52 | 55.3842 | 48.7523 | 60.0404 | 52 | 55.3698 | 48.5233 | 60.0462 | 52 | 55.369 | 48.8316 | 60.0058 | 52 | 55.3613 | 8.0998 | 59.9885 | 11.2
55.3823 | 49.5081 | 60.0001 | 52 | 55.3925 | 48.756 | 60.0404 | 52 | 55.3781 | 48.5244 | 60.0462 | 52 | 55.3773 | 48.8318 | 60.0058 | 52 | 55.3696 | 8.0999 | 59.9885 | 11.2
55.3906 | 49.5116 | 60.0001 | 52 | 55.4008 | 48.7598 | 60.0404 | 52 | 55.3864 | 48.5261 | 60.0462 | 52 | 55.3857 | 48.832 | 60.0058 | 52 | 55.3779 | 8.1001 | 59.9885 | 11.2
55.3989 | 49.5151 | 60.0001 | 52 | 55.4092 | 48.7635 | 60.0404 | 52 | 55.3948 | 48.5277 | 60.0462 | 52 | 55.394 | 48.8322 | 60.0058 | 52 | 55.3865 | 8.1003 | 59.9885 | 11.2
55.4073 | 49.5186 | 60.0001 | 52 | 55.4175 | 48.7673 | 60.0404 | 52 | 55.4031 | 48.5312 | 60.0404 | 52 | 55.4023 | 48.8324 | 60.0058 | 52 | 55.3948 | 8.1004 | 59.9885 | 11.2
55.4156 | 49.5221 | 60.0001 | 52 | 55.4258 | 48.7705 | 60.0404 | 52 | 55.4115 | 48.5347 | 60.0404 | 52 | 55.4106 | 48.8319 | 60.0058 | 52 | 55.4031 | 8.1006 | 59.9885 | 11.2
55.4239 | 49.5233 | 60.0001 | 52 | 55.4341 | 48.7736 | 60.0404 | 52 | 55.4198 | 48.5379 | 60.0404 | 52 | 55.419 | 48.8314 | 60.0058 | 52 | 55.4114 | 8.1007 | 59.9885 | 11.2
55.4323 | 49.5245 | 60.0001 | 52 | 55.4425 | 48.773 | 60.0404 | 52 | 55.4281 | 48.5411 | 60.0404 | 52 | 55.4274 | 48.8309 | 60.0058 | 52 | 55.4197 | 8.1009 | 59.9885 | 11.2
55.4406 | 49.5257 | 60.0001 | 52 | 55.4508 | 48.7723 | 60.0404 | 52 | 55.4364 | 48.5438 | 60.0404 | 52 | 55.4357 | 48.8303 | 60.0058 | 52 | 55.428 | 8.1012 | 59.9885 | 11.2
55.4489 | 49.5269 | 60.0001 | 52 | 55.4591 | 48.7719 | 60.0404 | 52 | 55.4447 | 48.5464 | 60.0404 | 52 | 55.444 | 48.8305 | 60.0058 | 52 | 55.4363 | 8.1016 | 59.9885 | 11.2
55.4573 | 49.5279 | 60.0001 | 52 | 55.4675 | 48.7714 | 60.0404 | 52 | 55.4531 | 48.5485 | 60.0404 | 52 | 55.4523 | 48.8306 | 60.0058 | 52 | 55.4448 | 8.1019 | 59.9885 | 11.2
55.4656 | 49.529 | 60.0001 | 52 | 55.4758 | 48.7751 | 60.0404 | 52 | 55.4614 | 48.5505 | 60.0404 | 52 | 55.4607 | 48.8306 | 60.0058 | 52 | 55.4531 | 8.1023 | 59.9885 | 11.2
55.4739 | 49.529 | 60.0001 | 52 | 55.4841 | 48.7789 | 60.0404 | 52 | 55.4698 | 48.5521 | 60.0404 | 52 | 55.469 | 48.8306 | 60.0058 | 52 | 55.4614 | 8.1025 | 59.9885 | 11.2
55.4823 | 49.529 | 60.0001 | 52 | 55.4925 | 48.7826 | 60.0404 | 52 | 55.4781 | 48.5536 | 60.0404 | 52 | 55.4774 | 48.8307 | 60.0058 | 52 | 55.4697 | 8.1027 | 59.9885 | 11.2
55.4906 | 49.5286 | 60.0001 | 52 | 55.5008 | 48.7864 | 60.0404 | 52 | 55.4864 | 48.5533 | 60.0404 | 52 | 55.4857 | 48.8307 | 60.0058 | 52 | 55.478 | 8.1029 | 59.9885 | 11.2
55.4989 | 49.5281 | 60.0001 | 52 | 55.5091 | 48.7907 | 60.0404 | 52 | 55.4947 | 48.553 | 60.0404 | 52 | 55.494 | 48.8308 | 60.0058 | 52 | 55.4863 | 8.1031 | 59.9885 | 11.2
55.5073 | 49.5295 | 60.0001 | 52 | 55.5174 | 48.795 | 60.0404 | 52 | 55.503 | 48.5527 | 60.0404 | 52 | 55.5023 | 48.8309 | 60.0058 | 52 | 55.4946 | 8.1033 | 59.9885 | 11.2
55.5156 | 49.5308 | 60.0001 | 52 | 55.5258 | 48.7994 | 60.0404 | 52 | 55.5114 | 48.5523 | 60.0404 | 52 | 55.5107 | 48.8309 | 60.0058 | 52 | 55.5032 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5239 | 49.5321 | 60.0001 | 52 | 55.5341 | 48.8037 | 60.0404 | 52 | 55.5197 | 48.5526 | 60.0404 | 52 | 55.519 | 48.831 | 60.0058 | 52 | 55.5115 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5323 | 49.5334 | 60.0001 | 52 | 55.5424 | 48.8073 | 60.0404 | 52 | 55.528 | 48.5529 | 60.0404 | 52 | 55.5273 | 48.8304 | 60.0058 | 52 | 55.5198 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5406 | 49.5347 | 60.0001 | 52 | 55.5508 | 48.811 | 60.0404 | 52 | 55.5363 | 48.5532 | 60.0404 | 52 | 55.5356 | 48.8297 | 60.0058 | 52 | 55.5281 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5489 | 49.536 | 60.0001 | 52 | 55.5591 | 48.8105 | 60.0404 | 52 | 55.5447 | 48.5534 | 60.0404 | 52 | 55.544 | 48.829 | 60.0058 | 52 | 55.5364 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5573 | 49.5385 | 60.0001 | 52 | 55.5674 | 48.8099 | 60.0404 | 52 | 55.553 | 48.5537 | 60.0404 | 52 | 55.5523 | 48.8283 | 60.0058 | 52 | 55.5447 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5656 | 49.5409 | 60.0001 | 52 | 55.5757 | 48.8093 | 60.0404 | 52 | 55.5613 | 48.5539 | 60.0404 | 52 | 55.5607 | 48.8276 | 60.0058 | 52 | 55.553 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5739 | 49.5457 | 60.0001 | 52 | 55.584 | 48.8087 | 60.0404 | 52 | 55.5697 | 48.5539 | 60.0404 | 52 | 55.569 | 48.8269 | 60.0058 | 52 | 55.5615 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5823 | 49.5505 | 60.0001 | 52 | 55.5924 | 48.8073 | 60.0404 | 52 | 55.578 | 48.5538 | 60.0404 | 52 | 55.5773 | 48.8262 | 60.0058 | 52 | 55.5698 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5906 | 49.5538 | 60.0001 | 52 | 55.6007 | 48.8059 | 60.0404 | 52 | 55.5863 | 48.5537 | 60.0404 | 52 | 55.5856 | 48.8254 | 60.0058 | 52 | 55.5781 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.5989 | 49.5572 | 60.0001 | 52 | 55.609 | 48.8045 | 60.0404 | 52 | 55.5946 | 48.5537 | 60.0404 | 52 | 55.594 | 48.8247 | 60.0058 | 52 | 55.5864 | 8.1035 | 59.9885 | 11.2
55.6073 | 49.5606 | 60.0001 | 52 | 55.6174 | 48.8031 | 60.0404 | 52 | 55.603 | 48.5616 | 60.0404 | 52 | 55.6023 | 48.8239 | 60.0058 | 52 | 55.5947 | 8.1038 | 59.9885 | 11.2
55.6156 | 49.5639 | 60.0001 | 52 | 55.6257 | 48.8017 | 60.0404 | 52 | 55.6113 | 48.5695 | 60.0404 | 52 | 55.6107 | 48.8235 | 60.0058 | 52 | 55.603 | 8.104 | 59.9885 | 11.2
55.6239 | 49.5675 | 60.0001 | 52 | 55.634 | 48.8004 | 60.0404 | 52 | 55.6197 | 48.5767 | 60.0404 | 52 | 55.619 | 48.8231 | 60.0058 | 52 | 55.6113 | 8.1119 | 59.9885 | 11.2
55.6323 | 49.571 | 60.0001 | 52 | 55.6423 | 48.799 | 60.0404 | 52 | 55.628 | 48.584 | 60.0404 | 52 | 55.6273 | 48.8229 | 60.0058 | 52 | 55.6199 | 8.1197 | 59.9885 | 11.2
55.6406 | 49.5734 | 60.0001 | 52 | 55.6507 | 48.7976 | 60.0404 | 52 | 55.6363 | 48.5913 | 60.0404 | 52 | 55.6357 | 48.8226 | 60.0058 | 52 | 55.6282 | 8.1276 | 59.9885 | 11.2
55.6489 | 49.5758 | 60.0001 | 52 | 55.659 | 48.7963 | 60.0404 | 52 | 55.6446 | 48.5986 | 60.0404 | 52 | 55.644 | 48.8223 | 60.0058 | 52 | 55.6365 | 8.1355 | 59.9885 | 11.2
55.6573 | 49.5758 | 60.0001 | 52 | 55.6673 | 48.7951 | 60.0404 | 52 | 55.6529 | 48.6058 | 60.0404 | 52 | 55.6523 | 48.8221 | 60.0058 | 52 | 55.6448 | 8.1433 | 59.9885 | 11.2
55.6656 | 49.5757 | 60.0001 | 52 | 55.6757 | 48.7943 | 60.0404 | 52 | 55.6613 | 48.6129 | 60.0404 | 52 | 55.6606 | 48.8218 | 60.0058 | 52 | 55.6531 | 8.1512 | 59.9885 | 11.2
55.6739 | 49.5754 | 60.0001 | 52 | 55.684 | 48.7935 | 60.0404 | 52 | 55.6696 | 48.6196 | 60.0404 | 52 | 55.669 | 48.8215 | 60.0058 | 52 | 55.6614 | 8.1591 | 59.9885 | 11.2
55.6823 | 49.5751 | 60.0001 | 52 | 55.6923 | 48.7929 | 60.0404 | 52 | 55.6779 | 48.6264 | 60.0404 | 52 | 55.6773 | 48.8213 | 60.0058 | 52 | 55.6697 | 8.1669 | 59.9885 | 11.2
55.6906 | 49.5748 | 60.0001 | 52 | 55.7007 | 48.7923 | 60.0404 | 52 | 55.6862 | 48.6252 | 60.0404 | 52 | 55.6857 | 48.821 | 60.0058 | 52 | 55.678 | 8.1746 | 59.9885 | 11.2
55.6989 | 49.5745 | 60.0001 | 52 | 55.709 | 48.7938 | 60.0404 | 52 | 55.6946 | 48.624 | 60.0404 | 52 | 55.694 | 48.8231 | 60.0058 | 52 | 55.6865 | 8.1822 | 59.9885 | 11.2
55.7073 | 49.5741 | 60.0001 | 52 | 55.7173 | 48.7953 | 60.0404 | 52 | 55.7029 | 48.6234 | 60.0404 | 52 | 55.7023 | 48.8252 | 60.0058 | 52 | 55.6948 | 8.1822 | 59.9885 | 11.2
55.7156 | 49.5737 | 60.0001 | 52 | 55.7256 | 48.7985 | 60.0404 | 52 | 55.7112 | 48.6228 | 60.0404 | 52 | 55.7106 | 48.8271 | 60.0058 | 52 | 55.7031 | 8.1822 | 59.9885 | 11.2
55.7239 | 49.5732 | 60.0001 | 52 | 55.7339 | 48.8018 | 60.0404 | 52 | 55.7196 | 48.6222 | 60.0404 | 52 | 55.719 | 48.829 | 60.0058 | 52 | 55.7114 | 8.1822 | 59.9885 | 11.2
55.7323 | 49.5728 | 60.0001 | 52 | 55.7423 | 48.805 | 60.0404 | 52 | 55.7279 | 48.6217 | 60.0404 | 52 | 55.7273 | 48.8329 | 60.0058 | 52 | 55.7197 | 8.1822 | 59.9885 | 11.2
55.7406 | 49.5729 | 60.0001 | 52 | 55.7506 | 48.8082 | 60.0404 | 52 | 55.7362 | 48.6213 | 60.0404 | 52 | 55.7357 | 48.8368 | 60.0058 | 52 | 55.728 | 8.1825 | 59.9885 | 11.2
55.7489 | 49.573 | 60.0001 | 52 | 55.7589 | 48.8116 | 60.0404 | 52 | 55.7445 | 48.6209 | 60.0404 | 52 | 55.744 | 48.8411 | 60.0058 | 52 | 55.7363 | 8.1827 | 59.9885 | 11.2
55.7573 | 49.5734 | 60.0001 | 52 | 55.7673 | 48.8151 | 60.0404 | 52 | 55.7529 | 48.6209 | 60.0404 | 52 | 55.7523 | 48.8454 | 60.0058 | 52 | 55.7449 | 8.1829 | 59.9885 | 11.2
55.7656 | 49.5739 | 60.0001 | 52 | 55.7756 | 48.8211 | 60.0404 | 52 | 55.7612 | 48.6209 | 60.0404 | 52 | 55.7606 | 48.8497 | 60.0058 | 52 | 55.7532 | 8.1831 | 59.9885 | 11.2
55.7739 | 49.5742 | 60.0001 | 52 | 55.7839 | 48.8271 | 60.0404 | 52 | 55.7696 | 48.6253 | 60.0404 | 52 | 55.769 | 48.854 | 60.0058 | 52 | 55.7615 | 8.1835 | 59.9885 | 11.2
55.7823 | 49.5746 | 60.0001 | 52 | 55.7922 | 48.8314 | 60.0404 | 52 | 55.7779 | 48.6296 | 60.0404 | 52 | 55.7773 | 48.8563 | 60.0058 | 52 | 55.7698 | 8.1839 | 59.9885 | 11.2
55.7906 | 49.5749 | 60.0001 | 52 | 55.8006 | 48.8357 | 60.0404 | 52 | 55.7862 | 48.6345 | 60.0404 | 52 | 55.7856 | 48.8587 | 60.0058 | 52 | 55.7781 | 8.1843 | 59.9885 | 11.2
55.7989 | 49.5753 | 60.0001 | 52 | 55.8089 | 48.8383 | 60.0404 | 52 | 55.7945 | 48.6394 | 60.0404 | 52 | 55.7939 | 48.861 | 60.0058 | 52 | 55.7864 | 8.1847 | 59.9885 | 11.2
55.8073 | 49.5761 | 60.0001 | 52 | 55.8172 | 48.841 | 60.0404 | 52 | 55.8028 | 48.6443 | 60.0404 | 52 | 55.8023 | 48.8634 | 60.0058 | 52 | 55.7947 | 8.185 | 59.9885 | 11.2
55.8156 | 49.5769 | 60.0001 | 52 | 55.8256 | 48.8436 | 60.0404 | 52 | 55.8112 | 48.6492 | 60.0404 | 52 | 55.8106 | 48.8637 | 60.0058 | 52 | 55.8032 | 8.1854 | 59.9885 | 11.2
55.8239 | 49.5777 | 60.0001 | 52 | 55.8339 | 48.8463 | 60.0404 | 52 | 55.8195 | 48.6542 | 60.0404 | 52 | 55.819 | 48.864 | 60.0058 | 52 | 55.8115 | 8.1856 | 59.9885 | 11.2
55.8323 | 49.5785 | 60.0001 | 52 | 55.8422 | 48.8489 | 60.0404 | 52 | 55.8279 | 48.6591 | 60.0404 | 52 | 55.8273 | 48.8675 | 60.0058 | 52 | 55.8198 | 8.1858 | 59.9885 | 11.2
55.8406 | 49.5791 | 60.0001 | 52 | 55.8506 | 48.8516 | 60.0404 | 52 | 55.8362 | 48.664 | 60.0404 | 52 | 55.8356 | 48.8711 | 60.0058 | 52 | 55.8281 | 8.1859 | 59.9885 | 11.2
55.8489 | 49.5797 | 60.0001 | 52 | 55.8589 | 48.8515 | 60.0404 | 52 | 55.8445 | 48.6689 | 60.0404 | 52 | 55.844 | 48.8746 | 60.0058 | 52 | 55.8364 | 8.1861 | 59.9885 | 11.2
55.8573 | 49.5849 | 60.0001 | 52 | 55.8672 | 48.8513 | 60.0404 | 52 | 55.8528 | 48.6694 | 60.0404 | 52 | 55.8523 | 48.878 | 60.0058 | 52 | 55.8447 | 8.1861 | 59.9885 | 11.2
55.8656 | 49.5901 | 60.0001 | 52 | 55.8755 | 48.8511 | 60.0404 | 52 | 55.8611 | 48.67 | 60.0404 | 52 | 55.8607 | 48.8814 | 60.0058 | 52 | 55.853 | 8.1861 | 59.9885 | 11.2
55.8739 | 49.595 | 60.0001 | 52 | 55.8839 | 48.851 | 60.0404 | 52 | 55.8695 | 48.67 | 60.0404 | 52 | 55.869 | 48.8848 | 60.0058 | 52 | 55.8616 | 8.1862 | 59.9885 | 11.2
55.8823 | 49.5998 | 60.0001 | 52 | 55.8922 | 48.8519 | 60.0404 | 52 | 55.8778 | 48.67 | 60.0404 | 52 | 55.8773 | 48.8882 | 60.0058 | 52 | 55.8699 | 8.1863 | 59.9885 | 11.2
55.8906 | 49.6038 | 60.0001 | 52 | 55.9005 | 48.8528 | 60.0404 | 52 | 55.8861 | 48.6703 | 60.0404 | 52 | 55.8856 | 48.8916 | 60.0058 | 52 | 55.8782 | 8.1864 | 59.9885 | 11.2
55.8989 | 49.6079 | 60.0001 | 52 | 55.9088 | 48.8537 | 60.0404 | 52 | 55.8944 | 48.6706 | 60.0404 | 52 | 55.894 | 48.8952 | 60.0058 | 52 | 55.8865 | 8.1865 | 59.9885 | 11.2
55.9073 | 49.6119 | 60.0001 | 52 | 55.9172 | 48.8547 | 60.0404 | 52 | 55.9028 | 48.6709 | 60.0404 | 52 | 55.9023 | 48.8988 | 60.0058 | 52 | 55.8948 | 8.1865 | 59.9885 | 11.2
55.9156 | 49.6159 | 60.0001 | 52 | 55.9255 | 48.8556 | 60.0404 | 52 | 55.9111 | 48.6712 | 60.0404 | 52 | 55.9106 | 48.8984 | 60.0058 | 52 | 55.9031 | 8.1866 | 59.9885 | 11.2
55.9239 | 49.6198 | 60.0001 | 52 | 55.9338 | 48.8565 | 60.0404 | 52 | 55.9194 | 48.6714 | 60.0404 | 52 | 55.9189 | 48.8981 | 60.0058 | 52 | 55.9114 | 8.1867 | 59.9885 | 11.2
55.9323 | 49.6237 | 60.0001 | 52 | 55.9421 | 48.8576 | 60.0404 | 52 | 55.9278 | 48.6717 | 60.0404 | 52 | 55.9273 | 48.8991 | 60.0058 | 52 | 55.9199 | 8.1868 | 59.9885 | 11.2
55.9406 | 49.6224 | 60.0001 | 52 | 55.9505 | 48.8587 | 60.0404 | 52 | 55.9361 | 48.672 | 60.0404 | 52 | 55.9356 | 48.9001 | 60.0058 | 52 | 55.9282 | 8.1869 | 59.9885 | 11.2
55.9489 | 49.6211 | 60.0001 | 52 | 55.9588 | 48.8598 | 60.0404 | 52 | 55.9444 | 48.6722 | 60.0404 | 52 | 55.944 | 48.9011 | 60.0058 | 52 | 55.9365 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9573 | 49.62 | 60.0001 | 52 | 55.9671 | 48.8609 | 60.0404 | 52 | 55.9527 | 48.6725 | 60.0404 | 52 | 55.9523 | 48.9022 | 60.0058 | 52 | 55.9448 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9656 | 49.6188 | 60.0001 | 52 | 55.9755 | 48.8626 | 60.0404 | 52 | 55.9611 | 48.6728 | 60.0404 | 52 | 55.9606 | 48.9032 | 60.0058 | 52 | 55.9531 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9739 | 49.6234 | 60.0001 | 52 | 55.9838 | 48.8643 | 60.0404 | 52 | 55.9694 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 55.9689 | 48.9042 | 60.0058 | 52 | 55.9614 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9823 | 49.6281 | 60.0001 | 52 | 55.9921 | 48.8666 | 60.0404 | 52 | 55.9778 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 55.9773 | 48.9061 | 60.0058 | 52 | 55.9697 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9906 | 49.6327 | 60.0001 | 52 | 56.0004 | 48.8688 | 60.0404 | 52 | 55.9861 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 55.9856 | 48.908 | 60.0058 | 52 | 55.9783 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
55.9989 | 49.6373 | 60.0001 | 52 | 56.0088 | 48.871 | 60.0404 | 52 | 55.9944 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 55.994 | 48.9101 | 60.0058 | 52 | 55.9866 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0073 | 49.6417 | 60.0001 | 52 | 56.0171 | 48.8732 | 60.0404 | 52 | 56.0027 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0023 | 48.9122 | 60.0058 | 52 | 55.9949 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0156 | 49.646 | 60.0001 | 52 | 56.0254 | 48.8752 | 60.0404 | 52 | 56.011 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0106 | 48.9131 | 60.0058 | 52 | 56.0032 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0239 | 49.6565 | 59.9943 | 52 | 56.0338 | 48.8772 | 60.0404 | 52 | 56.0194 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0189 | 48.914 | 60.0058 | 52 | 56.0115 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0323 | 49.667 | 59.9943 | 52 | 56.0421 | 48.8791 | 60.0404 | 52 | 56.0277 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0273 | 48.9154 | 60.0058 | 52 | 56.0198 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0406 | 49.6777 | 59.9943 | 52 | 56.0504 | 48.8811 | 60.0404 | 52 | 56.036 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0356 | 48.9169 | 60.0058 | 52 | 56.0281 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0489 | 49.6884 | 59.9943 | 52 | 56.0587 | 48.8814 | 60.0404 | 52 | 56.0443 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0439 | 48.9194 | 60.0058 | 52 | 56.0366 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0573 | 49.6937 | 59.9943 | 52 | 56.067 | 48.8816 | 60.0404 | 52 | 56.0527 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0523 | 48.9219 | 60.0058 | 52 | 56.0449 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0656 | 49.699 | 59.9943 | 52 | 56.0754 | 48.8814 | 60.0404 | 52 | 56.061 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0606 | 48.9235 | 60.0058 | 52 | 56.0532 | 8.187 | 59.9885 | 11.2
56.0739 | 49.7042 | 59.9943 | 52 | 56.0837 | 48.8812 | 60.0404 | 52 | 56.0693 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.069 | 48.9251 | 60.0058 | 52 | 56.0615 | 8.1957 | 59.9885 | 11.2
56.0823 | 49.7095 | 59.9943 | 52 | 56.092 | 48.881 | 60.0404 | 52 | 56.0777 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0773 | 48.9273 | 60.0058 | 52 | 56.0698 | 8.2044 | 59.9885 | 11.2
56.0906 | 49.7157 | 59.9943 | 52 | 56.1004 | 48.8808 | 60.0404 | 52 | 56.086 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0856 | 48.9296 | 60.0058 | 52 | 56.0781 | 8.2131 | 59.9885 | 11.2
56.0989 | 49.7219 | 59.9943 | 52 | 56.1087 | 48.8809 | 60.0404 | 52 | 56.0943 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.0939 | 48.9318 | 60.0058 | 52 | 56.0864 | 8.2218 | 59.9885 | 11.2
56.1073 | 49.7226 | 59.9943 | 52 | 56.117 | 48.8811 | 60.0404 | 52 | 56.1026 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1023 | 48.934 | 60.0058 | 52 | 56.0947 | 8.2305 | 59.9885 | 11.2
56.1156 | 49.7232 | 59.9943 | 52 | 56.1254 | 48.8812 | 60.0404 | 52 | 56.111 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1106 | 48.9357 | 60.0058 | 52 | 56.1033 | 8.2392 | 59.9885 | 11.2
56.1239 | 49.7239 | 59.9943 | 52 | 56.1337 | 48.8814 | 60.0404 | 52 | 56.1193 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.119 | 48.9373 | 60.0058 | 52 | 56.1116 | 8.248 | 59.9885 | 11.2
56.1323 | 49.7245 | 59.9943 | 52 | 56.142 | 48.8816 | 60.0404 | 52 | 56.1277 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1273 | 48.938 | 60.0058 | 52 | 56.1199 | 8.2567 | 59.9885 | 11.2
56.1406 | 49.7252 | 59.9943 | 52 | 56.1503 | 48.8817 | 60.0404 | 52 | 56.136 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1356 | 48.9386 | 60.0058 | 52 | 56.1282 | 8.2654 | 59.9885 | 11.2
56.1489 | 49.7259 | 59.9943 | 52 | 56.1587 | 48.8815 | 60.0404 | 52 | 56.1443 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1439 | 48.9394 | 60.0058 | 52 | 56.1365 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.1573 | 49.7265 | 59.9943 | 52 | 56.167 | 48.8814 | 60.0404 | 52 | 56.1526 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1523 | 48.9403 | 60.0058 | 52 | 56.1448 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.1656 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.1753 | 48.8812 | 60.0404 | 52 | 56.1609 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1606 | 48.9423 | 60.0058 | 52 | 56.1531 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.174 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.1837 | 48.881 | 60.0404 | 52 | 56.1693 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1689 | 48.9443 | 60.0058 | 52 | 56.1616 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.1823 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.192 | 48.8807 | 60.0404 | 52 | 56.1776 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1772 | 48.9464 | 60.0058 | 52 | 56.1699 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.1906 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2003 | 48.8804 | 60.0404 | 52 | 56.1859 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1856 | 48.9484 | 60.0058 | 52 | 56.1782 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.199 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2086 | 48.8824 | 60.0404 | 52 | 56.1942 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.1939 | 48.9498 | 60.0058 | 52 | 56.1865 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2073 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2169 | 48.8843 | 60.0404 | 52 | 56.2025 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2023 | 48.9511 | 60.0058 | 52 | 56.1948 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2156 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2253 | 48.8859 | 60.0404 | 52 | 56.2109 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2106 | 48.9525 | 60.0058 | 52 | 56.2031 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.224 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2336 | 48.8874 | 60.0404 | 52 | 56.2192 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2189 | 48.9538 | 60.0058 | 52 | 56.2114 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2323 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2419 | 48.8911 | 60.0404 | 52 | 56.2276 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2272 | 48.955 | 60.0058 | 52 | 56.22 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2406 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2503 | 48.8948 | 60.0404 | 52 | 56.2359 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2356 | 48.9562 | 60.0058 | 52 | 56.2283 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.249 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2586 | 48.8984 | 60.0404 | 52 | 56.2442 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2439 | 48.9549 | 60.0058 | 52 | 56.2366 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2573 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2669 | 48.9021 | 60.0404 | 52 | 56.2525 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2523 | 48.9536 | 60.0058 | 52 | 56.2449 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2656 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2753 | 48.9057 | 60.0404 | 52 | 56.2609 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2606 | 48.956 | 60.0058 | 52 | 56.2532 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.274 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2836 | 48.9093 | 60.0404 | 52 | 56.2692 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2689 | 48.9583 | 60.0058 | 52 | 56.2615 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2823 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.2919 | 48.9159 | 60.0404 | 52 | 56.2775 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2773 | 48.9613 | 60.0058 | 52 | 56.2698 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.2906 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3002 | 48.9225 | 60.0404 | 52 | 56.2859 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2856 | 48.9643 | 60.0058 | 52 | 56.2783 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.299 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3086 | 48.9295 | 60.0404 | 52 | 56.2942 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.2939 | 48.9673 | 60.0058 | 52 | 56.2866 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.3073 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3169 | 48.9365 | 60.0404 | 52 | 56.3025 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3022 | 48.9703 | 60.0058 | 52 | 56.2949 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.3156 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3252 | 48.9412 | 60.0404 | 52 | 56.3108 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3106 | 48.9733 | 60.0058 | 52 | 56.3032 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.324 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3336 | 48.946 | 60.0404 | 52 | 56.3192 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3189 | 48.9763 | 60.0058 | 52 | 56.3115 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.3323 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3419 | 48.9507 | 60.0404 | 52 | 56.3275 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3273 | 48.9797 | 60.0058 | 52 | 56.3198 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.3406 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3502 | 48.9555 | 60.0404 | 52 | 56.3358 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3356 | 48.9832 | 60.0058 | 52 | 56.3281 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.349 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3585 | 48.9602 | 60.0404 | 52 | 56.3441 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3439 | 48.9833 | 60.0058 | 52 | 56.3367 | 8.2741 | 59.9885 | 11.2
56.3573 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3669 | 48.9649 | 60.0404 | 52 | 56.3524 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3522 | 48.9834 | 60.0058 | 52 | 56.345 | 8.274 | 59.9885 | 11.2
56.3656 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3752 | 48.9645 | 60.0404 | 52 | 56.3608 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3606 | 48.9829 | 60.0058 | 52 | 56.3533 | 8.2738 | 59.9885 | 11.2
56.374 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3835 | 48.964 | 60.0404 | 52 | 56.3691 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3689 | 48.9824 | 60.0058 | 52 | 56.3616 | 8.2733 | 59.9885 | 11.2
56.3823 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.3918 | 48.9626 | 60.0404 | 52 | 56.3775 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3773 | 48.9851 | 60.0058 | 52 | 56.3699 | 8.2729 | 59.9885 | 11.2
56.3906 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4002 | 48.9613 | 60.0404 | 52 | 56.3858 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3856 | 48.9878 | 60.0058 | 52 | 56.3782 | 8.2724 | 59.9885 | 11.2
56.399 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4085 | 48.9604 | 60.0404 | 52 | 56.3941 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.3939 | 48.9905 | 60.0058 | 52 | 56.3865 | 8.2719 | 59.9885 | 11.2
56.4073 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4168 | 48.9595 | 60.0404 | 52 | 56.4024 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4022 | 48.9932 | 60.0058 | 52 | 56.395 | 8.2715 | 59.9885 | 11.2
56.4156 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4251 | 48.9586 | 60.0404 | 52 | 56.4108 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4106 | 48.9981 | 60.0058 | 52 | 56.4033 | 8.271 | 59.9885 | 11.2
56.424 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4335 | 48.9577 | 60.0404 | 52 | 56.4191 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4189 | 49.003 | 60.0058 | 52 | 56.4116 | 8.2705 | 59.9885 | 11.2
56.4323 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4418 | 48.9565 | 60.0404 | 52 | 56.4274 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4272 | 49.0077 | 60.0058 | 52 | 56.4199 | 8.27 | 59.9885 | 11.2
56.4406 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4501 | 48.9553 | 60.0404 | 52 | 56.4358 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4355 | 49.0124 | 60.0058 | 52 | 56.4282 | 8.2697 | 59.9885 | 11.2
56.449 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4585 | 48.9537 | 60.0404 | 52 | 56.4441 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4439 | 49.018 | 60.0058 | 52 | 56.4365 | 8.2693 | 59.9885 | 11.2
56.4573 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4668 | 48.9521 | 60.0404 | 52 | 56.4524 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4522 | 49.0237 | 60.0058 | 52 | 56.4448 | 8.2693 | 59.9885 | 11.2
56.4657 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4751 | 48.9514 | 60.0404 | 52 | 56.4607 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4606 | 49.0264 | 60.0058 | 52 | 56.4534 | 8.2692 | 59.9885 | 11.2
56.474 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4835 | 48.9507 | 60.0404 | 52 | 56.4691 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4689 | 49.0291 | 60.0058 | 52 | 56.4617 | 8.2691 | 59.9885 | 11.2
56.4823 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.4918 | 48.95 | 60.0404 | 52 | 56.4774 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4772 | 49.0318 | 60.0058 | 52 | 56.47 | 8.2691 | 59.9885 | 11.2
56.4906 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5001 | 48.9494 | 60.0404 | 52 | 56.4857 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4856 | 49.0346 | 60.0058 | 52 | 56.4783 | 8.2691 | 59.9943 | 11.2
56.499 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5084 | 48.9487 | 60.0404 | 52 | 56.494 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.4939 | 49.0352 | 60.0058 | 52 | 56.4866 | 8.269 | 59.9943 | 11.2
56.5073 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5168 | 48.948 | 60.0404 | 52 | 56.5023 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.5023 | 49.0358 | 60.0058 | 52 | 56.4949 | 8.2786 | 59.9943 | 11.2
56.5157 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5251 | 48.9491 | 60.0404 | 52 | 56.5107 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.5106 | 49.036 | 60.0058 | 52 | 56.5032 | 8.2881 | 59.9943 | 11.2
56.524 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5334 | 48.9503 | 60.0404 | 52 | 56.519 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.5189 | 49.0362 | 60.0058 | 52 | 56.5115 | 8.2977 | 59.9943 | 11.2
56.5323 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5417 | 48.9518 | 60.0404 | 52 | 56.5274 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.5272 | 49.0361 | 60.0058 | 52 | 56.52 | 8.3072 | 59.9943 | 11.2
56.5406 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5501 | 48.9533 | 60.0404 | 52 | 56.5357 | 48.6727 | 60.0404 | 52 | 56.5356 | 49.036 | 60.0058 | 52 | 56.5283 | 8.3168 | 59.9943 | 11.2
56.549 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5584 | 48.9549 | 60.0404 | 52 | 56.544 | 48.6726 | 60.0404 | 52 | 56.5439 | 49.035 | 60.0058 | 52 | 56.5366 | 8.3264 | 59.9943 | 11.2
56.5573 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5667 | 48.9564 | 60.0404 | 52 | 56.5523 | 48.6726 | 60.0404 | 52 | 56.5522 | 49.034 | 60.0058 | 52 | 56.5449 | 8.336 | 59.9943 | 11.2
56.5657 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.575 | 48.9577 | 60.0404 | 52 | 56.5606 | 48.6726 | 60.0404 | 52 | 56.5605 | 49.0333 | 60.0058 | 52 | 56.5532 | 8.3456 | 59.9943 | 11.2
56.574 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5834 | 48.9591 | 60.0404 | 52 | 56.569 | 48.6783 | 60.0404 | 52 | 56.5689 | 49.0326 | 60.0058 | 52 | 56.5615 | 8.3552 | 59.9943 | 11.2
56.5823 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.5917 | 48.9605 | 60.0404 | 52 | 56.5773 | 48.6841 | 60.0404 | 52 | 56.5772 | 49.0318 | 60.0058 | 52 | 56.5698 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.5907 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.6 | 48.962 | 60.0404 | 52 | 56.5857 | 48.6898 | 60.0404 | 52 | 56.5856 | 49.0311 | 60.0058 | 52 | 56.5784 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.599 | 49.7272 | 59.9943 | 52 | 56.6084 | 48.9617 | 60.0404 | 52 | 56.594 | 48.6956 | 60.0404 | 52 | 56.5939 | 49.0301 | 60.0058 | 52 | 56.5867 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6073 | 49.7354 | 59.9943 | 52 | 56.6167 | 48.9614 | 60.0404 | 52 | 56.6023 | 48.7011 | 60.0404 | 52 | 56.6022 | 49.0292 | 60.0058 | 52 | 56.595 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6157 | 49.7437 | 59.9943 | 52 | 56.625 | 48.961 | 60.0404 | 52 | 56.6106 | 48.7066 | 60.0404 | 52 | 56.6105 | 49.0282 | 60.0058 | 52 | 56.6033 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.624 | 49.7519 | 59.9943 | 52 | 56.6334 | 48.9607 | 60.0404 | 52 | 56.619 | 48.7121 | 60.0404 | 52 | 56.6189 | 49.0273 | 60.0058 | 52 | 56.6116 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6323 | 49.7602 | 59.9943 | 52 | 56.6417 | 48.9609 | 60.0404 | 52 | 56.6273 | 48.7176 | 60.0404 | 52 | 56.6272 | 49.0276 | 60.0058 | 52 | 56.6199 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6407 | 49.7685 | 59.9943 | 52 | 56.65 | 48.9611 | 60.0404 | 52 | 56.6356 | 48.723 | 60.0404 | 52 | 56.6356 | 49.028 | 60.0058 | 52 | 56.6282 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.649 | 49.7767 | 59.9943 | 52 | 56.6583 | 48.9615 | 60.0404 | 52 | 56.644 | 48.7284 | 60.0404 | 52 | 56.6439 | 49.0295 | 60.0058 | 52 | 56.6367 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6573 | 49.785 | 59.9943 | 52 | 56.6667 | 48.9619 | 60.0404 | 52 | 56.6523 | 48.728 | 60.0404 | 52 | 56.6522 | 49.0309 | 60.0058 | 52 | 56.645 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6657 | 49.7932 | 59.9943 | 52 | 56.675 | 48.9621 | 60.0404 | 52 | 56.6606 | 48.7276 | 60.0404 | 52 | 56.6605 | 49.0324 | 60.0058 | 52 | 56.6533 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.674 | 49.8015 | 59.9943 | 52 | 56.6833 | 48.9624 | 60.0404 | 52 | 56.6689 | 48.7271 | 60.0404 | 52 | 56.6689 | 49.0339 | 60.0058 | 52 | 56.6616 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6823 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.6917 | 48.9629 | 60.0404 | 52 | 56.6773 | 48.7267 | 60.0404 | 52 | 56.6772 | 49.0364 | 60.0058 | 52 | 56.6699 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.6907 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7 | 48.9634 | 60.0404 | 52 | 56.6856 | 48.7266 | 60.0404 | 52 | 56.6855 | 49.0389 | 60.0058 | 52 | 56.6782 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.699 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7083 | 48.9639 | 60.0404 | 52 | 56.6939 | 48.7264 | 60.0404 | 52 | 56.6939 | 49.0414 | 60.0058 | 52 | 56.6865 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7073 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7166 | 48.9644 | 60.0404 | 52 | 56.7022 | 48.7263 | 60.0404 | 52 | 56.7022 | 49.0439 | 60.0058 | 52 | 56.6948 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7157 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7249 | 48.965 | 60.0404 | 52 | 56.7105 | 48.7261 | 60.0404 | 52 | 56.7106 | 49.0461 | 60.0058 | 52 | 56.7034 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.724 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7333 | 48.9656 | 60.0404 | 52 | 56.7189 | 48.7307 | 60.0404 | 52 | 56.7189 | 49.0484 | 60.0058 | 52 | 56.7117 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7323 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7416 | 48.9661 | 60.0404 | 52 | 56.7272 | 48.7354 | 60.0404 | 52 | 56.7272 | 49.0494 | 60.0058 | 52 | 56.72 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7407 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7499 | 48.9667 | 60.0404 | 52 | 56.7356 | 48.7401 | 60.0404 | 52 | 56.7355 | 49.0504 | 60.0058 | 52 | 56.7283 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.749 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7583 | 48.9673 | 60.0404 | 52 | 56.7439 | 48.7447 | 60.0404 | 52 | 56.7439 | 49.0513 | 60.0058 | 52 | 56.7366 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7573 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7666 | 48.9678 | 60.0404 | 52 | 56.7522 | 48.7494 | 60.0404 | 52 | 56.7522 | 49.0523 | 60.0058 | 52 | 56.7449 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7657 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7749 | 48.9685 | 60.0404 | 52 | 56.7605 | 48.754 | 60.0404 | 52 | 56.7606 | 49.0529 | 60.0058 | 52 | 56.7532 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.774 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7832 | 48.9692 | 60.0404 | 52 | 56.7689 | 48.7587 | 60.0404 | 52 | 56.7689 | 49.0534 | 60.0058 | 52 | 56.7617 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7823 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7916 | 48.9699 | 60.0404 | 52 | 56.7772 | 48.7633 | 60.0404 | 52 | 56.7772 | 49.0545 | 60.0058 | 52 | 56.77 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.7907 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.7999 | 48.9706 | 60.0404 | 52 | 56.7855 | 48.7721 | 60.0404 | 52 | 56.7855 | 49.0555 | 60.0058 | 52 | 56.7783 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.799 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8082 | 48.9707 | 60.0404 | 52 | 56.7939 | 48.7808 | 60.0404 | 52 | 56.7939 | 49.056 | 60.0058 | 52 | 56.7866 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.8073 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8166 | 48.9708 | 60.0404 | 52 | 56.8022 | 48.7854 | 60.0404 | 52 | 56.8022 | 49.0565 | 60.0058 | 52 | 56.7949 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.8157 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8249 | 48.9732 | 60.0404 | 52 | 56.8105 | 48.79 | 60.0404 | 52 | 56.8105 | 49.0593 | 60.0058 | 52 | 56.8032 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
56.824 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8332 | 48.9756 | 60.0404 | 52 | 56.8188 | 48.7946 | 60.0404 | 52 | 56.8188 | 49.0621 | 60.0058 | 52 | 56.8115 | 8.3647 | 59.9943 | 11.2
56.8324 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8416 | 48.9785 | 60.0404 | 52 | 56.8272 | 48.7992 | 60.0404 | 52 | 56.8272 | 49.0659 | 60.0058 | 52 | 56.8201 | 8.3647 | 59.9943 | 11.2
56.8407 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8499 | 48.9813 | 60.0404 | 52 | 56.8355 | 48.8037 | 60.0404 | 52 | 56.8355 | 49.0697 | 60.0058 | 52 | 56.8284 | 8.3646 | 59.9943 | 11.2
56.849 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8582 | 48.984 | 60.0404 | 52 | 56.8438 | 48.8083 | 60.0404 | 52 | 56.8439 | 49.0735 | 60.0058 | 52 | 56.8367 | 8.3646 | 59.9943 | 11.2
56.8573 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8665 | 48.9867 | 60.0404 | 52 | 56.8521 | 48.8129 | 60.0404 | 52 | 56.8522 | 49.0773 | 60.0058 | 52 | 56.845 | 8.3645 | 59.9943 | 11.2
56.8657 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8748 | 48.9894 | 60.0404 | 52 | 56.8604 | 48.8175 | 60.0404 | 52 | 56.8605 | 49.0803 | 60.0058 | 52 | 56.8533 | 8.3645 | 59.9943 | 11.2
56.874 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8832 | 48.9921 | 60.0404 | 52 | 56.8688 | 48.8187 | 60.0404 | 52 | 56.8688 | 49.0833 | 60.0058 | 52 | 56.8616 | 8.3644 | 59.9943 | 11.2
56.8824 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8915 | 48.9973 | 60.0404 | 52 | 56.8771 | 48.8199 | 60.0404 | 52 | 56.8772 | 49.089 | 60.0058 | 52 | 56.8699 | 8.3644 | 59.9943 | 11.2
56.8907 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.8998 | 49.0025 | 60.0404 | 52 | 56.8855 | 48.8207 | 60.0404 | 52 | 56.8856 | 49.0947 | 60.0058 | 52 | 56.8782 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.899 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9082 | 49.0058 | 60.0404 | 52 | 56.8938 | 48.8214 | 60.0404 | 52 | 56.8939 | 49.0984 | 60.0058 | 52 | 56.8867 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9073 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9165 | 49.009 | 60.0404 | 52 | 56.9021 | 48.8229 | 60.0404 | 52 | 56.9022 | 49.1021 | 60.0058 | 52 | 56.895 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9157 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9248 | 49.0118 | 60.0404 | 52 | 56.9104 | 48.8243 | 60.0404 | 52 | 56.9105 | 49.1048 | 60.0058 | 52 | 56.9033 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.924 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9331 | 49.0146 | 60.0404 | 52 | 56.9187 | 48.8257 | 60.0404 | 52 | 56.9189 | 49.1074 | 60.0058 | 52 | 56.9116 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9324 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9415 | 49.0171 | 60.0404 | 52 | 56.9271 | 48.8271 | 60.0404 | 52 | 56.9272 | 49.1096 | 60.0058 | 52 | 56.9199 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9407 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9498 | 49.0196 | 60.0404 | 52 | 56.9354 | 48.8286 | 60.0404 | 52 | 56.9355 | 49.1119 | 60.0058 | 52 | 56.9282 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.949 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9581 | 49.0221 | 60.0404 | 52 | 56.9438 | 48.83 | 60.0404 | 52 | 56.9438 | 49.1144 | 60.0058 | 52 | 56.9365 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9574 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9665 | 49.0245 | 60.0404 | 52 | 56.9521 | 48.8307 | 60.0404 | 52 | 56.9522 | 49.1169 | 60.0058 | 52 | 56.9451 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.9657 | 49.8098 | 59.9943 | 52 | 56.9748 | 49.0252 | 60.0404 | 52 | 56.9604 | 48.8313 | 60.0404 | 52 | 56.9605 | 49.1162 | 60.0058 | 52 | 56.9534 | 8.3643 | 59.9943 | 11.2
56.974 | 49.8099 | 59.9943 | 52 | 56.9831 | 49.0259 | 60.0404 | 52 | 56.9687 | 48.832 | 60.0404 | 52 | 56.9689 | 49.1155 | 60.0058 | 52 | 56.9617 | 8.3644 | 59.9943 | 11.2
56.9824 | 49.8101 | 59.9943 | 52 | 56.9914 | 49.0262 | 60.0404 | 52 | 56.9771 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 56.9772 | 49.1147 | 60.0058 | 52 | 56.97 | 8.3644 | 59.9943 | 11.2
56.9907 | 49.8103 | 59.9943 | 52 | 56.9998 | 49.0265 | 60.0404 | 52 | 56.9854 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 56.9855 | 49.1139 | 60.0058 | 52 | 56.9783 | 8.3645 | 59.9943 | 11.2
56.999 | 49.8105 | 59.9943 | 52 | 57.0081 | 49.0267 | 60.0404 | 52 | 56.9937 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 56.9938 | 49.1132 | 60.0058 | 52 | 56.9866 | 8.3646 | 59.9943 | 11.2
57.0074 | 49.8107 | 59.9943 | 52 | 57.0164 | 49.027 | 60.0404 | 52 | 57.002 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0022 | 49.1124 | 60.0058 | 52 | 56.9949 | 8.3647 | 59.9943 | 11.2
57.0157 | 49.8109 | 59.9943 | 52 | 57.0247 | 49.0277 | 60.0404 | 52 | 57.0103 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0105 | 49.112 | 60.0058 | 52 | 57.0034 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
57.024 | 49.811 | 59.9943 | 52 | 57.0331 | 49.0283 | 60.0404 | 52 | 57.0187 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0189 | 49.1117 | 60.0058 | 52 | 57.0117 | 8.3648 | 59.9943 | 11.2
57.0324 | 49.8112 | 59.9943 | 52 | 57.0414 | 49.0289 | 60.0404 | 52 | 57.027 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0272 | 49.1114 | 60.0058 | 52 | 57.02 | 8.3649 | 59.9943 | 11.2
57.0407 | 49.8114 | 59.9943 | 52 | 57.0497 | 49.0296 | 60.0404 | 52 | 57.0354 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0355 | 49.1111 | 60.0058 | 52 | 57.0283 | 8.365 | 59.9943 | 11.2
57.049 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.0581 | 49.0293 | 60.0404 | 52 | 57.0437 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0438 | 49.1115 | 60.0058 | 52 | 57.0366 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.0574 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.0664 | 49.029 | 60.0404 | 52 | 57.052 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0522 | 49.1118 | 60.0058 | 52 | 57.0449 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.0657 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.0747 | 49.0282 | 60.0404 | 52 | 57.0603 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0605 | 49.1118 | 60.0058 | 52 | 57.0532 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.074 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.083 | 49.0274 | 60.0404 | 52 | 57.0686 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0688 | 49.1119 | 60.0058 | 52 | 57.0615 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.0824 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.0914 | 49.0263 | 60.0404 | 52 | 57.077 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0771 | 49.112 | 60.0058 | 52 | 57.0701 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.0907 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.0997 | 49.0251 | 60.0404 | 52 | 57.0853 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0855 | 49.112 | 60.0058 | 52 | 57.0784 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.099 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.108 | 49.0234 | 60.0404 | 52 | 57.0937 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.0939 | 49.1121 | 60.0058 | 52 | 57.0867 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.1074 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.1164 | 49.0217 | 60.0404 | 52 | 57.102 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1022 | 49.1122 | 60.0058 | 52 | 57.095 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.1157 | 49.8116 | 59.9943 | 52 | 57.1247 | 49.0201 | 60.0404 | 52 | 57.1103 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1105 | 49.1113 | 60.0058 | 52 | 57.1033 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.124 | 49.8195 | 59.9943 | 52 | 57.133 | 49.0184 | 60.0404 | 52 | 57.1186 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1188 | 49.1105 | 60.0058 | 52 | 57.1116 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.1324 | 49.8275 | 59.9943 | 52 | 57.1413 | 49.017 | 60.0404 | 52 | 57.1269 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1272 | 49.1097 | 60.0058 | 52 | 57.1199 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.1407 | 49.8355 | 59.9943 | 52 | 57.1497 | 49.0155 | 60.0404 | 52 | 57.1353 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1355 | 49.1089 | 60.0058 | 52 | 57.1284 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.149 | 49.8436 | 59.9943 | 52 | 57.158 | 49.0147 | 60.0404 | 52 | 57.1436 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.1439 | 49.1105 | 60.0058 | 52 | 57.1367 | 8.3651 | 59.9943 | 11.2
57.1574 | 49.8517 | 59.9943 | 52 | 57.1663 | 49.0138 | 60.0404 | 52 | 57.1519 | 48.8318 | 60.0404 | 52 | 57.1522 | 49.1122 | 60.0058 | 52 | 57.145 | 8.3731 | 59.9943 | 11.2
57.1657 | 49.8597 | 59.9943 | 52 | 57.1747 | 49.0133 | 60.0404 | 52 | 57.1602 | 48.8308 | 60.0404 | 52 | 57.1605 | 49.1139 | 60.0058 | 52 | 57.1533 | 8.3811 | 59.9943 | 11.2
57.174 | 49.8678 | 59.9943 | 52 | 57.183 | 49.0129 | 60.0404 | 52 | 57.1686 | 48.8299 | 60.0404 | 52 | 57.1688 | 49.1155 | 60.0058 | 52 | 57.1616 | 8.3891 | 59.9943 | 11.2
57.1824 | 49.8759 | 59.9943 | 52 | 57.1913 | 49.0132 | 60.0404 | 52 | 57.1769 | 48.829 | 60.0404 | 52 | 57.1772 | 49.1172 | 60.0058 | 52 | 57.1699 | 8.3971 | 59.9943 | 11.2
57.1907 | 49.8839 | 59.9943 | 52 | 57.1996 | 49.0136 | 60.0404 | 52 | 57.1853 | 48.8281 | 60.0404 | 52 | 57.1855 | 49.1189 | 60.0058 | 52 | 57.1782 | 8.4051 | 59.9943 | 11.2
57.1991 | 49.892 | 59.9943 | 52 | 57.2079 | 49.0153 | 60.0404 | 52 | 57.1936 | 48.8272 | 60.0404 | 52 | 57.1938 | 49.1211 | 60.0058 | 52 | 57.1868 | 8.4131 | 59.9943 | 11.2
57.2074 | 49.8921 | 59.9943 | 52 | 57.2163 | 49.0169 | 60.0404 | 52 | 57.2019 | 48.8263 | 60.0404 | 52 | 57.2021 | 49.1233 | 60.0058 | 52 | 57.1951 | 8.4211 | 59.9943 | 11.2
57.2157 | 49.8922 | 59.9943 | 52 | 57.2246 | 49.0183 | 60.0404 | 52 | 57.2102 | 48.8254 | 60.0404 | 52 | 57.2105 | 49.1274 | 60.0058 | 52 | 57.2034 | 8.4291 | 59.9943 | 11.2
57.224 | 49.8922 | 59.9943 | 52 | 57.2329 | 49.0197 | 60.0404 | 52 | 57.2185 | 48.8244 | 60.0404 | 52 | 57.2188 | 49.1314 | 60.0058 | 52 | 57.2117 | 8.4371 | 59.9943 | 11.2
57.2324 | 49.8922 | 59.9943 | 52 | 57.2413 | 49.0211 | 60.0404 | 52 | 57.2269 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2272 | 49.133 | 60.0058 | 52 | 57.22 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2407 | 49.9002 | 59.9943 | 52 | 57.2496 | 49.0225 | 60.0404 | 52 | 57.2352 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2355 | 49.1346 | 60.0058 | 52 | 57.2283 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2491 | 49.9082 | 59.9943 | 52 | 57.2579 | 49.0235 | 60.0404 | 52 | 57.2436 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2438 | 49.1393 | 60.0058 | 52 | 57.2366 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2574 | 49.9161 | 59.9943 | 52 | 57.2663 | 49.0245 | 60.0404 | 52 | 57.2519 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2521 | 49.144 | 60.0058 | 52 | 57.2449 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2657 | 49.9239 | 59.9943 | 52 | 57.2746 | 49.0251 | 60.0404 | 52 | 57.2602 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2605 | 49.1487 | 60.0058 | 52 | 57.2534 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.274 | 49.9317 | 59.9943 | 52 | 57.2829 | 49.0257 | 60.0404 | 52 | 57.2685 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2688 | 49.1534 | 60.0058 | 52 | 57.2617 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2824 | 49.9396 | 59.9943 | 52 | 57.2912 | 49.0251 | 60.0404 | 52 | 57.2768 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2772 | 49.1583 | 60.0058 | 52 | 57.27 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2907 | 49.9474 | 59.9943 | 52 | 57.2996 | 49.0245 | 60.0404 | 52 | 57.2852 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2855 | 49.1633 | 60.0058 | 52 | 57.2783 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.2991 | 49.9552 | 59.9943 | 52 | 57.3079 | 49.0274 | 60.0404 | 52 | 57.2935 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.2938 | 49.1659 | 60.0058 | 52 | 57.2866 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3074 | 49.9631 | 59.9943 | 52 | 57.3162 | 49.0304 | 60.0404 | 52 | 57.3018 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.3022 | 49.1685 | 60.0058 | 52 | 57.2949 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3157 | 49.9709 | 59.9943 | 52 | 57.3246 | 49.033 | 60.0404 | 52 | 57.3102 | 48.8235 | 60.0404 | 52 | 57.3105 | 49.1712 | 60.0058 | 52 | 57.3032 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3241 | 49.9707 | 59.9943 | 52 | 57.3329 | 49.0357 | 60.0404 | 52 | 57.3185 | 48.8266 | 60.0404 | 52 | 57.3188 | 49.1738 | 60.0058 | 52 | 57.3118 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3412 | 49.0387 | 60.0404 | 52 | 57.3268 | 48.8296 | 60.0404 | 52 | 57.3271 | 49.1729 | 60.0058 | 52 | 57.3201 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3407 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3495 | 49.0418 | 60.0404 | 52 | 57.3352 | 48.8327 | 60.0404 | 52 | 57.3355 | 49.172 | 60.0058 | 52 | 57.3284 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3578 | 49.0449 | 60.0404 | 52 | 57.3435 | 48.8357 | 60.0404 | 52 | 57.3438 | 49.171 | 60.0058 | 52 | 57.3367 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3662 | 49.0479 | 60.0404 | 52 | 57.3518 | 48.8388 | 60.0404 | 52 | 57.3522 | 49.1701 | 60.0058 | 52 | 57.345 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3657 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3745 | 49.051 | 60.0404 | 52 | 57.3601 | 48.8418 | 60.0404 | 52 | 57.3605 | 49.1697 | 60.0058 | 52 | 57.3533 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3828 | 49.054 | 60.0404 | 52 | 57.3684 | 48.8449 | 60.0404 | 52 | 57.3688 | 49.1694 | 60.0058 | 52 | 57.3616 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3912 | 49.0556 | 60.0404 | 52 | 57.3768 | 48.8479 | 60.0404 | 52 | 57.3771 | 49.1695 | 60.0058 | 52 | 57.3701 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3907 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.3995 | 49.0571 | 60.0404 | 52 | 57.3851 | 48.851 | 60.0404 | 52 | 57.3855 | 49.1696 | 60.0058 | 52 | 57.3784 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.3991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4078 | 49.0592 | 60.0404 | 52 | 57.3935 | 48.854 | 60.0404 | 52 | 57.3938 | 49.1697 | 60.0058 | 52 | 57.3867 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4074 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4161 | 49.0612 | 60.0404 | 52 | 57.4018 | 48.854 | 60.0404 | 52 | 57.4022 | 49.1698 | 60.0058 | 52 | 57.395 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4157 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4245 | 49.0632 | 60.0404 | 52 | 57.4101 | 48.854 | 60.0404 | 52 | 57.4105 | 49.1704 | 60.0058 | 52 | 57.4033 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4328 | 49.0652 | 60.0404 | 52 | 57.4184 | 48.853 | 60.0404 | 52 | 57.4188 | 49.1711 | 60.0058 | 52 | 57.4116 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4411 | 49.0673 | 60.0404 | 52 | 57.4267 | 48.852 | 60.0404 | 52 | 57.4271 | 49.1717 | 60.0058 | 52 | 57.4199 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4407 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4495 | 49.0693 | 60.0404 | 52 | 57.4351 | 48.851 | 60.0404 | 52 | 57.4355 | 49.1724 | 60.0058 | 52 | 57.4282 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4578 | 49.072 | 60.0404 | 52 | 57.4434 | 48.85 | 60.0404 | 52 | 57.4438 | 49.1725 | 60.0058 | 52 | 57.4368 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4661 | 49.0747 | 60.0404 | 52 | 57.4518 | 48.849 | 60.0404 | 52 | 57.4521 | 49.1726 | 60.0058 | 52 | 57.4451 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4657 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4745 | 49.0755 | 60.0404 | 52 | 57.4601 | 48.848 | 60.0404 | 52 | 57.4604 | 49.1731 | 60.0058 | 52 | 57.4534 | 8.4451 | 59.9943 | 11.2
57.4741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4828 | 49.0763 | 60.0404 | 52 | 57.4684 | 48.847 | 60.0404 | 52 | 57.4688 | 49.1736 | 60.0058 | 52 | 57.4617 | 8.445 | 59.9943 | 11.2
57.4824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4911 | 49.077 | 60.0404 | 52 | 57.4767 | 48.8459 | 60.0404 | 52 | 57.4771 | 49.1736 | 60.0058 | 52 | 57.47 | 8.4448 | 59.9943 | 11.2
57.4907 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.4994 | 49.0777 | 60.0404 | 52 | 57.485 | 48.8439 | 60.0404 | 52 | 57.4855 | 49.1737 | 60.0058 | 52 | 57.4783 | 8.4444 | 59.9943 | 11.2
57.4991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5078 | 49.0791 | 60.0404 | 52 | 57.4934 | 48.8418 | 60.0404 | 52 | 57.4938 | 49.1749 | 60.0058 | 52 | 57.4866 | 8.444 | 59.9943 | 11.2
57.5074 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5161 | 49.0805 | 60.0404 | 52 | 57.5017 | 48.8482 | 60.0404 | 52 | 57.5021 | 49.1761 | 60.0058 | 52 | 57.4951 | 8.4436 | 59.9943 | 11.2
57.5157 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5244 | 49.0818 | 60.0404 | 52 | 57.51 | 48.8545 | 60.0404 | 52 | 57.5105 | 49.1773 | 60.0058 | 52 | 57.5034 | 8.4432 | 59.9943 | 11.2
57.5241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5327 | 49.0831 | 60.0404 | 52 | 57.5183 | 48.8606 | 60.0404 | 52 | 57.5188 | 49.1784 | 60.0058 | 52 | 57.5117 | 8.4428 | 59.9943 | 11.2
57.5324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5411 | 49.0837 | 60.0404 | 52 | 57.5267 | 48.8668 | 60.0404 | 52 | 57.5272 | 49.1794 | 60.0058 | 52 | 57.52 | 8.4424 | 59.9943 | 11.2
57.5407 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5494 | 49.0843 | 60.0404 | 52 | 57.535 | 48.8729 | 60.0404 | 52 | 57.5355 | 49.1804 | 60.0058 | 52 | 57.5283 | 8.442 | 59.9943 | 11.2
57.5491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5577 | 49.0849 | 60.0404 | 52 | 57.5434 | 48.879 | 60.0404 | 52 | 57.5438 | 49.1819 | 60.0058 | 52 | 57.5366 | 8.4416 | 59.9943 | 11.2
57.5574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.566 | 49.0855 | 60.0404 | 52 | 57.5517 | 48.8851 | 60.0404 | 52 | 57.5521 | 49.1835 | 60.0058 | 52 | 57.5449 | 8.4413 | 59.9943 | 11.2
57.5658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5744 | 49.0857 | 60.0404 | 52 | 57.56 | 48.8912 | 60.0404 | 52 | 57.5605 | 49.1856 | 60.0058 | 52 | 57.5535 | 8.441 | 59.9943 | 11.2
57.5741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5827 | 49.086 | 60.0404 | 52 | 57.5683 | 48.8989 | 60.0404 | 52 | 57.5688 | 49.1876 | 60.0058 | 52 | 57.5618 | 8.441 | 59.9943 | 11.2
57.5824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.591 | 49.0855 | 60.0404 | 52 | 57.5766 | 48.9066 | 60.0404 | 52 | 57.5771 | 49.1885 | 60.0058 | 52 | 57.5701 | 8.441 | 59.9943 | 11.2
57.5907 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.5994 | 49.085 | 60.0404 | 52 | 57.585 | 48.9069 | 60.0404 | 52 | 57.5854 | 49.1893 | 60.0058 | 52 | 57.5784 | 8.4409 | 59.9943 | 11.2
57.5991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6077 | 49.0846 | 60.0404 | 52 | 57.5933 | 48.9072 | 60.0404 | 52 | 57.5938 | 49.19 | 60.0058 | 52 | 57.5867 | 8.4408 | 59.9943 | 11.2
57.6074 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.616 | 49.0843 | 60.0404 | 52 | 57.6017 | 48.9081 | 60.0404 | 52 | 57.6021 | 49.1908 | 60.0058 | 52 | 57.595 | 8.4405 | 59.9943 | 11.2
57.6158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6244 | 49.0839 | 60.0404 | 52 | 57.61 | 48.909 | 60.0404 | 52 | 57.6105 | 49.1918 | 60.0058 | 52 | 57.6033 | 8.4402 | 59.9943 | 11.2
57.6241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6327 | 49.0836 | 60.0404 | 52 | 57.6183 | 48.9104 | 60.0404 | 52 | 57.6188 | 49.1928 | 60.0058 | 52 | 57.6116 | 8.4396 | 59.9943 | 11.2
57.6324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.641 | 49.0848 | 60.0404 | 52 | 57.6266 | 48.9119 | 60.0404 | 52 | 57.6271 | 49.1928 | 60.0058 | 52 | 57.6201 | 8.4389 | 59.9943 | 11.2
57.6408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6493 | 49.086 | 60.0404 | 52 | 57.6349 | 48.9133 | 60.0404 | 52 | 57.6354 | 49.1927 | 60.0058 | 52 | 57.6284 | 8.4454 | 59.9943 | 11.2
57.6491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6577 | 49.088 | 60.0404 | 52 | 57.6433 | 48.9148 | 60.0404 | 52 | 57.6438 | 49.1933 | 60.0058 | 52 | 57.6367 | 8.4519 | 59.9943 | 11.2
57.6574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.666 | 49.09 | 60.0404 | 52 | 57.6516 | 48.9157 | 60.0404 | 52 | 57.6521 | 49.1938 | 60.0058 | 52 | 57.645 | 8.4584 | 60 | 11.2
57.6658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6743 | 49.0926 | 60.0404 | 52 | 57.6599 | 48.9167 | 60.0404 | 52 | 57.6605 | 49.1944 | 60.0058 | 52 | 57.6533 | 8.4649 | 60 | 11.2
57.6741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6826 | 49.0951 | 60.0404 | 52 | 57.6682 | 48.9176 | 60.0404 | 52 | 57.6688 | 49.1949 | 60.0058 | 52 | 57.6616 | 8.4715 | 60 | 11.2
57.6824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.691 | 49.0976 | 60.0404 | 52 | 57.6766 | 48.9185 | 60.0404 | 52 | 57.6771 | 49.1948 | 60.0058 | 52 | 57.6699 | 8.4781 | 60 | 11.2
57.6908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.6993 | 49.1001 | 60.0404 | 52 | 57.6849 | 48.919 | 60.0404 | 52 | 57.6854 | 49.1947 | 60.0058 | 52 | 57.6785 | 8.485 | 60 | 11.2
57.6991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7076 | 49.1026 | 60.0404 | 52 | 57.6932 | 48.9194 | 60.0404 | 52 | 57.6938 | 49.1955 | 60.0058 | 52 | 57.6868 | 8.4918 | 60 | 11.2
57.7074 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7159 | 49.1051 | 60.0404 | 52 | 57.7016 | 48.9191 | 60.0404 | 52 | 57.7021 | 49.1963 | 60.0058 | 52 | 57.6951 | 8.4989 | 60 | 11.2
57.7158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7243 | 49.106 | 60.0404 | 52 | 57.7099 | 48.9188 | 60.0404 | 52 | 57.7104 | 49.1971 | 60.0058 | 52 | 57.7034 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7326 | 49.1069 | 60.0404 | 52 | 57.7182 | 48.9222 | 60.0404 | 52 | 57.7188 | 49.1979 | 60.0058 | 52 | 57.7117 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7409 | 49.1077 | 60.0404 | 52 | 57.7265 | 48.9256 | 60.0404 | 52 | 57.7271 | 49.1977 | 60.0058 | 52 | 57.72 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7493 | 49.1084 | 60.0404 | 52 | 57.7349 | 48.9287 | 60.0404 | 52 | 57.7355 | 49.1974 | 60.0058 | 52 | 57.7283 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7576 | 49.1112 | 60.0404 | 52 | 57.7432 | 48.9319 | 60.0404 | 52 | 57.7438 | 49.199 | 60.0058 | 52 | 57.7368 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7659 | 49.1139 | 60.0404 | 52 | 57.7516 | 48.935 | 60.0404 | 52 | 57.7521 | 49.2006 | 60.0058 | 52 | 57.7451 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7742 | 49.1171 | 60.0404 | 52 | 57.7599 | 48.9381 | 60.0404 | 52 | 57.7604 | 49.2046 | 60.0058 | 52 | 57.7534 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7826 | 49.1203 | 60.0404 | 52 | 57.7682 | 48.9419 | 60.0404 | 52 | 57.7688 | 49.2086 | 60.0058 | 52 | 57.7617 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7909 | 49.1234 | 60.0404 | 52 | 57.7765 | 48.9456 | 60.0404 | 52 | 57.7771 | 49.2117 | 60.0058 | 52 | 57.77 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.7992 | 49.1266 | 60.0404 | 52 | 57.7848 | 48.9499 | 60.0404 | 52 | 57.7855 | 49.2148 | 60.0058 | 52 | 57.7783 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.7991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8076 | 49.1298 | 60.0404 | 52 | 57.7932 | 48.9542 | 60.0404 | 52 | 57.7938 | 49.2183 | 60.0058 | 52 | 57.7866 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8074 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8159 | 49.1329 | 60.0404 | 52 | 57.8015 | 48.9548 | 60.0404 | 52 | 57.8021 | 49.2217 | 60.0058 | 52 | 57.7949 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8242 | 49.136 | 60.0404 | 52 | 57.8098 | 48.9554 | 60.0404 | 52 | 57.8104 | 49.2252 | 60.0058 | 52 | 57.8035 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8326 | 49.1392 | 60.0404 | 52 | 57.8181 | 48.9562 | 60.0404 | 52 | 57.8188 | 49.2287 | 60.0058 | 52 | 57.8118 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8409 | 49.1414 | 60.0404 | 52 | 57.8265 | 48.9571 | 60.0404 | 52 | 57.8271 | 49.2304 | 60.0058 | 52 | 57.8201 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8492 | 49.1437 | 60.0404 | 52 | 57.8348 | 48.9585 | 60.0404 | 52 | 57.8354 | 49.232 | 60.0058 | 52 | 57.8284 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8575 | 49.1452 | 60.0404 | 52 | 57.8431 | 48.96 | 60.0404 | 52 | 57.8438 | 49.2321 | 60.0058 | 52 | 57.8367 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8574 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8658 | 49.1468 | 60.0404 | 52 | 57.8515 | 48.9603 | 60.0404 | 52 | 57.8521 | 49.2322 | 60.0058 | 52 | 57.845 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8742 | 49.1483 | 60.0404 | 52 | 57.8598 | 48.9606 | 60.0404 | 52 | 57.8604 | 49.2349 | 60.0058 | 52 | 57.8533 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8825 | 49.1499 | 60.0404 | 52 | 57.8681 | 48.9605 | 60.0404 | 52 | 57.8688 | 49.2375 | 60.0058 | 52 | 57.8618 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8824 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8908 | 49.1514 | 60.0404 | 52 | 57.8764 | 48.9604 | 60.0404 | 52 | 57.8771 | 49.2396 | 60.0058 | 52 | 57.8701 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.8992 | 49.153 | 60.0404 | 52 | 57.8848 | 48.9603 | 60.0404 | 52 | 57.8854 | 49.2417 | 60.0058 | 52 | 57.8784 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.8991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9075 | 49.1571 | 60.0404 | 52 | 57.8931 | 48.9602 | 60.0404 | 52 | 57.8937 | 49.2454 | 60.0058 | 52 | 57.8867 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9158 | 49.1613 | 60.0404 | 52 | 57.9015 | 48.9618 | 60.0404 | 52 | 57.9021 | 49.2492 | 60.0058 | 52 | 57.895 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9241 | 49.1632 | 60.0404 | 52 | 57.9098 | 48.9634 | 60.0404 | 52 | 57.9104 | 49.2551 | 60.0058 | 52 | 57.9033 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9325 | 49.1651 | 60.0404 | 52 | 57.9181 | 48.9643 | 60.0404 | 52 | 57.9188 | 49.2611 | 60.0058 | 52 | 57.9116 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9324 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9408 | 49.1674 | 60.0404 | 52 | 57.9264 | 48.9651 | 60.0404 | 52 | 57.9271 | 49.2665 | 60.0058 | 52 | 57.9199 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9491 | 49.1696 | 60.0404 | 52 | 57.9347 | 48.9667 | 60.0404 | 52 | 57.9354 | 49.2719 | 60.0058 | 52 | 57.9285 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9575 | 49.1715 | 60.0404 | 52 | 57.9431 | 48.9683 | 60.0404 | 52 | 57.9438 | 49.2743 | 60.0058 | 52 | 57.9368 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9658 | 49.1735 | 60.0404 | 52 | 57.9514 | 48.9731 | 60.0404 | 52 | 57.9521 | 49.2768 | 60.0058 | 52 | 57.9451 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9741 | 49.1755 | 60.0404 | 52 | 57.9597 | 48.9778 | 60.0404 | 52 | 57.9604 | 49.2801 | 60.0058 | 52 | 57.9534 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9825 | 49.1774 | 60.0404 | 52 | 57.968 | 48.9825 | 60.0404 | 52 | 57.9688 | 49.2834 | 60.0058 | 52 | 57.9617 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9908 | 49.1766 | 60.0404 | 52 | 57.9763 | 48.9872 | 60.0404 | 52 | 57.9771 | 49.2861 | 60.0058 | 52 | 57.97 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 57.9991 | 49.1757 | 60.0404 | 52 | 57.9847 | 48.9902 | 60.0404 | 52 | 57.9854 | 49.2888 | 60.0058 | 52 | 57.9783 | 8.5061 | 60 | 11.2
57.9991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0074 | 49.1754 | 60.0404 | 52 | 57.993 | 48.9932 | 60.0404 | 52 | 57.9938 | 49.2887 | 60.0058 | 52 | 57.9868 | 8.5061 | 60 | 11.2
58.0075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0157 | 49.1752 | 60.0404 | 52 | 58.0014 | 48.9962 | 60.0404 | 52 | 58.0021 | 49.2886 | 60.0058 | 52 | 57.9951 | 8.5061 | 60 | 11.2
58.0158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0241 | 49.175 | 60.0404 | 52 | 58.0097 | 48.9991 | 60.0404 | 52 | 58.0104 | 49.289 | 60.0058 | 52 | 58.0034 | 8.5061 | 60 | 11.2
58.0241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0324 | 49.1748 | 60.0404 | 52 | 58.018 | 49.0021 | 60.0404 | 52 | 58.0187 | 49.2894 | 60.0058 | 52 | 58.0117 | 8.5061 | 60 | 11.2
58.0325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0407 | 49.1758 | 60.0404 | 52 | 58.0263 | 49.005 | 60.0404 | 52 | 58.0271 | 49.2889 | 60.0058 | 52 | 58.02 | 8.5061 | 60 | 11.2
58.0408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0491 | 49.1768 | 60.0404 | 52 | 58.0347 | 49.0053 | 60.0404 | 52 | 58.0354 | 49.2884 | 60.0058 | 52 | 58.0283 | 8.5171 | 60 | 11.2
58.0491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0574 | 49.1781 | 60.0404 | 52 | 58.043 | 49.0056 | 60.0404 | 52 | 58.0438 | 49.2885 | 60.0058 | 52 | 58.0366 | 8.5281 | 60 | 11.2
58.0575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0657 | 49.1793 | 60.0404 | 52 | 58.0513 | 49.0059 | 60.0404 | 52 | 58.0521 | 49.2887 | 60.0058 | 52 | 58.0449 | 8.5391 | 60 | 11.2
58.0658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.074 | 49.1806 | 60.0404 | 52 | 58.0597 | 49.0061 | 60.0404 | 52 | 58.0604 | 49.2872 | 60.0058 | 52 | 58.0535 | 8.5501 | 60 | 11.2
58.0741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0824 | 49.1819 | 60.0404 | 52 | 58.068 | 49.0064 | 60.0404 | 52 | 58.0687 | 49.2857 | 60.0058 | 52 | 58.0618 | 8.5611 | 60 | 11.2
58.0825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.0907 | 49.1833 | 60.0404 | 52 | 58.0763 | 49.0067 | 60.0404 | 52 | 58.0771 | 49.2844 | 60.0058 | 52 | 58.0701 | 8.5721 | 60 | 11.2
58.0908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.099 | 49.1847 | 60.0404 | 52 | 58.0846 | 49.0071 | 60.0404 | 52 | 58.0854 | 49.2832 | 60.0058 | 52 | 58.0784 | 8.5831 | 60 | 11.2
58.0991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1074 | 49.1886 | 60.0404 | 52 | 58.093 | 49.0075 | 60.0404 | 52 | 58.0938 | 49.2824 | 60.0058 | 52 | 58.0867 | 8.5941 | 60 | 11.2
58.1075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1157 | 49.1925 | 60.0404 | 52 | 58.1013 | 49.0086 | 60.0404 | 52 | 58.1021 | 49.2816 | 60.0058 | 52 | 58.095 | 8.6051 | 60 | 11.2
58.1158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.124 | 49.1954 | 60.0404 | 52 | 58.1096 | 49.0097 | 60.0404 | 52 | 58.1104 | 49.2821 | 60.0058 | 52 | 58.1033 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1241 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1323 | 49.1983 | 60.0404 | 52 | 58.118 | 49.0104 | 60.0404 | 52 | 58.1187 | 49.2825 | 60.0058 | 52 | 58.1118 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1407 | 49.2008 | 60.0404 | 52 | 58.1263 | 49.011 | 60.0404 | 52 | 58.1271 | 49.282 | 60.0058 | 52 | 58.1201 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.149 | 49.2034 | 60.0404 | 52 | 58.1346 | 49.0117 | 60.0404 | 52 | 58.1354 | 49.2815 | 60.0058 | 52 | 58.1284 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1573 | 49.2054 | 60.0404 | 52 | 58.1429 | 49.0123 | 60.0404 | 52 | 58.1437 | 49.2838 | 60.0058 | 52 | 58.1367 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1656 | 49.2074 | 60.0404 | 52 | 58.1513 | 49.0126 | 60.0404 | 52 | 58.1521 | 49.2861 | 60.0058 | 52 | 58.145 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.174 | 49.2093 | 60.0404 | 52 | 58.1596 | 49.013 | 60.0404 | 52 | 58.1604 | 49.2887 | 60.0058 | 52 | 58.1533 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1741 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1823 | 49.2113 | 60.0404 | 52 | 58.1679 | 49.0133 | 60.0404 | 52 | 58.1688 | 49.2914 | 60.0058 | 52 | 58.1616 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1906 | 49.2114 | 60.0404 | 52 | 58.1762 | 49.0137 | 60.0404 | 52 | 58.1771 | 49.294 | 60.0058 | 52 | 58.1699 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.1989 | 49.2115 | 60.0404 | 52 | 58.1846 | 49.0163 | 60.0404 | 52 | 58.1854 | 49.2966 | 60.0058 | 52 | 58.1785 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.1991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2073 | 49.212 | 60.0404 | 52 | 58.1929 | 49.0188 | 60.0404 | 52 | 58.1937 | 49.3007 | 60.0058 | 52 | 58.1868 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2156 | 49.2126 | 60.0404 | 52 | 58.2012 | 49.0225 | 60.0404 | 52 | 58.2021 | 49.3049 | 60.0058 | 52 | 58.1951 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2239 | 49.2125 | 60.0404 | 52 | 58.2096 | 49.0262 | 60.0404 | 52 | 58.2104 | 49.3091 | 60.0058 | 52 | 58.2034 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2242 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2323 | 49.2124 | 60.0404 | 52 | 58.2179 | 49.0298 | 60.0404 | 52 | 58.2188 | 49.3134 | 60.0058 | 52 | 58.2117 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2406 | 49.2142 | 60.0404 | 52 | 58.2262 | 49.0333 | 60.0404 | 52 | 58.2271 | 49.3166 | 60.0058 | 52 | 58.22 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2489 | 49.2161 | 60.0404 | 52 | 58.2345 | 49.0397 | 60.0404 | 52 | 58.2354 | 49.3198 | 60.0058 | 52 | 58.2283 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2491 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2573 | 49.2179 | 60.0404 | 52 | 58.2429 | 49.0461 | 60.0404 | 52 | 58.2437 | 49.3237 | 60.0058 | 52 | 58.2368 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2656 | 49.2197 | 60.0404 | 52 | 58.2512 | 49.0525 | 60.0404 | 52 | 58.2521 | 49.3277 | 60.0058 | 52 | 58.2451 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2739 | 49.2208 | 60.0404 | 52 | 58.2596 | 49.0589 | 60.0404 | 52 | 58.2604 | 49.3304 | 60.0058 | 52 | 58.2534 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2742 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2822 | 49.222 | 60.0404 | 52 | 58.2679 | 49.0624 | 60.0404 | 52 | 58.2687 | 49.333 | 60.0058 | 52 | 58.2617 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2906 | 49.2229 | 60.0404 | 52 | 58.2762 | 49.0659 | 60.0404 | 52 | 58.277 | 49.3332 | 60.0058 | 52 | 58.27 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.2989 | 49.2237 | 60.0404 | 52 | 58.2845 | 49.0683 | 60.0404 | 52 | 58.2854 | 49.3334 | 60.0058 | 52 | 58.2783 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.2991 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3072 | 49.2252 | 60.0404 | 52 | 58.2928 | 49.0707 | 60.0404 | 52 | 58.2937 | 49.3338 | 60.0001 | 52 | 58.2866 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3156 | 49.2267 | 60.0404 | 52 | 58.3012 | 49.0732 | 60.0404 | 52 | 58.3021 | 49.3343 | 60.0001 | 52 | 58.2949 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3239 | 49.2269 | 60.0404 | 52 | 58.3095 | 49.0757 | 60.0404 | 52 | 58.3104 | 49.334 | 60.0001 | 52 | 58.3035 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3242 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3322 | 49.2271 | 60.0404 | 52 | 58.3178 | 49.0755 | 60.0404 | 52 | 58.3187 | 49.3338 | 60.0001 | 52 | 58.3118 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3405 | 49.2273 | 60.0404 | 52 | 58.3261 | 49.0753 | 60.0404 | 52 | 58.3271 | 49.333 | 60.0001 | 52 | 58.3201 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3488 | 49.2274 | 60.0404 | 52 | 58.3344 | 49.075 | 60.0404 | 52 | 58.3354 | 49.3323 | 60.0001 | 52 | 58.3284 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3492 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3572 | 49.2272 | 60.0404 | 52 | 58.3428 | 49.0748 | 60.0404 | 52 | 58.3438 | 49.3324 | 60.0001 | 52 | 58.3367 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3655 | 49.227 | 60.0404 | 52 | 58.3511 | 49.0746 | 60.0404 | 52 | 58.3521 | 49.3325 | 60.0001 | 52 | 58.345 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3738 | 49.2268 | 60.0404 | 52 | 58.3595 | 49.0744 | 60.0404 | 52 | 58.3604 | 49.3333 | 60.0001 | 52 | 58.3533 | 8.6161 | 60 | 11.2
58.3742 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3822 | 49.2266 | 60.0404 | 52 | 58.3678 | 49.074 | 60.0404 | 52 | 58.3687 | 49.3341 | 60.0001 | 52 | 58.3618 | 8.616 | 60 | 11.2
58.3825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3905 | 49.2288 | 60.0404 | 52 | 58.3761 | 49.0736 | 60.0404 | 52 | 58.3771 | 49.3342 | 60.0001 | 52 | 58.3701 | 8.6158 | 60 | 11.2
58.3908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.3988 | 49.231 | 60.0404 | 52 | 58.3844 | 49.0732 | 60.0404 | 52 | 58.3854 | 49.3343 | 60.0001 | 52 | 58.3784 | 8.6157 | 60 | 11.2
58.3992 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4072 | 49.2332 | 60.0404 | 52 | 58.3928 | 49.0729 | 60.0404 | 52 | 58.3937 | 49.3343 | 60.0001 | 52 | 58.3867 | 8.6156 | 60 | 11.2
58.4075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4155 | 49.2354 | 60.0404 | 52 | 58.4011 | 49.0727 | 60.0404 | 52 | 58.402 | 49.3344 | 60.0001 | 52 | 58.395 | 8.6154 | 60 | 11.2
58.4158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4238 | 49.238 | 60.0404 | 52 | 58.4094 | 49.0725 | 60.0404 | 52 | 58.4104 | 49.3354 | 60.0001 | 52 | 58.4033 | 8.6153 | 60 | 11.2
58.4242 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4321 | 49.2406 | 60.0404 | 52 | 58.4178 | 49.0724 | 60.0404 | 52 | 58.4187 | 49.3364 | 60.0001 | 52 | 58.4116 | 8.6152 | 60 | 11.2
58.4325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4405 | 49.2438 | 60.0404 | 52 | 58.4261 | 49.0722 | 60.0404 | 52 | 58.4271 | 49.3379 | 60.0001 | 52 | 58.4199 | 8.615 | 60 | 11.2
58.4408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4488 | 49.247 | 60.0404 | 52 | 58.4344 | 49.0721 | 60.0404 | 52 | 58.4354 | 49.3394 | 60.0001 | 52 | 58.4285 | 8.6149 | 60 | 11.2
58.4492 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4571 | 49.2505 | 60.0404 | 52 | 58.4427 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4437 | 49.3411 | 60.0001 | 52 | 58.4368 | 8.6147 | 60 | 11.2
58.4575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4655 | 49.254 | 60.0404 | 52 | 58.4511 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4521 | 49.3429 | 60.0001 | 52 | 58.4451 | 8.6147 | 60 | 11.2
58.4658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4738 | 49.2551 | 60.0404 | 52 | 58.4594 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4604 | 49.3446 | 59.9943 | 52 | 58.4534 | 8.6147 | 60 | 11.2
58.4742 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4821 | 49.2562 | 60.0404 | 52 | 58.4677 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4688 | 49.3464 | 59.9943 | 52 | 58.4617 | 8.6145 | 60 | 11.2
58.4825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4904 | 49.2573 | 60.0404 | 52 | 58.476 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4771 | 49.3487 | 59.9943 | 52 | 58.47 | 8.6143 | 60 | 11.2
58.4908 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.4987 | 49.2584 | 60.0404 | 52 | 58.4843 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4854 | 49.351 | 59.9943 | 52 | 58.4783 | 8.614 | 60 | 11.2
58.4992 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5071 | 49.2591 | 60.0404 | 52 | 58.4927 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.4937 | 49.3521 | 59.9943 | 52 | 58.4868 | 8.6138 | 60 | 11.2
58.5075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5154 | 49.2598 | 60.0404 | 52 | 58.501 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.5021 | 49.3532 | 59.9943 | 52 | 58.4951 | 8.6136 | 60 | 11.2
58.5158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5237 | 49.26 | 60.0404 | 52 | 58.5094 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.5104 | 49.3538 | 59.9943 | 52 | 58.5034 | 8.6133 | 60 | 11.2
58.5242 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5321 | 49.2601 | 60.0404 | 52 | 58.5177 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.5187 | 49.3544 | 59.9943 | 52 | 58.5117 | 8.6131 | 60 | 11.2
58.5325 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5404 | 49.2602 | 60.0404 | 52 | 58.526 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.527 | 49.3549 | 59.9943 | 52 | 58.52 | 8.6129 | 60 | 11.2
58.5408 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5487 | 49.2603 | 60.0404 | 52 | 58.5343 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.5354 | 49.3555 | 59.9943 | 52 | 58.5283 | 8.6127 | 60 | 11.2
58.5492 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.557 | 49.2604 | 60.0404 | 52 | 58.5427 | 49.0719 | 60.0404 | 52 | 58.5438 | 49.356 | 59.9943 | 52 | 58.5366 | 8.6124 | 60 | 11.2
58.5575 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5654 | 49.2606 | 60.0404 | 52 | 58.551 | 49.0723 | 60.0404 | 52 | 58.5521 | 49.3564 | 59.9943 | 52 | 58.5449 | 8.6124 | 60 | 11.2
58.5658 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5737 | 49.2606 | 60.0404 | 52 | 58.5593 | 49.0728 | 60.0404 | 52 | 58.5604 | 49.359 | 59.9943 | 52 | 58.5535 | 8.6124 | 60 | 11.2
58.5742 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.582 | 49.2607 | 60.0404 | 52 | 58.5677 | 49.0731 | 60.0404 | 52 | 58.5687 | 49.3615 | 59.9943 | 52 | 58.5618 | 8.6221 | 60 | 11.2
58.5825 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5904 | 49.2608 | 60.0404 | 52 | 58.576 | 49.0734 | 60.0404 | 52 | 58.5771 | 49.3685 | 59.9943 | 52 | 58.5701 | 8.6319 | 60 | 11.2
58.5909 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.5987 | 49.2609 | 60.0404 | 52 | 58.5843 | 49.0742 | 60.0404 | 52 | 58.5854 | 49.3755 | 59.9943 | 52 | 58.5784 | 8.6416 | 60 | 11.2
58.5992 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.607 | 49.2613 | 60.0404 | 52 | 58.5926 | 49.0749 | 60.0404 | 52 | 58.5938 | 49.3825 | 59.9943 | 52 | 58.5867 | 8.6513 | 60 | 11.2
58.6075 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.6154 | 49.2617 | 60.0404 | 52 | 58.601 | 49.0757 | 60.0404 | 52 | 58.6021 | 49.3895 | 59.9943 | 52 | 58.595 | 8.6608 | 60 | 11.2
58.6158 | 49.9705 | 59.9943 | 52 | 58.6237 | 49.2631 | 60.0404 | 52 | 58.6093 | 49.0765 | 60.0404 | 52 | 58.6104 | 49.3965 | 59.9943 | 52 | 58.6033 | 8.6703 | 60 | 11.2
58.6242 | 49.9761 | 59.9943 | 52 | 58.632 | 49.2645 | 60.0404 | 52 | 58.6176 | 49.0772 | 60.0404 | 52 | 58.6187 | 49.4035 | 59.9943 | 52 | 58.6118 | 8.6795 | 60 | 11.2
58.6325 | 49.9817 | 59.9943 | 52 | 58.6403 | 49.2659 | 60.0404 | 52 | 58.6259 | 49.078 | 60.0404 | 52 | 58.6271 | 49.4106 | 59.9943 | 52 | 58.6201 | 8.6888 | 60 | 11.2
58.6409 | 49.9872 | 59.9943 | 52 | 58.6487 | 49.2673 | 60.0404 | 52 | 58.6342 | 49.0798 | 60.0404 | 52 | 58.6354 | 49.4178 | 59.9943 | 52 | 58.6284 | 8.6981 | 60 | 11.2
58.6492 | 49.9928 | 59.9943 | 52 | 58.657 | 49.2687 | 60.0404 | 52 | 58.6426 | 49.0816 | 60.0404 | 52 | 58.6437 | 49.4222 | 59.9943 | 52 | 58.6367 | 8.7074 | 60 | 11.2
58.6575 | 49.9984 | 59.9943 | 52 | 58.6653 | 49.2701 | 60.0404 | 52 | 58.6509 | 49.0835 | 60.0404 | 52 | 58.6521 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.645 | 8.707 | 60.0058 | 11.2
58.6658 | 50.0039 | 59.9943 | 52 | 58.6736 | 49.2713 | 60.0404 | 52 | 58.6593 | 49.0854 | 60.0404 | 52 | 58.6604 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6533 | 8.7065 | 60.0058 | 11.2
58.6742 | 50.0095 | 59.9943 | 52 | 58.682 | 49.2725 | 60.0404 | 52 | 58.6676 | 49.0869 | 60.0404 | 52 | 58.6688 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6616 | 8.7061 | 60.0058 | 11.2
58.6825 | 50.0151 | 59.9943 | 52 | 58.6903 | 49.2739 | 60.0404 | 52 | 58.6759 | 49.0884 | 60.0404 | 52 | 58.6771 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6699 | 8.7057 | 60.0058 | 11.2
58.6909 | 50.0206 | 59.9943 | 52 | 58.6986 | 49.2753 | 60.0404 | 52 | 58.6842 | 49.0899 | 60.0404 | 52 | 58.6854 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6785 | 8.7055 | 60.0058 | 11.2
58.6992 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7069 | 49.2755 | 60.0404 | 52 | 58.6925 | 49.0914 | 60.0404 | 52 | 58.6937 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6868 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7075 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7153 | 49.2757 | 60.0404 | 52 | 58.7009 | 49.0928 | 60.0404 | 52 | 58.7021 | 49.4267 | 59.9943 | 52 | 58.6951 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7159 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7236 | 49.2758 | 60.0404 | 52 | 58.7092 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7104 | 49.4259 | 59.9943 | 52 | 58.7034 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7242 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7319 | 49.276 | 60.0404 | 52 | 58.7176 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7188 | 49.4251 | 59.9943 | 52 | 58.7117 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7325 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7403 | 49.2761 | 60.0404 | 52 | 58.7259 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7271 | 49.4243 | 59.9943 | 52 | 58.72 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7409 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7486 | 49.2763 | 60.0404 | 52 | 58.7342 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7354 | 49.4235 | 59.9943 | 52 | 58.7283 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7492 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7569 | 49.277 | 60.0404 | 52 | 58.7425 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7438 | 49.4228 | 59.9943 | 52 | 58.7366 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7575 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7652 | 49.2776 | 60.0404 | 52 | 58.7509 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7521 | 49.422 | 59.9943 | 52 | 58.7451 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7659 | 50.0262 | 59.9943 | 52 | 58.7736 | 49.2778 | 60.0404 | 52 | 58.7592 | 49.0943 | 60.0404 | 52 | 58.7604 | 49.4212 | 59.9943 | 52 | 58.7534 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7742 | 50.0261 | 59.9943 | 52 | 58.7819 | 49.2779 | 60.0404 | 52 | 58.7675 | 49.0961 | 60.0404 | 52 | 58.7687 | 49.4204 | 59.9943 | 52 | 58.7617 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7825 | 50.026 | 59.9943 | 52 | 58.7902 | 49.282 | 60.0404 | 52 | 58.7758 | 49.0979 | 60.0404 | 52 | 58.7771 | 49.4193 | 59.9943 | 52 | 58.77 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7909 | 50.0255 | 59.9943 | 52 | 58.7986 | 49.2861 | 60.0404 | 52 | 58.7841 | 49.0997 | 60.0404 | 52 | 58.7854 | 49.4182 | 59.9943 | 52 | 58.7783 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.7992 | 50.025 | 59.9943 | 52 | 58.8069 | 49.2902 | 60.0404 | 52 | 58.7925 | 49.1015 | 60.0404 | 52 | 58.7938 | 49.4179 | 59.9943 | 52 | 58.7866 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.8075 | 50.0288 | 59.9943 | 52 | 58.8152 | 49.2943 | 60.0404 | 52 | 58.8008 | 49.1037 | 60.0404 | 52 | 58.8021 | 49.4176 | 59.9943 | 52 | 58.7949 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.8159 | 50.0326 | 59.9943 | 52 | 58.8235 | 49.2994 | 60.0404 | 52 | 58.8092 | 49.1059 | 60.0404 | 52 | 58.8104 | 49.4173 | 59.9943 | 52 | 58.8035 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.8242 | 50.0363 | 59.9943 | 52 | 58.8319 | 49.3045 | 60.0404 | 52 | 58.8175 | 49.1081 | 60.0404 | 52 | 58.8188 | 49.417 | 59.9943 | 52 | 58.8118 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.8325 | 50.0401 | 59.9943 | 52 | 58.8402 | 49.3098 | 60.0404 | 52 | 58.8258 | 49.1103 | 60.0404 | 52 | 58.8271 | 49.4167 | 59.9943 | 52 | 58.8201 | 8.7053 | 60.0058 | 11.2
58.8409 | 50.0483 | 59.9943 | 52 | 58.8485 | 49.3151 | 60.0404 | 52 | 58.8341 | 49.1126 | 60.0404 | 52 | 58.8354 | 49.4164 | 59.9943 | 52 | 58.8284 | 8.7058 | 60.0058 | 11.2
58.8492 | 50.0566 | 59.9943 | 52 | 58.8568 | 49.3206 | 60.0404 | 52 | 58.8424 | 49.1148 | 60.0404 | 52 | 58.8438 | 49.4161 | 59.9943 | 52 | 58.8367 | 8.7063 | 60.0058 | 11.2
58.8575 | 50.0649 | 60.0001 | 52 | 58.8652 | 49.3262 | 60.0404 | 52 | 58.8508 | 49.1185 | 60.0404 | 52 | 58.8521 | 49.4158 | 59.9943 | 52 | 58.845 | 8.7068 | 60.0058 | 11.2
58.8659 | 50.0733 | 60.0001 | 52 | 58.8735 | 49.3278 | 60.0404 | 52 | 58.8591 | 49.1223 | 60.0404 | 52 | 58.8604 | 49.4158 | 59.9943 | 52 | 58.8533 | 8.7073 | 60.0058 | 11.2
58.8742 | 50.082 | 60.0001 | 52 | 58.8818 | 49.3294 | 60.0404 | 52 | 58.8675 | 49.1261 | 60.0404 | 52 | 58.8688 | 49.4159 | 59.9943 | 52 | 58.8616 | 8.7081 | 60.0058 | 11.2
58.8825 | 50.0908 | 60.0001 | 52 | 58.8902 | 49.3311 | 60.0404 | 52 | 58.8758 | 49.1299 | 60.0404 | 52 | 58.8771 | 49.4159 | 59.9943 | 52 | 58.8701 | 8.7088 | 60.0058 | 11.2
58.8909 | 50.0953 | 60.0001 | 52 | 58.8985 | 49.3328 | 60.0404 | 52 | 58.8841 | 49.1339 | 60.0404 | 52 | 58.8854 | 49.416 | 59.9943 | 52 | 58.8784 | 8.7096 | 60.0058 | 11.2
58.8992 | 50.0998 | 60.0001 | 52 | 58.9068 | 49.3334 | 60.0404 | 52 | 58.8924 | 49.138 | 60.0404 | 52 | 58.8937 | 49.416 | 59.9943 | 52 | 58.8867 | 8.7103 | 60.0058 | 11.2
58.9075 | 50.1043 | 60.0001 | 52 | 58.9151 | 49.3341 | 60.0404 | 52 | 58.9007 | 49.142 | 60.0404 | 52 | 58.9021 | 49.416 | 59.9943 | 52 | 58.895 | 8.7111 | 60.0058 | 11.2
58.9159 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9235 | 49.3339 | 60.0404 | 52 | 58.9091 | 49.1461 | 60.0404 | 52 | 58.9105 | 49.4161 | 59.9943 | 52 | 58.9033 | 8.7118 | 60.0058 | 11.2
58.9242 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9318 | 49.3336 | 60.0404 | 52 | 58.9174 | 49.1501 | 60.0404 | 52 | 58.9188 | 49.4161 | 59.9943 | 52 | 58.9116 | 8.7121 | 60.0058 | 11.2
58.9325 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9401 | 49.3333 | 60.0404 | 52 | 58.9258 | 49.1542 | 60.0404 | 52 | 58.9271 | 49.4161 | 59.9943 | 52 | 58.9199 | 8.7124 | 60.0058 | 11.2
58.9409 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9485 | 49.3331 | 60.0404 | 52 | 58.9341 | 49.1549 | 60.0404 | 52 | 58.9354 | 49.4162 | 59.9943 | 52 | 58.9282 | 8.7126 | 60.0058 | 11.2
58.9492 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9568 | 49.3327 | 60.0404 | 52 | 58.9424 | 49.1556 | 60.0404 | 52 | 58.9438 | 49.4162 | 59.9943 | 52 | 58.9368 | 8.7129 | 60.0058 | 11.2
58.9575 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9651 | 49.3323 | 60.0404 | 52 | 58.9507 | 49.1562 | 60.0404 | 52 | 58.9521 | 49.4162 | 59.9943 | 52 | 58.9451 | 8.7129 | 60.0058 | 11.2
58.9659 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9734 | 49.3316 | 60.0404 | 52 | 58.9591 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 58.9604 | 49.4229 | 59.9943 | 52 | 58.9534 | 8.7129 | 60.0058 | 11.2
58.9742 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9818 | 49.331 | 60.0404 | 52 | 58.9674 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 58.9688 | 49.4297 | 59.9943 | 52 | 58.9617 | 8.7129 | 60.0058 | 11.2
58.9825 | 50.1088 | 60.0001 | 52 | 58.9901 | 49.3306 | 60.0404 | 52 | 58.9757 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 58.9771 | 49.4365 | 59.9943 | 52 | 58.97 | 8.7129 | 60.0058 | 11.2
58.9909 | 50.1093 | 60.0001 | 52 | 58.9984 | 49.3301 | 60.0404 | 52 | 58.984 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 58.9854 | 49.4433 | 59.9943 | 52 | 58.9783 | 8.713 | 60.0058 | 11.2
58.9992 | 50.1097 | 60.0001 | 52 | 59.0067 | 49.33 | 60.0404 | 52 | 58.9923 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 58.9938 | 49.4501 | 59.9943 | 52 | 58.9866 | 8.7131 | 60.0058 | 11.2
59.0075 | 50.1102 | 60.0001 | 52 | 59.0151 | 49.3299 | 60.0404 | 52 | 59.0007 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 59.0021 | 49.4569 | 59.9943 | 52 | 58.9951 | 8.7135 | 60.0058 | 11.2
59.0159 | 50.1106 | 60.0001 | 52 | 59.0234 | 49.3305 | 60.0404 | 52 | 59.009 | 49.1569 | 60.0404 | 52 | 59.0104 | 49.4637 | 59.9943 | 52 | 59.0034 | 8.7139 | 60.0058 | 11.2
59.0242 | 50.1111 | 60.0001 | 52 | 59.0317 | 49.331 | 60.0404 | 52 | 59.0174 | 49.1577 | 60.0404 | 52 | 59.0188 | 49.4704 | 59.9943 | 52 | 59.0117 | 8.7143 | 60.0058 | 11.2
59.0325 | 50.1115 | 60.0001 | 52 | 59.0401 | 49.3317 | 60.0404 | 52 | 59.0257 | 49.1585 | 60.0404 | 52 | 59.0271 | 49.4772 | 59.9943 | 52 | 59.02 | 8.7148 | 60.0058 | 11.2
59.0409 | 50.1119 | 60.0001 | 52 | 59.0484 | 49.3324 | 60.0404 | 52 | 59.034 | 49.1593 | 60.0404 | 52 | 59.0355 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0283 | 8.7152 | 60.0058 | 11.2
59.0492 | 50.1124 | 60.0001 | 52 | 59.0567 | 49.3331 | 60.0404 | 52 | 59.0423 | 49.1601 | 60.0404 | 52 | 59.0438 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0366 | 8.7156 | 60.0058 | 11.2
59.0575 | 50.1151 | 60.0001 | 52 | 59.065 | 49.3337 | 60.0404 | 52 | 59.0506 | 49.1609 | 60.0404 | 52 | 59.0521 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0449 | 8.716 | 60.0058 | 11.2
59.0659 | 50.1178 | 60.0001 | 52 | 59.0734 | 49.3355 | 60.0404 | 52 | 59.059 | 49.1617 | 60.0404 | 52 | 59.0604 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0532 | 8.7165 | 60.0058 | 11.2
59.0742 | 50.1253 | 60.0001 | 52 | 59.0817 | 49.3373 | 60.0404 | 52 | 59.0673 | 49.1625 | 60.0404 | 52 | 59.0688 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0618 | 8.7267 | 60.0058 | 11.2
59.0825 | 50.1327 | 60.0001 | 52 | 59.09 | 49.3391 | 60.0404 | 52 | 59.0757 | 49.1633 | 60.0404 | 52 | 59.0771 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0701 | 8.7368 | 60.0058 | 11.2
59.0909 | 50.1402 | 60.0001 | 52 | 59.0984 | 49.3409 | 60.0404 | 52 | 59.084 | 49.1641 | 60.0404 | 52 | 59.0854 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0784 | 8.7467 | 60.0058 | 11.2
59.0992 | 50.1477 | 60.0001 | 52 | 59.1067 | 49.342 | 60.0404 | 52 | 59.0923 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.0938 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.0867 | 8.7565 | 60.0058 | 11.2
59.1075 | 50.1552 | 60.0001 | 52 | 59.115 | 49.3431 | 60.0404 | 52 | 59.1006 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1021 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.095 | 8.7664 | 60.0058 | 11.2
59.1159 | 50.1627 | 60.0001 | 52 | 59.1233 | 49.3441 | 60.0404 | 52 | 59.109 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1105 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.1033 | 8.7763 | 60.0058 | 11.2
59.1242 | 50.1707 | 60.0001 | 52 | 59.1317 | 49.345 | 60.0404 | 52 | 59.1173 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1188 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.1116 | 8.7861 | 60.0058 | 11.2
59.1325 | 50.1787 | 60.0001 | 52 | 59.14 | 49.3456 | 60.0404 | 52 | 59.1256 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1271 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.1199 | 8.796 | 60.0058 | 11.2
59.1409 | 50.1844 | 60.0001 | 52 | 59.1483 | 49.3462 | 60.0404 | 52 | 59.1339 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1354 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.1284 | 8.8058 | 60.0058 | 11.2
59.1492 | 50.1901 | 60.0001 | 52 | 59.1566 | 49.3469 | 60.0404 | 52 | 59.1422 | 49.1649 | 60.0404 | 52 | 59.1438 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.1367 | 8.8157 | 60.0058 | 11.2
59.1575 | 50.1944 | 60.0001 | 52 | 59.165 | 49.3476 | 60.0404 | 52 | 59.1506 | 49.1667 | 60.0404 | 52 | 59.1521 | 49.484 | 59.9943 | 52 | 59.145 | 8.8159 | 60.0058 | 11.2
59.1659 | 50.1988 | 60.0001 | 52 | 59.1733 | 49.3483 | 60.0404 | 52 | 59.1589 | 49.1685 | 60.0404 | 52 | 59.1605 | 49.4829 | 59.9943 | 52 | 59.1533 | 8.8161 | 60.0058 | 11.2
59.1742 | 50.2031 | 60.0001 | 52 | 59.1816 | 49.349 | 60.0404 | 52 | 59.1673 | 49.1703 | 60.0404 | 52 | 59.1688 | 49.4818 | 59.9943 | 52 | 59.1616 | 8.8164 | 60.0058 | 11.2
59.1825 | 50.2074 | 60.0001 | 52 | 59.19 | 49.349 | 60.0404 | 52 | 59.1756 | 49.1721 | 60.0404 | 52 | 59.1771 | 49.4807 | 59.9943 | 52 | 59.1699 | 8.8166 | 60.0058 | 11.2
59.1909 | 50.2117 | 59.9943 | 52 | 59.1983 | 49.3489 | 60.0404 | 52 | 59.1839 | 49.1738 | 60.0404 | 52 | 59.1855 | 49.4796 | 59.9943 | 52 | 59.1782 | 8.8168 | 60.0058 | 11.2
59.1992 | 50.216 | 59.9943 | 52 | 59.2066 | 49.3488 | 60.0404 | 52 | 59.1922 | 49.1756 | 60.0404 | 52 | 59.1938 | 49.4785 | 59.9943 | 52 | 59.1865 | 8.8171 | 60.0058 | 11.2
59.2075 | 50.2198 | 59.9943 | 52 | 59.2149 | 49.3488 | 60.0404 | 52 | 59.2005 | 49.1774 | 60.0404 | 52 | 59.2021 | 49.4774 | 59.9943 | 52 | 59.1951 | 8.8173 | 60.0058 | 11.2
59.2159 | 50.2235 | 59.9943 | 52 | 59.2233 | 49.3497 | 60.0404 | 52 | 59.2089 | 49.1792 | 60.0404 | 52 | 59.2104 | 49.4763 | 59.9943 | 52 | 59.2034 | 8.8175 | 60.0058 | 11.2
59.2242 | 50.2273 | 59.9943 | 52 | 59.2316 | 49.3506 | 60.0404 | 52 | 59.2172 | 49.181 | 60.0404 | 52 | 59.2188 | 49.4752 | 59.9943 | 52 | 59.2117 | 8.8179 | 60.0058 | 11.2
59.2325 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2399 | 49.35 | 60.0404 | 52 | 59.2256 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2271 | 49.4741 | 59.9943 | 52 | 59.22 | 8.8182 | 60.0058 | 11.2
59.2409 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2483 | 49.3495 | 60.0404 | 52 | 59.2339 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2283 | 8.8184 | 60.0058 | 11.2
59.2492 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2566 | 49.3491 | 60.0404 | 52 | 59.2422 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2438 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2366 | 8.8185 | 60.0058 | 11.2
59.2575 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2649 | 49.3488 | 60.0404 | 52 | 59.2505 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2521 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2449 | 8.8186 | 60.0058 | 11.2
59.2659 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2732 | 49.35 | 60.0404 | 52 | 59.2588 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2534 | 8.8188 | 60.0058 | 11.2
59.2742 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2816 | 49.3512 | 60.0404 | 52 | 59.2672 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2688 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2617 | 8.8189 | 60.0058 | 11.2
59.2825 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2899 | 49.3524 | 60.0404 | 52 | 59.2755 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2772 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.27 | 8.8191 | 60.0058 | 11.2
59.2909 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.2982 | 49.3536 | 60.0404 | 52 | 59.2838 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2783 | 8.8192 | 60.0058 | 11.2
59.2992 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3065 | 49.3544 | 60.0404 | 52 | 59.2921 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.2938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2866 | 8.8193 | 60.0058 | 11.2
59.3076 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3149 | 49.3553 | 60.0404 | 52 | 59.3005 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3021 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.2949 | 8.8193 | 60.0058 | 11.2
59.3159 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3232 | 49.3561 | 60.0404 | 52 | 59.3088 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3032 | 8.8193 | 60.0058 | 11.2
59.3242 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3315 | 49.3569 | 60.0404 | 52 | 59.3172 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3188 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3115 | 8.8195 | 60.0058 | 11.2
59.3326 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3398 | 49.3593 | 60.0404 | 52 | 59.3255 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3271 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3201 | 8.8196 | 60.0058 | 11.2
59.3409 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3482 | 49.3617 | 60.0404 | 52 | 59.3338 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3354 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3284 | 8.8197 | 60.0058 | 11.2
59.3492 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3565 | 49.3634 | 60.0404 | 52 | 59.3421 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3438 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3367 | 8.8199 | 60.0058 | 11.2
59.3576 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3648 | 49.3652 | 60.0404 | 52 | 59.3504 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3522 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.345 | 8.82 | 60.0058 | 11.2
59.3659 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3732 | 49.3668 | 60.0404 | 52 | 59.3588 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3533 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.3742 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3815 | 49.3685 | 60.0404 | 52 | 59.3671 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3688 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3616 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.3826 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3898 | 49.3702 | 60.0404 | 52 | 59.3755 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3771 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3699 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.3909 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.3982 | 49.3719 | 60.0404 | 52 | 59.3838 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3782 | 8.8203 | 60.0058 | 11.2
59.3992 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4065 | 49.3768 | 60.0404 | 52 | 59.3921 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.3938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.3867 | 8.8204 | 60.0058 | 11.2
59.4076 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4148 | 49.3818 | 60.0404 | 52 | 59.4004 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4022 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.395 | 8.8203 | 60.0058 | 11.2
59.4159 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4231 | 49.3851 | 60.0404 | 52 | 59.4087 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4033 | 8.8203 | 60.0058 | 11.2
59.4242 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4315 | 49.3885 | 60.0404 | 52 | 59.4171 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4188 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4116 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.4326 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4398 | 49.395 | 60.0404 | 52 | 59.4254 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4271 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4199 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.4409 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4481 | 49.4016 | 60.0404 | 52 | 59.4337 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4282 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4492 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4565 | 49.4082 | 60.0404 | 52 | 59.442 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4438 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4365 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4576 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4648 | 49.4148 | 60.0404 | 52 | 59.4504 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4521 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4451 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4659 | 50.2311 | 59.9943 | 52 | 59.4731 | 49.4213 | 60.0404 | 52 | 59.4587 | 49.1828 | 60.0404 | 52 | 59.4605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4534 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4742 | 50.2307 | 59.9943 | 52 | 59.4814 | 49.4279 | 60.0404 | 52 | 59.4671 | 49.1829 | 60.0404 | 52 | 59.4688 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4617 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4826 | 50.2303 | 59.9943 | 52 | 59.4897 | 49.4319 | 60.0404 | 52 | 59.4754 | 49.183 | 60.0404 | 52 | 59.4772 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.47 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4909 | 50.2299 | 59.9943 | 52 | 59.4981 | 49.4359 | 60.0404 | 52 | 59.4837 | 49.1831 | 60.0404 | 52 | 59.4855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4783 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.4992 | 50.2295 | 59.9943 | 52 | 59.5064 | 49.4397 | 60.0404 | 52 | 59.492 | 49.1833 | 60.0404 | 52 | 59.4938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4866 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5076 | 50.2291 | 59.9943 | 52 | 59.5147 | 49.4436 | 60.0404 | 52 | 59.5003 | 49.1835 | 60.0404 | 52 | 59.5021 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.4949 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5159 | 50.2287 | 59.9943 | 52 | 59.5231 | 49.4442 | 60.0404 | 52 | 59.5087 | 49.1838 | 60.0404 | 52 | 59.5105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5032 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5242 | 50.2284 | 59.9943 | 52 | 59.5314 | 49.4448 | 60.0404 | 52 | 59.517 | 49.1841 | 60.0404 | 52 | 59.5188 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5117 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5326 | 50.228 | 59.9943 | 52 | 59.5397 | 49.4455 | 60.0404 | 52 | 59.5254 | 49.1843 | 60.0404 | 52 | 59.5272 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.52 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5409 | 50.2278 | 59.9943 | 52 | 59.548 | 49.4461 | 60.0404 | 52 | 59.5337 | 49.1846 | 60.0404 | 52 | 59.5355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5283 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5492 | 50.2277 | 59.9943 | 52 | 59.5564 | 49.4467 | 60.0404 | 52 | 59.542 | 49.1849 | 60.0404 | 52 | 59.5438 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5366 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5576 | 50.2279 | 59.9943 | 52 | 59.5647 | 49.4474 | 60.0404 | 52 | 59.5503 | 49.1908 | 60.0404 | 52 | 59.5522 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5449 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5659 | 50.2282 | 59.9943 | 52 | 59.573 | 49.4473 | 60.0404 | 52 | 59.5586 | 49.1967 | 60.0404 | 52 | 59.5605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5532 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5742 | 50.2284 | 59.9943 | 52 | 59.5814 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.567 | 49.2028 | 60.0404 | 52 | 59.5688 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5615 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5826 | 50.2287 | 59.9943 | 52 | 59.5897 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.5753 | 49.2088 | 60.0404 | 52 | 59.5771 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5698 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5909 | 50.2289 | 59.9943 | 52 | 59.598 | 49.4471 | 60.0404 | 52 | 59.5836 | 49.2147 | 60.0404 | 52 | 59.5855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5784 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.5992 | 50.2292 | 59.9943 | 52 | 59.6064 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.5919 | 49.2205 | 60.0404 | 52 | 59.5938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.5867 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6076 | 50.2294 | 59.9943 | 52 | 59.6147 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.6003 | 49.2257 | 60.0404 | 52 | 59.6022 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.595 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6159 | 50.2297 | 59.9943 | 52 | 59.623 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.6086 | 49.2309 | 60.0404 | 52 | 59.6105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6033 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6243 | 50.2289 | 59.9943 | 52 | 59.6313 | 49.4472 | 60.0404 | 52 | 59.6169 | 49.2395 | 60.0404 | 52 | 59.6188 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6116 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6326 | 50.2282 | 59.9943 | 52 | 59.6396 | 49.4473 | 60.0404 | 52 | 59.6253 | 49.2481 | 60.0404 | 52 | 59.6272 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6199 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6409 | 50.2275 | 59.9943 | 52 | 59.648 | 49.4473 | 60.0404 | 52 | 59.6336 | 49.2509 | 60.0404 | 52 | 59.6355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6282 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6492 | 50.2268 | 59.9943 | 52 | 59.6563 | 49.4474 | 60.0404 | 52 | 59.6419 | 49.2538 | 60.0404 | 52 | 59.6439 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6367 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6576 | 50.2261 | 59.9943 | 52 | 59.6646 | 49.4475 | 60.0404 | 52 | 59.6502 | 49.2565 | 60.0404 | 52 | 59.6522 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.645 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6659 | 50.2254 | 59.9943 | 52 | 59.673 | 49.4475 | 60.0404 | 52 | 59.6586 | 49.2592 | 60.0404 | 52 | 59.6605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6533 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6743 | 50.2247 | 59.9943 | 52 | 59.6813 | 49.4476 | 60.0404 | 52 | 59.6669 | 49.2621 | 60.0404 | 52 | 59.6688 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6616 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6826 | 50.224 | 59.9943 | 52 | 59.6896 | 49.4465 | 60.0404 | 52 | 59.6753 | 49.2649 | 60.0404 | 52 | 59.6772 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6699 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6909 | 50.2232 | 59.9943 | 52 | 59.6979 | 49.4454 | 60.0404 | 52 | 59.6836 | 49.2685 | 60.0404 | 52 | 59.6855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6782 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.6992 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7063 | 49.4443 | 60.0404 | 52 | 59.6919 | 49.272 | 60.0404 | 52 | 59.6938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6865 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7076 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7146 | 49.4432 | 60.0404 | 52 | 59.7002 | 49.2721 | 60.0404 | 52 | 59.7021 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.6948 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7159 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7229 | 49.4463 | 60.0404 | 52 | 59.7085 | 49.2723 | 60.0404 | 52 | 59.7105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7034 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7243 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7313 | 49.4494 | 60.0404 | 52 | 59.7169 | 49.2738 | 60.0404 | 52 | 59.7189 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7117 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7326 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7396 | 49.4525 | 60.0404 | 52 | 59.7252 | 49.2753 | 60.0404 | 52 | 59.7272 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.72 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7409 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7479 | 49.4556 | 60.0404 | 52 | 59.7336 | 49.2768 | 60.0404 | 52 | 59.7355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7283 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7493 | 50.2225 | 59.9943 | 52 | 59.7563 | 49.4585 | 60.0404 | 52 | 59.7419 | 49.2783 | 60.0404 | 52 | 59.7438 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7366 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7576 | 50.222 | 59.9943 | 52 | 59.7646 | 49.4613 | 60.0404 | 52 | 59.7502 | 49.2797 | 60.0404 | 52 | 59.7522 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7449 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7659 | 50.2214 | 59.9943 | 52 | 59.7729 | 49.4653 | 60.0404 | 52 | 59.7585 | 49.281 | 60.0404 | 52 | 59.7605 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7532 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7743 | 50.2249 | 59.9943 | 52 | 59.7812 | 49.4693 | 60.0404 | 52 | 59.7668 | 49.2825 | 60.0404 | 52 | 59.7689 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7615 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7826 | 50.2284 | 59.9943 | 52 | 59.7896 | 49.4759 | 60.0404 | 52 | 59.7752 | 49.284 | 60.0404 | 52 | 59.7772 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.77 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7909 | 50.236 | 59.9943 | 52 | 59.7979 | 49.4825 | 60.0404 | 52 | 59.7835 | 49.2855 | 60.0404 | 52 | 59.7855 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7783 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.7993 | 50.2436 | 59.9943 | 52 | 59.8062 | 49.4849 | 60.0404 | 52 | 59.7918 | 49.287 | 60.0404 | 52 | 59.7938 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7866 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8076 | 50.2505 | 59.9943 | 52 | 59.8145 | 49.4873 | 60.0404 | 52 | 59.8001 | 49.2877 | 60.0404 | 52 | 59.8022 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.7949 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8159 | 50.2575 | 59.9943 | 52 | 59.8229 | 49.4897 | 60.0404 | 52 | 59.8085 | 49.2883 | 60.0404 | 52 | 59.8105 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.8032 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8243 | 50.2644 | 59.9943 | 52 | 59.8312 | 49.4921 | 60.0404 | 52 | 59.8168 | 49.289 | 60.0404 | 52 | 59.8188 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.8115 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8326 | 50.2714 | 59.9943 | 52 | 59.8395 | 49.4944 | 60.0404 | 52 | 59.8251 | 49.2897 | 60.0404 | 52 | 59.8272 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.8198 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8409 | 50.2789 | 59.9943 | 52 | 59.8478 | 49.4966 | 60.0404 | 52 | 59.8335 | 49.2922 | 60.0404 | 52 | 59.8355 | 49.473 | 59.9943 | 52 | 59.8284 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8493 | 50.2864 | 59.9943 | 52 | 59.8562 | 49.4988 | 60.0404 | 52 | 59.8418 | 49.2948 | 60.0404 | 52 | 59.8439 | 49.4825 | 59.9943 | 52 | 59.8367 | 8.8201 | 60.0058 | 11.2
59.8576 | 50.2899 | 59.9943 | 52 | 59.8645 | 49.5011 | 60.0404 | 52 | 59.8501 | 49.2966 | 60.0404 | 52 | 59.8522 | 49.4921 | 59.9943 | 52 | 59.845 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.8659 | 50.2933 | 59.9943 | 52 | 59.8728 | 49.5011 | 60.0404 | 52 | 59.8584 | 49.2984 | 60.0404 | 52 | 59.8605 | 49.5016 | 59.9943 | 52 | 59.8533 | 8.8202 | 60.0058 | 11.2
59.8743 | 50.2927 | 59.9943 | 52 | 59.8812 | 49.5011 | 60.0404 | 52 | 59.8668 | 49.3002 | 60.0404 | 52 | 59.8688 | 49.5111 | 59.9943 | 52 | 59.8616 | 8.8203 | 60.0058 | 11.2
59.8826 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.8895 | 49.5011 | 60.0404 | 52 | 59.8751 | 49.3021 | 60.0404 | 52 | 59.8772 | 49.5206 | 59.9943 | 52 | 59.8699 | 8.8204 | 60.0058 | 11.2
59.8909 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.8978 | 49.5011 | 60.0404 | 52 | 59.8835 | 49.3033 | 60.0404 | 52 | 59.8855 | 49.5301 | 59.9943 | 52 | 59.8782 | 8.8204 | 60.0058 | 11.2
59.8993 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9061 | 49.5043 | 60.0404 | 52 | 59.8918 | 49.3045 | 60.0404 | 52 | 59.8939 | 49.5396 | 59.9943 | 52 | 59.8865 | 8.8205 | 60.0058 | 11.2
59.9076 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9145 | 49.5076 | 60.0404 | 52 | 59.9001 | 49.3076 | 60.0462 | 52 | 59.9022 | 49.5491 | 59.9943 | 52 | 59.895 | 8.8205 | 60.0058 | 11.2
59.9159 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9228 | 49.5113 | 60.0404 | 52 | 59.9084 | 49.3107 | 60.0462 | 52 | 59.9105 | 49.5586 | 59.9943 | 52 | 59.9033 | 8.8206 | 60.0058 | 11.2
59.9243 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9311 | 49.515 | 60.0404 | 52 | 59.9167 | 49.312 | 60.0462 | 52 | 59.9189 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9116 | 8.8207 | 60.0058 | 11.2
59.9326 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9395 | 49.5188 | 60.0404 | 52 | 59.9251 | 49.3133 | 60.0462 | 52 | 59.9272 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9199 | 8.8207 | 60.0058 | 11.2
59.9409 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9478 | 49.5227 | 60.0404 | 52 | 59.9334 | 49.3151 | 60.0462 | 52 | 59.9355 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9282 | 8.8207 | 60.0058 | 11.2
59.9493 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9561 | 49.5261 | 60.0404 | 52 | 59.9417 | 49.317 | 60.0462 | 52 | 59.9438 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9365 | 8.8207 | 60.0058 | 11.2
59.9576 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9644 | 49.5295 | 60.0404 | 52 | 59.95 | 49.3189 | 60.0462 | 52 | 59.9522 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9448 | 8.8206 | 60.0058 | 11.2
59.9659 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9727 | 49.5329 | 60.0404 | 52 | 59.9583 | 49.3208 | 60.0462 | 52 | 59.9605 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9531 | 8.8205 | 60.0058 | 11.2
59.9743 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9811 | 49.5363 | 60.0404 | 52 | 59.9667 | 49.3226 | 60.0462 | 52 | 59.9689 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9617 | 8.8204 | 60.0058 | 11.2
59.9826 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9894 | 49.5365 | 60.0404 | 52 | 59.975 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 59.9772 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.97 | 8.8203 | 60.0058 | 11.2
59.991 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 59.9977 | 49.5366 | 60.0404 | 52 | 59.9834 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 59.9855 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9783 | 8.8201 | 60.0116 | 11.2
59.9993 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0061 | 49.5367 | 60.0404 | 52 | 59.9917 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 59.9939 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9866 | 8.82 | 60.0116 | 11.2
60.0076 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0144 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 60.0022 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 59.9949 | 8.8199 | 60.0116 | 11.2
60.0159 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0227 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0083 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 60.0106 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0032 | 8.8198 | 60.0116 | 11.2
60.0243 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0311 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0166 | 49.3248 | 60.0462 | 52 | 60.0189 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0115 | 8.8197 | 60.0116 | 11.2
60.0326 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0394 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.025 | 49.3251 | 60.0462 | 52 | 60.0272 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0198 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.041 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0477 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0333 | 49.3254 | 60.0462 | 52 | 60.0355 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0283 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0493 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.056 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0417 | 49.3256 | 60.0462 | 52 | 60.0439 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0366 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0576 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0644 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.05 | 49.3254 | 60.0462 | 52 | 60.0522 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0449 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0659 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0727 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0583 | 49.3251 | 60.0462 | 52 | 60.0605 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0532 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0743 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.081 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0666 | 49.3248 | 60.0462 | 52 | 60.0688 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0615 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0826 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0894 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0749 | 49.3245 | 60.0462 | 52 | 60.0772 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0698 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.091 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.0977 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0833 | 49.3242 | 60.0462 | 52 | 60.0856 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0781 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.0993 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.106 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0916 | 49.324 | 60.0462 | 52 | 60.0939 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.0864 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.1076 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.1143 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.0999 | 49.3234 | 60.0462 | 52 | 60.1022 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.095 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.116 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.1227 | 49.537 | 60.0404 | 52 | 60.1082 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.1105 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1033 | 8.8196 | 60.0116 | 11.2
60.1243 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.131 | 49.5372 | 60.0404 | 52 | 60.1166 | 49.3223 | 60.0462 | 52 | 60.1189 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1116 | 8.8408 | 60.0116 | 11.2
60.1326 | 50.2921 | 59.9943 | 52 | 60.1393 | 49.537 | 60.0404 | 52 | 60.1249 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1272 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1199 | 8.862 | 60.0116 | 11.2
60.141 | 50.2979 | 59.9943 | 52 | 60.1476 | 49.5369 | 60.0404 | 52 | 60.1332 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1356 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1282 | 8.8833 | 60.0116 | 11.2
60.1493 | 50.3036 | 59.9943 | 52 | 60.156 | 49.5367 | 60.0404 | 52 | 60.1416 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1439 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1365 | 8.9045 | 60.0116 | 11.2
60.1576 | 50.3097 | 59.9943 | 52 | 60.1643 | 49.5366 | 60.0404 | 52 | 60.1499 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1522 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1448 | 8.9258 | 60.0116 | 11.2
60.166 | 50.3158 | 59.9943 | 52 | 60.1726 | 49.5364 | 60.0404 | 52 | 60.1582 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1605 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1533 | 8.947 | 60.0116 | 11.2
60.1743 | 50.3216 | 59.9943 | 52 | 60.181 | 49.5363 | 60.0404 | 52 | 60.1665 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1689 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1616 | 8.9683 | 60.0116 | 11.2
60.1826 | 50.3274 | 59.9943 | 52 | 60.1893 | 49.5362 | 60.0404 | 52 | 60.1749 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1772 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1699 | 8.9895 | 60.0116 | 11.2
60.191 | 50.3333 | 59.9943 | 52 | 60.1976 | 49.536 | 60.0404 | 52 | 60.1832 | 49.3217 | 60.0462 | 52 | 60.1855 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1782 | 9.0108 | 60.0116 | 11.2
60.1993 | 50.3391 | 59.9943 | 52 | 60.2059 | 49.5356 | 60.0404 | 52 | 60.1915 | 49.3218 | 60.0462 | 52 | 60.1939 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1865 | 9.032 | 60.0116 | 11.2
60.2076 | 50.3449 | 59.9943 | 52 | 60.2143 | 49.5352 | 60.0404 | 52 | 60.1999 | 49.3219 | 60.0462 | 52 | 60.2022 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.1948 | 9.032 | 60.0116 | 11.2
60.216 | 50.3507 | 59.9943 | 52 | 60.2226 | 49.5351 | 60.0404 | 52 | 60.2082 | 49.322 | 60.0462 | 52 | 60.2106 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2031 | 9.032 | 60.0116 | 11.2
60.2243 | 50.3507 | 59.9943 | 52 | 60.2309 | 49.5351 | 60.0404 | 52 | 60.2165 | 49.3221 | 60.0462 | 52 | 60.2189 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2114 | 9.032 | 60.0116 | 11.2
60.2326 | 50.3507 | 59.9943 | 52 | 60.2393 | 49.535 | 60.0404 | 52 | 60.2248 | 49.3222 | 60.0462 | 52 | 60.2272 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.22 | 9.0319 | 60.0116 | 11.2
60.241 | 50.3504 | 59.9943 | 52 | 60.2476 | 49.5349 | 60.0404 | 52 | 60.2332 | 49.3223 | 60.0462 | 52 | 60.2355 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2283 | 9.0319 | 60.0116 | 11.2
60.2493 | 50.3501 | 59.9943 | 52 | 60.2559 | 49.5348 | 60.0404 | 52 | 60.2415 | 49.3224 | 60.0462 | 52 | 60.2439 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2366 | 9.0318 | 60.0116 | 11.2
60.2576 | 50.3501 | 59.9943 | 52 | 60.2642 | 49.5347 | 60.0404 | 52 | 60.2498 | 49.3225 | 60.0462 | 52 | 60.2523 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2449 | 9.0319 | 60.0116 | 11.2
60.266 | 50.3501 | 59.9943 | 52 | 60.2726 | 49.5346 | 60.0404 | 52 | 60.2581 | 49.3226 | 60.0462 | 52 | 60.2606 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2532 | 9.0321 | 60.0116 | 11.2
60.2743 | 50.3501 | 59.9943 | 52 | 60.2809 | 49.5345 | 60.0404 | 52 | 60.2664 | 49.3227 | 60.0462 | 52 | 60.2689 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2615 | 9.0323 | 60.0116 | 11.2
60.2826 | 50.3501 | 59.9943 | 52 | 60.2892 | 49.5433 | 60.0404 | 52 | 60.2748 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.2772 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2698 | 9.0326 | 60.0116 | 11.2
60.291 | 50.3534 | 59.9943 | 52 | 60.2975 | 49.5522 | 60.0404 | 52 | 60.2831 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.2856 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2781 | 9.0328 | 60.0116 | 11.2
60.2993 | 50.3566 | 59.9943 | 52 | 60.3059 | 49.561 | 60.0404 | 52 | 60.2915 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.2939 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2866 | 9.0331 | 60.0116 | 11.2
60.3076 | 50.3604 | 59.9943 | 52 | 60.3142 | 49.5698 | 60.0404 | 52 | 60.2998 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3022 | 49.5681 | 59.9943 | 52 | 60.2949 | 9.0334 | 60.0116 | 11.2
60.316 | 50.3642 | 59.9943 | 52 | 60.3225 | 49.5787 | 60.0404 | 52 | 60.3081 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3105 | 49.5765 | 59.9943 | 52 | 60.3032 | 9.0337 | 60.0116 | 11.2
60.3243 | 50.3687 | 59.9943 | 52 | 60.3308 | 49.5875 | 60.0404 | 52 | 60.3164 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3189 | 49.5849 | 59.9943 | 52 | 60.3115 | 9.034 | 60.0116 | 11.2
60.3326 | 50.3732 | 59.9943 | 52 | 60.3392 | 49.596 | 60.0404 | 52 | 60.3247 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3272 | 49.5932 | 59.9943 | 52 | 60.3198 | 9.0343 | 60.0116 | 11.2
60.341 | 50.3778 | 59.9943 | 52 | 60.3475 | 49.6045 | 60.0404 | 52 | 60.3331 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3356 | 49.6016 | 59.9943 | 52 | 60.3281 | 9.0344 | 60.0116 | 11.2
60.3493 | 50.3823 | 59.9943 | 52 | 60.3558 | 49.613 | 60.0404 | 52 | 60.3414 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3439 | 49.6149 | 59.9943 | 52 | 60.3364 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.3577 | 50.3891 | 59.9943 | 52 | 60.3642 | 49.6215 | 60.0404 | 52 | 60.3498 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3522 | 49.6281 | 59.9943 | 52 | 60.3447 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.366 | 50.3958 | 59.9943 | 52 | 60.3725 | 49.6214 | 60.0404 | 52 | 60.3581 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3606 | 49.6414 | 59.9943 | 52 | 60.3533 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.3743 | 50.3989 | 59.9943 | 52 | 60.3808 | 49.6212 | 60.0404 | 52 | 60.3664 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3689 | 49.6546 | 59.9943 | 52 | 60.3616 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.3826 | 50.402 | 59.9943 | 52 | 60.3892 | 49.6209 | 60.0404 | 52 | 60.3747 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3773 | 49.6679 | 59.9943 | 52 | 60.3699 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.391 | 50.4052 | 59.9943 | 52 | 60.3975 | 49.6206 | 60.0404 | 52 | 60.383 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3856 | 49.6811 | 59.9943 | 52 | 60.3782 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.3993 | 50.4085 | 59.9943 | 52 | 60.4058 | 49.6203 | 60.0404 | 52 | 60.3914 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.3939 | 49.686 | 59.9943 | 52 | 60.3865 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4077 | 50.409 | 59.9943 | 52 | 60.4141 | 49.62 | 60.0404 | 52 | 60.3997 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.4022 | 49.6909 | 59.9943 | 52 | 60.3948 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.416 | 50.4095 | 59.9943 | 52 | 60.4225 | 49.6201 | 60.0404 | 52 | 60.4081 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.4106 | 49.6957 | 59.9943 | 52 | 60.4031 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4243 | 50.41 | 59.9943 | 52 | 60.4308 | 49.6201 | 60.0404 | 52 | 60.4164 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.4189 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4114 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4326 | 50.4105 | 59.9943 | 52 | 60.4391 | 49.6201 | 60.0404 | 52 | 60.4247 | 49.3228 | 60.0462 | 52 | 60.4272 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4199 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.441 | 50.4087 | 59.9943 | 52 | 60.4474 | 49.6202 | 60.0404 | 52 | 60.433 | 49.3256 | 60.0462 | 52 | 60.4356 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4282 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4493 | 50.4069 | 59.9943 | 52 | 60.4558 | 49.62 | 60.0404 | 52 | 60.4413 | 49.3284 | 60.0462 | 52 | 60.4439 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4365 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4577 | 50.4051 | 59.9943 | 52 | 60.4641 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4497 | 49.3312 | 60.0462 | 52 | 60.4523 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4448 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.466 | 50.4032 | 59.9943 | 52 | 60.4724 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.458 | 49.334 | 60.0462 | 52 | 60.4606 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4531 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4743 | 50.4004 | 59.9943 | 52 | 60.4807 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4663 | 49.3368 | 60.0462 | 52 | 60.4689 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4614 | 9.0346 | 60.0116 | 11.2
60.4827 | 50.3977 | 59.9943 | 52 | 60.4891 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4746 | 49.3397 | 60.0462 | 52 | 60.4772 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4697 | 9.0347 | 60.0116 | 11.2
60.491 | 50.3974 | 59.9943 | 52 | 60.4974 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4829 | 49.3464 | 60.0462 | 52 | 60.4856 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.478 | 9.0347 | 60.0116 | 11.2
60.4993 | 50.397 | 59.9943 | 52 | 60.5057 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4913 | 49.3531 | 60.0462 | 52 | 60.4939 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4866 | 9.0347 | 60.0116 | 11.2
60.5077 | 50.3967 | 59.9943 | 52 | 60.5141 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.4996 | 49.3598 | 60.0462 | 52 | 60.5023 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.4949 | 9.0348 | 60.0116 | 11.2
60.516 | 50.3964 | 59.9943 | 52 | 60.5224 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.508 | 49.3665 | 60.0462 | 52 | 60.5106 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.5032 | 9.0348 | 60.0116 | 11.2
60.5243 | 50.3966 | 59.9886 | 52 | 60.5307 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5163 | 49.3705 | 60.0462 | 52 | 60.5189 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.5115 | 9.0349 | 60.0116 | 11.2
60.5327 | 50.3968 | 59.9886 | 52 | 60.5391 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5246 | 49.3744 | 60.0462 | 52 | 60.5273 | 49.7004 | 59.9943 | 52 | 60.5198 | 9.0349 | 60.0116 | 11.2
60.541 | 50.3987 | 59.9886 | 52 | 60.5474 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5329 | 49.3783 | 60.0462 | 52 | 60.5356 | 49.7001 | 59.9943 | 52 | 60.5281 | 9.0349 | 60.0116 | 11.2
60.5493 | 50.4006 | 59.9886 | 52 | 60.5557 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5412 | 49.3822 | 60.0462 | 52 | 60.5439 | 49.6998 | 59.9943 | 52 | 60.5364 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.5577 | 50.4027 | 59.9886 | 52 | 60.564 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5496 | 49.3904 | 60.0462 | 52 | 60.5522 | 49.6996 | 59.9943 | 52 | 60.5447 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.566 | 50.4048 | 59.9886 | 52 | 60.5724 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5579 | 49.3986 | 60.0462 | 52 | 60.5606 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5532 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.5743 | 50.4065 | 59.9886 | 52 | 60.5807 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5663 | 49.4032 | 60.0462 | 52 | 60.5689 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5615 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.5827 | 50.4082 | 59.9886 | 52 | 60.589 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5746 | 49.4078 | 60.0462 | 52 | 60.5773 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5698 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.591 | 50.4099 | 59.9886 | 52 | 60.5974 | 49.6198 | 60.0404 | 52 | 60.5829 | 49.4123 | 60.0462 | 52 | 60.5856 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5781 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.5993 | 50.4116 | 59.9886 | 52 | 60.6057 | 49.626 | 60.0404 | 52 | 60.5912 | 49.4169 | 60.0462 | 52 | 60.5939 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5864 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6077 | 50.4138 | 59.9886 | 52 | 60.614 | 49.6322 | 60.0404 | 52 | 60.5995 | 49.4215 | 60.0462 | 52 | 60.6022 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.5947 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.616 | 50.4161 | 59.9886 | 52 | 60.6223 | 49.6384 | 60.0404 | 52 | 60.6079 | 49.4261 | 60.0462 | 52 | 60.6106 | 49.6997 | 59.9943 | 52 | 60.603 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6243 | 50.4171 | 59.9886 | 52 | 60.6306 | 49.6446 | 60.0404 | 52 | 60.6162 | 49.4307 | 60.0462 | 52 | 60.619 | 49.6999 | 59.9943 | 52 | 60.6113 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6327 | 50.4182 | 59.9886 | 52 | 60.639 | 49.6507 | 60.0404 | 52 | 60.6245 | 49.4352 | 60.0462 | 52 | 60.6273 | 49.7002 | 59.9943 | 52 | 60.6199 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.641 | 50.4193 | 59.9886 | 52 | 60.6473 | 49.6569 | 60.0404 | 52 | 60.6328 | 49.4355 | 60.0462 | 52 | 60.6356 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6282 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6494 | 50.4203 | 59.9886 | 52 | 60.6556 | 49.6631 | 60.0404 | 52 | 60.6412 | 49.4358 | 60.0462 | 52 | 60.6439 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6365 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6577 | 50.4214 | 59.9886 | 52 | 60.664 | 49.6693 | 60.0404 | 52 | 60.6495 | 49.4358 | 60.0462 | 52 | 60.6523 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6448 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.666 | 50.4224 | 59.9886 | 52 | 60.6723 | 49.6755 | 60.0404 | 52 | 60.6578 | 49.4358 | 60.0462 | 52 | 60.6606 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6531 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6744 | 50.4235 | 59.9886 | 52 | 60.6806 | 49.6817 | 60.0404 | 52 | 60.6662 | 49.436 | 60.0462 | 52 | 60.6689 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6614 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6827 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.6889 | 49.6819 | 60.0404 | 52 | 60.6745 | 49.4361 | 60.0462 | 52 | 60.6772 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6697 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.691 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.6973 | 49.6821 | 60.0404 | 52 | 60.6828 | 49.4391 | 60.0462 | 52 | 60.6856 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.678 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.6994 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7056 | 49.6823 | 60.0404 | 52 | 60.6911 | 49.4421 | 60.0462 | 52 | 60.6939 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6865 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7077 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7139 | 49.6825 | 60.0404 | 52 | 60.6995 | 49.4447 | 60.0462 | 52 | 60.7023 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.6948 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.716 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7223 | 49.6827 | 60.0404 | 52 | 60.7078 | 49.4473 | 60.0462 | 52 | 60.7106 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.7031 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7244 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7306 | 49.6829 | 60.0404 | 52 | 60.7161 | 49.4511 | 60.0462 | 52 | 60.7189 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.7114 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7327 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7389 | 49.6831 | 60.0404 | 52 | 60.7245 | 49.4549 | 60.0462 | 52 | 60.7273 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.7197 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.741 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7473 | 49.6833 | 60.0404 | 52 | 60.7328 | 49.4587 | 60.0462 | 52 | 60.7356 | 49.7005 | 59.9943 | 52 | 60.728 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7494 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7556 | 49.6837 | 60.0404 | 52 | 60.7411 | 49.4624 | 60.0462 | 52 | 60.744 | 49.7004 | 59.9943 | 52 | 60.7363 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7577 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7639 | 49.684 | 60.0404 | 52 | 60.7494 | 49.4661 | 60.0462 | 52 | 60.7523 | 49.7004 | 59.9943 | 52 | 60.7449 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.766 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7722 | 49.6842 | 60.0404 | 52 | 60.7578 | 49.4697 | 60.0462 | 52 | 60.7606 | 49.7002 | 59.9943 | 52 | 60.7532 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7744 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7805 | 49.6843 | 60.0404 | 52 | 60.7661 | 49.4707 | 60.0462 | 52 | 60.7689 | 49.6999 | 59.9943 | 52 | 60.7615 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7827 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7889 | 49.6845 | 60.0404 | 52 | 60.7744 | 49.4717 | 60.0462 | 52 | 60.7773 | 49.6997 | 59.9943 | 52 | 60.7698 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.791 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.7972 | 49.6847 | 60.0404 | 52 | 60.7827 | 49.4731 | 60.0462 | 52 | 60.7856 | 49.6995 | 59.9943 | 52 | 60.7781 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.7994 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8055 | 49.6839 | 60.0404 | 52 | 60.791 | 49.4745 | 60.0462 | 52 | 60.7939 | 49.6991 | 59.9943 | 52 | 60.7864 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.8077 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8139 | 49.6831 | 60.0404 | 52 | 60.7994 | 49.4747 | 60.0462 | 52 | 60.8023 | 49.6986 | 59.9943 | 52 | 60.7947 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.8161 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8222 | 49.6824 | 60.0404 | 52 | 60.8077 | 49.4749 | 60.0462 | 52 | 60.8106 | 49.6982 | 59.9943 | 52 | 60.803 | 9.035 | 60.0116 | 11.2
60.8244 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8305 | 49.6816 | 60.0404 | 52 | 60.8161 | 49.475 | 60.0462 | 52 | 60.819 | 49.6978 | 59.9943 | 52 | 60.8115 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8327 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8388 | 49.6807 | 60.0404 | 52 | 60.8244 | 49.4752 | 60.0462 | 52 | 60.8273 | 49.7006 | 59.9943 | 52 | 60.8198 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8411 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8472 | 49.6798 | 60.0404 | 52 | 60.8327 | 49.4754 | 60.0462 | 52 | 60.8356 | 49.7033 | 59.9943 | 52 | 60.8281 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8494 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8555 | 49.6789 | 60.0404 | 52 | 60.841 | 49.4756 | 60.0462 | 52 | 60.8439 | 49.7097 | 59.9943 | 52 | 60.8364 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8577 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8638 | 49.678 | 60.0404 | 52 | 60.8493 | 49.475 | 60.0462 | 52 | 60.8523 | 49.7162 | 59.9943 | 52 | 60.8447 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8661 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8722 | 49.6771 | 60.0404 | 52 | 60.8577 | 49.4743 | 60.0462 | 52 | 60.8606 | 49.7226 | 59.9943 | 52 | 60.853 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8744 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8805 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.866 | 49.4737 | 60.0462 | 52 | 60.869 | 49.729 | 59.9943 | 52 | 60.8613 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8827 | 50.4245 | 59.9886 | 52 | 60.8888 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.8744 | 49.4731 | 60.0462 | 52 | 60.8773 | 49.7356 | 59.9943 | 52 | 60.8696 | 9.035 | 60.0173 | 11.2
60.8911 | 50.4248 | 59.9886 | 52 | 60.8971 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.8827 | 49.4727 | 60.0462 | 52 | 60.8856 | 49.7422 | 59.9943 | 52 | 60.8782 | 9.0356 | 60.0173 | 11.2
60.8994 | 50.425 | 59.9886 | 52 | 60.9055 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.891 | 49.4723 | 60.0462 | 52 | 60.894 | 49.7518 | 59.9943 | 52 | 60.8865 | 9.0361 | 60.0173 | 11.2
60.9077 | 50.4252 | 59.9886 | 52 | 60.9138 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.8993 | 49.4719 | 60.0577 | 52 | 60.9023 | 49.7614 | 59.9943 | 52 | 60.8948 | 9.0371 | 60.0173 | 11.2
60.9161 | 50.4254 | 59.9886 | 52 | 60.9221 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9076 | 49.4714 | 60.0577 | 52 | 60.9106 | 49.768 | 59.9943 | 52 | 60.9031 | 9.0381 | 60.0173 | 11.2
60.9244 | 50.4256 | 59.9886 | 52 | 60.9305 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.916 | 49.471 | 60.0577 | 52 | 60.9189 | 49.7746 | 59.9943 | 52 | 60.9114 | 9.0391 | 60.0173 | 11.2
60.9327 | 50.4258 | 59.9886 | 52 | 60.9388 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9243 | 49.4706 | 60.0577 | 52 | 60.9273 | 49.7777 | 59.9943 | 52 | 60.9197 | 9.0401 | 60.0173 | 11.2
60.9411 | 50.4268 | 59.9886 | 52 | 60.9471 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9326 | 49.4708 | 60.0577 | 52 | 60.9356 | 49.7809 | 59.9943 | 52 | 60.928 | 9.0411 | 60.0173 | 11.2
60.9494 | 50.4277 | 59.9886 | 52 | 60.9554 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9409 | 49.471 | 60.0577 | 52 | 60.944 | 49.7843 | 59.9943 | 52 | 60.9363 | 9.0421 | 60.0173 | 11.2
60.9577 | 50.4287 | 59.9886 | 52 | 60.9638 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9492 | 49.4712 | 60.0577 | 52 | 60.9523 | 49.7878 | 59.9943 | 52 | 60.9446 | 9.043 | 60.0173 | 11.2
60.9661 | 50.4297 | 59.9886 | 52 | 60.9721 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9576 | 49.4715 | 60.0577 | 52 | 60.9606 | 49.7912 | 59.9943 | 52 | 60.9531 | 9.044 | 60.0173 | 11.2
60.9744 | 50.4308 | 59.9886 | 52 | 60.9804 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9659 | 49.4715 | 60.0577 | 52 | 60.9689 | 49.7947 | 59.9943 | 52 | 60.9614 | 9.0446 | 60.0173 | 11.2
60.9828 | 50.432 | 59.9886 | 52 | 60.9887 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9742 | 49.4715 | 60.0577 | 52 | 60.9773 | 49.7951 | 59.9943 | 52 | 60.9697 | 9.0451 | 60.0173 | 11.2
60.9911 | 50.4331 | 59.9886 | 52 | 60.9971 | 49.6762 | 60.0404 | 52 | 60.9826 | 49.4715 | 60.0577 | 52 | 60.9857 | 49.7955 | 59.9943 | 52 | 60.978 | 9.0452 | 60.0116 | 11.2
60.9994 | 50.4343 | 59.9886 | 52 | 61.0054 | 49.6804 | 60.0404 | 52 | 60.9909 | 49.4715 | 60.0577 | 52 | 60.994 | 49.7958 | 59.9943 | 52 | 60.9863 | 9.0454 | 60.0116 | 11.2
61.0078 | 50.4366 | 59.9886 | 52 | 61.0137 | 49.6847 | 60.0404 | 52 | 60.9992 | 49.4726 | 60.0577 | 52 | 61.0023 | 49.7961 | 59.9943 | 52 | 60.9946 | 9.0455 | 60.0116 | 11.2
61.0161 | 50.439 | 59.9886 | 52 | 61.0221 | 49.689 | 60.0404 | 52 | 61.0075 | 49.4737 | 60.0577 | 52 | 61.0106 | 49.7964 | 59.9943 | 52 | 61.0029 | 9.0457 | 60.0116 | 11.2
61.0244 | 50.4406 | 59.9886 | 52 | 61.0304 | 49.6932 | 60.0404 | 52 | 61.0158 | 49.4749 | 60.0577 | 52 | 61.019 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0112 | 9.0458 | 60.0116 | 11.2
61.0328 | 50.4422 | 59.9886 | 52 | 61.0387 | 49.6975 | 60.0404 | 52 | 61.0242 | 49.476 | 60.0577 | 52 | 61.0273 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0198 | 9.046 | 60.0116 | 11.2
61.0411 | 50.4439 | 59.9886 | 52 | 61.047 | 49.7018 | 60.0404 | 52 | 61.0325 | 49.4772 | 60.0577 | 52 | 61.0356 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0281 | 9.0461 | 60.0116 | 11.2
61.0494 | 50.4455 | 59.9886 | 52 | 61.0554 | 49.706 | 60.0404 | 52 | 61.0409 | 49.4783 | 60.0577 | 52 | 61.0439 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0364 | 9.0463 | 60.0116 | 11.2
61.0578 | 50.4467 | 59.9886 | 52 | 61.0637 | 49.7103 | 60.0404 | 52 | 61.0492 | 49.4794 | 60.0577 | 52 | 61.0523 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0447 | 9.0463 | 60.0116 | 11.2
61.0661 | 50.4479 | 59.9886 | 52 | 61.072 | 49.7146 | 60.0404 | 52 | 61.0575 | 49.4806 | 60.0577 | 52 | 61.0606 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.053 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.0744 | 50.4497 | 59.9886 | 52 | 61.0804 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.0658 | 49.4815 | 60.0577 | 52 | 61.069 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0613 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.0828 | 50.4514 | 59.9886 | 52 | 61.0887 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.0741 | 49.4825 | 60.0577 | 52 | 61.0773 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0696 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.0911 | 50.4519 | 59.9886 | 52 | 61.097 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.0825 | 49.4849 | 60.0577 | 52 | 61.0856 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0781 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.0994 | 50.4525 | 59.9886 | 52 | 61.1053 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.0908 | 49.4874 | 60.0577 | 52 | 61.094 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0864 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1078 | 50.453 | 59.9886 | 52 | 61.1136 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.0992 | 49.4899 | 60.0577 | 52 | 61.1023 | 49.7967 | 59.9943 | 52 | 61.0947 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1161 | 50.4535 | 59.9886 | 52 | 61.122 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.1075 | 49.4924 | 60.0577 | 52 | 61.1107 | 49.7975 | 59.9943 | 52 | 61.103 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1245 | 50.454 | 59.9886 | 52 | 61.1303 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.1158 | 49.4941 | 60.0577 | 52 | 61.119 | 49.7984 | 59.9943 | 52 | 61.1113 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1328 | 50.4545 | 59.9886 | 52 | 61.1386 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.1241 | 49.4959 | 60.0577 | 52 | 61.1273 | 49.7992 | 59.9943 | 52 | 61.1196 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1411 | 50.456 | 59.9886 | 52 | 61.147 | 49.7188 | 60.0404 | 52 | 61.1324 | 49.4975 | 60.0577 | 52 | 61.1356 | 49.8 | 59.9943 | 52 | 61.1279 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1494 | 50.4575 | 59.9886 | 52 | 61.1553 | 49.7229 | 60.0404 | 52 | 61.1408 | 49.4991 | 60.0577 | 52 | 61.144 | 49.8009 | 59.9943 | 52 | 61.1362 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1578 | 50.4584 | 59.9886 | 52 | 61.1636 | 49.727 | 60.0404 | 52 | 61.1491 | 49.5009 | 60.0577 | 52 | 61.1523 | 49.8017 | 59.9943 | 52 | 61.1448 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1661 | 50.4594 | 59.9886 | 52 | 61.172 | 49.7311 | 60.0404 | 52 | 61.1574 | 49.5027 | 60.0577 | 52 | 61.1606 | 49.8027 | 59.9943 | 52 | 61.1531 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1745 | 50.4603 | 59.9886 | 52 | 61.1803 | 49.7352 | 60.0404 | 52 | 61.1657 | 49.5022 | 60.0577 | 52 | 61.169 | 49.8036 | 59.9943 | 52 | 61.1614 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1828 | 50.4613 | 59.9886 | 52 | 61.1886 | 49.7398 | 60.0404 | 52 | 61.174 | 49.5016 | 60.0577 | 52 | 61.1773 | 49.8046 | 59.9943 | 52 | 61.1697 | 9.0464 | 60.0116 | 11.2
61.1911 | 50.4652 | 59.9886 | 52 | 61.1969 | 49.7443 | 60.0404 | 52 | 61.1824 | 49.5011 | 60.0577 | 52 | 61.1857 | 49.8056 | 59.9943 | 52 | 61.178 | 9.0459 | 60.0116 | 11.2
61.1995 | 50.4692 | 59.9886 | 52 | 61.2053 | 49.7489 | 60.0404 | 52 | 61.1907 | 49.5005 | 60.0577 | 52 | 61.194 | 49.8068 | 59.9943 | 52 | 61.1863 | 9.0455 | 60.0116 | 11.2
61.2078 | 50.4732 | 59.9886 | 52 | 61.2136 | 49.7534 | 60.0404 | 52 | 61.199 | 49.5007 | 60.0577 | 52 | 61.2023 | 49.808 | 59.9943 | 52 | 61.1946 | 9.0448 | 60.0116 | 11.2
61.2161 | 50.4771 | 59.9886 | 52 | 61.2219 | 49.758 | 60.0404 | 52 | 61.2074 | 49.5009 | 60.0577 | 52 | 61.2106 | 49.8093 | 59.9943 | 52 | 61.2029 | 9.0442 | 60.0116 | 11.2
61.2245 | 50.4801 | 59.9886 | 52 | 61.2303 | 49.7625 | 60.0404 | 52 | 61.2157 | 49.501 | 60.0577 | 52 | 61.219 | 49.8105 | 59.9943 | 52 | 61.2114 | 9.0435 | 60.0116 | 11.2
61.2328 | 50.4831 | 59.9886 | 52 | 61.2386 | 49.763 | 60.0404 | 52 | 61.224 | 49.5011 | 60.0577 | 52 | 61.2273 | 49.8117 | 59.9943 | 52 | 61.2197 | 9.0429 | 60.0116 | 11.2
61.2411 | 50.4859 | 59.9886 | 52 | 61.2469 | 49.7634 | 60.0404 | 52 | 61.2323 | 49.5003 | 60.0577 | 52 | 61.2357 | 49.8129 | 59.9943 | 52 | 61.228 | 9.0422 | 60.0116 | 11.2
61.2495 | 50.4888 | 59.9886 | 52 | 61.2552 | 49.7639 | 60.0404 | 52 | 61.2406 | 49.4995 | 60.0577 | 52 | 61.244 | 49.814 | 59.9943 | 52 | 61.2363 | 9.0416 | 60.0116 | 11.2
61.2578 | 50.4942 | 59.9886 | 52 | 61.2635 | 49.7644 | 60.0404 | 52 | 61.249 | 49.4973 | 60.0577 | 52 | 61.2523 | 49.8151 | 59.9943 | 52 | 61.2446 | 9.0409 | 60.0116 | 11.2
61.2661 | 50.4997 | 59.9886 | 52 | 61.2719 | 49.7644 | 60.0404 | 52 | 61.2573 | 49.4951 | 60.0577 | 52 | 61.2607 | 49.8162 | 59.9943 | 52 | 61.2529 | 9.0403 | 60.0116 | 11.2
61.2745 | 50.5026 | 59.9886 | 52 | 61.2802 | 49.7644 | 60.0404 | 52 | 61.2657 | 49.4929 | 60.0577 | 52 | 61.269 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.2612 | 9.04 | 60.0116 | 11.2
61.2828 | 50.5055 | 59.9886 | 52 | 61.2885 | 49.7651 | 60.0404 | 52 | 61.274 | 49.4907 | 60.0577 | 52 | 61.2773 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.2695 | 9.0398 | 60.0116 | 11.2
61.2911 | 50.5085 | 59.9886 | 52 | 61.2969 | 49.7659 | 60.0404 | 52 | 61.2823 | 49.4883 | 60.0577 | 52 | 61.2856 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.2781 | 9.0398 | 60.0116 | 11.2
61.2995 | 50.5116 | 59.9886 | 52 | 61.3052 | 49.7667 | 60.0404 | 52 | 61.2906 | 49.486 | 60.0577 | 52 | 61.294 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.2864 | 9.0398 | 60.0116 | 11.2
61.3078 | 50.5147 | 59.9886 | 52 | 61.3135 | 49.7675 | 60.0404 | 52 | 61.2989 | 49.4838 | 60.0577 | 52 | 61.3023 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.2947 | 9.0398 | 60.0116 | 11.2
61.3161 | 50.5177 | 59.9886 | 52 | 61.3219 | 49.7683 | 60.0404 | 52 | 61.3073 | 49.4816 | 60.0577 | 52 | 61.3107 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.303 | 9.0398 | 60.0116 | 11.2
61.3245 | 50.5208 | 59.9886 | 52 | 61.3302 | 49.7691 | 60.0404 | 52 | 61.3156 | 49.4823 | 60.0577 | 52 | 61.319 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3113 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3328 | 50.5238 | 59.9886 | 52 | 61.3385 | 49.7699 | 60.0404 | 52 | 61.3239 | 49.483 | 60.0577 | 52 | 61.3273 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3196 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3412 | 50.5243 | 59.9886 | 52 | 61.3468 | 49.7706 | 60.0404 | 52 | 61.3322 | 49.485 | 60.0577 | 52 | 61.3357 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3279 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3495 | 50.5247 | 59.9886 | 52 | 61.3552 | 49.7714 | 60.0404 | 52 | 61.3405 | 49.4871 | 60.0577 | 52 | 61.344 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3362 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3578 | 50.5253 | 59.9886 | 52 | 61.3635 | 49.7722 | 60.0404 | 52 | 61.3489 | 49.4892 | 60.0577 | 52 | 61.3524 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3447 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3662 | 50.5259 | 59.9886 | 52 | 61.3718 | 49.7722 | 60.0404 | 52 | 61.3572 | 49.4913 | 60.0577 | 52 | 61.3607 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.353 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3745 | 50.526 | 59.9886 | 52 | 61.3802 | 49.7722 | 60.0404 | 52 | 61.3655 | 49.4935 | 60.0577 | 52 | 61.369 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3613 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3828 | 50.526 | 59.9886 | 52 | 61.3885 | 49.773 | 60.0404 | 52 | 61.3739 | 49.4958 | 60.0577 | 52 | 61.3773 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3696 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3912 | 50.5261 | 59.9886 | 52 | 61.3968 | 49.7738 | 60.0404 | 52 | 61.3822 | 49.4979 | 60.0577 | 52 | 61.3857 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3779 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.3995 | 50.5262 | 59.9886 | 52 | 61.4051 | 49.7746 | 60.0404 | 52 | 61.3905 | 49.5 | 60.0577 | 52 | 61.394 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3862 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4078 | 50.5266 | 59.9886 | 52 | 61.4135 | 49.7754 | 60.0404 | 52 | 61.3988 | 49.5002 | 60.0577 | 52 | 61.4023 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.3945 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4162 | 50.5271 | 59.9886 | 52 | 61.4218 | 49.7762 | 60.0404 | 52 | 61.4071 | 49.5005 | 60.0577 | 52 | 61.4106 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4028 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4245 | 50.5295 | 59.9886 | 52 | 61.4301 | 49.777 | 60.0404 | 52 | 61.4155 | 49.502 | 60.0577 | 52 | 61.419 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4114 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4328 | 50.5319 | 59.9886 | 52 | 61.4384 | 49.7778 | 60.0404 | 52 | 61.4238 | 49.5034 | 60.0577 | 52 | 61.4274 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4197 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4412 | 50.5336 | 59.9886 | 52 | 61.4468 | 49.7786 | 60.0404 | 52 | 61.4322 | 49.5049 | 60.0577 | 52 | 61.4357 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.428 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4495 | 50.5354 | 59.9886 | 52 | 61.4551 | 49.7794 | 60.0404 | 52 | 61.4405 | 49.5064 | 60.0577 | 52 | 61.444 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4363 | 9.0398 | 60.0173 | 11.2
61.4578 | 50.5379 | 59.9886 | 52 | 61.4634 | 49.7802 | 60.0404 | 52 | 61.4488 | 49.5079 | 60.0577 | 52 | 61.4523 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4446 | 9.0399 | 60.0173 | 11.2
61.4662 | 50.5404 | 59.9886 | 52 | 61.4717 | 49.7802 | 60.0404 | 52 | 61.4571 | 49.5094 | 60.0577 | 52 | 61.4607 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4529 | 9.0401 | 60.0173 | 11.2
61.4745 | 50.5428 | 59.9886 | 52 | 61.4801 | 49.7802 | 60.0404 | 52 | 61.4654 | 49.5137 | 60.0577 | 52 | 61.469 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4612 | 9.0402 | 60.0173 | 11.2
61.4828 | 50.5453 | 59.9886 | 52 | 61.4884 | 49.7804 | 60.0404 | 52 | 61.4738 | 49.5179 | 60.0577 | 52 | 61.4774 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4695 | 9.0403 | 60.0173 | 11.2
61.4912 | 50.5484 | 59.9886 | 52 | 61.4967 | 49.7807 | 60.0404 | 52 | 61.4821 | 49.5228 | 60.0577 | 52 | 61.4857 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.478 | 9.0408 | 60.0173 | 11.2
61.4995 | 50.5514 | 59.9886 | 52 | 61.5051 | 49.781 | 60.0404 | 52 | 61.4904 | 49.5277 | 60.0577 | 52 | 61.494 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4863 | 9.0412 | 60.0173 | 11.2
61.5079 | 50.5525 | 59.9886 | 52 | 61.5134 | 49.7813 | 60.0404 | 52 | 61.4987 | 49.531 | 60.0577 | 52 | 61.5023 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.4946 | 9.0417 | 60.0173 | 11.2
61.5162 | 50.5535 | 59.9886 | 52 | 61.5217 | 49.7815 | 60.0404 | 52 | 61.507 | 49.5342 | 60.0577 | 52 | 61.5107 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5029 | 9.0422 | 60.0173 | 11.2
61.5245 | 50.5541 | 59.9828 | 52 | 61.5301 | 49.7818 | 60.0404 | 52 | 61.5154 | 49.5372 | 60.0577 | 52 | 61.519 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5112 | 9.0429 | 60.0173 | 11.2
61.5329 | 50.5547 | 59.9828 | 52 | 61.5384 | 49.7821 | 60.0404 | 52 | 61.5237 | 49.5402 | 60.0577 | 52 | 61.5273 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5195 | 9.0437 | 60.0173 | 11.2
61.5412 | 50.5549 | 59.9828 | 52 | 61.5467 | 49.7823 | 60.0404 | 52 | 61.532 | 49.5431 | 60.0577 | 52 | 61.5357 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5278 | 9.0443 | 60.0173 | 11.2
61.5495 | 50.5552 | 59.9828 | 52 | 61.555 | 49.785 | 60.0404 | 52 | 61.5404 | 49.5461 | 60.0577 | 52 | 61.544 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5361 | 9.045 | 60.0173 | 11.2
61.5579 | 50.5554 | 59.9828 | 52 | 61.5634 | 49.7877 | 60.0404 | 52 | 61.5487 | 49.5465 | 60.0577 | 52 | 61.5524 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5447 | 9.0456 | 60.0173 | 11.2
61.5662 | 50.5556 | 59.9828 | 52 | 61.5717 | 49.7901 | 60.0404 | 52 | 61.557 | 49.5468 | 60.0577 | 52 | 61.5607 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.553 | 9.0463 | 60.0173 | 11.2
61.5745 | 50.5551 | 59.9828 | 52 | 61.58 | 49.7925 | 60.0404 | 52 | 61.5653 | 49.5465 | 60.0577 | 52 | 61.569 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5613 | 9.0466 | 60.0173 | 11.2
61.5829 | 50.5546 | 59.9828 | 52 | 61.5883 | 49.7949 | 60.0404 | 52 | 61.5736 | 49.5463 | 60.0577 | 52 | 61.5773 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5696 | 9.0469 | 60.0173 | 11.2
61.5912 | 50.554 | 59.9828 | 52 | 61.5967 | 49.7973 | 60.0404 | 52 | 61.582 | 49.5498 | 60.0577 | 52 | 61.5857 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5779 | 9.0472 | 60.0173 | 11.2
61.5995 | 50.5534 | 59.9828 | 52 | 61.605 | 49.7997 | 60.0404 | 52 | 61.5903 | 49.5534 | 60.0577 | 52 | 61.594 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5862 | 9.0475 | 60.0173 | 11.2
61.6079 | 50.5532 | 59.9828 | 52 | 61.6133 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.5987 | 49.557 | 60.0577 | 52 | 61.6024 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.5945 | 9.0581 | 60.0173 | 11.2
61.6162 | 50.5531 | 59.9828 | 52 | 61.6216 | 49.804 | 60.0404 | 52 | 61.607 | 49.5607 | 60.0577 | 52 | 61.6107 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.6028 | 9.0686 | 60.0173 | 11.2
61.6246 | 50.5529 | 59.9828 | 52 | 61.63 | 49.8059 | 60.0404 | 52 | 61.6153 | 49.5644 | 60.0577 | 52 | 61.619 | 49.8172 | 59.9943 | 52 | 61.6113 | 9.0791 | 60.0173 | 11.2
61.6329 | 50.5528 | 59.9828 | 52 | 61.6383 | 49.8054 | 60.0404 | 52 | 61.6236 | 49.5681 | 60.0577 | 52 | 61.6274 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6196 | 9.0896 | 60.0173 | 11.2
61.6412 | 50.5526 | 59.9828 | 52 | 61.6466 | 49.805 | 60.0404 | 52 | 61.6319 | 49.5719 | 60.0577 | 52 | 61.6357 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6279 | 9.1002 | 60.0173 | 11.2
61.6496 | 50.5525 | 59.9828 | 52 | 61.655 | 49.8045 | 60.0404 | 52 | 61.6403 | 49.5757 | 60.0577 | 52 | 61.644 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6362 | 9.1107 | 60.0173 | 11.2
61.6579 | 50.5523 | 59.9828 | 52 | 61.6633 | 49.804 | 60.0404 | 52 | 61.6486 | 49.5799 | 60.0577 | 52 | 61.6523 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6445 | 9.1212 | 60.0173 | 11.2
61.6662 | 50.5522 | 59.9828 | 52 | 61.6716 | 49.8036 | 60.0404 | 52 | 61.6569 | 49.584 | 60.0577 | 52 | 61.6607 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6528 | 9.1318 | 60.0173 | 11.2
61.6746 | 50.5522 | 59.9828 | 52 | 61.6799 | 49.8031 | 60.0404 | 52 | 61.6653 | 49.5843 | 60.0577 | 52 | 61.669 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6611 | 9.1423 | 60.0173 | 11.2
61.6829 | 50.5522 | 59.9828 | 52 | 61.6883 | 49.8026 | 60.0404 | 52 | 61.6736 | 49.5845 | 60.0577 | 52 | 61.6774 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6694 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.6912 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.6966 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.6819 | 49.5883 | 60.0577 | 52 | 61.6857 | 49.8172 | 60.0001 | 52 | 61.6777 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.6996 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7049 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.6902 | 49.5921 | 60.0577 | 52 | 61.694 | 49.8201 | 60.0001 | 52 | 61.6863 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7079 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7133 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.6985 | 49.5958 | 60.0577 | 52 | 61.7023 | 49.823 | 60.0001 | 52 | 61.6946 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7162 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7216 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.7069 | 49.5994 | 60.0577 | 52 | 61.7107 | 49.8258 | 60.0001 | 52 | 61.7029 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7246 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7299 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.7152 | 49.6064 | 60.0577 | 52 | 61.7191 | 49.8287 | 60.0001 | 52 | 61.7112 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7329 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7383 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.7235 | 49.6134 | 60.0577 | 52 | 61.7274 | 49.83 | 60.0001 | 52 | 61.7195 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7413 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7466 | 49.8021 | 60.0404 | 52 | 61.7318 | 49.6202 | 60.0577 | 52 | 61.7357 | 49.8312 | 60.0001 | 52 | 61.7278 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7496 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7549 | 49.8016 | 60.0404 | 52 | 61.7401 | 49.6269 | 60.0577 | 52 | 61.744 | 49.8396 | 60.0001 | 52 | 61.7361 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7579 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.7632 | 49.801 | 60.0404 | 52 | 61.7485 | 49.6336 | 60.0577 | 52 | 61.7524 | 49.8481 | 60.0001 | 52 | 61.7444 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7663 | 50.5523 | 59.9771 | 52 | 61.7715 | 49.8005 | 60.0404 | 52 | 61.7568 | 49.6403 | 60.0577 | 52 | 61.7607 | 49.8565 | 60.0001 | 52 | 61.7529 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7746 | 50.5523 | 59.9771 | 52 | 61.7799 | 49.8 | 60.0404 | 52 | 61.7652 | 49.6437 | 60.0577 | 52 | 61.769 | 49.8649 | 60.0001 | 52 | 61.7612 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7829 | 50.5523 | 59.9771 | 52 | 61.7882 | 49.7994 | 60.0404 | 52 | 61.7735 | 49.6471 | 60.0577 | 52 | 61.7773 | 49.8705 | 60.0001 | 52 | 61.7695 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7913 | 50.5523 | 59.9771 | 52 | 61.7965 | 49.7989 | 60.0404 | 52 | 61.7818 | 49.6503 | 60.0577 | 52 | 61.7857 | 49.8761 | 60.0001 | 52 | 61.7778 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.7996 | 50.5523 | 59.9771 | 52 | 61.8049 | 49.7983 | 60.0404 | 52 | 61.7901 | 49.6536 | 60.0577 | 52 | 61.794 | 49.8816 | 60.0001 | 52 | 61.7861 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.808 | 50.5519 | 59.9771 | 52 | 61.8132 | 49.7978 | 60.0404 | 52 | 61.7984 | 49.6527 | 60.0577 | 52 | 61.8024 | 49.8872 | 60.0001 | 52 | 61.7944 | 9.1528 | 60.0173 | 11.2
61.8163 | 50.5516 | 59.9771 | 52 | 61.8215 | 49.7972 | 60.0404 | 52 | 61.8068 | 49.6517 | 60.0577 | 52 | 61.8107 | 49.8944 | 60.0001 | 52 | 61.8027 | 9.1529 | 60.0173 | 11.2
61.8246 | 50.5518 | 59.9771 | 52 | 61.8298 | 49.7967 | 60.0404 | 52 | 61.8151 | 49.6508 | 60.0577 | 52 | 61.819 | 49.9016 | 60.0001 | 52 | 61.811 | 9.1529 | 60.0173 | 11.2
61.833 | 50.552 | 59.9771 | 52 | 61.8382 | 49.7994 | 60.0404 | 52 | 61.8234 | 49.6499 | 60.0577 | 52 | 61.8273 | 49.9024 | 60.0001 | 52 | 61.8196 | 9.153 | 60.0173 | 11.2
61.8413 | 50.5522 | 59.9771 | 52 | 61.8465 | 49.8022 | 60.0404 | 52 | 61.8318 | 49.6489 | 60.0577 | 52 | 61.8357 | 49.9032 | 60.0001 | 52 | 61.8279 | 9.153 | 60.0173 | 11.2
61.8496 | 50.5524 | 59.9771 | 52 | 61.8548 | 49.805 | 60.0404 | 52 | 61.8401 | 49.6478 | 60.0577 | 52 | 61.8441 | 49.9043 | 60.0001 | 52 | 61.8362 | 9.1531 | 60.0173 | 11.2
61.858 | 50.5526 | 59.9771 | 52 | 61.8632 | 49.8077 | 60.0404 | 52 | 61.8484 | 49.6468 | 60.0577 | 52 | 61.8524 | 49.9055 | 60.0001 | 52 | 61.8445 | 9.1531 | 60.0173 | 11.2
61.8663 | 50.5528 | 59.9771 | 52 | 61.8715 | 49.8105 | 60.0404 | 52 | 61.8567 | 49.6458 | 60.0577 | 52 | 61.8607 | 49.9066 | 60.0001 | 52 | 61.8528 | 9.1531 | 60.0173 | 11.2
61.8746 | 50.553 | 59.9771 | 52 | 61.8798 | 49.8132 | 60.0404 | 52 | 61.8651 | 49.645 | 60.0577 | 52 | 61.869 | 49.9077 | 60.0001 | 52 | 61.8611 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.883 | 50.5533 | 59.9771 | 52 | 61.8882 | 49.816 | 60.0404 | 52 | 61.8734 | 49.6442 | 60.0577 | 52 | 61.8774 | 49.9098 | 60.0001 | 52 | 61.8694 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.8913 | 50.5539 | 59.9771 | 52 | 61.8965 | 49.8187 | 60.0404 | 52 | 61.8817 | 49.6441 | 60.0577 | 52 | 61.8857 | 49.9119 | 60.0001 | 52 | 61.8777 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.8996 | 50.5545 | 59.9771 | 52 | 61.9048 | 49.8215 | 60.0404 | 52 | 61.89 | 49.644 | 60.0577 | 52 | 61.894 | 49.914 | 60.0001 | 52 | 61.8862 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.908 | 50.5545 | 59.9771 | 52 | 61.9131 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.8983 | 49.644 | 60.0577 | 52 | 61.9023 | 49.9161 | 60.0001 | 52 | 61.8945 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9163 | 50.5545 | 59.9771 | 52 | 61.9214 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9067 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.9107 | 49.9174 | 60.0001 | 52 | 61.9028 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9247 | 50.5545 | 59.9771 | 52 | 61.9298 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.915 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.919 | 49.9186 | 60.0001 | 52 | 61.9111 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.933 | 50.5545 | 59.9771 | 52 | 61.9381 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9233 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.9274 | 49.9196 | 60.0001 | 52 | 61.9194 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9413 | 50.5548 | 59.9771 | 52 | 61.9464 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9317 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.9357 | 49.9205 | 60.0001 | 52 | 61.9277 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9497 | 50.5552 | 59.9771 | 52 | 61.9548 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.94 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.944 | 49.9215 | 60.0001 | 52 | 61.936 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.958 | 50.5556 | 59.9771 | 52 | 61.9631 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9483 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.9523 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9443 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9663 | 50.5559 | 59.9771 | 52 | 61.9714 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9566 | 49.6439 | 60.0577 | 52 | 61.9607 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9529 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9747 | 50.5667 | 59.9771 | 52 | 61.9797 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9649 | 49.6472 | 60.0577 | 52 | 61.9691 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9612 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.983 | 50.5775 | 59.9771 | 52 | 61.9881 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9733 | 49.6505 | 60.0577 | 52 | 61.9774 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9695 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9913 | 50.5883 | 59.9771 | 52 | 61.9964 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9816 | 49.6537 | 60.0577 | 52 | 61.9857 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9778 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
61.9997 | 50.5991 | 59.9771 | 52 | 62.0047 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.99 | 49.6568 | 60.0577 | 52 | 61.994 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9861 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.008 | 50.6138 | 59.9771 | 52 | 62.0131 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 61.9983 | 49.6598 | 60.0577 | 52 | 62.0024 | 49.9224 | 60.0001 | 52 | 61.9944 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0164 | 50.6284 | 59.9771 | 52 | 62.0214 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0066 | 49.6628 | 60.0577 | 52 | 62.0107 | 49.9229 | 60.0001 | 52 | 62.0027 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0247 | 50.6426 | 59.9771 | 52 | 62.0297 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0149 | 49.6658 | 60.0577 | 52 | 62.019 | 49.9234 | 60.0001 | 52 | 62.011 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.033 | 50.6569 | 59.9771 | 52 | 62.038 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0232 | 49.6689 | 60.0577 | 52 | 62.0273 | 49.9246 | 60.0001 | 52 | 62.0195 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0414 | 50.6712 | 59.9771 | 52 | 62.0464 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0316 | 49.6719 | 60.0577 | 52 | 62.0357 | 49.9259 | 60.0001 | 52 | 62.0278 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0497 | 50.6854 | 59.9771 | 52 | 62.0547 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0399 | 49.6749 | 60.0577 | 52 | 62.044 | 49.9272 | 60.0001 | 52 | 62.0361 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.058 | 50.6892 | 59.9771 | 52 | 62.063 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0482 | 49.6746 | 60.0577 | 52 | 62.0524 | 49.9285 | 60.0001 | 52 | 62.0444 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0664 | 50.6931 | 59.9771 | 52 | 62.0714 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0565 | 49.6743 | 60.0577 | 52 | 62.0607 | 49.9298 | 60.0001 | 52 | 62.0527 | 9.1532 | 60.0173 | 11.2
62.0747 | 50.6969 | 59.9771 | 52 | 62.0797 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0648 | 49.6742 | 60.0577 | 52 | 62.069 | 49.931 | 60.0001 | 52 | 62.061 | 9.1612 | 60.0173 | 11.2
62.0831 | 50.7007 | 59.9771 | 52 | 62.088 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0732 | 49.6741 | 60.0577 | 52 | 62.0773 | 49.9323 | 60.0001 | 52 | 62.0693 | 9.1692 | 60.0173 | 11.2
62.0914 | 50.7007 | 59.9771 | 52 | 62.0963 | 49.8242 | 60.0404 | 52 | 62.0815 | 49.6775 | 60.0577 | 52 | 62.0857 | 49.9336 | 60.0001 | 52 | 62.0776 | 9.1772 | 60.0173 | 11.2
62.0997 | 50.7007 | 59.9771 | 52 | 62.1046 | 49.8245 | 60.0404 | 52 | 62.0898 | 49.6809 | 60.0577 | 52 | 62.0941 | 49.9344 | 60.0001 | 52 | 62.0862 | 9.1852 | 60.0173 | 11.2
62.1081 | 50.7003 | 59.9771 | 52 | 62.113 | 49.8248 | 60.0404 | 52 | 62.0982 | 49.6861 | 60.0577 | 52 | 62.1024 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.0945 | 9.2031 | 60.0173 | 11.2
62.1164 | 50.6998 | 59.9771 | 52 | 62.1213 | 49.8259 | 60.0404 | 52 | 62.1065 | 49.6912 | 60.0577 | 52 | 62.1107 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1028 | 9.2209 | 60.0173 | 11.2
62.1247 | 50.6994 | 59.9771 | 52 | 62.1296 | 49.827 | 60.0404 | 52 | 62.1148 | 49.6964 | 60.0577 | 52 | 62.119 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1111 | 9.2387 | 60.0173 | 11.2
62.1331 | 50.6989 | 59.9771 | 52 | 62.138 | 49.8282 | 60.0404 | 52 | 62.1231 | 49.7015 | 60.0577 | 52 | 62.1274 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1194 | 9.2566 | 60.0173 | 11.2
62.1414 | 50.6985 | 59.9771 | 52 | 62.1463 | 49.8293 | 60.0404 | 52 | 62.1314 | 49.706 | 60.0577 | 52 | 62.1357 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1277 | 9.2744 | 60.0173 | 11.2
62.1497 | 50.698 | 59.9771 | 52 | 62.1546 | 49.8305 | 60.0404 | 52 | 62.1398 | 49.7105 | 60.0577 | 52 | 62.144 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.136 | 9.2923 | 60.0173 | 11.2
62.1581 | 50.697 | 59.9771 | 52 | 62.163 | 49.8316 | 60.0404 | 52 | 62.1481 | 49.715 | 60.0577 | 52 | 62.1523 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1443 | 9.3022 | 60.0173 | 11.2
62.1664 | 50.696 | 59.9771 | 52 | 62.1713 | 49.8328 | 60.0404 | 52 | 62.1565 | 49.7194 | 60.0577 | 52 | 62.1607 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1528 | 9.312 | 60.0173 | 11.2
62.1748 | 50.695 | 59.9771 | 52 | 62.1796 | 49.8339 | 60.0404 | 52 | 62.1648 | 49.7205 | 60.0577 | 52 | 62.169 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1611 | 9.3219 | 60.0173 | 11.2
62.1831 | 50.6939 | 59.9771 | 52 | 62.1879 | 49.8348 | 60.0404 | 52 | 62.1731 | 49.7216 | 60.0577 | 52 | 62.1774 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1694 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.1914 | 50.6934 | 59.9771 | 52 | 62.1963 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.1814 | 49.7209 | 60.0577 | 52 | 62.1857 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1777 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.1998 | 50.6928 | 59.9771 | 52 | 62.2046 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.1897 | 49.7202 | 60.0577 | 52 | 62.194 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.186 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2081 | 50.6922 | 59.9771 | 52 | 62.2129 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.1981 | 49.7195 | 60.0577 | 52 | 62.2023 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.1943 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2164 | 50.6916 | 59.9771 | 52 | 62.2213 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.2064 | 49.7188 | 60.0577 | 52 | 62.2107 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2026 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2248 | 50.6911 | 59.9771 | 52 | 62.2296 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.2147 | 49.7188 | 60.0577 | 52 | 62.2191 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2109 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2331 | 50.6905 | 59.9771 | 52 | 62.2379 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.2231 | 49.7188 | 60.0577 | 52 | 62.2274 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2195 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2414 | 50.6905 | 59.9771 | 52 | 62.2462 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.2314 | 49.7196 | 60.0577 | 52 | 62.2357 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2278 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2498 | 50.6905 | 59.9771 | 52 | 62.2545 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.2397 | 49.7203 | 60.0577 | 52 | 62.244 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2361 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2581 | 50.6896 | 59.9771 | 52 | 62.2629 | 49.8357 | 60.0404 | 52 | 62.248 | 49.7211 | 60.0577 | 52 | 62.2524 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2444 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2664 | 50.6886 | 59.9771 | 52 | 62.2712 | 49.8381 | 60.0404 | 52 | 62.2563 | 49.7219 | 60.0577 | 52 | 62.2607 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2527 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2748 | 50.6877 | 59.9771 | 52 | 62.2795 | 49.8404 | 60.0404 | 52 | 62.2647 | 49.7225 | 60.0577 | 52 | 62.269 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.261 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2831 | 50.6868 | 59.9771 | 52 | 62.2879 | 49.8428 | 60.0404 | 52 | 62.273 | 49.723 | 60.0577 | 52 | 62.2773 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2693 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2915 | 50.6859 | 59.9771 | 52 | 62.2962 | 49.8452 | 60.0404 | 52 | 62.2813 | 49.7236 | 60.0577 | 52 | 62.2857 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2776 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.2998 | 50.6849 | 59.9771 | 52 | 62.3045 | 49.8476 | 60.0404 | 52 | 62.2896 | 49.7242 | 60.0577 | 52 | 62.294 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2861 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3081 | 50.684 | 59.9771 | 52 | 62.3129 | 49.8499 | 60.0404 | 52 | 62.2979 | 49.7261 | 60.0577 | 52 | 62.3024 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.2944 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3165 | 50.6831 | 59.9771 | 52 | 62.3212 | 49.8526 | 60.0404 | 52 | 62.3063 | 49.728 | 60.0577 | 52 | 62.3107 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3027 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3248 | 50.6822 | 59.9771 | 52 | 62.3295 | 49.8553 | 60.0404 | 52 | 62.3146 | 49.7292 | 60.0577 | 52 | 62.319 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.311 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3331 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3378 | 49.8634 | 60.0404 | 52 | 62.323 | 49.7303 | 60.0577 | 52 | 62.3273 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3193 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3415 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3462 | 49.8714 | 60.0404 | 52 | 62.3313 | 49.7315 | 60.0577 | 52 | 62.3357 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3276 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3498 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3545 | 49.877 | 60.0404 | 52 | 62.3396 | 49.7326 | 60.0577 | 52 | 62.344 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3359 | 9.3317 | 60.0173 | 11.2
62.3582 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3628 | 49.8827 | 60.0404 | 52 | 62.3479 | 49.7356 | 60.0577 | 52 | 62.3524 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3442 | 9.3316 | 60.0173 | 11.2
62.3665 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3712 | 49.8883 | 60.0404 | 52 | 62.3562 | 49.7386 | 60.0577 | 52 | 62.3607 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3525 | 9.3315 | 60.0173 | 11.2
62.3748 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3795 | 49.894 | 60.0404 | 52 | 62.3646 | 49.7415 | 60.0577 | 52 | 62.369 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3611 | 9.3313 | 60.0173 | 11.2
62.3832 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3878 | 49.8999 | 60.0404 | 52 | 62.3729 | 49.7444 | 60.0577 | 52 | 62.3774 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3694 | 9.331 | 60.0173 | 11.2
62.3915 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.3961 | 49.9058 | 60.0404 | 52 | 62.3812 | 49.746 | 60.0577 | 52 | 62.3857 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3777 | 9.3306 | 60.0173 | 11.2
62.3998 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4044 | 49.9141 | 60.0404 | 52 | 62.3896 | 49.7476 | 60.0577 | 52 | 62.394 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.386 | 9.3301 | 60.0173 | 11.2
62.4082 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4128 | 49.9224 | 60.0404 | 52 | 62.3979 | 49.7491 | 60.0577 | 52 | 62.4023 | 49.9352 | 60.0001 | 52 | 62.3943 | 9.3296 | 60.0173 | 11.2
62.4165 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4211 | 49.9253 | 60.0404 | 52 | 62.4062 | 49.7507 | 60.0577 | 52 | 62.4107 | 49.9344 | 60.0001 | 52 | 62.4026 | 9.3292 | 60.0173 | 11.2
62.4249 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4294 | 49.9283 | 60.0404 | 52 | 62.4145 | 49.7524 | 60.0577 | 52 | 62.419 | 49.9336 | 60.0001 | 52 | 62.4109 | 9.3287 | 60.0173 | 11.2
62.4332 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4378 | 49.9312 | 60.0404 | 52 | 62.4228 | 49.754 | 60.0577 | 52 | 62.4274 | 49.9319 | 60.0001 | 52 | 62.4192 | 9.3282 | 60.0173 | 11.2
62.4415 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4461 | 49.9342 | 60.0404 | 52 | 62.4312 | 49.7554 | 60.0577 | 52 | 62.4357 | 49.9303 | 60.0001 | 52 | 62.4277 | 9.3279 | 60.0173 | 11.2
62.4499 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4544 | 49.9365 | 60.0404 | 52 | 62.4395 | 49.7567 | 60.0577 | 52 | 62.444 | 49.9282 | 60.0001 | 52 | 62.436 | 9.3275 | 60.0173 | 11.2
62.4582 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4627 | 49.9388 | 60.0404 | 52 | 62.4478 | 49.7581 | 60.0577 | 52 | 62.4523 | 49.9261 | 60.0001 | 52 | 62.4443 | 9.3273 | 60.0173 | 11.2
62.4665 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4711 | 49.9404 | 60.0404 | 52 | 62.4561 | 49.7594 | 60.0577 | 52 | 62.4607 | 49.924 | 60.0001 | 52 | 62.4526 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.4749 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4794 | 49.942 | 60.0404 | 52 | 62.4644 | 49.7608 | 60.0577 | 52 | 62.469 | 49.922 | 60.0001 | 52 | 62.4609 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.4832 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4877 | 49.9409 | 60.0404 | 52 | 62.4728 | 49.7622 | 60.0577 | 52 | 62.4774 | 49.9199 | 60.0001 | 52 | 62.4692 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.4915 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.4961 | 49.9399 | 60.0404 | 52 | 62.4811 | 49.7635 | 60.0577 | 52 | 62.4857 | 49.9178 | 60.0001 | 52 | 62.4775 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.4999 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.5044 | 49.9388 | 60.0404 | 52 | 62.4895 | 49.7648 | 60.0577 | 52 | 62.494 | 49.9165 | 60.0001 | 52 | 62.4858 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.5082 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.5127 | 49.9378 | 60.0404 | 52 | 62.4978 | 49.766 | 60.0577 | 52 | 62.5024 | 49.9153 | 60.0001 | 52 | 62.4944 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.5166 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.5211 | 49.9367 | 60.0404 | 52 | 62.5061 | 49.7673 | 60.0577 | 52 | 62.5107 | 49.9172 | 60.0001 | 52 | 62.5027 | 9.327 | 60.0173 | 11.2
62.5249 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.5294 | 49.9357 | 60.0404 | 52 | 62.5144 | 49.7672 | 60.0577 | 52 | 62.519 | 49.919 | 60.0001 | 52 | 62.511 | 9.3267 | 60.0173 | 11.2
62.5332 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.5377 | 49.9352 | 60.0404 | 52 | 62.5227 | 49.7672 | 60.0577 | 52 | 62.5273 | 49.9238 | 60.0001 | 52 | 62.5193 | 9.3263 | 60.0173 | 11.2
62.5416 | 50.6809 | 59.9771 | 52 | 62.546 | 49.9348 | 60.0404 | 52 | 62.5311 | 49.7671 | 60.0577 | 52 | 62.5357 | 49.9286 | 60.0001 | 52 | 62.5276 | 9.3258 | 60.0173 | 11.2
62.5499 | 50.6805 | 59.9771 | 52 | 62.5544 | 49.934 | 60.0404 | 52 | 62.5394 | 49.7671 | 60.0577 | 52 | 62.544 | 49.9334 | 60.0001 | 52 | 62.5359 | 9.3253 | 60.0173 | 11.2
62.5582 | 50.6802 | 59.9771 | 52 | 62.5627 | 49.9333 | 60.0404 | 52 | 62.5477 | 49.7668 | 60.0577 | 52 | 62.5524 | 49.9381 | 60.0001 | 52 | 62.5442 | 9.3248 | 60.0173 | 11.2
62.5666 | 50.68 | 59.9771 | 52 | 62.571 | 49.9325 | 60.0404 | 52 | 62.5561 | 49.7666 | 60.0577 | 52 | 62.5607 | 49.9429 | 60.0001 | 52 | 62.5525 | 9.3243 | 60.0173 | 11.2
62.5749 | 50.6801 | 59.9771 | 52 | 62.5793 | 49.9317 | 60.0404 | 52 | 62.5644 | 49.7664 | 60.0577 | 52 | 62.569 | 49.9477 | 60.0001 | 52 | 62.561 | 9.3238 | 60.0173 | 11.2
62.5832 | 50.6802 | 59.9771 | 52 | 62.5877 | 49.931 | 60.0404 | 52 | 62.5727 | 49.7663 | 60.0577 | 52 | 62.5773 | 49.9527 | 60.0001 | 52 | 62.5693 | 9.3233 | 60.0173 | 11.2
62.5916 | 50.6803 | 59.9771 | 52 | 62.596 | 49.9302 | 60.0404 | 52 | 62.581 | 49.7661 | 60.0577 | 52 | 62.5857 | 49.9576 | 60.0001 | 52 | 62.5776 | 9.3228 | 60.0173 | 11.2
62.5999 | 50.6805 | 59.9771 | 52 | 62.6043 | 49.9294 | 60.0404 | 52 | 62.5893 | 49.7659 | 60.0577 | 52 | 62.594 | 49.9603 | 60.0001 | 52 | 62.5859 | 9.3223 | 60.0173 | 11.2
62.6082 | 50.6806 | 59.9771 | 52 | 62.6126 | 49.9285 | 60.0404 | 52 | 62.5977 | 49.7658 | 60.0577 | 52 | 62.6024 | 49.9629 | 60.0001 | 52 | 62.5942 | 9.3219 | 60.0173 | 11.2
62.6166 | 50.6807 | 59.9771 | 52 | 62.621 | 49.9277 | 60.0404 | 52 | 62.606 | 49.7656 | 60.0577 | 52 | 62.6107 | 49.9631 | 60.0001 | 52 | 62.6025 | 9.3215 | 60.0173 | 11.2
62.6249 | 50.6812 | 59.9771 | 52 | 62.6293 | 49.9268 | 60.0404 | 52 | 62.6143 | 49.7654 | 60.0577 | 52 | 62.619 | 49.9634 | 60.0001 | 52 | 62.6108 | 9.3211 | 60.0173 | 11.2
62.6333 | 50.6817 | 59.9771 | 52 | 62.6376 | 49.9268 | 60.0404 | 52 | 62.6227 | 49.7652 | 60.0577 | 52 | 62.6274 | 49.9679 | 60.0001 | 52 | 62.6191 | 9.3206 | 60.0173 | 11.2
62.6416 | 50.682 | 59.9771 | 52 | 62.646 | 49.9267 | 60.0404 | 52 | 62.631 | 49.7666 | 60.0577 | 52 | 62.6357 | 49.9723 | 60.0001 | 52 | 62.6277 | 9.3199 | 60.0173 | 11.2
62.6499 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.6543 | 49.9267 | 60.0404 | 52 | 62.6393 | 49.7681 | 60.0577 | 52 | 62.644 | 49.9768 | 60.0001 | 52 | 62.636 | 9.3193 | 60.0173 | 11.2
62.6583 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.6626 | 49.9266 | 60.0404 | 52 | 62.6476 | 49.7709 | 60.0577 | 52 | 62.6523 | 49.9813 | 60.0001 | 52 | 62.6443 | 9.3187 | 60.0231 | 11.2
62.6666 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.671 | 49.9309 | 60.0404 | 52 | 62.656 | 49.7736 | 60.0577 | 52 | 62.6607 | 49.9856 | 60.0001 | 52 | 62.6526 | 9.318 | 60.0231 | 11.2
62.6749 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.6793 | 49.9353 | 60.0404 | 52 | 62.6643 | 49.7764 | 60.0577 | 52 | 62.669 | 49.9899 | 60.0001 | 52 | 62.6609 | 9.3174 | 60.0231 | 11.2
62.6833 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.6876 | 49.9397 | 60.0404 | 52 | 62.6726 | 49.7792 | 60.0577 | 52 | 62.6774 | 49.9943 | 60.0001 | 52 | 62.6692 | 9.3167 | 60.0231 | 11.2
62.6916 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.6959 | 49.9441 | 60.0404 | 52 | 62.6809 | 49.7848 | 60.0577 | 52 | 62.6857 | 49.9986 | 60.0001 | 52 | 62.6775 | 9.3163 | 60.0231 | 11.2
62.7 | 50.6823 | 59.9771 | 52 | 62.7043 | 49.9485 | 60.0404 | 52 | 62.6892 | 49.7904 | 60.0577 | 52 | 62.694 | 50.0037 | 60.0001 | 52 | 62.6858 | 9.316 | 60.0231 | 11.2
62.7083 | 50.6828 | 59.9771 | 52 | 62.7126 | 49.9529 | 60.0404 | 52 | 62.6976 | 49.796 | 60.0577 | 52 | 62.7023 | 50.0088 | 60.0001 | 52 | 62.6943 | 9.3158 | 60.0231 | 11.2
62.7166 | 50.6832 | 59.9771 | 52 | 62.7209 | 49.9572 | 60.0404 | 52 | 62.7059 | 49.8017 | 60.0577 | 52 | 62.7107 | 50.0097 | 60.0001 | 52 | 62.7026 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.725 | 50.6917 | 59.9771 | 52 | 62.7292 | 49.9616 | 60.0404 | 52 | 62.7143 | 49.8058 | 60.0577 | 52 | 62.719 | 50.0105 | 60.0001 | 52 | 62.7109 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7333 | 50.7001 | 59.9771 | 52 | 62.7376 | 49.966 | 60.0404 | 52 | 62.7226 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.7274 | 50.0116 | 60.0001 | 52 | 62.7192 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7416 | 50.7132 | 59.9771 | 52 | 62.7459 | 49.9703 | 60.0404 | 52 | 62.7309 | 49.8117 | 60.0577 | 52 | 62.7357 | 50.0126 | 60.0001 | 52 | 62.7275 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.75 | 50.7263 | 59.9771 | 52 | 62.7542 | 49.9704 | 60.0404 | 52 | 62.7392 | 49.8134 | 60.0577 | 52 | 62.744 | 50.0136 | 60.0001 | 52 | 62.7358 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7583 | 50.7398 | 59.9771 | 52 | 62.7625 | 49.9704 | 60.0404 | 52 | 62.7475 | 49.8151 | 60.0577 | 52 | 62.7524 | 50.0147 | 60.0001 | 52 | 62.7441 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7666 | 50.7532 | 59.9771 | 52 | 62.7709 | 49.9727 | 60.0404 | 52 | 62.7559 | 49.8169 | 60.0577 | 52 | 62.7607 | 50.0157 | 60.0001 | 52 | 62.7524 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.775 | 50.7667 | 59.9771 | 52 | 62.7792 | 49.9751 | 60.0404 | 52 | 62.7642 | 49.8158 | 60.0577 | 52 | 62.769 | 50.0168 | 60.0001 | 52 | 62.7607 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7833 | 50.7802 | 59.9771 | 52 | 62.7875 | 49.9772 | 60.0404 | 52 | 62.7725 | 49.8147 | 60.0577 | 52 | 62.7773 | 50.0192 | 60.0001 | 52 | 62.7693 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.7917 | 50.7937 | 59.9771 | 52 | 62.7959 | 49.9794 | 60.0404 | 52 | 62.7809 | 49.8135 | 60.0577 | 52 | 62.7857 | 50.0216 | 60.0001 | 52 | 62.7776 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8 | 50.8072 | 59.9771 | 52 | 62.8042 | 49.9815 | 60.0404 | 52 | 62.7892 | 49.8124 | 60.0577 | 52 | 62.794 | 50.0265 | 60.0001 | 52 | 62.7859 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8083 | 50.8127 | 59.9771 | 52 | 62.8125 | 49.9837 | 60.0404 | 52 | 62.7975 | 49.8113 | 60.0577 | 52 | 62.8024 | 50.0313 | 60.0001 | 52 | 62.7942 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8167 | 50.8182 | 59.9771 | 52 | 62.8208 | 49.9858 | 60.0404 | 52 | 62.8058 | 49.8101 | 60.0577 | 52 | 62.8107 | 50.0353 | 60.0001 | 52 | 62.8025 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.825 | 50.8185 | 59.9771 | 52 | 62.8292 | 49.988 | 60.0404 | 52 | 62.8141 | 49.8101 | 60.0577 | 52 | 62.819 | 50.0392 | 60.0001 | 52 | 62.8108 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8333 | 50.8189 | 59.9771 | 52 | 62.8375 | 49.9901 | 60.0404 | 52 | 62.8225 | 49.8101 | 60.0577 | 52 | 62.8273 | 50.0434 | 60.0001 | 52 | 62.8191 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8417 | 50.8189 | 59.9771 | 52 | 62.8458 | 49.9922 | 60.0404 | 52 | 62.8308 | 49.8101 | 60.0577 | 52 | 62.8357 | 50.0476 | 60.0001 | 52 | 62.8274 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.85 | 50.8188 | 59.9771 | 52 | 62.8542 | 49.992 | 60.0404 | 52 | 62.8391 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.844 | 50.0518 | 60.0001 | 52 | 62.8359 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8584 | 50.8192 | 59.9771 | 52 | 62.8625 | 49.9919 | 60.0404 | 52 | 62.8474 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.8524 | 50.056 | 60.0001 | 52 | 62.8442 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8667 | 50.8196 | 59.9771 | 52 | 62.8708 | 49.9946 | 60.0404 | 52 | 62.8557 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.8607 | 50.0614 | 60.0001 | 52 | 62.8525 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.875 | 50.8196 | 59.9771 | 52 | 62.8792 | 49.9972 | 60.0404 | 52 | 62.8641 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.869 | 50.0667 | 60.0001 | 52 | 62.8608 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8834 | 50.8195 | 59.9771 | 52 | 62.8875 | 49.9999 | 60.0404 | 52 | 62.8724 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.8774 | 50.0697 | 60.0001 | 52 | 62.8691 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.8917 | 50.8181 | 59.9771 | 52 | 62.8958 | 50.0026 | 60.0404 | 52 | 62.8808 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.8857 | 50.0727 | 60.0001 | 52 | 62.8774 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9 | 50.8167 | 59.9771 | 52 | 62.9041 | 50.0055 | 60.0404 | 52 | 62.8891 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.894 | 50.0762 | 60.0001 | 52 | 62.8857 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9084 | 50.8161 | 59.9771 | 52 | 62.9124 | 50.0084 | 60.0404 | 52 | 62.8974 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.9023 | 50.0797 | 60.0001 | 52 | 62.894 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9167 | 50.8154 | 59.9771 | 52 | 62.9208 | 50.0117 | 60.0404 | 52 | 62.9057 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.9107 | 50.0827 | 60.0001 | 52 | 62.9026 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.925 | 50.8149 | 59.9771 | 52 | 62.9291 | 50.0149 | 60.0404 | 52 | 62.914 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.919 | 50.0858 | 60.0001 | 52 | 62.9109 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9334 | 50.8144 | 59.9771 | 52 | 62.9374 | 50.018 | 60.0404 | 52 | 62.9224 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.9274 | 50.0888 | 60.0001 | 52 | 62.9192 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9417 | 50.8132 | 59.9771 | 52 | 62.9458 | 50.0211 | 60.0404 | 52 | 62.9307 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.9357 | 50.0919 | 60.0001 | 52 | 62.9275 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.95 | 50.8119 | 59.9771 | 52 | 62.9541 | 50.0226 | 60.0404 | 52 | 62.939 | 49.81 | 60.0577 | 52 | 62.944 | 50.0915 | 60.0001 | 52 | 62.9358 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9584 | 50.8101 | 59.9771 | 52 | 62.9624 | 50.024 | 60.0404 | 52 | 62.9474 | 49.8103 | 60.0577 | 52 | 62.9523 | 50.0911 | 60.0001 | 52 | 62.9441 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9667 | 50.8083 | 59.9771 | 52 | 62.9707 | 50.0255 | 60.0404 | 52 | 62.9557 | 49.8106 | 60.0577 | 52 | 62.9607 | 50.0927 | 60.0001 | 52 | 62.9524 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9751 | 50.808 | 59.9771 | 52 | 62.9791 | 50.0269 | 60.0404 | 52 | 62.964 | 49.8109 | 60.0577 | 52 | 62.969 | 50.0942 | 60.0001 | 52 | 62.9607 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9834 | 50.8078 | 59.9771 | 52 | 62.9874 | 50.0281 | 60.0404 | 52 | 62.9723 | 49.8113 | 60.0577 | 52 | 62.9774 | 50.0969 | 60.0001 | 52 | 62.9692 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
62.9917 | 50.8073 | 59.9771 | 52 | 62.9957 | 50.0294 | 60.0404 | 52 | 62.9806 | 49.8116 | 60.0577 | 52 | 62.9857 | 50.0996 | 60.0001 | 52 | 62.9775 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0001 | 50.8069 | 59.9771 | 52 | 63.0041 | 50.0302 | 60.0404 | 52 | 62.989 | 49.8118 | 60.0577 | 52 | 62.994 | 50.1034 | 60.0001 | 52 | 62.9858 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0084 | 50.8062 | 59.9771 | 52 | 63.0124 | 50.0311 | 60.0404 | 52 | 62.9973 | 49.8121 | 60.0577 | 52 | 63.0024 | 50.1071 | 60.0001 | 52 | 62.9941 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0167 | 50.8056 | 59.9771 | 52 | 63.0207 | 50.0321 | 60.0404 | 52 | 63.0056 | 49.8124 | 60.0577 | 52 | 63.0107 | 50.1109 | 60.0001 | 52 | 63.0024 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0251 | 50.8054 | 59.9771 | 52 | 63.029 | 50.0331 | 60.0404 | 52 | 63.0139 | 49.8127 | 60.0577 | 52 | 63.019 | 50.1146 | 60.0001 | 52 | 63.0107 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0334 | 50.8051 | 59.9771 | 52 | 63.0374 | 50.0331 | 60.0404 | 52 | 63.0222 | 49.813 | 60.0577 | 52 | 63.0273 | 50.1184 | 60.0001 | 52 | 63.019 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0417 | 50.8055 | 59.9771 | 52 | 63.0457 | 50.0331 | 60.0404 | 52 | 63.0306 | 49.813 | 60.0577 | 52 | 63.0357 | 50.1221 | 60.0001 | 52 | 63.0273 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0501 | 50.8058 | 59.9771 | 52 | 63.054 | 50.0331 | 60.0404 | 52 | 63.0389 | 49.813 | 60.0577 | 52 | 63.044 | 50.123 | 60.0001 | 52 | 63.0356 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0584 | 50.8061 | 59.9771 | 52 | 63.0623 | 50.0331 | 60.0404 | 52 | 63.0473 | 49.8166 | 60.0577 | 52 | 63.0524 | 50.1238 | 60.0001 | 52 | 63.0442 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0668 | 50.8064 | 59.9771 | 52 | 63.0707 | 50.0332 | 60.0404 | 52 | 63.0556 | 49.8202 | 60.0577 | 52 | 63.0607 | 50.1247 | 60.0001 | 52 | 63.0525 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0751 | 50.8074 | 59.9771 | 52 | 63.079 | 50.0333 | 60.0404 | 52 | 63.0639 | 49.8238 | 60.0577 | 52 | 63.069 | 50.1256 | 60.0001 | 52 | 63.0608 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0834 | 50.8084 | 59.9771 | 52 | 63.0873 | 50.0334 | 60.0404 | 52 | 63.0722 | 49.8274 | 60.0577 | 52 | 63.0773 | 50.1254 | 60.0001 | 52 | 63.0691 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.0918 | 50.8112 | 59.9771 | 52 | 63.0957 | 50.0334 | 60.0404 | 52 | 63.0805 | 49.8311 | 60.0577 | 52 | 63.0857 | 50.1252 | 60.0001 | 52 | 63.0774 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1001 | 50.814 | 59.9771 | 52 | 63.104 | 50.0338 | 60.0404 | 52 | 63.0889 | 49.8347 | 60.0577 | 52 | 63.094 | 50.1251 | 60.0001 | 52 | 63.0857 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1084 | 50.8171 | 59.9771 | 52 | 63.1123 | 50.0342 | 60.0404 | 52 | 63.0972 | 49.8377 | 60.0577 | 52 | 63.1024 | 50.1249 | 60.0001 | 52 | 63.094 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1168 | 50.8202 | 59.9771 | 52 | 63.1206 | 50.0346 | 60.0404 | 52 | 63.1055 | 49.8408 | 60.0577 | 52 | 63.1107 | 50.1252 | 60.0001 | 52 | 63.1023 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1251 | 50.8226 | 59.9771 | 52 | 63.129 | 50.035 | 60.0404 | 52 | 63.1139 | 49.843 | 60.0577 | 52 | 63.119 | 50.1256 | 60.0001 | 52 | 63.1108 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1335 | 50.8249 | 59.9771 | 52 | 63.1373 | 50.0354 | 60.0404 | 52 | 63.1222 | 49.8452 | 60.0577 | 52 | 63.1274 | 50.1264 | 60.0116 | 52 | 63.1191 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1418 | 50.8271 | 59.9771 | 52 | 63.1456 | 50.0358 | 60.0404 | 52 | 63.1305 | 49.8436 | 60.0577 | 52 | 63.1357 | 50.1272 | 60.0116 | 52 | 63.1274 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1501 | 50.8292 | 59.9771 | 52 | 63.154 | 50.0365 | 60.0404 | 52 | 63.1388 | 49.842 | 60.0577 | 52 | 63.144 | 50.127 | 60.0116 | 52 | 63.1357 | 9.3156 | 60.0231 | 11.2
63.1585 | 50.8333 | 59.9771 | 52 | 63.1623 | 50.0372 | 60.0404 | 52 | 63.1471 | 49.8405 | 60.0577 | 52 | 63.1523 | 50.1267 | 60.0116 | 52 | 63.144 | 9.3262 | 60.0231 | 11.2
63.1668 | 50.8375 | 59.9771 | 52 | 63.1706 | 50.038 | 60.0404 | 52 | 63.1555 | 49.8389 | 60.0577 | 52 | 63.1607 | 50.1267 | 60.0116 | 52 | 63.1523 | 9.3367 | 60.0231 | 11.2
63.1751 | 50.8399 | 59.9771 | 52 | 63.1789 | 50.0387 | 60.0404 | 52 | 63.1638 | 49.8373 | 60.0577 | 52 | 63.169 | 50.1268 | 60.0116 | 52 | 63.1606 | 9.3472 | 60.0231 | 11.2
63.1835 | 50.8422 | 59.9771 | 52 | 63.1873 | 50.0427 | 60.0404 | 52 | 63.1721 | 49.8358 | 60.0577 | 52 | 63.1774 | 50.1268 | 60.0116 | 52 | 63.1689 | 9.3578 | 60.0231 | 11.2
63.1918 | 50.843 | 59.9713 | 52 | 63.1956 | 50.0467 | 60.0404 | 52 | 63.1805 | 49.8373 | 60.0577 | 52 | 63.1857 | 50.1268 | 60.0116 | 52 | 63.1775 | 9.3683 | 60.0231 | 11.2
63.2001 | 50.8437 | 59.9713 | 52 | 63.2039 | 50.0508 | 60.0404 | 52 | 63.1888 | 49.8388 | 60.0577 | 52 | 63.194 | 50.1261 | 60.0116 | 52 | 63.1858 | 9.3788 | 60.0231 | 11.2
63.2085 | 50.8449 | 59.9713 | 52 | 63.2122 | 50.0548 | 60.0404 | 52 | 63.1971 | 49.8412 | 60.0577 | 52 | 63.2023 | 50.1255 | 60.0116 | 52 | 63.1941 | 9.3894 | 60.0231 | 11.2
63.2168 | 50.846 | 59.9713 | 52 | 63.2206 | 50.0581 | 60.0404 | 52 | 63.2054 | 49.8435 | 60.0577 | 52 | 63.2107 | 50.1253 | 60.0116 | 52 | 63.2024 | 9.3999 | 60.0231 | 11.2
63.2252 | 50.8472 | 59.9713 | 52 | 63.2289 | 50.0615 | 60.0404 | 52 | 63.2138 | 49.8461 | 60.0577 | 52 | 63.219 | 50.1252 | 60.0116 | 52 | 63.2107 | 9.4105 | 60.0231 | 11.2
63.2335 | 50.8484 | 59.9713 | 52 | 63.2372 | 50.0672 | 60.0404 | 52 | 63.2221 | 49.8486 | 60.0577 | 52 | 63.2274 | 50.1242 | 60.0116 | 52 | 63.219 | 9.421 | 60.0231 | 11.2
63.2418 | 50.8499 | 59.9713 | 52 | 63.2455 | 50.0729 | 60.0404 | 52 | 63.2304 | 49.8512 | 60.0577 | 52 | 63.2357 | 50.1232 | 60.0116 | 52 | 63.2273 | 9.4209 | 60.0231 | 11.2
63.2502 | 50.8514 | 59.9713 | 52 | 63.2539 | 50.0786 | 60.0404 | 52 | 63.2387 | 49.8538 | 60.0577 | 52 | 63.244 | 50.1222 | 60.0116 | 52 | 63.2356 | 9.4208 | 60.0231 | 11.2
63.2585 | 50.853 | 59.9713 | 52 | 63.2622 | 50.0843 | 60.0404 | 52 | 63.247 | 49.8564 | 60.0577 | 52 | 63.2523 | 50.1212 | 60.0116 | 52 | 63.2439 | 9.4208 | 60.0231 | 11.2
63.2668 | 50.8545 | 59.9713 | 52 | 63.2705 | 50.086 | 60.0404 | 52 | 63.2554 | 49.859 | 60.0577 | 52 | 63.2607 | 50.1202 | 60.0116 | 52 | 63.2524 | 9.4207 | 60.0231 | 11.2
63.2752 | 50.8586 | 59.9713 | 52 | 63.2789 | 50.0878 | 60.0404 | 52 | 63.2637 | 49.8586 | 60.0577 | 52 | 63.269 | 50.1192 | 60.0116 | 52 | 63.2607 | 9.4206 | 60.0231 | 11.2
63.2835 | 50.8627 | 59.9713 | 52 | 63.2872 | 50.0895 | 60.0404 | 52 | 63.272 | 49.8583 | 60.0577 | 52 | 63.2773 | 50.1183 | 60.0116 | 52 | 63.269 | 9.4205 | 60.0231 | 11.2
63.2919 | 50.8671 | 59.9713 | 52 | 63.2955 | 50.0912 | 60.0404 | 52 | 63.2804 | 49.858 | 60.0577 | 52 | 63.2856 | 50.1174 | 60.0116 | 52 | 63.2773 | 9.4204 | 60.0231 | 11.2
63.3002 | 50.8715 | 59.9713 | 52 | 63.3039 | 50.0936 | 60.0404 | 52 | 63.2887 | 49.8577 | 60.0577 | 52 | 63.294 | 50.1164 | 60.0116 | 52 | 63.2856 | 9.4204 | 60.0231 | 11.2
63.3085 | 50.8759 | 59.9713 | 52 | 63.3122 | 50.096 | 60.0404 | 52 | 63.297 | 49.859 | 60.0577 | 52 | 63.3023 | 50.1153 | 60.0116 | 52 | 63.2939 | 9.4203 | 60.0231 | 11.2
63.3169 | 50.8803 | 59.9713 | 52 | 63.3205 | 50.0956 | 60.0404 | 52 | 63.3053 | 49.8604 | 60.0577 | 52 | 63.3107 | 50.119 | 60.0116 | 52 | 63.3022 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3252 | 50.8819 | 59.9713 | 52 | 63.3288 | 50.0952 | 60.0404 | 52 | 63.3136 | 49.8628 | 60.0577 | 52 | 63.319 | 50.1227 | 60.0116 | 52 | 63.3105 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3335 | 50.8834 | 59.9713 | 52 | 63.3372 | 50.0949 | 60.0404 | 52 | 63.322 | 49.8652 | 60.0577 | 52 | 63.3273 | 50.126 | 60.0116 | 52 | 63.3191 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3419 | 50.8838 | 59.9713 | 52 | 63.3455 | 50.0945 | 60.0404 | 52 | 63.3303 | 49.8678 | 60.0577 | 52 | 63.3356 | 50.1294 | 60.0116 | 52 | 63.3274 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3502 | 50.8842 | 59.9713 | 52 | 63.3538 | 50.0938 | 60.0404 | 52 | 63.3387 | 49.8704 | 60.0577 | 52 | 63.344 | 50.1328 | 60.0116 | 52 | 63.3357 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3586 | 50.8833 | 59.9713 | 52 | 63.3622 | 50.0932 | 60.0404 | 52 | 63.347 | 49.8736 | 60.0577 | 52 | 63.3523 | 50.1361 | 60.0116 | 52 | 63.344 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3669 | 50.8824 | 59.9713 | 52 | 63.3705 | 50.0926 | 60.0404 | 52 | 63.3553 | 49.8768 | 60.0577 | 52 | 63.3607 | 50.1431 | 60.0116 | 52 | 63.3523 | 9.4202 | 60.0231 | 11.2
63.3752 | 50.8814 | 59.9713 | 52 | 63.3788 | 50.092 | 60.0404 | 52 | 63.3636 | 49.8815 | 60.0577 | 52 | 63.369 | 50.15 | 60.0116 | 52 | 63.3606 | 9.42 | 60.0231 | 11.2
63.3836 | 50.8805 | 59.9713 | 52 | 63.3871 | 50.0913 | 60.0404 | 52 | 63.3719 | 49.8863 | 60.0577 | 52 | 63.3773 | 50.1571 | 60.0116 | 52 | 63.3689 | 9.4197 | 60.0231 | 11.2
63.3919 | 50.8796 | 59.9713 | 52 | 63.3954 | 50.0907 | 60.0404 | 52 | 63.3803 | 49.8894 | 60.0577 | 52 | 63.3856 | 50.1641 | 60.0116 | 52 | 63.3772 | 9.4195 | 60.0231 | 11.2
63.4002 | 50.8787 | 59.9713 | 52 | 63.4038 | 50.0945 | 60.0404 | 52 | 63.3886 | 49.8925 | 60.0577 | 52 | 63.394 | 50.1673 | 60.0116 | 52 | 63.3857 | 9.4192 | 60.0231 | 11.2
63.4086 | 50.8775 | 59.9713 | 52 | 63.4121 | 50.0984 | 60.0404 | 52 | 63.3969 | 49.8946 | 60.0577 | 52 | 63.4023 | 50.1705 | 60.0116 | 52 | 63.394 | 9.419 | 60.0231 | 11.2
63.4169 | 50.8764 | 59.9713 | 52 | 63.4204 | 50.1022 | 60.0404 | 52 | 63.4052 | 49.8967 | 60.0577 | 52 | 63.4106 | 50.174 | 60.0116 | 52 | 63.4023 | 9.4188 | 60.0231 | 11.2
63.4252 | 50.878 | 59.9713 | 52 | 63.4288 | 50.106 | 60.0404 | 52 | 63.4135 | 49.8985 | 60.0577 | 52 | 63.4189 | 50.1776 | 60.0116 | 52 | 63.4106 | 9.4185 | 60.0231 | 11.2
63.4336 | 50.8796 | 59.9713 | 52 | 63.4371 | 50.1105 | 60.0404 | 52 | 63.4219 | 49.9004 | 60.0577 | 52 | 63.4273 | 50.1814 | 60.0116 | 52 | 63.4189 | 9.4183 | 60.0231 | 11.2
63.4419 | 50.8812 | 59.9713 | 52 | 63.4454 | 50.115 | 60.0404 | 52 | 63.4302 | 49.902 | 60.0577 | 52 | 63.4356 | 50.1852 | 60.0116 | 52 | 63.4272 | 9.4179 | 60.0231 | 11.2
63.4503 | 50.8827 | 59.9713 | 52 | 63.4538 | 50.1195 | 60.0404 | 52 | 63.4385 | 49.9037 | 60.0577 | 52 | 63.444 | 50.1855 | 60.0116 | 52 | 63.4355 | 9.4175 | 60.0231 | 11.2
63.4586 | 50.8852 | 59.9713 | 52 | 63.4621 | 50.1241 | 60.0404 | 52 | 63.4469 | 49.9036 | 60.0577 | 52 | 63.4523 | 50.1859 | 60.0116 | 52 | 63.4438 | 9.4173 | 60.0231 | 11.2
63.4669 | 50.8876 | 59.9713 | 52 | 63.4704 | 50.1286 | 60.0404 | 52 | 63.4552 | 49.9035 | 60.0577 | 52 | 63.4606 | 50.1862 | 60.0116 | 52 | 63.4521 | 9.4171 | 60.0231 | 11.2
63.4753 | 50.89 | 59.9713 | 52 | 63.4787 | 50.1332 | 60.0404 | 52 | 63.4635 | 49.9035 | 60.0577 | 52 | 63.4689 | 50.1865 | 60.0116 | 52 | 63.4607 | 9.417 | 60.0231 | 11.2
63.4836 | 50.8925 | 59.9713 | 52 | 63.4871 | 50.1333 | 60.0404 | 52 | 63.4718 | 49.9036 | 60.0577 | 52 | 63.4773 | 50.1866 | 60.0116 | 52 | 63.469 | 9.4168 | 60.0231 | 11.2
63.492 | 50.8962 | 59.9713 | 52 | 63.4954 | 50.1334 | 60.0404 | 52 | 63.4802 | 49.9029 | 60.0577 | 52 | 63.4856 | 50.1867 | 60.0116 | 52 | 63.4773 | 9.4167 | 60.0231 | 11.2
63.5003 | 50.8999 | 59.9713 | 52 | 63.5037 | 50.1335 | 60.0404 | 52 | 63.4885 | 49.9022 | 60.0577 | 52 | 63.494 | 50.1867 | 60.0116 | 52 | 63.4856 | 9.4165 | 60.0231 | 11.2
63.5086 | 50.9013 | 59.9713 | 52 | 63.5121 | 50.1335 | 60.0404 | 52 | 63.4968 | 49.9016 | 60.0577 | 52 | 63.5023 | 50.1866 | 60.0116 | 52 | 63.4939 | 9.4163 | 60.0231 | 11.2
63.517 | 50.9027 | 59.9713 | 52 | 63.5204 | 50.134 | 60.0404 | 52 | 63.5052 | 49.901 | 60.0577 | 52 | 63.5106 | 50.189 | 60.0116 | 52 | 63.5022 | 9.4162 | 60.0231 | 11.2
63.5253 | 50.9046 | 59.9713 | 52 | 63.5287 | 50.1345 | 60.0404 | 52 | 63.5135 | 49.9005 | 60.0577 | 52 | 63.5189 | 50.1915 | 60.0116 | 52 | 63.5105 | 9.4159 | 60.0231 | 11.2
63.5336 | 50.9065 | 59.9713 | 52 | 63.537 | 50.135 | 60.0404 | 52 | 63.5218 | 49.9 | 60.0577 | 52 | 63.5273 | 50.1939 | 60.0116 | 52 | 63.5188 | 9.4157 | 60.0231 | 11.2
63.542 | 50.9075 | 59.9713 | 52 | 63.5453 | 50.1354 | 60.0404 | 52 | 63.5301 | 49.8997 | 60.0577 | 52 | 63.5356 | 50.1964 | 60.0116 | 52 | 63.5273 | 9.4155 | 60.0231 | 11.2
63.5503 | 50.9085 | 59.9713 | 52 | 63.5537 | 50.1358 | 60.0404 | 52 | 63.5384 | 49.8995 | 60.0577 | 52 | 63.5439 | 50.2001 | 60.0116 | 52 | 63.5356 | 9.4152 | 60.0231 | 11.2
63.5587 | 50.9096 | 59.9713 | 52 | 63.562 | 50.1362 | 60.0404 | 52 | 63.5468 | 49.8998 | 60.0577 | 52 | 63.5522 | 50.2038 | 60.0116 | 52 | 63.5439 | 9.415 | 60.0231 | 11.2
63.567 | 50.9106 | 59.9713 | 52 | 63.5703 | 50.1366 | 60.0404 | 52 | 63.5551 | 49.9 | 60.0577 | 52 | 63.5606 | 50.2078 | 60.0116 | 52 | 63.5522 | 9.4147 | 60.0231 | 11.2
63.5753 | 50.9104 | 59.9713 | 52 | 63.5787 | 50.137 | 60.0404 | 52 | 63.5634 | 49.9008 | 60.0577 | 52 | 63.5689 | 50.2119 | 60.0116 | 52 | 63.5605 | 9.4145 | 60.0231 | 11.2
63.5837 | 50.9102 | 59.9713 | 52 | 63.587 | 50.1374 | 60.0404 | 52 | 63.5717 | 49.9017 | 60.0577 | 52 | 63.5773 | 50.2167 | 60.0116 | 52 | 63.5688 | 9.4143 | 60.0231 | 11.2
63.592 | 50.9107 | 59.9713 | 52 | 63.5953 | 50.1378 | 60.0404 | 52 | 63.58 | 49.9043 | 60.0577 | 52 | 63.5856 | 50.2215 | 60.0116 | 52 | 63.5771 | 9.4139 | 60.0231 | 11.2
63.6003 | 50.9113 | 59.9713 | 52 | 63.6036 | 50.1378 | 60.0404 | 52 | 63.5884 | 49.9069 | 60.0577 | 52 | 63.5939 | 50.2234 | 60.0116 | 52 | 63.5854 | 9.4135 | 60.0231 | 11.2
63.6087 | 50.9118 | 59.9713 | 52 | 63.612 | 50.1378 | 60.0404 | 52 | 63.5967 | 49.9085 | 60.0577 | 52 | 63.6023 | 50.2254 | 60.0116 | 52 | 63.594 | 9.4229 | 60.0231 | 11.2
63.617 | 50.9124 | 59.9713 | 52 | 63.6203 | 50.1382 | 60.0404 | 52 | 63.6051 | 49.9102 | 60.0577 | 52 | 63.6106 | 50.2273 | 60.0116 | 52 | 63.6023 | 9.4323 | 60.0231 | 11.2
63.6254 | 50.9129 | 59.9713 | 52 | 63.6286 | 50.1387 | 60.0404 | 52 | 63.6134 | 49.913 | 60.0577 | 52 | 63.619 | 50.2293 | 60.0116 | 52 | 63.6106 | 9.4417 | 60.0231 | 11.2
63.6337 | 50.9135 | 59.9713 | 52 | 63.637 | 50.1391 | 60.0404 | 52 | 63.6217 | 49.9159 | 60.0577 | 52 | 63.6273 | 50.23 | 60.0116 | 52 | 63.6189 | 9.4511 | 60.0231 | 11.2
63.642 | 50.9151 | 59.9713 | 52 | 63.6453 | 50.1396 | 60.0404 | 52 | 63.63 | 49.9181 | 60.0577 | 52 | 63.6356 | 50.2307 | 60.0116 | 52 | 63.6272 | 9.4605 | 60.0231 | 11.2
63.6504 | 50.9167 | 59.9713 | 52 | 63.6536 | 50.1401 | 60.0404 | 52 | 63.6383 | 49.9204 | 60.0577 | 52 | 63.6439 | 50.2312 | 60.0116 | 52 | 63.6355 | 9.4698 | 60.0231 | 11.2
63.6587 | 50.9202 | 59.9713 | 52 | 63.662 | 50.1407 | 60.0404 | 52 | 63.6467 | 49.9231 | 60.0577 | 52 | 63.6523 | 50.2318 | 60.0116 | 52 | 63.6438 | 9.489 | 60.0289 | 11.2
63.667 | 50.9236 | 59.9713 | 52 | 63.6703 | 50.1412 | 60.0404 | 52 | 63.655 | 49.9259 | 60.0577 | 52 | 63.6606 | 50.2336 | 60.0116 | 52 | 63.6521 | 9.5082 | 60.0289 | 11.2
63.6754 | 50.9279 | 59.9713 | 52 | 63.6786 | 50.1417 | 60.0404 | 52 | 63.6633 | 49.927 | 60.0577 | 52 | 63.6689 | 50.2354 | 60.0116 | 52 | 63.6604 | 9.5276 | 60.0289 | 11.2
63.6837 | 50.9323 | 59.9713 | 52 | 63.6869 | 50.1416 | 60.0404 | 52 | 63.6717 | 49.9281 | 60.0577 | 52 | 63.6772 | 50.2374 | 60.0116 | 52 | 63.6689 | 9.5469 | 60.0289 | 11.2
63.692 | 50.9361 | 59.9655 | 52 | 63.6953 | 50.1414 | 60.0404 | 52 | 63.68 | 49.9289 | 60.0577 | 52 | 63.6856 | 50.2394 | 60.0116 | 52 | 63.6772 | 9.5567 | 60.0289 | 11.2
63.7004 | 50.9399 | 59.9655 | 52 | 63.7036 | 50.1408 | 60.0404 | 52 | 63.6883 | 49.9297 | 60.0577 | 52 | 63.6939 | 50.2414 | 60.0116 | 52 | 63.6855 | 9.5665 | 60.0289 | 11.2
63.7087 | 50.9451 | 59.9655 | 52 | 63.7119 | 50.1402 | 60.0404 | 52 | 63.6966 | 49.9294 | 60.0577 | 52 | 63.7023 | 50.2434 | 60.0116 | 52 | 63.6938 | 9.5763 | 60.0289 | 11.2
63.7171 | 50.9504 | 59.9655 | 52 | 63.7202 | 50.1399 | 60.0404 | 52 | 63.7049 | 49.9291 | 60.0577 | 52 | 63.7106 | 50.2453 | 60.0116 | 52 | 63.7021 | 9.5861 | 60.0289 | 11.2
63.7254 | 50.9542 | 59.9655 | 52 | 63.7286 | 50.1396 | 60.0404 | 52 | 63.7133 | 49.9277 | 60.0577 | 52 | 63.7189 | 50.2473 | 60.0116 | 52 | 63.7104 | 9.5959 | 60.0289 | 11.2
63.7337 | 50.958 | 59.9655 | 52 | 63.7369 | 50.1393 | 60.0404 | 52 | 63.7216 | 49.9264 | 60.0577 | 52 | 63.7272 | 50.2516 | 60.0116 | 52 | 63.7188 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7421 | 50.96 | 59.9655 | 52 | 63.7452 | 50.139 | 60.0404 | 52 | 63.7299 | 49.9241 | 60.052 | 52 | 63.7356 | 50.2559 | 60.0116 | 52 | 63.7271 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7504 | 50.9619 | 59.9655 | 52 | 63.7535 | 50.1386 | 60.0404 | 52 | 63.7383 | 49.9219 | 60.052 | 52 | 63.7439 | 50.259 | 60.0116 | 52 | 63.7356 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7588 | 50.9629 | 59.9655 | 52 | 63.7619 | 50.1383 | 60.0404 | 52 | 63.7466 | 49.9187 | 60.052 | 52 | 63.7523 | 50.262 | 60.0116 | 52 | 63.7439 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7671 | 50.964 | 59.9655 | 52 | 63.7702 | 50.1386 | 60.0404 | 52 | 63.7549 | 49.9154 | 60.052 | 52 | 63.7606 | 50.2649 | 60.0116 | 52 | 63.7522 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7754 | 50.965 | 59.9655 | 52 | 63.7785 | 50.139 | 60.0404 | 52 | 63.7632 | 49.9134 | 60.052 | 52 | 63.7689 | 50.2678 | 60.0116 | 52 | 63.7605 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7838 | 50.966 | 59.9655 | 52 | 63.7869 | 50.1394 | 60.0404 | 52 | 63.7716 | 49.9113 | 60.052 | 52 | 63.7772 | 50.2713 | 60.0116 | 52 | 63.7688 | 9.6058 | 60.0289 | 11.2
63.7921 | 50.9656 | 59.9655 | 52 | 63.7952 | 50.1399 | 60.0404 | 52 | 63.7799 | 49.91 | 60.052 | 52 | 63.7856 | 50.2747 | 60.0116 | 52 | 63.7771 | 9.6059 | 60.0289 | 11.2
63.8004 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8035 | 50.1399 | 60.0404 | 52 | 63.7882 | 49.9087 | 60.052 | 52 | 63.7939 | 50.2791 | 60.0116 | 52 | 63.7854 | 9.6061 | 60.0289 | 11.2
63.8088 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8118 | 50.14 | 60.0404 | 52 | 63.7965 | 49.9084 | 60.052 | 52 | 63.8022 | 50.2835 | 60.0116 | 52 | 63.7937 | 9.6064 | 60.0289 | 11.2
63.8171 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8202 | 50.14 | 60.0404 | 52 | 63.8048 | 49.908 | 60.052 | 52 | 63.8105 | 50.2855 | 60.0116 | 52 | 63.802 | 9.6067 | 60.0289 | 11.2
63.8255 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8285 | 50.1401 | 60.0404 | 52 | 63.8132 | 49.9081 | 60.052 | 52 | 63.8189 | 50.2876 | 60.0116 | 52 | 63.8105 | 9.607 | 60.0346 | 11.2
63.8338 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8368 | 50.1409 | 60.0404 | 52 | 63.8215 | 49.9081 | 60.052 | 52 | 63.8272 | 50.2891 | 60.0116 | 52 | 63.8188 | 9.6073 | 60.0346 | 11.2
63.8421 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8452 | 50.1416 | 60.0404 | 52 | 63.8299 | 49.909 | 60.052 | 52 | 63.8356 | 50.2906 | 60.0116 | 52 | 63.8271 | 9.6076 | 60.0346 | 11.2
63.8505 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8535 | 50.1434 | 60.0404 | 52 | 63.8382 | 49.91 | 60.052 | 52 | 63.8439 | 50.2921 | 60.0116 | 52 | 63.8354 | 9.6079 | 60.0346 | 11.2
63.8588 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8618 | 50.1452 | 60.0404 | 52 | 63.8465 | 49.9109 | 60.052 | 52 | 63.8522 | 50.2936 | 60.0116 | 52 | 63.8438 | 9.6083 | 60.0346 | 11.2
63.8671 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8701 | 50.1453 | 60.0404 | 52 | 63.8548 | 49.9119 | 60.052 | 52 | 63.8605 | 50.2945 | 60.0116 | 52 | 63.8521 | 9.6086 | 60.0346 | 11.2
63.8755 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8785 | 50.1453 | 60.0404 | 52 | 63.8631 | 49.9119 | 60.052 | 52 | 63.8689 | 50.2954 | 60.0116 | 52 | 63.8604 | 9.6092 | 60.0346 | 11.2
63.8838 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8868 | 50.1453 | 60.0404 | 52 | 63.8715 | 49.9119 | 60.052 | 52 | 63.8772 | 50.2954 | 60.0116 | 52 | 63.8687 | 9.6097 | 60.0346 | 11.2
63.8922 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.8951 | 50.1454 | 60.0404 | 52 | 63.8798 | 49.914 | 60.052 | 52 | 63.8856 | 50.2954 | 60.0116 | 52 | 63.877 | 9.6104 | 60.0346 | 11.2
63.9005 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9034 | 50.1454 | 60.0404 | 52 | 63.8881 | 49.9161 | 60.052 | 52 | 63.8939 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 63.8855 | 9.611 | 60.0346 | 11.2
63.9088 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9118 | 50.1455 | 60.0404 | 52 | 63.8965 | 49.9182 | 60.052 | 52 | 63.9022 | 50.2948 | 60.0116 | 52 | 63.8938 | 9.6117 | 60.0346 | 11.2
63.9172 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9201 | 50.1452 | 60.0404 | 52 | 63.9048 | 49.9202 | 60.052 | 52 | 63.9105 | 50.2945 | 60.0116 | 52 | 63.9021 | 9.6123 | 60.0346 | 11.2
63.9255 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9284 | 50.145 | 60.0404 | 52 | 63.9131 | 49.9216 | 60.052 | 52 | 63.9189 | 50.2942 | 60.0116 | 52 | 63.9104 | 9.6134 | 60.0346 | 11.2
63.9339 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9368 | 50.1437 | 60.0404 | 52 | 63.9214 | 49.923 | 60.052 | 52 | 63.9272 | 50.2939 | 60.0116 | 52 | 63.9187 | 9.6145 | 60.0346 | 11.2
63.9422 | 50.9652 | 59.9655 | 52 | 63.9451 | 50.1424 | 60.0404 | 52 | 63.9298 | 49.9243 | 60.052 | 52 | 63.9355 | 50.2936 | 60.0116 | 52 | 63.927 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
63.9505 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9534 | 50.1429 | 60.0404 | 52 | 63.9381 | 49.9257 | 60.052 | 52 | 63.9438 | 50.2933 | 60.0116 | 52 | 63.9353 | 9.6167 | 60.0346 | 11.2
63.9589 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9617 | 50.1433 | 60.0404 | 52 | 63.9464 | 49.927 | 60.052 | 52 | 63.9522 | 50.2929 | 60.0116 | 52 | 63.9436 | 9.6176 | 60.0346 | 11.2
63.9672 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9701 | 50.1437 | 60.0404 | 52 | 63.9547 | 49.9284 | 60.052 | 52 | 63.9605 | 50.2929 | 60.0116 | 52 | 63.9521 | 9.6186 | 60.0346 | 11.2
63.9755 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9784 | 50.1441 | 60.0404 | 52 | 63.963 | 49.9277 | 60.052 | 52 | 63.9689 | 50.2929 | 60.0116 | 52 | 63.9604 | 9.6192 | 60.0346 | 11.2
63.9839 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9867 | 50.1447 | 60.0404 | 52 | 63.9714 | 49.927 | 60.052 | 52 | 63.9772 | 50.2932 | 60.0116 | 52 | 63.9688 | 9.6199 | 60.0346 | 11.2
63.9922 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 63.9951 | 50.1452 | 60.0404 | 52 | 63.9797 | 49.9262 | 60.052 | 52 | 63.9855 | 50.2934 | 60.0116 | 52 | 63.9771 | 9.6208 | 60.0289 | 11.2
64.0006 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.0034 | 50.1454 | 60.0404 | 52 | 63.988 | 49.9255 | 60.052 | 52 | 63.9938 | 50.2937 | 60.0116 | 52 | 63.9854 | 9.6217 | 60.0289 | 11.2
64.0089 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.0117 | 50.1455 | 60.0404 | 52 | 63.9964 | 49.9258 | 60.052 | 52 | 64.0022 | 50.294 | 60.0116 | 52 | 63.9937 | 9.6221 | 60.0289 | 11.2
64.0172 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.0201 | 50.1456 | 60.0404 | 52 | 64.0047 | 49.926 | 60.052 | 52 | 64.0105 | 50.2943 | 60.0116 | 52 | 64.002 | 9.6225 | 60.0289 | 11.2
64.0256 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.0284 | 50.1457 | 60.0404 | 52 | 64.013 | 49.9293 | 60.052 | 52 | 64.0189 | 50.2945 | 60.0116 | 52 | 64.0103 | 9.623 | 60.0289 | 11.2
64.0339 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.0367 | 50.1451 | 60.0404 | 52 | 64.0213 | 49.9327 | 60.052 | 52 | 64.0272 | 50.2948 | 60.0116 | 52 | 64.0186 | 9.6234 | 60.0289 | 11.2
64.0423 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.045 | 50.1445 | 60.0404 | 52 | 64.0297 | 49.936 | 60.052 | 52 | 64.0355 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0271 | 9.6237 | 60.0289 | 11.2
64.0506 | 50.9654 | 59.9655 | 52 | 64.0533 | 50.144 | 60.0404 | 52 | 64.038 | 49.9394 | 60.052 | 52 | 64.0438 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0354 | 9.6239 | 60.0289 | 11.2
64.0589 | 50.9654 | 59.9655 | 52 | 64.0617 | 50.1434 | 60.0404 | 52 | 64.0463 | 49.9437 | 60.052 | 52 | 64.0522 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0437 | 9.6245 | 60.0289 | 11.2
64.0673 | 50.9654 | 59.9655 | 52 | 64.07 | 50.1459 | 60.0404 | 52 | 64.0547 | 49.9479 | 60.052 | 52 | 64.0605 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.052 | 9.625 | 60.0289 | 11.2
64.0756 | 50.9654 | 59.9655 | 52 | 64.0783 | 50.1484 | 60.0404 | 52 | 64.063 | 49.9522 | 60.052 | 52 | 64.0688 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0603 | 9.6253 | 60.0289 | 11.2
64.0839 | 50.9654 | 59.9655 | 52 | 64.0867 | 50.1505 | 60.0404 | 52 | 64.0713 | 49.9565 | 60.052 | 52 | 64.0771 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0686 | 9.6256 | 60.0289 | 11.2
64.0923 | 50.9653 | 59.9655 | 52 | 64.095 | 50.1526 | 60.0404 | 52 | 64.0796 | 49.9612 | 60.052 | 52 | 64.0855 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0769 | 9.6259 | 60.0289 | 11.2
64.1006 | 50.9651 | 59.9655 | 52 | 64.1033 | 50.1547 | 60.0404 | 52 | 64.0879 | 49.966 | 60.052 | 52 | 64.0938 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0852 | 9.6261 | 60.0289 | 11.2
64.1089 | 50.9649 | 59.9655 | 52 | 64.1116 | 50.1567 | 60.0404 | 52 | 64.0963 | 49.9677 | 60.052 | 52 | 64.1022 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.0935 | 9.6264 | 60.0289 | 11.2
64.1173 | 50.9647 | 59.9655 | 52 | 64.12 | 50.1595 | 60.0404 | 52 | 64.1046 | 49.9694 | 60.052 | 52 | 64.1105 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1021 | 9.6267 | 60.0289 | 11.2
64.1256 | 50.9645 | 59.9655 | 52 | 64.1283 | 50.1623 | 60.0404 | 52 | 64.1129 | 49.971 | 60.052 | 52 | 64.1188 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1104 | 9.6272 | 60.0289 | 11.2
64.134 | 50.9643 | 59.9655 | 52 | 64.1366 | 50.1651 | 60.0404 | 52 | 64.1212 | 49.9727 | 60.052 | 52 | 64.1271 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1187 | 9.6277 | 60.0289 | 11.2
64.1423 | 50.9641 | 59.9655 | 52 | 64.145 | 50.1679 | 60.0404 | 52 | 64.1295 | 49.9734 | 60.052 | 52 | 64.1355 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.127 | 9.6279 | 60.0289 | 11.2
64.1507 | 50.9639 | 59.9655 | 52 | 64.1533 | 50.167 | 60.0404 | 52 | 64.1379 | 49.9742 | 60.052 | 52 | 64.1438 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1353 | 9.6281 | 60.0289 | 11.2
64.159 | 50.9633 | 59.9655 | 52 | 64.1616 | 50.1662 | 60.0404 | 52 | 64.1462 | 49.9749 | 60.052 | 52 | 64.1522 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1436 | 9.6285 | 60.0231 | 11.2
64.1673 | 50.9627 | 59.9655 | 52 | 64.1699 | 50.174 | 60.0404 | 52 | 64.1546 | 49.9757 | 60.052 | 52 | 64.1605 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1519 | 9.6289 | 60.0231 | 11.2
64.1757 | 50.9621 | 59.9655 | 52 | 64.1783 | 50.1817 | 60.0404 | 52 | 64.1629 | 49.9757 | 60.052 | 52 | 64.1688 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1602 | 9.6293 | 60.0231 | 11.2
64.184 | 50.9615 | 59.9655 | 52 | 64.1866 | 50.1895 | 60.0404 | 52 | 64.1712 | 49.9757 | 60.052 | 52 | 64.1771 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1687 | 9.6297 | 60.0231 | 11.2
64.1923 | 50.9609 | 59.9655 | 52 | 64.1949 | 50.1972 | 60.0404 | 52 | 64.1795 | 49.9777 | 60.052 | 52 | 64.1855 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.177 | 9.6301 | 60.0231 | 11.2
64.2007 | 50.9603 | 59.9655 | 52 | 64.2032 | 50.2047 | 60.0404 | 52 | 64.1878 | 49.9797 | 60.052 | 52 | 64.1938 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1853 | 9.6306 | 60.0231 | 11.2
64.209 | 50.9597 | 59.9655 | 52 | 64.2116 | 50.2123 | 60.0404 | 52 | 64.1962 | 49.9817 | 60.052 | 52 | 64.2021 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.1936 | 9.6308 | 60.0231 | 11.2
64.2173 | 50.9591 | 59.9655 | 52 | 64.2199 | 50.2198 | 60.0404 | 52 | 64.2045 | 49.9837 | 60.052 | 52 | 64.2105 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2019 | 9.631 | 60.0231 | 11.2
64.2257 | 50.9585 | 59.9655 | 52 | 64.2282 | 50.2273 | 60.0404 | 52 | 64.2129 | 49.9858 | 60.052 | 52 | 64.2188 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2102 | 9.6312 | 60.0231 | 11.2
64.234 | 50.9579 | 59.9655 | 52 | 64.2365 | 50.2352 | 60.0462 | 52 | 64.2212 | 49.9878 | 60.052 | 52 | 64.2272 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2185 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2424 | 50.9577 | 59.9655 | 52 | 64.2449 | 50.2431 | 60.0462 | 52 | 64.2295 | 49.9898 | 60.052 | 52 | 64.2355 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2268 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2507 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2532 | 50.2429 | 60.0462 | 52 | 64.2378 | 49.9918 | 60.052 | 52 | 64.2438 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2354 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.259 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2615 | 50.2426 | 60.0462 | 52 | 64.2461 | 49.9946 | 60.052 | 52 | 64.2521 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2437 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2674 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2699 | 50.2424 | 60.0462 | 52 | 64.2545 | 49.9974 | 60.052 | 52 | 64.2605 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.252 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2757 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2782 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.2628 | 49.9982 | 60.052 | 52 | 64.2688 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2603 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2841 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2865 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.2711 | 49.999 | 60.052 | 52 | 64.2772 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2686 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.2924 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.2949 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.2794 | 49.9998 | 60.052 | 52 | 64.2855 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2769 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3007 | 50.9576 | 59.9655 | 52 | 64.3032 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.2878 | 50.0006 | 60.052 | 52 | 64.2938 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2852 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3091 | 50.9617 | 59.9655 | 52 | 64.3115 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.2961 | 50.0014 | 60.052 | 52 | 64.3021 | 50.2951 | 60.0116 | 52 | 64.2935 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3174 | 50.9659 | 59.9655 | 52 | 64.3198 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3044 | 50.0022 | 60.052 | 52 | 64.3105 | 50.2945 | 60.0116 | 52 | 64.3018 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3257 | 50.9698 | 59.9655 | 52 | 64.3282 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3128 | 50.0021 | 60.052 | 52 | 64.3188 | 50.2939 | 60.0116 | 52 | 64.3103 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3341 | 50.9737 | 59.9655 | 52 | 64.3365 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3211 | 50.0021 | 60.052 | 52 | 64.3271 | 50.2934 | 60.0116 | 52 | 64.3186 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3424 | 50.9809 | 59.9655 | 52 | 64.3448 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3294 | 50.0013 | 60.052 | 52 | 64.3354 | 50.2928 | 60.0116 | 52 | 64.3269 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3508 | 50.9881 | 59.9655 | 52 | 64.3531 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3377 | 50.0004 | 60.052 | 52 | 64.3438 | 50.2918 | 60.0116 | 52 | 64.3352 | 9.6314 | 60.0231 | 11.2
64.3591 | 50.9953 | 59.9655 | 52 | 64.3615 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.346 | 49.9996 | 60.052 | 52 | 64.3521 | 50.2909 | 60.0116 | 52 | 64.3435 | 9.6313 | 60.0231 | 11.2
64.3674 | 51.0024 | 59.9655 | 52 | 64.3698 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3544 | 49.9987 | 60.052 | 52 | 64.3605 | 50.2899 | 60.0116 | 52 | 64.3518 | 9.6312 | 60.0231 | 11.2
64.3758 | 51.0096 | 59.9655 | 52 | 64.3781 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3627 | 49.9979 | 60.052 | 52 | 64.3688 | 50.2889 | 60.0116 | 52 | 64.3601 | 9.6308 | 60.0231 | 11.2
64.3841 | 51.0168 | 59.9655 | 52 | 64.3864 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3711 | 49.9971 | 60.052 | 52 | 64.3771 | 50.288 | 60.0116 | 52 | 64.3684 | 9.6305 | 60.0231 | 11.2
64.3925 | 51.0223 | 59.9655 | 52 | 64.3948 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3794 | 49.9962 | 60.052 | 52 | 64.3854 | 50.287 | 60.0116 | 52 | 64.377 | 9.6299 | 60.0231 | 11.2
64.4008 | 51.0278 | 59.9655 | 52 | 64.4031 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.3877 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.3938 | 50.2907 | 60.0116 | 52 | 64.3853 | 9.6294 | 60.0231 | 11.2
64.4091 | 51.0336 | 59.9655 | 52 | 64.4114 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.396 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4021 | 50.2944 | 60.0116 | 52 | 64.3936 | 9.6288 | 60.0231 | 11.2
64.4175 | 51.0394 | 59.9655 | 52 | 64.4197 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.4043 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4105 | 50.3018 | 60.0116 | 52 | 64.4019 | 9.6283 | 60.0231 | 11.2
64.4258 | 51.0419 | 59.9655 | 52 | 64.4281 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.4127 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4188 | 50.3093 | 60.0116 | 52 | 64.4102 | 9.6278 | 60.0231 | 11.2
64.4341 | 51.0444 | 59.9655 | 52 | 64.4364 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.421 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4271 | 50.3201 | 60.0116 | 52 | 64.4185 | 9.6272 | 60.0231 | 11.2
64.4425 | 51.0467 | 59.9655 | 52 | 64.4447 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.4293 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4354 | 50.331 | 60.0116 | 52 | 64.4268 | 9.6268 | 60.0231 | 11.2
64.4508 | 51.049 | 59.9655 | 52 | 64.4531 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.4377 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4438 | 50.3418 | 60.0116 | 52 | 64.4351 | 9.6264 | 60.0231 | 11.2
64.4592 | 51.0513 | 59.9655 | 52 | 64.4614 | 50.2421 | 60.0462 | 52 | 64.446 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4521 | 50.3527 | 60.0116 | 52 | 64.4436 | 9.6262 | 60.0231 | 11.2
64.4675 | 51.0536 | 59.9655 | 52 | 64.4697 | 50.2434 | 60.0462 | 52 | 64.4543 | 49.9954 | 60.052 | 52 | 64.4604 | 50.3638 | 60.0174 | 52 | 64.4519 | 9.626 | 60.0231 | 11.2
64.4758 | 51.0534 | 59.9655 | 52 | 64.478 | 50.2446 | 60.0462 | 52 | 64.4626 | 50.0002 | 60.052 | 52 | 64.4688 | 50.375 | 60.0174 | 52 | 64.4602 | 9.626 | 60.0231 | 11.2
64.4842 | 51.0532 | 59.9655 | 52 | 64.4864 | 50.2463 | 60.0462 | 52 | 64.471 | 50.005 | 60.052 | 52 | 64.4771 | 50.3821 | 60.0174 | 52 | 64.4685 | 9.626 | 60.0231 | 11.2
64.4925 | 51.053 | 59.9655 | 52 | 64.4947 | 50.248 | 60.0462 | 52 | 64.4793 | 50.0099 | 60.052 | 52 | 64.4854 | 50.3892 | 60.0174 | 52 | 64.4768 | 9.6258 | 60.0231 | 11.2
64.5009 | 51.0527 | 59.9655 | 52 | 64.503 | 50.2496 | 60.0462 | 52 | 64.4876 | 50.0147 | 60.052 | 52 | 64.4938 | 50.3925 | 60.0174 | 52 | 64.4851 | 9.6255 | 60.0231 | 11.2
64.5092 | 51.0536 | 59.9655 | 52 | 64.5114 | 50.2513 | 60.0462 | 52 | 64.4959 | 50.0196 | 60.052 | 52 | 64.5021 | 50.3959 | 60.0174 | 52 | 64.4934 | 9.625 | 60.0231 | 11.2
64.5175 | 51.0545 | 59.9655 | 52 | 64.5197 | 50.253 | 60.0462 | 52 | 64.5042 | 50.0244 | 60.052 | 52 | 64.5104 | 50.3962 | 60.0174 | 52 | 64.5017 | 9.6245 | 60.0231 | 11.2
64.5259 | 51.0556 | 59.9655 | 52 | 64.528 | 50.2547 | 60.0462 | 52 | 64.5126 | 50.0292 | 60.052 | 52 | 64.5187 | 50.3965 | 60.0174 | 52 | 64.51 | 9.6239 | 60.0231 | 11.2
64.5342 | 51.0566 | 59.9655 | 52 | 64.5363 | 50.2563 | 60.0462 | 52 | 64.5209 | 50.0341 | 60.052 | 52 | 64.5271 | 50.3969 | 60.0174 | 52 | 64.5186 | 9.6234 | 60.0231 | 11.2
64.5425 | 51.0587 | 59.9655 | 52 | 64.5446 | 50.258 | 60.0462 | 52 | 64.5292 | 50.0389 | 60.052 | 52 | 64.5354 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5269 | 9.6228 | 60.0231 | 11.2
64.5509 | 51.0607 | 59.9655 | 52 | 64.553 | 50.2584 | 60.0462 | 52 | 64.5376 | 50.0438 | 60.052 | 52 | 64.5438 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5352 | 9.6223 | 60.0231 | 11.2
64.5592 | 51.0628 | 59.9655 | 52 | 64.5613 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5459 | 50.0438 | 60.052 | 52 | 64.5521 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5435 | 9.6218 | 60.0231 | 11.2
64.5676 | 51.0648 | 59.9655 | 52 | 64.5696 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5542 | 50.0438 | 60.052 | 52 | 64.5604 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5518 | 9.6212 | 60.0231 | 11.2
64.5759 | 51.0675 | 59.9655 | 52 | 64.578 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5625 | 50.0438 | 60.052 | 52 | 64.5687 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5601 | 9.6209 | 60.0231 | 11.2
64.5842 | 51.0702 | 59.9655 | 52 | 64.5863 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5709 | 50.0438 | 60.052 | 52 | 64.5771 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5684 | 9.6207 | 60.0231 | 11.2
64.5926 | 51.0718 | 59.9655 | 52 | 64.5946 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5792 | 50.0426 | 60.052 | 52 | 64.5854 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5767 | 9.6205 | 60.0231 | 11.2
64.6009 | 51.0734 | 59.9655 | 52 | 64.6029 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5875 | 50.0415 | 60.052 | 52 | 64.5938 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5852 | 9.6204 | 60.0231 | 11.2
64.6092 | 51.075 | 59.9655 | 52 | 64.6113 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.5959 | 50.0388 | 60.052 | 52 | 64.6021 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.5935 | 9.6201 | 60.0231 | 11.2
64.6176 | 51.0766 | 59.9655 | 52 | 64.6196 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6042 | 50.0361 | 60.052 | 52 | 64.6104 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6018 | 9.6199 | 60.0231 | 11.2
64.6259 | 51.0773 | 59.9655 | 52 | 64.6279 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6125 | 50.0334 | 60.052 | 52 | 64.6187 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6101 | 9.6194 | 60.0231 | 11.2
64.6343 | 51.0779 | 59.9655 | 52 | 64.6363 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6208 | 50.0307 | 60.052 | 52 | 64.6271 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6184 | 9.6189 | 60.0231 | 11.2
64.6426 | 51.08 | 59.9655 | 52 | 64.6446 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6291 | 50.0329 | 60.052 | 52 | 64.6354 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6267 | 9.6184 | 60.0231 | 11.2
64.6509 | 51.082 | 59.9655 | 52 | 64.6529 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6375 | 50.035 | 60.052 | 52 | 64.6437 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.635 | 9.6179 | 60.0231 | 11.2
64.6593 | 51.085 | 59.9655 | 52 | 64.6612 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6458 | 50.0366 | 60.052 | 52 | 64.652 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6433 | 9.6174 | 60.0346 | 11.2
64.6676 | 51.088 | 59.9655 | 52 | 64.6696 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6541 | 50.0381 | 60.052 | 52 | 64.6604 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6519 | 9.6169 | 60.0346 | 11.2
64.6759 | 51.0905 | 59.9655 | 52 | 64.6779 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6624 | 50.0408 | 60.052 | 52 | 64.6687 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6602 | 9.6165 | 60.0346 | 11.2
64.6843 | 51.0931 | 59.9655 | 52 | 64.6862 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6707 | 50.0435 | 60.052 | 52 | 64.6771 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6685 | 9.6161 | 60.0346 | 11.2
64.6926 | 51.0954 | 59.9655 | 52 | 64.6945 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6791 | 50.0477 | 60.052 | 52 | 64.6854 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6768 | 9.6159 | 60.0346 | 11.2
64.701 | 51.0977 | 59.9655 | 52 | 64.7029 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6874 | 50.052 | 60.052 | 52 | 64.6937 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6851 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
64.7093 | 51.1 | 59.9655 | 52 | 64.7112 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.6958 | 50.0562 | 60.052 | 52 | 64.702 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.6934 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
64.7176 | 51.1023 | 59.9655 | 52 | 64.7195 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7041 | 50.0605 | 60.052 | 52 | 64.7104 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7017 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
64.726 | 51.1032 | 59.9655 | 52 | 64.7278 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7124 | 50.0599 | 60.052 | 52 | 64.7187 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.71 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
64.7343 | 51.104 | 59.9655 | 52 | 64.7362 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7207 | 50.0592 | 60.052 | 52 | 64.7271 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7183 | 9.6156 | 60.0346 | 11.2
64.7426 | 51.1034 | 59.9655 | 52 | 64.7445 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.729 | 50.0592 | 60.052 | 52 | 64.7354 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7268 | 9.6165 | 60.0346 | 11.2
64.751 | 51.1027 | 59.9655 | 52 | 64.7528 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7374 | 50.0592 | 60.052 | 52 | 64.7437 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7351 | 9.6173 | 60.0346 | 11.2
64.7593 | 51.1025 | 59.9655 | 52 | 64.7611 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7457 | 50.0594 | 60.052 | 52 | 64.752 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7434 | 9.6181 | 60.0346 | 11.2
64.7677 | 51.1023 | 59.9655 | 52 | 64.7695 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7541 | 50.0595 | 60.052 | 52 | 64.7604 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7517 | 9.619 | 60.0346 | 11.2
64.776 | 51.1019 | 59.9655 | 52 | 64.7778 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7624 | 50.0628 | 60.052 | 52 | 64.7687 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.76 | 9.6198 | 60.0346 | 11.2
64.7843 | 51.1016 | 59.9655 | 52 | 64.7861 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7707 | 50.0661 | 60.052 | 52 | 64.777 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7683 | 9.6206 | 60.0346 | 11.2
64.7927 | 51.1012 | 59.9655 | 52 | 64.7945 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.779 | 50.0693 | 60.052 | 52 | 64.7853 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7766 | 9.6215 | 60.0346 | 11.2
64.801 | 51.1008 | 59.9655 | 52 | 64.8028 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7873 | 50.0726 | 60.052 | 52 | 64.7936 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7849 | 9.6223 | 60.0346 | 11.2
64.8094 | 51.1004 | 59.9655 | 52 | 64.8111 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.7957 | 50.0759 | 60.052 | 52 | 64.802 | 50.3972 | 60.0174 | 52 | 64.7932 | 9.6232 | 60.0346 | 11.2
64.8177 | 51.1001 | 59.9655 | 52 | 64.8194 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.804 | 50.0793 | 60.052 | 52 | 64.8103 | 50.398 | 60.0174 | 52 | 64.8018 | 9.6241 | 60.0346 | 11.2
64.826 | 51.1009 | 59.9655 | 52 | 64.8278 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8123 | 50.0826 | 60.052 | 52 | 64.8187 | 50.3988 | 60.0174 | 52 | 64.8101 | 9.6245 | 60.0346 | 11.2
64.8344 | 51.1017 | 59.9655 | 52 | 64.8361 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8206 | 50.086 | 60.052 | 52 | 64.827 | 50.4001 | 60.0174 | 52 | 64.8184 | 9.6249 | 60.0346 | 11.2
64.8427 | 51.1031 | 59.9655 | 52 | 64.8444 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8289 | 50.0891 | 60.052 | 52 | 64.8353 | 50.4014 | 60.0174 | 52 | 64.8267 | 9.6253 | 60.0346 | 11.2
64.851 | 51.1044 | 59.9655 | 52 | 64.8528 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8373 | 50.0923 | 60.052 | 52 | 64.8436 | 50.4026 | 60.0174 | 52 | 64.835 | 9.6257 | 60.0346 | 11.2
64.8594 | 51.1061 | 59.9598 | 52 | 64.8611 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8456 | 50.0926 | 60.052 | 52 | 64.852 | 50.4039 | 60.0174 | 52 | 64.8433 | 9.626 | 60.0346 | 11.2
64.8677 | 51.1077 | 59.9598 | 52 | 64.8694 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.854 | 50.0928 | 60.052 | 52 | 64.8603 | 50.406 | 60.0174 | 52 | 64.8516 | 9.6264 | 60.0346 | 11.2
64.8761 | 51.1094 | 59.9598 | 52 | 64.8777 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8623 | 50.0948 | 60.052 | 52 | 64.8687 | 50.4081 | 60.0174 | 52 | 64.8599 | 9.6269 | 60.0346 | 11.2
64.8844 | 51.1111 | 59.9598 | 52 | 64.886 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8706 | 50.0968 | 60.052 | 52 | 64.877 | 50.4102 | 60.0174 | 52 | 64.8682 | 9.6274 | 60.0346 | 11.2
64.8927 | 51.1148 | 59.9598 | 52 | 64.8944 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8789 | 50.0987 | 60.052 | 52 | 64.8853 | 50.4123 | 60.0174 | 52 | 64.8767 | 9.6279 | 60.0346 | 11.2
64.9011 | 51.1186 | 59.9598 | 52 | 64.9027 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8872 | 50.1007 | 60.052 | 52 | 64.8936 | 50.4136 | 60.0174 | 52 | 64.885 | 9.6285 | 60.0346 | 11.2
64.9094 | 51.1211 | 59.9598 | 52 | 64.911 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.8956 | 50.1026 | 60.052 | 52 | 64.902 | 50.4149 | 60.0174 | 52 | 64.8933 | 9.629 | 60.0346 | 11.2
64.9178 | 51.1237 | 59.9598 | 52 | 64.9194 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.9039 | 50.1046 | 60.052 | 52 | 64.9103 | 50.4157 | 60.0174 | 52 | 64.9016 | 9.6295 | 60.0346 | 11.2
64.9261 | 51.1257 | 59.9598 | 52 | 64.9277 | 50.2589 | 60.0462 | 52 | 64.9123 | 50.1066 | 60.052 | 52 | 64.9186 | 50.4165 | 60.0174 | 52 | 64.9099 | 9.63 | 60.0346 | 11.2
64.9344 | 51.1277 | 59.9598 | 52 | 64.936 | 50.259 | 60.0462 | 52 | 64.9206 | 50.1085 | 60.052 | 52 | 64.9269 | 50.4174 | 60.0174 | 52 | 64.9182 | 9.6305 | 60.0346 | 11.2
64.9428 | 51.1298 | 59.9598 | 52 | 64.9443 | 50.2591 | 60.0462 | 52 | 64.9289 | 50.1114 | 60.052 | 52 | 64.9353 | 50.4183 | 60.0174 | 52 | 64.9265 | 9.6311 | 60.0346 | 11.2
64.9511 | 51.1319 | 59.9598 | 52 | 64.9527 | 50.2593 | 60.0462 | 52 | 64.9372 | 50.1142 | 60.052 | 52 | 64.9436 | 50.4185 | 60.0174 | 52 | 64.9348 | 9.6317 | 60.0346 | 11.2
64.9595 | 51.1339 | 59.9598 | 52 | 64.961 | 50.2594 | 60.0462 | 52 | 64.9455 | 50.1156 | 60.052 | 52 | 64.952 | 50.4188 | 60.0174 | 52 | 64.9431 | 9.6322 | 60.0346 | 11.2
64.9678 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 64.9693 | 50.2598 | 60.0462 | 52 | 64.9539 | 50.1169 | 60.052 | 52 | 64.9603 | 50.4213 | 60.0174 | 52 | 64.9517 | 9.6327 | 60.0346 | 11.2
64.9761 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 64.9777 | 50.2601 | 60.0462 | 52 | 64.9622 | 50.1204 | 60.052 | 52 | 64.9686 | 50.4238 | 60.0174 | 52 | 64.96 | 9.6331 | 60.0346 | 11.2
64.9845 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 64.986 | 50.2604 | 60.0462 | 52 | 64.9705 | 50.1239 | 60.052 | 52 | 64.9769 | 50.4255 | 60.0174 | 52 | 64.9683 | 9.6334 | 60.0346 | 11.2
64.9928 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 64.9943 | 50.2607 | 60.0462 | 52 | 64.9789 | 50.1277 | 60.052 | 52 | 64.9853 | 50.4271 | 60.0174 | 52 | 64.9766 | 9.6335 | 60.0289 | 11.2
65.0011 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0026 | 50.261 | 60.0462 | 52 | 64.9872 | 50.1315 | 60.052 | 52 | 64.9936 | 50.4288 | 60.0174 | 52 | 64.9849 | 9.6337 | 60.0289 | 11.2
65.0095 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.011 | 50.2613 | 60.0462 | 52 | 64.9955 | 50.1348 | 60.052 | 52 | 65.002 | 50.4304 | 60.0174 | 52 | 64.9932 | 9.6338 | 60.0289 | 11.2
65.0178 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0193 | 50.2614 | 60.0462 | 52 | 65.0038 | 50.138 | 60.052 | 52 | 65.0103 | 50.4321 | 60.0174 | 52 | 65.0015 | 9.634 | 60.0289 | 11.2
65.0262 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0276 | 50.2616 | 60.0462 | 52 | 65.0122 | 50.1402 | 60.052 | 52 | 65.0186 | 50.4337 | 60.0174 | 52 | 65.0098 | 9.634 | 60.0289 | 11.2
65.0345 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0359 | 50.2617 | 60.0462 | 52 | 65.0205 | 50.1423 | 60.052 | 52 | 65.0269 | 50.4385 | 60.0174 | 52 | 65.0183 | 9.6341 | 60.0289 | 11.2
65.0428 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0443 | 50.2619 | 60.0462 | 52 | 65.0288 | 50.1442 | 60.052 | 52 | 65.0353 | 50.4432 | 60.0174 | 52 | 65.0266 | 9.6341 | 60.0289 | 11.2
65.0512 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0526 | 50.2618 | 60.0462 | 52 | 65.0371 | 50.146 | 60.052 | 52 | 65.0436 | 50.4457 | 60.0174 | 52 | 65.0349 | 9.6342 | 60.0289 | 11.2
65.0595 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0609 | 50.2617 | 60.0462 | 52 | 65.0454 | 50.1457 | 60.052 | 52 | 65.0519 | 50.4482 | 60.0174 | 52 | 65.0432 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.0679 | 51.136 | 59.9598 | 52 | 65.0692 | 50.2643 | 60.0462 | 52 | 65.0538 | 50.1455 | 60.052 | 52 | 65.0602 | 50.4515 | 60.0174 | 52 | 65.0515 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.0762 | 51.1359 | 59.9598 | 52 | 65.0776 | 50.2669 | 60.0462 | 52 | 65.0621 | 50.145 | 60.052 | 52 | 65.0686 | 50.4549 | 60.0174 | 52 | 65.0598 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.0845 | 51.1357 | 59.9598 | 52 | 65.0859 | 50.2754 | 60.0462 | 52 | 65.0704 | 50.1446 | 60.052 | 52 | 65.0769 | 50.4583 | 60.0174 | 52 | 65.0681 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.0929 | 51.1352 | 59.9598 | 52 | 65.0942 | 50.2839 | 60.0462 | 52 | 65.0788 | 50.1477 | 60.052 | 52 | 65.0853 | 50.4616 | 60.0174 | 52 | 65.0764 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1012 | 51.1347 | 59.9598 | 52 | 65.1026 | 50.2925 | 60.0462 | 52 | 65.0871 | 50.1509 | 60.052 | 52 | 65.0936 | 50.4645 | 60.0174 | 52 | 65.0847 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1096 | 51.1342 | 59.9598 | 52 | 65.1109 | 50.301 | 60.0462 | 52 | 65.0954 | 50.1581 | 60.052 | 52 | 65.1019 | 50.4673 | 60.0174 | 52 | 65.0933 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1179 | 51.1337 | 59.9598 | 52 | 65.1192 | 50.3101 | 60.0462 | 52 | 65.1037 | 50.1653 | 60.052 | 52 | 65.1102 | 50.4667 | 60.0174 | 52 | 65.1016 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1262 | 51.1332 | 59.9598 | 52 | 65.1275 | 50.3191 | 60.0462 | 52 | 65.112 | 50.1727 | 60.052 | 52 | 65.1186 | 50.4661 | 60.0174 | 52 | 65.1099 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1346 | 51.1327 | 59.9598 | 52 | 65.1359 | 50.3282 | 60.0462 | 52 | 65.1204 | 50.18 | 60.052 | 52 | 65.1269 | 50.4655 | 60.0174 | 52 | 65.1182 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1429 | 51.1322 | 59.9598 | 52 | 65.1442 | 50.3373 | 60.0462 | 52 | 65.1287 | 50.1874 | 60.052 | 52 | 65.1353 | 50.465 | 60.0174 | 52 | 65.1265 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1512 | 51.1317 | 59.9598 | 52 | 65.1525 | 50.3438 | 60.0462 | 52 | 65.1371 | 50.1947 | 60.052 | 52 | 65.1436 | 50.4644 | 60.0174 | 52 | 65.1348 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1596 | 51.131 | 59.9598 | 52 | 65.1609 | 50.3503 | 60.0462 | 52 | 65.1454 | 50.2018 | 60.052 | 52 | 65.1519 | 50.4638 | 60.0174 | 52 | 65.1431 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1679 | 51.1302 | 59.9598 | 52 | 65.1692 | 50.351 | 60.0462 | 52 | 65.1537 | 50.209 | 60.052 | 52 | 65.1602 | 50.466 | 60.0174 | 52 | 65.1514 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1763 | 51.1298 | 59.9598 | 52 | 65.1775 | 50.3517 | 60.0462 | 52 | 65.162 | 50.2133 | 60.052 | 52 | 65.1686 | 50.4683 | 60.0174 | 52 | 65.1599 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1846 | 51.1294 | 59.9598 | 52 | 65.1858 | 50.3521 | 60.0462 | 52 | 65.1703 | 50.2177 | 60.052 | 52 | 65.1769 | 50.4711 | 60.0174 | 52 | 65.1682 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.1929 | 51.129 | 59.9598 | 52 | 65.1942 | 50.3524 | 60.0462 | 52 | 65.1787 | 50.2174 | 60.052 | 52 | 65.1852 | 50.4739 | 60.0174 | 52 | 65.1765 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.2013 | 51.1286 | 59.9598 | 52 | 65.2025 | 50.3522 | 60.0462 | 52 | 65.187 | 50.2172 | 60.052 | 52 | 65.1935 | 50.4764 | 60.0174 | 52 | 65.1848 | 9.6344 | 60.0289 | 11.2
65.2096 | 51.1282 | 59.9598 | 52 | 65.2108 | 50.352 | 60.0462 | 52 | 65.1953 | 50.2168 | 60.052 | 52 | 65.2019 | 50.4789 | 60.0174 | 52 | 65.1931 | 9.6343 | 60.0289 | 11.2
65.218 | 51.1278 | 59.9598 | 52 | 65.2191 | 50.3518 | 60.0462 | 52 | 65.2036 | 50.2165 | 60.052 | 52 | 65.2102 | 50.483 | 60.0174 | 52 | 65.2014 | 9.6342 | 60.0289 | 11.2
65.2263 | 51.1274 | 59.9598 | 52 | 65.2274 | 50.3516 | 60.0462 | 52 | 65.2119 | 50.2148 | 60.052 | 52 | 65.2186 | 50.4871 | 60.0174 | 52 | 65.2097 | 9.6341 | 60.0289 | 11.2
65.2346 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2358 | 50.3514 | 60.0462 | 52 | 65.2203 | 50.2132 | 60.052 | 52 | 65.2269 | 50.4912 | 60.0174 | 52 | 65.218 | 9.6341 | 60.0289 | 11.2
65.243 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2441 | 50.3512 | 60.0462 | 52 | 65.2286 | 50.2095 | 60.052 | 52 | 65.2352 | 50.4953 | 60.0174 | 52 | 65.2263 | 9.6339 | 60.0289 | 11.2
65.2513 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2524 | 50.3502 | 60.0462 | 52 | 65.237 | 50.2059 | 60.052 | 52 | 65.2435 | 50.4992 | 60.0174 | 52 | 65.2349 | 9.6338 | 60.0289 | 11.2
65.2597 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2608 | 50.3492 | 60.0462 | 52 | 65.2453 | 50.2022 | 60.052 | 52 | 65.2519 | 50.503 | 60.0174 | 52 | 65.2432 | 9.6337 | 60.0289 | 11.2
65.268 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2691 | 50.3482 | 60.0462 | 52 | 65.2536 | 50.1985 | 60.052 | 52 | 65.2602 | 50.5063 | 60.0174 | 52 | 65.2515 | 9.6335 | 60.0289 | 11.2
65.2763 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2774 | 50.3472 | 60.0462 | 52 | 65.2619 | 50.1953 | 60.052 | 52 | 65.2686 | 50.5096 | 60.0174 | 52 | 65.2598 | 9.6334 | 60.0289 | 11.2
65.2847 | 51.127 | 59.9598 | 52 | 65.2857 | 50.3467 | 60.0462 | 52 | 65.2702 | 50.1922 | 60.052 | 52 | 65.2769 | 50.5132 | 60.0174 | 52 | 65.2681 | 9.6332 | 60.0289 | 11.2
65.293 | 51.1269 | 59.9598 | 52 | 65.2941 | 50.3462 | 60.0462 | 52 | 65.2786 | 50.189 | 60.052 | 52 | 65.2852 | 50.5169 | 60.0174 | 52 | 65.2764 | 9.6332 | 60.0289 | 11.2
65.3013 | 51.1267 | 59.9598 | 52 | 65.3024 | 50.3479 | 60.0462 | 52 | 65.2869 | 50.1859 | 60.052 | 52 | 65.2935 | 50.5188 | 60.0231 | 52 | 65.2847 | 9.6331 | 60.0289 | 11.2
65.3097 | 51.1259 | 59.9598 | 52 | 65.3107 | 50.3496 | 60.0462 | 52 | 65.2953 | 50.1844 | 60.052 | 52 | 65.3019 | 50.5207 | 60.0231 | 52 | 65.293 | 9.633 | 60.0289 | 11.2
65.318 | 51.1251 | 59.9598 | 52 | 65.3191 | 50.3513 | 60.0462 | 52 | 65.3036 | 50.1829 | 60.052 | 52 | 65.3102 | 50.5227 | 60.0231 | 52 | 65.3015 | 9.633 | 60.0289 | 11.2
65.3264 | 51.1308 | 59.9598 | 52 | 65.3274 | 50.353 | 60.0462 | 52 | 65.3119 | 50.1834 | 60.052 | 52 | 65.3185 | 50.5246 | 60.0231 | 52 | 65.3098 | 9.6434 | 60.0346 | 11.2
65.3347 | 51.1365 | 59.9598 | 52 | 65.3357 | 50.3596 | 60.0462 | 52 | 65.3202 | 50.184 | 60.052 | 52 | 65.3268 | 50.524 | 60.0231 | 52 | 65.3181 | 9.6538 | 60.0346 | 11.2
65.343 | 51.1429 | 59.9598 | 52 | 65.344 | 50.3662 | 60.0462 | 52 | 65.3285 | 50.1844 | 60.052 | 52 | 65.3352 | 50.5233 | 60.0231 | 52 | 65.3264 | 9.6706 | 60.0346 | 11.2
65.3514 | 51.1492 | 59.9598 | 52 | 65.3524 | 50.3731 | 60.0462 | 52 | 65.3369 | 50.1848 | 60.052 | 52 | 65.3435 | 50.5232 | 60.0231 | 52 | 65.3347 | 9.6874 | 60.0346 | 11.2
65.3597 | 51.1556 | 59.9598 | 52 | 65.3607 | 50.3801 | 60.0462 | 52 | 65.3452 | 50.1893 | 60.052 | 52 | 65.3518 | 50.5231 | 60.0231 | 52 | 65.343 | 9.7043 | 60.0346 | 11.2
65.3681 | 51.162 | 59.9598 | 52 | 65.369 | 50.3857 | 60.0462 | 52 | 65.3535 | 50.1939 | 60.052 | 52 | 65.3602 | 50.5229 | 60.0231 | 52 | 65.3513 | 9.7211 | 60.0346 | 11.2
65.3764 | 51.1684 | 59.9598 | 52 | 65.3773 | 50.3912 | 60.0462 | 52 | 65.3618 | 50.1984 | 60.052 | 52 | 65.3685 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.3596 | 9.738 | 60.0346 | 11.2
65.3847 | 51.1747 | 59.9598 | 52 | 65.3857 | 50.3975 | 60.0462 | 52 | 65.3701 | 50.2029 | 60.052 | 52 | 65.3768 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.3679 | 9.7548 | 60.0346 | 11.2
65.3931 | 51.1818 | 59.9598 | 52 | 65.394 | 50.4039 | 60.0462 | 52 | 65.3785 | 50.2088 | 60.052 | 52 | 65.3851 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.3765 | 9.7716 | 60.0346 | 11.2
65.4014 | 51.1888 | 59.9598 | 52 | 65.4023 | 50.4102 | 60.0577 | 52 | 65.3868 | 50.2146 | 60.052 | 52 | 65.3935 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.3848 | 9.7885 | 60.0346 | 11.2
65.4098 | 51.1904 | 59.9598 | 52 | 65.4106 | 50.4165 | 60.0577 | 52 | 65.3952 | 50.2202 | 60.0462 | 52 | 65.4018 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.3931 | 9.7949 | 60.0346 | 11.2
65.4181 | 51.192 | 59.9598 | 52 | 65.419 | 50.4185 | 60.0577 | 52 | 65.4035 | 50.2257 | 60.0462 | 52 | 65.4102 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4014 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4264 | 51.1929 | 59.9598 | 52 | 65.4273 | 50.4205 | 60.0577 | 52 | 65.4118 | 50.2313 | 60.0462 | 52 | 65.4185 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4097 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4348 | 51.1939 | 59.9598 | 52 | 65.4356 | 50.4225 | 60.0577 | 52 | 65.4201 | 50.2368 | 60.0462 | 52 | 65.4268 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.418 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4431 | 51.1941 | 59.9598 | 52 | 65.4439 | 50.4245 | 60.0577 | 52 | 65.4284 | 50.2379 | 60.0462 | 52 | 65.4351 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4263 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4514 | 51.1943 | 59.9598 | 52 | 65.4523 | 50.4275 | 60.0577 | 52 | 65.4368 | 50.239 | 60.0462 | 52 | 65.4435 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4346 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4598 | 51.1947 | 59.9598 | 52 | 65.4606 | 50.4304 | 60.0577 | 52 | 65.4451 | 50.2402 | 60.0462 | 52 | 65.4518 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4429 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4681 | 51.1951 | 59.9598 | 52 | 65.4689 | 50.4304 | 60.0577 | 52 | 65.4535 | 50.2414 | 60.0462 | 52 | 65.4601 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4514 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4765 | 51.1954 | 59.9598 | 52 | 65.4773 | 50.4304 | 60.0577 | 52 | 65.4618 | 50.2408 | 60.0462 | 52 | 65.4684 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4597 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4848 | 51.1957 | 59.9598 | 52 | 65.4856 | 50.4304 | 60.0577 | 52 | 65.4701 | 50.2403 | 60.0462 | 52 | 65.4768 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.468 | 9.8014 | 60.0346 | 11.2
65.4931 | 51.1949 | 59.9598 | 52 | 65.4939 | 50.4304 | 60.0577 | 52 | 65.4784 | 50.2401 | 60.0462 | 52 | 65.4851 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4763 | 9.8014 | 60.0404 | 11.2
65.5015 | 51.194 | 59.9598 | 52 | 65.5022 | 50.4308 | 60.0577 | 52 | 65.4867 | 50.2399 | 60.0462 | 52 | 65.4935 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4846 | 9.8014 | 60.0404 | 11.2
65.5098 | 51.1929 | 59.9598 | 52 | 65.5106 | 50.4311 | 60.0577 | 52 | 65.4951 | 50.2396 | 60.0462 | 52 | 65.5018 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.4929 | 9.8014 | 60.0404 | 11.2
65.5182 | 51.1917 | 59.9598 | 52 | 65.5189 | 50.4314 | 60.0577 | 52 | 65.5034 | 50.2394 | 60.0462 | 52 | 65.5101 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.5012 | 9.8014 | 60.0404 | 11.2
65.5265 | 51.1946 | 59.9598 | 52 | 65.5272 | 50.4317 | 60.0577 | 52 | 65.5117 | 50.2394 | 60.0462 | 52 | 65.5184 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 65.5095 | 9.802 | 60.0404 | 11.2
65.5348 | 51.1974 | 59.9598 | 52 | 65.5355 | 50.432 | 60.0577 | 52 | 65.5201 | 50.2394 | 60.0462 | 52 | 65.5268 | 50.5234 | 60.0231 | 52 | 65.5178 | 9.8025 | 60.0404 | 11.2
65.5432 | 51.2029 | 59.9598 | 52 | 65.5439 | 50.4324 | 60.0577 | 52 | 65.5284 | 50.2388 | 60.0462 | 52 | 65.5351 | 50.524 | 60.0231 | 52 | 65.5264 | 9.803 | 60.0404 | 11.2
65.5515 | 51.2084 | 59.9598 | 52 | 65.5522 | 50.4327 | 60.0577 | 52 | 65.5367 | 50.2383 | 60.0462 | 52 | 65.5435 | 50.5247 | 60.0231 | 52 | 65.5347 | 9.8036 | 60.0404 | 11.2
65.5599 | 51.2149 | 59.9598 | 52 | 65.5605 | 50.433 | 60.0577 | 52 | 65.545 | 50.2404 | 60.0462 | 52 | 65.5518 | 50.5253 | 60.0231 | 52 | 65.543 | 9.8041 | 60.0404 | 11.2
65.5682 | 51.2214 | 59.9598 | 52 | 65.5688 | 50.4331 | 60.0635 | 52 | 65.5534 | 50.2425 | 60.0462 | 52 | 65.5601 | 50.5259 | 60.0231 | 52 | 65.5513 | 9.8046 | 60.0404 | 11.2
65.5765 | 51.2279 | 59.9598 | 52 | 65.5771 | 50.4333 | 60.0635 | 52 | 65.5617 | 50.2445 | 60.0462 | 52 | 65.5684 | 50.5265 | 60.0231 | 52 | 65.5596 | 9.8052 | 60.0404 | 11.2
65.5849 | 51.2344 | 59.9598 | 52 | 65.5855 | 50.4331 | 60.0635 | 52 | 65.57 | 50.2466 | 60.0462 | 52 | 65.5767 | 50.5272 | 60.0231 | 52 | 65.5679 | 9.8057 | 60.0404 | 11.2
65.5932 | 51.2412 | 59.9598 | 52 | 65.5938 | 50.433 | 60.0635 | 52 | 65.5783 | 50.2493 | 60.0462 | 52 | 65.5851 | 50.5278 | 60.0231 | 52 | 65.5762 | 9.8067 | 60.0404 | 11.2
65.6015 | 51.248 | 59.9598 | 52 | 65.6021 | 50.4355 | 60.0635 | 52 | 65.5866 | 50.252 | 60.0462 | 52 | 65.5934 | 50.5284 | 60.0231 | 52 | 65.5845 | 9.8078 | 60.0404 | 11.2
65.6099 | 51.2528 | 59.9598 | 52 | 65.6104 | 50.4381 | 60.0635 | 52 | 65.595 | 50.2556 | 60.0462 | 52 | 65.6017 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.5928 | 9.8196 | 60.0404 | 11.2
65.6182 | 51.2576 | 59.9598 | 52 | 65.6188 | 50.4414 | 60.0635 | 52 | 65.6033 | 50.2591 | 60.0462 | 52 | 65.61 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6013 | 9.8314 | 60.0404 | 11.2
65.6266 | 51.2598 | 59.9598 | 52 | 65.6271 | 50.4447 | 60.0635 | 52 | 65.6117 | 50.2633 | 60.0462 | 52 | 65.6184 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6096 | 9.8432 | 60.0404 | 11.2
65.6349 | 51.262 | 59.9598 | 52 | 65.6354 | 50.448 | 60.0635 | 52 | 65.62 | 50.2674 | 60.0462 | 52 | 65.6267 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6179 | 9.855 | 60.0404 | 11.2
65.6432 | 51.2676 | 59.9598 | 52 | 65.6437 | 50.4513 | 60.0635 | 52 | 65.6283 | 50.2683 | 60.0462 | 52 | 65.6351 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6262 | 9.8669 | 60.0404 | 11.2
65.6516 | 51.2733 | 59.9598 | 52 | 65.6521 | 50.4549 | 60.0635 | 52 | 65.6366 | 50.2691 | 60.0462 | 52 | 65.6434 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6345 | 9.8789 | 60.0404 | 11.2
65.6599 | 51.2788 | 59.9598 | 52 | 65.6604 | 50.4585 | 60.0635 | 52 | 65.6449 | 50.27 | 60.0462 | 52 | 65.6517 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6428 | 9.8911 | 60.0346 | 11.2
65.6683 | 51.2844 | 59.9598 | 52 | 65.6687 | 50.4633 | 60.0635 | 52 | 65.6533 | 50.2709 | 60.0462 | 52 | 65.66 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6511 | 9.9034 | 60.0346 | 11.2
65.6766 | 51.2908 | 59.9598 | 52 | 65.6771 | 50.4681 | 60.0635 | 52 | 65.6616 | 50.2711 | 60.0462 | 52 | 65.6684 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6594 | 9.9151 | 60.0346 | 11.2
65.6849 | 51.2972 | 59.9598 | 52 | 65.6854 | 50.469 | 60.0635 | 52 | 65.67 | 50.2714 | 60.0462 | 52 | 65.6767 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6677 | 9.9269 | 60.0346 | 11.2
65.6933 | 51.3023 | 59.954 | 52 | 65.6937 | 50.4698 | 60.0635 | 52 | 65.6783 | 50.2723 | 60.0462 | 52 | 65.6851 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6763 | 9.9273 | 60.0346 | 11.2
65.7016 | 51.3075 | 59.954 | 52 | 65.702 | 50.4697 | 60.0635 | 52 | 65.6866 | 50.2731 | 60.0462 | 52 | 65.6934 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6846 | 9.9278 | 60.0346 | 11.2
65.71 | 51.3126 | 59.954 | 52 | 65.7104 | 50.4697 | 60.0635 | 52 | 65.6949 | 50.2737 | 60.0462 | 52 | 65.7017 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.6929 | 9.9282 | 60.0346 | 11.2
65.7183 | 51.3177 | 59.954 | 52 | 65.7187 | 50.4712 | 60.0635 | 52 | 65.7032 | 50.2743 | 60.0462 | 52 | 65.71 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7012 | 9.9287 | 60.0346 | 11.2
65.7266 | 51.3185 | 59.954 | 52 | 65.727 | 50.4728 | 60.0635 | 52 | 65.7116 | 50.2755 | 60.0462 | 52 | 65.7184 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7095 | 9.929 | 60.0346 | 11.2
65.735 | 51.3193 | 59.954 | 52 | 65.7353 | 50.4743 | 60.0577 | 52 | 65.7199 | 50.2766 | 60.0462 | 52 | 65.7267 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7178 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.7433 | 51.3201 | 59.954 | 52 | 65.7437 | 50.4757 | 60.0577 | 52 | 65.7282 | 50.2769 | 60.0462 | 52 | 65.735 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7261 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.7517 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.752 | 50.4742 | 60.0577 | 52 | 65.7365 | 50.2772 | 60.0462 | 52 | 65.7433 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7344 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.76 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.7603 | 50.4726 | 60.0577 | 52 | 65.7449 | 50.2778 | 60.0462 | 52 | 65.7517 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7427 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.7683 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.7686 | 50.4753 | 60.0577 | 52 | 65.7532 | 50.2784 | 60.0462 | 52 | 65.76 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7512 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.7767 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.7769 | 50.4781 | 60.0577 | 52 | 65.7615 | 50.2776 | 60.0462 | 52 | 65.7684 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7595 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.785 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.7853 | 50.4809 | 60.0577 | 52 | 65.7699 | 50.2767 | 60.0462 | 52 | 65.7767 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7678 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.7934 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.7936 | 50.4838 | 60.0577 | 52 | 65.7782 | 50.2759 | 60.0462 | 52 | 65.785 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7761 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8017 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8019 | 50.4887 | 60.0577 | 52 | 65.7865 | 50.2751 | 60.0462 | 52 | 65.7933 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7844 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.81 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8102 | 50.4936 | 60.0577 | 52 | 65.7948 | 50.2746 | 60.0462 | 52 | 65.8016 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.7927 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8184 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8186 | 50.4982 | 60.0577 | 52 | 65.8032 | 50.2742 | 60.0462 | 52 | 65.81 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.801 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8267 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8269 | 50.5029 | 60.0577 | 52 | 65.8115 | 50.2747 | 60.0462 | 52 | 65.8183 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8093 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8351 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8352 | 50.5089 | 60.0577 | 52 | 65.8198 | 50.2751 | 60.0462 | 52 | 65.8267 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8176 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8434 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8436 | 50.5148 | 60.0577 | 52 | 65.8282 | 50.2762 | 60.0462 | 52 | 65.835 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8262 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8517 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8519 | 50.5178 | 60.0577 | 52 | 65.8365 | 50.2774 | 60.0462 | 52 | 65.8433 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8345 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8601 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8602 | 50.5208 | 60.0577 | 52 | 65.8448 | 50.2785 | 60.0462 | 52 | 65.8516 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8428 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8684 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8685 | 50.5238 | 60.0577 | 52 | 65.8531 | 50.2796 | 60.0462 | 52 | 65.86 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8511 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8768 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8769 | 50.5268 | 60.0577 | 52 | 65.8615 | 50.281 | 60.0462 | 52 | 65.8683 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8594 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8851 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8852 | 50.5262 | 60.0577 | 52 | 65.8698 | 50.2824 | 60.0462 | 52 | 65.8766 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8677 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.8934 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.8935 | 50.5255 | 60.0577 | 52 | 65.8781 | 50.284 | 60.0462 | 52 | 65.8849 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.876 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9018 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9018 | 50.5292 | 60.052 | 52 | 65.8864 | 50.2856 | 60.0462 | 52 | 65.8933 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8843 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9101 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9102 | 50.5329 | 60.052 | 52 | 65.8947 | 50.2872 | 60.0462 | 52 | 65.9016 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.8928 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9185 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9185 | 50.5372 | 60.052 | 52 | 65.9031 | 50.2888 | 60.0462 | 52 | 65.91 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9011 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9268 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9268 | 50.5415 | 60.052 | 52 | 65.9114 | 50.2883 | 60.0462 | 52 | 65.9183 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9094 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9351 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9351 | 50.5458 | 60.052 | 52 | 65.9198 | 50.2878 | 60.0462 | 52 | 65.9266 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9177 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9435 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9435 | 50.5502 | 60.052 | 52 | 65.9281 | 50.2873 | 60.0462 | 52 | 65.9349 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.926 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9518 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9518 | 50.5545 | 60.052 | 52 | 65.9364 | 50.2867 | 60.0462 | 52 | 65.9433 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9343 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9601 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9601 | 50.5588 | 60.052 | 52 | 65.9447 | 50.2863 | 60.0462 | 52 | 65.9516 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9426 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9685 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9684 | 50.5631 | 60.052 | 52 | 65.953 | 50.2859 | 60.0462 | 52 | 65.96 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9509 | 9.9293 | 60.0346 | 11.2
65.9768 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9768 | 50.5675 | 60.052 | 52 | 65.9614 | 50.2856 | 60.0462 | 52 | 65.9683 | 50.529 | 60.0231 | 52 | 65.9592 | 9.9294 | 60.0346 | 11.2
65.9852 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9851 | 50.5677 | 60.052 | 52 | 65.9697 | 50.2854 | 60.0462 | 52 | 65.9766 | 50.5285 | 60.0231 | 52 | 65.9678 | 9.9295 | 60.0346 | 11.2
65.9935 | 51.321 | 59.954 | 52 | 65.9934 | 50.568 | 60.052 | 52 | 65.9781 | 50.2854 | 60.0462 | 52 | 65.9849 | 50.528 | 60.0231 | 52 | 65.9761 | 9.9296 | 60.0346 | 11.2
66.0018 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0017 | 50.568 | 60.052 | 52 | 65.9864 | 50.2854 | 60.0462 | 52 | 65.9932 | 50.5275 | 60.0231 | 52 | 65.9844 | 9.9297 | 60.0346 | 11.2
66.0102 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0101 | 50.568 | 60.052 | 52 | 65.9947 | 50.2866 | 60.0462 | 52 | 66.0016 | 50.527 | 60.0231 | 52 | 65.9927 | 9.9298 | 60.0346 | 11.2
66.0185 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0184 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.003 | 50.2878 | 60.0462 | 52 | 66.0099 | 50.5265 | 60.0231 | 52 | 66.001 | 9.9298 | 60.0346 | 11.2
66.0269 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0267 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0113 | 50.2895 | 60.0462 | 52 | 66.0182 | 50.5259 | 60.0231 | 52 | 66.0093 | 9.9299 | 60.0346 | 11.2
66.0352 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.035 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0197 | 50.2912 | 60.0462 | 52 | 66.0266 | 50.5254 | 60.0231 | 52 | 66.0176 | 9.93 | 60.0346 | 11.2
66.0435 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0434 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.028 | 50.2947 | 60.0462 | 52 | 66.0349 | 50.5249 | 60.0231 | 52 | 66.0259 | 9.9301 | 60.0346 | 11.2
66.0519 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0517 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0363 | 50.2983 | 60.0462 | 52 | 66.0432 | 50.5239 | 60.0231 | 52 | 66.0342 | 9.9302 | 60.0346 | 11.2
66.0602 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.06 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0446 | 50.3045 | 60.0462 | 52 | 66.0516 | 50.5228 | 60.0231 | 52 | 66.0427 | 9.9302 | 60.0346 | 11.2
66.0686 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0684 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0529 | 50.3108 | 60.0462 | 52 | 66.0599 | 50.5223 | 60.0231 | 52 | 66.051 | 9.9302 | 60.0346 | 11.2
66.0769 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0767 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0613 | 50.3164 | 60.0462 | 52 | 66.0682 | 50.5218 | 60.0231 | 52 | 66.0593 | 9.9305 | 60.0346 | 11.2
66.0853 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.085 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0696 | 50.322 | 60.0462 | 52 | 66.0765 | 50.5212 | 60.0231 | 52 | 66.0676 | 9.9307 | 60.0346 | 11.2
66.0936 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.0933 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.078 | 50.3285 | 60.0462 | 52 | 66.0849 | 50.5207 | 60.0231 | 52 | 66.0759 | 9.9312 | 60.0346 | 11.2
66.1019 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1017 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0863 | 50.335 | 60.0462 | 52 | 66.0932 | 50.5202 | 60.0231 | 52 | 66.0842 | 9.9317 | 60.0346 | 11.2
66.1103 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.11 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.0946 | 50.341 | 60.0462 | 52 | 66.1016 | 50.5196 | 60.0231 | 52 | 66.0925 | 9.9322 | 60.0346 | 11.2
66.1186 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1183 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1029 | 50.3471 | 60.0462 | 52 | 66.1099 | 50.5188 | 60.0231 | 52 | 66.1008 | 9.9327 | 60.0346 | 11.2
66.1269 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1266 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1112 | 50.3517 | 60.0462 | 52 | 66.1182 | 50.5179 | 60.0231 | 52 | 66.1091 | 9.9332 | 60.0346 | 11.2
66.1353 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1349 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1196 | 50.3564 | 60.0462 | 52 | 66.1265 | 50.5176 | 60.0231 | 52 | 66.1177 | 9.9337 | 60.0346 | 11.2
66.1436 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1433 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1279 | 50.3569 | 60.0462 | 52 | 66.1349 | 50.5173 | 60.0231 | 52 | 66.126 | 9.9342 | 60.0346 | 11.2
66.152 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1516 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1363 | 50.3575 | 60.0462 | 52 | 66.1432 | 50.5169 | 60.0231 | 52 | 66.1343 | 9.9347 | 60.0346 | 11.2
66.1603 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1599 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1446 | 50.3599 | 60.0462 | 52 | 66.1516 | 50.5166 | 60.0231 | 52 | 66.1426 | 9.9349 | 60.0346 | 11.2
66.1686 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1683 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1529 | 50.3622 | 60.0462 | 52 | 66.1599 | 50.5163 | 60.0231 | 52 | 66.1509 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.177 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1766 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1612 | 50.3629 | 60.0462 | 52 | 66.1682 | 50.5159 | 60.0231 | 52 | 66.1592 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.1853 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1849 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1695 | 50.3636 | 60.0462 | 52 | 66.1765 | 50.5156 | 60.0231 | 52 | 66.1675 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.1937 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.1932 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1779 | 50.3648 | 60.0462 | 52 | 66.1849 | 50.5153 | 60.0231 | 52 | 66.1758 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.202 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.2016 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1862 | 50.3661 | 60.0462 | 52 | 66.1932 | 50.5153 | 60.0231 | 52 | 66.1841 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.2103 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.2099 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.1945 | 50.3667 | 60.0462 | 52 | 66.2015 | 50.5153 | 60.0231 | 52 | 66.1926 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.2187 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.2182 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2029 | 50.3672 | 60.0462 | 52 | 66.2098 | 50.5153 | 60.0231 | 52 | 66.2009 | 9.9351 | 60.0346 | 11.2
66.227 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.2266 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2112 | 50.3689 | 60.0462 | 52 | 66.2181 | 50.5153 | 60.0231 | 52 | 66.2092 | 9.9353 | 60.0346 | 11.2
66.2354 | 51.321 | 59.954 | 52 | 66.2349 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2195 | 50.3706 | 60.0462 | 52 | 66.2265 | 50.5156 | 60.0231 | 52 | 66.2175 | 9.9354 | 60.0346 | 11.2
66.2437 | 51.3214 | 59.954 | 52 | 66.2432 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2278 | 50.3709 | 60.0404 | 52 | 66.2348 | 50.5158 | 60.0231 | 52 | 66.2258 | 9.9355 | 60.0346 | 11.2
66.252 | 51.3218 | 59.954 | 52 | 66.2515 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2362 | 50.3711 | 60.0404 | 52 | 66.2432 | 50.5161 | 60.0231 | 52 | 66.2341 | 9.9357 | 60.0346 | 11.2
66.2604 | 51.3221 | 59.954 | 52 | 66.2599 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2445 | 50.3728 | 60.0404 | 52 | 66.2515 | 50.5164 | 60.0231 | 52 | 66.2424 | 9.9358 | 60.0346 | 11.2
66.2687 | 51.3225 | 59.954 | 52 | 66.2682 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2528 | 50.3744 | 60.0404 | 52 | 66.2598 | 50.5167 | 60.0231 | 52 | 66.2507 | 9.936 | 60.0346 | 11.2
66.2771 | 51.3229 | 59.954 | 52 | 66.2765 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2611 | 50.3754 | 60.0404 | 52 | 66.2681 | 50.517 | 60.0231 | 52 | 66.2593 | 9.9361 | 60.0346 | 11.2
66.2854 | 51.3233 | 59.954 | 52 | 66.2848 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2695 | 50.3764 | 60.0404 | 52 | 66.2765 | 50.5173 | 60.0231 | 52 | 66.2676 | 9.9362 | 60.0346 | 11.2
66.2937 | 51.3237 | 59.954 | 52 | 66.2932 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2778 | 50.377 | 60.0404 | 52 | 66.2848 | 50.5175 | 60.0231 | 52 | 66.2759 | 9.9367 | 60.0346 | 11.2
66.3021 | 51.324 | 59.954 | 52 | 66.3015 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2862 | 50.3776 | 60.0404 | 52 | 66.2932 | 50.5234 | 60.0231 | 52 | 66.2842 | 9.9371 | 60.0346 | 11.2
66.3104 | 51.3244 | 59.954 | 52 | 66.3098 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.2945 | 50.3772 | 60.0404 | 52 | 66.3015 | 50.5293 | 60.0231 | 52 | 66.2925 | 9.9374 | 60.0346 | 11.2
66.3188 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3181 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3028 | 50.3767 | 60.0404 | 52 | 66.3098 | 50.5354 | 60.0231 | 52 | 66.3008 | 9.9377 | 60.0346 | 11.2
66.3271 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3265 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3111 | 50.3765 | 60.0404 | 52 | 66.3181 | 50.5414 | 60.0231 | 52 | 66.3091 | 9.938 | 60.0346 | 11.2
66.3354 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3348 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3194 | 50.3764 | 60.0404 | 52 | 66.3265 | 50.5475 | 60.0231 | 52 | 66.3174 | 9.9383 | 60.0346 | 11.2
66.3438 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3431 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3278 | 50.3757 | 60.0404 | 52 | 66.3348 | 50.5536 | 60.0231 | 52 | 66.3257 | 9.9386 | 60.0346 | 11.2
66.3521 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3514 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3361 | 50.375 | 60.0404 | 52 | 66.3431 | 50.5597 | 60.0231 | 52 | 66.3342 | 9.9389 | 60.0346 | 11.2
66.3605 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3598 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3445 | 50.3743 | 60.0404 | 52 | 66.3514 | 50.5658 | 60.0231 | 52 | 66.3425 | 9.9392 | 60.0346 | 11.2
66.3688 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3681 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3528 | 50.3735 | 60.0404 | 52 | 66.3598 | 50.5719 | 60.0231 | 52 | 66.3508 | 9.9395 | 60.0346 | 11.2
66.3771 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3764 | 50.568 | 60.052 | 52 | 66.3611 | 50.3744 | 60.0404 | 52 | 66.3681 | 50.578 | 60.0231 | 52 | 66.3591 | 9.9396 | 60.0346 | 11.2
66.3855 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3847 | 50.5696 | 60.052 | 52 | 66.3694 | 50.3752 | 60.0404 | 52 | 66.3765 | 50.5785 | 60.0231 | 52 | 66.3674 | 9.9397 | 60.0346 | 11.2
66.3938 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.3931 | 50.5713 | 60.052 | 52 | 66.3777 | 50.3771 | 60.0404 | 52 | 66.3848 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.3757 | 9.9398 | 60.0346 | 11.2
66.4022 | 51.3248 | 59.954 | 52 | 66.4014 | 50.5736 | 60.0577 | 52 | 66.3861 | 50.3789 | 60.0404 | 52 | 66.3931 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.384 | 9.9399 | 60.0346 | 11.2
66.4105 | 51.3292 | 59.954 | 52 | 66.4097 | 50.5758 | 60.0577 | 52 | 66.3944 | 50.3804 | 60.0404 | 52 | 66.4014 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.3923 | 9.94 | 60.0346 | 11.2
66.4188 | 51.3335 | 59.954 | 52 | 66.4181 | 50.5781 | 60.0577 | 52 | 66.4027 | 50.3819 | 60.0404 | 52 | 66.4098 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4006 | 9.9401 | 60.0346 | 11.2
66.4272 | 51.3379 | 59.954 | 52 | 66.4264 | 50.5803 | 60.0577 | 52 | 66.411 | 50.3832 | 60.0404 | 52 | 66.4181 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4092 | 9.9402 | 60.0346 | 11.2
66.4355 | 51.3423 | 59.954 | 52 | 66.4347 | 50.5826 | 60.0577 | 52 | 66.4194 | 50.3845 | 60.0404 | 52 | 66.4264 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4175 | 9.9402 | 60.0346 | 11.2
66.4438 | 51.3466 | 59.954 | 52 | 66.443 | 50.5848 | 60.0577 | 52 | 66.4277 | 50.3859 | 60.0404 | 52 | 66.4348 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4258 | 9.9405 | 60.0346 | 11.2
66.4522 | 51.351 | 59.954 | 52 | 66.4514 | 50.5871 | 60.0577 | 52 | 66.436 | 50.3872 | 60.0404 | 52 | 66.4431 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4341 | 9.9408 | 60.0346 | 11.2
66.4605 | 51.3554 | 59.954 | 52 | 66.4597 | 50.5894 | 60.0577 | 52 | 66.4444 | 50.3875 | 60.0404 | 52 | 66.4514 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4424 | 9.9412 | 60.0346 | 11.2
66.4689 | 51.3598 | 59.954 | 52 | 66.468 | 50.5899 | 60.0577 | 52 | 66.4527 | 50.3878 | 60.0404 | 52 | 66.4597 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4507 | 9.9416 | 60.0346 | 11.2
66.4772 | 51.366 | 59.954 | 52 | 66.4763 | 50.5905 | 60.0577 | 52 | 66.461 | 50.3876 | 60.0404 | 52 | 66.4681 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.459 | 9.9422 | 60.0346 | 11.2
66.4855 | 51.3723 | 59.954 | 52 | 66.4846 | 50.5905 | 60.0577 | 52 | 66.4693 | 50.3874 | 60.0404 | 52 | 66.4764 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4673 | 9.9427 | 60.0346 | 11.2
66.4939 | 51.3741 | 59.954 | 52 | 66.493 | 50.5905 | 60.0577 | 52 | 66.4777 | 50.3877 | 60.0404 | 52 | 66.4847 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4756 | 9.9433 | 60.0346 | 11.2
66.5022 | 51.376 | 59.954 | 52 | 66.5013 | 50.5904 | 60.0577 | 52 | 66.486 | 50.3879 | 60.0404 | 52 | 66.493 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4841 | 9.9438 | 60.0346 | 11.2
66.5106 | 51.3779 | 59.954 | 52 | 66.5096 | 50.5903 | 60.0577 | 52 | 66.4944 | 50.3888 | 60.0404 | 52 | 66.5014 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.4924 | 9.9443 | 60.0346 | 11.2
66.5189 | 51.3798 | 59.954 | 52 | 66.5179 | 50.5916 | 60.0577 | 52 | 66.5027 | 50.3898 | 60.0404 | 52 | 66.5097 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.5007 | 9.9449 | 60.0346 | 11.2
66.5273 | 51.3816 | 59.954 | 52 | 66.5263 | 50.5929 | 60.0577 | 52 | 66.511 | 50.3908 | 60.0404 | 52 | 66.5181 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.509 | 9.9452 | 60.0346 | 11.2
66.5356 | 51.3835 | 59.954 | 52 | 66.5346 | 50.5942 | 60.0577 | 52 | 66.5193 | 50.3918 | 60.0404 | 52 | 66.5264 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.5173 | 9.9456 | 60.0346 | 11.2
66.5439 | 51.3854 | 59.954 | 52 | 66.5429 | 50.5955 | 60.0577 | 52 | 66.5276 | 50.3927 | 60.0404 | 52 | 66.5347 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.5256 | 9.9457 | 60.0346 | 11.2
66.5523 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5512 | 50.5968 | 60.0577 | 52 | 66.536 | 50.3937 | 60.0404 | 52 | 66.543 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.5339 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.5606 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5596 | 50.5981 | 60.0577 | 52 | 66.5443 | 50.3948 | 60.0404 | 52 | 66.5514 | 50.579 | 60.0231 | 52 | 66.5422 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.569 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5679 | 50.5994 | 60.0577 | 52 | 66.5526 | 50.3959 | 60.0404 | 52 | 66.5597 | 50.5858 | 60.0231 | 52 | 66.5505 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.5773 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5762 | 50.6007 | 60.0577 | 52 | 66.5609 | 50.3966 | 60.0404 | 52 | 66.5681 | 50.5926 | 60.0231 | 52 | 66.5591 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.5856 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5846 | 50.6018 | 60.0577 | 52 | 66.5693 | 50.3974 | 60.0404 | 52 | 66.5764 | 50.5994 | 60.0231 | 52 | 66.5674 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.594 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.5929 | 50.6029 | 60.0577 | 52 | 66.5776 | 50.4032 | 60.0404 | 52 | 66.5847 | 50.6062 | 60.0231 | 52 | 66.5757 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.6023 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6012 | 50.6026 | 60.0577 | 52 | 66.5859 | 50.409 | 60.0404 | 52 | 66.593 | 50.613 | 60.0231 | 52 | 66.584 | 9.9458 | 60.0346 | 11.2
66.6106 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6095 | 50.6024 | 60.0577 | 52 | 66.5943 | 50.4153 | 60.0404 | 52 | 66.6014 | 50.6198 | 60.0231 | 52 | 66.5923 | 9.953 | 60.0346 | 11.2
66.619 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6179 | 50.6017 | 60.0577 | 52 | 66.6026 | 50.4216 | 60.0404 | 52 | 66.6097 | 50.6266 | 60.0231 | 52 | 66.6006 | 9.9602 | 60.0346 | 11.2
66.6273 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6262 | 50.6011 | 60.0577 | 52 | 66.6109 | 50.428 | 60.0404 | 52 | 66.618 | 50.6334 | 60.0231 | 52 | 66.6089 | 9.9675 | 60.0346 | 11.2
66.6357 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6345 | 50.6036 | 60.0577 | 52 | 66.6192 | 50.4344 | 60.0404 | 52 | 66.6263 | 50.6402 | 60.0231 | 52 | 66.6172 | 9.9748 | 60.0346 | 11.2
66.644 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6428 | 50.606 | 60.0577 | 52 | 66.6276 | 50.4406 | 60.0404 | 52 | 66.6346 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6257 | 9.9822 | 60.0346 | 11.2
66.6523 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6512 | 50.6085 | 60.0577 | 52 | 66.6359 | 50.4468 | 60.0404 | 52 | 66.643 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.634 | 9.9895 | 60.0346 | 11.2
66.6607 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6595 | 50.611 | 60.0577 | 52 | 66.6443 | 50.453 | 60.0404 | 52 | 66.6513 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6423 | 9.9968 | 60.0346 | 11.2
66.669 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6678 | 50.6139 | 60.0577 | 52 | 66.6526 | 50.4592 | 60.0404 | 52 | 66.6597 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6506 | 10.0042 | 60.0346 | 11.2
66.6774 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6761 | 50.6167 | 60.0577 | 52 | 66.6609 | 50.4597 | 60.0404 | 52 | 66.668 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6589 | 10.0115 | 60.0346 | 11.2
66.6857 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6844 | 50.6196 | 60.0577 | 52 | 66.6692 | 50.4603 | 60.0404 | 52 | 66.6763 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6672 | 10.0188 | 60.0346 | 11.2
66.694 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.6928 | 50.6225 | 60.0577 | 52 | 66.6775 | 50.4603 | 60.0404 | 52 | 66.6846 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6755 | 10.025 | 60.0346 | 11.2
66.7024 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.7011 | 50.6257 | 60.0577 | 52 | 66.6859 | 50.4604 | 60.0404 | 52 | 66.693 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6838 | 10.0312 | 60.0346 | 11.2
66.7107 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.7094 | 50.629 | 60.0577 | 52 | 66.6942 | 50.4604 | 60.0404 | 52 | 66.7013 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.6921 | 10.0372 | 60.0346 | 11.2
66.7191 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.7178 | 50.6291 | 60.0577 | 52 | 66.7025 | 50.4604 | 60.0404 | 52 | 66.7097 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7007 | 10.0433 | 60.0346 | 11.2
66.7274 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.7261 | 50.6292 | 60.0577 | 52 | 66.7108 | 50.4623 | 60.0404 | 52 | 66.718 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.709 | 10.0493 | 60.0346 | 11.2
66.7357 | 51.3873 | 59.954 | 52 | 66.7344 | 50.6292 | 60.0577 | 52 | 66.7191 | 50.4641 | 60.0404 | 52 | 66.7263 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7173 | 10.0553 | 60.0346 | 11.2
66.7441 | 51.3866 | 59.954 | 52 | 66.7427 | 50.6292 | 60.0577 | 52 | 66.7275 | 50.4664 | 60.0404 | 52 | 66.7346 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7256 | 10.0614 | 60.0346 | 11.2
66.7524 | 51.3859 | 59.954 | 52 | 66.7511 | 50.6318 | 60.0577 | 52 | 66.7358 | 50.4687 | 60.0404 | 52 | 66.743 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7339 | 10.0674 | 60.0346 | 11.2
66.7608 | 51.3844 | 59.954 | 52 | 66.7594 | 50.6345 | 60.0577 | 52 | 66.7442 | 50.4704 | 60.0404 | 52 | 66.7513 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7422 | 10.074 | 60.0346 | 11.2
66.7691 | 51.3828 | 59.954 | 52 | 66.7677 | 50.6372 | 60.0577 | 52 | 66.7525 | 50.4722 | 60.0404 | 52 | 66.7596 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7505 | 10.0806 | 60.0346 | 11.2
66.7774 | 51.3813 | 59.954 | 52 | 66.776 | 50.64 | 60.0577 | 52 | 66.7608 | 50.4739 | 60.0404 | 52 | 66.7679 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7588 | 10.0812 | 60.0346 | 11.2
66.7858 | 51.3797 | 59.954 | 52 | 66.7844 | 50.6428 | 60.0577 | 52 | 66.7691 | 50.4756 | 60.0404 | 52 | 66.7763 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7671 | 10.0818 | 60.0346 | 11.2
66.7941 | 51.3781 | 59.954 | 52 | 66.7927 | 50.6455 | 60.0577 | 52 | 66.7775 | 50.4774 | 60.0404 | 52 | 66.7846 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7756 | 10.0824 | 60.0346 | 11.2
66.8025 | 51.3766 | 59.954 | 52 | 66.801 | 50.6483 | 60.0577 | 52 | 66.7858 | 50.4791 | 60.0404 | 52 | 66.793 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7839 | 10.0829 | 60.0346 | 11.2
66.8108 | 51.3743 | 59.954 | 52 | 66.8093 | 50.6511 | 60.0577 | 52 | 66.7941 | 50.4797 | 60.0404 | 52 | 66.8013 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.7922 | 10.0835 | 60.0346 | 11.2
66.8191 | 51.3719 | 59.954 | 52 | 66.8177 | 50.654 | 60.0577 | 52 | 66.8025 | 50.4802 | 60.0404 | 52 | 66.8096 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8005 | 10.0841 | 60.0346 | 11.2
66.8275 | 51.3703 | 59.954 | 52 | 66.826 | 50.6569 | 60.0577 | 52 | 66.8108 | 50.4803 | 60.0404 | 52 | 66.8179 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8088 | 10.0847 | 60.0346 | 11.2
66.8358 | 51.3687 | 59.954 | 52 | 66.8343 | 50.657 | 60.0577 | 52 | 66.8191 | 50.4805 | 60.0404 | 52 | 66.8263 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8171 | 10.0852 | 60.0346 | 11.2
66.8442 | 51.3679 | 59.954 | 52 | 66.8427 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8274 | 50.4811 | 60.0404 | 52 | 66.8346 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8254 | 10.0852 | 60.0346 | 11.2
66.8525 | 51.3672 | 59.954 | 52 | 66.851 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8358 | 50.4818 | 60.0404 | 52 | 66.843 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8337 | 10.0852 | 60.0346 | 11.2
66.8608 | 51.3664 | 59.954 | 52 | 66.8593 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8441 | 50.4824 | 60.0404 | 52 | 66.8513 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.842 | 10.0857 | 60.0346 | 11.2
66.8692 | 51.3657 | 59.954 | 52 | 66.8676 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8524 | 50.4831 | 60.0404 | 52 | 66.8596 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8506 | 10.0862 | 60.0346 | 11.2
66.8775 | 51.3712 | 59.954 | 52 | 66.8759 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8607 | 50.4837 | 60.0404 | 52 | 66.8679 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8589 | 10.087 | 60.0346 | 11.2
66.8859 | 51.3767 | 59.954 | 52 | 66.8843 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.869 | 50.4844 | 60.0404 | 52 | 66.8762 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8672 | 10.0879 | 60.0346 | 11.2
66.8942 | 51.383 | 59.954 | 52 | 66.8926 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8774 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.8846 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8755 | 10.0888 | 60.0346 | 11.2
66.9025 | 51.3892 | 59.954 | 52 | 66.9009 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8857 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.8929 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8838 | 10.0896 | 60.0346 | 11.2
66.9109 | 51.3955 | 59.954 | 52 | 66.9092 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.8941 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.9012 | 50.647 | 60.0231 | 52 | 66.8921 | 10.0905 | 60.0346 | 11.2
66.9192 | 51.4017 | 59.954 | 52 | 66.9176 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.9024 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.9095 | 50.6536 | 60.0231 | 52 | 66.9004 | 10.0914 | 60.0346 | 11.2
66.9276 | 51.408 | 59.954 | 52 | 66.9259 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.9107 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.9179 | 50.6603 | 60.0231 | 52 | 66.9087 | 10.0922 | 60.0346 | 11.2
66.9359 | 51.4142 | 59.954 | 52 | 66.9342 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.919 | 50.4843 | 60.0404 | 52 | 66.9262 | 50.6669 | 60.0231 | 52 | 66.917 | 10.0931 | 60.0346 | 11.2
66.9442 | 51.4205 | 59.954 | 52 | 66.9425 | 50.6572 | 60.0577 | 52 | 66.9274 | 50.4839 | 60.0404 | 52 | 66.9346 | 50.6736 | 60.0231 | 52 | 66.9255 | 10.0935 | 60.0346 | 11.2
66.9526 | 51.4267 | 59.954 | 52 | 66.9509 | 50.6602 | 60.0577 | 52 | 66.9357 | 50.4834 | 60.0404 | 52 | 66.9429 | 50.6802 | 60.0231 | 52 | 66.9338 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
66.9609 | 51.4277 | 59.954 | 52 | 66.9592 | 50.6632 | 60.0577 | 52 | 66.944 | 50.4822 | 60.0404 | 52 | 66.9512 | 50.6869 | 60.0231 | 52 | 66.9421 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
66.9693 | 51.4286 | 59.954 | 52 | 66.9675 | 50.6662 | 60.0577 | 52 | 66.9524 | 50.481 | 60.0404 | 52 | 66.9595 | 50.6935 | 60.0231 | 52 | 66.9504 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
66.9776 | 51.4324 | 59.954 | 52 | 66.9758 | 50.6692 | 60.0577 | 52 | 66.9607 | 50.4798 | 60.0404 | 52 | 66.9679 | 50.7002 | 60.0231 | 52 | 66.9587 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
66.9859 | 51.4362 | 59.954 | 52 | 66.9842 | 50.6722 | 60.0577 | 52 | 66.969 | 50.4785 | 60.0404 | 52 | 66.9762 | 50.7072 | 60.0231 | 52 | 66.967 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
66.9943 | 51.44 | 59.954 | 52 | 66.9925 | 50.6752 | 60.0577 | 52 | 66.9773 | 50.4772 | 60.0404 | 52 | 66.9846 | 50.7142 | 60.0231 | 52 | 66.9753 | 10.0939 | 60.0346 | 11.2
67.0026 | 51.4437 | 59.954 | 52 | 67.0008 | 50.6781 | 60.0577 | 52 | 66.9857 | 50.4758 | 60.0404 | 52 | 66.9929 | 50.7146 | 60.0231 | 52 | 66.9836 | 10.0938 | 60.0346 | 11.2
67.011 | 51.4483 | 59.954 | 52 | 67.0092 | 50.6811 | 60.0577 | 52 | 66.994 | 50.4744 | 60.0404 | 52 | 67.0012 | 50.7149 | 60.0231 | 52 | 66.9922 | 10.094 | 60.0346 | 11.2
67.0193 | 51.4529 | 59.954 | 52 | 67.0175 | 50.6841 | 60.0577 | 52 | 67.0023 | 50.473 | 60.0404 | 52 | 67.0095 | 50.7153 | 60.0231 | 52 | 67.0005 | 10.0943 | 60.0346 | 11.2
67.0276 | 51.4574 | 59.954 | 52 | 67.0258 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0107 | 50.472 | 60.0404 | 52 | 67.0179 | 50.7157 | 60.0231 | 52 | 67.0088 | 10.0947 | 60.0346 | 11.2
67.036 | 51.462 | 59.954 | 52 | 67.0341 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.019 | 50.471 | 60.0404 | 52 | 67.0262 | 50.716 | 60.0231 | 52 | 67.0171 | 10.0951 | 60.0346 | 11.2
67.0443 | 51.4656 | 59.954 | 52 | 67.0424 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0273 | 50.4708 | 60.0404 | 52 | 67.0345 | 50.7164 | 60.0231 | 52 | 67.0254 | 10.0955 | 60.0346 | 11.2
67.0527 | 51.4692 | 59.954 | 52 | 67.0508 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0356 | 50.4707 | 60.0404 | 52 | 67.0428 | 50.7164 | 60.0231 | 52 | 67.0337 | 10.0959 | 60.0346 | 11.2
67.061 | 51.47 | 59.954 | 52 | 67.0591 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.044 | 50.4727 | 60.0404 | 52 | 67.0512 | 50.7165 | 60.0231 | 52 | 67.042 | 10.0964 | 60.0346 | 11.2
67.0693 | 51.4708 | 59.954 | 52 | 67.0674 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0523 | 50.4748 | 60.0404 | 52 | 67.0595 | 50.7162 | 60.0231 | 52 | 67.0503 | 10.0968 | 60.0346 | 11.2
67.0777 | 51.4715 | 59.954 | 52 | 67.0757 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0606 | 50.4771 | 60.0404 | 52 | 67.0679 | 50.7159 | 60.0231 | 52 | 67.0586 | 10.0972 | 60.0346 | 11.2
67.086 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.0841 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0689 | 50.4793 | 60.0404 | 52 | 67.0762 | 50.7156 | 60.0231 | 52 | 67.0671 | 10.0977 | 60.0346 | 11.2
67.0943 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.0924 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0772 | 50.4816 | 60.0404 | 52 | 67.0845 | 50.7153 | 60.0231 | 52 | 67.0754 | 10.0979 | 60.0346 | 11.2
67.1027 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.1007 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0856 | 50.4838 | 60.0404 | 52 | 67.0928 | 50.715 | 60.0231 | 52 | 67.0837 | 10.0981 | 60.0346 | 11.2
67.111 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.109 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.0939 | 50.4858 | 60.0404 | 52 | 67.1011 | 50.7147 | 60.0231 | 52 | 67.092 | 10.0982 | 60.0346 | 11.2
67.1194 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.1174 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1023 | 50.4878 | 60.0404 | 52 | 67.1095 | 50.7144 | 60.0231 | 52 | 67.1003 | 10.0983 | 60.0346 | 11.2
67.1277 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.1257 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1106 | 50.4899 | 60.0404 | 52 | 67.1178 | 50.7141 | 60.0231 | 52 | 67.1086 | 10.0985 | 60.0346 | 11.2
67.136 | 51.4723 | 59.954 | 52 | 67.134 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1189 | 50.4919 | 60.0404 | 52 | 67.1262 | 50.7141 | 60.0231 | 52 | 67.1169 | 10.0986 | 60.0346 | 11.2
67.1444 | 51.4733 | 59.954 | 52 | 67.1424 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1272 | 50.4917 | 60.0404 | 52 | 67.1345 | 50.7141 | 60.0231 | 52 | 67.1252 | 10.0987 | 60.0346 | 11.2
67.1527 | 51.4743 | 59.954 | 52 | 67.1507 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1356 | 50.4914 | 60.0404 | 52 | 67.1428 | 50.7141 | 60.0231 | 52 | 67.1335 | 10.0988 | 60.0346 | 11.2
67.1611 | 51.4753 | 59.954 | 52 | 67.159 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1439 | 50.4921 | 60.0404 | 52 | 67.1511 | 50.7141 | 60.0231 | 52 | 67.1421 | 10.0991 | 60.0346 | 11.2
67.1694 | 51.4763 | 59.954 | 52 | 67.1673 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1522 | 50.4928 | 60.0404 | 52 | 67.1595 | 50.7142 | 60.0231 | 52 | 67.1504 | 10.0993 | 60.0346 | 11.2
67.1777 | 51.4773 | 59.954 | 52 | 67.1757 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1606 | 50.4955 | 60.0404 | 52 | 67.1678 | 50.7143 | 60.0231 | 52 | 67.1587 | 10.0996 | 60.0346 | 11.2
67.1861 | 51.4782 | 59.954 | 52 | 67.184 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1689 | 50.4981 | 60.0404 | 52 | 67.1761 | 50.7146 | 60.0231 | 52 | 67.167 | 10.0998 | 60.0346 | 11.2
67.1944 | 51.4796 | 59.954 | 52 | 67.1923 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1772 | 50.5011 | 60.0404 | 52 | 67.1844 | 50.7149 | 60.0231 | 52 | 67.1753 | 10.0999 | 60.0346 | 11.2
67.2028 | 51.481 | 59.954 | 52 | 67.2006 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1855 | 50.504 | 60.0404 | 52 | 67.1928 | 50.7152 | 60.0231 | 52 | 67.1836 | 10.1001 | 60.0346 | 11.2
67.2111 | 51.4823 | 59.954 | 52 | 67.209 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.1939 | 50.5069 | 60.0404 | 52 | 67.2011 | 50.7155 | 60.0231 | 52 | 67.1919 | 10.1002 | 60.0346 | 11.2
67.2195 | 51.4837 | 59.954 | 52 | 67.2173 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.2022 | 50.5098 | 60.0404 | 52 | 67.2095 | 50.7158 | 60.0231 | 52 | 67.2002 | 10.1003 | 60.0346 | 11.2
67.2278 | 51.4841 | 59.954 | 52 | 67.2256 | 50.687 | 60.0577 | 52 | 67.2105 | 50.5122 | 60.0404 | 52 | 67.2178 | 50.7161 | 60.0231 | 52 | 67.2085 | 10.1006 | 60.0346 | 11.2
67.2361 | 51.4844 | 59.954 | 52 | 67.2339 | 50.6878 | 60.0635 | 52 | 67.2188 | 50.5146 | 60.0404 | 52 | 67.2261 | 50.7203 | 60.0231 | 52 | 67.217 | 10.1009 | 60.0346 | 11.2
67.2445 | 51.4848 | 59.954 | 52 | 67.2422 | 50.6885 | 60.0635 | 52 | 67.2271 | 50.5162 | 60.0404 | 52 | 67.2344 | 50.7246 | 60.0231 | 52 | 67.2253 | 10.101 | 60.0346 | 11.2
67.2528 | 51.4852 | 59.954 | 52 | 67.2506 | 50.6893 | 60.0635 | 52 | 67.2355 | 50.5177 | 60.0404 | 52 | 67.2428 | 50.7288 | 60.0231 | 52 | 67.2336 | 10.1011 | 60.0346 | 11.2
67.2611 | 51.4855 | 59.954 | 52 | 67.2589 | 50.6901 | 60.0635 | 52 | 67.2438 | 50.52 | 60.0404 | 52 | 67.2511 | 50.733 | 60.0231 | 52 | 67.2419 | 10.1012 | 60.0346 | 11.2
67.2695 | 51.4859 | 59.954 | 52 | 67.2672 | 50.6908 | 60.0635 | 52 | 67.2522 | 50.5223 | 60.0404 | 52 | 67.2595 | 50.7378 | 60.0231 | 52 | 67.2502 | 10.1014 | 60.0346 | 11.2
67.2778 | 51.4859 | 59.954 | 52 | 67.2755 | 50.6916 | 60.0635 | 52 | 67.2605 | 50.5241 | 60.0404 | 52 | 67.2678 | 50.7426 | 60.0231 | 52 | 67.2585 | 10.1015 | 60.0346 | 11.2
67.2862 | 51.4859 | 59.954 | 52 | 67.2839 | 50.6923 | 60.0635 | 52 | 67.2688 | 50.526 | 60.0404 | 52 | 67.2761 | 50.7504 | 60.0231 | 52 | 67.2668 | 10.1017 | 60.0346 | 11.2
67.2945 | 51.4851 | 59.954 | 52 | 67.2922 | 50.6931 | 60.0635 | 52 | 67.2771 | 50.5271 | 60.0404 | 52 | 67.2844 | 50.7581 | 60.0231 | 52 | 67.2751 | 10.1021 | 60.0346 | 11.2
67.3028 | 51.4844 | 59.954 | 52 | 67.3005 | 50.6938 | 60.0635 | 52 | 67.2854 | 50.5282 | 60.0404 | 52 | 67.2927 | 50.7659 | 60.0231 | 52 | 67.2834 | 10.1026 | 60.0346 | 11.2
67.3112 | 51.4881 | 59.954 | 52 | 67.3088 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.2938 | 50.531 | 60.0404 | 52 | 67.3011 | 50.7736 | 60.0231 | 52 | 67.292 | 10.103 | 60.0346 | 11.2
67.3195 | 51.4918 | 59.954 | 52 | 67.3172 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3021 | 50.5339 | 60.0404 | 52 | 67.3094 | 50.778 | 60.0231 | 52 | 67.3003 | 10.1033 | 60.0346 | 11.2
67.3279 | 51.4955 | 59.954 | 52 | 67.3255 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3105 | 50.5373 | 60.0404 | 52 | 67.3177 | 50.7823 | 60.0231 | 52 | 67.3086 | 10.1036 | 60.0346 | 11.2
67.3362 | 51.4992 | 59.954 | 52 | 67.3338 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3188 | 50.5406 | 60.0404 | 52 | 67.326 | 50.7867 | 60.0231 | 52 | 67.3169 | 10.104 | 60.0346 | 11.2
67.3445 | 51.5029 | 59.954 | 52 | 67.3422 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3271 | 50.5413 | 60.0404 | 52 | 67.3344 | 50.791 | 60.0231 | 52 | 67.3252 | 10.1043 | 60.0346 | 11.2
67.3529 | 51.5066 | 59.954 | 52 | 67.3505 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3354 | 50.5419 | 60.0404 | 52 | 67.3427 | 50.7945 | 60.0231 | 52 | 67.3335 | 10.1047 | 60.0346 | 11.2
67.3612 | 51.5103 | 59.9598 | 52 | 67.3588 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3438 | 50.5429 | 60.0404 | 52 | 67.3511 | 50.798 | 60.0231 | 52 | 67.3418 | 10.1051 | 60.0346 | 11.2
67.3696 | 51.514 | 59.9598 | 52 | 67.3671 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3521 | 50.544 | 60.0404 | 52 | 67.3594 | 50.7985 | 60.0231 | 52 | 67.3501 | 10.1056 | 60.0346 | 11.2
67.3779 | 51.5185 | 59.9598 | 52 | 67.3755 | 50.6946 | 60.0635 | 52 | 67.3604 | 50.5458 | 60.0404 | 52 | 67.3677 | 50.7991 | 60.0231 | 52 | 67.3586 | 10.1057 | 60.0346 | 11.2
67.3862 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.3838 | 50.6954 | 60.0635 | 52 | 67.3687 | 50.5476 | 60.0404 | 52 | 67.376 | 50.8026 | 60.0231 | 52 | 67.3669 | 10.1058 | 60.0346 | 11.2
67.3946 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.3921 | 50.6963 | 60.0635 | 52 | 67.377 | 50.548 | 60.0404 | 52 | 67.3844 | 50.8061 | 60.0231 | 52 | 67.3752 | 10.1059 | 60.0346 | 11.2
67.4029 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4004 | 50.6971 | 60.0635 | 52 | 67.3854 | 50.5485 | 60.0404 | 52 | 67.3927 | 50.8093 | 60.0231 | 52 | 67.3835 | 10.106 | 60.0346 | 11.2
67.4113 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4088 | 50.698 | 60.0635 | 52 | 67.3937 | 50.5494 | 60.0404 | 52 | 67.4011 | 50.8126 | 60.0231 | 52 | 67.3918 | 10.1061 | 60.0346 | 11.2
67.4196 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4171 | 50.6989 | 60.0635 | 52 | 67.4021 | 50.5502 | 60.0404 | 52 | 67.4094 | 50.816 | 60.0231 | 52 | 67.4001 | 10.1063 | 60.0346 | 11.2
67.4279 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4254 | 50.6997 | 60.0635 | 52 | 67.4104 | 50.5522 | 60.0404 | 52 | 67.4177 | 50.8194 | 60.0231 | 52 | 67.4084 | 10.1064 | 60.0346 | 11.2
67.4363 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4337 | 50.7006 | 60.0635 | 52 | 67.4187 | 50.5541 | 60.0404 | 52 | 67.426 | 50.8231 | 60.0231 | 52 | 67.4167 | 10.1065 | 60.0346 | 11.2
67.4446 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.442 | 50.7014 | 60.0635 | 52 | 67.427 | 50.5565 | 60.0404 | 52 | 67.4344 | 50.8268 | 60.0231 | 52 | 67.425 | 10.1065 | 60.0346 | 11.2
67.453 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4504 | 50.7023 | 60.0635 | 52 | 67.4353 | 50.5589 | 60.0404 | 52 | 67.4427 | 50.8305 | 60.0231 | 52 | 67.4336 | 10.1065 | 60.0346 | 11.2
67.4613 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.4587 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.4437 | 50.5613 | 60.0404 | 52 | 67.451 | 50.8342 | 60.0231 | 52 | 67.4419 | 10.1065 | 60.0346 | 11.2
67.4696 | 51.523 | 59.9598 | 52 | 67.467 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.452 | 50.5637 | 60.0404 | 52 | 67.4594 | 50.8388 | 60.0231 | 52 | 67.4502 | 10.1065 | 60.0346 | 11.2
67.478 | 51.5228 | 59.9598 | 52 | 67.4753 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.4604 | 50.5662 | 60.0404 | 52 | 67.4677 | 50.8434 | 60.0231 | 52 | 67.4585 | 10.112 | 60.0346 | 11.2
67.4863 | 51.5227 | 59.9598 | 52 | 67.4837 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.4687 | 50.5686 | 60.0404 | 52 | 67.476 | 50.8476 | 60.0231 | 52 | 67.4668 | 10.1175 | 60.0346 | 11.2
67.4946 | 51.5215 | 59.9598 | 52 | 67.492 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.477 | 50.5772 | 60.0404 | 52 | 67.4844 | 50.8518 | 60.0231 | 52 | 67.4751 | 10.123 | 60.0346 | 11.2
67.503 | 51.5203 | 59.9598 | 52 | 67.5003 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.4853 | 50.5858 | 60.0404 | 52 | 67.4927 | 50.8559 | 60.0231 | 52 | 67.4834 | 10.1285 | 60.0346 | 11.2
67.5113 | 51.5192 | 59.9598 | 52 | 67.5086 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.4937 | 50.5939 | 60.0404 | 52 | 67.501 | 50.86 | 60.0231 | 52 | 67.4917 | 10.1343 | 60.0346 | 11.2
67.5197 | 51.518 | 59.9598 | 52 | 67.517 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.502 | 50.6021 | 60.0404 | 52 | 67.5093 | 50.8638 | 60.0231 | 52 | 67.5 | 10.14 | 60.0346 | 11.2
67.528 | 51.5169 | 59.9598 | 52 | 67.5253 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5103 | 50.6097 | 60.0404 | 52 | 67.5176 | 50.8676 | 60.0231 | 52 | 67.5085 | 10.1458 | 60.0346 | 11.2
67.5363 | 51.5157 | 59.9598 | 52 | 67.5336 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5186 | 50.6174 | 60.0404 | 52 | 67.526 | 50.8704 | 60.0231 | 52 | 67.5168 | 10.1516 | 60.0346 | 11.2
67.5447 | 51.5146 | 59.9598 | 52 | 67.5419 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5269 | 50.6256 | 60.0404 | 52 | 67.5343 | 50.8732 | 60.0231 | 52 | 67.5251 | 10.158 | 60.0346 | 11.2
67.553 | 51.5134 | 59.9598 | 52 | 67.5503 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5353 | 50.6338 | 60.0404 | 52 | 67.5427 | 50.8722 | 60.0231 | 52 | 67.5334 | 10.1644 | 60.0346 | 11.2
67.5614 | 51.5122 | 59.9598 | 52 | 67.5586 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5436 | 50.6424 | 60.0404 | 52 | 67.551 | 50.8713 | 60.0231 | 52 | 67.5417 | 10.1652 | 60.0346 | 11.2
67.5697 | 51.511 | 59.9598 | 52 | 67.5669 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.552 | 50.651 | 60.0404 | 52 | 67.5593 | 50.8703 | 60.0231 | 52 | 67.55 | 10.1661 | 60.0346 | 11.2
67.578 | 51.5151 | 59.9598 | 52 | 67.5752 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5603 | 50.6603 | 60.0404 | 52 | 67.5676 | 50.8693 | 60.0231 | 52 | 67.5583 | 10.1673 | 60.0346 | 11.2
67.5864 | 51.5192 | 59.9598 | 52 | 67.5836 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5686 | 50.6697 | 60.0404 | 52 | 67.576 | 50.8683 | 60.0231 | 52 | 67.5667 | 10.1684 | 60.0346 | 11.2
67.5947 | 51.5267 | 59.9598 | 52 | 67.5919 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5769 | 50.6848 | 60.0404 | 52 | 67.5843 | 50.8673 | 60.0231 | 52 | 67.575 | 10.1693 | 60.0346 | 11.2
67.6031 | 51.5343 | 59.9598 | 52 | 67.6002 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5852 | 50.6999 | 60.0404 | 52 | 67.5927 | 50.8664 | 60.0231 | 52 | 67.5835 | 10.1701 | 60.0346 | 11.2
67.6114 | 51.5418 | 59.9598 | 52 | 67.6085 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.5936 | 50.715 | 60.0404 | 52 | 67.601 | 50.8654 | 60.0231 | 52 | 67.5918 | 10.171 | 60.0346 | 11.2
67.6197 | 51.5494 | 59.9598 | 52 | 67.6169 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6019 | 50.7301 | 60.0404 | 52 | 67.6093 | 50.8644 | 60.0231 | 52 | 67.6001 | 10.1718 | 60.0346 | 11.2
67.6281 | 51.5569 | 59.9598 | 52 | 67.6252 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6103 | 50.7447 | 60.0404 | 52 | 67.6176 | 50.8634 | 60.0231 | 52 | 67.6084 | 10.1721 | 60.0346 | 11.2
67.6364 | 51.5645 | 59.9598 | 52 | 67.6335 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6186 | 50.7593 | 60.0404 | 52 | 67.626 | 50.8618 | 60.0346 | 52 | 67.6167 | 10.1723 | 60.0346 | 11.2
67.6447 | 51.5749 | 59.9598 | 52 | 67.6418 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6269 | 50.7743 | 60.0404 | 52 | 67.6343 | 50.8602 | 60.0346 | 52 | 67.625 | 10.1726 | 60.0346 | 11.2
67.6531 | 51.5854 | 59.9598 | 52 | 67.6501 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6352 | 50.7893 | 60.0404 | 52 | 67.6426 | 50.8585 | 60.0346 | 52 | 67.6333 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.6614 | 51.5915 | 59.9598 | 52 | 67.6585 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6435 | 50.7964 | 60.0404 | 52 | 67.6509 | 50.8569 | 60.0346 | 52 | 67.6416 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.6698 | 51.5976 | 59.9598 | 52 | 67.6668 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6519 | 50.8036 | 60.0404 | 52 | 67.6593 | 50.8552 | 60.0346 | 52 | 67.6499 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.6781 | 51.6002 | 59.9598 | 52 | 67.6751 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6602 | 50.8039 | 60.0404 | 52 | 67.6676 | 50.8536 | 60.0346 | 52 | 67.6584 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.6864 | 51.6029 | 59.9598 | 52 | 67.6834 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6685 | 50.8043 | 60.0404 | 52 | 67.6759 | 50.8519 | 60.0346 | 52 | 67.6667 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.6948 | 51.6066 | 59.954 | 52 | 67.6918 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6768 | 50.8046 | 60.0404 | 52 | 67.6843 | 50.8503 | 60.0346 | 52 | 67.675 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.7031 | 51.6104 | 59.954 | 52 | 67.7001 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6852 | 50.8048 | 60.0404 | 52 | 67.6926 | 50.8495 | 60.0346 | 52 | 67.6833 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.7115 | 51.6141 | 59.954 | 52 | 67.7084 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.6935 | 50.805 | 60.0404 | 52 | 67.7009 | 50.8487 | 60.0346 | 52 | 67.6917 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.7198 | 51.6179 | 59.954 | 52 | 67.7168 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7019 | 50.8052 | 60.0404 | 52 | 67.7092 | 50.8488 | 60.0346 | 52 | 67.7 | 10.1729 | 60.0346 | 11.2
67.7281 | 51.6189 | 59.954 | 52 | 67.7251 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7102 | 50.8047 | 60.0404 | 52 | 67.7176 | 50.8489 | 60.0346 | 52 | 67.7083 | 10.1731 | 60.0346 | 11.2
67.7365 | 51.6199 | 59.954 | 52 | 67.7334 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7185 | 50.8041 | 60.0404 | 52 | 67.7259 | 50.8489 | 60.0346 | 52 | 67.7166 | 10.1734 | 60.0346 | 11.2
67.7448 | 51.6211 | 59.954 | 52 | 67.7417 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7268 | 50.8036 | 60.0404 | 52 | 67.7343 | 50.849 | 60.0346 | 52 | 67.7251 | 10.1737 | 60.0346 | 11.2
67.7532 | 51.6222 | 59.954 | 52 | 67.7501 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7351 | 50.8031 | 60.0404 | 52 | 67.7426 | 50.8482 | 60.0346 | 52 | 67.7334 | 10.174 | 60.0346 | 11.2
67.7615 | 51.6233 | 59.954 | 52 | 67.7584 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7435 | 50.8029 | 60.0404 | 52 | 67.7509 | 50.8473 | 60.0346 | 52 | 67.7417 | 10.1742 | 60.0346 | 11.2
67.7698 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.7667 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7518 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.7592 | 50.8459 | 60.0346 | 52 | 67.75 | 10.1745 | 60.0346 | 11.2
67.7782 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.775 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7602 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.7675 | 50.8445 | 60.0346 | 52 | 67.7583 | 10.1751 | 60.0346 | 11.2
67.7865 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.7834 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7685 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.7759 | 50.8432 | 60.0346 | 52 | 67.7666 | 10.1756 | 60.0346 | 11.2
67.7949 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.7917 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7768 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.7842 | 50.8419 | 60.0346 | 52 | 67.7749 | 10.1762 | 60.0346 | 11.2
67.8032 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7851 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.7925 | 50.8429 | 60.0346 | 52 | 67.7832 | 10.1767 | 60.0346 | 11.2
67.8115 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8083 | 50.7031 | 60.0635 | 52 | 67.7934 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.8008 | 50.8438 | 60.0346 | 52 | 67.7915 | 10.177 | 60.0346 | 11.2
67.8199 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8167 | 50.7095 | 60.0635 | 52 | 67.8018 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.8092 | 50.8454 | 60.0346 | 52 | 67.8 | 10.1772 | 60.0346 | 11.2
67.8282 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.825 | 50.7159 | 60.0635 | 52 | 67.8101 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.8175 | 50.847 | 60.0346 | 52 | 67.8083 | 10.1775 | 60.0346 | 11.2
67.8365 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8333 | 50.7223 | 60.0635 | 52 | 67.8185 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 67.8259 | 50.8494 | 60.0346 | 52 | 67.8167 | 10.1778 | 60.0346 | 11.2
67.8449 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8416 | 50.7287 | 60.0635 | 52 | 67.8268 | 50.8028 | 60.0404 | 52 | 67.8342 | 50.8519 | 60.0346 | 52 | 67.825 | 10.178 | 60.0346 | 11.2
67.8532 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8499 | 50.734 | 60.0635 | 52 | 67.8351 | 50.8028 | 60.0404 | 52 | 67.8425 | 50.855 | 60.0346 | 52 | 67.8333 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.8616 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8583 | 50.7394 | 60.0635 | 52 | 67.8434 | 50.8026 | 60.0404 | 52 | 67.8508 | 50.8581 | 60.0346 | 52 | 67.8416 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.8699 | 51.6244 | 59.954 | 52 | 67.8666 | 50.7446 | 60.0635 | 52 | 67.8518 | 50.8024 | 60.0404 | 52 | 67.8591 | 50.8614 | 60.0346 | 52 | 67.8499 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.8783 | 51.6245 | 59.954 | 52 | 67.8749 | 50.7499 | 60.0635 | 52 | 67.8601 | 50.8022 | 60.0404 | 52 | 67.8675 | 50.8647 | 60.0346 | 52 | 67.8582 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.8866 | 51.6246 | 59.954 | 52 | 67.8832 | 50.7551 | 60.0635 | 52 | 67.8684 | 50.802 | 60.0404 | 52 | 67.8758 | 50.8653 | 60.0346 | 52 | 67.8665 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.8949 | 51.6247 | 59.954 | 52 | 67.8916 | 50.7604 | 60.0635 | 52 | 67.8767 | 50.8019 | 60.0404 | 52 | 67.8842 | 50.866 | 60.0346 | 52 | 67.875 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9033 | 51.6248 | 59.954 | 52 | 67.8999 | 50.7592 | 60.0635 | 52 | 67.885 | 50.8017 | 60.0404 | 52 | 67.8925 | 50.866 | 60.0346 | 52 | 67.8833 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9116 | 51.6249 | 59.954 | 52 | 67.9082 | 50.7581 | 60.0635 | 52 | 67.8934 | 50.8015 | 60.0404 | 52 | 67.9008 | 50.866 | 60.0346 | 52 | 67.8916 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.92 | 51.6251 | 59.954 | 52 | 67.9165 | 50.757 | 60.0635 | 52 | 67.9017 | 50.8013 | 60.0404 | 52 | 67.9091 | 50.8682 | 60.0346 | 52 | 67.8999 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9283 | 51.6258 | 59.954 | 52 | 67.9249 | 50.7558 | 60.0635 | 52 | 67.9101 | 50.8011 | 60.0404 | 52 | 67.9175 | 50.8704 | 60.0346 | 52 | 67.9082 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9366 | 51.6266 | 59.954 | 52 | 67.9332 | 50.7557 | 60.0635 | 52 | 67.9184 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9258 | 50.8802 | 60.0346 | 52 | 67.9165 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.945 | 51.6274 | 59.954 | 52 | 67.9415 | 50.7557 | 60.0635 | 52 | 67.9267 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9341 | 50.8899 | 60.0346 | 52 | 67.9248 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9533 | 51.6282 | 59.954 | 52 | 67.9498 | 50.7626 | 60.0635 | 52 | 67.935 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9424 | 50.8989 | 60.0346 | 52 | 67.9331 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9617 | 51.6289 | 59.954 | 52 | 67.9582 | 50.7696 | 60.0635 | 52 | 67.9433 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9507 | 50.9079 | 60.0346 | 52 | 67.9414 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.97 | 51.6296 | 59.954 | 52 | 67.9665 | 50.7765 | 60.0635 | 52 | 67.9517 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9591 | 50.9171 | 60.0346 | 52 | 67.95 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9783 | 51.6303 | 59.954 | 52 | 67.9748 | 50.7834 | 60.0635 | 52 | 67.96 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9674 | 50.9263 | 60.0346 | 52 | 67.9583 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.9867 | 51.631 | 59.954 | 52 | 67.9831 | 50.7978 | 60.0635 | 52 | 67.9684 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 67.9758 | 50.9355 | 60.0346 | 52 | 67.9666 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
67.995 | 51.6317 | 59.954 | 52 | 67.9915 | 50.8121 | 60.0635 | 52 | 67.9767 | 50.8005 | 60.0404 | 52 | 67.9841 | 50.9446 | 60.0346 | 52 | 67.9749 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0033 | 51.6324 | 59.954 | 52 | 67.9998 | 50.8265 | 60.0635 | 52 | 67.985 | 50.8 | 60.0404 | 52 | 67.9924 | 50.9524 | 60.0346 | 52 | 67.9832 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0117 | 51.6324 | 59.954 | 52 | 68.0081 | 50.8408 | 60.0635 | 52 | 67.9933 | 50.7996 | 60.0404 | 52 | 68.0007 | 50.9602 | 60.0346 | 52 | 67.9915 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.02 | 51.6324 | 59.954 | 52 | 68.0164 | 50.8545 | 60.0635 | 52 | 68.0016 | 50.7992 | 60.0404 | 52 | 68.0091 | 50.9609 | 60.0346 | 52 | 67.9998 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0284 | 51.6333 | 59.9598 | 52 | 68.0247 | 50.8682 | 60.0635 | 52 | 68.01 | 50.7987 | 60.0404 | 52 | 68.0174 | 50.9617 | 60.0346 | 52 | 68.0081 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0367 | 51.6342 | 59.9598 | 52 | 68.0331 | 50.875 | 60.0635 | 52 | 68.0183 | 50.7983 | 60.0404 | 52 | 68.0258 | 50.9623 | 60.0346 | 52 | 68.0164 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.045 | 51.6362 | 59.9598 | 52 | 68.0414 | 50.8817 | 60.0635 | 52 | 68.0266 | 50.7978 | 60.0404 | 52 | 68.0341 | 50.9628 | 60.0346 | 52 | 68.0249 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0534 | 51.6382 | 59.9598 | 52 | 68.0497 | 50.8881 | 60.0635 | 52 | 68.0349 | 50.7974 | 60.0404 | 52 | 68.0424 | 50.9637 | 60.0346 | 52 | 68.0332 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0617 | 51.6402 | 59.9598 | 52 | 68.058 | 50.8945 | 60.0635 | 52 | 68.0433 | 50.797 | 60.0404 | 52 | 68.0507 | 50.9645 | 60.0346 | 52 | 68.0415 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0701 | 51.6422 | 59.9598 | 52 | 68.0664 | 50.8934 | 60.0635 | 52 | 68.0516 | 50.7965 | 60.0404 | 52 | 68.059 | 50.9644 | 60.0346 | 52 | 68.0498 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0784 | 51.6442 | 59.9598 | 52 | 68.0747 | 50.8923 | 60.0635 | 52 | 68.06 | 50.7971 | 60.0404 | 52 | 68.0674 | 50.9643 | 60.0346 | 52 | 68.0581 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0867 | 51.6462 | 59.9598 | 52 | 68.083 | 50.8911 | 60.0635 | 52 | 68.0683 | 50.7976 | 60.0404 | 52 | 68.0757 | 50.9642 | 60.0346 | 52 | 68.0664 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.0951 | 51.6482 | 59.9598 | 52 | 68.0914 | 50.89 | 60.0635 | 52 | 68.0766 | 50.7982 | 60.0404 | 52 | 68.084 | 50.9641 | 60.0346 | 52 | 68.0747 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1034 | 51.6503 | 59.9598 | 52 | 68.0997 | 50.8895 | 60.0635 | 52 | 68.0849 | 50.7987 | 60.0404 | 52 | 68.0923 | 50.9635 | 60.0346 | 52 | 68.083 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1118 | 51.6514 | 59.9598 | 52 | 68.108 | 50.889 | 60.0635 | 52 | 68.0932 | 50.7993 | 60.0404 | 52 | 68.1007 | 50.9629 | 60.0346 | 52 | 68.0916 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1201 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1163 | 50.8886 | 60.0635 | 52 | 68.1016 | 50.7998 | 60.0404 | 52 | 68.109 | 50.963 | 60.0346 | 52 | 68.0999 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1284 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1247 | 50.8881 | 60.0635 | 52 | 68.1099 | 50.8004 | 60.0404 | 52 | 68.1174 | 50.9631 | 60.0346 | 52 | 68.1082 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1368 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.133 | 50.888 | 60.0635 | 52 | 68.1183 | 50.8009 | 60.0404 | 52 | 68.1257 | 50.9617 | 60.0346 | 52 | 68.1165 | 10.1783 | 60.0346 | 11.2
68.1451 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1413 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1266 | 50.8003 | 60.0404 | 52 | 68.134 | 50.9603 | 60.0346 | 52 | 68.1248 | 10.1828 | 60.0346 | 11.2
68.1535 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1496 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1349 | 50.7997 | 60.0404 | 52 | 68.1423 | 50.9597 | 60.0346 | 52 | 68.1331 | 10.1872 | 60.0346 | 11.2
68.1618 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.158 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1432 | 50.7986 | 60.0404 | 52 | 68.1506 | 50.9591 | 60.0346 | 52 | 68.1414 | 10.1917 | 60.0404 | 11.2
68.1701 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1663 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1515 | 50.7974 | 60.0404 | 52 | 68.159 | 50.9576 | 60.0346 | 52 | 68.1497 | 10.1962 | 60.0404 | 11.2
68.1785 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1746 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1599 | 50.7962 | 60.0404 | 52 | 68.1673 | 50.9561 | 60.0346 | 52 | 68.158 | 10.2007 | 60.0404 | 11.2
68.1868 | 51.6525 | 59.9598 | 52 | 68.1829 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1682 | 50.7951 | 60.0404 | 52 | 68.1757 | 50.9543 | 60.0346 | 52 | 68.1665 | 10.2051 | 60.0404 | 11.2
68.1951 | 51.6525 | 59.9655 | 52 | 68.1913 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1765 | 50.793 | 60.0404 | 52 | 68.184 | 50.9526 | 60.0346 | 52 | 68.1748 | 10.2096 | 60.0404 | 11.2
68.2035 | 51.6525 | 59.9655 | 52 | 68.1996 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1848 | 50.791 | 60.0404 | 52 | 68.1923 | 50.9501 | 60.0346 | 52 | 68.1831 | 10.2141 | 60.0404 | 11.2
68.2118 | 51.6524 | 59.9655 | 52 | 68.2079 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.1932 | 50.789 | 60.0404 | 52 | 68.2006 | 50.9475 | 60.0346 | 52 | 68.1914 | 10.2186 | 60.0404 | 11.2
68.2202 | 51.6523 | 59.9655 | 52 | 68.2162 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2015 | 50.787 | 60.0404 | 52 | 68.209 | 50.9471 | 60.0346 | 52 | 68.1997 | 10.223 | 60.0404 | 11.2
68.2285 | 51.6523 | 59.9655 | 52 | 68.2245 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2098 | 50.7861 | 60.0404 | 52 | 68.2173 | 50.9467 | 60.0346 | 52 | 68.208 | 10.223 | 60.0404 | 11.2
68.2368 | 51.6522 | 59.9655 | 52 | 68.2329 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2182 | 50.7852 | 60.0404 | 52 | 68.2256 | 50.9486 | 60.0346 | 52 | 68.2163 | 10.223 | 60.0404 | 11.2
68.2452 | 51.6522 | 59.9655 | 52 | 68.2412 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2265 | 50.7844 | 60.0404 | 52 | 68.2339 | 50.9505 | 60.0346 | 52 | 68.2246 | 10.2231 | 60.0404 | 11.2
68.2535 | 51.6522 | 59.9655 | 52 | 68.2495 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2348 | 50.7835 | 60.0404 | 52 | 68.2422 | 50.9525 | 60.0346 | 52 | 68.2329 | 10.2232 | 60.0404 | 11.2
68.2619 | 51.6588 | 59.9655 | 52 | 68.2578 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2431 | 50.7823 | 60.0404 | 52 | 68.2506 | 50.9545 | 60.0346 | 52 | 68.2415 | 10.2233 | 60.0404 | 11.2
68.2702 | 51.6653 | 59.9655 | 52 | 68.2662 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2515 | 50.7811 | 60.0404 | 52 | 68.2589 | 50.9574 | 60.0346 | 52 | 68.2498 | 10.2234 | 60.0404 | 11.2
68.2785 | 51.6719 | 59.9655 | 52 | 68.2745 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2598 | 50.7805 | 60.0404 | 52 | 68.2673 | 50.9604 | 60.0346 | 52 | 68.2581 | 10.2237 | 60.0404 | 11.2
68.2869 | 51.6785 | 59.9655 | 52 | 68.2828 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2682 | 50.7798 | 60.0404 | 52 | 68.2756 | 50.964 | 60.0346 | 52 | 68.2664 | 10.2239 | 60.0404 | 11.2
68.2952 | 51.6861 | 59.9655 | 52 | 68.2911 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2765 | 50.7792 | 60.0404 | 52 | 68.2839 | 50.9676 | 60.0346 | 52 | 68.2747 | 10.2297 | 60.0404 | 11.2
68.3035 | 51.6937 | 59.9655 | 52 | 68.2995 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2848 | 50.7785 | 60.0404 | 52 | 68.2922 | 50.9688 | 60.0289 | 52 | 68.283 | 10.2354 | 60.0404 | 11.2
68.3119 | 51.7012 | 59.9655 | 52 | 68.3078 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.2931 | 50.7778 | 60.0404 | 52 | 68.3006 | 50.9699 | 60.0289 | 52 | 68.2913 | 10.2415 | 60.0404 | 11.2
68.3202 | 51.7088 | 59.9655 | 52 | 68.3161 | 50.8879 | 60.0635 | 52 | 68.3014 | 50.7772 | 60.0404 | 52 | 68.3089 | 50.9707 | 60.0289 | 52 | 68.2996 | 10.2476 | 60.0404 | 11.2
68.3286 | 51.7162 | 59.9655 | 52 | 68.3244 | 50.888 | 60.0635 | 52 | 68.3098 | 50.7781 | 60.0404 | 52 | 68.3172 | 50.9714 | 60.0289 | 52 | 68.3079 | 10.2536 | 60.0346 | 11.2
68.3369 | 51.7236 | 59.9655 | 52 | 68.3328 | 50.8881 | 60.0635 | 52 | 68.3181 | 50.779 | 60.0404 | 52 | 68.3256 | 50.9739 | 60.0289 | 52 | 68.3164 | 10.2596 | 60.0346 | 11.2
68.3452 | 51.7244 | 59.9655 | 52 | 68.3411 | 50.8882 | 60.0635 | 52 | 68.3264 | 50.7802 | 60.0404 | 52 | 68.3339 | 50.9765 | 60.0289 | 52 | 68.3247 | 10.2656 | 60.0346 | 11.2
68.3536 | 51.7252 | 59.9655 | 52 | 68.3494 | 50.8883 | 60.0635 | 52 | 68.3347 | 50.7814 | 60.0404 | 52 | 68.3422 | 50.9818 | 60.0289 | 52 | 68.333 | 10.2715 | 60.0346 | 11.2
68.3619 | 51.7265 | 59.9598 | 52 | 68.3577 | 50.8884 | 60.0635 | 52 | 68.3431 | 50.7835 | 60.0404 | 52 | 68.3505 | 50.9872 | 60.0289 | 52 | 68.3413 | 10.2773 | 60.0346 | 11.2
68.3703 | 51.7277 | 59.9598 | 52 | 68.3661 | 50.8885 | 60.0635 | 52 | 68.3514 | 50.7857 | 60.0404 | 52 | 68.3589 | 50.9924 | 60.0289 | 52 | 68.3496 | 10.2832 | 60.0346 | 11.2
68.3786 | 51.727 | 59.9598 | 52 | 68.3744 | 50.8885 | 60.0635 | 52 | 68.3597 | 50.7878 | 60.0404 | 52 | 68.3672 | 50.9976 | 60.0289 | 52 | 68.3579 | 10.2836 | 60.0346 | 11.2
68.3869 | 51.7264 | 59.9598 | 52 | 68.3827 | 50.8886 | 60.0635 | 52 | 68.3681 | 50.79 | 60.0404 | 52 | 68.3755 | 51.0044 | 60.0289 | 52 | 68.3662 | 10.284 | 60.0346 | 11.2
68.3953 | 51.7257 | 59.9598 | 52 | 68.3911 | 50.8887 | 60.0635 | 52 | 68.3764 | 50.7922 | 60.0404 | 52 | 68.3839 | 51.0112 | 60.0289 | 52 | 68.3745 | 10.2842 | 60.0346 | 11.2
68.4036 | 51.725 | 59.9598 | 52 | 68.3994 | 50.8887 | 60.0635 | 52 | 68.3847 | 50.7943 | 60.0404 | 52 | 68.3922 | 51.0164 | 60.0289 | 52 | 68.3828 | 10.2843 | 60.0346 | 11.2
68.4119 | 51.7244 | 59.9598 | 52 | 68.4077 | 50.8887 | 60.0635 | 52 | 68.393 | 50.7949 | 60.0404 | 52 | 68.4005 | 51.0216 | 60.0289 | 52 | 68.3914 | 10.2844 | 60.0346 | 11.2
68.4203 | 51.7239 | 59.9598 | 52 | 68.416 | 50.8881 | 60.0635 | 52 | 68.4014 | 50.7955 | 60.0404 | 52 | 68.4089 | 51.025 | 60.0289 | 52 | 68.3997 | 10.2845 | 60.0346 | 11.2
68.4286 | 51.7233 | 59.9598 | 52 | 68.4243 | 50.8874 | 60.0635 | 52 | 68.4097 | 50.7961 | 60.0404 | 52 | 68.4172 | 51.0283 | 60.0289 | 52 | 68.408 | 10.2846 | 60.0346 | 11.2
68.437 | 51.7228 | 59.9598 | 52 | 68.4326 | 50.8868 | 60.0635 | 52 | 68.4181 | 50.7967 | 60.0404 | 52 | 68.4255 | 51.028 | 60.0289 | 52 | 68.4163 | 10.2847 | 60.0346 | 11.2
68.4453 | 51.7218 | 59.9598 | 52 | 68.441 | 50.8861 | 60.0635 | 52 | 68.4264 | 50.7966 | 60.0404 | 52 | 68.4338 | 51.0278 | 60.0289 | 52 | 68.4246 | 10.2848 | 60.0346 | 11.2
68.4536 | 51.7208 | 59.9598 | 52 | 68.4493 | 50.8855 | 60.0635 | 52 | 68.4347 | 50.7966 | 60.0404 | 52 | 68.4421 | 51.0274 | 60.0289 | 52 | 68.4329 | 10.2849 | 60.0346 | 11.2
68.462 | 51.7207 | 59.9598 | 52 | 68.4576 | 50.8849 | 60.0635 | 52 | 68.443 | 50.7972 | 60.0404 | 52 | 68.4505 | 51.027 | 60.0289 | 52 | 68.4412 | 10.2849 | 60.0346 | 11.2
68.4703 | 51.7206 | 59.9598 | 52 | 68.466 | 50.8842 | 60.0635 | 52 | 68.4513 | 50.7978 | 60.0404 | 52 | 68.4588 | 51.0265 | 60.0231 | 52 | 68.4495 | 10.2849 | 60.0346 | 11.2
68.4787 | 51.7199 | 59.9598 | 52 | 68.4743 | 50.8836 | 60.0635 | 52 | 68.4597 | 50.7983 | 60.0404 | 52 | 68.4672 | 51.0261 | 60.0231 | 52 | 68.4578 | 10.2849 | 60.0346 | 11.2
68.487 | 51.7192 | 59.9598 | 52 | 68.4826 | 50.8829 | 60.0635 | 52 | 68.468 | 50.7989 | 60.0404 | 52 | 68.4755 | 51.0256 | 60.0231 | 52 | 68.4663 | 10.2849 | 60.0346 | 11.2
68.4953 | 51.7182 | 59.9598 | 52 | 68.4909 | 50.8823 | 60.0635 | 52 | 68.4763 | 50.7995 | 60.0404 | 52 | 68.4838 | 51.0251 | 60.0231 | 52 | 68.4746 | 10.2852 | 60.0346 | 11.2
68.5037 | 51.7172 | 59.9598 | 52 | 68.4993 | 50.8871 | 60.0635 | 52 | 68.4846 | 50.8001 | 60.0404 | 52 | 68.4921 | 51.0246 | 60.0231 | 52 | 68.4829 | 10.2855 | 60.0346 | 11.2
68.512 | 51.7172 | 59.9598 | 52 | 68.5076 | 50.8919 | 60.0635 | 52 | 68.493 | 50.8014 | 60.0404 | 52 | 68.5005 | 51.0242 | 60.0231 | 52 | 68.4912 | 10.2858 | 60.0346 | 11.2
68.5204 | 51.7171 | 59.9598 | 52 | 68.5159 | 50.8967 | 60.0635 | 52 | 68.5013 | 50.8027 | 60.0404 | 52 | 68.5088 | 51.0237 | 60.0231 | 52 | 68.4995 | 10.2861 | 60.0346 | 11.2
68.5287 | 51.717 | 59.954 | 52 | 68.5242 | 50.9015 | 60.0635 | 52 | 68.5096 | 50.8049 | 60.0404 | 52 | 68.5172 | 51.0232 | 60.0231 | 52 | 68.5078 | 10.2864 | 60.0346 | 11.2
68.537 | 51.7169 | 59.954 | 52 | 68.5326 | 50.9063 | 60.0635 | 52 | 68.518 | 50.8071 | 60.0404 | 52 | 68.5255 | 51.0232 | 60.0231 | 52 | 68.5161 | 10.2868 | 60.0346 | 11.2
68.5454 | 51.717 | 59.954 | 52 | 68.5409 | 50.9112 | 60.0635 | 52 | 68.5263 | 50.8082 | 60.0404 | 52 | 68.5338 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5244 | 10.2871 | 60.0346 | 11.2
68.5537 | 51.717 | 59.954 | 52 | 68.5492 | 50.916 | 60.0635 | 52 | 68.5346 | 50.8093 | 60.0404 | 52 | 68.5421 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5327 | 10.2874 | 60.0346 | 11.2
68.562 | 51.7176 | 59.954 | 52 | 68.5575 | 50.9208 | 60.0635 | 52 | 68.5429 | 50.8103 | 60.0404 | 52 | 68.5505 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5413 | 10.288 | 60.0346 | 11.2
68.5704 | 51.7183 | 59.954 | 52 | 68.5659 | 50.9256 | 60.0635 | 52 | 68.5513 | 50.8114 | 60.0404 | 52 | 68.5588 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5496 | 10.2886 | 60.0346 | 11.2
68.5787 | 51.7192 | 59.954 | 52 | 68.5742 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.5596 | 50.8125 | 60.0404 | 52 | 68.5671 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5579 | 10.2889 | 60.0346 | 11.2
68.5871 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.5825 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.5679 | 50.8136 | 60.0404 | 52 | 68.5754 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5662 | 10.2893 | 60.0346 | 11.2
68.5954 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.5908 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.5763 | 50.814 | 60.0404 | 52 | 68.5838 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5745 | 10.2896 | 60.0346 | 11.2
68.6037 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.5992 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.5846 | 50.8144 | 60.0404 | 52 | 68.5921 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5828 | 10.2899 | 60.0346 | 11.2
68.6121 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6075 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.5929 | 50.815 | 60.0404 | 52 | 68.6005 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5911 | 10.2905 | 60.0346 | 11.2
68.6204 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6158 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6012 | 50.8156 | 60.0404 | 52 | 68.6088 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.5994 | 10.2912 | 60.0346 | 11.2
68.6288 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6241 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6096 | 50.8167 | 60.0404 | 52 | 68.6171 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6077 | 10.2918 | 60.0346 | 11.2
68.6371 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6324 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6179 | 50.8178 | 60.0404 | 52 | 68.6254 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6162 | 10.2924 | 60.0346 | 11.2
68.6454 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6408 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6263 | 50.819 | 60.0404 | 52 | 68.6338 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6245 | 10.2927 | 60.0346 | 11.2
68.6538 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6491 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6346 | 50.8201 | 60.0404 | 52 | 68.6421 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6328 | 10.293 | 60.0346 | 11.2
68.6621 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6574 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6429 | 50.8212 | 60.0404 | 52 | 68.6504 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6411 | 10.2936 | 60.0346 | 11.2
68.6705 | 51.7201 | 59.954 | 52 | 68.6657 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6512 | 50.8223 | 60.0404 | 52 | 68.6588 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6494 | 10.2942 | 60.0346 | 11.2
68.6788 | 51.7218 | 59.954 | 52 | 68.6741 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6595 | 50.8238 | 60.0404 | 52 | 68.6671 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6577 | 10.295 | 60.0346 | 11.2
68.6871 | 51.7235 | 59.954 | 52 | 68.6824 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6679 | 50.8254 | 60.0404 | 52 | 68.6754 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.666 | 10.2958 | 60.0346 | 11.2
68.6955 | 51.7262 | 59.954 | 52 | 68.6907 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6762 | 50.8255 | 60.0404 | 52 | 68.6837 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6743 | 10.2963 | 60.0346 | 11.2
68.7038 | 51.7288 | 59.954 | 52 | 68.699 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6845 | 50.8257 | 60.0404 | 52 | 68.6921 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6829 | 10.2968 | 60.0346 | 11.2
68.7122 | 51.7315 | 59.954 | 52 | 68.7074 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.6928 | 50.8257 | 60.0404 | 52 | 68.7004 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6912 | 10.2974 | 60.0346 | 11.2
68.7205 | 51.7342 | 59.954 | 52 | 68.7157 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7012 | 50.8257 | 60.0404 | 52 | 68.7087 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.6995 | 10.298 | 60.0346 | 11.2
68.7288 | 51.7369 | 59.954 | 52 | 68.724 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7095 | 50.8258 | 60.0404 | 52 | 68.717 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7078 | 10.2986 | 60.0346 | 11.2
68.7372 | 51.7395 | 59.954 | 52 | 68.7323 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7178 | 50.8258 | 60.0404 | 52 | 68.7254 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7161 | 10.2993 | 60.0346 | 11.2
68.7455 | 51.7422 | 59.954 | 52 | 68.7407 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7262 | 50.8258 | 60.0404 | 52 | 68.7337 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7244 | 10.2996 | 60.0346 | 11.2
68.7539 | 51.7449 | 59.954 | 52 | 68.749 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7345 | 50.8259 | 60.0404 | 52 | 68.7421 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7327 | 10.3 | 60.0346 | 11.2
68.7622 | 51.7458 | 59.954 | 52 | 68.7573 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7428 | 50.8282 | 60.0404 | 52 | 68.7504 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.741 | 10.3001 | 60.0346 | 11.2
68.7705 | 51.7467 | 59.954 | 52 | 68.7657 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7511 | 50.8306 | 60.0404 | 52 | 68.7587 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7493 | 10.3002 | 60.0346 | 11.2
68.7789 | 51.7467 | 59.954 | 52 | 68.774 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7595 | 50.8347 | 60.0404 | 52 | 68.767 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7578 | 10.3005 | 60.0346 | 11.2
68.7872 | 51.7467 | 59.954 | 52 | 68.7823 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7678 | 50.8388 | 60.0404 | 52 | 68.7754 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7661 | 10.3007 | 60.0346 | 11.2
68.7956 | 51.752 | 59.954 | 52 | 68.7906 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7762 | 50.8449 | 60.0404 | 52 | 68.7837 | 51.0231 | 60.0231 | 52 | 68.7744 | 10.3008 | 60.0346 | 11.2
68.8039 | 51.7573 | 59.954 | 52 | 68.799 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7845 | 50.851 | 60.0404 | 52 | 68.7921 | 51.0249 | 60.0231 | 52 | 68.7827 | 10.3009 | 60.0346 | 11.2
68.8122 | 51.7624 | 59.954 | 52 | 68.8073 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.7928 | 50.8571 | 60.0404 | 52 | 68.8004 | 51.0267 | 60.0231 | 52 | 68.791 | 10.301 | 60.0346 | 11.2
68.8206 | 51.7675 | 59.954 | 52 | 68.8156 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.8011 | 50.8632 | 60.0404 | 52 | 68.8087 | 51.0284 | 60.0231 | 52 | 68.7993 | 10.301 | 60.0346 | 11.2
68.8289 | 51.7726 | 59.954 | 52 | 68.8239 | 50.9304 | 60.0635 | 52 | 68.8094 | 50.8693 | 60.0404 | 52 | 68.817 | 51.0302 | 60.0231 | 52 | 68.8076 | 10.3011 | 60.0346 | 11.2
68.8372 | 51.7776 | 59.954 | 52 | 68.8322 | 50.9311 | 60.0635 | 52 | 68.8178 | 50.8754 | 60.0404 | 52 | 68.8254 | 51.032 | 60.0231 | 52 | 68.8159 | 10.3012 | 60.0346 | 11.2
68.8456 | 51.7844 | 59.954 | 52 | 68.8406 | 50.9318 | 60.0635 | 52 | 68.8261 | 50.8781 | 60.0404 | 52 | 68.8337 | 51.0338 | 60.0231 | 52 | 68.8242 | 10.3013 | 60.0346 | 11.2
68.8539 | 51.7912 | 59.954 | 52 | 68.8489 | 50.9324 | 60.0635 | 52 | 68.8344 | 50.8808 | 60.0404 | 52 | 68.842 | 51.0356 | 60.0231 | 52 | 68.8328 | 10.3013 | 60.0346 | 11.2
68.8623 | 51.798 | 59.9598 | 52 | 68.8572 | 50.933 | 60.0635 | 52 | 68.8427 | 50.8821 | 60.0404 | 52 | 68.8503 | 51.0374 | 60.0231 | 52 | 68.8411 | 10.3014 | 60.0346 | 11.2
68.8706 | 51.8047 | 59.9598 | 52 | 68.8655 | 50.9336 | 60.0635 | 52 | 68.851 | 50.8833 | 60.0404 | 52 | 68.8586 | 51.0392 | 60.0231 | 52 | 68.8494 | 10.3014 | 60.0346 | 11.2
68.879 | 51.8063 | 59.9598 | 52 | 68.8739 | 50.9342 | 60.0635 | 52 | 68.8594 | 50.8827 | 60.0404 | 52 | 68.867 | 51.041 | 60.0231 | 52 | 68.8577 | 10.3018 | 60.0346 | 11.2
68.8873 | 51.8078 | 59.9598 | 52 | 68.8822 | 50.9349 | 60.0635 | 52 | 68.8677 | 50.8821 | 60.0404 | 52 | 68.8753 | 51.041 | 60.0231 | 52 | 68.866 | 10.3021 | 60.0346 | 11.2
68.8956 | 51.8095 | 59.9598 | 52 | 68.8905 | 50.9356 | 60.0635 | 52 | 68.8761 | 50.8816 | 60.0404 | 52 | 68.8837 | 51.041 | 60.0231 | 52 | 68.8743 | 10.3025 | 60.0346 | 11.2
68.904 | 51.8111 | 59.9598 | 52 | 68.8988 | 50.9363 | 60.0635 | 52 | 68.8844 | 50.881 | 60.0404 | 52 | 68.892 | 51.041 | 60.0231 | 52 | 68.8826 | 10.3029 | 60.0346 | 11.2
68.9123 | 51.8128 | 59.9598 | 52 | 68.9072 | 50.937 | 60.0635 | 52 | 68.8927 | 50.8804 | 60.0404 | 52 | 68.9003 | 51.041 | 60.0231 | 52 | 68.8909 | 10.3032 | 60.0346 | 11.2
68.9207 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9155 | 50.937 | 60.0635 | 52 | 68.901 | 50.8798 | 60.0404 | 52 | 68.9086 | 51.0455 | 60.0231 | 52 | 68.8992 | 10.3036 | 60.0346 | 11.2
68.929 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9238 | 50.937 | 60.0635 | 52 | 68.9094 | 50.8798 | 60.0404 | 52 | 68.917 | 51.0501 | 60.0231 | 52 | 68.9077 | 10.304 | 60.0346 | 11.2
68.9373 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9321 | 50.9371 | 60.0635 | 52 | 68.9177 | 50.8798 | 60.0404 | 52 | 68.9253 | 51.0547 | 60.0231 | 52 | 68.916 | 10.3043 | 60.0346 | 11.2
68.9457 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9405 | 50.9372 | 60.0635 | 52 | 68.926 | 50.8799 | 60.0404 | 52 | 68.9337 | 51.0592 | 60.0231 | 52 | 68.9243 | 10.3046 | 60.0346 | 11.2
68.954 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9488 | 50.9412 | 60.0635 | 52 | 68.9344 | 50.88 | 60.0404 | 52 | 68.942 | 51.0638 | 60.0231 | 52 | 68.9326 | 10.3049 | 60.0346 | 11.2
68.9623 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9571 | 50.9451 | 60.0635 | 52 | 68.9427 | 50.8795 | 60.0404 | 52 | 68.9503 | 51.0683 | 60.0231 | 52 | 68.9409 | 10.3053 | 60.0346 | 11.2
68.9707 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9654 | 50.9486 | 60.0635 | 52 | 68.951 | 50.879 | 60.0404 | 52 | 68.9586 | 51.0729 | 60.0231 | 52 | 68.9492 | 10.3056 | 60.0346 | 11.2
68.979 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9738 | 50.9522 | 60.0635 | 52 | 68.9593 | 50.8785 | 60.0404 | 52 | 68.967 | 51.0774 | 60.0231 | 52 | 68.9575 | 10.306 | 60.0346 | 11.2
68.9874 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9821 | 50.9595 | 60.0635 | 52 | 68.9677 | 50.878 | 60.0404 | 52 | 68.9753 | 51.082 | 60.0231 | 52 | 68.9658 | 10.3065 | 60.0346 | 11.2
68.9957 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9904 | 50.9667 | 60.0635 | 52 | 68.976 | 50.8776 | 60.0404 | 52 | 68.9836 | 51.0866 | 60.0231 | 52 | 68.9741 | 10.307 | 60.0346 | 11.2
69.004 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 68.9987 | 50.974 | 60.0635 | 52 | 68.9843 | 50.8771 | 60.0404 | 52 | 68.9919 | 51.0868 | 60.0231 | 52 | 68.9827 | 10.3075 | 60.0346 | 11.2
69.0124 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.007 | 50.9813 | 60.0635 | 52 | 68.9926 | 50.8766 | 60.0404 | 52 | 69.0003 | 51.0869 | 60.0231 | 52 | 68.991 | 10.308 | 60.0346 | 11.2
69.0207 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0154 | 50.9886 | 60.0635 | 52 | 69.0009 | 50.8761 | 60.0404 | 52 | 69.0086 | 51.0874 | 60.0231 | 52 | 68.9993 | 10.3085 | 60.0346 | 11.2
69.0291 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0237 | 50.9959 | 60.0635 | 52 | 69.0093 | 50.8755 | 60.0404 | 52 | 69.017 | 51.0879 | 60.0231 | 52 | 69.0076 | 10.309 | 60.0346 | 11.2
69.0374 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.032 | 50.9993 | 60.0635 | 52 | 69.0176 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0253 | 51.0883 | 60.0231 | 52 | 69.0159 | 10.3094 | 60.0346 | 11.2
69.0457 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0403 | 51.0028 | 60.0635 | 52 | 69.026 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0336 | 51.0888 | 60.0231 | 52 | 69.0242 | 10.3154 | 60.0346 | 11.2
69.0541 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0487 | 51.0066 | 60.0635 | 52 | 69.0343 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0419 | 51.0893 | 60.0231 | 52 | 69.0325 | 10.3214 | 60.0346 | 11.2
69.0624 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.057 | 51.0105 | 60.0635 | 52 | 69.0426 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0503 | 51.0898 | 60.0231 | 52 | 69.0408 | 10.3275 | 60.0346 | 11.2
69.0708 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0653 | 51.0105 | 60.0635 | 52 | 69.0509 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0586 | 51.0902 | 60.0231 | 52 | 69.0493 | 10.3336 | 60.0346 | 11.2
69.0791 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0736 | 51.0106 | 60.0635 | 52 | 69.0593 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.067 | 51.0906 | 60.0231 | 52 | 69.0576 | 10.3397 | 60.0346 | 11.2
69.0874 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.082 | 51.0107 | 60.0635 | 52 | 69.0676 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0753 | 51.091 | 60.0231 | 52 | 69.0659 | 10.3458 | 60.0346 | 11.2
69.0958 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0903 | 51.0108 | 60.0635 | 52 | 69.0759 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0836 | 51.0913 | 60.0231 | 52 | 69.0742 | 10.3523 | 60.0346 | 11.2
69.1041 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.0986 | 51.012 | 60.0635 | 52 | 69.0843 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.0919 | 51.0913 | 60.0231 | 52 | 69.0825 | 10.3588 | 60.0346 | 11.2
69.1124 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1069 | 51.0131 | 60.0635 | 52 | 69.0926 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1002 | 51.0913 | 60.0231 | 52 | 69.0908 | 10.3653 | 60.0346 | 11.2
69.1208 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1153 | 51.0143 | 60.0635 | 52 | 69.1009 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1086 | 51.0934 | 60.0231 | 52 | 69.0991 | 10.3718 | 60.0346 | 11.2
69.1291 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1236 | 51.0155 | 60.0635 | 52 | 69.1092 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1169 | 51.0955 | 60.0231 | 52 | 69.1074 | 10.3726 | 60.0346 | 11.2
69.1375 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1319 | 51.0165 | 60.0635 | 52 | 69.1176 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1252 | 51.0976 | 60.0231 | 52 | 69.1157 | 10.3734 | 60.0346 | 11.2
69.1458 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1403 | 51.0176 | 60.0635 | 52 | 69.1259 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1335 | 51.0998 | 60.0231 | 52 | 69.1243 | 10.3739 | 60.0346 | 11.2
69.1541 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1486 | 51.0187 | 60.0635 | 52 | 69.1342 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1419 | 51.1019 | 60.0231 | 52 | 69.1326 | 10.3743 | 60.0346 | 11.2
69.1625 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1569 | 51.0198 | 60.0635 | 52 | 69.1425 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1502 | 51.104 | 60.0231 | 52 | 69.1409 | 10.3751 | 60.0346 | 11.2
69.1708 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1652 | 51.021 | 60.0635 | 52 | 69.1508 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1586 | 51.1061 | 60.0231 | 52 | 69.1492 | 10.3758 | 60.0346 | 11.2
69.1792 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1736 | 51.0223 | 60.0635 | 52 | 69.1592 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1669 | 51.1082 | 60.0231 | 52 | 69.1575 | 10.3763 | 60.0346 | 11.2
69.1875 | 51.8145 | 59.9598 | 52 | 69.1819 | 51.0229 | 60.0635 | 52 | 69.1675 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1752 | 51.1103 | 60.0231 | 52 | 69.1658 | 10.3769 | 60.0346 | 11.2
69.1958 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.1902 | 51.0236 | 60.0635 | 52 | 69.1759 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1835 | 51.1124 | 60.0231 | 52 | 69.1741 | 10.3774 | 60.0346 | 11.2
69.2042 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.1985 | 51.0263 | 60.0635 | 52 | 69.1842 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.1919 | 51.1131 | 60.0231 | 52 | 69.1824 | 10.378 | 60.0346 | 11.2
69.2125 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.2068 | 51.0289 | 60.0635 | 52 | 69.1925 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2002 | 51.1137 | 60.0231 | 52 | 69.1907 | 10.3789 | 60.0346 | 11.2
69.2208 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.2152 | 51.0316 | 60.0635 | 52 | 69.2008 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2086 | 51.1143 | 60.0231 | 52 | 69.1992 | 10.3798 | 60.0346 | 11.2
69.2292 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.2235 | 51.0343 | 60.0635 | 52 | 69.2091 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2169 | 51.1149 | 60.0231 | 52 | 69.2075 | 10.3807 | 60.0346 | 11.2
69.2375 | 51.8145 | 59.9655 | 52 | 69.2318 | 51.037 | 60.0635 | 52 | 69.2175 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2252 | 51.1156 | 60.0231 | 52 | 69.2158 | 10.3816 | 60.0346 | 11.2
69.2459 | 51.814 | 59.9655 | 52 | 69.2401 | 51.0397 | 60.0635 | 52 | 69.2258 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2335 | 51.1162 | 60.0231 | 52 | 69.2241 | 10.3824 | 60.0346 | 11.2
69.2542 | 51.8135 | 59.9655 | 52 | 69.2485 | 51.0422 | 60.0635 | 52 | 69.2342 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2419 | 51.1167 | 60.0231 | 52 | 69.2324 | 10.3833 | 60.0346 | 11.2
69.2625 | 51.8131 | 59.9655 | 52 | 69.2568 | 51.0447 | 60.0635 | 52 | 69.2425 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2502 | 51.1172 | 60.0231 | 52 | 69.2407 | 10.388 | 60.0346 | 11.2
69.2709 | 51.8127 | 59.9655 | 52 | 69.2651 | 51.0475 | 60.0635 | 52 | 69.2508 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2585 | 51.1177 | 60.0231 | 52 | 69.249 | 10.3926 | 60.0346 | 11.2
69.2792 | 51.8124 | 59.9655 | 52 | 69.2734 | 51.0503 | 60.0635 | 52 | 69.2591 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2668 | 51.1182 | 60.0231 | 52 | 69.2573 | 10.3977 | 60.0346 | 11.2
69.2876 | 51.812 | 59.9655 | 52 | 69.2818 | 51.054 | 60.0635 | 52 | 69.2675 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2752 | 51.1181 | 60.0231 | 52 | 69.2656 | 10.4027 | 60.0346 | 11.2
69.2959 | 51.8116 | 59.9655 | 52 | 69.2901 | 51.0577 | 60.0635 | 52 | 69.2758 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2835 | 51.118 | 60.0231 | 52 | 69.2742 | 10.4075 | 60.0346 | 11.2
69.3042 | 51.8112 | 59.9655 | 52 | 69.2984 | 51.0614 | 60.0635 | 52 | 69.2841 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.2918 | 51.1178 | 60.0231 | 52 | 69.2825 | 10.4123 | 60.0346 | 11.2
69.3126 | 51.8108 | 59.9655 | 52 | 69.3067 | 51.0651 | 60.0635 | 52 | 69.2924 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3002 | 51.1177 | 60.0231 | 52 | 69.2908 | 10.4173 | 60.0346 | 11.2
69.3209 | 51.8104 | 59.9655 | 52 | 69.3151 | 51.0688 | 60.0635 | 52 | 69.3008 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3085 | 51.1176 | 60.0231 | 52 | 69.2991 | 10.4224 | 60.0346 | 11.2
69.3292 | 51.8112 | 59.9655 | 52 | 69.3234 | 51.0725 | 60.0635 | 52 | 69.3091 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3168 | 51.1175 | 60.0231 | 52 | 69.3074 | 10.4275 | 60.0346 | 11.2
69.3376 | 51.8121 | 59.9655 | 52 | 69.3317 | 51.0762 | 60.0635 | 52 | 69.3174 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3251 | 51.1175 | 60.0231 | 52 | 69.3157 | 10.4326 | 60.0346 | 11.2
69.3459 | 51.8132 | 59.9655 | 52 | 69.34 | 51.0799 | 60.0635 | 52 | 69.3258 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3335 | 51.1175 | 60.0231 | 52 | 69.324 | 10.4336 | 60.0346 | 11.2
69.3543 | 51.8144 | 59.9655 | 52 | 69.3484 | 51.0826 | 60.0635 | 52 | 69.3341 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3418 | 51.1185 | 60.0231 | 52 | 69.3323 | 10.4346 | 60.0346 | 11.2
69.3626 | 51.8156 | 59.9655 | 52 | 69.3567 | 51.0852 | 60.0635 | 52 | 69.3424 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3502 | 51.1195 | 60.0231 | 52 | 69.3406 | 10.4355 | 60.0346 | 11.2
69.3709 | 51.8168 | 59.9655 | 52 | 69.365 | 51.0842 | 60.0635 | 52 | 69.3507 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3585 | 51.1238 | 60.0231 | 52 | 69.3491 | 10.4363 | 60.0346 | 11.2
69.3793 | 51.8186 | 59.9655 | 52 | 69.3733 | 51.0831 | 60.0635 | 52 | 69.359 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3668 | 51.1281 | 60.0231 | 52 | 69.3574 | 10.4372 | 60.0346 | 11.2
69.3876 | 51.8203 | 59.9655 | 52 | 69.3817 | 51.0821 | 60.0635 | 52 | 69.3674 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3751 | 51.1324 | 60.0231 | 52 | 69.3657 | 10.438 | 60.0346 | 11.2
69.396 | 51.8221 | 59.9655 | 52 | 69.39 | 51.081 | 60.0635 | 52 | 69.3757 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3835 | 51.1367 | 60.0231 | 52 | 69.374 | 10.4389 | 60.0346 | 11.2
69.4043 | 51.8238 | 59.9655 | 52 | 69.3983 | 51.08 | 60.0635 | 52 | 69.3841 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.3918 | 51.141 | 60.0231 | 52 | 69.3823 | 10.4397 | 60.0346 | 11.2
69.4126 | 51.8262 | 59.9655 | 52 | 69.4066 | 51.0789 | 60.0635 | 52 | 69.3924 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.4001 | 51.1453 | 60.0231 | 52 | 69.3906 | 10.4406 | 60.0346 | 11.2
69.421 | 51.8287 | 59.9655 | 52 | 69.4149 | 51.0824 | 60.0635 | 52 | 69.4007 | 50.8749 | 60.0404 | 52 | 69.4084 | 51.1496 | 60.0231 | 52 | 69.3989 | 10.4416 | 60.0346 | 11.2
69.4293 | 51.8319 | 59.9655 | 52 | 69.4233 | 51.086 | 60.0635 | 52 | 69.409 | 50.8755 | 60.0404 | 52 | 69.4168 | 51.1539 | 60.0231 | 52 | 69.4072 | 10.4427 | 60.0346 | 11.2
69.4376 | 51.8351 | 59.9655 | 52 | 69.4316 | 51.0898 | 60.0635 | 52 | 69.4173 | 50.876 | 60.0404 | 52 | 69.4251 | 51.1592 | 60.0231 | 52 | 69.4158 | 10.4438 | 60.0346 | 11.2
69.446 | 51.8382 | 59.9655 | 52 | 69.4399 | 51.0936 | 60.0635 | 52 | 69.4257 | 50.8769 | 60.0404 | 52 | 69.4335 | 51.1645 | 60.0231 | 52 | 69.4241 | 10.445 | 60.0346 | 11.2
69.4543 | 51.8414 | 59.9655 | 52 | 69.4482 | 51.0982 | 60.0635 | 52 | 69.434 | 50.8778 | 60.0404 | 52 | 69.4418 | 51.1666 | 60.0231 | 52 | 69.4324 | 10.4462 | 60.0346 | 11.2
69.4626 | 51.844 | 59.9655 | 52 | 69.4566 | 51.1028 | 60.0635 | 52 | 69.4424 | 50.8798 | 60.0404 | 52 | 69.4501 | 51.1686 | 60.0231 | 52 | 69.4407 | 10.4473 | 60.0346 | 11.2
69.471 | 51.8465 | 59.9655 | 52 | 69.4649 | 51.1075 | 60.0635 | 52 | 69.4507 | 50.8818 | 60.0404 | 52 | 69.4584 | 51.1707 | 60.0231 | 52 | 69.449 | 10.4485 | 60.0346 | 11.2
69.4793 | 51.8491 | 59.9655 | 52 | 69.4732 | 51.1122 | 60.0635 | 52 | 69.459 | 50.8838 | 60.0404 | 52 | 69.4668 | 51.1727 | 60.0231 | 52 | 69.4573 | 10.4497 | 60.0346 | 11.2
69.4877 | 51.8516 | 59.9655 | 52 | 69.4815 | 51.1173 | 60.0635 | 52 | 69.4673 | 50.8858 | 60.0404 | 52 | 69.4751 | 51.1752 | 60.0231 | 52 | 69.4656 | 10.4509 | 60.0346 | 11.2
69.496 | 51.8532 | 59.9655 | 52 | 69.4899 | 51.1225 | 60.0635 | 52 | 69.4757 | 50.8878 | 60.0404 | 52 | 69.4835 | 51.1776 | 60.0231 | 52 | 69.4739 | 10.4519 | 60.0289 | 11.2
69.5043 | 51.8547 | 59.9655 | 52 | 69.4982 | 51.1231 | 60.0635 | 52 | 69.484 | 50.8898 | 60.0404 | 52 | 69.4918 | 51.1801 | 60.0231 | 52 | 69.4822 | 10.453 | 60.0289 | 11.2
69.5127 | 51.8548 | 59.9655 | 52 | 69.5065 | 51.1237 | 60.0635 | 52 | 69.4923 | 50.8912 | 60.0404 | 52 | 69.5001 | 51.1825 | 60.0231 | 52 | 69.4907 | 10.4539 | 60.0289 | 11.2
69.521 | 51.8549 | 59.9655 | 52 | 69.5149 | 51.1271 | 60.0635 | 52 | 69.5006 | 50.8926 | 60.0404 | 52 | 69.5084 | 51.1829 | 60.0231 | 52 | 69.499 | 10.4548 | 60.0289 | 11.2
69.5294 | 51.8549 | 59.9655 | 52 | 69.5232 | 51.1306 | 60.0635 | 52 | 69.5089 | 50.8937 | 60.0404 | 52 | 69.5167 | 51.1833 | 60.0231 | 52 | 69.5073 | 10.4554 | 60.0289 | 11.2
69.5377 | 51.855 | 59.9655 | 52 | 69.5315 | 51.134 | 60.0635 | 52 | 69.5173 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5251 | 51.1829 | 60.0231 | 52 | 69.5156 | 10.456 | 60.0289 | 11.2
69.546 | 51.8552 | 59.9655 | 52 | 69.5398 | 51.1375 | 60.0635 | 52 | 69.5256 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5334 | 51.1824 | 60.0231 | 52 | 69.5239 | 10.4568 | 60.0289 | 11.2
69.5544 | 51.8553 | 59.9655 | 52 | 69.5482 | 51.1399 | 60.0635 | 52 | 69.534 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5417 | 51.1819 | 60.0231 | 52 | 69.5322 | 10.4576 | 60.0289 | 11.2
69.5627 | 51.8555 | 59.9655 | 52 | 69.5565 | 51.1423 | 60.0635 | 52 | 69.5423 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.55 | 51.1814 | 60.0231 | 52 | 69.5405 | 10.4583 | 60.0289 | 11.2
69.571 | 51.8556 | 59.9655 | 52 | 69.5648 | 51.1442 | 60.0635 | 52 | 69.5506 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5584 | 51.1837 | 60.0231 | 52 | 69.5488 | 10.4591 | 60.0289 | 11.2
69.5794 | 51.8554 | 59.9655 | 52 | 69.5731 | 51.1462 | 60.0635 | 52 | 69.5589 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5667 | 51.186 | 60.0231 | 52 | 69.5571 | 10.4596 | 60.0289 | 11.2
69.5877 | 51.8552 | 59.9655 | 52 | 69.5815 | 51.1473 | 60.0635 | 52 | 69.5672 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5751 | 51.1883 | 60.0231 | 52 | 69.5657 | 10.46 | 60.0289 | 11.2
69.5961 | 51.8552 | 59.9655 | 52 | 69.5898 | 51.1484 | 60.0635 | 52 | 69.5756 | 50.8948 | 60.0404 | 52 | 69.5834 | 51.1906 | 60.0231 | 52 | 69.574 | 10.4605 | 60.0289 | 11.2
69.6044 | 51.8552 | 59.9655 | 52 | 69.5981 | 51.1466 | 60.0635 | 52 | 69.5839 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.5917 | 51.1929 | 60.0231 | 52 | 69.5823 | 10.461 | 60.0289 | 11.2
69.6127 | 51.8551 | 59.9655 | 52 | 69.6064 | 51.1449 | 60.0635 | 52 | 69.5923 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.6 | 51.1952 | 60.0231 | 52 | 69.5906 | 10.4618 | 60.0289 | 11.2
69.6211 | 51.8551 | 59.9655 | 52 | 69.6147 | 51.1431 | 60.0635 | 52 | 69.6006 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.6084 | 51.1984 | 60.0231 | 52 | 69.5989 | 10.4625 | 60.0289 | 11.2
69.6294 | 51.855 | 59.9655 | 52 | 69.6231 | 51.1413 | 60.0635 | 52 | 69.6089 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.6167 | 51.2016 | 60.0231 | 52 | 69.6072 | 10.4629 | 60.0289 | 11.2
69.6378 | 51.8549 | 59.9655 | 52 | 69.6314 | 51.1391 | 60.0635 | 52 | 69.6172 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.6251 | 51.2048 | 60.0231 | 52 | 69.6155 | 10.4634 | 60.0289 | 11.2
69.6461 | 51.8548 | 59.9655 | 52 | 69.6397 | 51.1369 | 60.0635 | 52 | 69.6256 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6334 | 51.208 | 60.0231 | 52 | 69.6238 | 10.4636 | 60.0289 | 11.2
69.6544 | 51.8548 | 59.9655 | 52 | 69.648 | 51.1347 | 60.0635 | 52 | 69.6339 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6417 | 51.208 | 60.0231 | 52 | 69.6323 | 10.4638 | 60.0289 | 11.2
69.6628 | 51.8547 | 59.9655 | 52 | 69.6564 | 51.1325 | 60.0635 | 52 | 69.6422 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.65 | 51.208 | 60.0231 | 52 | 69.6406 | 10.4643 | 60.0289 | 11.2
69.6711 | 51.8546 | 59.9655 | 52 | 69.6647 | 51.1312 | 60.0635 | 52 | 69.6505 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6584 | 51.208 | 60.0231 | 52 | 69.6489 | 10.4648 | 60.0289 | 11.2
69.6794 | 51.8546 | 59.9655 | 52 | 69.673 | 51.1299 | 60.0635 | 52 | 69.6588 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6667 | 51.208 | 60.0231 | 52 | 69.6572 | 10.4693 | 60.0289 | 11.2
69.6878 | 51.8545 | 59.9655 | 52 | 69.6813 | 51.1285 | 60.0635 | 52 | 69.6672 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.675 | 51.2073 | 60.0231 | 52 | 69.6655 | 10.4738 | 60.0289 | 11.2
69.6961 | 51.8545 | 59.9655 | 52 | 69.6897 | 51.1272 | 60.0635 | 52 | 69.6755 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6833 | 51.2066 | 60.0231 | 52 | 69.6738 | 10.478 | 60.0289 | 11.2
69.7045 | 51.8545 | 59.9655 | 52 | 69.698 | 51.126 | 60.0635 | 52 | 69.6839 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.6917 | 51.2061 | 60.0231 | 52 | 69.6821 | 10.4822 | 60.0289 | 11.2
69.7128 | 51.8546 | 59.9655 | 52 | 69.7063 | 51.1249 | 60.0635 | 52 | 69.6922 | 50.895 | 60.0404 | 52 | 69.7 | 51.2055 | 60.0231 | 52 | 69.6904 | 10.4865 | 60.0289 | 11.2
69.7211 | 51.8547 | 59.9655 | 52 | 69.7146 | 51.1258 | 60.0635 | 52 | 69.7005 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.7084 | 51.2061 | 60.0231 | 52 | 69.6987 | 10.4907 | 60.0289 | 11.2
69.7295 | 51.8583 | 59.9655 | 52 | 69.723 | 51.1267 | 60.0635 | 52 | 69.7088 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.7167 | 51.2067 | 60.0231 | 52 | 69.7073 | 10.495 | 60.0289 | 11.2
69.7378 | 51.862 | 59.9655 | 52 | 69.7313 | 51.1276 | 60.0635 | 52 | 69.7171 | 50.8949 | 60.0404 | 52 | 69.725 | 51.2073 | 60.0231 | 52 | 69.7156 | 10.4992 | 60.0289 | 11.2
69.7462 | 51.8662 | 59.9655 | 52 | 69.7396 | 51.1285 | 60.0635 | 52 | 69.7255 | 50.8943 | 60.0404 | 52 | 69.7333 | 51.2078 | 60.0231 | 52 | 69.7239 | 10.5032 | 60.0289 | 11.2
69.7545 | 51.8704 | 59.9655 | 52 | 69.7479 | 51.1304 | 60.0635 | 52 | 69.7338 | 50.8938 | 60.0404 | 52 | 69.7416 | 51.2083 | 60.0231 | 52 | 69.7322 | 10.5072 | 60.0289 | 11.2
69.7628 | 51.878 | 59.9655 | 52 | 69.7563 | 51.1324 | 60.0635 | 52 | 69.7422 | 50.8921 | 60.0404 | 52 | 69.75 | 51.2088 | 60.0231 | 52 | 69.7405 | 10.5073 | 60.0289 | 11.2
69.7712 | 51.8855 | 59.9655 | 52 | 69.7646 | 51.1343 | 60.0635 | 52 | 69.7505 | 50.8904 | 60.0404 | 52 | 69.7583 | 51.21 | 60.0231 | 52 | 69.7488 | 10.5074 | 60.0289 | 11.2
69.7795 | 51.8931 | 59.9655 | 52 | 69.7729 | 51.1362 | 60.0635 | 52 | 69.7588 | 50.8886 | 60.0404 | 52 | 69.7667 | 51.2111 | 60.0231 | 52 | 69.7571 | 10.5076 | 60.0289 | 11.2
69.7878 | 51.9006 | 59.9655 | 52 | 69.7812 | 51.1379 | 60.0635 | 52 | 69.7671 | 50.8869 | 60.0404 | 52 | 69.775 | 51.2122 | 60.0231 | 52 | 69.7654 | 10.5079 | 60.0289 | 11.2
69.7962 | 51.9081 | 59.9655 | 52 | 69.7896 | 51.1396 | 60.0635 | 52 | 69.7754 | 50.8853 | 60.0404 | 52 | 69.7833 | 51.2133 | 60.0231 | 52 | 69.7739 | 10.5081 | 60.0289 | 11.2
69.8045 | 51.9156 | 59.9655 | 52 | 69.7979 | 51.1406 | 60.0635 | 52 | 69.7838 | 50.8836 | 60.0404 | 52 | 69.7916 | 51.2132 | 60.0231 | 52 | 69.7822 | 10.5083 | 60.0289 | 11.2
69.8129 | 51.9195 | 59.9655 | 52 | 69.8062 | 51.1416 | 60.0635 | 52 | 69.7921 | 50.8819 | 60.0404 | 52 | 69.8 | 51.2131 | 60.0231 | 52 | 69.7905 | 10.5085 | 60.0289 | 11.2
69.8212 | 51.9234 | 59.9655 | 52 | 69.8145 | 51.1426 | 60.0635 | 52 | 69.8004 | 50.8803 | 60.0404 | 52 | 69.8083 | 51.213 | 60.0231 | 52 | 69.7988 | 10.5087 | 60.0289 | 11.2
69.8295 | 51.9266 | 59.9655 | 52 | 69.8228 | 51.1436 | 60.0635 | 52 | 69.8087 | 50.8791 | 60.0404 | 52 | 69.8167 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8071 | 10.5089 | 60.0289 | 11.2
69.8379 | 51.9299 | 59.9655 | 52 | 69.8312 | 51.1434 | 60.0635 | 52 | 69.8171 | 50.878 | 60.0404 | 52 | 69.825 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8154 | 10.5091 | 60.0289 | 11.2
69.8462 | 51.9339 | 59.9655 | 52 | 69.8395 | 51.1431 | 60.0635 | 52 | 69.8254 | 50.8781 | 60.0404 | 52 | 69.8333 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8237 | 10.5096 | 60.0289 | 11.2
69.8545 | 51.9379 | 59.9655 | 52 | 69.8478 | 51.143 | 60.0635 | 52 | 69.8338 | 50.8781 | 60.0404 | 52 | 69.8416 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.832 | 10.51 | 60.0289 | 11.2
69.8629 | 51.9419 | 59.9655 | 52 | 69.8561 | 51.1428 | 60.0635 | 52 | 69.8421 | 50.8781 | 60.0404 | 52 | 69.85 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8403 | 10.5105 | 60.0289 | 11.2
69.8712 | 51.9459 | 59.9655 | 52 | 69.8645 | 51.1427 | 60.0635 | 52 | 69.8504 | 50.8781 | 60.0404 | 52 | 69.8583 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8489 | 10.5109 | 60.0289 | 11.2
69.8796 | 51.9498 | 59.9655 | 52 | 69.8728 | 51.1425 | 60.0635 | 52 | 69.8587 | 50.8813 | 60.0404 | 52 | 69.8666 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8572 | 10.5113 | 60.0289 | 11.2
69.8879 | 51.9538 | 59.9655 | 52 | 69.8811 | 51.1424 | 60.0635 | 52 | 69.867 | 50.8845 | 60.0404 | 52 | 69.8749 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8655 | 10.5118 | 60.0289 | 11.2
69.8962 | 51.9579 | 59.9655 | 52 | 69.8895 | 51.1422 | 60.0635 | 52 | 69.8754 | 50.8917 | 60.0404 | 52 | 69.8833 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8738 | 10.5122 | 60.0289 | 11.2
69.9046 | 51.9619 | 59.9655 | 52 | 69.8978 | 51.1418 | 60.0635 | 52 | 69.8837 | 50.8989 | 60.0404 | 52 | 69.8916 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8821 | 10.5126 | 60.0289 | 11.2
69.9129 | 51.9654 | 59.9655 | 52 | 69.9061 | 51.1414 | 60.0635 | 52 | 69.8921 | 50.9062 | 60.0404 | 52 | 69.9 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8904 | 10.5131 | 60.0289 | 11.2
69.9212 | 51.9688 | 59.9655 | 52 | 69.9144 | 51.1413 | 60.0635 | 52 | 69.9004 | 50.9134 | 60.0404 | 52 | 69.9083 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.8987 | 10.5135 | 60.0289 | 11.2
69.9296 | 51.9682 | 59.9655 | 52 | 69.9228 | 51.1413 | 60.0635 | 52 | 69.9087 | 50.9231 | 60.0404 | 52 | 69.9166 | 51.2128 | 60.0231 | 52 | 69.907 | 10.5139 | 60.0289 | 11.2
69.9379 | 51.9676 | 59.9655 | 52 | 69.9311 | 51.1413 | 60.0635 | 52 | 69.917 | 50.9328 | 60.0404 | 52 | 69.9249 | 51.2161 | 60.0231 | 52 | 69.9155 | 10.5143 | 60.0289 | 11.2
69.9463 | 51.9671 | 59.9655 | 52 | 69.9394 | 51.1413 | 60.0635 | 52 | 69.9253 | 50.942 | 60.0404 | 52 | 69.9333 | 51.2193 | 60.0231 | 52 | 69.9238 | 10.5145 | 60.0289 | 11.2
69.9546 | 51.9665 | 59.9655 | 52 | 69.9477 | 51.1412 | 60.0635 | 52 | 69.9337 | 50.9512 | 60.0404 | 52 | 69.9416 | 51.2226 | 60.0231 | 52 | 69.9321 | 10.5147 | 60.0289 | 11.2
69.9629 | 51.9659 | 59.9655 | 52 | 69.9561 | 51.1412 | 60.0635 | 52 | 69.942 | 50.9572 | 60.0404 | 52 | 69.9499 | 51.2258 | 60.0231 | 52 | 69.9404 | 10.5149 | 60.0289 | 11.2
69.9713 | 51.9652 | 59.9655 | 52 | 69.9644 | 51.1416 | 60.0635 | 52 | 69.9503 | 50.9632 | 60.0404 | 52 | 69.9583 | 51.2291 | 60.0231 | 52 | 69.9487 | 10.5151 | 60.0289 | 11.2
69.9796 | 51.9646 | 59.9655 | 52 | 69.9727 | 51.1419 | 60.0635 | 52 | 69.9586 | 50.9652 | 60.0404 | 52 | 69.9666 | 51.2323 | 60.0231 | 52 | 69.957 | 10.5153 | 60.0289 | 11.2
69.988 | 51.964 | 59.9655 | 52 | 69.981 | 51.1425 | 60.0635 | 52 | 69.967 | 50.9672 | 60.0404 | 52 | 69.9749 | 51.2355 | 60.0231 | 52 | 69.9653 | 10.5156 | 60.0289 | 11.2
69.9963 | 51.964 | 59.9655 | 52 | 69.9893 | 51.143 | 60.0635 | 52 | 69.9753 | 50.9691 | 60.0404 | 52 | 69.9832 | 51.2388 | 60.0231 | 52 | 69.9736 | 10.5161 | 60.0289 | 11.2
70.0046 | 51.964 | 59.9655 | 52 | 69.9977 | 51.1434 | 60.0635 | 52 | 69.9837 | 50.9711 | 60.0404 | 52 | 69.9916 | 51.2424 | 60.0231 | 52 | 69.9819 | 10.5166 | 60.0289 | 11.2
70.013 | 51.9639 | 59.9655 | 52 | 70.006 | 51.1437 | 60.0635 | 52 | 69.992 | 50.9706 | 60.0404 | 52 | 69.9999 | 51.246 | 60.0231 | 52 | 69.9905 | 10.5171 | 60.0289 | 11.2
70.0213 | 51.9639 | 59.9655 | 52 | 70.0143 | 51.1437 | 60.0635 | 52 | 70.0003 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0082 | 51.2464 | 60.0231 | 52 | 69.9988 | 10.5175 | 60.0289 | 11.2
70.0296 | 51.9639 | 59.9655 | 52 | 70.0226 | 51.1436 | 60.0635 | 52 | 70.0086 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0165 | 51.2468 | 60.0231 | 52 | 70.0071 | 10.518 | 60.0289 | 11.2
70.038 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.031 | 51.1436 | 60.0635 | 52 | 70.0169 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0249 | 51.2471 | 60.0231 | 52 | 70.0154 | 10.5184 | 60.0289 | 11.2
70.0463 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0393 | 51.1435 | 60.0635 | 52 | 70.0253 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0332 | 51.2475 | 60.0231 | 52 | 70.0237 | 10.5189 | 60.0289 | 11.2
70.0547 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0476 | 51.1436 | 60.0635 | 52 | 70.0336 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0416 | 51.2479 | 60.0231 | 52 | 70.032 | 10.5193 | 60.0289 | 11.2
70.063 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0559 | 51.1438 | 60.0635 | 52 | 70.042 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0499 | 51.2483 | 60.0231 | 52 | 70.0403 | 10.5198 | 60.0289 | 11.2
70.0713 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0643 | 51.1439 | 60.0635 | 52 | 70.0503 | 50.9701 | 60.0404 | 52 | 70.0582 | 51.2486 | 60.0231 | 52 | 70.0486 | 10.5202 | 60.0289 | 11.2
70.0797 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0726 | 51.144 | 60.0635 | 52 | 70.0586 | 50.9699 | 60.0462 | 52 | 70.0665 | 51.249 | 60.0231 | 52 | 70.0569 | 10.5204 | 60.0289 | 11.2
70.088 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0809 | 51.146 | 60.0635 | 52 | 70.0669 | 50.9698 | 60.0462 | 52 | 70.0749 | 51.249 | 60.0231 | 52 | 70.0654 | 10.5205 | 60.0289 | 11.2
70.0963 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0892 | 51.1481 | 60.0635 | 52 | 70.0752 | 50.9697 | 60.0462 | 52 | 70.0832 | 51.249 | 60.0231 | 52 | 70.0737 | 10.5207 | 60.0289 | 11.2
70.1047 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.0976 | 51.1505 | 60.0635 | 52 | 70.0836 | 50.9696 | 60.0462 | 52 | 70.0916 | 51.249 | 60.0231 | 52 | 70.082 | 10.5209 | 60.0289 | 11.2
70.113 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1059 | 51.1529 | 60.0635 | 52 | 70.0919 | 50.9695 | 60.0462 | 52 | 70.0999 | 51.249 | 60.0231 | 52 | 70.0903 | 10.526 | 60.0289 | 11.2
70.1214 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1142 | 51.1553 | 60.0635 | 52 | 70.1003 | 50.9694 | 60.0462 | 52 | 70.1082 | 51.2495 | 60.0231 | 52 | 70.0986 | 10.5311 | 60.0289 | 11.2
70.1297 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1225 | 51.1577 | 60.0635 | 52 | 70.1086 | 50.9693 | 60.0462 | 52 | 70.1165 | 51.2499 | 60.0231 | 52 | 70.1069 | 10.5367 | 60.0289 | 11.2
70.138 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1309 | 51.1599 | 60.0635 | 52 | 70.1169 | 50.9692 | 60.0462 | 52 | 70.1249 | 51.2511 | 60.0231 | 52 | 70.1152 | 10.5423 | 60.0289 | 11.2
70.1464 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1392 | 51.1621 | 60.0635 | 52 | 70.1252 | 50.9691 | 60.0462 | 52 | 70.1332 | 51.2522 | 60.0231 | 52 | 70.1235 | 10.5479 | 60.0289 | 11.2
70.1547 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1475 | 51.164 | 60.0635 | 52 | 70.1335 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1415 | 51.2534 | 60.0231 | 52 | 70.1321 | 10.5535 | 60.0289 | 11.2
70.1631 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1558 | 51.1659 | 60.0635 | 52 | 70.1419 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1498 | 51.2546 | 60.0231 | 52 | 70.1404 | 10.5592 | 60.0289 | 11.2
70.1714 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1642 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1502 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1581 | 51.2557 | 60.0231 | 52 | 70.1487 | 10.5648 | 60.0289 | 11.2
70.1797 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1725 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1585 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1665 | 51.2569 | 60.0231 | 52 | 70.157 | 10.5702 | 60.0289 | 11.2
70.1881 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1808 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1668 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1748 | 51.2581 | 60.0231 | 52 | 70.1653 | 10.5756 | 60.0289 | 11.2
70.1964 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1891 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1751 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1832 | 51.2593 | 60.0231 | 52 | 70.1736 | 10.5764 | 60.0289 | 11.2
70.2047 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.1974 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1835 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1915 | 51.26 | 60.0231 | 52 | 70.1819 | 10.5772 | 60.0289 | 11.2
70.2131 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2058 | 51.1658 | 60.0635 | 52 | 70.1918 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.1998 | 51.2607 | 60.0231 | 52 | 70.1902 | 10.5816 | 60.0289 | 11.2
70.2214 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2141 | 51.1669 | 60.0635 | 52 | 70.2002 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.2081 | 51.2607 | 60.0231 | 52 | 70.1985 | 10.5859 | 60.0289 | 11.2
70.2298 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2224 | 51.168 | 60.0635 | 52 | 70.2085 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.2165 | 51.2607 | 60.0231 | 52 | 70.207 | 10.5902 | 60.0289 | 11.2
70.2381 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2307 | 51.1705 | 60.0635 | 52 | 70.2168 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.2248 | 51.2629 | 60.0231 | 52 | 70.2153 | 10.5945 | 60.0289 | 11.2
70.2464 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2391 | 51.1729 | 60.0635 | 52 | 70.2251 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.2332 | 51.2652 | 60.0231 | 52 | 70.2236 | 10.599 | 60.0289 | 11.2
70.2548 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2474 | 51.1754 | 60.0635 | 52 | 70.2334 | 50.9689 | 60.0462 | 52 | 70.2415 | 51.2667 | 60.0231 | 52 | 70.2319 | 10.6035 | 60.0289 | 11.2
70.2631 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2557 | 51.1778 | 60.0635 | 52 | 70.2418 | 50.9686 | 60.0462 | 52 | 70.2498 | 51.2682 | 60.0231 | 52 | 70.2402 | 10.6082 | 60.0289 | 11.2
70.2715 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2641 | 51.1799 | 60.0635 | 52 | 70.2501 | 50.9683 | 60.0462 | 52 | 70.2581 | 51.2697 | 60.0231 | 52 | 70.2485 | 10.6129 | 60.0289 | 11.2
70.2798 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2724 | 51.182 | 60.0635 | 52 | 70.2585 | 50.9681 | 60.0462 | 52 | 70.2665 | 51.2712 | 60.0231 | 52 | 70.2568 | 10.6173 | 60.0289 | 11.2
70.2881 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2807 | 51.1841 | 60.0635 | 52 | 70.2668 | 50.9678 | 60.0462 | 52 | 70.2748 | 51.2727 | 60.0231 | 52 | 70.2651 | 10.6217 | 60.0289 | 11.2
70.2965 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.289 | 51.1861 | 60.0635 | 52 | 70.2751 | 50.9675 | 60.0462 | 52 | 70.2831 | 51.2742 | 60.0231 | 52 | 70.2737 | 10.6221 | 60.0289 | 11.2
70.3048 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.2974 | 51.1869 | 60.0635 | 52 | 70.2834 | 50.9673 | 60.0462 | 52 | 70.2914 | 51.2745 | 60.0231 | 52 | 70.282 | 10.6225 | 60.0289 | 11.2
70.3131 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.3057 | 51.1877 | 60.0635 | 52 | 70.2917 | 50.967 | 60.0462 | 52 | 70.2998 | 51.2748 | 60.0231 | 52 | 70.2903 | 10.6229 | 60.0289 | 11.2
70.3215 | 51.9638 | 59.9655 | 52 | 70.314 | 51.1865 | 60.0635 | 52 | 70.3001 | 50.9667 | 60.0462 | 52 | 70.3081 | 51.2729 | 60.0231 | 52 | 70.2986 | 10.6233 | 60.0289 | 11.2
70.3298 | 51.9639 | 59.9655 | 52 | 70.3223 | 51.1854 | 60.0635 | 52 | 70.3084 | 50.9665 | 60.0462 | 52 | 70.3165 | 51.271 | 60.0231 | 52 | 70.3069 | 10.6235 | 60.0289 | 11.2
70.3382 | 51.964 | 59.9655 | 52 | 70.3307 | 51.1843 | 60.0635 | 52 | 70.3167 | 50.9662 | 60.0462 | 52 | 70.3248 | 51.2699 | 60.0231 | 52 | 70.3152 | 10.6238 | 60.0289 | 11.2
70.3465 | 51.9641 | 59.9655 | 52 | 70.339 | 51.1831 | 60.0635 | 52 | 70.325 | 50.9663 | 60.0462 | 52 | 70.3331 | 51.2687 | 60.0231 | 52 | 70.3235 | 10.6239 | 60.0289 | 11.2
70.3548 | 51.9642 | 59.9655 | 52 | 70.3473 | 51.1822 | 60.0635 | 52 | 70.3334 | 50.9663 | 60.0462 | 52 | 70.3414 | 51.27 | 60.0231 | 52 | 70.3318 | 10.624 | 60.0289 | 11.2
70.3632 | 51.9643 | 59.9655 | 52 | 70.3556 | 51.1814 | 60.0635 | 52 | 70.3417 | 50.9663 | 60.0462 | 52 | 70.3498 | 51.2713 | 60.0231 | 52 | 70.3401 | 10.6243 | 60.0289 | 11.2
70.3715 | 51.9644 | 59.9655 | 52 | 70.364 | 51.1805 | 60.0635 | 52 | 70.35 | 50.9663 | 60.0462 | 52 | 70.3581 | 51.272 | 60.0231 | 52 | 70.3486 | 10.6246 | 60.0289 | 11.2
70.3799 | 51.9645 | 59.9655 | 52 | 70.3723 | 51.1796 | 60.0635 | 52 | 70.3584 | 50.9664 | 60.0462 | 52 | 70.3665 | 51.2726 | 60.0231 | 52 | 70.3569 | 10.6248 | 60.0289 | 11.2
70.3882 | 51.9646 | 59.9655 | 52 | 70.3806 | 51.1794 | 60.0635 | 52 | 70.3667 | 50.9665 | 60.0462 | 52 | 70.3748 | 51.2744 | 60.0231 | 52 | 70.3652 | 10.6251 | 60.0289 | 11.2
70.3965 | 51.9647 | 59.9655 | 52 | 70.3889 | 51.1792 | 60.0635 | 52 | 70.375 | 50.9678 | 60.0462 | 52 | 70.3831 | 51.2762 | 60.0231 | 52 | 70.3735 | 10.6254 | 60.0289 | 11.2
70.4049 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.3972 | 51.1798 | 60.0635 | 52 | 70.3833 | 50.9691 | 60.0462 | 52 | 70.3914 | 51.278 | 60.0231 | 52 | 70.3818 | 10.6256 | 60.0289 | 11.2
70.4132 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4056 | 51.1804 | 60.0635 | 52 | 70.3917 | 50.9704 | 60.0462 | 52 | 70.3997 | 51.2799 | 60.0231 | 52 | 70.3901 | 10.6259 | 60.0289 | 11.2
70.4215 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4139 | 51.182 | 60.0635 | 52 | 70.4 | 50.9717 | 60.0462 | 52 | 70.4081 | 51.2817 | 60.0231 | 52 | 70.3984 | 10.6261 | 60.0289 | 11.2
70.4299 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4222 | 51.1835 | 60.0635 | 52 | 70.4083 | 50.974 | 60.0462 | 52 | 70.4164 | 51.2836 | 60.0231 | 52 | 70.4067 | 10.6263 | 60.0289 | 11.2
70.4382 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4305 | 51.1876 | 60.0635 | 52 | 70.4167 | 50.9763 | 60.0462 | 52 | 70.4247 | 51.2829 | 60.0231 | 52 | 70.4153 | 10.6264 | 60.0289 | 11.2
70.4465 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4389 | 51.1917 | 60.0635 | 52 | 70.425 | 50.981 | 60.0462 | 52 | 70.433 | 51.2823 | 60.0231 | 52 | 70.4236 | 10.6265 | 60.0289 | 11.2
70.4549 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4472 | 51.1958 | 60.0635 | 52 | 70.4333 | 50.9858 | 60.0462 | 52 | 70.4414 | 51.2823 | 60.0231 | 52 | 70.4319 | 10.6266 | 60.0289 | 11.2
70.4632 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4555 | 51.1999 | 60.0635 | 52 | 70.4416 | 50.991 | 60.0462 | 52 | 70.4497 | 51.2824 | 60.0231 | 52 | 70.4402 | 10.6267 | 60.0289 | 11.2
70.4716 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4638 | 51.2072 | 60.0635 | 52 | 70.45 | 50.9962 | 60.0462 | 52 | 70.4581 | 51.2847 | 60.0231 | 52 | 70.4485 | 10.6268 | 60.0289 | 11.2
70.4799 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4722 | 51.2146 | 60.0635 | 52 | 70.4583 | 51.0003 | 60.0462 | 52 | 70.4664 | 51.287 | 60.0231 | 52 | 70.4568 | 10.6269 | 60.0289 | 11.2
70.4882 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4805 | 51.2219 | 60.0635 | 52 | 70.4666 | 51.0043 | 60.0462 | 52 | 70.4747 | 51.2895 | 60.0231 | 52 | 70.4651 | 10.6271 | 60.0289 | 11.2
70.4966 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4888 | 51.2292 | 60.0635 | 52 | 70.4749 | 51.0082 | 60.0462 | 52 | 70.483 | 51.2921 | 60.0231 | 52 | 70.4734 | 10.6272 | 60.0289 | 11.2
70.5049 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.4971 | 51.2358 | 60.0635 | 52 | 70.4832 | 51.0121 | 60.0462 | 52 | 70.4914 | 51.2946 | 60.0231 | 52 | 70.4817 | 10.6273 | 60.0289 | 11.2
70.5133 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5055 | 51.2423 | 60.0635 | 52 | 70.4916 | 51.0151 | 60.0462 | 52 | 70.4997 | 51.2971 | 60.0231 | 52 | 70.4902 | 10.6274 | 60.0289 | 11.2
70.5216 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5138 | 51.2461 | 60.0635 | 52 | 70.4999 | 51.018 | 60.0462 | 52 | 70.5081 | 51.2991 | 60.0231 | 52 | 70.4985 | 10.6275 | 60.0289 | 11.2
70.5299 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5221 | 51.2499 | 60.0635 | 52 | 70.5083 | 51.0182 | 60.0462 | 52 | 70.5164 | 51.301 | 60.0231 | 52 | 70.5068 | 10.6276 | 60.0289 | 11.2
70.5383 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5304 | 51.2538 | 60.0635 | 52 | 70.5166 | 51.0184 | 60.0462 | 52 | 70.5247 | 51.3022 | 60.0231 | 52 | 70.5151 | 10.6278 | 60.0289 | 11.2
70.5466 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5388 | 51.2576 | 60.0635 | 52 | 70.5249 | 51.0178 | 60.0462 | 52 | 70.533 | 51.3034 | 60.0231 | 52 | 70.5234 | 10.628 | 60.0289 | 11.2
70.5549 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5471 | 51.2573 | 60.0635 | 52 | 70.5332 | 51.0171 | 60.0462 | 52 | 70.5414 | 51.3042 | 60.0231 | 52 | 70.5317 | 10.6281 | 60.0289 | 11.2
70.5633 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5554 | 51.2569 | 60.0635 | 52 | 70.5415 | 51.0195 | 60.0462 | 52 | 70.5497 | 51.3051 | 60.0231 | 52 | 70.54 | 10.6283 | 60.0289 | 11.2
70.5716 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5638 | 51.2575 | 60.0635 | 52 | 70.5499 | 51.0219 | 60.0462 | 52 | 70.558 | 51.3057 | 60.0231 | 52 | 70.5483 | 10.6284 | 60.0289 | 11.2
70.58 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5721 | 51.258 | 60.0635 | 52 | 70.5582 | 51.0245 | 60.0462 | 52 | 70.5663 | 51.3063 | 60.0231 | 52 | 70.5569 | 10.6289 | 60.0289 | 11.2
70.5883 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5804 | 51.2584 | 60.0635 | 52 | 70.5666 | 51.027 | 60.0462 | 52 | 70.5747 | 51.3068 | 60.0231 | 52 | 70.5652 | 10.6293 | 60.0289 | 11.2
70.5966 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.5887 | 51.2589 | 60.0635 | 52 | 70.5749 | 51.0325 | 60.0462 | 52 | 70.583 | 51.3073 | 60.0231 | 52 | 70.5735 | 10.6297 | 60.0289 | 11.2
70.605 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.597 | 51.2605 | 60.0635 | 52 | 70.5832 | 51.0379 | 60.0462 | 52 | 70.5913 | 51.3097 | 60.0231 | 52 | 70.5818 | 10.6302 | 60.0289 | 11.2
70.6133 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6053 | 51.2621 | 60.0635 | 52 | 70.5915 | 51.0433 | 60.0462 | 52 | 70.5997 | 51.3122 | 60.0231 | 52 | 70.5901 | 10.6305 | 60.0289 | 11.2
70.6217 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6137 | 51.2645 | 60.0635 | 52 | 70.5998 | 51.0486 | 60.0462 | 52 | 70.608 | 51.3155 | 60.0231 | 52 | 70.5984 | 10.6307 | 60.0289 | 11.2
70.63 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.622 | 51.2668 | 60.0635 | 52 | 70.6082 | 51.0557 | 60.0462 | 52 | 70.6163 | 51.3189 | 60.0231 | 52 | 70.6067 | 10.631 | 60.0289 | 11.2
70.6383 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6303 | 51.2694 | 60.0635 | 52 | 70.6165 | 51.0629 | 60.0462 | 52 | 70.6246 | 51.3209 | 60.0231 | 52 | 70.615 | 10.6313 | 60.0289 | 11.2
70.6467 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6387 | 51.272 | 60.0635 | 52 | 70.6248 | 51.0669 | 60.0462 | 52 | 70.633 | 51.3229 | 60.0231 | 52 | 70.6233 | 10.6317 | 60.0289 | 11.2
70.655 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.647 | 51.2737 | 60.0635 | 52 | 70.6331 | 51.071 | 60.0462 | 52 | 70.6413 | 51.3249 | 60.0231 | 52 | 70.6318 | 10.6321 | 60.0289 | 11.2
70.6633 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6553 | 51.2755 | 60.0635 | 52 | 70.6414 | 51.0756 | 60.0462 | 52 | 70.6497 | 51.3269 | 60.0231 | 52 | 70.6401 | 10.6322 | 60.0289 | 11.2
70.6717 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6636 | 51.277 | 60.0635 | 52 | 70.6498 | 51.0803 | 60.0462 | 52 | 70.658 | 51.329 | 60.0231 | 52 | 70.6484 | 10.6324 | 60.0289 | 11.2
70.68 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.672 | 51.2786 | 60.0635 | 52 | 70.6581 | 51.0818 | 60.0462 | 52 | 70.6663 | 51.3311 | 60.0231 | 52 | 70.6567 | 10.6326 | 60.0289 | 11.2
70.6884 | 51.9648 | 59.9655 | 52 | 70.6803 | 51.2782 | 60.0635 | 52 | 70.6665 | 51.0834 | 60.0462 | 52 | 70.6746 | 51.3326 | 60.0231 | 52 | 70.665 | 10.6329 | 60.0289 | 11.2
70.6967 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.6886 | 51.2779 | 60.0635 | 52 | 70.6748 | 51.0865 | 60.0462 | 52 | 70.683 | 51.3341 | 60.0231 | 52 | 70.6733 | 10.6331 | 60.0289 | 11.2
70.705 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.6969 | 51.2769 | 60.0635 | 52 | 70.6831 | 51.0897 | 60.0462 | 52 | 70.6913 | 51.3354 | 60.0231 | 52 | 70.6816 | 10.6333 | 60.0289 | 11.2
70.7134 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7053 | 51.2759 | 60.0635 | 52 | 70.6914 | 51.0902 | 60.0462 | 52 | 70.6996 | 51.3367 | 60.0231 | 52 | 70.6899 | 10.6337 | 60.0289 | 11.2
70.7217 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7136 | 51.276 | 60.0635 | 52 | 70.6997 | 51.0908 | 60.0462 | 52 | 70.7079 | 51.3384 | 60.0231 | 52 | 70.6985 | 10.6341 | 60.0289 | 11.2
70.73 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7219 | 51.2761 | 60.0635 | 52 | 70.7081 | 51.0914 | 60.0462 | 52 | 70.7163 | 51.3401 | 60.0231 | 52 | 70.7068 | 10.6344 | 60.0289 | 11.2
70.7384 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7302 | 51.2761 | 60.0577 | 52 | 70.7164 | 51.0919 | 60.0462 | 52 | 70.7246 | 51.3418 | 60.0231 | 52 | 70.7151 | 10.6347 | 60.0289 | 11.2
70.7467 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7386 | 51.2761 | 60.0577 | 52 | 70.7248 | 51.0928 | 60.0462 | 52 | 70.733 | 51.3435 | 60.0231 | 52 | 70.7234 | 10.6351 | 60.0289 | 11.2
70.7551 | 51.9648 | 59.9713 | 52 | 70.7469 | 51.2761 | 60.0577 | 52 | 70.7331 | 51.0937 | 60.0462 | 52 | 70.7413 | 51.3456 | 60.0231 | 52 | 70.7317 | 10.6354 | 60.0289 | 11.2
70.7634 | 51.9664 | 59.9713 | 52 | 70.7552 | 51.2761 | 60.0577 | 52 | 70.7414 | 51.0952 | 60.0462 | 52 | 70.7496 | 51.3478 | 60.0231 | 52 | 70.74 | 10.6358 | 60.0289 | 11.2
70.7717 | 51.9681 | 59.9713 | 52 | 70.7635 | 51.277 | 60.0577 | 52 | 70.7497 | 51.0967 | 60.0462 | 52 | 70.7579 | 51.349 | 60.0231 | 52 | 70.7483 | 10.6362 | 60.0289 | 11.2
70.7801 | 51.9695 | 59.9713 | 52 | 70.7719 | 51.2778 | 60.0577 | 52 | 70.758 | 51.0976 | 60.0462 | 52 | 70.7663 | 51.3501 | 60.0231 | 52 | 70.7566 | 10.6366 | 60.0289 | 11.2
70.7884 | 51.971 | 59.9713 | 52 | 70.7802 | 51.2787 | 60.0577 | 52 | 70.7664 | 51.0985 | 60.0462 | 52 | 70.7746 | 51.3514 | 60.0231 | 52 | 70.7649 | 10.637 | 60.0289 | 11.2
70.7967 | 51.9726 | 59.9713 | 52 | 70.7885 | 51.2796 | 60.0577 | 52 | 70.7747 | 51.1005 | 60.0462 | 52 | 70.783 | 51.3528 | 60.0231 | 52 | 70.7734 | 10.6373 | 60.0289 | 11.2
70.8051 | 51.9742 | 59.9713 | 52 | 70.7968 | 51.2793 | 60.0577 | 52 | 70.7831 | 51.1024 | 60.0462 | 52 | 70.7913 | 51.3532 | 60.0231 | 52 | 70.7817 | 10.6377 | 60.0289 | 11.2
70.8134 | 51.9758 | 59.9713 | 52 | 70.8051 | 51.279 | 60.0577 | 52 | 70.7914 | 51.1047 | 60.0462 | 52 | 70.7996 | 51.3536 | 60.0231 | 52 | 70.79 | 10.6381 | 60.0289 | 11.2
70.8218 | 51.9774 | 59.9713 | 52 | 70.8135 | 51.2788 | 60.0577 | 52 | 70.7997 | 51.1069 | 60.0462 | 52 | 70.8079 | 51.3536 | 60.0231 | 52 | 70.7983 | 10.6385 | 60.0289 | 11.2
70.8301 | 51.979 | 59.9713 | 52 | 70.8218 | 51.2786 | 60.0577 | 52 | 70.808 | 51.1076 | 60.0462 | 52 | 70.8162 | 51.3535 | 60.0231 | 52 | 70.8066 | 10.6394 | 60.0289 | 11.2
70.8384 | 51.9806 | 59.9713 | 52 | 70.8301 | 51.2786 | 60.0577 | 52 | 70.8163 | 51.1082 | 60.0462 | 52 | 70.8246 | 51.3537 | 60.0231 | 52 | 70.8149 | 10.6403 | 60.0289 | 11.2
70.8468 | 51.9805 | 59.9713 | 52 | 70.8385 | 51.2786 | 60.0577 | 52 | 70.8247 | 51.1083 | 60.0462 | 52 | 70.8329 | 51.3539 | 60.0231 | 52 | 70.8232 | 10.6411 | 60.0289 | 11.2
70.8551 | 51.9804 | 59.9713 | 52 | 70.8468 | 51.2789 | 60.0577 | 52 | 70.833 | 51.1085 | 60.0462 | 52 | 70.8412 | 51.3544 | 60.0231 | 52 | 70.8315 | 10.6419 | 60.0289 | 11.2
70.8634 | 51.981 | 59.9655 | 52 | 70.8551 | 51.2791 | 60.0577 | 52 | 70.8413 | 51.108 | 60.0462 | 52 | 70.8495 | 51.3549 | 60.0231 | 52 | 70.8398 | 10.6428 | 60.0289 | 11.2
70.8718 | 51.9815 | 59.9655 | 52 | 70.8634 | 51.2786 | 60.0577 | 52 | 70.8496 | 51.1076 | 60.0462 | 52 | 70.8579 | 51.356 | 60.0231 | 52 | 70.8484 | 10.6436 | 60.0289 | 11.2
70.8801 | 51.9814 | 59.9655 | 52 | 70.8718 | 51.2781 | 60.0577 | 52 | 70.858 | 51.1074 | 60.0462 | 52 | 70.8662 | 51.3572 | 60.0231 | 52 | 70.8567 | 10.6443 | 60.0289 | 11.2
70.8885 | 51.9813 | 59.9655 | 52 | 70.8801 | 51.2775 | 60.0577 | 52 | 70.8663 | 51.1073 | 60.0462 | 52 | 70.8746 | 51.3584 | 60.0231 | 52 | 70.865 | 10.645 | 60.0289 | 11.2
70.8968 | 51.9812 | 59.9655 | 52 | 70.8884 | 51.277 | 60.0577 | 52 | 70.8746 | 51.1068 | 60.0462 | 52 | 70.8829 | 51.3596 | 60.0231 | 52 | 70.8733 | 10.6456 | 60.0289 | 11.2
70.9051 | 51.9811 | 59.9655 | 52 | 70.8967 | 51.2765 | 60.0577 | 52 | 70.883 | 51.1062 | 60.0462 | 52 | 70.8912 | 51.3612 | 60.0231 | 52 | 70.8816 | 10.6463 | 60.0289 | 11.2
70.9135 | 51.981 | 59.9655 | 52 | 70.9051 | 51.2759 | 60.0577 | 52 | 70.8913 | 51.1071 | 60.0462 | 52 | 70.8995 | 51.3628 | 60.0231 | 52 | 70.8899 | 10.6509 | 60.0289 | 11.2
70.9218 | 51.9809 | 59.9655 | 52 | 70.9134 | 51.2754 | 60.0577 | 52 | 70.8996 | 51.1079 | 60.0462 | 52 | 70.9079 | 51.3639 | 60.0231 | 52 | 70.8982 | 10.6554 | 60.0289 | 11.2
70.9301 | 51.9809 | 59.9655 | 52 | 70.9217 | 51.2749 | 60.0577 | 52 | 70.9079 | 51.1082 | 60.0462 | 52 | 70.9162 | 51.3651 | 60.0231 | 52 | 70.9065 | 10.6602 | 60.0289 | 11.2
70.9385 | 51.9808 | 59.9655 | 52 | 70.93 | 51.2741 | 60.0577 | 52 | 70.9163 | 51.1085 | 60.0462 | 52 | 70.9246 | 51.3681 | 60.0231 | 52 | 70.915 | 10.6649 | 60.0289 | 11.2
70.9468 | 51.9802 | 59.9655 | 52 | 70.9384 | 51.2733 | 60.0577 | 52 | 70.9246 | 51.1089 | 60.0462 | 52 | 70.9329 | 51.3711 | 60.0231 | 52 | 70.9233 | 10.6697 | 60.0289 | 11.2
70.9552 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.9467 | 51.2734 | 60.0577 | 52 | 70.9329 | 51.1093 | 60.0462 | 52 | 70.9412 | 51.3787 | 60.0231 | 52 | 70.9316 | 10.6744 | 60.0289 | 11.2
70.9635 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.955 | 51.2735 | 60.0577 | 52 | 70.9413 | 51.1092 | 60.0462 | 52 | 70.9495 | 51.3863 | 60.0231 | 52 | 70.9399 | 10.6791 | 60.0289 | 11.2
70.9718 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.9633 | 51.2767 | 60.0577 | 52 | 70.9496 | 51.1092 | 60.0462 | 52 | 70.9579 | 51.3939 | 60.0231 | 52 | 70.9482 | 10.6838 | 60.0289 | 11.2
70.9802 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.9716 | 51.2799 | 60.0577 | 52 | 70.9579 | 51.1093 | 60.0462 | 52 | 70.9662 | 51.4015 | 60.0231 | 52 | 70.9565 | 10.6891 | 60.0289 | 11.2
70.9885 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.98 | 51.2841 | 60.0577 | 52 | 70.9662 | 51.1095 | 60.0462 | 52 | 70.9745 | 51.4092 | 60.0231 | 52 | 70.9648 | 10.6944 | 60.0289 | 11.2
70.9969 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.9883 | 51.2883 | 60.0577 | 52 | 70.9746 | 51.1089 | 60.0462 | 52 | 70.9828 | 51.4169 | 60.0231 | 52 | 70.9731 | 10.6952 | 60.0289 | 11.2
71.0052 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 70.9966 | 51.2925 | 60.0577 | 52 | 70.9829 | 51.1084 | 60.0462 | 52 | 70.9912 | 51.4246 | 60.0231 | 52 | 70.9814 | 10.696 | 60.0289 | 11.2
71.0135 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.005 | 51.2967 | 60.0577 | 52 | 70.9912 | 51.1087 | 60.0462 | 52 | 70.9995 | 51.4323 | 60.0231 | 52 | 70.99 | 10.6966 | 60.0289 | 11.2
71.0219 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0133 | 51.3008 | 60.0577 | 52 | 70.9995 | 51.1089 | 60.0462 | 52 | 71.0079 | 51.4381 | 60.0231 | 52 | 70.9983 | 10.6972 | 60.0289 | 11.2
71.0302 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0216 | 51.3049 | 60.0577 | 52 | 71.0078 | 51.1096 | 60.0462 | 52 | 71.0162 | 51.444 | 60.0231 | 52 | 71.0066 | 10.6984 | 60.0289 | 11.2
71.0385 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0299 | 51.3092 | 60.0577 | 52 | 71.0162 | 51.1102 | 60.0462 | 52 | 71.0245 | 51.4443 | 60.0231 | 52 | 71.0149 | 10.6995 | 60.0289 | 11.2
71.0469 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0383 | 51.3134 | 60.0577 | 52 | 71.0245 | 51.1109 | 60.0462 | 52 | 71.0328 | 51.4446 | 60.0231 | 52 | 71.0232 | 10.7006 | 60.0289 | 11.2
71.0552 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0466 | 51.3223 | 60.0577 | 52 | 71.0329 | 51.1116 | 60.0462 | 52 | 71.0411 | 51.4446 | 60.0231 | 52 | 71.0315 | 10.7017 | 60.0289 | 11.2
71.0636 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0549 | 51.3311 | 60.0577 | 52 | 71.0412 | 51.1126 | 60.0462 | 52 | 71.0495 | 51.4446 | 60.0231 | 52 | 71.0398 | 10.7022 | 60.0289 | 11.2
71.0719 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0632 | 51.3389 | 60.0577 | 52 | 71.0495 | 51.1137 | 60.0462 | 52 | 71.0578 | 51.4439 | 60.0231 | 52 | 71.0481 | 10.7028 | 60.0289 | 11.2
71.0802 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0716 | 51.3467 | 60.0577 | 52 | 71.0578 | 51.1177 | 60.0404 | 52 | 71.0662 | 51.4432 | 60.0231 | 52 | 71.0566 | 10.7038 | 60.0289 | 11.2
71.0886 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0799 | 51.3544 | 60.0577 | 52 | 71.0661 | 51.1216 | 60.0404 | 52 | 71.0745 | 51.4416 | 60.0231 | 52 | 71.0649 | 10.7047 | 60.0289 | 11.2
71.0969 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0882 | 51.3621 | 60.0577 | 52 | 71.0745 | 51.1259 | 60.0404 | 52 | 71.0828 | 51.44 | 60.0231 | 52 | 71.0732 | 10.7059 | 60.0289 | 11.2
71.1052 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.0966 | 51.3698 | 60.0577 | 52 | 71.0828 | 51.1301 | 60.0404 | 52 | 71.0911 | 51.4384 | 60.0231 | 52 | 71.0815 | 10.7071 | 60.0289 | 11.2
71.1136 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1049 | 51.3775 | 60.0577 | 52 | 71.0912 | 51.134 | 60.0404 | 52 | 71.0995 | 51.4368 | 60.0231 | 52 | 71.0898 | 10.7078 | 60.0289 | 11.2
71.1219 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1132 | 51.3844 | 60.0577 | 52 | 71.0995 | 51.1379 | 60.0404 | 52 | 71.1078 | 51.4352 | 60.0231 | 52 | 71.0981 | 10.7084 | 60.0289 | 11.2
71.1303 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1215 | 51.3914 | 60.0577 | 52 | 71.1078 | 51.1418 | 60.0404 | 52 | 71.1161 | 51.4336 | 60.0231 | 52 | 71.1064 | 10.7095 | 60.0289 | 11.2
71.1386 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1299 | 51.3906 | 60.0577 | 52 | 71.1161 | 51.1457 | 60.0404 | 52 | 71.1245 | 51.4356 | 60.0231 | 52 | 71.1147 | 10.7107 | 60.0289 | 11.2
71.1469 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1382 | 51.3899 | 60.0577 | 52 | 71.1244 | 51.1491 | 60.0404 | 52 | 71.1328 | 51.4377 | 60.0231 | 52 | 71.123 | 10.7121 | 60.0289 | 11.2
71.1553 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1465 | 51.3891 | 60.0577 | 52 | 71.1328 | 51.1526 | 60.0404 | 52 | 71.1411 | 51.4406 | 60.0231 | 52 | 71.1316 | 10.7135 | 60.0289 | 11.2
71.1636 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1548 | 51.3882 | 60.0577 | 52 | 71.1411 | 51.1531 | 60.0404 | 52 | 71.1495 | 51.4435 | 60.0231 | 52 | 71.1399 | 10.7144 | 60.0289 | 11.2
71.172 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1631 | 51.3876 | 60.0577 | 52 | 71.1494 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.1578 | 51.4466 | 60.0231 | 52 | 71.1482 | 10.7153 | 60.0289 | 11.2
71.1803 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1715 | 51.3869 | 60.0577 | 52 | 71.1577 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.1661 | 51.4496 | 60.0231 | 52 | 71.1565 | 10.7196 | 60.0289 | 11.2
71.1886 | 51.9796 | 59.9655 | 52 | 71.1798 | 51.3864 | 60.0577 | 52 | 71.1661 | 51.1537 | 60.0404 | 52 | 71.1744 | 51.4517 | 60.0231 | 52 | 71.1648 | 10.7239 | 60.0289 | 11.2
71.197 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.1881 | 51.3859 | 60.0577 | 52 | 71.1744 | 51.1537 | 60.0404 | 52 | 71.1828 | 51.4538 | 60.0231 | 52 | 71.1731 | 10.7314 | 60.0289 | 11.2
71.2053 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.1964 | 51.3855 | 60.0577 | 52 | 71.1828 | 51.1537 | 60.0404 | 52 | 71.1911 | 51.4559 | 60.0231 | 52 | 71.1814 | 10.7389 | 60.0289 | 11.2
71.2136 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2048 | 51.3852 | 60.0577 | 52 | 71.1911 | 51.1537 | 60.0404 | 52 | 71.1995 | 51.458 | 60.0231 | 52 | 71.1897 | 10.7459 | 60.0289 | 11.2
71.222 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2131 | 51.3848 | 60.0577 | 52 | 71.1994 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2078 | 51.4568 | 60.0231 | 52 | 71.1982 | 10.753 | 60.0289 | 11.2
71.2303 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2214 | 51.3844 | 60.0577 | 52 | 71.2077 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2161 | 51.4556 | 60.0231 | 52 | 71.2065 | 10.7602 | 60.0289 | 11.2
71.2386 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2297 | 51.3852 | 60.0577 | 52 | 71.216 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2244 | 51.4538 | 60.0231 | 52 | 71.2148 | 10.7675 | 60.0289 | 11.2
71.247 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2381 | 51.3861 | 60.0577 | 52 | 71.2244 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2328 | 51.4519 | 60.0231 | 52 | 71.2231 | 10.775 | 60.0289 | 11.2
71.2553 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2464 | 51.3866 | 60.0577 | 52 | 71.2327 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2411 | 51.4502 | 60.0231 | 52 | 71.2314 | 10.7826 | 60.0289 | 11.2
71.2637 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2547 | 51.387 | 60.0577 | 52 | 71.2411 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2494 | 51.4485 | 60.0231 | 52 | 71.2397 | 10.7866 | 60.0289 | 11.2
71.272 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2631 | 51.3859 | 60.0577 | 52 | 71.2494 | 51.1536 | 60.0404 | 52 | 71.2578 | 51.4477 | 60.0231 | 52 | 71.248 | 10.7907 | 60.0289 | 11.2
71.2803 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2714 | 51.3848 | 60.0577 | 52 | 71.2577 | 51.1539 | 60.0404 | 52 | 71.2661 | 51.447 | 60.0231 | 52 | 71.2563 | 10.7918 | 60.0289 | 11.2
71.2887 | 51.9796 | 59.9713 | 52 | 71.2797 | 51.3833 | 60.0577 | 52 | 71.266 | 51.1543 | 60.0404 | 52 | 71.2744 | 51.4481 | 60.0231 | 52 | 71.2646 | 10.7929 | 60.0289 | 11.2
71.297 | 51.9802 | 59.9713 | 52 | 71.288 | 51.3817 | 60.0577 | 52 | 71.2743 | 51.1546 | 60.0404 | 52 | 71.2827 | 51.4492 | 60.0231 | 52 | 71.2732 | 10.7942 | 60.0289 | 11.2
71.3053 | 51.9807 | 59.9713 | 52 | 71.2964 | 51.3802 | 60.0577 | 52 | 71.2827 | 51.155 | 60.0404 | 52 | 71.2911 | 51.4504 | 60.0231 | 52 | 71.2815 | 10.7956 | 60.0289 | 11.2
71.3137 | 51.9821 | 59.9713 | 52 | 71.3047 | 51.3787 | 60.0577 | 52 | 71.291 | 51.1553 | 60.0404 | 52 | 71.2994 | 51.4516 | 60.0231 | 52 | 71.2898 | 10.7967 | 60.0289 | 11.2
71.322 | 51.9836 | 59.9713 | 52 | 71.313 | 51.3769 | 60.0577 | 52 | 71.2993 | 51.1557 | 60.0404 | 52 | 71.3077 | 51.4532 | 60.0231 | 52 | 71.2981 | 10.7978 | 60.0289 | 11.2
71.3304 | 51.9847 | 59.9713 | 52 | 71.3213 | 51.375 | 60.0577 | 52 | 71.3076 | 51.156 | 60.0404 | 52 | 71.316 | 51.4548 | 60.0231 | 52 | 71.3064 | 10.799 | 60.0231 | 11.2
71.3387 | 51.9857 | 59.9713 | 52 | 71.3297 | 51.3736 | 60.0577 | 52 | 71.316 | 51.1562 | 60.0404 | 52 | 71.3244 | 51.4567 | 60.0231 | 52 | 71.3147 | 10.8001 | 60.0231 | 11.2
71.347 | 51.9868 | 59.9713 | 52 | 71.338 | 51.3722 | 60.0577 | 52 | 71.3243 | 51.1565 | 60.0404 | 52 | 71.3327 | 51.4587 | 60.0231 | 52 | 71.323 | 10.8013 | 60.0231 | 11.2
71.3554 | 51.9879 | 59.9713 | 52 | 71.3463 | 51.3718 | 60.0577 | 52 | 71.3326 | 51.1567 | 60.0404 | 52 | 71.3411 | 51.4608 | 60.0231 | 52 | 71.3313 | 10.8024 | 60.0231 | 11.2
71.3637 | 51.989 | 59.9713 | 52 | 71.3546 | 51.3714 | 60.0577 | 52 | 71.341 | 51.1566 | 60.0404 | 52 | 71.3494 | 51.463 | 60.0231 | 52 | 71.3398 | 10.8033 | 60.0231 | 11.2
71.3721 | 51.9901 | 59.9713 | 52 | 71.3629 | 51.3724 | 60.0577 | 52 | 71.3493 | 51.1565 | 60.0404 | 52 | 71.3577 | 51.4634 | 60.0231 | 52 | 71.3481 | 10.8042 | 60.0231 | 11.2
71.3804 | 51.9906 | 59.9713 | 52 | 71.3713 | 51.3734 | 60.0577 | 52 | 71.3576 | 51.1564 | 60.0404 | 52 | 71.366 | 51.4638 | 60.0231 | 52 | 71.3564 | 10.8049 | 60.0231 | 11.2
71.3887 | 51.9911 | 59.9713 | 52 | 71.3796 | 51.3745 | 60.0577 | 52 | 71.3659 | 51.1563 | 60.0404 | 52 | 71.3744 | 51.4641 | 60.0231 | 52 | 71.3647 | 10.8055 | 60.0231 | 11.2
71.3971 | 51.9913 | 59.9713 | 52 | 71.3879 | 51.3756 | 60.0577 | 52 | 71.3743 | 51.1562 | 60.0404 | 52 | 71.3827 | 51.4645 | 60.0231 | 52 | 71.373 | 10.8065 | 60.0231 | 11.2
71.4054 | 51.9915 | 59.9713 | 52 | 71.3962 | 51.3757 | 60.052 | 52 | 71.3826 | 51.1561 | 60.0404 | 52 | 71.3911 | 51.4639 | 60.0231 | 52 | 71.3813 | 10.8074 | 60.0231 | 11.2
71.4137 | 51.9922 | 59.9713 | 52 | 71.4046 | 51.3758 | 60.052 | 52 | 71.391 | 51.1562 | 60.0404 | 52 | 71.3994 | 51.4633 | 60.0231 | 52 | 71.3896 | 10.8082 | 60.0231 | 11.2
71.4221 | 51.993 | 59.9713 | 52 | 71.4129 | 51.3768 | 60.052 | 52 | 71.3993 | 51.1563 | 60.0404 | 52 | 71.4077 | 51.4631 | 60.0231 | 52 | 71.3979 | 10.809 | 60.0231 | 11.2
71.4304 | 51.9937 | 59.9713 | 52 | 71.4212 | 51.3777 | 60.052 | 52 | 71.4076 | 51.1564 | 60.0404 | 52 | 71.416 | 51.463 | 60.0231 | 52 | 71.4062 | 10.8098 | 60.0231 | 11.2
71.4388 | 51.9945 | 59.9713 | 52 | 71.4296 | 51.3793 | 60.052 | 52 | 71.4159 | 51.1565 | 60.0404 | 52 | 71.4244 | 51.4624 | 60.0231 | 52 | 71.4148 | 10.8106 | 60.0231 | 11.2
71.4471 | 51.9961 | 59.9713 | 52 | 71.4379 | 51.3809 | 60.052 | 52 | 71.4242 | 51.1569 | 60.0404 | 52 | 71.4327 | 51.4618 | 60.0231 | 52 | 71.4231 | 10.8115 | 60.0231 | 11.2
71.4554 | 51.9977 | 59.9713 | 52 | 71.4462 | 51.3844 | 60.052 | 52 | 71.4326 | 51.1573 | 60.0404 | 52 | 71.441 | 51.4611 | 60.0231 | 52 | 71.4314 | 10.8124 | 60.0231 | 11.2
71.4638 | 51.9992 | 59.9713 | 52 | 71.4545 | 51.388 | 60.052 | 52 | 71.4409 | 51.1646 | 60.0404 | 52 | 71.4493 | 51.4604 | 60.0231 | 52 | 71.4397 | 10.8133 | 60.0231 | 11.2
71.4721 | 52.0008 | 59.9713 | 52 | 71.4629 | 51.3939 | 60.052 | 52 | 71.4492 | 51.1718 | 60.0404 | 52 | 71.4576 | 51.4623 | 60.0231 | 52 | 71.448 | 10.8142 | 60.0231 | 11.2
71.4804 | 52.0019 | 59.9713 | 52 | 71.4712 | 51.3999 | 60.052 | 52 | 71.4576 | 51.1786 | 60.0404 | 52 | 71.466 | 51.4643 | 60.0231 | 52 | 71.4563 | 10.8145 | 60.0231 | 11.2
71.4888 | 52.0029 | 59.9713 | 52 | 71.4795 | 51.406 | 60.052 | 52 | 71.4659 | 51.1853 | 60.0404 | 52 | 71.4743 | 51.4665 | 60.0231 | 52 | 71.4646 | 10.8148 | 60.0231 | 11.2
71.4971 | 52.0038 | 59.9713 | 52 | 71.4879 | 51.4121 | 60.052 | 52 | 71.4742 | 51.1919 | 60.0404 | 52 | 71.4827 | 51.4686 | 60.0231 | 52 | 71.4729 | 10.8153 | 60.0231 | 11.2
71.5054 | 52.0047 | 59.9713 | 52 | 71.4962 | 51.4168 | 60.052 | 52 | 71.4825 | 51.1985 | 60.0404 | 52 | 71.491 | 51.4706 | 60.0231 | 52 | 71.4814 | 10.8158 | 60.0231 | 11.2
71.5138 | 52.0055 | 59.9713 | 52 | 71.5045 | 51.4215 | 60.052 | 52 | 71.4909 | 51.2095 | 60.0404 | 52 | 71.4993 | 51.4725 | 60.0231 | 52 | 71.4897 | 10.8164 | 60.0231 | 11.2
71.5221 | 52.0063 | 59.9713 | 52 | 71.5128 | 51.4255 | 60.052 | 52 | 71.4992 | 51.2204 | 60.0404 | 52 | 71.5076 | 51.4747 | 60.0231 | 52 | 71.498 | 10.817 | 60.0231 | 11.2
71.5305 | 52.0063 | 59.9713 | 52 | 71.5211 | 51.4295 | 60.052 | 52 | 71.5075 | 51.2294 | 60.0404 | 52 | 71.516 | 51.4769 | 60.0231 | 52 | 71.5063 | 10.8176 | 60.0231 | 11.2
71.5388 | 52.0063 | 59.9713 | 52 | 71.5295 | 51.4311 | 60.052 | 52 | 71.5158 | 51.2383 | 60.0404 | 52 | 71.5243 | 51.4821 | 60.0231 | 52 | 71.5146 | 10.8182 | 60.0231 | 11.2
71.5471 | 52.0063 | 59.9713 | 52 | 71.5378 | 51.4327 | 60.052 | 52 | 71.5242 | 51.2405 | 60.0404 | 52 | 71.5327 | 51.4874 | 60.0231 | 52 | 71.5229 | 10.8187 | 60.0231 | 11.2
71.5555 | 52.0062 | 59.9713 | 52 | 71.5461 | 51.4335 | 60.052 | 52 | 71.5325 | 51.2426 | 60.0404 | 52 | 71.541 | 51.4901 | 60.0231 | 52 | 71.5312 | 10.8193 | 60.0231 | 11.2
71.5638 | 52.0062 | 59.9713 | 52 | 71.5544 | 51.4343 | 60.052 | 52 | 71.5408 | 51.2453 | 60.0404 | 52 | 71.5493 | 51.4928 | 60.0231 | 52 | 71.5396 | 10.8201 | 60.0231 | 11.2
71.5721 | 52.0062 | 59.9713 | 52 | 71.5628 | 51.4351 | 60.0462 | 52 | 71.5492 | 51.2479 | 60.0404 | 52 | 71.5576 | 51.4964 | 60.0231 | 52 | 71.5481 | 10.821 | 60.0231 | 11.2
71.5805 | 52.0063 | 59.9713 | 52 | 71.5711 | 51.4359 | 60.0462 | 52 | 71.5575 | 51.2496 | 60.0462 | 52 | 71.566 | 51.4999 | 60.0231 | 52 | 71.5564 | 10.822 | 60.0231 | 11.2
71.5888 | 52.0064 | 59.9713 | 52 | 71.5794 | 51.4393 | 60.0462 | 52 | 71.5658 | 51.2514 | 60.0462 | 52 | 71.5743 | 51.5036 | 60.0231 | 52 | 71.5647 | 10.823 | 60.0231 | 11.2
71.5972 | 52.0065 | 59.9713 | 52 | 71.5878 | 51.4428 | 60.0462 | 52 | 71.5741 | 51.2488 | 60.0462 | 52 | 71.5826 | 51.5073 | 60.0231 | 52 | 71.573 | 10.8237 | 60.0231 | 11.2
71.6055 | 52.0066 | 59.9713 | 52 | 71.5961 | 51.4467 | 60.0462 | 52 | 71.5825 | 51.2462 | 60.0462 | 52 | 71.5909 | 51.511 | 60.0231 | 52 | 71.5813 | 10.8243 | 60.0231 | 11.2
71.6138 | 52.0067 | 59.9713 | 52 | 71.6044 | 51.4506 | 60.0462 | 52 | 71.5908 | 51.2453 | 60.0462 | 52 | 71.5993 | 51.5148 | 60.0231 | 52 | 71.5896 | 10.825 | 60.0231 | 11.2
71.6222 | 52.0068 | 59.9713 | 52 | 71.6127 | 51.455 | 60.0462 | 52 | 71.5992 | 51.2444 | 60.0462 | 52 | 71.6076 | 51.515 | 60.0231 | 52 | 71.5979 | 10.8257 | 60.0231 | 11.2
71.6305 | 52.0069 | 59.9713 | 52 | 71.6211 | 51.4594 | 60.0462 | 52 | 71.6075 | 51.2435 | 60.0462 | 52 | 71.616 | 51.5152 | 60.0231 | 52 | 71.6062 | 10.8265 | 60.0231 | 11.2
71.6388 | 52.007 | 59.9713 | 52 | 71.6294 | 51.4621 | 60.0462 | 52 | 71.6158 | 51.2426 | 60.0462 | 52 | 71.6243 | 51.5146 | 60.0231 | 52 | 71.6145 | 10.8274 | 60.0231 | 11.2
71.6472 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6377 | 51.4647 | 60.0462 | 52 | 71.6241 | 51.2416 | 60.0462 | 52 | 71.6326 | 51.514 | 60.0231 | 52 | 71.623 | 10.8283 | 60.0231 | 11.2
71.6555 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6461 | 51.4678 | 60.0462 | 52 | 71.6324 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6409 | 51.5156 | 60.0231 | 52 | 71.6313 | 10.8292 | 60.0231 | 11.2
71.6638 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6544 | 51.4709 | 60.0462 | 52 | 71.6408 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6493 | 51.5171 | 60.0231 | 52 | 71.6396 | 10.8297 | 60.0231 | 11.2
71.6722 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6627 | 51.4723 | 60.0462 | 52 | 71.6491 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6576 | 51.519 | 60.0231 | 52 | 71.6479 | 10.8302 | 60.0231 | 11.2
71.6805 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.671 | 51.4737 | 60.0462 | 52 | 71.6574 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6659 | 51.5208 | 60.0231 | 52 | 71.6562 | 10.8311 | 60.0231 | 11.2
71.6889 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6794 | 51.4751 | 60.0462 | 52 | 71.6657 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6743 | 51.5228 | 60.0231 | 52 | 71.6646 | 10.8319 | 60.0231 | 11.2
71.6972 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.6877 | 51.4765 | 60.0462 | 52 | 71.674 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6826 | 51.5248 | 60.0231 | 52 | 71.6729 | 10.8328 | 60.0231 | 11.2
71.7055 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.696 | 51.4783 | 60.0462 | 52 | 71.6824 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6909 | 51.5266 | 60.0231 | 52 | 71.6812 | 10.8337 | 60.0231 | 11.2
71.7139 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7043 | 51.4801 | 60.0462 | 52 | 71.6907 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.6992 | 51.5285 | 60.0231 | 52 | 71.6897 | 10.8347 | 60.0231 | 11.2
71.7222 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7127 | 51.4819 | 60.0462 | 52 | 71.6991 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7076 | 51.5311 | 60.0231 | 52 | 71.698 | 10.8357 | 60.0231 | 11.2
71.7306 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.721 | 51.4837 | 60.0462 | 52 | 71.7074 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7159 | 51.5338 | 60.0231 | 52 | 71.7063 | 10.8363 | 60.0231 | 11.2
71.7389 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7293 | 51.485 | 60.0462 | 52 | 71.7157 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7242 | 51.5336 | 60.0231 | 52 | 71.7146 | 10.8369 | 60.0231 | 11.2
71.7472 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7376 | 51.4862 | 60.0462 | 52 | 71.724 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7325 | 51.5334 | 60.0231 | 52 | 71.7229 | 10.8379 | 60.0231 | 11.2
71.7556 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.746 | 51.4871 | 60.0462 | 52 | 71.7323 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7409 | 51.5299 | 60.0231 | 52 | 71.7312 | 10.8389 | 60.0231 | 11.2
71.7639 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7543 | 51.4881 | 60.0462 | 52 | 71.7407 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7492 | 51.5265 | 60.0231 | 52 | 71.7395 | 10.8391 | 60.0231 | 11.2
71.7722 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7626 | 51.4876 | 60.0462 | 52 | 71.749 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7576 | 51.5229 | 60.0231 | 52 | 71.7478 | 10.8392 | 60.0231 | 11.2
71.7806 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7709 | 51.4871 | 60.0462 | 52 | 71.7574 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7659 | 51.5192 | 60.0231 | 52 | 71.7563 | 10.8396 | 60.0231 | 11.2
71.7889 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7793 | 51.4866 | 60.0462 | 52 | 71.7657 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7742 | 51.5171 | 60.0231 | 52 | 71.7646 | 10.84 | 60.0231 | 11.2
71.7973 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7876 | 51.486 | 60.0462 | 52 | 71.774 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7825 | 51.5149 | 60.0231 | 52 | 71.7729 | 10.8406 | 60.0231 | 11.2
71.8056 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.7959 | 51.4855 | 60.0462 | 52 | 71.7823 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7909 | 51.5123 | 60.0174 | 52 | 71.7812 | 10.8411 | 60.0231 | 11.2
71.8139 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8043 | 51.485 | 60.0462 | 52 | 71.7906 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.7992 | 51.5097 | 60.0174 | 52 | 71.7896 | 10.8416 | 60.0231 | 11.2
71.8223 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8126 | 51.4844 | 60.0462 | 52 | 71.799 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.8076 | 51.5077 | 60.0174 | 52 | 71.7979 | 10.8421 | 60.0231 | 11.2
71.8306 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8209 | 51.4839 | 60.0462 | 52 | 71.8073 | 51.2391 | 60.0462 | 52 | 71.8159 | 51.5057 | 60.0174 | 52 | 71.8062 | 10.8424 | 60.0173 | 11.2
71.8389 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8292 | 51.4833 | 60.0462 | 52 | 71.8156 | 51.2375 | 60.0462 | 52 | 71.8242 | 51.5063 | 60.0174 | 52 | 71.8145 | 10.8427 | 60.0173 | 11.2
71.8473 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8376 | 51.4828 | 60.0462 | 52 | 71.8239 | 51.2353 | 60.0462 | 52 | 71.8325 | 51.5069 | 60.0174 | 52 | 71.8228 | 10.8437 | 60.0173 | 11.2
71.8556 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8459 | 51.4836 | 60.0462 | 52 | 71.8322 | 51.233 | 60.0462 | 52 | 71.8409 | 51.507 | 60.0174 | 52 | 71.8313 | 10.8447 | 60.0173 | 11.2
71.864 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8542 | 51.4845 | 60.0462 | 52 | 71.8406 | 51.2308 | 60.0462 | 52 | 71.8492 | 51.5071 | 60.0174 | 52 | 71.8396 | 10.8455 | 60.0173 | 11.2
71.8723 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8625 | 51.4852 | 60.0462 | 52 | 71.8489 | 51.2286 | 60.0462 | 52 | 71.8575 | 51.5063 | 60.0174 | 52 | 71.8479 | 10.8462 | 60.0173 | 11.2
71.8806 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8709 | 51.486 | 60.0462 | 52 | 71.8573 | 51.2263 | 60.0462 | 52 | 71.8658 | 51.5055 | 60.0174 | 52 | 71.8562 | 10.8468 | 60.0173 | 11.2
71.889 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8792 | 51.4867 | 60.0462 | 52 | 71.8656 | 51.2241 | 60.0462 | 52 | 71.8742 | 51.5053 | 60.0174 | 52 | 71.8645 | 10.8474 | 60.0173 | 11.2
71.8973 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8875 | 51.4874 | 60.0462 | 52 | 71.8739 | 51.2219 | 60.0462 | 52 | 71.8825 | 51.5051 | 60.0174 | 52 | 71.8728 | 10.848 | 60.0173 | 11.2
71.9056 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.8958 | 51.4882 | 60.0462 | 52 | 71.8822 | 51.2196 | 60.0462 | 52 | 71.8909 | 51.5048 | 60.0174 | 52 | 71.8811 | 10.8486 | 60.0173 | 11.2
71.914 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9042 | 51.4889 | 60.0462 | 52 | 71.8906 | 51.2226 | 60.0462 | 52 | 71.8992 | 51.5046 | 60.0174 | 52 | 71.8894 | 10.8491 | 60.0173 | 11.2
71.9223 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9125 | 51.4897 | 60.0462 | 52 | 71.8989 | 51.2255 | 60.0462 | 52 | 71.9075 | 51.5046 | 60.0174 | 52 | 71.8979 | 10.8495 | 60.0173 | 11.2
71.9306 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9208 | 51.4904 | 60.0462 | 52 | 71.9072 | 51.2304 | 60.0462 | 52 | 71.9158 | 51.5045 | 60.0174 | 52 | 71.9062 | 10.8497 | 60.0173 | 11.2
71.939 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9292 | 51.4911 | 60.0462 | 52 | 71.9156 | 51.2352 | 60.0462 | 52 | 71.9242 | 51.5077 | 60.0174 | 52 | 71.9146 | 10.8499 | 60.0173 | 11.2
71.9473 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9375 | 51.4919 | 60.0462 | 52 | 71.9239 | 51.2407 | 60.0462 | 52 | 71.9325 | 51.511 | 60.0174 | 52 | 71.9229 | 10.8505 | 60.0173 | 11.2
71.9557 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9458 | 51.4919 | 60.0462 | 52 | 71.9322 | 51.2462 | 60.0462 | 52 | 71.9409 | 51.516 | 60.0174 | 52 | 71.9312 | 10.851 | 60.0173 | 11.2
71.964 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9541 | 51.4919 | 60.0462 | 52 | 71.9405 | 51.2552 | 60.0462 | 52 | 71.9492 | 51.5211 | 60.0174 | 52 | 71.9395 | 10.8517 | 60.0173 | 11.2
71.9723 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9625 | 51.4917 | 60.0462 | 52 | 71.9488 | 51.2642 | 60.0462 | 52 | 71.9575 | 51.5259 | 60.0174 | 52 | 71.9478 | 10.8524 | 60.0173 | 11.2
71.9807 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9708 | 51.4915 | 60.0462 | 52 | 71.9572 | 51.2733 | 60.0462 | 52 | 71.9658 | 51.5307 | 60.0174 | 52 | 71.9561 | 10.8531 | 60.0173 | 11.2
71.989 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9791 | 51.4914 | 60.0462 | 52 | 71.9655 | 51.2823 | 60.0462 | 52 | 71.9742 | 51.5363 | 60.0174 | 52 | 71.9646 | 10.8538 | 60.0173 | 11.2
71.9973 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9875 | 51.4912 | 60.0462 | 52 | 71.9738 | 51.2877 | 60.0462 | 52 | 71.9825 | 51.5418 | 60.0174 | 52 | 71.9729 | 10.8545 | 60.0173 | 11.2
72.0057 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 71.9958 | 51.4924 | 60.0462 | 52 | 71.9821 | 51.2931 | 60.0462 | 52 | 71.9908 | 51.5471 | 60.0174 | 52 | 71.9812 | 10.8552 | 60.0173 | 11.2
72.014 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 72.0041 | 51.4935 | 60.0462 | 52 | 71.9905 | 51.2977 | 60.0462 | 52 | 71.9991 | 51.5524 | 60.0174 | 52 | 71.9895 | 10.856 | 60.0173 | 11.2
72.0224 | 52.0071 | 59.9713 | 52 | 72.0124 | 51.4969 | 60.0462 | 52 | 71.9988 | 51.3024 | 60.0462 | 52 | 72.0075 | 51.555 | 60.0174 | 52 | 71.9978 | 10.8569 | 60.0173 | 11.2
72.0307 | 52.0072 | 59.9713 | 52 | 72.0208 | 51.5003 | 60.0462 | 52 | 72.0072 | 51.3063 | 60.0462 | 52 | 72.0158 | 51.5575 | 60.0174 | 52 | 72.0061 | 10.8574 | 60.0173 | 11.2
72.039 | 52.0072 | 59.9713 | 52 | 72.0291 | 51.5037 | 60.0462 | 52 | 72.0155 | 51.3102 | 60.0462 | 52 | 72.0242 | 51.5582 | 60.0174 | 52 | 72.0144 | 10.8579 | 60.0173 | 11.2
72.0474 | 52.0074 | 59.9713 | 52 | 72.0374 | 51.5071 | 60.0462 | 52 | 72.0238 | 51.3113 | 60.0462 | 52 | 72.0325 | 51.5589 | 60.0174 | 52 | 72.0227 | 10.8613 | 60.0173 | 11.2
72.0557 | 52.0075 | 59.9713 | 52 | 72.0457 | 51.5117 | 60.0462 | 52 | 72.0321 | 51.3123 | 60.0462 | 52 | 72.0408 | 51.5602 | 60.0174 | 52 | 72.0312 | 10.8647 | 60.0173 | 11.2
72.064 | 52.0077 | 59.9713 | 52 | 72.0541 | 51.5164 | 60.0462 | 52 | 72.0404 | 51.3132 | 60.0462 | 52 | 72.0491 | 51.5616 | 60.0174 | 52 | 72.0396 | 10.8682 | 60.0173 | 11.2
72.0724 | 52.0079 | 59.9713 | 52 | 72.0624 | 51.5233 | 60.0462 | 52 | 72.0488 | 51.314 | 60.0462 | 52 | 72.0575 | 51.5622 | 60.0174 | 52 | 72.0479 | 10.8716 | 60.0173 | 11.2
72.0807 | 52.008 | 59.9713 | 52 | 72.0707 | 51.5302 | 60.0462 | 52 | 72.0571 | 51.3152 | 60.0462 | 52 | 72.0658 | 51.5628 | 60.0174 | 52 | 72.0562 | 10.8752 | 60.0173 | 11.2
72.0891 | 52.0081 | 59.9713 | 52 | 72.079 | 51.5359 | 60.0462 | 52 | 72.0654 | 51.3163 | 60.0462 | 52 | 72.0742 | 51.5635 | 60.0174 | 52 | 72.0645 | 10.8787 | 60.0173 | 11.2
72.0974 | 52.0082 | 59.9713 | 52 | 72.0874 | 51.5416 | 60.0462 | 52 | 72.0738 | 51.317 | 60.0462 | 52 | 72.0825 | 51.5641 | 60.0174 | 52 | 72.0728 | 10.8821 | 60.0173 | 11.2
72.1057 | 52.0083 | 59.9713 | 52 | 72.0957 | 51.545 | 60.0462 | 52 | 72.0821 | 51.3177 | 60.0462 | 52 | 72.0908 | 51.5647 | 60.0174 | 52 | 72.0811 | 10.8855 | 60.0173 | 11.2
72.1141 | 52.0083 | 59.9713 | 52 | 72.104 | 51.5484 | 60.0462 | 52 | 72.0904 | 51.3194 | 60.0462 | 52 | 72.0991 | 51.5653 | 60.0174 | 52 | 72.0894 | 10.8894 | 60.0173 | 11.2
72.1224 | 52.0084 | 59.9713 | 52 | 72.1124 | 51.5513 | 60.0462 | 52 | 72.0987 | 51.3211 | 60.0462 | 52 | 72.1074 | 51.5663 | 60.0174 | 52 | 72.0979 | 10.8932 | 60.0173 | 11.2
72.1308 | 52.0083 | 59.9713 | 52 | 72.1207 | 51.5543 | 60.0462 | 52 | 72.1071 | 51.3225 | 60.0462 | 52 | 72.1158 | 51.5673 | 60.0174 | 52 | 72.1062 | 10.8938 | 60.0173 | 11.2
72.1391 | 52.0082 | 59.9713 | 52 | 72.129 | 51.5558 | 60.0462 | 52 | 72.1154 | 51.3238 | 60.0462 | 52 | 72.1241 | 51.5677 | 60.0174 | 52 | 72.1145 | 10.8944 | 60.0173 | 11.2
72.1474 | 52.0081 | 59.9713 | 52 | 72.1373 | 51.5573 | 60.0462 | 52 | 72.1237 | 51.3253 | 60.0462 | 52 | 72.1324 | 51.5681 | 60.0174 | 52 | 72.1228 | 10.8953 | 60.0173 | 11.2
72.1558 | 52.008 | 59.9713 | 52 | 72.1457 | 51.5565 | 60.0462 | 52 | 72.132 | 51.3269 | 60.0462 | 52 | 72.1407 | 51.5684 | 60.0174 | 52 | 72.1311 | 10.8961 | 60.0173 | 11.2
72.1641 | 52.0083 | 59.9713 | 52 | 72.154 | 51.5557 | 60.0462 | 52 | 72.1404 | 51.328 | 60.0462 | 52 | 72.1491 | 51.5688 | 60.0174 | 52 | 72.1394 | 10.8992 | 60.0173 | 11.2
72.1724 | 52.0086 | 59.9713 | 52 | 72.1623 | 51.5542 | 60.0462 | 52 | 72.1487 | 51.3292 | 60.0462 | 52 | 72.1574 | 51.5692 | 60.0174 | 52 | 72.1477 | 10.9022 | 60.0173 | 11.2
72.1808 | 52.0089 | 59.9713 | 52 | 72.1707 | 51.5528 | 60.0462 | 52 | 72.157 | 51.3303 | 60.0462 | 52 | 72.1658 | 51.5695 | 60.0174 | 52 | 72.156 | 10.9055 | 60.0173 | 11.2
72.1891 | 52.0091 | 59.9713 | 52 | 72.179 | 51.5515 | 60.0462 | 52 | 72.1654 | 51.3315 | 60.0462 | 52 | 72.1741 | 51.5709 | 60.0174 | 52 | 72.1646 | 10.9087 | 60.0173 | 11.2
72.1974 | 52.0094 | 59.9713 | 52 | 72.1873 | 51.5503 | 60.0462 | 52 | 72.1737 | 51.3318 | 60.0462 | 52 | 72.1824 | 51.5723 | 60.0174 | 52 | 72.1729 | 10.9115 | 60.0173 | 11.2
72.2058 | 52.0097 | 59.9713 | 52 | 72.1956 | 51.5494 | 60.0462 | 52 | 72.182 | 51.3322 | 60.0462 | 52 | 72.1907 | 51.5733 | 60.0174 | 52 | 72.1812 | 10.9144 | 60.0173 | 11.2
72.2141 | 52.007 | 59.9713 | 52 | 72.2039 | 51.5485 | 60.0462 | 52 | 72.1903 | 51.3315 | 60.0462 | 52 | 72.1991 | 51.5743 | 60.0174 | 52 | 72.1895 | 10.9172 | 60.0173 | 11.2
72.2225 | 52.0043 | 59.9713 | 52 | 72.2123 | 51.5479 | 60.0462 | 52 | 72.1986 | 51.3309 | 60.0462 | 52 | 72.2074 | 51.5839 | 60.0174 | 52 | 72.1978 | 10.9201 | 60.0173 | 11.2
72.2308 | 52.0022 | 59.9713 | 52 | 72.2206 | 51.5474 | 60.0462 | 52 | 72.207 | 51.3333 | 60.0462 | 52 | 72.2158 | 51.5934 | 60.0174 | 52 | 72.2061 | 10.9228 | 60.0173 | 11.2
72.2391 | 52.0001 | 59.9713 | 52 | 72.2289 | 51.5472 | 60.0462 | 52 | 72.2153 | 51.3357 | 60.0462 | 52 | 72.2241 | 51.603 | 60.0174 | 52 | 72.2144 | 10.9255 | 60.0173 | 11.2
72.2475 | 51.9977 | 59.9713 | 52 | 72.2372 | 51.547 | 60.0462 | 52 | 72.2237 | 51.3381 | 60.0404 | 52 | 72.2324 | 51.6125 | 60.0174 | 52 | 72.2227 | 10.9262 | 60.0173 | 11.2
72.2558 | 51.9953 | 59.9713 | 52 | 72.2456 | 51.5471 | 60.0462 | 52 | 72.232 | 51.3406 | 60.0404 | 52 | 72.2407 | 51.6221 | 60.0174 | 52 | 72.2312 | 10.9269 | 60.0173 | 11.2
72.2641 | 51.993 | 59.9713 | 52 | 72.2539 | 51.5472 | 60.0462 | 52 | 72.2403 | 51.3431 | 60.0404 | 52 | 72.2491 | 51.6316 | 60.0174 | 52 | 72.2395 | 10.9274 | 60.0173 | 11.2
72.2725 | 51.9906 | 59.9713 | 52 | 72.2622 | 51.547 | 60.0462 | 52 | 72.2486 | 51.3456 | 60.0404 | 52 | 72.2574 | 51.6401 | 60.0174 | 52 | 72.2478 | 10.9279 | 60.0173 | 11.2
72.2808 | 51.9882 | 59.9713 | 52 | 72.2706 | 51.5469 | 60.0462 | 52 | 72.2569 | 51.3479 | 60.0404 | 52 | 72.2657 | 51.6487 | 60.0174 | 52 | 72.2561 | 10.9283 | 60.0173 | 11.2
72.2892 | 51.9858 | 59.9713 | 52 | 72.2789 | 51.5468 | 60.0462 | 52 | 72.2653 | 51.3502 | 60.0404 | 52 | 72.274 | 51.6572 | 60.0174 | 52 | 72.2644 | 10.9288 | 60.0173 | 11.2
72.2975 | 51.9864 | 59.9713 | 52 | 72.2872 | 51.5468 | 60.0462 | 52 | 72.2736 | 51.3533 | 60.0404 | 52 | 72.2824 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.2727 | 10.9294 | 60.0173 | 11.2
72.3058 | 51.987 | 59.9713 | 52 | 72.2955 | 51.5468 | 60.0462 | 52 | 72.282 | 51.3563 | 60.0404 | 52 | 72.2907 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.281 | 10.93 | 60.0173 | 11.2
72.3142 | 51.987 | 59.9713 | 52 | 72.3039 | 51.5468 | 60.0462 | 52 | 72.2903 | 51.3563 | 60.0404 | 52 | 72.2991 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.2893 | 10.9307 | 60.0173 | 11.2
72.3225 | 51.987 | 59.9713 | 52 | 72.3122 | 51.546 | 60.0462 | 52 | 72.2986 | 51.3563 | 60.0404 | 52 | 72.3074 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.2979 | 10.9315 | 60.0173 | 11.2
72.3308 | 51.9879 | 59.9713 | 52 | 72.3205 | 51.5453 | 60.0462 | 52 | 72.3069 | 51.3563 | 60.0404 | 52 | 72.3157 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.3062 | 10.932 | 60.0173 | 11.2
72.3392 | 51.9888 | 59.9713 | 52 | 72.3289 | 51.5451 | 60.0462 | 52 | 72.3152 | 51.3563 | 60.0404 | 52 | 72.324 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.3145 | 10.9325 | 60.0173 | 11.2
72.3475 | 51.9897 | 59.9713 | 52 | 72.3372 | 51.545 | 60.0462 | 52 | 72.3236 | 51.356 | 60.0404 | 52 | 72.3324 | 51.6657 | 60.0174 | 52 | 72.3228 | 10.9329 | 60.0173 | 11.2
72.3559 | 51.9906 | 59.9713 | 52 | 72.3455 | 51.5448 | 60.0462 | 52 | 72.3319 | 51.3556 | 60.0404 | 52 | 72.3407 | 51.666 | 60.0174 | 52 | 72.3311 | 10.9334 | 60.0173 | 11.2
72.3642 | 51.9914 | 59.9713 | 52 | 72.3538 | 51.5446 | 60.0462 | 52 | 72.3402 | 51.3553 | 60.0404 | 52 | 72.3491 | 51.6662 | 60.0174 | 52 | 72.3394 | 10.934 | 60.0173 | 11.2
72.3725 | 51.9923 | 59.9713 | 52 | 72.3622 | 51.5444 | 60.0462 | 52 | 72.3485 | 51.355 | 60.0404 | 52 | 72.3574 | 51.6665 | 60.0174 | 52 | 72.3477 | 10.9346 | 60.0173 | 11.2
72.3809 | 51.9934 | 59.9713 | 52 | 72.3705 | 51.5442 | 60.0462 | 52 | 72.3569 | 51.3546 | 60.0404 | 52 | 72.3657 | 51.6668 | 60.0174 | 52 | 72.356 | 10.9353 | 60.0173 | 11.2
72.3892 | 51.9945 | 59.9713 | 52 | 72.3788 | 51.5451 | 60.0462 | 52 | 72.3652 | 51.3543 | 60.0404 | 52 | 72.374 | 51.667 | 60.0174 | 52 | 72.3645 | 10.936 | 60.0173 | 11.2
72.3975 | 51.9959 | 59.9713 | 52 | 72.3871 | 51.546 | 60.0462 | 52 | 72.3736 | 51.3539 | 60.0404 | 52 | 72.3824 | 51.6673 | 60.0174 | 52 | 72.3728 | 10.9363 | 60.0173 | 11.2
72.4059 | 51.9974 | 59.9713 | 52 | 72.3955 | 51.5464 | 60.0462 | 52 | 72.3819 | 51.3536 | 60.0404 | 52 | 72.3907 | 51.6676 | 60.0174 | 52 | 72.3811 | 10.9367 | 60.0173 | 11.2
72.4142 | 51.998 | 59.9713 | 52 | 72.4038 | 51.5468 | 60.0462 | 52 | 72.3902 | 51.3532 | 60.0404 | 52 | 72.399 | 51.6678 | 60.0174 | 52 | 72.3894 | 10.937 | 60.0173 | 11.2
72.4225 | 51.9986 | 59.9713 | 52 | 72.4121 | 51.5471 | 60.0462 | 52 | 72.3985 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4073 | 51.6681 | 60.0174 | 52 | 72.3977 | 10.9374 | 60.0173 | 11.2
72.4309 | 51.9992 | 59.9713 | 52 | 72.4204 | 51.5474 | 60.0462 | 52 | 72.4068 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4157 | 51.6684 | 60.0174 | 52 | 72.406 | 10.9384 | 60.0173 | 11.2
72.4392 | 51.9998 | 59.9713 | 52 | 72.4288 | 51.5486 | 60.0462 | 52 | 72.4152 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.424 | 51.6684 | 60.0174 | 52 | 72.4143 | 10.9394 | 60.0173 | 11.2
72.4476 | 52.0004 | 59.9713 | 52 | 72.4371 | 51.5497 | 60.0462 | 52 | 72.4235 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4324 | 51.6684 | 60.0174 | 52 | 72.4226 | 10.9407 | 60.0173 | 11.2
72.4559 | 52.001 | 59.9713 | 52 | 72.4454 | 51.5509 | 60.0462 | 52 | 72.4319 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4407 | 51.6684 | 60.0174 | 52 | 72.4312 | 10.942 | 60.0173 | 11.2
72.4642 | 52.0014 | 59.9713 | 52 | 72.4538 | 51.552 | 60.0462 | 52 | 72.4402 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.449 | 51.6684 | 60.0174 | 52 | 72.4395 | 10.9488 | 60.0173 | 11.2
72.4726 | 52.0018 | 59.9713 | 52 | 72.4621 | 51.5561 | 60.0462 | 52 | 72.4485 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4573 | 51.6749 | 60.0174 | 52 | 72.4478 | 10.9556 | 60.0173 | 11.2
72.4809 | 52.0022 | 59.9713 | 52 | 72.4704 | 51.5601 | 60.0462 | 52 | 72.4568 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4657 | 51.6815 | 60.0174 | 52 | 72.4561 | 10.9624 | 60.0173 | 11.2
72.4893 | 52.0025 | 59.9713 | 52 | 72.4787 | 51.5648 | 60.0462 | 52 | 72.4651 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.474 | 51.6881 | 60.0174 | 52 | 72.4644 | 10.9692 | 60.0173 | 11.2
72.4976 | 52.0013 | 59.9713 | 52 | 72.4871 | 51.5696 | 60.0462 | 52 | 72.4735 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4824 | 51.6946 | 60.0174 | 52 | 72.4727 | 10.9763 | 60.0116 | 11.2
72.5059 | 52 | 59.9713 | 52 | 72.4954 | 51.5744 | 60.0462 | 52 | 72.4818 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.4907 | 51.7012 | 60.0174 | 52 | 72.481 | 10.9833 | 60.0116 | 11.2
72.5143 | 51.9987 | 59.9713 | 52 | 72.5037 | 51.5791 | 60.0462 | 52 | 72.4901 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.499 | 51.7078 | 60.0174 | 52 | 72.4893 | 10.9897 | 60.0116 | 11.2
72.5226 | 51.9974 | 59.9713 | 52 | 72.5121 | 51.583 | 60.0462 | 52 | 72.4984 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.5073 | 51.7145 | 60.0174 | 52 | 72.4978 | 10.9961 | 60.0116 | 11.2
72.5309 | 51.9961 | 59.9771 | 52 | 72.5204 | 51.587 | 60.0462 | 52 | 72.5068 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.5157 | 51.7213 | 60.0174 | 52 | 72.5061 | 11.002 | 60.0116 | 11.2
72.5393 | 51.9948 | 59.9771 | 52 | 72.5287 | 51.5905 | 60.0462 | 52 | 72.5151 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.524 | 51.7281 | 60.0174 | 52 | 72.5144 | 11.008 | 60.0116 | 11.2
72.5476 | 51.9934 | 59.9771 | 52 | 72.537 | 51.594 | 60.0462 | 52 | 72.5235 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.5323 | 51.7348 | 60.0174 | 52 | 72.5227 | 11.0082 | 60.0116 | 11.2
72.556 | 51.9921 | 59.9771 | 52 | 72.5453 | 51.5969 | 60.0462 | 52 | 72.5318 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.5406 | 51.735 | 60.0174 | 52 | 72.531 | 11.0085 | 60.0116 | 11.2
72.5643 | 51.9905 | 59.9771 | 52 | 72.5537 | 51.5999 | 60.0462 | 52 | 72.5401 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.549 | 51.7352 | 60.0174 | 52 | 72.5393 | 11.0087 | 60.0116 | 11.2
72.5726 | 51.9888 | 59.9771 | 52 | 72.562 | 51.6029 | 60.0462 | 52 | 72.5484 | 51.3529 | 60.0404 | 52 | 72.5573 | 51.7354 | 60.0174 | 52 | 72.5476 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.581 | 51.9888 | 59.9771 | 52 | 72.5703 | 51.6058 | 60.0462 | 52 | 72.5567 | 51.3527 | 60.0404 | 52 | 72.5657 | 51.7356 | 60.0174 | 52 | 72.5559 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.5893 | 51.9888 | 59.9771 | 52 | 72.5787 | 51.6088 | 60.0462 | 52 | 72.5651 | 51.3525 | 60.0404 | 52 | 72.574 | 51.7358 | 60.0174 | 52 | 72.5645 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.5976 | 51.9888 | 59.9771 | 52 | 72.587 | 51.6117 | 60.0462 | 52 | 72.5734 | 51.3522 | 60.0404 | 52 | 72.5823 | 51.736 | 60.0174 | 52 | 72.5728 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.606 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.5953 | 51.6171 | 60.0462 | 52 | 72.5818 | 51.352 | 60.0404 | 52 | 72.5906 | 51.735 | 60.0174 | 52 | 72.5811 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6143 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6036 | 51.6225 | 60.0462 | 52 | 72.5901 | 51.3518 | 60.0404 | 52 | 72.599 | 51.7341 | 60.0174 | 52 | 72.5894 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6226 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.612 | 51.6278 | 60.0462 | 52 | 72.5984 | 51.3516 | 60.0404 | 52 | 72.6073 | 51.7332 | 60.0174 | 52 | 72.5977 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.631 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6203 | 51.6331 | 60.0462 | 52 | 72.6067 | 51.355 | 60.0404 | 52 | 72.6157 | 51.7323 | 60.0174 | 52 | 72.606 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6393 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6286 | 51.635 | 60.0462 | 52 | 72.615 | 51.3584 | 60.0404 | 52 | 72.624 | 51.7313 | 60.0174 | 52 | 72.6143 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6476 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.637 | 51.6369 | 60.0462 | 52 | 72.6234 | 51.3618 | 60.0404 | 52 | 72.6323 | 51.7304 | 60.0174 | 52 | 72.6226 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.656 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6453 | 51.6401 | 60.0462 | 52 | 72.6317 | 51.3652 | 60.0404 | 52 | 72.6406 | 51.7295 | 60.0174 | 52 | 72.6311 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6643 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6536 | 51.6432 | 60.0462 | 52 | 72.64 | 51.3689 | 60.0404 | 52 | 72.649 | 51.7286 | 60.0174 | 52 | 72.6394 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6727 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6619 | 51.6464 | 60.0462 | 52 | 72.6483 | 51.3725 | 60.0404 | 52 | 72.6573 | 51.7277 | 60.0174 | 52 | 72.6477 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.681 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6703 | 51.6496 | 60.0462 | 52 | 72.6567 | 51.3761 | 60.0404 | 52 | 72.6656 | 51.7268 | 60.0174 | 52 | 72.656 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6893 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6786 | 51.6503 | 60.0462 | 52 | 72.665 | 51.3798 | 60.0404 | 52 | 72.674 | 51.7268 | 60.0174 | 52 | 72.6643 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.6977 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6869 | 51.6511 | 60.0462 | 52 | 72.6733 | 51.3834 | 60.0404 | 52 | 72.6823 | 51.7268 | 60.0174 | 52 | 72.6726 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.706 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.6953 | 51.6527 | 60.0462 | 52 | 72.6817 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.6906 | 51.7268 | 60.0174 | 52 | 72.6809 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7143 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7036 | 51.6542 | 60.0462 | 52 | 72.69 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.699 | 51.7268 | 60.0174 | 52 | 72.6892 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7227 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7119 | 51.6553 | 60.0462 | 52 | 72.6983 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7073 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.6978 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.731 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7202 | 51.6564 | 60.0462 | 52 | 72.7066 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7156 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7061 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7393 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7285 | 51.6564 | 60.0462 | 52 | 72.715 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7239 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7144 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7477 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7369 | 51.6563 | 60.0462 | 52 | 72.7233 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7323 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7227 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.756 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7452 | 51.6562 | 60.0462 | 52 | 72.7317 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7406 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.731 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7644 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7535 | 51.6561 | 60.0462 | 52 | 72.74 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7489 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7393 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7727 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7618 | 51.6564 | 60.0462 | 52 | 72.7483 | 51.387 | 60.0404 | 52 | 72.7573 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7476 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.781 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7702 | 51.6566 | 60.0462 | 52 | 72.7566 | 51.3867 | 60.0404 | 52 | 72.7656 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7559 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7894 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7785 | 51.657 | 60.0462 | 52 | 72.7649 | 51.3863 | 60.0404 | 52 | 72.7739 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7644 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.7977 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7868 | 51.6573 | 60.0462 | 52 | 72.7733 | 51.3859 | 60.0404 | 52 | 72.7822 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7727 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.806 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.7952 | 51.6588 | 60.0462 | 52 | 72.7816 | 51.3855 | 60.0404 | 52 | 72.7906 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.781 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8144 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8035 | 51.6602 | 60.0462 | 52 | 72.7899 | 51.3852 | 60.0404 | 52 | 72.7989 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7893 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8227 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8118 | 51.6618 | 60.0462 | 52 | 72.7982 | 51.3848 | 60.0404 | 52 | 72.8073 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.7976 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8311 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8201 | 51.6634 | 60.0462 | 52 | 72.8066 | 51.3844 | 60.0404 | 52 | 72.8156 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8059 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8394 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8285 | 51.6651 | 60.0462 | 52 | 72.8149 | 51.3841 | 60.0404 | 52 | 72.8239 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8142 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8477 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8368 | 51.6667 | 60.0462 | 52 | 72.8232 | 51.3837 | 60.0404 | 52 | 72.8322 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8225 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8561 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8451 | 51.6681 | 60.0462 | 52 | 72.8316 | 51.3833 | 60.0404 | 52 | 72.8406 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8311 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8644 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8535 | 51.6695 | 60.0462 | 52 | 72.8399 | 51.3832 | 60.0404 | 52 | 72.8489 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8394 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8727 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8618 | 51.6706 | 60.0462 | 52 | 72.8482 | 51.3831 | 60.0404 | 52 | 72.8572 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8477 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8811 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8701 | 51.6718 | 60.0462 | 52 | 72.8565 | 51.3863 | 60.0404 | 52 | 72.8655 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.856 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8894 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8784 | 51.6723 | 60.0462 | 52 | 72.8649 | 51.3895 | 60.0404 | 52 | 72.8739 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8643 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.8978 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8867 | 51.6729 | 60.0462 | 52 | 72.8732 | 51.3927 | 60.0404 | 52 | 72.8822 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8726 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9061 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.8951 | 51.6734 | 60.0462 | 52 | 72.8816 | 51.396 | 60.0404 | 52 | 72.8906 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8809 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9144 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9034 | 51.674 | 60.0462 | 52 | 72.8899 | 51.3992 | 60.0404 | 52 | 72.8989 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8892 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9228 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9117 | 51.6749 | 60.0462 | 52 | 72.8982 | 51.4024 | 60.0404 | 52 | 72.9072 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.8977 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9311 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9201 | 51.6759 | 60.0462 | 52 | 72.9065 | 51.4056 | 60.0404 | 52 | 72.9155 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.906 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9394 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9284 | 51.6759 | 60.0462 | 52 | 72.9148 | 51.4088 | 60.0404 | 52 | 72.9239 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9143 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9478 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9367 | 51.6759 | 60.0462 | 52 | 72.9232 | 51.4121 | 60.0404 | 52 | 72.9322 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9226 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9561 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.945 | 51.6757 | 60.0462 | 52 | 72.9315 | 51.4154 | 60.0404 | 52 | 72.9406 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9309 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9644 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9534 | 51.6755 | 60.0462 | 52 | 72.9398 | 51.4161 | 60.0404 | 52 | 72.9489 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9392 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9728 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9617 | 51.6753 | 60.0462 | 52 | 72.9482 | 51.4167 | 60.0404 | 52 | 72.9572 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9475 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9811 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.97 | 51.6751 | 60.0462 | 52 | 72.9565 | 51.4173 | 60.0404 | 52 | 72.9655 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9558 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9894 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9784 | 51.6739 | 60.0462 | 52 | 72.9648 | 51.4179 | 60.0404 | 52 | 72.9739 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9644 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
72.9978 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.9867 | 51.6727 | 60.0462 | 52 | 72.9731 | 51.4185 | 60.0404 | 52 | 72.9822 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9727 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0061 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 72.995 | 51.6713 | 60.0462 | 52 | 72.9815 | 51.4191 | 60.0404 | 52 | 72.9905 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.981 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0145 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0033 | 51.6698 | 60.0462 | 52 | 72.9898 | 51.4197 | 60.0404 | 52 | 72.9988 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9893 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0228 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0117 | 51.6692 | 60.0462 | 52 | 72.9981 | 51.4203 | 60.0404 | 52 | 73.0072 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 72.9976 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0311 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.02 | 51.6685 | 60.0462 | 52 | 73.0064 | 51.4227 | 60.0404 | 52 | 73.0155 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0059 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0395 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0283 | 51.6696 | 60.0462 | 52 | 73.0148 | 51.4251 | 60.0404 | 52 | 73.0239 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0142 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0478 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0367 | 51.6707 | 60.0462 | 52 | 73.0231 | 51.4277 | 60.0404 | 52 | 73.0322 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0225 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0561 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.045 | 51.6723 | 60.0462 | 52 | 73.0314 | 51.4304 | 60.0404 | 52 | 73.0405 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.031 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0645 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0533 | 51.6738 | 60.0462 | 52 | 73.0398 | 51.4331 | 60.0404 | 52 | 73.0488 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0393 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0728 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0616 | 51.6761 | 60.0462 | 52 | 73.0481 | 51.4357 | 60.0404 | 52 | 73.0572 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0476 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0811 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0699 | 51.6784 | 60.0462 | 52 | 73.0564 | 51.4384 | 60.0404 | 52 | 73.0655 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0559 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0895 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0783 | 51.6806 | 60.0462 | 52 | 73.0647 | 51.441 | 60.0404 | 52 | 73.0739 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0642 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.0978 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0866 | 51.6827 | 60.0462 | 52 | 73.0731 | 51.4437 | 60.0404 | 52 | 73.0822 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0725 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1062 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.0949 | 51.6854 | 60.0462 | 52 | 73.0814 | 51.4464 | 60.0404 | 52 | 73.0905 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0808 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1145 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1033 | 51.688 | 60.0462 | 52 | 73.0898 | 51.451 | 60.0404 | 52 | 73.0988 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0894 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1228 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1116 | 51.689 | 60.0462 | 52 | 73.0981 | 51.4556 | 60.0404 | 52 | 73.1072 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.0977 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1312 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1199 | 51.6899 | 60.0462 | 52 | 73.1064 | 51.4593 | 60.0404 | 52 | 73.1155 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.106 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1395 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1282 | 51.69 | 60.0462 | 52 | 73.1147 | 51.4631 | 60.0404 | 52 | 73.1238 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1143 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1478 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1366 | 51.6902 | 60.0462 | 52 | 73.123 | 51.4666 | 60.0404 | 52 | 73.1321 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1226 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1562 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1449 | 51.6912 | 60.0462 | 52 | 73.1314 | 51.4701 | 60.0404 | 52 | 73.1405 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1309 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1645 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1532 | 51.6923 | 60.0462 | 52 | 73.1397 | 51.4736 | 60.0404 | 52 | 73.1488 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1392 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1729 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1616 | 51.6936 | 60.0462 | 52 | 73.148 | 51.4771 | 60.0404 | 52 | 73.1572 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1475 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1812 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1699 | 51.6949 | 60.0462 | 52 | 73.1563 | 51.4806 | 60.0404 | 52 | 73.1655 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.156 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1895 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1782 | 51.6963 | 60.0462 | 52 | 73.1647 | 51.4841 | 60.0404 | 52 | 73.1738 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1643 | 11.009 | 60.0116 | 11.2
73.1979 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1865 | 51.6977 | 60.0462 | 52 | 73.173 | 51.4839 | 60.0404 | 52 | 73.1821 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1726 | 11.0154 | 60.0116 | 11.2
73.2062 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.1949 | 51.6996 | 60.0462 | 52 | 73.1813 | 51.4837 | 60.0404 | 52 | 73.1905 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1809 | 11.0217 | 60.0116 | 11.2
73.2145 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2032 | 51.7016 | 60.0462 | 52 | 73.1897 | 51.4879 | 60.0404 | 52 | 73.1988 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1892 | 11.0325 | 60.0116 | 11.2
73.2229 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2115 | 51.7038 | 60.0462 | 52 | 73.198 | 51.4921 | 60.0404 | 52 | 73.2072 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.1975 | 11.0432 | 60.0116 | 11.2
73.2312 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2198 | 51.7061 | 60.0462 | 52 | 73.2063 | 51.4959 | 60.0404 | 52 | 73.2155 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2058 | 11.0539 | 60.0116 | 11.2
73.2395 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2281 | 51.7072 | 60.0462 | 52 | 73.2146 | 51.4997 | 60.0404 | 52 | 73.2238 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2141 | 11.0646 | 60.0116 | 11.2
73.2479 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2365 | 51.7083 | 60.0462 | 52 | 73.223 | 51.5109 | 60.0404 | 52 | 73.2321 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2227 | 11.0753 | 60.0116 | 11.2
73.2562 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2448 | 51.7088 | 60.0462 | 52 | 73.2313 | 51.522 | 60.0404 | 52 | 73.2405 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.231 | 11.086 | 60.0116 | 11.2
73.2646 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2531 | 51.7093 | 60.0462 | 52 | 73.2396 | 51.5317 | 60.0404 | 52 | 73.2488 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2393 | 11.0967 | 60.0116 | 11.2
73.2729 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2615 | 51.7076 | 60.0462 | 52 | 73.248 | 51.5415 | 60.0404 | 52 | 73.2571 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2476 | 11.1074 | 60.0116 | 11.2
73.2812 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2698 | 51.706 | 60.0462 | 52 | 73.2563 | 51.5558 | 60.0404 | 52 | 73.2654 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2559 | 11.1117 | 60.0116 | 11.2
73.2896 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2781 | 51.7048 | 60.0462 | 52 | 73.2646 | 51.5701 | 60.0404 | 52 | 73.2738 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2642 | 11.1161 | 60.0116 | 11.2
73.2979 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2864 | 51.7036 | 60.0462 | 52 | 73.2729 | 51.58 | 60.0404 | 52 | 73.2821 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2725 | 11.116 | 60.0116 | 11.2
73.3062 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.2948 | 51.7019 | 60.0462 | 52 | 73.2813 | 51.5899 | 60.0404 | 52 | 73.2905 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2808 | 11.1159 | 60.0116 | 11.2
73.3146 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3031 | 51.7002 | 60.0462 | 52 | 73.2896 | 51.6009 | 60.0404 | 52 | 73.2988 | 51.7269 | 60.0174 | 52 | 73.2893 | 11.1159 | 60.0116 | 11.2
73.3229 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3114 | 51.6988 | 60.0462 | 52 | 73.2979 | 51.6119 | 60.0404 | 52 | 73.3071 | 51.726 | 60.0174 | 52 | 73.2976 | 11.1158 | 60.0116 | 11.2
73.3312 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3198 | 51.6974 | 60.0462 | 52 | 73.3062 | 51.6156 | 60.0404 | 52 | 73.3154 | 51.7252 | 60.0174 | 52 | 73.3059 | 11.1158 | 60.0116 | 11.2
73.3396 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3281 | 51.6958 | 60.0462 | 52 | 73.3145 | 51.6193 | 60.0404 | 52 | 73.3238 | 51.7299 | 60.0174 | 52 | 73.3142 | 11.1157 | 60.0116 | 11.2
73.3479 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3364 | 51.6943 | 60.0462 | 52 | 73.3229 | 51.6244 | 60.0404 | 52 | 73.3321 | 51.7345 | 60.0174 | 52 | 73.3225 | 11.1156 | 60.0116 | 11.2
73.3562 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3447 | 51.6947 | 60.0462 | 52 | 73.3312 | 51.6295 | 60.0404 | 52 | 73.3405 | 51.7392 | 60.0174 | 52 | 73.3308 | 11.1156 | 60.0116 | 11.2
73.3646 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3531 | 51.6951 | 60.0462 | 52 | 73.3396 | 51.6337 | 60.0404 | 52 | 73.3488 | 51.7439 | 60.0174 | 52 | 73.3391 | 11.1155 | 60.0116 | 11.2
73.3729 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3614 | 51.6946 | 60.0462 | 52 | 73.3479 | 51.6378 | 60.0404 | 52 | 73.3571 | 51.7486 | 60.0174 | 52 | 73.3474 | 11.1154 | 60.0116 | 11.2
73.3813 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3697 | 51.6941 | 60.0462 | 52 | 73.3562 | 51.642 | 60.0404 | 52 | 73.3654 | 51.7533 | 60.0174 | 52 | 73.356 | 11.1157 | 60.0116 | 11.2
73.3896 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3781 | 51.697 | 60.0462 | 52 | 73.3645 | 51.6462 | 60.0404 | 52 | 73.3738 | 51.758 | 60.0174 | 52 | 73.3643 | 11.116 | 60.0116 | 11.2
73.3979 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3864 | 51.7 | 60.0462 | 52 | 73.3729 | 51.649 | 60.0404 | 52 | 73.3821 | 51.7627 | 60.0174 | 52 | 73.3726 | 11.1163 | 60.0116 | 11.2
73.4063 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.3947 | 51.7025 | 60.0404 | 52 | 73.3812 | 51.6519 | 60.0404 | 52 | 73.3904 | 51.7683 | 60.0174 | 52 | 73.3809 | 11.1165 | 60.0116 | 11.2
73.4146 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.403 | 51.705 | 60.0404 | 52 | 73.3895 | 51.6547 | 60.0404 | 52 | 73.3987 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.3892 | 11.1168 | 60.0116 | 11.2
73.4229 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4113 | 51.708 | 60.0404 | 52 | 73.3979 | 51.6576 | 60.0404 | 52 | 73.4071 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.3975 | 11.1171 | 60.0116 | 11.2
73.4313 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4197 | 51.7111 | 60.0404 | 52 | 73.4062 | 51.6605 | 60.0404 | 52 | 73.4154 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4058 | 11.1174 | 60.0116 | 11.2
73.4396 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.428 | 51.7139 | 60.0404 | 52 | 73.4145 | 51.6634 | 60.0404 | 52 | 73.4238 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4141 | 11.1176 | 60.0116 | 11.2
73.448 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4363 | 51.7167 | 60.0404 | 52 | 73.4228 | 51.6627 | 60.0404 | 52 | 73.4321 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4226 | 11.1179 | 60.0116 | 11.2
73.4563 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4447 | 51.7195 | 60.0404 | 52 | 73.4312 | 51.662 | 60.0404 | 52 | 73.4404 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4309 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.4646 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.453 | 51.7222 | 60.0404 | 52 | 73.4395 | 51.6609 | 60.0404 | 52 | 73.4487 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4392 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.473 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4613 | 51.722 | 60.0404 | 52 | 73.4478 | 51.6598 | 60.0404 | 52 | 73.457 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4475 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.4813 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4696 | 51.7218 | 60.0404 | 52 | 73.4561 | 51.662 | 60.0404 | 52 | 73.4654 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4558 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.4896 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.478 | 51.722 | 60.0404 | 52 | 73.4644 | 51.6643 | 60.0404 | 52 | 73.4737 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4641 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.498 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4863 | 51.7221 | 60.0404 | 52 | 73.4728 | 51.6665 | 60.0404 | 52 | 73.4821 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4724 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.5063 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.4946 | 51.724 | 60.0404 | 52 | 73.4811 | 51.6687 | 60.0404 | 52 | 73.4904 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4807 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.5146 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.503 | 51.7259 | 60.0404 | 52 | 73.4895 | 51.6709 | 60.0404 | 52 | 73.4987 | 51.7738 | 60.0174 | 52 | 73.4893 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.523 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.5113 | 51.7273 | 60.0404 | 52 | 73.4978 | 51.673 | 60.0404 | 52 | 73.507 | 51.7784 | 60.0174 | 52 | 73.4976 | 11.1182 | 60.0116 | 11.2
73.5313 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.5196 | 51.7287 | 60.0404 | 52 | 73.5061 | 51.6753 | 60.0404 | 52 | 73.5154 | 51.7829 | 60.0174 | 52 | 73.5059 | 11.1184 | 60.0116 | 11.2
73.5397 | 51.9887 | 59.9771 | 52 | 73.528 | 51.7302 | 60.0404 | 52 | 73.5144 | 51.6776 | 60.0404 | 52 | 73.5237 | 51.79 | 60.0174 | 52 | 73.5142 | 11.1186 | 60.0116 | 11.2
73.548 | 51.9914 | 59.9771 | 52 | 73.5363 | 51.7316 | 60.0404 | 52 | 73.5227 | 51.6807 | 60.0404 | 52 | 73.532 | 51.7971 | 60.0174 | 52 | 73.5225 | 11.1188 | 60.0116 | 11.2
73.5563 | 51.994 | 59.9771 | 52 | 73.5446 | 51.7345 | 60.0404 | 52 | 73.5311 | 51.6838 | 60.0404 | 52 | 73.5403 | 51.8042 | 60.0174 | 52 | 73.5308 | 11.1189 | 60.0116 | 11.2
73.5647 | 51.9953 | 59.9771 | 52 | 73.5529 | 51.7373 | 60.0404 | 52 | 73.5394 | 51.6843 | 60.0404 | 52 | 73.5487 | 51.8113 | 60.0174 | 52 | 73.5391 | 11.1193 | 60.0116 | 11.2
73.573 | 51.9967 | 59.9771 | 52 | 73.5612 | 51.7415 | 60.0404 | 52 | 73.5478 | 51.6848 | 60.0404 | 52 | 73.557 | 51.8184 | 60.0174 | 52 | 73.5474 | 11.1196 | 60.0116 | 11.2
73.5813 | 51.998 | 59.9771 | 52 | 73.5696 | 51.7456 | 60.0404 | 52 | 73.5561 | 51.6853 | 60.0404 | 52 | 73.5654 | 51.8255 | 60.0174 | 52 | 73.5559 | 11.12 | 60.0116 | 11.2
73.5897 | 51.9993 | 59.9771 | 52 | 73.5779 | 51.7475 | 60.0404 | 52 | 73.5644 | 51.6858 | 60.0404 | 52 | 73.5737 | 51.8326 | 60.0174 | 52 | 73.5642 | 11.1203 | 60.0116 | 11.2
73.598 | 52.0006 | 59.9771 | 52 | 73.5862 | 51.7495 | 60.0404 | 52 | 73.5727 | 51.6864 | 60.0404 | 52 | 73.582 | 51.8397 | 60.0174 | 52 | 73.5725 | 11.1207 | 60.0116 | 11.2
73.6064 | 52.0019 | 59.9771 | 52 | 73.5946 | 51.7522 | 60.0404 | 52 | 73.5811 | 51.6869 | 60.0404 | 52 | 73.5903 | 51.8418 | 60.0174 | 52 | 73.5808 | 11.121 | 60.0116 | 11.2
73.6147 | 52.0032 | 59.9771 | 52 | 73.6029 | 51.755 | 60.0404 | 52 | 73.5894 | 51.6872 | 60.0404 | 52 | 73.5987 | 51.844 | 60.0174 | 52 | 73.5891 | 11.1212 | 60.0116 | 11.2
73.623 | 52.0045 | 59.9771 | 52 | 73.6112 | 51.7577 | 60.0404 | 52 | 73.5977 | 51.6875 | 60.0404 | 52 | 73.607 | 51.8435 | 60.0174 | 52 | 73.5974 | 11.1214 | 60.0116 | 11.2
73.6314 | 52.0031 | 59.9771 | 52 | 73.6195 | 51.7604 | 60.0404 | 52 | 73.606 | 51.688 | 60.0404 | 52 | 73.6154 | 51.8431 | 60.0174 | 52 | 73.6057 | 11.1215 | 60.0116 | 11.2
73.6397 | 52.0018 | 59.9771 | 52 | 73.6279 | 51.7617 | 60.0404 | 52 | 73.6143 | 51.6885 | 60.0404 | 52 | 73.6237 | 51.8458 | 60.0174 | 52 | 73.614 | 11.1217 | 60.0116 | 11.2
73.648 | 52.0018 | 59.9771 | 52 | 73.6362 | 51.7631 | 60.0404 | 52 | 73.6227 | 51.6891 | 60.0404 | 52 | 73.632 | 51.8485 | 60.0174 | 52 | 73.6226 | 11.1217 | 60.0116 | 11.2
73.6564 | 52.0018 | 59.9771 | 52 | 73.6445 | 51.7631 | 60.0404 | 52 | 73.631 | 51.6896 | 60.0404 | 52 | 73.6403 | 51.8512 | 60.0174 | 52 | 73.6309 | 11.1217 | 60.0116 | 11.2
73.6647 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6529 | 51.7632 | 60.0404 | 52 | 73.6394 | 51.6902 | 60.0404 | 52 | 73.6487 | 51.8539 | 60.0174 | 52 | 73.6392 | 11.1223 | 60.0116 | 11.2
73.673 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6612 | 51.7637 | 60.0404 | 52 | 73.6477 | 51.6907 | 60.0404 | 52 | 73.657 | 51.8566 | 60.0174 | 52 | 73.6475 | 11.123 | 60.0116 | 11.2
73.6814 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6695 | 51.7643 | 60.0404 | 52 | 73.656 | 51.6915 | 60.0404 | 52 | 73.6653 | 51.8593 | 60.0174 | 52 | 73.6558 | 11.124 | 60.0116 | 11.2
73.6897 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6779 | 51.7639 | 60.0404 | 52 | 73.6643 | 51.6923 | 60.0404 | 52 | 73.6736 | 51.8625 | 60.0174 | 52 | 73.6641 | 11.1249 | 60.0116 | 11.2
73.698 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6862 | 51.7635 | 60.0404 | 52 | 73.6726 | 51.6941 | 60.0404 | 52 | 73.682 | 51.8656 | 60.0174 | 52 | 73.6724 | 11.1259 | 60.0116 | 11.2
73.7064 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.6945 | 51.7631 | 60.0404 | 52 | 73.681 | 51.6959 | 60.0404 | 52 | 73.6903 | 51.8675 | 60.0174 | 52 | 73.6809 | 11.1269 | 60.0116 | 11.2
73.7147 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7028 | 51.7627 | 60.0404 | 52 | 73.6893 | 51.6973 | 60.0404 | 52 | 73.6987 | 51.8693 | 60.0174 | 52 | 73.6892 | 11.1279 | 60.0116 | 11.2
73.7231 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7112 | 51.7623 | 60.0404 | 52 | 73.6977 | 51.6986 | 60.0404 | 52 | 73.707 | 51.8681 | 60.0174 | 52 | 73.6975 | 11.1289 | 60.0116 | 11.2
73.7314 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7195 | 51.7618 | 60.0404 | 52 | 73.706 | 51.7002 | 60.0404 | 52 | 73.7153 | 51.8668 | 60.0174 | 52 | 73.7058 | 11.1299 | 60.0116 | 11.2
73.7397 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7278 | 51.7614 | 60.0404 | 52 | 73.7143 | 51.7018 | 60.0404 | 52 | 73.7236 | 51.8656 | 60.0174 | 52 | 73.7141 | 11.1308 | 60.0116 | 11.2
73.7481 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7361 | 51.761 | 60.0404 | 52 | 73.7226 | 51.7034 | 60.0404 | 52 | 73.732 | 51.8643 | 60.0174 | 52 | 73.7224 | 11.1313 | 60.0116 | 11.2
73.7564 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7445 | 51.7612 | 60.0404 | 52 | 73.731 | 51.705 | 60.0404 | 52 | 73.7403 | 51.863 | 60.0174 | 52 | 73.7307 | 11.1317 | 60.0116 | 11.2
73.7647 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7528 | 51.7613 | 60.0404 | 52 | 73.7393 | 51.7063 | 60.0404 | 52 | 73.7487 | 51.8618 | 60.0174 | 52 | 73.739 | 11.1319 | 60.0116 | 11.2
73.7731 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7611 | 51.7632 | 60.0404 | 52 | 73.7476 | 51.7077 | 60.0404 | 52 | 73.757 | 51.8602 | 60.0174 | 52 | 73.7476 | 11.1322 | 60.0116 | 11.2
73.7814 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7694 | 51.7651 | 60.0404 | 52 | 73.756 | 51.7091 | 60.0404 | 52 | 73.7653 | 51.8586 | 60.0174 | 52 | 73.7559 | 11.1329 | 60.0116 | 11.2
73.7897 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7778 | 51.7678 | 60.0404 | 52 | 73.7643 | 51.7105 | 60.0404 | 52 | 73.7736 | 51.8585 | 60.0174 | 52 | 73.7642 | 11.1336 | 60.0116 | 11.2
73.7981 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7861 | 51.7705 | 60.0404 | 52 | 73.7726 | 51.7118 | 60.0404 | 52 | 73.782 | 51.8583 | 60.0174 | 52 | 73.7725 | 11.1342 | 60.0116 | 11.2
73.8064 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.7944 | 51.7733 | 60.0404 | 52 | 73.7809 | 51.7131 | 60.0404 | 52 | 73.7903 | 51.8582 | 60.0174 | 52 | 73.7808 | 11.1349 | 60.0116 | 11.2
73.8148 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.8028 | 51.776 | 60.0404 | 52 | 73.7893 | 51.7142 | 60.0404 | 52 | 73.7986 | 51.8581 | 60.0174 | 52 | 73.7891 | 11.1357 | 60.0116 | 11.2
73.8231 | 52.0017 | 59.9771 | 52 | 73.8111 | 51.7794 | 60.0404 | 52 | 73.7976 | 51.7152 | 60.0404 | 52 | 73.8069 | 51.858 | 60.0174 | 52 | 73.7974 | 11.1365 | 60.0116 | 11.2
73.8314 | 52.0021 | 59.9771 | 52 | 73.8194 | 51.7827 | 60.0404 | 52 | 73.8059 | 51.7166 | 60.0404 | 52 | 73.8153 | 51.8579 | 60.0174 | 52 | 73.8057 | 11.1372 | 60.0116 | 11.2
73.8398 | 52.0026 | 59.9771 | 52 | 73.8277 | 51.7855 | 60.0404 | 52 | 73.8142 | 51.7179 | 60.0404 | 52 | 73.8236 | 51.8565 | 60.0174 | 52 | 73.8142 | 11.1379 | 60.0116 | 11.2
73.8481 | 52.0025 | 59.9771 | 52 | 73.8361 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 73.8225 | 51.7187 | 60.0404 | 52 | 73.832 | 51.8551 | 60.0174 | 52 | 73.8225 | 11.1387 | 60.0116 | 11.2
73.8564 | 52.0024 | 59.9771 | 52 | 73.8444 | 51.7897 | 60.0404 | 52 | 73.8309 | 51.7195 | 60.0404 | 52 | 73.8403 | 51.854 | 60.0174 | 52 | 73.8308 | 11.1394 | 60.0116 | 11.2
73.8648 | 52.0023 | 59.9771 | 52 | 73.8527 | 51.7911 | 60.0404 | 52 | 73.8392 | 51.7178 | 60.0404 | 52 | 73.8486 | 51.8528 | 60.0174 | 52 | 73.8391 | 11.1397 | 60.0116 | 11.2
73.8731 | 52.0022 | 59.9771 | 52 | 73.8611 | 51.7921 | 60.0404 | 52 | 73.8476 | 51.7161 | 60.0404 | 52 | 73.8569 | 51.8514 | 60.0174 | 52 | 73.8474 | 11.14 | 60.0116 | 11.2
73.8815 | 52.0021 | 59.9771 | 52 | 73.8694 | 51.793 | 60.0404 | 52 | 73.8559 | 51.7144 | 60.0404 | 52 | 73.8653 | 51.85 | 60.0174 | 52 | 73.8557 | 11.1404 | 60.0116 | 11.2
73.8898 | 52.002 | 59.9771 | 52 | 73.8777 | 51.794 | 60.0404 | 52 | 73.8642 | 51.7127 | 60.0404 | 52 | 73.8736 | 51.8512 | 60.0174 | 52 | 73.864 | 11.1408 | 60.0116 | 11.2
73.8981 | 52.0019 | 59.9771 | 52 | 73.886 | 51.795 | 60.0404 | 52 | 73.8725 | 51.711 | 60.0404 | 52 | 73.882 | 51.8525 | 60.0174 | 52 | 73.8723 | 11.1414 | 60.0116 | 11.2
73.9065 | 52.0018 | 59.9771 | 52 | 73.8943 | 51.7938 | 60.0404 | 52 | 73.8808 | 51.7093 | 60.0404 | 52 | 73.8903 | 51.8533 | 60.0174 | 52 | 73.8809 | 11.142 | 60.0116 | 11.2
73.9148 | 52.0012 | 59.9771 | 52 | 73.9027 | 51.7926 | 60.0404 | 52 | 73.8892 | 51.7073 | 60.0404 | 52 | 73.8986 | 51.8542 | 60.0174 | 52 | 73.8892 | 11.1428 | 60.0116 | 11.2
73.9231 | 52.0006 | 59.9771 | 52 | 73.911 | 51.7914 | 60.0404 | 52 | 73.8975 | 51.7053 | 60.0404 | 52 | 73.9069 | 51.8563 | 60.0174 | 52 | 73.8975 | 11.1436 | 60.0116 | 11.2
73.9315 | 52.0005 | 59.9771 | 52 | 73.9193 | 51.7903 | 60.0404 | 52 | 73.9059 | 51.7036 | 60.0404 | 52 | 73.9153 | 51.8584 | 60.0174 | 52 | 73.9058 | 11.1442 | 60.0116 | 11.2
73.9398 | 52.0004 | 59.9771 | 52 | 73.9277 | 51.7906 | 60.0404 | 52 | 73.9142 | 51.7019 | 60.0404 | 52 | 73.9236 | 51.8638 | 60.0174 | 52 | 73.9141 | 11.1448 | 60.0116 | 11.2
73.9482 | 52.002 | 59.9771 | 52 | 73.936 | 51.791 | 60.0404 | 52 | 73.9225 | 51.7011 | 60.0404 | 52 | 73.9319 | 51.8693 | 60.0174 | 52 | 73.9224 | 11.1453 | 60.0116 | 11.2
73.9565 | 52.0036 | 59.9771 | 52 | 73.9443 | 51.7933 | 60.0404 | 52 | 73.9308 | 51.7004 | 60.0404 | 52 | 73.9402 | 51.8747 | 60.0174 | 52 | 73.9307 | 11.1459 | 60.0116 | 11.2
73.9648 | 52.0052 | 59.9771 | 52 | 73.9527 | 51.7957 | 60.0404 | 52 | 73.9392 | 51.6996 | 60.0404 | 52 | 73.9486 | 51.8802 | 60.0174 | 52 | 73.939 | 11.1467 | 60.0116 | 11.2
73.9732 | 52.0068 | 59.9771 | 52 | 73.961 | 51.7977 | 60.0404 | 52 | 73.9475 | 51.6989 | 60.0404 | 52 | 73.9569 | 51.883 | 60.0174 | 52 | 73.9475 | 11.1475 | 60.0116 | 11.2
73.9815 | 52.0094 | 59.9771 | 52 | 73.9693 | 51.7997 | 60.0404 | 52 | 73.9558 | 51.6981 | 60.0404 | 52 | 73.9653 | 51.8858 | 60.0174 | 52 | 73.9558 | 11.1482 | 60.0116 | 11.2
73.9898 | 52.0119 | 59.9771 | 52 | 73.9776 | 51.8033 | 60.0404 | 52 | 73.9641 | 51.6974 | 60.0404 | 52 | 73.9736 | 51.8885 | 60.0174 | 52 | 73.9641 | 11.1489 | 60.0116 | 11.2
73.9982 | 52.0148 | 59.9771 | 52 | 73.986 | 51.8068 | 60.0404 | 52 | 73.9724 | 51.6967 | 60.0404 | 52 | 73.9819 | 51.8913 | 60.0174 | 52 | 73.9724 | 11.1493 | 60.0116 | 11.2
74.0065 | 52.0177 | 59.9771 | 52 | 73.9943 | 51.8103 | 60.0404 | 52 | 73.9808 | 51.6959 | 60.0404 | 52 | 73.9902 | 51.894 | 60.0174 | 52 | 73.9807 | 11.1498 | 60.0116 | 11.2
74.0148 | 52.0201 | 59.9771 | 52 | 74.0026 | 51.8139 | 60.0404 | 52 | 73.9891 | 51.6957 | 60.0404 | 52 | 73.9986 | 51.8967 | 60.0174 | 52 | 73.989 | 11.1503 | 60.0116 | 11.2
74.0232 | 52.0225 | 59.9771 | 52 | 74.011 | 51.8154 | 60.0404 | 52 | 73.9975 | 51.6955 | 60.0404 | 52 | 74.0069 | 51.898 | 60.0174 | 52 | 73.9973 | 11.1508 | 60.0116 | 11.2
74.0315 | 52.0232 | 59.9828 | 52 | 74.0193 | 51.8169 | 60.0404 | 52 | 74.0058 | 51.6959 | 60.0404 | 52 | 74.0153 | 51.8993 | 60.0174 | 52 | 74.0056 | 11.1515 | 60.0116 | 11.2
74.0398 | 52.0239 | 59.9828 | 52 | 74.0276 | 51.8167 | 60.0404 | 52 | 74.0141 | 51.6962 | 60.0404 | 52 | 74.0236 | 51.9005 | 60.0174 | 52 | 74.0142 | 11.1521 | 60.0116 | 11.2
74.0482 | 52.0246 | 59.9828 | 52 | 74.0359 | 51.8165 | 60.0404 | 52 | 74.0224 | 51.6966 | 60.0404 | 52 | 74.0319 | 51.9018 | 60.0174 | 52 | 74.0225 | 11.1526 | 60.0116 | 11.2
74.0565 | 52.0253 | 59.9828 | 52 | 74.0443 | 51.821 | 60.0404 | 52 | 74.0307 | 51.6969 | 60.0404 | 52 | 74.0402 | 51.9027 | 60.0174 | 52 | 74.0308 | 11.1532 | 60.0116 | 11.2
74.0648 | 52.0251 | 59.9828 | 52 | 74.0526 | 51.8254 | 60.0404 | 52 | 74.0391 | 51.6973 | 60.0404 | 52 | 74.0486 | 51.9036 | 60.0174 | 52 | 74.0391 | 11.1535 | 60.0116 | 11.2
74.0732 | 52.0248 | 59.9828 | 52 | 74.0609 | 51.8305 | 60.0404 | 52 | 74.0474 | 51.6976 | 60.0404 | 52 | 74.0569 | 51.9049 | 60.0174 | 52 | 74.0474 | 11.1539 | 60.0116 | 11.2
74.0815 | 52.0243 | 59.9828 | 52 | 74.0692 | 51.8355 | 60.0404 | 52 | 74.0558 | 51.6975 | 60.0404 | 52 | 74.0652 | 51.9063 | 60.0174 | 52 | 74.0557 | 11.1544 | 60.0116 | 11.2
74.0899 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.0776 | 51.8418 | 60.0404 | 52 | 74.0641 | 51.6974 | 60.0404 | 52 | 74.0735 | 51.9075 | 60.0174 | 52 | 74.064 | 11.1549 | 60.0116 | 11.2
74.0982 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.0859 | 51.8481 | 60.0404 | 52 | 74.0724 | 51.6987 | 60.0404 | 52 | 74.0819 | 51.9088 | 60.0174 | 52 | 74.0723 | 11.1553 | 60.0116 | 11.2
74.1065 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.0942 | 51.8545 | 60.0404 | 52 | 74.0807 | 51.7001 | 60.0404 | 52 | 74.0902 | 51.9083 | 60.0174 | 52 | 74.0808 | 11.1557 | 60.0116 | 11.2
74.1149 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1026 | 51.861 | 60.0404 | 52 | 74.089 | 51.7011 | 60.0404 | 52 | 74.0986 | 51.9078 | 60.0174 | 52 | 74.0891 | 11.156 | 60.0116 | 11.2
74.1232 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1109 | 51.8666 | 60.0404 | 52 | 74.0974 | 51.702 | 60.0404 | 52 | 74.1069 | 51.9073 | 60.0174 | 52 | 74.0974 | 11.1563 | 60.0116 | 11.2
74.1315 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1192 | 51.8722 | 60.0404 | 52 | 74.1057 | 51.703 | 60.0404 | 52 | 74.1152 | 51.9068 | 60.0174 | 52 | 74.1057 | 11.1564 | 60.0116 | 11.2
74.1399 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1275 | 51.8735 | 60.0404 | 52 | 74.114 | 51.704 | 60.0404 | 52 | 74.1235 | 51.9075 | 60.0174 | 52 | 74.114 | 11.1565 | 60.0116 | 11.2
74.1482 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1359 | 51.8748 | 60.0404 | 52 | 74.1223 | 51.7068 | 60.0404 | 52 | 74.1318 | 51.9082 | 60.0174 | 52 | 74.1223 | 11.1579 | 60.0116 | 11.2
74.1566 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1442 | 51.8756 | 60.0404 | 52 | 74.1307 | 51.7096 | 60.0404 | 52 | 74.1402 | 51.9089 | 60.0174 | 52 | 74.1306 | 11.1592 | 60.0116 | 11.2
74.1649 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1525 | 51.8764 | 60.0404 | 52 | 74.139 | 51.7126 | 60.0404 | 52 | 74.1485 | 51.9096 | 60.0174 | 52 | 74.1389 | 11.1604 | 60.0116 | 11.2
74.1732 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1609 | 51.8768 | 60.0404 | 52 | 74.1474 | 51.7155 | 60.0404 | 52 | 74.1569 | 51.9104 | 60.0174 | 52 | 74.1475 | 11.1616 | 60.0116 | 11.2
74.1815 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1692 | 51.8771 | 60.0404 | 52 | 74.1557 | 51.7168 | 60.0404 | 52 | 74.1652 | 51.9111 | 60.0174 | 52 | 74.1558 | 11.1596 | 60.0116 | 11.2
74.1899 | 52.0238 | 59.9828 | 52 | 74.1775 | 51.8767 | 60.0404 | 52 | 74.164 | 51.718 | 60.0404 | 52 | 74.1735 | 51.9118 | 60.0174 | 52 | 74.1641 | 11.1576 | 60.0116 | 11.2
74.1982 | 52.0238 | 59.9886 | 52 | 74.1858 | 51.8762 | 60.0404 | 52 | 74.1723 | 51.7222 | 60.0404 | 52 | 74.1818 | 51.9126 | 60.0174 | 52 | 74.1724 | 11.156 | 60.0116 | 11.2
74.2066 | 52.0238 | 59.9886 | 52 | 74.1942 | 51.876 | 60.0404 | 52 | 74.1806 | 51.7264 | 60.0404 | 52 | 74.1902 | 51.9138 | 60.0174 | 52 | 74.1807 | 11.1545 | 60.0116 | 11.2
74.2149 | 52.0254 | 59.9886 | 52 | 74.2025 | 51.8758 | 60.0404 | 52 | 74.189 | 51.7306 | 60.0404 | 52 | 74.1985 | 51.915 | 60.0174 | 52 | 74.189 | 11.1529 | 60.0116 | 11.2
74.2232 | 52.027 | 59.9886 | 52 | 74.2108 | 51.8753 | 60.0404 | 52 | 74.1973 | 51.7348 | 60.0404 | 52 | 74.2068 | 51.9155 | 60.0174 | 52 | 74.1973 | 11.1514 | 60.0116 | 11.2
74.2316 | 52.0286 | 59.9886 | 52 | 74.2191 | 51.8749 | 60.0404 | 52 | 74.2057 | 51.7384 | 60.0404 | 52 | 74.2151 | 51.9161 | 60.0174 | 52 | 74.2056 | 11.1486 | 60.0116 | 11.2
74.2399 | 52.0302 | 59.9886 | 52 | 74.2275 | 51.8779 | 60.0347 | 52 | 74.214 | 51.7421 | 60.0404 | 52 | 74.2235 | 51.917 | 60.0174 | 52 | 74.2141 | 11.1458 | 60.0116 | 11.2
74.2482 | 52.0322 | 59.9886 | 52 | 74.2358 | 51.8809 | 60.0347 | 52 | 74.2223 | 51.7459 | 60.0404 | 52 | 74.2318 | 51.918 | 60.0174 | 52 | 74.2224 | 11.1432 | 60.0116 | 11.2
74.2566 | 52.0341 | 59.9886 | 52 | 74.2441 | 51.8832 | 60.0347 | 52 | 74.2306 | 51.7498 | 60.0404 | 52 | 74.2402 | 51.9189 | 60.0174 | 52 | 74.2307 | 11.1407 | 60.0116 | 11.2
74.2649 | 52.0358 | 59.9886 | 52 | 74.2525 | 51.8855 | 60.0347 | 52 | 74.2389 | 51.7537 | 60.0404 | 52 | 74.2485 | 51.9198 | 60.0174 | 52 | 74.239 | 11.1418 | 60.0116 | 11.2
74.2732 | 52.0376 | 59.9886 | 52 | 74.2608 | 51.8889 | 60.0347 | 52 | 74.2473 | 51.7576 | 60.0404 | 52 | 74.2568 | 51.9208 | 60.0174 | 52 | 74.2473 | 11.1429 | 60.0116 | 11.2
74.2816 | 52.0389 | 59.9886 | 52 | 74.2691 | 51.8923 | 60.0347 | 52 | 74.2556 | 51.7591 | 60.0404 | 52 | 74.2651 | 51.9218 | 60.0174 | 52 | 74.2556 | 11.1436 | 60.0116 | 11.2
74.2899 | 52.0402 | 59.9886 | 52 | 74.2774 | 51.8957 | 60.0347 | 52 | 74.2639 | 51.7605 | 60.0404 | 52 | 74.2735 | 51.9218 | 60.0174 | 52 | 74.2639 | 11.1443 | 60.0116 | 11.2
74.2982 | 52.0384 | 59.9886 | 52 | 74.2858 | 51.899 | 60.0347 | 52 | 74.2722 | 51.7621 | 60.0404 | 52 | 74.2818 | 51.9219 | 60.0174 | 52 | 74.2725 | 11.1453 | 60.0116 | 11.2
74.3066 | 52.0366 | 59.9886 | 52 | 74.2941 | 51.9034 | 60.0347 | 52 | 74.2806 | 51.7637 | 60.0404 | 52 | 74.2902 | 51.9218 | 60.0174 | 52 | 74.2808 | 11.1464 | 60.0116 | 11.2
74.3149 | 52.0348 | 59.9886 | 52 | 74.3024 | 51.9078 | 60.0347 | 52 | 74.2889 | 51.764 | 60.0404 | 52 | 74.2985 | 51.9217 | 60.0174 | 52 | 74.2891 | 11.1478 | 60.0116 | 11.2
74.3233 | 52.033 | 59.9886 | 52 | 74.3108 | 51.9085 | 60.0347 | 52 | 74.2973 | 51.7644 | 60.0404 | 52 | 74.3068 | 51.9218 | 60.0174 | 52 | 74.2974 | 11.1493 | 60.0116 | 11.2
74.3316 | 52.0295 | 59.9886 | 52 | 74.3191 | 51.9093 | 60.0347 | 52 | 74.3056 | 51.7647 | 60.0404 | 52 | 74.3151 | 51.9219 | 60.0174 | 52 | 74.3057 | 11.1505 | 60.0058 | 11.2
74.3399 | 52.026 | 59.9886 | 52 | 74.3274 | 51.9099 | 60.0347 | 52 | 74.3139 | 51.765 | 60.0404 | 52 | 74.3235 | 51.922 | 60.0174 | 52 | 74.314 | 11.1517 | 60.0058 | 11.2
74.3483 | 52.0227 | 59.9886 | 52 | 74.3358 | 51.9105 | 60.0347 | 52 | 74.3222 | 51.7654 | 60.0404 | 52 | 74.3318 | 51.9221 | 60.0174 | 52 | 74.3223 | 11.1527 | 60.0058 | 11.2
74.3566 | 52.0194 | 59.9886 | 52 | 74.3441 | 51.9117 | 60.0347 | 52 | 74.3305 | 51.7658 | 60.0404 | 52 | 74.3401 | 51.9222 | 60.0174 | 52 | 74.3306 | 11.1537 | 60.0058 | 11.2
74.3649 | 52.0162 | 59.9828 | 52 | 74.3524 | 51.9128 | 60.0347 | 52 | 74.3389 | 51.7655 | 60.0404 | 52 | 74.3484 | 51.9222 | 60.0174 | 52 | 74.3391 | 11.1549 | 60.0058 | 11.2
74.3733 | 52.0131 | 59.9828 | 52 | 74.3607 | 51.914 | 60.0347 | 52 | 74.3472 | 51.7651 | 60.0404 | 52 | 74.3568 | 51.9225 | 60.0174 | 52 | 74.3474 | 11.1561 | 60.0058 | 11.2
74.3816 | 52.0115 | 59.9828 | 52 | 74.369 | 51.9152 | 60.0347 | 52 | 74.3556 | 51.7646 | 60.0404 | 52 | 74.3651 | 51.9228 | 60.0174 | 52 | 74.3557 | 11.1569 | 60.0058 | 11.2
74.3899 | 52.0099 | 59.9828 | 52 | 74.3774 | 51.9156 | 60.0347 | 52 | 74.3639 | 51.764 | 60.0404 | 52 | 74.3735 | 51.9237 | 60.0174 | 52 | 74.364 | 11.1578 | 60.0058 | 11.2
74.3983 | 52.0083 | 59.9828 | 52 | 74.3857 | 51.916 | 60.0347 | 52 | 74.3722 | 51.7635 | 60.0404 | 52 | 74.3818 | 51.9246 | 60.0174 | 52 | 74.3723 | 11.1583 | 60.0058 | 11.2
74.4066 | 52.0068 | 59.9828 | 52 | 74.394 | 51.9164 | 60.0347 | 52 | 74.3805 | 51.763 | 60.0404 | 52 | 74.3901 | 51.9249 | 60.0174 | 52 | 74.3806 | 11.1587 | 60.0058 | 11.2
74.4149 | 52.0066 | 59.9828 | 52 | 74.4024 | 51.9169 | 60.0347 | 52 | 74.3888 | 51.7626 | 60.0404 | 52 | 74.3984 | 51.9253 | 60.0174 | 52 | 74.3889 | 11.1591 | 60.0058 | 11.2
74.4233 | 52.0063 | 59.9828 | 52 | 74.4107 | 51.9175 | 60.0347 | 52 | 74.3972 | 51.7623 | 60.0404 | 52 | 74.4068 | 51.9283 | 60.0174 | 52 | 74.3972 | 11.1596 | 60.0058 | 11.2
74.4316 | 52.0061 | 59.9828 | 52 | 74.419 | 51.9181 | 60.0347 | 52 | 74.4055 | 51.7617 | 60.0404 | 52 | 74.4151 | 51.9313 | 60.0174 | 52 | 74.4058 | 11.1604 | 60.0058 | 11.2
74.4399 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4274 | 51.9181 | 60.0347 | 52 | 74.4138 | 51.7611 | 60.0404 | 52 | 74.4235 | 51.9344 | 60.0174 | 52 | 74.4141 | 11.1612 | 60.0058 | 11.2
74.4483 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4357 | 51.9181 | 60.0347 | 52 | 74.4221 | 51.7611 | 60.0404 | 52 | 74.4318 | 51.9375 | 60.0174 | 52 | 74.4224 | 11.1618 | 60.0058 | 11.2
74.4566 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.444 | 51.9176 | 60.0347 | 52 | 74.4305 | 51.761 | 60.0404 | 52 | 74.4401 | 51.9397 | 60.0174 | 52 | 74.4307 | 11.1624 | 60.0058 | 11.2
74.465 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4523 | 51.9171 | 60.0347 | 52 | 74.4388 | 51.761 | 60.0404 | 52 | 74.4484 | 51.9419 | 60.0174 | 52 | 74.439 | 11.1633 | 60.0058 | 11.2
74.4733 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4607 | 51.9167 | 60.0347 | 52 | 74.4471 | 51.761 | 60.0404 | 52 | 74.4568 | 51.9435 | 60.0174 | 52 | 74.4473 | 11.1641 | 60.0058 | 11.2
74.4816 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.469 | 51.9162 | 60.0347 | 52 | 74.4555 | 51.7629 | 60.0404 | 52 | 74.4651 | 51.9451 | 60.0174 | 52 | 74.4556 | 11.1652 | 60.0058 | 11.2
74.49 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4773 | 51.9157 | 60.0347 | 52 | 74.4638 | 51.7649 | 60.0404 | 52 | 74.4734 | 51.9467 | 60.0174 | 52 | 74.4639 | 11.1663 | 60.0058 | 11.2
74.4983 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.4857 | 51.9153 | 60.0347 | 52 | 74.4721 | 51.7664 | 60.0404 | 52 | 74.4818 | 51.9484 | 60.0174 | 52 | 74.4724 | 11.1672 | 60 | 11.2
74.5066 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.494 | 51.9173 | 60.0347 | 52 | 74.4804 | 51.768 | 60.0404 | 52 | 74.4901 | 51.9479 | 60.0174 | 52 | 74.4807 | 11.1682 | 60 | 11.2
74.515 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5023 | 51.9194 | 60.0347 | 52 | 74.4888 | 51.7697 | 60.0404 | 52 | 74.4984 | 51.9473 | 60.0174 | 52 | 74.489 | 11.1686 | 60 | 11.2
74.5233 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5107 | 51.9216 | 60.0347 | 52 | 74.4971 | 51.7714 | 60.0404 | 52 | 74.5068 | 51.9473 | 60.0174 | 52 | 74.4973 | 11.1689 | 60 | 11.2
74.5316 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.519 | 51.9238 | 60.0347 | 52 | 74.5055 | 51.7731 | 60.0404 | 52 | 74.5151 | 51.9472 | 60.0174 | 52 | 74.5056 | 11.1693 | 60 | 11.2
74.54 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5273 | 51.9264 | 60.0347 | 52 | 74.5138 | 51.7748 | 60.0404 | 52 | 74.5234 | 51.9481 | 60.0174 | 52 | 74.5139 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.5483 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5356 | 51.9291 | 60.0347 | 52 | 74.5221 | 51.7756 | 60.0404 | 52 | 74.5317 | 51.9491 | 60.0174 | 52 | 74.5222 | 11.1698 | 60 | 11.2
74.5566 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5439 | 51.9324 | 60.0347 | 52 | 74.5304 | 51.7765 | 60.0404 | 52 | 74.5401 | 51.95 | 60.0174 | 52 | 74.5308 | 11.1699 | 60 | 11.2
74.565 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5523 | 51.9358 | 60.0347 | 52 | 74.5387 | 51.7754 | 60.0404 | 52 | 74.5484 | 51.951 | 60.0174 | 52 | 74.5391 | 11.1698 | 60 | 11.2
74.5733 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5606 | 51.9391 | 60.0347 | 52 | 74.5471 | 51.7744 | 60.0404 | 52 | 74.5568 | 51.9519 | 60.0174 | 52 | 74.5474 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.5816 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5689 | 51.9425 | 60.0347 | 52 | 74.5554 | 51.7733 | 60.0404 | 52 | 74.5651 | 51.9529 | 60.0174 | 52 | 74.5557 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.59 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5773 | 51.9433 | 60.0347 | 52 | 74.5638 | 51.7723 | 60.0404 | 52 | 74.5734 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 74.564 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.5983 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5856 | 51.9442 | 60.0347 | 52 | 74.5721 | 51.7716 | 60.0404 | 52 | 74.5817 | 51.957 | 60.0174 | 52 | 74.5723 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.6067 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.5939 | 51.9449 | 60.0347 | 52 | 74.5804 | 51.7708 | 60.0404 | 52 | 74.5901 | 51.9578 | 60.0174 | 52 | 74.5806 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.615 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6023 | 51.9456 | 60.0347 | 52 | 74.5887 | 51.7703 | 60.0404 | 52 | 74.5984 | 51.9585 | 60.0174 | 52 | 74.5889 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.6233 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6106 | 51.9471 | 60.0347 | 52 | 74.597 | 51.7699 | 60.0404 | 52 | 74.6068 | 51.9598 | 60.0174 | 52 | 74.5974 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.6317 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6189 | 51.9486 | 60.0347 | 52 | 74.6054 | 51.7718 | 60.0404 | 52 | 74.6151 | 51.9611 | 60.0174 | 52 | 74.6057 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.64 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6272 | 51.9494 | 60.0347 | 52 | 74.6137 | 51.7737 | 60.0404 | 52 | 74.6234 | 51.9633 | 60.0174 | 52 | 74.614 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.6483 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6356 | 51.9501 | 60.0347 | 52 | 74.622 | 51.7761 | 60.0404 | 52 | 74.6317 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 74.6223 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.6567 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6439 | 51.9509 | 60.0347 | 52 | 74.6303 | 51.7784 | 60.0404 | 52 | 74.6401 | 51.9678 | 60.0174 | 52 | 74.6306 | 11.1697 | 60 | 11.2
74.665 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.6522 | 51.9516 | 60.0347 | 52 | 74.6387 | 51.7806 | 60.0404 | 52 | 74.6484 | 51.97 | 60.0174 | 52 | 74.6389 | 11.1699 | 60 | 11.2
74.6733 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.6606 | 51.9524 | 60.0347 | 52 | 74.647 | 51.7828 | 60.0404 | 52 | 74.6567 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 74.6472 | 11.1701 | 60 | 11.2
74.6817 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.6689 | 51.9532 | 60.0347 | 52 | 74.6554 | 51.7847 | 60.0404 | 52 | 74.665 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 74.6558 | 11.1703 | 60 | 11.2
74.69 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.6772 | 51.9539 | 60.0347 | 52 | 74.6637 | 51.7866 | 60.0404 | 52 | 74.6734 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 74.6641 | 11.1706 | 60 | 11.2
74.6983 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.6855 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.672 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 74.6817 | 51.9701 | 60.0174 | 52 | 74.6724 | 11.1708 | 60 | 11.2
74.7067 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.6939 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.6803 | 51.7897 | 60.0404 | 52 | 74.6901 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 74.6807 | 11.171 | 60 | 11.2
74.715 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.7022 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.6886 | 51.7898 | 60.0404 | 52 | 74.6984 | 51.9687 | 60.0174 | 52 | 74.689 | 11.1721 | 60 | 11.2
74.7234 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.7105 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.697 | 51.7898 | 60.0404 | 52 | 74.7067 | 51.9671 | 60.0174 | 52 | 74.6973 | 11.1732 | 60 | 11.2
74.7317 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.7188 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7053 | 51.789 | 60.0404 | 52 | 74.715 | 51.9654 | 60.0174 | 52 | 74.7056 | 11.1743 | 60 | 11.2
74.74 | 52.006 | 59.9828 | 52 | 74.7272 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7137 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 74.7234 | 51.9635 | 60.0174 | 52 | 74.7139 | 11.1755 | 60 | 11.2
74.7484 | 52.0059 | 59.9828 | 52 | 74.7355 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.722 | 51.7878 | 60.0404 | 52 | 74.7317 | 51.9616 | 60.0174 | 52 | 74.7224 | 11.1764 | 60 | 11.2
74.7567 | 52.0058 | 59.9828 | 52 | 74.7438 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7303 | 51.7873 | 60.0404 | 52 | 74.7401 | 51.9601 | 60.0174 | 52 | 74.7307 | 11.1773 | 60 | 11.2
74.765 | 52.0057 | 59.9828 | 52 | 74.7522 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7386 | 51.7864 | 60.0404 | 52 | 74.7484 | 51.9586 | 60.0174 | 52 | 74.739 | 11.1782 | 60 | 11.2
74.7734 | 52.0056 | 59.9828 | 52 | 74.7605 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7469 | 51.7856 | 60.0404 | 52 | 74.7567 | 51.9581 | 60.0174 | 52 | 74.7473 | 11.1791 | 60 | 11.2
74.7817 | 52.0056 | 59.9828 | 52 | 74.7688 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7553 | 51.7855 | 60.0404 | 52 | 74.765 | 51.9576 | 60.0174 | 52 | 74.7556 | 11.18 | 60 | 11.2
74.79 | 52.0055 | 59.9828 | 52 | 74.7772 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7636 | 51.7854 | 60.0404 | 52 | 74.7733 | 51.9578 | 60.0174 | 52 | 74.7639 | 11.1809 | 60 | 11.2
74.7984 | 52.0054 | 59.9828 | 52 | 74.7855 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7719 | 51.7838 | 60.0404 | 52 | 74.7817 | 51.9581 | 60.0174 | 52 | 74.7722 | 11.1814 | 60 | 11.2
74.8067 | 52.0053 | 59.9828 | 52 | 74.7938 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7802 | 51.7822 | 60.0404 | 52 | 74.79 | 51.9583 | 60.0174 | 52 | 74.7808 | 11.1819 | 60 | 11.2
74.815 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8022 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7886 | 51.781 | 60.0404 | 52 | 74.7983 | 51.9586 | 60.0174 | 52 | 74.7891 | 11.1824 | 60 | 11.2
74.8234 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8105 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.7969 | 51.7799 | 60.0404 | 52 | 74.8066 | 51.9575 | 60.0174 | 52 | 74.7974 | 11.1829 | 60 | 11.2
74.8317 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8188 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8052 | 51.7786 | 60.0404 | 52 | 74.815 | 51.9565 | 60.0174 | 52 | 74.8057 | 11.1834 | 60 | 11.2
74.8401 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8271 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8136 | 51.7773 | 60.0404 | 52 | 74.8233 | 51.9552 | 60.0174 | 52 | 74.814 | 11.1839 | 60 | 11.2
74.8484 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8354 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8219 | 51.777 | 60.0404 | 52 | 74.8317 | 51.9539 | 60.0174 | 52 | 74.8223 | 11.1845 | 60 | 11.2
74.8567 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8438 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8302 | 51.7766 | 60.0404 | 52 | 74.84 | 51.9529 | 60.0174 | 52 | 74.8306 | 11.1852 | 60 | 11.2
74.8651 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8521 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8385 | 51.7761 | 60.0404 | 52 | 74.8483 | 51.9519 | 60.0174 | 52 | 74.8389 | 11.1858 | 60 | 11.2
74.8734 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8604 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8469 | 51.7755 | 60.0404 | 52 | 74.8566 | 51.9492 | 60.0174 | 52 | 74.8474 | 11.1864 | 60 | 11.2
74.8817 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8688 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8552 | 51.7764 | 60.0404 | 52 | 74.865 | 51.9464 | 60.0174 | 52 | 74.8557 | 11.1865 | 60 | 11.2
74.8901 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8771 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8636 | 51.7772 | 60.0404 | 52 | 74.8733 | 51.9437 | 60.0174 | 52 | 74.864 | 11.1867 | 60 | 11.2
74.8984 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8854 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8719 | 51.7781 | 60.0404 | 52 | 74.8817 | 51.9409 | 60.0174 | 52 | 74.8723 | 11.1869 | 60 | 11.2
74.9068 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.8938 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8802 | 51.7789 | 60.0404 | 52 | 74.89 | 51.9395 | 60.0174 | 52 | 74.8806 | 11.187 | 60 | 11.2
74.9151 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9021 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8885 | 51.7803 | 60.0404 | 52 | 74.8983 | 51.938 | 60.0174 | 52 | 74.8889 | 11.1872 | 60 | 11.2
74.9234 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9104 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.8968 | 51.7817 | 60.0404 | 52 | 74.9066 | 51.9367 | 60.0174 | 52 | 74.8972 | 11.1873 | 60 | 11.2
74.9317 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9187 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9052 | 51.7826 | 60.0404 | 52 | 74.915 | 51.9355 | 60.0174 | 52 | 74.9058 | 11.1873 | 60 | 11.2
74.9401 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9271 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9135 | 51.7836 | 60.0404 | 52 | 74.9233 | 51.9342 | 60.0174 | 52 | 74.9141 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9484 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9354 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9218 | 51.7847 | 60.0404 | 52 | 74.9316 | 51.9329 | 60.0174 | 52 | 74.9224 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9568 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9437 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9301 | 51.7858 | 60.0404 | 52 | 74.9399 | 51.9326 | 60.0174 | 52 | 74.9307 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9651 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9521 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9385 | 51.787 | 60.0404 | 52 | 74.9483 | 51.9324 | 60.0174 | 52 | 74.939 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9734 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9604 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9468 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 74.9566 | 51.9335 | 60.0174 | 52 | 74.9473 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9818 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9687 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9551 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 74.965 | 51.9347 | 60.0174 | 52 | 74.9556 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9901 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9771 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9635 | 51.7882 | 60.0404 | 52 | 74.9733 | 51.9366 | 60.0174 | 52 | 74.9639 | 11.1874 | 60 | 11.2
74.9984 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9854 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9718 | 51.7879 | 60.0404 | 52 | 74.9816 | 51.9386 | 60.0174 | 52 | 74.9724 | 11.1874 | 60 | 11.2
75.0068 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 74.9937 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9801 | 51.7875 | 60.0404 | 52 | 74.9899 | 51.9406 | 60.0174 | 52 | 74.9807 | 11.1874 | 60 | 11.2
75.0151 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 75.002 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9884 | 51.787 | 60.0404 | 52 | 74.9983 | 51.9426 | 60.0174 | 52 | 74.989 | 11.1874 | 60 | 11.2
75.0235 | 52.0052 | 59.9828 | 52 | 75.0103 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 74.9968 | 51.7865 | 60.0404 | 52 | 75.0066 | 51.9458 | 60.0174 | 52 | 74.9973 | 11.1874 | 60 | 11.2
75.0318 | 52.006 | 59.9886 | 52 | 75.0187 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0051 | 51.7853 | 60.0404 | 52 | 75.015 | 51.9489 | 60.0174 | 52 | 75.0056 | 11.1867 | 60 | 11.2
75.0401 | 52.0069 | 59.9886 | 52 | 75.027 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0135 | 51.7842 | 60.0404 | 52 | 75.0233 | 51.9527 | 60.0174 | 52 | 75.0139 | 11.1859 | 60 | 11.2
75.0484 | 52.0078 | 59.9886 | 52 | 75.0353 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0218 | 51.783 | 60.0404 | 52 | 75.0316 | 51.9565 | 60.0174 | 52 | 75.0222 | 11.1852 | 60 | 11.2
75.0568 | 52.0086 | 59.9886 | 52 | 75.0437 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0301 | 51.7818 | 60.0404 | 52 | 75.0399 | 51.9597 | 60.0174 | 52 | 75.0308 | 11.1844 | 60 | 11.2
75.0651 | 52.0095 | 59.9886 | 52 | 75.052 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0384 | 51.7818 | 60.0404 | 52 | 75.0483 | 51.9628 | 60.0174 | 52 | 75.0391 | 11.1838 | 60 | 11.2
75.0735 | 52.0104 | 59.9886 | 52 | 75.0603 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0467 | 51.7817 | 60.0404 | 52 | 75.0566 | 51.9652 | 60.0174 | 52 | 75.0474 | 11.1833 | 60 | 11.2
75.0818 | 52.0112 | 59.9886 | 52 | 75.0687 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0551 | 51.7855 | 60.0347 | 52 | 75.0649 | 51.9676 | 60.0174 | 52 | 75.0557 | 11.1827 | 60 | 11.2
75.0901 | 52.0121 | 59.9886 | 52 | 75.077 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0634 | 51.7893 | 60.0347 | 52 | 75.0732 | 51.9696 | 60.0174 | 52 | 75.064 | 11.1821 | 60 | 11.2
75.0985 | 52.013 | 59.9886 | 52 | 75.0853 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0717 | 51.7965 | 60.0347 | 52 | 75.0816 | 51.9717 | 60.0174 | 52 | 75.0723 | 11.1816 | 60 | 11.2
75.1068 | 52.0138 | 59.9886 | 52 | 75.0936 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.08 | 51.8036 | 60.0347 | 52 | 75.0899 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 75.0806 | 11.1811 | 60 | 11.2
75.1151 | 52.0138 | 59.9886 | 52 | 75.102 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0884 | 51.8108 | 60.0347 | 52 | 75.0983 | 51.9734 | 60.0174 | 52 | 75.0889 | 11.1812 | 60 | 11.2
75.1235 | 52.0138 | 59.9886 | 52 | 75.1103 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.0967 | 51.818 | 60.0347 | 52 | 75.1066 | 51.9736 | 60.0174 | 52 | 75.0974 | 11.1814 | 60 | 11.2
75.1318 | 52.0138 | 59.9886 | 52 | 75.1186 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.105 | 51.8251 | 60.0347 | 52 | 75.1149 | 51.9739 | 60.0174 | 52 | 75.1057 | 11.1816 | 60 | 11.2
75.1401 | 52.0138 | 59.9886 | 52 | 75.127 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.1134 | 51.8323 | 60.0347 | 52 | 75.1232 | 51.9733 | 60.0174 | 52 | 75.114 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1485 | 52.015 | 59.9886 | 52 | 75.1353 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.1217 | 51.8395 | 60.0347 | 52 | 75.1316 | 51.9727 | 60.0174 | 52 | 75.1223 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1568 | 52.0162 | 59.9886 | 52 | 75.1436 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.13 | 51.8467 | 60.0347 | 52 | 75.1399 | 51.9722 | 60.0174 | 52 | 75.1306 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1651 | 52.0175 | 59.9886 | 52 | 75.1519 | 51.9546 | 60.0347 | 52 | 75.1383 | 51.8501 | 60.0347 | 52 | 75.1483 | 51.9716 | 60.0174 | 52 | 75.1389 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1735 | 52.0187 | 59.9886 | 52 | 75.1603 | 51.9547 | 60.0347 | 52 | 75.1467 | 51.8535 | 60.0347 | 52 | 75.1566 | 51.971 | 60.0174 | 52 | 75.1472 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1818 | 52.0207 | 59.9886 | 52 | 75.1686 | 51.9548 | 60.0347 | 52 | 75.155 | 51.853 | 60.0347 | 52 | 75.1649 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 75.1558 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1901 | 52.0228 | 59.9886 | 52 | 75.1769 | 51.9556 | 60.0347 | 52 | 75.1634 | 51.8524 | 60.0347 | 52 | 75.1732 | 51.9689 | 60.0174 | 52 | 75.1641 | 11.1819 | 60 | 11.2
75.1985 | 52.0248 | 59.9886 | 52 | 75.1852 | 51.9564 | 60.0347 | 52 | 75.1717 | 51.8519 | 60.0347 | 52 | 75.1816 | 51.9673 | 60.0174 | 52 | 75.1724 | 11.182 | 60 | 11.2
75.2068 | 52.0268 | 59.9886 | 52 | 75.1936 | 51.9572 | 60.0347 | 52 | 75.18 | 51.8513 | 60.0347 | 52 | 75.1899 | 51.966 | 60.0174 | 52 | 75.1807 | 11.1821 | 60 | 11.2
75.2151 | 52.0289 | 59.9886 | 52 | 75.2019 | 51.9581 | 60.0347 | 52 | 75.1883 | 51.8508 | 60.0347 | 52 | 75.1982 | 51.9646 | 60.0174 | 52 | 75.189 | 11.1822 | 60 | 11.2
75.2235 | 52.0309 | 59.9886 | 52 | 75.2102 | 51.9591 | 60.0347 | 52 | 75.1966 | 51.8502 | 60.0347 | 52 | 75.2065 | 51.9633 | 60.0174 | 52 | 75.1973 | 11.1824 | 60 | 11.2
75.2318 | 52.0315 | 59.9886 | 52 | 75.2186 | 51.9601 | 60.0347 | 52 | 75.205 | 51.8496 | 60.0347 | 52 | 75.2149 | 51.962 | 60.0174 | 52 | 75.2056 | 11.1828 | 60 | 11.2
75.2402 | 52.032 | 59.9886 | 52 | 75.2269 | 51.9611 | 60.0404 | 52 | 75.2133 | 51.849 | 60.0347 | 52 | 75.2232 | 51.9615 | 60.0174 | 52 | 75.2139 | 11.1832 | 60 | 11.2
75.2485 | 52.0335 | 59.9886 | 52 | 75.2352 | 51.9621 | 60.0404 | 52 | 75.2216 | 51.8475 | 60.0347 | 52 | 75.2316 | 51.9611 | 60.0174 | 52 | 75.2224 | 11.1836 | 60 | 11.2
75.2568 | 52.0349 | 59.9886 | 52 | 75.2436 | 51.963 | 60.0404 | 52 | 75.2299 | 51.846 | 60.0347 | 52 | 75.2399 | 51.9609 | 60.0174 | 52 | 75.2307 | 11.184 | 60 | 11.2
75.2652 | 52.0344 | 59.9886 | 52 | 75.2519 | 51.964 | 60.0404 | 52 | 75.2383 | 51.8448 | 60.0347 | 52 | 75.2482 | 51.9607 | 60.0174 | 52 | 75.239 | 11.1844 | 60 | 11.2
75.2735 | 52.0339 | 59.9886 | 52 | 75.2602 | 51.9642 | 60.0404 | 52 | 75.2466 | 51.8436 | 60.0347 | 52 | 75.2565 | 51.9614 | 60.0174 | 52 | 75.2473 | 11.1848 | 60 | 11.2
75.2818 | 52.0325 | 59.9886 | 52 | 75.2685 | 51.9644 | 60.0404 | 52 | 75.255 | 51.8439 | 60.0347 | 52 | 75.2649 | 51.962 | 60.0174 | 52 | 75.2556 | 11.1851 | 60 | 11.2
75.2902 | 52.031 | 59.9886 | 52 | 75.2769 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.2633 | 51.8441 | 60.0347 | 52 | 75.2732 | 51.963 | 60.0174 | 52 | 75.2639 | 11.1855 | 60 | 11.2
75.2985 | 52.0296 | 59.9886 | 52 | 75.2852 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.2716 | 51.8444 | 60.0347 | 52 | 75.2816 | 51.9639 | 60.0174 | 52 | 75.2722 | 11.1857 | 60 | 11.2
75.3068 | 52.0282 | 59.9886 | 52 | 75.2935 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.2799 | 51.8447 | 60.0347 | 52 | 75.2899 | 51.9649 | 60.0174 | 52 | 75.2808 | 11.186 | 60 | 11.2
75.3152 | 52.027 | 59.9886 | 52 | 75.3018 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.2882 | 51.8449 | 60.0347 | 52 | 75.2982 | 51.9658 | 60.0174 | 52 | 75.2891 | 11.1857 | 60 | 11.2
75.3235 | 52.0258 | 59.9886 | 52 | 75.3102 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.2966 | 51.845 | 60.0347 | 52 | 75.3065 | 51.9667 | 60.0174 | 52 | 75.2974 | 11.1854 | 60 | 11.2
75.3318 | 52.0237 | 59.9886 | 52 | 75.3185 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3049 | 51.8465 | 60.0347 | 52 | 75.3149 | 51.9676 | 60.0174 | 52 | 75.3057 | 11.1856 | 60 | 11.2
75.3402 | 52.0216 | 59.9886 | 52 | 75.3268 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3133 | 51.8479 | 60.0347 | 52 | 75.3232 | 51.9685 | 60.0174 | 52 | 75.314 | 11.1857 | 60 | 11.2
75.3485 | 52.0198 | 59.9886 | 52 | 75.3351 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3216 | 51.8498 | 60.0347 | 52 | 75.3315 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 75.3223 | 11.1859 | 60 | 11.2
75.3568 | 52.018 | 59.9886 | 52 | 75.3435 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3299 | 51.8516 | 60.0347 | 52 | 75.3398 | 51.971 | 60.0174 | 52 | 75.3306 | 11.186 | 60 | 11.2
75.3652 | 52.0171 | 59.9886 | 52 | 75.3518 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3382 | 51.8519 | 60.0347 | 52 | 75.3482 | 51.9726 | 60.0174 | 52 | 75.3389 | 11.1862 | 60 | 11.2
75.3735 | 52.0162 | 59.9886 | 52 | 75.3601 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3466 | 51.8522 | 60.0347 | 52 | 75.3565 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 75.3474 | 11.1864 | 60 | 11.2
75.3819 | 52.0154 | 59.9886 | 52 | 75.3685 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3549 | 51.8531 | 60.0347 | 52 | 75.3649 | 51.9767 | 60.0174 | 52 | 75.3557 | 11.1865 | 60 | 11.2
75.3902 | 52.0145 | 59.9886 | 52 | 75.3768 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3633 | 51.854 | 60.0347 | 52 | 75.3732 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 75.364 | 11.1867 | 60 | 11.2
75.3985 | 52.0136 | 59.9886 | 52 | 75.3851 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3716 | 51.8555 | 60.0347 | 52 | 75.3815 | 51.9806 | 60.0174 | 52 | 75.3723 | 11.1874 | 60 | 11.2
75.4069 | 52.0127 | 59.9886 | 52 | 75.3935 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3799 | 51.857 | 60.0347 | 52 | 75.3898 | 51.9818 | 60.0174 | 52 | 75.3806 | 11.188 | 60 | 11.2
75.4152 | 52.0113 | 59.9886 | 52 | 75.4018 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3882 | 51.858 | 60.0347 | 52 | 75.3982 | 51.983 | 60.0174 | 52 | 75.3889 | 11.1883 | 60 | 11.2
75.4235 | 52.0099 | 59.9886 | 52 | 75.4101 | 51.9649 | 60.0404 | 52 | 75.3965 | 51.859 | 60.0347 | 52 | 75.4065 | 51.9857 | 60.0174 | 52 | 75.3972 | 11.1885 | 60 | 11.2
75.4319 | 52.0094 | 59.9886 | 52 | 75.4184 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.4049 | 51.8591 | 60.0347 | 52 | 75.4149 | 51.9884 | 60.0174 | 52 | 75.4058 | 11.1887 | 60 | 11.2
75.4402 | 52.0089 | 59.9886 | 52 | 75.4268 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.4132 | 51.8592 | 60.0347 | 52 | 75.4232 | 51.9907 | 60.0174 | 52 | 75.4141 | 11.189 | 60 | 11.2
75.4485 | 52.0084 | 59.9886 | 52 | 75.4351 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.4215 | 51.8589 | 60.0347 | 52 | 75.4315 | 51.993 | 60.0174 | 52 | 75.4224 | 11.1892 | 60 | 11.2
75.4569 | 52.0079 | 59.9886 | 52 | 75.4434 | 51.9647 | 60.0404 | 52 | 75.4298 | 51.8586 | 60.0347 | 52 | 75.4398 | 51.9941 | 60.0174 | 52 | 75.4307 | 11.1894 | 60 | 11.2
75.4652 | 52.0074 | 59.9886 | 52 | 75.4518 | 51.9647 | 60.0404 | 52 | 75.4382 | 51.8594 | 60.0347 | 52 | 75.4482 | 51.9951 | 60.0174 | 52 | 75.439 | 11.1899 | 60 | 11.2
75.4735 | 52.0069 | 59.9886 | 52 | 75.4601 | 51.9647 | 60.0404 | 52 | 75.4465 | 51.8601 | 60.0347 | 52 | 75.4565 | 51.9962 | 60.0174 | 52 | 75.4473 | 11.1904 | 60 | 11.2
75.4819 | 52.0064 | 59.9886 | 52 | 75.4684 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4549 | 51.8605 | 60.0347 | 52 | 75.4648 | 51.9974 | 60.0174 | 52 | 75.4556 | 11.1909 | 60 | 11.2
75.4902 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.4767 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4632 | 51.8608 | 60.0347 | 52 | 75.4731 | 51.9987 | 60.0174 | 52 | 75.4639 | 11.1914 | 60 | 11.2
75.4985 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.485 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4715 | 51.861 | 60.0347 | 52 | 75.4814 | 52.0001 | 60.0174 | 52 | 75.4724 | 11.1919 | 60 | 11.2
75.5069 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.4934 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4798 | 51.8611 | 60.0347 | 52 | 75.4898 | 51.9995 | 60.0174 | 52 | 75.4807 | 11.1924 | 60 | 11.2
75.5152 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.5017 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4881 | 51.8614 | 60.0347 | 52 | 75.4981 | 51.9989 | 60.0174 | 52 | 75.489 | 11.1929 | 60 | 11.2
75.5235 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.51 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.4965 | 51.8616 | 60.0347 | 52 | 75.5065 | 51.9983 | 60.0174 | 52 | 75.4973 | 11.1934 | 60 | 11.2
75.5319 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 75.5184 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5048 | 51.8622 | 60.0347 | 52 | 75.5148 | 51.9978 | 60.0174 | 52 | 75.5056 | 11.1939 | 60 | 11.2
75.5402 | 52.0058 | 59.9886 | 52 | 75.5267 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5132 | 51.8628 | 60.0347 | 52 | 75.5231 | 51.9996 | 60.0174 | 52 | 75.5139 | 11.1944 | 60 | 11.2
75.5486 | 52.0058 | 59.9886 | 52 | 75.535 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5215 | 51.8623 | 60.0347 | 52 | 75.5314 | 52.0014 | 60.0174 | 52 | 75.5222 | 11.1949 | 60 | 11.2
75.5569 | 52.0058 | 59.9886 | 52 | 75.5433 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5298 | 51.8618 | 60.0347 | 52 | 75.5398 | 52.0032 | 60.0174 | 52 | 75.5308 | 11.1953 | 60 | 11.2
75.5652 | 52.0055 | 59.9886 | 52 | 75.5517 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5381 | 51.8625 | 60.0347 | 52 | 75.5481 | 52.0051 | 60.0174 | 52 | 75.5391 | 11.1957 | 60 | 11.2
75.5735 | 52.0052 | 59.9886 | 52 | 75.56 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5465 | 51.8632 | 60.0347 | 52 | 75.5565 | 52.0069 | 60.0174 | 52 | 75.5474 | 11.196 | 60 | 11.2
75.5819 | 52.005 | 59.9886 | 52 | 75.5683 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5548 | 51.8653 | 60.0347 | 52 | 75.5648 | 52.0087 | 60.0174 | 52 | 75.5557 | 11.1964 | 60 | 11.2
75.5902 | 52.0048 | 59.9886 | 52 | 75.5767 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5631 | 51.8673 | 60.0347 | 52 | 75.5731 | 52.0107 | 60.0174 | 52 | 75.564 | 11.1968 | 60 | 11.2
75.5986 | 52.0046 | 59.9886 | 52 | 75.585 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5714 | 51.8713 | 60.0347 | 52 | 75.5814 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 75.5723 | 11.1974 | 60 | 11.2
75.6069 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 75.5933 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5797 | 51.8752 | 60.0347 | 52 | 75.5898 | 52.0146 | 60.0174 | 52 | 75.5806 | 11.198 | 60 | 11.2
75.6152 | 52.0042 | 59.9886 | 52 | 75.6017 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5881 | 51.8791 | 60.0347 | 52 | 75.5981 | 52.0166 | 60.0174 | 52 | 75.5889 | 11.1986 | 60 | 11.2
75.6236 | 52.004 | 59.9886 | 52 | 75.61 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.5964 | 51.8831 | 60.0347 | 52 | 75.6064 | 52.0164 | 60.0174 | 52 | 75.5974 | 11.1992 | 60 | 11.2
75.6319 | 52.0055 | 59.9886 | 52 | 75.6183 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6048 | 51.8868 | 60.0347 | 52 | 75.6147 | 52.0161 | 60.0174 | 52 | 75.6057 | 11.1996 | 60 | 11.2
75.6402 | 52.007 | 59.9886 | 52 | 75.6266 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6131 | 51.8905 | 60.0347 | 52 | 75.6231 | 52.0158 | 60.0174 | 52 | 75.614 | 11.2 | 60 | 11.2
75.6486 | 52.0097 | 59.9886 | 52 | 75.6349 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6214 | 51.8935 | 60.0347 | 52 | 75.6314 | 52.0154 | 60.0174 | 52 | 75.6223 | 11.2002 | 60 | 11.2
75.6569 | 52.0124 | 59.9886 | 52 | 75.6433 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6297 | 51.8966 | 60.0347 | 52 | 75.6398 | 52.015 | 60.0174 | 52 | 75.6306 | 11.2004 | 60 | 11.2
75.6652 | 52.0149 | 59.9886 | 52 | 75.6516 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6381 | 51.8996 | 60.0347 | 52 | 75.6481 | 52.0146 | 60.0174 | 52 | 75.6389 | 11.2009 | 60 | 11.2
75.6736 | 52.0175 | 59.9886 | 52 | 75.6599 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6464 | 51.9026 | 60.0347 | 52 | 75.6564 | 52.014 | 60.0174 | 52 | 75.6472 | 11.2014 | 60 | 11.2
75.6819 | 52.0201 | 59.9886 | 52 | 75.6683 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6547 | 51.9058 | 60.0347 | 52 | 75.6647 | 52.0133 | 60.0174 | 52 | 75.6558 | 11.2018 | 60 | 11.2
75.6902 | 52.0227 | 59.9886 | 52 | 75.6766 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6631 | 51.9091 | 60.0347 | 52 | 75.6731 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 75.6641 | 11.2022 | 60 | 11.2
75.6986 | 52.0253 | 59.9886 | 52 | 75.6849 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6714 | 51.9128 | 60.0347 | 52 | 75.6814 | 52.012 | 60.0174 | 52 | 75.6724 | 11.2017 | 60 | 11.2
75.7069 | 52.0279 | 59.9886 | 52 | 75.6932 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6797 | 51.9165 | 60.0347 | 52 | 75.6898 | 52.0113 | 60.0174 | 52 | 75.6807 | 11.2012 | 60 | 11.2
75.7152 | 52.0288 | 59.9886 | 52 | 75.7016 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.688 | 51.9202 | 60.0347 | 52 | 75.6981 | 52.0106 | 60.0174 | 52 | 75.689 | 11.2008 | 60 | 11.2
75.7236 | 52.0297 | 59.9886 | 52 | 75.7099 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.6964 | 51.9239 | 60.0347 | 52 | 75.7064 | 52.0115 | 60.0174 | 52 | 75.6973 | 11.2003 | 60 | 11.2
75.7319 | 52.0308 | 59.9886 | 52 | 75.7182 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7047 | 51.927 | 60.0347 | 52 | 75.7147 | 52.0124 | 60.0174 | 52 | 75.7056 | 11.1998 | 60 | 11.2
75.7402 | 52.0319 | 59.9886 | 52 | 75.7266 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.713 | 51.9301 | 60.0347 | 52 | 75.7231 | 52.0133 | 60.0174 | 52 | 75.7139 | 11.1993 | 60 | 11.2
75.7486 | 52.033 | 59.9886 | 52 | 75.7349 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7213 | 51.93 | 60.0289 | 52 | 75.7314 | 52.0142 | 60.0174 | 52 | 75.7224 | 11.1986 | 60 | 11.2
75.7569 | 52.0341 | 59.9886 | 52 | 75.7432 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7297 | 51.93 | 60.0289 | 52 | 75.7397 | 52.0157 | 60.0174 | 52 | 75.7307 | 11.1979 | 60 | 11.2
75.7653 | 52.0352 | 59.9886 | 52 | 75.7515 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.738 | 51.9286 | 60.0289 | 52 | 75.748 | 52.0171 | 60.0174 | 52 | 75.739 | 11.197 | 60 | 11.2
75.7736 | 52.0363 | 59.9886 | 52 | 75.7599 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7463 | 51.9273 | 60.0289 | 52 | 75.7564 | 52.0185 | 60.0174 | 52 | 75.7473 | 11.1962 | 60 | 11.2
75.7819 | 52.0375 | 59.9886 | 52 | 75.7682 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7547 | 51.9256 | 60.0289 | 52 | 75.7647 | 52.0199 | 60.0174 | 52 | 75.7556 | 11.1964 | 60 | 11.2
75.7903 | 52.0386 | 59.9886 | 52 | 75.7765 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.763 | 51.9238 | 60.0289 | 52 | 75.7731 | 52.0208 | 60.0174 | 52 | 75.7639 | 11.1966 | 60 | 11.2
75.7986 | 52.0397 | 59.9886 | 52 | 75.7849 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7713 | 51.9215 | 60.0289 | 52 | 75.7814 | 52.0218 | 60.0174 | 52 | 75.7722 | 11.1972 | 60 | 11.2
75.8069 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.7932 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.7796 | 51.9192 | 60.0289 | 52 | 75.7897 | 52.0213 | 60.0174 | 52 | 75.7808 | 11.1978 | 60 | 11.2
75.8153 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8015 | 51.9646 | 60.0404 | 52 | 75.788 | 51.9171 | 60.0289 | 52 | 75.798 | 52.0209 | 60.0174 | 52 | 75.7891 | 11.1984 | 60 | 11.2
75.8236 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8098 | 51.9648 | 60.0404 | 52 | 75.7963 | 51.915 | 60.0289 | 52 | 75.8064 | 52.0204 | 60.0174 | 52 | 75.7974 | 11.199 | 60 | 11.2
75.8319 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8182 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8047 | 51.9148 | 60.0289 | 52 | 75.8147 | 52.02 | 60.0174 | 52 | 75.8057 | 11.1996 | 60 | 11.2
75.8403 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8265 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.813 | 51.9146 | 60.0289 | 52 | 75.8231 | 52.0195 | 60.0174 | 52 | 75.814 | 11.2002 | 60 | 11.2
75.8486 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8348 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8213 | 51.9144 | 60.0289 | 52 | 75.8314 | 52.019 | 60.0174 | 52 | 75.8223 | 11.2007 | 60 | 11.2
75.8569 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8431 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8296 | 51.9141 | 60.0289 | 52 | 75.8397 | 52.0181 | 60.0174 | 52 | 75.8306 | 11.2013 | 60 | 11.2
75.8653 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8515 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.838 | 51.9142 | 60.0289 | 52 | 75.848 | 52.0172 | 60.0174 | 52 | 75.8389 | 11.2017 | 60 | 11.2
75.8736 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8598 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8463 | 51.9143 | 60.0289 | 52 | 75.8564 | 52.0168 | 60.0174 | 52 | 75.8474 | 11.2021 | 60 | 11.2
75.8819 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8681 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8546 | 51.9145 | 60.0289 | 52 | 75.8647 | 52.0164 | 60.0174 | 52 | 75.8557 | 11.2021 | 60 | 11.2
75.8903 | 52.0408 | 59.9886 | 52 | 75.8765 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8629 | 51.9147 | 60.0289 | 52 | 75.873 | 52.0159 | 60.0174 | 52 | 75.864 | 11.2021 | 60 | 11.2
75.8986 | 52.0401 | 59.9886 | 52 | 75.8848 | 51.965 | 60.0404 | 52 | 75.8712 | 51.915 | 60.0289 | 52 | 75.8813 | 52.0155 | 60.0174 | 52 | 75.8723 | 11.202 | 60 | 11.2
75.907 | 52.0394 | 59.9886 | 52 | 75.8931 | 51.9673 | 60.0404 | 52 | 75.8796 | 51.9152 | 60.0289 | 52 | 75.8897 | 52.0151 | 60.0174 | 52 | 75.8806 | 11.202 | 60 | 11.2
75.9153 | 52.0387 | 59.9886 | 52 | 75.9014 | 51.9696 | 60.0404 | 52 | 75.8879 | 51.915 | 60.0289 | 52 | 75.898 | 52.0146 | 60.0174 | 52 | 75.8889 | 11.2019 | 60 | 11.2
75.9236 | 52.038 | 59.9886 | 52 | 75.9098 | 51.9732 | 60.0404 | 52 | 75.8963 | 51.9148 | 60.0289 | 52 | 75.9064 | 52.0142 | 60.0174 | 52 | 75.8972 | 11.2018 | 60 | 11.2
75.932 | 52.0357 | 59.9886 | 52 | 75.9181 | 51.9769 | 60.0404 | 52 | 75.9046 | 51.9146 | 60.0289 | 52 | 75.9147 | 52.0139 | 60.0174 | 52 | 75.9058 | 11.2018 | 60 | 11.2
75.9403 | 52.0334 | 59.9886 | 52 | 75.9264 | 51.9805 | 60.0404 | 52 | 75.9129 | 51.9144 | 60.0289 | 52 | 75.923 | 52.014 | 60.0174 | 52 | 75.9141 | 11.2017 | 60 | 11.2
75.9486 | 52.0312 | 59.9886 | 52 | 75.9348 | 51.9841 | 60.0404 | 52 | 75.9212 | 51.9152 | 60.0289 | 52 | 75.9313 | 52.0142 | 60.0174 | 52 | 75.9224 | 11.202 | 60 | 11.2
75.957 | 52.0289 | 59.9886 | 52 | 75.9431 | 51.9873 | 60.0404 | 52 | 75.9296 | 51.916 | 60.0289 | 52 | 75.9397 | 52.0142 | 60.0174 | 52 | 75.9307 | 11.2023 | 60 | 11.2
75.9653 | 52.0264 | 59.9886 | 52 | 75.9514 | 51.9905 | 60.0404 | 52 | 75.9379 | 51.9168 | 60.0289 | 52 | 75.948 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.939 | 11.2025 | 60 | 11.2
75.9736 | 52.024 | 59.9886 | 52 | 75.9597 | 51.9945 | 60.0404 | 52 | 75.9463 | 51.9176 | 60.0289 | 52 | 75.9564 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9473 | 11.2028 | 60 | 11.2
75.982 | 52.0223 | 59.9886 | 52 | 75.968 | 51.9985 | 60.0404 | 52 | 75.9546 | 51.9183 | 60.0289 | 52 | 75.9647 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9556 | 11.2031 | 60 | 11.2
75.9903 | 52.0205 | 59.9886 | 52 | 75.9764 | 51.9991 | 60.0404 | 52 | 75.9629 | 51.919 | 60.0289 | 52 | 75.973 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9639 | 11.2034 | 60 | 11.2
75.9986 | 52.0188 | 59.9886 | 52 | 75.9847 | 51.9997 | 60.0404 | 52 | 75.9712 | 51.9203 | 60.0289 | 52 | 75.9813 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9724 | 11.2039 | 60 | 11.2
76.007 | 52.0171 | 59.9886 | 52 | 75.993 | 51.9991 | 60.0404 | 52 | 75.9796 | 51.9216 | 60.0289 | 52 | 75.9897 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9807 | 11.2044 | 60 | 11.2
76.0153 | 52.0169 | 59.9886 | 52 | 76.0014 | 51.9985 | 60.0404 | 52 | 75.9879 | 51.9223 | 60.0289 | 52 | 75.998 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.989 | 11.2048 | 60 | 11.2
76.0236 | 52.0168 | 59.9886 | 52 | 76.0097 | 51.998 | 60.0404 | 52 | 75.9962 | 51.923 | 60.0289 | 52 | 76.0063 | 52.0143 | 60.0174 | 52 | 75.9973 | 11.2052 | 60 | 11.2
76.032 | 52.0166 | 59.9886 | 52 | 76.018 | 51.9974 | 60.0404 | 52 | 76.0045 | 51.9223 | 60.0289 | 52 | 76.0146 | 52.0142 | 60.0174 | 52 | 76.0056 | 11.2053 | 60 | 11.2
76.0403 | 52.0164 | 59.9886 | 52 | 76.0264 | 51.9974 | 60.0404 | 52 | 76.0128 | 51.9216 | 60.0289 | 52 | 76.023 | 52.0121 | 60.0174 | 52 | 76.0139 | 11.2055 | 60 | 11.2
76.0486 | 52.0164 | 59.9886 | 52 | 76.0347 | 51.9974 | 60.0404 | 52 | 76.0212 | 51.921 | 60.0289 | 52 | 76.0313 | 52.0099 | 60.0174 | 52 | 76.0222 | 11.2057 | 60 | 11.2
76.057 | 52.0164 | 59.9886 | 52 | 76.043 | 51.9965 | 60.0404 | 52 | 76.0295 | 51.9203 | 60.0289 | 52 | 76.0397 | 52.0077 | 60.0174 | 52 | 76.0308 | 11.2059 | 60 | 11.2
76.0653 | 52.0164 | 59.9886 | 52 | 76.0513 | 51.9957 | 60.0404 | 52 | 76.0379 | 51.9198 | 60.0289 | 52 | 76.048 | 52.0056 | 60.0174 | 52 | 76.0391 | 11.206 | 60 | 11.2
76.0737 | 52.0164 | 59.9886 | 52 | 76.0597 | 51.9958 | 60.0462 | 52 | 76.0462 | 51.9192 | 60.0289 | 52 | 76.0563 | 52.0033 | 60.0174 | 52 | 76.0474 | 11.2062 | 60 | 11.2
76.082 | 52.0167 | 59.9886 | 52 | 76.068 | 51.9959 | 60.0462 | 52 | 76.0545 | 51.9186 | 60.0289 | 52 | 76.0646 | 52.0011 | 60.0174 | 52 | 76.0557 | 11.206 | 60 | 11.2
76.0903 | 52.0169 | 59.9886 | 52 | 76.0763 | 51.996 | 60.0462 | 52 | 76.0628 | 51.9179 | 60.0289 | 52 | 76.073 | 51.9989 | 60.0174 | 52 | 76.064 | 11.2057 | 60 | 11.2
76.0986 | 52.0171 | 59.9886 | 52 | 76.0847 | 51.9961 | 60.0462 | 52 | 76.0712 | 51.9179 | 60.0289 | 52 | 76.0813 | 51.9966 | 60.0174 | 52 | 76.0723 | 11.2055 | 60 | 11.2
76.107 | 52.0172 | 59.9886 | 52 | 76.093 | 51.9962 | 60.0462 | 52 | 76.0795 | 51.9179 | 60.0289 | 52 | 76.0897 | 51.9933 | 60.0174 | 52 | 76.0806 | 11.2053 | 60 | 11.2
76.1153 | 52.0174 | 59.9886 | 52 | 76.1013 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.0879 | 51.9194 | 60.0289 | 52 | 76.098 | 51.99 | 60.0174 | 52 | 76.0889 | 11.205 | 60 | 11.2
76.1237 | 52.0176 | 59.9886 | 52 | 76.1096 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.0962 | 51.9209 | 60.0289 | 52 | 76.1063 | 51.989 | 60.0174 | 52 | 76.0974 | 11.2048 | 60 | 11.2
76.132 | 52.0178 | 59.9886 | 52 | 76.118 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1045 | 51.9236 | 60.0289 | 52 | 76.1146 | 51.988 | 60.0174 | 52 | 76.1057 | 11.2045 | 60 | 11.2
76.1403 | 52.018 | 59.9886 | 52 | 76.1263 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1128 | 51.9263 | 60.0289 | 52 | 76.123 | 51.987 | 60.0174 | 52 | 76.114 | 11.2043 | 60 | 11.2
76.1487 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1346 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1212 | 51.929 | 60.0289 | 52 | 76.1313 | 51.986 | 60.0174 | 52 | 76.1223 | 11.204 | 60 | 11.2
76.157 | 52.0183 | 59.9886 | 52 | 76.1429 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1295 | 51.9317 | 60.0289 | 52 | 76.1396 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 76.1306 | 11.2037 | 60 | 11.2
76.1653 | 52.0183 | 59.9886 | 52 | 76.1513 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1378 | 51.9344 | 60.0289 | 52 | 76.1479 | 51.9865 | 60.0174 | 52 | 76.1389 | 11.204 | 60 | 11.2
76.1737 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1596 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1461 | 51.9371 | 60.0289 | 52 | 76.1562 | 51.9869 | 60.0174 | 52 | 76.1472 | 11.2042 | 60 | 11.2
76.182 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1679 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1544 | 51.9398 | 60.0289 | 52 | 76.1646 | 51.9873 | 60.0174 | 52 | 76.1558 | 11.2048 | 60 | 11.2
76.1903 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1762 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1628 | 51.9424 | 60.0289 | 52 | 76.1729 | 51.9893 | 60.0174 | 52 | 76.1641 | 11.2054 | 60 | 11.2
76.1987 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1846 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1711 | 51.9447 | 60.0289 | 52 | 76.1813 | 51.9912 | 60.0174 | 52 | 76.1724 | 11.2064 | 60 | 11.2
76.207 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.1929 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1795 | 51.9469 | 60.0289 | 52 | 76.1896 | 51.9932 | 60.0174 | 52 | 76.1807 | 11.2073 | 60 | 11.2
76.2153 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2012 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1878 | 51.9481 | 60.0289 | 52 | 76.1979 | 51.9951 | 60.0174 | 52 | 76.189 | 11.2081 | 60 | 11.2
76.2237 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2096 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.1961 | 51.9494 | 60.0289 | 52 | 76.2062 | 51.9967 | 60.0174 | 52 | 76.1973 | 11.209 | 60 | 11.2
76.232 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2179 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.2044 | 51.9507 | 60.0289 | 52 | 76.2146 | 51.9982 | 60.0174 | 52 | 76.2056 | 11.21 | 60 | 11.2
76.2403 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2262 | 51.9961 | 60.0462 | 52 | 76.2128 | 51.9519 | 60.0289 | 52 | 76.2229 | 51.9985 | 60.0174 | 52 | 76.2139 | 11.2111 | 60 | 11.2
76.2487 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2345 | 51.9959 | 60.0462 | 52 | 76.2211 | 51.9532 | 60.0289 | 52 | 76.2313 | 51.9989 | 60.0174 | 52 | 76.2224 | 11.2119 | 60 | 11.2
76.257 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2429 | 51.9957 | 60.0462 | 52 | 76.2295 | 51.9545 | 60.0289 | 52 | 76.2396 | 51.999 | 60.0174 | 52 | 76.2307 | 11.2128 | 60 | 11.2
76.2654 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2512 | 51.9955 | 60.0462 | 52 | 76.2378 | 51.9553 | 60.0289 | 52 | 76.2479 | 51.9991 | 60.0174 | 52 | 76.239 | 11.2137 | 60 | 11.2
76.2737 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2595 | 51.9957 | 60.0462 | 52 | 76.2461 | 51.9562 | 60.0289 | 52 | 76.2562 | 51.9985 | 60.0174 | 52 | 76.2473 | 11.2147 | 60 | 11.2
76.282 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2679 | 51.996 | 60.0462 | 52 | 76.2544 | 51.9549 | 60.0289 | 52 | 76.2646 | 51.9978 | 60.0174 | 52 | 76.2556 | 11.2153 | 60 | 11.2
76.2904 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2762 | 51.996 | 60.0462 | 52 | 76.2627 | 51.9536 | 60.0289 | 52 | 76.2729 | 51.9977 | 60.0174 | 52 | 76.2639 | 11.216 | 60 | 11.2
76.2987 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2845 | 51.9961 | 60.0462 | 52 | 76.2711 | 51.9517 | 60.0289 | 52 | 76.2812 | 51.9975 | 60.0174 | 52 | 76.2722 | 11.2149 | 60 | 11.2
76.307 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.2928 | 51.9962 | 60.0462 | 52 | 76.2794 | 51.9498 | 60.0289 | 52 | 76.2896 | 51.9978 | 60.0174 | 52 | 76.2808 | 11.2137 | 60 | 11.2
76.3154 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3011 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 76.2878 | 51.9478 | 60.0289 | 52 | 76.2979 | 51.9981 | 60.0174 | 52 | 76.2891 | 11.2127 | 60 | 11.2
76.3237 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3095 | 51.9966 | 60.0462 | 52 | 76.2961 | 51.9459 | 60.0289 | 52 | 76.3062 | 51.9984 | 60.0174 | 52 | 76.2974 | 11.2116 | 60 | 11.2
76.332 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3178 | 51.9969 | 60.0462 | 52 | 76.3044 | 51.9442 | 60.0289 | 52 | 76.3146 | 51.9987 | 60.0174 | 52 | 76.3057 | 11.2109 | 60 | 11.2
76.3404 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3261 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3127 | 51.9426 | 60.0289 | 52 | 76.3229 | 51.999 | 60.0174 | 52 | 76.314 | 11.2102 | 60 | 11.2
76.3487 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3344 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 76.3211 | 51.9411 | 60.0289 | 52 | 76.3312 | 51.9993 | 60.0174 | 52 | 76.3223 | 11.2089 | 60 | 11.2
76.357 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3428 | 51.9973 | 60.0462 | 52 | 76.3294 | 51.9396 | 60.0289 | 52 | 76.3395 | 51.9997 | 60.0174 | 52 | 76.3306 | 11.2077 | 60 | 11.2
76.3654 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3511 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3377 | 51.9393 | 60.0289 | 52 | 76.3479 | 52 | 60.0174 | 52 | 76.3389 | 11.2067 | 60 | 11.2
76.3737 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3594 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.346 | 51.9389 | 60.0289 | 52 | 76.3562 | 51.9999 | 60.0174 | 52 | 76.3474 | 11.2057 | 60 | 11.2
76.382 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3678 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3544 | 51.9389 | 60.0289 | 52 | 76.3646 | 51.9997 | 60.0174 | 52 | 76.3557 | 11.2068 | 60 | 11.2
76.3904 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3761 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3627 | 51.939 | 60.0289 | 52 | 76.3729 | 51.9988 | 60.0174 | 52 | 76.364 | 11.2079 | 60 | 11.2
76.3987 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3844 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3711 | 51.9388 | 60.0289 | 52 | 76.3812 | 51.9979 | 60.0174 | 52 | 76.3723 | 11.2087 | 60 | 11.2
76.407 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.3927 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3794 | 51.9387 | 60.0289 | 52 | 76.3895 | 51.997 | 60.0174 | 52 | 76.3806 | 11.2095 | 60 | 11.2
76.4154 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4011 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.3877 | 51.9372 | 60.0289 | 52 | 76.3979 | 51.9961 | 60.0174 | 52 | 76.3889 | 11.2103 | 60 | 11.2
76.4237 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4094 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.396 | 51.9357 | 60.0289 | 52 | 76.4062 | 51.9951 | 60.0174 | 52 | 76.3972 | 11.2111 | 60 | 11.2
76.4321 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4177 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.4043 | 51.9344 | 60.0289 | 52 | 76.4146 | 51.9941 | 60.0174 | 52 | 76.4058 | 11.2122 | 60 | 11.2
76.4404 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4261 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.4127 | 51.9331 | 60.0289 | 52 | 76.4229 | 51.9932 | 60.0174 | 52 | 76.4141 | 11.2133 | 60 | 11.2
76.4487 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4344 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.421 | 51.9326 | 60.0289 | 52 | 76.4312 | 51.9924 | 60.0174 | 52 | 76.4224 | 11.2142 | 60 | 11.2
76.457 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4427 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.4294 | 51.9321 | 60.0289 | 52 | 76.4395 | 51.9915 | 60.0174 | 52 | 76.4307 | 11.2151 | 60 | 11.2
76.4654 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.451 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 76.4377 | 51.9312 | 60.0289 | 52 | 76.4479 | 51.9906 | 60.0174 | 52 | 76.439 | 11.2157 | 60 | 11.2
76.4737 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4594 | 51.997 | 60.0462 | 52 | 76.446 | 51.9303 | 60.0289 | 52 | 76.4562 | 51.9904 | 60.0174 | 52 | 76.4473 | 11.2163 | 60 | 11.2
76.4821 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4677 | 51.9968 | 60.0462 | 52 | 76.4543 | 51.9287 | 60.0289 | 52 | 76.4645 | 51.9901 | 60.0174 | 52 | 76.4556 | 11.2174 | 60 | 11.2
76.4904 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.476 | 51.9966 | 60.0462 | 52 | 76.4627 | 51.9272 | 60.0289 | 52 | 76.4728 | 51.9899 | 60.0174 | 52 | 76.4639 | 11.2185 | 60 | 11.2
76.4987 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4843 | 51.9965 | 60.0462 | 52 | 76.471 | 51.9267 | 60.0289 | 52 | 76.4812 | 51.9896 | 60.0174 | 52 | 76.4724 | 11.2192 | 60 | 11.2
76.5071 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.4927 | 51.9955 | 60.0462 | 52 | 76.4793 | 51.9263 | 60.0289 | 52 | 76.4895 | 51.9891 | 60.0174 | 52 | 76.4807 | 11.22 | 60 | 11.2
76.5154 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.501 | 51.9946 | 60.0462 | 52 | 76.4876 | 51.9273 | 60.0289 | 52 | 76.4979 | 51.9886 | 60.0174 | 52 | 76.489 | 11.2204 | 60 | 11.2
76.5237 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.5093 | 51.9929 | 60.0462 | 52 | 76.496 | 51.9283 | 60.0289 | 52 | 76.5062 | 51.9882 | 60.0174 | 52 | 76.4973 | 11.2209 | 60 | 11.2
76.5321 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.5176 | 51.9912 | 60.0462 | 52 | 76.5043 | 51.9291 | 60.0289 | 52 | 76.5145 | 51.9877 | 60.0174 | 52 | 76.5056 | 11.2218 | 60 | 11.2
76.5404 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.526 | 51.9899 | 60.0462 | 52 | 76.5126 | 51.9298 | 60.0289 | 52 | 76.5228 | 51.987 | 60.0174 | 52 | 76.5139 | 11.2226 | 60 | 11.2
76.5487 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.5343 | 51.9886 | 60.0462 | 52 | 76.521 | 51.9316 | 60.0289 | 52 | 76.5312 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 76.5222 | 11.2237 | 60 | 11.2
76.5571 | 52.0182 | 59.9886 | 52 | 76.5426 | 51.9874 | 60.0462 | 52 | 76.5293 | 51.9334 | 60.0289 | 52 | 76.5395 | 51.9858 | 60.0174 | 52 | 76.5308 | 11.2247 | 60 | 11.2
76.5654 | 52.0183 | 59.9886 | 52 | 76.551 | 51.9863 | 60.0462 | 52 | 76.5376 | 51.9361 | 60.0289 | 52 | 76.5479 | 51.9853 | 60.0174 | 52 | 76.5391 | 11.2253 | 60 | 11.2
76.5737 | 52.0183 | 59.9886 | 52 | 76.5593 | 51.9852 | 60.0462 | 52 | 76.5459 | 51.9388 | 60.0289 | 52 | 76.5562 | 51.9848 | 60.0174 | 52 | 76.5474 | 11.2259 | 60 | 11.2
76.5821 | 52.0183 | 59.9886 | 52 | 76.5676 | 51.984 | 60.0462 | 52 | 76.5543 | 51.9423 | 60.0289 | 52 | 76.5645 | 51.9842 | 60.0174 | 52 | 76.5557 | 11.227 | 60 | 11.2
76.5904 | 52.0184 | 59.9886 | 52 | 76.5759 | 51.9828 | 60.0462 | 52 | 76.5626 | 51.9458 | 60.0289 | 52 | 76.5728 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 76.564 | 11.2281 | 60 | 11.2
76.5988 | 52.0184 | 59.9886 | 52 | 76.5843 | 51.9816 | 60.0462 | 52 | 76.571 | 51.9476 | 60.0289 | 52 | 76.5812 | 51.9839 | 60.0174 | 52 | 76.5723 | 11.2292 | 60 | 11.2
76.6071 | 52.0184 | 59.9886 | 52 | 76.5926 | 51.9811 | 60.0462 | 52 | 76.5793 | 51.9494 | 60.0289 | 52 | 76.5895 | 51.9844 | 60.0174 | 52 | 76.5806 | 11.2303 | 60 | 11.2
76.6154 | 52.0185 | 59.9886 | 52 | 76.6009 | 51.9805 | 60.0462 | 52 | 76.5876 | 51.9505 | 60.0289 | 52 | 76.5978 | 51.9849 | 60.0174 | 52 | 76.5889 | 11.2313 | 60 | 11.2
76.6237 | 52.0185 | 59.9886 | 52 | 76.6093 | 51.9797 | 60.0462 | 52 | 76.5959 | 51.9516 | 60.0289 | 52 | 76.6061 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 76.5974 | 11.2322 | 60 | 11.2
76.6321 | 52.0187 | 59.9886 | 52 | 76.6176 | 51.9788 | 60.0462 | 52 | 76.6043 | 51.9521 | 60.0289 | 52 | 76.6145 | 51.9862 | 60.0174 | 52 | 76.6057 | 11.2334 | 60 | 11.2
76.6404 | 52.0189 | 59.9886 | 52 | 76.6259 | 51.9779 | 60.0462 | 52 | 76.6126 | 51.9525 | 60.0289 | 52 | 76.6228 | 51.9869 | 60.0174 | 52 | 76.614 | 11.2345 | 60 | 11.2
76.6488 | 52.0191 | 59.9886 | 52 | 76.6342 | 51.977 | 60.0462 | 52 | 76.6209 | 51.9518 | 60.0289 | 52 | 76.6312 | 51.9876 | 60.0174 | 52 | 76.6223 | 11.2356 | 60 | 11.2
76.6571 | 52.0193 | 59.9886 | 52 | 76.6425 | 51.9761 | 60.0462 | 52 | 76.6292 | 51.951 | 60.0289 | 52 | 76.6395 | 51.9882 | 60.0174 | 52 | 76.6306 | 11.2368 | 60 | 11.2
76.6654 | 52.0195 | 59.9886 | 52 | 76.6509 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6376 | 51.9492 | 60.0289 | 52 | 76.6478 | 51.9889 | 60.0174 | 52 | 76.6389 | 11.2339 | 59.9943 | 11.2
76.6738 | 52.0197 | 59.9886 | 52 | 76.6592 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6459 | 51.9473 | 60.0289 | 52 | 76.6561 | 51.9896 | 60.0174 | 52 | 76.6472 | 11.2311 | 59.9943 | 11.2
76.6821 | 52.0204 | 59.9886 | 52 | 76.6675 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6542 | 51.9457 | 60.0289 | 52 | 76.6645 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 76.6558 | 11.2287 | 59.9943 | 11.2
76.6904 | 52.0211 | 59.9886 | 52 | 76.6759 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6626 | 51.9441 | 60.0289 | 52 | 76.6728 | 51.9904 | 60.0174 | 52 | 76.6641 | 11.2264 | 59.9943 | 11.2
76.6988 | 52.0218 | 59.9886 | 52 | 76.6842 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6709 | 51.9432 | 60.0289 | 52 | 76.6812 | 51.9905 | 60.0174 | 52 | 76.6724 | 11.2237 | 59.9943 | 11.2
76.7071 | 52.0225 | 59.9886 | 52 | 76.6925 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6792 | 51.9423 | 60.0289 | 52 | 76.6895 | 51.9904 | 60.0174 | 52 | 76.6807 | 11.221 | 59.9943 | 11.2
76.7154 | 52.0209 | 59.9886 | 52 | 76.7008 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6875 | 51.9433 | 60.0289 | 52 | 76.6978 | 51.9904 | 60.0174 | 52 | 76.689 | 11.218 | 59.9943 | 11.2
76.7238 | 52.0193 | 59.9886 | 52 | 76.7092 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.6959 | 51.9442 | 60.0289 | 52 | 76.7061 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 76.6973 | 11.215 | 59.9943 | 11.2
76.7321 | 52.0177 | 59.9886 | 52 | 76.7175 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7042 | 51.9463 | 60.0289 | 52 | 76.7145 | 51.9902 | 60.0174 | 52 | 76.7056 | 11.212 | 59.9943 | 11.2
76.7404 | 52.0161 | 59.9886 | 52 | 76.7258 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7126 | 51.9484 | 60.0289 | 52 | 76.7228 | 51.9901 | 60.0174 | 52 | 76.7139 | 11.209 | 59.9943 | 11.2
76.7488 | 52.0145 | 59.9886 | 52 | 76.7342 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7209 | 51.9498 | 60.0231 | 52 | 76.7311 | 51.9901 | 60.0174 | 52 | 76.7224 | 11.2095 | 59.9943 | 11.2
76.7571 | 52.0129 | 59.9886 | 52 | 76.7425 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7292 | 51.9511 | 60.0231 | 52 | 76.7394 | 51.9892 | 60.0174 | 52 | 76.7307 | 11.2099 | 59.9943 | 11.2
76.7654 | 52.0108 | 59.9886 | 52 | 76.7508 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7375 | 51.9524 | 60.0231 | 52 | 76.7478 | 51.9883 | 60.0174 | 52 | 76.739 | 11.2077 | 59.9943 | 11.2
76.7738 | 52.0087 | 59.9886 | 52 | 76.7591 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7459 | 51.9536 | 60.0231 | 52 | 76.7561 | 51.9873 | 60.0174 | 52 | 76.7473 | 11.2055 | 59.9943 | 11.2
76.7821 | 52.0066 | 59.9886 | 52 | 76.7675 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7542 | 51.9541 | 60.0231 | 52 | 76.7645 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 76.7556 | 11.2032 | 59.9943 | 11.2
76.7905 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 76.7758 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7625 | 51.9545 | 60.0231 | 52 | 76.7728 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 76.7639 | 11.201 | 59.9943 | 11.2
76.7988 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 76.7841 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7708 | 51.9532 | 60.0231 | 52 | 76.7811 | 51.9847 | 60.0174 | 52 | 76.7722 | 11.1988 | 59.9943 | 11.2
76.8071 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 76.7924 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7792 | 51.9518 | 60.0231 | 52 | 76.7894 | 51.9839 | 60.0174 | 52 | 76.7808 | 11.1965 | 59.9943 | 11.2
76.8155 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 76.8008 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7875 | 51.9504 | 60.0231 | 52 | 76.7978 | 51.9831 | 60.0174 | 52 | 76.7891 | 11.1942 | 59.9943 | 11.2
76.8238 | 52.0045 | 59.9886 | 52 | 76.8091 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.7959 | 51.949 | 60.0231 | 52 | 76.8061 | 51.9823 | 60.0174 | 52 | 76.7974 | 11.1918 | 59.9943 | 11.2
76.8321 | 52.0031 | 59.9886 | 52 | 76.8174 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8042 | 51.9487 | 60.0231 | 52 | 76.8144 | 51.9814 | 60.0174 | 52 | 76.8057 | 11.1894 | 59.9943 | 11.2
76.8405 | 52.0017 | 59.9886 | 52 | 76.8257 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8125 | 51.9484 | 60.0231 | 52 | 76.8228 | 51.9814 | 60.0174 | 52 | 76.814 | 11.187 | 59.9943 | 11.2
76.8488 | 52.0004 | 59.9886 | 52 | 76.8341 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8208 | 51.9482 | 60.0231 | 52 | 76.8311 | 51.9813 | 60.0174 | 52 | 76.8223 | 11.1869 | 59.9943 | 11.2
76.8571 | 51.999 | 59.9886 | 52 | 76.8424 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8291 | 51.948 | 60.0231 | 52 | 76.8394 | 51.9813 | 60.0174 | 52 | 76.8306 | 11.1868 | 59.9943 | 11.2
76.8655 | 51.9976 | 59.9886 | 52 | 76.8507 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8375 | 51.9474 | 60.0231 | 52 | 76.8477 | 51.9813 | 60.0174 | 52 | 76.8391 | 11.1867 | 59.9943 | 11.2
76.8738 | 51.9963 | 59.9886 | 52 | 76.859 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8458 | 51.9469 | 60.0231 | 52 | 76.8561 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 76.8474 | 11.1866 | 59.9943 | 11.2
76.8821 | 51.9949 | 59.9886 | 52 | 76.8674 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8542 | 51.9463 | 60.0231 | 52 | 76.8644 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 76.8557 | 11.1865 | 59.9943 | 11.2
76.8905 | 51.9935 | 59.9886 | 52 | 76.8757 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8625 | 51.9458 | 60.0231 | 52 | 76.8727 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.864 | 11.1864 | 59.9943 | 11.2
76.8988 | 51.9922 | 59.9886 | 52 | 76.884 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8708 | 51.9446 | 60.0231 | 52 | 76.881 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.8723 | 11.1865 | 59.9943 | 11.2
76.9071 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.8924 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8791 | 51.9434 | 60.0231 | 52 | 76.8894 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.8806 | 11.1865 | 59.9943 | 11.2
76.9155 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9007 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8875 | 51.9422 | 60.0231 | 52 | 76.8977 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.8889 | 11.1866 | 59.9943 | 11.2
76.9238 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.909 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.8958 | 51.941 | 60.0231 | 52 | 76.9061 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.8975 | 11.1867 | 59.9943 | 11.2
76.9321 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9173 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.9041 | 51.9399 | 60.0231 | 52 | 76.9144 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9058 | 11.1869 | 59.9943 | 11.2
76.9405 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9257 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.9124 | 51.9387 | 60.0231 | 52 | 76.9227 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9141 | 11.1871 | 59.9943 | 11.2
76.9488 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.934 | 51.9752 | 60.0462 | 52 | 76.9208 | 51.938 | 60.0231 | 52 | 76.931 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9224 | 11.1873 | 59.9943 | 11.2
76.9572 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9423 | 51.9751 | 60.0462 | 52 | 76.9291 | 51.9374 | 60.0231 | 52 | 76.9394 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9307 | 11.1875 | 59.9943 | 11.2
76.9655 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9507 | 51.975 | 60.0462 | 52 | 76.9375 | 51.9364 | 60.0231 | 52 | 76.9477 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.939 | 11.1877 | 59.9943 | 11.2
76.9738 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.959 | 51.9749 | 60.0462 | 52 | 76.9458 | 51.9355 | 60.0231 | 52 | 76.9561 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9473 | 11.1879 | 59.9943 | 11.2
76.9821 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9673 | 51.9748 | 60.0462 | 52 | 76.9541 | 51.9351 | 60.0231 | 52 | 76.9644 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9556 | 11.1881 | 59.9943 | 11.2
76.9905 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9756 | 51.9747 | 60.0462 | 52 | 76.9624 | 51.9347 | 60.0231 | 52 | 76.9727 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9641 | 11.1883 | 59.9943 | 11.2
76.9988 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9839 | 51.9746 | 60.0462 | 52 | 76.9708 | 51.9344 | 60.0231 | 52 | 76.981 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9724 | 11.1885 | 59.9943 | 11.2
77.0072 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 76.9923 | 51.9745 | 60.0462 | 52 | 76.9791 | 51.934 | 60.0231 | 52 | 76.9894 | 51.9811 | 60.0174 | 52 | 76.9807 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
77.0155 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0006 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 76.9875 | 51.9342 | 60.0231 | 52 | 76.9977 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 76.989 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
77.0238 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0089 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 76.9958 | 51.9344 | 60.0231 | 52 | 77.006 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 76.9973 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
77.0322 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0173 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0041 | 51.9346 | 60.0231 | 52 | 77.0143 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0056 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
77.0405 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0256 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0124 | 51.9348 | 60.0231 | 52 | 77.0227 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0139 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
77.0488 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0339 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0207 | 51.936 | 60.0231 | 52 | 77.031 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0225 | 11.1889 | 59.9943 | 11.2
77.0572 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0422 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0291 | 51.9373 | 60.0231 | 52 | 77.0394 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0308 | 11.1891 | 59.9943 | 11.2
77.0655 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0506 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0374 | 51.9386 | 60.0231 | 52 | 77.0477 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0391 | 11.1892 | 59.9943 | 11.2
77.0738 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0589 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0457 | 51.9398 | 60.0231 | 52 | 77.056 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0474 | 11.1894 | 59.9943 | 11.2
77.0822 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 77.0672 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.054 | 51.9411 | 60.0231 | 52 | 77.0643 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0557 | 11.1896 | 59.9943 | 11.2
77.0905 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.0756 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0624 | 51.9424 | 60.0231 | 52 | 77.0727 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.064 | 11.1897 | 59.9943 | 11.2
77.0988 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.0839 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0707 | 51.9431 | 60.0231 | 52 | 77.081 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0723 | 11.1903 | 59.9943 | 11.2
77.1072 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.0922 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0791 | 51.9438 | 60.0231 | 52 | 77.0894 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0808 | 11.1908 | 59.9943 | 11.2
77.1155 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1005 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0874 | 51.946 | 60.0231 | 52 | 77.0977 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0891 | 11.1913 | 59.9943 | 11.2
77.1239 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1089 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.0957 | 51.9481 | 60.0231 | 52 | 77.106 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.0974 | 11.1918 | 59.9943 | 11.2
77.1322 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1172 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.104 | 51.9509 | 60.0231 | 52 | 77.1143 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1057 | 11.1904 | 59.9943 | 11.2
77.1405 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1255 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.1124 | 51.9536 | 60.0231 | 52 | 77.1227 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.114 | 11.1889 | 59.9943 | 11.2
77.1488 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1339 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.1207 | 51.9556 | 60.0231 | 52 | 77.131 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1223 | 11.1875 | 59.9943 | 11.2
77.1572 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1422 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 77.1291 | 51.9575 | 60.0231 | 52 | 77.1393 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1306 | 11.186 | 59.9943 | 11.2
77.1655 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1505 | 51.9745 | 60.0462 | 52 | 77.1374 | 51.9595 | 60.0231 | 52 | 77.1476 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1389 | 11.1845 | 59.9943 | 11.2
77.1739 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1588 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 77.1457 | 51.9614 | 60.0231 | 52 | 77.156 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1475 | 11.1831 | 59.9943 | 11.2
77.1822 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1671 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 77.154 | 51.9634 | 60.0231 | 52 | 77.1643 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1558 | 11.1813 | 59.9943 | 11.2
77.1905 | 51.9909 | 59.9886 | 52 | 77.1755 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 77.1624 | 51.9653 | 60.0231 | 52 | 77.1727 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1641 | 11.1794 | 59.9943 | 11.2
77.1989 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.1838 | 51.9744 | 60.0462 | 52 | 77.1707 | 51.9657 | 60.0231 | 52 | 77.181 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 77.1724 | 11.1776 | 59.9943 | 11.2
77.2072 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.1921 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.179 | 51.966 | 60.0231 | 52 | 77.1893 | 51.9814 | 60.0174 | 52 | 77.1807 | 11.1758 | 59.9943 | 11.2
77.2155 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2005 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.1873 | 51.965 | 60.0231 | 52 | 77.1976 | 51.9815 | 60.0174 | 52 | 77.189 | 11.1761 | 59.9943 | 11.2
77.2239 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2088 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.1957 | 51.9641 | 60.0231 | 52 | 77.206 | 51.9816 | 60.0174 | 52 | 77.1973 | 11.1764 | 59.9943 | 11.2
77.2322 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2171 | 51.9743 | 60.0462 | 52 | 77.204 | 51.965 | 60.0231 | 52 | 77.2143 | 51.9818 | 60.0174 | 52 | 77.2058 | 11.1767 | 59.9943 | 11.2
77.2405 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2254 | 51.9739 | 60.0462 | 52 | 77.2124 | 51.966 | 60.0231 | 52 | 77.2227 | 51.982 | 60.0174 | 52 | 77.2141 | 11.177 | 59.9943 | 11.2
77.2489 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2338 | 51.9736 | 60.0462 | 52 | 77.2207 | 51.9678 | 60.0231 | 52 | 77.231 | 51.9823 | 60.0174 | 52 | 77.2224 | 11.1776 | 59.9943 | 11.2
77.2572 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 77.2421 | 51.9734 | 60.0462 | 52 | 77.229 | 51.9696 | 60.0231 | 52 | 77.2393 | 51.9825 | 60.0174 | 52 | 77.2307 | 11.1783 | 59.9943 | 11.2
77.2655 | 51.9912 | 59.9943 | 52 | 77.2504 | 51.9733 | 60.0462 | 52 | 77.2373 | 51.9712 | 60.0231 | 52 | 77.2476 | 51.9828 | 60.0174 | 52 | 77.239 | 11.1789 | 59.9943 | 11.2
77.2739 | 51.9915 | 59.9943 | 52 | 77.2588 | 51.9731 | 60.0462 | 52 | 77.2456 | 51.9728 | 60.0231 | 52 | 77.256 | 51.9831 | 60.0174 | 52 | 77.2473 | 11.1795 | 59.9943 | 11.2
77.2822 | 51.9921 | 59.9943 | 52 | 77.2671 | 51.9729 | 60.0462 | 52 | 77.254 | 51.9747 | 60.0231 | 52 | 77.2643 | 51.9834 | 60.0174 | 52 | 77.2556 | 11.1801 | 59.9943 | 11.2
77.2905 | 51.9926 | 59.9943 | 52 | 77.2754 | 51.9727 | 60.0462 | 52 | 77.2623 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 77.2726 | 51.9835 | 60.0174 | 52 | 77.2642 | 11.1807 | 59.9943 | 11.2
77.2989 | 51.9935 | 59.9943 | 52 | 77.2837 | 51.9725 | 60.0462 | 52 | 77.2707 | 51.9784 | 60.0231 | 52 | 77.2809 | 51.9837 | 60.0174 | 52 | 77.2725 | 11.181 | 59.9943 | 11.2
77.3072 | 51.9945 | 59.9943 | 52 | 77.2921 | 51.9716 | 60.0462 | 52 | 77.279 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 77.2893 | 51.9839 | 60.0174 | 52 | 77.2808 | 11.1814 | 59.9943 | 11.2
77.3155 | 51.9954 | 59.9943 | 52 | 77.3004 | 51.9707 | 60.0462 | 52 | 77.2873 | 51.9809 | 60.0231 | 52 | 77.2976 | 51.984 | 60.0174 | 52 | 77.2891 | 11.1817 | 59.9943 | 11.2
77.3239 | 51.9963 | 59.9943 | 52 | 77.3087 | 51.9699 | 60.0462 | 52 | 77.2956 | 51.9816 | 60.0231 | 52 | 77.306 | 51.984 | 60.0174 | 52 | 77.2974 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
77.3322 | 51.9972 | 59.9943 | 52 | 77.317 | 51.9691 | 60.0462 | 52 | 77.304 | 51.9814 | 60.0231 | 52 | 77.3143 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3057 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
77.3405 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 77.3253 | 51.9683 | 60.0462 | 52 | 77.3123 | 51.9812 | 60.0231 | 52 | 77.3226 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.314 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
77.3489 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 77.3337 | 51.9675 | 60.0462 | 52 | 77.3206 | 51.9812 | 60.0231 | 52 | 77.3309 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3223 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
77.3572 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 77.342 | 51.9666 | 60.0462 | 52 | 77.3289 | 51.9811 | 60.0231 | 52 | 77.3393 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3308 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
77.3655 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 77.3503 | 51.9658 | 60.0462 | 52 | 77.3373 | 51.9822 | 60.0231 | 52 | 77.3476 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3391 | 11.1827 | 59.9943 | 11.2
77.3739 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 77.3587 | 51.965 | 60.0462 | 52 | 77.3456 | 51.9832 | 60.0231 | 52 | 77.356 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3474 | 11.1834 | 59.9943 | 11.2
77.3822 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 77.367 | 51.9642 | 60.0462 | 52 | 77.354 | 51.9843 | 60.0231 | 52 | 77.3643 | 51.9841 | 60.0174 | 52 | 77.3557 | 11.1845 | 59.9943 | 11.2
77.3905 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 77.3753 | 51.9651 | 60.0462 | 52 | 77.3623 | 51.9853 | 60.0231 | 52 | 77.3726 | 51.9842 | 60.0174 | 52 | 77.364 | 11.1855 | 59.9943 | 11.2
77.3989 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 77.3836 | 51.966 | 60.0462 | 52 | 77.3706 | 51.9864 | 60.0231 | 52 | 77.3809 | 51.9843 | 60.0174 | 52 | 77.3723 | 11.1866 | 59.9943 | 11.2
77.4072 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 77.392 | 51.967 | 60.0462 | 52 | 77.3789 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 77.3893 | 51.9843 | 60.0174 | 52 | 77.3806 | 11.1876 | 59.9943 | 11.2
77.4155 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 77.4003 | 51.9679 | 60.0462 | 52 | 77.3873 | 51.9885 | 60.0231 | 52 | 77.3976 | 51.9844 | 60.0174 | 52 | 77.3892 | 11.1887 | 59.9943 | 11.2
77.4239 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 77.4086 | 51.9689 | 60.0462 | 52 | 77.3956 | 51.9896 | 60.0231 | 52 | 77.4059 | 51.985 | 60.0174 | 52 | 77.3975 | 11.1897 | 59.9943 | 11.2
77.4322 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 77.417 | 51.9698 | 60.0462 | 52 | 77.404 | 51.9907 | 60.0231 | 52 | 77.4142 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 77.4058 | 11.1908 | 59.9943 | 11.2
77.4406 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 77.4253 | 51.9715 | 60.0462 | 52 | 77.4123 | 51.9917 | 60.0231 | 52 | 77.4226 | 51.9862 | 60.0174 | 52 | 77.4141 | 11.1918 | 59.9943 | 11.2
77.4489 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 77.4336 | 51.9732 | 60.0462 | 52 | 77.4206 | 51.9922 | 60.0231 | 52 | 77.4309 | 51.9868 | 60.0174 | 52 | 77.4224 | 11.1921 | 59.9943 | 11.2
77.4572 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 77.4419 | 51.9749 | 60.0462 | 52 | 77.4289 | 51.9927 | 60.0231 | 52 | 77.4393 | 51.9875 | 60.0174 | 52 | 77.4307 | 11.1924 | 59.9943 | 11.2
77.4656 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 77.4503 | 51.9766 | 60.0462 | 52 | 77.4373 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 77.4476 | 51.9881 | 60.0174 | 52 | 77.439 | 11.1924 | 59.9943 | 11.2
77.4739 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 77.4586 | 51.9772 | 60.0462 | 52 | 77.4456 | 51.9954 | 60.0231 | 52 | 77.4559 | 51.9887 | 60.0174 | 52 | 77.4475 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.4822 | 52.0001 | 59.9943 | 52 | 77.4669 | 51.9778 | 60.0462 | 52 | 77.4539 | 51.9968 | 60.0231 | 52 | 77.4642 | 51.9893 | 60.0174 | 52 | 77.4558 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.4906 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 77.4753 | 51.9784 | 60.0462 | 52 | 77.4622 | 51.9981 | 60.0231 | 52 | 77.4726 | 51.9899 | 60.0174 | 52 | 77.4641 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.4989 | 52.0003 | 59.9943 | 52 | 77.4836 | 51.9791 | 60.0462 | 52 | 77.4706 | 52.0004 | 60.0231 | 52 | 77.4809 | 51.9905 | 60.0174 | 52 | 77.4724 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5072 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 77.4919 | 51.9797 | 60.0462 | 52 | 77.4789 | 52.0027 | 60.0231 | 52 | 77.4892 | 51.9906 | 60.0174 | 52 | 77.4807 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5156 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 77.5002 | 51.9803 | 60.0462 | 52 | 77.4872 | 52.0054 | 60.0231 | 52 | 77.4976 | 51.9908 | 60.0174 | 52 | 77.489 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5239 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 77.5085 | 51.9802 | 60.0462 | 52 | 77.4956 | 52.0081 | 60.0231 | 52 | 77.5059 | 51.9908 | 60.0174 | 52 | 77.4973 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5322 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 77.5169 | 51.9801 | 60.0462 | 52 | 77.5039 | 52.0103 | 60.0231 | 52 | 77.5142 | 51.9909 | 60.0174 | 52 | 77.5056 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5406 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 77.5252 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.5122 | 52.0125 | 60.0231 | 52 | 77.5225 | 51.9918 | 60.0174 | 52 | 77.5142 | 11.1925 | 59.9943 | 11.2
77.5489 | 52.0022 | 59.9943 | 52 | 77.5335 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5205 | 52.0139 | 60.0231 | 52 | 77.5309 | 51.9926 | 60.0174 | 52 | 77.5225 | 11.1927 | 59.9943 | 11.2
77.5572 | 52.0027 | 59.9943 | 52 | 77.5419 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5289 | 52.0152 | 60.0231 | 52 | 77.5392 | 51.9936 | 60.0174 | 52 | 77.5308 | 11.193 | 59.9943 | 11.2
77.5656 | 52.0032 | 59.9943 | 52 | 77.5502 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5372 | 52.014 | 60.0231 | 52 | 77.5475 | 51.9947 | 60.0174 | 52 | 77.5391 | 11.1934 | 59.9943 | 11.2
77.5739 | 52.0037 | 59.9943 | 52 | 77.5585 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5456 | 52.0128 | 60.0231 | 52 | 77.5558 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 77.5474 | 11.1937 | 59.9943 | 11.2
77.5822 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 77.5668 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5539 | 52.0107 | 60.0231 | 52 | 77.5642 | 51.9966 | 60.0174 | 52 | 77.5557 | 11.1944 | 59.9943 | 11.2
77.5906 | 52.0045 | 59.9943 | 52 | 77.5752 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5622 | 52.0086 | 60.0231 | 52 | 77.5725 | 51.9964 | 60.0174 | 52 | 77.564 | 11.1951 | 59.9943 | 11.2
77.5989 | 52.0049 | 59.9943 | 52 | 77.5835 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5705 | 52.0067 | 60.0231 | 52 | 77.5809 | 51.9961 | 60.0174 | 52 | 77.5725 | 11.1957 | 59.9943 | 11.2
77.6072 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 77.5918 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5789 | 52.0048 | 60.0231 | 52 | 77.5892 | 51.9968 | 60.0174 | 52 | 77.5808 | 11.1964 | 59.9943 | 11.2
77.6156 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 77.6002 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5872 | 52.003 | 60.0231 | 52 | 77.5975 | 51.9975 | 60.0174 | 52 | 77.5891 | 11.1971 | 59.9943 | 11.2
77.6239 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 77.6085 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.5956 | 52.0011 | 60.0231 | 52 | 77.6058 | 51.9979 | 60.0174 | 52 | 77.5974 | 11.1978 | 59.9943 | 11.2
77.6322 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 77.6168 | 51.9799 | 60.0462 | 52 | 77.6039 | 51.9993 | 60.0231 | 52 | 77.6142 | 51.9982 | 60.0174 | 52 | 77.6057 | 11.1982 | 59.9943 | 11.2
77.6406 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 77.6251 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6122 | 51.9974 | 60.0231 | 52 | 77.6225 | 51.9984 | 60.0174 | 52 | 77.614 | 11.1986 | 59.9943 | 11.2
77.6489 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 77.6335 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6205 | 51.9973 | 60.0231 | 52 | 77.6309 | 51.9986 | 60.0174 | 52 | 77.6223 | 11.1989 | 59.9943 | 11.2
77.6572 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 77.6418 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6289 | 51.9972 | 60.0231 | 52 | 77.6392 | 51.9989 | 60.0174 | 52 | 77.6309 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.6656 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 77.6501 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6372 | 51.9971 | 60.0231 | 52 | 77.6475 | 51.9993 | 60.0174 | 52 | 77.6392 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.6739 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 77.6584 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6455 | 51.997 | 60.0231 | 52 | 77.6558 | 52.0008 | 60.0174 | 52 | 77.6475 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.6822 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 77.6667 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6538 | 51.997 | 60.0231 | 52 | 77.6642 | 52.0024 | 60.0174 | 52 | 77.6558 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.6906 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 77.6751 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6621 | 51.9969 | 60.0231 | 52 | 77.6725 | 52.0029 | 60.0174 | 52 | 77.6641 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.6989 | 52.0047 | 59.9943 | 52 | 77.6834 | 51.98 | 60.0462 | 52 | 77.6705 | 51.996 | 60.0231 | 52 | 77.6808 | 52.0035 | 60.0174 | 52 | 77.6724 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.7072 | 52.0042 | 59.9943 | 52 | 77.6917 | 51.9798 | 60.0462 | 52 | 77.6788 | 51.9951 | 60.0231 | 52 | 77.6891 | 52.0037 | 60.0174 | 52 | 77.6807 | 11.1992 | 59.9943 | 11.2
77.7156 | 52.0039 | 59.9943 | 52 | 77.7001 | 51.9796 | 60.0462 | 52 | 77.6872 | 51.9933 | 60.0231 | 52 | 77.6975 | 52.0038 | 60.0174 | 52 | 77.689 | 11.1995 | 59.9943 | 11.2
77.7239 | 52.0035 | 59.9943 | 52 | 77.7084 | 51.9793 | 60.0462 | 52 | 77.6955 | 51.9915 | 60.0231 | 52 | 77.7058 | 52.0033 | 60.0174 | 52 | 77.6975 | 11.1998 | 59.9943 | 11.2
77.7322 | 52.0032 | 59.9943 | 52 | 77.7167 | 51.9791 | 60.0462 | 52 | 77.7038 | 51.9905 | 60.0231 | 52 | 77.7142 | 52.0028 | 60.0174 | 52 | 77.7058 | 11.2003 | 59.9943 | 11.2
77.7406 | 52.0029 | 59.9943 | 52 | 77.7251 | 51.9788 | 60.0462 | 52 | 77.7121 | 51.9895 | 60.0231 | 52 | 77.7225 | 52.0011 | 60.0174 | 52 | 77.7141 | 11.2007 | 59.9943 | 11.2
77.7489 | 52.002 | 59.9943 | 52 | 77.7334 | 51.9786 | 60.0462 | 52 | 77.7205 | 51.9885 | 60.0231 | 52 | 77.7308 | 51.9993 | 60.0174 | 52 | 77.7224 | 11.2012 | 59.9943 | 11.2
77.7572 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 77.7417 | 51.9783 | 60.0462 | 52 | 77.7288 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 77.7391 | 51.9976 | 60.0174 | 52 | 77.7307 | 11.2017 | 59.9943 | 11.2
77.7656 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 77.75 | 51.9781 | 60.0462 | 52 | 77.7372 | 51.9858 | 60.0231 | 52 | 77.7475 | 51.9958 | 60.0174 | 52 | 77.739 | 11.2022 | 59.9943 | 11.2
77.7739 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 77.7584 | 51.9778 | 60.0462 | 52 | 77.7455 | 51.9841 | 60.0231 | 52 | 77.7558 | 51.9941 | 60.0174 | 52 | 77.7473 | 11.2027 | 59.9943 | 11.2
77.7823 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 77.7667 | 51.9776 | 60.0462 | 52 | 77.7538 | 51.9833 | 60.0231 | 52 | 77.7642 | 51.9924 | 60.0174 | 52 | 77.7559 | 11.2033 | 59.9943 | 11.2
77.7906 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 77.775 | 51.9775 | 60.0462 | 52 | 77.7621 | 51.9824 | 60.0231 | 52 | 77.7725 | 51.9897 | 60.0174 | 52 | 77.7642 | 11.204 | 59.9943 | 11.2
77.7989 | 52.0001 | 59.9943 | 52 | 77.7833 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.7705 | 51.9822 | 60.0231 | 52 | 77.7808 | 51.9871 | 60.0174 | 52 | 77.7725 | 11.2044 | 59.9943 | 11.2
77.8073 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 77.7917 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.7788 | 51.9821 | 60.0231 | 52 | 77.7891 | 51.9849 | 60.0174 | 52 | 77.7808 | 11.2049 | 59.9943 | 11.2
77.8156 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 77.8 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.7871 | 51.9819 | 60.0231 | 52 | 77.7975 | 51.9827 | 60.0174 | 52 | 77.7891 | 11.2051 | 59.9943 | 11.2
77.8239 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 77.8083 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.7954 | 51.9817 | 60.0231 | 52 | 77.8058 | 51.9838 | 60.0174 | 52 | 77.7974 | 11.2053 | 59.9943 | 11.2
77.8323 | 51.9973 | 59.9943 | 52 | 77.8167 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.8038 | 51.9806 | 60.0231 | 52 | 77.8141 | 51.985 | 60.0174 | 52 | 77.8057 | 11.2055 | 59.9943 | 11.2
77.8406 | 51.9965 | 59.9943 | 52 | 77.825 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 77.8121 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 77.8224 | 51.9861 | 60.0174 | 52 | 77.8142 | 11.2057 | 59.9943 | 11.2
77.8489 | 51.9959 | 59.9943 | 52 | 77.8333 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8205 | 51.9785 | 60.0231 | 52 | 77.8308 | 51.9873 | 60.0174 | 52 | 77.8225 | 11.2059 | 59.9943 | 11.2
77.8573 | 51.9952 | 59.9943 | 52 | 77.8416 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8288 | 51.9776 | 60.0231 | 52 | 77.8391 | 51.9884 | 60.0174 | 52 | 77.8308 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.8656 | 51.995 | 59.9943 | 52 | 77.8499 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8371 | 51.9767 | 60.0231 | 52 | 77.8475 | 51.9896 | 60.0174 | 52 | 77.8391 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.8739 | 51.9948 | 59.9943 | 52 | 77.8583 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8454 | 51.9759 | 60.0231 | 52 | 77.8558 | 51.9916 | 60.0174 | 52 | 77.8474 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.8823 | 51.9946 | 59.9943 | 52 | 77.8666 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8538 | 51.9751 | 60.0231 | 52 | 77.8641 | 51.9936 | 60.0174 | 52 | 77.8557 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.8906 | 51.9944 | 59.9943 | 52 | 77.8749 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8621 | 51.9744 | 60.0231 | 52 | 77.8724 | 51.997 | 60.0174 | 52 | 77.864 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.8989 | 51.994 | 59.9943 | 52 | 77.8833 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8705 | 51.9759 | 60.0231 | 52 | 77.8808 | 52.0004 | 60.0174 | 52 | 77.8723 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9073 | 51.9936 | 59.9943 | 52 | 77.8916 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8788 | 51.9774 | 60.0231 | 52 | 77.8891 | 52.0016 | 60.0174 | 52 | 77.8809 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9156 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 77.8999 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8871 | 51.9799 | 60.0231 | 52 | 77.8975 | 52.0029 | 60.0174 | 52 | 77.8892 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9239 | 51.9967 | 59.9943 | 52 | 77.9082 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.8954 | 51.9824 | 60.0231 | 52 | 77.9058 | 52.0041 | 60.0174 | 52 | 77.8975 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9323 | 51.997 | 59.9943 | 52 | 77.9166 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9037 | 51.9846 | 60.0231 | 52 | 77.9141 | 52.0054 | 60.0174 | 52 | 77.9058 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9406 | 51.9973 | 59.9943 | 52 | 77.9249 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9121 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 77.9224 | 52.0069 | 60.0174 | 52 | 77.9141 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9489 | 51.9976 | 59.9943 | 52 | 77.9332 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9204 | 51.989 | 60.0231 | 52 | 77.9308 | 52.0083 | 60.0174 | 52 | 77.9224 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9573 | 51.9979 | 59.9943 | 52 | 77.9416 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9287 | 51.9912 | 60.0231 | 52 | 77.9391 | 52.0096 | 60.0174 | 52 | 77.9307 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9656 | 51.9983 | 59.9943 | 52 | 77.9499 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.937 | 51.9935 | 60.0231 | 52 | 77.9474 | 52.0109 | 60.0174 | 52 | 77.9392 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9739 | 51.9986 | 59.9943 | 52 | 77.9582 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9454 | 51.9957 | 60.0231 | 52 | 77.9557 | 52.0104 | 60.0231 | 52 | 77.9475 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9823 | 51.9995 | 59.9943 | 52 | 77.9665 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9537 | 51.9949 | 60.0231 | 52 | 77.9641 | 52.0099 | 60.0231 | 52 | 77.9558 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9906 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 77.9749 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9621 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 77.9724 | 52.0092 | 60.0231 | 52 | 77.9641 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
77.9989 | 51.9994 | 59.9943 | 52 | 77.9832 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9704 | 51.9925 | 60.0231 | 52 | 77.9808 | 52.0086 | 60.0231 | 52 | 77.9724 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0073 | 51.9984 | 59.9943 | 52 | 77.9915 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9787 | 51.991 | 60.0231 | 52 | 77.9891 | 52.007 | 60.0231 | 52 | 77.9807 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0156 | 51.9985 | 59.9943 | 52 | 77.9998 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.987 | 51.9894 | 60.0231 | 52 | 77.9974 | 52.0053 | 60.0231 | 52 | 77.989 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0239 | 51.9986 | 59.9943 | 52 | 78.0082 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 77.9954 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 78.0057 | 52.0034 | 60.0231 | 52 | 77.9976 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0323 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 78.0165 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0037 | 51.9862 | 60.0231 | 52 | 78.0141 | 52.0015 | 60.0231 | 52 | 78.0059 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0406 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 78.0248 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0121 | 51.9845 | 60.0231 | 52 | 78.0224 | 51.9998 | 60.0231 | 52 | 78.0142 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.049 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 78.0331 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0204 | 51.9829 | 60.0231 | 52 | 78.0307 | 51.9982 | 60.0231 | 52 | 78.0225 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0573 | 51.999 | 59.9943 | 52 | 78.0415 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0287 | 51.9813 | 60.0231 | 52 | 78.0391 | 51.9965 | 60.0231 | 52 | 78.0308 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0656 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 78.0498 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.037 | 51.9805 | 60.0231 | 52 | 78.0474 | 51.9948 | 60.0231 | 52 | 78.0391 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0739 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 78.0581 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0454 | 51.9797 | 60.0231 | 52 | 78.0557 | 51.9931 | 60.0231 | 52 | 78.0474 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0823 | 51.9992 | 59.9943 | 52 | 78.0665 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0537 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 78.064 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 78.0557 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.0906 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 78.0748 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.062 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 78.0724 | 51.9907 | 60.0231 | 52 | 78.0642 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.099 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 78.0831 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0703 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 78.0807 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 78.0725 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1073 | 52.0021 | 59.9943 | 52 | 78.0914 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0787 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 78.0891 | 51.9894 | 60.0231 | 52 | 78.0808 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1156 | 52.0026 | 59.9943 | 52 | 78.0998 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.087 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 78.0974 | 51.9888 | 60.0231 | 52 | 78.0891 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1239 | 52.0031 | 59.9943 | 52 | 78.1081 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.0954 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 78.1057 | 51.9883 | 60.0231 | 52 | 78.0974 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1323 | 52.0036 | 59.9943 | 52 | 78.1164 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.1037 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 78.114 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 78.1057 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1406 | 52.0042 | 59.9943 | 52 | 78.1248 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.112 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 78.1224 | 51.9879 | 60.0346 | 52 | 78.114 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.149 | 52.0048 | 59.9943 | 52 | 78.1331 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.1203 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 78.1307 | 51.988 | 60.0346 | 52 | 78.1226 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1573 | 52.0054 | 59.9943 | 52 | 78.1414 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.1286 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 78.139 | 51.9881 | 60.0346 | 52 | 78.1309 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1656 | 52.0056 | 59.9943 | 52 | 78.1497 | 51.9773 | 60.0462 | 52 | 78.137 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 78.1473 | 51.9882 | 60.0346 | 52 | 78.1392 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.174 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 78.1581 | 51.9774 | 60.0462 | 52 | 78.1453 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 78.1557 | 51.9884 | 60.0346 | 52 | 78.1475 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1823 | 52.005 | 59.9943 | 52 | 78.1664 | 51.9776 | 60.0462 | 52 | 78.1537 | 51.9811 | 60.0231 | 52 | 78.164 | 51.9885 | 60.0346 | 52 | 78.1558 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.1906 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.1747 | 51.9777 | 60.0462 | 52 | 78.162 | 51.9826 | 60.0231 | 52 | 78.1723 | 51.9884 | 60.0346 | 52 | 78.1641 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.199 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.183 | 51.9778 | 60.0462 | 52 | 78.1703 | 51.9842 | 60.0231 | 52 | 78.1807 | 51.9884 | 60.0346 | 52 | 78.1724 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2073 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.1913 | 51.9788 | 60.0462 | 52 | 78.1786 | 51.9857 | 60.0231 | 52 | 78.189 | 51.9875 | 60.0346 | 52 | 78.1809 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2156 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.1997 | 51.9797 | 60.0462 | 52 | 78.187 | 51.9882 | 60.0231 | 52 | 78.1973 | 51.9866 | 60.0346 | 52 | 78.1892 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.224 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.208 | 51.981 | 60.0462 | 52 | 78.1953 | 51.9908 | 60.0231 | 52 | 78.2056 | 51.9857 | 60.0346 | 52 | 78.1975 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2323 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.2163 | 51.9823 | 60.0462 | 52 | 78.2036 | 51.9933 | 60.0231 | 52 | 78.214 | 51.9848 | 60.0346 | 52 | 78.2058 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2406 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.2247 | 51.9835 | 60.0462 | 52 | 78.2119 | 51.9958 | 60.0231 | 52 | 78.2223 | 51.9828 | 60.0346 | 52 | 78.2141 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.249 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.233 | 51.9848 | 60.0462 | 52 | 78.2203 | 51.9976 | 60.0231 | 52 | 78.2307 | 51.9808 | 60.0346 | 52 | 78.2224 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2573 | 52.0043 | 59.9943 | 52 | 78.2413 | 51.9859 | 60.0462 | 52 | 78.2286 | 51.9994 | 60.0231 | 52 | 78.239 | 51.9816 | 60.0346 | 52 | 78.2307 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2656 | 52.0042 | 59.9943 | 52 | 78.2496 | 51.9871 | 60.0462 | 52 | 78.237 | 51.9978 | 60.0231 | 52 | 78.2473 | 51.9824 | 60.0346 | 52 | 78.239 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.274 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 78.258 | 51.9882 | 60.0462 | 52 | 78.2453 | 51.9961 | 60.0231 | 52 | 78.2556 | 51.9834 | 60.0346 | 52 | 78.2476 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2823 | 52.004 | 59.9943 | 52 | 78.2663 | 51.9894 | 60.0462 | 52 | 78.2536 | 51.9945 | 60.0231 | 52 | 78.2639 | 51.9843 | 60.0346 | 52 | 78.2559 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.2906 | 52.0039 | 59.9943 | 52 | 78.2746 | 51.9897 | 60.0462 | 52 | 78.2619 | 51.9928 | 60.0231 | 52 | 78.2723 | 51.9859 | 60.0346 | 52 | 78.2642 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.299 | 52.0038 | 59.9943 | 52 | 78.283 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.2703 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 78.2806 | 51.9874 | 60.0346 | 52 | 78.2725 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.3073 | 52.0038 | 59.9943 | 52 | 78.2913 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.2786 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 78.2889 | 51.9889 | 60.0346 | 52 | 78.2808 | 11.2062 | 59.9943 | 11.2
78.3156 | 52.0037 | 59.9943 | 52 | 78.2996 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.287 | 51.9848 | 60.0231 | 52 | 78.2972 | 51.9904 | 60.0346 | 52 | 78.2891 | 11.2061 | 59.9943 | 11.2
78.324 | 52.0036 | 59.9943 | 52 | 78.3079 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.2953 | 51.9821 | 60.0231 | 52 | 78.3056 | 51.9931 | 60.0346 | 52 | 78.2974 | 11.206 | 59.9943 | 11.2
78.3323 | 52.0035 | 59.9943 | 52 | 78.3163 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.3036 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 78.3139 | 51.9959 | 60.0346 | 52 | 78.3059 | 11.2059 | 59.9943 | 11.2
78.3406 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3246 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.3119 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3223 | 51.9972 | 60.0346 | 52 | 78.3142 | 11.2057 | 59.9943 | 11.2
78.349 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3329 | 51.99 | 60.0462 | 52 | 78.3202 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3306 | 51.9984 | 60.0346 | 52 | 78.3225 | 11.2056 | 59.9943 | 11.2
78.3573 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3412 | 51.9902 | 60.0462 | 52 | 78.3286 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3389 | 51.9989 | 60.0346 | 52 | 78.3308 | 11.2055 | 59.9943 | 11.2
78.3656 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3496 | 51.9903 | 60.0462 | 52 | 78.3369 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3472 | 51.9994 | 60.0346 | 52 | 78.3391 | 11.2052 | 59.9943 | 11.2
78.374 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3579 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 78.3452 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3555 | 52.0003 | 60.0346 | 52 | 78.3474 | 11.2049 | 59.9943 | 11.2
78.3823 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3662 | 51.9919 | 60.0462 | 52 | 78.3535 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3639 | 52.0013 | 60.0346 | 52 | 78.3557 | 11.2045 | 59.9943 | 11.2
78.3906 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3745 | 51.9938 | 60.0462 | 52 | 78.3619 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3722 | 52.0021 | 60.0346 | 52 | 78.3643 | 11.2042 | 59.9943 | 11.2
78.399 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3829 | 51.9958 | 60.0462 | 52 | 78.3702 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3806 | 52.003 | 60.0346 | 52 | 78.3726 | 11.204 | 59.9943 | 11.2
78.4073 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3912 | 51.9977 | 60.0462 | 52 | 78.3786 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3889 | 52.0039 | 60.0346 | 52 | 78.3809 | 11.2038 | 59.9943 | 11.2
78.4156 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.3995 | 51.9997 | 60.0462 | 52 | 78.3869 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.3972 | 52.0048 | 60.0346 | 52 | 78.3892 | 11.2035 | 59.9943 | 11.2
78.424 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.4079 | 52.0016 | 60.0462 | 52 | 78.3952 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 78.4055 | 52.004 | 60.0346 | 52 | 78.3975 | 11.2033 | 59.9943 | 11.2
78.4323 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.4162 | 52.0036 | 60.0462 | 52 | 78.4035 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 78.4139 | 52.0031 | 60.0346 | 52 | 78.4058 | 11.2031 | 59.9943 | 11.2
78.4406 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.4245 | 52.0055 | 60.0462 | 52 | 78.4119 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 78.4222 | 52.003 | 60.0346 | 52 | 78.4141 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.449 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.4328 | 52.0075 | 60.0462 | 52 | 78.4202 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 78.4305 | 52.0029 | 60.0346 | 52 | 78.4224 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.4573 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 78.4412 | 52.0089 | 60.0462 | 52 | 78.4286 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 78.4388 | 52.002 | 60.0346 | 52 | 78.4309 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.4657 | 52.0025 | 59.9943 | 52 | 78.4495 | 52.0102 | 60.0462 | 52 | 78.4369 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 78.4471 | 52.0011 | 60.0346 | 52 | 78.4392 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.474 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 78.4578 | 52.0106 | 60.0462 | 52 | 78.4452 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 78.4555 | 52.001 | 60.0289 | 52 | 78.4475 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.4823 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 78.4662 | 52.0109 | 60.0462 | 52 | 78.4535 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 78.4638 | 52.0009 | 60.0289 | 52 | 78.4558 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.4906 | 52 | 59.9943 | 52 | 78.4745 | 52.0105 | 60.0462 | 52 | 78.4619 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.4722 | 52.0002 | 60.0289 | 52 | 78.4641 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.499 | 51.9991 | 59.9943 | 52 | 78.4828 | 52.0102 | 60.0462 | 52 | 78.4702 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.4805 | 51.9994 | 60.0289 | 52 | 78.4724 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.5073 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 78.4911 | 52.0098 | 60.0462 | 52 | 78.4785 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.4888 | 51.9992 | 60.0289 | 52 | 78.4807 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.5157 | 51.9974 | 59.9943 | 52 | 78.4995 | 52.0094 | 60.0462 | 52 | 78.4868 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.4971 | 51.999 | 60.0289 | 52 | 78.4893 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.524 | 51.9965 | 59.9943 | 52 | 78.5078 | 52.0089 | 60.0462 | 52 | 78.4952 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.5055 | 51.9988 | 60.0289 | 52 | 78.4976 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.5323 | 51.9966 | 59.9943 | 52 | 78.5161 | 52.0084 | 60.0462 | 52 | 78.5035 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.5138 | 51.9986 | 60.0289 | 52 | 78.5059 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.5406 | 51.9967 | 59.9943 | 52 | 78.5244 | 52.0058 | 60.0462 | 52 | 78.5119 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.5222 | 51.9994 | 60.0289 | 52 | 78.5142 | 11.2029 | 59.9943 | 11.2
78.549 | 51.9972 | 59.9943 | 52 | 78.5328 | 52.0033 | 60.0462 | 52 | 78.5202 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 78.5305 | 52.0001 | 60.0289 | 52 | 78.5225 | 11.2024 | 59.9943 | 11.2
78.5573 | 51.9977 | 59.9943 | 52 | 78.5411 | 52.0006 | 60.0462 | 52 | 78.5285 | 51.9785 | 60.0231 | 52 | 78.5388 | 52.0003 | 60.0289 | 52 | 78.5308 | 11.202 | 59.9943 | 11.2
78.5657 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 78.5494 | 51.9979 | 60.0462 | 52 | 78.5368 | 51.9784 | 60.0231 | 52 | 78.5471 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 78.5391 | 11.2015 | 59.9943 | 11.2
78.574 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 78.5577 | 51.9959 | 60.0462 | 52 | 78.5451 | 51.9783 | 60.0231 | 52 | 78.5555 | 52.001 | 60.0289 | 52 | 78.5476 | 11.2011 | 59.9943 | 11.2
78.5823 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 78.5661 | 51.9939 | 60.0462 | 52 | 78.5535 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 78.5638 | 52.0016 | 60.0289 | 52 | 78.5559 | 11.2006 | 59.9943 | 11.2
78.5907 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 78.5744 | 51.9919 | 60.0462 | 52 | 78.5618 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 78.5721 | 52.0021 | 60.0289 | 52 | 78.5642 | 11.2001 | 59.9943 | 11.2
78.599 | 52.0003 | 59.9943 | 52 | 78.5827 | 51.9899 | 60.0462 | 52 | 78.5702 | 51.9779 | 60.0231 | 52 | 78.5804 | 52.0027 | 60.0289 | 52 | 78.5725 | 11.1994 | 59.9943 | 11.2
78.6073 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 78.5911 | 51.9881 | 60.0462 | 52 | 78.5785 | 51.9777 | 60.0231 | 52 | 78.5887 | 52.0032 | 60.0289 | 52 | 78.5808 | 11.1987 | 59.9943 | 11.2
78.6157 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 78.5994 | 51.9862 | 60.0462 | 52 | 78.5868 | 51.9776 | 60.0231 | 52 | 78.5971 | 52.0038 | 60.0289 | 52 | 78.5891 | 11.1979 | 59.9943 | 11.2
78.624 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6077 | 51.9864 | 60.0462 | 52 | 78.5951 | 51.9775 | 60.0231 | 52 | 78.6054 | 52.0039 | 60.0289 | 52 | 78.5974 | 11.1972 | 59.9943 | 11.2
78.6323 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.616 | 51.9865 | 60.0462 | 52 | 78.6035 | 51.977 | 60.0231 | 52 | 78.6138 | 52.004 | 60.0289 | 52 | 78.606 | 11.1969 | 59.9943 | 11.2
78.6407 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6244 | 51.9867 | 60.0462 | 52 | 78.6118 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 78.6221 | 52.0055 | 60.0289 | 52 | 78.6143 | 11.1967 | 59.9943 | 11.2
78.649 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6327 | 51.9869 | 60.0462 | 52 | 78.6201 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 78.6304 | 52.007 | 60.0289 | 52 | 78.6226 | 11.1964 | 59.9943 | 11.2
78.6573 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.641 | 51.987 | 60.0462 | 52 | 78.6284 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 78.6387 | 52.0095 | 60.0289 | 52 | 78.6309 | 11.1961 | 59.9943 | 11.2
78.6657 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6494 | 51.9872 | 60.0462 | 52 | 78.6368 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 78.6471 | 52.012 | 60.0289 | 52 | 78.6392 | 11.1959 | 59.9943 | 11.2
78.674 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6577 | 51.9873 | 60.0462 | 52 | 78.6451 | 51.9764 | 60.0231 | 52 | 78.6554 | 52.014 | 60.0289 | 52 | 78.6475 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.6823 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.666 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6535 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 78.6638 | 52.0161 | 60.0289 | 52 | 78.6558 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.6907 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6743 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6618 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 78.6721 | 52.0181 | 60.0289 | 52 | 78.6641 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.699 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6826 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6701 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 78.6804 | 52.0201 | 60.0289 | 52 | 78.6726 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.7073 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.691 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6784 | 51.9761 | 60.0231 | 52 | 78.6887 | 52.0221 | 60.0289 | 52 | 78.6809 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.7157 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.6993 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6868 | 51.976 | 60.0231 | 52 | 78.6971 | 52.0242 | 60.0289 | 52 | 78.6892 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.724 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7076 | 51.9875 | 60.0462 | 52 | 78.6951 | 51.9759 | 60.0231 | 52 | 78.7054 | 52.0247 | 60.0289 | 52 | 78.6975 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.7323 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7159 | 51.9876 | 60.0462 | 52 | 78.7035 | 51.9758 | 60.0231 | 52 | 78.7137 | 52.0252 | 60.0289 | 52 | 78.7058 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.7407 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7243 | 51.9873 | 60.0462 | 52 | 78.7118 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 78.722 | 52.0246 | 60.0289 | 52 | 78.7141 | 11.1956 | 59.9943 | 11.2
78.749 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7326 | 51.987 | 60.0462 | 52 | 78.7201 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 78.7303 | 52.0241 | 60.0289 | 52 | 78.7224 | 11.1955 | 59.9943 | 11.2
78.7573 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7409 | 51.9867 | 60.0462 | 52 | 78.7284 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 78.7387 | 52.0232 | 60.0289 | 52 | 78.731 | 11.1954 | 59.9943 | 11.2
78.7657 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7493 | 51.9864 | 60.0462 | 52 | 78.7368 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 78.747 | 52.0224 | 60.0289 | 52 | 78.7393 | 11.1952 | 59.9943 | 11.2
78.774 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7576 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.7451 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 78.7554 | 52.0216 | 60.0289 | 52 | 78.7476 | 11.1951 | 59.9943 | 11.2
78.7823 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7659 | 51.9858 | 60.0462 | 52 | 78.7534 | 51.9752 | 60.0231 | 52 | 78.7637 | 52.0208 | 60.0289 | 52 | 78.7559 | 11.1949 | 59.9943 | 11.2
78.7907 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7742 | 51.9855 | 60.0462 | 52 | 78.7617 | 51.9747 | 60.0231 | 52 | 78.772 | 52.0199 | 60.0289 | 52 | 78.7642 | 11.1948 | 59.9943 | 11.2
78.799 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7826 | 51.9852 | 60.0462 | 52 | 78.7701 | 51.9742 | 60.0231 | 52 | 78.7803 | 52.0191 | 60.0289 | 52 | 78.7725 | 11.1946 | 59.9943 | 11.2
78.8073 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7909 | 51.9849 | 60.0462 | 52 | 78.7784 | 51.9736 | 60.0231 | 52 | 78.7887 | 52.0192 | 60.0289 | 52 | 78.7808 | 11.1945 | 59.9943 | 11.2
78.8157 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.7992 | 51.9846 | 60.0462 | 52 | 78.7867 | 51.9731 | 60.0231 | 52 | 78.797 | 52.0194 | 60.0289 | 52 | 78.7893 | 11.1943 | 59.9943 | 11.2
78.824 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8076 | 51.9846 | 60.0462 | 52 | 78.7951 | 51.9726 | 60.0231 | 52 | 78.8054 | 52.0196 | 60.0289 | 52 | 78.7976 | 11.1942 | 59.9943 | 11.2
78.8324 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8159 | 51.9846 | 60.0462 | 52 | 78.8034 | 51.972 | 60.0231 | 52 | 78.8137 | 52.0198 | 60.0289 | 52 | 78.8059 | 11.1941 | 59.9943 | 11.2
78.8407 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8242 | 51.9847 | 60.0462 | 52 | 78.8117 | 51.9715 | 60.0231 | 52 | 78.822 | 52.0208 | 60.0289 | 52 | 78.8142 | 11.194 | 59.9943 | 11.2
78.849 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8325 | 51.9848 | 60.0462 | 52 | 78.82 | 51.971 | 60.0231 | 52 | 78.8303 | 52.0217 | 60.0289 | 52 | 78.8225 | 11.1939 | 59.9943 | 11.2
78.8573 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8409 | 51.985 | 60.0462 | 52 | 78.8284 | 51.9704 | 60.0231 | 52 | 78.8386 | 52.0227 | 60.0289 | 52 | 78.8308 | 11.1939 | 59.9943 | 11.2
78.8657 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8492 | 51.9851 | 60.0462 | 52 | 78.8367 | 51.97 | 60.0231 | 52 | 78.847 | 52.0237 | 60.0289 | 52 | 78.8391 | 11.1938 | 59.9943 | 11.2
78.874 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8575 | 51.9853 | 60.0462 | 52 | 78.8451 | 51.9697 | 60.0231 | 52 | 78.8553 | 52.0253 | 60.0289 | 52 | 78.8474 | 11.1937 | 59.9943 | 11.2
78.8824 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8658 | 51.9854 | 60.0462 | 52 | 78.8534 | 51.9693 | 60.0231 | 52 | 78.8636 | 52.027 | 60.0289 | 52 | 78.856 | 11.1937 | 59.9943 | 11.2
78.8907 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8742 | 51.9856 | 60.0462 | 52 | 78.8617 | 51.9689 | 60.0231 | 52 | 78.8719 | 52.0264 | 60.0289 | 52 | 78.8643 | 11.1936 | 59.9943 | 11.2
78.899 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8825 | 51.9857 | 60.0462 | 52 | 78.87 | 51.9692 | 60.0231 | 52 | 78.8803 | 52.0258 | 60.0289 | 52 | 78.8726 | 11.1936 | 59.9943 | 11.2
78.9074 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8908 | 51.9859 | 60.0462 | 52 | 78.8784 | 51.9694 | 60.0231 | 52 | 78.8886 | 52.0247 | 60.0289 | 52 | 78.8809 | 11.1935 | 59.9943 | 11.2
78.9157 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.8991 | 51.986 | 60.0462 | 52 | 78.8867 | 51.9697 | 60.0231 | 52 | 78.897 | 52.0236 | 60.0289 | 52 | 78.8892 | 11.1934 | 59.9943 | 11.2
78.924 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9075 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.8951 | 51.9699 | 60.0231 | 52 | 78.9053 | 52.022 | 60.0289 | 52 | 78.8975 | 11.1933 | 59.9943 | 11.2
78.9324 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9158 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9034 | 51.9702 | 60.0231 | 52 | 78.9136 | 52.0203 | 60.0289 | 52 | 78.9058 | 11.193 | 59.9943 | 11.2
78.9407 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9241 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9117 | 51.9704 | 60.0231 | 52 | 78.9219 | 52.0187 | 60.0289 | 52 | 78.9143 | 11.1926 | 59.9943 | 11.2
78.949 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9325 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.92 | 51.9711 | 60.0231 | 52 | 78.9303 | 52.0171 | 60.0289 | 52 | 78.9226 | 11.1923 | 59.9943 | 11.2
78.9574 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9408 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9284 | 51.9717 | 60.0231 | 52 | 78.9386 | 52.0148 | 60.0289 | 52 | 78.9309 | 11.1919 | 59.9943 | 11.2
78.9657 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9491 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9367 | 51.9723 | 60.0231 | 52 | 78.947 | 52.0124 | 60.0289 | 52 | 78.9392 | 11.1916 | 59.9943 | 11.2
78.974 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 78.9574 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.945 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9553 | 52.0114 | 60.0289 | 52 | 78.9475 | 11.1912 | 59.9943 | 11.2
78.9824 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 78.9658 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9533 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9636 | 52.0105 | 60.0289 | 52 | 78.9558 | 11.1907 | 59.9943 | 11.2
78.9907 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 78.9741 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9617 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9719 | 52.0099 | 60.0289 | 52 | 78.9641 | 11.1901 | 59.9943 | 11.2
78.999 | 52.0022 | 59.9943 | 52 | 78.9824 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.97 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9802 | 52.0094 | 60.0289 | 52 | 78.9727 | 11.1896 | 59.9943 | 11.2
79.0074 | 52.003 | 59.9943 | 52 | 78.9908 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9783 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9886 | 52.0094 | 60.0289 | 52 | 78.981 | 11.1892 | 59.9943 | 11.2
79.0157 | 52.0037 | 59.9943 | 52 | 78.9991 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.9867 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 78.9969 | 52.0094 | 60.0289 | 52 | 78.9893 | 11.189 | 59.9943 | 11.2
79.024 | 52.0045 | 59.9943 | 52 | 79.0074 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 78.995 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 79.0052 | 52.0094 | 60.0289 | 52 | 78.9976 | 11.1888 | 59.9943 | 11.2
79.0324 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 79.0157 | 51.9861 | 60.0462 | 52 | 79.0033 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 79.0135 | 52.0094 | 60.0289 | 52 | 79.0059 | 11.1881 | 59.9943 | 11.2
79.0407 | 52.0069 | 59.9943 | 52 | 79.024 | 51.9873 | 60.0462 | 52 | 79.0116 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 79.0219 | 52.0086 | 60.0289 | 52 | 79.0142 | 11.1874 | 59.9943 | 11.2
79.049 | 52.0081 | 59.9943 | 52 | 79.0324 | 51.9884 | 60.0462 | 52 | 79.02 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 79.0302 | 52.0077 | 60.0289 | 52 | 79.0225 | 11.1868 | 59.9943 | 11.2
79.0574 | 52.0093 | 59.9943 | 52 | 79.0407 | 51.9895 | 60.0462 | 52 | 79.0283 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 79.0386 | 52.0068 | 60.0289 | 52 | 79.0308 | 11.1861 | 59.9943 | 11.2
79.0657 | 52.0097 | 59.9943 | 52 | 79.049 | 51.9907 | 60.0462 | 52 | 79.0367 | 51.9733 | 60.0231 | 52 | 79.0469 | 52.0059 | 60.0289 | 52 | 79.0393 | 11.1856 | 59.9943 | 11.2
79.074 | 52.0102 | 59.9943 | 52 | 79.0574 | 51.9918 | 60.0462 | 52 | 79.045 | 51.9737 | 60.0231 | 52 | 79.0552 | 52.005 | 60.0289 | 52 | 79.0476 | 11.1852 | 59.9943 | 11.2
79.0824 | 52.0106 | 59.9943 | 52 | 79.0657 | 51.993 | 60.0462 | 52 | 79.0533 | 51.9741 | 60.0231 | 52 | 79.0635 | 52.0041 | 60.0289 | 52 | 79.0559 | 11.1847 | 59.9943 | 11.2
79.0907 | 52.0111 | 59.9943 | 52 | 79.074 | 51.9941 | 60.0462 | 52 | 79.0616 | 51.9744 | 60.0231 | 52 | 79.0719 | 52.0032 | 60.0289 | 52 | 79.0642 | 11.1843 | 59.9943 | 11.2
79.099 | 52.0115 | 59.9943 | 52 | 79.0823 | 51.9952 | 60.0462 | 52 | 79.07 | 51.9748 | 60.0231 | 52 | 79.0802 | 52.0023 | 60.0289 | 52 | 79.0725 | 11.1838 | 59.9943 | 11.2
79.1074 | 52.012 | 59.9943 | 52 | 79.0907 | 51.9964 | 60.0462 | 52 | 79.0783 | 51.9752 | 60.0231 | 52 | 79.0885 | 52.0014 | 60.0289 | 52 | 79.0808 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.1157 | 52.012 | 59.9943 | 52 | 79.099 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.0866 | 51.9755 | 60.0231 | 52 | 79.0969 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.0891 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.124 | 52.012 | 59.9943 | 52 | 79.1073 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.0949 | 51.9759 | 60.0231 | 52 | 79.1052 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.0977 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.1324 | 52.0129 | 59.9943 | 52 | 79.1157 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1033 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.1135 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.106 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.1407 | 52.0138 | 59.9943 | 52 | 79.124 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1116 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 79.1218 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1143 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.149 | 52.0147 | 59.9943 | 52 | 79.1323 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.12 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 79.1302 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1226 | 11.1833 | 59.9943 | 11.2
79.1574 | 52.0156 | 59.9943 | 52 | 79.1406 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1283 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 79.1385 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1309 | 11.1832 | 59.9943 | 11.2
79.1657 | 52.0165 | 59.9943 | 52 | 79.149 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1366 | 51.9776 | 60.0231 | 52 | 79.1469 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1392 | 11.183 | 59.9943 | 11.2
79.174 | 52.0174 | 59.9943 | 52 | 79.1573 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1449 | 51.9787 | 60.0231 | 52 | 79.1552 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1475 | 11.1829 | 59.9943 | 11.2
79.1824 | 52.0183 | 59.9943 | 52 | 79.1656 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1533 | 51.9798 | 60.0231 | 52 | 79.1635 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.156 | 11.1827 | 59.9943 | 11.2
79.1907 | 52.0192 | 59.9943 | 52 | 79.174 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1616 | 51.9809 | 60.0231 | 52 | 79.1718 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1643 | 11.1825 | 59.9943 | 11.2
79.1991 | 52.0201 | 59.9943 | 52 | 79.1823 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.17 | 51.982 | 60.0231 | 52 | 79.1802 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1726 | 11.1823 | 59.9943 | 11.2
79.2074 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.1906 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1783 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 79.1885 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1809 | 11.1821 | 59.9943 | 11.2
79.2157 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.1989 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1866 | 51.9842 | 60.0231 | 52 | 79.1968 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1892 | 11.182 | 59.9943 | 11.2
79.2241 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2072 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.1949 | 51.9853 | 60.0231 | 52 | 79.2051 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.1975 | 11.1818 | 59.9943 | 11.2
79.2324 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2156 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2032 | 51.9864 | 60.0231 | 52 | 79.2135 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2058 | 11.1817 | 59.9943 | 11.2
79.2407 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2239 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2116 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 79.2218 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2141 | 11.1815 | 59.9943 | 11.2
79.2491 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2322 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2199 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 79.2301 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2227 | 11.1815 | 59.9943 | 11.2
79.2574 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2405 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2282 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 79.2385 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.231 | 11.1815 | 59.9943 | 11.2
79.2657 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2489 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2365 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 79.2468 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2393 | 11.1813 | 59.9943 | 11.2
79.2741 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 79.2572 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2449 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 79.2551 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2476 | 11.181 | 59.9943 | 11.2
79.2824 | 52.0218 | 59.9943 | 52 | 79.2655 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2532 | 51.9864 | 60.0231 | 52 | 79.2634 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2559 | 11.18 | 59.9943 | 11.2
79.2907 | 52.0225 | 59.9943 | 52 | 79.2739 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2616 | 51.9853 | 60.0231 | 52 | 79.2718 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2642 | 11.1791 | 59.9943 | 11.2
79.2991 | 52.0233 | 59.9943 | 52 | 79.2822 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2699 | 51.9842 | 60.0231 | 52 | 79.2801 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2725 | 11.1781 | 59.9943 | 11.2
79.3074 | 52.024 | 59.9943 | 52 | 79.2905 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2782 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 79.2885 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.281 | 11.1772 | 59.9943 | 11.2
79.3157 | 52.0248 | 59.9943 | 52 | 79.2988 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2865 | 51.9819 | 60.0231 | 52 | 79.2968 | 52.0005 | 60.0289 | 52 | 79.2893 | 11.1762 | 59.9943 | 11.2
79.3241 | 52.0256 | 59.9943 | 52 | 79.3072 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.2949 | 51.9808 | 60.0231 | 52 | 79.3051 | 52.0004 | 60.0289 | 52 | 79.2976 | 11.1753 | 59.9943 | 11.2
79.3324 | 52.0263 | 59.9943 | 52 | 79.3155 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3032 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 79.3134 | 52.0003 | 60.0289 | 52 | 79.3059 | 11.1744 | 60 | 11.2
79.3407 | 52.0271 | 59.9943 | 52 | 79.3238 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3116 | 51.9785 | 60.0231 | 52 | 79.3218 | 52.0001 | 60.0289 | 52 | 79.3142 | 11.1734 | 60 | 11.2
79.3491 | 52.0278 | 59.9943 | 52 | 79.3322 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3199 | 51.9774 | 60.0231 | 52 | 79.3301 | 52 | 60.0289 | 52 | 79.3225 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.3574 | 52.0286 | 59.9943 | 52 | 79.3405 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3282 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3384 | 51.9991 | 60.0289 | 52 | 79.3308 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.3657 | 52.0286 | 59.9943 | 52 | 79.3488 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3365 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3467 | 51.9983 | 60.0289 | 52 | 79.3394 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.3741 | 52.0286 | 59.9943 | 52 | 79.3571 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3449 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.355 | 51.9974 | 60.0289 | 52 | 79.3477 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.3824 | 52.0286 | 59.9943 | 52 | 79.3654 | 51.9975 | 60.0462 | 52 | 79.3532 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3634 | 51.9966 | 60.0289 | 52 | 79.356 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.3907 | 52.0286 | 59.9943 | 52 | 79.3738 | 51.9973 | 60.0462 | 52 | 79.3615 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3717 | 51.9957 | 60.0289 | 52 | 79.3643 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.3991 | 52.029 | 59.9943 | 52 | 79.3821 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 79.3698 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3801 | 51.9948 | 60.0289 | 52 | 79.3726 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4074 | 52.0293 | 59.9943 | 52 | 79.3904 | 51.9965 | 60.0462 | 52 | 79.3782 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3884 | 51.9941 | 60.0289 | 52 | 79.3809 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4157 | 52.0297 | 59.9943 | 52 | 79.3988 | 51.9959 | 60.0462 | 52 | 79.3865 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.3967 | 51.9934 | 60.0289 | 52 | 79.3892 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4241 | 52.0301 | 59.9943 | 52 | 79.4071 | 51.9952 | 60.0462 | 52 | 79.3948 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.405 | 51.9927 | 60.0289 | 52 | 79.3975 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4324 | 52.0304 | 59.9943 | 52 | 79.4154 | 51.9946 | 60.0462 | 52 | 79.4032 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4134 | 51.9919 | 60.0289 | 52 | 79.406 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4407 | 52.0308 | 59.9943 | 52 | 79.4237 | 51.994 | 60.0462 | 52 | 79.4115 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4217 | 51.9919 | 60.0289 | 52 | 79.4143 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4491 | 52.0312 | 59.9943 | 52 | 79.4321 | 51.9933 | 60.0462 | 52 | 79.4198 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4301 | 51.9919 | 60.0289 | 52 | 79.4226 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4574 | 52.0315 | 59.9943 | 52 | 79.4404 | 51.9927 | 60.0462 | 52 | 79.4281 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4384 | 51.9925 | 60.0289 | 52 | 79.4309 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4657 | 52.0304 | 59.9943 | 52 | 79.4487 | 51.992 | 60.0462 | 52 | 79.4365 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4467 | 51.9931 | 60.0289 | 52 | 79.4392 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4741 | 52.0293 | 59.9943 | 52 | 79.4571 | 51.9916 | 60.0462 | 52 | 79.4448 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.455 | 51.9936 | 60.0346 | 52 | 79.4475 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4824 | 52.0279 | 59.9943 | 52 | 79.4654 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 79.4532 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4634 | 51.9942 | 60.0346 | 52 | 79.4558 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4908 | 52.0264 | 59.9943 | 52 | 79.4737 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 79.4615 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4717 | 51.9948 | 60.0346 | 52 | 79.4644 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.4991 | 52.0258 | 59.9943 | 52 | 79.482 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 79.4698 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.48 | 51.9954 | 60.0346 | 52 | 79.4727 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5074 | 52.0252 | 59.9943 | 52 | 79.4904 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 79.4781 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4883 | 51.9957 | 60.0346 | 52 | 79.481 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5157 | 52.0245 | 59.9943 | 52 | 79.4987 | 51.9911 | 60.0462 | 52 | 79.4865 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.4966 | 51.996 | 60.0346 | 52 | 79.4893 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5241 | 52.0239 | 59.9943 | 52 | 79.507 | 51.9921 | 60.0462 | 52 | 79.4948 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.505 | 51.9963 | 60.0346 | 52 | 79.4976 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5324 | 52.0233 | 59.9943 | 52 | 79.5154 | 51.9931 | 60.0462 | 52 | 79.5031 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5133 | 51.9966 | 60.0346 | 52 | 79.5059 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5408 | 52.0227 | 59.9943 | 52 | 79.5237 | 51.9938 | 60.0462 | 52 | 79.5114 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5217 | 51.9962 | 60.0346 | 52 | 79.5142 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5491 | 52.0235 | 59.9943 | 52 | 79.532 | 51.9946 | 60.0462 | 52 | 79.5198 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.53 | 51.9958 | 60.0346 | 52 | 79.5225 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5574 | 52.0244 | 59.9943 | 52 | 79.5403 | 51.9952 | 60.0462 | 52 | 79.5281 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5383 | 51.9959 | 60.0346 | 52 | 79.531 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5658 | 52.0239 | 59.9943 | 52 | 79.5486 | 51.9958 | 60.0462 | 52 | 79.5365 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5466 | 51.9959 | 60.0346 | 52 | 79.5393 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5741 | 52.0234 | 59.9943 | 52 | 79.557 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 79.5448 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.555 | 51.9967 | 60.0346 | 52 | 79.5476 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5824 | 52.022 | 59.9943 | 52 | 79.5653 | 51.9967 | 60.0462 | 52 | 79.5531 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5633 | 51.9976 | 60.0346 | 52 | 79.5559 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5908 | 52.0207 | 59.9943 | 52 | 79.5736 | 51.9972 | 60.0462 | 52 | 79.5614 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5716 | 51.9987 | 60.0346 | 52 | 79.5642 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.5991 | 52.0192 | 59.9943 | 52 | 79.5819 | 51.9976 | 60.0462 | 52 | 79.5698 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.58 | 51.9998 | 60.0346 | 52 | 79.5725 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6074 | 52.0178 | 59.9943 | 52 | 79.5903 | 51.9969 | 60.0462 | 52 | 79.5781 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5883 | 52.0003 | 60.0346 | 52 | 79.5808 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6158 | 52.0163 | 59.9943 | 52 | 79.5986 | 51.9962 | 60.0462 | 52 | 79.5865 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.5966 | 52.0008 | 60.0346 | 52 | 79.5894 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6241 | 52.0149 | 59.9943 | 52 | 79.6069 | 51.9957 | 60.0462 | 52 | 79.5948 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6049 | 52.0011 | 60.0346 | 52 | 79.5977 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6324 | 52.0134 | 59.9943 | 52 | 79.6153 | 51.9953 | 60.0462 | 52 | 79.6031 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6133 | 52.0015 | 60.0346 | 52 | 79.606 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6408 | 52.012 | 59.9943 | 52 | 79.6236 | 51.9948 | 60.0462 | 52 | 79.6114 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6216 | 52.0014 | 60.0346 | 52 | 79.6143 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6491 | 52.0119 | 59.9943 | 52 | 79.6319 | 51.9943 | 60.0462 | 52 | 79.6197 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6299 | 52.0013 | 60.0346 | 52 | 79.6226 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6574 | 52.0118 | 59.9943 | 52 | 79.6403 | 51.994 | 60.0462 | 52 | 79.6281 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6382 | 52.0005 | 60.0346 | 52 | 79.6309 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.6658 | 52.0117 | 59.9943 | 52 | 79.6486 | 51.9937 | 60.0462 | 52 | 79.6364 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6466 | 51.9996 | 60.0346 | 52 | 79.6392 | 11.1722 | 60 | 11.2
79.6741 | 52.0116 | 59.9943 | 52 | 79.6569 | 51.9933 | 60.0462 | 52 | 79.6447 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6549 | 51.9984 | 60.0346 | 52 | 79.6475 | 11.1722 | 60 | 11.2
79.6824 | 52.0113 | 59.9943 | 52 | 79.6652 | 51.9928 | 60.0462 | 52 | 79.653 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6632 | 51.9973 | 60.0346 | 52 | 79.656 | 11.1723 | 60 | 11.2
79.6908 | 52.011 | 59.9943 | 52 | 79.6736 | 51.9918 | 60.0462 | 52 | 79.6614 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6716 | 51.9967 | 60.0346 | 52 | 79.6643 | 11.1724 | 60 | 11.2
79.6991 | 52.0089 | 59.9943 | 52 | 79.6819 | 51.9908 | 60.0462 | 52 | 79.6697 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6799 | 51.9961 | 60.0346 | 52 | 79.6726 | 11.1725 | 60 | 11.2
79.7074 | 52.0067 | 59.9943 | 52 | 79.6902 | 51.9895 | 60.0462 | 52 | 79.6781 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6882 | 51.9957 | 60.0346 | 52 | 79.6809 | 11.1725 | 60 | 11.2
79.7158 | 52.005 | 59.9943 | 52 | 79.6985 | 51.9883 | 60.0462 | 52 | 79.6864 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.6965 | 51.9953 | 60.0346 | 52 | 79.6892 | 11.1726 | 60 | 11.2
79.7241 | 52.0032 | 59.9943 | 52 | 79.7068 | 51.9878 | 60.0462 | 52 | 79.6947 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7049 | 51.995 | 60.0346 | 52 | 79.6975 | 11.1727 | 60 | 11.2
79.7324 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 79.7152 | 51.9873 | 60.0462 | 52 | 79.703 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7132 | 51.9946 | 60.0346 | 52 | 79.7058 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7408 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 79.7235 | 51.9867 | 60.0462 | 52 | 79.7114 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7216 | 51.9943 | 60.0346 | 52 | 79.7144 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7491 | 51.9979 | 59.9943 | 52 | 79.7318 | 51.9862 | 60.0462 | 52 | 79.7197 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7299 | 51.9939 | 60.0346 | 52 | 79.7227 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7574 | 51.9961 | 59.9943 | 52 | 79.7402 | 51.9867 | 60.0462 | 52 | 79.7281 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7382 | 51.9923 | 60.0346 | 52 | 79.731 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7658 | 51.9947 | 59.9943 | 52 | 79.7485 | 51.9872 | 60.0462 | 52 | 79.7364 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7465 | 51.9908 | 60.0346 | 52 | 79.7393 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7741 | 51.9933 | 59.9943 | 52 | 79.7568 | 51.9881 | 60.0462 | 52 | 79.7447 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7548 | 51.9893 | 60.0346 | 52 | 79.7476 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7824 | 51.9929 | 59.9943 | 52 | 79.7651 | 51.989 | 60.0462 | 52 | 79.753 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7632 | 51.9878 | 60.0346 | 52 | 79.7559 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7908 | 51.9924 | 59.9943 | 52 | 79.7735 | 51.9902 | 60.0462 | 52 | 79.7614 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7715 | 51.9863 | 60.0346 | 52 | 79.7642 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.7991 | 51.9916 | 59.9943 | 52 | 79.7818 | 51.9915 | 60.0462 | 52 | 79.7697 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7798 | 51.9848 | 60.0346 | 52 | 79.7725 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8074 | 51.9908 | 59.9943 | 52 | 79.7901 | 51.992 | 60.0462 | 52 | 79.778 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7881 | 51.9826 | 60.0289 | 52 | 79.781 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8158 | 51.99 | 59.9943 | 52 | 79.7985 | 51.9926 | 60.0462 | 52 | 79.7863 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 79.7965 | 51.9805 | 60.0289 | 52 | 79.7893 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8241 | 51.9892 | 59.9943 | 52 | 79.8068 | 51.9944 | 60.0462 | 52 | 79.7947 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8048 | 51.9783 | 60.0289 | 52 | 79.7976 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8324 | 51.9884 | 59.9943 | 52 | 79.8151 | 51.9963 | 60.0462 | 52 | 79.803 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8132 | 51.9761 | 60.0289 | 52 | 79.8059 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8408 | 51.9876 | 59.9943 | 52 | 79.8234 | 51.9969 | 60.0462 | 52 | 79.8114 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8215 | 51.9754 | 60.0289 | 52 | 79.8142 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8491 | 51.9866 | 59.9943 | 52 | 79.8318 | 51.9976 | 60.0462 | 52 | 79.8197 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8298 | 51.9747 | 60.0289 | 52 | 79.8225 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8575 | 51.9857 | 59.9943 | 52 | 79.8401 | 51.9983 | 60.0462 | 52 | 79.828 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8381 | 51.9739 | 60.0289 | 52 | 79.8308 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8658 | 51.9866 | 60.0001 | 52 | 79.8484 | 51.999 | 60.0462 | 52 | 79.8363 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8465 | 51.9732 | 60.0289 | 52 | 79.8394 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8741 | 51.9874 | 60.0001 | 52 | 79.8568 | 51.9996 | 60.0462 | 52 | 79.8446 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8548 | 51.9725 | 60.0289 | 52 | 79.8477 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8824 | 51.9883 | 60.0001 | 52 | 79.8651 | 52.0003 | 60.0462 | 52 | 79.853 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8631 | 51.9718 | 60.0289 | 52 | 79.856 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8908 | 51.9891 | 60.0001 | 52 | 79.8734 | 52.0018 | 60.0462 | 52 | 79.8613 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8715 | 51.9718 | 60.0289 | 52 | 79.8643 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.8991 | 51.99 | 60.0001 | 52 | 79.8817 | 52.0034 | 60.0462 | 52 | 79.8697 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8798 | 51.9719 | 60.0289 | 52 | 79.8726 | 11.1729 | 60 | 11.2
79.9075 | 51.9908 | 60.0001 | 52 | 79.89 | 52.0031 | 60.0404 | 52 | 79.878 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8881 | 51.9719 | 60.0289 | 52 | 79.8809 | 11.173 | 60 | 11.2
79.9158 | 51.9917 | 60.0001 | 52 | 79.8984 | 52.0028 | 60.0404 | 52 | 79.8863 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.8964 | 51.9719 | 60.0289 | 52 | 79.8892 | 11.1729 | 60 | 11.2
79.9241 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 79.9067 | 52.0034 | 60.0404 | 52 | 79.8946 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 79.9048 | 51.9729 | 60.0289 | 52 | 79.8975 | 11.1729 | 60 | 11.2
79.9324 | 51.9934 | 60.0001 | 52 | 79.915 | 52.004 | 60.0404 | 52 | 79.903 | 51.9769 | 60.0231 | 52 | 79.9131 | 51.9738 | 60.0289 | 52 | 79.906 | 11.1728 | 60 | 11.2
79.9408 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9234 | 52.0049 | 60.0404 | 52 | 79.9113 | 51.9775 | 60.0231 | 52 | 79.9214 | 51.9748 | 60.0289 | 52 | 79.9143 | 11.1727 | 60 | 11.2
79.9491 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9317 | 52.0058 | 60.0404 | 52 | 79.9196 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 79.9297 | 51.9758 | 60.0289 | 52 | 79.9226 | 11.1726 | 60 | 11.2
79.9574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.94 | 52.0067 | 60.0404 | 52 | 79.9279 | 51.9788 | 60.0231 | 52 | 79.9381 | 51.9767 | 60.0289 | 52 | 79.9309 | 11.1725 | 60 | 11.2
79.9658 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9483 | 52.0075 | 60.0404 | 52 | 79.9363 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 79.9464 | 51.9777 | 60.0289 | 52 | 79.9392 | 11.1724 | 60 | 11.2
79.9741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9567 | 52.0069 | 60.0404 | 52 | 79.9446 | 51.9801 | 60.0231 | 52 | 79.9548 | 51.9787 | 60.0289 | 52 | 79.9475 | 11.1723 | 60 | 11.2
79.9825 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.965 | 52.0063 | 60.0404 | 52 | 79.953 | 51.9808 | 60.0231 | 52 | 79.9631 | 51.9797 | 60.0289 | 52 | 79.9558 | 11.1721 | 60 | 11.2
79.9908 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9733 | 52.0063 | 60.0404 | 52 | 79.9613 | 51.9814 | 60.0231 | 52 | 79.9714 | 51.9807 | 60.0289 | 52 | 79.9644 | 11.1719 | 60 | 11.2
79.9991 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9817 | 52.0064 | 60.0404 | 52 | 79.9696 | 51.9821 | 60.0231 | 52 | 79.9797 | 51.9817 | 60.0289 | 52 | 79.9727 | 11.1718 | 60 | 11.2
80.0074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.99 | 52.0058 | 60.0404 | 52 | 79.9779 | 51.9828 | 60.0231 | 52 | 79.988 | 51.9817 | 60.0289 | 52 | 79.981 | 11.1718 | 60 | 11.2
80.0158 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 79.9983 | 52.0051 | 60.0404 | 52 | 79.9863 | 51.9829 | 60.0231 | 52 | 79.9964 | 51.9817 | 60.0289 | 52 | 79.9893 | 11.1718 | 60 | 11.2
80.0241 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0067 | 52.0045 | 60.0404 | 52 | 79.9946 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 80.0047 | 51.9817 | 60.0289 | 52 | 79.9976 | 11.1718 | 60 | 11.2
80.0325 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.015 | 52.0039 | 60.0404 | 52 | 80.003 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 80.0131 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0059 | 11.1714 | 60 | 11.2
80.0408 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0233 | 52.0038 | 60.0404 | 52 | 80.0113 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 80.0214 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0142 | 11.171 | 60 | 11.2
80.0491 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0316 | 52.0038 | 60.0404 | 52 | 80.0196 | 51.9832 | 60.0231 | 52 | 80.0297 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0225 | 11.1706 | 60 | 11.2
80.0574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0399 | 52.0051 | 60.0404 | 52 | 80.0279 | 51.9833 | 60.0231 | 52 | 80.038 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.031 | 11.1702 | 60 | 11.2
80.0658 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0483 | 52.0064 | 60.0404 | 52 | 80.0363 | 51.9834 | 60.0231 | 52 | 80.0464 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0393 | 11.1698 | 60 | 11.2
80.0741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0566 | 52.0077 | 60.0404 | 52 | 80.0446 | 51.9834 | 60.0231 | 52 | 80.0547 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0476 | 11.1694 | 60 | 11.2
80.0824 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0649 | 52.009 | 60.0404 | 52 | 80.0529 | 51.9834 | 60.0231 | 52 | 80.063 | 51.9818 | 60.0289 | 52 | 80.0559 | 11.169 | 60 | 11.2
80.0908 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0733 | 52.0103 | 60.0404 | 52 | 80.0612 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.0714 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.0642 | 11.1687 | 60 | 11.2
80.0991 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0816 | 52.0116 | 60.0404 | 52 | 80.0695 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.0797 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.0725 | 11.1681 | 60 | 11.2
80.1075 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0899 | 52.013 | 60.0404 | 52 | 80.0779 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.088 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.0808 | 11.1676 | 60 | 11.2
80.1158 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.0982 | 52.0143 | 60.0404 | 52 | 80.0862 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.0964 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.0894 | 11.1674 | 60 | 11.2
80.1241 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1066 | 52.0145 | 60.0404 | 52 | 80.0946 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.1047 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.0977 | 11.1672 | 60 | 11.2
80.1324 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1149 | 52.0147 | 60.0404 | 52 | 80.1029 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.113 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.106 | 11.1671 | 60 | 11.2
80.1408 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1232 | 52.0141 | 60.0404 | 52 | 80.1112 | 51.9835 | 60.0231 | 52 | 80.1213 | 51.9819 | 60.0289 | 52 | 80.1143 | 11.1669 | 60 | 11.2
80.1491 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1316 | 52.0136 | 60.0404 | 52 | 80.1195 | 51.9841 | 60.0231 | 52 | 80.1296 | 51.982 | 60.0289 | 52 | 80.1226 | 11.1665 | 60 | 11.2
80.1574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1399 | 52.0123 | 60.0404 | 52 | 80.1279 | 51.9848 | 60.0231 | 52 | 80.138 | 51.982 | 60.0289 | 52 | 80.1309 | 11.1662 | 60 | 11.2
80.1658 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 80.1482 | 52.0109 | 60.0404 | 52 | 80.1362 | 51.9854 | 60.0231 | 52 | 80.1463 | 51.982 | 60.0289 | 52 | 80.1392 | 11.1655 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1565 | 52.0089 | 60.0404 | 52 | 80.1446 | 51.9861 | 60.0231 | 52 | 80.1547 | 51.9826 | 60.0289 | 52 | 80.1475 | 11.1649 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1649 | 52.007 | 60.0404 | 52 | 80.1529 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 80.163 | 51.9831 | 60.0289 | 52 | 80.156 | 11.1644 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1732 | 52.005 | 60.0404 | 52 | 80.1612 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.1713 | 51.9837 | 60.0289 | 52 | 80.1643 | 11.1639 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1815 | 52.003 | 60.0404 | 52 | 80.1695 | 51.9881 | 60.0231 | 52 | 80.1796 | 51.9843 | 60.0289 | 52 | 80.1726 | 11.1635 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1898 | 52.0023 | 60.0404 | 52 | 80.1779 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.188 | 51.9849 | 60.0289 | 52 | 80.1809 | 11.163 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.1982 | 52.0017 | 60.0404 | 52 | 80.1862 | 51.9894 | 60.0231 | 52 | 80.1963 | 51.9855 | 60.0289 | 52 | 80.1892 | 11.1641 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2065 | 52.001 | 60.0404 | 52 | 80.1945 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 80.2047 | 51.9861 | 60.0289 | 52 | 80.1975 | 11.1652 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2148 | 52.0004 | 60.0404 | 52 | 80.2029 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 80.213 | 51.9867 | 60.0289 | 52 | 80.2058 | 11.1673 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2232 | 52.0005 | 60.0404 | 52 | 80.2112 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 80.2213 | 51.9872 | 60.0289 | 52 | 80.2144 | 11.1693 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2315 | 52.0006 | 60.0404 | 52 | 80.2195 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 80.2296 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2227 | 11.1714 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2398 | 52.0014 | 60.0404 | 52 | 80.2279 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 80.2379 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.231 | 11.1734 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2481 | 52.0022 | 60.0404 | 52 | 80.2362 | 51.9898 | 60.0231 | 52 | 80.2463 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2393 | 11.1754 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2565 | 52.003 | 60.0404 | 52 | 80.2445 | 51.9895 | 60.0231 | 52 | 80.2546 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2476 | 11.1775 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2648 | 52.0038 | 60.0404 | 52 | 80.2528 | 51.9893 | 60.0231 | 52 | 80.2629 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2559 | 11.1795 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2731 | 52.0044 | 60.0404 | 52 | 80.2611 | 51.989 | 60.0231 | 52 | 80.2712 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2642 | 11.1815 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2815 | 52.0051 | 60.0404 | 52 | 80.2695 | 51.9888 | 60.0231 | 52 | 80.2796 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2725 | 11.182 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2898 | 52.0058 | 60.0404 | 52 | 80.2778 | 51.9885 | 60.0231 | 52 | 80.2879 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.281 | 11.1824 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.2981 | 52.0065 | 60.0404 | 52 | 80.2862 | 51.9882 | 60.0231 | 52 | 80.2963 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2893 | 11.1817 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3064 | 52.0071 | 60.0404 | 52 | 80.2945 | 51.988 | 60.0231 | 52 | 80.3046 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.2976 | 11.1811 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3148 | 52.0078 | 60.0404 | 52 | 80.3028 | 51.9877 | 60.0231 | 52 | 80.3129 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.3059 | 11.1822 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3231 | 52.0091 | 60.0404 | 52 | 80.3111 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3212 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.3142 | 11.1832 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3314 | 52.0103 | 60.0404 | 52 | 80.3195 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3296 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.3225 | 11.1843 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3398 | 52.0116 | 60.0404 | 52 | 80.3278 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3379 | 51.9878 | 60.0289 | 52 | 80.3308 | 11.1854 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3481 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.3362 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3463 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3394 | 11.1864 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3564 | 52.0134 | 60.0404 | 52 | 80.3445 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3546 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3477 | 11.1875 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3647 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 80.3528 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3629 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.356 | 11.1884 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.373 | 52.0145 | 60.0404 | 52 | 80.3611 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 80.3712 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3643 | 11.1893 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3814 | 52.0151 | 60.0404 | 52 | 80.3695 | 51.9873 | 60.0231 | 52 | 80.3795 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3726 | 11.1901 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.3897 | 52.0153 | 60.0404 | 52 | 80.3778 | 51.9871 | 60.0231 | 52 | 80.3879 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3809 | 11.1909 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.398 | 52.0155 | 60.0404 | 52 | 80.3861 | 51.9869 | 60.0231 | 52 | 80.3962 | 51.9877 | 60.0289 | 52 | 80.3892 | 11.1903 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4064 | 52.0151 | 60.0404 | 52 | 80.3944 | 51.9867 | 60.0231 | 52 | 80.4045 | 51.988 | 60.0289 | 52 | 80.3975 | 11.1898 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4147 | 52.0147 | 60.0404 | 52 | 80.4028 | 51.9865 | 60.0231 | 52 | 80.4128 | 51.9883 | 60.0289 | 52 | 80.406 | 11.1892 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.423 | 52.0144 | 60.0404 | 52 | 80.4111 | 51.9863 | 60.0231 | 52 | 80.4212 | 51.9886 | 60.0289 | 52 | 80.4143 | 11.1886 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4314 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 80.4195 | 51.9861 | 60.0231 | 52 | 80.4295 | 51.9889 | 60.0289 | 52 | 80.4226 | 11.188 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4397 | 52.0136 | 60.0404 | 52 | 80.4278 | 51.986 | 60.0231 | 52 | 80.4379 | 51.9892 | 60.0289 | 52 | 80.4309 | 11.1875 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.448 | 52.0132 | 60.0404 | 52 | 80.4361 | 51.9858 | 60.0231 | 52 | 80.4462 | 51.9895 | 60.0289 | 52 | 80.4392 | 11.1869 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4563 | 52.0129 | 60.0404 | 52 | 80.4444 | 51.9856 | 60.0231 | 52 | 80.4545 | 51.9898 | 60.0289 | 52 | 80.4475 | 11.1863 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4647 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4528 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 80.4628 | 51.9901 | 60.0289 | 52 | 80.4558 | 11.1857 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.473 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4611 | 51.988 | 60.0231 | 52 | 80.4712 | 51.9904 | 60.0289 | 52 | 80.4644 | 11.1851 | 60 | 11.2
|  |  |  | 80.4813 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4695 | 51.9889 | 60.0231 | 52 | 80.4795 | 51.9907 | 60.0289 | 52 | 80.4727 | 11.1845 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.4897 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4778 | 51.9898 | 60.0231 | 52 | 80.4879 | 51.9907 | 60.0289 | 52 | 80.481 | 11.1839 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.498 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4861 | 51.9907 | 60.0231 | 52 | 80.4962 | 51.9907 | 60.0289 | 52 | 80.4893 | 11.1832 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5063 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.4944 | 51.9916 | 60.0231 | 52 | 80.5045 | 51.9907 | 60.0289 | 52 | 80.4976 | 11.1826 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5146 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5027 | 51.9915 | 60.0231 | 52 | 80.5128 | 51.9907 | 60.0289 | 52 | 80.5059 | 11.182 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5229 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5111 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 80.5211 | 51.9893 | 60.0289 | 52 | 80.5142 | 11.1814 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5313 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5194 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 80.5295 | 51.988 | 60.0289 | 52 | 80.5225 | 11.181 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5396 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5277 | 51.9913 | 60.0231 | 52 | 80.5378 | 51.9866 | 60.0289 | 52 | 80.531 | 11.1805 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5479 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.536 | 51.99 | 60.0231 | 52 | 80.5461 | 51.9852 | 60.0289 | 52 | 80.5393 | 11.1805 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5563 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5444 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.5544 | 51.9839 | 60.0289 | 52 | 80.5476 | 11.1805 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5646 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5527 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 80.5628 | 51.9825 | 60.0289 | 52 | 80.5559 | 11.181 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5729 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5611 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 80.5711 | 51.9811 | 60.0289 | 52 | 80.5642 | 11.1815 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5812 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5694 | 51.9858 | 60.0231 | 52 | 80.5795 | 51.9798 | 60.0289 | 52 | 80.5725 | 11.1825 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5896 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5777 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 80.5878 | 51.9784 | 60.0289 | 52 | 80.5808 | 11.1834 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.5979 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.586 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 80.5961 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.5891 | 11.1843 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6062 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.5944 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 80.6044 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.5977 | 11.1853 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6146 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6027 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 80.6128 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.606 | 11.1862 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6229 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6111 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 80.6211 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6143 | 11.1872 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6312 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6194 | 51.9858 | 60.0231 | 52 | 80.6294 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6226 | 11.1882 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6396 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6277 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 80.6378 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6309 | 11.1892 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6479 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.636 | 51.9877 | 60.0231 | 52 | 80.6461 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6392 | 11.1898 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6562 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6444 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.6544 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6475 | 11.1903 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6645 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6527 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 80.6627 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6558 | 11.1905 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6729 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.661 | 51.9906 | 60.0231 | 52 | 80.6711 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6643 | 11.1906 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6812 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6693 | 51.991 | 60.0231 | 52 | 80.6794 | 51.977 | 60.0289 | 52 | 80.6726 | 11.1908 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6895 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6777 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 80.6877 | 51.9768 | 60.0289 | 52 | 80.6809 | 11.1909 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.6978 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.686 | 51.9918 | 60.0231 | 52 | 80.696 | 51.9767 | 60.0289 | 52 | 80.6892 | 11.1911 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7062 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.6943 | 51.9922 | 60.0231 | 52 | 80.7044 | 51.9758 | 60.0289 | 52 | 80.6975 | 11.1913 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7145 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7027 | 51.9916 | 60.0231 | 52 | 80.7127 | 51.975 | 60.0289 | 52 | 80.7058 | 11.1918 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7228 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.711 | 51.991 | 60.0231 | 52 | 80.7211 | 51.9742 | 60.0289 | 52 | 80.7141 | 11.1922 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7311 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7193 | 51.9904 | 60.0231 | 52 | 80.7294 | 51.9733 | 60.0289 | 52 | 80.7224 | 11.1927 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7395 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7276 | 51.9899 | 60.0231 | 52 | 80.7377 | 51.9725 | 60.0289 | 52 | 80.731 | 11.1932 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7478 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.736 | 51.9893 | 60.0231 | 52 | 80.746 | 51.9717 | 60.0289 | 52 | 80.7393 | 11.1937 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7561 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7443 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.7543 | 51.9708 | 60.0289 | 52 | 80.7476 | 11.1941 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7645 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7527 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.7627 | 51.97 | 60.0289 | 52 | 80.7559 | 11.1947 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7728 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.761 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.771 | 51.9694 | 60.0289 | 52 | 80.7642 | 11.1953 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7811 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7693 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.7794 | 51.9687 | 60.0289 | 52 | 80.7725 | 11.1958 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7895 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7776 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.7877 | 51.9687 | 60.0289 | 52 | 80.7808 | 11.1964 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.7978 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.786 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.796 | 51.9687 | 60.0289 | 52 | 80.7891 | 11.1966 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8061 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.7943 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8043 | 51.9687 | 60.0289 | 52 | 80.7976 | 11.1967 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8144 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8026 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8127 | 51.9687 | 60.0289 | 52 | 80.8059 | 11.1971 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8228 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8109 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.821 | 51.9683 | 60.0289 | 52 | 80.8142 | 11.1974 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8311 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8193 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8293 | 51.9679 | 60.0289 | 52 | 80.8225 | 11.1978 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8394 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8276 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8376 | 51.9675 | 60.0289 | 52 | 80.8308 | 11.1981 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8477 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.836 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.846 | 51.9671 | 60.0289 | 52 | 80.8391 | 11.1983 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8561 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8443 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8543 | 51.9667 | 60.0289 | 52 | 80.8474 | 11.1985 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8644 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8526 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8627 | 51.9663 | 60.0289 | 52 | 80.8557 | 11.1987 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8727 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8609 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.871 | 51.9659 | 60.0289 | 52 | 80.8643 | 11.1989 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.881 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 80.8693 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8793 | 51.9655 | 60.0289 | 52 | 80.8726 | 11.1991 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8894 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 80.8776 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8876 | 51.9651 | 60.0289 | 52 | 80.8809 | 11.1993 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.8977 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 80.886 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.8959 | 51.9647 | 60.0289 | 52 | 80.8892 | 11.1993 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.906 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 80.8943 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9043 | 51.9647 | 60.0289 | 52 | 80.8975 | 11.1993 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9144 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 80.9026 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9126 | 51.9647 | 60.0289 | 52 | 80.9058 | 11.2001 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9227 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 80.9109 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.921 | 51.9648 | 60.0289 | 52 | 80.9141 | 11.201 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.931 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9192 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9293 | 51.9648 | 60.0289 | 52 | 80.9224 | 11.2019 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9393 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9276 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9376 | 51.9648 | 60.0289 | 52 | 80.9309 | 11.2027 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9477 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9359 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9459 | 51.9649 | 60.0289 | 52 | 80.9392 | 11.2036 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.956 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9442 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9543 | 51.9655 | 60.0289 | 52 | 80.9475 | 11.2044 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9643 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9525 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9626 | 51.9662 | 60.0289 | 52 | 80.9558 | 11.2053 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9727 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9609 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9709 | 51.9669 | 60.0289 | 52 | 80.9641 | 11.2061 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.981 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9692 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9792 | 51.9676 | 60.0289 | 52 | 80.9724 | 11.207 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9893 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9776 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9876 | 51.9682 | 60.0289 | 52 | 80.9807 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 80.9977 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9859 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 80.9959 | 51.9689 | 60.0289 | 52 | 80.989 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.006 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 80.9942 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 81.0043 | 51.9695 | 60.0289 | 52 | 80.9976 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0143 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0025 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 81.0126 | 51.9702 | 60.0289 | 52 | 81.0059 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0226 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0109 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 81.0209 | 51.9706 | 60.0289 | 52 | 81.0142 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0309 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0192 | 51.9894 | 60.0231 | 52 | 81.0292 | 51.971 | 60.0289 | 52 | 81.0225 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0393 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0276 | 51.99 | 60.0231 | 52 | 81.0375 | 51.9708 | 60.0289 | 52 | 81.0308 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0476 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0359 | 51.9907 | 60.0231 | 52 | 81.0459 | 51.9706 | 60.0289 | 52 | 81.0391 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0559 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0442 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 81.0542 | 51.9704 | 60.0289 | 52 | 81.0474 | 11.2078 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0643 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0525 | 51.992 | 60.0231 | 52 | 81.0626 | 51.9702 | 60.0289 | 52 | 81.0559 | 11.2081 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0726 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0609 | 51.9927 | 60.0231 | 52 | 81.0709 | 51.9701 | 60.0289 | 52 | 81.0642 | 11.2083 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0809 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0692 | 51.9934 | 60.0231 | 52 | 81.0792 | 51.9699 | 60.0289 | 52 | 81.0725 | 11.2086 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0892 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0775 | 51.9941 | 60.0231 | 52 | 81.0875 | 51.9697 | 60.0289 | 52 | 81.0808 | 11.2088 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.0976 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0858 | 51.9948 | 60.0231 | 52 | 81.0959 | 51.9695 | 60.0289 | 52 | 81.0891 | 11.2093 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1059 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.0942 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1042 | 51.9695 | 60.0289 | 52 | 81.0974 | 11.2097 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1142 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1025 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1125 | 51.9695 | 60.0289 | 52 | 81.1057 | 11.2101 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1226 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1109 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1208 | 51.97 | 60.0289 | 52 | 81.114 | 11.2106 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1309 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1192 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1292 | 51.9704 | 60.0289 | 52 | 81.1226 | 11.211 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1392 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1275 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1375 | 51.9709 | 60.0289 | 52 | 81.1309 | 11.2114 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1476 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1358 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1458 | 51.9714 | 60.0289 | 52 | 81.1392 | 11.2116 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1559 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1441 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 81.1542 | 51.9719 | 60.0289 | 52 | 81.1475 | 11.2118 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1642 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1525 | 51.9954 | 60.0231 | 52 | 81.1625 | 51.9724 | 60.0289 | 52 | 81.1558 | 11.212 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1725 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1608 | 51.9954 | 60.0231 | 52 | 81.1708 | 51.973 | 60.0289 | 52 | 81.1641 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1808 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1692 | 51.9954 | 60.0231 | 52 | 81.1791 | 51.9735 | 60.0289 | 52 | 81.1724 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1892 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1775 | 51.9953 | 60.0231 | 52 | 81.1875 | 51.974 | 60.0289 | 52 | 81.1807 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.1975 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1858 | 51.9953 | 60.0231 | 52 | 81.1958 | 51.9745 | 60.0289 | 52 | 81.1892 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2058 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.1941 | 51.9953 | 60.0231 | 52 | 81.2042 | 51.9745 | 60.0289 | 52 | 81.1975 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2142 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2025 | 51.9947 | 60.0231 | 52 | 81.2125 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2058 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2225 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2108 | 51.9941 | 60.0231 | 52 | 81.2208 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2141 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2308 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2191 | 51.9936 | 60.0231 | 52 | 81.2291 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2224 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2391 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2274 | 51.9931 | 60.0231 | 52 | 81.2375 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2307 | 11.2122 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2475 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2358 | 51.9927 | 60.0231 | 52 | 81.2458 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.239 | 11.2121 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2558 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2441 | 51.9922 | 60.0231 | 52 | 81.2542 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2473 | 11.2121 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2641 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2525 | 51.9913 | 60.0231 | 52 | 81.2625 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 81.2559 | 11.2125 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2725 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2608 | 51.9905 | 60.0231 | 52 | 81.2708 | 51.9748 | 60.0289 | 52 | 81.2642 | 11.2129 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2808 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2691 | 51.9879 | 60.0231 | 52 | 81.2791 | 51.9749 | 60.0289 | 52 | 81.2725 | 11.2133 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2891 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2774 | 51.9853 | 60.0231 | 52 | 81.2874 | 51.9751 | 60.0289 | 52 | 81.2808 | 11.2137 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.2974 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2858 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 81.2958 | 51.9752 | 60.0289 | 52 | 81.2891 | 11.2141 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3058 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.2941 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 81.3041 | 51.9795 | 60.0289 | 52 | 81.2974 | 11.2145 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3141 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3025 | 51.9775 | 60.0231 | 52 | 81.3124 | 51.9838 | 60.0289 | 52 | 81.3057 | 11.2149 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3224 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3108 | 51.9748 | 60.0231 | 52 | 81.3207 | 51.988 | 60.0289 | 52 | 81.314 | 11.2153 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3307 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3191 | 51.9715 | 60.0231 | 52 | 81.3291 | 51.9923 | 60.0289 | 52 | 81.3225 | 11.2157 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3391 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3274 | 51.9682 | 60.0231 | 52 | 81.3374 | 51.9965 | 60.0289 | 52 | 81.3308 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3474 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3358 | 51.9653 | 60.0231 | 52 | 81.3458 | 52.0008 | 60.0289 | 52 | 81.3391 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3557 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3441 | 51.9623 | 60.0231 | 52 | 81.3541 | 52.0042 | 60.0289 | 52 | 81.3474 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.364 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3524 | 51.9611 | 60.0231 | 52 | 81.3624 | 52.0076 | 60.0289 | 52 | 81.3557 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3724 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3607 | 51.9599 | 60.0231 | 52 | 81.3707 | 52.011 | 60.0289 | 52 | 81.364 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3807 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.369 | 51.9594 | 60.0231 | 52 | 81.3791 | 52.0144 | 60.0289 | 52 | 81.3723 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.389 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3774 | 51.9588 | 60.0231 | 52 | 81.3874 | 52.0137 | 60.0289 | 52 | 81.3806 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.3974 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3857 | 51.9582 | 60.0231 | 52 | 81.3957 | 52.013 | 60.0289 | 52 | 81.3892 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4057 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.3941 | 51.9576 | 60.0231 | 52 | 81.4041 | 52.0123 | 60.0289 | 52 | 81.3975 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.414 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.4024 | 51.9578 | 60.0231 | 52 | 81.4124 | 52.0116 | 60.0289 | 52 | 81.4058 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4224 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.4107 | 51.958 | 60.0231 | 52 | 81.4207 | 52.0109 | 60.0289 | 52 | 81.4141 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4307 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.419 | 51.9581 | 60.0231 | 52 | 81.429 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.4224 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.439 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.4274 | 51.9581 | 60.0231 | 52 | 81.4374 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.4307 | 11.2162 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4473 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 81.4357 | 51.9582 | 60.0231 | 52 | 81.4457 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.439 | 11.2164 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4557 | 52.0125 | 60.0404 | 52 | 81.4441 | 51.9583 | 60.0231 | 52 | 81.454 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.4473 | 11.2166 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.464 | 52.0122 | 60.0404 | 52 | 81.4524 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.4623 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.4558 | 11.2168 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4723 | 52.0119 | 60.0404 | 52 | 81.4607 | 51.9585 | 60.0231 | 52 | 81.4707 | 52.0102 | 60.0289 | 52 | 81.4641 | 11.217 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4807 | 52.0115 | 60.0404 | 52 | 81.469 | 51.9586 | 60.0231 | 52 | 81.479 | 52.0101 | 60.0289 | 52 | 81.4724 | 11.2172 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.489 | 52.0111 | 60.0404 | 52 | 81.4774 | 51.9587 | 60.0231 | 52 | 81.4874 | 52.0101 | 60.0289 | 52 | 81.4807 | 11.2174 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.4973 | 52.0108 | 60.0404 | 52 | 81.4857 | 51.9585 | 60.0231 | 52 | 81.4957 | 52.0101 | 60.0289 | 52 | 81.489 | 11.2176 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5056 | 52.0104 | 60.0404 | 52 | 81.494 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.504 | 52.0096 | 60.0289 | 52 | 81.4973 | 11.2178 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5139 | 52.0101 | 60.0404 | 52 | 81.5023 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5123 | 52.009 | 60.0289 | 52 | 81.5056 | 11.2181 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5223 | 52.0097 | 60.0404 | 52 | 81.5107 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5207 | 52.0084 | 60.0289 | 52 | 81.5139 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5306 | 52.0093 | 60.0404 | 52 | 81.519 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.529 | 52.0079 | 60.0289 | 52 | 81.5225 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5389 | 52.0093 | 60.0404 | 52 | 81.5274 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5373 | 52.0073 | 60.0289 | 52 | 81.5308 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5473 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 81.5357 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5457 | 52.0068 | 60.0289 | 52 | 81.5391 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5556 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 81.544 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.554 | 52.0062 | 60.0289 | 52 | 81.5474 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5639 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 81.5523 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5623 | 52.0057 | 60.0289 | 52 | 81.5557 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5723 | 52.0094 | 60.0404 | 52 | 81.5606 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5706 | 52.0051 | 60.0289 | 52 | 81.564 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5806 | 52.0096 | 60.0404 | 52 | 81.569 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.579 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 81.5723 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5889 | 52.0098 | 60.0404 | 52 | 81.5773 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5873 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 81.5806 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.5972 | 52.0099 | 60.0404 | 52 | 81.5857 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.5956 | 52.0045 | 60.0289 | 52 | 81.5891 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6056 | 52.0101 | 60.0404 | 52 | 81.594 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6039 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 81.5974 | 11.2183 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6139 | 52.0103 | 60.0404 | 52 | 81.6023 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6123 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 81.6057 | 11.2186 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6222 | 52.0105 | 60.0404 | 52 | 81.6106 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6206 | 52.0047 | 60.0289 | 52 | 81.614 | 11.2189 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6306 | 52.0106 | 60.0404 | 52 | 81.619 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.629 | 52.0047 | 60.0289 | 52 | 81.6223 | 11.2192 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6389 | 52.0109 | 60.0404 | 52 | 81.6273 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6373 | 52.0048 | 60.0289 | 52 | 81.6306 | 11.2195 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6472 | 52.0111 | 60.0404 | 52 | 81.6357 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6456 | 52.0048 | 60.0289 | 52 | 81.6389 | 11.2198 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6555 | 52.0111 | 60.0404 | 52 | 81.644 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6539 | 52.0045 | 60.0289 | 52 | 81.6475 | 11.2201 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6638 | 52.0111 | 60.0404 | 52 | 81.6523 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6622 | 52.0042 | 60.0289 | 52 | 81.6558 | 11.2204 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6722 | 52.0111 | 60.0404 | 52 | 81.6606 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6706 | 52.0039 | 60.0289 | 52 | 81.6641 | 11.2207 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6805 | 52.0112 | 60.0404 | 52 | 81.669 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6789 | 52.0036 | 60.0289 | 52 | 81.6724 | 11.221 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6888 | 52.0107 | 60.0404 | 52 | 81.6773 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6873 | 52.0032 | 60.0289 | 52 | 81.6807 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.6972 | 52.0102 | 60.0404 | 52 | 81.6856 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.6956 | 52.0028 | 60.0289 | 52 | 81.689 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7055 | 52.0096 | 60.0404 | 52 | 81.6939 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.7039 | 52.0024 | 60.0289 | 52 | 81.6973 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7138 | 52.0091 | 60.0404 | 52 | 81.7023 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.7122 | 52.0021 | 60.0289 | 52 | 81.7056 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7221 | 52.0085 | 60.0404 | 52 | 81.7106 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.7206 | 52.0018 | 60.0289 | 52 | 81.7141 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7305 | 52.008 | 60.0404 | 52 | 81.719 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.7289 | 52.0016 | 60.0289 | 52 | 81.7224 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7388 | 52.0076 | 60.0404 | 52 | 81.7273 | 51.9584 | 60.0231 | 52 | 81.7372 | 52.0017 | 60.0289 | 52 | 81.7307 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7471 | 52.0072 | 60.0404 | 52 | 81.7356 | 51.9589 | 60.0231 | 52 | 81.7455 | 52.0018 | 60.0289 | 52 | 81.739 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7555 | 52.0069 | 60.0404 | 52 | 81.7439 | 51.9593 | 60.0231 | 52 | 81.7539 | 52.0019 | 60.0289 | 52 | 81.7473 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7638 | 52.0065 | 60.0404 | 52 | 81.7523 | 51.9601 | 60.0231 | 52 | 81.7622 | 52.002 | 60.0289 | 52 | 81.7556 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7721 | 52.0048 | 60.0404 | 52 | 81.7606 | 51.9609 | 60.0231 | 52 | 81.7706 | 52.0022 | 60.0289 | 52 | 81.7639 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7805 | 52.0032 | 60.0404 | 52 | 81.769 | 51.9612 | 60.0231 | 52 | 81.7789 | 52.0023 | 60.0289 | 52 | 81.7722 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7888 | 52.0016 | 60.0404 | 52 | 81.7773 | 51.9615 | 60.0231 | 52 | 81.7872 | 52.0024 | 60.0289 | 52 | 81.7808 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.7971 | 52 | 60.0404 | 52 | 81.7856 | 51.9622 | 60.0231 | 52 | 81.7955 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.7891 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8054 | 51.9984 | 60.0404 | 52 | 81.7939 | 51.9629 | 60.0231 | 52 | 81.8038 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.7974 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8138 | 51.9968 | 60.0404 | 52 | 81.8022 | 51.9636 | 60.0231 | 52 | 81.8122 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8057 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8221 | 51.995 | 60.0404 | 52 | 81.8106 | 51.9643 | 60.0231 | 52 | 81.8205 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.814 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8304 | 51.9932 | 60.0404 | 52 | 81.8189 | 51.9646 | 60.0231 | 52 | 81.8289 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8223 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8387 | 51.9914 | 60.0404 | 52 | 81.8272 | 51.9648 | 60.0231 | 52 | 81.8372 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8306 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8471 | 51.9895 | 60.0404 | 52 | 81.8355 | 51.9647 | 60.0231 | 52 | 81.8455 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8389 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8554 | 51.9895 | 60.0404 | 52 | 81.8439 | 51.9646 | 60.0231 | 52 | 81.8538 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8474 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8637 | 51.9895 | 60.0404 | 52 | 81.8522 | 51.965 | 60.0231 | 52 | 81.8622 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8557 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.872 | 51.9888 | 60.0404 | 52 | 81.8606 | 51.9653 | 60.0231 | 52 | 81.8705 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.864 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8804 | 51.988 | 60.0404 | 52 | 81.8689 | 51.9661 | 60.0231 | 52 | 81.8788 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8723 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.8887 | 51.9873 | 60.0404 | 52 | 81.8772 | 51.9669 | 60.0231 | 52 | 81.8871 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8806 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.897 | 51.9866 | 60.0404 | 52 | 81.8855 | 51.9676 | 60.0231 | 52 | 81.8955 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8889 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9054 | 51.9857 | 60.0404 | 52 | 81.8939 | 51.9684 | 60.0231 | 52 | 81.9038 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.8972 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9137 | 51.9848 | 60.0404 | 52 | 81.9022 | 51.9691 | 60.0231 | 52 | 81.9121 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.9055 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.922 | 51.984 | 60.0404 | 52 | 81.9106 | 51.9699 | 60.0231 | 52 | 81.9205 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.9141 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9303 | 51.9831 | 60.0404 | 52 | 81.9189 | 51.9706 | 60.0231 | 52 | 81.9288 | 52.0025 | 60.0289 | 52 | 81.9224 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9387 | 51.9823 | 60.0404 | 52 | 81.9272 | 51.9714 | 60.0231 | 52 | 81.9371 | 52.0024 | 60.0289 | 52 | 81.9307 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.947 | 51.9814 | 60.0404 | 52 | 81.9355 | 51.9721 | 60.0231 | 52 | 81.9454 | 52.0022 | 60.0289 | 52 | 81.939 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9553 | 51.9824 | 60.0404 | 52 | 81.9439 | 51.9729 | 60.0231 | 52 | 81.9538 | 52.0021 | 60.0289 | 52 | 81.9473 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9637 | 51.9833 | 60.0404 | 52 | 81.9522 | 51.9729 | 60.0231 | 52 | 81.9621 | 52.002 | 60.0289 | 52 | 81.9556 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.972 | 51.9841 | 60.0404 | 52 | 81.9605 | 51.9729 | 60.0231 | 52 | 81.9705 | 52.0024 | 60.0289 | 52 | 81.9639 | 11.2213 | 60.0116 | 11.2
|  |  |  | 81.9803 | 51.985 | 60.0404 | 52 | 81.9688 | 51.9729 | 60.0231 | 52 | 81.9788 | 52.0028 | 60.0289 | 52 | 81.9722 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 81.9886 | 51.9856 | 60.0404 | 52 | 81.9772 | 51.9729 | 60.0231 | 52 | 81.9871 | 52.0033 | 60.0289 | 52 | 81.9807 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 81.997 | 51.9862 | 60.0404 | 52 | 81.9855 | 51.9731 | 60.0231 | 52 | 81.9954 | 52.0037 | 60.0289 | 52 | 81.989 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0053 | 51.9871 | 60.0404 | 52 | 81.9938 | 51.9733 | 60.0231 | 52 | 82.0038 | 52.0042 | 60.0289 | 52 | 81.9973 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0136 | 51.9881 | 60.0404 | 52 | 82.0022 | 51.9736 | 60.0231 | 52 | 82.0121 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 82.0056 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0219 | 51.9891 | 60.0404 | 52 | 82.0105 | 51.9738 | 60.0231 | 52 | 82.0204 | 52.0052 | 60.0289 | 52 | 82.0139 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0303 | 51.99 | 60.0404 | 52 | 82.0188 | 51.9736 | 60.0231 | 52 | 82.0287 | 52.0058 | 60.0289 | 52 | 82.0222 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0386 | 51.9899 | 60.0404 | 52 | 82.0271 | 51.9735 | 60.0231 | 52 | 82.0371 | 52.0064 | 60.0289 | 52 | 82.0305 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0469 | 51.9898 | 60.0404 | 52 | 82.0355 | 51.9734 | 60.0231 | 52 | 82.0454 | 52.007 | 60.0289 | 52 | 82.0388 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0553 | 51.9896 | 60.0404 | 52 | 82.0438 | 51.9733 | 60.0231 | 52 | 82.0537 | 52.007 | 60.0289 | 52 | 82.0474 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0636 | 51.9894 | 60.0404 | 52 | 82.0522 | 51.9732 | 60.0231 | 52 | 82.0621 | 52.007 | 60.0289 | 52 | 82.0557 | 11.2214 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0719 | 51.9887 | 60.0404 | 52 | 82.0605 | 51.9731 | 60.0231 | 52 | 82.0704 | 52.0071 | 60.0289 | 52 | 82.064 | 11.2215 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0802 | 51.9881 | 60.0404 | 52 | 82.0688 | 51.9728 | 60.0231 | 52 | 82.0787 | 52.0071 | 60.0289 | 52 | 82.0723 | 11.2217 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0886 | 51.987 | 60.0404 | 52 | 82.0771 | 51.9725 | 60.0231 | 52 | 82.087 | 52.0072 | 60.0289 | 52 | 82.0806 | 11.2219 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.0969 | 51.986 | 60.0404 | 52 | 82.0855 | 51.9722 | 60.0231 | 52 | 82.0954 | 52.0073 | 60.0289 | 52 | 82.0889 | 11.2223 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1052 | 51.9849 | 60.0404 | 52 | 82.0938 | 51.9719 | 60.0231 | 52 | 82.1037 | 52.0073 | 60.0289 | 52 | 82.0972 | 11.2226 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1136 | 51.9839 | 60.0404 | 52 | 82.1021 | 51.9721 | 60.0231 | 52 | 82.1121 | 52.0074 | 60.0289 | 52 | 82.1055 | 11.223 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1219 | 51.9852 | 60.0404 | 52 | 82.1104 | 51.9722 | 60.0231 | 52 | 82.1204 | 52.0075 | 60.0289 | 52 | 82.114 | 11.2234 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1302 | 51.9865 | 60.0404 | 52 | 82.1188 | 51.9722 | 60.0231 | 52 | 82.1287 | 52.0075 | 60.0289 | 52 | 82.1223 | 11.2238 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1385 | 51.9879 | 60.0404 | 52 | 82.1271 | 51.9723 | 60.0231 | 52 | 82.137 | 52.0076 | 60.0289 | 52 | 82.1306 | 11.2241 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1469 | 51.9894 | 60.0404 | 52 | 82.1355 | 51.9723 | 60.0231 | 52 | 82.1454 | 52.0077 | 60.0289 | 52 | 82.1389 | 11.2245 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1552 | 51.9917 | 60.0404 | 52 | 82.1438 | 51.9723 | 60.0231 | 52 | 82.1537 | 52.0077 | 60.0289 | 52 | 82.1472 | 11.2248 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1635 | 51.9941 | 60.0404 | 52 | 82.1521 | 51.9716 | 60.0231 | 52 | 82.162 | 52.0077 | 60.0289 | 52 | 82.1555 | 11.225 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1718 | 51.9971 | 60.0404 | 52 | 82.1604 | 51.971 | 60.0231 | 52 | 82.1703 | 52.0064 | 60.0289 | 52 | 82.1638 | 11.2252 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1802 | 52.0002 | 60.0404 | 52 | 82.1688 | 51.9703 | 60.0231 | 52 | 82.1786 | 52.0051 | 60.0289 | 52 | 82.1721 | 11.224 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1885 | 52.0032 | 60.0404 | 52 | 82.1771 | 51.9696 | 60.0231 | 52 | 82.187 | 52.0046 | 60.0289 | 52 | 82.1807 | 11.2228 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.1968 | 52.0063 | 60.0404 | 52 | 82.1855 | 51.9688 | 60.0231 | 52 | 82.1953 | 52.0041 | 60.0289 | 52 | 82.189 | 11.2199 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2052 | 52.007 | 60.0404 | 52 | 82.1938 | 51.968 | 60.0231 | 52 | 82.2037 | 52.0036 | 60.0289 | 52 | 82.1973 | 11.217 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2135 | 52.0077 | 60.0404 | 52 | 82.2021 | 51.9676 | 60.0231 | 52 | 82.212 | 52.0031 | 60.0289 | 52 | 82.2056 | 11.2141 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2218 | 52.0089 | 60.0404 | 52 | 82.2104 | 51.9671 | 60.0231 | 52 | 82.2203 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2139 | 11.2112 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2301 | 52.0101 | 60.0404 | 52 | 82.2187 | 51.9666 | 60.0231 | 52 | 82.2286 | 52.0021 | 60.0289 | 52 | 82.2222 | 11.2083 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2385 | 52.0113 | 60.0404 | 52 | 82.2271 | 51.9662 | 60.0231 | 52 | 82.237 | 52.0016 | 60.0289 | 52 | 82.2305 | 11.2053 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2468 | 52.0125 | 60.0404 | 52 | 82.2354 | 51.9664 | 60.0231 | 52 | 82.2453 | 52.0011 | 60.0289 | 52 | 82.2388 | 11.2026 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2551 | 52.013 | 60.0404 | 52 | 82.2437 | 51.9667 | 60.0231 | 52 | 82.2537 | 52.0019 | 60.0289 | 52 | 82.2473 | 11.1998 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2635 | 52.0135 | 60.0404 | 52 | 82.252 | 51.9681 | 60.0231 | 52 | 82.262 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2556 | 11.1984 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2718 | 52.0143 | 60.0404 | 52 | 82.2604 | 51.9694 | 60.0231 | 52 | 82.2703 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2639 | 11.197 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2801 | 52.0151 | 60.0404 | 52 | 82.2687 | 51.9708 | 60.0231 | 52 | 82.2786 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2722 | 11.1974 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2884 | 52.0159 | 60.0404 | 52 | 82.2771 | 51.9722 | 60.0231 | 52 | 82.287 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2805 | 11.1978 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.2968 | 52.0167 | 60.0404 | 52 | 82.2854 | 51.9741 | 60.0231 | 52 | 82.2953 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2888 | 11.1981 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3051 | 52.017 | 60.0404 | 52 | 82.2937 | 51.976 | 60.0231 | 52 | 82.3036 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.2971 | 11.1984 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3134 | 52.0173 | 60.0404 | 52 | 82.302 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 82.312 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3054 | 11.1988 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3217 | 52.018 | 60.0404 | 52 | 82.3104 | 51.9805 | 60.0231 | 52 | 82.3203 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.314 | 11.1991 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3301 | 52.0187 | 60.0404 | 52 | 82.3187 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 82.3286 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3223 | 11.1996 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3384 | 52.0194 | 60.0404 | 52 | 82.3271 | 51.9849 | 60.0231 | 52 | 82.3369 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3306 | 11.2001 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3467 | 52.0201 | 60.0404 | 52 | 82.3354 | 51.9866 | 60.0231 | 52 | 82.3453 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3389 | 11.2007 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3551 | 52.0203 | 60.0404 | 52 | 82.3437 | 51.9883 | 60.0231 | 52 | 82.3536 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3472 | 11.2013 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3634 | 52.0205 | 60.0404 | 52 | 82.352 | 51.9899 | 60.0231 | 52 | 82.3619 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3555 | 11.2021 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3717 | 52.0206 | 60.0404 | 52 | 82.3604 | 51.9916 | 60.0231 | 52 | 82.3702 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3638 | 11.2029 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.38 | 52.0207 | 60.0404 | 52 | 82.3687 | 51.9924 | 60.0231 | 52 | 82.3786 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3721 | 11.2037 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3884 | 52.0208 | 60.0404 | 52 | 82.377 | 51.9933 | 60.0231 | 52 | 82.3869 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3806 | 11.2045 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.3967 | 52.0209 | 60.0404 | 52 | 82.3853 | 51.9917 | 60.0231 | 52 | 82.3953 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3889 | 11.2053 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.405 | 52.0202 | 60.0404 | 52 | 82.3937 | 51.99 | 60.0231 | 52 | 82.4036 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.3972 | 11.2061 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4134 | 52.0195 | 60.0404 | 52 | 82.402 | 51.9884 | 60.0231 | 52 | 82.4119 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4055 | 11.2066 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4217 | 52.0184 | 60.0404 | 52 | 82.4104 | 51.9867 | 60.0231 | 52 | 82.4202 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4138 | 11.2071 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.43 | 52.0173 | 60.0404 | 52 | 82.4187 | 51.9842 | 60.0231 | 52 | 82.4285 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4221 | 11.2075 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4383 | 52.0169 | 60.0404 | 52 | 82.427 | 51.9816 | 60.0231 | 52 | 82.4369 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4304 | 11.208 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4467 | 52.0165 | 60.0404 | 52 | 82.4353 | 51.9791 | 60.0231 | 52 | 82.4452 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4387 | 11.2085 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.455 | 52.0162 | 60.0404 | 52 | 82.4436 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 82.4536 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.447 | 11.209 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4633 | 52.0159 | 60.0404 | 52 | 82.452 | 51.974 | 60.0231 | 52 | 82.4619 | 52.0026 | 60.0289 | 52 | 82.4556 | 11.2096 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4716 | 52.016 | 60.0404 | 52 | 82.4603 | 51.9714 | 60.0231 | 52 | 82.4702 | 52.0021 | 60.0289 | 52 | 82.4639 | 11.2101 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.48 | 52.0161 | 60.0404 | 52 | 82.4687 | 51.9711 | 60.0231 | 52 | 82.4785 | 52.0015 | 60.0289 | 52 | 82.4722 | 11.2106 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4883 | 52.0166 | 60.0404 | 52 | 82.477 | 51.9707 | 60.0231 | 52 | 82.4869 | 52.0011 | 60.0289 | 52 | 82.4805 | 11.2111 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.4966 | 52.017 | 60.0404 | 52 | 82.4853 | 51.971 | 60.0231 | 52 | 82.4952 | 52.0007 | 60.0289 | 52 | 82.4888 | 11.2117 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5049 | 52.0184 | 60.0404 | 52 | 82.4936 | 51.9712 | 60.0231 | 52 | 82.5035 | 52.0003 | 60.0289 | 52 | 82.4971 | 11.2122 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5133 | 52.0197 | 60.0404 | 52 | 82.502 | 51.9718 | 60.0231 | 52 | 82.5118 | 51.9999 | 60.0289 | 52 | 82.5054 | 11.2125 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5216 | 52.0214 | 60.0404 | 52 | 82.5103 | 51.9724 | 60.0231 | 52 | 82.5202 | 51.9994 | 60.0289 | 52 | 82.5137 | 11.2127 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5299 | 52.0232 | 60.0404 | 52 | 82.5186 | 51.973 | 60.0231 | 52 | 82.5285 | 51.999 | 60.0289 | 52 | 82.5222 | 11.213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5383 | 52.0249 | 60.0404 | 52 | 82.5269 | 51.9736 | 60.0231 | 52 | 82.5369 | 51.9986 | 60.0289 | 52 | 82.5305 | 11.2133 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5466 | 52.0266 | 60.0404 | 52 | 82.5353 | 51.9742 | 60.0231 | 52 | 82.5452 | 51.9982 | 60.0289 | 52 | 82.5388 | 11.2139 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5549 | 52.0279 | 60.0404 | 52 | 82.5436 | 51.9748 | 60.0231 | 52 | 82.5535 | 51.9979 | 60.0289 | 52 | 82.5471 | 11.2145 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5633 | 52.0293 | 60.0404 | 52 | 82.552 | 51.9752 | 60.0231 | 52 | 82.5618 | 51.9976 | 60.0289 | 52 | 82.5554 | 11.2152 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5716 | 52.0293 | 60.0404 | 52 | 82.5603 | 51.9757 | 60.0231 | 52 | 82.5701 | 51.9973 | 60.0289 | 52 | 82.5637 | 11.2158 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5799 | 52.0293 | 60.0404 | 52 | 82.5686 | 51.9769 | 60.0231 | 52 | 82.5785 | 51.997 | 60.0289 | 52 | 82.572 | 11.2145 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5882 | 52.0289 | 60.0404 | 52 | 82.5769 | 51.9782 | 60.0231 | 52 | 82.5868 | 51.9966 | 60.0289 | 52 | 82.5803 | 11.2132 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.5966 | 52.0285 | 60.0404 | 52 | 82.5853 | 51.9801 | 60.0231 | 52 | 82.5952 | 51.9963 | 60.0289 | 52 | 82.5889 | 11.2119 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6049 | 52.027 | 60.0404 | 52 | 82.5936 | 51.9821 | 60.0231 | 52 | 82.6035 | 51.9959 | 60.0289 | 52 | 82.5972 | 11.2105 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6132 | 52.0254 | 60.0404 | 52 | 82.602 | 51.984 | 60.0231 | 52 | 82.6118 | 51.9956 | 60.0289 | 52 | 82.6055 | 11.2089 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6216 | 52.0239 | 60.0404 | 52 | 82.6103 | 51.9859 | 60.0231 | 52 | 82.6201 | 51.9952 | 60.0289 | 52 | 82.6138 | 11.2073 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6299 | 52.0223 | 60.0404 | 52 | 82.6186 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 82.6285 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6221 | 11.2055 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6382 | 52.0208 | 60.0404 | 52 | 82.6269 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 82.6368 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6304 | 11.2037 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6465 | 52.0192 | 60.0404 | 52 | 82.6353 | 51.9918 | 60.0231 | 52 | 82.6451 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6387 | 11.2019 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6548 | 52.0185 | 60.0404 | 52 | 82.6436 | 51.9939 | 60.0231 | 52 | 82.6534 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.647 | 11.2 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6632 | 52.0178 | 60.0404 | 52 | 82.6519 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 82.6618 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6555 | 11.2005 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6715 | 52.0174 | 60.0404 | 52 | 82.6602 | 51.9941 | 60.0231 | 52 | 82.6701 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6638 | 11.201 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6798 | 52.0171 | 60.0404 | 52 | 82.6685 | 51.9936 | 60.0231 | 52 | 82.6785 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6721 | 11.2015 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6882 | 52.0171 | 60.0404 | 52 | 82.6769 | 51.993 | 60.0231 | 52 | 82.6868 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6804 | 11.2019 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.6965 | 52.0172 | 60.0404 | 52 | 82.6852 | 51.9925 | 60.0231 | 52 | 82.6951 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.6887 | 11.2024 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7048 | 52.0172 | 60.0404 | 52 | 82.6936 | 51.9921 | 60.0231 | 52 | 82.7034 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.697 | 11.2029 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7131 | 52.0173 | 60.0404 | 52 | 82.7019 | 51.9916 | 60.0231 | 52 | 82.7117 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7053 | 11.2033 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7215 | 52.0174 | 60.0404 | 52 | 82.7102 | 51.9911 | 60.0231 | 52 | 82.7201 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7136 | 11.2037 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7298 | 52.0174 | 60.0404 | 52 | 82.7185 | 51.9906 | 60.0231 | 52 | 82.7284 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7222 | 11.2041 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7381 | 52.018 | 60.0404 | 52 | 82.7269 | 51.9901 | 60.0231 | 52 | 82.7368 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7305 | 11.2044 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7465 | 52.0186 | 60.0404 | 52 | 82.7352 | 51.9904 | 60.0231 | 52 | 82.7451 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7388 | 11.2046 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7548 | 52.0188 | 60.0404 | 52 | 82.7436 | 51.9906 | 60.0231 | 52 | 82.7534 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7471 | 11.2047 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7631 | 52.019 | 60.0404 | 52 | 82.7519 | 51.9909 | 60.0231 | 52 | 82.7617 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7554 | 11.2048 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7715 | 52.0181 | 60.0404 | 52 | 82.7602 | 51.9912 | 60.0231 | 52 | 82.7701 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7637 | 11.2049 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7798 | 52.0172 | 60.0404 | 52 | 82.7685 | 51.99 | 60.0231 | 52 | 82.7784 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.772 | 11.205 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7881 | 52.0164 | 60.0404 | 52 | 82.7769 | 51.9889 | 60.0231 | 52 | 82.7867 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7803 | 11.2051 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.7964 | 52.0156 | 60.0404 | 52 | 82.7852 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 82.795 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7888 | 11.2053 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8047 | 52.0146 | 60.0404 | 52 | 82.7935 | 51.9866 | 60.0231 | 52 | 82.8034 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.7971 | 11.2054 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8131 | 52.0136 | 60.0404 | 52 | 82.8018 | 51.9855 | 60.0231 | 52 | 82.8117 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8054 | 11.2059 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8214 | 52.0125 | 60.0404 | 52 | 82.8102 | 51.9844 | 60.0231 | 52 | 82.82 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8137 | 11.2064 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8297 | 52.0113 | 60.0404 | 52 | 82.8185 | 51.9829 | 60.0231 | 52 | 82.8284 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.822 | 11.2067 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8381 | 52.0102 | 60.0404 | 52 | 82.8269 | 51.9814 | 60.0231 | 52 | 82.8367 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8303 | 11.2071 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8464 | 52.0091 | 60.0404 | 52 | 82.8352 | 51.9803 | 60.0231 | 52 | 82.845 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8386 | 11.2074 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8547 | 52.0088 | 60.0404 | 52 | 82.8435 | 51.9792 | 60.0231 | 52 | 82.8533 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8469 | 11.2078 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.863 | 52.0085 | 60.0404 | 52 | 82.8518 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 82.8617 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8555 | 11.2085 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8714 | 52.0091 | 60.0404 | 52 | 82.8601 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 82.87 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8638 | 11.2092 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8797 | 52.0098 | 60.0404 | 52 | 82.8685 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 82.8784 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8721 | 11.2098 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.888 | 52.0106 | 60.0404 | 52 | 82.8768 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 82.8867 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8804 | 11.2105 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.8964 | 52.0114 | 60.0404 | 52 | 82.8852 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 82.895 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.8887 | 11.2108 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9047 | 52.0118 | 60.0404 | 52 | 82.8935 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 82.9033 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.897 | 11.2111 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.913 | 52.0122 | 60.0404 | 52 | 82.9018 | 51.9809 | 60.0231 | 52 | 82.9117 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9053 | 11.2116 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9214 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 82.9101 | 51.9815 | 60.0231 | 52 | 82.92 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9136 | 11.2121 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9297 | 52.013 | 60.0404 | 52 | 82.9185 | 51.982 | 60.0231 | 52 | 82.9283 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9221 | 11.2126 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.938 | 52.0129 | 60.0404 | 52 | 82.9268 | 51.9825 | 60.0231 | 52 | 82.9366 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9304 | 11.2131 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9463 | 52.0129 | 60.0404 | 52 | 82.9352 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 82.9449 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9387 | 11.2133 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9547 | 52.012 | 60.0404 | 52 | 82.9435 | 51.9836 | 60.0231 | 52 | 82.9533 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.947 | 11.2135 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.963 | 52.011 | 60.0404 | 52 | 82.9518 | 51.9866 | 60.0231 | 52 | 82.9616 | 51.9949 | 60.0289 | 52 | 82.9553 | 11.2139 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9713 | 52.0093 | 60.0404 | 52 | 82.9601 | 51.9896 | 60.0231 | 52 | 82.97 | 51.995 | 60.0289 | 52 | 82.9636 | 11.2143 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9796 | 52.0075 | 60.0404 | 52 | 82.9685 | 51.9922 | 60.0231 | 52 | 82.9783 | 51.9952 | 60.0289 | 52 | 82.9719 | 11.2147 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.988 | 52.0064 | 60.0404 | 52 | 82.9768 | 51.9948 | 60.0231 | 52 | 82.9866 | 51.9955 | 60.0289 | 52 | 82.9802 | 11.2151 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 82.9963 | 52.0052 | 60.0404 | 52 | 82.9851 | 51.9982 | 60.0231 | 52 | 82.9949 | 51.9957 | 60.0289 | 52 | 82.9888 | 11.2153 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0046 | 52.0037 | 60.0404 | 52 | 82.9934 | 52.0015 | 60.0231 | 52 | 83.0033 | 51.996 | 60.0289 | 52 | 82.9971 | 11.2155 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0129 | 52.0021 | 60.0404 | 52 | 83.0018 | 52.0047 | 60.0231 | 52 | 83.0116 | 51.9962 | 60.0289 | 52 | 83.0054 | 11.2157 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0213 | 52.0009 | 60.0404 | 52 | 83.0101 | 52.0078 | 60.0231 | 52 | 83.02 | 51.9965 | 60.0289 | 52 | 83.0137 | 11.2159 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0296 | 51.9998 | 60.0404 | 52 | 83.0185 | 52.0113 | 60.0231 | 52 | 83.0283 | 51.9968 | 60.0289 | 52 | 83.022 | 11.2161 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0379 | 51.9985 | 60.0404 | 52 | 83.0268 | 52.0148 | 60.0231 | 52 | 83.0366 | 51.997 | 60.0289 | 52 | 83.0303 | 11.2164 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0463 | 51.9973 | 60.0404 | 52 | 83.0351 | 52.0146 | 60.0231 | 52 | 83.0449 | 51.9973 | 60.0289 | 52 | 83.0386 | 11.2164 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0546 | 51.9967 | 60.0404 | 52 | 83.0434 | 52.0144 | 60.0231 | 52 | 83.0533 | 51.9959 | 60.0289 | 52 | 83.0469 | 11.2165 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0629 | 51.9962 | 60.0404 | 52 | 83.0518 | 52.0146 | 60.0231 | 52 | 83.0616 | 51.9945 | 60.0289 | 52 | 83.0554 | 11.2165 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0712 | 51.9957 | 60.0404 | 52 | 83.0601 | 52.0147 | 60.0231 | 52 | 83.0699 | 51.993 | 60.0289 | 52 | 83.0637 | 11.2165 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0796 | 51.9952 | 60.0404 | 52 | 83.0684 | 52.0127 | 60.0231 | 52 | 83.0782 | 51.9916 | 60.0289 | 52 | 83.072 | 11.2167 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0879 | 51.9951 | 60.0404 | 52 | 83.0768 | 52.0107 | 60.0231 | 52 | 83.0865 | 51.988 | 60.0289 | 52 | 83.0803 | 11.2168 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.0962 | 51.995 | 60.0404 | 52 | 83.0851 | 52.0086 | 60.0231 | 52 | 83.0949 | 51.9845 | 60.0289 | 52 | 83.0886 | 11.2172 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1046 | 51.995 | 60.0404 | 52 | 83.0934 | 52.0065 | 60.0231 | 52 | 83.1032 | 51.981 | 60.0289 | 52 | 83.0969 | 11.2175 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1129 | 51.9949 | 60.0404 | 52 | 83.1017 | 52.0037 | 60.0231 | 52 | 83.1116 | 51.9775 | 60.0289 | 52 | 83.1052 | 11.2178 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1212 | 51.995 | 60.0404 | 52 | 83.1101 | 52.0008 | 60.0231 | 52 | 83.1199 | 51.9739 | 60.0289 | 52 | 83.1135 | 11.2182 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1295 | 51.9951 | 60.0404 | 52 | 83.1184 | 51.9989 | 60.0231 | 52 | 83.1282 | 51.9704 | 60.0289 | 52 | 83.1218 | 11.2187 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1378 | 51.9945 | 60.0404 | 52 | 83.1267 | 51.997 | 60.0231 | 52 | 83.1365 | 51.9684 | 60.0289 | 52 | 83.1304 | 11.2192 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1462 | 51.9938 | 60.0404 | 52 | 83.135 | 51.9947 | 60.0231 | 52 | 83.1449 | 51.9663 | 60.0289 | 52 | 83.1387 | 11.2197 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1545 | 51.9933 | 60.0404 | 52 | 83.1434 | 51.9923 | 60.0231 | 52 | 83.1532 | 51.9642 | 60.0289 | 52 | 83.147 | 11.2202 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1628 | 51.9928 | 60.0404 | 52 | 83.1517 | 51.991 | 60.0231 | 52 | 83.1616 | 51.9622 | 60.0289 | 52 | 83.1553 | 11.2207 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1712 | 51.9923 | 60.0404 | 52 | 83.1601 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 83.1699 | 51.9622 | 60.0289 | 52 | 83.1636 | 11.2211 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1795 | 51.9918 | 60.0404 | 52 | 83.1684 | 51.9872 | 60.0231 | 52 | 83.1782 | 51.9622 | 60.0289 | 52 | 83.1719 | 11.2213 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1878 | 51.9912 | 60.0404 | 52 | 83.1767 | 51.9847 | 60.0231 | 52 | 83.1865 | 51.9622 | 60.0289 | 52 | 83.1802 | 11.2215 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.1962 | 51.9906 | 60.0404 | 52 | 83.185 | 51.9826 | 60.0231 | 52 | 83.1949 | 51.9622 | 60.0289 | 52 | 83.1885 | 11.2218 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2045 | 51.9901 | 60.0404 | 52 | 83.1934 | 51.9805 | 60.0231 | 52 | 83.2032 | 51.962 | 60.0289 | 52 | 83.197 | 11.2221 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2128 | 51.9895 | 60.0404 | 52 | 83.2017 | 51.9793 | 60.0231 | 52 | 83.2115 | 51.9618 | 60.0289 | 52 | 83.2053 | 11.2223 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2211 | 51.9912 | 60.0404 | 52 | 83.2101 | 51.9781 | 60.0231 | 52 | 83.2198 | 51.9617 | 60.0289 | 52 | 83.2136 | 11.2224 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2295 | 51.9928 | 60.0404 | 52 | 83.2184 | 51.9785 | 60.0231 | 52 | 83.2281 | 51.9615 | 60.0289 | 52 | 83.2219 | 11.2225 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2378 | 51.9943 | 60.0404 | 52 | 83.2267 | 51.979 | 60.0231 | 52 | 83.2365 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.2302 | 11.2226 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2461 | 51.9958 | 60.0404 | 52 | 83.235 | 51.9798 | 60.0231 | 52 | 83.2448 | 51.9611 | 60.0289 | 52 | 83.2385 | 11.2232 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2545 | 51.9973 | 60.0404 | 52 | 83.2434 | 51.9807 | 60.0231 | 52 | 83.2532 | 51.9611 | 60.0289 | 52 | 83.2468 | 11.2238 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2628 | 51.9987 | 60.0404 | 52 | 83.2517 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 83.2615 | 51.961 | 60.0289 | 52 | 83.2551 | 11.2243 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2711 | 52.0014 | 60.0404 | 52 | 83.26 | 51.9847 | 60.0231 | 52 | 83.2698 | 51.9609 | 60.0289 | 52 | 83.2637 | 11.2249 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2794 | 52.0041 | 60.0404 | 52 | 83.2683 | 51.986 | 60.0231 | 52 | 83.2781 | 51.9609 | 60.0289 | 52 | 83.272 | 11.2226 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2878 | 52.0065 | 60.0404 | 52 | 83.2767 | 51.9872 | 60.0231 | 52 | 83.2865 | 51.961 | 60.0289 | 52 | 83.2803 | 11.2204 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.2961 | 52.0088 | 60.0404 | 52 | 83.285 | 51.9883 | 60.0231 | 52 | 83.2948 | 51.9611 | 60.0289 | 52 | 83.2886 | 11.2181 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3044 | 52.0098 | 60.0404 | 52 | 83.2933 | 51.9894 | 60.0231 | 52 | 83.3032 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.2969 | 11.2159 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3127 | 52.0109 | 60.0404 | 52 | 83.3017 | 51.9892 | 60.0231 | 52 | 83.3115 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.3052 | 11.2117 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3211 | 52.0118 | 60.0404 | 52 | 83.31 | 51.989 | 60.0231 | 52 | 83.3198 | 51.9614 | 60.0289 | 52 | 83.3135 | 11.2075 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3294 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 83.3183 | 51.9888 | 60.0231 | 52 | 83.3281 | 51.9615 | 60.0289 | 52 | 83.3218 | 11.2028 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3377 | 52.0137 | 60.0404 | 52 | 83.3266 | 51.9886 | 60.0231 | 52 | 83.3364 | 51.9614 | 60.0289 | 52 | 83.3303 | 11.1982 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3461 | 52.0146 | 60.0404 | 52 | 83.335 | 51.9892 | 60.0231 | 52 | 83.3448 | 51.9614 | 60.0289 | 52 | 83.3386 | 11.1935 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3544 | 52.0143 | 60.0404 | 52 | 83.3433 | 51.9898 | 60.0231 | 52 | 83.3531 | 51.9614 | 60.0289 | 52 | 83.3469 | 11.1888 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3627 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 83.3517 | 51.9914 | 60.0231 | 52 | 83.3615 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.3552 | 11.187 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.371 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 83.36 | 51.993 | 60.0231 | 52 | 83.3698 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.3635 | 11.1852 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3794 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 83.3683 | 51.9945 | 60.0231 | 52 | 83.3781 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.3718 | 11.1837 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.3877 | 52.0139 | 60.0404 | 52 | 83.3766 | 51.9961 | 60.0231 | 52 | 83.3864 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.3801 | 11.1823 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.396 | 52.0138 | 60.0404 | 52 | 83.385 | 51.9969 | 60.0231 | 52 | 83.3948 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.3884 | 11.1827 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4044 | 52.0137 | 60.0404 | 52 | 83.3933 | 51.9977 | 60.0231 | 52 | 83.4031 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.397 | 11.1832 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4127 | 52.0137 | 60.0404 | 52 | 83.4016 | 51.9989 | 60.0231 | 52 | 83.4114 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4053 | 11.1837 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.421 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 83.4099 | 52.0002 | 60.0231 | 52 | 83.4197 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4136 | 11.1842 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4293 | 52.0142 | 60.0404 | 52 | 83.4183 | 52.0008 | 60.0231 | 52 | 83.4281 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4219 | 11.185 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4377 | 52.0138 | 60.0404 | 52 | 83.4266 | 52.0014 | 60.0231 | 52 | 83.4364 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4302 | 11.1859 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.446 | 52.0135 | 60.0404 | 52 | 83.435 | 52.0005 | 60.0231 | 52 | 83.4448 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4385 | 11.1865 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4543 | 52.0131 | 60.0404 | 52 | 83.4433 | 51.9997 | 60.0231 | 52 | 83.4531 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4468 | 11.1871 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4626 | 52.0127 | 60.0404 | 52 | 83.4516 | 51.9979 | 60.0231 | 52 | 83.4614 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4551 | 11.1874 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.471 | 52.0123 | 60.0404 | 52 | 83.4599 | 51.9962 | 60.0231 | 52 | 83.4697 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4636 | 11.1878 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4793 | 52.012 | 60.0404 | 52 | 83.4683 | 51.9951 | 60.0231 | 52 | 83.478 | 51.9612 | 60.0289 | 52 | 83.4719 | 11.1884 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4876 | 52.0116 | 60.0404 | 52 | 83.4766 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 83.4864 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.4802 | 11.189 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.4959 | 52.0113 | 60.0404 | 52 | 83.485 | 51.9907 | 60.0231 | 52 | 83.4947 | 51.9613 | 60.0289 | 52 | 83.4885 | 11.1899 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5043 | 52.0107 | 60.0404 | 52 | 83.4933 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 83.5031 | 51.9614 | 60.0289 | 52 | 83.4968 | 11.1908 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5126 | 52.01 | 60.0404 | 52 | 83.5016 | 51.9837 | 60.0231 | 52 | 83.5114 | 51.9615 | 60.0289 | 52 | 83.5051 | 11.1916 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5209 | 52.01 | 60.0404 | 52 | 83.5099 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 83.5197 | 51.9616 | 60.0289 | 52 | 83.5134 | 11.1924 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5293 | 52.01 | 60.0404 | 52 | 83.5182 | 51.9771 | 60.0231 | 52 | 83.528 | 51.9617 | 60.0289 | 52 | 83.5217 | 11.1932 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5376 | 52.0098 | 60.0404 | 52 | 83.5266 | 51.9742 | 60.0231 | 52 | 83.5364 | 51.9632 | 60.0289 | 52 | 83.5303 | 11.194 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5459 | 52.0096 | 60.0404 | 52 | 83.5349 | 51.972 | 60.0231 | 52 | 83.5447 | 51.9647 | 60.0289 | 52 | 83.5386 | 11.1948 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5543 | 52.0094 | 60.0404 | 52 | 83.5432 | 51.9697 | 60.0231 | 52 | 83.553 | 51.9663 | 60.0289 | 52 | 83.5469 | 11.1956 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5626 | 52.0093 | 60.0404 | 52 | 83.5515 | 51.9671 | 60.0174 | 52 | 83.5613 | 51.9678 | 60.0289 | 52 | 83.5552 | 11.1961 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5709 | 52.009 | 60.0404 | 52 | 83.5599 | 51.9645 | 60.0174 | 52 | 83.5697 | 51.9712 | 60.0289 | 52 | 83.5635 | 11.1967 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5792 | 52.0088 | 60.0404 | 52 | 83.5682 | 51.9639 | 60.0174 | 52 | 83.578 | 51.9746 | 60.0289 | 52 | 83.5718 | 11.197 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5876 | 52.0085 | 60.0404 | 52 | 83.5766 | 51.9632 | 60.0174 | 52 |  |  |  |  | 83.5801 | 11.1974 | 60.0173 | 11.2
|  |  |  | 83.5959 | 52.0083 | 60.0404 | 52 | 83.5849 | 51.9629 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6042 | 52.0081 | 60.0404 | 52 | 83.5932 | 51.9625 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6125 | 52.0079 | 60.0404 | 52 | 83.6015 | 51.9631 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6209 | 52.0078 | 60.0404 | 52 | 83.6099 | 51.9637 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6292 | 52.0078 | 60.0404 | 52 | 83.6182 | 51.9654 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6375 | 52.007 | 60.0404 | 52 | 83.6266 | 51.9671 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6458 | 52.0062 | 60.0404 | 52 | 83.6349 | 51.969 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6542 | 52.0046 | 60.0404 | 52 | 83.6432 | 51.9709 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6625 | 52.0029 | 60.0404 | 52 | 83.6515 | 51.9731 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6708 | 52.0013 | 60.0404 | 52 | 83.6599 | 51.9754 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6792 | 51.9996 | 60.0404 | 52 | 83.6682 | 51.9776 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6875 | 51.9981 | 60.0404 | 52 | 83.6765 | 51.9798 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.6958 | 51.9966 | 60.0404 | 52 | 83.6848 | 51.9814 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7042 | 51.9951 | 60.0404 | 52 | 83.6932 | 51.983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7125 | 51.9936 | 60.0404 | 52 | 83.7015 | 51.9833 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7208 | 51.9927 | 60.0404 | 52 | 83.7099 | 51.9836 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7291 | 51.9919 | 60.0404 | 52 | 83.7182 | 51.9829 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7375 | 51.9923 | 60.0404 | 52 | 83.7265 | 51.9822 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7458 | 51.9926 | 60.0404 | 52 | 83.7348 | 51.9808 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7541 | 51.9929 | 60.0404 | 52 | 83.7432 | 51.9795 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7625 | 51.9933 | 60.0404 | 52 | 83.7515 | 51.9784 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7708 | 51.9937 | 60.0404 | 52 | 83.7599 | 51.9774 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7791 | 51.9942 | 60.0404 | 52 | 83.7682 | 51.9765 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7874 | 51.9944 | 60.0404 | 52 | 83.7765 | 51.9756 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.7957 | 51.9947 | 60.0404 | 52 | 83.7848 | 51.9748 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8041 | 51.995 | 60.0404 | 52 | 83.7932 | 51.9741 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8124 | 51.9953 | 60.0404 | 52 | 83.8015 | 51.9743 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8207 | 51.9955 | 60.0404 | 52 | 83.8098 | 51.9745 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8291 | 51.9958 | 60.0404 | 52 | 83.8181 | 51.9753 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8374 | 51.996 | 60.0404 | 52 | 83.8265 | 51.9762 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8457 | 51.9963 | 60.0404 | 52 | 83.8348 | 51.9767 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.854 | 51.9966 | 60.0404 | 52 | 83.8432 | 51.9773 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8624 | 51.9968 | 60.0404 | 52 | 83.8515 | 51.9781 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8707 | 51.9973 | 60.0404 | 52 | 83.8598 | 51.979 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.879 | 51.9978 | 60.0404 | 52 | 83.8681 | 51.98 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8874 | 51.9982 | 60.0404 | 52 | 83.8765 | 51.981 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.8957 | 51.9987 | 60.0404 | 52 | 83.8848 | 51.982 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.904 | 51.999 | 60.0404 | 52 | 83.8932 | 51.983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9124 | 51.9993 | 60.0404 | 52 | 83.9015 | 51.9823 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9207 | 51.9998 | 60.0404 | 52 | 83.9098 | 51.9817 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.929 | 52.0003 | 60.0404 | 52 | 83.9181 | 51.981 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9373 | 52.0025 | 60.0404 | 52 | 83.9265 | 51.9803 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9456 | 52.0047 | 60.0404 | 52 | 83.9348 | 51.9794 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.954 | 52.0066 | 60.0404 | 52 | 83.9431 | 51.9784 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9623 | 52.0084 | 60.0404 | 52 | 83.9514 | 51.9777 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9706 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 83.9598 | 51.9769 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.979 | 52.01 | 60.0404 | 52 | 83.9681 | 51.9763 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9873 | 52.0108 | 60.0404 | 52 | 83.9765 | 51.9757 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 83.9956 | 52.0116 | 60.0404 | 52 | 83.9848 | 51.9766 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0039 | 52.0124 | 60.0404 | 52 | 83.9931 | 51.9775 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0123 | 52.0131 | 60.0404 | 52 | 84.0014 | 51.9785 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0206 | 52.012 | 60.0404 | 52 | 84.0098 | 51.9794 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0289 | 52.0108 | 60.0404 | 52 | 84.0181 | 51.9803 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0373 | 52.0102 | 60.0404 | 52 | 84.0265 | 51.9813 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0456 | 52.0097 | 60.0404 | 52 | 84.0348 | 51.9819 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0539 | 52.0102 | 60.0404 | 52 | 84.0431 | 51.9824 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0622 | 52.0107 | 60.0404 | 52 | 84.0514 | 51.9826 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0706 | 52.0114 | 60.0404 | 52 | 84.0597 | 51.9827 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0789 | 52.0121 | 60.0404 | 52 | 84.0681 | 51.9817 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0872 | 52.0126 | 60.0404 | 52 | 84.0764 | 51.9808 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.0956 | 52.0132 | 60.0404 | 52 | 84.0847 | 51.9795 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1039 | 52.0137 | 60.0404 | 52 | 84.093 | 51.9782 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1122 | 52.0142 | 60.0404 | 52 | 84.1014 | 51.9769 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1205 | 52.0144 | 60.0404 | 52 | 84.1097 | 51.9756 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1289 | 52.0146 | 60.0404 | 52 | 84.1181 | 51.9745 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1372 | 52.0152 | 60.0404 | 52 | 84.1264 | 51.9734 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1455 | 52.0157 | 60.0404 | 52 | 84.1347 | 51.9727 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1538 | 52.0155 | 60.0404 | 52 | 84.143 | 51.9719 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1622 | 52.0153 | 60.0404 | 52 | 84.1514 | 51.9714 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1705 | 52.0168 | 60.0404 | 52 | 84.1597 | 51.9708 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1788 | 52.0183 | 60.0404 | 52 | 84.1681 | 51.9713 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1872 | 52.0198 | 60.0404 | 52 | 84.1764 | 51.9719 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.1955 | 52.0213 | 60.0404 | 52 | 84.1847 | 51.9725 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2038 | 52.023 | 60.0404 | 52 | 84.193 | 51.973 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2121 | 52.0248 | 60.0404 | 52 | 84.2014 | 51.9734 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2205 | 52.0263 | 60.0404 | 52 | 84.2097 | 51.9737 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2288 | 52.0279 | 60.0404 | 52 | 84.218 | 51.974 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2371 | 52.0302 | 60.0404 | 52 | 84.2263 | 51.9744 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2455 | 52.0324 | 60.0404 | 52 | 84.2347 | 51.9751 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2538 | 52.033 | 60.0404 | 52 | 84.243 | 51.9758 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2621 | 52.0336 | 60.0404 | 52 | 84.2514 | 51.9758 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2704 | 52.0342 | 60.0404 | 52 | 84.2597 | 51.9758 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2787 | 52.0348 | 60.0404 | 52 | 84.268 | 51.9751 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2871 | 52.0354 | 60.0404 | 52 | 84.2763 | 51.9744 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.2954 | 52.036 | 60.0404 | 52 | 84.2847 | 51.9737 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3037 | 52.0362 | 60.0404 | 52 | 84.293 | 51.973 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3121 | 52.0364 | 60.0404 | 52 | 84.3014 | 51.9722 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3204 | 52.0364 | 60.0404 | 52 | 84.3097 | 51.9715 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3287 | 52.0363 | 60.0404 | 52 | 84.318 | 51.9708 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3371 | 52.0339 | 60.0404 | 52 | 84.3263 | 51.9701 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3454 | 52.0316 | 60.0404 | 52 | 84.3347 | 51.9693 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3537 | 52.0279 | 60.0404 | 52 | 84.343 | 51.9686 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.362 | 52.0242 | 60.0404 | 52 | 84.3513 | 51.9709 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3704 | 52.0203 | 60.0404 | 52 | 84.3596 | 51.9731 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3787 | 52.0163 | 60.0404 | 52 | 84.368 | 51.9759 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.387 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 84.3763 | 51.9786 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.3954 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 84.3847 | 51.9813 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4037 | 52.0058 | 60.0404 | 52 | 84.393 | 51.9841 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.412 | 52.0024 | 60.0404 | 52 | 84.4013 | 51.9868 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4203 | 52.0015 | 60.0404 | 52 | 84.4096 | 51.9896 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4286 | 52.0007 | 60.0404 | 52 | 84.418 | 51.992 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.437 | 52.0011 | 60.0404 | 52 | 84.4263 | 51.9945 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4453 | 52.0016 | 60.0404 | 52 | 84.4347 | 51.9952 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4536 | 52.0024 | 60.0404 | 52 | 84.443 | 51.9958 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.462 | 52.0031 | 60.0404 | 52 | 84.4513 | 51.9961 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4703 | 52.0033 | 60.0404 | 52 | 84.4596 | 51.9963 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4786 | 52.0035 | 60.0404 | 52 | 84.468 | 51.997 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.487 | 52.0032 | 60.0404 | 52 | 84.4763 | 51.9977 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.4953 | 52.0028 | 60.0404 | 52 | 84.4846 | 51.9975 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5036 | 52.0022 | 60.0404 | 52 | 84.493 | 51.9973 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5119 | 52.0016 | 60.0404 | 52 | 84.5013 | 51.9969 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5203 | 52.0023 | 60.0404 | 52 | 84.5096 | 51.9965 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5286 | 52.003 | 60.0404 | 52 | 84.518 | 51.9956 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5369 | 52.0038 | 60.0404 | 52 | 84.5263 | 51.9947 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5453 | 52.0046 | 60.0404 | 52 | 84.5346 | 51.9935 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5536 | 52.0057 | 60.0404 | 52 | 84.5429 | 51.9923 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5619 | 52.0068 | 60.0404 | 52 | 84.5513 | 51.9903 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5702 | 52.0085 | 60.0404 | 52 | 84.5596 | 51.9884 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5786 | 52.0103 | 60.0404 | 52 | 84.568 | 51.9872 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5869 | 52.0119 | 60.0404 | 52 | 84.5763 | 51.9861 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.5952 | 52.0136 | 60.0404 | 52 | 84.5846 | 51.986 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6035 | 52.0147 | 60.0404 | 52 | 84.5929 | 51.9859 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6119 | 52.0158 | 60.0404 | 52 | 84.6013 | 51.9848 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6202 | 52.014 | 60.0404 | 52 | 84.6096 | 51.9838 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6285 | 52.0121 | 60.0404 | 52 | 84.618 | 51.9834 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6368 | 52.0102 | 60.0404 | 52 | 84.6263 | 51.983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6452 | 52.0084 | 60.0404 | 52 | 84.6346 | 51.983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6535 | 52.0065 | 60.0404 | 52 | 84.6429 | 51.983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6618 | 52.0046 | 60.0404 | 52 | 84.6513 | 51.9831 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6702 | 52.0029 | 60.0404 | 52 | 84.6596 | 51.9833 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6785 | 52.0012 | 60.0404 | 52 | 84.6679 | 51.9828 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6868 | 52.0006 | 60.0404 | 52 | 84.6762 | 51.9824 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.6952 | 52 | 60.0404 | 52 | 84.6846 | 51.9837 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7035 | 52.0021 | 60.0404 | 52 | 84.6929 | 51.985 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7118 | 52.0042 | 60.0404 | 52 | 84.7013 | 51.9864 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7201 | 52.0067 | 60.0404 | 52 | 84.7096 | 51.9879 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7285 | 52.0092 | 60.0404 | 52 | 84.7179 | 51.9904 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7368 | 52.0115 | 60.0404 | 52 | 84.7262 | 51.993 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7451 | 52.0138 | 60.0404 | 52 | 84.7346 | 51.9961 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7534 | 52.0155 | 60.0404 | 52 | 84.7429 | 51.9991 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7618 | 52.0172 | 60.0404 | 52 | 84.7512 | 52.0027 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7701 | 52.0167 | 60.0404 | 52 | 84.7596 | 52.0062 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7784 | 52.0163 | 60.0404 | 52 | 84.7679 | 52.0088 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7867 | 52.0158 | 60.0404 | 52 | 84.7762 | 52.0113 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.7951 | 52.0154 | 60.0404 | 52 | 84.7845 | 52.0133 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8034 | 52.0141 | 60.0404 | 52 | 84.7929 | 52.0152 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8117 | 52.0129 | 60.0404 | 52 | 84.8012 | 52.0159 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8201 | 52.0124 | 60.0404 | 52 | 84.8095 | 52.0166 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8284 | 52.0119 | 60.0404 | 52 | 84.8178 | 52.0174 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8367 | 52.0124 | 60.0404 | 52 | 84.8262 | 52.0181 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.845 | 52.0128 | 60.0404 | 52 | 84.8345 | 52.0175 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8534 | 52.0137 | 60.0404 | 52 | 84.8429 | 52.017 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8617 | 52.0146 | 60.0404 | 52 | 84.8512 | 52.0172 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.87 | 52.0146 | 60.0404 | 52 | 84.8595 | 52.0174 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8784 | 52.0145 | 60.0404 | 52 | 84.8678 | 52.0174 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.8867 | 52.0145 | 60.0347 | 52 | 84.8762 | 52.0175 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.895 | 52.0145 | 60.0347 | 52 | 84.8845 | 52.0176 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9034 | 52.0128 | 60.0347 | 52 | 84.8929 | 52.0177 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9117 | 52.011 | 60.0347 | 52 | 84.9012 | 52.0172 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.92 | 52.0087 | 60.0347 | 52 | 84.9095 | 52.0167 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9283 | 52.0063 | 60.0347 | 52 | 84.9178 | 52.0169 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9366 | 52.0023 | 60.0347 | 52 | 84.9262 | 52.0171 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.945 | 51.9982 | 60.0347 | 52 | 84.9345 | 52.016 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9533 | 51.9953 | 60.0347 | 52 | 84.9428 | 52.015 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9616 | 51.9924 | 60.0347 | 52 | 84.9511 | 52.0152 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.97 | 51.9895 | 60.0347 | 52 | 84.9595 | 52.0154 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9783 | 51.9865 | 60.0347 | 52 | 84.9678 | 52.0154 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.9866 | 51.9847 | 60.0347 | 52 | 84.9762 | 52.0154 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 84.995 | 51.9829 | 60.0347 | 52 | 84.9845 | 52.0152 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0033 | 51.9813 | 60.0347 | 52 | 84.9928 | 52.015 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0116 | 51.9796 | 60.0347 | 52 | 85.0011 | 52.0146 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0199 | 51.9799 | 60.0347 | 52 | 85.0095 | 52.0143 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0283 | 51.9801 | 60.0347 | 52 | 85.0178 | 52.0145 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0366 | 51.9803 | 60.0347 | 52 | 85.0262 | 52.0147 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0449 | 51.9806 | 60.0347 | 52 | 85.0345 | 52.0136 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0533 | 51.9824 | 60.0347 | 52 | 85.0428 | 52.0125 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0616 | 51.9843 | 60.0347 | 52 | 85.0511 | 52.0113 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0699 | 51.9862 | 60.0347 | 52 | 85.0595 | 52.0101 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0782 | 51.9881 | 60.0347 | 52 | 85.0678 | 52.0086 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0866 | 51.99 | 60.0347 | 52 | 85.0761 | 52.0071 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.0949 | 51.9919 | 60.0347 | 52 | 85.0844 | 52.006 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1032 | 51.9943 | 60.0347 | 52 | 85.0928 | 52.0049 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1115 | 51.9966 | 60.0347 | 52 | 85.1011 | 52.0038 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1199 | 51.9991 | 60.0347 | 52 | 85.1095 | 52.0026 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1282 | 52.0015 | 60.0347 | 52 | 85.1178 | 52.0016 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1365 | 52.0038 | 60.0347 | 52 | 85.1261 | 52.0006 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1449 | 52.0061 | 60.0347 | 52 | 85.1344 | 51.9997 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1532 | 52.0084 | 60.0347 | 52 | 85.1428 | 51.9988 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1615 | 52.0107 | 60.0347 | 52 | 85.1511 | 51.9983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1699 | 52.0134 | 60.0347 | 52 | 85.1595 | 51.9979 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1782 | 52.0161 | 60.0347 | 52 | 85.1678 | 51.9974 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1865 | 52.0181 | 60.0347 | 52 | 85.1761 | 51.997 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.1949 | 52.02 | 60.0347 | 52 | 85.1844 | 51.9983 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.2032 | 52.022 | 60.0347 | 52 | 85.1928 | 51.9997 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.2115 | 52.0239 | 60.0347 | 52 | 85.2011 | 52.0012 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.2198 | 52.0244 | 60.0347 | 52 | 85.2094 | 52.0027 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 85.2281 | 52.0249 | 60.0347 | 52 | 85.2177 | 52.0042 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2365 | 52.0254 | 60.0347 | 52 | 85.2261 | 52.0058 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2448 | 52.026 | 60.0347 | 52 | 85.2344 | 52.007 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2531 | 52.0261 | 60.0347 | 52 | 85.2428 | 52.0082 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2615 | 52.0262 | 60.0347 | 52 | 85.2511 | 52.0097 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2698 | 52.0263 | 60.0347 | 52 | 85.2594 | 52.0113 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2781 | 52.0264 | 60.0347 | 52 | 85.2677 | 52.0111 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2865 | 52.0268 | 60.0347 | 52 | 85.2761 | 52.011 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.2948 | 52.0273 | 60.0347 | 52 | 85.2844 | 52.0108 | 60.0116 | 52
|  |  |  | 85.3031 | 52.0262 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3114 | 52.0252 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3198 | 52.0242 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3281 | 52.0231 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3364 | 52.0222 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3448 | 52.0213 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3531 | 52.0189 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3614 | 52.0166 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3698 | 52.0134 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3781 | 52.0103 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3864 | 52.0089 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.3947 | 52.0076 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.403 | 52.006 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4114 | 52.0044 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4197 | 52.0024 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.428 | 52.0005 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4364 | 52.0002 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4447 | 51.9999 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.453 | 51.9996 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4614 | 51.9993 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4697 | 52.0008 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.478 | 52.0024 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4863 | 52.0046 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.4947 | 52.0068 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.503 | 52.0093 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5113 | 52.0119 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5197 | 52.0141 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.528 | 52.0164 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5363 | 52.0183 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5446 | 52.0203 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.553 | 52.0208 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5613 | 52.0214 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5696 | 52.0212 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5779 | 52.0211 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5863 | 52.0209 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.5946 | 52.0208 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6029 | 52.0206 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6113 | 52.0205 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6196 | 52.0191 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6279 | 52.0178 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6363 | 52.0164 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6446 | 52.015 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6529 | 52.0139 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6612 | 52.0127 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6696 | 52.0107 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6779 | 52.0087 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6862 | 52.0067 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.6945 | 52.0047 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7029 | 52.0042 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7112 | 52.0037 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7195 | 52.0034 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7279 | 52.0031 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7362 | 52.0038 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7445 | 52.0044 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7528 | 52.0059 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7612 | 52.0074 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7695 | 52.0096 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7778 | 52.0117 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7862 | 52.0136 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.7945 | 52.0154 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8028 | 52.0157 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8112 | 52.0161 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8195 | 52.0167 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8278 | 52.0174 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8362 | 52.018 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8445 | 52.0186 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8528 | 52.0192 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8611 | 52.0197 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8694 | 52.0206 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8778 | 52.0214 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8861 | 52.0232 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.8944 | 52.025 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9028 | 52.0232 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9111 | 52.0214 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9194 | 52.0183 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9278 | 52.0153 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9361 | 52.0112 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9444 | 52.0071 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9527 | 52.003 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9611 | 51.9989 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9694 | 51.9948 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9777 | 51.9907 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9861 | 51.9888 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 85.9944 | 51.9868 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0027 | 51.9867 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.011 | 51.9866 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0194 | 51.9863 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0277 | 51.9859 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.036 | 51.9856 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0443 | 51.9852 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0527 | 51.9865 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.061 | 51.9878 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0693 | 51.9891 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0777 | 51.9904 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.086 | 51.9919 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.0943 | 51.9934 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1027 | 51.9976 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.111 | 52.0018 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1193 | 52.0058 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1276 | 52.0098 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.136 | 52.0121 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1443 | 52.0145 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1526 | 52.0171 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1609 | 52.0197 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1693 | 52.0209 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1776 | 52.0221 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1859 | 52.0208 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.1943 | 52.0196 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2026 | 52.0181 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2109 | 52.0167 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2192 | 52.0153 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2276 | 52.0139 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2359 | 52.0114 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2442 | 52.0089 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2526 | 52.0076 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2609 | 52.0064 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2692 | 52.0053 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2776 | 52.0042 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2859 | 52.0035 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.2942 | 52.0027 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3025 | 52.002 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3109 | 52.0013 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3192 | 52.0014 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3275 | 52.0015 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3358 | 52.001 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3442 | 52.0005 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3525 | 52 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3608 | 51.9995 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3692 | 51.999 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3775 | 51.9985 | 60.0347 | 52
|  |  |  | 86.3858 | 51.9987 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.3941 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4025 | 51.9991 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4108 | 51.9991 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4191 | 51.9992 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4275 | 51.9993 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4358 | 51.9996 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4441 | 52 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4525 | 52.0003 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4608 | 52.0006 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4691 | 52.0002 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4774 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4858 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.4941 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5024 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5108 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5191 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5274 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5357 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5441 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5524 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5607 | 51.9997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5691 | 51.9993 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5774 | 51.9988 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5857 | 51.9983 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.5941 | 51.9978 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6024 | 51.9974 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6107 | 51.9969 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.619 | 51.9964 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6274 | 51.9959 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6357 | 51.9955 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.644 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6523 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6607 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.669 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6773 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.6857 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.694 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7023 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7107 | 51.995 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.719 | 51.9952 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7273 | 51.9953 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7357 | 51.9955 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.744 | 51.9957 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7523 | 51.9959 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7607 | 51.9961 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.769 | 51.9959 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7773 | 51.9957 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7856 | 51.9955 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.7939 | 51.9953 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8023 | 51.9949 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8106 | 51.9946 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8189 | 51.9942 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8273 | 51.9938 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8356 | 51.9934 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8439 | 51.993 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8523 | 51.9933 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8606 | 51.9936 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8689 | 51.9938 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8773 | 51.9941 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8856 | 51.9947 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.8939 | 51.9953 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9022 | 51.9959 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9106 | 51.9965 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9189 | 51.9971 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9272 | 51.9977 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9355 | 51.998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9439 | 51.9983 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9522 | 51.9987 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9605 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9689 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9772 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9855 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 86.9939 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0022 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0105 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0189 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0272 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0355 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0438 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0522 | 51.9996 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0605 | 52.0002 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0688 | 52.0008 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0771 | 52.0014 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0855 | 52.002 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.0938 | 52.0027 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1021 | 52.003 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1105 | 52.0033 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1188 | 52.0036 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1271 | 52.0039 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1355 | 52.0036 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1438 | 52.0033 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1521 | 52.003 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1604 | 52.0026 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1688 | 52.0023 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1771 | 52.0019 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1854 | 52.0019 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.1938 | 52.0018 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2021 | 52.0018 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2104 | 52.0018 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2188 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2271 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2354 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2437 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2521 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2604 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2687 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2771 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2854 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.2937 | 52.0017 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.302 | 52.0015 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3104 | 52.0013 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3187 | 52.0004 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.327 | 51.9994 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3354 | 51.9985 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3437 | 51.9976 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.352 | 51.9966 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3604 | 51.9957 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3687 | 51.9947 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.377 | 51.9936 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3853 | 51.9928 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.3937 | 51.9919 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.402 | 51.9925 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4103 | 51.993 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4186 | 51.9936 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.427 | 51.9942 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4353 | 51.9948 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4436 | 51.9953 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.452 | 51.9964 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4603 | 51.9976 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4686 | 51.9987 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.477 | 51.9998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4853 | 52.0007 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.4936 | 52.0015 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.502 | 52.0034 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5103 | 52.0054 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5186 | 52.0073 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5269 | 52.0092 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5353 | 52.0107 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5436 | 52.0122 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5519 | 52.0133 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5602 | 52.0145 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5686 | 52.0152 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5769 | 52.0159 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5852 | 52.0147 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.5936 | 52.0136 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6019 | 52.0124 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6102 | 52.0113 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6186 | 52.0102 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6269 | 52.0091 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6352 | 52.0077 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6436 | 52.0064 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6519 | 52.0048 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6602 | 52.0033 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6685 | 52.0025 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6768 | 52.0018 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6852 | 52.001 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.6935 | 52.0002 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7018 | 51.9989 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7102 | 51.9977 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7185 | 51.9974 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7268 | 51.9972 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7352 | 51.9965 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7435 | 51.9958 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7518 | 51.9964 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7602 | 51.997 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7685 | 51.9977 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7768 | 51.9983 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7852 | 51.9994 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.7935 | 52.0005 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8018 | 52.002 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8101 | 52.0034 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8185 | 52.0056 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8268 | 52.0077 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8351 | 52.0082 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8434 | 52.0086 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8518 | 52.0091 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8601 | 52.0096 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8684 | 52.0101 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8768 | 52.0106 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8851 | 52.0102 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.8934 | 52.0098 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9018 | 52.0092 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9101 | 52.0087 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9184 | 52.0077 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9268 | 52.0067 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9351 | 52.0053 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9434 | 52.004 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9517 | 52.0027 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9601 | 52.0014 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9684 | 51.9998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9767 | 51.9982 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.985 | 51.9969 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 87.9934 | 51.9955 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0017 | 51.9949 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.01 | 51.9943 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0184 | 51.994 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0267 | 51.9937 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.035 | 51.9941 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0434 | 51.9944 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0517 | 51.9951 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.06 | 51.9957 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0683 | 51.9974 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0767 | 51.999 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.085 | 51.9998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.0933 | 52.0005 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1017 | 52.0026 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.11 | 52.0046 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1183 | 52.0059 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1266 | 52.0073 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.135 | 52.0087 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1433 | 52.0101 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1516 | 52.0105 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.16 | 52.011 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1683 | 52.0122 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1766 | 52.0135 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.185 | 52.0131 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.1933 | 52.0128 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2016 | 52.0116 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2099 | 52.0105 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2183 | 52.0099 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2266 | 52.0092 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2349 | 52.0084 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2433 | 52.0076 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2516 | 52.0068 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2599 | 52.006 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2682 | 52.0057 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2766 | 52.0054 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2849 | 52.0043 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.2932 | 52.0031 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3016 | 52.0014 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3099 | 51.9998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3182 | 51.9989 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3265 | 51.998 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3349 | 51.9971 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3432 | 51.9962 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3515 | 51.9941 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3599 | 51.9921 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3682 | 51.9916 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3765 | 51.9911 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3849 | 51.9906 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.3932 | 51.99 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4015 | 51.9881 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4099 | 51.9863 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4182 | 51.9845 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4265 | 51.9827 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4348 | 51.9821 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4432 | 51.9814 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4515 | 51.9819 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4598 | 51.9824 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4681 | 51.9821 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4765 | 51.9819 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4848 | 51.9823 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.4931 | 51.9827 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5015 | 51.9829 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5098 | 51.9832 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5181 | 51.9827 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5265 | 51.9822 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5348 | 51.9801 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5431 | 51.9781 | 60.0289 | 52
|  |  |  | 88.5515 | 51.977 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.5598 | 51.9758 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.5681 | 51.9747 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.5764 | 51.9736 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.5848 | 51.9725 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.5931 | 51.9715 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6014 | 51.9711 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6097 | 51.9708 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6181 | 51.9709 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6264 | 51.971 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6347 | 51.9715 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6431 | 51.9719 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6514 | 51.9723 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6597 | 51.9726 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6681 | 51.9737 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6764 | 51.9747 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6847 | 51.9757 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.6931 | 51.9768 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7014 | 51.9778 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7097 | 51.9788 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.718 | 51.9794 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7264 | 51.98 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7347 | 51.9806 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.743 | 51.9813 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7514 | 51.9813 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7597 | 51.9813 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.768 | 51.9814 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7764 | 51.9815 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.7847 | 51.9816 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.793 | 51.9817 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8014 | 51.9818 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8097 | 51.9819 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.818 | 51.9826 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8263 | 51.9833 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8347 | 51.9843 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.843 | 51.9853 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8513 | 51.9862 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8596 | 51.9872 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.868 | 51.9881 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8763 | 51.989 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.8846 | 51.9917 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.893 | 51.9944 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9013 | 51.9965 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9096 | 51.9986 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.918 | 52.0004 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9263 | 52.0022 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9346 | 52.004 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.943 | 52.0058 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9513 | 52.0076 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9596 | 52.0093 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.968 | 52.0093 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9763 | 52.0093 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.9846 | 52.0093 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 88.993 | 52.0093 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0013 | 52.0078 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0096 | 52.0063 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0179 | 52.0048 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0262 | 52.0033 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0346 | 52.0018 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0429 | 52.0003 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0512 | 51.9989 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0596 | 51.9974 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0679 | 51.9963 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0762 | 51.9952 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0846 | 51.9955 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.0929 | 51.9959 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1012 | 51.9963 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1096 | 51.9967 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1179 | 51.997 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1262 | 51.9974 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1346 | 51.9978 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1429 | 51.9982 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1512 | 51.9966 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1595 | 51.995 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1679 | 51.9934 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1762 | 51.9918 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1845 | 51.9902 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.1929 | 51.9886 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2012 | 51.987 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2095 | 51.9855 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2179 | 51.9839 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2262 | 51.9823 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2345 | 51.9823 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2428 | 51.9822 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2512 | 51.9822 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2595 | 51.9822 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2678 | 51.9812 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2762 | 51.9802 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2845 | 51.9785 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.2928 | 51.9768 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3011 | 51.9751 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3095 | 51.9734 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3178 | 51.972 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3261 | 51.9706 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3345 | 51.9691 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3428 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3511 | 51.9672 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3595 | 51.9668 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3678 | 51.967 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3761 | 51.9672 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3845 | 51.9675 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.3928 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4011 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4095 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4178 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4261 | 51.9677 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4344 | 51.9693 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4428 | 51.971 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4511 | 51.9736 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4594 | 51.9761 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4677 | 51.9797 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4761 | 51.9832 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4844 | 51.987 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.4927 | 51.9908 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5011 | 51.9945 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5094 | 51.9983 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5177 | 52.0005 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5261 | 52.0026 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5344 | 52.0038 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5427 | 52.005 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5511 | 52.0053 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5594 | 52.0055 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5677 | 52.0056 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.576 | 52.0056 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5844 | 52.0056 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.5927 | 52.0057 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.601 | 52.0057 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6094 | 52.0057 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6177 | 52.0055 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.626 | 52.0054 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6344 | 52.0052 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6427 | 52.005 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.651 | 52.0048 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6594 | 52.0045 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6677 | 52.0059 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.676 | 52.0073 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6843 | 52.0087 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.6927 | 52.0101 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.701 | 52.0117 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7093 | 52.0132 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7177 | 52.0148 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.726 | 52.0164 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7343 | 52.018 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7426 | 52.0196 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.751 | 52.0195 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7593 | 52.0194 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7676 | 52.0192 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.776 | 52.0191 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7843 | 52.019 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.7926 | 52.0188 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.801 | 52.0191 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8093 | 52.0195 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8176 | 52.02 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.826 | 52.0206 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8343 | 52.0234 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8426 | 52.0262 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.851 | 52.0293 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8593 | 52.0324 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8676 | 52.0357 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8759 | 52.039 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8842 | 52.0414 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.8926 | 52.0437 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9009 | 52.0457 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9092 | 52.0478 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9176 | 52.0475 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9259 | 52.0471 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9342 | 52.0465 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9426 | 52.0459 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9509 | 52.045 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9592 | 52.0442 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9676 | 52.0439 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9759 | 52.0437 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9842 | 52.0434 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 89.9926 | 52.0432 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0009 | 52.0432 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0092 | 52.0433 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0175 | 52.0434 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0259 | 52.0434 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0342 | 52.0435 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0425 | 52.0435 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0509 | 52.0433 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0592 | 52.043 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0675 | 52.0418 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0759 | 52.0406 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0842 | 52.0396 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.0925 | 52.0385 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1009 | 52.0375 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1092 | 52.0364 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1175 | 52.0356 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1258 | 52.0348 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1342 | 52.0333 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1425 | 52.0319 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1508 | 52.0313 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1591 | 52.0307 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1675 | 52.03 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1758 | 52.0294 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1841 | 52.0275 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.1925 | 52.0256 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2008 | 52.0235 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2091 | 52.0215 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2175 | 52.0209 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2258 | 52.0202 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2341 | 52.0196 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2425 | 52.019 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2508 | 52.0184 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2591 | 52.0178 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2675 | 52.017 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2758 | 52.0162 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2841 | 52.0153 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.2924 | 52.0145 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3008 | 52.0123 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3091 | 52.0102 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3174 | 52.008 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3257 | 52.0058 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3341 | 52.0028 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3424 | 51.9998 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3507 | 51.9981 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3591 | 51.9964 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3674 | 51.9945 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3757 | 51.9926 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3841 | 51.9915 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.3924 | 51.9904 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4007 | 51.9896 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4091 | 51.9889 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4174 | 51.9891 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4257 | 51.9892 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4341 | 51.9895 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4424 | 51.9898 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4507 | 51.9903 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.459 | 51.9907 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4674 | 51.9907 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4757 | 51.9907 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.484 | 51.9901 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.4924 | 51.9894 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5007 | 51.9886 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.509 | 51.9878 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5174 | 51.987 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5257 | 51.9862 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.534 | 51.9853 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5423 | 51.9845 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5507 | 51.9845 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.559 | 51.9844 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5673 | 51.9852 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5757 | 51.986 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.584 | 51.9867 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.5923 | 51.9873 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6006 | 51.988 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.609 | 51.9887 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6173 | 51.9894 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6256 | 51.9901 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.634 | 51.9907 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6423 | 51.9914 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6506 | 51.9915 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.659 | 51.9916 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6673 | 51.9913 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6756 | 51.9911 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.684 | 51.9914 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.6923 | 51.9916 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7006 | 51.9916 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.709 | 51.9916 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7173 | 51.9909 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7256 | 51.9902 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7339 | 51.9895 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7423 | 51.9888 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7506 | 51.9886 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7589 | 51.9883 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7672 | 51.9879 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7756 | 51.9876 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7839 | 51.9876 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.7922 | 51.9876 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8006 | 51.9879 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8089 | 51.9883 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8172 | 51.9886 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8256 | 51.9889 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8339 | 51.9887 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8422 | 51.9884 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8506 | 51.9879 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8589 | 51.9873 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8672 | 51.9869 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8755 | 51.9865 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8839 | 51.9868 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.8922 | 51.9871 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9005 | 51.9872 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9089 | 51.9874 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9172 | 51.9883 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9255 | 51.9892 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9339 | 51.9897 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9422 | 51.9902 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9505 | 51.9904 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9589 | 51.9906 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9672 | 51.9901 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9755 | 51.9897 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9838 | 51.9894 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 90.9922 | 51.9892 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0005 | 51.9895 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0088 | 51.9898 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0172 | 51.9901 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0255 | 51.9904 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0338 | 51.9914 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0421 | 51.9923 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0505 | 51.9928 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0588 | 51.9934 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0671 | 51.9944 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0755 | 51.9955 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0838 | 51.9958 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.0921 | 51.9962 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1005 | 51.9969 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1088 | 51.9977 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1171 | 51.9974 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1255 | 51.9972 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1338 | 51.9961 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1421 | 51.9951 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1505 | 51.9936 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1588 | 51.992 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1671 | 51.9905 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1754 | 51.9889 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1838 | 51.9889 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.1921 | 51.989 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2004 | 51.9916 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2087 | 51.9941 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2171 | 51.9979 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2254 | 52.0016 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2337 | 52.0054 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2421 | 52.0091 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2504 | 52.0133 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2587 | 52.0175 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2671 | 52.0212 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2754 | 52.0249 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2837 | 52.0265 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.2921 | 52.028 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3004 | 52.0276 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3087 | 52.0272 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.317 | 52.0267 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3254 | 52.0263 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3337 | 52.0253 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.342 | 52.0244 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3504 | 52.0241 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3587 | 52.0238 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.367 | 52.0235 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3754 | 52.0232 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.3837 | 52.0249 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.392 | 52.0266 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4004 | 52.0285 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4087 | 52.0304 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.417 | 52.0336 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4253 | 52.0369 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4337 | 52.0383 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.442 | 52.0398 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4503 | 52.039 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4586 | 52.0382 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.467 | 52.0387 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4753 | 52.0392 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.4836 | 52.0395 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.492 | 52.0398 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.5003 | 52.0389 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.5086 | 52.0379 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.517 | 52.0361 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.5253 | 52.0342 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.5336 | 52.0335 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.542 | 52.0329 | 60.0231 | 52
|  |  |  | 91.5503 | 52.0279 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.5586 | 52.0229 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.567 | 52.018 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.5753 | 52.013 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.5836 | 52.008 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.5919 | 52.0031 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6003 | 51.999 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6086 | 51.9949 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6169 | 51.9917 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6253 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6336 | 51.9883 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6419 | 51.9881 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6503 | 51.9878 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6586 | 51.9876 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6669 | 51.9874 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6753 | 51.9871 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6836 | 51.9869 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.6919 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7003 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7086 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7169 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7253 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7336 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7419 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7502 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7585 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7669 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7752 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7835 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.7919 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8002 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8085 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8169 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8252 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8335 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8419 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8502 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8585 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8669 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8752 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8835 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.8918 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9002 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9085 | 51.9867 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9168 | 51.9862 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9252 | 51.9857 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9335 | 51.9848 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9418 | 51.984 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9502 | 51.9832 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9585 | 51.9824 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9668 | 51.9816 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9752 | 51.9808 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9835 | 51.98 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 91.9918 | 51.9792 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0002 | 51.9789 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0085 | 51.9786 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0168 | 51.9798 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0251 | 51.9811 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0335 | 51.9823 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0418 | 51.9835 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0501 | 51.9843 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0585 | 51.9851 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0668 | 51.986 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0751 | 51.9869 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0835 | 51.9878 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.0918 | 51.9886 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1001 | 51.9883 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1085 | 51.988 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1168 | 51.9877 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1251 | 51.9874 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1335 | 51.9875 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1418 | 51.9875 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1501 | 51.9876 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1584 | 51.9877 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1668 | 51.9878 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1751 | 51.9878 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1834 | 51.9872 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.1918 | 51.9866 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2001 | 51.986 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2084 | 51.9853 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2168 | 51.9847 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2251 | 51.9841 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2334 | 51.9834 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2418 | 51.9828 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2501 | 51.9821 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2584 | 51.9814 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2668 | 51.9815 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2751 | 51.9815 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2834 | 51.9815 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.2917 | 51.9815 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3001 | 51.9824 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3084 | 51.9833 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3167 | 51.9842 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3251 | 51.985 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3334 | 51.9857 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3417 | 51.9864 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3501 | 51.9871 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3584 | 51.9878 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3667 | 51.9896 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3751 | 51.9913 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3834 | 51.9922 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.3917 | 51.9931 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4001 | 51.994 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4084 | 51.9949 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4167 | 51.9972 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.425 | 51.9995 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4334 | 52.0018 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4417 | 52.004 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.45 | 52.0053 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4583 | 52.0065 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4667 | 52.0077 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.475 | 52.0089 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4833 | 52.009 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.4917 | 52.0091 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5 | 52.0079 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5083 | 52.0068 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5167 | 52.0056 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.525 | 52.0045 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5333 | 52.0033 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5417 | 52.0022 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.55 | 52.001 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5583 | 51.9999 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5667 | 51.9999 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.575 | 51.9999 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5833 | 51.9991 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.5916 | 51.9982 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6 | 51.9971 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6083 | 51.9959 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6166 | 51.9948 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.625 | 51.9936 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6333 | 51.9925 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6416 | 51.9913 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.65 | 51.9902 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6583 | 51.9891 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6666 | 51.9888 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.675 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6833 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.6916 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7083 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7166 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7249 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7333 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7416 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7499 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7583 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7666 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7749 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7833 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7916 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.7999 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8083 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8166 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8249 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8333 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8416 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8499 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8582 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8666 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8749 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8832 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8916 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.8999 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9082 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9166 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9249 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9332 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9416 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9499 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9582 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9666 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9749 | 51.9885 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9832 | 51.9889 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9915 | 51.9893 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 92.9999 | 51.9907 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0082 | 51.992 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0165 | 51.9934 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0249 | 51.9948 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0332 | 51.9962 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0415 | 51.9976 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0499 | 51.999 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0582 | 52.0004 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0665 | 52.0014 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0749 | 52.0023 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0832 | 52.002 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0915 | 52.0017 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.0999 | 52.001 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1082 | 52.0003 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1165 | 52.0009 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1248 | 52.0015 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1331 | 52.0022 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1415 | 52.0028 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1498 | 52.0029 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1581 | 52.003 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1665 | 52.0045 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1748 | 52.006 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1831 | 52.0082 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1915 | 52.0103 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.1998 | 52.0112 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2081 | 52.012 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2165 | 52.0128 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2248 | 52.0136 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2331 | 52.015 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2415 | 52.0163 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2498 | 52.0162 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2581 | 52.0161 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2664 | 52.0143 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2748 | 52.0124 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2831 | 52.0071 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2914 | 52.0018 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.2998 | 51.9959 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3081 | 51.99 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3164 | 51.9842 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3248 | 51.9783 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3331 | 51.9726 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3414 | 51.9668 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3498 | 51.9621 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3581 | 51.9573 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3664 | 51.956 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3748 | 51.9548 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3831 | 51.9545 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3914 | 51.9542 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.3997 | 51.9542 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4081 | 51.9541 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4164 | 51.9544 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4247 | 51.9546 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4331 | 51.9575 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4414 | 51.9603 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4497 | 51.9629 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4581 | 51.9654 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4664 | 51.9676 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4747 | 51.9698 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4831 | 51.9709 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4914 | 51.9719 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.4997 | 51.973 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5081 | 51.9741 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5164 | 51.9729 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5247 | 51.9718 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5331 | 51.9703 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5414 | 51.9687 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5497 | 51.9672 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.558 | 51.9657 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5664 | 51.9649 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5747 | 51.9641 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.583 | 51.9633 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5914 | 51.9625 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.5997 | 51.9624 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.608 | 51.9622 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6164 | 51.9636 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6247 | 51.965 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.633 | 51.9664 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6414 | 51.9678 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6497 | 51.9693 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.658 | 51.9708 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6664 | 51.9722 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6747 | 51.9737 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.683 | 51.9749 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6913 | 51.9761 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.6997 | 51.9765 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.708 | 51.9769 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7163 | 51.9776 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7247 | 51.9784 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.733 | 51.9792 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7413 | 51.9799 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7497 | 51.9807 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.758 | 51.9814 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7663 | 51.9819 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7746 | 51.9823 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.783 | 51.9822 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7913 | 51.9821 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.7996 | 51.9816 | 60.0174 | 52
|  |  |  | 93.808 | 51.9811 | 60.0174 | 52

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 10.2 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 52 MW.
Potencia declarada (MW) | 90 | Rampa ajustada %/min | 11.1111 | Rango disponible (MW) | 51
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 10.2 | 20 | -10.0539 | -11.171
2 | 10.2 | 20 | -10.0257 | -11.1397
3 | 10.2 | 20 | -10.0293 | -11.1437
4 | 10.2 | 20 | -10.0441 | -11.1601
5 | 10.2 | 20 | -10.0917 | -11.213
Promedio |  |  | -10.0489 | -11.1655
Desviación estándar |  |  | 0.026448
Coeficiente de variación |  |  | -0.0026319
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.4893% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0052261 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.0040741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.0075073 | 51.9954 | 59.9943 | 52 | 0.0054932 | 52.0107 | 60.0116 | 52 | 0.0047607 | 51.9781 | 60.0289 | 52
0.013557 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.012405 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.015839 | 51.994 | 59.9943 | 52 | 0.013794 | 52.0107 | 60.0116 | 52 | 0.013123 | 51.9815 | 60.0289 | 52
0.021885 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.020737 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.02417 | 51.9939 | 59.9943 | 52 | 0.022156 | 52.0106 | 60.0116 | 52 | 0.021423 | 51.9849 | 60.0289 | 52
0.030216 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.029068 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.032532 | 51.9937 | 59.9943 | 52 | 0.030457 | 52.0109 | 60.0116 | 52 | 0.029785 | 51.9884 | 60.0289 | 52
0.038548 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.037399 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.040863 | 51.9938 | 59.9943 | 52 | 0.038818 | 52.0112 | 60.0116 | 52 | 0.038086 | 51.9903 | 60.0289 | 52
0.046879 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.045731 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.049194 | 51.9939 | 59.9943 | 52 | 0.047119 | 52.0111 | 60.0116 | 52 | 0.046448 | 51.9922 | 60.0289 | 52
0.05521 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.054077 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.057526 | 51.9938 | 59.9943 | 52 | 0.055481 | 52.011 | 60.0116 | 52 | 0.054749 | 51.9942 | 60.0289 | 52
0.063541 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.062408 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.065857 | 51.9938 | 59.9943 | 52 | 0.063782 | 52.0109 | 60.0116 | 52 | 0.06311 | 51.9961 | 60.0289 | 52
0.071873 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.07074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.074188 | 51.9954 | 59.9943 | 52 | 0.072144 | 52.0108 | 60.0116 | 52 | 0.071411 | 51.996 | 60.0289 | 52
0.080204 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.079071 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.08252 | 51.997 | 59.9943 | 52 | 0.080444 | 52.0107 | 60.0116 | 52 | 0.079773 | 51.996 | 60.0289 | 52
0.088535 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.087402 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.090851 | 51.9986 | 59.9943 | 52 | 0.088806 | 52.0106 | 60.0116 | 52 | 0.088074 | 51.9959 | 60.0289 | 52
0.096867 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.095734 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.099182 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 0.097107 | 52.0109 | 60.0116 | 52 | 0.096436 | 51.9959 | 60.0289 | 52
0.10519 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.10406 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.10751 | 52.0018 | 59.9943 | 52 | 0.10547 | 52.0111 | 60.0116 | 52 | 0.10474 | 51.9958 | 60.0289 | 52
0.11353 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.1124 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.11584 | 52.0033 | 59.9943 | 52 | 0.11377 | 52.0112 | 60.0116 | 52 | 0.1131 | 51.9958 | 60.0289 | 52
0.12186 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.12074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.12421 | 52.0049 | 59.9943 | 52 | 0.12213 | 52.0114 | 60.0116 | 52 | 0.1214 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.13019 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.12907 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.13254 | 52.0065 | 59.9943 | 52 | 0.13043 | 52.0109 | 60.0116 | 52 | 0.1297 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.13852 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.13741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.14087 | 52.0074 | 59.9943 | 52 | 0.13879 | 52.0104 | 60.0116 | 52 | 0.13806 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.14685 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.14574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.1492 | 52.0083 | 59.9943 | 52 | 0.14709 | 52.0099 | 60.0116 | 52 | 0.14636 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.15518 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.15407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.15753 | 52.0079 | 59.9943 | 52 | 0.15546 | 52.0094 | 60.0116 | 52 | 0.15472 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.16351 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.1624 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.16586 | 52.0075 | 59.9943 | 52 | 0.16376 | 52.0088 | 60.0116 | 52 | 0.16302 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.17184 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.17073 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.17419 | 52.0071 | 59.9943 | 52 | 0.17212 | 52.0083 | 60.0116 | 52 | 0.17139 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.18018 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.17908 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.18253 | 52.0068 | 59.9943 | 52 | 0.18042 | 52.0075 | 60.0116 | 52 | 0.17969 | 51.9957 | 60.0289 | 52
0.1885 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.18741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.19086 | 52.0064 | 59.9943 | 52 | 0.18878 | 52.0066 | 60.0116 | 52 | 0.18805 | 51.9961 | 60.0289 | 52
0.19683 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.19574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.19919 | 52.006 | 59.9943 | 52 | 0.19708 | 52.0063 | 60.0116 | 52 | 0.19635 | 51.9966 | 60.0289 | 52
0.20517 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.20407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.20752 | 52.0056 | 59.9943 | 52 | 0.20544 | 52.0059 | 60.0116 | 52 | 0.20471 | 51.9971 | 60.0289 | 52
0.2135 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.2124 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.21588 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 0.21375 | 52.0061 | 60.0116 | 52 | 0.21301 | 51.9975 | 60.0289 | 52
0.22183 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.22073 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.22421 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 0.22211 | 52.0064 | 60.0116 | 52 | 0.22137 | 51.998 | 60.0289 | 52
0.23016 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.22906 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.23254 | 52.0054 | 59.9943 | 52 | 0.23041 | 52.0066 | 60.0116 | 52 | 0.22968 | 51.9984 | 60.0289 | 52
0.23849 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.2374 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.24088 | 52.0044 | 59.9943 | 52 | 0.23877 | 52.0069 | 60.0116 | 52 | 0.23804 | 51.9989 | 60.0289 | 52
0.24682 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.24574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.24921 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 0.24707 | 52.0071 | 60.0116 | 52 | 0.24634 | 51.9993 | 60.0289 | 52
0.25515 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 0.25407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.25754 | 52.0026 | 59.9943 | 52 | 0.25543 | 52.0074 | 60.0116 | 52 | 0.2547 | 51.9998 | 60.0289 | 52
0.26348 | 51.9847 | 60.0174 | 52 | 0.26241 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.26587 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 0.26373 | 52.0075 | 60.0058 | 52 | 0.263 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.27181 | 51.9838 | 60.0174 | 52 | 0.27074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.2742 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 0.27209 | 52.0077 | 60.0058 | 52 | 0.2713 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.28014 | 51.9827 | 60.0174 | 52 | 0.27907 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.28253 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 0.2804 | 52.0074 | 60.0058 | 52 | 0.27966 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.28848 | 51.9815 | 60.0174 | 52 | 0.2874 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.29086 | 51.9994 | 59.9943 | 52 | 0.28876 | 52.0071 | 60.0058 | 52 | 0.28796 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.29681 | 51.9804 | 60.0174 | 52 | 0.29573 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.29919 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 0.29712 | 52.0069 | 60.0058 | 52 | 0.29633 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.30514 | 51.9793 | 60.0174 | 52 | 0.30408 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.30756 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 0.30542 | 52.0066 | 60.0058 | 52 | 0.30463 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.31347 | 51.9782 | 60.0174 | 52 | 0.31241 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.31589 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 0.31378 | 52.0064 | 60.0058 | 52 | 0.31299 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.3218 | 51.9771 | 60.0174 | 52 | 0.32074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.32422 | 52.002 | 59.9943 | 52 | 0.32208 | 52.0062 | 60.0058 | 52 | 0.32129 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.33013 | 51.976 | 60.0174 | 52 | 0.32907 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.33255 | 52.0037 | 59.9943 | 52 | 0.33044 | 52.006 | 60.0058 | 52 | 0.32965 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.33846 | 51.9749 | 60.0174 | 52 | 0.3374 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.34088 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 0.33875 | 52.0058 | 60.0058 | 52 | 0.33795 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.34679 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 0.34573 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.34921 | 52.0067 | 59.9943 | 52 | 0.34711 | 52.0057 | 60.0058 | 52 | 0.34631 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.35512 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.35406 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.35754 | 52.0079 | 59.9943 | 52 | 0.35541 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.35461 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.36345 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.3624 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.36588 | 52.009 | 59.9943 | 52 | 0.36377 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.36298 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.37178 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.37074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.37421 | 52.0106 | 59.9943 | 52 | 0.37207 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.37128 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.38012 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.37907 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.38254 | 52.0122 | 59.9943 | 52 | 0.38043 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.37964 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.38845 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.38741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.39087 | 52.0126 | 59.9943 | 52 | 0.38873 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.38794 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.39678 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.39574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.39923 | 52.013 | 59.9943 | 52 | 0.39709 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.39624 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.40511 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.40407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.40756 | 52.0149 | 59.9943 | 52 | 0.4054 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.4046 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.41344 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 0.4124 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.41589 | 52.0167 | 59.9943 | 52 | 0.41376 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.4129 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.42177 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 0.42073 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.42422 | 52.0185 | 59.9943 | 52 | 0.42206 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.42126 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.4301 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 0.42908 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.43256 | 52.0203 | 59.9943 | 52 | 0.43042 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.42957 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.43843 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 0.43741 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.44089 | 52.0227 | 59.9943 | 52 | 0.43872 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.43793 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.44676 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 0.44574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.44922 | 52.0251 | 59.9943 | 52 | 0.44708 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.44623 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.45509 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 0.45407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.45755 | 52.026 | 59.9943 | 52 | 0.45538 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.45459 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.46342 | 51.9754 | 60.0174 | 52 | 0.4624 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.46588 | 52.027 | 59.9943 | 52 | 0.46375 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.46289 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.47176 | 51.976 | 60.0174 | 52 | 0.47073 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.47421 | 52.0279 | 59.9943 | 52 | 0.47205 | 52.0056 | 60.0058 | 52 | 0.47125 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.48009 | 51.9765 | 60.0174 | 52 | 0.47906 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.48257 | 52.0289 | 59.9943 | 52 | 0.48041 | 52.0045 | 60.0058 | 52 | 0.47955 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.48842 | 51.9771 | 60.0174 | 52 | 0.4874 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.49091 | 52.0285 | 59.9943 | 52 | 0.48871 | 52.0035 | 60.0058 | 52 | 0.48792 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.49675 | 51.9777 | 60.0174 | 52 | 0.49574 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.49924 | 52.0282 | 59.9943 | 52 | 0.49707 | 52.0024 | 60.0058 | 52 | 0.49622 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.50508 | 51.9782 | 60.0174 | 52 | 0.50407 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.50757 | 52.0278 | 59.9943 | 52 | 0.50543 | 52.0014 | 60.0058 | 52 | 0.50458 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.51341 | 51.9788 | 60.0174 | 52 | 0.51241 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.5159 | 52.0274 | 59.9943 | 52 | 0.51373 | 52.0003 | 60.0058 | 52 | 0.51288 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.52174 | 51.9794 | 60.0174 | 52 | 0.52074 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.52423 | 52.0267 | 59.9943 | 52 | 0.52209 | 51.9992 | 60.0058 | 52 | 0.52118 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.53007 | 51.98 | 60.0174 | 52 | 0.52907 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.53256 | 52.026 | 59.9943 | 52 | 0.5304 | 51.9982 | 60.0058 | 52 | 0.52954 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.5384 | 51.9806 | 60.0174 | 52 | 0.5374 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 0.54089 | 52.026 | 59.9943 | 52 | 0.53876 | 51.9971 | 60.0058 | 52 | 0.53784 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.54673 | 51.9807 | 60.0174 | 52 | 0.54573 | 51.9936 | 60.0001 | 52 | 0.54922 | 52.0259 | 59.9943 | 52 | 0.54706 | 51.9952 | 60.0058 | 52 | 0.5462 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.55507 | 51.9808 | 60.0174 | 52 | 0.55406 | 51.9929 | 60.0001 | 52 | 0.55756 | 52.0239 | 59.9943 | 52 | 0.55542 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 0.5545 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.5634 | 51.9816 | 60.0174 | 52 | 0.56241 | 51.9913 | 60.0001 | 52 | 0.56589 | 52.022 | 59.9943 | 52 | 0.56372 | 51.9906 | 60.0058 | 52 | 0.56287 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.57173 | 51.9824 | 60.0174 | 52 | 0.57074 | 51.9897 | 60.0001 | 52 | 0.57425 | 52.0199 | 59.9943 | 52 | 0.57208 | 51.9879 | 60.0058 | 52 | 0.57117 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.58006 | 51.9834 | 60.0174 | 52 | 0.57907 | 51.9882 | 60.0001 | 52 | 0.58258 | 52.0179 | 59.9943 | 52 | 0.58038 | 51.9853 | 60.0058 | 52 | 0.57953 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.58839 | 51.9844 | 60.0174 | 52 | 0.5874 | 51.9866 | 60.0001 | 52 | 0.59091 | 52.0161 | 59.9943 | 52 | 0.58875 | 51.9827 | 60.0058 | 52 | 0.58783 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.59672 | 51.9854 | 60.0174 | 52 | 0.59573 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 0.59924 | 52.0143 | 59.9943 | 52 | 0.59705 | 51.98 | 60.0058 | 52 | 0.59619 | 52.0004 | 60.0289 | 52
0.60505 | 51.9864 | 60.0174 | 52 | 0.60406 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 0.60757 | 52.0123 | 59.9943 | 52 | 0.60541 | 51.9774 | 60.0058 | 52 | 0.60449 | 52.0004 | 60.0289 | 52
0.61338 | 51.9873 | 60.0174 | 52 | 0.6124 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 0.61591 | 52.0104 | 59.9943 | 52 | 0.61371 | 51.974 | 60.0058 | 52 | 0.61285 | 52.0004 | 60.0289 | 52
0.62171 | 51.9882 | 60.0174 | 52 | 0.62074 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 0.62424 | 52.0084 | 59.9943 | 52 | 0.62207 | 51.9706 | 60.0058 | 52 | 0.62115 | 52.0004 | 60.0289 | 52
0.63004 | 51.9891 | 60.0174 | 52 | 0.62907 | 51.9872 | 60.0001 | 52 | 0.63257 | 52.0065 | 59.9943 | 52 | 0.63037 | 51.9682 | 60.0058 | 52 | 0.62952 | 52.0003 | 60.0289 | 52
0.63837 | 51.99 | 60.0174 | 52 | 0.63741 | 51.9878 | 60.0001 | 52 | 0.6409 | 52.0064 | 59.9943 | 52 | 0.63873 | 51.9657 | 60.0058 | 52 | 0.63782 | 52.0011 | 60.0289 | 52
0.64671 | 51.9902 | 60.0174 | 52 | 0.64574 | 51.9894 | 60.0001 | 52 | 0.64923 | 52.0064 | 59.9943 | 52 | 0.64703 | 51.9657 | 60.0058 | 52 | 0.64612 | 52.0019 | 60.0289 | 52
0.65504 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 0.65407 | 51.991 | 60.0001 | 52 | 0.65756 | 52.0046 | 59.9943 | 52 | 0.6554 | 51.9658 | 60.0058 | 52 | 0.65448 | 52.0027 | 60.0289 | 52
0.66337 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 0.6624 | 51.9926 | 60.0001 | 52 | 0.66592 | 52.0028 | 59.9943 | 52 | 0.6637 | 51.9658 | 60.0058 | 52 | 0.66278 | 52.0035 | 60.0289 | 52
0.6717 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 0.67073 | 51.9942 | 60.0001 | 52 | 0.67426 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 0.67206 | 51.9658 | 60.0058 | 52 | 0.67114 | 52.0042 | 60.0289 | 52
0.68003 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 0.67906 | 51.9942 | 60.0001 | 52 | 0.68259 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 0.68036 | 51.966 | 60.0058 | 52 | 0.67944 | 52.0049 | 60.0289 | 52
0.68836 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 0.68741 | 51.9942 | 60.0001 | 52 | 0.69092 | 51.9971 | 59.9943 | 52 | 0.68872 | 51.9662 | 60.0058 | 52 | 0.68781 | 52.0057 | 60.0289 | 52
0.69669 | 51.9899 | 60.0174 | 52 | 0.69574 | 51.9947 | 60.0001 | 52 | 0.69925 | 51.9954 | 59.9943 | 52 | 0.69702 | 51.9671 | 60.0058 | 52 | 0.69611 | 52.0065 | 60.0289 | 52
0.70502 | 51.9895 | 60.0174 | 52 | 0.70407 | 51.9951 | 60.0001 | 52 | 0.70758 | 51.9945 | 59.9943 | 52 | 0.70538 | 51.968 | 60.0058 | 52 | 0.70447 | 52.0073 | 60.0346 | 52
0.71335 | 51.9885 | 60.0174 | 52 | 0.7124 | 51.9971 | 60.0001 | 52 | 0.71591 | 51.9937 | 59.9943 | 52 | 0.71375 | 51.969 | 60.0058 | 52 | 0.71277 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.72168 | 51.9875 | 60.0174 | 52 | 0.72073 | 51.9992 | 60.0001 | 52 | 0.72424 | 51.9927 | 59.9943 | 52 | 0.72205 | 51.9699 | 60.0058 | 52 | 0.72113 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.73001 | 51.9864 | 60.0174 | 52 | 0.72906 | 52.0012 | 60.0001 | 52 | 0.73257 | 51.9918 | 59.9943 | 52 | 0.73041 | 51.97 | 60.0058 | 52 | 0.72943 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.73835 | 51.9854 | 60.0174 | 52 | 0.7374 | 52.0032 | 60.0001 | 52 | 0.74091 | 51.9924 | 59.9943 | 52 | 0.73871 | 51.9701 | 60.0058 | 52 | 0.73779 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.74668 | 51.9844 | 60.0174 | 52 | 0.74574 | 52.0054 | 60.0001 | 52 | 0.74924 | 51.993 | 59.9943 | 52 | 0.74707 | 51.9702 | 60.0058 | 52 | 0.74609 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.75501 | 51.9834 | 60.0174 | 52 | 0.75407 | 52.0076 | 60.0001 | 52 | 0.7576 | 51.9937 | 59.9943 | 52 | 0.75537 | 51.9703 | 60.0058 | 52 | 0.75439 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.76334 | 51.9824 | 60.0174 | 52 | 0.76241 | 52.0098 | 60.0001 | 52 | 0.76593 | 51.9943 | 59.9943 | 52 | 0.76373 | 51.9703 | 60.0058 | 52 | 0.76276 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.77167 | 51.9813 | 60.0174 | 52 | 0.77074 | 52.0119 | 60.0001 | 52 | 0.77426 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 0.77203 | 51.9702 | 60.0058 | 52 | 0.77106 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.78 | 51.9808 | 60.0174 | 52 | 0.77907 | 52.0137 | 60.0001 | 52 | 0.78259 | 51.996 | 59.9943 | 52 | 0.7804 | 51.9718 | 60.0058 | 52 | 0.77942 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.78833 | 51.9801 | 60.0174 | 52 | 0.7874 | 52.0154 | 60.0001 | 52 | 0.79092 | 51.996 | 59.9943 | 52 | 0.7887 | 51.9734 | 60.0058 | 52 | 0.78772 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.79666 | 51.9795 | 60.0174 | 52 | 0.79573 | 52.0155 | 60.0001 | 52 | 0.79926 | 51.996 | 59.9943 | 52 | 0.79706 | 51.975 | 60.0058 | 52 | 0.79608 | 52.0081 | 60.0346 | 52
0.80499 | 51.9788 | 60.0174 | 52 | 0.80406 | 52.0157 | 60.0001 | 52 | 0.80759 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 0.80536 | 51.9766 | 60.0058 | 52 | 0.80438 | 52.0089 | 60.0346 | 52
0.81332 | 51.9782 | 60.0174 | 52 | 0.81241 | 52.0158 | 60.0001 | 52 | 0.81592 | 51.9941 | 59.9943 | 52 | 0.81372 | 51.9782 | 60.0058 | 52 | 0.81274 | 52.0098 | 60.0346 | 52
0.82166 | 51.9776 | 60.0174 | 52 | 0.82074 | 52.016 | 60.0001 | 52 | 0.82425 | 51.9944 | 59.9943 | 52 | 0.82202 | 51.9798 | 60.0058 | 52 | 0.82104 | 52.0116 | 60.0346 | 52
0.82999 | 51.9771 | 60.0174 | 52 | 0.82907 | 52.016 | 60.0001 | 52 | 0.83258 | 51.9946 | 59.9943 | 52 | 0.83038 | 51.9814 | 60.0058 | 52 | 0.82941 | 52.0133 | 60.0346 | 52
0.83832 | 51.9765 | 60.0174 | 52 | 0.8374 | 52.016 | 60.0001 | 52 | 0.84091 | 51.9957 | 59.9943 | 52 | 0.83868 | 51.983 | 60.0058 | 52 | 0.83771 | 52.015 | 60.0346 | 52
0.84665 | 51.9759 | 60.0174 | 52 | 0.84573 | 52.0159 | 60.0001 | 52 | 0.84927 | 51.9969 | 59.9943 | 52 | 0.84705 | 51.9847 | 60.0058 | 52 | 0.84601 | 52.0168 | 60.0346 | 52
0.85498 | 51.9753 | 60.0174 | 52 | 0.85406 | 52.0159 | 60.0001 | 52 | 0.8576 | 51.9978 | 59.9943 | 52 | 0.85535 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 0.85437 | 52.0185 | 60.0346 | 52
0.86331 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 0.8624 | 52.0141 | 60.0001 | 52 | 0.86594 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 0.86371 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 0.86267 | 52.0202 | 60.0346 | 52
0.87164 | 51.9741 | 60.0174 | 52 | 0.87074 | 52.0123 | 60.0001 | 52 | 0.87427 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 0.87201 | 51.9864 | 60.0058 | 52 | 0.87103 | 52.022 | 60.0346 | 52
0.87997 | 51.9742 | 60.0174 | 52 | 0.87907 | 52.0103 | 60.0001 | 52 | 0.8826 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 0.88037 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 0.87933 | 52.0237 | 60.0346 | 52
0.8883 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.88741 | 52.0084 | 60.0001 | 52 | 0.89093 | 52.0029 | 59.9943 | 52 | 0.88867 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 0.8877 | 52.0246 | 60.0346 | 52
0.89663 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.89574 | 52.0064 | 60.0001 | 52 | 0.89926 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 0.89703 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 0.896 | 52.0254 | 60.0346 | 52
0.90496 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.90407 | 52.0045 | 60.0001 | 52 | 0.90759 | 52.0064 | 59.9943 | 52 | 0.90533 | 51.9867 | 60.0058 | 52 | 0.90436 | 52.0248 | 60.0346 | 52
0.9133 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.9124 | 52.0026 | 60.0001 | 52 | 0.91592 | 52.0076 | 59.9943 | 52 | 0.9137 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 0.91266 | 52.0241 | 60.0346 | 52
0.92163 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.92073 | 52.0006 | 60.0001 | 52 | 0.92426 | 52.007 | 59.9943 | 52 | 0.92206 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 0.92102 | 52.0215 | 60.0346 | 52
0.92996 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.92906 | 51.9987 | 60.0001 | 52 | 0.93259 | 52.0065 | 59.9943 | 52 | 0.93036 | 51.9861 | 60.0058 | 52 | 0.92932 | 52.0189 | 60.0346 | 52
0.93829 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.93741 | 51.9968 | 60.0001 | 52 | 0.94095 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 0.93872 | 51.9858 | 60.0058 | 52 | 0.93762 | 52.0159 | 60.0346 | 52
0.94662 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.94574 | 51.9967 | 60.0001 | 52 | 0.94928 | 52.0048 | 59.9943 | 52 | 0.94702 | 51.9856 | 60.0058 | 52 | 0.94598 | 52.0129 | 60.0346 | 52
0.95495 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 0.95407 | 51.9965 | 60.0001 | 52 | 0.95761 | 52.0037 | 59.9943 | 52 | 0.95538 | 51.9853 | 60.0058 | 52 | 0.95428 | 52.01 | 60.0346 | 52
0.96328 | 51.9746 | 60.0174 | 52 | 0.9624 | 51.9965 | 60.0001 | 52 | 0.96594 | 52.0026 | 59.9943 | 52 | 0.96368 | 51.9851 | 60.0058 | 52 | 0.96265 | 52.007 | 60.0346 | 52
0.97161 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 0.97073 | 51.9964 | 60.0001 | 52 | 0.97427 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 0.97205 | 51.9848 | 60.0058 | 52 | 0.97095 | 52.004 | 60.0346 | 52
0.97994 | 51.9751 | 60.0174 | 52 | 0.97906 | 51.9985 | 60.0001 | 52 | 0.9826 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 0.98035 | 51.9844 | 60.0058 | 52 | 0.97931 | 52.0011 | 60.0346 | 52
0.98827 | 51.9754 | 60.0174 | 52 | 0.9874 | 52.0006 | 60.0001 | 52 | 0.99094 | 51.9968 | 59.9943 | 52 | 0.98871 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 0.98761 | 51.9988 | 60.0346 | 52
0.9966 | 51.9756 | 60.0174 | 52 | 0.99573 | 52.0024 | 60.0001 | 52 | 0.99927 | 51.9948 | 59.9943 | 52 | 0.99701 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 0.99597 | 51.9964 | 60.0346 | 52
1.0049 | 51.9759 | 60.0174 | 52 | 1.0041 | 52.0041 | 60.0001 | 52 | 1.0076 | 51.9937 | 59.9943 | 52 | 1.0054 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 1.0043 | 51.9961 | 60.0346 | 52
1.0133 | 51.9762 | 60.0174 | 52 | 1.0124 | 52.0059 | 60.0001 | 52 | 1.0159 | 51.9925 | 59.9943 | 52 | 1.0137 | 51.9841 | 60.0058 | 52 | 1.0126 | 51.9958 | 60.0346 | 52
1.0216 | 51.9764 | 60.0174 | 52 | 1.0207 | 52.0076 | 60.0001 | 52 | 1.0243 | 51.9917 | 59.9943 | 52 | 1.022 | 51.9844 | 60.0058 | 52 | 1.0209 | 51.9958 | 60.0346 | 52
1.0299 | 51.9767 | 60.0174 | 52 | 1.0291 | 52.0106 | 60.0001 | 52 | 1.0326 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 1.0303 | 51.9849 | 60.0058 | 52 | 1.0292 | 51.9958 | 60.0346 | 52
1.0383 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 1.0374 | 52.0136 | 60.0001 | 52 | 1.041 | 51.99 | 59.9943 | 52 | 1.0387 | 51.9855 | 60.0058 | 52 | 1.0376 | 51.9959 | 60.0346 | 52
1.0466 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 1.0457 | 52.0158 | 60.0001 | 52 | 1.0493 | 51.9891 | 59.9943 | 52 | 1.047 | 51.986 | 60.0058 | 52 | 1.0459 | 51.996 | 60.0346 | 52
1.0549 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 1.0541 | 52.0179 | 60.0001 | 52 | 1.0576 | 51.9905 | 59.9943 | 52 | 1.0554 | 51.9866 | 60.0058 | 52 | 1.0543 | 51.9962 | 60.0346 | 52
1.0633 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 1.0624 | 52.018 | 60.0001 | 52 | 1.0659 | 51.9918 | 59.9943 | 52 | 1.0637 | 51.9872 | 60.0058 | 52 | 1.0626 | 51.9963 | 60.0346 | 52
1.0716 | 51.9753 | 60.0174 | 52 | 1.0707 | 52.0181 | 60.0001 | 52 | 1.0743 | 51.9932 | 59.9943 | 52 | 1.072 | 51.9877 | 60.0058 | 52 | 1.0709 | 51.9964 | 60.0346 | 52
1.0799 | 51.9749 | 60.0174 | 52 | 1.0791 | 52.0177 | 60.0001 | 52 | 1.0826 | 51.9946 | 59.9943 | 52 | 1.0803 | 51.9879 | 60.0058 | 52 | 1.0792 | 51.9966 | 60.0346 | 52
1.0882 | 51.9745 | 60.0174 | 52 | 1.0874 | 52.0174 | 60.0001 | 52 | 1.0909 | 51.9959 | 59.9943 | 52 | 1.0887 | 51.9881 | 60.0058 | 52 | 1.0876 | 51.9962 | 60.0346 | 52
1.0966 | 51.9741 | 60.0174 | 52 | 1.0957 | 52.017 | 60.0001 | 52 | 1.0993 | 51.9973 | 59.9943 | 52 | 1.097 | 51.9876 | 60.0058 | 52 | 1.0959 | 51.9959 | 60.0346 | 52
1.1049 | 51.9737 | 60.0174 | 52 | 1.1041 | 52.0166 | 60.0001 | 52 | 1.1076 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 1.1053 | 51.987 | 60.0058 | 52 | 1.1042 | 51.9958 | 60.0346 | 52
1.1132 | 51.9733 | 60.0174 | 52 | 1.1124 | 52.0149 | 60.0001 | 52 | 1.116 | 52 | 59.9943 | 52 | 1.1136 | 51.9855 | 60.0058 | 52 | 1.1125 | 51.9956 | 60.0346 | 52
1.1216 | 51.9729 | 60.0174 | 52 | 1.1207 | 52.0133 | 60.0001 | 52 | 1.1243 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 1.122 | 51.984 | 60.0058 | 52 | 1.1208 | 51.9953 | 60.0346 | 52
1.1299 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 1.1291 | 52.0125 | 60.0001 | 52 | 1.1326 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 1.1304 | 51.9845 | 60.0058 | 52 | 1.1292 | 51.9951 | 60.0346 | 52
1.1382 | 51.9721 | 60.0174 | 52 | 1.1374 | 52.0117 | 60.0001 | 52 | 1.141 | 52.0044 | 59.9943 | 52 | 1.1387 | 51.9849 | 60.0058 | 52 | 1.1375 | 51.9948 | 60.0346 | 52
1.1466 | 51.9726 | 60.0174 | 52 | 1.1457 | 52.0094 | 60.0001 | 52 | 1.1493 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 1.147 | 51.9854 | 60.0058 | 52 | 1.1459 | 51.9945 | 60.0346 | 52
1.1549 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1541 | 52.0071 | 60.0001 | 52 | 1.1576 | 52.0065 | 59.9943 | 52 | 1.1553 | 51.9858 | 60.0058 | 52 | 1.1542 | 51.9942 | 60.0346 | 52
1.1632 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1624 | 52.0057 | 60.0001 | 52 | 1.166 | 52.0077 | 59.9943 | 52 | 1.1637 | 51.9866 | 60.0058 | 52 | 1.1625 | 51.9939 | 60.0346 | 52
1.1716 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1707 | 52.0043 | 60.0001 | 52 | 1.1743 | 52.0096 | 59.9943 | 52 | 1.172 | 51.9874 | 60.0058 | 52 | 1.1708 | 51.9941 | 60.0346 | 52
1.1799 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1791 | 52.0019 | 60.0001 | 52 | 1.1826 | 52.0116 | 59.9943 | 52 | 1.1804 | 51.989 | 60.0058 | 52 | 1.1792 | 51.9943 | 60.0346 | 52
1.1882 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1874 | 51.9995 | 60.0001 | 52 | 1.1909 | 52.0134 | 59.9943 | 52 | 1.1887 | 51.9905 | 60.0058 | 52 | 1.1875 | 51.9943 | 60.0346 | 52
1.1965 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.1957 | 51.9971 | 60.0116 | 52 | 1.1993 | 52.0153 | 59.9943 | 52 | 1.197 | 51.9934 | 60.0058 | 52 | 1.1959 | 51.9943 | 60.0346 | 52
1.2049 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2041 | 51.9948 | 60.0116 | 52 | 1.2076 | 52.0172 | 59.9943 | 52 | 1.2053 | 51.9962 | 60.0058 | 52 | 1.2042 | 51.9944 | 60.0346 | 52
1.2132 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2124 | 51.9924 | 60.0116 | 52 | 1.216 | 52.0191 | 59.9943 | 52 | 1.2137 | 51.9971 | 60.0058 | 52 | 1.2125 | 51.9945 | 60.0346 | 52
1.2215 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2207 | 51.99 | 60.0116 | 52 | 1.2243 | 52.0201 | 59.9943 | 52 | 1.222 | 51.998 | 60.0058 | 52 | 1.2208 | 51.9946 | 60.0346 | 52
1.2299 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2291 | 51.9891 | 60.0116 | 52 | 1.2326 | 52.021 | 59.9943 | 52 | 1.2303 | 51.999 | 60.0058 | 52 | 1.2291 | 51.9947 | 60.0346 | 52
1.2382 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2374 | 51.9882 | 60.0116 | 52 | 1.241 | 52.0216 | 59.9943 | 52 | 1.2386 | 51.9999 | 60.0058 | 52 | 1.2375 | 51.9949 | 60.0346 | 52
1.2465 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2457 | 51.9872 | 60.0116 | 52 | 1.2493 | 52.0223 | 59.9943 | 52 | 1.247 | 52.0002 | 60.0058 | 52 | 1.2458 | 51.995 | 60.0346 | 52
1.2549 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2541 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 1.2576 | 52.0227 | 59.9943 | 52 | 1.2553 | 52.0006 | 60.0058 | 52 | 1.2542 | 51.9951 | 60.0346 | 52
1.2632 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2624 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 1.266 | 52.023 | 59.9943 | 52 | 1.2637 | 52.0007 | 60.0058 | 52 | 1.2625 | 51.9953 | 60.0346 | 52
1.2715 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.2707 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 1.2743 | 52.0215 | 59.9943 | 52 | 1.272 | 52.0008 | 60.0058 | 52 | 1.2708 | 51.9964 | 60.0346 | 52
1.2799 | 51.9735 | 60.0174 | 52 | 1.2791 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 1.2826 | 52.02 | 59.9943 | 52 | 1.2803 | 52.0002 | 60.0058 | 52 | 1.2791 | 51.9976 | 60.0346 | 52
1.2882 | 51.9739 | 60.0174 | 52 | 1.2874 | 51.9862 | 60.0116 | 52 | 1.291 | 52.0185 | 59.9943 | 52 | 1.2886 | 51.9996 | 60.0058 | 52 | 1.2875 | 51.9988 | 60.0346 | 52
1.2965 | 51.9737 | 60.0174 | 52 | 1.2957 | 51.9862 | 60.0116 | 52 | 1.2993 | 52.017 | 59.9943 | 52 | 1.297 | 51.9991 | 60.0058 | 52 | 1.2958 | 51.9999 | 60.0346 | 52
1.3048 | 51.9735 | 60.0174 | 52 | 1.304 | 51.9862 | 60.0116 | 52 | 1.3076 | 52.0155 | 59.9943 | 52 | 1.3053 | 51.9985 | 60.0058 | 52 | 1.3041 | 52.0014 | 60.0346 | 52
1.3132 | 51.9733 | 60.0174 | 52 | 1.3124 | 51.9862 | 60.0116 | 52 | 1.316 | 52.014 | 59.9943 | 52 | 1.3137 | 51.998 | 60.0058 | 52 | 1.3124 | 52.0029 | 60.0346 | 52
1.3215 | 51.9732 | 60.0174 | 52 | 1.3207 | 51.9861 | 60.0116 | 52 | 1.3243 | 52.0125 | 59.9943 | 52 | 1.322 | 51.9976 | 60.0058 | 52 | 1.3207 | 52.0043 | 60.0346 | 52
1.3298 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 1.329 | 51.9861 | 60.0116 | 52 | 1.3326 | 52.0109 | 59.9943 | 52 | 1.3303 | 51.9977 | 60.0058 | 52 | 1.3291 | 52.0058 | 60.0346 | 52
1.3382 | 51.9728 | 60.0174 | 52 | 1.3374 | 51.9861 | 60.0116 | 52 | 1.341 | 52.009 | 59.9943 | 52 | 1.3387 | 51.9978 | 60.0058 | 52 | 1.3374 | 52.0073 | 60.0346 | 52
1.3465 | 51.9726 | 60.0174 | 52 | 1.3457 | 51.9865 | 60.0116 | 52 | 1.3493 | 52.0071 | 59.9943 | 52 | 1.347 | 51.9997 | 60.006 | 52 | 1.3458 | 52.0089 | 60.0346 | 52
1.3548 | 51.9724 | 60.0174 | 52 | 1.354 | 51.9869 | 60.0116 | 52 | 1.3576 | 52.006 | 59.9943 | 52 | 1.3553 | 52.0017 | 60.006 | 52 | 1.3541 | 52.0094 | 60.0346 | 52
1.3632 | 51.9718 | 60.0174 | 52 | 1.3624 | 51.9904 | 60.0116 | 52 | 1.366 | 52.0048 | 59.9943 | 52 | 1.3636 | 52.0037 | 60.006 | 52 | 1.3624 | 52.01 | 60.0346 | 52
1.3715 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.3707 | 51.9938 | 60.0116 | 52 | 1.3743 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 1.372 | 52.0057 | 60.006 | 52 | 1.3707 | 52.0104 | 60.0346 | 52
1.3798 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.379 | 51.9972 | 60.0116 | 52 | 1.3827 | 52.0035 | 59.9943 | 52 | 1.3803 | 52.0076 | 60.0058 | 52 | 1.3791 | 52.0108 | 60.0346 | 52
1.3882 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.3874 | 52.0006 | 60.0116 | 52 | 1.391 | 52.0024 | 59.9943 | 52 | 1.3887 | 52.0096 | 60.0058 | 52 | 1.3874 | 52.011 | 60.0346 | 52
1.3965 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.3957 | 52.0041 | 60.0116 | 52 | 1.3993 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 1.397 | 52.0114 | 60.0058 | 52 | 1.3957 | 52.0111 | 60.0346 | 52
1.4048 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.404 | 52.0075 | 60.0116 | 52 | 1.4077 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 1.4053 | 52.0132 | 60.0058 | 52 | 1.4041 | 52.0113 | 60.0346 | 52
1.4132 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4124 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 1.416 | 52.0001 | 59.9943 | 52 | 1.4136 | 52.0141 | 60.0058 | 52 | 1.4124 | 52.0114 | 60.0346 | 52
1.4215 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4207 | 52.0161 | 60.0116 | 52 | 1.4243 | 51.9994 | 59.9943 | 52 | 1.422 | 52.015 | 60.0058 | 52 | 1.4207 | 52.0104 | 60.0346 | 52
1.4298 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.429 | 52.0202 | 60.0116 | 52 | 1.4326 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 1.4303 | 52.0141 | 60.0058 | 52 | 1.429 | 52.0093 | 60.0346 | 52
1.4381 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4374 | 52.0243 | 60.0116 | 52 | 1.441 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 1.4387 | 52.0132 | 60.0058 | 52 | 1.4374 | 52.0083 | 60.0346 | 52
1.4465 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4457 | 52.026 | 60.0116 | 52 | 1.4493 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 1.447 | 52.0122 | 60.0058 | 52 | 1.4457 | 52.0073 | 60.0346 | 52
1.4548 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.454 | 52.0277 | 60.0116 | 52 | 1.4576 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 1.4553 | 52.0113 | 60.0058 | 52 | 1.454 | 52.0062 | 60.0346 | 52
1.4631 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4624 | 52.0294 | 60.0116 | 52 | 1.466 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 1.4636 | 52.0104 | 60.0058 | 52 | 1.4623 | 52.0052 | 60.0346 | 52
1.4715 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4707 | 52.0312 | 60.0116 | 52 | 1.4743 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 1.472 | 52.0095 | 60.0058 | 52 | 1.4707 | 52.0041 | 60.0346 | 52
1.4798 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.479 | 52.0329 | 60.0116 | 52 | 1.4827 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 1.4803 | 52.0073 | 60.0058 | 52 | 1.479 | 52.003 | 60.0346 | 52
1.4881 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4874 | 52.0346 | 60.0116 | 52 | 1.491 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 1.4886 | 52.0051 | 60.0058 | 52 | 1.4873 | 52.002 | 60.0346 | 52
1.4965 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.4957 | 52.0354 | 60.0116 | 52 | 1.4993 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 1.4969 | 52.0038 | 60.0058 | 52 | 1.4957 | 52.0009 | 60.0346 | 52
1.5048 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.504 | 52.0362 | 60.0116 | 52 | 1.5077 | 52.0001 | 59.9943 | 52 | 1.5053 | 52.0025 | 60.0058 | 52 | 1.504 | 52.0009 | 60.0346 | 52
1.5131 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5123 | 52.0369 | 60.0116 | 52 | 1.516 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 1.5136 | 52.0012 | 60.0058 | 52 | 1.5123 | 52.0009 | 60.0346 | 52
1.5215 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5207 | 52.0375 | 60.0116 | 52 | 1.5243 | 51.9992 | 59.9943 | 52 | 1.522 | 52 | 60.0058 | 52 | 1.5206 | 51.9991 | 60.0346 | 52
1.5298 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.529 | 52.0376 | 60.0116 | 52 | 1.5327 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 1.5303 | 51.9994 | 60.0058 | 52 | 1.529 | 51.9973 | 60.0346 | 52
1.5381 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5373 | 52.0376 | 60.0116 | 52 | 1.541 | 51.9985 | 59.9943 | 52 | 1.5386 | 51.9988 | 60.0058 | 52 | 1.5373 | 51.9955 | 60.0346 | 52
1.5464 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5457 | 52.0377 | 60.0116 | 52 | 1.5493 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 1.547 | 51.9985 | 60.0058 | 52 | 1.5457 | 51.9937 | 60.0346 | 52
1.5548 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.554 | 52.0379 | 60.0116 | 52 | 1.5576 | 51.9977 | 59.9943 | 52 | 1.5553 | 51.9983 | 60.0058 | 52 | 1.554 | 51.9919 | 60.0346 | 52
1.5631 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5623 | 52.0358 | 60.0116 | 52 | 1.566 | 51.9973 | 59.9943 | 52 | 1.5637 | 52.0003 | 60.0058 | 52 | 1.5623 | 51.9901 | 60.0346 | 52
1.5714 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5707 | 52.0338 | 60.0116 | 52 | 1.5743 | 51.998 | 59.9943 | 52 | 1.572 | 52.0023 | 60.0058 | 52 | 1.5706 | 51.9883 | 60.0346 | 52
1.5798 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.579 | 52.0317 | 60.0116 | 52 | 1.5827 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 1.5803 | 52.0036 | 60.0058 | 52 | 1.5789 | 51.9865 | 60.0346 | 52
1.5881 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5873 | 52.0296 | 60.0116 | 52 | 1.591 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 1.5886 | 52.005 | 60.0058 | 52 | 1.5873 | 51.9841 | 60.0346 | 52
1.5964 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.5957 | 52.026 | 60.0116 | 52 | 1.5993 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 1.597 | 52.0066 | 60.0058 | 52 | 1.5956 | 51.9816 | 60.0346 | 52
1.6048 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.604 | 52.0224 | 60.0116 | 52 | 1.6077 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 1.6053 | 52.0083 | 60.0058 | 52 | 1.6039 | 51.9809 | 60.0346 | 52
1.6131 | 51.9713 | 60.0174 | 52 | 1.6123 | 52.0188 | 60.0116 | 52 | 1.616 | 52.0022 | 59.9943 | 52 | 1.6136 | 52.0093 | 60.0058 | 52 | 1.6122 | 51.9803 | 60.0346 | 52
1.6214 | 51.9713 | 60.0174 | 52 | 1.6207 | 52.0152 | 60.0116 | 52 | 1.6243 | 52.0031 | 59.9943 | 52 | 1.6219 | 52.0102 | 60.0058 | 52 | 1.6206 | 51.9796 | 60.0346 | 52
1.6298 | 51.9713 | 60.0174 | 52 | 1.629 | 52.0115 | 60.0116 | 52 | 1.6327 | 52.0039 | 59.9943 | 52 | 1.6303 | 52.0107 | 60.0058 | 52 | 1.6289 | 51.9789 | 60.0346 | 52
1.6381 | 51.9713 | 60.0174 | 52 | 1.6373 | 52.0079 | 60.0116 | 52 | 1.641 | 52.0047 | 59.9943 | 52 | 1.6386 | 52.0112 | 60.0058 | 52 | 1.6373 | 51.9783 | 60.0346 | 52
1.6464 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.6456 | 52.0064 | 60.0116 | 52 | 1.6493 | 52.0055 | 59.9943 | 52 | 1.647 | 52.0109 | 60.0058 | 52 | 1.6456 | 51.9776 | 60.0346 | 52
1.6547 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 1.654 | 52.0049 | 60.0116 | 52 | 1.6577 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 1.6553 | 52.0107 | 60.0058 | 52 | 1.6539 | 51.977 | 60.0346 | 52
1.6631 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 1.6623 | 52.0028 | 60.0116 | 52 | 1.666 | 52.0051 | 59.9943 | 52 | 1.6636 | 52.0112 | 60.0058 | 52 | 1.6622 | 51.9763 | 60.0346 | 52
1.6714 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 1.6706 | 52.0006 | 60.0116 | 52 | 1.6743 | 52.0051 | 59.9943 | 52 | 1.6719 | 52.0117 | 60.0058 | 52 | 1.6705 | 51.9763 | 60.0346 | 52
1.6797 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 1.679 | 52.0001 | 60.0116 | 52 | 1.6827 | 52.005 | 59.9943 | 52 | 1.6803 | 52.012 | 60.0058 | 52 | 1.6789 | 51.9763 | 60.0346 | 52
1.6881 | 51.971 | 60.0174 | 52 | 1.6873 | 51.9995 | 60.0116 | 52 | 1.691 | 52.0051 | 59.9943 | 52 | 1.6886 | 52.0124 | 60.0058 | 52 | 1.6872 | 51.9763 | 60.0346 | 52
1.6964 | 51.9708 | 60.0174 | 52 | 1.6956 | 51.9989 | 60.0116 | 52 | 1.6993 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 1.697 | 52.0118 | 60.0058 | 52 | 1.6956 | 51.9763 | 60.0346 | 52
1.7047 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 1.704 | 51.9983 | 60.0116 | 52 | 1.7077 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 1.7053 | 52.0111 | 60.0058 | 52 | 1.7039 | 51.9783 | 60.0346 | 52
1.7131 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 1.7123 | 51.9977 | 60.0116 | 52 | 1.716 | 52.0055 | 59.9943 | 52 | 1.7136 | 52.0107 | 60.0058 | 52 | 1.7122 | 51.9803 | 60.0346 | 52
1.7214 | 51.9702 | 60.0174 | 52 | 1.7206 | 51.9971 | 60.0116 | 52 | 1.7243 | 52.0056 | 59.9943 | 52 | 1.7219 | 52.0102 | 60.0058 | 52 | 1.7205 | 51.9823 | 60.0346 | 52
1.7297 | 51.97 | 60.0174 | 52 | 1.729 | 51.9966 | 60.0116 | 52 | 1.7327 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 1.7303 | 52.0101 | 60.0058 | 52 | 1.7289 | 51.9842 | 60.0346 | 52
1.7381 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 1.7373 | 51.996 | 60.0116 | 52 | 1.741 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 1.7386 | 52.0099 | 60.0058 | 52 | 1.7372 | 51.9862 | 60.0346 | 52
1.7464 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 1.7456 | 51.9961 | 60.0116 | 52 | 1.7494 | 52.006 | 59.9943 | 52 | 1.7469 | 52.0093 | 60.0058 | 52 | 1.7455 | 51.9882 | 60.0346 | 52
1.7547 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 1.754 | 51.9961 | 60.0116 | 52 | 1.7577 | 52.0061 | 59.9943 | 52 | 1.7553 | 52.0087 | 60.0058 | 52 | 1.7538 | 51.9904 | 60.0346 | 52
1.7631 | 51.9693 | 60.0174 | 52 | 1.7623 | 51.9962 | 60.0116 | 52 | 1.766 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.7636 | 52.008 | 60.0001 | 52 | 1.7621 | 51.9925 | 60.0346 | 52
1.7714 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.7706 | 51.9962 | 60.0116 | 52 | 1.7744 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.772 | 52.0074 | 60.0001 | 52 | 1.7705 | 51.9946 | 60.0346 | 52
1.7797 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.779 | 51.9963 | 60.0116 | 52 | 1.7827 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.7803 | 52.0076 | 60.0001 | 52 | 1.7788 | 51.9967 | 60.0346 | 52
1.788 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.7873 | 51.9964 | 60.0116 | 52 | 1.791 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.7886 | 52.0079 | 60.0001 | 52 | 1.7872 | 51.9968 | 60.0346 | 52
1.7964 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.7956 | 51.9966 | 60.0116 | 52 | 1.7993 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.7969 | 52.008 | 60.0001 | 52 | 1.7955 | 51.9968 | 60.0346 | 52
1.8047 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.804 | 51.9968 | 60.0116 | 52 | 1.8077 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.8053 | 52.0082 | 60.0001 | 52 | 1.8038 | 51.9969 | 60.0346 | 52
1.813 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.8123 | 51.9972 | 60.0116 | 52 | 1.816 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.8136 | 52.0079 | 60.0001 | 52 | 1.8121 | 51.997 | 60.0346 | 52
1.8214 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 1.8206 | 51.9976 | 60.0116 | 52 | 1.8243 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.822 | 52.0076 | 60.0001 | 52 | 1.8205 | 51.9975 | 60.0346 | 52
1.8297 | 51.9693 | 60.0174 | 52 | 1.8289 | 51.998 | 60.0116 | 52 | 1.8327 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.8303 | 52.0078 | 60.0001 | 52 | 1.8288 | 51.9981 | 60.0346 | 52
1.838 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 1.8373 | 51.9984 | 60.0116 | 52 | 1.841 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.8386 | 52.008 | 60.0001 | 52 | 1.8372 | 51.9984 | 60.0346 | 52
1.8464 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 1.8456 | 51.9988 | 60.0116 | 52 | 1.8494 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 1.8469 | 52.0073 | 60.0001 | 52 | 1.8455 | 51.9988 | 60.0346 | 52
1.8547 | 51.9696 | 60.0174 | 52 | 1.8539 | 51.9991 | 60.0116 | 52 | 1.8577 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.8553 | 52.0066 | 60.0001 | 52 | 1.8538 | 51.9992 | 60.0346 | 52
1.863 | 51.9672 | 60.0174 | 52 | 1.8623 | 51.9988 | 60.0116 | 52 | 1.866 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.8636 | 52.006 | 60.0001 | 52 | 1.8621 | 51.9997 | 60.0346 | 52
1.8713 | 51.9648 | 60.0174 | 52 | 1.8706 | 51.9984 | 60.0116 | 52 | 1.8744 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.8719 | 52.0055 | 60.0001 | 52 | 1.8704 | 52.0001 | 60.0346 | 52
1.8797 | 51.9624 | 60.0174 | 52 | 1.8789 | 51.9978 | 60.0116 | 52 | 1.8827 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.8803 | 52.0049 | 60.0001 | 52 | 1.8788 | 52.0005 | 60.0346 | 52
1.888 | 51.96 | 60.0174 | 52 | 1.8873 | 51.9972 | 60.0116 | 52 | 1.891 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 1.8886 | 52.0043 | 60.0001 | 52 | 1.8871 | 52.001 | 60.0346 | 52
1.8963 | 51.9569 | 60.0174 | 52 | 1.8956 | 51.9964 | 60.0116 | 52 | 1.8994 | 52.0061 | 59.9943 | 52 | 1.897 | 52.0042 | 60.0001 | 52 | 1.8954 | 52.0014 | 60.0346 | 52
1.9047 | 51.9539 | 60.0174 | 52 | 1.9039 | 51.9956 | 60.0116 | 52 | 1.9077 | 52.0055 | 59.9943 | 52 | 1.9053 | 52.0041 | 60.0001 | 52 | 1.9037 | 52.0014 | 60.0346 | 52
1.913 | 51.9507 | 60.0174 | 52 | 1.9123 | 51.9949 | 60.0116 | 52 | 1.916 | 52.0048 | 59.9943 | 52 | 1.9136 | 52.0034 | 60.0001 | 52 | 1.9121 | 52.0014 | 60.0346 | 52
1.9213 | 51.9475 | 60.0174 | 52 | 1.9206 | 51.9941 | 60.0116 | 52 | 1.9244 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 1.9219 | 52.0027 | 60.0001 | 52 | 1.9204 | 52.0013 | 60.0346 | 52
1.9297 | 51.9443 | 60.0174 | 52 | 1.9289 | 51.9933 | 60.0116 | 52 | 1.9327 | 52.0034 | 59.9943 | 52 | 1.9303 | 52.0028 | 60.0001 | 52 | 1.9288 | 52.0013 | 60.0346 | 52
1.938 | 51.9412 | 60.0174 | 52 | 1.9373 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.941 | 52.0028 | 59.9943 | 52 | 1.9386 | 52.0028 | 60.0001 | 52 | 1.9371 | 52.0014 | 60.0346 | 52
1.9463 | 51.9392 | 60.0174 | 52 | 1.9456 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.9494 | 52.0021 | 59.9943 | 52 | 1.947 | 52.0027 | 60.0001 | 52 | 1.9454 | 52.0015 | 60.0346 | 52
1.9547 | 51.9373 | 60.0174 | 52 | 1.9539 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.9577 | 52.0018 | 59.9943 | 52 | 1.9553 | 52.0026 | 60.0001 | 52 | 1.9537 | 52.0016 | 60.0346 | 52
1.963 | 51.9353 | 60.0174 | 52 | 1.9622 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.966 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 1.9636 | 52.002 | 60.0001 | 52 | 1.962 | 52.0018 | 60.0346 | 52
1.9713 | 51.9332 | 60.0174 | 52 | 1.9706 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.9744 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 1.9719 | 52.0013 | 60.0001 | 52 | 1.9704 | 52.0019 | 60.0346 | 52
1.9797 | 51.9318 | 60.0174 | 52 | 1.9789 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.9827 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 1.9803 | 52.0003 | 60.0001 | 52 | 1.9787 | 52.002 | 60.0346 | 52
1.988 | 51.9305 | 60.0174 | 52 | 1.9872 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.991 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 1.9886 | 51.9992 | 60.0001 | 52 | 1.9871 | 52.0026 | 60.0346 | 52
1.9963 | 51.9291 | 60.0174 | 52 | 1.9956 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 1.9994 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 1.9969 | 51.9985 | 60.0001 | 52 | 1.9954 | 52.0031 | 60.0346 | 52
2.0046 | 51.9277 | 60.0174 | 52 | 2.0039 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0077 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.0053 | 51.9978 | 60.0001 | 52 | 2.0037 | 52.0037 | 60.0346 | 52
2.013 | 51.9263 | 60.0174 | 52 | 2.0122 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0161 | 52.0016 | 59.9943 | 52 | 2.0136 | 51.9971 | 60.0001 | 52 | 2.012 | 52.0043 | 60.0346 | 52
2.0213 | 51.925 | 60.0174 | 52 | 2.0206 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0244 | 52.0018 | 59.9943 | 52 | 2.022 | 51.9964 | 60.0001 | 52 | 2.0204 | 52.0047 | 60.0346 | 52
2.0296 | 51.9248 | 60.0174 | 52 | 2.0289 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0327 | 52.002 | 59.9943 | 52 | 2.0303 | 51.9959 | 60.0001 | 52 | 2.0287 | 52.0051 | 60.0346 | 52
2.038 | 51.9247 | 60.0174 | 52 | 2.0372 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.041 | 52.0019 | 59.9943 | 52 | 2.0386 | 51.9953 | 60.0001 | 52 | 2.037 | 52.0055 | 60.0346 | 52
2.0463 | 51.9257 | 60.0174 | 52 | 2.0456 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0494 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 2.0469 | 51.9961 | 60.0001 | 52 | 2.0453 | 52.006 | 60.0346 | 52
2.0546 | 51.9268 | 60.0174 | 52 | 2.0539 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0577 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.0553 | 51.9969 | 60.0001 | 52 | 2.0536 | 52.0064 | 60.0346 | 52
2.063 | 51.9278 | 60.0174 | 52 | 2.0622 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.066 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.0636 | 51.9977 | 60.0001 | 52 | 2.062 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.0713 | 51.9289 | 60.0174 | 52 | 2.0706 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 2.0744 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.072 | 51.9985 | 60.0001 | 52 | 2.0703 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.0796 | 51.9299 | 60.0174 | 52 | 2.0789 | 51.9918 | 60.0116 | 52 | 2.0827 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.0803 | 51.9993 | 60.0001 | 52 | 2.0787 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.088 | 51.9308 | 60.0174 | 52 | 2.0872 | 51.9911 | 60.0116 | 52 | 2.091 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.0886 | 52.0001 | 60.0001 | 52 | 2.087 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.0963 | 51.9318 | 60.0174 | 52 | 2.0956 | 51.9903 | 60.0116 | 52 | 2.0994 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.0969 | 52.0009 | 60.0001 | 52 | 2.0953 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.1046 | 51.9327 | 60.0174 | 52 | 2.1039 | 51.9896 | 60.0116 | 52 | 2.1077 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1053 | 52.0017 | 60.0001 | 52 | 2.1036 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.1129 | 51.9336 | 60.0174 | 52 | 2.1122 | 51.9889 | 60.0116 | 52 | 2.1161 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1136 | 52.0025 | 60.0001 | 52 | 2.112 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.1213 | 51.9345 | 60.0174 | 52 | 2.1206 | 51.9881 | 60.0116 | 52 | 2.1244 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1219 | 52.0034 | 60.0001 | 52 | 2.1203 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.1296 | 51.9344 | 60.0174 | 52 | 2.1289 | 51.9875 | 60.0116 | 52 | 2.1327 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1303 | 52.0034 | 60.0001 | 52 | 2.1286 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.1379 | 51.9343 | 60.0174 | 52 | 2.1372 | 51.9868 | 60.0116 | 52 | 2.1411 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1386 | 52.0034 | 60.0001 | 52 | 2.137 | 52.0071 | 60.0346 | 52
2.1463 | 51.9341 | 60.0174 | 52 | 2.1456 | 51.9862 | 60.0116 | 52 | 2.1494 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.147 | 52.0035 | 60.0001 | 52 | 2.1453 | 52.0074 | 60.0346 | 52
2.1546 | 51.934 | 60.0174 | 52 | 2.1539 | 51.9855 | 60.0116 | 52 | 2.1577 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1553 | 52.0037 | 60.0001 | 52 | 2.1536 | 52.0079 | 60.0346 | 52
2.1629 | 51.9339 | 60.0174 | 52 | 2.1622 | 51.9856 | 60.0116 | 52 | 2.166 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1636 | 52.0044 | 60.0001 | 52 | 2.1619 | 52.0085 | 60.0346 | 52
2.1713 | 51.9339 | 60.0174 | 52 | 2.1705 | 51.9857 | 60.0116 | 52 | 2.1744 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1719 | 52.0051 | 60.0001 | 52 | 2.1703 | 52.009 | 60.0346 | 52
2.1796 | 51.9352 | 60.0174 | 52 | 2.1789 | 51.9858 | 60.0116 | 52 | 2.1827 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1803 | 52.0058 | 60.0001 | 52 | 2.1786 | 52.0095 | 60.0346 | 52
2.1879 | 51.9364 | 60.0174 | 52 | 2.1872 | 51.9859 | 60.0116 | 52 | 2.191 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.1886 | 52.0064 | 60.0001 | 52 | 2.187 | 52.0109 | 60.0346 | 52
2.1963 | 51.9395 | 60.0174 | 52 | 2.1955 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.1994 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.197 | 52.0073 | 60.0001 | 52 | 2.1953 | 52.0124 | 60.0346 | 52
2.2046 | 51.9426 | 60.0174 | 52 | 2.2039 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2077 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2053 | 52.0081 | 60.0001 | 52 | 2.2036 | 52.0138 | 60.0346 | 52
2.2129 | 51.9457 | 60.0174 | 52 | 2.2122 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2161 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2136 | 52.0083 | 60.0001 | 52 | 2.2119 | 52.0152 | 60.0346 | 52
2.2212 | 51.9488 | 60.0174 | 52 | 2.2205 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2244 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2219 | 52.0084 | 60.0001 | 52 | 2.2202 | 52.0163 | 60.0346 | 52
2.2296 | 51.9519 | 60.0174 | 52 | 2.2289 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2327 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2303 | 52.0077 | 60.0001 | 52 | 2.2286 | 52.0175 | 60.0346 | 52
2.2379 | 51.955 | 60.0174 | 52 | 2.2372 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2411 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2386 | 52.0071 | 60.0001 | 52 | 2.2369 | 52.0184 | 60.0346 | 52
2.2462 | 51.9582 | 60.0174 | 52 | 2.2455 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2494 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2469 | 52.0054 | 60.0001 | 52 | 2.2452 | 52.0193 | 60.0346 | 52
2.2546 | 51.9614 | 60.0174 | 52 | 2.2539 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2577 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2553 | 52.0037 | 60.0001 | 52 | 2.2535 | 52.0202 | 60.0346 | 52
2.2629 | 51.9634 | 60.0174 | 52 | 2.2622 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2661 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2636 | 52.002 | 60.0001 | 52 | 2.2619 | 52.0211 | 60.0346 | 52
2.2712 | 51.9653 | 60.0174 | 52 | 2.2705 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2744 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.272 | 52.0003 | 60.0001 | 52 | 2.2702 | 52.0211 | 60.0346 | 52
2.2796 | 51.9661 | 60.0174 | 52 | 2.2789 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2827 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2803 | 51.9986 | 60.0001 | 52 | 2.2786 | 52.0211 | 60.0346 | 52
2.2879 | 51.967 | 60.0174 | 52 | 2.2872 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2911 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2886 | 51.9969 | 60.0001 | 52 | 2.2869 | 52.0213 | 60.0346 | 52
2.2962 | 51.9678 | 60.0174 | 52 | 2.2955 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.2994 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.2969 | 51.996 | 60.0001 | 52 | 2.2952 | 52.0215 | 60.0346 | 52
2.3046 | 51.9687 | 60.0174 | 52 | 2.3038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3077 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.3053 | 51.995 | 60.0001 | 52 | 2.3035 | 52.0217 | 60.0346 | 52
2.3129 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 2.3122 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3161 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.3136 | 51.9935 | 60.0001 | 52 | 2.3118 | 52.0219 | 60.0346 | 52
2.3212 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 2.3205 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3244 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.322 | 51.9919 | 60.0001 | 52 | 2.3202 | 52.0221 | 60.0346 | 52
2.3296 | 51.971 | 60.0174 | 52 | 2.3288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3327 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.3303 | 51.9899 | 60.0001 | 52 | 2.3285 | 52.0223 | 60.0346 | 52
2.3379 | 51.9717 | 60.0174 | 52 | 2.3372 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3411 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 2.3386 | 51.9878 | 60.0001 | 52 | 2.3369 | 52.0216 | 60.0346 | 52
2.3462 | 51.9724 | 60.0174 | 52 | 2.3455 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3494 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 2.3469 | 51.9859 | 60.0001 | 52 | 2.3452 | 52.0209 | 60.0346 | 52
2.3545 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3539 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3577 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 2.3553 | 51.984 | 60.0001 | 52 | 2.3535 | 52.0197 | 60.0346 | 52
2.3629 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3622 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3661 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 2.3636 | 51.9822 | 60.0001 | 52 | 2.3618 | 52.0185 | 60.0346 | 52
2.3712 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3705 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3744 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 2.3719 | 51.9804 | 60.0001 | 52 | 2.3702 | 52.0172 | 60.0346 | 52
2.3795 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3788 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3828 | 52 | 59.9943 | 52 | 2.3803 | 51.9792 | 60.0001 | 52 | 2.3785 | 52.0158 | 60.0346 | 52
2.3879 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3872 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3911 | 52 | 59.9943 | 52 | 2.3886 | 51.978 | 60.0001 | 52 | 2.3868 | 52.0144 | 60.0346 | 52
2.3962 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.3955 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.3994 | 52 | 59.9943 | 52 | 2.397 | 51.978 | 60.0001 | 52 | 2.3951 | 52.0131 | 60.0346 | 52
2.4045 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4077 | 52 | 59.9943 | 52 | 2.4053 | 51.978 | 60.0001 | 52 | 2.4034 | 52.0118 | 60.0346 | 52
2.4129 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4122 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4161 | 52 | 59.9943 | 52 | 2.4136 | 51.9793 | 60.0001 | 52 | 2.4118 | 52.0105 | 60.0346 | 52
2.4212 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4205 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4244 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 2.4219 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 2.4201 | 52.0101 | 60.0346 | 52
2.4295 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4327 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 2.4303 | 51.9816 | 60.0001 | 52 | 2.4285 | 52.0098 | 60.0346 | 52
2.4379 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4372 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4411 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 2.4386 | 51.9827 | 60.0001 | 52 | 2.4368 | 52.0098 | 60.0346 | 52
2.4462 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4455 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4494 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 2.447 | 51.9831 | 60.0001 | 52 | 2.4451 | 52.0099 | 60.0346 | 52
2.4545 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 2.4538 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4577 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.4553 | 51.9835 | 60.0001 | 52 | 2.4534 | 52.01 | 60.0346 | 52
2.4628 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 2.4622 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4661 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.4636 | 51.9833 | 60.0001 | 52 | 2.4618 | 52.0101 | 60.0346 | 52
2.4712 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 2.4705 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4744 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.4719 | 51.9831 | 60.0001 | 52 | 2.4701 | 52.0095 | 60.0346 | 52
2.4795 | 51.9736 | 60.0174 | 52 | 2.4788 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4828 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.4803 | 51.9833 | 60.0001 | 52 | 2.4785 | 52.0089 | 60.0346 | 52
2.4878 | 51.9742 | 60.0174 | 52 | 2.4872 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4911 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.4886 | 51.9834 | 60.0001 | 52 | 2.4868 | 52.0082 | 60.0346 | 52
2.4962 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 2.4955 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.4994 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 2.4969 | 51.9836 | 60.0001 | 52 | 2.4951 | 52.0075 | 60.0346 | 52
2.5045 | 51.9753 | 60.0174 | 52 | 2.5038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5078 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 2.5053 | 51.9837 | 60.0001 | 52 | 2.5034 | 52.0068 | 60.0346 | 52
2.5128 | 51.9758 | 60.0174 | 52 | 2.5121 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5161 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 2.5136 | 51.9835 | 60.0001 | 52 | 2.5117 | 52.0061 | 60.0346 | 52
2.5212 | 51.9764 | 60.0174 | 52 | 2.5205 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5244 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 2.522 | 51.9833 | 60.0001 | 52 | 2.5201 | 52.0054 | 60.0346 | 52
2.5295 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 2.5288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5327 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 2.5303 | 51.9834 | 60.0001 | 52 | 2.5284 | 52.0048 | 60.0346 | 52
2.5378 | 51.9775 | 60.0174 | 52 | 2.5371 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5411 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 2.5386 | 51.9836 | 60.0001 | 52 | 2.5367 | 52.004 | 60.0346 | 52
2.5462 | 51.9781 | 60.0174 | 52 | 2.5455 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5494 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 2.5469 | 51.984 | 60.0001 | 52 | 2.545 | 52.0033 | 60.0346 | 52
2.5545 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.5538 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5578 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 2.5553 | 51.9844 | 60.0001 | 52 | 2.5534 | 52.0032 | 60.0346 | 52
2.5628 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.5621 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5661 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.5636 | 51.9845 | 60.0001 | 52 | 2.5617 | 52.0031 | 60.0346 | 52
2.5711 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.5705 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5744 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.572 | 51.9845 | 60.0001 | 52 | 2.5701 | 52.0031 | 60.0346 | 52
2.5795 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.5788 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5828 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.5803 | 51.9841 | 60.0001 | 52 | 2.5784 | 52.003 | 60.0346 | 52
2.5878 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.5871 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5911 | 52.0021 | 59.9943 | 52 | 2.5886 | 51.9837 | 60.0001 | 52 | 2.5867 | 52.0029 | 60.0346 | 52
2.5961 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.5955 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.5994 | 52.0026 | 59.9943 | 52 | 2.5969 | 51.9839 | 59.9943 | 52 | 2.595 | 52.0029 | 60.0346 | 52
2.6045 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6078 | 52.0024 | 59.9943 | 52 | 2.6053 | 51.984 | 59.9943 | 52 | 2.6033 | 52.0028 | 60.0346 | 52
2.6128 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6121 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6161 | 52.0022 | 59.9943 | 52 | 2.6136 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.6117 | 52.0028 | 60.0346 | 52
2.6211 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6205 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6244 | 52.0029 | 59.9943 | 52 | 2.6219 | 51.9843 | 59.9943 | 52 | 2.62 | 52.001 | 60.0346 | 52
2.6295 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6328 | 52.0035 | 59.9943 | 52 | 2.6303 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.6284 | 51.9992 | 60.0346 | 52
2.6378 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6371 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6411 | 52.0049 | 59.9943 | 52 | 2.6386 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.6367 | 51.9973 | 60.0346 | 52
2.6461 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6455 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6494 | 52.0063 | 59.9943 | 52 | 2.647 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.645 | 51.9955 | 60.0346 | 52
2.6545 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6538 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6578 | 52.0078 | 59.9943 | 52 | 2.6553 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.6533 | 51.9937 | 60.0346 | 52
2.6628 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6621 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6661 | 52.0094 | 59.9943 | 52 | 2.6636 | 51.9836 | 59.9943 | 52 | 2.6617 | 51.9918 | 60.0346 | 52
2.6711 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 2.6705 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6744 | 52.0109 | 59.9943 | 52 | 2.6719 | 51.9829 | 59.9943 | 52 | 2.67 | 51.99 | 60.0346 | 52
2.6795 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.6788 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6828 | 52.0125 | 59.9943 | 52 | 2.6803 | 51.982 | 59.9943 | 52 | 2.6783 | 51.9882 | 60.0346 | 52
2.6878 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.6871 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6911 | 52.0141 | 59.9943 | 52 | 2.6886 | 51.9811 | 59.9943 | 52 | 2.6866 | 51.987 | 60.0346 | 52
2.6961 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.6954 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.6994 | 52.0156 | 59.9943 | 52 | 2.697 | 51.9802 | 59.9943 | 52 | 2.6949 | 51.9859 | 60.0346 | 52
2.7044 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7078 | 52.0166 | 59.9943 | 52 | 2.7053 | 51.9793 | 59.9943 | 52 | 2.7033 | 51.9865 | 60.0346 | 52
2.7128 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7121 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7161 | 52.0177 | 59.9943 | 52 | 2.7136 | 51.9785 | 59.9943 | 52 | 2.7116 | 51.9872 | 60.0346 | 52
2.7211 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7204 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7244 | 52.0179 | 59.9943 | 52 | 2.722 | 51.9778 | 59.9943 | 52 | 2.72 | 51.9879 | 60.0346 | 52
2.7294 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7328 | 52.0182 | 59.9943 | 52 | 2.7303 | 51.9778 | 59.9943 | 52 | 2.7283 | 51.9886 | 60.0346 | 52
2.7378 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7371 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7411 | 52.0187 | 59.9943 | 52 | 2.7386 | 51.9778 | 59.9943 | 52 | 2.7366 | 51.9895 | 60.0346 | 52
2.7461 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7454 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7495 | 52.0193 | 59.9943 | 52 | 2.7469 | 51.9789 | 59.9943 | 52 | 2.7449 | 51.9904 | 60.0346 | 52
2.7544 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7538 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7578 | 52.0171 | 59.9943 | 52 | 2.7553 | 51.9799 | 59.9943 | 52 | 2.7533 | 51.9913 | 60.0346 | 52
2.7628 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7621 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7661 | 52.0149 | 59.9943 | 52 | 2.7636 | 51.981 | 59.9943 | 52 | 2.7616 | 51.9922 | 60.0346 | 52
2.7711 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7704 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7744 | 52.0128 | 59.9943 | 52 | 2.772 | 51.982 | 59.9943 | 52 | 2.7699 | 51.9924 | 60.0346 | 52
2.7794 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7788 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7828 | 52.0106 | 59.9943 | 52 | 2.7803 | 51.9831 | 59.9943 | 52 | 2.7783 | 51.9926 | 60.0346 | 52
2.7878 | 51.9786 | 60.0174 | 52 | 2.7871 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7911 | 52.0081 | 59.9943 | 52 | 2.7886 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 2.7866 | 51.9929 | 60.0346 | 52
2.7961 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.7954 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.7994 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 2.7969 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 2.7949 | 51.9931 | 60.0346 | 52
2.8044 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8038 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8078 | 52.0033 | 59.9943 | 52 | 2.8053 | 51.986 | 59.9943 | 52 | 2.8032 | 51.9926 | 60.0346 | 52
2.8127 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8121 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8161 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 2.8137 | 51.986 | 59.9943 | 52 | 2.8116 | 51.992 | 60.0346 | 52
2.8211 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8204 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8245 | 51.9969 | 59.9943 | 52 | 2.822 | 51.986 | 59.9943 | 52 | 2.8199 | 51.9913 | 60.0346 | 52
2.8294 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8288 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8328 | 51.993 | 59.9943 | 52 | 2.8303 | 51.9874 | 59.9943 | 52 | 2.8282 | 51.9906 | 60.0346 | 52
2.8377 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8371 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8411 | 51.9923 | 59.9943 | 52 | 2.8386 | 51.9887 | 59.9943 | 52 | 2.8365 | 51.9898 | 60.0346 | 52
2.8461 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8454 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8495 | 51.9916 | 59.9943 | 52 | 2.847 | 51.99 | 59.9943 | 52 | 2.8449 | 51.9891 | 60.0346 | 52
2.8544 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8537 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 2.8578 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 2.8553 | 51.9914 | 59.9943 | 52 | 2.8532 | 51.9883 | 60.0346 | 52
2.8627 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8621 | 51.9859 | 60.0174 | 52 | 2.8661 | 51.9902 | 59.9943 | 52 | 2.8636 | 51.9932 | 59.9943 | 52 | 2.8615 | 51.9876 | 60.0346 | 52
2.8711 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8704 | 51.9859 | 60.0174 | 52 | 2.8745 | 51.9896 | 59.9943 | 52 | 2.8719 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 2.8699 | 51.9869 | 60.0346 | 52
2.8794 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8787 | 51.9858 | 60.0174 | 52 | 2.8828 | 51.9889 | 59.9943 | 52 | 2.8803 | 51.9966 | 59.9943 | 52 | 2.8782 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.8877 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8871 | 51.9857 | 60.0174 | 52 | 2.8911 | 51.9882 | 59.9943 | 52 | 2.8886 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 2.8865 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.8961 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.8954 | 51.9857 | 60.0174 | 52 | 2.8994 | 51.9875 | 59.9943 | 52 | 2.897 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 2.8948 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9044 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.9037 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 2.9078 | 51.9888 | 59.9943 | 52 | 2.9053 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 2.9032 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9127 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.9121 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 2.9161 | 51.9901 | 59.9943 | 52 | 2.9136 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 2.9115 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.921 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.9204 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9245 | 51.9906 | 59.9943 | 52 | 2.922 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.9199 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9294 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.9287 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9328 | 51.9912 | 59.9943 | 52 | 2.9303 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 2.9282 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9377 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 2.9371 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9411 | 51.9915 | 59.9943 | 52 | 2.9387 | 52.0019 | 59.9943 | 52 | 2.9365 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.946 | 51.9774 | 60.0174 | 52 | 2.9454 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9495 | 51.9917 | 59.9943 | 52 | 2.947 | 52.0015 | 59.9943 | 52 | 2.9448 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9544 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 2.9537 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9578 | 51.9911 | 59.9943 | 52 | 2.9553 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9531 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9627 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 2.9621 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9661 | 51.9904 | 59.9943 | 52 | 2.9636 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9615 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.971 | 51.9736 | 60.0174 | 52 | 2.9704 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9745 | 51.99 | 59.9943 | 52 | 2.972 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9698 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9794 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 2.9787 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9828 | 51.9896 | 59.9943 | 52 | 2.9803 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9781 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.9877 | 51.9715 | 60.0174 | 52 | 2.987 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9911 | 51.9885 | 59.9943 | 52 | 2.9886 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9865 | 51.9861 | 60.0346 | 52
2.996 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 2.9954 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 2.9995 | 51.9874 | 59.9943 | 52 | 2.997 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 2.9948 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0044 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 3.0037 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0078 | 51.9858 | 60.0001 | 52 | 3.0053 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 3.0031 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0127 | 51.9685 | 60.0174 | 52 | 3.012 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0161 | 51.9842 | 60.0001 | 52 | 3.0137 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 3.0115 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.021 | 51.9674 | 60.0174 | 52 | 3.0204 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0245 | 51.9829 | 60.0001 | 52 | 3.022 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 3.0198 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0294 | 51.9681 | 60.0174 | 52 | 3.0287 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0328 | 51.9816 | 60.0001 | 52 | 3.0303 | 52.0006 | 59.9943 | 52 | 3.0281 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0377 | 51.9688 | 60.0174 | 52 | 3.037 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0411 | 51.9813 | 60.0001 | 52 | 3.0386 | 52.0004 | 59.9943 | 52 | 3.0364 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.046 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 3.0454 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0495 | 51.9809 | 60.0001 | 52 | 3.047 | 52 | 59.9943 | 52 | 3.0447 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0543 | 51.9701 | 60.0174 | 52 | 3.0537 | 51.9855 | 60.0174 | 52 | 3.0578 | 51.9803 | 60.0001 | 52 | 3.0553 | 51.9995 | 59.9943 | 52 | 3.0531 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0627 | 51.9702 | 60.0174 | 52 | 3.062 | 51.9845 | 60.0174 | 52 | 3.0661 | 51.9796 | 60.0001 | 52 | 3.0637 | 51.9991 | 59.9943 | 52 | 3.0614 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.071 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 3.0704 | 51.9836 | 60.0174 | 52 | 3.0745 | 51.9789 | 60.0001 | 52 | 3.072 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 3.0698 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0793 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 3.0787 | 51.9827 | 60.0174 | 52 | 3.0828 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.0803 | 51.9983 | 59.9943 | 52 | 3.0781 | 51.9861 | 60.0346 | 52
3.0877 | 51.9704 | 60.0174 | 52 | 3.087 | 51.9817 | 60.0174 | 52 | 3.0911 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.0887 | 51.9979 | 59.9943 | 52 | 3.0864 | 51.9855 | 60.0346 | 52
3.096 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 3.0954 | 51.9808 | 60.0174 | 52 | 3.0995 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.097 | 51.9977 | 59.9943 | 52 | 3.0947 | 51.9849 | 60.0346 | 52
3.1043 | 51.9706 | 60.0174 | 52 | 3.1037 | 51.9798 | 60.0174 | 52 | 3.1078 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.1053 | 51.9975 | 59.9943 | 52 | 3.1031 | 51.9842 | 60.0346 | 52
3.1127 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 3.112 | 51.9789 | 60.0174 | 52 | 3.1161 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.1136 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 3.1114 | 51.9836 | 60.0346 | 52
3.121 | 51.9699 | 60.0174 | 52 | 3.1203 | 51.9779 | 60.0174 | 52 | 3.1245 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.122 | 51.9926 | 59.9943 | 52 | 3.1198 | 51.983 | 60.0346 | 52
3.1293 | 51.9696 | 60.0174 | 52 | 3.1287 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 3.1328 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 3.1303 | 51.9903 | 59.9943 | 52 | 3.1281 | 51.9823 | 60.0346 | 52
3.1376 | 51.9693 | 60.0174 | 52 | 3.137 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 3.1411 | 51.9785 | 60.0001 | 52 | 3.1387 | 51.988 | 59.9943 | 52 | 3.1364 | 51.9817 | 60.0346 | 52
3.146 | 51.9684 | 60.0174 | 52 | 3.1453 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 3.1495 | 51.9787 | 60.0001 | 52 | 3.147 | 51.9861 | 59.9943 | 52 | 3.1447 | 51.9811 | 60.0346 | 52
3.1543 | 51.9676 | 60.0174 | 52 | 3.1537 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 3.1578 | 51.979 | 60.0001 | 52 | 3.1553 | 51.9841 | 59.9943 | 52 | 3.153 | 51.9804 | 60.0346 | 52
3.1626 | 51.9667 | 60.0174 | 52 | 3.162 | 51.9799 | 60.0174 | 52 | 3.1661 | 51.9792 | 60.0001 | 52 | 3.1637 | 51.9825 | 59.9943 | 52 | 3.1614 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.171 | 51.9658 | 60.0174 | 52 | 3.1703 | 51.9837 | 60.0174 | 52 | 3.1745 | 51.9794 | 60.0001 | 52 | 3.172 | 51.9809 | 59.9943 | 52 | 3.1697 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.1793 | 51.965 | 60.0174 | 52 | 3.1786 | 51.9875 | 60.0174 | 52 | 3.1828 | 51.9797 | 60.0001 | 52 | 3.1804 | 51.9793 | 59.9943 | 52 | 3.178 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.1876 | 51.9641 | 60.0174 | 52 | 3.187 | 51.9914 | 60.0174 | 52 | 3.1911 | 51.9799 | 60.0001 | 52 | 3.1887 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 3.1863 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.196 | 51.9632 | 60.0174 | 52 | 3.1953 | 51.9994 | 60.0174 | 52 | 3.1995 | 51.9801 | 60.0001 | 52 | 3.197 | 51.9782 | 59.9943 | 52 | 3.1947 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2043 | 51.9624 | 60.0174 | 52 | 3.2036 | 52.0075 | 60.0174 | 52 | 3.2078 | 51.9804 | 60.0001 | 52 | 3.2053 | 51.9788 | 59.9943 | 52 | 3.203 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2126 | 51.9615 | 60.0174 | 52 | 3.212 | 52.019 | 60.0174 | 52 | 3.2161 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2137 | 51.9795 | 59.9943 | 52 | 3.2114 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.221 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2203 | 52.0305 | 60.0174 | 52 | 3.2245 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.222 | 51.9801 | 59.9943 | 52 | 3.2197 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2293 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2286 | 52.042 | 60.0174 | 52 | 3.2328 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2303 | 51.9803 | 59.9943 | 52 | 3.228 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2376 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.237 | 52.0534 | 60.0174 | 52 | 3.2411 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2386 | 51.9806 | 59.9943 | 52 | 3.2363 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.246 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2453 | 52.0611 | 60.0174 | 52 | 3.2495 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.247 | 51.9806 | 59.9943 | 52 | 3.2446 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2543 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2536 | 52.0688 | 60.0174 | 52 | 3.2578 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2554 | 51.9806 | 59.9943 | 52 | 3.253 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2626 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.262 | 52.0764 | 60.0174 | 52 | 3.2661 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2637 | 51.9792 | 59.9943 | 52 | 3.2613 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2709 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2703 | 52.0841 | 60.0174 | 52 | 3.2745 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.272 | 51.9777 | 59.9943 | 52 | 3.2697 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2793 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2786 | 52.0875 | 60.0174 | 52 | 3.2828 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2803 | 51.9765 | 59.9943 | 52 | 3.278 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2876 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.287 | 52.0909 | 60.0174 | 52 | 3.2911 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.2887 | 51.9753 | 59.9943 | 52 | 3.2863 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.2959 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.2953 | 52.0909 | 60.0174 | 52 | 3.2995 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.297 | 51.9743 | 59.9943 | 52 | 3.2946 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3043 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3036 | 52.0909 | 60.0174 | 52 | 3.3078 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3054 | 51.9734 | 59.9943 | 52 | 3.303 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3126 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.312 | 52.091 | 60.0174 | 52 | 3.3161 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3137 | 51.9725 | 59.9943 | 52 | 3.3113 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3209 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3203 | 52.0911 | 60.0174 | 52 | 3.3245 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.322 | 51.9716 | 59.9943 | 52 | 3.3196 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3293 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3286 | 52.0912 | 60.0174 | 52 | 3.3328 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3303 | 51.9715 | 59.9943 | 52 | 3.3279 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3376 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3369 | 52.0913 | 60.0174 | 52 | 3.3411 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3387 | 51.9715 | 59.9943 | 52 | 3.3362 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3459 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3453 | 52.0921 | 60.0174 | 52 | 3.3495 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.347 | 51.9729 | 59.9943 | 52 | 3.3446 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3543 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 3.3536 | 52.0928 | 60.0174 | 52 | 3.3578 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3553 | 51.9742 | 59.9943 | 52 | 3.3529 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3626 | 51.9607 | 60.0174 | 52 | 3.3619 | 52.0938 | 60.0174 | 52 | 3.3661 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3637 | 51.9757 | 59.9943 | 52 | 3.3613 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3709 | 51.9608 | 60.0174 | 52 | 3.3703 | 52.0948 | 60.0174 | 52 | 3.3745 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.372 | 51.9772 | 59.9943 | 52 | 3.3696 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3792 | 51.9608 | 60.0174 | 52 | 3.3786 | 52.0958 | 60.0174 | 52 | 3.3828 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3804 | 51.9783 | 59.9943 | 52 | 3.3779 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3876 | 51.9609 | 60.0174 | 52 | 3.3869 | 52.0968 | 60.0174 | 52 | 3.3911 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.3887 | 51.9794 | 59.9943 | 52 | 3.3862 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.3959 | 51.961 | 60.0174 | 52 | 3.3953 | 52.0977 | 60.0174 | 52 | 3.3995 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.397 | 51.982 | 59.9943 | 52 | 3.3946 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4042 | 51.9611 | 60.0174 | 52 | 3.4036 | 52.0986 | 60.0174 | 52 | 3.4078 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4053 | 51.9846 | 59.9943 | 52 | 3.4029 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4126 | 51.9614 | 60.0174 | 52 | 3.4119 | 52.0995 | 60.0174 | 52 | 3.4161 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4137 | 51.9863 | 59.9943 | 52 | 3.4112 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4209 | 51.9617 | 60.0174 | 52 | 3.4203 | 52.1004 | 60.0174 | 52 | 3.4245 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.422 | 51.9879 | 59.9943 | 52 | 3.4196 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4292 | 51.962 | 60.0174 | 52 | 3.4286 | 52.1006 | 60.0174 | 52 | 3.4328 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4304 | 51.9896 | 59.9943 | 52 | 3.4279 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4376 | 51.9623 | 60.0174 | 52 | 3.4369 | 52.1009 | 60.0174 | 52 | 3.4411 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4387 | 51.9913 | 59.9943 | 52 | 3.4362 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4459 | 51.9633 | 60.0174 | 52 | 3.4453 | 52.1009 | 60.0174 | 52 | 3.4495 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.447 | 51.9928 | 59.9943 | 52 | 3.4445 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4542 | 51.9644 | 60.0174 | 52 | 3.4536 | 52.1009 | 60.0174 | 52 | 3.4578 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4554 | 51.9943 | 59.9943 | 52 | 3.4529 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4626 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 3.4619 | 52.1009 | 60.0174 | 52 | 3.4661 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4637 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 3.4612 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4709 | 51.9666 | 60.0174 | 52 | 3.4702 | 52.1009 | 60.0174 | 52 | 3.4745 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.472 | 51.9959 | 59.9943 | 52 | 3.4695 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4792 | 51.9678 | 60.0174 | 52 | 3.4786 | 52.099 | 60.0174 | 52 | 3.4828 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 3.4803 | 51.9953 | 59.9943 | 52 | 3.4778 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4875 | 51.9689 | 60.0174 | 52 | 3.4869 | 52.097 | 60.0174 | 52 | 3.4911 | 51.9807 | 60.0001 | 52 | 3.4887 | 51.9947 | 59.9943 | 52 | 3.4862 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.4959 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 3.4952 | 52.0952 | 60.0174 | 52 | 3.4995 | 51.9808 | 60.0001 | 52 | 3.497 | 51.9943 | 59.9943 | 52 | 3.4945 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.5042 | 51.9707 | 60.0174 | 52 | 3.5036 | 52.0934 | 60.0174 | 52 | 3.5078 | 51.981 | 60.0001 | 52 | 3.5054 | 51.994 | 59.9943 | 52 | 3.5028 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.5125 | 51.9716 | 60.0174 | 52 | 3.5119 | 52.0915 | 60.0174 | 52 | 3.5161 | 51.9811 | 60.0001 | 52 | 3.5137 | 51.9937 | 59.9943 | 52 | 3.5112 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.5209 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 3.5202 | 52.0897 | 60.0174 | 52 | 3.5245 | 51.9821 | 60.0001 | 52 | 3.522 | 51.9934 | 59.9943 | 52 | 3.5195 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.5292 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 3.5285 | 52.0879 | 60.0174 | 52 | 3.5328 | 51.983 | 60.0001 | 52 | 3.5304 | 51.993 | 59.9943 | 52 | 3.5278 | 51.9798 | 60.0346 | 52
3.5375 | 51.9726 | 60.0174 | 52 | 3.5369 | 52.0861 | 60.0174 | 52 | 3.5411 | 51.984 | 60.0001 | 52 | 3.5387 | 51.9927 | 59.9943 | 52 | 3.5361 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5459 | 51.974 | 60.0174 | 52 | 3.5452 | 52.0844 | 60.0174 | 52 | 3.5495 | 51.985 | 60.0001 | 52 | 3.5471 | 51.993 | 59.9943 | 52 | 3.5445 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5542 | 51.9754 | 60.0174 | 52 | 3.5535 | 52.0828 | 60.0174 | 52 | 3.5578 | 51.9863 | 60.0001 | 52 | 3.5554 | 51.9934 | 59.9943 | 52 | 3.5528 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5625 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 3.5619 | 52.081 | 60.0174 | 52 | 3.5661 | 51.9875 | 60.0001 | 52 | 3.5637 | 51.9933 | 59.9943 | 52 | 3.5612 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5709 | 51.9782 | 60.0174 | 52 | 3.5702 | 52.0792 | 60.0174 | 52 | 3.5745 | 51.9887 | 60.0001 | 52 | 3.572 | 51.9932 | 59.9943 | 52 | 3.5695 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5792 | 51.9796 | 60.0174 | 52 | 3.5785 | 52.0772 | 60.0174 | 52 | 3.5828 | 51.9898 | 60.0001 | 52 | 3.5804 | 51.9938 | 59.9943 | 52 | 3.5778 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5875 | 51.9809 | 60.0174 | 52 | 3.5869 | 52.0753 | 60.0174 | 52 | 3.5911 | 51.991 | 60.0001 | 52 | 3.5887 | 51.9944 | 59.9943 | 52 | 3.5861 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.5959 | 51.9823 | 60.0174 | 52 | 3.5952 | 52.0711 | 60.0174 | 52 | 3.5995 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 3.597 | 51.9954 | 59.9943 | 52 | 3.5944 | 51.9798 | 60.0404 | 52
3.6042 | 51.9837 | 60.0174 | 52 | 3.6035 | 52.0669 | 60.0174 | 52 | 3.6078 | 51.9924 | 60.0001 | 52 | 3.6053 | 51.9964 | 59.9943 | 52 | 3.6028 | 51.9789 | 60.0404 | 52
3.6125 | 51.9851 | 60.0174 | 52 | 3.6119 | 52.0627 | 60.0174 | 52 | 3.6161 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 3.6137 | 51.9974 | 59.9943 | 52 | 3.6111 | 51.978 | 60.0404 | 52
3.6208 | 51.9865 | 60.0174 | 52 | 3.6202 | 52.0584 | 60.0174 | 52 | 3.6245 | 51.993 | 60.0001 | 52 | 3.6221 | 51.9983 | 59.9943 | 52 | 3.6194 | 51.977 | 60.0404 | 52
3.6292 | 51.9864 | 60.0174 | 52 | 3.6285 | 52.054 | 60.0174 | 52 | 3.6328 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.6304 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 3.6277 | 51.9761 | 60.0404 | 52
3.6375 | 51.9862 | 60.0174 | 52 | 3.6369 | 52.0496 | 60.0174 | 52 | 3.6411 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.6387 | 52.0003 | 59.9943 | 52 | 3.6361 | 51.9751 | 60.0404 | 52
3.6458 | 51.9854 | 60.0174 | 52 | 3.6452 | 52.0482 | 60.0174 | 52 | 3.6495 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.647 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 3.6444 | 51.9741 | 60.0404 | 52
3.6542 | 51.9846 | 60.0174 | 52 | 3.6535 | 52.0469 | 60.0174 | 52 | 3.6578 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.6554 | 52.0031 | 59.9943 | 52 | 3.6527 | 51.9732 | 60.0404 | 52
3.6625 | 51.9838 | 60.0174 | 52 | 3.6618 | 52.0456 | 60.0174 | 52 | 3.6661 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.6637 | 52.0035 | 59.9943 | 52 | 3.6611 | 51.9722 | 60.0404 | 52
3.6708 | 51.983 | 60.0174 | 52 | 3.6702 | 52.0443 | 60.0174 | 52 | 3.6745 | 51.993 | 60.0001 | 52 | 3.6721 | 52.0039 | 59.9943 | 52 | 3.6694 | 51.9716 | 60.0404 | 52
3.6792 | 51.9818 | 60.0174 | 52 | 3.6785 | 52.0452 | 60.0174 | 52 | 3.6828 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 3.6804 | 52.0047 | 59.9943 | 52 | 3.6777 | 51.9709 | 60.0404 | 52
3.6875 | 51.9807 | 60.0174 | 52 | 3.6868 | 52.0462 | 60.0174 | 52 | 3.6911 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 3.6887 | 52.0054 | 59.9943 | 52 | 3.686 | 51.9715 | 60.0404 | 52
3.6958 | 51.9795 | 60.0174 | 52 | 3.6952 | 52.0471 | 60.0174 | 52 | 3.6995 | 51.9923 | 60.0001 | 52 | 3.697 | 52.0044 | 59.9943 | 52 | 3.6944 | 51.972 | 60.0404 | 52
3.7042 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 3.7035 | 52.0481 | 60.0174 | 52 | 3.7078 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 3.7054 | 52.0033 | 59.9943 | 52 | 3.7027 | 51.9729 | 60.0404 | 52
3.7125 | 51.9773 | 60.0174 | 52 | 3.7118 | 52.049 | 60.0174 | 52 | 3.7161 | 51.992 | 60.0001 | 52 | 3.7137 | 52.0024 | 59.9943 | 52 | 3.7111 | 51.9738 | 60.0404 | 52
3.7208 | 51.9763 | 60.0174 | 52 | 3.7202 | 52.05 | 60.0174 | 52 | 3.7245 | 51.992 | 60.0001 | 52 | 3.722 | 52.0016 | 59.9943 | 52 | 3.7194 | 51.9752 | 60.0404 | 52
3.7291 | 51.9759 | 60.0174 | 52 | 3.7285 | 52.05 | 60.0174 | 52 | 3.7328 | 51.992 | 60.0001 | 52 | 3.7304 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 3.7277 | 51.9765 | 60.0404 | 52
3.7375 | 51.9755 | 60.0174 | 52 | 3.7368 | 52.05 | 60.0174 | 52 | 3.7411 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 3.7387 | 51.9999 | 59.9943 | 52 | 3.736 | 51.9779 | 60.0404 | 52
3.7458 | 51.9761 | 60.0174 | 52 | 3.7452 | 52.0508 | 60.0174 | 52 | 3.7495 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 3.7471 | 51.999 | 59.9943 | 52 | 3.7443 | 51.9792 | 60.0404 | 52
3.7541 | 51.9766 | 60.0174 | 52 | 3.7535 | 52.0516 | 60.0174 | 52 | 3.7578 | 51.9924 | 60.0001 | 52 | 3.7554 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 3.7527 | 51.9802 | 60.0404 | 52
3.7625 | 51.9775 | 60.0174 | 52 | 3.7618 | 52.0524 | 60.0174 | 52 | 3.7661 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 3.7637 | 51.9966 | 59.9943 | 52 | 3.761 | 51.9813 | 60.0404 | 52
3.7708 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 3.7702 | 52.0532 | 60.0174 | 52 | 3.7745 | 51.993 | 60.0001 | 52 | 3.772 | 51.9949 | 59.9943 | 52 | 3.7693 | 51.9822 | 60.0404 | 52
3.7791 | 51.9793 | 60.0174 | 52 | 3.7785 | 52.054 | 60.0174 | 52 | 3.7828 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 3.7804 | 51.9935 | 59.9943 | 52 | 3.7776 | 51.9832 | 60.0404 | 52
3.7875 | 51.9801 | 60.0174 | 52 | 3.7868 | 52.0548 | 60.0174 | 52 | 3.7911 | 51.9934 | 60.0001 | 52 | 3.7887 | 51.9921 | 59.9943 | 52 | 3.786 | 51.983 | 60.0404 | 52
3.7958 | 51.9816 | 60.0174 | 52 | 3.7952 | 52.0556 | 60.0174 | 52 | 3.7995 | 51.9937 | 60.0001 | 52 | 3.7971 | 51.9908 | 59.9943 | 52 | 3.7943 | 51.9829 | 60.0404 | 52
3.8041 | 51.9831 | 60.0174 | 52 | 3.8035 | 52.0564 | 60.0174 | 52 | 3.8078 | 51.9937 | 60.0001 | 52 | 3.8054 | 51.9895 | 59.9943 | 52 | 3.8026 | 51.9827 | 60.0404 | 52
3.8125 | 51.9848 | 60.0174 | 52 | 3.8118 | 52.0572 | 60.0174 | 52 | 3.8161 | 51.9937 | 60.0001 | 52 | 3.8137 | 51.9883 | 59.9943 | 52 | 3.811 | 51.9825 | 60.0404 | 52
3.8208 | 51.9864 | 60.0174 | 52 | 3.8201 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8245 | 51.9937 | 60.0001 | 52 | 3.8221 | 51.987 | 59.9943 | 52 | 3.8193 | 51.9823 | 60.0404 | 52
3.8291 | 51.9871 | 60.0174 | 52 | 3.8285 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8328 | 51.9937 | 60.0001 | 52 | 3.8304 | 51.9857 | 59.9943 | 52 | 3.8276 | 51.982 | 60.0404 | 52
3.8374 | 51.9879 | 60.0174 | 52 | 3.8368 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8411 | 51.9951 | 60.0001 | 52 | 3.8387 | 51.9844 | 59.9943 | 52 | 3.8359 | 51.9821 | 60.0404 | 52
3.8458 | 51.9887 | 60.0174 | 52 | 3.8451 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8495 | 51.9965 | 60.0001 | 52 | 3.847 | 51.9834 | 59.9943 | 52 | 3.8443 | 51.9821 | 60.0404 | 52
3.8541 | 51.9895 | 60.0174 | 52 | 3.8535 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8578 | 51.9972 | 60.0001 | 52 | 3.8554 | 51.9824 | 59.9943 | 52 | 3.8526 | 51.9823 | 60.0404 | 52
3.8624 | 51.9897 | 60.0174 | 52 | 3.8618 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8661 | 51.9978 | 60.0001 | 52 | 3.8637 | 51.983 | 59.9943 | 52 | 3.861 | 51.9824 | 60.0404 | 52
3.8708 | 51.9898 | 60.0174 | 52 | 3.8701 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8745 | 51.9975 | 60.0001 | 52 | 3.8721 | 51.9836 | 59.9943 | 52 | 3.8693 | 51.983 | 60.0404 | 52
3.8791 | 51.9894 | 60.0174 | 52 | 3.8784 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8828 | 51.9971 | 60.0001 | 52 | 3.8804 | 51.9839 | 59.9943 | 52 | 3.8776 | 51.9836 | 60.0404 | 52
3.8874 | 51.9889 | 60.0174 | 52 | 3.8868 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8911 | 51.9968 | 60.0001 | 52 | 3.8887 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 3.8859 | 51.9832 | 60.0404 | 52
3.8958 | 51.9885 | 60.0174 | 52 | 3.8951 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.8995 | 51.9964 | 60.0001 | 52 | 3.8971 | 51.9845 | 59.9943 | 52 | 3.8942 | 51.9827 | 60.0404 | 52
3.9041 | 51.9881 | 60.0174 | 52 | 3.9034 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9078 | 51.9956 | 60.0001 | 52 | 3.9054 | 51.9848 | 59.9943 | 52 | 3.9026 | 51.9831 | 60.0404 | 52
3.9124 | 51.9876 | 60.0174 | 52 | 3.9118 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9161 | 51.9948 | 60.0001 | 52 | 3.9138 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 3.9109 | 51.9834 | 60.0404 | 52
3.9208 | 51.9872 | 60.0174 | 52 | 3.9201 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9245 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 3.9221 | 51.9853 | 59.9943 | 52 | 3.9193 | 51.9835 | 60.0404 | 52
3.9291 | 51.9873 | 60.0174 | 52 | 3.9284 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9328 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 3.9304 | 51.9835 | 59.9943 | 52 | 3.9276 | 51.9836 | 60.0404 | 52
3.9374 | 51.9875 | 60.0174 | 52 | 3.9368 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9411 | 51.9888 | 60.0001 | 52 | 3.9387 | 51.9818 | 59.9943 | 52 | 3.9359 | 51.9834 | 60.0404 | 52
3.9458 | 51.9883 | 60.0174 | 52 | 3.9451 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9495 | 51.9873 | 60.0001 | 52 | 3.9471 | 51.9792 | 59.9943 | 52 | 3.9442 | 51.9832 | 60.0404 | 52
3.9541 | 51.9891 | 60.0174 | 52 | 3.9534 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9578 | 51.9868 | 60.0001 | 52 | 3.9554 | 51.9767 | 59.9943 | 52 | 3.9525 | 51.9837 | 60.0404 | 52
3.9624 | 51.9896 | 60.0174 | 52 | 3.9618 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9661 | 51.9863 | 60.0001 | 52 | 3.9637 | 51.9741 | 59.9943 | 52 | 3.9609 | 51.9842 | 60.0404 | 52
3.9707 | 51.9902 | 60.0174 | 52 | 3.9701 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9745 | 51.9859 | 60.0001 | 52 | 3.972 | 51.9715 | 59.9943 | 52 | 3.9692 | 51.9867 | 60.0404 | 52
3.9791 | 51.9907 | 60.0174 | 52 | 3.9784 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9828 | 51.9854 | 60.0001 | 52 | 3.9804 | 51.969 | 59.9943 | 52 | 3.9775 | 51.9893 | 60.0404 | 52
3.9874 | 51.9912 | 60.0174 | 52 | 3.9868 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9911 | 51.9852 | 60.0001 | 52 | 3.9888 | 51.9664 | 59.9943 | 52 | 3.9858 | 51.9914 | 60.0404 | 52
3.9957 | 51.9916 | 60.0174 | 52 | 3.9951 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 3.9995 | 51.985 | 60.0001 | 52 | 3.9971 | 51.9639 | 59.9943 | 52 | 3.9942 | 51.9936 | 60.0404 | 52
4.0041 | 51.9921 | 60.0174 | 52 | 4.0034 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 4.0078 | 51.985 | 60.0001 | 52 | 4.0054 | 51.9613 | 59.9943 | 52 | 4.0025 | 51.9957 | 60.0404 | 52
4.0124 | 51.9908 | 60.0174 | 52 | 4.0117 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 4.0161 | 51.985 | 60.0001 | 52 | 4.0137 | 51.9606 | 59.9943 | 52 | 4.0108 | 51.9979 | 60.0404 | 52
4.0207 | 51.9895 | 60.0174 | 52 | 4.0201 | 52.058 | 60.0174 | 52 | 4.0245 | 51.9851 | 60.0001 | 52 | 4.0221 | 51.9598 | 59.9943 | 52 | 4.0192 | 52 | 60.0404 | 52
4.0291 | 51.9883 | 60.0174 | 52 | 4.0284 | 52.0571 | 60.0174 | 52 | 4.0328 | 51.9851 | 60.0001 | 52 | 4.0304 | 51.9598 | 59.9943 | 52 | 4.0275 | 52.0022 | 60.0404 | 52
4.0374 | 51.9871 | 60.0174 | 52 | 4.0367 | 52.0561 | 60.0174 | 52 | 4.0411 | 51.9851 | 60.0001 | 52 | 4.0388 | 51.9598 | 59.9943 | 52 | 4.0358 | 52.0038 | 60.0404 | 52
4.0457 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 4.0451 | 52.0552 | 60.0174 | 52 | 4.0495 | 51.9851 | 60.0001 | 52 | 4.0471 | 51.9598 | 59.9943 | 52 | 4.0441 | 52.0054 | 60.0404 | 52
4.0541 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 4.0534 | 52.0543 | 60.0174 | 52 | 4.0578 | 51.9852 | 60.0001 | 52 | 4.0554 | 51.9598 | 59.9943 | 52 | 4.0525 | 52.0059 | 60.0404 | 52
4.0624 | 51.9849 | 60.0174 | 52 | 4.0617 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.0661 | 51.9852 | 60.0001 | 52 | 4.0638 | 51.9615 | 59.9943 | 52 | 4.0608 | 52.0064 | 60.0404 | 52
4.0707 | 51.9842 | 60.0174 | 52 | 4.0701 | 52.0524 | 60.0174 | 52 | 4.0745 | 51.9854 | 60.0001 | 52 | 4.0721 | 51.9632 | 59.9943 | 52 | 4.0692 | 52.0062 | 60.0404 | 52
4.079 | 51.9831 | 60.0174 | 52 | 4.0784 | 52.0515 | 60.0174 | 52 | 4.0828 | 51.9856 | 60.0001 | 52 | 4.0804 | 51.9649 | 59.9943 | 52 | 4.0775 | 52.0061 | 60.0404 | 52
4.0874 | 51.9819 | 60.0174 | 52 | 4.0867 | 52.0505 | 60.0174 | 52 | 4.0911 | 51.9856 | 60.0001 | 52 | 4.0887 | 51.9666 | 59.9943 | 52 | 4.0858 | 52.0059 | 60.0404 | 52
4.0957 | 51.982 | 60.0174 | 52 | 4.0951 | 52.0496 | 60.0174 | 52 | 4.0995 | 51.9856 | 60.0001 | 52 | 4.0971 | 51.9683 | 59.9943 | 52 | 4.0941 | 52.0057 | 60.0404 | 52
4.104 | 51.982 | 60.0174 | 52 | 4.1034 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.1078 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 4.1054 | 51.97 | 59.9943 | 52 | 4.1024 | 52.0056 | 60.0404 | 52
4.1124 | 51.9806 | 60.0174 | 52 | 4.1117 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.1161 | 51.9873 | 60.0001 | 52 | 4.1138 | 51.9717 | 59.9943 | 52 | 4.1108 | 52.0054 | 60.0404 | 52
4.1207 | 51.9792 | 60.0174 | 52 | 4.1201 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.1245 | 51.9899 | 60.0001 | 52 | 4.1221 | 51.9734 | 59.9943 | 52 | 4.1191 | 52.0047 | 60.0404 | 52
4.129 | 51.9775 | 60.0174 | 52 | 4.1284 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.1328 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 4.1304 | 51.9751 | 59.9943 | 52 | 4.1274 | 52.0039 | 60.0404 | 52
4.1374 | 51.9758 | 60.0174 | 52 | 4.1367 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.1411 | 51.9952 | 60.0001 | 52 | 4.1387 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1357 | 52.0026 | 60.0404 | 52
4.1457 | 51.9749 | 60.0116 | 52 | 4.145 | 52.0484 | 60.0174 | 52 | 4.1495 | 51.9978 | 60.0001 | 52 | 4.1471 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1441 | 52.0012 | 60.0404 | 52
4.154 | 51.9739 | 60.0116 | 52 | 4.1534 | 52.0481 | 60.0174 | 52 | 4.1578 | 52.0004 | 60.0001 | 52 | 4.1555 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1524 | 52.0007 | 60.0404 | 52
4.1624 | 51.9734 | 60.0116 | 52 | 4.1617 | 52.0472 | 60.0174 | 52 | 4.1661 | 52.003 | 60.0001 | 52 | 4.1638 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1607 | 52.0001 | 60.0404 | 52
4.1707 | 51.9729 | 60.0116 | 52 | 4.17 | 52.0462 | 60.0174 | 52 | 4.1745 | 52.0056 | 60.0116 | 52 | 4.1721 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1691 | 51.9995 | 60.0404 | 52
4.179 | 51.9718 | 60.0116 | 52 | 4.1784 | 52.0453 | 60.0174 | 52 | 4.1828 | 52.0083 | 60.0116 | 52 | 4.1804 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1774 | 51.9989 | 60.0404 | 52
4.1874 | 51.9708 | 60.0116 | 52 | 4.1867 | 52.0444 | 60.0174 | 52 | 4.1911 | 52.01 | 60.0116 | 52 | 4.1888 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.1857 | 51.9984 | 60.0404 | 52
4.1957 | 51.9718 | 60.0116 | 52 | 4.195 | 52.0434 | 60.0174 | 52 | 4.1995 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.1971 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.194 | 51.9978 | 60.0404 | 52
4.204 | 51.9728 | 60.0116 | 52 | 4.2034 | 52.0425 | 60.0174 | 52 | 4.2078 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2054 | 51.9768 | 59.9943 | 52 | 4.2024 | 51.9997 | 60.0404 | 52
4.2123 | 51.9738 | 60.0116 | 52 | 4.2117 | 52.0416 | 60.0174 | 52 | 4.2161 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2137 | 51.9769 | 59.9943 | 52 | 4.2107 | 52.0016 | 60.0404 | 52
4.2207 | 51.9748 | 60.0116 | 52 | 4.22 | 52.0407 | 60.0174 | 52 | 4.2245 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2221 | 51.977 | 59.9943 | 52 | 4.219 | 52.0032 | 60.0404 | 52
4.229 | 51.9749 | 60.0116 | 52 | 4.2283 | 52.04 | 60.0174 | 52 | 4.2328 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2304 | 51.977 | 59.9943 | 52 | 4.2274 | 52.0049 | 60.0404 | 52
4.2373 | 51.9751 | 60.0116 | 52 | 4.2367 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2411 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2388 | 51.9771 | 59.9943 | 52 | 4.2357 | 52.0059 | 60.0404 | 52
4.2457 | 51.9743 | 60.0116 | 52 | 4.245 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2495 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 4.2471 | 51.9772 | 59.9943 | 52 | 4.244 | 52.007 | 60.0404 | 52
4.254 | 51.9735 | 60.0116 | 52 | 4.2533 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2578 | 52.0127 | 60.0116 | 52 | 4.2554 | 51.9773 | 59.9943 | 52 | 4.2523 | 52.008 | 60.0404 | 52
4.2623 | 51.9731 | 60.0116 | 52 | 4.2617 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2661 | 52.0136 | 60.0116 | 52 | 4.2638 | 51.9774 | 59.9943 | 52 | 4.2607 | 52.0091 | 60.0404 | 52
4.2707 | 51.9728 | 60.0116 | 52 | 4.27 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2744 | 52.0151 | 60.0116 | 52 | 4.2721 | 51.9774 | 59.9943 | 52 | 4.269 | 52.0101 | 60.0404 | 52
4.279 | 51.9719 | 60.0116 | 52 | 4.2783 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2828 | 52.0167 | 60.0116 | 52 | 4.2805 | 51.9775 | 59.9943 | 52 | 4.2773 | 52.0112 | 60.0404 | 52
4.2873 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.2867 | 52.0394 | 60.0174 | 52 | 4.2911 | 52.0183 | 60.0116 | 52 | 4.2888 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.2856 | 52.0109 | 60.0404 | 52
4.2957 | 51.9714 | 60.0116 | 52 | 4.295 | 52.0392 | 60.0174 | 52 | 4.2994 | 52.0199 | 60.0116 | 52 | 4.2971 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.2939 | 52.0107 | 60.0404 | 52
4.304 | 51.9719 | 60.0116 | 52 | 4.3033 | 52.0391 | 60.0174 | 52 | 4.3078 | 52.0213 | 60.0116 | 52 | 4.3054 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3023 | 52.0107 | 60.0404 | 52
4.3123 | 51.9725 | 60.0116 | 52 | 4.3117 | 52.039 | 60.0174 | 52 | 4.3161 | 52.0227 | 60.0116 | 52 | 4.3138 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3106 | 52.0107 | 60.0404 | 52
4.3207 | 51.9731 | 60.0116 | 52 | 4.32 | 52.0389 | 60.0174 | 52 | 4.3244 | 52.0246 | 60.0116 | 52 | 4.3221 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.319 | 52.0111 | 60.0404 | 52
4.329 | 51.9747 | 60.0116 | 52 | 4.3283 | 52.0388 | 60.0174 | 52 | 4.3328 | 52.0264 | 60.0116 | 52 | 4.3304 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3273 | 52.0115 | 60.0404 | 52
4.3373 | 51.9763 | 60.0116 | 52 | 4.3367 | 52.0387 | 60.0174 | 52 | 4.3411 | 52.0275 | 60.0116 | 52 | 4.3388 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3356 | 52.0134 | 60.0404 | 52
4.3457 | 51.9779 | 60.0116 | 52 | 4.345 | 52.0386 | 60.0174 | 52 | 4.3494 | 52.0285 | 60.0116 | 52 | 4.3471 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3439 | 52.0153 | 60.0404 | 52
4.354 | 51.9794 | 60.0116 | 52 | 4.3533 | 52.0385 | 60.0174 | 52 | 4.3578 | 52.0269 | 60.0116 | 52 | 4.3555 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3523 | 52.0173 | 60.0404 | 52
4.3623 | 51.981 | 60.0116 | 52 | 4.3616 | 52.0373 | 60.0174 | 52 | 4.3661 | 52.0254 | 60.0116 | 52 | 4.3638 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3606 | 52.0192 | 60.0404 | 52
4.3706 | 51.9826 | 60.0116 | 52 | 4.37 | 52.0361 | 60.0174 | 52 | 4.3744 | 52.0238 | 60.0116 | 52 | 4.3721 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3689 | 52.0209 | 60.0404 | 52
4.379 | 51.9827 | 60.0116 | 52 | 4.3783 | 52.0353 | 60.0174 | 52 | 4.3828 | 52.0223 | 60.0116 | 52 | 4.3804 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3773 | 52.0227 | 60.0404 | 52
4.3873 | 51.9828 | 60.0116 | 52 | 4.3866 | 52.0344 | 60.0174 | 52 | 4.3911 | 52.0203 | 60.0116 | 52 | 4.3888 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3856 | 52.0246 | 60.0404 | 52
4.3956 | 51.9828 | 60.0116 | 52 | 4.395 | 52.0333 | 60.0174 | 52 | 4.3994 | 52.0184 | 60.0116 | 52 | 4.3971 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.3939 | 52.0264 | 60.0404 | 52
4.404 | 51.9828 | 60.0116 | 52 | 4.4033 | 52.0321 | 60.0174 | 52 | 4.4077 | 52.016 | 60.0116 | 52 | 4.4055 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4022 | 52.0261 | 60.0404 | 52
4.4123 | 51.9826 | 60.0116 | 52 | 4.4116 | 52.031 | 60.0174 | 52 | 4.4161 | 52.0136 | 60.0116 | 52 | 4.4138 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4106 | 52.0257 | 60.0404 | 52
4.4206 | 51.9824 | 60.0116 | 52 | 4.42 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 4.4244 | 52.0112 | 60.0116 | 52 | 4.4221 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4189 | 52.0239 | 60.0404 | 52
4.429 | 51.9817 | 60.0116 | 52 | 4.4283 | 52.0287 | 60.0174 | 52 | 4.4327 | 52.0088 | 60.0116 | 52 | 4.4305 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4272 | 52.022 | 60.0404 | 52
4.4373 | 51.9809 | 60.0116 | 52 | 4.4366 | 52.0276 | 60.0174 | 52 | 4.4411 | 52.0079 | 60.0116 | 52 | 4.4388 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4355 | 52.0201 | 60.0404 | 52
4.4456 | 51.9801 | 60.0116 | 52 | 4.445 | 52.0275 | 60.0174 | 52 | 4.4494 | 52.007 | 60.0116 | 52 | 4.4471 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4438 | 52.0182 | 60.0404 | 52
4.454 | 51.9794 | 60.0116 | 52 | 4.4533 | 52.0275 | 60.0174 | 52 | 4.4577 | 52.0053 | 60.0116 | 52 | 4.4554 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4522 | 52.0156 | 60.0404 | 52
4.4623 | 51.9787 | 60.0116 | 52 | 4.4616 | 52.027 | 60.0174 | 52 | 4.4661 | 52.0037 | 60.0116 | 52 | 4.4638 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4605 | 52.0129 | 60.0404 | 52
4.4706 | 51.978 | 60.0116 | 52 | 4.4699 | 52.0265 | 60.0174 | 52 | 4.4744 | 52.0033 | 60.0116 | 52 | 4.4721 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4689 | 52.011 | 60.0404 | 52
4.479 | 51.9785 | 60.0116 | 52 | 4.4783 | 52.0264 | 60.0174 | 52 | 4.4827 | 52.0029 | 60.0116 | 52 | 4.4805 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4772 | 52.0091 | 60.0404 | 52
4.4873 | 51.979 | 60.0116 | 52 | 4.4866 | 52.0263 | 60.0174 | 52 | 4.4911 | 52.0029 | 60.0116 | 52 | 4.4888 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4855 | 52.0091 | 60.0404 | 52
4.4956 | 51.9797 | 60.0116 | 52 | 4.4949 | 52.0261 | 60.0174 | 52 | 4.4994 | 52.003 | 60.0116 | 52 | 4.4971 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.4938 | 52.009 | 60.0404 | 52
4.504 | 51.9803 | 60.0116 | 52 | 4.5033 | 52.026 | 60.0174 | 52 | 4.5077 | 52.0031 | 60.0058 | 52 | 4.5054 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5022 | 52.0087 | 60.0404 | 52
4.5123 | 51.9816 | 60.0116 | 52 | 4.5116 | 52.0259 | 60.0174 | 52 | 4.5161 | 52.0032 | 60.0058 | 52 | 4.5138 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5105 | 52.0084 | 60.0404 | 52
4.5206 | 51.9829 | 60.0116 | 52 | 4.5199 | 52.0258 | 60.0174 | 52 | 4.5244 | 52.0036 | 60.0058 | 52 | 4.5222 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5188 | 52.0081 | 60.0404 | 52
4.529 | 51.9838 | 60.0116 | 52 | 4.5283 | 52.0256 | 60.0174 | 52 | 4.5327 | 52.004 | 60.0058 | 52 | 4.5305 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5272 | 52.0078 | 60.0404 | 52
4.5373 | 51.9847 | 60.0116 | 52 | 4.5366 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5411 | 52.0051 | 60.0058 | 52 | 4.5388 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5355 | 52.0084 | 60.0404 | 52
4.5456 | 51.9855 | 60.0116 | 52 | 4.5449 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5494 | 52.0062 | 60.0058 | 52 | 4.5471 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5438 | 52.0089 | 60.0404 | 52
4.5539 | 51.9864 | 60.0116 | 52 | 4.5533 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5577 | 52.0067 | 60.0058 | 52 | 4.5555 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5521 | 52.009 | 60.0404 | 52
4.5623 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 4.5616 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5661 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.5638 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5605 | 52.0091 | 60.0404 | 52
4.5706 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 4.5699 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5744 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.5721 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5688 | 52.0092 | 60.0404 | 52
4.5789 | 51.9856 | 60.0116 | 52 | 4.5782 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5827 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.5804 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5771 | 52.0092 | 60.0404 | 52
4.5873 | 51.985 | 60.0116 | 52 | 4.5866 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5911 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.5888 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5854 | 52.0065 | 60.0404 | 52
4.5956 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 4.5949 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.5994 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.5971 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.5938 | 52.0039 | 60.0404 | 52
4.6039 | 51.987 | 60.0116 | 52 | 4.6032 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.6077 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6055 | 51.9776 | 59.9943 | 52 | 4.6021 | 52.0001 | 60.0404 | 52
4.6123 | 51.9883 | 60.0116 | 52 | 4.6116 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.6161 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6138 | 51.9788 | 59.9943 | 52 | 4.6104 | 51.9962 | 60.0404 | 52
4.6206 | 51.9896 | 60.0116 | 52 | 4.6199 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.6244 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6221 | 51.98 | 59.9943 | 52 | 4.6188 | 51.9925 | 60.0404 | 52
4.6289 | 51.991 | 60.0116 | 52 | 4.6282 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.6327 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6305 | 51.9813 | 59.9943 | 52 | 4.6271 | 51.9887 | 60.0404 | 52
4.6373 | 51.9923 | 60.0116 | 52 | 4.6366 | 52.0255 | 60.0174 | 52 | 4.6411 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6388 | 51.9825 | 59.9943 | 52 | 4.6354 | 51.9853 | 60.0404 | 52
4.6456 | 51.9926 | 60.0116 | 52 | 4.6449 | 52.0253 | 60.0174 | 52 | 4.6494 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6472 | 51.9837 | 59.9943 | 52 | 4.6437 | 51.9819 | 60.0404 | 52
4.6539 | 51.993 | 60.0116 | 52 | 4.6532 | 52.0251 | 60.0174 | 52 | 4.6577 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6555 | 51.9849 | 59.9943 | 52 | 4.652 | 51.9785 | 60.0404 | 52
4.6623 | 51.9939 | 60.0116 | 52 | 4.6616 | 52.0249 | 60.0174 | 52 | 4.666 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6638 | 51.9861 | 59.9943 | 52 | 4.6604 | 51.9751 | 60.0404 | 52
4.6706 | 51.9948 | 60.0116 | 52 | 4.6699 | 52.0246 | 60.0174 | 52 | 4.6744 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6721 | 51.9874 | 59.9943 | 52 | 4.6687 | 51.9745 | 60.0404 | 52
4.6789 | 51.9941 | 60.0116 | 52 | 4.6782 | 52.0245 | 60.0174 | 52 | 4.6827 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6805 | 51.9886 | 59.9943 | 52 | 4.6771 | 51.9739 | 60.0404 | 52
4.6873 | 51.9933 | 60.0116 | 52 | 4.6866 | 52.0243 | 60.0174 | 52 | 4.691 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6888 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.6854 | 51.9745 | 60.0404 | 52
4.6956 | 51.9926 | 60.0116 | 52 | 4.6949 | 52.0241 | 60.0174 | 52 | 4.6994 | 52.0072 | 60.0058 | 52 | 4.6971 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.6937 | 51.9751 | 60.0404 | 52
4.7039 | 51.9919 | 60.0116 | 52 | 4.7032 | 52.024 | 60.0174 | 52 | 4.7077 | 52.0041 | 60.0058 | 52 | 4.7055 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.702 | 51.9753 | 60.0404 | 52
4.7122 | 51.9913 | 60.0116 | 52 | 4.7115 | 52.0238 | 60.0174 | 52 | 4.716 | 52.0009 | 60.0058 | 52 | 4.7138 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.7104 | 51.9755 | 60.0404 | 52
4.7206 | 51.9907 | 60.0116 | 52 | 4.7199 | 52.0236 | 60.0174 | 52 | 4.7244 | 51.9978 | 60.0058 | 52 | 4.7222 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.7187 | 51.9757 | 60.0404 | 52
4.7289 | 51.9908 | 60.0116 | 52 | 4.7282 | 52.0237 | 60.0174 | 52 | 4.7327 | 51.9946 | 60.0058 | 52 | 4.7305 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.727 | 51.976 | 60.0404 | 52
4.7372 | 51.9909 | 60.0116 | 52 | 4.7365 | 52.0237 | 60.0174 | 52 | 4.7411 | 51.9914 | 60.0058 | 52 | 4.7388 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.7354 | 51.9758 | 60.0404 | 52
4.7456 | 51.9915 | 60.0116 | 52 | 4.7449 | 52.0245 | 60.0174 | 52 | 4.7494 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 4.7471 | 51.9888 | 59.9943 | 52 | 4.7437 | 51.9757 | 60.0404 | 52
4.7539 | 51.9921 | 60.0116 | 52 | 4.7532 | 52.0253 | 60.0174 | 52 | 4.7577 | 51.9851 | 60.0058 | 52 | 4.7555 | 51.9878 | 59.9943 | 52 | 4.752 | 51.9758 | 60.0404 | 52
4.7622 | 51.9927 | 60.0116 | 52 | 4.7615 | 52.0261 | 60.0174 | 52 | 4.7661 | 51.982 | 60.0058 | 52 | 4.7638 | 51.9864 | 59.9943 | 52 | 4.7603 | 51.9758 | 60.0404 | 52
4.7706 | 51.9932 | 60.0116 | 52 | 4.7699 | 52.0269 | 60.0174 | 52 | 4.7744 | 51.9783 | 60.0058 | 52 | 4.7722 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 4.7687 | 51.975 | 60.0404 | 52
4.7789 | 51.9938 | 60.0116 | 52 | 4.7782 | 52.0277 | 60.0174 | 52 | 4.7827 | 51.9747 | 60.0058 | 52 | 4.7805 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 4.777 | 51.9742 | 60.0404 | 52
4.7872 | 51.9944 | 60.0116 | 52 | 4.7865 | 52.0285 | 60.0174 | 52 | 4.791 | 51.9742 | 60.0058 | 52 | 4.7888 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 4.7853 | 51.9727 | 60.0404 | 52
4.7956 | 51.9948 | 60.0116 | 52 | 4.7948 | 52.0293 | 60.0174 | 52 | 4.7994 | 51.9738 | 60.0058 | 52 | 4.7972 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 4.7936 | 51.9711 | 60.0404 | 52
4.8039 | 51.9952 | 60.0116 | 52 | 4.8032 | 52.0301 | 60.0174 | 52 | 4.8077 | 51.9733 | 60.0058 | 52 | 4.8055 | 51.9851 | 59.9943 | 52 | 4.8019 | 51.9705 | 60.0404 | 52
4.8122 | 51.9962 | 60.0116 | 52 | 4.8115 | 52.0308 | 60.0174 | 52 | 4.816 | 51.9728 | 60.0058 | 52 | 4.8138 | 51.9856 | 59.9943 | 52 | 4.8103 | 51.9699 | 60.0404 | 52
4.8206 | 51.9972 | 60.0116 | 52 | 4.8198 | 52.0316 | 60.0174 | 52 | 4.8244 | 51.9724 | 60.0058 | 52 | 4.8221 | 51.9861 | 59.9943 | 52 | 4.8186 | 51.9697 | 60.0404 | 52
4.8289 | 51.9978 | 60.0116 | 52 | 4.8282 | 52.0316 | 60.0174 | 52 | 4.8327 | 51.9719 | 60.0058 | 52 | 4.8305 | 51.9877 | 59.9943 | 52 | 4.827 | 51.9695 | 60.0404 | 52
4.8372 | 51.9984 | 60.0116 | 52 | 4.8365 | 52.0316 | 60.0174 | 52 | 4.841 | 51.9714 | 60.0116 | 52 | 4.8388 | 51.9892 | 59.9943 | 52 | 4.8353 | 51.9693 | 60.0404 | 52
4.8456 | 51.9994 | 60.0116 | 52 | 4.8448 | 52.0325 | 60.0174 | 52 | 4.8494 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8472 | 51.991 | 59.9943 | 52 | 4.8436 | 51.9691 | 60.0404 | 52
4.8539 | 52.0005 | 60.0116 | 52 | 4.8532 | 52.0334 | 60.0174 | 52 | 4.8577 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8555 | 51.9929 | 59.9943 | 52 | 4.8519 | 51.9703 | 60.0404 | 52
4.8622 | 52.0015 | 60.0116 | 52 | 4.8615 | 52.0356 | 60.0174 | 52 | 4.866 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8638 | 51.9934 | 59.9943 | 52 | 4.8602 | 51.9715 | 60.0404 | 52
4.8706 | 52.0025 | 60.0116 | 52 | 4.8698 | 52.0378 | 60.0174 | 52 | 4.8744 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8722 | 51.9939 | 59.9943 | 52 | 4.8686 | 51.9735 | 60.0404 | 52
4.8789 | 52.0036 | 60.0116 | 52 | 4.8782 | 52.0399 | 60.0174 | 52 | 4.8827 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8805 | 51.9941 | 59.9943 | 52 | 4.8769 | 51.9755 | 60.0404 | 52
4.8872 | 52.0047 | 60.0116 | 52 | 4.8865 | 52.0421 | 60.0174 | 52 | 4.891 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8889 | 51.9942 | 59.9943 | 52 | 4.8853 | 51.9765 | 60.0404 | 52
4.8955 | 52.0052 | 60.0116 | 52 | 4.8948 | 52.0443 | 60.0174 | 52 | 4.8994 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.8972 | 51.9931 | 59.9943 | 52 | 4.8936 | 51.9774 | 60.0404 | 52
4.9039 | 52.0057 | 60.0116 | 52 | 4.9032 | 52.0464 | 60.0174 | 52 | 4.9077 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9055 | 51.992 | 59.9943 | 52 | 4.9019 | 51.9781 | 60.0404 | 52
4.9122 | 52.0066 | 60.0116 | 52 | 4.9115 | 52.0486 | 60.0174 | 52 | 4.916 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9138 | 51.9909 | 59.9943 | 52 | 4.9102 | 51.9788 | 60.0404 | 52
4.9205 | 52.0075 | 60.0116 | 52 | 4.9198 | 52.0507 | 60.0174 | 52 | 4.9243 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9222 | 51.9898 | 59.9943 | 52 | 4.9186 | 51.9795 | 60.0404 | 52
4.9289 | 52.0083 | 60.0116 | 52 | 4.9281 | 52.052 | 60.0174 | 52 | 4.9327 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9305 | 51.9884 | 59.9943 | 52 | 4.9269 | 51.9802 | 60.0404 | 52
4.9372 | 52.009 | 60.0116 | 52 | 4.9365 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.941 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9388 | 51.987 | 59.9943 | 52 | 4.9352 | 51.9808 | 60.0404 | 52
4.9455 | 52.0098 | 60.0116 | 52 | 4.9448 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.9493 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9471 | 51.9856 | 59.9943 | 52 | 4.9435 | 51.9814 | 60.0404 | 52
4.9539 | 52.0106 | 60.0116 | 52 | 4.9531 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.9577 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9555 | 51.9843 | 59.9943 | 52 | 4.9518 | 51.982 | 60.0404 | 52
4.9622 | 52.0126 | 60.0116 | 52 | 4.9615 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.966 | 51.9709 | 60.0116 | 52 | 4.9639 | 51.9829 | 59.9943 | 52 | 4.9602 | 51.9827 | 60.0404 | 52
4.9705 | 52.0147 | 60.0116 | 52 | 4.9698 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 4.9743 | 51.9717 | 60.0116 | 52 | 4.9722 | 51.9815 | 59.9943 | 52 | 4.9685 | 51.9825 | 60.0404 | 52
4.9789 | 52.0147 | 60.0116 | 52 | 4.9781 | 52.0519 | 60.0174 | 52 | 4.9827 | 51.9725 | 60.0116 | 52 | 4.9805 | 51.9825 | 59.9943 | 52 | 4.9769 | 51.9824 | 60.0404 | 52
4.9872 | 52.0148 | 60.0116 | 52 | 4.9865 | 52.0506 | 60.0174 | 52 | 4.991 | 51.9748 | 60.0116 | 52 | 4.9888 | 51.9836 | 59.9943 | 52 | 4.9852 | 51.9843 | 60.0404 | 52
4.9955 | 52.0144 | 60.0116 | 52 | 4.9948 | 52.0492 | 60.0174 | 52 | 4.9993 | 51.9772 | 60.0116 | 52 | 4.9972 | 51.9846 | 59.9943 | 52 | 4.9935 | 51.9861 | 60.0404 | 52
5.0039 | 52.014 | 60.0116 | 52 | 5.0031 | 52.0479 | 60.0174 | 52 | 5.0077 | 51.9796 | 60.0116 | 52 | 5.0055 | 51.9856 | 59.9943 | 52 | 5.0018 | 51.988 | 60.0404 | 52
5.0122 | 52.0122 | 60.0116 | 52 | 5.0115 | 52.0466 | 60.0174 | 52 | 5.016 | 51.982 | 60.0116 | 52 | 5.0139 | 51.9881 | 59.9943 | 52 | 5.0101 | 51.9899 | 60.0404 | 52
5.0205 | 52.0105 | 60.0116 | 52 | 5.0198 | 52.0453 | 60.0174 | 52 | 5.0243 | 51.9843 | 60.0116 | 52 | 5.0222 | 51.9906 | 59.9943 | 52 | 5.0185 | 51.9917 | 60.0404 | 52
5.0289 | 52.0087 | 60.0116 | 52 | 5.0281 | 52.044 | 60.0174 | 52 | 5.0327 | 51.9867 | 60.0116 | 52 | 5.0305 | 51.9928 | 59.9943 | 52 | 5.0268 | 51.9936 | 60.0404 | 52
5.0372 | 52.0069 | 60.0116 | 52 | 5.0365 | 52.0427 | 60.0174 | 52 | 5.041 | 51.9891 | 60.0116 | 52 | 5.0388 | 51.9951 | 59.9943 | 52 | 5.0352 | 51.9955 | 60.0404 | 52
5.0455 | 52.0042 | 60.0116 | 52 | 5.0448 | 52.0413 | 60.0174 | 52 | 5.0493 | 51.9914 | 60.0116 | 52 | 5.0472 | 51.997 | 59.9943 | 52 | 5.0435 | 51.9974 | 60.0404 | 52
5.0539 | 52.0015 | 60.0116 | 52 | 5.0531 | 52.04 | 60.0174 | 52 | 5.0576 | 51.993 | 60.0116 | 52 | 5.0555 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 5.0518 | 51.9993 | 60.0404 | 52
5.0622 | 52.0008 | 60.0116 | 52 | 5.0614 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.066 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.0638 | 51.9996 | 59.9943 | 52 | 5.0601 | 52.0012 | 60.0404 | 52
5.0705 | 52.0001 | 60.0116 | 52 | 5.0698 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.0743 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.0722 | 52.0003 | 59.9943 | 52 | 5.0685 | 52.0014 | 60.0404 | 52
5.0788 | 51.9994 | 60.0116 | 52 | 5.0781 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.0826 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.0805 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 5.0768 | 52.0015 | 60.0404 | 52
5.0872 | 51.9987 | 60.0116 | 52 | 5.0864 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.091 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.0889 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 5.0851 | 52.0017 | 60.0404 | 52
5.0955 | 51.9992 | 60.0116 | 52 | 5.0948 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.0993 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.0972 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 5.0934 | 52.0019 | 60.0404 | 52
5.1038 | 51.9998 | 60.0116 | 52 | 5.1031 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.1076 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.1055 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 5.1017 | 51.9998 | 60.0404 | 52
5.1122 | 52.0003 | 60.0116 | 52 | 5.1114 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.116 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.1138 | 52 | 59.9943 | 52 | 5.1101 | 51.9976 | 60.0404 | 52
5.1205 | 52.0008 | 60.0116 | 52 | 5.1198 | 52.0401 | 60.0174 | 52 | 5.1243 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.1222 | 51.9994 | 59.9943 | 52 | 5.1184 | 51.9954 | 60.0404 | 52
5.1288 | 52.0005 | 60.0116 | 52 | 5.1281 | 52.0386 | 60.0174 | 52 | 5.1326 | 51.9945 | 60.0116 | 52 | 5.1305 | 51.9994 | 59.9943 | 52 | 5.1268 | 51.9933 | 60.0404 | 52
5.1372 | 52.0002 | 60.0116 | 52 | 5.1364 | 52.0371 | 60.0174 | 52 | 5.141 | 51.9945 | 60.0116 | 52 | 5.1389 | 51.9995 | 59.9943 | 52 | 5.1351 | 51.9911 | 60.0404 | 52
5.1455 | 52 | 60.0116 | 52 | 5.1447 | 52.0361 | 60.0174 | 52 | 5.1493 | 51.9944 | 60.0116 | 52 | 5.1472 | 51.9992 | 59.9943 | 52 | 5.1434 | 51.9889 | 60.0404 | 52
5.1538 | 51.9999 | 60.0116 | 52 | 5.1531 | 52.035 | 60.0174 | 52 | 5.1577 | 51.9937 | 60.0116 | 52 | 5.1555 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 5.1517 | 51.9894 | 60.0404 | 52
5.1622 | 51.9997 | 60.0116 | 52 | 5.1614 | 52.034 | 60.0174 | 52 | 5.166 | 51.993 | 60.0116 | 52 | 5.1639 | 51.9985 | 59.9943 | 52 | 5.16 | 51.9898 | 60.0404 | 52
5.1705 | 51.9996 | 60.0116 | 52 | 5.1697 | 52.033 | 60.0174 | 52 | 5.1743 | 51.9915 | 60.0116 | 52 | 5.1722 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 5.1684 | 51.9902 | 60.0404 | 52
5.1788 | 51.9994 | 60.0116 | 52 | 5.1781 | 52.032 | 60.0174 | 52 | 5.1826 | 51.9899 | 60.0116 | 52 | 5.1805 | 51.9976 | 59.9943 | 52 | 5.1767 | 51.9906 | 60.0404 | 52
5.1872 | 51.9991 | 60.0116 | 52 | 5.1864 | 52.031 | 60.0174 | 52 | 5.191 | 51.9884 | 60.0116 | 52 | 5.1888 | 51.997 | 59.9943 | 52 | 5.1851 | 51.9924 | 60.0404 | 52
5.1955 | 51.9985 | 60.0116 | 52 | 5.1947 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 5.1993 | 51.9868 | 60.0116 | 52 | 5.1972 | 51.9972 | 59.9943 | 52 | 5.1934 | 51.9941 | 60.0404 | 52
5.2038 | 51.9978 | 60.0116 | 52 | 5.2031 | 52.0289 | 60.0174 | 52 | 5.2076 | 51.9845 | 60.0116 | 52 | 5.2055 | 51.9975 | 59.9943 | 52 | 5.2017 | 51.9963 | 60.0404 | 52
5.2122 | 51.9976 | 60.0116 | 52 | 5.2114 | 52.0294 | 60.0174 | 52 | 5.216 | 51.9822 | 60.0116 | 52 | 5.2139 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 5.21 | 51.9984 | 60.0404 | 52
5.2205 | 51.9974 | 60.0116 | 52 | 5.2197 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 5.2243 | 51.9799 | 60.0116 | 52 | 5.2222 | 51.9989 | 59.9943 | 52 | 5.2183 | 52.0015 | 60.0404 | 52
5.2288 | 51.9971 | 60.0116 | 52 | 5.2281 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 5.2326 | 51.9776 | 60.0116 | 52 | 5.2305 | 51.9986 | 59.9943 | 52 | 5.2267 | 52.0046 | 60.0404 | 52
5.2371 | 51.9968 | 60.0116 | 52 | 5.2364 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 5.241 | 51.9762 | 60.0116 | 52 | 5.2389 | 51.9982 | 59.9943 | 52 | 5.235 | 52.006 | 60.0404 | 52
5.2455 | 51.996 | 60.0116 | 52 | 5.2447 | 52.0294 | 60.0174 | 52 | 5.2493 | 51.9749 | 60.0116 | 52 | 5.2472 | 51.9978 | 59.9943 | 52 | 5.2433 | 52.0073 | 60.0404 | 52
5.2538 | 51.9951 | 60.0116 | 52 | 5.2531 | 52.0289 | 60.0174 | 52 | 5.2576 | 51.9752 | 60.0116 | 52 | 5.2556 | 51.9974 | 59.9943 | 52 | 5.2516 | 52.0086 | 60.0404 | 52
5.2621 | 51.9945 | 60.0116 | 52 | 5.2614 | 52.0292 | 60.0174 | 52 | 5.266 | 51.9755 | 60.0116 | 52 | 5.2639 | 51.9974 | 59.9943 | 52 | 5.26 | 52.0099 | 60.0404 | 52
5.2705 | 51.9938 | 60.0116 | 52 | 5.2697 | 52.0295 | 60.0174 | 52 | 5.2743 | 51.9758 | 60.0116 | 52 | 5.2722 | 51.9973 | 59.9943 | 52 | 5.2683 | 52.0117 | 60.0404 | 52
5.2788 | 51.9939 | 60.0116 | 52 | 5.278 | 52.0299 | 60.0174 | 52 | 5.2826 | 51.976 | 60.0116 | 52 | 5.2805 | 51.9966 | 59.9943 | 52 | 5.2767 | 52.0135 | 60.0404 | 52
5.2871 | 51.994 | 60.0116 | 52 | 5.2864 | 52.0302 | 60.0174 | 52 | 5.291 | 51.9771 | 60.0116 | 52 | 5.2889 | 51.9958 | 59.9943 | 52 | 5.285 | 52.0148 | 60.0404 | 52
5.2955 | 51.994 | 60.0116 | 52 | 5.2947 | 52.0315 | 60.0174 | 52 | 5.2993 | 51.9782 | 60.0116 | 52 | 5.2972 | 51.9944 | 59.9943 | 52 | 5.2933 | 52.016 | 60.0404 | 52
5.3038 | 51.9941 | 60.0116 | 52 | 5.303 | 52.0328 | 60.0174 | 52 | 5.3076 | 51.9793 | 60.0116 | 52 | 5.3055 | 51.9929 | 59.9943 | 52 | 5.3016 | 52.0156 | 60.0404 | 52
5.3121 | 51.9948 | 60.0116 | 52 | 5.3114 | 52.0341 | 60.0174 | 52 | 5.3159 | 51.9804 | 60.0116 | 52 | 5.3138 | 51.9925 | 59.9943 | 52 | 5.3099 | 52.0152 | 60.0404 | 52
5.3205 | 51.9954 | 60.0116 | 52 | 5.3197 | 52.0354 | 60.0174 | 52 | 5.3243 | 51.9812 | 60.0116 | 52 | 5.3222 | 51.9921 | 59.9943 | 52 | 5.3183 | 52.014 | 60.0404 | 52
5.3288 | 51.9963 | 60.0116 | 52 | 5.328 | 52.0372 | 60.0174 | 52 | 5.3326 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3306 | 51.9913 | 59.9943 | 52 | 5.3266 | 52.0128 | 60.0404 | 52
5.3371 | 51.9971 | 60.0116 | 52 | 5.3364 | 52.039 | 60.0174 | 52 | 5.3409 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3389 | 51.9905 | 59.9943 | 52 | 5.335 | 52.011 | 60.0404 | 52
5.3455 | 51.997 | 60.0116 | 52 | 5.3447 | 52.0402 | 60.0174 | 52 | 5.3493 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3472 | 51.9897 | 59.9943 | 52 | 5.3433 | 52.0092 | 60.0404 | 52
5.3538 | 51.9968 | 60.0116 | 52 | 5.353 | 52.0413 | 60.0174 | 52 | 5.3576 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3555 | 51.9889 | 59.9943 | 52 | 5.3516 | 52.0075 | 60.0404 | 52
5.3621 | 51.9965 | 60.0116 | 52 | 5.3614 | 52.0424 | 60.0174 | 52 | 5.3659 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3639 | 51.9882 | 59.9943 | 52 | 5.3599 | 52.0058 | 60.0404 | 52
5.3705 | 51.9961 | 60.0116 | 52 | 5.3697 | 52.0436 | 60.0174 | 52 | 5.3743 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3722 | 51.9875 | 59.9943 | 52 | 5.3682 | 52.004 | 60.0404 | 52
5.3788 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.378 | 52.0437 | 60.0174 | 52 | 5.3826 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3806 | 51.9875 | 59.9943 | 52 | 5.3766 | 52.0023 | 60.0404 | 52
5.3871 | 51.9931 | 60.0116 | 52 | 5.3864 | 52.0438 | 60.0174 | 52 | 5.3909 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3889 | 51.9875 | 59.9943 | 52 | 5.3849 | 52.0018 | 60.0404 | 52
5.3955 | 51.9909 | 60.0116 | 52 | 5.3947 | 52.0439 | 60.0174 | 52 | 5.3993 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.3972 | 51.9859 | 59.9943 | 52 | 5.3932 | 52.0014 | 60.0404 | 52
5.4038 | 51.9887 | 60.0116 | 52 | 5.403 | 52.0441 | 60.0174 | 52 | 5.4076 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4055 | 51.9842 | 59.9943 | 52 | 5.4016 | 52.0006 | 60.0404 | 52
5.4121 | 51.9871 | 60.0116 | 52 | 5.4113 | 52.0442 | 60.0174 | 52 | 5.4159 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4139 | 51.9829 | 59.9943 | 52 | 5.4099 | 51.9997 | 60.0404 | 52
5.4204 | 51.9854 | 60.0116 | 52 | 5.4197 | 52.0443 | 60.0174 | 52 | 5.4243 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4222 | 51.9816 | 59.9943 | 52 | 5.4182 | 51.9986 | 60.0404 | 52
5.4288 | 51.9844 | 60.0116 | 52 | 5.428 | 52.0443 | 60.0174 | 52 | 5.4326 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4305 | 51.9804 | 60.0001 | 52 | 5.4265 | 51.9974 | 60.0404 | 52
5.4371 | 51.9835 | 60.0116 | 52 | 5.4363 | 52.0443 | 60.0174 | 52 | 5.4409 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4389 | 51.9791 | 60.0001 | 52 | 5.4349 | 51.9962 | 60.0404 | 52
5.4454 | 51.9826 | 60.0116 | 52 | 5.4447 | 52.0429 | 60.0174 | 52 | 5.4492 | 51.9819 | 60.0116 | 52 | 5.4472 | 51.9778 | 60.0001 | 52 | 5.4432 | 51.995 | 60.0404 | 52
5.4538 | 51.9818 | 60.0116 | 52 | 5.453 | 52.0416 | 60.0174 | 52 | 5.4576 | 51.9814 | 60.0116 | 52 | 5.4556 | 51.9765 | 60.0001 | 52 | 5.4515 | 51.994 | 60.0404 | 52
5.4621 | 51.9825 | 60.0116 | 52 | 5.4613 | 52.0403 | 60.0174 | 52 | 5.4659 | 51.9809 | 60.0116 | 52 | 5.4639 | 51.9746 | 60.0001 | 52 | 5.4598 | 51.9929 | 60.0404 | 52
5.4704 | 51.9832 | 60.0116 | 52 | 5.4697 | 52.0391 | 60.0174 | 52 | 5.4742 | 51.9804 | 60.0116 | 52 | 5.4722 | 51.9728 | 60.0001 | 52 | 5.4682 | 51.9927 | 60.0404 | 52
5.4788 | 51.9845 | 60.0116 | 52 | 5.478 | 52.0378 | 60.0174 | 52 | 5.4826 | 51.9799 | 60.0116 | 52 | 5.4805 | 51.9726 | 60.0001 | 52 | 5.4765 | 51.9924 | 60.0404 | 52
5.4871 | 51.9857 | 60.0116 | 52 | 5.4863 | 52.0365 | 60.0174 | 52 | 5.4909 | 51.9794 | 60.0116 | 52 | 5.4889 | 51.9724 | 60.0001 | 52 | 5.4849 | 51.9931 | 60.0404 | 52
5.4954 | 51.9867 | 60.0116 | 52 | 5.4946 | 52.0352 | 60.0174 | 52 | 5.4992 | 51.9789 | 60.0116 | 52 | 5.4972 | 51.9723 | 60.0001 | 52 | 5.4932 | 51.9938 | 60.0404 | 52
5.5038 | 51.9877 | 60.0116 | 52 | 5.503 | 52.034 | 60.0174 | 52 | 5.5076 | 51.9784 | 60.0116 | 52 | 5.5056 | 51.9721 | 60.0001 | 52 | 5.5015 | 51.9953 | 60.0404 | 52
5.5121 | 51.9887 | 60.0116 | 52 | 5.5113 | 52.0327 | 60.0174 | 52 | 5.5159 | 51.9779 | 60.0116 | 52 | 5.5139 | 51.9726 | 60.0001 | 52 | 5.5098 | 51.9968 | 60.0404 | 52
5.5204 | 51.9897 | 60.0116 | 52 | 5.5196 | 52.0314 | 60.0174 | 52 | 5.5242 | 51.9773 | 60.0116 | 52 | 5.5222 | 51.9731 | 60.0001 | 52 | 5.5181 | 51.9982 | 60.0404 | 52
5.5288 | 51.991 | 60.0116 | 52 | 5.528 | 52.0314 | 60.0174 | 52 | 5.5326 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5306 | 51.9736 | 60.0001 | 52 | 5.5265 | 51.9997 | 60.0404 | 52
5.5371 | 51.9922 | 60.0116 | 52 | 5.5363 | 52.0314 | 60.0174 | 52 | 5.5409 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5389 | 51.9742 | 60.0001 | 52 | 5.5348 | 52.0012 | 60.0404 | 52
5.5454 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 5.5446 | 52.0305 | 60.0174 | 52 | 5.5492 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5472 | 51.9752 | 60.0001 | 52 | 5.5432 | 52.0027 | 60.0404 | 52
5.5538 | 51.9927 | 60.0116 | 52 | 5.553 | 52.0296 | 60.0174 | 52 | 5.5576 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5555 | 51.9762 | 60.0001 | 52 | 5.5515 | 52.0031 | 60.0404 | 52
5.5621 | 51.9928 | 60.0116 | 52 | 5.5613 | 52.0287 | 60.0174 | 52 | 5.5659 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5639 | 51.9772 | 60.0001 | 52 | 5.5598 | 52.0035 | 60.0404 | 52
5.5704 | 51.993 | 60.0116 | 52 | 5.5696 | 52.0278 | 60.0174 | 52 | 5.5742 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5722 | 51.9782 | 60.0001 | 52 | 5.5681 | 52.0024 | 60.0404 | 52
5.5788 | 51.9931 | 60.0116 | 52 | 5.578 | 52.0269 | 60.0174 | 52 | 5.5826 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5806 | 51.9792 | 60.0001 | 52 | 5.5764 | 52.0014 | 60.0404 | 52
5.5871 | 51.9932 | 60.0116 | 52 | 5.5863 | 52.026 | 60.0174 | 52 | 5.5909 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5889 | 51.9803 | 60.0001 | 52 | 5.5848 | 52.0004 | 60.0404 | 52
5.5954 | 51.9933 | 60.0116 | 52 | 5.5946 | 52.0251 | 60.0174 | 52 | 5.5992 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.5972 | 51.9806 | 60.0001 | 52 | 5.5931 | 51.9994 | 60.0404 | 52
5.6037 | 51.9934 | 60.0116 | 52 | 5.603 | 52.0242 | 60.0174 | 52 | 5.6075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6055 | 51.981 | 60.0001 | 52 | 5.6014 | 51.9985 | 60.0404 | 52
5.6121 | 51.9936 | 60.0116 | 52 | 5.6113 | 52.0233 | 60.0174 | 52 | 5.6159 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6139 | 51.9815 | 60.0001 | 52 | 5.6097 | 51.9975 | 60.0404 | 52
5.6204 | 51.9939 | 60.0116 | 52 | 5.6196 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6242 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6222 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6181 | 51.9966 | 60.0404 | 52
5.6287 | 51.9947 | 60.0116 | 52 | 5.6279 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6325 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6306 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6264 | 51.9956 | 60.0404 | 52
5.6371 | 51.9955 | 60.0116 | 52 | 5.6363 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6409 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6389 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6348 | 51.9949 | 60.0404 | 52
5.6454 | 51.9947 | 60.0116 | 52 | 5.6446 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6492 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6472 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6431 | 51.9941 | 60.0404 | 52
5.6537 | 51.9939 | 60.0116 | 52 | 5.6529 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6575 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6556 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6514 | 51.9944 | 60.0404 | 52
5.6621 | 51.9932 | 60.0116 | 52 | 5.6613 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6659 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6639 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.6597 | 51.9947 | 60.0404 | 52
5.6704 | 51.9924 | 60.0116 | 52 | 5.6696 | 52.0224 | 60.0174 | 52 | 5.6742 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6722 | 51.982 | 60.0001 | 52 | 5.668 | 51.9956 | 60.0404 | 52
5.6787 | 51.992 | 60.0116 | 52 | 5.6779 | 52.0225 | 60.0174 | 52 | 5.6825 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6805 | 51.9831 | 60.0001 | 52 | 5.6764 | 51.9966 | 60.0404 | 52
5.6871 | 51.9916 | 60.0116 | 52 | 5.6863 | 52.0226 | 60.0174 | 52 | 5.6909 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6889 | 51.9842 | 60.0001 | 52 | 5.6847 | 51.9975 | 60.0404 | 52
5.6954 | 51.9911 | 60.0116 | 52 | 5.6946 | 52.0225 | 60.0174 | 52 | 5.6992 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.6972 | 51.9854 | 60.0001 | 52 | 5.6931 | 51.9985 | 60.0404 | 52
5.7037 | 51.9906 | 60.0116 | 52 | 5.7029 | 52.0223 | 60.0174 | 52 | 5.7075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7056 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 5.7014 | 51.9991 | 60.0404 | 52
5.7121 | 51.9901 | 60.0116 | 52 | 5.7113 | 52.0222 | 60.0174 | 52 | 5.7159 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7139 | 51.9881 | 60.0001 | 52 | 5.7097 | 51.9997 | 60.0404 | 52
5.7204 | 51.9896 | 60.0116 | 52 | 5.7196 | 52.0221 | 60.0174 | 52 | 5.7242 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7222 | 51.9896 | 60.0001 | 52 | 5.718 | 52.0002 | 60.0404 | 52
5.7287 | 51.9904 | 60.0116 | 52 | 5.7279 | 52.0221 | 60.0174 | 52 | 5.7325 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7305 | 51.9912 | 60.0001 | 52 | 5.7263 | 52.0006 | 60.0404 | 52
5.7371 | 51.9911 | 60.0116 | 52 | 5.7363 | 52.0221 | 60.0174 | 52 | 5.7408 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7389 | 51.9928 | 60.0001 | 52 | 5.7347 | 52.0011 | 60.0404 | 52
5.7454 | 51.9919 | 60.0116 | 52 | 5.7446 | 52.0221 | 60.0174 | 52 | 5.7492 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7472 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 5.743 | 52.0016 | 60.0404 | 52
5.7537 | 51.9926 | 60.0116 | 52 | 5.7529 | 52.0221 | 60.0174 | 52 | 5.7575 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7556 | 51.9959 | 60.0001 | 52 | 5.7513 | 52.0014 | 60.0404 | 52
5.762 | 51.993 | 60.0116 | 52 | 5.7612 | 52.0209 | 60.0174 | 52 | 5.7659 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7639 | 51.9951 | 60.0001 | 52 | 5.7596 | 52.0012 | 60.0404 | 52
5.7704 | 51.9933 | 60.0116 | 52 | 5.7696 | 52.0196 | 60.0174 | 52 | 5.7742 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7722 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 5.768 | 52.0025 | 60.0404 | 52
5.7787 | 51.9933 | 60.0116 | 52 | 5.7779 | 52.0186 | 60.0174 | 52 | 5.7825 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7805 | 51.993 | 60.0001 | 52 | 5.7763 | 52.0039 | 60.0404 | 52
5.787 | 51.9932 | 60.0116 | 52 | 5.7862 | 52.0175 | 60.0174 | 52 | 5.7909 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7889 | 51.9917 | 60.0001 | 52 | 5.7846 | 52.0056 | 60.0404 | 52
5.7954 | 51.9939 | 60.0116 | 52 | 5.7946 | 52.0155 | 60.0174 | 52 | 5.7992 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.7972 | 51.9893 | 60.0001 | 52 | 5.793 | 52.0073 | 60.0404 | 52
5.8037 | 51.9945 | 60.0116 | 52 | 5.8029 | 52.0135 | 60.0174 | 52 | 5.8075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8055 | 51.987 | 60.0001 | 52 | 5.8013 | 52.0092 | 60.0404 | 52
5.812 | 51.9951 | 60.0116 | 52 | 5.8112 | 52.0114 | 60.0174 | 52 | 5.8159 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8139 | 51.9846 | 60.0001 | 52 | 5.8096 | 52.0111 | 60.0404 | 52
5.8204 | 51.9958 | 60.0116 | 52 | 5.8195 | 52.0092 | 60.0174 | 52 | 5.8242 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8222 | 51.9822 | 60.0001 | 52 | 5.8179 | 52.0129 | 60.0404 | 52
5.8287 | 51.9968 | 60.0116 | 52 | 5.8279 | 52.0071 | 60.0174 | 52 | 5.8325 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8306 | 51.9798 | 60.0001 | 52 | 5.8263 | 52.0146 | 60.0404 | 52
5.837 | 51.9979 | 60.0116 | 52 | 5.8362 | 52.0049 | 60.0174 | 52 | 5.8409 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8389 | 51.9773 | 60.0001 | 52 | 5.8346 | 52.0161 | 60.0404 | 52
5.8454 | 51.999 | 60.0116 | 52 | 5.8445 | 52.004 | 60.0174 | 52 | 5.8492 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8472 | 51.9761 | 60.0001 | 52 | 5.843 | 52.0176 | 60.0404 | 52
5.8537 | 52.0001 | 60.0116 | 52 | 5.8529 | 52.0031 | 60.0174 | 52 | 5.8575 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8555 | 51.9749 | 60.0001 | 52 | 5.8513 | 52.0175 | 60.0404 | 52
5.862 | 52.0015 | 60.0116 | 52 | 5.8612 | 52.0021 | 60.0174 | 52 | 5.8658 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8639 | 51.974 | 60.0001 | 52 | 5.8596 | 52.0174 | 60.0404 | 52
5.8704 | 52.003 | 60.0116 | 52 | 5.8695 | 52.0012 | 60.0174 | 52 | 5.8742 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8722 | 51.973 | 60.0001 | 52 | 5.8679 | 52.0173 | 60.0404 | 52
5.8787 | 52.0038 | 60.0116 | 52 | 5.8779 | 52.0012 | 60.0174 | 52 | 5.8825 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8806 | 51.9729 | 60.0001 | 52 | 5.8762 | 52.0172 | 60.0404 | 52
5.887 | 52.0046 | 60.0116 | 52 | 5.8862 | 52.0012 | 60.0174 | 52 | 5.8908 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8889 | 51.9727 | 60.0001 | 52 | 5.8846 | 52.017 | 60.0404 | 52
5.8954 | 52.0053 | 60.0116 | 52 | 5.8945 | 52.0015 | 60.0174 | 52 | 5.8992 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.8972 | 51.973 | 60.0001 | 52 | 5.8929 | 52.0168 | 60.0404 | 52
5.9037 | 52.0061 | 60.0116 | 52 | 5.9029 | 52.0018 | 60.0174 | 52 | 5.9075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9055 | 51.9733 | 60.0001 | 52 | 5.9012 | 52.0171 | 60.0404 | 52
5.912 | 52.0069 | 60.0116 | 52 | 5.9112 | 52.0025 | 60.0174 | 52 | 5.9158 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9139 | 51.9737 | 60.0001 | 52 | 5.9095 | 52.0174 | 60.0404 | 52
5.9203 | 52.0076 | 60.0116 | 52 | 5.9195 | 52.0032 | 60.0174 | 52 | 5.9242 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9222 | 51.974 | 60.0001 | 52 | 5.9179 | 52.0173 | 60.0404 | 52
5.9287 | 52.0073 | 60.0116 | 52 | 5.9279 | 52.0039 | 60.0174 | 52 | 5.9325 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9305 | 51.9752 | 60.0116 | 52 | 5.9262 | 52.0172 | 60.0404 | 52
5.937 | 52.0069 | 60.0116 | 52 | 5.9362 | 52.0045 | 60.0174 | 52 | 5.9408 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9389 | 51.9763 | 60.0116 | 52 | 5.9345 | 52.0168 | 60.0404 | 52
5.9453 | 52.0038 | 60.0116 | 52 | 5.9445 | 52.0052 | 60.0174 | 52 | 5.9492 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9472 | 51.9777 | 60.0116 | 52 | 5.9429 | 52.0164 | 60.0404 | 52
5.9537 | 52.0007 | 60.0116 | 52 | 5.9529 | 52.0059 | 60.0174 | 52 | 5.9575 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9556 | 51.979 | 60.0116 | 52 | 5.9512 | 52.016 | 60.0404 | 52
5.962 | 51.9976 | 60.0116 | 52 | 5.9612 | 52.0066 | 60.0174 | 52 | 5.9658 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9639 | 51.9802 | 60.0116 | 52 | 5.9595 | 52.0156 | 60.0404 | 52
5.9703 | 51.9946 | 60.0116 | 52 | 5.9695 | 52.0073 | 60.0174 | 52 | 5.9742 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9722 | 51.9815 | 60.0116 | 52 | 5.9678 | 52.0142 | 60.0404 | 52
5.9787 | 51.9911 | 60.0116 | 52 | 5.9778 | 52.0076 | 60.0174 | 52 | 5.9825 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9805 | 51.9822 | 60.0116 | 52 | 5.9762 | 52.0129 | 60.0404 | 52
5.987 | 51.9877 | 60.0116 | 52 | 5.9862 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 5.9908 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9889 | 51.983 | 60.0116 | 52 | 5.9845 | 52.0105 | 60.0404 | 52
5.9953 | 51.9839 | 60.0116 | 52 | 5.9945 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 5.9991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 5.9972 | 51.9838 | 60.0116 | 52 | 5.9929 | 52.0082 | 60.0404 | 52
6.0037 | 51.9801 | 60.0116 | 52 | 6.0028 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.0075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0056 | 51.9845 | 60.0116 | 52 | 6.0012 | 52.0064 | 60.0404 | 52
6.012 | 51.9767 | 60.0116 | 52 | 6.0112 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.0158 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0139 | 51.9845 | 60.0116 | 52 | 6.0095 | 52.0047 | 60.0404 | 52
6.0203 | 51.9733 | 60.0116 | 52 | 6.0195 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0241 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0222 | 51.9845 | 60.0116 | 52 | 6.0178 | 52.0033 | 60.0404 | 52
6.0287 | 51.9722 | 60.0116 | 52 | 6.0278 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0325 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0305 | 51.983 | 60.0116 | 52 | 6.0261 | 52.0019 | 60.0404 | 52
6.037 | 51.971 | 60.0116 | 52 | 6.0362 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0408 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0389 | 51.9814 | 60.0116 | 52 | 6.0345 | 52 | 60.0404 | 52
6.0453 | 51.9703 | 60.0116 | 52 | 6.0445 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0491 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0472 | 51.9798 | 60.0116 | 52 | 6.0428 | 51.9982 | 60.0404 | 52
6.0537 | 51.9696 | 60.0116 | 52 | 6.0528 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0575 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0555 | 51.9782 | 60.0116 | 52 | 6.0511 | 51.9965 | 60.0404 | 52
6.062 | 51.9692 | 60.0116 | 52 | 6.0612 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0658 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0638 | 51.9766 | 60.0116 | 52 | 6.0594 | 51.9949 | 60.0404 | 52
6.0703 | 51.9689 | 60.0116 | 52 | 6.0695 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0741 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0722 | 51.9751 | 60.0116 | 52 | 6.0677 | 51.9946 | 60.0404 | 52
6.0787 | 51.9692 | 60.0116 | 52 | 6.0778 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0825 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0805 | 51.9735 | 60.0116 | 52 | 6.0761 | 51.9943 | 60.0404 | 52
6.087 | 51.9695 | 60.0116 | 52 | 6.0862 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0908 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0889 | 51.9719 | 60.0116 | 52 | 6.0844 | 51.9941 | 60.0404 | 52
6.0953 | 51.9703 | 60.0116 | 52 | 6.0945 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.0991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.0972 | 51.9697 | 60.0116 | 52 | 6.0928 | 51.9939 | 60.0404 | 52
6.1036 | 51.9712 | 60.0116 | 52 | 6.1028 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1075 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1055 | 51.9674 | 60.0116 | 52 | 6.1011 | 51.9934 | 60.0404 | 52
6.112 | 51.9717 | 60.0116 | 52 | 6.1111 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1158 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1138 | 51.9667 | 60.0116 | 52 | 6.1094 | 51.9929 | 60.0404 | 52
6.1203 | 51.9723 | 60.0116 | 52 | 6.1195 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1241 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1222 | 51.966 | 60.0116 | 52 | 6.1177 | 51.9929 | 60.0404 | 52
6.1286 | 51.9742 | 60.0116 | 52 | 6.1278 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1305 | 51.965 | 60.0116 | 52 | 6.1261 | 51.9929 | 60.0404 | 52
6.137 | 51.9761 | 60.0116 | 52 | 6.1361 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1408 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1389 | 51.9639 | 60.0116 | 52 | 6.1344 | 51.9932 | 60.0404 | 52
6.1453 | 51.9783 | 60.0116 | 52 | 6.1445 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1491 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1472 | 51.963 | 60.0116 | 52 | 6.1427 | 51.9935 | 60.0404 | 52
6.1536 | 51.9805 | 60.0116 | 52 | 6.1528 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1555 | 51.9621 | 60.0116 | 52 | 6.1511 | 51.993 | 60.0404 | 52
6.162 | 51.9822 | 60.0116 | 52 | 6.1611 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1658 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1638 | 51.9612 | 60.0116 | 52 | 6.1594 | 51.9925 | 60.0404 | 52
6.1703 | 51.9839 | 60.0116 | 52 | 6.1694 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 6.1741 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1722 | 51.9602 | 60.0116 | 52 | 6.1677 | 51.992 | 60.0404 | 52
6.1786 | 51.987 | 60.0116 | 52 | 6.1778 | 52.0081 | 60.0174 | 52 | 6.1824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1805 | 51.9603 | 60.0116 | 52 | 6.176 | 51.9916 | 60.0404 | 52
6.187 | 51.9901 | 60.0116 | 52 | 6.1861 | 52.0082 | 60.0174 | 52 | 6.1908 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1888 | 51.9603 | 60.0116 | 52 | 6.1844 | 51.992 | 60.0404 | 52
6.1953 | 51.9935 | 60.0116 | 52 | 6.1944 | 52.0084 | 60.0174 | 52 | 6.1991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.1971 | 51.9605 | 60.0116 | 52 | 6.1927 | 51.9923 | 60.0404 | 52
6.2036 | 51.9969 | 60.0116 | 52 | 6.2028 | 52.0085 | 60.0174 | 52 | 6.2074 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2055 | 51.9608 | 60.0116 | 52 | 6.201 | 51.9918 | 60.0346 | 52
6.212 | 51.9969 | 60.0116 | 52 | 6.2111 | 52.0092 | 60.0174 | 52 | 6.2158 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2138 | 51.9615 | 60.0116 | 52 | 6.2094 | 51.9913 | 60.0346 | 52
6.2203 | 51.9969 | 60.0116 | 52 | 6.2194 | 52.0099 | 60.0174 | 52 | 6.2241 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2222 | 51.9621 | 60.0116 | 52 | 6.2177 | 51.9912 | 60.0346 | 52
6.2286 | 51.9961 | 60.0116 | 52 | 6.2278 | 52.0106 | 60.0174 | 52 | 6.2324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2305 | 51.9626 | 60.0116 | 52 | 6.226 | 51.991 | 60.0346 | 52
6.237 | 51.9954 | 60.0116 | 52 | 6.2361 | 52.0113 | 60.0174 | 52 | 6.2408 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2388 | 51.9632 | 60.0116 | 52 | 6.2343 | 51.9908 | 60.0346 | 52
6.2453 | 51.9944 | 60.0116 | 52 | 6.2444 | 52.012 | 60.0174 | 52 | 6.2491 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2471 | 51.9637 | 60.0116 | 52 | 6.2427 | 51.9906 | 60.0346 | 52
6.2536 | 51.9935 | 60.0116 | 52 | 6.2528 | 52.0127 | 60.0174 | 52 | 6.2574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2555 | 51.9642 | 60.0116 | 52 | 6.251 | 51.9904 | 60.0346 | 52
6.262 | 51.9914 | 60.0116 | 52 | 6.2611 | 52.0124 | 60.0174 | 52 | 6.2657 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2638 | 51.9641 | 60.0116 | 52 | 6.2593 | 51.9902 | 60.0346 | 52
6.2703 | 51.9893 | 60.0116 | 52 | 6.2694 | 52.012 | 60.0174 | 52 | 6.2741 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2722 | 51.9639 | 60.0116 | 52 | 6.2676 | 51.9893 | 60.0346 | 52
6.2786 | 51.9878 | 60.0116 | 52 | 6.2778 | 52.0117 | 60.0174 | 52 | 6.2824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2805 | 51.9635 | 60.0116 | 52 | 6.276 | 51.9885 | 60.0346 | 52
6.2869 | 51.9863 | 60.0116 | 52 | 6.2861 | 52.0114 | 60.0174 | 52 | 6.2907 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2888 | 51.9631 | 60.0116 | 52 | 6.2843 | 51.9886 | 60.0346 | 52
6.2953 | 51.9859 | 60.0116 | 52 | 6.2944 | 52.0105 | 60.0174 | 52 | 6.2991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.2971 | 51.9626 | 60.0116 | 52 | 6.2927 | 51.9886 | 60.0346 | 52
6.3036 | 51.9856 | 60.0116 | 52 | 6.3027 | 52.0096 | 60.0174 | 52 | 6.3074 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3055 | 51.9622 | 60.0116 | 52 | 6.301 | 51.9897 | 60.0346 | 52
6.3119 | 51.985 | 60.0058 | 52 | 6.3111 | 52.0087 | 60.0174 | 52 | 6.3157 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3138 | 51.9612 | 60.0116 | 52 | 6.3093 | 51.9907 | 60.0346 | 52
6.3203 | 51.9845 | 60.0058 | 52 | 6.3194 | 52.0078 | 60.0174 | 52 | 6.3241 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3221 | 51.9602 | 60.0116 | 52 | 6.3176 | 51.9915 | 60.0346 | 52
6.3286 | 51.9836 | 60.0058 | 52 | 6.3277 | 52.0069 | 60.0174 | 52 | 6.3324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3304 | 51.9591 | 60.0116 | 52 | 6.3259 | 51.9923 | 60.0346 | 52
6.3369 | 51.9826 | 60.0058 | 52 | 6.3361 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3407 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3388 | 51.9581 | 60.0116 | 52 | 6.3343 | 51.9931 | 60.0346 | 52
6.3453 | 51.9817 | 60.0058 | 52 | 6.3444 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3491 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3471 | 51.9575 | 60.0116 | 52 | 6.3426 | 51.9939 | 60.0346 | 52
6.3536 | 51.9808 | 60.0058 | 52 | 6.3527 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3555 | 51.9569 | 60.0116 | 52 | 6.351 | 51.9947 | 60.0346 | 52
6.3619 | 51.9793 | 60.0058 | 52 | 6.3611 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3658 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3638 | 51.9563 | 60.0116 | 52 | 6.3593 | 51.9955 | 60.0346 | 52
6.3703 | 51.9778 | 60.0058 | 52 | 6.3694 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3741 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3721 | 51.9557 | 60.0116 | 52 | 6.3676 | 51.9963 | 60.0346 | 52
6.3786 | 51.9768 | 60.0058 | 52 | 6.3777 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3804 | 51.9551 | 60.0116 | 52 | 6.3759 | 51.9971 | 60.0346 | 52
6.3869 | 51.9758 | 60.0058 | 52 | 6.3861 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3907 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3888 | 51.9545 | 60.0116 | 52 | 6.3843 | 51.9969 | 60.0346 | 52
6.3953 | 51.9755 | 60.0058 | 52 | 6.3944 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.3991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.3971 | 51.9538 | 60.0116 | 52 | 6.3926 | 51.9967 | 60.0346 | 52
6.4036 | 51.9752 | 60.0058 | 52 | 6.4027 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.4074 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4055 | 51.9532 | 60.0116 | 52 | 6.4009 | 51.9967 | 60.0346 | 52
6.4119 | 51.9763 | 60.0058 | 52 | 6.4111 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.4157 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4138 | 51.9525 | 60.0116 | 52 | 6.4092 | 51.9967 | 60.0346 | 52
6.4203 | 51.9775 | 60.0058 | 52 | 6.4194 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 6.4241 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4221 | 51.9518 | 60.0116 | 52 | 6.4175 | 51.9967 | 60.0346 | 52
6.4286 | 51.9784 | 60.0058 | 52 | 6.4277 | 52.005 | 60.0174 | 52 | 6.4324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4305 | 51.9512 | 60.0116 | 52 | 6.4259 | 51.9968 | 60.0346 | 52
6.4369 | 51.9793 | 60.0058 | 52 | 6.4361 | 52.0039 | 60.0174 | 52 | 6.4407 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4388 | 51.9505 | 60.0116 | 52 | 6.4342 | 51.9968 | 60.0346 | 52
6.4453 | 51.9802 | 60.0058 | 52 | 6.4444 | 52.0029 | 60.0174 | 52 | 6.4491 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4471 | 51.9498 | 60.0116 | 52 | 6.4426 | 51.9968 | 60.0346 | 52
6.4536 | 51.9811 | 60.0058 | 52 | 6.4527 | 52.0018 | 60.0174 | 52 | 6.4574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4554 | 51.9492 | 60.0116 | 52 | 6.4509 | 51.997 | 60.0346 | 52
6.4619 | 51.982 | 60.0058 | 52 | 6.461 | 52.0008 | 60.0174 | 52 | 6.4657 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4638 | 51.9485 | 60.0116 | 52 | 6.4592 | 51.9972 | 60.0346 | 52
6.4703 | 51.9829 | 60.0058 | 52 | 6.4694 | 51.9997 | 60.0174 | 52 | 6.4741 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4721 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.4675 | 51.9962 | 60.0346 | 52
6.4786 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 6.4777 | 51.9987 | 60.0174 | 52 | 6.4824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4805 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.4759 | 51.9952 | 60.0346 | 52
6.4869 | 51.985 | 60.0058 | 52 | 6.486 | 51.9977 | 60.0174 | 52 | 6.4907 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4888 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.4842 | 51.993 | 60.0346 | 52
6.4953 | 51.985 | 60.0058 | 52 | 6.4944 | 51.9966 | 60.0174 | 52 | 6.4991 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.4971 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.4925 | 51.9908 | 60.0346 | 52
6.5036 | 51.985 | 60.0058 | 52 | 6.5027 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5074 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5054 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5009 | 51.9894 | 60.0346 | 52
6.5119 | 51.9852 | 60.0058 | 52 | 6.511 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5157 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5138 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5092 | 51.988 | 60.0346 | 52
6.5203 | 51.9854 | 60.0058 | 52 | 6.5193 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.524 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5221 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5175 | 51.9865 | 60.0346 | 52
6.5286 | 51.9856 | 60.0058 | 52 | 6.5277 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5305 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5258 | 51.9851 | 60.0346 | 52
6.5369 | 51.9858 | 60.0058 | 52 | 6.536 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5407 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5388 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5342 | 51.9835 | 60.0346 | 52
6.5452 | 51.986 | 60.0058 | 52 | 6.5443 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.549 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5471 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5425 | 51.9819 | 60.0346 | 52
6.5536 | 51.9862 | 60.0058 | 52 | 6.5527 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5554 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5508 | 51.9814 | 60.0346 | 52
6.5619 | 51.9858 | 60.0058 | 52 | 6.561 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5657 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5638 | 51.9478 | 60.0116 | 52 | 6.5591 | 51.9809 | 60.0346 | 52
6.5702 | 51.9854 | 60.0058 | 52 | 6.5693 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.574 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5721 | 51.9479 | 60.0116 | 52 | 6.5675 | 51.9817 | 60.0346 | 52
6.5786 | 51.9856 | 60.0058 | 52 | 6.5777 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5804 | 51.948 | 60.0116 | 52 | 6.5758 | 51.9824 | 60.0346 | 52
6.5869 | 51.9857 | 60.0058 | 52 | 6.586 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.5907 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5887 | 51.948 | 60.0116 | 52 | 6.5841 | 51.9824 | 60.0346 | 52
6.5952 | 51.9859 | 60.0058 | 52 | 6.5943 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.599 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.5971 | 51.9481 | 60.0116 | 52 | 6.5925 | 51.9824 | 60.0346 | 52
6.6036 | 51.986 | 60.0058 | 52 | 6.6027 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.6074 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6054 | 51.9482 | 60.0116 | 52 | 6.6008 | 51.9822 | 60.0346 | 52
6.6119 | 51.9862 | 60.0058 | 52 | 6.611 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.6157 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6138 | 51.9482 | 60.0116 | 52 | 6.6091 | 51.982 | 60.0346 | 52
6.6202 | 51.9864 | 60.0058 | 52 | 6.6193 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.624 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6221 | 51.9483 | 60.0116 | 52 | 6.6174 | 51.9816 | 60.0346 | 52
6.6286 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 6.6277 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.6324 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6304 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6258 | 51.9812 | 60.0346 | 52
6.6369 | 51.9867 | 60.0058 | 52 | 6.636 | 51.9956 | 60.0174 | 52 | 6.6407 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6387 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6341 | 51.9802 | 60.0346 | 52
6.6452 | 51.9872 | 60.0058 | 52 | 6.6443 | 51.9954 | 60.0174 | 52 | 6.649 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6471 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6425 | 51.9793 | 60.0346 | 52
6.6536 | 51.9878 | 60.0058 | 52 | 6.6526 | 51.9953 | 60.0174 | 52 | 6.6573 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6554 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6508 | 51.9783 | 60.0346 | 52
6.6619 | 51.9882 | 60.0058 | 52 | 6.661 | 51.9946 | 60.0174 | 52 | 6.6657 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6638 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6591 | 51.9773 | 60.0346 | 52
6.6702 | 51.9886 | 60.0058 | 52 | 6.6693 | 51.9939 | 60.0174 | 52 | 6.674 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6721 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6674 | 51.9763 | 60.0346 | 52
6.6786 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 6.6776 | 51.9927 | 60.0174 | 52 | 6.6823 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6804 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6757 | 51.9753 | 60.0346 | 52
6.6869 | 51.9879 | 60.0058 | 52 | 6.686 | 51.9915 | 60.0174 | 52 | 6.6907 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6887 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6841 | 51.976 | 60.0346 | 52
6.6952 | 51.9877 | 60.0058 | 52 | 6.6943 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 6.699 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.6971 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.6924 | 51.9767 | 60.0346 | 52
6.7036 | 51.9875 | 60.0058 | 52 | 6.7026 | 51.9891 | 60.0174 | 52 | 6.7073 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7054 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7007 | 51.9785 | 60.0346 | 52
6.7119 | 51.9873 | 60.0058 | 52 | 6.711 | 51.9879 | 60.0174 | 52 | 6.7157 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7137 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.709 | 51.9804 | 60.0346 | 52
6.7202 | 51.9872 | 60.0058 | 52 | 6.7193 | 51.9867 | 60.0174 | 52 | 6.724 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.722 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7174 | 51.982 | 60.0346 | 52
6.7286 | 51.987 | 60.0058 | 52 | 6.7276 | 51.9857 | 60.0174 | 52 | 6.7323 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7304 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7257 | 51.9836 | 60.0346 | 52
6.7369 | 51.9869 | 60.0058 | 52 | 6.736 | 51.9846 | 60.0174 | 52 | 6.7407 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7387 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7341 | 51.9874 | 60.0346 | 52
6.7452 | 51.9874 | 60.0058 | 52 | 6.7443 | 51.9866 | 60.0174 | 52 | 6.749 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7471 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7424 | 51.9912 | 60.0346 | 52
6.7536 | 51.9878 | 60.0058 | 52 | 6.7526 | 51.9885 | 60.0174 | 52 | 6.7573 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7554 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7507 | 51.9949 | 60.0346 | 52
6.7619 | 51.9891 | 60.0058 | 52 | 6.761 | 51.9909 | 60.0174 | 52 | 6.7657 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7637 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.759 | 51.9987 | 60.0346 | 52
6.7702 | 51.9904 | 60.0058 | 52 | 6.7693 | 51.9934 | 60.0174 | 52 | 6.774 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.772 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7673 | 52.0011 | 60.0346 | 52
6.7786 | 51.9914 | 60.0058 | 52 | 6.7776 | 51.9958 | 60.0174 | 52 | 6.7823 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7804 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7757 | 52.0034 | 60.0346 | 52
6.7869 | 51.9923 | 60.0058 | 52 | 6.7859 | 51.9983 | 60.0174 | 52 | 6.7906 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7887 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.784 | 52.0048 | 60.0346 | 52
6.7952 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 6.7943 | 52.0007 | 60.0174 | 52 | 6.799 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.7971 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.7924 | 52.0061 | 60.0346 | 52
6.8036 | 51.994 | 60.0058 | 52 | 6.8026 | 52.0032 | 60.0174 | 52 | 6.8073 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.8054 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8007 | 52.0077 | 60.0346 | 52
6.8119 | 51.9949 | 60.0058 | 52 | 6.8109 | 52.0056 | 60.0174 | 52 | 6.8156 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.8137 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.809 | 52.0092 | 60.0346 | 52
6.8202 | 51.9958 | 60.0058 | 52 | 6.8193 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.824 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.822 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8173 | 52.0083 | 60.0346 | 52
6.8286 | 51.9957 | 60.0058 | 52 | 6.8276 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8323 | 51.9768 | 60.0116 | 52 | 6.8304 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8257 | 52.0074 | 60.0346 | 52
6.8369 | 51.9956 | 60.0058 | 52 | 6.8359 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8406 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.8387 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.834 | 52.0066 | 60.0346 | 52
6.8452 | 51.9956 | 60.0058 | 52 | 6.8443 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.849 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.847 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8423 | 52.0057 | 60.0346 | 52
6.8536 | 51.9955 | 60.0058 | 52 | 6.8526 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8573 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.8553 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8506 | 52.0048 | 60.0346 | 52
6.8619 | 51.9956 | 60.0058 | 52 | 6.8609 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8656 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.8637 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8589 | 52.004 | 60.0346 | 52
6.8702 | 51.9958 | 60.0058 | 52 | 6.8692 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.874 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.872 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8673 | 52.0031 | 60.0346 | 52
6.8786 | 51.9959 | 60.0058 | 52 | 6.8776 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8823 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 6.8804 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8756 | 52.0022 | 60.0346 | 52
6.8869 | 51.996 | 60.0058 | 52 | 6.8859 | 52.008 | 60.0174 | 52 | 6.8906 | 51.9771 | 60.0174 | 52 | 6.8887 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.884 | 52.001 | 60.0346 | 52
6.8952 | 51.9961 | 60.0058 | 52 | 6.8942 | 52.0082 | 60.0174 | 52 | 6.899 | 51.9774 | 60.0174 | 52 | 6.897 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.8923 | 51.9997 | 60.0346 | 52
6.9035 | 51.9963 | 60.0058 | 52 | 6.9026 | 52.0084 | 60.0174 | 52 | 6.9073 | 51.9779 | 60.0174 | 52 | 6.9053 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9006 | 51.9986 | 60.0346 | 52
6.9119 | 51.9963 | 60.0058 | 52 | 6.9109 | 52.0085 | 60.0174 | 52 | 6.9156 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 6.9137 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9089 | 51.9976 | 60.0346 | 52
6.9202 | 51.9963 | 60.0058 | 52 | 6.9192 | 52.0087 | 60.0174 | 52 | 6.924 | 51.9788 | 60.0174 | 52 | 6.922 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9173 | 51.9962 | 60.0346 | 52
6.9285 | 51.9968 | 60.0058 | 52 | 6.9276 | 52.0088 | 60.0174 | 52 | 6.9323 | 51.9793 | 60.0174 | 52 | 6.9304 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9256 | 51.9948 | 60.0346 | 52
6.9369 | 51.9973 | 60.0058 | 52 | 6.9359 | 52.009 | 60.0174 | 52 | 6.9406 | 51.9798 | 60.0174 | 52 | 6.9387 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.934 | 51.9933 | 60.0346 | 52
6.9452 | 51.9982 | 60.0058 | 52 | 6.9442 | 52.0094 | 60.0174 | 52 | 6.9489 | 51.9803 | 60.0174 | 52 | 6.947 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9423 | 51.9919 | 60.0346 | 52
6.9535 | 51.9992 | 60.0058 | 52 | 6.9526 | 52.0099 | 60.0174 | 52 | 6.9573 | 51.9807 | 60.0174 | 52 | 6.9553 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9506 | 51.9898 | 60.0346 | 52
6.9619 | 52.001 | 60.0058 | 52 | 6.9609 | 52.0103 | 60.0174 | 52 | 6.9656 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 6.9637 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9589 | 51.9877 | 60.0346 | 52
6.9702 | 52.0028 | 60.0058 | 52 | 6.9692 | 52.0108 | 60.0174 | 52 | 6.9739 | 51.9816 | 60.0174 | 52 | 6.972 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9672 | 51.9892 | 60.0346 | 52
6.9785 | 52.0025 | 60.0058 | 52 | 6.9776 | 52.0111 | 60.0174 | 52 | 6.9823 | 51.9821 | 60.0174 | 52 | 6.9803 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9756 | 51.9907 | 60.0346 | 52
6.9869 | 52.0021 | 60.0058 | 52 | 6.9859 | 52.0114 | 60.0174 | 52 | 6.9906 | 51.9828 | 60.0174 | 52 | 6.9886 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9839 | 51.9922 | 60.0346 | 52
6.9952 | 52.0018 | 60.0058 | 52 | 6.9942 | 52.0117 | 60.0174 | 52 | 6.9989 | 51.9835 | 60.0174 | 52 | 6.997 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 6.9922 | 51.9937 | 60.0346 | 52
7.0035 | 52.0015 | 60.0058 | 52 | 7.0025 | 52.012 | 60.0174 | 52 | 7.0073 | 51.9842 | 60.0174 | 52 | 7.0053 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0005 | 51.9951 | 60.0346 | 52
7.0119 | 52.0007 | 60.0058 | 52 | 7.0109 | 52.0123 | 60.0174 | 52 | 7.0156 | 51.9849 | 60.0174 | 52 | 7.0137 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0089 | 51.9966 | 60.0346 | 52
7.0202 | 51.9999 | 60.0058 | 52 | 7.0192 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0239 | 51.9856 | 60.0174 | 52 | 7.022 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0172 | 51.9977 | 60.0346 | 52
7.0285 | 51.9986 | 60.0058 | 52 | 7.0275 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0323 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 7.0303 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0256 | 51.9988 | 60.0346 | 41.8
7.0369 | 51.9973 | 60.0058 | 52 | 7.0359 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0406 | 51.9862 | 60.0174 | 52 | 7.0387 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0339 | 52.0006 | 60.0346 | 41.8
7.0452 | 51.9952 | 60.0058 | 52 | 7.0442 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0489 | 51.9861 | 60.0174 | 52 | 7.047 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0422 | 52.0025 | 60.0346 | 41.8
7.0535 | 51.9931 | 60.0058 | 52 | 7.0525 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0573 | 51.985 | 60.0174 | 52 | 7.0554 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0505 | 52.001 | 60.0346 | 41.8
7.0619 | 51.9929 | 60.0058 | 52 | 7.0609 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0656 | 51.9839 | 60.0174 | 52 | 7.0637 | 51.9484 | 60.0116 | 52 | 7.0588 | 51.9996 | 60.0346 | 41.8
7.0702 | 51.9927 | 60.0058 | 52 | 7.0692 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0739 | 51.982 | 60.0174 | 52 | 7.072 | 51.9484 | 60.0116 | 51.9169 | 7.0672 | 51.9967 | 60.0346 | 41.8
7.0785 | 51.9925 | 60.0058 | 52 | 7.0775 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0822 | 51.9802 | 60.0174 | 52 | 7.0803 | 51.9484 | 60.0116 | 51.8319 | 7.0755 | 51.9939 | 60.0346 | 41.8
7.0869 | 51.9923 | 60.0058 | 52 | 7.0859 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0906 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 7.0887 | 51.9484 | 60.0116 | 51.747 | 7.0839 | 51.9915 | 60.0346 | 41.8
7.0952 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 7.0942 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.0989 | 51.9765 | 60.0174 | 52 | 7.097 | 51.9484 | 60.0174 | 51.662 | 7.0922 | 51.9891 | 60.0346 | 41.8
7.1035 | 51.991 | 60.0058 | 52 | 7.1025 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1072 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 7.1053 | 51.9484 | 60.0174 | 51.577 | 7.1005 | 51.9869 | 60.0346 | 41.8
7.1119 | 51.9904 | 60.0058 | 52 | 7.1109 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1156 | 51.9729 | 60.0174 | 52 | 7.1136 | 51.9484 | 60.0174 | 51.492 | 7.1088 | 51.9848 | 60.0346 | 41.8
7.1202 | 51.9897 | 60.0058 | 52 | 7.1192 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1239 | 51.9718 | 60.0174 | 52 | 7.122 | 51.9484 | 60.0174 | 51.4071 | 7.1172 | 51.9827 | 60.0346 | 41.8
7.1285 | 51.989 | 60.0058 | 52 | 7.1275 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1322 | 51.9708 | 60.0174 | 52 | 7.1303 | 51.9484 | 60.0174 | 51.3221 | 7.1255 | 51.9806 | 60.0346 | 41.8
7.1369 | 51.9884 | 60.0058 | 52 | 7.1358 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1406 | 51.9706 | 60.0174 | 52 | 7.1387 | 51.9484 | 60.0174 | 51.2371 | 7.1338 | 51.9793 | 60.0346 | 41.8
7.1452 | 51.9879 | 60.0058 | 52 | 7.1442 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1489 | 51.9704 | 60.0174 | 52 | 7.147 | 51.9484 | 60.0174 | 51.1521 | 7.1422 | 51.978 | 60.0346 | 41.8
7.1535 | 51.9875 | 60.0058 | 52 | 7.1525 | 52.0126 | 60.0174 | 52 | 7.1572 | 51.9712 | 60.0174 | 52 | 7.1553 | 51.9484 | 60.0174 | 51.0672 | 7.1505 | 51.9782 | 60.0346 | 41.8
7.1619 | 51.987 | 60.0058 | 52 | 7.1608 | 52.0127 | 60.0174 | 52 | 7.1656 | 51.972 | 60.0174 | 52 | 7.1636 | 51.9484 | 60.0174 | 50.9822 | 7.1588 | 51.9783 | 60.0346 | 41.8
7.1702 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 7.1692 | 52.0127 | 60.0174 | 52 | 7.1739 | 51.9727 | 60.0174 | 52 | 7.172 | 51.9484 | 60.0174 | 50.8972 | 7.1671 | 51.9795 | 60.0346 | 41.8
7.1785 | 51.9862 | 60.0058 | 52 | 7.1775 | 52.015 | 60.0174 | 52 | 7.1822 | 51.9735 | 60.0174 | 52 | 7.1803 | 51.9495 | 60.0174 | 50.8122 | 7.1755 | 51.9808 | 60.0346 | 41.8
7.1869 | 51.986 | 60.0058 | 52 | 7.1858 | 52.0173 | 60.0174 | 52 | 7.1906 | 51.9745 | 60.0174 | 52 | 7.1887 | 51.9506 | 60.0174 | 50.7272 | 7.1838 | 51.982 | 60.0346 | 41.8
7.1952 | 51.9857 | 60.0058 | 52 | 7.1942 | 52.0191 | 60.0174 | 52 | 7.1989 | 51.9754 | 60.0174 | 52 | 7.197 | 51.952 | 60.0174 | 50.6423 | 7.1921 | 51.9832 | 60.0346 | 41.8
7.2035 | 51.9854 | 60.0058 | 52 | 7.2025 | 52.0208 | 60.0174 | 52 | 7.2072 | 51.9755 | 60.0174 | 52 | 7.2053 | 51.9533 | 60.0174 | 50.5573 | 7.2004 | 51.9851 | 60.0346 | 41.8
7.2119 | 51.9847 | 60.0058 | 52 | 7.2108 | 52.0226 | 60.0174 | 52 | 7.2155 | 51.9755 | 60.0174 | 52 | 7.2136 | 51.9554 | 60.0174 | 50.4723 | 7.2088 | 51.9869 | 60.0346 | 41.8
7.2202 | 51.984 | 60.0058 | 52 | 7.2191 | 52.0243 | 60.0174 | 52 | 7.2239 | 51.9756 | 60.0174 | 52 | 7.2219 | 51.9575 | 60.0174 | 50.3873 | 7.2171 | 51.9888 | 60.0346 | 41.8
7.2285 | 51.9832 | 60.0058 | 52 | 7.2275 | 52.0287 | 60.0174 | 52 | 7.2322 | 51.9756 | 60.0174 | 52 | 7.2303 | 51.9595 | 60.0174 | 50.3024 | 7.2254 | 51.9908 | 60.0346 | 41.8
7.2369 | 51.9825 | 60.0058 | 52 | 7.2358 | 52.033 | 60.0174 | 52 | 7.2405 | 51.9753 | 60.0174 | 52 | 7.2386 | 51.9616 | 60.0174 | 50.2174 | 7.2338 | 51.9918 | 60.0346 | 41.8
7.2452 | 51.9818 | 60.0058 | 52 | 7.2441 | 52.0374 | 60.0174 | 52 | 7.2489 | 51.9749 | 60.0174 | 52 | 7.2469 | 51.964 | 60.0174 | 50.1324 | 7.2421 | 51.9929 | 60.0346 | 41.8
7.2535 | 51.9811 | 60.0058 | 52 | 7.2525 | 52.0417 | 60.0174 | 52 | 7.2572 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 7.2552 | 51.9663 | 60.0174 | 50.0474 | 7.2504 | 51.9929 | 60.0346 | 41.8
7.2618 | 51.9807 | 60.0058 | 52 | 7.2608 | 52.0438 | 60.0174 | 52 | 7.2655 | 51.9744 | 60.0174 | 52 | 7.2636 | 51.9675 | 60.0174 | 49.9625 | 7.2587 | 51.9928 | 60.0346 | 41.8
7.2702 | 51.9803 | 60.0058 | 52 | 7.2691 | 52.0458 | 60.0174 | 52 | 7.2739 | 51.9754 | 60.0174 | 52 | 7.2719 | 51.9686 | 60.0174 | 49.8775 | 7.2671 | 51.9929 | 60.0346 | 41.8
7.2785 | 51.9799 | 60.0058 | 52 | 7.2775 | 52.0485 | 60.0174 | 52 | 7.2822 | 51.9764 | 60.0174 | 52 | 7.2803 | 51.9697 | 60.0174 | 49.7925 | 7.2754 | 51.993 | 60.0346 | 41.8
7.2868 | 51.9795 | 60.0058 | 52 | 7.2858 | 52.0511 | 60.0174 | 52 | 7.2905 | 51.9783 | 60.0174 | 52 | 7.2886 | 51.9707 | 60.0174 | 49.7075 | 7.2838 | 51.9934 | 60.0346 | 41.8
7.2952 | 51.9818 | 60.0058 | 52 | 7.2941 | 52.0532 | 60.0174 | 52 | 7.2989 | 51.9802 | 60.0174 | 52 | 7.2969 | 51.971 | 60.0174 | 49.6226 | 7.2921 | 51.9939 | 60.0346 | 41.8
7.3035 | 51.984 | 60.0058 | 52 | 7.3025 | 52.0553 | 60.0174 | 52 | 7.3072 | 51.9821 | 60.0174 | 52 | 7.3052 | 51.9714 | 60.0174 | 49.5376 | 7.3004 | 51.9946 | 60.0346 | 41.8
7.3118 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 7.3108 | 52.0549 | 60.0174 | 52 | 7.3155 | 51.984 | 60.0174 | 52 | 7.3136 | 51.972 | 60.0174 | 49.4526 | 7.3087 | 51.9953 | 60.0346 | 41.8
7.3202 | 51.9885 | 60.0058 | 52 | 7.3191 | 52.0544 | 60.0174 | 52 | 7.3239 | 51.9847 | 60.0174 | 52 | 7.3219 | 51.9725 | 60.0174 | 49.3676 | 7.317 | 51.997 | 60.0346 | 41.8
7.3285 | 51.9907 | 60.0058 | 52 | 7.3275 | 52.0573 | 60.0174 | 52 | 7.3322 | 51.9853 | 60.0174 | 52 | 7.3303 | 51.9729 | 60.0174 | 49.2827 | 7.3254 | 51.9988 | 60.0346 | 41.8
7.3368 | 51.9928 | 60.0058 | 52 | 7.3358 | 52.0602 | 60.0174 | 52 | 7.3405 | 51.9863 | 60.0174 | 52 | 7.3386 | 51.9732 | 60.0174 | 49.1977 | 7.3337 | 52.0005 | 60.0346 | 41.8
7.3452 | 51.9944 | 60.0058 | 52 | 7.3441 | 52.0631 | 60.0174 | 52 | 7.3488 | 51.9872 | 60.0174 | 52 | 7.3469 | 51.9742 | 60.0174 | 49.1127 | 7.342 | 52.0022 | 60.0346 | 41.8
7.3535 | 51.9961 | 60.0058 | 52 | 7.3524 | 52.0661 | 60.0174 | 52 | 7.3572 | 51.9871 | 60.0174 | 52 | 7.3552 | 51.9753 | 60.0174 | 49.0277 | 7.3503 | 52.0038 | 60.0346 | 41.8
7.3618 | 51.9977 | 60.0058 | 52 | 7.3608 | 52.069 | 60.0174 | 52 | 7.3655 | 51.9871 | 60.0174 | 52 | 7.3636 | 51.9765 | 60.0174 | 48.9428 | 7.3587 | 52.0053 | 60.0346 | 41.8
7.3702 | 51.9994 | 60.0058 | 52 | 7.3691 | 52.0719 | 60.0174 | 52 | 7.3738 | 51.987 | 60.0174 | 52 | 7.3719 | 51.9777 | 60.0174 | 48.8578 | 7.367 | 52.005 | 60.0346 | 41.8
7.3785 | 51.9988 | 60.0058 | 52 | 7.3774 | 52.0753 | 60.0174 | 52 | 7.3822 | 51.9869 | 60.0174 | 52 | 7.3802 | 51.9792 | 60.0174 | 48.7728 | 7.3754 | 52.0047 | 60.0346 | 41.8
7.3868 | 51.9982 | 60.0058 | 52 | 7.3858 | 52.0787 | 60.0174 | 52 | 7.3905 | 51.9877 | 60.0174 | 52 | 7.3885 | 51.9806 | 60.0174 | 48.6878 | 7.3837 | 52.0039 | 60.0346 | 41.8
7.3952 | 51.9974 | 60.0058 | 52 | 7.3941 | 52.0821 | 60.0174 | 52 | 7.3988 | 51.9885 | 60.0174 | 52 | 7.3969 | 51.9833 | 60.0174 | 48.6029 | 7.392 | 52.0032 | 60.0346 | 41.8
7.4035 | 51.9965 | 60.0058 | 52 | 7.4024 | 52.0855 | 60.0174 | 52 | 7.4071 | 51.9886 | 60.0174 | 52 | 7.4052 | 51.9861 | 60.0174 | 48.5179 | 7.4003 | 52.0024 | 60.0346 | 41.8
7.4118 | 51.9959 | 60.0058 | 52 | 7.4108 | 52.0847 | 60.0174 | 52 | 7.4155 | 51.9886 | 60.0174 | 52 | 7.4136 | 51.9888 | 60.0174 | 48.4329 | 7.4086 | 52.0016 | 60.0346 | 41.8
7.4202 | 51.9952 | 60.0058 | 52 | 7.4191 | 52.0839 | 60.0174 | 52 | 7.4238 | 51.9882 | 60.0174 | 52 | 7.4219 | 51.9915 | 60.0174 | 48.3479 | 7.417 | 52.0009 | 60.0346 | 41.8
7.4285 | 51.995 | 60.0058 | 52 | 7.4274 | 52.083 | 60.0174 | 52 | 7.4321 | 51.9877 | 60.0174 | 52 | 7.4302 | 51.9936 | 60.0174 | 48.263 | 7.4253 | 52.0002 | 60.0346 | 41.8
7.4368 | 51.9947 | 60.0058 | 52 | 7.4358 | 52.0822 | 60.0174 | 52 | 7.4405 | 51.9869 | 60.0174 | 52 | 7.4385 | 51.9957 | 60.0174 | 48.178 | 7.4337 | 51.9997 | 60.0346 | 41.8
7.4452 | 51.9945 | 60.0058 | 52 | 7.4441 | 52.0814 | 60.0174 | 52 | 7.4488 | 51.986 | 60.0174 | 52 | 7.4469 | 51.9977 | 60.0174 | 48.093 | 7.442 | 51.9992 | 60.0346 | 41.8
7.4535 | 51.9943 | 60.0058 | 52 | 7.4524 | 52.0806 | 60.0174 | 52 | 7.4571 | 51.9844 | 60.0174 | 52 | 7.4552 | 51.9997 | 60.0174 | 48.008 | 7.4503 | 51.9995 | 60.0346 | 41.8
7.4618 | 51.9941 | 60.0058 | 52 | 7.4608 | 52.0798 | 60.0174 | 52 | 7.4655 | 51.9827 | 60.0174 | 52 | 7.4636 | 52.0024 | 60.0174 | 47.9231 | 7.4586 | 51.9999 | 60.0346 | 41.8
7.4702 | 51.9939 | 60.0058 | 52 | 7.4691 | 52.0789 | 60.0174 | 52 | 7.4738 | 51.9802 | 60.0174 | 52 | 7.4719 | 52.0051 | 60.0174 | 47.8381 | 7.467 | 51.9987 | 60.0346 | 41.8
7.4785 | 51.9947 | 60.0058 | 52 | 7.4774 | 52.0781 | 60.0174 | 52 | 7.4821 | 51.9777 | 60.0174 | 52 | 7.4802 | 52.0063 | 60.0174 | 47.7531 | 7.4753 | 51.9975 | 60.0346 | 41.8
7.4868 | 51.9955 | 60.0058 | 52 | 7.4857 | 52.0773 | 60.0174 | 52 | 7.4904 | 51.9773 | 60.0174 | 52 | 7.4885 | 52.0074 | 60.0174 | 47.6681 | 7.4836 | 51.996 | 60.0346 | 41.8
7.4952 | 51.9963 | 60.0058 | 52 | 7.4941 | 52.0773 | 60.0174 | 52 | 7.4988 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 7.4969 | 52.0086 | 60.0174 | 47.5832 | 7.4919 | 51.9946 | 60.0346 | 41.8
7.5035 | 51.9971 | 60.0058 | 52 | 7.5024 | 52.0773 | 60.0174 | 52 | 7.5071 | 51.9768 | 60.0174 | 52 | 7.5052 | 52.0098 | 60.0174 | 47.4982 | 7.5002 | 51.9933 | 60.0346 | 41.8
7.5118 | 51.9979 | 60.0058 | 52 | 7.5107 | 52.0772 | 60.0174 | 52 | 7.5154 | 51.9769 | 60.0174 | 52 | 7.5135 | 52.0109 | 60.0174 | 47.4132 | 7.5086 | 51.9921 | 60.0346 | 41.8
7.5202 | 51.9987 | 60.0058 | 52 | 7.5191 | 52.0771 | 60.0174 | 52 | 7.5238 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 7.5219 | 52.0121 | 60.0174 | 47.3282 | 7.5169 | 51.9908 | 60.0346 | 41.8
7.5285 | 51.9996 | 60.0058 | 52 | 7.5274 | 52.0771 | 60.0174 | 52 | 7.5321 | 51.977 | 60.0174 | 52 | 7.5302 | 52.013 | 60.0174 | 47.2433 | 7.5253 | 51.9895 | 60.0346 | 41.8
7.5368 | 52.0004 | 60.0058 | 52 | 7.5357 | 52.077 | 60.0174 | 52 | 7.5404 | 51.9781 | 60.0174 | 52 | 7.5385 | 52.0139 | 60.0174 | 47.1583 | 7.5336 | 51.9882 | 60.0346 | 41.8
7.5452 | 52.0026 | 60.0058 | 52 | 7.5441 | 52.0769 | 60.0174 | 52 | 7.5488 | 51.9793 | 60.0174 | 52 | 7.5469 | 52.0124 | 60.0174 | 47.0733 | 7.5419 | 51.9869 | 60.0346 | 41.8
7.5535 | 52.0049 | 60.0058 | 52 | 7.5524 | 52.0768 | 60.0174 | 52 | 7.5571 | 51.9804 | 60.0174 | 52 | 7.5552 | 52.0108 | 60.0174 | 46.9883 | 7.5502 | 51.9867 | 60.0346 | 41.8
7.5618 | 52.0058 | 60.0058 | 52 | 7.5607 | 52.0767 | 60.0174 | 52 | 7.5654 | 51.9815 | 60.0174 | 52 | 7.5635 | 52.0088 | 60.0174 | 46.9034 | 7.5586 | 51.9864 | 60.0346 | 41.8
7.5702 | 52.0066 | 60.0058 | 52 | 7.569 | 52.0767 | 60.0174 | 52 | 7.5738 | 51.9816 | 60.0174 | 52 | 7.5718 | 52.0069 | 60.0174 | 46.8184 | 7.5669 | 51.9865 | 60.0346 | 41.8
7.5785 | 52.0075 | 60.0058 | 52 | 7.5774 | 52.0766 | 60.0174 | 52 | 7.5821 | 51.9817 | 60.0174 | 52 | 7.5802 | 52.005 | 60.0174 | 46.7334 | 7.5753 | 51.9865 | 60.0346 | 41.8
7.5868 | 52.0084 | 60.0058 | 52 | 7.5857 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.5904 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 7.5885 | 52.003 | 60.0174 | 46.6484 | 7.5836 | 51.9864 | 60.0346 | 41.8
7.5951 | 52.0092 | 60.0058 | 52 | 7.594 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.5988 | 51.9806 | 60.0174 | 52 | 7.5969 | 52.0011 | 60.0174 | 46.5634 | 7.5919 | 51.9862 | 60.0346 | 41.8
7.6035 | 52.0101 | 60.0058 | 52 | 7.6024 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6071 | 51.9801 | 60.0174 | 52 | 7.6052 | 51.9991 | 60.0174 | 46.4785 | 7.6002 | 51.9866 | 60.0346 | 41.8
7.6118 | 52.009 | 60.0058 | 52 | 7.6107 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6154 | 51.9796 | 60.0174 | 52 | 7.6135 | 51.9972 | 60.0174 | 46.3935 | 7.6085 | 51.9871 | 60.0346 | 41.8
7.6201 | 52.0079 | 60.0058 | 52 | 7.619 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6237 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 7.6218 | 51.9953 | 60.0174 | 46.3085 | 7.6169 | 51.9879 | 60.0346 | 41.8
7.6285 | 52.0054 | 60.0058 | 52 | 7.6274 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6321 | 51.9772 | 60.0174 | 52 | 7.6302 | 51.9961 | 60.0174 | 46.2236 | 7.6252 | 51.9888 | 60.0346 | 41.8
7.6368 | 52.0028 | 60.0058 | 52 | 7.6357 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6404 | 51.976 | 60.0174 | 52 | 7.6385 | 51.997 | 60.0174 | 46.1386 | 7.6335 | 51.9901 | 60.0346 | 41.8
7.6451 | 52.0013 | 60.0058 | 52 | 7.644 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6487 | 51.9748 | 60.0174 | 52 | 7.6469 | 51.9986 | 60.0174 | 46.0536 | 7.6418 | 51.9915 | 60.0346 | 41.8
7.6535 | 51.9999 | 60.0058 | 52 | 7.6524 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6571 | 51.9737 | 60.0174 | 52 | 7.6552 | 52.0002 | 60.0174 | 45.9686 | 7.6502 | 51.9926 | 60.0346 | 41.8
7.6618 | 51.9984 | 60.0058 | 52 | 7.6607 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6654 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 7.6635 | 52.0013 | 60.0174 | 45.8837 | 7.6585 | 51.9938 | 60.0346 | 41.8
7.6701 | 51.997 | 60.0058 | 52 | 7.669 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6737 | 51.9715 | 60.0174 | 52 | 7.6718 | 52.0024 | 60.0174 | 45.7987 | 7.6669 | 51.9944 | 60.0346 | 41.8
7.6785 | 51.9961 | 60.0058 | 52 | 7.6774 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6821 | 51.9706 | 60.0174 | 52 | 7.6802 | 52.0031 | 60.0174 | 45.7137 | 7.6752 | 51.995 | 60.0346 | 41.8
7.6868 | 51.9952 | 60.0058 | 52 | 7.6857 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6904 | 51.9696 | 60.0174 | 52 | 7.6885 | 52.0038 | 60.0174 | 45.6287 | 7.6835 | 51.9951 | 60.0346 | 41.8
7.6951 | 51.9949 | 60.0058 | 52 | 7.694 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.6987 | 51.9686 | 60.0174 | 52 | 7.6968 | 52.0046 | 60.0174 | 45.5437 | 7.6918 | 51.9953 | 60.0346 | 41.8
7.7035 | 51.9946 | 60.0058 | 52 | 7.7023 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7071 | 51.9686 | 60.0174 | 52 | 7.7051 | 52.0053 | 60.0174 | 45.4588 | 7.7001 | 51.995 | 60.0346 | 41.8
7.7118 | 51.9943 | 60.0058 | 52 | 7.7107 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7154 | 51.9685 | 60.0174 | 52 | 7.7135 | 52.0047 | 60.0174 | 45.3738 | 7.7085 | 51.9947 | 60.0346 | 41.8
7.7201 | 51.994 | 60.0058 | 52 | 7.719 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7237 | 51.9685 | 60.0174 | 52 | 7.7218 | 52.0042 | 60.0174 | 45.2888 | 7.7168 | 51.9958 | 60.0346 | 41.8
7.7285 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 7.7273 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7321 | 51.9684 | 60.0174 | 52 | 7.7302 | 52.0033 | 60.0174 | 45.2039 | 7.7252 | 51.9969 | 60.0346 | 41.8
7.7368 | 51.9925 | 60.0058 | 52 | 7.7357 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7404 | 51.969 | 60.0174 | 52 | 7.7385 | 52.0024 | 60.0174 | 45.1189 | 7.7335 | 51.9981 | 60.0346 | 41.8
7.7451 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 7.744 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7487 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 7.7468 | 52.0023 | 60.0174 | 45.0339 | 7.7418 | 51.9992 | 60.0346 | 41.8
7.7535 | 51.9909 | 60.0058 | 52 | 7.7523 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.757 | 51.9705 | 60.0174 | 52 | 7.7551 | 52.0023 | 60.0174 | 44.9489 | 7.7501 | 52.0004 | 60.0346 | 41.8
7.7618 | 51.9896 | 60.0058 | 52 | 7.7607 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7654 | 51.9715 | 60.0174 | 52 | 7.7635 | 52.0026 | 60.0174 | 44.8639 | 7.7585 | 52.0016 | 60.0346 | 41.8
7.7701 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.769 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7737 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 7.7718 | 52.0029 | 60.0174 | 44.779 | 7.7668 | 52.0015 | 60.0346 | 41.8
7.7785 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.7773 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.782 | 51.9734 | 60.0174 | 52 | 7.7802 | 52.0036 | 60.0174 | 44.694 | 7.7751 | 52.0015 | 60.0346 | 41.8
7.7868 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.7857 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7904 | 51.9738 | 60.0174 | 52 | 7.7885 | 52.0044 | 60.0174 | 44.609 | 7.7834 | 52.0015 | 60.0346 | 41.8
7.7951 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.794 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.7987 | 51.9743 | 60.0174 | 52 | 7.7968 | 52.0054 | 60.0174 | 44.524 | 7.7917 | 52.0015 | 60.0346 | 41.8
7.8035 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.8023 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.807 | 51.9747 | 60.0174 | 52 | 7.8051 | 52.0064 | 60.0174 | 44.4391 | 7.8001 | 51.9968 | 60.0346 | 41.8
7.8118 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 7.8107 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8154 | 51.9752 | 60.0174 | 52 | 7.8135 | 52.0074 | 60.0174 | 44.3541 | 7.8084 | 51.992 | 60.0346 | 41.8
7.8201 | 51.9884 | 60.0058 | 52 | 7.819 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8237 | 51.9777 | 60.0174 | 52 | 7.8218 | 52.0084 | 60.0174 | 44.2691 | 7.8168 | 51.9874 | 60.0346 | 41.8
7.8285 | 51.9884 | 60.0058 | 52 | 7.8273 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.832 | 51.9802 | 60.0174 | 52 | 7.8301 | 52.009 | 60.0174 | 44.1841 | 7.8251 | 51.9828 | 60.0346 | 41.8
7.8368 | 51.9884 | 60.0058 | 52 | 7.8356 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8404 | 51.9822 | 60.0174 | 52 | 7.8384 | 52.0097 | 60.0174 | 44.0992 | 7.8334 | 51.9757 | 60.0346 | 41.8
7.8451 | 51.9886 | 60.0058 | 52 | 7.844 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8487 | 51.9842 | 60.0174 | 52 | 7.8468 | 52.01 | 60.0174 | 44.0142 | 7.8417 | 51.9686 | 60.0346 | 41.8
7.8535 | 51.9887 | 60.0058 | 52 | 7.8523 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.857 | 51.9861 | 60.0174 | 52 | 7.8551 | 52.0103 | 60.0174 | 43.9292 | 7.8501 | 51.9624 | 60.0346 | 41.8
7.8618 | 51.9887 | 60.0058 | 52 | 7.8606 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8654 | 51.988 | 60.0174 | 52 | 7.8634 | 52.0101 | 60.0174 | 43.8442 | 7.8584 | 51.9562 | 60.0346 | 41.8
7.8701 | 51.9886 | 60.0058 | 52 | 7.869 | 52.0765 | 60.0174 | 52 | 7.8737 | 51.9898 | 60.0174 | 52 | 7.8718 | 52.01 | 60.0174 | 43.7593 | 7.8667 | 51.9508 | 60.0289 | 41.8
7.8785 | 51.9884 | 60.0058 | 52 | 7.8773 | 52.0773 | 60.0174 | 52 | 7.882 | 51.9917 | 60.0174 | 52 | 7.8801 | 52.0096 | 60.0174 | 43.6743 | 7.8751 | 51.9454 | 60.0289 | 41.8
7.8868 | 51.9882 | 60.0058 | 52 | 7.8856 | 52.0781 | 60.0174 | 52 | 7.8904 | 51.9935 | 60.0174 | 52 | 7.8884 | 52.0092 | 60.0174 | 43.5893 | 7.8834 | 51.9433 | 60.0289 | 41.8
7.8951 | 51.988 | 60.0058 | 52 | 7.894 | 52.0789 | 60.0174 | 52 | 7.8987 | 51.9953 | 60.0174 | 52 | 7.8967 | 52.0092 | 60.0174 | 43.5043 | 7.8917 | 51.9413 | 60.0289 | 41.8
7.9035 | 51.9879 | 60.0058 | 52 | 7.9023 | 52.0797 | 60.0174 | 52 | 7.907 | 51.997 | 60.0174 | 52 | 7.9051 | 52.0091 | 60.0174 | 43.4194 | 7.9 | 51.9391 | 60.0289 | 41.8
7.9118 | 51.9877 | 60.0058 | 52 | 7.9106 | 52.0815 | 60.0174 | 52 | 7.9153 | 51.9986 | 60.0174 | 52 | 7.9134 | 52.0032 | 60.0174 | 43.3344 | 7.9084 | 51.9368 | 60.0289 | 41.8
7.9201 | 51.9875 | 60.0058 | 52 | 7.9189 | 52.0833 | 60.0174 | 52 | 7.9237 | 52.0003 | 60.0174 | 52 | 7.9218 | 51.9973 | 60.0174 | 43.2494 | 7.9167 | 51.9376 | 60.0289 | 41.8
7.9285 | 51.9872 | 60.0058 | 52 | 7.9273 | 52.085 | 60.0174 | 52 | 7.932 | 52.0019 | 60.0174 | 52 | 7.9301 | 51.992 | 60.0174 | 43.1644 | 7.925 | 51.9385 | 60.0289 | 41.8
7.9368 | 51.9868 | 60.0058 | 52 | 7.9356 | 52.0868 | 60.0174 | 52 | 7.9403 | 52.0037 | 60.0174 | 52 | 7.9384 | 51.9868 | 60.0174 | 43.0795 | 7.9333 | 51.9393 | 60.0289 | 41.8
7.9451 | 51.9867 | 60.0058 | 52 | 7.9439 | 52.0893 | 60.0174 | 52 | 7.9487 | 52.0055 | 60.0174 | 52 | 7.9467 | 51.9816 | 60.0174 | 42.9945 | 7.9417 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9534 | 51.9866 | 60.0058 | 52 | 7.9523 | 52.0918 | 60.0174 | 52 | 7.957 | 52.0067 | 60.0174 | 52 | 7.9551 | 51.9764 | 60.0174 | 42.9095 | 7.95 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9618 | 51.9866 | 60.0058 | 52 | 7.9606 | 52.0932 | 60.0174 | 52 | 7.9653 | 52.0078 | 60.0174 | 52 | 7.9634 | 51.9711 | 60.0174 | 42.8245 | 7.9584 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9701 | 51.9866 | 60.0058 | 52 | 7.9689 | 52.0946 | 60.0174 | 52 | 7.9737 | 52.0089 | 60.0174 | 52 | 7.9717 | 51.9659 | 60.0174 | 42.7396 | 7.9667 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9784 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 7.9773 | 52.094 | 60.0174 | 52 | 7.982 | 52.01 | 60.0174 | 52 | 7.98 | 51.9603 | 60.0174 | 42.6546 | 7.975 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9868 | 51.9864 | 60.0058 | 52 | 7.9856 | 52.0934 | 60.0174 | 52 | 7.9903 | 52.0093 | 60.0174 | 52 | 7.9884 | 51.9547 | 60.0174 | 42.5696 | 7.9833 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
7.9951 | 51.9863 | 60.0058 | 52 | 7.9939 | 52.0919 | 60.0174 | 52 | 7.9987 | 52.0086 | 60.0174 | 52 | 7.9967 | 51.9522 | 60.0174 | 42.4846 | 7.9916 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0034 | 51.9862 | 60.0058 | 52 | 8.0023 | 52.0904 | 60.0174 | 52 | 8.007 | 52.0079 | 60.0174 | 52 | 8.0051 | 51.9496 | 60.0174 | 42.3997 | 8 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0118 | 51.9859 | 60.0058 | 52 | 8.0106 | 52.0888 | 60.0174 | 52 | 8.0153 | 52.0071 | 60.0174 | 52 | 8.0134 | 51.947 | 60.0174 | 42.3147 | 8.0083 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0201 | 51.9855 | 60.0058 | 52 | 8.0189 | 52.0873 | 60.0174 | 52 | 8.0237 | 52.0064 | 60.0174 | 52 | 8.0217 | 51.9445 | 60.0174 | 42.2297 | 8.0167 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0284 | 51.985 | 60.0058 | 52 | 8.0273 | 52.0849 | 60.0174 | 52 | 8.032 | 52.0057 | 60.0174 | 52 | 8.03 | 51.9419 | 60.0174 | 42.1447 | 8.025 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0368 | 51.9845 | 60.0058 | 52 | 8.0356 | 52.0826 | 60.0174 | 52 | 8.0403 | 52.0057 | 60.0174 | 52 | 8.0384 | 51.9394 | 60.0174 | 42.0598 | 8.0333 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0451 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 8.0439 | 52.0806 | 60.0174 | 52 | 8.0486 | 52.0057 | 60.0174 | 52 | 8.0467 | 51.9368 | 60.0174 | 41.9748 | 8.0416 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0534 | 51.9834 | 60.0058 | 52 | 8.0522 | 52.0786 | 60.0174 | 52 | 8.057 | 52.0046 | 60.0174 | 52 | 8.0551 | 51.9343 | 60.0174 | 41.8898 | 8.05 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0618 | 51.9824 | 60.0058 | 52 | 8.0606 | 52.0781 | 60.0174 | 52 | 8.0653 | 52.0034 | 60.0174 | 52 | 8.0634 | 51.9317 | 60.0174 | 41.8048 | 8.0583 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0701 | 51.9814 | 60.0058 | 52 | 8.0689 | 52.0775 | 60.0174 | 52 | 8.0736 | 52.0023 | 60.0174 | 52 | 8.0717 | 51.9292 | 60.0174 | 41.8 | 8.0667 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0784 | 51.9804 | 60.0058 | 52 | 8.0772 | 52.0745 | 60.0174 | 52 | 8.0819 | 52.0012 | 60.0174 | 52 | 8.08 | 51.9295 | 60.0174 | 41.8 | 8.075 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0868 | 51.9794 | 60.0058 | 52 | 8.0856 | 52.0715 | 60.0174 | 52 | 8.0903 | 52 | 60.0174 | 52 | 8.0884 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.0833 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.0951 | 51.9787 | 60.0058 | 52 | 8.0939 | 52.0686 | 60.0174 | 52 | 8.0986 | 51.9989 | 60.0174 | 52 | 8.0967 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.0916 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1034 | 51.9779 | 60.0058 | 52 | 8.1022 | 52.0657 | 60.0174 | 52 | 8.1069 | 51.9977 | 60.0174 | 52 | 8.105 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1118 | 51.9774 | 60.0058 | 52 | 8.1106 | 52.0629 | 60.0174 | 52 | 8.1153 | 51.9966 | 60.0174 | 52 | 8.1133 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1083 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1201 | 51.9769 | 60.0058 | 52 | 8.1189 | 52.06 | 60.0174 | 52 | 8.1236 | 51.9954 | 60.0174 | 52 | 8.1217 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1166 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1284 | 51.9774 | 60.0058 | 52 | 8.1272 | 52.0572 | 60.0174 | 52 | 8.1319 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.13 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1249 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1368 | 51.9779 | 60.0058 | 52 | 8.1356 | 52.0543 | 60.0174 | 52 | 8.1403 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1384 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1332 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1451 | 51.979 | 60.0058 | 52 | 8.1439 | 52.0528 | 60.0174 | 52 | 8.1486 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1467 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1416 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1534 | 51.9801 | 60.0058 | 52 | 8.1522 | 52.0513 | 60.0174 | 52 | 8.1569 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.155 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1499 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1618 | 51.9808 | 60.0058 | 52 | 8.1606 | 52.0523 | 60.0174 | 52 | 8.1653 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1633 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1583 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1701 | 51.9815 | 60.0058 | 52 | 8.1689 | 52.0533 | 60.0174 | 52 | 8.1736 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1717 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1666 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1784 | 51.9822 | 60.0058 | 52 | 8.1772 | 52.0541 | 60.0174 | 52 | 8.1819 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.18 | 51.9299 | 60.0174 | 41.8 | 8.1749 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1868 | 51.9829 | 60.0058 | 52 | 8.1855 | 52.0549 | 60.0174 | 52 | 8.1902 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1884 | 51.93 | 60.0174 | 41.8 | 8.1832 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.1951 | 51.9836 | 60.0058 | 52 | 8.1939 | 52.056 | 60.0174 | 52 | 8.1986 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.1967 | 51.9301 | 60.0174 | 41.8 | 8.1916 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2034 | 51.9843 | 60.0058 | 52 | 8.2022 | 52.0571 | 60.0174 | 52 | 8.2069 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.205 | 51.9301 | 60.0174 | 41.8 | 8.1999 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2118 | 51.984 | 60.0058 | 52 | 8.2105 | 52.0582 | 60.0174 | 52 | 8.2152 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 8.2133 | 51.9302 | 60.0174 | 41.8 | 8.2083 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2201 | 51.9836 | 60.0058 | 52 | 8.2189 | 52.0594 | 60.0174 | 52 | 8.2236 | 51.9945 | 60.0174 | 52 | 8.2217 | 51.9302 | 60.0174 | 41.8 | 8.2166 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2284 | 51.9833 | 60.0058 | 52 | 8.2272 | 52.0593 | 60.0174 | 52 | 8.2319 | 51.9946 | 60.0174 | 52 | 8.23 | 51.9303 | 60.0174 | 41.8 | 8.2249 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2368 | 51.9829 | 60.0058 | 52 | 8.2355 | 52.0593 | 60.0174 | 52 | 8.2402 | 51.9948 | 60.0174 | 52 | 8.2383 | 51.9303 | 60.0174 | 41.8 | 8.2332 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2451 | 51.9828 | 60.0058 | 52 | 8.2439 | 52.0584 | 60.0174 | 52 | 8.2486 | 51.995 | 60.0174 | 52 | 8.2466 | 51.9304 | 60.0174 | 41.8 | 8.2415 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2534 | 51.9827 | 60.0058 | 52 | 8.2522 | 52.0575 | 60.0174 | 52 | 8.2569 | 51.9952 | 60.0174 | 52 | 8.255 | 51.9305 | 60.0174 | 41.8 | 8.2499 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2617 | 51.9826 | 60.0058 | 52 | 8.2605 | 52.0565 | 60.0174 | 52 | 8.2652 | 51.9953 | 60.0174 | 52 | 8.2633 | 51.9297 | 60.0174 | 41.8 | 8.2582 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2701 | 51.9825 | 60.0058 | 52 | 8.2688 | 52.0556 | 60.0174 | 52 | 8.2736 | 51.9955 | 60.0174 | 52 | 8.2717 | 51.929 | 60.0174 | 41.8 | 8.2665 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2784 | 51.9824 | 60.0058 | 52 | 8.2772 | 52.0543 | 60.0174 | 52 | 8.2819 | 51.9957 | 60.0174 | 52 | 8.28 | 51.9283 | 60.0174 | 41.8 | 8.2748 | 51.9402 | 60.0289 | 41.8
8.2867 | 51.9823 | 60.0058 | 52 | 8.2855 | 52.0529 | 60.0174 | 52 | 8.2902 | 51.9958 | 60.0174 | 52 | 8.2883 | 51.9276 | 60.0174 | 41.8 | 8.2832 | 51.9403 | 60.0289 | 41.8
8.2951 | 51.9822 | 60.0058 | 52 | 8.2938 | 52.0504 | 60.0174 | 52 | 8.2986 | 51.996 | 60.0174 | 52 | 8.2966 | 51.9269 | 60.0174 | 41.8 | 8.2915 | 51.9403 | 60.0289 | 41.8
8.3034 | 51.9821 | 60.0058 | 52 | 8.3022 | 52.048 | 60.0174 | 52 | 8.3069 | 51.996 | 60.0174 | 52 | 8.305 | 51.9261 | 60.0174 | 41.8 | 8.2999 | 51.9403 | 60.0289 | 41.8
8.3117 | 51.9827 | 60.0058 | 52 | 8.3105 | 52.0448 | 60.0174 | 52 | 8.3152 | 51.996 | 60.0174 | 52 | 8.3133 | 51.9254 | 60.0174 | 41.8 | 8.3082 | 51.9404 | 60.0289 | 41.8
8.3201 | 51.9833 | 60.0058 | 52 | 8.3188 | 52.0417 | 60.0174 | 52 | 8.3235 | 51.996 | 60.0174 | 52 | 8.3217 | 51.9247 | 60.0174 | 41.8 | 8.3165 | 51.9404 | 60.0289 | 41.8
8.3284 | 51.984 | 60.0058 | 52 | 8.3272 | 52.0395 | 60.0174 | 52 | 8.3319 | 51.9961 | 60.0174 | 52 | 8.33 | 51.924 | 60.0174 | 41.8 | 8.3248 | 51.9404 | 60.0289 | 41.8
8.3367 | 51.9847 | 60.0058 | 52 | 8.3355 | 52.0372 | 60.0174 | 52 | 8.3402 | 51.9961 | 60.0174 | 52 | 8.3383 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3332 | 51.9405 | 60.0289 | 41.8
8.3451 | 51.9868 | 60.0058 | 52 | 8.3438 | 52.035 | 60.0174 | 52 | 8.3485 | 51.9961 | 60.0174 | 52 | 8.3466 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3415 | 51.9405 | 60.0289 | 41.8
8.3534 | 51.9888 | 60.0058 | 52 | 8.3522 | 52.0327 | 60.0174 | 52 | 8.3569 | 51.9942 | 60.0174 | 52 | 8.355 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3499 | 51.9405 | 60.0289 | 41.8
8.3617 | 51.9912 | 60.0058 | 52 | 8.3605 | 52.0307 | 60.0174 | 52 | 8.3652 | 51.9923 | 60.0174 | 52 | 8.3633 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3582 | 51.9406 | 60.0289 | 41.8
8.3701 | 51.9935 | 60.0058 | 52 | 8.3688 | 52.0286 | 60.0174 | 52 | 8.3735 | 51.9908 | 60.0174 | 52 | 8.3716 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3665 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.3784 | 51.9958 | 60.0058 | 52 | 8.3772 | 52.0276 | 60.0174 | 52 | 8.3819 | 51.9893 | 60.0174 | 52 | 8.3799 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3748 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.3867 | 51.9981 | 60.0058 | 52 | 8.3855 | 52.0266 | 60.0174 | 52 | 8.3902 | 51.9879 | 60.0174 | 52 | 8.3883 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3831 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.3951 | 51.9997 | 60.0058 | 52 | 8.3938 | 52.0266 | 60.0174 | 52 | 8.3985 | 51.9864 | 60.0174 | 52 | 8.3966 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3915 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.4034 | 52.0013 | 60.0058 | 52 | 8.4021 | 52.0266 | 60.0174 | 52 | 8.4069 | 51.9854 | 60.0174 | 52 | 8.405 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.3998 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.4117 | 52.0029 | 60.0058 | 52 | 8.4105 | 52.0269 | 60.0174 | 52 | 8.4152 | 51.9845 | 60.0174 | 52 | 8.4133 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4081 | 51.9406 | 60.0346 | 41.8
8.4201 | 52.0046 | 60.0058 | 52 | 8.4188 | 52.0272 | 60.0174 | 52 | 8.4235 | 51.9835 | 60.0174 | 52 | 8.4216 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4164 | 51.9416 | 60.0346 | 41.8
8.4284 | 52.0048 | 60.0058 | 52 | 8.4271 | 52.028 | 60.0174 | 52 | 8.4319 | 51.9825 | 60.0174 | 52 | 8.4299 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4248 | 51.9425 | 60.0346 | 41.8
8.4367 | 52.005 | 60.0058 | 52 | 8.4355 | 52.0288 | 60.0174 | 52 | 8.4402 | 51.9835 | 60.0174 | 52 | 8.4383 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4331 | 51.944 | 60.0346 | 41.8
8.4451 | 52.0054 | 60.0058 | 52 | 8.4438 | 52.0296 | 60.0174 | 52 | 8.4485 | 51.9845 | 60.0174 | 52 | 8.4466 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4415 | 51.9455 | 60.0346 | 41.8
8.4534 | 52.0057 | 60.0058 | 52 | 8.4521 | 52.0305 | 60.0174 | 52 | 8.4568 | 51.9833 | 60.0174 | 52 | 8.455 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4498 | 51.9449 | 60.0346 | 41.8
8.4617 | 52.0051 | 60.0058 | 52 | 8.4605 | 52.0311 | 60.0174 | 52 | 8.4652 | 51.9821 | 60.0174 | 52 | 8.4633 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4581 | 51.9444 | 60.0346 | 41.8
8.4701 | 52.0045 | 60.0058 | 52 | 8.4688 | 52.0317 | 60.0174 | 52 | 8.4735 | 51.9809 | 60.0174 | 52 | 8.4716 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4664 | 51.9439 | 60.0346 | 41.8
8.4784 | 52.0038 | 60.0058 | 52 | 8.4771 | 52.0323 | 60.0174 | 52 | 8.4818 | 51.9797 | 60.0174 | 52 | 8.4799 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4747 | 51.9434 | 60.0346 | 41.8
8.4867 | 52.0032 | 60.0058 | 52 | 8.4855 | 52.0329 | 60.0174 | 52 | 8.4902 | 51.978 | 60.0174 | 52 | 8.4883 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4831 | 51.9429 | 60.0346 | 41.8
8.4951 | 52.0025 | 60.0058 | 52 | 8.4938 | 52.0332 | 60.0174 | 52 | 8.4985 | 51.9763 | 60.0174 | 52 | 8.4966 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4914 | 51.9424 | 60.0346 | 41.8
8.5034 | 52.0019 | 60.0058 | 52 | 8.5021 | 52.0336 | 60.0174 | 52 | 8.5068 | 51.9745 | 60.0174 | 52 | 8.5049 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.4998 | 51.941 | 60.0346 | 41.8
8.5117 | 52.0012 | 60.0058 | 52 | 8.5105 | 52.0334 | 60.0174 | 52 | 8.5152 | 51.9728 | 60.0174 | 52 | 8.5132 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5081 | 51.9395 | 60.0346 | 41.8
8.5201 | 52.0006 | 60.0058 | 52 | 8.5188 | 52.0332 | 60.0174 | 52 | 8.5235 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 8.5216 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5164 | 51.9381 | 60.0346 | 41.8
8.5284 | 52.0001 | 60.0058 | 52 | 8.5271 | 52.0329 | 60.0174 | 52 | 8.5318 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 8.5299 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5247 | 51.9367 | 60.0346 | 41.8
8.5367 | 51.9997 | 60.0058 | 52 | 8.5354 | 52.0326 | 60.0174 | 52 | 8.5402 | 51.9693 | 60.0174 | 52 | 8.5382 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5331 | 51.937 | 60.0346 | 41.8
8.5451 | 52.0002 | 60.0058 | 52 | 8.5438 | 52.0346 | 60.0174 | 52 | 8.5485 | 51.9693 | 60.0174 | 52 | 8.5466 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5414 | 51.9373 | 60.0346 | 41.8
8.5534 | 52.0007 | 60.0058 | 52 | 8.5521 | 52.0365 | 60.0174 | 52 | 8.5568 | 51.9692 | 60.0174 | 52 | 8.5549 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5497 | 51.9345 | 60.0346 | 41.8
8.5617 | 52 | 60.0058 | 52 | 8.5604 | 52.0396 | 60.0174 | 52 | 8.5652 | 51.9691 | 60.0174 | 52 | 8.5632 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.558 | 51.9318 | 60.0346 | 41.8
8.5701 | 51.9993 | 60.0058 | 52 | 8.5688 | 52.0426 | 60.0174 | 52 | 8.5735 | 51.9691 | 60.0174 | 52 | 8.5715 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5663 | 51.929 | 60.0346 | 41.8
8.5784 | 51.9984 | 60.0058 | 52 | 8.5771 | 52.0457 | 60.0174 | 52 | 8.5818 | 51.969 | 60.0174 | 52 | 8.5799 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5747 | 51.9262 | 60.0346 | 41.8
8.5867 | 51.9976 | 60.0058 | 52 | 8.5854 | 52.0487 | 60.0174 | 52 | 8.5901 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 8.5882 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.583 | 51.9234 | 60.0346 | 41.8
8.5951 | 51.9967 | 60.0058 | 52 | 8.5938 | 52.0518 | 60.0174 | 52 | 8.5985 | 51.9706 | 60.0174 | 52 | 8.5966 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5914 | 51.9207 | 60.0346 | 41.8
8.6034 | 51.9958 | 60.0058 | 52 | 8.6021 | 52.0548 | 60.0174 | 52 | 8.6068 | 51.9715 | 60.0174 | 52 | 8.6049 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.5997 | 51.9168 | 60.0346 | 41.8
8.6117 | 51.9938 | 60.0058 | 52 | 8.6104 | 52.0576 | 60.0174 | 52 | 8.6151 | 51.9723 | 60.0174 | 52 | 8.6132 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.608 | 51.9129 | 60.0346 | 41.8
8.62 | 51.9918 | 60.0058 | 52 | 8.6187 | 52.0604 | 60.0174 | 52 | 8.6235 | 51.9731 | 60.0174 | 52 | 8.6215 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6163 | 51.9094 | 60.0346 | 41.8
8.6284 | 51.9898 | 60.0058 | 52 | 8.6271 | 52.0612 | 60.0174 | 52 | 8.6318 | 51.974 | 60.0174 | 52 | 8.6299 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6247 | 51.9058 | 60.0346 | 41.8
8.6367 | 51.9878 | 60.0058 | 52 | 8.6354 | 52.0619 | 60.0174 | 52 | 8.6401 | 51.9749 | 60.0174 | 52 | 8.6382 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.633 | 51.9053 | 60.0346 | 41.8
8.645 | 51.9869 | 60.0058 | 52 | 8.6437 | 52.0616 | 60.0174 | 52 | 8.6485 | 51.9757 | 60.0174 | 52 | 8.6465 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6414 | 51.9048 | 60.0346 | 41.8
8.6534 | 51.986 | 60.0058 | 52 | 8.6521 | 52.0612 | 60.0174 | 52 | 8.6568 | 51.9766 | 60.0174 | 52 | 8.6548 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6497 | 51.9051 | 60.0346 | 41.8
8.6617 | 51.9852 | 60.0058 | 52 | 8.6604 | 52.0618 | 60.0174 | 52 | 8.6651 | 51.9775 | 60.0174 | 52 | 8.6632 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.658 | 51.9053 | 60.0346 | 41.8
8.67 | 51.9845 | 60.0058 | 52 | 8.6687 | 52.0623 | 60.0174 | 52 | 8.6735 | 51.978 | 60.0174 | 52 | 8.6715 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6663 | 51.9055 | 60.0346 | 41.8
8.6784 | 51.9836 | 60.0058 | 52 | 8.6771 | 52.0631 | 60.0174 | 52 | 8.6818 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 8.6799 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6746 | 51.9058 | 60.0346 | 41.8
8.6867 | 51.9826 | 60.0058 | 52 | 8.6854 | 52.0639 | 60.0174 | 52 | 8.6901 | 51.9789 | 60.0174 | 52 | 8.6882 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.683 | 51.9065 | 60.0346 | 41.8
8.695 | 51.9827 | 60.0058 | 52 | 8.6937 | 52.0654 | 60.0174 | 52 | 8.6985 | 51.9794 | 60.0174 | 52 | 8.6965 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6913 | 51.9073 | 60.0346 | 41.8
8.7034 | 51.9828 | 60.0058 | 52 | 8.7021 | 52.067 | 60.0174 | 52 | 8.7068 | 51.9798 | 60.0174 | 52 | 8.7048 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.6996 | 51.9083 | 60.0346 | 41.8
8.7117 | 51.9829 | 60.0058 | 52 | 8.7104 | 52.0637 | 60.0174 | 52 | 8.7151 | 51.9803 | 60.0174 | 52 | 8.7132 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.7079 | 51.9093 | 60.0346 | 41.8
8.72 | 51.983 | 60.0058 | 52 | 8.7187 | 52.0603 | 60.0174 | 52 | 8.7234 | 51.9802 | 60.0174 | 52 | 8.7215 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.7163 | 51.9103 | 60.0346 | 41.8
8.7284 | 51.9832 | 60.0058 | 52 | 8.7271 | 52.057 | 60.0174 | 52 | 8.7318 | 51.98 | 60.0174 | 52 | 8.7299 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.7246 | 51.9113 | 60.0346 | 41.8
8.7367 | 51.9834 | 60.0058 | 52 | 8.7354 | 52.0537 | 60.0174 | 52 | 8.7401 | 51.9799 | 60.0174 | 52 | 8.7382 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.733 | 51.9133 | 60.0346 | 41.8
8.745 | 51.9837 | 60.0058 | 52 | 8.7437 | 52.0499 | 60.0174 | 52 | 8.7484 | 51.9797 | 60.0174 | 52 | 8.7465 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.7413 | 51.9152 | 60.0346 | 41.8
8.7534 | 51.9839 | 60.0058 | 52 | 8.752 | 52.0461 | 60.0174 | 52 | 8.7567 | 51.9791 | 60.0174 | 52 | 8.7548 | 51.9233 | 60.0174 | 41.8 | 8.7496 | 51.9164 | 60.0346 | 41.8
8.7617 | 51.9849 | 60.0058 | 52 | 8.7604 | 52.042 | 60.0174 | 52 | 8.7651 | 51.9785 | 60.0174 | 52 | 8.7632 | 51.9226 | 60.0174 | 41.8 | 8.7579 | 51.9176 | 60.0346 | 41.8
8.77 | 51.9858 | 60.0058 | 52 | 8.7687 | 52.0378 | 60.0174 | 52 | 8.7734 | 51.9773 | 60.0174 | 52 | 8.7715 | 51.9219 | 60.0174 | 41.8 | 8.7662 | 51.9179 | 60.0346 | 41.8
8.7784 | 51.9864 | 60.0058 | 52 | 8.777 | 52.0338 | 60.0174 | 52 | 8.7817 | 51.9762 | 60.0174 | 52 | 8.7798 | 51.9211 | 60.0174 | 41.8 | 8.7746 | 51.9183 | 60.0346 | 41.8
8.7867 | 51.9869 | 60.0058 | 52 | 8.7854 | 52.0297 | 60.0174 | 52 | 8.7901 | 51.9751 | 60.0174 | 52 | 8.7881 | 51.9204 | 60.0174 | 41.8 | 8.7829 | 51.9178 | 60.0346 | 41.8
8.795 | 51.9882 | 60.0058 | 52 | 8.7937 | 52.0307 | 60.0174 | 52 | 8.7984 | 51.974 | 60.0174 | 52 | 8.7965 | 51.9197 | 60.0174 | 41.8 | 8.7913 | 51.9174 | 60.0346 | 41.8
8.8034 | 51.9894 | 60.0058 | 52 | 8.802 | 52.0317 | 60.0174 | 52 | 8.8067 | 51.9735 | 60.0174 | 52 | 8.8048 | 51.919 | 60.0174 | 41.8 | 8.7996 | 51.9172 | 60.0346 | 41.8
8.8117 | 51.9906 | 60.0058 | 52 | 8.8104 | 52.0326 | 60.0174 | 52 | 8.8151 | 51.973 | 60.0174 | 52 | 8.8132 | 51.9183 | 60.0174 | 41.8 | 8.8079 | 51.9169 | 60.0346 | 41.8
8.82 | 51.9919 | 60.0058 | 52 | 8.8187 | 52.0335 | 60.0174 | 52 | 8.8234 | 51.9725 | 60.0174 | 52 | 8.8215 | 51.9176 | 60.0174 | 41.8 | 8.8162 | 51.915 | 60.0346 | 41.8
8.8284 | 51.9937 | 60.0058 | 52 | 8.827 | 52.0339 | 60.0174 | 52 | 8.8317 | 51.972 | 60.0174 | 52 | 8.8298 | 51.9169 | 60.0174 | 41.8 | 8.8246 | 51.913 | 60.0346 | 41.8
8.8367 | 51.9955 | 60.0058 | 52 | 8.8354 | 52.0344 | 60.0174 | 52 | 8.8401 | 51.9716 | 60.0174 | 52 | 8.8381 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8329 | 51.9118 | 60.0346 | 41.8
8.845 | 51.9968 | 60.0058 | 52 | 8.8437 | 52.0344 | 60.0174 | 52 | 8.8484 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 8.8465 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8412 | 51.9107 | 60.0346 | 41.8
8.8534 | 51.9981 | 60.0058 | 52 | 8.852 | 52.0345 | 60.0174 | 52 | 8.8567 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 8.8548 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8495 | 51.9105 | 60.0346 | 41.8
8.8617 | 51.9983 | 60.0058 | 52 | 8.8603 | 52.034 | 60.0174 | 52 | 8.8651 | 51.9711 | 60.0174 | 52 | 8.8632 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8578 | 51.9103 | 60.0346 | 41.8
8.87 | 51.9984 | 60.0058 | 52 | 8.8687 | 52.0335 | 60.0174 | 52 | 8.8734 | 51.9699 | 60.0174 | 52 | 8.8715 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8662 | 51.9101 | 60.0346 | 41.8
8.8784 | 51.9979 | 60.0058 | 52 | 8.877 | 52.0332 | 60.0174 | 52 | 8.8817 | 51.9687 | 60.0174 | 52 | 8.8798 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8745 | 51.9099 | 60.0346 | 41.8
8.8867 | 51.9974 | 60.0058 | 52 | 8.8853 | 52.0329 | 60.0174 | 52 | 8.89 | 51.9675 | 60.0174 | 52 | 8.8881 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8829 | 51.9094 | 60.0346 | 41.8
8.895 | 51.9968 | 60.0058 | 52 | 8.8937 | 52.033 | 60.0174 | 52 | 8.8984 | 51.9664 | 60.0174 | 52 | 8.8965 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8912 | 51.9088 | 60.0346 | 41.8
8.9034 | 51.9963 | 60.0058 | 52 | 8.902 | 52.0331 | 60.0174 | 52 | 8.9067 | 51.9652 | 60.0174 | 52 | 8.9048 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.8995 | 51.9083 | 60.0346 | 41.8
8.9117 | 51.9951 | 60.0058 | 52 | 8.9103 | 52.0333 | 60.0174 | 52 | 8.915 | 51.964 | 60.0174 | 52 | 8.9131 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9078 | 51.9077 | 60.0346 | 41.8
8.92 | 51.9939 | 60.0058 | 52 | 8.9187 | 52.0335 | 60.0174 | 52 | 8.9234 | 51.9649 | 60.0174 | 52 | 8.9214 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9162 | 51.9051 | 60.0346 | 41.8
8.9284 | 51.9927 | 60.0058 | 52 | 8.927 | 52.0343 | 60.0174 | 52 | 8.9317 | 51.9657 | 60.0174 | 52 | 8.9298 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9245 | 51.9025 | 60.0346 | 41.8
8.9367 | 51.9916 | 60.0058 | 52 | 8.9353 | 52.0351 | 60.0174 | 52 | 8.94 | 51.9665 | 60.0174 | 52 | 8.9381 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9328 | 51.8998 | 60.0346 | 41.8
8.945 | 51.9915 | 60.0058 | 52 | 8.9436 | 52.0359 | 60.0174 | 52 | 8.9484 | 51.9674 | 60.0174 | 52 | 8.9465 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9412 | 51.8971 | 60.0346 | 41.8
8.9534 | 51.9914 | 60.0058 | 52 | 8.952 | 52.0368 | 60.0174 | 52 | 8.9567 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 8.9548 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9495 | 51.8949 | 60.0346 | 41.8
8.9617 | 51.9915 | 60.0058 | 52 | 8.9603 | 52.0374 | 60.0174 | 52 | 8.965 | 51.9714 | 60.0174 | 52 | 8.9631 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9578 | 51.8926 | 60.0346 | 41.8
8.97 | 51.9915 | 60.0058 | 52 | 8.9686 | 52.038 | 60.0174 | 52 | 8.9734 | 51.9733 | 60.0174 | 52 | 8.9714 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9661 | 51.891 | 60.0346 | 41.8
8.9783 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 8.977 | 52.0382 | 60.0174 | 52 | 8.9817 | 51.9753 | 60.0174 | 52 | 8.9798 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9745 | 51.8893 | 60.0346 | 41.8
8.9867 | 51.992 | 60.0058 | 52 | 8.9853 | 52.0385 | 60.0174 | 52 | 8.99 | 51.9772 | 60.0174 | 52 | 8.9881 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9828 | 51.8876 | 60.0346 | 41.8
8.995 | 51.9922 | 60.0058 | 52 | 8.9936 | 52.0374 | 60.0174 | 52 | 8.9984 | 51.9792 | 60.0174 | 52 | 8.9965 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9911 | 51.886 | 60.0346 | 41.8
9.0033 | 51.9925 | 60.0058 | 52 | 9.002 | 52.0363 | 60.0174 | 52 | 9.0067 | 51.9791 | 60.0174 | 52 | 9.0048 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 8.9995 | 51.8868 | 60.0346 | 41.8
9.0117 | 51.9927 | 60.0058 | 52 | 9.0103 | 52.0352 | 60.0174 | 52 | 9.015 | 51.9791 | 60.0174 | 52 | 9.0131 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0078 | 51.8876 | 60.0346 | 41.8
9.02 | 51.993 | 60.0058 | 52 | 9.0186 | 52.0341 | 60.0174 | 52 | 9.0233 | 51.9784 | 60.0174 | 52 | 9.0214 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0161 | 51.8883 | 60.0346 | 41.8
9.0283 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 9.027 | 52.0329 | 60.0174 | 52 | 9.0317 | 51.9778 | 60.0174 | 52 | 9.0298 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0244 | 51.8889 | 60.0346 | 41.8
9.0367 | 51.9934 | 60.0058 | 52 | 9.0353 | 52.0317 | 60.0174 | 52 | 9.04 | 51.9771 | 60.0174 | 52 | 9.0381 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0328 | 51.8896 | 60.0346 | 41.8
9.045 | 51.9935 | 60.0058 | 52 | 9.0436 | 52.0305 | 60.0174 | 52 | 9.0483 | 51.9765 | 60.0174 | 52 | 9.0464 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0411 | 51.8902 | 60.0346 | 41.8
9.0533 | 51.9936 | 60.0058 | 52 | 9.052 | 52.0293 | 60.0174 | 52 | 9.0567 | 51.9772 | 60.0174 | 52 | 9.0547 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0494 | 51.887 | 60.0346 | 41.8
9.0617 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 9.0603 | 52.0283 | 60.0174 | 52 | 9.065 | 51.9779 | 60.0174 | 52 | 9.0631 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0577 | 51.8839 | 60.0346 | 41.8
9.07 | 51.9927 | 60.0058 | 52 | 9.0686 | 52.0273 | 60.0174 | 52 | 9.0733 | 51.9787 | 60.0174 | 52 | 9.0714 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0661 | 51.8807 | 60.0346 | 41.8
9.0783 | 51.9913 | 60.0058 | 52 | 9.077 | 52.0271 | 60.0174 | 52 | 9.0817 | 51.9794 | 60.0174 | 52 | 9.0798 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0744 | 51.8776 | 60.0346 | 41.8
9.0867 | 51.9898 | 60.0058 | 52 | 9.0853 | 52.027 | 60.0174 | 52 | 9.09 | 51.9797 | 60.0174 | 52 | 9.0881 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0828 | 51.8741 | 60.0346 | 41.8
9.095 | 51.9883 | 60.0058 | 52 | 9.0936 | 52.0267 | 60.0174 | 52 | 9.0983 | 51.9801 | 60.0174 | 52 | 9.0964 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0911 | 51.8706 | 60.0346 | 41.8
9.1033 | 51.9869 | 60.0058 | 52 | 9.1019 | 52.0264 | 60.0174 | 52 | 9.1067 | 51.981 | 60.0174 | 52 | 9.1047 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.0994 | 51.8674 | 60.0346 | 41.8
9.1117 | 51.9855 | 60.0058 | 52 | 9.1103 | 52.0262 | 60.0174 | 52 | 9.115 | 51.9819 | 60.0174 | 52 | 9.1131 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.1077 | 51.8643 | 60.0346 | 41.8
9.12 | 51.9841 | 60.0058 | 52 | 9.1186 | 52.0259 | 60.0174 | 52 | 9.1233 | 51.9809 | 60.0174 | 52 | 9.1214 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.116 | 51.8588 | 60.0346 | 41.8
9.1283 | 51.9827 | 60.0058 | 52 | 9.1269 | 52.0254 | 60.0174 | 52 | 9.1317 | 51.9798 | 60.0174 | 52 | 9.1298 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.1244 | 51.8534 | 60.0346 | 41.8
9.1367 | 51.9813 | 60.0058 | 52 | 9.1353 | 52.0249 | 60.0174 | 52 | 9.14 | 51.9774 | 60.0174 | 52 | 9.1381 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.1327 | 51.8514 | 60.0346 | 41.8
9.145 | 51.9799 | 60.0058 | 52 | 9.1436 | 52.0242 | 60.0174 | 52 | 9.1483 | 51.975 | 60.0174 | 52 | 9.1464 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.1411 | 51.8495 | 60.0346 | 41.8
9.1533 | 51.9785 | 60.0058 | 52 | 9.1519 | 52.0235 | 60.0174 | 52 | 9.1566 | 51.9726 | 60.0174 | 52 | 9.1547 | 51.9162 | 60.0174 | 41.8 | 9.1494 | 51.8473 | 60.0346 | 41.8
9.1617 | 51.977 | 60.0058 | 52 | 9.1603 | 52.0232 | 60.0174 | 52 | 9.165 | 51.9703 | 60.0174 | 52 | 9.1631 | 51.9117 | 60.0174 | 41.8 | 9.1577 | 51.8451 | 60.0346 | 41.8
9.17 | 51.9755 | 60.0058 | 52 | 9.1686 | 52.023 | 60.0174 | 52 | 9.1733 | 51.9682 | 60.0174 | 52 | 9.1714 | 51.9072 | 60.0174 | 41.8 | 9.166 | 51.8429 | 60.0346 | 41.8
9.1783 | 51.9741 | 60.0058 | 52 | 9.1769 | 52.0216 | 60.0174 | 52 | 9.1816 | 51.9662 | 60.0174 | 52 | 9.1797 | 51.9027 | 60.0174 | 41.8 | 9.1744 | 51.8407 | 60.0346 | 41.8
9.1867 | 51.9726 | 60.0058 | 52 | 9.1852 | 52.0203 | 60.0174 | 52 | 9.19 | 51.9641 | 60.0174 | 52 | 9.188 | 51.8982 | 60.0174 | 41.8 | 9.1827 | 51.8382 | 60.0346 | 41.8
9.195 | 51.9711 | 60.0058 | 52 | 9.1936 | 52.0206 | 60.0174 | 52 | 9.1983 | 51.9621 | 60.0174 | 52 | 9.1964 | 51.8937 | 60.0174 | 41.8 | 9.191 | 51.8357 | 60.0346 | 41.8
9.2033 | 51.9696 | 60.0058 | 52 | 9.2019 | 52.0209 | 60.0174 | 52 | 9.2066 | 51.962 | 60.0174 | 52 | 9.2047 | 51.8892 | 60.0174 | 41.8 | 9.1993 | 51.8356 | 60.0346 | 41.8
9.2117 | 51.9682 | 60.0058 | 52 | 9.2102 | 52.0214 | 60.0174 | 52 | 9.215 | 51.9619 | 60.0174 | 52 | 9.2131 | 51.8847 | 60.0174 | 41.8 | 9.2076 | 51.8355 | 60.0346 | 41.8
9.22 | 51.9667 | 60.0058 | 52 | 9.2186 | 52.022 | 60.0174 | 52 | 9.2233 | 51.9616 | 60.0174 | 52 | 9.2214 | 51.8802 | 60.0174 | 41.8 | 9.216 | 51.8353 | 60.0346 | 41.8
9.2283 | 51.9656 | 60.0058 | 52 | 9.2269 | 52.0227 | 60.0174 | 52 | 9.2316 | 51.9613 | 60.0174 | 52 | 9.2297 | 51.8758 | 60.0174 | 41.8 | 9.2243 | 51.8352 | 60.0346 | 41.8
9.2367 | 51.9645 | 60.0058 | 52 | 9.2352 | 52.0234 | 60.0174 | 52 | 9.24 | 51.9615 | 60.0174 | 52 | 9.238 | 51.8713 | 60.0174 | 41.8 | 9.2327 | 51.8357 | 60.0346 | 41.8
9.245 | 51.9644 | 60.0058 | 52 | 9.2436 | 52.0247 | 60.0174 | 52 | 9.2483 | 51.9616 | 60.0174 | 52 | 9.2463 | 51.8675 | 60.0174 | 41.8 | 9.241 | 51.8362 | 60.0346 | 41.8
9.2533 | 51.9643 | 60.0058 | 52 | 9.2519 | 52.0261 | 60.0174 | 52 | 9.2566 | 51.9618 | 60.0174 | 52 | 9.2547 | 51.8638 | 60.0174 | 41.8 | 9.2493 | 51.837 | 60.0346 | 41.8
9.2617 | 51.9642 | 60.0058 | 52 | 9.2602 | 52.0281 | 60.0174 | 52 | 9.265 | 51.9621 | 60.0174 | 52 | 9.263 | 51.8564 | 60.0174 | 41.8 | 9.2576 | 51.8379 | 60.0346 | 41.8
9.27 | 51.964 | 60.0058 | 52 | 9.2686 | 52.0302 | 60.0174 | 52 | 9.2733 | 51.9623 | 60.0174 | 52 | 9.2714 | 51.849 | 60.0174 | 41.8 | 9.266 | 51.8375 | 60.0346 | 41.8
9.2783 | 51.9654 | 60.0058 | 52 | 9.2769 | 52.0308 | 60.0174 | 52 | 9.2816 | 51.9625 | 60.0174 | 52 | 9.2797 | 51.8416 | 60.0174 | 41.8 | 9.2743 | 51.837 | 60.0346 | 41.8
9.2867 | 51.9668 | 60.0058 | 52 | 9.2852 | 52.0313 | 60.0174 | 52 | 9.2899 | 51.9628 | 60.0174 | 52 | 9.288 | 51.8342 | 60.0174 | 41.8 | 9.2827 | 51.8366 | 60.0346 | 41.8
9.295 | 51.9682 | 60.0058 | 52 | 9.2935 | 52.032 | 60.0174 | 52 | 9.2983 | 51.9631 | 60.0174 | 52 | 9.2963 | 51.8269 | 60.0174 | 41.8 | 9.291 | 51.8362 | 60.0346 | 41.8
9.3033 | 51.9696 | 60.0058 | 52 | 9.3019 | 52.0326 | 60.0174 | 52 | 9.3066 | 51.9639 | 60.0174 | 52 | 9.3047 | 51.8195 | 60.0174 | 41.8 | 9.2993 | 51.8358 | 60.0346 | 41.8
9.3116 | 51.9724 | 60.0058 | 52 | 9.3102 | 52.0332 | 60.0174 | 52 | 9.3149 | 51.9648 | 60.0174 | 52 | 9.313 | 51.8121 | 60.0174 | 41.8 | 9.3076 | 51.8354 | 60.0346 | 41.8
9.32 | 51.9752 | 60.0058 | 52 | 9.3185 | 52.0337 | 60.0174 | 52 | 9.3233 | 51.9652 | 60.0174 | 52 | 9.3214 | 51.8047 | 60.0174 | 41.8 | 9.3159 | 51.8346 | 60.0346 | 41.8
9.3283 | 51.978 | 60.0058 | 52 | 9.3269 | 52.0326 | 60.0174 | 52 | 9.3316 | 51.9656 | 60.0174 | 52 | 9.3297 | 51.8007 | 60.0174 | 41.8 | 9.3243 | 51.8338 | 60.0346 | 41.8
9.3366 | 51.9808 | 60.0058 | 52 | 9.3352 | 52.0316 | 60.0174 | 52 | 9.3399 | 51.9665 | 60.0174 | 52 | 9.338 | 51.7967 | 60.0174 | 41.8 | 9.3326 | 51.832 | 60.0346 | 41.8
9.345 | 51.9837 | 60.0058 | 52 | 9.3435 | 52.0309 | 60.0174 | 52 | 9.3483 | 51.9675 | 60.0174 | 52 | 9.3463 | 51.7964 | 60.0174 | 41.8 | 9.3409 | 51.8302 | 60.0346 | 41.8
9.3533 | 51.9865 | 60.0058 | 52 | 9.3519 | 52.0302 | 60.0174 | 52 | 9.3566 | 51.9695 | 60.0174 | 52 | 9.3547 | 51.796 | 60.0174 | 41.8 | 9.3492 | 51.8297 | 60.0346 | 41.8
9.3616 | 51.9878 | 60.0058 | 52 | 9.3602 | 52.0291 | 60.0174 | 52 | 9.3649 | 51.9716 | 60.0174 | 52 | 9.363 | 51.7961 | 60.0174 | 41.8 | 9.3576 | 51.8293 | 60.0346 | 41.8
9.37 | 51.989 | 60.0058 | 52 | 9.3685 | 52.0279 | 60.0174 | 52 | 9.3733 | 51.9736 | 60.0174 | 52 | 9.3713 | 51.7961 | 60.0174 | 41.8 | 9.3659 | 51.8287 | 60.0346 | 41.8
9.3783 | 51.9902 | 60.0058 | 52 | 9.3769 | 52.0269 | 60.0174 | 52 | 9.3816 | 51.9757 | 60.0174 | 52 | 9.3796 | 51.7961 | 60.0174 | 41.8 | 9.3742 | 51.8281 | 60.0346 | 41.8
9.3866 | 51.9915 | 60.0058 | 52 | 9.3852 | 52.0259 | 60.0174 | 52 | 9.3899 | 51.9774 | 60.0174 | 52 | 9.388 | 51.7961 | 60.0174 | 41.8 | 9.3826 | 51.8275 | 60.0346 | 41.8
9.395 | 51.9913 | 60.0058 | 52 | 9.3935 | 52.0249 | 60.0174 | 52 | 9.3983 | 51.9791 | 60.0174 | 52 | 9.3963 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.3909 | 51.8269 | 60.0346 | 41.8
9.4033 | 51.9912 | 60.0058 | 52 | 9.4019 | 52.0239 | 60.0174 | 52 | 9.4066 | 51.9807 | 60.0174 | 52 | 9.4047 | 51.7958 | 60.0174 | 41.8 | 9.3992 | 51.8262 | 60.0346 | 41.8
9.4116 | 51.9911 | 60.0058 | 52 | 9.4102 | 52.0243 | 60.0174 | 52 | 9.4149 | 51.9824 | 60.0174 | 52 | 9.413 | 51.796 | 60.0174 | 41.8 | 9.4075 | 51.8255 | 60.0346 | 41.8
9.42 | 51.991 | 60.0058 | 52 | 9.4185 | 52.0247 | 60.0174 | 52 | 9.4232 | 51.9843 | 60.0174 | 52 | 9.4213 | 51.7961 | 60.0174 | 41.8 | 9.4159 | 51.8254 | 60.0346 | 41.8
9.4283 | 51.9912 | 60.0058 | 52 | 9.4268 | 52.0253 | 60.0174 | 52 | 9.4315 | 51.9862 | 60.0174 | 52 | 9.4296 | 51.7963 | 60.0174 | 41.8 | 9.4242 | 51.8253 | 60.0346 | 41.8
9.4366 | 51.9913 | 60.0058 | 52 | 9.4352 | 52.0259 | 60.0174 | 52 | 9.4399 | 51.987 | 60.0174 | 52 | 9.438 | 51.7965 | 60.0174 | 41.8 | 9.4326 | 51.8252 | 60.0346 | 41.8
9.445 | 51.9916 | 60.0058 | 52 | 9.4435 | 52.0264 | 60.0174 | 52 | 9.4482 | 51.9878 | 60.0174 | 52 | 9.4463 | 51.7964 | 60.0174 | 41.8 | 9.4409 | 51.8251 | 60.0346 | 41.8
9.4533 | 51.9919 | 60.0058 | 52 | 9.4518 | 52.0269 | 60.0174 | 52 | 9.4565 | 51.9886 | 60.0174 | 52 | 9.4547 | 51.7962 | 60.0174 | 41.8 | 9.4492 | 51.8254 | 60.0346 | 41.8
9.4616 | 51.9922 | 60.0058 | 52 | 9.4602 | 52.0277 | 60.0174 | 52 | 9.4649 | 51.9894 | 60.0174 | 52 | 9.463 | 51.796 | 60.0174 | 41.8 | 9.4575 | 51.8258 | 60.0346 | 41.8
9.47 | 51.9925 | 60.0058 | 52 | 9.4685 | 52.0285 | 60.0174 | 52 | 9.4732 | 51.9902 | 60.0174 | 52 | 9.4713 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.4659 | 51.8261 | 60.0346 | 41.8
9.4783 | 51.9927 | 60.0058 | 52 | 9.4768 | 52.0295 | 60.0174 | 52 | 9.4815 | 51.991 | 60.0174 | 52 | 9.4796 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.4742 | 51.8264 | 60.0346 | 41.8
9.4866 | 51.993 | 60.0058 | 52 | 9.4852 | 52.0305 | 60.0174 | 52 | 9.4899 | 51.9922 | 60.0174 | 52 | 9.488 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.4825 | 51.826 | 60.0346 | 41.8
9.495 | 51.9932 | 60.0058 | 52 | 9.4935 | 52.031 | 60.0174 | 52 | 9.4982 | 51.9934 | 60.0174 | 52 | 9.4963 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.4908 | 51.8255 | 60.0346 | 41.8
9.5033 | 51.9934 | 60.0058 | 52 | 9.5018 | 52.0315 | 60.0174 | 52 | 9.5065 | 51.9933 | 60.0174 | 52 | 9.5046 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.4991 | 51.8251 | 60.0346 | 41.8
9.5116 | 51.993 | 60.0058 | 52 | 9.5102 | 52.0332 | 60.0174 | 52 | 9.5149 | 51.9932 | 60.0174 | 52 | 9.5129 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5075 | 51.8246 | 60.0346 | 41.8
9.52 | 51.9925 | 60.0058 | 52 | 9.5185 | 52.0349 | 60.0174 | 52 | 9.5232 | 51.9925 | 60.0174 | 52 | 9.5213 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5158 | 51.8209 | 60.0346 | 41.8
9.5283 | 51.992 | 60.0058 | 52 | 9.5268 | 52.0373 | 60.0116 | 52 | 9.5315 | 51.9918 | 60.0174 | 52 | 9.5296 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5242 | 51.8172 | 60.0346 | 41.8
9.5366 | 51.9915 | 60.0058 | 52 | 9.5352 | 52.0397 | 60.0116 | 52 | 9.5399 | 51.9911 | 60.0174 | 52 | 9.538 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5325 | 51.813 | 60.0346 | 41.8
9.545 | 51.9913 | 60.0058 | 52 | 9.5435 | 52.0417 | 60.0116 | 52 | 9.5482 | 51.9903 | 60.0174 | 52 | 9.5463 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5408 | 51.8089 | 60.0346 | 41.8
9.5533 | 51.9911 | 60.0058 | 52 | 9.5518 | 52.0436 | 60.0116 | 52 | 9.5565 | 51.9896 | 60.0174 | 52 | 9.5546 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5491 | 51.8044 | 60.0346 | 41.8
9.5616 | 51.9909 | 60.0058 | 52 | 9.5602 | 52.0441 | 60.0116 | 52 | 9.5648 | 51.9889 | 60.0174 | 52 | 9.5629 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5575 | 51.7999 | 60.0346 | 41.8
9.57 | 51.9907 | 60.0058 | 52 | 9.5685 | 52.0445 | 60.0116 | 52 | 9.5732 | 51.9878 | 60.0174 | 52 | 9.5713 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5658 | 51.7963 | 60.0346 | 41.8
9.5783 | 51.9905 | 60.0058 | 52 | 9.5768 | 52.0454 | 60.0116 | 52 | 9.5815 | 51.9867 | 60.0174 | 52 | 9.5796 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5741 | 51.7927 | 60.0346 | 41.8
9.5866 | 51.9903 | 60.0058 | 52 | 9.5851 | 52.0463 | 60.0116 | 52 | 9.5898 | 51.9851 | 60.0174 | 52 | 9.588 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5825 | 51.7892 | 60.0346 | 41.8
9.595 | 51.9906 | 60.0058 | 52 | 9.5935 | 52.0458 | 60.0116 | 52 | 9.5982 | 51.9836 | 60.0174 | 52 | 9.5963 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5908 | 51.7857 | 60.0346 | 41.8
9.6033 | 51.9909 | 60.0058 | 52 | 9.6018 | 52.0452 | 60.0116 | 52 | 9.6065 | 51.9812 | 60.0174 | 52 | 9.6046 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.5991 | 51.7853 | 60.0346 | 41.8
9.6116 | 51.9907 | 60.0058 | 52 | 9.6101 | 52.0447 | 60.0116 | 52 | 9.6148 | 51.9788 | 60.0174 | 52 | 9.6129 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6074 | 51.7849 | 60.0346 | 41.8
9.62 | 51.9904 | 60.0058 | 52 | 9.6185 | 52.0441 | 60.0116 | 52 | 9.6232 | 51.9763 | 60.0174 | 52 | 9.6213 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6158 | 51.783 | 60.0346 | 41.8
9.6283 | 51.9907 | 60.0058 | 52 | 9.6268 | 52.0435 | 60.0116 | 52 | 9.6315 | 51.9739 | 60.0174 | 52 | 9.6296 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6241 | 51.7812 | 60.0346 | 41.8
9.6366 | 51.991 | 60.0058 | 52 | 9.6351 | 52.0429 | 60.0116 | 52 | 9.6398 | 51.9709 | 60.0174 | 52 | 9.6379 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6324 | 51.7796 | 60.0346 | 41.8
9.645 | 51.9913 | 60.0058 | 52 | 9.6435 | 52.0419 | 60.0116 | 52 | 9.6482 | 51.9679 | 60.0174 | 52 | 9.6462 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6407 | 51.7781 | 60.0346 | 41.8
9.6533 | 51.9916 | 60.0058 | 52 | 9.6518 | 52.0408 | 60.0116 | 52 | 9.6565 | 51.9653 | 60.0174 | 52 | 9.6546 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6491 | 51.7762 | 60.0346 | 41.8
9.6616 | 51.9916 | 60.0058 | 52 | 9.6601 | 52.0393 | 60.0116 | 52 | 9.6648 | 51.9628 | 60.0174 | 52 | 9.6629 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6574 | 51.7743 | 60.0346 | 41.8
9.6699 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 9.6685 | 52.0377 | 60.0116 | 52 | 9.6732 | 51.9612 | 60.0174 | 52 | 9.6713 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6657 | 51.7722 | 60.0346 | 41.8
9.6783 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 9.6768 | 52.0362 | 60.0116 | 52 | 9.6815 | 51.9595 | 60.0174 | 52 | 9.6796 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6741 | 51.7702 | 60.0346 | 41.8
9.6866 | 51.9918 | 60.0058 | 52 | 9.6851 | 52.0347 | 60.0116 | 52 | 9.6898 | 51.9592 | 60.0174 | 52 | 9.6879 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6824 | 51.7687 | 60.0346 | 41.8
9.6949 | 51.9923 | 60.0058 | 52 | 9.6935 | 52.0324 | 60.0116 | 52 | 9.6982 | 51.9588 | 60.0174 | 52 | 9.6962 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.6907 | 51.7672 | 60.0346 | 41.8
9.7033 | 51.9928 | 60.0058 | 52 | 9.7018 | 52.0302 | 60.0116 | 52 | 9.7065 | 51.9584 | 60.0174 | 52 | 9.7046 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.699 | 51.766 | 60.0346 | 41.8
9.7116 | 51.9917 | 60.0058 | 52 | 9.7101 | 52.0279 | 60.0116 | 52 | 9.7148 | 51.958 | 60.0174 | 52 | 9.7129 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7074 | 51.7647 | 60.0346 | 41.8
9.7199 | 51.9907 | 60.0058 | 52 | 9.7184 | 52.0257 | 60.0116 | 52 | 9.7231 | 51.9582 | 60.0174 | 52 | 9.7213 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7157 | 51.7629 | 60.0346 | 41.8
9.7283 | 51.9897 | 60.0058 | 52 | 9.7268 | 52.0252 | 60.0116 | 52 | 9.7315 | 51.9584 | 60.0174 | 52 | 9.7296 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7241 | 51.761 | 60.0346 | 41.8
9.7366 | 51.9886 | 60.0058 | 52 | 9.7351 | 52.0246 | 60.0116 | 52 | 9.7398 | 51.9582 | 60.0174 | 52 | 9.7379 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7324 | 51.7591 | 60.0346 | 41.8
9.7449 | 51.9878 | 60.0058 | 52 | 9.7434 | 52.0241 | 60.0116 | 52 | 9.7481 | 51.9579 | 60.0174 | 52 | 9.7462 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7407 | 51.7572 | 60.0346 | 41.8
9.7533 | 51.9869 | 60.0058 | 52 | 9.7518 | 52.0236 | 60.0116 | 52 | 9.7565 | 51.9568 | 60.0174 | 52 | 9.7546 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.749 | 51.7553 | 60.0346 | 41.8
9.7616 | 51.9861 | 60.0058 | 52 | 9.7601 | 52.0207 | 60.0116 | 52 | 9.7648 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 9.7629 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7573 | 51.7534 | 60.0346 | 41.8
9.7699 | 51.9852 | 60.0058 | 52 | 9.7684 | 52.0178 | 60.0116 | 52 | 9.7731 | 51.9555 | 60.0174 | 52 | 9.7712 | 51.7959 | 60.0174 | 41.8 | 9.7657 | 51.751 | 60.0346 | 41.8
9.7783 | 51.9838 | 60.0058 | 52 | 9.7768 | 52.0154 | 60.0116 | 52 | 9.7815 | 51.9552 | 60.0174 | 52 | 9.7795 | 51.7956 | 60.0174 | 41.8 | 9.774 | 51.7487 | 60.0346 | 41.8
9.7866 | 51.9823 | 60.0058 | 52 | 9.7851 | 52.013 | 60.0116 | 52 | 9.7898 | 51.955 | 60.0174 | 52 | 9.7879 | 51.7953 | 60.0174 | 41.8 | 9.7823 | 51.7476 | 60.0346 | 41.8
9.7949 | 51.9838 | 60.0058 | 52 | 9.7934 | 52.01 | 60.0116 | 52 | 9.7981 | 51.9548 | 60.0174 | 52 | 9.7962 | 51.795 | 60.0174 | 41.8 | 9.7906 | 51.7465 | 60.0346 | 41.8
9.8033 | 51.9853 | 60.0058 | 52 | 9.8018 | 52.007 | 60.0116 | 52 | 9.8065 | 51.9548 | 60.0174 | 52 | 9.8046 | 51.7947 | 60.0174 | 41.8 | 9.799 | 51.746 | 60.0346 | 41.8
9.8116 | 51.9868 | 60.0058 | 52 | 9.8101 | 52.0041 | 60.0116 | 52 | 9.8148 | 51.9548 | 60.0174 | 52 | 9.8129 | 51.7939 | 60.0174 | 41.8 | 9.8073 | 51.7456 | 60.0346 | 41.8
9.8199 | 51.9882 | 60.0058 | 52 | 9.8184 | 52.0011 | 60.0116 | 52 | 9.8231 | 51.9552 | 60.0174 | 52 | 9.8212 | 51.7931 | 60.0174 | 41.8 | 9.8157 | 51.746 | 60.0346 | 41.8
9.8283 | 51.9914 | 60.0058 | 52 | 9.8268 | 51.9983 | 60.0116 | 52 | 9.8315 | 51.9555 | 60.0174 | 52 | 9.8295 | 51.7926 | 60.0174 | 41.8 | 9.824 | 51.7464 | 60.0346 | 41.8
9.8366 | 51.9945 | 60.0058 | 52 | 9.8351 | 51.9954 | 60.0116 | 52 | 9.8398 | 51.9567 | 60.0174 | 52 | 9.8379 | 51.7921 | 60.0174 | 41.8 | 9.8323 | 51.7464 | 60.0346 | 41.8
9.8449 | 51.9971 | 60.0058 | 52 | 9.8434 | 51.995 | 60.0116 | 52 | 9.8481 | 51.9579 | 60.0174 | 52 | 9.8462 | 51.7916 | 60.0174 | 41.8 | 9.8406 | 51.7465 | 60.0346 | 41.8
9.8533 | 51.9996 | 60.0058 | 52 | 9.8518 | 51.9945 | 60.0116 | 52 | 9.8564 | 51.9584 | 60.0174 | 52 | 9.8546 | 51.7911 | 60.0174 | 41.8 | 9.8489 | 51.7466 | 60.0346 | 41.8
9.8616 | 52.0027 | 60.0058 | 52 | 9.8601 | 51.9941 | 60.0116 | 52 | 9.8648 | 51.959 | 60.0174 | 52 | 9.8629 | 51.7909 | 60.0174 | 41.8 | 9.8573 | 51.7467 | 60.0346 | 41.8
9.8699 | 52.0058 | 60.0058 | 52 | 9.8684 | 51.9936 | 60.0116 | 52 | 9.8731 | 51.9596 | 60.0174 | 52 | 9.8712 | 51.7906 | 60.0174 | 41.8 | 9.8656 | 51.7472 | 60.0346 | 41.8
9.8783 | 52.0064 | 60.0058 | 52 | 9.8768 | 51.9934 | 60.0116 | 52 | 9.8814 | 51.9602 | 60.0174 | 52 | 9.8795 | 51.7904 | 60.0174 | 41.8 | 9.874 | 51.7477 | 60.0346 | 41.8
9.8866 | 52.007 | 60.0058 | 52 | 9.8851 | 51.9932 | 60.0116 | 52 | 9.8898 | 51.9606 | 60.0174 | 52 | 9.8878 | 51.7902 | 60.0174 | 41.8 | 9.8823 | 51.7481 | 60.0346 | 41.8
9.8949 | 52.0075 | 60.0058 | 52 | 9.8934 | 51.9915 | 60.0116 | 52 | 9.8981 | 51.9609 | 60.0174 | 52 | 9.8962 | 51.7905 | 60.0174 | 41.8 | 9.8906 | 51.7486 | 60.0346 | 41.8
9.9033 | 52.0081 | 60.0058 | 52 | 9.9017 | 51.9897 | 60.0116 | 52 | 9.9064 | 51.9612 | 60.0174 | 52 | 9.9045 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.8989 | 51.7486 | 60.0346 | 41.8
9.9116 | 52.0071 | 60.0058 | 52 | 9.9101 | 51.9879 | 60.0116 | 52 | 9.9148 | 51.9614 | 60.0174 | 52 | 9.9128 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9073 | 51.7486 | 60.0346 | 41.8
9.9199 | 52.0061 | 60.0058 | 52 | 9.9184 | 51.986 | 60.0116 | 52 | 9.9231 | 51.9616 | 60.0174 | 52 | 9.9211 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9156 | 51.7497 | 60.0346 | 41.8
9.9283 | 52.0075 | 60.0058 | 52 | 9.9267 | 51.9844 | 60.0116 | 52 | 9.9314 | 51.9619 | 60.0174 | 52 | 9.9295 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.924 | 51.7508 | 60.0346 | 41.8
9.9366 | 52.0089 | 60.0058 | 52 | 9.9351 | 51.9828 | 60.0116 | 52 | 9.9398 | 51.9618 | 60.0174 | 52 | 9.9378 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9323 | 51.7509 | 60.0346 | 41.8
9.9449 | 52.0104 | 60.0058 | 52 | 9.9434 | 51.9807 | 60.0116 | 52 | 9.9481 | 51.9616 | 60.0174 | 52 | 9.9462 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9406 | 51.7509 | 60.0346 | 41.8
9.9533 | 52.0118 | 60.0058 | 52 | 9.9517 | 51.9785 | 60.0116 | 52 | 9.9564 | 51.9615 | 60.0174 | 52 | 9.9545 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9489 | 51.7498 | 60.0346 | 41.8
9.9616 | 52.0141 | 60.0058 | 52 | 9.9601 | 51.9767 | 60.0116 | 52 | 9.9648 | 51.9614 | 60.0174 | 52 | 9.9628 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9572 | 51.7486 | 60.0346 | 41.8
9.9699 | 52.0164 | 60.0058 | 52 | 9.9684 | 51.9749 | 60.0116 | 52 | 9.9731 | 51.9608 | 60.0174 | 52 | 9.9711 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9656 | 51.7475 | 60.0346 | 41.8
9.9782 | 52.0185 | 60.0058 | 52 | 9.9767 | 51.9744 | 60.0116 | 52 | 9.9814 | 51.9603 | 60.0174 | 52 | 9.9795 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9739 | 51.7464 | 60.0346 | 41.8
9.9866 | 52.0206 | 60.0058 | 52 | 9.9851 | 51.9738 | 60.0116 | 52 | 9.9897 | 51.9596 | 60.0174 | 52 | 9.9878 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9822 | 51.7452 | 60.0346 | 41.8
9.9949 | 52.0228 | 60.0058 | 52 | 9.9934 | 51.9734 | 60.0116 | 52 | 9.9981 | 51.9588 | 60.0174 | 52 | 9.9962 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9905 | 51.7441 | 60.0346 | 41.8
10.0032 | 52.025 | 60.0058 | 52 | 10.0017 | 51.973 | 60.0116 | 52 | 10.0064 | 51.9581 | 60.0174 | 52 | 10.0045 | 51.7907 | 60.0174 | 41.8 | 9.9989 | 51.7422 | 60.0346 | 41.8
10.0116 | 52.0251 | 60.0058 | 52 | 10.0101 | 51.9723 | 60.0116 | 52 | 10.0147 | 51.9574 | 60.0174 | 52 | 10.0128 | 51.7822 | 60.0174 | 41.8 | 10.0072 | 51.7403 | 60.0346 | 41.8
10.0199 | 52.0252 | 60.0058 | 52 | 10.0184 | 51.9717 | 60.0116 | 52 | 10.0231 | 51.9566 | 60.0174 | 52 | 10.0211 | 51.7737 | 60.0174 | 41.8 | 10.0156 | 51.7384 | 60.0346 | 41.8
10.0282 | 52.0253 | 60.0058 | 52 | 10.0267 | 51.9715 | 60.0116 | 52 | 10.0314 | 51.9559 | 60.0174 | 52 | 10.0295 | 51.7657 | 60.0174 | 41.8 | 10.0239 | 51.7365 | 60.0346 | 41.8
10.0366 | 52.0254 | 60.0058 | 52 | 10.035 | 51.9714 | 60.0116 | 52 | 10.0397 | 51.9552 | 60.0174 | 52 | 10.0378 | 51.7576 | 60.0174 | 41.8 | 10.0322 | 51.7354 | 60.0346 | 41.8
10.0449 | 52.0253 | 60.0058 | 52 | 10.0434 | 51.9712 | 60.0116 | 52 | 10.0481 | 51.9546 | 60.0174 | 52 | 10.0461 | 51.75 | 60.0174 | 41.8 | 10.0405 | 51.7343 | 60.0346 | 41.8
10.0532 | 52.0251 | 60.0058 | 52 | 10.0517 | 51.9711 | 60.0116 | 52 | 10.0564 | 51.9543 | 60.0174 | 52 | 10.0544 | 51.7423 | 60.0174 | 41.8 | 10.0488 | 51.7336 | 60.0346 | 41.8
10.0616 | 52.0243 | 60.0058 | 52 | 10.06 | 51.974 | 60.0116 | 52 | 10.0647 | 51.954 | 60.0174 | 52 | 10.0628 | 51.7347 | 60.0174 | 41.8 | 10.0572 | 51.7329 | 60.0346 | 41.8
10.0699 | 52.0234 | 60.0058 | 52 | 10.0684 | 51.9769 | 60.0116 | 52 | 10.0731 | 51.9536 | 60.0174 | 52 | 10.0711 | 51.727 | 60.0174 | 41.8 | 10.0655 | 51.7308 | 60.0346 | 41.8
10.0782 | 52.0214 | 60.0058 | 52 | 10.0767 | 51.9801 | 60.0116 | 52 | 10.0814 | 51.9533 | 60.0174 | 52 | 10.0795 | 51.7191 | 60.0174 | 41.8 | 10.0739 | 51.7288 | 60.0346 | 41.8
10.0866 | 52.0195 | 60.0058 | 52 | 10.085 | 51.9832 | 60.0116 | 52 | 10.0897 | 51.953 | 60.0174 | 52 | 10.0878 | 51.7111 | 60.0174 | 41.8 | 10.0822 | 51.7268 | 60.0346 | 41.8
10.0949 | 52.017 | 60.0058 | 52 | 10.0934 | 51.9864 | 60.0116 | 52 | 10.0981 | 51.9526 | 60.0174 | 52 | 10.0961 | 51.7116 | 60.0174 | 41.8 | 10.0905 | 51.7247 | 60.0346 | 41.8
10.1032 | 52.0146 | 60.0058 | 52 | 10.1017 | 51.9896 | 60.0116 | 52 | 10.1064 | 51.9526 | 60.0174 | 52 | 10.1044 | 51.7121 | 60.0174 | 41.8 | 10.0988 | 51.7226 | 60.0346 | 41.8
10.1116 | 52.0116 | 60.0058 | 52 | 10.11 | 51.9928 | 60.0116 | 52 | 10.1147 | 51.9526 | 60.0174 | 52 | 10.1128 | 51.7122 | 60.0174 | 41.8 | 10.1071 | 51.7204 | 60.0346 | 41.8
10.1199 | 52.0086 | 60.0058 | 52 | 10.1184 | 51.9959 | 60.0116 | 52 | 10.123 | 51.9526 | 60.0174 | 52 | 10.1211 | 51.7122 | 60.0174 | 41.8 | 10.1155 | 51.7185 | 60.0346 | 41.8
10.1282 | 52.0053 | 60.0058 | 52 | 10.1267 | 51.9991 | 60.0116 | 52 | 10.1313 | 51.9525 | 60.0174 | 52 | 10.1295 | 51.7119 | 60.0174 | 41.8 | 10.1238 | 51.7165 | 60.0346 | 41.8
10.1366 | 52.0019 | 60.0058 | 52 | 10.135 | 52.0023 | 60.0116 | 52 | 10.1397 | 51.9528 | 60.0174 | 52 | 10.1378 | 51.7115 | 60.0174 | 41.8 | 10.1321 | 51.7148 | 60.0346 | 41.8
10.1449 | 51.9996 | 60.0001 | 52 | 10.1434 | 52.0036 | 60.0116 | 52 | 10.148 | 51.953 | 60.0174 | 52 | 10.1461 | 51.7112 | 60.0174 | 41.8 | 10.1404 | 51.713 | 60.0346 | 41.8
10.1532 | 51.9972 | 60.0001 | 52 | 10.1517 | 52.0049 | 60.0116 | 52 | 10.1563 | 51.9532 | 60.0174 | 52 | 10.1544 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1488 | 51.7126 | 60.0346 | 41.8
10.1616 | 51.9955 | 60.0001 | 52 | 10.16 | 52.0057 | 60.0116 | 52 | 10.1647 | 51.9535 | 60.0174 | 52 | 10.1628 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1571 | 51.7121 | 60.0346 | 41.8
10.1699 | 51.9939 | 60.0001 | 52 | 10.1684 | 52.0066 | 60.0116 | 52 | 10.173 | 51.9537 | 60.0174 | 52 | 10.1711 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1655 | 51.7086 | 60.0346 | 41.8
10.1782 | 51.993 | 60.0001 | 52 | 10.1767 | 52.0074 | 60.0116 | 52 | 10.1813 | 51.9539 | 60.0174 | 52 | 10.1794 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1738 | 51.705 | 60.0346 | 41.8
10.1866 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 10.185 | 52.0082 | 60.0116 | 52 | 10.1897 | 51.9542 | 60.0174 | 52 | 10.1877 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1821 | 51.7022 | 60.0346 | 41.8
10.1949 | 51.9918 | 60.0001 | 52 | 10.1934 | 52.0093 | 60.0116 | 52 | 10.198 | 51.9544 | 60.0174 | 52 | 10.1961 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1904 | 51.6993 | 60.0346 | 41.8
10.2032 | 51.9914 | 60.0001 | 52 | 10.2017 | 52.0105 | 60.0116 | 52 | 10.2063 | 51.9546 | 60.0174 | 52 | 10.2044 | 51.7108 | 60.0174 | 41.8 | 10.1987 | 51.6962 | 60.0346 | 41.8
10.2116 | 51.9912 | 60.0001 | 52 | 10.21 | 52.0111 | 60.0116 | 52 | 10.2147 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2128 | 51.7102 | 60.0174 | 41.8 | 10.2071 | 51.6931 | 60.0346 | 41.8
10.2199 | 51.9911 | 60.0001 | 52 | 10.2184 | 52.0118 | 60.0116 | 52 | 10.223 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2211 | 51.7097 | 60.0174 | 41.8 | 10.2154 | 51.6894 | 60.0346 | 41.8
10.2282 | 51.9908 | 60.0001 | 52 | 10.2267 | 52.0116 | 60.0116 | 52 | 10.2313 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2294 | 51.7091 | 60.0174 | 41.8 | 10.2238 | 51.6858 | 60.0346 | 41.8
10.2366 | 51.9906 | 60.0001 | 52 | 10.235 | 52.0114 | 60.0116 | 52 | 10.2397 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2377 | 51.7086 | 60.0174 | 41.8 | 10.2321 | 51.6796 | 60.0346 | 41.8
10.2449 | 51.9914 | 60.0001 | 52 | 10.2433 | 52.0102 | 60.0116 | 52 | 10.248 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2461 | 51.707 | 60.0174 | 41.8 | 10.2404 | 51.6734 | 60.0346 | 41.8
10.2532 | 51.9921 | 60.0001 | 52 | 10.2517 | 52.0089 | 60.0116 | 52 | 10.2563 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2544 | 51.7055 | 60.0174 | 41.8 | 10.2487 | 51.6703 | 60.0346 | 41.8
10.2616 | 51.9929 | 60.0001 | 52 | 10.26 | 52.008 | 60.0116 | 52 | 10.2646 | 51.9549 | 60.0174 | 52 | 10.2628 | 51.7039 | 60.0174 | 41.8 | 10.2571 | 51.6672 | 60.0346 | 41.8
10.2699 | 51.9938 | 60.0001 | 52 | 10.2683 | 52.0071 | 60.0116 | 52 | 10.273 | 51.9559 | 60.0174 | 52 | 10.2711 | 51.7023 | 60.0174 | 41.8 | 10.2654 | 51.6647 | 60.0346 | 41.8
10.2782 | 51.9946 | 60.0001 | 52 | 10.2767 | 52.0062 | 60.0116 | 52 | 10.2813 | 51.957 | 60.0174 | 52 | 10.2794 | 51.7008 | 60.0174 | 41.8 | 10.2737 | 51.6621 | 60.0346 | 41.8
10.2866 | 51.9954 | 60.0001 | 52 | 10.285 | 52.0054 | 60.0116 | 52 | 10.2896 | 51.9581 | 60.0174 | 52 | 10.2877 | 51.6992 | 60.0174 | 41.8 | 10.282 | 51.6593 | 60.0346 | 41.8
10.2949 | 51.9963 | 60.0001 | 52 | 10.2933 | 52.0059 | 60.0116 | 52 | 10.298 | 51.9591 | 60.0174 | 52 | 10.2961 | 51.6982 | 60.0174 | 41.8 | 10.2904 | 51.6565 | 60.0346 | 41.8
10.3032 | 51.9971 | 60.0001 | 52 | 10.3017 | 52.0064 | 60.0116 | 52 | 10.3063 | 51.9602 | 60.0174 | 52 | 10.3044 | 51.6972 | 60.0174 | 41.8 | 10.2987 | 51.6537 | 60.0346 | 41.8
10.3116 | 51.998 | 60.0001 | 52 | 10.31 | 52.0055 | 60.0116 | 52 | 10.3146 | 51.9612 | 60.0174 | 52 | 10.3127 | 51.6958 | 60.0174 | 41.8 | 10.307 | 51.6509 | 60.0346 | 41.8
10.3199 | 51.9989 | 60.0001 | 52 | 10.3183 | 52.0047 | 60.0116 | 52 | 10.323 | 51.9623 | 60.0174 | 52 | 10.321 | 51.6944 | 60.0174 | 41.8 | 10.3154 | 51.6506 | 60.0346 | 41.8
10.3282 | 51.9987 | 60.0001 | 52 | 10.3267 | 52.0043 | 60.0116 | 52 | 10.3313 | 51.9634 | 60.0174 | 52 | 10.3294 | 51.6941 | 60.0174 | 41.8 | 10.3237 | 51.6504 | 60.0346 | 41.8
10.3366 | 51.9985 | 60.0001 | 52 | 10.335 | 52.0039 | 60.0116 | 52 | 10.3396 | 51.9644 | 60.0174 | 52 | 10.3377 | 51.6937 | 60.0174 | 41.8 | 10.332 | 51.6501 | 60.0346 | 41.8
10.3449 | 51.9997 | 60.0001 | 52 | 10.3433 | 52.0033 | 60.0116 | 52 | 10.348 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3461 | 51.6929 | 60.0174 | 41.8 | 10.3403 | 51.6499 | 60.0346 | 41.8
10.3532 | 52.0009 | 60.0001 | 52 | 10.3517 | 52.0026 | 60.0116 | 52 | 10.3563 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3544 | 51.6921 | 60.0174 | 41.8 | 10.3487 | 51.6496 | 60.0346 | 41.8
10.3616 | 52.0021 | 60.0001 | 52 | 10.36 | 52.0015 | 60.0116 | 52 | 10.3646 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3627 | 51.6913 | 60.0174 | 41.8 | 10.357 | 51.6493 | 60.0346 | 41.8
10.3699 | 52.0033 | 60.0001 | 52 | 10.3683 | 52.0004 | 60.0116 | 52 | 10.373 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.371 | 51.6904 | 60.0174 | 41.8 | 10.3654 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.3782 | 52.0053 | 60.0001 | 52 | 10.3766 | 51.9973 | 60.0116 | 52 | 10.3813 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3794 | 51.6894 | 60.0174 | 41.8 | 10.3737 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.3866 | 52.0074 | 60.0001 | 52 | 10.385 | 51.9941 | 60.0116 | 52 | 10.3896 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3877 | 51.6883 | 60.0174 | 41.8 | 10.382 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.3949 | 52.0103 | 60.0001 | 52 | 10.3933 | 51.9924 | 60.0116 | 52 | 10.3979 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.3961 | 51.6881 | 60.0174 | 41.8 | 10.3903 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4032 | 52.0132 | 60.0001 | 52 | 10.4016 | 51.9907 | 60.0116 | 52 | 10.4063 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.4044 | 51.6879 | 60.0174 | 41.8 | 10.3986 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4116 | 52.0163 | 60.0001 | 52 | 10.41 | 51.9892 | 60.0116 | 52 | 10.4146 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.4127 | 51.6873 | 60.0174 | 41.8 | 10.407 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4199 | 52.0195 | 60.0001 | 52 | 10.4183 | 51.9877 | 60.0116 | 52 | 10.4229 | 51.9659 | 60.0174 | 52 | 10.421 | 51.6868 | 60.0174 | 41.8 | 10.4153 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4282 | 52.0212 | 60.0001 | 52 | 10.4266 | 51.9861 | 60.0116 | 52 | 10.4313 | 51.9664 | 60.0174 | 52 | 10.4294 | 51.6864 | 60.0174 | 41.8 | 10.4236 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4366 | 52.0229 | 60.0001 | 52 | 10.435 | 51.9844 | 60.0116 | 52 | 10.4396 | 51.9668 | 60.0174 | 52 | 10.4377 | 51.686 | 60.0174 | 41.8 | 10.4319 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4449 | 52.0247 | 60.0001 | 52 | 10.4433 | 51.9828 | 60.0116 | 52 | 10.4479 | 51.9672 | 60.0174 | 52 | 10.446 | 51.686 | 60.0174 | 41.8 | 10.4403 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4532 | 52.0264 | 60.0001 | 52 | 10.4516 | 51.9812 | 60.0116 | 52 | 10.4563 | 51.9677 | 60.0174 | 52 | 10.4543 | 51.686 | 60.0174 | 41.8 | 10.4486 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4616 | 52.0272 | 60.0001 | 52 | 10.46 | 51.9808 | 60.0116 | 52 | 10.4646 | 51.9681 | 60.0174 | 52 | 10.4627 | 51.6867 | 60.0174 | 41.8 | 10.457 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4699 | 52.028 | 60.0001 | 52 | 10.4683 | 51.9803 | 60.0116 | 52 | 10.4729 | 51.9685 | 60.0174 | 52 | 10.471 | 51.6875 | 60.0174 | 41.8 | 10.4653 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4782 | 52.028 | 60.0001 | 52 | 10.4766 | 51.9804 | 60.0116 | 52 | 10.4813 | 51.969 | 60.0174 | 52 | 10.4794 | 51.6877 | 60.0174 | 41.8 | 10.4736 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4866 | 52.028 | 60.0001 | 52 | 10.485 | 51.9804 | 60.0116 | 52 | 10.4896 | 51.9694 | 60.0174 | 52 | 10.4877 | 51.6879 | 60.0174 | 41.8 | 10.4819 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.4949 | 52.0278 | 60.0001 | 52 | 10.4933 | 51.981 | 60.0116 | 52 | 10.4979 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.496 | 51.6885 | 60.0174 | 41.8 | 10.4903 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.5032 | 52.0276 | 60.0001 | 52 | 10.5016 | 51.9815 | 60.0116 | 52 | 10.5063 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5043 | 51.689 | 60.0174 | 41.8 | 10.4986 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.5116 | 52.0273 | 60.0001 | 52 | 10.51 | 51.9822 | 60.0116 | 52 | 10.5146 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5127 | 51.6896 | 60.0174 | 41.8 | 10.507 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.5199 | 52.0271 | 60.0001 | 52 | 10.5183 | 51.9829 | 60.0116 | 52 | 10.5229 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.521 | 51.6902 | 60.0174 | 41.8 | 10.5153 | 51.6495 | 60.0289 | 41.8
10.5282 | 52.0264 | 60.0001 | 52 | 10.5266 | 51.9836 | 60.0116 | 52 | 10.5312 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5294 | 51.6906 | 60.0174 | 41.8 | 10.5236 | 51.6496 | 60.0289 | 41.8
10.5366 | 52.0258 | 60.0001 | 52 | 10.535 | 51.9843 | 60.0116 | 52 | 10.5396 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5377 | 51.6909 | 60.0174 | 41.8 | 10.5319 | 51.6495 | 60.0289 | 41.8
10.5449 | 52.0251 | 60.0001 | 52 | 10.5433 | 51.9849 | 60.0116 | 52 | 10.5479 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.546 | 51.6889 | 60.0174 | 41.8 | 10.5402 | 51.6495 | 60.0289 | 41.8
10.5532 | 52.0244 | 60.0001 | 52 | 10.5516 | 51.9855 | 60.0116 | 52 | 10.5562 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5543 | 51.6868 | 60.0174 | 41.8 | 10.5486 | 51.6493 | 60.0289 | 41.8
10.5616 | 52.0237 | 60.0001 | 52 | 10.56 | 51.9856 | 60.0116 | 52 | 10.5646 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5626 | 51.6821 | 60.0174 | 41.8 | 10.5569 | 51.6492 | 60.0289 | 41.8
10.5699 | 52.023 | 60.0001 | 52 | 10.5683 | 51.9856 | 60.0116 | 52 | 10.5729 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.571 | 51.6774 | 60.0174 | 41.8 | 10.5652 | 51.6491 | 60.0289 | 41.8
10.5782 | 52.0225 | 60.0001 | 52 | 10.5766 | 51.9869 | 60.0116 | 52 | 10.5812 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5793 | 51.6726 | 60.0174 | 41.8 | 10.5735 | 51.649 | 60.0289 | 41.8
10.5866 | 52.022 | 60.0001 | 52 | 10.5849 | 51.9881 | 60.0116 | 52 | 10.5896 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5876 | 51.6679 | 60.0174 | 41.8 | 10.5819 | 51.6489 | 60.0289 | 41.8
10.5949 | 52.0215 | 60.0001 | 52 | 10.5933 | 51.9896 | 60.0116 | 52 | 10.5979 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.5959 | 51.6639 | 60.0174 | 41.8 | 10.5902 | 51.6488 | 60.0289 | 41.8
10.6032 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6016 | 51.9911 | 60.0116 | 52 | 10.6062 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6043 | 51.66 | 60.0174 | 41.8 | 10.5986 | 51.6485 | 60.0289 | 41.8
10.6116 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6099 | 51.9925 | 60.0116 | 52 | 10.6146 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6126 | 51.6565 | 60.0174 | 41.8 | 10.6069 | 51.6483 | 60.0289 | 41.8
10.6199 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6183 | 51.9938 | 60.0116 | 52 | 10.6229 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.621 | 51.653 | 60.0174 | 41.8 | 10.6152 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6282 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6266 | 51.9953 | 60.0116 | 52 | 10.6312 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6293 | 51.6499 | 60.0174 | 41.8 | 10.6235 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6366 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6349 | 51.9968 | 60.0116 | 52 | 10.6396 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6376 | 51.6467 | 60.0174 | 41.8 | 10.6319 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6449 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6433 | 51.9994 | 60.0116 | 52 | 10.6479 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6459 | 51.6459 | 60.0174 | 41.8 | 10.6402 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6532 | 52.021 | 60.0001 | 52 | 10.6516 | 52.002 | 60.0116 | 52 | 10.6562 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6543 | 51.645 | 60.0174 | 41.8 | 10.6485 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6616 | 52.0206 | 60.0001 | 52 | 10.6599 | 52.0032 | 60.0116 | 52 | 10.6646 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6626 | 51.6437 | 60.0174 | 41.8 | 10.6569 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6699 | 52.0201 | 60.0001 | 52 | 10.6683 | 52.0044 | 60.0116 | 52 | 10.6729 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.671 | 51.6423 | 60.0174 | 41.8 | 10.6652 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6782 | 52.0196 | 60.0001 | 52 | 10.6766 | 52.0058 | 60.0116 | 52 | 10.6812 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6793 | 51.6393 | 60.0174 | 41.8 | 10.6735 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6866 | 52.0191 | 60.0001 | 52 | 10.6849 | 52.0073 | 60.0116 | 52 | 10.6895 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6876 | 51.6362 | 60.0174 | 41.8 | 10.6818 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.6949 | 52.0178 | 60.0001 | 52 | 10.6933 | 52.009 | 60.0058 | 52 | 10.6979 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.6959 | 51.6331 | 60.0174 | 41.8 | 10.6902 | 51.6482 | 60.0289 | 41.8
10.7032 | 52.0165 | 60.0001 | 52 | 10.7016 | 52.0108 | 60.0058 | 52 | 10.7062 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7043 | 51.63 | 60.0174 | 41.8 | 10.6985 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7116 | 52.0147 | 60.0001 | 52 | 10.7099 | 52.012 | 60.0058 | 52 | 10.7145 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7126 | 51.6282 | 60.0174 | 41.8 | 10.7068 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7199 | 52.0128 | 60.0001 | 52 | 10.7183 | 52.0132 | 60.0058 | 52 | 10.7229 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7209 | 51.6264 | 60.0174 | 41.8 | 10.7151 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7282 | 52.011 | 60.0001 | 52 | 10.7266 | 52.0134 | 60.0058 | 52 | 10.7312 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7292 | 51.6259 | 60.0174 | 41.8 | 10.7235 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7366 | 52.0092 | 60.0001 | 52 | 10.7349 | 52.0136 | 60.0058 | 52 | 10.7395 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7376 | 51.6255 | 60.0174 | 41.8 | 10.7318 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7449 | 52.0076 | 60.0001 | 52 | 10.7433 | 52.0138 | 60.0058 | 52 | 10.7479 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7459 | 51.6242 | 60.0174 | 41.8 | 10.7402 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7532 | 52.0059 | 60.0001 | 52 | 10.7516 | 52.0139 | 60.0058 | 52 | 10.7562 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7543 | 51.6229 | 60.0174 | 41.8 | 10.7485 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7616 | 52.0043 | 60.0001 | 52 | 10.7599 | 52.0137 | 60.0058 | 52 | 10.7645 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7626 | 51.6228 | 60.0116 | 41.8 | 10.7568 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7699 | 52.0026 | 60.0001 | 52 | 10.7682 | 52.0134 | 60.0058 | 52 | 10.7729 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7709 | 51.6228 | 60.0116 | 41.8 | 10.7651 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7782 | 52.0018 | 60.0001 | 52 | 10.7766 | 52.0118 | 60.0058 | 52 | 10.7812 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7792 | 51.621 | 60.0116 | 41.8 | 10.7734 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7866 | 52.0009 | 60.0001 | 52 | 10.7849 | 52.0101 | 60.0058 | 52 | 10.7895 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7876 | 51.6192 | 60.0116 | 41.8 | 10.7818 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.7949 | 52.0006 | 60.0001 | 52 | 10.7932 | 52.0087 | 60.0058 | 52 | 10.7978 | 51.9698 | 60.0174 | 52 | 10.7959 | 51.6177 | 60.0116 | 41.8 | 10.7901 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8032 | 52.0002 | 60.0001 | 52 | 10.8016 | 52.0074 | 60.0058 | 52 | 10.8062 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8043 | 51.6161 | 60.0116 | 41.8 | 10.7985 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8116 | 51.9999 | 60.0001 | 52 | 10.8099 | 52.006 | 60.0058 | 52 | 10.8145 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8126 | 51.6136 | 60.0116 | 41.8 | 10.8068 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8199 | 51.9996 | 60.0001 | 52 | 10.8183 | 52.0045 | 60.0058 | 52 | 10.8228 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8209 | 51.6112 | 60.0116 | 41.8 | 10.8151 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8282 | 51.9996 | 60.0001 | 52 | 10.8266 | 52.0031 | 60.0058 | 52 | 10.8311 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8292 | 51.6105 | 60.0116 | 41.8 | 10.8234 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8366 | 51.9996 | 60.0001 | 52 | 10.8349 | 52.0016 | 60.0058 | 52 | 10.8395 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8376 | 51.6098 | 60.0116 | 41.8 | 10.8318 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8449 | 51.9994 | 60.0001 | 52 | 10.8432 | 51.9994 | 60.0058 | 52 | 10.8478 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8459 | 51.6066 | 60.0116 | 41.8 | 10.8401 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8532 | 51.9992 | 60.0001 | 52 | 10.8516 | 51.9971 | 60.0058 | 52 | 10.8561 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8542 | 51.6034 | 60.0116 | 41.8 | 10.8484 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8616 | 51.9989 | 60.0001 | 52 | 10.8599 | 51.9961 | 60.0001 | 52 | 10.8645 | 51.9697 | 60.0174 | 52 | 10.8625 | 51.6014 | 60.0116 | 41.8 | 10.8568 | 51.6482 | 60.0346 | 41.8
10.8699 | 51.9986 | 60.0001 | 52 | 10.8682 | 51.9951 | 60.0001 | 52 | 10.8728 | 51.9683 | 60.0174 | 52 | 10.8709 | 51.5994 | 60.0116 | 41.8 | 10.8651 | 51.6482 | 60.0404 | 41.8
10.8782 | 51.9975 | 60.0001 | 52 | 10.8766 | 51.9943 | 60.0001 | 52 | 10.8811 | 51.9669 | 60.0174 | 52 | 10.8792 | 51.5973 | 60.0116 | 41.8 | 10.8734 | 51.6482 | 60.0404 | 41.8
10.8866 | 51.9965 | 60.0001 | 52 | 10.8849 | 51.9935 | 60.0001 | 52 | 10.8895 | 51.9655 | 60.0174 | 52 | 10.8876 | 51.5953 | 60.0116 | 41.8 | 10.8817 | 51.648 | 60.0404 | 41.8
10.8949 | 51.9955 | 60.0001 | 52 | 10.8932 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 10.8978 | 51.9641 | 60.0174 | 52 | 10.8959 | 51.5934 | 60.0116 | 41.8 | 10.8901 | 51.6479 | 60.0404 | 41.8
10.9032 | 51.9944 | 60.0001 | 52 | 10.9016 | 51.9919 | 60.0001 | 52 | 10.9061 | 51.9627 | 60.0174 | 52 | 10.9042 | 51.5915 | 60.0116 | 41.8 | 10.8984 | 51.6478 | 60.0404 | 41.8
10.9116 | 51.9934 | 60.0001 | 52 | 10.9099 | 51.9911 | 60.0001 | 52 | 10.9145 | 51.9613 | 60.0174 | 52 | 10.9125 | 51.5891 | 60.0116 | 41.8 | 10.9067 | 51.6476 | 60.0404 | 41.8
10.9199 | 51.9924 | 60.0001 | 52 | 10.9182 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9228 | 51.9599 | 60.0174 | 52 | 10.9209 | 51.5867 | 60.0116 | 41.8 | 10.915 | 51.6475 | 60.0404 | 41.8
10.9282 | 51.991 | 60.0001 | 52 | 10.9266 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9311 | 51.9585 | 60.0174 | 52 | 10.9292 | 51.5871 | 60.0116 | 41.8 | 10.9233 | 51.6474 | 60.0404 | 41.8
10.9366 | 51.9896 | 60.0001 | 52 | 10.9349 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9395 | 51.9571 | 60.0174 | 52 | 10.9376 | 51.5875 | 60.0116 | 41.8 | 10.9317 | 51.6474 | 60.0404 | 41.8
10.9449 | 51.9883 | 60.0001 | 52 | 10.9432 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9478 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9459 | 51.5879 | 60.0116 | 41.8 | 10.94 | 51.6475 | 60.0404 | 41.8
10.9532 | 51.987 | 60.0001 | 52 | 10.9516 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9561 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9542 | 51.5883 | 60.0116 | 41.8 | 10.9484 | 51.6463 | 60.0404 | 41.8
10.9616 | 51.9865 | 60.0001 | 52 | 10.9599 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9644 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9626 | 51.5892 | 60.0116 | 41.8 | 10.9567 | 51.6451 | 60.0404 | 41.8
10.9699 | 51.9859 | 60.0001 | 52 | 10.9682 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9728 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9709 | 51.5901 | 60.0116 | 41.8 | 10.965 | 51.6441 | 60.0404 | 41.8
10.9782 | 51.9849 | 60.0001 | 52 | 10.9766 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9811 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9792 | 51.5909 | 60.0116 | 41.8 | 10.9733 | 51.6431 | 60.0404 | 41.8
10.9866 | 51.9839 | 60.0001 | 52 | 10.9849 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9894 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9875 | 51.5916 | 60.0116 | 41.8 | 10.9817 | 51.6401 | 60.0404 | 41.8
10.9949 | 51.983 | 60.0001 | 52 | 10.9932 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 10.9978 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 10.9959 | 51.5924 | 60.0116 | 41.8 | 10.99 | 51.6371 | 60.0404 | 41.8
11.0032 | 51.9821 | 60.0001 | 52 | 11.0016 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0061 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 11.0042 | 51.5931 | 60.0116 | 41.8 | 10.9983 | 51.6339 | 60.0404 | 41.8
11.0116 | 51.9818 | 60.0001 | 52 | 11.0099 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0144 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 11.0126 | 51.5942 | 60.0116 | 41.8 | 11.0067 | 51.6306 | 60.0404 | 41.8
11.0199 | 51.9815 | 60.0001 | 52 | 11.0182 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0228 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 11.0209 | 51.5953 | 60.0116 | 41.8 | 11.015 | 51.6275 | 60.0404 | 41.8
11.0282 | 51.9811 | 60.0001 | 52 | 11.0266 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0311 | 51.9557 | 60.0174 | 52 | 11.0292 | 51.5964 | 60.0116 | 41.8 | 11.0233 | 51.6243 | 60.0404 | 41.8
11.0366 | 51.9808 | 60.0001 | 52 | 11.0349 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0394 | 51.9565 | 60.0174 | 52 | 11.0375 | 51.5975 | 60.0116 | 41.8 | 11.0316 | 51.6225 | 60.0346 | 41.8
11.0449 | 51.9809 | 60.0001 | 52 | 11.0432 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0478 | 51.9574 | 60.0174 | 52 | 11.0459 | 51.5949 | 60.0116 | 41.8 | 11.04 | 51.6206 | 60.0346 | 41.8
11.0532 | 51.981 | 60.0001 | 52 | 11.0516 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0561 | 51.9587 | 60.0174 | 52 | 11.0542 | 51.5923 | 60.0116 | 41.8 | 11.0483 | 51.6187 | 60.0346 | 41.8
11.0616 | 51.9815 | 60.0001 | 52 | 11.0599 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0644 | 51.9601 | 60.0174 | 52 | 11.0626 | 51.5896 | 60.0116 | 41.8 | 11.0566 | 51.6168 | 60.0346 | 41.8
11.0699 | 51.9821 | 60.0001 | 52 | 11.0682 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0728 | 51.9641 | 60.0174 | 52 | 11.0709 | 51.5868 | 60.0116 | 41.8 | 11.0649 | 51.6168 | 60.0346 | 41.8
11.0782 | 51.9825 | 60.0001 | 52 | 11.0766 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0811 | 51.9681 | 60.0174 | 52 | 11.0792 | 51.5838 | 60.0116 | 41.8 | 11.0732 | 51.6168 | 60.0346 | 41.8
11.0866 | 51.9829 | 60.0001 | 52 | 11.0849 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0894 | 51.9721 | 60.0174 | 52 | 11.0875 | 51.5808 | 60.0116 | 41.8 | 11.0816 | 51.6172 | 60.0346 | 41.8
11.0949 | 51.9833 | 60.0001 | 52 | 11.0932 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.0977 | 51.976 | 60.0174 | 52 | 11.0959 | 51.5772 | 60.0116 | 41.8 | 11.0899 | 51.6176 | 60.0346 | 41.8
11.1032 | 51.9837 | 60.0001 | 52 | 11.1016 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1061 | 51.98 | 60.0174 | 52 | 11.1042 | 51.5735 | 60.0116 | 41.8 | 11.0983 | 51.6155 | 60.0346 | 41.8
11.1116 | 51.9841 | 60.0001 | 52 | 11.1099 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1144 | 51.984 | 60.0174 | 52 | 11.1125 | 51.5699 | 60.0116 | 41.8 | 11.1066 | 51.6133 | 60.0346 | 41.8
11.1199 | 51.9845 | 60.0001 | 52 | 11.1182 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1227 | 51.9876 | 60.0174 | 52 | 11.1208 | 51.5663 | 60.0116 | 41.8 | 11.1149 | 51.6116 | 60.0346 | 41.8
11.1282 | 51.9857 | 60.0001 | 52 | 11.1266 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1311 | 51.9912 | 60.0174 | 52 | 11.1292 | 51.5658 | 60.0116 | 41.8 | 11.1232 | 51.61 | 60.0346 | 41.8
11.1366 | 51.9868 | 60.0001 | 52 | 11.1349 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1394 | 51.9943 | 60.0174 | 52 | 11.1375 | 51.5653 | 60.0116 | 41.8 | 11.1316 | 51.6043 | 60.0346 | 41.8
11.1449 | 51.9879 | 60.0001 | 52 | 11.1432 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1477 | 51.9974 | 60.0174 | 52 | 11.1459 | 51.565 | 60.0116 | 41.8 | 11.1399 | 51.5986 | 60.0346 | 41.8
11.1532 | 51.9891 | 60.0001 | 52 | 11.1516 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1561 | 51.9979 | 60.0174 | 52 | 11.1542 | 51.5647 | 60.0116 | 41.8 | 11.1483 | 51.593 | 60.0346 | 41.8
11.1616 | 51.9902 | 60.0001 | 52 | 11.1599 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1644 | 51.9983 | 60.0174 | 52 | 11.1625 | 51.5646 | 60.0116 | 41.8 | 11.1566 | 51.5873 | 60.0346 | 41.8
11.1699 | 51.9913 | 60.0001 | 52 | 11.1682 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1727 | 51.9988 | 60.0174 | 52 | 11.1708 | 51.5645 | 60.0116 | 41.8 | 11.1649 | 51.5816 | 60.0346 | 41.8
11.1782 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 11.1766 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1811 | 51.9993 | 60.0174 | 52 | 11.1792 | 51.564 | 60.0116 | 41.8 | 11.1732 | 51.5759 | 60.0346 | 41.8
11.1866 | 51.9936 | 60.0001 | 52 | 11.1849 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1894 | 51.9998 | 60.0174 | 52 | 11.1875 | 51.5635 | 60.0116 | 41.8 | 11.1815 | 51.5724 | 60.0346 | 41.8
11.1949 | 51.9957 | 60.0001 | 52 | 11.1932 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.1977 | 52.0003 | 60.0174 | 52 | 11.1959 | 51.5628 | 60.0116 | 41.8 | 11.1899 | 51.5689 | 60.0346 | 41.8
11.2032 | 51.9977 | 60.0001 | 52 | 11.2016 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.2061 | 52.0003 | 60.0174 | 52 | 11.2042 | 51.5621 | 60.0116 | 41.8 | 11.1982 | 51.5649 | 60.0346 | 41.8
11.2116 | 51.9986 | 60.0001 | 52 | 11.2099 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.2144 | 52.0004 | 60.0174 | 52 | 11.2125 | 51.5615 | 60.0116 | 41.8 | 11.2065 | 51.561 | 60.0346 | 41.8
11.2199 | 51.9995 | 60.0001 | 52 | 11.2182 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.2227 | 52.0004 | 60.0174 | 52 | 11.2208 | 51.5609 | 60.0116 | 41.8 | 11.2148 | 51.561 | 60.0346 | 41.8
11.2282 | 52.0004 | 60.0001 | 52 | 11.2266 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.231 | 52.0005 | 60.0174 | 52 | 11.2292 | 51.5602 | 60.0116 | 41.8 | 11.2232 | 51.561 | 60.0346 | 41.8
11.2366 | 52.0013 | 60.0001 | 52 | 11.2349 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.2394 | 52.0005 | 60.0174 | 52 | 11.2375 | 51.5596 | 60.0116 | 41.8 | 11.2315 | 51.5609 | 60.0346 | 41.8
11.2449 | 52 | 60.0001 | 52 | 11.2432 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.2477 | 52.0005 | 60.0174 | 52 | 11.2458 | 51.5588 | 60.0116 | 41.8 | 11.2399 | 51.5609 | 60.0346 | 41.8
11.2532 | 51.9987 | 60.0001 | 52 | 11.2516 | 51.9903 | 60.0001 | 52 | 11.256 | 52.0006 | 60.0174 | 52 | 11.2542 | 51.5581 | 60.0116 | 41.8 | 11.2482 | 51.5603 | 60.0346 | 41.8
11.2616 | 51.9973 | 60.0001 | 51.9484 | 11.2599 | 51.9905 | 60.0001 | 52 | 11.2644 | 52.0006 | 60.0174 | 52 | 11.2625 | 51.5578 | 60.0116 | 41.8 | 11.2565 | 51.5598 | 60.0346 | 41.8
11.2699 | 51.996 | 60.0001 | 51.8634 | 11.2682 | 51.9908 | 60.0001 | 52 | 11.2727 | 52 | 60.0174 | 52 | 11.2708 | 51.5574 | 60.0116 | 41.8 | 11.2648 | 51.5592 | 60.0346 | 41.8
11.2782 | 51.9938 | 60.0001 | 51.7784 | 11.2766 | 51.991 | 60.0001 | 52 | 11.281 | 51.9994 | 60.0174 | 52 | 11.2792 | 51.5579 | 60.0116 | 41.8 | 11.2731 | 51.5586 | 60.0346 | 41.8
11.2866 | 51.9915 | 60.0001 | 51.6934 | 11.2849 | 51.9913 | 60.0001 | 52 | 11.2894 | 51.9987 | 60.0174 | 52 | 11.2875 | 51.5583 | 60.0116 | 41.8 | 11.2815 | 51.558 | 60.0346 | 41.8
11.2949 | 51.9893 | 60.0001 | 51.6084 | 11.2932 | 51.9915 | 60.0001 | 52 | 11.2977 | 51.9981 | 60.0174 | 52 | 11.2958 | 51.5588 | 60.0116 | 41.8 | 11.2898 | 51.5575 | 60.0346 | 41.8
11.3032 | 51.9871 | 60.0001 | 51.5234 | 11.3016 | 51.9918 | 60.0001 | 52 | 11.306 | 51.9975 | 60.0174 | 52 | 11.3041 | 51.5592 | 60.0116 | 41.8 | 11.2982 | 51.5569 | 60.0346 | 41.8
11.3116 | 51.9836 | 60.0001 | 51.4384 | 11.3099 | 51.992 | 60.0001 | 52 | 11.3144 | 51.9969 | 60.0174 | 52 | 11.3125 | 51.5597 | 60.0116 | 41.8 | 11.3065 | 51.5563 | 60.0346 | 41.8
11.3199 | 51.9801 | 60.0001 | 51.3534 | 11.3182 | 51.9923 | 60.0001 | 52 | 11.3227 | 51.9963 | 60.0174 | 52 | 11.3208 | 51.5601 | 60.0116 | 41.8 | 11.3148 | 51.5541 | 60.0346 | 41.8
11.3282 | 51.9789 | 60.0001 | 51.2684 | 11.3266 | 51.9925 | 60.0001 | 52 | 11.331 | 51.9957 | 60.0174 | 52 | 11.3292 | 51.5591 | 60.0116 | 41.8 | 11.3231 | 51.552 | 60.0346 | 41.8
11.3366 | 51.9777 | 60.0001 | 51.1834 | 11.3349 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 11.3394 | 51.9953 | 60.0174 | 52 | 11.3375 | 51.5581 | 60.0116 | 41.8 | 11.3315 | 51.5504 | 60.0346 | 41.8
11.3449 | 51.9775 | 60.0001 | 51.0984 | 11.3432 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 11.3477 | 51.995 | 60.0174 | 52 | 11.3458 | 51.5569 | 60.0116 | 41.8 | 11.3398 | 51.5488 | 60.0346 | 41.8
11.3532 | 51.9772 | 60.0001 | 51.0134 | 11.3516 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 11.356 | 51.9958 | 60.0174 | 52 | 11.3541 | 51.5558 | 60.0116 | 41.8 | 11.3481 | 51.5472 | 60.0346 | 41.8
11.3616 | 51.9773 | 60.0001 | 50.9284 | 11.3599 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 11.3643 | 51.9966 | 60.0174 | 52 | 11.3625 | 51.5541 | 60.0116 | 41.8 | 11.3564 | 51.5456 | 60.0346 | 41.8
11.3699 | 51.9774 | 60.0001 | 50.8434 | 11.3682 | 51.9927 | 60.0001 | 52 | 11.3727 | 51.9975 | 60.0174 | 52 | 11.3708 | 51.5524 | 60.0116 | 41.8 | 11.3647 | 51.5431 | 60.0346 | 41.8
11.3782 | 51.9774 | 60.0001 | 50.7584 | 11.3766 | 51.9929 | 60.0001 | 52 | 11.381 | 51.9983 | 60.0174 | 52 | 11.3792 | 51.5503 | 60.0116 | 41.8 | 11.3731 | 51.5407 | 60.0346 | 41.8
11.3866 | 51.9775 | 60.0001 | 50.6734 | 11.3849 | 51.9931 | 60.0001 | 52 | 11.3893 | 52.0001 | 60.0174 | 52 | 11.3875 | 51.5482 | 60.0116 | 41.8 | 11.3814 | 51.5382 | 60.0346 | 41.8
11.3949 | 51.9777 | 60.0001 | 50.5884 | 11.3932 | 51.9933 | 60.0001 | 52 | 11.3977 | 52.0019 | 60.0174 | 52 | 11.3958 | 51.5461 | 60.0116 | 41.8 | 11.3898 | 51.5358 | 60.0346 | 41.8
11.4032 | 51.9779 | 60.0001 | 50.5034 | 11.4016 | 51.9935 | 60.0001 | 52 | 11.406 | 52.0036 | 60.0174 | 52 | 11.4041 | 51.5441 | 60.0116 | 41.8 | 11.3981 | 51.5349 | 60.0346 | 41.8
11.4116 | 51.9789 | 60.0001 | 50.4184 | 11.4099 | 51.9936 | 60.0001 | 52 | 11.4143 | 52.0054 | 60.0174 | 52 | 11.4125 | 51.5436 | 60.0116 | 41.8 | 11.4064 | 51.5341 | 60.0346 | 41.8
11.4199 | 51.9798 | 60.0001 | 50.3334 | 11.4182 | 51.9938 | 60.0001 | 52 | 11.4227 | 52.0068 | 60.0174 | 52 | 11.4208 | 51.5431 | 60.0116 | 41.8 | 11.4147 | 51.5332 | 60.0346 | 41.8
11.4282 | 51.979 | 60.0001 | 50.2484 | 11.4266 | 51.994 | 60.0001 | 52 | 11.431 | 52.0081 | 60.0174 | 52 | 11.4291 | 51.5397 | 60.0116 | 41.8 | 11.4231 | 51.5324 | 60.0346 | 41.8
11.4366 | 51.9782 | 60.0001 | 50.1634 | 11.4349 | 51.9942 | 60.0001 | 52 | 11.4393 | 52.0089 | 60.0174 | 52 | 11.4374 | 51.5363 | 60.0116 | 41.8 | 11.4314 | 51.531 | 60.0346 | 41.8
11.4449 | 51.9775 | 60.0001 | 50.0784 | 11.4432 | 51.9949 | 60.0001 | 52 | 11.4476 | 52.0096 | 60.0174 | 52 | 11.4458 | 51.5329 | 60.0116 | 41.8 | 11.4397 | 51.5296 | 60.0346 | 41.8
11.4532 | 51.9767 | 60.0001 | 49.9934 | 11.4516 | 51.9956 | 60.0001 | 52 | 11.456 | 52.0104 | 60.0174 | 52 | 11.4541 | 51.5295 | 60.0116 | 41.8 | 11.4481 | 51.529 | 60.0346 | 41.8
11.4616 | 51.9761 | 60.0001 | 49.9084 | 11.4599 | 51.9957 | 60.0001 | 52 | 11.4643 | 52.0112 | 60.0174 | 52 | 11.4625 | 51.5259 | 60.0116 | 41.8 | 11.4564 | 51.5285 | 60.0346 | 41.8
11.4699 | 51.9754 | 60.0001 | 49.8234 | 11.4682 | 51.9957 | 60.0001 | 52 | 11.4726 | 52.0097 | 60.0174 | 52 | 11.4708 | 51.5224 | 60.0116 | 41.8 | 11.4647 | 51.528 | 60.0346 | 41.8
11.4782 | 51.9758 | 60.0001 | 49.7384 | 11.4766 | 51.9958 | 60.0001 | 52 | 11.481 | 52.0083 | 60.0174 | 52 | 11.4791 | 51.5195 | 60.0116 | 41.8 | 11.473 | 51.5275 | 60.0346 | 41.8
11.4866 | 51.9762 | 60.0001 | 49.6534 | 11.4849 | 51.9958 | 60.0001 | 52 | 11.4893 | 52.0069 | 60.0174 | 52 | 11.4874 | 51.5166 | 60.0116 | 41.8 | 11.4814 | 51.5269 | 60.0346 | 41.8
11.4949 | 51.9757 | 60.0001 | 49.5684 | 11.4932 | 51.9955 | 60.0001 | 52 | 11.4976 | 52.0054 | 60.0174 | 52 | 11.4958 | 51.5137 | 60.0116 | 41.8 | 11.4897 | 51.5264 | 60.0346 | 41.8
11.5032 | 51.9751 | 60.0001 | 49.4834 | 11.5016 | 51.9953 | 60.0001 | 52 | 11.506 | 52.006 | 60.0174 | 52 | 11.5041 | 51.5108 | 60.0116 | 41.8 | 11.498 | 51.5259 | 60.0346 | 41.8
11.5116 | 51.9756 | 60.0001 | 49.3984 | 11.5099 | 51.995 | 60.0001 | 52 | 11.5143 | 52.0066 | 60.0174 | 52 | 11.5125 | 51.5109 | 60.0116 | 41.8 | 11.5063 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5199 | 51.9762 | 60.0001 | 49.3134 | 11.5182 | 51.9947 | 60.0001 | 52 | 11.5226 | 52.0071 | 60.0174 | 52 | 11.5208 | 51.5111 | 60.0116 | 41.8 | 11.5147 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5282 | 51.9756 | 60.0001 | 49.2284 | 11.5266 | 51.9944 | 60.0001 | 52 | 11.5309 | 52.0077 | 60.0174 | 52 | 11.5291 | 51.5112 | 60.0116 | 41.8 | 11.523 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5366 | 51.9751 | 60.0001 | 49.1434 | 11.5349 | 51.994 | 60.0001 | 52 | 11.5393 | 52.0083 | 60.0174 | 52 | 11.5374 | 51.5114 | 60.0116 | 41.8 | 11.5313 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5449 | 51.9745 | 60.0001 | 49.0584 | 11.5432 | 51.9932 | 60.0001 | 52 | 11.5476 | 52.0089 | 60.0174 | 52 | 11.5458 | 51.512 | 60.0116 | 41.8 | 11.5397 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5532 | 51.9738 | 60.0001 | 48.9734 | 11.5516 | 51.9924 | 60.0001 | 52 | 11.5559 | 52.0099 | 60.0174 | 52 | 11.5541 | 51.5126 | 60.0116 | 41.8 | 11.548 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5616 | 51.9733 | 60.0001 | 48.8884 | 11.5599 | 51.9916 | 60.0001 | 52 | 11.5643 | 52.011 | 60.0174 | 52 | 11.5624 | 51.5125 | 60.0116 | 41.8 | 11.5563 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5699 | 51.9728 | 60.0001 | 48.8034 | 11.5682 | 51.9907 | 60.0001 | 52 | 11.5726 | 52.0121 | 60.0174 | 52 | 11.5708 | 51.5123 | 60.0116 | 41.8 | 11.5646 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5782 | 51.9728 | 60.0001 | 48.7184 | 11.5766 | 51.9902 | 60.0001 | 52 | 11.5809 | 52.0132 | 60.0174 | 52 | 11.5791 | 51.5099 | 60.0116 | 41.8 | 11.573 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5866 | 51.9727 | 60.0001 | 48.6334 | 11.5849 | 51.9898 | 60.0001 | 52 | 11.5893 | 52.0125 | 60.0174 | 52 | 11.5875 | 51.5075 | 60.0116 | 41.8 | 11.5813 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.5949 | 51.9716 | 60.0001 | 48.5484 | 11.5932 | 51.9893 | 60.0001 | 52 | 11.5976 | 52.0118 | 60.0174 | 52 | 11.5958 | 51.5051 | 60.0116 | 41.8 | 11.5897 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6032 | 51.9706 | 60.0001 | 48.4634 | 11.6016 | 51.9888 | 60.0001 | 52 | 11.6059 | 52.0105 | 60.0174 | 52 | 11.6041 | 51.5026 | 60.0116 | 41.8 | 11.598 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6116 | 51.9704 | 60.0001 | 48.3784 | 11.6099 | 51.9874 | 60.0001 | 52 | 11.6143 | 52.0091 | 60.0174 | 52 | 11.6124 | 51.5002 | 60.0116 | 41.8 | 11.6063 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6199 | 51.9701 | 60.0001 | 48.2934 | 11.6182 | 51.9859 | 60.0001 | 52 | 11.6226 | 52.007 | 60.0174 | 52 | 11.6208 | 51.4978 | 60.0116 | 41.8 | 11.6146 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6282 | 51.9703 | 60.0001 | 48.2084 | 11.6266 | 51.9857 | 60.0001 | 52 | 11.6309 | 52.0048 | 60.0174 | 52 | 11.6291 | 51.4954 | 60.0116 | 41.8 | 11.6229 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6366 | 51.9705 | 60.0001 | 48.1234 | 11.6349 | 51.9855 | 60.0001 | 52 | 11.6393 | 52.0034 | 60.0174 | 52 | 11.6375 | 51.493 | 60.0116 | 41.8 | 11.6313 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6449 | 51.9699 | 60.0001 | 48.0384 | 11.6432 | 51.9851 | 60.0001 | 52 | 11.6476 | 52.002 | 60.0174 | 52 | 11.6458 | 51.4907 | 60.0116 | 41.8 | 11.6396 | 51.5254 | 60.0346 | 41.8
11.6532 | 51.9692 | 60.0001 | 47.9534 | 11.6516 | 51.9848 | 60.0001 | 52 | 11.6559 | 52.0005 | 60.0174 | 52 | 11.6541 | 51.4884 | 60.0116 | 41.8 | 11.6479 | 51.5229 | 60.0346 | 41.8
11.6616 | 51.9685 | 60.0001 | 47.8684 | 11.6599 | 51.9844 | 60.0001 | 52 | 11.6642 | 51.9991 | 60.0174 | 52 | 11.6624 | 51.4862 | 60.0116 | 41.8 | 11.6562 | 51.5205 | 60.0346 | 41.8
11.6699 | 51.9678 | 60.0001 | 47.7834 | 11.6682 | 51.9841 | 60.0001 | 52 | 11.6726 | 51.9974 | 60.0231 | 52 | 11.6708 | 51.4839 | 60.0116 | 41.8 | 11.6646 | 51.518 | 60.0346 | 41.8
11.6782 | 51.9674 | 60.0001 | 47.6984 | 11.6766 | 51.9826 | 60.0001 | 52 | 11.6809 | 51.9958 | 60.0231 | 52 | 11.6791 | 51.482 | 60.0116 | 41.8 | 11.6729 | 51.5155 | 60.0346 | 41.8
11.6866 | 51.967 | 60.0001 | 47.6134 | 11.6849 | 51.9812 | 60.0001 | 52 | 11.6892 | 51.9948 | 60.0231 | 52 | 11.6874 | 51.4801 | 60.0116 | 41.8 | 11.6813 | 51.5129 | 60.0346 | 41.8
11.6949 | 51.9666 | 60.0001 | 47.5284 | 11.6932 | 51.9802 | 60.0001 | 52 | 11.6976 | 51.9937 | 60.0231 | 52 | 11.6957 | 51.4782 | 60.0116 | 41.8 | 11.6896 | 51.5102 | 60.0346 | 41.8
11.7032 | 51.9662 | 60.0001 | 47.4434 | 11.7016 | 51.9792 | 60.0001 | 52 | 11.7059 | 51.9936 | 60.0231 | 52 | 11.7041 | 51.4763 | 60.0116 | 41.8 | 11.6979 | 51.5075 | 60.0346 | 41.8
11.7116 | 51.9668 | 60.0001 | 47.3584 | 11.7099 | 51.9777 | 60.0001 | 52 | 11.7142 | 51.9934 | 60.0231 | 52 | 11.7124 | 51.4737 | 60.0116 | 41.8 | 11.7062 | 51.5048 | 60.0346 | 41.8
11.7199 | 51.9675 | 60.0001 | 47.2734 | 11.7182 | 51.9762 | 60.0001 | 52 | 11.7226 | 51.9932 | 60.0231 | 52 | 11.7208 | 51.4711 | 60.0116 | 41.8 | 11.7145 | 51.5021 | 60.0346 | 41.8
11.7282 | 51.9688 | 60.0001 | 47.1884 | 11.7266 | 51.9759 | 60.0001 | 52 | 11.7309 | 51.993 | 60.0231 | 52 | 11.7291 | 51.4685 | 60.0116 | 41.8 | 11.7229 | 51.4994 | 60.0346 | 41.8
11.7366 | 51.97 | 60.0001 | 47.1034 | 11.7349 | 51.9756 | 60.0001 | 52 | 11.7392 | 51.9928 | 60.0231 | 52 | 11.7374 | 51.4659 | 60.0116 | 41.8 | 11.7312 | 51.4992 | 60.0346 | 41.8
11.7449 | 51.9716 | 60.0001 | 47.0184 | 11.7432 | 51.9753 | 60.0001 | 52 | 11.7476 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7457 | 51.4653 | 60.0116 | 41.8 | 11.7396 | 51.499 | 60.0346 | 41.8
11.7532 | 51.9731 | 60.0001 | 46.9334 | 11.7516 | 51.975 | 60.0001 | 52 | 11.7559 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7541 | 51.4647 | 60.0116 | 41.8 | 11.7479 | 51.4982 | 60.0346 | 41.8
11.7616 | 51.9781 | 60.0001 | 46.8484 | 11.7599 | 51.9777 | 60.0001 | 52 | 11.7642 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7624 | 51.4637 | 60.0116 | 41.8 | 11.7562 | 51.4975 | 60.0346 | 41.8
11.7699 | 51.9832 | 60.0001 | 46.7634 | 11.7682 | 51.9805 | 60.0001 | 52 | 11.7726 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7708 | 51.4627 | 60.0116 | 41.8 | 11.7645 | 51.4954 | 60.0346 | 41.8
11.7782 | 51.9877 | 60.0001 | 46.6784 | 11.7766 | 51.9832 | 60.0001 | 52 | 11.7809 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7791 | 51.4616 | 60.0116 | 41.8 | 11.7729 | 51.4934 | 60.0346 | 41.8
11.7866 | 51.9922 | 60.0001 | 46.5934 | 11.7849 | 51.9859 | 60.0001 | 52 | 11.7892 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7874 | 51.4606 | 60.0116 | 41.8 | 11.7812 | 51.491 | 60.0346 | 41.8
11.7949 | 51.9953 | 60.0001 | 46.5084 | 11.7932 | 51.9893 | 60.0001 | 52 | 11.7975 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.7957 | 51.4607 | 60.0116 | 41.8 | 11.7896 | 51.4886 | 60.0346 | 41.8
11.8032 | 51.9983 | 60.0001 | 46.4234 | 11.8016 | 51.9928 | 60.0001 | 52 | 11.8059 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.8041 | 51.4609 | 60.0116 | 41.8 | 11.7979 | 51.4831 | 60.0346 | 41.8
11.8116 | 52.0015 | 59.9943 | 46.3384 | 11.8099 | 51.9947 | 60.0001 | 52 | 11.8142 | 51.9926 | 60.0231 | 52 | 11.8124 | 51.462 | 60.0116 | 41.8 | 11.8062 | 51.4777 | 60.0346 | 41.8
11.8199 | 52.0048 | 59.9943 | 46.2534 | 11.8182 | 51.9967 | 60.0001 | 52 | 11.8225 | 51.9933 | 60.0231 | 52 | 11.8207 | 51.4631 | 60.0116 | 41.8 | 11.8145 | 51.472 | 60.0346 | 41.8
11.8282 | 52.0078 | 59.9943 | 46.1684 | 11.8266 | 51.9985 | 60.0001 | 52 | 11.8308 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 11.829 | 51.4644 | 60.0116 | 41.8 | 11.8228 | 51.4663 | 60.0346 | 41.8
11.8366 | 52.0108 | 59.9943 | 46.0833 | 11.8349 | 52.0002 | 60.0001 | 52 | 11.8392 | 51.9947 | 60.0231 | 52 | 11.8374 | 51.4658 | 60.0116 | 41.8 | 11.8312 | 51.4612 | 60.0346 | 41.8
11.8449 | 52.0106 | 59.9943 | 45.9983 | 11.8432 | 52.0001 | 60.0001 | 52 | 11.8475 | 51.9954 | 60.0231 | 52 | 11.8457 | 51.4671 | 60.0116 | 41.8 | 11.8395 | 51.456 | 60.0346 | 41.8
11.8532 | 52.0103 | 59.9943 | 45.9133 | 11.8516 | 51.9999 | 60.0001 | 52 | 11.8558 | 51.9967 | 60.0231 | 52 | 11.8541 | 51.4685 | 60.0116 | 41.8 | 11.8478 | 51.4524 | 60.0346 | 41.8
11.8616 | 52.0107 | 59.9943 | 45.8283 | 11.8599 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 11.8642 | 51.998 | 60.0231 | 52 | 11.8624 | 51.4698 | 60.0116 | 41.8 | 11.8561 | 51.4488 | 60.0346 | 41.8
11.8699 | 52.0111 | 59.9943 | 45.7433 | 11.8682 | 51.9995 | 59.9943 | 52 | 11.8725 | 51.9993 | 60.0231 | 52 | 11.8707 | 51.471 | 60.0116 | 41.8 | 11.8645 | 51.4455 | 60.0346 | 41.8
11.8782 | 52.0116 | 59.9943 | 45.6583 | 11.8766 | 51.999 | 59.9943 | 52 | 11.8808 | 52.0007 | 60.0231 | 52 | 11.879 | 51.4707 | 60.0116 | 41.8 | 11.8728 | 51.4422 | 60.0346 | 41.8
11.8866 | 52.012 | 59.9943 | 45.5733 | 11.8849 | 51.9986 | 59.9943 | 52 | 11.8892 | 52.002 | 60.0231 | 52 | 11.8874 | 51.4703 | 60.0116 | 41.8 | 11.8812 | 51.4427 | 60.0346 | 41.8
11.8949 | 52.0121 | 59.9943 | 45.4883 | 11.8932 | 51.9985 | 59.9943 | 52 | 11.8975 | 52.0033 | 60.0231 | 52 | 11.8957 | 51.469 | 60.0116 | 41.8 | 11.8895 | 51.4432 | 60.0346 | 41.8
11.9032 | 52.0123 | 59.9943 | 45.4033 | 11.9016 | 51.9984 | 59.9943 | 52 | 11.9058 | 52.0039 | 60.0231 | 52 | 11.9041 | 51.4677 | 60.0116 | 41.8 | 11.8978 | 51.4441 | 60.0346 | 41.8
11.9116 | 52.0125 | 59.9943 | 45.3183 | 11.9099 | 51.9985 | 59.9943 | 52 | 11.9142 | 52.0045 | 60.0231 | 52 | 11.9124 | 51.4664 | 60.0116 | 41.8 | 11.9061 | 51.4451 | 60.0346 | 41.8
11.9199 | 52.0127 | 59.9943 | 45.2333 | 11.9182 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 11.9225 | 52.0051 | 60.0231 | 52 | 11.9207 | 51.4651 | 60.0116 | 41.8 | 11.9144 | 51.4467 | 60.0346 | 41.8
11.9282 | 52.0129 | 59.9943 | 45.1483 | 11.9266 | 51.9988 | 59.9943 | 52 | 11.9308 | 52.0057 | 60.0231 | 52 | 11.929 | 51.4638 | 60.0116 | 41.8 | 11.9228 | 51.4483 | 60.0346 | 41.8
11.9366 | 52.013 | 59.9943 | 45.0632 | 11.9349 | 51.999 | 59.9943 | 52 | 11.9391 | 52.005 | 60.0231 | 52 | 11.9374 | 51.4625 | 60.0116 | 41.8 | 11.9311 | 51.4498 | 60.0346 | 41.8
11.9449 | 52.0127 | 59.9943 | 44.9782 | 11.9433 | 51.9992 | 59.9943 | 52 | 11.9475 | 52.0043 | 60.0231 | 52 | 11.9457 | 51.4606 | 60.0116 | 41.8 | 11.9395 | 51.4514 | 60.0346 | 41.8
11.9532 | 52.0123 | 59.9943 | 44.8932 | 11.9516 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9558 | 52.0036 | 60.0231 | 52 | 11.954 | 51.4587 | 60.0116 | 41.8 | 11.9478 | 51.4516 | 60.0346 | 41.8
11.9616 | 52.012 | 59.9943 | 44.8082 | 11.9599 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9641 | 52.0029 | 60.0231 | 52 | 11.9623 | 51.458 | 60.0116 | 41.8 | 11.9561 | 51.4517 | 60.0346 | 41.8
11.9699 | 52.0116 | 59.9943 | 44.7232 | 11.9682 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9725 | 52.0019 | 60.0231 | 52 | 11.9707 | 51.4572 | 60.0116 | 41.8 | 11.9644 | 51.4512 | 60.0346 | 41.8
11.9782 | 52.0113 | 59.9943 | 44.6382 | 11.9766 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9808 | 52.0009 | 60.0231 | 52 | 11.979 | 51.4565 | 60.0116 | 41.8 | 11.9728 | 51.4506 | 60.0346 | 41.8
11.9866 | 52.0109 | 59.9943 | 44.5532 | 11.9849 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9891 | 51.9998 | 60.0231 | 52 | 11.9874 | 51.4559 | 60.0116 | 41.8 | 11.9811 | 51.4505 | 60.0346 | 41.8
11.9949 | 52.0106 | 59.9943 | 44.4682 | 11.9933 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 11.9975 | 51.9988 | 60.0231 | 52 | 11.9957 | 51.4523 | 60.0116 | 41.8 | 11.9894 | 51.4504 | 60.0346 | 41.8
12.0033 | 52.0102 | 59.9943 | 44.3832 | 12.0016 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 12.0058 | 51.9978 | 60.0231 | 52 | 12.004 | 51.4487 | 60.0116 | 41.8 | 11.9977 | 51.4496 | 60.0346 | 41.8
12.0116 | 52.0114 | 59.9943 | 44.2982 | 12.0099 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 12.0141 | 51.9967 | 60.0231 | 52 | 12.0123 | 51.4452 | 60.0116 | 41.8 | 12.006 | 51.4487 | 60.0346 | 41.8
12.0199 | 52.0125 | 59.9943 | 44.2132 | 12.0182 | 51.9993 | 59.9943 | 52 | 12.0225 | 51.9964 | 60.0231 | 52 | 12.0207 | 51.4416 | 60.0116 | 41.8 | 12.0144 | 51.4478 | 60.0346 | 41.8
12.0283 | 52.014 | 59.9943 | 44.1282 | 12.0266 | 51.9995 | 59.9943 | 52 | 12.0308 | 51.996 | 60.0231 | 52 | 12.029 | 51.4387 | 60.0116 | 41.8 | 12.0227 | 51.447 | 60.0346 | 41.8
12.0366 | 52.0155 | 59.9943 | 44.0432 | 12.0349 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 12.0391 | 51.9937 | 60.0231 | 52 | 12.0374 | 51.4358 | 60.0116 | 41.8 | 12.0311 | 51.4475 | 60.0346 | 41.8
12.0449 | 52.016 | 59.9943 | 43.9581 | 12.0433 | 52 | 59.9943 | 52 | 12.0474 | 51.9915 | 60.0231 | 52 | 12.0457 | 51.4322 | 60.0116 | 41.8 | 12.0394 | 51.4481 | 60.0346 | 41.8
12.0533 | 52.0165 | 59.9943 | 43.8731 | 12.0516 | 52.0002 | 59.9943 | 52 | 12.0558 | 51.9896 | 60.0231 | 52 | 12.054 | 51.4285 | 60.0116 | 41.8 | 12.0477 | 51.447 | 60.0346 | 41.8
12.0616 | 52.0169 | 59.9943 | 43.7881 | 12.0599 | 52.0005 | 59.9943 | 52 | 12.0641 | 51.9876 | 60.0231 | 52 | 12.0623 | 51.4235 | 60.0116 | 41.8 | 12.056 | 51.4459 | 60.0346 | 41.8
12.0699 | 52.0174 | 59.9943 | 43.7031 | 12.0683 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 12.0724 | 51.9857 | 60.0231 | 52 | 12.0707 | 51.4185 | 60.0116 | 41.8 | 12.0644 | 51.4447 | 60.0346 | 41.8
12.0783 | 52.0178 | 59.9943 | 43.6181 | 12.0766 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 12.0807 | 51.9838 | 60.0231 | 52 | 12.079 | 51.4164 | 60.0116 | 41.8 | 12.0727 | 51.4435 | 60.0346 | 41.8
12.0866 | 52.0182 | 59.9943 | 43.5331 | 12.0849 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 12.0891 | 51.9816 | 60.0231 | 52 | 12.0873 | 51.4143 | 60.0116 | 41.8 | 12.081 | 51.4424 | 60.0346 | 41.8
12.0949 | 52.0171 | 59.9943 | 43.4481 | 12.0933 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 12.0974 | 51.9793 | 60.0231 | 52 | 12.0956 | 51.4118 | 60.0116 | 41.8 | 12.0894 | 51.4413 | 60.0346 | 41.8
12.1033 | 52.0161 | 59.9943 | 43.3631 | 12.1016 | 52.0014 | 59.9943 | 52 | 12.1057 | 51.9776 | 60.0231 | 52 | 12.104 | 51.4093 | 60.0116 | 41.8 | 12.0977 | 51.4375 | 60.0346 | 41.8
12.1116 | 52.0152 | 59.9943 | 43.2781 | 12.1099 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 12.1141 | 51.9759 | 60.0231 | 52 | 12.1123 | 51.4069 | 60.0116 | 41.8 | 12.106 | 51.4338 | 60.0346 | 41.8
12.1199 | 52.0144 | 59.9943 | 43.1931 | 12.1183 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 12.1224 | 51.9761 | 60.0231 | 52 | 12.1207 | 51.4044 | 60.0116 | 41.8 | 12.1143 | 51.4301 | 60.0346 | 41.8
12.1283 | 52.0154 | 59.9943 | 43.1081 | 12.1266 | 52.0011 | 59.9943 | 52 | 12.1307 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 12.129 | 51.4027 | 60.0116 | 41.8 | 12.1227 | 51.4264 | 60.0346 | 41.8
12.1366 | 52.0165 | 59.9943 | 43.0231 | 12.1349 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 12.1391 | 51.9764 | 60.0231 | 52 | 12.1373 | 51.401 | 60.0116 | 41.8 | 12.131 | 51.4244 | 60.0346 | 41.8
12.1449 | 52.0175 | 59.9943 | 42.938 | 12.1433 | 52.0009 | 59.9943 | 52 | 12.1474 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 12.1456 | 51.3981 | 60.0116 | 41.8 | 12.1393 | 51.4225 | 60.0346 | 41.8
12.1533 | 52.0186 | 59.9943 | 42.853 | 12.1516 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 12.1557 | 51.9775 | 60.0231 | 52 | 12.154 | 51.3952 | 60.0116 | 41.8 | 12.1476 | 51.4187 | 60.0346 | 41.8
12.1616 | 52.0197 | 59.9943 | 42.768 | 12.1599 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 12.1641 | 51.9783 | 60.0231 | 52 | 12.1624 | 51.3924 | 60.0116 | 41.8 | 12.156 | 51.415 | 60.0346 | 41.8
12.1699 | 52.0208 | 59.9943 | 42.683 | 12.1683 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 12.1724 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 12.1707 | 51.3895 | 60.0116 | 41.8 | 12.1643 | 51.4113 | 60.0346 | 41.8
12.1783 | 52.0222 | 59.9943 | 42.598 | 12.1766 | 52.0017 | 59.9943 | 52 | 12.1807 | 51.9806 | 60.0231 | 52 | 12.179 | 51.3866 | 60.0116 | 41.8 | 12.1726 | 51.4075 | 60.0346 | 41.8
12.1866 | 52.0236 | 59.9943 | 42.513 | 12.1849 | 52.0021 | 59.9943 | 52 | 12.1891 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 12.1873 | 51.3837 | 60.0116 | 41.8 | 12.181 | 51.4064 | 60.0346 | 41.8
12.1949 | 52.0244 | 59.9943 | 42.428 | 12.1933 | 52.0026 | 59.9943 | 52 | 12.1974 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 12.1957 | 51.3808 | 60.0116 | 41.8 | 12.1893 | 51.4053 | 60.0346 | 41.8
12.2033 | 52.0252 | 59.9943 | 42.343 | 12.2016 | 52.0031 | 59.9943 | 52 | 12.2057 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 12.204 | 51.3779 | 60.0116 | 41.8 | 12.1976 | 51.4018 | 60.0346 | 41.8
12.2116 | 52.0248 | 59.9943 | 42.258 | 12.2099 | 52.0036 | 59.9943 | 52 | 12.2141 | 51.9806 | 60.0231 | 52 | 12.2123 | 51.3751 | 60.0116 | 41.8 | 12.2059 | 51.3982 | 60.0346 | 41.8
12.2199 | 52.0244 | 59.9943 | 42.173 | 12.2183 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 12.2224 | 51.9809 | 60.0231 | 52 | 12.2206 | 51.3722 | 60.0116 | 41.8 | 12.2143 | 51.3944 | 60.0346 | 41.8
12.2283 | 52.024 | 59.9943 | 42.088 | 12.2266 | 52.0046 | 59.9943 | 52 | 12.2307 | 51.9811 | 60.0231 | 52 | 12.229 | 51.3721 | 60.0116 | 41.8 | 12.2226 | 51.3905 | 60.0346 | 41.8
12.2366 | 52.0236 | 59.9943 | 42.003 | 12.2349 | 52.0051 | 59.9943 | 52 | 12.239 | 51.9807 | 60.0231 | 52 | 12.2373 | 51.3721 | 60.0116 | 41.8 | 12.231 | 51.387 | 60.0346 | 41.8
12.2449 | 52.0231 | 59.9943 | 41.918 | 12.2433 | 52.0053 | 59.9943 | 52 | 12.2474 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 12.2457 | 51.3718 | 60.0116 | 41.8 | 12.2393 | 51.3834 | 60.0346 | 41.8
12.2533 | 52.0227 | 59.9943 | 41.8329 | 12.2516 | 52.0054 | 59.9943 | 52 | 12.2557 | 51.9798 | 60.0231 | 52 | 12.254 | 51.3715 | 60.0116 | 41.8 | 12.2476 | 51.3801 | 60.0346 | 41.8
12.2616 | 52.022 | 59.9943 | 41.8 | 12.2599 | 52.0055 | 59.9943 | 52 | 12.264 | 51.9794 | 60.0231 | 52 | 12.2623 | 51.3716 | 60.0116 | 41.8 | 12.2559 | 51.3768 | 60.0346 | 41.8
12.2699 | 52.0213 | 59.9943 | 41.8 | 12.2683 | 52.0056 | 59.9943 | 52 | 12.2723 | 51.9795 | 60.0231 | 52 | 12.2706 | 51.3716 | 60.0116 | 41.8 | 12.2642 | 51.3735 | 60.0346 | 41.8
12.2783 | 52.021 | 59.9943 | 41.8 | 12.2766 | 52.0056 | 59.9943 | 52 | 12.2807 | 51.9796 | 60.0231 | 52 | 12.279 | 51.3717 | 60.0116 | 41.8 | 12.2726 | 51.3702 | 60.0346 | 41.8
12.2866 | 52.0206 | 59.9943 | 41.8 | 12.2849 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.289 | 51.9798 | 60.0231 | 52 | 12.2873 | 51.3718 | 60.0116 | 41.8 | 12.2809 | 51.3679 | 60.0346 | 41.8
12.2949 | 52.0209 | 59.9943 | 41.8 | 12.2933 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.2973 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 12.2957 | 51.3732 | 60.0116 | 41.8 | 12.2892 | 51.3656 | 60.0346 | 41.8
12.3033 | 52.0211 | 59.9943 | 41.8 | 12.3016 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.3057 | 51.9802 | 60.0231 | 52 | 12.304 | 51.3746 | 60.0116 | 41.8 | 12.2975 | 51.3638 | 60.0346 | 41.8
12.3116 | 52.0213 | 59.9943 | 41.8 | 12.31 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.314 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 12.3123 | 51.3769 | 60.0116 | 41.8 | 12.3059 | 51.3621 | 60.0346 | 41.8
12.3199 | 52.0215 | 59.9943 | 41.8 | 12.3183 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.3223 | 51.9806 | 60.0231 | 52 | 12.3206 | 51.3792 | 60.0116 | 41.8 | 12.3142 | 51.3613 | 60.0346 | 41.8
12.3283 | 52.0197 | 59.9943 | 41.8 | 12.3266 | 52.0057 | 59.9943 | 52 | 12.3307 | 51.9808 | 60.0231 | 52 | 12.329 | 51.3822 | 60.0116 | 41.8 | 12.3226 | 51.3605 | 60.0346 | 41.8
12.3366 | 52.018 | 59.9943 | 41.8 | 12.3349 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.339 | 51.9806 | 60.0231 | 52 | 12.3373 | 51.3852 | 60.0116 | 41.8 | 12.3309 | 51.3595 | 60.0346 | 41.8
12.3449 | 52.0162 | 59.9943 | 41.8 | 12.3433 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.3473 | 51.9803 | 60.0231 | 52 | 12.3456 | 51.3882 | 60.0116 | 41.8 | 12.3392 | 51.3584 | 60.0346 | 41.8
12.3533 | 52.0144 | 59.9943 | 41.8 | 12.3516 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.3557 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 12.3539 | 51.3913 | 60.0116 | 41.8 | 12.3475 | 51.3572 | 60.0346 | 41.8
12.3616 | 52.0106 | 59.9943 | 41.8 | 12.36 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.364 | 51.9805 | 60.0231 | 52 | 12.3623 | 51.3941 | 60.0116 | 41.8 | 12.3558 | 51.3559 | 60.0346 | 41.8
12.3699 | 52.0067 | 59.9943 | 41.8 | 12.3683 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.3723 | 51.9803 | 60.0231 | 52 | 12.3706 | 51.397 | 60.0116 | 41.8 | 12.3642 | 51.3557 | 60.0346 | 41.8
12.3783 | 52.0018 | 59.9943 | 41.8 | 12.3766 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.3806 | 51.9801 | 60.0231 | 52 | 12.379 | 51.3991 | 60.0116 | 41.8 | 12.3725 | 51.3555 | 60.0346 | 41.8
12.3866 | 51.997 | 59.9943 | 41.8 | 12.385 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.389 | 51.9801 | 60.0231 | 52 | 12.3873 | 51.4011 | 60.0116 | 41.8 | 12.3809 | 51.3549 | 60.0346 | 41.8
12.395 | 51.993 | 59.9943 | 41.8 | 12.3933 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.3973 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 12.3956 | 51.4008 | 60.0116 | 41.8 | 12.3892 | 51.3544 | 60.0346 | 41.8
12.4033 | 51.989 | 59.9943 | 41.8 | 12.4016 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.4056 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 12.4039 | 51.4004 | 60.0116 | 41.8 | 12.3975 | 51.3538 | 60.0346 | 41.8
12.4116 | 51.987 | 59.9943 | 41.8 | 12.41 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.414 | 51.98 | 60.0231 | 52 | 12.4123 | 51.3997 | 60.0116 | 41.8 | 12.4058 | 51.3532 | 60.0346 | 41.8
12.42 | 51.985 | 59.9943 | 41.8 | 12.4183 | 52.0058 | 59.9943 | 52 | 12.4223 | 51.9804 | 60.0231 | 52 | 12.4206 | 51.3989 | 60.0116 | 41.8 | 12.4142 | 51.3521 | 60.0346 | 41.8
12.4283 | 51.9833 | 59.9943 | 41.8 | 12.4266 | 52.0041 | 59.9943 | 52 | 12.4306 | 51.9808 | 60.0231 | 52 | 12.429 | 51.3987 | 60.0116 | 41.8 | 12.4225 | 51.351 | 60.0346 | 41.8
12.4366 | 51.9815 | 59.9943 | 41.8 | 12.435 | 52.0024 | 59.9943 | 52 | 12.439 | 51.9812 | 60.0231 | 52 | 12.4373 | 51.3986 | 60.0116 | 41.8 | 12.4308 | 51.3504 | 60.0346 | 41.8
12.445 | 51.9819 | 59.9943 | 41.8 | 12.4433 | 52.0007 | 59.9943 | 52 | 12.4473 | 51.9817 | 60.0231 | 52 | 12.4456 | 51.3979 | 60.0116 | 41.8 | 12.4391 | 51.3498 | 60.0346 | 41.8
12.4533 | 51.9822 | 59.9943 | 41.8 | 12.4516 | 51.999 | 59.9943 | 52 | 12.4556 | 51.9823 | 60.0231 | 52 | 12.4539 | 51.3972 | 60.0116 | 41.8 | 12.4474 | 51.3496 | 60.0346 | 41.8
12.4616 | 51.9838 | 59.9943 | 41.8 | 12.46 | 51.9974 | 59.9943 | 52 | 12.464 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 12.4623 | 51.396 | 60.0116 | 41.8 | 12.4558 | 51.3493 | 60.0346 | 41.8
12.47 | 51.9854 | 59.9943 | 41.8 | 12.4683 | 51.9957 | 59.9943 | 52 | 12.4723 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 12.4706 | 51.3948 | 60.0116 | 41.8 | 12.4641 | 51.3495 | 60.0346 | 41.8
12.4783 | 51.9858 | 59.9943 | 41.8 | 12.4766 | 51.994 | 59.9943 | 52 | 12.4806 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 12.4789 | 51.3933 | 60.0116 | 41.8 | 12.4725 | 51.3498 | 60.0346 | 41.8
12.4866 | 51.9862 | 59.9943 | 41.8 | 12.485 | 51.9923 | 59.9943 | 52 | 12.4889 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 12.4872 | 51.3917 | 60.0116 | 41.8 | 12.4808 | 51.3494 | 60.0346 | 41.8
12.495 | 51.985 | 59.9943 | 41.8 | 12.4933 | 51.99 | 59.9943 | 52 | 12.4973 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 12.4956 | 51.3901 | 60.0116 | 41.8 | 12.4891 | 51.3491 | 60.0346 | 41.8
12.5033 | 51.9838 | 59.9943 | 41.8 | 12.5016 | 51.9878 | 59.9943 | 52 | 12.5056 | 51.9832 | 60.0231 | 52 | 12.5039 | 51.3886 | 60.0116 | 41.8 | 12.4974 | 51.3496 | 60.0346 | 41.8
12.5116 | 51.9827 | 59.9943 | 41.8 | 12.51 | 51.9872 | 59.9943 | 52 | 12.5139 | 51.9832 | 60.0231 | 52 | 12.5123 | 51.3864 | 60.0116 | 41.8 | 12.5058 | 51.35 | 60.0346 | 41.8
12.52 | 51.9816 | 59.9943 | 41.8 | 12.5183 | 51.9866 | 59.9943 | 52 | 12.5222 | 51.9833 | 60.0231 | 52 | 12.5206 | 51.3842 | 60.0116 | 41.8 | 12.5141 | 51.3502 | 60.0346 | 41.8
12.5283 | 51.9802 | 59.9943 | 41.8 | 12.5266 | 51.986 | 59.9943 | 52 | 12.5306 | 51.9834 | 60.0231 | 52 | 12.5289 | 51.3812 | 60.0116 | 41.8 | 12.5225 | 51.3503 | 60.0346 | 41.8
12.5366 | 51.9787 | 59.9943 | 41.8 | 12.535 | 51.9853 | 59.9943 | 52 | 12.5389 | 51.983 | 60.0231 | 52 | 12.5372 | 51.3783 | 60.0116 | 41.8 | 12.5308 | 51.349 | 60.0289 | 41.8
12.545 | 51.9772 | 59.9943 | 41.8 | 12.5433 | 51.9838 | 59.9943 | 52 | 12.5472 | 51.9826 | 60.0231 | 52 | 12.5456 | 51.3753 | 60.0116 | 41.8 | 12.5391 | 51.3477 | 60.0289 | 41.8
12.5533 | 51.9756 | 59.9943 | 41.8 | 12.5516 | 51.9822 | 59.9943 | 52 | 12.5556 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 12.5539 | 51.3723 | 60.0116 | 41.8 | 12.5474 | 51.3445 | 60.0289 | 41.8
12.5616 | 51.971 | 59.9943 | 41.8 | 12.56 | 51.9806 | 59.9943 | 52 | 12.5639 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 12.5623 | 51.368 | 60.0116 | 41.8 | 12.5557 | 51.3414 | 60.0289 | 41.8
12.57 | 51.9664 | 59.9943 | 41.8 | 12.5683 | 51.979 | 59.9943 | 52 | 12.5722 | 51.9833 | 60.0231 | 52 | 12.5706 | 51.3638 | 60.0116 | 41.8 | 12.5641 | 51.3388 | 60.0289 | 41.8
12.5783 | 51.9634 | 59.9943 | 41.8 | 12.5766 | 51.9784 | 59.9943 | 52 | 12.5806 | 51.9838 | 60.0231 | 52 | 12.5789 | 51.3595 | 60.0116 | 41.8 | 12.5724 | 51.3362 | 60.0289 | 41.8
12.5866 | 51.9605 | 59.9943 | 41.8 | 12.585 | 51.9779 | 59.9943 | 52 | 12.5889 | 51.9839 | 60.0231 | 52 | 12.5872 | 51.3553 | 60.0116 | 41.8 | 12.5807 | 51.3322 | 60.0289 | 41.8
12.595 | 51.9565 | 59.9943 | 41.8 | 12.5933 | 51.9774 | 59.9943 | 52 | 12.5972 | 51.984 | 60.0231 | 52 | 12.5956 | 51.3497 | 60.0058 | 41.8 | 12.5891 | 51.3281 | 60.0289 | 41.8
12.6033 | 51.9525 | 59.9943 | 41.8 | 12.6016 | 51.9769 | 59.9943 | 52 | 12.6056 | 51.984 | 60.0231 | 52 | 12.6039 | 51.3441 | 60.0058 | 41.8 | 12.5974 | 51.3243 | 60.0289 | 41.8
12.6116 | 51.9485 | 59.9943 | 41.8 | 12.61 | 51.9761 | 59.9943 | 52 | 12.6139 | 51.9841 | 60.0231 | 52 | 12.6122 | 51.3379 | 60.0058 | 41.8 | 12.6057 | 51.3205 | 60.0289 | 41.8
12.62 | 51.9444 | 59.9943 | 41.8 | 12.6183 | 51.9754 | 59.9943 | 52 | 12.6222 | 51.9852 | 60.0231 | 52 | 12.6205 | 51.3317 | 60.0058 | 41.8 | 12.6141 | 51.3181 | 60.0289 | 41.8
12.6283 | 51.9408 | 59.9943 | 41.8 | 12.6266 | 51.9764 | 59.9943 | 52 | 12.6306 | 51.9864 | 60.0231 | 52 | 12.6289 | 51.3254 | 60.0058 | 41.8 | 12.6224 | 51.3158 | 60.0289 | 41.8
12.6366 | 51.9372 | 59.9943 | 41.8 | 12.635 | 51.9773 | 59.9943 | 52 | 12.6389 | 51.9875 | 60.0231 | 52 | 12.6372 | 51.3192 | 60.0058 | 41.8 | 12.6307 | 51.315 | 60.0289 | 41.8
12.645 | 51.9373 | 59.9943 | 41.8 | 12.6433 | 51.9782 | 59.9943 | 52 | 12.6472 | 51.9887 | 60.0231 | 52 | 12.6456 | 51.3156 | 60.0058 | 41.8 | 12.639 | 51.3141 | 60.0289 | 41.8
12.6533 | 51.9375 | 59.9943 | 41.8 | 12.6516 | 51.9791 | 59.9943 | 52 | 12.6555 | 51.9883 | 60.0231 | 52 | 12.6539 | 51.312 | 60.0058 | 41.8 | 12.6474 | 51.3108 | 60.0289 | 41.8
12.6616 | 51.9394 | 59.9943 | 41.8 | 12.66 | 51.9795 | 59.9943 | 52 | 12.6639 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 12.6622 | 51.3084 | 60.0058 | 41.8 | 12.6557 | 51.3075 | 60.0289 | 41.8
12.67 | 51.9413 | 59.9943 | 41.8 | 12.6683 | 51.9799 | 59.9943 | 52 | 12.6722 | 51.9879 | 60.0231 | 52 | 12.6706 | 51.3048 | 60.0058 | 41.8 | 12.6641 | 51.3054 | 60.0289 | 41.8
12.6783 | 51.9441 | 59.9943 | 41.8 | 12.6767 | 51.9801 | 59.9943 | 52 | 12.6805 | 51.9879 | 60.0231 | 52 | 12.6789 | 51.3025 | 60.0058 | 41.8 | 12.6724 | 51.3032 | 60.0289 | 41.8
12.6866 | 51.947 | 59.9943 | 41.8 | 12.685 | 51.9802 | 59.9943 | 52 | 12.6888 | 51.9874 | 60.0231 | 52 | 12.6873 | 51.3001 | 60.0058 | 41.8 | 12.6807 | 51.3009 | 60.0289 | 41.8
12.695 | 51.95 | 59.9943 | 41.8 | 12.6933 | 51.9818 | 59.9943 | 52 | 12.6972 | 51.9868 | 60.0231 | 52 | 12.6956 | 51.3 | 60.0058 | 41.8 | 12.689 | 51.2986 | 60.0289 | 41.8
12.7033 | 51.9529 | 59.9943 | 41.8 | 12.7017 | 51.9833 | 59.9943 | 52 | 12.7055 | 51.985 | 60.0231 | 52 | 12.7039 | 51.2999 | 60.0058 | 41.8 | 12.6973 | 51.2962 | 60.0289 | 41.8
12.7117 | 51.9551 | 59.9943 | 41.8 | 12.71 | 51.9846 | 59.9943 | 52 | 12.7138 | 51.9831 | 60.0231 | 52 | 12.7122 | 51.2986 | 60.0058 | 41.8 | 12.7057 | 51.2939 | 60.0289 | 41.8
12.72 | 51.9573 | 59.9943 | 41.8 | 12.7183 | 51.9859 | 59.9943 | 52 | 12.7222 | 51.9825 | 60.0231 | 52 | 12.7206 | 51.2974 | 60.0058 | 41.8 | 12.714 | 51.2915 | 60.0289 | 41.8
12.7283 | 51.9599 | 59.9943 | 41.8 | 12.7267 | 51.9872 | 59.9943 | 52 | 12.7305 | 51.982 | 60.0231 | 52 | 12.7289 | 51.2963 | 60.0058 | 41.8 | 12.7224 | 51.289 | 60.0289 | 41.8
12.7367 | 51.9625 | 59.9943 | 41.8 | 12.735 | 51.9886 | 59.9943 | 52 | 12.7388 | 51.9826 | 60.0231 | 52 | 12.7372 | 51.2952 | 60.0058 | 41.8 | 12.7307 | 51.289 | 60.0289 | 41.8
12.745 | 51.9633 | 59.9943 | 41.8 | 12.7433 | 51.9899 | 59.9943 | 52 | 12.7472 | 51.9832 | 60.0231 | 52 | 12.7455 | 51.2942 | 60.0058 | 41.8 | 12.739 | 51.289 | 60.0289 | 41.8
12.7533 | 51.9641 | 59.9943 | 41.8 | 12.7517 | 51.9912 | 59.9943 | 52 | 12.7555 | 51.9845 | 60.0231 | 52 | 12.7539 | 51.2931 | 60.0058 | 41.8 | 12.7473 | 51.2883 | 60.0289 | 41.8
12.7617 | 51.9634 | 59.9943 | 41.8 | 12.76 | 51.9931 | 59.9943 | 52 | 12.7638 | 51.9859 | 60.0231 | 52 | 12.7622 | 51.2919 | 60.0058 | 41.8 | 12.7557 | 51.2876 | 60.0289 | 41.8
12.77 | 51.9626 | 59.9943 | 41.8 | 12.7683 | 51.995 | 59.9943 | 52 | 12.7722 | 51.9878 | 60.0231 | 52 | 12.7706 | 51.2907 | 60.0058 | 41.8 | 12.764 | 51.2868 | 60.0289 | 41.8
12.7783 | 51.9629 | 59.9943 | 41.8 | 12.7767 | 51.9957 | 59.9943 | 52 | 12.7805 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 12.7789 | 51.2895 | 60.0058 | 41.8 | 12.7723 | 51.286 | 60.0289 | 41.8
12.7867 | 51.9633 | 59.9943 | 41.8 | 12.785 | 51.9964 | 59.9943 | 52 | 12.7888 | 51.9918 | 60.0231 | 52 | 12.7872 | 51.2884 | 60.0058 | 41.8 | 12.7806 | 51.2852 | 60.0289 | 41.8
12.795 | 51.9619 | 59.9943 | 41.8 | 12.7933 | 51.9967 | 59.9943 | 52 | 12.7971 | 51.994 | 60.0231 | 52 | 12.7955 | 51.2883 | 60.0058 | 41.8 | 12.789 | 51.2843 | 60.0289 | 41.8
12.8033 | 51.9606 | 59.9943 | 41.8 | 12.8017 | 51.9969 | 59.9943 | 52 | 12.8055 | 51.9947 | 60.0231 | 52 | 12.8039 | 51.2882 | 60.0058 | 41.8 | 12.7973 | 51.2835 | 60.0289 | 41.8
12.8117 | 51.9584 | 59.9943 | 41.8 | 12.81 | 51.9975 | 59.9943 | 52 | 12.8138 | 51.9955 | 60.0231 | 52 | 12.8122 | 51.2881 | 60.0058 | 41.8 | 12.8056 | 51.2827 | 60.0289 | 41.8
12.82 | 51.9563 | 59.9943 | 41.8 | 12.8183 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 12.8221 | 51.9962 | 60.0231 | 52 | 12.8206 | 51.2879 | 60.0058 | 41.8 | 12.814 | 51.2819 | 60.0289 | 41.8
12.8283 | 51.9546 | 59.9943 | 41.8 | 12.8267 | 51.9997 | 59.9943 | 52 | 12.8305 | 51.997 | 60.0231 | 52 | 12.8289 | 51.2882 | 60.0058 | 41.8 | 12.8223 | 51.2811 | 60.0289 | 41.8
12.8367 | 51.9528 | 59.9943 | 41.8 | 12.835 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 12.8388 | 51.9976 | 60.0231 | 52 | 12.8372 | 51.2884 | 60.0058 | 41.8 | 12.8306 | 51.2797 | 60.0289 | 41.8
12.845 | 51.9524 | 59.9943 | 41.8 | 12.8433 | 52.0027 | 59.9943 | 52 | 12.8471 | 51.9983 | 60.0231 | 52 | 12.8455 | 51.2888 | 60.0058 | 41.8 | 12.8389 | 51.2784 | 60.0289 | 41.8
12.8533 | 51.9519 | 59.9943 | 41.8 | 12.8517 | 52.004 | 59.9943 | 52 | 12.8555 | 52.0013 | 60.0231 | 52 | 12.8539 | 51.2893 | 60.0058 | 41.8 | 12.8473 | 51.2771 | 60.0289 | 41.8
12.8617 | 51.9484 | 59.9943 | 41.8 | 12.86 | 52.0054 | 59.9943 | 52 | 12.8638 | 52.0043 | 60.0231 | 52 | 12.8622 | 51.2897 | 60.0058 | 41.8 | 12.8556 | 51.2758 | 60.0289 | 41.8
12.87 | 51.945 | 59.9943 | 41.8 | 12.8683 | 52.0067 | 59.9943 | 52 | 12.8721 | 52.0073 | 60.0231 | 52 | 12.8705 | 51.2901 | 60.0058 | 41.8 | 12.864 | 51.2749 | 60.0289 | 41.8
12.8783 | 51.9419 | 59.9943 | 41.8 | 12.8767 | 52.0071 | 59.9943 | 52 | 12.8805 | 52.0103 | 60.0231 | 52 | 12.8789 | 51.2906 | 60.0058 | 41.8 | 12.8723 | 51.2739 | 60.0289 | 41.8
12.8867 | 51.9389 | 59.9943 | 41.8 | 12.885 | 52.0075 | 59.9943 | 52 | 12.8888 | 52.0134 | 60.0231 | 52 | 12.8872 | 51.2911 | 60.0058 | 41.8 | 12.8806 | 51.271 | 60.0289 | 41.8
12.895 | 51.934 | 59.9943 | 41.8 | 12.8933 | 52.0074 | 59.9943 | 52 | 12.8971 | 52.0164 | 60.0231 | 52 | 12.8956 | 51.2898 | 60.0058 | 41.8 | 12.8889 | 51.2682 | 60.0289 | 41.8
12.9033 | 51.929 | 59.9943 | 41.8 | 12.9017 | 52.0073 | 59.9943 | 52 | 12.9054 | 52.0194 | 60.0231 | 52 | 12.9039 | 51.2885 | 60.0058 | 41.8 | 12.8973 | 51.2653 | 60.0289 | 41.8
12.9117 | 51.9236 | 59.9943 | 41.8 | 12.91 | 52.0062 | 59.9943 | 52 | 12.9138 | 52.0224 | 60.0231 | 52 | 12.9122 | 51.2868 | 60.0058 | 41.8 | 12.9056 | 51.2624 | 60.0289 | 41.8
12.92 | 51.9182 | 59.9943 | 41.8 | 12.9183 | 52.0052 | 59.9943 | 52 | 12.9221 | 52.0248 | 60.0231 | 52 | 12.9205 | 51.2851 | 60.0058 | 41.8 | 12.9139 | 51.2608 | 60.0289 | 41.8
12.9283 | 51.9123 | 59.9943 | 41.8 | 12.9267 | 52.0042 | 59.9943 | 52 | 12.9304 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9289 | 51.2826 | 60.0058 | 41.8 | 12.9222 | 51.2592 | 60.0289 | 41.8
12.9367 | 51.9063 | 59.9943 | 41.8 | 12.935 | 52.0031 | 59.9943 | 52 | 12.9388 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9372 | 51.2802 | 60.0058 | 41.8 | 12.9305 | 51.2576 | 60.0289 | 41.8
12.945 | 51.9027 | 59.9943 | 41.8 | 12.9433 | 52.0021 | 59.9943 | 52 | 12.9471 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9456 | 51.2777 | 60.0058 | 41.8 | 12.9389 | 51.256 | 60.0289 | 41.8
12.9533 | 51.8991 | 59.9943 | 41.8 | 12.9517 | 52.001 | 59.9943 | 52 | 12.9554 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9539 | 51.2753 | 60.0058 | 41.8 | 12.9472 | 51.2535 | 60.0289 | 41.8
12.9617 | 51.8975 | 59.9943 | 41.8 | 12.96 | 52.0012 | 59.9943 | 52 | 12.9637 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9622 | 51.2699 | 60.0058 | 41.8 | 12.9556 | 51.251 | 60.0289 | 41.8
12.97 | 51.8959 | 59.9943 | 41.8 | 12.9684 | 52.0013 | 59.9943 | 52 | 12.9721 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9705 | 51.2644 | 60.0058 | 41.8 | 12.9639 | 51.251 | 60.0289 | 41.8
12.9783 | 51.8955 | 59.9886 | 41.8 | 12.9767 | 52.0008 | 59.9943 | 52 | 12.9804 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9789 | 51.2608 | 60.0058 | 41.8 | 12.9722 | 51.2511 | 60.0289 | 41.8
12.9867 | 51.8952 | 59.9886 | 41.8 | 12.985 | 52.0003 | 59.9943 | 52 | 12.9887 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9872 | 51.2572 | 60.0058 | 41.8 | 12.9805 | 51.2512 | 60.0289 | 41.8
12.995 | 51.8948 | 59.9886 | 41.8 | 12.9933 | 51.9998 | 59.9943 | 52 | 12.9971 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 12.9955 | 51.2536 | 60.0058 | 41.8 | 12.9889 | 51.2512 | 60.0289 | 41.8
13.0033 | 51.8944 | 59.9886 | 41.8 | 13.0017 | 51.9992 | 59.9943 | 52 | 13.0054 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0038 | 51.25 | 60.0058 | 41.8 | 12.9972 | 51.2516 | 60.0289 | 41.8
13.0117 | 51.8951 | 59.9886 | 41.8 | 13.01 | 51.9987 | 59.9943 | 52 | 13.0137 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0122 | 51.2471 | 60.0058 | 41.8 | 13.0056 | 51.2519 | 60.0289 | 41.8
13.02 | 51.8957 | 59.9886 | 41.8 | 13.0184 | 51.9981 | 59.9943 | 52 | 13.0221 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0205 | 51.2442 | 60.0058 | 41.8 | 13.0139 | 51.2523 | 60.0289 | 41.8
13.0284 | 51.8962 | 59.9886 | 41.8 | 13.0267 | 51.996 | 59.9886 | 52 | 13.0304 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0289 | 51.2413 | 60.0058 | 41.8 | 13.0222 | 51.2527 | 60.0289 | 41.8
13.0367 | 51.8967 | 59.9886 | 41.8 | 13.035 | 51.9939 | 59.9886 | 52 | 13.0387 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0372 | 51.2384 | 60.0058 | 41.8 | 13.0305 | 51.2527 | 60.0289 | 41.8
13.045 | 51.8965 | 59.9886 | 41.8 | 13.0434 | 51.9914 | 59.9886 | 52 | 13.0471 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0455 | 51.2385 | 60.0058 | 41.8 | 13.0389 | 51.2527 | 60.0289 | 41.8
13.0534 | 51.8962 | 59.9886 | 41.8 | 13.0517 | 51.9888 | 59.9886 | 52 | 13.0554 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0538 | 51.2386 | 60.0058 | 41.8 | 13.0472 | 51.2517 | 60.0289 | 41.8
13.0617 | 51.8971 | 59.9886 | 41.8 | 13.06 | 51.987 | 59.9886 | 52 | 13.0637 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0622 | 51.2393 | 60.0058 | 41.8 | 13.0555 | 51.2508 | 60.0289 | 41.8
13.07 | 51.898 | 59.9886 | 41.8 | 13.0684 | 51.9853 | 59.9886 | 52 | 13.0721 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0706 | 51.2401 | 60.0058 | 41.8 | 13.0638 | 51.2498 | 60.0289 | 41.8
13.0784 | 51.8989 | 59.9886 | 41.8 | 13.0767 | 51.9835 | 59.9886 | 52 | 13.0804 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0789 | 51.2372 | 60.0058 | 41.8 | 13.0721 | 51.2489 | 60.0289 | 41.8
13.0867 | 51.8998 | 59.9886 | 41.8 | 13.085 | 51.9817 | 59.9886 | 52 | 13.0887 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0872 | 51.2343 | 60.0058 | 41.8 | 13.0805 | 51.2463 | 60.0289 | 41.8
13.095 | 51.9008 | 59.9886 | 41.8 | 13.0934 | 51.98 | 59.9886 | 52 | 13.097 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.0955 | 51.2314 | 60.0001 | 41.8 | 13.0888 | 51.2436 | 60.0289 | 41.8
13.1034 | 51.9018 | 59.9886 | 41.8 | 13.1017 | 51.9782 | 59.9886 | 52 | 13.1054 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1039 | 51.2286 | 60.0001 | 41.8 | 13.0972 | 51.241 | 60.0289 | 41.8
13.1117 | 51.9014 | 59.9886 | 41.8 | 13.11 | 51.978 | 59.9886 | 52 | 13.1137 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1122 | 51.2257 | 60.0001 | 41.8 | 13.1055 | 51.2383 | 60.0289 | 41.8
13.12 | 51.901 | 59.9886 | 41.8 | 13.1184 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.122 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1205 | 51.2229 | 60.0001 | 41.8 | 13.1138 | 51.2344 | 60.0289 | 41.8
13.1284 | 51.901 | 59.9886 | 41.8 | 13.1267 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1303 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1288 | 51.22 | 60.0001 | 41.8 | 13.1221 | 51.2305 | 60.0289 | 41.8
13.1367 | 51.9011 | 59.9886 | 41.8 | 13.135 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1387 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1372 | 51.2171 | 60.0001 | 41.8 | 13.1305 | 51.227 | 60.0289 | 41.8
13.145 | 51.9012 | 59.9886 | 41.8 | 13.1434 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.147 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1455 | 51.2135 | 60.0001 | 41.8 | 13.1388 | 51.2234 | 60.0289 | 41.8
13.1534 | 51.9014 | 59.9886 | 41.8 | 13.1517 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1553 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1539 | 51.21 | 60.0001 | 41.8 | 13.1472 | 51.2199 | 60.0289 | 41.8
13.1617 | 51.9016 | 59.9886 | 41.8 | 13.16 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1637 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1622 | 51.2101 | 60.0001 | 41.8 | 13.1555 | 51.2164 | 60.0289 | 41.8
13.17 | 51.9018 | 59.9886 | 41.8 | 13.1684 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.172 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1705 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.1638 | 51.215 | 60.0289 | 41.8
13.1784 | 51.9018 | 59.9886 | 41.8 | 13.1767 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1803 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1788 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.1721 | 51.2137 | 60.0289 | 41.8
13.1867 | 51.9018 | 59.9886 | 41.8 | 13.185 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.1887 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1872 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.1805 | 51.2128 | 60.0289 | 41.8
13.195 | 51.9033 | 59.9886 | 41.8 | 13.1934 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.197 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.1955 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.1888 | 51.2119 | 60.0289 | 41.8
13.2034 | 51.9047 | 59.9886 | 41.8 | 13.2017 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.2053 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2039 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.1971 | 51.213 | 60.0289 | 41.8
13.2117 | 51.9057 | 59.9886 | 41.8 | 13.2101 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.2137 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2122 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2054 | 51.2141 | 60.0289 | 41.8
13.2201 | 51.9067 | 59.9886 | 41.8 | 13.2184 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.222 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2205 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2137 | 51.2141 | 60.0289 | 41.8
13.2284 | 51.9064 | 59.9886 | 41.8 | 13.2267 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.2303 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2289 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2221 | 51.2141 | 60.0289 | 41.8
13.2367 | 51.9062 | 59.9886 | 41.8 | 13.2351 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.2386 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2372 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2304 | 51.2128 | 60.0289 | 41.8
13.2451 | 51.9059 | 59.9886 | 41.8 | 13.2434 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.247 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2455 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2388 | 51.2114 | 60.0289 | 41.8
13.2534 | 51.9056 | 59.9886 | 41.8 | 13.2517 | 51.9777 | 59.9886 | 52 | 13.2553 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2538 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2471 | 51.2093 | 60.0289 | 41.8
13.2617 | 51.9048 | 59.9886 | 41.8 | 13.2601 | 51.9782 | 59.9886 | 52 | 13.2636 | 52.0271 | 60.0231 | 52 | 13.2622 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2554 | 51.2072 | 60.0289 | 41.8
13.2701 | 51.9039 | 59.9886 | 41.8 | 13.2684 | 51.9786 | 59.9886 | 52 | 13.272 | 52.0268 | 60.0231 | 52 | 13.2705 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2637 | 51.2039 | 60.0289 | 41.8
13.2784 | 51.902 | 59.9886 | 41.8 | 13.2767 | 51.9791 | 59.9886 | 52 | 13.2803 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.2789 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2721 | 51.2005 | 60.0289 | 41.8
13.2867 | 51.9 | 59.9886 | 41.8 | 13.2851 | 51.9795 | 59.9886 | 52 | 13.2886 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.2872 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2804 | 51.1972 | 60.0289 | 41.8
13.2951 | 51.8977 | 59.9886 | 41.8 | 13.2934 | 51.98 | 59.9886 | 52 | 13.297 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.2955 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2888 | 51.1939 | 60.0289 | 41.8
13.3034 | 51.8953 | 59.9886 | 41.8 | 13.3017 | 51.9804 | 59.9886 | 52 | 13.3053 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.3038 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.2971 | 51.1917 | 60.0289 | 41.8
13.3117 | 51.8937 | 59.9886 | 41.8 | 13.3101 | 51.9809 | 59.9886 | 52 | 13.3136 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.3122 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.3054 | 51.1896 | 60.0289 | 41.8
13.3201 | 51.892 | 59.9886 | 41.8 | 13.3184 | 51.9813 | 59.9886 | 52 | 13.322 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.3205 | 51.2102 | 60.0001 | 41.8 | 13.3137 | 51.1887 | 60.0289 | 41.8
13.3284 | 51.8902 | 59.9886 | 41.8 | 13.3267 | 51.9818 | 59.9886 | 52 | 13.3303 | 52.0265 | 60.0231 | 52 | 13.3289 | 51.2107 | 60.0001 | 41.8 | 13.322 | 51.1878 | 60.0289 | 41.8
13.3367 | 51.8884 | 59.9886 | 41.8 | 13.3351 | 51.9822 | 59.9886 | 52 | 13.3386 | 52.0264 | 60.0231 | 52 | 13.3372 | 51.2111 | 60.0001 | 41.8 | 13.3304 | 51.1871 | 60.0289 | 41.8
13.3451 | 51.8856 | 59.9886 | 41.8 | 13.3434 | 51.9822 | 59.9886 | 52 | 13.3469 | 52.0264 | 60.0231 | 52 | 13.3455 | 51.2116 | 60.0001 | 41.8 | 13.3387 | 51.1865 | 60.0289 | 41.8
13.3534 | 51.8827 | 59.9886 | 41.8 | 13.3517 | 51.9822 | 59.9886 | 52 | 13.3553 | 52.0261 | 60.0231 | 52 | 13.3539 | 51.212 | 60.0001 | 41.8 | 13.347 | 51.1871 | 60.0289 | 41.8
13.3617 | 51.881 | 59.9886 | 41.8 | 13.3601 | 51.9823 | 59.9886 | 52 | 13.3636 | 52.0257 | 60.0231 | 52 | 13.3622 | 51.21 | 60.0001 | 41.8 | 13.3553 | 51.1877 | 60.0289 | 41.8
13.3701 | 51.8793 | 59.9886 | 41.8 | 13.3684 | 51.9823 | 59.9886 | 52 | 13.3719 | 52.025 | 60.0231 | 52 | 13.3705 | 51.2079 | 60.0001 | 41.8 | 13.3637 | 51.1883 | 60.0289 | 41.8
13.3784 | 51.8785 | 59.9886 | 41.8 | 13.3768 | 51.9823 | 59.9886 | 52 | 13.3802 | 52.0243 | 60.0231 | 52 | 13.3788 | 51.2059 | 60.0001 | 41.8 | 13.372 | 51.1889 | 60.0289 | 41.8
13.3868 | 51.8776 | 59.9886 | 41.8 | 13.3851 | 51.9823 | 59.9886 | 52 | 13.3886 | 52.0236 | 60.0231 | 52 | 13.3872 | 51.2039 | 60.0001 | 41.8 | 13.3804 | 51.1895 | 60.0289 | 41.8
13.3951 | 51.8767 | 59.9886 | 41.8 | 13.3934 | 51.9829 | 59.9886 | 52 | 13.3969 | 52.0229 | 60.0231 | 52 | 13.3955 | 51.2018 | 60.0001 | 41.8 | 13.3887 | 51.1902 | 60.0289 | 41.8
13.4034 | 51.8758 | 59.9886 | 41.8 | 13.4017 | 51.9834 | 59.9886 | 52 | 13.4052 | 52.0222 | 60.0231 | 52 | 13.4039 | 51.1998 | 60.0001 | 41.8 | 13.397 | 51.1899 | 60.0289 | 41.8
13.4118 | 51.873 | 59.9886 | 41.8 | 13.4101 | 51.9839 | 59.9886 | 52 | 13.4136 | 52.0215 | 60.0231 | 52 | 13.4122 | 51.1973 | 60.0001 | 41.8 | 13.4053 | 51.1896 | 60.0289 | 41.8
13.4201 | 51.8703 | 59.9886 | 41.8 | 13.4184 | 51.9844 | 59.9886 | 52 | 13.4219 | 52.0208 | 60.0231 | 52 | 13.4205 | 51.1948 | 60.0001 | 41.8 | 13.4137 | 51.1896 | 60.0289 | 41.8
13.4284 | 51.8686 | 59.9886 | 41.8 | 13.4268 | 51.9849 | 59.9886 | 52 | 13.4302 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4288 | 51.1923 | 60.0001 | 41.8 | 13.422 | 51.1897 | 60.0289 | 41.8
13.4368 | 51.8669 | 59.9886 | 41.8 | 13.4351 | 51.9855 | 59.9886 | 52 | 13.4386 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4372 | 51.1899 | 60.0001 | 41.8 | 13.4304 | 51.1891 | 60.0289 | 41.8
13.4451 | 51.8651 | 59.9886 | 41.8 | 13.4434 | 51.986 | 59.9886 | 52 | 13.4469 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4455 | 51.1867 | 60.0001 | 41.8 | 13.4387 | 51.1886 | 60.0289 | 41.8
13.4534 | 51.8633 | 59.9886 | 41.8 | 13.4518 | 51.9865 | 59.9886 | 52 | 13.4552 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4539 | 51.1836 | 60.0001 | 41.8 | 13.447 | 51.188 | 60.0289 | 41.8
13.4618 | 51.861 | 59.9886 | 41.8 | 13.4601 | 51.9867 | 59.9886 | 52 | 13.4636 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4622 | 51.1805 | 60.0001 | 41.8 | 13.4553 | 51.1875 | 60.0289 | 41.8
13.4701 | 51.8588 | 59.9886 | 41.8 | 13.4684 | 51.9869 | 59.9886 | 52 | 13.4719 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4705 | 51.1774 | 60.0001 | 41.8 | 13.4636 | 51.1863 | 60.0289 | 41.8
13.4784 | 51.8573 | 59.9886 | 41.8 | 13.4768 | 51.9866 | 59.9886 | 52 | 13.4802 | 52.0201 | 60.0231 | 52 | 13.4789 | 51.1742 | 60.0001 | 41.8 | 13.472 | 51.1852 | 60.0289 | 41.8
13.4868 | 51.8558 | 59.9886 | 41.8 | 13.4851 | 51.9863 | 59.9886 | 52 | 13.4886 | 52.02 | 60.0231 | 52 | 13.4872 | 51.1711 | 60.0001 | 41.8 | 13.4803 | 51.1851 | 60.0289 | 41.8
13.4951 | 51.8564 | 59.9886 | 41.8 | 13.4934 | 51.99 | 59.9886 | 52 | 13.4969 | 52.02 | 60.0231 | 52 | 13.4955 | 51.168 | 60.0001 | 41.8 | 13.4886 | 51.1849 | 60.0289 | 41.8
13.5034 | 51.857 | 59.9886 | 41.8 | 13.5018 | 51.9937 | 59.9886 | 52 | 13.5052 | 52.0193 | 60.0231 | 52 | 13.5038 | 51.1649 | 60.0001 | 41.8 | 13.4969 | 51.1842 | 60.0289 | 41.8
13.5118 | 51.8574 | 59.9886 | 41.8 | 13.5101 | 51.9982 | 59.9886 | 52 | 13.5135 | 52.0187 | 60.0231 | 52 | 13.5122 | 51.1614 | 60.0001 | 41.8 | 13.5053 | 51.1835 | 60.0289 | 41.8
13.5201 | 51.8579 | 59.9886 | 41.8 | 13.5184 | 52.0026 | 59.9886 | 52 | 13.5219 | 52.018 | 60.0231 | 52 | 13.5205 | 51.1578 | 60.0001 | 41.8 | 13.5136 | 51.1828 | 60.0289 | 41.8
13.5284 | 51.8581 | 59.9886 | 41.8 | 13.5268 | 52.0071 | 59.9886 | 52 | 13.5302 | 52.0174 | 60.0231 | 52 | 13.5289 | 51.1574 | 60.0001 | 41.8 | 13.522 | 51.1821 | 60.0289 | 41.8
13.5368 | 51.8584 | 59.9886 | 41.8 | 13.5351 | 52.0116 | 59.9886 | 52 | 13.5385 | 52.0167 | 60.0231 | 52 | 13.5372 | 51.157 | 60.0001 | 41.8 | 13.5303 | 51.1818 | 60.0289 | 41.8
13.5451 | 51.8573 | 59.9886 | 41.8 | 13.5435 | 52.0163 | 59.9886 | 52 | 13.5469 | 52.016 | 60.0231 | 52 | 13.5455 | 51.1566 | 60.0001 | 41.8 | 13.5386 | 51.1816 | 60.0289 | 41.8
13.5535 | 51.8561 | 59.9886 | 41.8 | 13.5518 | 52.021 | 59.9886 | 52 | 13.5552 | 52.0154 | 60.0231 | 52 | 13.5538 | 51.1562 | 60.0001 | 41.8 | 13.5469 | 51.1819 | 60.0289 | 41.8
13.5618 | 51.8542 | 59.9886 | 41.8 | 13.5601 | 52.0257 | 59.9886 | 52 | 13.5635 | 52.0147 | 60.0231 | 52 | 13.5622 | 51.156 | 60.0001 | 41.8 | 13.5553 | 51.1822 | 60.0289 | 41.8
13.5701 | 51.8523 | 59.9886 | 41.8 | 13.5685 | 52.0304 | 59.9886 | 52 | 13.5718 | 52.0146 | 60.0231 | 52 | 13.5705 | 51.1557 | 60.0001 | 41.8 | 13.5636 | 51.1789 | 60.0289 | 41.8
13.5785 | 51.8499 | 59.9886 | 41.8 | 13.5768 | 52.0318 | 59.9886 | 52 | 13.5802 | 52.0145 | 60.0231 | 52 | 13.5789 | 51.1555 | 60.0001 | 41.8 | 13.5719 | 51.1755 | 60.0289 | 41.8
13.5868 | 51.8475 | 59.9886 | 41.8 | 13.5851 | 52.0332 | 59.9886 | 52 | 13.5885 | 52.015 | 60.0231 | 52 | 13.5872 | 51.1552 | 60.0001 | 41.8 | 13.5803 | 51.1721 | 60.0289 | 41.8
13.5951 | 51.8455 | 59.9886 | 41.8 | 13.5935 | 52.0338 | 59.9886 | 52 | 13.5968 | 52.0156 | 60.0231 | 52 | 13.5955 | 51.1554 | 60.0001 | 41.8 | 13.5886 | 51.1686 | 60.0289 | 41.8
13.6035 | 51.8434 | 59.9886 | 41.8 | 13.6018 | 52.0344 | 59.9886 | 52 | 13.6052 | 52.0161 | 60.0231 | 52 | 13.6039 | 51.1556 | 60.0001 | 41.8 | 13.5969 | 51.1617 | 60.0289 | 41.8
13.6118 | 51.8417 | 59.9886 | 41.8 | 13.6101 | 52.0354 | 59.9886 | 52 | 13.6135 | 52.0166 | 60.0231 | 52 | 13.6122 | 51.1559 | 60.0001 | 41.8 | 13.6052 | 51.1548 | 60.0289 | 41.8
13.6201 | 51.84 | 59.9886 | 41.8 | 13.6185 | 52.0364 | 59.9886 | 52 | 13.6218 | 52.0148 | 60.0231 | 52 | 13.6205 | 51.1561 | 60.0001 | 41.8 | 13.6136 | 51.1474 | 60.0289 | 41.8
13.6285 | 51.8405 | 59.9886 | 41.8 | 13.6268 | 52.0375 | 59.9886 | 52 | 13.6302 | 52.0131 | 60.0231 | 52 | 13.6288 | 51.1563 | 60.0001 | 41.8 | 13.6219 | 51.1401 | 60.0289 | 41.8
13.6368 | 51.841 | 59.9886 | 41.8 | 13.6351 | 52.0386 | 59.9886 | 52 | 13.6385 | 52.0118 | 60.0231 | 52 | 13.6372 | 51.1565 | 60.0001 | 41.8 | 13.6302 | 51.1327 | 60.0289 | 41.8
13.6451 | 51.8417 | 59.9886 | 41.8 | 13.6435 | 52.0397 | 59.9886 | 52 | 13.6468 | 52.0106 | 60.0231 | 52 | 13.6455 | 51.1566 | 60.0001 | 41.8 | 13.6385 | 51.1254 | 60.0289 | 41.8
13.6535 | 51.8425 | 59.9886 | 41.8 | 13.6518 | 52.0407 | 59.9886 | 52 | 13.6552 | 52.0089 | 60.0231 | 52 | 13.6539 | 51.1567 | 60.0001 | 41.8 | 13.6469 | 51.1216 | 60.0289 | 41.8
13.6618 | 51.8435 | 59.9886 | 41.8 | 13.6601 | 52.041 | 59.9886 | 52 | 13.6635 | 52.0071 | 60.0231 | 52 | 13.6622 | 51.155 | 60.0001 | 41.8 | 13.6552 | 51.1179 | 60.0289 | 41.8
13.6701 | 51.8445 | 59.9886 | 41.8 | 13.6685 | 52.0413 | 59.9886 | 52 | 13.6718 | 52.0029 | 60.0231 | 52 | 13.6705 | 51.1533 | 60.0001 | 41.8 | 13.6636 | 51.1143 | 60.0289 | 41.8
13.6785 | 51.8454 | 59.9886 | 41.8 | 13.6768 | 52.0402 | 59.9886 | 52 | 13.6801 | 51.9987 | 60.0231 | 52 | 13.6788 | 51.1514 | 60.0001 | 41.8 | 13.6719 | 51.1107 | 60.0289 | 41.8
13.6868 | 51.8462 | 59.9886 | 41.8 | 13.6852 | 52.039 | 59.9886 | 52 | 13.6885 | 51.9945 | 60.0231 | 52 | 13.6872 | 51.1496 | 60.0001 | 41.8 | 13.6802 | 51.1107 | 60.0289 | 41.8
13.6951 | 51.8484 | 59.9886 | 41.8 | 13.6935 | 52.0361 | 59.9886 | 52 | 13.6968 | 51.9904 | 60.0231 | 52 | 13.6955 | 51.1472 | 60.0001 | 41.8 | 13.6885 | 51.1107 | 60.0289 | 41.8
13.7035 | 51.8506 | 59.9886 | 41.8 | 13.7018 | 52.0331 | 59.9886 | 52 | 13.7051 | 51.986 | 60.0231 | 52 | 13.7039 | 51.1448 | 60.0001 | 41.8 | 13.6969 | 51.1054 | 60.0231 | 41.8
13.7118 | 51.8526 | 59.9886 | 41.8 | 13.7101 | 52.0302 | 59.9886 | 52 | 13.7135 | 51.9817 | 60.0231 | 52 | 13.7122 | 51.1424 | 60.0001 | 41.8 | 13.7052 | 51.1 | 60.0231 | 41.8
13.7201 | 51.8546 | 59.9886 | 41.8 | 13.7185 | 52.0272 | 59.9886 | 52 | 13.7218 | 51.9769 | 60.0231 | 52 | 13.7205 | 51.14 | 60.0001 | 41.8 | 13.7135 | 51.0947 | 60.0231 | 41.8
13.7285 | 51.8575 | 59.9886 | 41.8 | 13.7268 | 52.0243 | 59.9886 | 52 | 13.7301 | 51.972 | 60.0231 | 52 | 13.7289 | 51.1374 | 60.0001 | 41.8 | 13.7219 | 51.0893 | 60.0231 | 41.8
13.7368 | 51.8603 | 59.9886 | 41.8 | 13.7352 | 52.0214 | 59.9886 | 52 | 13.7385 | 51.9678 | 60.0231 | 52 | 13.7372 | 51.1348 | 60.0001 | 41.8 | 13.7302 | 51.0838 | 60.0231 | 41.8
13.7452 | 51.8635 | 59.9886 | 41.8 | 13.7435 | 52.0185 | 59.9886 | 52 | 13.7468 | 51.9635 | 60.0231 | 52 | 13.7455 | 51.134 | 60.0001 | 41.8 | 13.7385 | 51.0784 | 60.0231 | 41.8
13.7535 | 51.8666 | 59.9886 | 41.8 | 13.7518 | 52.0156 | 59.9886 | 52 | 13.7551 | 51.9617 | 60.0231 | 52 | 13.7538 | 51.1332 | 60.0001 | 41.8 | 13.7468 | 51.0729 | 60.0231 | 41.8
13.7618 | 51.8679 | 59.9886 | 41.8 | 13.7602 | 52.0126 | 59.9886 | 52 | 13.7634 | 51.9598 | 60.0231 | 52 | 13.7622 | 51.1324 | 60.0001 | 41.8 | 13.7552 | 51.0674 | 60.0231 | 41.8
13.7702 | 51.8693 | 59.9886 | 41.8 | 13.7685 | 52.0096 | 59.9886 | 52 | 13.7718 | 51.958 | 60.0231 | 52 | 13.7705 | 51.1316 | 60.0001 | 41.8 | 13.7635 | 51.0619 | 60.0231 | 41.8
13.7785 | 51.8694 | 59.9886 | 41.8 | 13.7768 | 52.0078 | 59.9886 | 52 | 13.7801 | 51.9561 | 60.0231 | 52 | 13.7789 | 51.1314 | 60.0001 | 41.8 | 13.7719 | 51.0563 | 60.0231 | 41.8
13.7868 | 51.8695 | 59.9886 | 41.8 | 13.7852 | 52.0059 | 59.9886 | 52 | 13.7884 | 51.9562 | 60.0231 | 52 | 13.7872 | 51.1312 | 60.0001 | 41.8 | 13.7802 | 51.0562 | 60.0231 | 41.8
13.7952 | 51.8685 | 59.9886 | 41.8 | 13.7935 | 52.0041 | 59.9886 | 52 | 13.7968 | 51.9563 | 60.0231 | 52 | 13.7955 | 51.1309 | 60.0001 | 41.8 | 13.7885 | 51.056 | 60.0231 | 41.8
13.8035 | 51.8676 | 59.9886 | 41.8 | 13.8018 | 52.0023 | 59.9886 | 52 | 13.8051 | 51.9559 | 60.0231 | 52 | 13.8038 | 51.1307 | 60.0001 | 41.8 | 13.7968 | 51.0559 | 60.0231 | 41.8
13.8118 | 51.866 | 59.9886 | 41.8 | 13.8102 | 52.0005 | 59.9886 | 52 | 13.8134 | 51.9556 | 60.0231 | 52 | 13.8122 | 51.1303 | 60.0001 | 41.8 | 13.8052 | 51.0557 | 60.0231 | 41.8
13.8202 | 51.8644 | 59.9886 | 41.8 | 13.8185 | 51.9986 | 59.9886 | 52 | 13.8217 | 51.9547 | 60.0231 | 52 | 13.8205 | 51.1298 | 60.0001 | 41.8 | 13.8135 | 51.0557 | 60.0231 | 41.8
13.8285 | 51.8602 | 59.9886 | 41.8 | 13.8268 | 51.996 | 59.9886 | 52 | 13.8301 | 51.9537 | 60.0231 | 52 | 13.8289 | 51.1295 | 60.0001 | 41.8 | 13.8218 | 51.0557 | 60.0231 | 41.8
13.8368 | 51.856 | 59.9886 | 41.8 | 13.8352 | 51.9934 | 59.9886 | 52 | 13.8384 | 51.9528 | 60.0231 | 52 | 13.8372 | 51.1292 | 60.0001 | 41.8 | 13.8301 | 51.0557 | 60.0231 | 41.8
13.8452 | 51.8532 | 59.9886 | 41.8 | 13.8435 | 51.9925 | 59.9886 | 52 | 13.8467 | 51.9519 | 60.0231 | 52 | 13.8455 | 51.1281 | 60.0001 | 41.8 | 13.8385 | 51.0557 | 60.0231 | 41.8
13.8535 | 51.8503 | 59.9886 | 41.8 | 13.8518 | 51.9916 | 59.9886 | 52 | 13.8551 | 51.951 | 60.0231 | 52 | 13.8539 | 51.1269 | 60.0001 | 41.8 | 13.8468 | 51.056 | 60.0231 | 41.8
13.8618 | 51.8444 | 59.9886 | 41.8 | 13.8602 | 51.9908 | 59.9886 | 52 | 13.8634 | 51.95 | 60.0231 | 52 | 13.8622 | 51.1226 | 60.0001 | 41.8 | 13.8552 | 51.0563 | 60.0231 | 41.8
13.8702 | 51.8385 | 59.9886 | 41.8 | 13.8685 | 51.99 | 59.9886 | 52 | 13.8717 | 51.9506 | 60.0231 | 52 | 13.8705 | 51.1182 | 60.0001 | 41.8 | 13.8635 | 51.0539 | 60.0174 | 41.8
13.8785 | 51.8309 | 59.9886 | 41.8 | 13.8768 | 51.989 | 59.9886 | 52 | 13.8801 | 51.9511 | 60.0231 | 52 | 13.8788 | 51.1138 | 60.0001 | 41.8 | 13.8718 | 51.0514 | 60.0174 | 41.8
13.8868 | 51.8234 | 59.9886 | 41.8 | 13.8852 | 51.988 | 59.9886 | 52 | 13.8884 | 51.952 | 60.0231 | 52 | 13.8872 | 51.1095 | 60.0001 | 41.8 | 13.8801 | 51.049 | 60.0174 | 41.8
13.8952 | 51.8153 | 59.9886 | 41.8 | 13.8935 | 51.987 | 59.9886 | 52 | 13.8967 | 51.9529 | 60.0231 | 52 | 13.8955 | 51.1056 | 60.0001 | 41.8 | 13.8885 | 51.0466 | 60.0174 | 41.8
13.9035 | 51.8072 | 59.9886 | 41.8 | 13.9019 | 51.9861 | 59.9886 | 52 | 13.9051 | 51.9538 | 60.0231 | 52 | 13.9039 | 51.1017 | 60.0001 | 41.8 | 13.8968 | 51.0441 | 60.0174 | 41.8
13.9119 | 51.8018 | 59.9886 | 41.8 | 13.9102 | 51.9851 | 59.9886 | 52 | 13.9134 | 51.9547 | 60.0231 | 52 | 13.9122 | 51.0976 | 60.0001 | 41.8 | 13.9052 | 51.0417 | 60.0174 | 41.8
13.9202 | 51.7963 | 59.9886 | 41.8 | 13.9185 | 51.9841 | 59.9886 | 52 | 13.9217 | 51.9549 | 60.0231 | 52 | 13.9205 | 51.0936 | 60.0001 | 41.8 | 13.9135 | 51.0393 | 60.0174 | 41.8
13.9285 | 51.7911 | 59.9886 | 41.8 | 13.9268 | 51.9827 | 59.9886 | 52 | 13.9301 | 51.9551 | 60.0231 | 52 | 13.9288 | 51.0903 | 60.0001 | 41.8 | 13.9218 | 51.0369 | 60.0174 | 41.8
13.9369 | 51.7858 | 59.9886 | 41.8 | 13.9352 | 51.9813 | 59.9886 | 52 | 13.9384 | 51.9557 | 60.0231 | 52 | 13.9372 | 51.0871 | 60.0001 | 41.8 | 13.9301 | 51.0342 | 60.0174 | 41.8
13.9452 | 51.7822 | 59.9886 | 41.8 | 13.9435 | 51.9797 | 59.9886 | 52 | 13.9467 | 51.9563 | 60.0231 | 52 | 13.9455 | 51.0872 | 60.0001 | 41.8 | 13.9385 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9535 | 51.7786 | 59.9886 | 41.8 | 13.9519 | 51.9782 | 59.9886 | 52 | 13.955 | 51.9559 | 60.0231 | 52 | 13.9539 | 51.0874 | 60.0001 | 41.8 | 13.9468 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9619 | 51.7769 | 59.9886 | 41.8 | 13.9602 | 51.9768 | 59.9886 | 52 | 13.9634 | 51.9555 | 60.0231 | 52 | 13.9622 | 51.0877 | 60.0001 | 41.8 | 13.9551 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9702 | 51.7752 | 59.9886 | 41.8 | 13.9685 | 51.9755 | 59.9886 | 52 | 13.9717 | 51.9551 | 60.0231 | 52 | 13.9705 | 51.088 | 60.0001 | 41.8 | 13.9634 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9785 | 51.7754 | 59.9828 | 41.8 | 13.9769 | 51.9741 | 59.9886 | 52 | 13.98 | 51.9548 | 60.0231 | 52 | 13.9789 | 51.0882 | 60.0001 | 41.8 | 13.9718 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9869 | 51.7756 | 59.9828 | 41.8 | 13.9852 | 51.9728 | 59.9886 | 52 | 13.9883 | 51.9544 | 60.0231 | 52 | 13.9872 | 51.0885 | 60.0001 | 41.8 | 13.9801 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
13.9952 | 51.7765 | 59.9828 | 41.8 | 13.9935 | 51.9722 | 59.9886 | 52 | 13.9967 | 51.9541 | 60.0231 | 52 | 13.9955 | 51.0878 | 60.0001 | 41.8 | 13.9885 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
14.0035 | 51.7774 | 59.9828 | 41.8 | 14.0019 | 51.9715 | 59.9886 | 52 | 14.005 | 51.9537 | 60.0231 | 52 | 14.0038 | 51.087 | 60.0001 | 41.8 | 13.9968 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
14.0119 | 51.7784 | 59.9828 | 41.8 | 14.0102 | 51.9717 | 59.9886 | 52 | 14.0133 | 51.9533 | 60.0231 | 52 | 14.0122 | 51.0863 | 60.0001 | 41.8 | 14.0051 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
14.0202 | 51.7794 | 59.9828 | 41.8 | 14.0185 | 51.9718 | 59.9886 | 52 | 14.0217 | 51.9525 | 60.0231 | 52 | 14.0205 | 51.0855 | 60.0001 | 41.8 | 14.0134 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
14.0285 | 51.7819 | 59.9828 | 41.8 | 14.0269 | 51.9735 | 59.9886 | 52 | 14.03 | 51.9517 | 60.0231 | 52 | 14.0289 | 51.0846 | 60.0001 | 41.8 | 14.0217 | 51.0315 | 60.0174 | 41.8
14.0369 | 51.7843 | 59.9828 | 41.8 | 14.0352 | 51.9752 | 59.9886 | 52 | 14.0383 | 51.9506 | 60.0231 | 52 | 14.0372 | 51.0836 | 60.0001 | 41.8 | 14.0301 | 51.0309 | 60.0174 | 41.8
14.0452 | 51.7868 | 59.9828 | 41.8 | 14.0435 | 51.9769 | 59.9886 | 52 | 14.0467 | 51.9494 | 60.0231 | 52 | 14.0455 | 51.0812 | 60.0001 | 41.8 | 14.0384 | 51.0304 | 60.0174 | 41.8
14.0536 | 51.7892 | 59.9828 | 41.8 | 14.0519 | 51.9786 | 59.9886 | 52 | 14.055 | 51.9483 | 60.0231 | 52 | 14.0538 | 51.0788 | 60.0001 | 41.8 | 14.0468 | 51.0298 | 60.0174 | 41.8
14.0619 | 51.7899 | 59.9828 | 41.8 | 14.0602 | 51.9803 | 59.9886 | 52 | 14.0633 | 51.9472 | 60.0231 | 52 | 14.0622 | 51.0763 | 60.0001 | 41.8 | 14.0551 | 51.0293 | 60.0174 | 41.8
14.0702 | 51.7906 | 59.9828 | 41.8 | 14.0686 | 51.982 | 59.9886 | 52 | 14.0717 | 51.9477 | 60.0231 | 52 | 14.0705 | 51.0739 | 60.0001 | 41.8 | 14.0634 | 51.0287 | 60.0174 | 41.8
14.0786 | 51.7905 | 59.9828 | 41.8 | 14.0769 | 51.9837 | 59.9886 | 52 | 14.08 | 51.9482 | 60.0231 | 52 | 14.0789 | 51.0725 | 60.0001 | 41.8 | 14.0717 | 51.0281 | 60.0174 | 41.8
14.0869 | 51.7903 | 59.9828 | 41.8 | 14.0852 | 51.9854 | 59.9886 | 52 | 14.0883 | 51.9496 | 60.0231 | 52 | 14.0872 | 51.0711 | 60.0001 | 41.8 | 14.0801 | 51.0275 | 60.0174 | 41.8
14.0952 | 51.7901 | 59.9828 | 41.8 | 14.0936 | 51.9861 | 59.9886 | 52 | 14.0966 | 51.9509 | 60.0231 | 52 | 14.0955 | 51.0704 | 60.0001 | 41.8 | 14.0884 | 51.0269 | 60.0174 | 41.8
14.1036 | 51.79 | 59.9828 | 41.8 | 14.1019 | 51.9868 | 59.9886 | 52 | 14.105 | 51.9522 | 60.0231 | 52 | 14.1039 | 51.0698 | 60.0001 | 41.8 | 14.0967 | 51.0265 | 60.0174 | 41.8
14.1119 | 51.7898 | 59.9828 | 41.8 | 14.1102 | 51.9859 | 59.9886 | 52 | 14.1133 | 51.9535 | 60.0231 | 52 | 14.1122 | 51.0677 | 60.0001 | 41.8 | 14.105 | 51.0261 | 60.0174 | 41.8
14.1202 | 51.7896 | 59.9828 | 41.8 | 14.1186 | 51.9851 | 59.9886 | 52 | 14.1216 | 51.9557 | 60.0231 | 52 | 14.1205 | 51.0656 | 60.0001 | 41.8 | 14.1134 | 51.0263 | 60.0174 | 41.8
14.1286 | 51.7895 | 59.9828 | 41.8 | 14.1269 | 51.9833 | 59.9886 | 52 | 14.13 | 51.9578 | 60.0231 | 52 | 14.1288 | 51.0654 | 60.0001 | 41.8 | 14.1217 | 51.0264 | 60.0174 | 41.8
14.1369 | 51.7894 | 59.9828 | 41.8 | 14.1352 | 51.9814 | 59.9886 | 52 | 14.1383 | 51.9599 | 60.0231 | 52 | 14.1372 | 51.0651 | 60.0001 | 41.8 | 14.1301 | 51.0266 | 60.0174 | 41.8
14.1452 | 51.789 | 59.9828 | 41.8 | 14.1436 | 51.9796 | 59.9886 | 52 | 14.1466 | 51.962 | 60.0231 | 52 | 14.1455 | 51.0649 | 60.0001 | 41.8 | 14.1384 | 51.0268 | 60.0174 | 41.8
14.1536 | 51.7886 | 59.9828 | 41.8 | 14.1519 | 51.9778 | 59.9886 | 52 | 14.155 | 51.9625 | 60.0231 | 52 | 14.1539 | 51.0646 | 60.0001 | 41.8 | 14.1467 | 51.027 | 60.0174 | 41.8
14.1619 | 51.7883 | 59.9828 | 41.8 | 14.1602 | 51.9761 | 59.9886 | 52 | 14.1633 | 51.963 | 60.0231 | 52 | 14.1622 | 51.0634 | 60.0001 | 41.8 | 14.155 | 51.0272 | 60.0174 | 41.8
14.1703 | 51.7881 | 59.9828 | 41.8 | 14.1686 | 51.9743 | 59.9886 | 52 | 14.1716 | 51.9632 | 60.0231 | 52 | 14.1705 | 51.0621 | 60.0001 | 41.8 | 14.1634 | 51.0274 | 60.0174 | 41.8
14.1786 | 51.7878 | 59.9828 | 41.8 | 14.1769 | 51.973 | 59.9886 | 52 | 14.18 | 51.9633 | 60.0231 | 52 | 14.1788 | 51.0601 | 60.0001 | 41.8 | 14.1717 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.1869 | 51.7876 | 59.9828 | 41.8 | 14.1852 | 51.9717 | 59.9886 | 52 | 14.1883 | 51.9635 | 60.0231 | 52 | 14.1872 | 51.058 | 60.0001 | 41.8 | 14.1801 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.1953 | 51.7861 | 59.9828 | 41.8 | 14.1936 | 51.9707 | 59.9886 | 52 | 14.1966 | 51.9636 | 60.0231 | 52 | 14.1955 | 51.0583 | 60.0001 | 41.8 | 14.1884 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2036 | 51.7845 | 59.9828 | 41.8 | 14.2019 | 51.9696 | 59.9886 | 52 | 14.2049 | 51.9633 | 60.0231 | 52 | 14.2039 | 51.0586 | 60.0001 | 41.8 | 14.1967 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2119 | 51.7822 | 59.9828 | 41.8 | 14.2102 | 51.9695 | 59.9886 | 52 | 14.2133 | 51.963 | 60.0231 | 52 | 14.2122 | 51.0593 | 60.0001 | 41.8 | 14.205 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2203 | 51.7798 | 59.9828 | 41.8 | 14.2186 | 51.9695 | 59.9886 | 52 | 14.2216 | 51.9642 | 60.0231 | 52 | 14.2205 | 51.0601 | 60.0001 | 41.8 | 14.2134 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2286 | 51.775 | 59.9828 | 41.8 | 14.2269 | 51.9694 | 59.9886 | 52 | 14.2299 | 51.9655 | 60.0231 | 52 | 14.2289 | 51.0586 | 60.0001 | 41.8 | 14.2217 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2369 | 51.7702 | 59.9828 | 41.8 | 14.2352 | 51.9694 | 59.9886 | 52 | 14.2383 | 51.9668 | 60.0231 | 52 | 14.2372 | 51.057 | 60.0001 | 41.8 | 14.23 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2453 | 51.7652 | 59.9828 | 41.8 | 14.2436 | 51.9692 | 59.9886 | 52 | 14.2466 | 51.968 | 60.0231 | 52 | 14.2455 | 51.0565 | 60.0001 | 41.8 | 14.2383 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2536 | 51.7602 | 59.9828 | 41.8 | 14.2519 | 51.9691 | 59.9886 | 52 | 14.2549 | 51.9696 | 60.0231 | 52 | 14.2538 | 51.0559 | 60.0001 | 41.8 | 14.2467 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2619 | 51.7551 | 59.9828 | 41.8 | 14.2603 | 51.9684 | 59.9886 | 52 | 14.2632 | 51.9712 | 60.0231 | 52 | 14.2622 | 51.0554 | 60.0001 | 41.8 | 14.255 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2703 | 51.7501 | 59.9828 | 41.8 | 14.2686 | 51.9677 | 59.9886 | 52 | 14.2716 | 51.9728 | 60.0231 | 52 | 14.2705 | 51.0549 | 60.0001 | 41.8 | 14.2634 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2786 | 51.7462 | 59.9828 | 41.8 | 14.2769 | 51.967 | 59.9886 | 52 | 14.2799 | 51.9744 | 60.0231 | 52 | 14.2789 | 51.0535 | 60.0001 | 41.8 | 14.2717 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.287 | 51.7423 | 59.9828 | 41.8 | 14.2853 | 51.9663 | 59.9886 | 52 | 14.2882 | 51.9758 | 60.0231 | 52 | 14.2872 | 51.0521 | 60.0001 | 41.8 | 14.28 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.2953 | 51.7392 | 59.9828 | 41.8 | 14.2936 | 51.9688 | 59.9886 | 52 | 14.2966 | 51.9771 | 60.0231 | 52 | 14.2955 | 51.0511 | 60.0001 | 41.8 | 14.2883 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3036 | 51.7361 | 59.9828 | 41.8 | 14.3019 | 51.9713 | 59.9886 | 52 | 14.3049 | 51.977 | 60.0231 | 52 | 14.3038 | 51.0501 | 60.0001 | 41.8 | 14.2967 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.312 | 51.7362 | 59.9828 | 41.8 | 14.3103 | 51.9731 | 59.9886 | 52 | 14.3132 | 51.9768 | 60.0231 | 52 | 14.3122 | 51.0515 | 60.0001 | 41.8 | 14.305 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3203 | 51.7363 | 59.9828 | 41.8 | 14.3186 | 51.975 | 59.9886 | 52 | 14.3216 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 14.3205 | 51.0528 | 60.0001 | 41.8 | 14.3134 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3286 | 51.7374 | 59.9828 | 41.8 | 14.3269 | 51.9768 | 59.9886 | 52 | 14.3299 | 51.9764 | 60.0231 | 52 | 14.3289 | 51.0531 | 60.0001 | 41.8 | 14.3217 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.337 | 51.7385 | 59.9828 | 41.8 | 14.3353 | 51.9787 | 59.9886 | 52 | 14.3382 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 14.3372 | 51.0534 | 60.0001 | 41.8 | 14.33 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3453 | 51.7375 | 59.9828 | 41.8 | 14.3436 | 51.9826 | 59.9886 | 52 | 14.3466 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 14.3455 | 51.0521 | 60.0001 | 41.8 | 14.3383 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3536 | 51.7365 | 59.9828 | 41.8 | 14.3519 | 51.9865 | 59.9886 | 52 | 14.3549 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 14.3539 | 51.0508 | 60.0001 | 41.8 | 14.3467 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.362 | 51.7354 | 59.9828 | 41.8 | 14.3603 | 51.9904 | 59.9886 | 52 | 14.3632 | 51.9761 | 60.0231 | 52 | 14.3622 | 51.0494 | 60.0001 | 41.8 | 14.355 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3703 | 51.7344 | 59.9828 | 41.8 | 14.3686 | 51.9944 | 59.9886 | 52 | 14.3716 | 51.9763 | 60.0231 | 52 | 14.3705 | 51.0481 | 60.0001 | 41.8 | 14.3633 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3786 | 51.7334 | 59.9828 | 41.8 | 14.3769 | 51.995 | 59.9886 | 52 | 14.3799 | 51.9764 | 60.0231 | 52 | 14.3788 | 51.0442 | 60.0001 | 41.8 | 14.3716 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.387 | 51.7324 | 59.9828 | 41.8 | 14.3853 | 51.9957 | 59.9886 | 52 | 14.3882 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.3872 | 51.0402 | 60.0001 | 41.8 | 14.38 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.3953 | 51.7309 | 59.9828 | 41.8 | 14.3936 | 51.997 | 59.9886 | 52 | 14.3965 | 51.9767 | 60.0231 | 52 | 14.3955 | 51.0358 | 60.0001 | 41.8 | 14.3883 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4037 | 51.7294 | 59.9828 | 41.8 | 14.4019 | 51.9983 | 59.9886 | 52 | 14.4049 | 51.9768 | 60.0231 | 52 | 14.4039 | 51.0315 | 60.0001 | 41.8 | 14.3967 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.412 | 51.7271 | 59.9828 | 41.8 | 14.4103 | 51.9987 | 59.9886 | 52 | 14.4132 | 51.977 | 60.0231 | 52 | 14.4122 | 51.0282 | 60.0001 | 41.8 | 14.405 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4203 | 51.7249 | 59.9828 | 41.8 | 14.4186 | 51.9991 | 59.9886 | 52 | 14.4215 | 51.9769 | 60.0231 | 52 | 14.4205 | 51.025 | 60.0001 | 41.8 | 14.4133 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4287 | 51.7245 | 59.9828 | 41.8 | 14.427 | 51.9983 | 59.9886 | 52 | 14.4298 | 51.9769 | 60.0231 | 52 | 14.4288 | 51.0233 | 60.0001 | 41.8 | 14.4216 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.437 | 51.7241 | 59.9828 | 41.8 | 14.4353 | 51.9976 | 59.9886 | 52 | 14.4382 | 51.9768 | 60.0231 | 52 | 14.4372 | 51.0217 | 60.0001 | 41.8 | 14.43 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4453 | 51.7239 | 59.9828 | 41.8 | 14.4436 | 51.9981 | 59.9886 | 52 | 14.4465 | 51.9768 | 60.0231 | 52 | 14.4455 | 51.0192 | 60.0001 | 41.8 | 14.4383 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4537 | 51.7238 | 59.9828 | 41.8 | 14.452 | 51.9986 | 59.9886 | 52 | 14.4548 | 51.9767 | 60.0231 | 52 | 14.4539 | 51.0166 | 60.0001 | 41.8 | 14.4467 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.462 | 51.7235 | 59.9828 | 41.8 | 14.4603 | 51.9985 | 59.9886 | 52 | 14.4632 | 51.9767 | 60.0231 | 52 | 14.4622 | 51.0158 | 60.0001 | 41.8 | 14.455 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4703 | 51.7233 | 59.9828 | 41.8 | 14.4686 | 51.9984 | 59.9886 | 52 | 14.4715 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 14.4705 | 51.0149 | 60.0001 | 41.8 | 14.4633 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4787 | 51.723 | 59.9828 | 41.8 | 14.477 | 51.9982 | 59.9886 | 52 | 14.4798 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 14.4789 | 51.0134 | 60.0001 | 41.8 | 14.4716 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.487 | 51.7228 | 59.9828 | 41.8 | 14.4853 | 51.9981 | 59.9886 | 52 | 14.4882 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.4872 | 51.012 | 60.0001 | 41.8 | 14.48 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.4953 | 51.7218 | 59.9828 | 41.8 | 14.4936 | 51.9998 | 59.9886 | 52 | 14.4965 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.4955 | 51.0105 | 60.0001 | 41.8 | 14.4883 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5037 | 51.7208 | 59.9828 | 41.8 | 14.502 | 52.0016 | 59.9886 | 52 | 14.5048 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5038 | 51.0091 | 60.0001 | 41.8 | 14.4966 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.512 | 51.7198 | 59.9828 | 41.8 | 14.5103 | 52.0038 | 59.9886 | 52 | 14.5132 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5122 | 51.0079 | 60.0001 | 41.8 | 14.5049 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5204 | 51.7189 | 59.9828 | 41.8 | 14.5186 | 52.006 | 59.9886 | 52 | 14.5215 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5205 | 51.0066 | 60.0001 | 41.8 | 14.5133 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5287 | 51.7178 | 59.9828 | 41.8 | 14.527 | 52.0086 | 59.9886 | 52 | 14.5298 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5289 | 51.0058 | 60.0001 | 41.8 | 14.5216 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.537 | 51.7166 | 59.9828 | 41.8 | 14.5353 | 52.0113 | 59.9886 | 52 | 14.5381 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5372 | 51.0049 | 60.0001 | 41.8 | 14.53 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5454 | 51.7155 | 59.9828 | 41.8 | 14.5436 | 52.0146 | 59.9886 | 52 | 14.5465 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5455 | 51.0036 | 60.0001 | 41.8 | 14.5383 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5537 | 51.7143 | 59.9828 | 41.8 | 14.552 | 52.0179 | 59.9886 | 52 | 14.5548 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5538 | 51.0024 | 60.0001 | 41.8 | 14.5466 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.562 | 51.7131 | 59.9828 | 41.8 | 14.5603 | 52.0213 | 59.9886 | 52 | 14.5631 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5622 | 50.9998 | 60.0001 | 41.8 | 14.5549 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5704 | 51.712 | 59.9828 | 41.8 | 14.5686 | 52.0246 | 59.9886 | 52 | 14.5715 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5705 | 50.9971 | 60.0001 | 41.8 | 14.5633 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5787 | 51.7114 | 59.9828 | 41.8 | 14.577 | 52.027 | 59.9886 | 52 | 14.5798 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5789 | 50.9942 | 60.0001 | 41.8 | 14.5716 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.587 | 51.7107 | 59.9828 | 41.8 | 14.5853 | 52.0293 | 59.9886 | 52 | 14.5881 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5872 | 50.9913 | 60.0001 | 41.8 | 14.58 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.5954 | 51.7099 | 59.9828 | 41.8 | 14.5936 | 52.0312 | 59.9886 | 52 | 14.5965 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.5955 | 50.9882 | 60.0001 | 41.8 | 14.5883 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6037 | 51.709 | 59.9828 | 41.8 | 14.602 | 52.0331 | 59.9886 | 52 | 14.6048 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6039 | 50.9852 | 60.0001 | 41.8 | 14.5966 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.612 | 51.7082 | 59.9828 | 41.8 | 14.6103 | 52.0324 | 59.9886 | 52 | 14.6131 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6122 | 50.9827 | 60.0001 | 41.8 | 14.6049 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6204 | 51.7074 | 59.9828 | 41.8 | 14.6187 | 52.0317 | 59.9886 | 52 | 14.6215 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6205 | 50.9802 | 60.0001 | 41.8 | 14.6133 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6287 | 51.7063 | 59.9828 | 41.8 | 14.627 | 52.031 | 59.9886 | 41.8 | 14.6298 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6288 | 50.9779 | 60.0001 | 41.8 | 14.6216 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6371 | 51.7052 | 59.9828 | 41.8 | 14.6353 | 52.0303 | 59.9886 | 41.8 | 14.6381 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6372 | 50.9757 | 60.0001 | 41.8 | 14.6299 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6454 | 51.7041 | 59.9828 | 41.8 | 14.6437 | 52.0296 | 59.9886 | 41.8 | 14.6464 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6455 | 50.9744 | 60.0001 | 41.8 | 14.6382 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6537 | 51.703 | 59.9828 | 41.8 | 14.652 | 52.0289 | 59.9886 | 41.8 | 14.6548 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6539 | 50.973 | 60.0001 | 41.8 | 14.6466 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6621 | 51.7036 | 59.9828 | 41.8 | 14.6603 | 52.0282 | 59.9886 | 41.8 | 14.6631 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6622 | 50.972 | 60.0001 | 41.8 | 14.6549 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6704 | 51.7042 | 59.9828 | 41.8 | 14.6687 | 52.0274 | 59.9886 | 41.8 | 14.6714 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6705 | 50.971 | 60.0001 | 41.8 | 14.6633 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6787 | 51.7058 | 59.9828 | 41.8 | 14.677 | 52.0248 | 59.9886 | 41.8 | 14.6797 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6788 | 50.9698 | 60.0001 | 41.8 | 14.6716 | 51.0276 | 60.0174 | 41.8
14.6871 | 51.7074 | 59.9828 | 41.8 | 14.6853 | 52.0222 | 59.9886 | 41.8 | 14.6881 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6872 | 50.9686 | 60.0001 | 41.8 | 14.6799 | 51.0275 | 60.0174 | 41.8
14.6954 | 51.7092 | 59.9828 | 41.8 | 14.6937 | 52.0212 | 59.9886 | 41.8 | 14.6964 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.6955 | 50.9673 | 60.0001 | 41.8 | 14.6882 | 51.0274 | 60.0174 | 41.8
14.7037 | 51.7109 | 59.9828 | 41.8 | 14.702 | 52.0202 | 59.9886 | 41.8 | 14.7047 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7039 | 50.9659 | 60.0001 | 41.8 | 14.6965 | 51.0273 | 60.0174 | 41.8
14.7121 | 51.7128 | 59.9828 | 41.8 | 14.7103 | 52.0192 | 59.9886 | 41.8 | 14.7131 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7122 | 50.9646 | 60.0001 | 41.8 | 14.7049 | 51.0272 | 60.0174 | 41.8
14.7204 | 51.7147 | 59.9828 | 41.8 | 14.7187 | 52.0182 | 59.9886 | 41.8 | 14.7214 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7205 | 50.9632 | 60.0001 | 41.8 | 14.7132 | 51.0271 | 60.0174 | 41.8
14.7287 | 51.7165 | 59.9828 | 41.8 | 14.727 | 52.0172 | 59.9886 | 41.8 | 14.7297 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7289 | 50.9625 | 60.0001 | 41.8 | 14.7216 | 51.0269 | 60.0174 | 41.8
14.7371 | 51.7184 | 59.9828 | 41.8 | 14.7353 | 52.0162 | 59.9886 | 41.8 | 14.7381 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7372 | 50.9617 | 60.0001 | 41.8 | 14.7299 | 51.0267 | 60.0174 | 41.8
14.7454 | 51.7188 | 59.9828 | 41.8 | 14.7437 | 52.0152 | 59.9886 | 41.8 | 14.7464 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7455 | 50.9609 | 60.0001 | 41.8 | 14.7382 | 51.0266 | 60.0174 | 41.8
14.7538 | 51.7193 | 59.9828 | 41.8 | 14.752 | 52.0141 | 59.9886 | 41.8 | 14.7547 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7538 | 50.9601 | 60.0001 | 41.8 | 14.7465 | 51.0242 | 60.0174 | 41.8
14.7621 | 51.7189 | 59.9828 | 41.8 | 14.7603 | 52.0152 | 59.9886 | 41.8 | 14.7631 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7622 | 50.9592 | 60.0001 | 41.8 | 14.7549 | 51.0218 | 60.0174 | 41.8
14.7704 | 51.7186 | 59.9828 | 41.8 | 14.7687 | 52.0162 | 59.9886 | 41.8 | 14.7714 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7705 | 50.9582 | 60.0001 | 41.8 | 14.7632 | 51.0195 | 60.0174 | 41.8
14.7788 | 51.7155 | 59.9828 | 41.8 | 14.777 | 52.0165 | 59.9886 | 41.8 | 14.7797 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7789 | 50.9571 | 60.0001 | 41.8 | 14.7715 | 51.0172 | 60.0174 | 41.8
14.7871 | 51.7124 | 59.9828 | 41.8 | 14.7854 | 52.0168 | 59.9886 | 41.8 | 14.7881 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7872 | 50.9561 | 60.0001 | 41.8 | 14.7798 | 51.0108 | 60.0174 | 41.8
14.7954 | 51.707 | 59.9828 | 41.8 | 14.7937 | 52.017 | 59.9886 | 41.8 | 14.7964 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.7955 | 50.9547 | 60.0001 | 41.8 | 14.7882 | 51.0045 | 60.0174 | 41.8
14.8038 | 51.7017 | 59.9828 | 41.8 | 14.802 | 52.0173 | 59.9886 | 41.8 | 14.8047 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8038 | 50.9533 | 60.0001 | 41.8 | 14.7965 | 50.999 | 60.0174 | 41.8
14.8121 | 51.6947 | 59.9828 | 41.8 | 14.8104 | 52.0175 | 59.9886 | 41.8 | 14.813 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8122 | 50.952 | 60.0001 | 41.8 | 14.8049 | 50.9934 | 60.0174 | 41.8
14.8204 | 51.6876 | 59.9828 | 41.8 | 14.8187 | 52.0178 | 59.9886 | 41.8 | 14.8214 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8205 | 50.9507 | 60.0001 | 41.8 | 14.8132 | 50.9834 | 60.0174 | 41.8
14.8288 | 51.6805 | 59.9828 | 41.8 | 14.827 | 52.0177 | 59.9886 | 41.8 | 14.8297 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8289 | 50.9492 | 60.0001 | 41.8 | 14.8215 | 50.9733 | 60.0174 | 41.8
14.8371 | 51.6734 | 59.9828 | 41.8 | 14.8354 | 52.0176 | 59.9886 | 41.8 | 14.838 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8372 | 50.9476 | 60.0001 | 41.8 | 14.8298 | 50.9648 | 60.0174 | 41.8
14.8454 | 51.6663 | 59.9828 | 41.8 | 14.8437 | 52.0167 | 59.9886 | 41.8 | 14.8463 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8455 | 50.9462 | 60.0001 | 41.8 | 14.8382 | 50.9563 | 60.0174 | 41.8
14.8538 | 51.6593 | 59.9828 | 41.8 | 14.852 | 52.0159 | 59.9886 | 41.8 | 14.8547 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8539 | 50.9448 | 60.0001 | 41.8 | 14.8465 | 50.9478 | 60.0174 | 41.8
14.8621 | 51.6552 | 59.9828 | 41.8 | 14.8604 | 52.015 | 59.9886 | 41.8 | 14.863 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8622 | 50.9433 | 60.0001 | 41.8 | 14.8549 | 50.9393 | 60.0174 | 41.8
14.8705 | 51.651 | 59.9828 | 41.8 | 14.8687 | 52.0141 | 59.9886 | 41.8 | 14.8713 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8705 | 50.9419 | 60.0001 | 41.8 | 14.8632 | 50.9348 | 60.0174 | 41.8
14.8788 | 51.6489 | 59.9828 | 41.8 | 14.877 | 52.0133 | 59.9886 | 41.8 | 14.8797 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8788 | 50.9404 | 60.0001 | 41.8 | 14.8715 | 50.9304 | 60.0174 | 41.8
14.8871 | 51.6467 | 59.9828 | 41.8 | 14.8854 | 52.0126 | 59.9886 | 41.8 | 14.888 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8872 | 50.939 | 60.0001 | 41.8 | 14.8798 | 50.9252 | 60.0174 | 41.8
14.8955 | 51.6459 | 59.9828 | 41.8 | 14.8937 | 52.0114 | 59.9886 | 41.8 | 14.8963 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.8955 | 50.9387 | 60.0001 | 41.8 | 14.8882 | 50.9199 | 60.0174 | 41.8
14.9038 | 51.6451 | 59.9828 | 41.8 | 14.902 | 52.0102 | 59.9886 | 41.8 | 14.9047 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.9039 | 50.9384 | 60.0001 | 41.8 | 14.8965 | 50.9186 | 60.0174 | 41.8
14.9121 | 51.6444 | 59.9828 | 41.8 | 14.9104 | 52.009 | 59.9886 | 41.8 | 14.913 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.9122 | 50.9391 | 60.0001 | 41.8 | 14.9048 | 50.9174 | 60.0174 | 41.8
14.9205 | 51.6436 | 59.9828 | 41.8 | 14.9187 | 52.0078 | 59.9886 | 41.8 | 14.9213 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.9205 | 50.9399 | 60.0001 | 41.8 | 14.9131 | 50.9168 | 60.0174 | 41.8
14.9288 | 51.6427 | 59.9828 | 41.8 | 14.927 | 52.0072 | 59.9886 | 41.8 | 14.9297 | 51.9765 | 60.0231 | 52 | 14.9288 | 50.9406 | 60.0001 | 41.8 | 14.9215 | 50.9162 | 60.0174 | 41.8
14.9371 | 51.6418 | 59.9828 | 41.8 | 14.9354 | 52.0067 | 59.9886 | 41.8 | 14.938 | 51.9764 | 60.0231 | 52 | 14.9372 | 50.9413 | 60.0001 | 41.8 | 14.9298 | 50.9157 | 60.0174 | 41.8
14.9455 | 51.6409 | 59.9828 | 41.8 | 14.9437 | 52.006 | 59.9886 | 41.8 | 14.9463 | 51.9762 | 60.0231 | 52 | 14.9455 | 50.9421 | 60.0001 | 41.8 | 14.9382 | 50.9151 | 60.0174 | 41.8
14.9538 | 51.64 | 59.9828 | 41.8 | 14.9521 | 52.0053 | 59.9886 | 41.8 | 14.9547 | 51.9761 | 60.0231 | 52 | 14.9539 | 50.943 | 60.0001 | 41.8 | 14.9465 | 50.9156 | 60.0174 | 41.8
14.9621 | 51.6378 | 59.9828 | 41.8 | 14.9604 | 52.0028 | 59.9886 | 41.8 | 14.963 | 51.976 | 60.0231 | 52 | 14.9622 | 50.9438 | 60.0001 | 41.8 | 14.9548 | 50.9161 | 60.0174 | 41.8
14.9705 | 51.6355 | 59.9828 | 41.8 | 14.9687 | 52.0002 | 59.9886 | 41.8 | 14.9713 | 51.9766 | 60.0231 | 52 | 14.9705 | 50.9446 | 60.0001 | 41.8 | 14.9631 | 50.9167 | 60.0174 | 41.8
14.9788 | 51.6337 | 59.9771 | 41.8 | 14.9771 | 51.9972 | 59.9886 | 41.8 | 14.9796 | 51.9773 | 60.0231 | 52 | 14.9789 | 50.947 | 60.0001 | 41.8 | 14.9715 | 50.9172 | 60.0174 | 41.8
14.9872 | 51.6318 | 59.9771 | 41.8 | 14.9854 | 51.9942 | 59.9886 | 41.8 | 14.988 | 51.978 | 60.0231 | 52 | 14.9872 | 50.9495 | 60.0001 | 41.8 | 14.9798 | 50.9181 | 60.0174 | 41.8
14.9955 | 51.6303 | 59.9771 | 41.8 | 14.9937 | 51.9915 | 59.9886 | 41.8 | 14.9963 | 51.9786 | 60.0231 | 52 | 14.9955 | 50.9503 | 60.0001 | 41.8 | 14.9882 | 50.9191 | 60.0174 | 41.8
15.0038 | 51.6289 | 59.9771 | 41.8 | 15.0021 | 51.9888 | 59.9886 | 41.8 | 15.0046 | 51.9799 | 60.0231 | 52 | 15.0038 | 50.951 | 60.0001 | 41.8 | 14.9965 | 50.9196 | 60.0174 | 41.8
15.0122 | 51.6276 | 59.9771 | 41.8 | 15.0104 | 51.9853 | 59.9886 | 41.8 | 15.013 | 51.9813 | 60.0231 | 52 | 15.0122 | 50.9493 | 60.0001 | 41.8 | 15.0048 | 50.9201 | 60.0174 | 41.8
15.0205 | 51.6263 | 59.9771 | 41.8 | 15.0187 | 51.9819 | 59.9886 | 41.8 | 15.0213 | 51.9827 | 60.0231 | 52 | 15.0205 | 50.9475 | 60.0001 | 41.8 | 15.0131 | 50.9206 | 60.0174 | 41.8
15.0288 | 51.6249 | 59.9771 | 41.8 | 15.0271 | 51.9785 | 59.9886 | 41.8 | 15.0296 | 51.9842 | 60.0231 | 52 | 15.0289 | 50.946 | 60.0001 | 41.8 | 15.0215 | 50.9211 | 60.0174 | 41.8
15.0372 | 51.6236 | 59.9771 | 41.8 | 15.0354 | 51.9752 | 59.9886 | 41.8 | 15.038 | 51.9856 | 60.0231 | 52 | 15.0372 | 50.9444 | 60.0001 | 41.8 | 15.0298 | 50.9197 | 60.0174 | 41.8
15.0455 | 51.6229 | 59.9771 | 41.8 | 15.0437 | 51.9736 | 59.9886 | 41.8 | 15.0463 | 51.9871 | 60.0231 | 52 | 15.0455 | 50.9426 | 60.0001 | 41.8 | 15.0381 | 50.9183 | 60.0174 | 41.8
15.0538 | 51.6222 | 59.9771 | 41.8 | 15.0521 | 51.972 | 59.9886 | 41.8 | 15.0546 | 51.9877 | 60.0231 | 52 | 15.0538 | 50.9407 | 60.0001 | 41.8 | 15.0464 | 50.9168 | 60.0174 | 41.8
15.0622 | 51.6215 | 59.9771 | 41.8 | 15.0604 | 51.9703 | 59.9886 | 41.8 | 15.0629 | 51.9884 | 60.0231 | 52 | 15.0622 | 50.9361 | 60.0001 | 41.8 | 15.0548 | 50.9154 | 60.0174 | 41.8
15.0705 | 51.6207 | 59.9771 | 41.8 | 15.0687 | 51.9687 | 59.9886 | 41.8 | 15.0713 | 51.989 | 60.0231 | 52 | 15.0705 | 50.9316 | 60.0001 | 41.8 | 15.0631 | 50.9139 | 60.0174 | 41.8
15.0789 | 51.6198 | 59.9771 | 41.8 | 15.0771 | 51.967 | 59.9886 | 41.8 | 15.0796 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.0789 | 50.9237 | 60.0001 | 41.8 | 15.0715 | 50.9124 | 60.0174 | 41.8
15.0872 | 51.6189 | 59.9771 | 41.8 | 15.0854 | 51.9654 | 59.9886 | 41.8 | 15.0879 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.0872 | 50.9158 | 60.0001 | 41.8 | 15.0798 | 50.9115 | 60.0174 | 41.8
15.0955 | 51.6178 | 59.9771 | 41.8 | 15.0938 | 51.9643 | 59.9886 | 41.8 | 15.0963 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.0955 | 50.9099 | 59.9943 | 41.8 | 15.0881 | 50.9105 | 60.0174 | 41.8
15.1039 | 51.6167 | 59.9771 | 41.8 | 15.1021 | 51.9633 | 59.9886 | 41.8 | 15.1046 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1039 | 50.904 | 59.9943 | 41.8 | 15.0964 | 50.9095 | 60.0174 | 41.8
15.1122 | 51.6144 | 59.9771 | 41.8 | 15.1104 | 51.9622 | 59.9886 | 41.8 | 15.1129 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1122 | 50.8959 | 59.9943 | 41.8 | 15.1048 | 50.9085 | 60.0174 | 41.8
15.1205 | 51.6121 | 59.9771 | 41.8 | 15.1187 | 51.9612 | 59.9886 | 41.8 | 15.1212 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1205 | 50.8878 | 59.9943 | 41.8 | 15.1131 | 50.9084 | 60.0174 | 41.8
15.1289 | 51.6109 | 59.9771 | 41.8 | 15.1271 | 51.9612 | 59.9886 | 41.8 | 15.1296 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1288 | 50.8802 | 59.9943 | 41.8 | 15.1215 | 50.9082 | 60.0174 | 41.8
15.1372 | 51.6097 | 59.9771 | 41.8 | 15.1354 | 51.9611 | 59.9886 | 41.8 | 15.1379 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1372 | 50.8725 | 59.9943 | 41.8 | 15.1298 | 50.9079 | 60.0174 | 41.8
15.1455 | 51.6085 | 59.9771 | 41.8 | 15.1438 | 51.9612 | 59.9886 | 41.8 | 15.1462 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1455 | 50.8656 | 59.9943 | 41.8 | 15.1381 | 50.9075 | 60.0174 | 41.8
15.1539 | 51.6073 | 59.9771 | 41.8 | 15.1521 | 51.9613 | 59.9886 | 41.8 | 15.1546 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1539 | 50.8586 | 59.9943 | 41.8 | 15.1464 | 50.9073 | 60.0174 | 41.8
15.1622 | 51.6059 | 59.9771 | 41.8 | 15.1604 | 51.9607 | 59.9886 | 41.8 | 15.1629 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1622 | 50.8571 | 59.9943 | 41.8 | 15.1548 | 50.9071 | 60.0174 | 41.8
15.1706 | 51.6045 | 59.9771 | 41.8 | 15.1688 | 51.9602 | 59.9886 | 41.8 | 15.1712 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1705 | 50.8556 | 59.9943 | 41.8 | 15.1631 | 50.9069 | 60.0174 | 41.8
15.1789 | 51.6028 | 59.9771 | 41.8 | 15.1771 | 51.9597 | 59.9886 | 41.8 | 15.1796 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1788 | 50.8547 | 59.9943 | 41.8 | 15.1714 | 50.9067 | 60.0174 | 41.8
15.1872 | 51.6012 | 59.9771 | 41.8 | 15.1854 | 51.9591 | 59.9886 | 41.8 | 15.1879 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1872 | 50.8538 | 59.9943 | 41.8 | 15.1797 | 50.9031 | 60.0174 | 41.8
15.1956 | 51.6009 | 59.9771 | 41.8 | 15.1938 | 51.9586 | 59.9886 | 41.8 | 15.1962 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.1956 | 50.8558 | 59.9943 | 41.8 | 15.1881 | 50.8995 | 60.0174 | 41.8
15.2039 | 51.6006 | 59.9771 | 41.8 | 15.2021 | 51.9581 | 59.9886 | 41.8 | 15.2046 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2039 | 50.8579 | 59.9943 | 41.8 | 15.1964 | 50.8953 | 60.0116 | 41.8
15.2122 | 51.6003 | 59.9771 | 41.8 | 15.2104 | 51.9566 | 59.9886 | 41.8 | 15.2129 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2122 | 50.8597 | 59.9943 | 41.8 | 15.2048 | 50.8911 | 60.0116 | 41.8
15.2206 | 51.6001 | 59.9771 | 41.8 | 15.2188 | 51.9551 | 59.9886 | 41.8 | 15.2212 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2205 | 50.8616 | 59.9943 | 41.8 | 15.2131 | 50.8871 | 60.0116 | 41.8
15.2289 | 51.5986 | 59.9771 | 41.8 | 15.2271 | 51.9534 | 59.9886 | 41.8 | 15.2296 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2289 | 50.8629 | 59.9943 | 41.8 | 15.2214 | 50.8832 | 60.0116 | 41.8
15.2373 | 51.5971 | 59.9771 | 41.8 | 15.2354 | 51.9516 | 59.9886 | 41.8 | 15.2379 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2372 | 50.8642 | 59.9943 | 41.8 | 15.2297 | 50.8792 | 60.0116 | 41.8
15.2456 | 51.5956 | 59.9771 | 41.8 | 15.2438 | 51.952 | 59.9886 | 41.8 | 15.2462 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2455 | 50.8636 | 59.9943 | 41.8 | 15.2381 | 50.8753 | 60.0116 | 41.8
15.2539 | 51.5941 | 59.9771 | 41.8 | 15.2521 | 51.9524 | 59.9886 | 41.8 | 15.2545 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2538 | 50.863 | 59.9943 | 41.8 | 15.2464 | 50.8713 | 60.0116 | 41.8
15.2623 | 51.5928 | 59.9771 | 41.8 | 15.2605 | 51.9528 | 59.9886 | 41.8 | 15.2629 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2622 | 50.8604 | 59.9886 | 41.8 | 15.2548 | 50.8674 | 60.0116 | 41.8
15.2706 | 51.5915 | 59.9771 | 41.8 | 15.2688 | 51.9531 | 59.9886 | 41.8 | 15.2712 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2706 | 50.8578 | 59.9886 | 41.8 | 15.2631 | 50.8668 | 60.0116 | 41.8
15.2789 | 51.5895 | 59.9771 | 41.8 | 15.2771 | 51.954 | 59.9886 | 41.8 | 15.2795 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2789 | 50.8545 | 59.9886 | 41.8 | 15.2714 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.2873 | 51.5874 | 59.9771 | 41.8 | 15.2854 | 51.9549 | 59.9886 | 41.8 | 15.2878 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2872 | 50.8512 | 59.9886 | 41.8 | 15.2797 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.2956 | 51.5856 | 59.9771 | 41.8 | 15.2938 | 51.9566 | 59.9886 | 41.8 | 15.2962 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.2955 | 50.848 | 59.9886 | 41.8 | 15.2881 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3039 | 51.5837 | 59.9771 | 41.8 | 15.3021 | 51.9583 | 59.9886 | 41.8 | 15.3045 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3039 | 50.8447 | 59.9886 | 41.8 | 15.2964 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3123 | 51.5831 | 59.9771 | 41.8 | 15.3105 | 51.962 | 59.9886 | 41.8 | 15.3128 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3122 | 50.842 | 59.9886 | 41.8 | 15.3047 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3206 | 51.5825 | 59.9771 | 41.8 | 15.3188 | 51.9657 | 59.9886 | 41.8 | 15.3212 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3206 | 50.8393 | 59.9886 | 41.8 | 15.313 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.329 | 51.5794 | 59.9771 | 41.8 | 15.3271 | 51.968 | 59.9886 | 41.8 | 15.3295 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3289 | 50.8373 | 59.9886 | 41.8 | 15.3214 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3373 | 51.5764 | 59.9771 | 41.8 | 15.3355 | 51.9703 | 59.9886 | 41.8 | 15.3378 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3372 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3297 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3456 | 51.5736 | 59.9771 | 41.8 | 15.3438 | 51.9727 | 59.9886 | 41.8 | 15.3462 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3456 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3381 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.354 | 51.5707 | 59.9771 | 41.8 | 15.3521 | 51.9751 | 59.9886 | 41.8 | 15.3545 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3539 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3464 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3623 | 51.5686 | 59.9771 | 41.8 | 15.3605 | 51.9768 | 59.9828 | 41.8 | 15.3628 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3622 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3547 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3706 | 51.5665 | 59.9771 | 41.8 | 15.3688 | 51.9786 | 59.9828 | 41.8 | 15.3712 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3705 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.363 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.379 | 51.5635 | 59.9771 | 41.8 | 15.3771 | 51.9796 | 59.9828 | 41.8 | 15.3795 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3789 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3714 | 50.8662 | 60.0116 | 41.8
15.3873 | 51.5606 | 59.9771 | 41.8 | 15.3855 | 51.9805 | 59.9828 | 41.8 | 15.3878 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3872 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3797 | 50.8665 | 60.0116 | 41.8
15.3956 | 51.5576 | 59.9771 | 41.8 | 15.3938 | 51.9805 | 59.9828 | 41.8 | 15.3961 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.3956 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3881 | 50.8668 | 60.0116 | 41.8
15.404 | 51.5546 | 59.9771 | 41.8 | 15.4021 | 51.9805 | 59.9828 | 41.8 | 15.4045 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4039 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.3964 | 50.8671 | 60.0116 | 41.8
15.4123 | 51.5543 | 59.9771 | 41.8 | 15.4105 | 51.9805 | 59.9828 | 41.8 | 15.4128 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4122 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.4047 | 50.8674 | 60.0116 | 41.8
15.4207 | 51.554 | 59.9771 | 41.8 | 15.4188 | 51.9805 | 59.9828 | 41.8 | 15.4211 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4206 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.413 | 50.8677 | 60.0116 | 41.8
15.429 | 51.5537 | 59.9771 | 41.8 | 15.4272 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4295 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4289 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.4214 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.4373 | 51.5534 | 59.9771 | 41.8 | 15.4355 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4378 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4373 | 50.8353 | 59.9886 | 41.8 | 15.4297 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.4457 | 51.553 | 59.9771 | 41.8 | 15.4438 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4461 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4456 | 50.8352 | 59.9886 | 41.8 | 15.438 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.454 | 51.5526 | 59.9771 | 41.8 | 15.4522 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4545 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4539 | 50.8351 | 59.9886 | 41.8 | 15.4464 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.4623 | 51.553 | 59.9771 | 41.8 | 15.4605 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4628 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4622 | 50.8348 | 59.9886 | 41.8 | 15.4547 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.4707 | 51.5534 | 59.9771 | 41.8 | 15.4688 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4711 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4706 | 50.8346 | 59.9886 | 41.8 | 15.463 | 50.8677 | 60.0116 | 41.8
15.479 | 51.554 | 59.9771 | 41.8 | 15.4772 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4795 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4789 | 50.8344 | 59.9886 | 41.8 | 15.4714 | 50.8674 | 60.0116 | 41.8
15.4873 | 51.5546 | 59.9771 | 41.8 | 15.4855 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4878 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4872 | 50.8341 | 59.9886 | 41.8 | 15.4797 | 50.8675 | 60.0116 | 41.8
15.4957 | 51.5539 | 59.9771 | 41.8 | 15.4938 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.4961 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.4956 | 50.8341 | 59.9886 | 41.8 | 15.488 | 50.8676 | 60.0116 | 41.8
15.504 | 51.5533 | 59.9771 | 41.8 | 15.5022 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5044 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.5039 | 50.8341 | 59.9886 | 41.8 | 15.4963 | 50.8676 | 60.0116 | 41.8
15.5124 | 51.5527 | 59.9771 | 41.8 | 15.5105 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5128 | 51.9897 | 60.0231 | 52 | 15.5123 | 50.8341 | 59.9886 | 41.8 | 15.5047 | 50.8677 | 60.0116 | 41.8
15.5207 | 51.5521 | 59.9771 | 41.8 | 15.5188 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5211 | 51.991 | 60.0231 | 52 | 15.5206 | 50.834 | 59.9886 | 41.8 | 15.513 | 50.868 | 60.0116 | 41.8
15.529 | 51.5517 | 59.9771 | 41.8 | 15.5272 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5294 | 51.9924 | 60.0231 | 52 | 15.5289 | 50.8341 | 59.9886 | 41.8 | 15.5214 | 50.8684 | 60.0116 | 41.8
15.5374 | 51.5513 | 59.9771 | 41.8 | 15.5355 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5378 | 51.9937 | 60.0231 | 52 | 15.5372 | 50.8342 | 59.9886 | 41.8 | 15.5297 | 50.8687 | 60.0116 | 41.8
15.5457 | 51.55 | 59.9771 | 41.8 | 15.5439 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5461 | 51.9951 | 60.0231 | 52 | 15.5456 | 50.8344 | 59.9886 | 41.8 | 15.538 | 50.8691 | 60.0116 | 41.8
15.554 | 51.5488 | 59.9771 | 41.8 | 15.5522 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5544 | 51.9967 | 60.0231 | 52 | 15.554 | 50.8347 | 59.9886 | 41.8 | 15.5463 | 50.8694 | 60.0116 | 41.8
15.5624 | 51.5472 | 59.9771 | 41.8 | 15.5605 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5627 | 51.9983 | 60.0231 | 52 | 15.5623 | 50.8349 | 59.9886 | 41.8 | 15.5547 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.5707 | 51.5456 | 59.9771 | 41.8 | 15.5689 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5711 | 52.001 | 60.0231 | 52 | 15.5706 | 50.8351 | 59.9886 | 41.8 | 15.563 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.579 | 51.5452 | 59.9771 | 41.8 | 15.5772 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5794 | 52.0037 | 60.0231 | 52 | 15.5789 | 50.8355 | 59.9886 | 41.8 | 15.5714 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.5874 | 51.5448 | 59.9771 | 41.8 | 15.5855 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5877 | 52.0064 | 60.0231 | 52 | 15.5873 | 50.8359 | 59.9886 | 41.8 | 15.5797 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.5957 | 51.5444 | 59.9771 | 41.8 | 15.5939 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.5961 | 52.0091 | 60.0231 | 52 | 15.5956 | 50.8363 | 59.9886 | 41.8 | 15.588 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.6041 | 51.544 | 59.9771 | 41.8 | 15.6022 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6044 | 52.0104 | 60.0231 | 52 | 15.6039 | 50.8368 | 59.9886 | 41.8 | 15.5963 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.6124 | 51.5434 | 59.9771 | 41.8 | 15.6105 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6127 | 52.0118 | 60.0231 | 52 | 15.6122 | 50.8379 | 59.9886 | 41.8 | 15.6047 | 50.8698 | 60.0116 | 41.8
15.6207 | 51.5428 | 59.9771 | 41.8 | 15.6189 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6211 | 52.0131 | 60.0231 | 52 | 15.6206 | 50.839 | 59.9886 | 41.8 | 15.613 | 50.8665 | 60.0116 | 41.8
15.6291 | 51.543 | 59.9771 | 41.8 | 15.6272 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6294 | 52.0145 | 60.0231 | 52 | 15.629 | 50.8401 | 59.9886 | 41.8 | 15.6213 | 50.8632 | 60.0116 | 41.8
15.6374 | 51.5432 | 59.9771 | 41.8 | 15.6355 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6377 | 52.0156 | 60.0231 | 52 | 15.6373 | 50.8412 | 59.9886 | 41.8 | 15.6296 | 50.8599 | 60.0116 | 41.8
15.6457 | 51.5437 | 59.9771 | 41.8 | 15.6439 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6461 | 52.0167 | 60.0231 | 52 | 15.6456 | 50.84 | 59.9886 | 41.8 | 15.638 | 50.8566 | 60.0116 | 41.8
15.6541 | 51.5442 | 59.9771 | 41.8 | 15.6522 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6544 | 52.0167 | 60.0231 | 52 | 15.6539 | 50.8387 | 59.9886 | 41.8 | 15.6464 | 50.8539 | 60.0116 | 41.8
15.6624 | 51.5434 | 59.9771 | 41.8 | 15.6606 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6627 | 52.0167 | 60.0231 | 52 | 15.6623 | 50.8362 | 59.9886 | 41.8 | 15.6547 | 50.8513 | 60.0116 | 41.8
15.6707 | 51.5426 | 59.9771 | 41.8 | 15.6689 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6711 | 52.0146 | 60.0231 | 52 | 15.6706 | 50.8336 | 59.9886 | 41.8 | 15.663 | 50.8484 | 60.0116 | 41.8
15.6791 | 51.542 | 59.9771 | 41.8 | 15.6772 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6794 | 52.0124 | 60.0231 | 52 | 15.679 | 50.8293 | 59.9886 | 41.8 | 15.6713 | 50.8456 | 60.0116 | 41.8
15.6874 | 51.5413 | 59.9771 | 41.8 | 15.6856 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.6877 | 52.0109 | 60.0231 | 52 | 15.6873 | 50.8249 | 59.9886 | 41.8 | 15.6797 | 50.8378 | 60.0116 | 41.8
15.6958 | 51.5408 | 59.9771 | 41.8 | 15.6939 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.696 | 52.0093 | 60.0231 | 52 | 15.6956 | 50.8199 | 59.9886 | 41.8 | 15.688 | 50.83 | 60.0116 | 41.8
15.7041 | 51.5402 | 59.9771 | 41.8 | 15.7022 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7044 | 52.0078 | 60.0231 | 52 | 15.704 | 50.8149 | 59.9886 | 41.8 | 15.6964 | 50.8255 | 60.0116 | 41.8
15.7124 | 51.5396 | 59.9771 | 41.8 | 15.7106 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7127 | 52.0062 | 60.0231 | 52 | 15.7123 | 50.8104 | 59.9886 | 41.8 | 15.7047 | 50.821 | 60.0116 | 41.8
15.7208 | 51.5391 | 59.9771 | 41.8 | 15.7189 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.721 | 52.0014 | 60.0231 | 52 | 15.7206 | 50.8059 | 59.9886 | 41.8 | 15.713 | 50.8165 | 60.0116 | 41.8
15.7291 | 51.5382 | 59.9771 | 41.8 | 15.7272 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7293 | 51.9967 | 60.0231 | 52 | 15.7289 | 50.8038 | 59.9886 | 41.8 | 15.7213 | 50.812 | 60.0116 | 41.8
15.7374 | 51.5374 | 59.9771 | 41.8 | 15.7356 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7377 | 51.9895 | 60.0231 | 52 | 15.7373 | 50.8016 | 59.9886 | 41.8 | 15.7297 | 50.803 | 60.0116 | 41.8
15.7458 | 51.5378 | 59.9771 | 41.8 | 15.7439 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.746 | 51.9824 | 60.0231 | 52 | 15.7456 | 50.7997 | 59.9886 | 41.8 | 15.738 | 50.794 | 60.0116 | 41.8
15.7541 | 51.5381 | 59.9771 | 41.8 | 15.7522 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7543 | 51.9774 | 60.0231 | 52 | 15.754 | 50.7978 | 59.9886 | 41.8 | 15.7463 | 50.7851 | 60.0116 | 41.8
15.7625 | 51.5392 | 59.9771 | 41.8 | 15.7606 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7627 | 51.9724 | 60.0231 | 52 | 15.7623 | 50.7977 | 59.9886 | 41.8 | 15.7546 | 50.7762 | 60.0116 | 41.8
15.7708 | 51.5403 | 59.9771 | 41.8 | 15.7689 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.771 | 51.9671 | 60.0231 | 52 | 15.7706 | 50.7976 | 59.9886 | 41.8 | 15.763 | 50.7723 | 60.0116 | 41.8
15.7791 | 51.5415 | 59.9771 | 41.8 | 15.7773 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7793 | 51.9619 | 60.0231 | 52 | 15.779 | 50.7974 | 59.9886 | 41.8 | 15.7713 | 50.7683 | 60.0116 | 41.8
15.7875 | 51.5428 | 59.9771 | 41.8 | 15.7856 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.7877 | 51.9564 | 60.0231 | 52 | 15.7873 | 50.7973 | 59.9886 | 41.8 | 15.7797 | 50.7637 | 60.0116 | 41.8
15.7958 | 51.5436 | 59.9771 | 41.8 | 15.7939 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.796 | 51.951 | 60.0231 | 52 | 15.7957 | 50.7961 | 59.9886 | 41.8 | 15.788 | 50.7591 | 60.0116 | 41.8
15.8041 | 51.5445 | 59.9771 | 41.8 | 15.8023 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8043 | 51.9488 | 60.0231 | 52 | 15.804 | 50.7949 | 59.9886 | 41.8 | 15.7963 | 50.7545 | 60.0116 | 41.8
15.8125 | 51.5438 | 59.9771 | 41.8 | 15.8106 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8127 | 51.9466 | 60.0231 | 52 | 15.8123 | 50.7937 | 59.9886 | 41.8 | 15.8046 | 50.7499 | 60.0116 | 41.8
15.8208 | 51.543 | 59.9771 | 41.8 | 15.8189 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.821 | 51.9462 | 60.0231 | 52 | 15.8206 | 50.7925 | 59.9886 | 41.8 | 15.813 | 50.7492 | 60.0116 | 41.8
15.8291 | 51.5395 | 59.9771 | 41.8 | 15.8273 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8293 | 51.9458 | 60.0231 | 52 | 15.829 | 50.7908 | 59.9886 | 41.8 | 15.8213 | 50.7485 | 60.0116 | 41.8
15.8375 | 51.536 | 59.9771 | 41.8 | 15.8356 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8376 | 51.9449 | 60.0347 | 52 | 15.8373 | 50.7891 | 59.9886 | 41.8 | 15.8297 | 50.7484 | 60.0116 | 41.8
15.8458 | 51.5298 | 59.9771 | 41.8 | 15.8439 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.846 | 51.9441 | 60.0347 | 52 | 15.8456 | 50.7853 | 59.9886 | 41.8 | 15.838 | 50.7482 | 60.0116 | 41.8
15.8542 | 51.5237 | 59.9771 | 41.8 | 15.8523 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8543 | 51.9429 | 60.0347 | 52 | 15.854 | 50.7815 | 59.9886 | 41.8 | 15.8463 | 50.7455 | 60.0116 | 41.8
15.8625 | 51.5173 | 59.9771 | 41.8 | 15.8606 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8626 | 51.9417 | 60.0347 | 52 | 15.8623 | 50.7776 | 59.9886 | 41.8 | 15.8546 | 50.7427 | 60.0116 | 41.8
15.8708 | 51.5109 | 59.9771 | 41.8 | 15.8689 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.871 | 51.9407 | 60.0347 | 52 | 15.8707 | 50.7738 | 59.9886 | 41.8 | 15.863 | 50.7406 | 60.0058 | 41.8
15.8792 | 51.5051 | 59.9771 | 41.8 | 15.8773 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8793 | 51.9397 | 60.0347 | 52 | 15.879 | 50.7711 | 59.9886 | 41.8 | 15.8713 | 50.7385 | 60.0058 | 41.8
15.8875 | 51.4994 | 59.9771 | 41.8 | 15.8856 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8876 | 51.9387 | 60.0347 | 52 | 15.8873 | 50.7684 | 59.9886 | 41.8 | 15.8796 | 50.7364 | 60.0058 | 41.8
15.8958 | 51.4934 | 59.9771 | 41.8 | 15.894 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.8959 | 51.9377 | 60.0347 | 52 | 15.8956 | 50.7656 | 59.9886 | 41.8 | 15.8879 | 50.7343 | 60.0058 | 41.8
15.9042 | 51.4875 | 59.9771 | 41.8 | 15.9023 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9043 | 51.9369 | 60.0347 | 52 | 15.904 | 50.7628 | 59.9886 | 41.8 | 15.8963 | 50.7321 | 60.0058 | 41.8
15.9125 | 51.4844 | 59.9771 | 41.8 | 15.9106 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9126 | 51.9361 | 60.0347 | 52 | 15.9124 | 50.7611 | 59.9886 | 41.8 | 15.9046 | 50.73 | 60.0058 | 41.8
15.9208 | 51.4812 | 59.9771 | 41.8 | 15.919 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9209 | 51.9354 | 60.0347 | 52 | 15.9207 | 50.7594 | 59.9886 | 41.8 | 15.913 | 50.7273 | 60.0058 | 41.8
15.9292 | 51.4798 | 59.9771 | 41.8 | 15.9273 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9293 | 51.9347 | 60.0347 | 52 | 15.929 | 50.7597 | 59.9886 | 41.8 | 15.9213 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9375 | 51.4784 | 59.9771 | 41.8 | 15.9356 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9376 | 51.9339 | 60.0347 | 52 | 15.9373 | 50.76 | 59.9886 | 41.8 | 15.9296 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9459 | 51.4755 | 59.9771 | 41.8 | 15.944 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9459 | 51.9332 | 60.0347 | 52 | 15.9457 | 50.7603 | 59.9886 | 41.8 | 15.9379 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9542 | 51.4726 | 59.9771 | 41.8 | 15.9523 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9543 | 51.9325 | 60.0347 | 52 | 15.954 | 50.7606 | 59.9886 | 41.8 | 15.9463 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9625 | 51.468 | 59.9771 | 41.8 | 15.9606 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9626 | 51.9317 | 60.0347 | 52 | 15.9623 | 50.7603 | 59.9886 | 41.8 | 15.9546 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9709 | 51.4634 | 59.9771 | 41.8 | 15.969 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9709 | 51.931 | 60.0347 | 52 | 15.9707 | 50.7601 | 59.9886 | 41.8 | 15.963 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9792 | 51.4605 | 59.9771 | 41.8 | 15.9773 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9792 | 51.9302 | 60.0347 | 52 | 15.979 | 50.7604 | 59.9886 | 41.8 | 15.9713 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9875 | 51.4576 | 59.9771 | 41.8 | 15.9856 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9875 | 51.9303 | 60.0347 | 52 | 15.9874 | 50.7607 | 59.9886 | 41.8 | 15.9796 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
15.9959 | 51.4564 | 59.9771 | 41.8 | 15.994 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 15.9959 | 51.9303 | 60.0347 | 52 | 15.9957 | 50.761 | 59.9886 | 41.8 | 15.9879 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0042 | 51.4552 | 59.9771 | 41.8 | 16.0023 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0042 | 51.9309 | 60.0347 | 52 | 16.004 | 50.7613 | 59.9886 | 41.8 | 15.9963 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0125 | 51.4534 | 59.9771 | 41.8 | 16.0107 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0125 | 51.9315 | 60.0347 | 52 | 16.0123 | 50.761 | 59.9886 | 41.8 | 16.0046 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0209 | 51.4516 | 59.9771 | 41.8 | 16.019 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0209 | 51.9329 | 60.0347 | 52 | 16.0207 | 50.7607 | 59.9886 | 41.8 | 16.0129 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0292 | 51.4523 | 59.9771 | 41.8 | 16.0273 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0292 | 51.9344 | 60.0347 | 52 | 16.029 | 50.7604 | 59.9886 | 41.8 | 16.0213 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0376 | 51.453 | 59.9771 | 41.8 | 16.0357 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0375 | 51.9359 | 60.0347 | 52 | 16.0374 | 50.7601 | 59.9886 | 41.8 | 16.0296 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0459 | 51.4551 | 59.9771 | 41.8 | 16.044 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0459 | 51.9374 | 60.0347 | 52 | 16.0457 | 50.7586 | 59.9886 | 41.8 | 16.038 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0542 | 51.4571 | 59.9771 | 41.8 | 16.0523 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0542 | 51.9389 | 60.0347 | 52 | 16.054 | 50.7571 | 59.9886 | 41.8 | 16.0463 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0626 | 51.46 | 59.9771 | 41.8 | 16.0607 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0625 | 51.9403 | 60.0347 | 52 | 16.0624 | 50.7553 | 59.9886 | 41.8 | 16.0546 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0709 | 51.4629 | 59.9771 | 41.8 | 16.069 | 51.9804 | 59.9828 | 41.8 | 16.0708 | 51.9416 | 60.0347 | 52 | 16.0707 | 50.7535 | 59.9886 | 41.8 | 16.0629 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0792 | 51.4639 | 59.9771 | 41.8 | 16.0773 | 51.979 | 59.9828 | 41.8 | 16.0792 | 51.9429 | 60.0347 | 52 | 16.079 | 50.7513 | 59.9886 | 41.8 | 16.0713 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0876 | 51.4649 | 59.9771 | 41.8 | 16.0857 | 51.9777 | 59.9828 | 41.8 | 16.0875 | 51.9459 | 60.0347 | 52 | 16.0873 | 50.7491 | 59.9886 | 41.8 | 16.0796 | 50.7247 | 60.0058 | 41.8
16.0959 | 51.4661 | 59.9771 | 41.8 | 16.094 | 51.9763 | 59.9828 | 41.8 | 16.0958 | 51.9488 | 60.0347 | 52 | 16.0957 | 50.7477 | 59.9886 | 41.8 | 16.088 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1043 | 51.4674 | 59.9771 | 41.8 | 16.1023 | 51.975 | 59.9828 | 41.8 | 16.1042 | 51.9509 | 60.0347 | 52 | 16.104 | 50.7463 | 59.9886 | 41.8 | 16.0963 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1126 | 51.4646 | 59.9771 | 41.8 | 16.1107 | 51.9736 | 59.9828 | 41.8 | 16.1125 | 51.953 | 60.0347 | 52 | 16.1124 | 50.7448 | 59.9886 | 41.8 | 16.1046 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1209 | 51.4619 | 59.9771 | 41.8 | 16.119 | 51.9723 | 59.9828 | 41.8 | 16.1208 | 51.9551 | 60.0347 | 52 | 16.1207 | 50.7434 | 59.9886 | 41.8 | 16.1129 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1293 | 51.4595 | 59.9771 | 41.8 | 16.1273 | 51.9709 | 59.9828 | 41.8 | 16.1292 | 51.9572 | 60.0347 | 52 | 16.129 | 50.7399 | 59.9886 | 41.8 | 16.1213 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1376 | 51.4571 | 59.9771 | 41.8 | 16.1357 | 51.9695 | 59.9828 | 41.8 | 16.1375 | 51.9593 | 60.0347 | 52 | 16.1374 | 50.7365 | 59.9886 | 41.8 | 16.1296 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1459 | 51.4539 | 59.9713 | 41.8 | 16.144 | 51.9682 | 59.9828 | 41.8 | 16.1458 | 51.9614 | 60.0347 | 52 | 16.1457 | 50.7325 | 59.9886 | 41.8 | 16.1379 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1543 | 51.4507 | 59.9713 | 41.8 | 16.1524 | 51.9668 | 59.9828 | 41.8 | 16.1541 | 51.9634 | 60.0347 | 52 | 16.1541 | 50.7286 | 59.9886 | 41.8 | 16.1462 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1626 | 51.4478 | 59.9713 | 41.8 | 16.1607 | 51.9668 | 59.9828 | 41.8 | 16.1624 | 51.9653 | 60.0347 | 52 | 16.1624 | 50.7252 | 59.9886 | 41.8 | 16.1546 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1709 | 51.4449 | 59.9713 | 41.8 | 16.169 | 51.9668 | 59.9828 | 41.8 | 16.1708 | 51.9653 | 60.0347 | 52 | 16.1707 | 50.7218 | 59.9886 | 41.8 | 16.1629 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1793 | 51.4425 | 59.9713 | 41.8 | 16.1774 | 51.9668 | 59.9828 | 41.8 | 16.1791 | 51.9653 | 60.0347 | 52 | 16.179 | 50.7168 | 59.9886 | 41.8 | 16.1713 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.1876 | 51.4402 | 59.9713 | 41.8 | 16.1857 | 51.9668 | 59.9828 | 41.8 | 16.1874 | 51.9647 | 60.0347 | 52 | 16.1874 | 50.7118 | 59.9886 | 41.8 | 16.1796 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.196 | 51.4409 | 59.9713 | 41.8 | 16.194 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.1958 | 51.9641 | 60.0347 | 52 | 16.1957 | 50.7068 | 59.9886 | 41.8 | 16.1879 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2043 | 51.4416 | 59.9713 | 41.8 | 16.2024 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2041 | 51.9635 | 60.0347 | 52 | 16.204 | 50.7018 | 59.9886 | 41.8 | 16.1962 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2126 | 51.4429 | 59.9713 | 41.8 | 16.2107 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2124 | 51.9629 | 60.0347 | 52 | 16.2124 | 50.7 | 59.9886 | 41.8 | 16.2046 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.221 | 51.4443 | 59.9713 | 41.8 | 16.219 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2208 | 51.962 | 60.0347 | 52 | 16.2207 | 50.6982 | 59.9886 | 41.8 | 16.213 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2293 | 51.4432 | 59.9713 | 41.8 | 16.2274 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2291 | 51.9611 | 60.0347 | 52 | 16.2291 | 50.6951 | 59.9886 | 41.8 | 16.2213 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2376 | 51.4421 | 59.9713 | 41.8 | 16.2357 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2374 | 51.9602 | 60.0347 | 52 | 16.2374 | 50.6919 | 59.9886 | 41.8 | 16.2296 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.246 | 51.441 | 59.9713 | 41.8 | 16.244 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2457 | 51.9592 | 60.0347 | 52 | 16.2457 | 50.6882 | 59.9886 | 41.8 | 16.2379 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2543 | 51.4399 | 59.9713 | 41.8 | 16.2524 | 51.9668 | 59.9886 | 41.8 | 16.2541 | 51.9605 | 60.0347 | 52 | 16.2541 | 50.6845 | 59.9886 | 41.8 | 16.2463 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2627 | 51.4377 | 59.9713 | 41.8 | 16.2607 | 51.966 | 59.9886 | 41.8 | 16.2624 | 51.9617 | 60.0347 | 52 | 16.2624 | 50.6824 | 59.9828 | 41.8 | 16.2546 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.271 | 51.4355 | 59.9713 | 41.8 | 16.269 | 51.9651 | 59.9886 | 41.8 | 16.2707 | 51.9635 | 60.0347 | 52 | 16.2708 | 50.6803 | 59.9828 | 41.8 | 16.2629 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2793 | 51.4333 | 59.9713 | 41.8 | 16.2774 | 51.9651 | 59.9886 | 41.8 | 16.2791 | 51.9654 | 60.0347 | 52 | 16.2791 | 50.6782 | 59.9828 | 41.8 | 16.2712 | 50.7246 | 60.0058 | 41.8
16.2877 | 51.4311 | 59.9713 | 41.8 | 16.2857 | 51.965 | 59.9886 | 41.8 | 16.2874 | 51.9681 | 60.0347 | 52 | 16.2874 | 50.6761 | 59.9828 | 41.8 | 16.2796 | 50.7248 | 60.0058 | 41.8
16.296 | 51.4279 | 59.9713 | 41.8 | 16.2941 | 51.965 | 59.9886 | 41.8 | 16.2957 | 51.9708 | 60.0347 | 52 | 16.2957 | 50.6739 | 59.9828 | 41.8 | 16.2879 | 50.7251 | 60.0058 | 41.8
16.3043 | 51.4247 | 59.9713 | 41.8 | 16.3024 | 51.9649 | 59.9886 | 41.8 | 16.304 | 51.9739 | 60.0347 | 52 | 16.3041 | 50.6717 | 59.9828 | 41.8 | 16.2963 | 50.7255 | 60.0058 | 41.8
16.3127 | 51.424 | 59.9713 | 41.8 | 16.3107 | 51.9648 | 59.9886 | 41.8 | 16.3124 | 51.9769 | 60.0347 | 52 | 16.3124 | 50.671 | 59.9828 | 41.8 | 16.3046 | 50.726 | 60.0058 | 41.8
16.321 | 51.4232 | 59.9713 | 41.8 | 16.3191 | 51.9648 | 59.9886 | 41.8 | 16.3207 | 51.9799 | 60.0347 | 52 | 16.3207 | 50.6703 | 59.9828 | 41.8 | 16.3129 | 50.7264 | 60.0058 | 41.8
16.3294 | 51.4224 | 59.9713 | 41.8 | 16.3274 | 51.9607 | 59.9886 | 41.8 | 16.329 | 51.983 | 60.0347 | 52 | 16.3291 | 50.6706 | 59.9828 | 41.8 | 16.3212 | 50.7269 | 60.0058 | 41.8
16.3377 | 51.4216 | 59.9713 | 41.8 | 16.3357 | 51.9566 | 59.9886 | 41.8 | 16.3373 | 51.9847 | 60.0347 | 52 | 16.3374 | 50.6708 | 59.9828 | 41.8 | 16.3296 | 50.7284 | 60.0058 | 41.8
16.346 | 51.4189 | 59.9713 | 41.8 | 16.3441 | 51.9499 | 59.9886 | 41.8 | 16.3457 | 51.9864 | 60.0347 | 52 | 16.3458 | 50.6711 | 59.9828 | 41.8 | 16.3379 | 50.7299 | 60.0058 | 41.8
16.3544 | 51.4163 | 59.9713 | 41.8 | 16.3524 | 51.9432 | 59.9886 | 41.8 | 16.354 | 51.9881 | 60.0347 | 52 | 16.3541 | 50.6713 | 59.9828 | 41.8 | 16.3463 | 50.7314 | 60.0058 | 41.8
16.3627 | 51.4137 | 59.9713 | 41.8 | 16.3607 | 51.9358 | 59.9886 | 41.8 | 16.3623 | 51.9899 | 60.0347 | 52 | 16.3624 | 50.6716 | 59.9828 | 41.8 | 16.3546 | 50.7329 | 60.0058 | 41.8
16.371 | 51.411 | 59.9713 | 41.8 | 16.3691 | 51.9283 | 59.9886 | 41.8 | 16.3707 | 51.9907 | 60.0347 | 52 | 16.3708 | 50.6718 | 59.9828 | 41.8 | 16.3629 | 50.7341 | 60.0116 | 41.8
16.3794 | 51.4084 | 59.9713 | 41.8 | 16.3774 | 51.921 | 59.9886 | 41.8 | 16.379 | 51.9915 | 60.0347 | 52 | 16.3791 | 50.6722 | 59.9828 | 41.8 | 16.3712 | 50.7353 | 60.0116 | 41.8
16.3877 | 51.4058 | 59.9713 | 41.8 | 16.3857 | 51.9138 | 59.9886 | 41.8 | 16.3873 | 51.9929 | 60.0347 | 52 | 16.3875 | 50.6725 | 59.9828 | 41.8 | 16.3796 | 50.7364 | 60.0116 | 41.8
16.3961 | 51.4031 | 59.9713 | 41.8 | 16.3941 | 51.9065 | 59.9886 | 41.8 | 16.3957 | 51.9943 | 60.0347 | 52 | 16.3958 | 50.6729 | 59.9828 | 41.8 | 16.3879 | 50.7374 | 60.0116 | 41.8
16.4044 | 51.4005 | 59.9713 | 41.8 | 16.4024 | 51.8993 | 59.9886 | 41.8 | 16.404 | 51.9957 | 60.0347 | 52 | 16.4041 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.3962 | 50.7384 | 60.0116 | 41.8
16.4127 | 51.3953 | 59.9713 | 41.8 | 16.4108 | 51.896 | 59.9886 | 41.8 | 16.4123 | 51.9971 | 60.0347 | 52 | 16.4124 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4045 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4211 | 51.3901 | 59.9713 | 41.8 | 16.4191 | 51.8927 | 59.9886 | 41.8 | 16.4207 | 51.9977 | 60.0347 | 52 | 16.4208 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4129 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4294 | 51.3876 | 59.9713 | 41.8 | 16.4274 | 51.8925 | 59.9886 | 41.8 | 16.429 | 51.9982 | 60.0347 | 52 | 16.4291 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4212 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4377 | 51.3851 | 59.9713 | 41.8 | 16.4357 | 51.8922 | 59.9886 | 41.8 | 16.4373 | 51.9988 | 60.0347 | 52 | 16.4374 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4296 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4461 | 51.3825 | 59.9713 | 41.8 | 16.4441 | 51.892 | 59.9886 | 41.8 | 16.4456 | 51.9993 | 60.0347 | 52 | 16.4458 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4379 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4544 | 51.38 | 59.9713 | 41.8 | 16.4524 | 51.8917 | 59.9886 | 41.8 | 16.4539 | 51.9995 | 60.0347 | 52 | 16.4541 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4462 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4627 | 51.3774 | 59.9713 | 41.8 | 16.4608 | 51.8911 | 59.9886 | 41.8 | 16.4623 | 51.9997 | 60.0347 | 52 | 16.4625 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4545 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4711 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.4691 | 51.8905 | 59.9886 | 41.8 | 16.4706 | 51.9994 | 60.0347 | 52 | 16.4708 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4629 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4794 | 51.3729 | 59.9713 | 41.8 | 16.4774 | 51.8896 | 59.9886 | 41.8 | 16.4789 | 51.9991 | 60.0347 | 52 | 16.4791 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4712 | 50.7395 | 60.0116 | 41.8
16.4878 | 51.3708 | 59.9713 | 41.8 | 16.4858 | 51.8887 | 59.9886 | 41.8 | 16.4873 | 51.9987 | 60.0347 | 52 | 16.4875 | 50.6733 | 59.9828 | 41.8 | 16.4796 | 50.7398 | 60.0116 | 41.8
16.4961 | 51.3713 | 59.9713 | 41.8 | 16.4941 | 51.8884 | 59.9886 | 41.8 | 16.4956 | 51.9984 | 60.0347 | 52 | 16.4958 | 50.6727 | 59.9828 | 41.8 | 16.4879 | 50.7402 | 60.0116 | 41.8
16.5044 | 51.3718 | 59.9713 | 41.8 | 16.5024 | 51.888 | 59.9886 | 41.8 | 16.5039 | 51.9975 | 60.0347 | 52 | 16.5042 | 50.6721 | 59.9828 | 41.8 | 16.4962 | 50.7405 | 60.0116 | 41.8
16.5128 | 51.3724 | 59.9713 | 41.8 | 16.5108 | 51.8874 | 59.9886 | 41.8 | 16.5123 | 51.9967 | 60.0347 | 52 | 16.5125 | 50.6716 | 59.9828 | 41.8 | 16.5045 | 50.7409 | 60.0116 | 41.8
16.5211 | 51.3729 | 59.9713 | 41.8 | 16.5191 | 51.8868 | 59.9886 | 41.8 | 16.5206 | 51.9958 | 60.0347 | 52 | 16.5208 | 50.671 | 59.9828 | 41.8 | 16.5129 | 50.7413 | 60.0116 | 41.8
16.5294 | 51.3734 | 59.9713 | 41.8 | 16.5274 | 51.8873 | 59.9886 | 41.8 | 16.5289 | 51.9949 | 60.0347 | 52 | 16.5291 | 50.6704 | 59.9828 | 41.8 | 16.5212 | 50.7417 | 60.0116 | 41.8
16.5378 | 51.3739 | 59.9713 | 41.8 | 16.5358 | 51.8878 | 59.9886 | 41.8 | 16.5372 | 51.9944 | 60.0347 | 52 | 16.5375 | 50.6698 | 59.9828 | 41.8 | 16.5295 | 50.7421 | 60.0116 | 41.8
16.5461 | 51.3744 | 59.9713 | 41.8 | 16.5441 | 51.8884 | 59.9886 | 41.8 | 16.5456 | 51.9939 | 60.0347 | 52 | 16.5458 | 50.6688 | 59.9828 | 41.8 | 16.5379 | 50.7424 | 60.0116 | 41.8
16.5545 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5524 | 51.889 | 59.9886 | 41.8 | 16.5539 | 51.9925 | 60.0347 | 52 | 16.5541 | 50.6678 | 59.9828 | 41.8 | 16.5462 | 50.7428 | 60.0116 | 41.8
16.5628 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5608 | 51.89 | 59.9886 | 41.8 | 16.5622 | 51.9911 | 60.0347 | 52 | 16.5625 | 50.666 | 59.9828 | 41.8 | 16.5546 | 50.7432 | 60.0116 | 41.8
16.5711 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5691 | 51.8909 | 59.9886 | 41.8 | 16.5706 | 51.9894 | 60.0347 | 52 | 16.5708 | 50.6642 | 59.9828 | 41.8 | 16.5629 | 50.7432 | 60.0116 | 41.8
16.5795 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5774 | 51.891 | 59.9886 | 41.8 | 16.5789 | 51.9878 | 60.0347 | 52 | 16.5792 | 50.663 | 59.9828 | 41.8 | 16.5712 | 50.7433 | 60.0116 | 41.8
16.5878 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5858 | 51.891 | 59.9886 | 41.8 | 16.5872 | 51.9867 | 60.0347 | 52 | 16.5875 | 50.6618 | 59.9828 | 41.8 | 16.5795 | 50.7401 | 60.0116 | 41.8
16.5961 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.5941 | 51.8929 | 59.9886 | 41.8 | 16.5956 | 51.9857 | 60.0347 | 52 | 16.5958 | 50.6578 | 59.9828 | 41.8 | 16.5879 | 50.7369 | 60.0116 | 41.8
16.6045 | 51.3749 | 59.9713 | 41.8 | 16.6024 | 51.8949 | 59.9886 | 41.8 | 16.6039 | 51.9846 | 60.0347 | 52 | 16.6042 | 50.6538 | 59.9828 | 41.8 | 16.5962 | 50.7337 | 60.0116 | 41.8
16.6128 | 51.375 | 59.9713 | 41.8 | 16.6108 | 51.8958 | 59.9886 | 41.8 | 16.6122 | 51.9835 | 60.0347 | 52 | 16.6125 | 50.6498 | 59.9828 | 41.8 | 16.6046 | 50.7305 | 60.0116 | 41.8
16.6212 | 51.375 | 59.9713 | 41.8 | 16.6191 | 51.8967 | 59.9886 | 41.8 | 16.6205 | 51.9839 | 60.0347 | 52 | 16.6208 | 50.6458 | 59.9828 | 41.8 | 16.6129 | 50.7226 | 60.0116 | 41.8
16.6295 | 51.3751 | 59.9713 | 41.8 | 16.6275 | 51.8976 | 59.9886 | 41.8 | 16.6288 | 51.9843 | 60.0347 | 52 | 16.6292 | 50.6423 | 59.9828 | 41.8 | 16.6212 | 50.7147 | 60.0116 | 41.8
16.6378 | 51.3751 | 59.9713 | 41.8 | 16.6358 | 51.8985 | 59.9886 | 41.8 | 16.6372 | 51.9857 | 60.0347 | 52 | 16.6375 | 50.6388 | 59.9828 | 41.8 | 16.6295 | 50.7014 | 60.0116 | 41.8
16.6462 | 51.3751 | 59.9713 | 41.8 | 16.6441 | 51.8993 | 59.9886 | 41.8 | 16.6455 | 51.987 | 60.0347 | 52 | 16.6458 | 50.636 | 59.9828 | 41.8 | 16.6379 | 50.6881 | 60.0116 | 41.8
16.6545 | 51.3752 | 59.9713 | 41.8 | 16.6525 | 51.9001 | 59.9886 | 41.8 | 16.6538 | 51.9885 | 60.0347 | 52 | 16.6542 | 50.6332 | 59.9828 | 41.8 | 16.6462 | 50.6748 | 60.0116 | 41.8
16.6628 | 51.3752 | 59.9713 | 41.8 | 16.6608 | 51.9013 | 59.9886 | 41.8 | 16.6622 | 51.99 | 60.0347 | 52 | 16.6625 | 50.6304 | 59.9828 | 41.8 | 16.6545 | 50.6615 | 60.0116 | 41.8
16.6712 | 51.3753 | 59.9713 | 41.8 | 16.6691 | 51.9026 | 59.9886 | 41.8 | 16.6705 | 51.9909 | 60.0347 | 52 | 16.6708 | 50.6276 | 59.9828 | 41.8 | 16.6628 | 50.6514 | 60.0116 | 41.8
16.6795 | 51.3755 | 59.9713 | 41.8 | 16.6775 | 51.9005 | 59.9886 | 41.8 | 16.6788 | 51.9919 | 60.0347 | 52 | 16.6792 | 50.6276 | 59.9828 | 41.8 | 16.6712 | 50.6412 | 60.0116 | 41.8
16.6879 | 51.3758 | 59.9713 | 41.8 | 16.6858 | 51.8984 | 59.9886 | 41.8 | 16.6872 | 51.9928 | 60.0347 | 52 | 16.6875 | 50.6276 | 59.9828 | 41.8 | 16.6795 | 50.6305 | 60.0116 | 41.8
16.6962 | 51.3726 | 59.9713 | 41.8 | 16.6941 | 51.8957 | 59.9886 | 41.8 | 16.6955 | 51.9937 | 60.0347 | 52 | 16.6959 | 50.6262 | 59.9828 | 41.8 | 16.6879 | 50.6197 | 60.0116 | 41.8
16.7045 | 51.3694 | 59.9713 | 41.8 | 16.7025 | 51.893 | 59.9886 | 41.8 | 16.7038 | 51.9932 | 60.0347 | 52 | 16.7042 | 50.6248 | 59.9828 | 41.8 | 16.6962 | 50.6136 | 60.0116 | 41.8
16.7129 | 51.3663 | 59.9713 | 41.8 | 16.7108 | 51.8903 | 59.9886 | 41.8 | 16.7121 | 51.9926 | 60.0347 | 52 | 16.7125 | 50.6234 | 59.9828 | 41.8 | 16.7045 | 50.6075 | 60.0116 | 41.8
16.7212 | 51.3631 | 59.9713 | 41.8 | 16.7191 | 51.8877 | 59.9886 | 41.8 | 16.7205 | 51.9917 | 60.0347 | 52 | 16.7209 | 50.622 | 59.9828 | 41.8 | 16.7128 | 50.6069 | 60.0116 | 41.8
16.7295 | 51.3603 | 59.9713 | 41.8 | 16.7275 | 51.8847 | 59.9886 | 41.8 | 16.7288 | 51.9909 | 60.0347 | 52 | 16.7292 | 50.6206 | 59.9828 | 41.8 | 16.7212 | 50.6062 | 60.0116 | 41.8
16.7379 | 51.3575 | 59.9713 | 41.8 | 16.7358 | 51.8817 | 59.9886 | 41.8 | 16.7371 | 51.9901 | 60.0347 | 52 | 16.7375 | 50.6192 | 59.9828 | 41.8 | 16.7295 | 50.6055 | 60.0116 | 41.8
16.7462 | 51.354 | 59.9713 | 41.8 | 16.7441 | 51.8767 | 59.9886 | 41.8 | 16.7455 | 51.9893 | 60.0347 | 52 | 16.7458 | 50.6177 | 59.9828 | 41.8 | 16.7379 | 50.6049 | 60.0116 | 41.8
16.7546 | 51.3505 | 59.9713 | 41.8 | 16.7525 | 51.8717 | 59.9886 | 41.8 | 16.7538 | 51.9897 | 60.0347 | 52 | 16.7542 | 50.6162 | 59.9828 | 41.8 | 16.7462 | 50.6037 | 60.0116 | 41.8
16.7629 | 51.3467 | 59.9713 | 41.8 | 16.7608 | 51.8688 | 59.9886 | 41.8 | 16.7621 | 51.9901 | 60.0347 | 52 | 16.7625 | 50.6147 | 59.9828 | 41.8 | 16.7545 | 50.6026 | 60.0116 | 41.8
16.7712 | 51.343 | 59.9713 | 41.8 | 16.7691 | 51.8659 | 59.9886 | 41.8 | 16.7704 | 51.9905 | 60.0347 | 52 | 16.7709 | 50.6132 | 59.9828 | 41.8 | 16.7628 | 50.602 | 60.0116 | 41.8
16.7796 | 51.3426 | 59.9713 | 41.8 | 16.7775 | 51.8636 | 59.9886 | 41.8 | 16.7788 | 51.9909 | 60.0347 | 52 | 16.7792 | 50.6131 | 59.9828 | 41.8 | 16.7712 | 50.6015 | 60.0116 | 41.8
16.7879 | 51.3423 | 59.9713 | 41.8 | 16.7858 | 51.8613 | 59.9886 | 41.8 | 16.7871 | 51.9913 | 60.0347 | 52 | 16.7875 | 50.613 | 59.9828 | 41.8 | 16.7795 | 50.6004 | 60.0116 | 41.8
16.7962 | 51.3419 | 59.9713 | 41.8 | 16.7941 | 51.8595 | 59.9886 | 41.8 | 16.7954 | 51.9917 | 60.0347 | 52 | 16.7959 | 50.6129 | 59.9828 | 41.8 | 16.7878 | 50.5993 | 60.0116 | 41.8
16.8046 | 51.3415 | 59.9713 | 41.8 | 16.8025 | 51.8576 | 59.9886 | 41.8 | 16.8037 | 51.9923 | 60.0347 | 52 | 16.8042 | 50.6127 | 59.9828 | 41.8 | 16.7961 | 50.5984 | 60.0116 | 41.8
16.8129 | 51.3406 | 59.9713 | 41.8 | 16.8108 | 51.8561 | 59.9886 | 41.8 | 16.8121 | 51.993 | 60.0347 | 52 | 16.8126 | 50.6126 | 59.9828 | 41.8 | 16.8045 | 50.5974 | 60.0116 | 41.8
16.8213 | 51.3397 | 59.9713 | 41.8 | 16.8192 | 51.8546 | 59.9886 | 41.8 | 16.8204 | 51.9941 | 60.0347 | 52 | 16.8209 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8128 | 50.5965 | 60.0116 | 41.8
16.8296 | 51.3395 | 59.9713 | 41.8 | 16.8275 | 51.855 | 59.9886 | 41.8 | 16.8287 | 51.9952 | 60.0347 | 52 | 16.8292 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8212 | 50.5955 | 60.0116 | 41.8
16.8379 | 51.3393 | 59.9713 | 41.8 | 16.8358 | 51.8555 | 59.9886 | 41.8 | 16.8371 | 51.9956 | 60.0347 | 52 | 16.8376 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8295 | 50.5951 | 60.0116 | 41.8
16.8463 | 51.3392 | 59.9713 | 41.8 | 16.8442 | 51.856 | 59.9886 | 41.8 | 16.8454 | 51.9961 | 60.0347 | 52 | 16.8459 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8378 | 50.5947 | 60.0116 | 41.8
16.8546 | 51.339 | 59.9713 | 41.8 | 16.8525 | 51.8565 | 59.9886 | 41.8 | 16.8537 | 51.9961 | 60.0347 | 52 | 16.8542 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8461 | 50.5942 | 60.0116 | 41.8
16.8629 | 51.3387 | 59.9713 | 41.8 | 16.8608 | 51.857 | 59.9886 | 41.8 | 16.8621 | 51.996 | 60.0347 | 52 | 16.8625 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8545 | 50.5938 | 60.0116 | 41.8
16.8713 | 51.3385 | 59.9713 | 41.8 | 16.8692 | 51.8575 | 59.9886 | 41.8 | 16.8704 | 51.996 | 60.0347 | 52 | 16.8709 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8628 | 50.5944 | 60.0058 | 41.8
16.8796 | 51.3359 | 59.9713 | 41.8 | 16.8775 | 51.8578 | 59.9886 | 41.8 | 16.8787 | 51.996 | 60.0347 | 52 | 16.8792 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8712 | 50.595 | 60.0058 | 41.8
16.888 | 51.3333 | 59.9713 | 41.8 | 16.8858 | 51.8582 | 59.9886 | 41.8 | 16.887 | 51.9959 | 60.0347 | 52 | 16.8876 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8795 | 50.5949 | 60.0058 | 41.8
16.8963 | 51.3308 | 59.9713 | 41.8 | 16.8942 | 51.8585 | 59.9886 | 41.8 | 16.8954 | 51.9958 | 60.0347 | 52 | 16.8959 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8878 | 50.5948 | 60.0058 | 41.8
16.9046 | 51.3284 | 59.9713 | 41.8 | 16.9025 | 51.8588 | 59.9886 | 41.8 | 16.9037 | 51.9947 | 60.0347 | 52 | 16.9042 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.8961 | 50.5947 | 60.0058 | 41.8
16.913 | 51.3259 | 59.9713 | 41.8 | 16.9108 | 51.8589 | 59.9886 | 41.8 | 16.912 | 51.9936 | 60.0347 | 52 | 16.9126 | 50.6125 | 59.9828 | 41.8 | 16.9045 | 50.5947 | 60.0058 | 41.8
16.9213 | 51.3235 | 59.9713 | 41.8 | 16.9192 | 51.8589 | 59.9886 | 41.8 | 16.9203 | 51.9925 | 60.0347 | 52 | 16.9209 | 50.6124 | 59.9828 | 41.8 | 16.9128 | 50.5946 | 60.0058 | 41.8
16.9296 | 51.3211 | 59.9713 | 41.8 | 16.9275 | 51.8589 | 59.9886 | 41.8 | 16.9287 | 51.9915 | 60.0347 | 52 | 16.9293 | 50.6124 | 59.9828 | 41.8 | 16.9211 | 50.5945 | 60.0058 | 41.8
16.938 | 51.3186 | 59.9713 | 41.8 | 16.9358 | 51.859 | 59.9886 | 41.8 | 16.937 | 51.9904 | 60.0347 | 52 | 16.9376 | 50.6124 | 59.9828 | 41.8 | 16.9294 | 50.5944 | 60.0058 | 41.8
16.9463 | 51.3164 | 59.9713 | 41.8 | 16.9442 | 51.859 | 59.9886 | 41.8 | 16.9453 | 51.9893 | 60.0347 | 52 | 16.9459 | 50.6135 | 59.9828 | 41.8 | 16.9378 | 50.5944 | 60.0058 | 41.8
16.9547 | 51.3143 | 59.9713 | 41.8 | 16.9525 | 51.859 | 59.9886 | 41.8 | 16.9537 | 51.9892 | 60.0347 | 52 | 16.9543 | 50.6146 | 59.9828 | 41.8 | 16.9462 | 50.5938 | 60.0058 | 41.8
16.963 | 51.3144 | 59.9713 | 41.8 | 16.9608 | 51.858 | 59.9886 | 41.8 | 16.962 | 51.9891 | 60.0347 | 52 | 16.9626 | 50.6157 | 59.9828 | 41.8 | 16.9545 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
16.9713 | 51.3146 | 59.9713 | 41.8 | 16.9692 | 51.857 | 59.9886 | 41.8 | 16.9703 | 51.9891 | 60.0347 | 52 | 16.9709 | 50.6169 | 59.9828 | 41.8 | 16.9628 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
16.9797 | 51.3141 | 59.9713 | 41.8 | 16.9775 | 51.8559 | 59.9886 | 41.8 | 16.9786 | 51.989 | 60.0347 | 52 | 16.9792 | 50.618 | 59.9828 | 41.8 | 16.9711 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
16.988 | 51.3135 | 59.9713 | 41.8 | 16.9859 | 51.8549 | 59.9886 | 41.8 | 16.987 | 51.9895 | 60.0347 | 52 | 16.9876 | 50.6192 | 59.9828 | 41.8 | 16.9795 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
16.9963 | 51.313 | 59.9713 | 41.8 | 16.9942 | 51.8542 | 59.9886 | 41.8 | 16.9953 | 51.9901 | 60.0347 | 52 | 16.9959 | 50.6203 | 59.9828 | 41.8 | 16.9878 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
17.0047 | 51.3124 | 59.9713 | 41.8 | 17.0025 | 51.8534 | 59.9886 | 41.8 | 17.0036 | 51.9906 | 60.0347 | 52 | 17.0043 | 50.6215 | 59.9828 | 41.8 | 16.9962 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
17.013 | 51.3119 | 59.9713 | 41.8 | 17.0109 | 51.8527 | 59.9886 | 41.8 | 17.012 | 51.9911 | 60.0347 | 52 | 17.0126 | 50.6227 | 59.9828 | 41.8 | 17.0045 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
17.0214 | 51.3113 | 59.9713 | 41.8 | 17.0192 | 51.852 | 59.9886 | 41.8 | 17.0203 | 51.992 | 60.0347 | 52 | 17.0209 | 50.6238 | 59.9828 | 41.8 | 17.0128 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
17.0297 | 51.3105 | 59.9713 | 41.8 | 17.0275 | 51.8512 | 59.9886 | 41.8 | 17.0286 | 51.993 | 60.0347 | 52 | 17.0293 | 50.6211 | 59.9828 | 41.8 | 17.0211 | 50.5933 | 60.0058 | 41.8
17.038 | 51.3098 | 59.9713 | 41.8 | 17.0359 | 51.8505 | 59.9886 | 41.8 | 17.037 | 51.992 | 60.0347 | 52 | 17.0376 | 50.6184 | 59.9828 | 41.8 | 17.0295 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0464 | 51.3063 | 59.9713 | 41.8 | 17.0442 | 51.8505 | 59.9886 | 41.8 | 17.0453 | 51.9909 | 60.0347 | 52 | 17.046 | 50.6156 | 59.9828 | 41.8 | 17.0378 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0547 | 51.3028 | 59.9713 | 41.8 | 17.0525 | 51.8505 | 59.9886 | 41.8 | 17.0536 | 51.9897 | 60.0347 | 52 | 17.0543 | 50.6129 | 59.9828 | 41.8 | 17.0461 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.063 | 51.2999 | 59.9713 | 41.8 | 17.0609 | 51.8489 | 59.9886 | 41.8 | 17.062 | 51.9884 | 60.0347 | 52 | 17.0626 | 50.6101 | 59.9828 | 41.8 | 17.0544 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0714 | 51.2971 | 59.9713 | 41.8 | 17.0692 | 51.8474 | 59.9886 | 41.8 | 17.0703 | 51.9871 | 60.0347 | 52 | 17.071 | 50.6074 | 59.9828 | 41.8 | 17.0628 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0797 | 51.2942 | 59.9713 | 41.8 | 17.0775 | 51.8458 | 59.9886 | 41.8 | 17.0786 | 51.9859 | 60.0347 | 52 | 17.0793 | 50.6003 | 59.9828 | 41.8 | 17.0711 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0881 | 51.2913 | 59.9713 | 41.8 | 17.0859 | 51.8443 | 59.9886 | 41.8 | 17.0869 | 51.9846 | 60.0347 | 52 | 17.0876 | 50.5933 | 59.9828 | 41.8 | 17.0795 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.0964 | 51.2887 | 59.9713 | 41.8 | 17.0942 | 51.8427 | 59.9886 | 41.8 | 17.0952 | 51.9833 | 60.0347 | 52 | 17.0959 | 50.5862 | 59.9828 | 41.8 | 17.0878 | 50.5933 | 60.0116 | 41.8
17.1047 | 51.2861 | 59.9713 | 41.8 | 17.1025 | 51.8412 | 59.9886 | 41.8 | 17.1036 | 51.9821 | 60.0347 | 52 | 17.1043 | 50.5792 | 59.9828 | 41.8 | 17.0961 | 50.5937 | 60.0116 | 41.8
17.1131 | 51.2834 | 59.9713 | 41.8 | 17.1109 | 51.8396 | 59.9886 | 41.8 | 17.1119 | 51.9808 | 60.0347 | 52 | 17.1126 | 50.5753 | 59.9828 | 41.8 | 17.1044 | 50.594 | 60.0116 | 41.8
17.1214 | 51.2808 | 59.9713 | 41.8 | 17.1192 | 51.838 | 59.9886 | 41.8 | 17.1202 | 51.981 | 60.0347 | 52 | 17.121 | 50.5714 | 59.9828 | 41.8 | 17.1128 | 50.5943 | 60.0116 | 41.8
17.1297 | 51.2812 | 59.9713 | 41.8 | 17.1275 | 51.8365 | 59.9886 | 41.8 | 17.1286 | 51.9812 | 60.0347 | 52 | 17.1293 | 50.5681 | 59.9828 | 41.8 | 17.1211 | 50.5946 | 60.0116 | 41.8
17.1381 | 51.2817 | 59.9713 | 41.8 | 17.1359 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1369 | 51.9818 | 60.0347 | 52 | 17.1376 | 50.5647 | 59.9828 | 41.8 | 17.1295 | 50.5941 | 60.0116 | 41.8
17.1464 | 51.2822 | 59.9713 | 41.8 | 17.1442 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1452 | 51.9823 | 60.0347 | 52 | 17.146 | 50.5582 | 59.9828 | 41.8 | 17.1378 | 50.5935 | 60.0116 | 41.8
17.1547 | 51.2827 | 59.9713 | 41.8 | 17.1526 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1536 | 51.9827 | 60.0347 | 52 | 17.1543 | 50.5516 | 59.9828 | 41.8 | 17.1461 | 50.593 | 60.0116 | 41.8
17.1631 | 51.2831 | 59.9713 | 41.8 | 17.1609 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1619 | 51.9831 | 60.0347 | 52 | 17.1627 | 50.5494 | 59.9828 | 41.8 | 17.1544 | 50.5924 | 60.0116 | 41.8
17.1714 | 51.2836 | 59.9713 | 41.8 | 17.1692 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1702 | 51.9835 | 60.0347 | 52 | 17.171 | 50.5471 | 59.9828 | 41.8 | 17.1628 | 50.5919 | 60.0116 | 41.8
17.1798 | 51.2846 | 59.9713 | 41.8 | 17.1776 | 51.8349 | 59.9886 | 41.8 | 17.1785 | 51.9839 | 60.0347 | 52 | 17.1793 | 50.5449 | 59.9828 | 41.8 | 17.1711 | 50.5913 | 60.0116 | 41.8
17.1881 | 51.2856 | 59.9713 | 41.8 | 17.1859 | 51.835 | 59.9886 | 41.8 | 17.1869 | 51.9844 | 60.0347 | 52 | 17.1877 | 50.5426 | 59.9828 | 41.8 | 17.1794 | 50.5906 | 60.0116 | 41.8
17.1964 | 51.2865 | 59.9713 | 41.8 | 17.1942 | 51.835 | 59.9886 | 41.8 | 17.1952 | 51.9849 | 60.0347 | 52 | 17.196 | 50.54 | 59.9828 | 41.8 | 17.1877 | 50.5899 | 60.0116 | 41.8
17.2048 | 51.2875 | 59.9713 | 41.8 | 17.2026 | 51.835 | 59.9886 | 41.8 | 17.2035 | 51.9856 | 60.0347 | 52 | 17.2043 | 50.5373 | 59.9828 | 41.8 | 17.1961 | 50.5891 | 60.0116 | 41.8
17.2131 | 51.2882 | 59.9713 | 41.8 | 17.2109 | 51.835 | 59.9886 | 41.8 | 17.2119 | 51.9863 | 60.0347 | 52 | 17.2126 | 50.5341 | 59.9828 | 41.8 | 17.2044 | 50.5884 | 60.0116 | 41.8
17.2214 | 51.2888 | 59.9713 | 41.8 | 17.2192 | 51.835 | 59.9886 | 41.8 | 17.2202 | 51.9869 | 60.0347 | 52 | 17.221 | 50.5309 | 59.9828 | 41.8 | 17.2128 | 50.5823 | 60.0116 | 41.8
17.2298 | 51.2895 | 59.9713 | 41.8 | 17.2276 | 51.8343 | 59.9886 | 41.8 | 17.2285 | 51.9875 | 60.0347 | 52 | 17.2293 | 50.5309 | 59.9828 | 41.8 | 17.2211 | 50.5761 | 60.0116 | 41.8
17.2381 | 51.2903 | 59.9713 | 41.8 | 17.2359 | 51.8336 | 59.9886 | 41.8 | 17.2368 | 51.9889 | 60.0347 | 52 | 17.2377 | 50.5309 | 59.9828 | 41.8 | 17.2294 | 50.5626 | 60.0116 | 41.8
17.2465 | 51.2917 | 59.9713 | 41.8 | 17.2442 | 51.8325 | 59.9886 | 41.8 | 17.2452 | 51.9904 | 60.0347 | 52 | 17.246 | 50.5303 | 59.9828 | 41.8 | 17.2377 | 50.5492 | 60.0116 | 41.8
17.2548 | 51.293 | 59.9713 | 41.8 | 17.2526 | 51.8314 | 59.9886 | 41.8 | 17.2535 | 51.9922 | 60.0347 | 52 | 17.2543 | 50.5296 | 59.9828 | 41.8 | 17.2461 | 50.5351 | 60.0116 | 41.8
17.2631 | 51.2932 | 59.9713 | 41.8 | 17.2609 | 51.8301 | 59.9886 | 41.8 | 17.2618 | 51.9939 | 60.0347 | 52 | 17.2627 | 50.5289 | 59.9828 | 41.8 | 17.2544 | 50.521 | 60.0116 | 41.8
17.2715 | 51.2934 | 59.9713 | 41.8 | 17.2692 | 51.8289 | 59.9886 | 41.8 | 17.2701 | 51.9953 | 60.0347 | 52 | 17.271 | 50.5283 | 59.9828 | 41.8 | 17.2628 | 50.5068 | 60.0116 | 41.8
17.2798 | 51.2936 | 59.9713 | 41.8 | 17.2776 | 51.8276 | 59.9886 | 41.8 | 17.2785 | 51.9967 | 60.0347 | 52 | 17.2794 | 50.5276 | 59.9828 | 41.8 | 17.2711 | 50.4926 | 60.0116 | 41.8
17.2881 | 51.2937 | 59.9713 | 41.8 | 17.2859 | 51.8263 | 59.9886 | 41.8 | 17.2868 | 51.9966 | 60.0347 | 52 | 17.2877 | 50.5269 | 59.9828 | 41.8 | 17.2794 | 50.4786 | 60.0116 | 41.8
17.2965 | 51.2938 | 59.9713 | 41.8 | 17.2943 | 51.8204 | 59.9886 | 41.8 | 17.2951 | 51.9964 | 60.0347 | 52 | 17.296 | 50.5263 | 59.9828 | 41.8 | 17.2877 | 50.4647 | 60.0116 | 41.8
17.3048 | 51.2939 | 59.9713 | 41.8 | 17.3026 | 51.8145 | 59.9886 | 41.8 | 17.3035 | 51.9963 | 60.0347 | 52 | 17.3044 | 50.5256 | 59.9828 | 41.8 | 17.2961 | 50.457 | 60.0116 | 41.8
17.3132 | 51.2919 | 59.9713 | 41.8 | 17.3109 | 51.8094 | 59.9886 | 41.8 | 17.3118 | 51.9961 | 60.0347 | 52 | 17.3127 | 50.525 | 59.9828 | 41.8 | 17.3044 | 50.4493 | 60.0116 | 41.8
17.3215 | 51.2899 | 59.9713 | 41.8 | 17.3192 | 51.8042 | 59.9886 | 41.8 | 17.3201 | 51.9953 | 60.0347 | 52 | 17.321 | 50.5245 | 59.9828 | 41.8 | 17.3127 | 50.4454 | 60.0116 | 41.8
17.3298 | 51.2853 | 59.9713 | 41.8 | 17.3276 | 51.7994 | 59.9886 | 41.8 | 17.3285 | 51.9944 | 60.0347 | 52 | 17.3293 | 50.5238 | 59.9828 | 41.8 | 17.321 | 50.4415 | 60.0116 | 41.8
17.3382 | 51.2806 | 59.9713 | 41.8 | 17.3359 | 51.7946 | 59.9886 | 41.8 | 17.3368 | 51.9931 | 60.0347 | 52 | 17.3377 | 50.5231 | 59.9828 | 41.8 | 17.3294 | 50.4384 | 60.0116 | 41.8
17.3465 | 51.276 | 59.9713 | 41.8 | 17.3443 | 51.79 | 59.9886 | 41.8 | 17.3451 | 51.9918 | 60.0347 | 52 | 17.3461 | 50.5227 | 59.9828 | 41.8 | 17.3377 | 50.4353 | 60.0116 | 41.8
17.3548 | 51.2713 | 59.9713 | 41.8 | 17.3526 | 51.7854 | 59.9886 | 41.8 | 17.3534 | 51.9906 | 60.0347 | 52 | 17.3544 | 50.5223 | 59.9828 | 41.8 | 17.3461 | 50.4321 | 60.0116 | 41.8
17.3632 | 51.2667 | 59.9713 | 41.8 | 17.3609 | 51.7808 | 59.9886 | 41.8 | 17.3618 | 51.9893 | 60.0347 | 52 | 17.3627 | 50.5218 | 59.9828 | 41.8 | 17.3544 | 50.429 | 60.0116 | 41.8
17.3715 | 51.2621 | 59.9713 | 41.8 | 17.3693 | 51.7762 | 59.9886 | 41.8 | 17.3701 | 51.9874 | 60.0347 | 52 | 17.371 | 50.5214 | 59.9828 | 41.8 | 17.3627 | 50.4253 | 60.0058 | 41.8
17.3799 | 51.2579 | 59.9713 | 41.8 | 17.3776 | 51.7762 | 59.9886 | 41.8 | 17.3784 | 51.9856 | 60.0347 | 52 | 17.3794 | 50.521 | 59.9828 | 41.8 | 17.371 | 50.4215 | 60.0058 | 41.8
17.3882 | 51.2537 | 59.9713 | 41.8 | 17.3859 | 51.7762 | 59.9886 | 41.8 | 17.3867 | 51.9837 | 60.0347 | 52 | 17.3877 | 50.5206 | 59.9828 | 41.8 | 17.3794 | 50.4177 | 60.0058 | 41.8
17.3965 | 51.2517 | 59.9713 | 41.8 | 17.3943 | 51.7729 | 59.9886 | 41.8 | 17.3951 | 51.9818 | 60.0347 | 52 | 17.3961 | 50.5201 | 59.9828 | 41.8 | 17.3878 | 50.414 | 60.0058 | 41.8
17.4049 | 51.2496 | 59.9713 | 41.8 | 17.4026 | 51.7695 | 59.9886 | 41.8 | 17.4034 | 51.9799 | 60.0347 | 52 | 17.4044 | 50.5196 | 59.9828 | 41.8 | 17.3961 | 50.4138 | 60.0058 | 41.8
17.4132 | 51.2465 | 59.9713 | 41.8 | 17.4109 | 51.7661 | 59.9886 | 41.8 | 17.4117 | 51.978 | 60.0347 | 52 | 17.4127 | 50.5204 | 59.9828 | 41.8 | 17.4044 | 50.4135 | 60.0058 | 41.8
17.4215 | 51.2433 | 59.9713 | 41.8 | 17.4193 | 51.7627 | 59.9886 | 41.8 | 17.4201 | 51.9766 | 60.0347 | 52 | 17.4211 | 50.5212 | 59.9828 | 41.8 | 17.4127 | 50.4131 | 60.0058 | 41.8
17.4299 | 51.2406 | 59.9713 | 41.8 | 17.4276 | 51.7594 | 59.9886 | 41.8 | 17.4284 | 51.9752 | 60.0347 | 52 | 17.4294 | 50.5218 | 59.9828 | 41.8 | 17.4211 | 50.4127 | 60.0058 | 41.8
17.4382 | 51.2379 | 59.9713 | 41.8 | 17.4359 | 51.756 | 59.9886 | 41.8 | 17.4367 | 51.9743 | 60.0347 | 52 | 17.4377 | 50.5224 | 59.9828 | 41.8 | 17.4294 | 50.4123 | 60.0058 | 41.8
17.4466 | 51.2353 | 59.9713 | 41.8 | 17.4443 | 51.7526 | 59.9886 | 41.8 | 17.445 | 51.9735 | 60.0347 | 52 | 17.446 | 50.5223 | 59.9828 | 41.8 | 17.4377 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4549 | 51.2326 | 59.9713 | 41.8 | 17.4526 | 51.7493 | 59.9886 | 41.8 | 17.4534 | 51.9742 | 60.0347 | 52 | 17.4544 | 50.5222 | 59.9828 | 41.8 | 17.446 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4632 | 51.2295 | 59.9713 | 41.8 | 17.4609 | 51.7459 | 59.9886 | 41.8 | 17.4617 | 51.9749 | 60.0347 | 51.9969 | 17.4628 | 50.5221 | 59.9828 | 41.8 | 17.4544 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4716 | 51.2264 | 59.9713 | 41.8 | 17.4693 | 51.7426 | 59.9886 | 41.8 | 17.47 | 51.9756 | 60.0347 | 51.912 | 17.4711 | 50.522 | 59.9828 | 41.8 | 17.4627 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4799 | 51.2158 | 59.9655 | 41.8 | 17.4776 | 51.7426 | 59.9886 | 41.8 | 17.4784 | 51.9763 | 60.0347 | 51.827 | 17.4794 | 50.5219 | 59.9828 | 41.8 | 17.4711 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4882 | 51.2053 | 59.9655 | 41.8 | 17.4859 | 51.7426 | 59.9886 | 41.8 | 17.4867 | 51.9769 | 60.0347 | 51.7421 | 17.4877 | 50.5218 | 59.9828 | 41.8 | 17.4794 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.4966 | 51.1981 | 59.9655 | 41.8 | 17.4943 | 51.7426 | 59.9886 | 41.8 | 17.495 | 51.9774 | 60.0347 | 51.6571 | 17.4961 | 50.5211 | 59.9828 | 41.8 | 17.4877 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.5049 | 51.1909 | 59.9655 | 41.8 | 17.5026 | 51.7426 | 59.9886 | 41.8 | 17.5034 | 51.9794 | 60.0347 | 51.5722 | 17.5044 | 50.5205 | 59.9828 | 41.8 | 17.496 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.5133 | 51.1837 | 59.9655 | 41.8 | 17.511 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5117 | 51.9815 | 60.0347 | 51.4872 | 17.5128 | 50.5208 | 59.9828 | 41.8 | 17.5044 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.5216 | 51.1765 | 59.9655 | 41.8 | 17.5193 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.52 | 51.9823 | 60.0347 | 51.4022 | 17.5211 | 50.521 | 59.9828 | 41.8 | 17.5127 | 50.4119 | 60.0058 | 41.8
17.5299 | 51.1692 | 59.9655 | 41.8 | 17.5276 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5283 | 51.9832 | 60.0347 | 51.3173 | 17.5294 | 50.5214 | 59.9828 | 41.8 | 17.5211 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.5383 | 51.162 | 59.9655 | 41.8 | 17.536 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5367 | 51.9841 | 60.0347 | 51.2323 | 17.5378 | 50.5219 | 59.9828 | 41.8 | 17.5294 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.5466 | 51.1548 | 59.9655 | 41.8 | 17.5443 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.545 | 51.985 | 60.0347 | 51.1474 | 17.5461 | 50.5223 | 59.9828 | 41.8 | 17.5377 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.5549 | 51.1476 | 59.9655 | 41.8 | 17.5526 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5533 | 51.9865 | 60.0347 | 51.0624 | 17.5544 | 50.5228 | 59.9828 | 41.8 | 17.546 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.5633 | 51.1478 | 59.9655 | 41.8 | 17.561 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5616 | 51.9879 | 60.0347 | 50.9775 | 17.5627 | 50.5233 | 59.9828 | 41.8 | 17.5544 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.5716 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.5693 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.57 | 51.9895 | 60.0347 | 50.8925 | 17.5711 | 50.5237 | 59.9828 | 41.8 | 17.5627 | 50.412 | 60.0058 | 41.8
17.58 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.5776 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5783 | 51.9912 | 60.0347 | 50.8076 | 17.5795 | 50.5229 | 59.9828 | 41.8 | 17.571 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.5883 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.586 | 51.7427 | 59.9886 | 41.8 | 17.5866 | 51.9924 | 60.0347 | 50.7226 | 17.5878 | 50.5221 | 59.9828 | 41.8 | 17.5793 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.5966 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.5943 | 51.7414 | 59.9886 | 41.8 | 17.595 | 51.9936 | 60.0347 | 50.6377 | 17.5961 | 50.5205 | 59.9828 | 41.8 | 17.5877 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.605 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6026 | 51.7402 | 59.9886 | 41.8 | 17.6033 | 51.9956 | 60.0347 | 50.5527 | 17.6044 | 50.5189 | 59.9828 | 41.8 | 17.5961 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6133 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.611 | 51.7389 | 59.9886 | 41.8 | 17.6116 | 51.9975 | 60.0347 | 50.4678 | 17.6128 | 50.5177 | 59.9828 | 41.8 | 17.6044 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6217 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6193 | 51.7376 | 59.9886 | 41.8 | 17.6199 | 51.9991 | 60.0347 | 50.3828 | 17.6211 | 50.5166 | 59.9828 | 41.8 | 17.6127 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.63 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6276 | 51.7364 | 59.9886 | 41.8 | 17.6283 | 52.0006 | 60.0347 | 50.2979 | 17.6295 | 50.5155 | 59.9828 | 41.8 | 17.621 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6383 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.636 | 51.7351 | 59.9886 | 41.8 | 17.6366 | 52.0012 | 60.0347 | 50.2129 | 17.6378 | 50.5144 | 59.9828 | 41.8 | 17.6294 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6467 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6443 | 51.7339 | 59.9886 | 41.8 | 17.6449 | 52.0017 | 60.0347 | 50.128 | 17.6461 | 50.5128 | 59.9828 | 41.8 | 17.6377 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.655 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6526 | 51.7326 | 59.9886 | 41.8 | 17.6533 | 52.0026 | 60.0347 | 50.043 | 17.6545 | 50.5112 | 59.9828 | 41.8 | 17.6461 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6633 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.661 | 51.7313 | 59.9886 | 41.8 | 17.6616 | 52.0036 | 60.0347 | 49.9581 | 17.6628 | 50.5078 | 59.9828 | 41.8 | 17.6544 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6717 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6693 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.6699 | 52.0031 | 60.0347 | 49.8731 | 17.6711 | 50.5044 | 59.9828 | 41.8 | 17.6627 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.68 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6777 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.6783 | 52.0027 | 60.0347 | 49.7882 | 17.6794 | 50.5004 | 59.9828 | 41.8 | 17.671 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6884 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.686 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.6866 | 52.001 | 60.0347 | 49.7032 | 17.6878 | 50.4964 | 59.9828 | 41.8 | 17.6794 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.6967 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.6943 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.6949 | 51.9994 | 60.0347 | 49.6183 | 17.6962 | 50.4928 | 59.9828 | 41.8 | 17.6877 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.705 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7027 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7032 | 51.9981 | 60.0347 | 49.5333 | 17.7045 | 50.4892 | 59.9828 | 41.8 | 17.696 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7134 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.711 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7115 | 51.9967 | 60.0347 | 49.4484 | 17.7128 | 50.4854 | 59.9828 | 41.8 | 17.7043 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7217 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7193 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7199 | 51.9956 | 60.0347 | 49.3634 | 17.7211 | 50.4816 | 59.9828 | 41.8 | 17.7127 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.73 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7277 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7282 | 51.9946 | 60.0347 | 49.2785 | 17.7295 | 50.4782 | 59.9828 | 41.8 | 17.721 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7384 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.736 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7365 | 51.9931 | 60.0347 | 49.1935 | 17.7378 | 50.4748 | 59.9828 | 41.8 | 17.7294 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7467 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7443 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7449 | 51.9916 | 60.0347 | 49.1086 | 17.7462 | 50.4725 | 59.9828 | 41.8 | 17.7377 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7551 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7527 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7532 | 51.9901 | 60.0347 | 49.0236 | 17.7545 | 50.4701 | 59.9828 | 41.8 | 17.746 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7634 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.761 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7615 | 51.9885 | 60.0347 | 48.9387 | 17.7628 | 50.468 | 59.9828 | 41.8 | 17.7543 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7717 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7693 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7699 | 51.9882 | 60.0347 | 48.8537 | 17.7712 | 50.4659 | 59.9828 | 41.8 | 17.7627 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7801 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7777 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7782 | 51.9879 | 60.0347 | 48.7688 | 17.7795 | 50.4632 | 59.9828 | 41.8 | 17.771 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7884 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.786 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7865 | 51.9883 | 60.0347 | 48.6838 | 17.7878 | 50.4606 | 59.9828 | 41.8 | 17.7794 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.7968 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.7943 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.7949 | 51.9887 | 60.0347 | 48.5989 | 17.7961 | 50.4578 | 59.9828 | 41.8 | 17.7877 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.8051 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8027 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8032 | 51.9894 | 60.0347 | 48.5139 | 17.8045 | 50.4551 | 59.9828 | 41.8 | 17.796 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.8134 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.811 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8115 | 51.9901 | 60.0347 | 48.429 | 17.8129 | 50.4532 | 59.9828 | 41.8 | 17.8044 | 50.4121 | 60.0058 | 41.8
17.8218 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8194 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8198 | 51.991 | 60.0347 | 48.344 | 17.8212 | 50.4514 | 59.9828 | 41.8 | 17.8127 | 50.4128 | 60.0058 | 41.8
17.8301 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8277 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8282 | 51.9919 | 60.0347 | 48.2591 | 17.8295 | 50.4516 | 59.9828 | 41.8 | 17.821 | 50.4135 | 60.0058 | 41.8
17.8384 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.836 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8365 | 51.9928 | 60.0347 | 48.1741 | 17.8378 | 50.4518 | 59.9828 | 41.8 | 17.8293 | 50.4142 | 60.0058 | 41.8
17.8468 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8443 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8448 | 51.9938 | 60.0347 | 48.0892 | 17.8462 | 50.4512 | 59.9828 | 41.8 | 17.8377 | 50.4149 | 60.0058 | 41.8
17.8551 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8527 | 51.7301 | 59.9886 | 41.8 | 17.8531 | 51.9947 | 60.0347 | 48.0042 | 17.8545 | 50.4506 | 59.9828 | 41.8 | 17.846 | 50.4161 | 60.0058 | 41.8
17.8635 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.861 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.8615 | 51.9956 | 60.0347 | 47.9193 | 17.8629 | 50.45 | 59.9828 | 41.8 | 17.8544 | 50.4173 | 60.0058 | 41.8
17.8718 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8694 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.8698 | 51.9976 | 60.0347 | 47.8343 | 17.8712 | 50.4493 | 59.9828 | 41.8 | 17.8627 | 50.419 | 60.0058 | 41.8
17.8801 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8777 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.8781 | 51.9995 | 60.0347 | 47.7494 | 17.8795 | 50.4499 | 59.9828 | 41.8 | 17.871 | 50.4207 | 60.0058 | 41.8
17.8885 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.886 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.8865 | 52.0014 | 60.0347 | 47.6644 | 17.8879 | 50.4504 | 59.9828 | 41.8 | 17.8793 | 50.4223 | 60.0058 | 41.8
17.8968 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.8944 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.8948 | 52.0033 | 60.0347 | 47.5795 | 17.8962 | 50.4477 | 59.9828 | 41.8 | 17.8877 | 50.424 | 60.0058 | 41.8
17.9051 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9027 | 51.7301 | 59.9943 | 41.8 | 17.9031 | 52.0046 | 60.0347 | 47.4945 | 17.9045 | 50.4449 | 59.9828 | 41.8 | 17.896 | 50.425 | 60.0058 | 41.8
17.9135 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.911 | 51.7298 | 59.9943 | 41.8 | 17.9114 | 52.0058 | 60.0347 | 47.4095 | 17.9128 | 50.4425 | 59.9828 | 41.8 | 17.9044 | 50.4259 | 60.0058 | 41.8
17.9218 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9194 | 51.7296 | 59.9943 | 41.8 | 17.9198 | 52.0071 | 60.0347 | 47.3246 | 17.9212 | 50.44 | 59.9828 | 41.8 | 17.9127 | 50.4269 | 60.0058 | 41.8
17.9302 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9277 | 51.7293 | 59.9943 | 41.8 | 17.9281 | 52.0084 | 60.0347 | 47.2397 | 17.9296 | 50.4383 | 59.977 | 41.8 | 17.921 | 50.4279 | 60.0058 | 41.8
17.9385 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.936 | 51.7291 | 59.9943 | 41.8 | 17.9364 | 52.0097 | 60.0347 | 47.1547 | 17.9379 | 50.4365 | 59.977 | 41.8 | 17.9293 | 50.4283 | 60.0058 | 41.8
17.9468 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9444 | 51.7288 | 59.9943 | 41.8 | 17.9448 | 52.011 | 60.0347 | 47.0697 | 17.9462 | 50.4325 | 59.977 | 41.8 | 17.9377 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9552 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9527 | 51.7286 | 59.9943 | 41.8 | 17.9531 | 52.0112 | 60.0347 | 46.9848 | 17.9545 | 50.4284 | 59.977 | 41.8 | 17.946 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9635 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.961 | 51.7281 | 59.9943 | 41.8 | 17.9614 | 52.0115 | 60.0347 | 46.8998 | 17.9629 | 50.4233 | 59.977 | 41.8 | 17.9543 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9719 | 51.148 | 59.9655 | 41.8 | 17.9694 | 51.7277 | 59.9943 | 41.8 | 17.9698 | 52.0118 | 60.0347 | 46.8149 | 17.9713 | 50.4182 | 59.977 | 41.8 | 17.9626 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9802 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 17.9777 | 51.7272 | 59.9943 | 41.8 | 17.9781 | 52.012 | 60.0347 | 46.7299 | 17.9796 | 50.4155 | 59.977 | 41.8 | 17.971 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9885 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 17.986 | 51.7267 | 59.9943 | 41.8 | 17.9864 | 52.0126 | 60.0347 | 46.645 | 17.9879 | 50.4127 | 59.977 | 41.8 | 17.9793 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
17.9969 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 17.9944 | 51.7265 | 59.9943 | 41.8 | 17.9947 | 52.0132 | 60.0347 | 46.56 | 17.9962 | 50.4098 | 59.977 | 41.8 | 17.9877 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
18.0052 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0027 | 51.7263 | 59.9943 | 41.8 | 18.0031 | 52.0126 | 60.0347 | 46.4751 | 18.0046 | 50.4069 | 59.977 | 41.8 | 17.996 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
18.0135 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.011 | 51.7261 | 59.9943 | 41.8 | 18.0114 | 52.0121 | 60.0347 | 46.3901 | 18.0129 | 50.4043 | 59.977 | 41.8 | 18.0043 | 50.4288 | 60.0058 | 41.8
18.0219 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0194 | 51.7259 | 59.9943 | 41.8 | 18.0197 | 52.0124 | 60.0347 | 46.3052 | 18.0212 | 50.4016 | 59.977 | 41.8 | 18.0127 | 50.429 | 60.0058 | 41.8
18.0302 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0277 | 51.7257 | 59.9943 | 41.8 | 18.028 | 52.0127 | 60.0347 | 46.2202 | 18.0296 | 50.4014 | 59.977 | 41.8 | 18.021 | 50.4293 | 60.0058 | 41.8
18.0386 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.036 | 51.7255 | 59.9943 | 41.8 | 18.0364 | 52.0106 | 60.0347 | 46.1353 | 18.0379 | 50.4012 | 59.977 | 41.8 | 18.0294 | 50.4245 | 60.0116 | 41.8
18.0469 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0444 | 51.7206 | 59.9943 | 41.8 | 18.0447 | 52.0084 | 60.0347 | 46.0503 | 18.0463 | 50.4013 | 59.977 | 41.8 | 18.0377 | 50.4198 | 60.0116 | 41.8
18.0552 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0527 | 51.7156 | 59.9943 | 41.8 | 18.053 | 52.0059 | 60.0347 | 45.9654 | 18.0546 | 50.4014 | 59.977 | 41.8 | 18.046 | 50.415 | 60.0116 | 41.8
18.0636 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.061 | 51.7105 | 59.9943 | 41.8 | 18.0614 | 52.0034 | 60.0347 | 45.8804 | 18.0629 | 50.4015 | 59.977 | 41.8 | 18.0543 | 50.4103 | 60.0116 | 41.8
18.0719 | 51.148 | 59.9713 | 41.8 | 18.0694 | 51.7054 | 59.9943 | 41.8 | 18.0697 | 52.0008 | 60.0347 | 45.7955 | 18.0713 | 50.4016 | 59.977 | 41.8 | 18.0627 | 50.4055 | 60.0116 | 41.8
18.0802 | 51.1488 | 59.9713 | 41.8 | 18.0777 | 51.7002 | 59.9943 | 41.8 | 18.078 | 51.9983 | 60.0347 | 45.7105 | 18.0796 | 50.4022 | 59.977 | 41.8 | 18.071 | 50.4008 | 60.0116 | 41.8
18.0886 | 51.1495 | 59.9713 | 41.8 | 18.086 | 51.6951 | 59.9943 | 41.8 | 18.0863 | 51.9969 | 60.0347 | 45.6256 | 18.088 | 50.4027 | 59.977 | 41.8 | 18.0793 | 50.396 | 60.0116 | 41.8
18.0969 | 51.1514 | 59.9713 | 41.8 | 18.0944 | 51.6884 | 59.9943 | 41.8 | 18.0947 | 51.9956 | 60.0347 | 45.5406 | 18.0963 | 50.4029 | 59.977 | 41.8 | 18.0876 | 50.3913 | 60.0116 | 41.8
18.1053 | 51.1532 | 59.9713 | 41.8 | 18.1027 | 51.6817 | 59.9943 | 41.8 | 18.103 | 51.9933 | 60.0347 | 45.4557 | 18.1046 | 50.4031 | 59.977 | 41.8 | 18.096 | 50.3863 | 60.0116 | 41.8
18.1136 | 51.155 | 59.9713 | 41.8 | 18.111 | 51.675 | 59.9943 | 41.8 | 18.1113 | 51.991 | 60.0347 | 45.3707 | 18.1129 | 50.3989 | 59.977 | 41.8 | 18.1043 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1219 | 51.1569 | 59.9713 | 41.8 | 18.1194 | 51.6684 | 59.9943 | 41.8 | 18.1197 | 51.9914 | 60.0347 | 45.2858 | 18.1213 | 50.3946 | 59.977 | 41.8 | 18.1127 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1303 | 51.1587 | 59.9713 | 41.8 | 18.1277 | 51.6666 | 59.9943 | 41.8 | 18.128 | 51.9918 | 60.0347 | 45.2008 | 18.1296 | 50.3903 | 59.977 | 41.8 | 18.121 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1386 | 51.1605 | 59.9713 | 41.8 | 18.136 | 51.6649 | 59.9943 | 41.8 | 18.1363 | 51.9926 | 60.0347 | 45.1159 | 18.1379 | 50.386 | 59.977 | 41.8 | 18.1293 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1469 | 51.1624 | 59.9713 | 41.8 | 18.1444 | 51.6633 | 59.9943 | 41.8 | 18.1447 | 51.9935 | 60.0347 | 45.0309 | 18.1463 | 50.3777 | 59.977 | 41.8 | 18.1376 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1553 | 51.1642 | 59.9713 | 41.8 | 18.1527 | 51.6618 | 59.9943 | 41.8 | 18.153 | 51.9944 | 60.0347 | 44.946 | 18.1546 | 50.3694 | 59.977 | 41.8 | 18.146 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1636 | 51.159 | 59.9713 | 41.8 | 18.1611 | 51.6603 | 59.9943 | 41.8 | 18.1613 | 51.9952 | 60.0347 | 44.861 | 18.163 | 50.3606 | 59.977 | 41.8 | 18.1543 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.172 | 51.1537 | 59.9713 | 41.8 | 18.1694 | 51.6588 | 59.9943 | 41.8 | 18.1696 | 51.9961 | 60.0347 | 44.7761 | 18.1713 | 50.3517 | 59.977 | 41.8 | 18.1627 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1803 | 51.1474 | 59.9713 | 41.8 | 18.1777 | 51.6589 | 59.9943 | 41.8 | 18.1779 | 51.997 | 60.0347 | 44.6911 | 18.1796 | 50.3432 | 59.977 | 41.8 | 18.171 | 50.3813 | 60.0116 | 41.8
18.1886 | 51.1411 | 59.9713 | 41.8 | 18.1861 | 51.659 | 59.9943 | 41.8 | 18.1863 | 51.9978 | 60.0347 | 44.6062 | 18.188 | 50.3347 | 59.977 | 41.8 | 18.1793 | 50.3817 | 60.0116 | 41.8
18.197 | 51.1348 | 59.9713 | 41.8 | 18.1944 | 51.6594 | 59.9943 | 41.8 | 18.1946 | 51.9987 | 60.0347 | 44.5212 | 18.1963 | 50.3305 | 59.977 | 41.8 | 18.1876 | 50.3821 | 60.0116 | 41.8
18.2053 | 51.1285 | 59.9713 | 41.8 | 18.2027 | 51.6597 | 59.9943 | 41.8 | 18.2029 | 51.9988 | 60.0347 | 44.4363 | 18.2047 | 50.3262 | 59.977 | 41.8 | 18.196 | 50.3825 | 60.0116 | 41.8
18.2136 | 51.1221 | 59.9713 | 41.8 | 18.2111 | 51.66 | 59.9943 | 41.8 | 18.2113 | 51.9989 | 60.0347 | 44.3513 | 18.213 | 50.3219 | 59.977 | 41.8 | 18.2043 | 50.383 | 60.0116 | 41.8
18.222 | 51.1158 | 59.9713 | 41.8 | 18.2194 | 51.6603 | 59.9943 | 41.8 | 18.2196 | 51.9984 | 60.0347 | 44.2664 | 18.2213 | 50.3176 | 59.977 | 41.8 | 18.2126 | 50.3835 | 60.0116 | 41.8
18.2303 | 51.1095 | 59.9713 | 41.8 | 18.2277 | 51.6594 | 59.9943 | 41.8 | 18.2279 | 51.9979 | 60.0347 | 44.1814 | 18.2297 | 50.3173 | 59.977 | 41.8 | 18.2209 | 50.3839 | 60.0116 | 41.8
18.2386 | 51.1031 | 59.9713 | 41.8 | 18.2361 | 51.6585 | 59.9943 | 41.8 | 18.2363 | 51.9975 | 60.0347 | 44.0965 | 18.238 | 50.317 | 59.977 | 41.8 | 18.2293 | 50.3844 | 60.0116 | 41.8
18.247 | 51.1031 | 59.9713 | 41.8 | 18.2444 | 51.6558 | 59.9943 | 41.8 | 18.2446 | 51.997 | 60.0347 | 44.0115 | 18.2463 | 50.3164 | 59.977 | 41.8 | 18.2376 | 50.3849 | 60.0116 | 41.8
18.2553 | 51.1031 | 59.9713 | 41.8 | 18.2527 | 51.6531 | 59.9943 | 41.8 | 18.2529 | 51.9964 | 60.0347 | 43.9266 | 18.2546 | 50.3158 | 59.977 | 41.8 | 18.246 | 50.3854 | 60.0116 | 41.8
18.2637 | 51.1032 | 59.9713 | 41.8 | 18.2611 | 51.6502 | 59.9943 | 41.8 | 18.2612 | 51.9959 | 60.0347 | 43.8416 | 18.263 | 50.3151 | 59.977 | 41.8 | 18.2543 | 50.3858 | 60.0116 | 41.8
18.272 | 51.1034 | 59.9713 | 41.8 | 18.2694 | 51.6474 | 59.9943 | 41.8 | 18.2696 | 51.9953 | 60.0347 | 43.7567 | 18.2714 | 50.3145 | 59.977 | 41.8 | 18.2626 | 50.3859 | 60.0116 | 41.8
18.2803 | 51.1041 | 59.9713 | 41.8 | 18.2777 | 51.6454 | 59.9943 | 41.8 | 18.2779 | 51.9947 | 60.0347 | 43.6717 | 18.2797 | 50.3142 | 59.977 | 41.8 | 18.2709 | 50.3861 | 60.0116 | 41.8
18.2887 | 51.1048 | 59.9713 | 41.8 | 18.2861 | 51.6434 | 59.9943 | 41.8 | 18.2862 | 51.9944 | 60.0347 | 43.5868 | 18.288 | 50.3138 | 59.977 | 41.8 | 18.2793 | 50.3861 | 60.0116 | 41.8
18.297 | 51.1055 | 59.9713 | 41.8 | 18.2944 | 51.6421 | 59.9943 | 41.8 | 18.2946 | 51.994 | 60.0347 | 43.5018 | 18.2963 | 50.3135 | 59.977 | 41.8 | 18.2876 | 50.3861 | 60.0116 | 41.8
18.3053 | 51.1062 | 59.9713 | 41.8 | 18.3027 | 51.6408 | 59.9943 | 41.8 | 18.3029 | 51.9942 | 60.0347 | 43.4169 | 18.3047 | 50.3131 | 59.977 | 41.8 | 18.296 | 50.3864 | 60.0116 | 41.8
18.3137 | 51.1075 | 59.9713 | 41.8 | 18.3111 | 51.64 | 59.9943 | 41.8 | 18.3112 | 51.9943 | 60.0347 | 43.3319 | 18.313 | 50.3128 | 59.977 | 41.8 | 18.3043 | 50.3867 | 60.0116 | 41.8
18.322 | 51.1087 | 59.9713 | 41.8 | 18.3194 | 51.6392 | 59.9943 | 41.8 | 18.3195 | 51.9945 | 60.0347 | 43.247 | 18.3214 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3126 | 50.3871 | 60.0116 | 41.8
18.3304 | 51.11 | 59.9713 | 41.8 | 18.3277 | 51.6402 | 59.9943 | 41.8 | 18.3279 | 51.9948 | 60.0347 | 43.162 | 18.3297 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3209 | 50.3874 | 60.0116 | 41.8
18.3387 | 51.1112 | 59.9713 | 41.8 | 18.3361 | 51.6412 | 59.9943 | 41.8 | 18.3362 | 51.9949 | 60.0347 | 43.0771 | 18.338 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3293 | 50.3877 | 60.0116 | 41.8
18.347 | 51.1122 | 59.9713 | 41.8 | 18.3444 | 51.6401 | 59.9943 | 41.8 | 18.3445 | 51.9949 | 60.0347 | 42.9921 | 18.3464 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3376 | 50.3881 | 60.0116 | 41.8
18.3554 | 51.1133 | 59.9713 | 41.8 | 18.3527 | 51.6391 | 59.9943 | 41.8 | 18.3528 | 51.995 | 60.0347 | 42.9072 | 18.3547 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3459 | 50.3884 | 60.0116 | 41.8
18.3637 | 51.1099 | 59.9713 | 41.8 | 18.3611 | 51.637 | 59.9943 | 41.8 | 18.3612 | 51.995 | 60.0347 | 42.8222 | 18.363 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3542 | 50.3888 | 60.0116 | 41.8
18.372 | 51.1066 | 59.9713 | 41.8 | 18.3694 | 51.635 | 59.9943 | 41.8 | 18.3695 | 51.9945 | 60.0347 | 42.7373 | 18.3714 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3626 | 50.3891 | 60.0116 | 41.8
18.3804 | 51.0963 | 59.9713 | 41.8 | 18.3777 | 51.6315 | 59.9943 | 41.8 | 18.3778 | 51.9939 | 60.0347 | 42.6523 | 18.3797 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3709 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.3887 | 51.086 | 59.9713 | 41.8 | 18.3861 | 51.6281 | 59.9943 | 41.8 | 18.3862 | 51.9933 | 60.0347 | 42.5674 | 18.3881 | 50.3125 | 59.977 | 41.8 | 18.3793 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.3971 | 51.0752 | 59.9713 | 41.8 | 18.3944 | 51.6251 | 59.9943 | 41.8 | 18.3945 | 51.9928 | 60.0347 | 42.4824 | 18.3964 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.3876 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4054 | 51.0644 | 59.9713 | 41.8 | 18.4027 | 51.6221 | 59.9943 | 41.8 | 18.4028 | 51.992 | 60.0347 | 42.3975 | 18.4047 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.3959 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4137 | 51.0536 | 59.9713 | 41.8 | 18.4111 | 51.6191 | 59.9943 | 41.8 | 18.4112 | 51.9912 | 60.0347 | 42.3125 | 18.4131 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4042 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4221 | 51.0428 | 59.9713 | 41.8 | 18.4194 | 51.6161 | 59.9943 | 41.8 | 18.4195 | 51.9907 | 60.0347 | 42.2275 | 18.4214 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4126 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4304 | 51.032 | 59.9713 | 41.8 | 18.4277 | 51.6156 | 59.9943 | 41.8 | 18.4278 | 51.9902 | 60.0347 | 42.1426 | 18.4297 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4209 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4387 | 51.0212 | 59.9713 | 41.8 | 18.4361 | 51.6152 | 59.9943 | 41.8 | 18.4362 | 51.9893 | 60.0347 | 42.0576 | 18.438 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4293 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4471 | 51.0136 | 59.9713 | 41.8 | 18.4444 | 51.6147 | 59.9943 | 41.8 | 18.4445 | 51.9885 | 60.0347 | 41.9727 | 18.4464 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4376 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4554 | 51.0061 | 59.9713 | 41.8 | 18.4527 | 51.6142 | 59.9943 | 41.8 | 18.4528 | 51.988 | 60.0347 | 41.8877 | 18.4547 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4459 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4638 | 51.0055 | 59.9713 | 41.8 | 18.4611 | 51.6126 | 59.9943 | 41.8 | 18.4611 | 51.9876 | 60.0347 | 41.8028 | 18.4631 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4542 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4721 | 51.0049 | 59.9713 | 41.8 | 18.4694 | 51.6111 | 59.9943 | 41.8 | 18.4695 | 51.988 | 60.0347 | 41.8 | 18.4714 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4626 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4804 | 51.0041 | 59.9713 | 41.8 | 18.4778 | 51.6084 | 59.9943 | 41.8 | 18.4778 | 51.9884 | 60.0347 | 41.8 | 18.4797 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4709 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4888 | 51.0032 | 59.9713 | 41.8 | 18.4861 | 51.6058 | 59.9943 | 41.8 | 18.4861 | 51.9887 | 60.0347 | 41.8 | 18.4881 | 50.3124 | 59.977 | 41.8 | 18.4792 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.4971 | 51.0024 | 59.9713 | 41.8 | 18.4944 | 51.6032 | 59.9943 | 41.8 | 18.4944 | 51.989 | 60.0347 | 41.8 | 18.4964 | 50.313 | 59.977 | 41.8 | 18.4875 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5054 | 51.0015 | 59.9713 | 41.8 | 18.5027 | 51.6005 | 59.9943 | 41.8 | 18.5028 | 51.9885 | 60.0347 | 41.8 | 18.5048 | 50.3136 | 59.977 | 41.8 | 18.4959 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5138 | 51.0007 | 59.9713 | 41.8 | 18.5111 | 51.5974 | 59.9943 | 41.8 | 18.5111 | 51.9879 | 60.0347 | 41.8 | 18.5131 | 50.311 | 59.977 | 41.8 | 18.5042 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5221 | 50.9999 | 59.9713 | 41.8 | 18.5194 | 51.5943 | 59.9943 | 41.8 | 18.5194 | 51.9877 | 60.0347 | 41.8 | 18.5214 | 50.3083 | 59.977 | 41.8 | 18.5126 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5305 | 50.9996 | 59.9713 | 41.8 | 18.5278 | 51.5911 | 59.9943 | 41.8 | 18.5278 | 51.9875 | 60.0347 | 41.8 | 18.5298 | 50.3056 | 59.977 | 41.8 | 18.5209 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5388 | 50.9994 | 59.9713 | 41.8 | 18.5361 | 51.588 | 59.9943 | 41.8 | 18.5361 | 51.9873 | 60.0347 | 41.8 | 18.5381 | 50.3029 | 59.977 | 41.8 | 18.5292 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5471 | 50.9992 | 59.9713 | 41.8 | 18.5444 | 51.5866 | 59.9943 | 41.8 | 18.5444 | 51.9871 | 60.0347 | 41.8 | 18.5464 | 50.3002 | 59.977 | 41.8 | 18.5376 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5555 | 50.999 | 59.9713 | 41.8 | 18.5527 | 51.5851 | 59.9943 | 41.8 | 18.5527 | 51.9855 | 60.0347 | 41.8 | 18.5548 | 50.2975 | 59.977 | 41.8 | 18.5459 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5638 | 50.9985 | 59.9713 | 41.8 | 18.5611 | 51.5844 | 59.9943 | 41.8 | 18.5611 | 51.9838 | 60.0347 | 41.8 | 18.5631 | 50.2949 | 59.977 | 41.8 | 18.5543 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5721 | 50.998 | 59.9713 | 41.8 | 18.5694 | 51.5837 | 59.9943 | 41.8 | 18.5694 | 51.9824 | 60.0347 | 41.8 | 18.5715 | 50.2922 | 59.977 | 41.8 | 18.5626 | 50.3894 | 60.0116 | 41.8
18.5805 | 50.9976 | 59.9713 | 41.8 | 18.5778 | 51.5829 | 59.9943 | 41.8 | 18.5777 | 51.981 | 60.0347 | 41.8 | 18.5798 | 50.2889 | 59.977 | 41.8 | 18.5709 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.5888 | 50.9971 | 59.9713 | 41.8 | 18.5861 | 51.5822 | 59.9943 | 41.8 | 18.5861 | 51.9805 | 60.0347 | 41.8 | 18.5881 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.5792 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.5972 | 50.9967 | 59.9713 | 41.8 | 18.5944 | 51.5815 | 59.9943 | 41.8 | 18.5944 | 51.98 | 60.0347 | 41.8 | 18.5964 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.5876 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6055 | 50.9962 | 59.9713 | 41.8 | 18.6028 | 51.5808 | 59.9943 | 41.8 | 18.6027 | 51.9795 | 60.0347 | 41.8 | 18.6048 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.5959 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6138 | 50.9958 | 59.9713 | 41.8 | 18.6111 | 51.5792 | 59.9943 | 41.8 | 18.6111 | 51.9789 | 60.0347 | 41.8 | 18.6132 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6042 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6222 | 50.9953 | 59.9713 | 41.8 | 18.6194 | 51.5777 | 59.9943 | 41.8 | 18.6194 | 51.9784 | 60.0347 | 41.8 | 18.6215 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6125 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6305 | 50.9949 | 59.9713 | 41.8 | 18.6278 | 51.5749 | 59.9943 | 41.8 | 18.6277 | 51.9779 | 60.0347 | 41.8 | 18.6298 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6209 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6388 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6361 | 51.5721 | 59.9943 | 41.8 | 18.636 | 51.9792 | 60.0347 | 41.8 | 18.6381 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6292 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6472 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6444 | 51.57 | 59.9943 | 41.8 | 18.6443 | 51.9805 | 60.0347 | 41.8 | 18.6465 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6376 | 50.3893 | 60.0116 | 41.8
18.6555 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6528 | 51.5679 | 59.9943 | 41.8 | 18.6527 | 51.9818 | 60.0347 | 41.8 | 18.6548 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6459 | 50.385 | 60.0116 | 41.8
18.6639 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6611 | 51.5658 | 59.9943 | 41.8 | 18.661 | 51.9831 | 60.0347 | 41.8 | 18.6631 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6542 | 50.3807 | 60.0116 | 41.8
18.6722 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6694 | 51.5638 | 59.9943 | 41.8 | 18.6693 | 51.9844 | 60.0347 | 41.8 | 18.6715 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6625 | 50.3764 | 60.0116 | 41.8
18.6805 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6778 | 51.5617 | 59.9943 | 41.8 | 18.6777 | 51.9857 | 60.0347 | 41.8 | 18.6798 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6709 | 50.3721 | 60.0116 | 41.8
18.6889 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6861 | 51.5596 | 59.9943 | 41.8 | 18.686 | 51.9869 | 60.0347 | 41.8 | 18.6882 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6792 | 50.3678 | 60.0116 | 41.8
18.6972 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.6944 | 51.5583 | 59.9943 | 41.8 | 18.6943 | 51.9882 | 60.0347 | 41.8 | 18.6965 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6876 | 50.3635 | 60.0116 | 41.8
18.7055 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7028 | 51.557 | 59.9943 | 41.8 | 18.7027 | 51.9894 | 60.0347 | 41.8 | 18.7048 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.6959 | 50.3531 | 60.0174 | 41.8
18.7139 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7111 | 51.557 | 59.9943 | 41.8 | 18.711 | 51.9907 | 60.0347 | 41.8 | 18.7132 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7042 | 50.3426 | 60.0174 | 41.8
18.7222 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7194 | 51.557 | 59.9943 | 41.8 | 18.7193 | 51.9906 | 60.0347 | 41.8 | 18.7215 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7125 | 50.3322 | 60.0174 | 41.8
18.7305 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7278 | 51.5541 | 59.9943 | 41.8 | 18.7276 | 51.9906 | 60.0347 | 41.8 | 18.7299 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7209 | 50.3218 | 60.0174 | 41.8
18.7389 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7361 | 51.5511 | 59.9943 | 41.8 | 18.736 | 51.9913 | 60.0347 | 41.8 | 18.7382 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7292 | 50.3156 | 60.0174 | 41.8
18.7472 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7444 | 51.5486 | 59.9943 | 41.8 | 18.7443 | 51.9921 | 60.0347 | 41.8 | 18.7465 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7375 | 50.3095 | 60.0174 | 41.8
18.7556 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7528 | 51.5462 | 59.9943 | 41.8 | 18.7526 | 51.9926 | 60.0347 | 41.8 | 18.7549 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7458 | 50.3033 | 60.0174 | 41.8
18.7639 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7611 | 51.5439 | 59.9943 | 41.8 | 18.761 | 51.9931 | 60.0347 | 41.8 | 18.7632 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7542 | 50.2972 | 60.0174 | 41.8
18.7722 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7694 | 51.5417 | 59.9943 | 41.8 | 18.7693 | 51.9934 | 60.0347 | 41.8 | 18.7715 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7625 | 50.291 | 60.0174 | 41.8
18.7806 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7778 | 51.5391 | 59.9943 | 41.8 | 18.7776 | 51.9938 | 60.0347 | 41.8 | 18.7798 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7709 | 50.2849 | 60.0174 | 41.8
18.7889 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7861 | 51.5366 | 59.9943 | 41.8 | 18.7859 | 51.9937 | 60.0347 | 41.8 | 18.7882 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7792 | 50.2849 | 60.0174 | 41.8
18.7972 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.7944 | 51.5325 | 59.9943 | 41.8 | 18.7943 | 51.9937 | 60.0347 | 41.8 | 18.7965 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7875 | 50.2849 | 60.0174 | 41.8
18.8056 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8028 | 51.5283 | 59.9943 | 41.8 | 18.8026 | 51.9937 | 60.0347 | 41.8 | 18.8049 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.7958 | 50.2849 | 60.0174 | 41.8
18.8139 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8111 | 51.5271 | 59.9943 | 41.8 | 18.8109 | 51.9937 | 60.0347 | 41.8 | 18.8132 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8042 | 50.2849 | 60.0174 | 41.8
18.8223 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8194 | 51.5259 | 59.9943 | 41.8 | 18.8192 | 51.9929 | 60.0347 | 41.8 | 18.8215 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8125 | 50.2844 | 60.0174 | 41.8
18.8306 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8278 | 51.5242 | 59.9943 | 41.8 | 18.8276 | 51.9921 | 60.0347 | 41.8 | 18.8299 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8209 | 50.284 | 60.0174 | 41.8
18.8389 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8361 | 51.5225 | 59.9943 | 41.8 | 18.8359 | 51.9913 | 60.0347 | 41.8 | 18.8382 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8292 | 50.2836 | 60.0174 | 41.8
18.8473 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8445 | 51.5206 | 59.9943 | 41.8 | 18.8442 | 51.9906 | 60.0347 | 41.8 | 18.8466 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8375 | 50.2832 | 60.0174 | 41.8
18.8556 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8528 | 51.5187 | 59.9943 | 41.8 | 18.8526 | 51.9877 | 60.0347 | 41.8 | 18.8549 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8458 | 50.2828 | 60.0174 | 41.8
18.8639 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8611 | 51.5171 | 59.9943 | 41.8 | 18.8609 | 51.9847 | 60.0347 | 41.8 | 18.8632 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8542 | 50.2824 | 60.0174 | 41.8
18.8723 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8694 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.8692 | 51.9826 | 60.0347 | 41.8 | 18.8716 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8625 | 50.282 | 60.0174 | 41.8
18.8806 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8778 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.8776 | 51.9805 | 60.0347 | 41.8 | 18.8799 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8708 | 50.2817 | 60.0174 | 41.8
18.889 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8861 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.8859 | 51.9789 | 60.0347 | 41.8 | 18.8882 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8792 | 50.2813 | 60.0174 | 41.8
18.8973 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.8945 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.8942 | 51.9772 | 60.0347 | 41.8 | 18.8966 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8875 | 50.2809 | 60.0174 | 41.8
18.9056 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9028 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.9025 | 51.9756 | 60.0347 | 41.8 | 18.9049 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.8958 | 50.281 | 60.0174 | 41.8
18.914 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9111 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.9109 | 51.974 | 60.0347 | 41.8 | 18.9133 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.9041 | 50.2811 | 60.0174 | 41.8
18.9223 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9194 | 51.5154 | 59.9943 | 41.8 | 18.9192 | 51.9725 | 60.0347 | 41.8 | 18.9216 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.9125 | 50.2811 | 60.0174 | 41.8
18.9306 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9278 | 51.5155 | 59.9943 | 41.8 | 18.9275 | 51.971 | 60.0347 | 41.8 | 18.9299 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.9208 | 50.2811 | 60.0174 | 41.8
18.939 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9361 | 51.5155 | 59.9943 | 41.8 | 18.9359 | 51.9702 | 60.0347 | 41.8 | 18.9382 | 50.2856 | 59.977 | 41.8 | 18.9291 | 50.2811 | 60.0174 | 41.8
18.9473 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9445 | 51.5159 | 59.9943 | 41.8 | 18.9442 | 51.9694 | 60.0347 | 41.8 | 18.9466 | 50.2851 | 59.977 | 41.8 | 18.9374 | 50.2811 | 60.0174 | 41.8
18.9557 | 50.9944 | 59.9713 | 41.8 | 18.9528 | 51.5164 | 59.9943 | 41.8 | 18.9525 | 51.9685 | 60.0347 | 41.8 | 18.955 | 50.2846 | 59.977 | 41.8 | 18.9458 | 50.2812 | 60.0174 | 41.8
18.964 | 50.9935 | 59.9713 | 41.8 | 18.9611 | 51.5171 | 59.9943 | 41.8 | 18.9608 | 51.9676 | 60.0347 | 41.8 | 18.9633 | 50.284 | 59.977 | 41.8 | 18.9541 | 50.2813 | 60.0174 | 41.8
18.9723 | 50.9925 | 59.9713 | 41.8 | 18.9695 | 51.5178 | 59.9943 | 41.8 | 18.9692 | 51.9663 | 60.0347 | 41.8 | 18.9716 | 50.2835 | 59.977 | 41.8 | 18.9625 | 50.2822 | 60.0174 | 41.8
18.9807 | 50.9915 | 59.9713 | 41.8 | 18.9778 | 51.5185 | 59.9943 | 41.8 | 18.9775 | 51.965 | 60.0347 | 41.8 | 18.9799 | 50.283 | 59.977 | 41.8 | 18.9708 | 50.283 | 60.0174 | 41.8
18.989 | 50.9905 | 59.9713 | 41.8 | 18.9861 | 51.5192 | 59.9943 | 41.8 | 18.9858 | 51.9643 | 60.0347 | 41.8 | 18.9883 | 50.2824 | 59.977 | 41.8 | 18.9791 | 50.2785 | 60.0174 | 41.8
18.9973 | 50.9891 | 59.9713 | 41.8 | 18.9945 | 51.5199 | 59.9943 | 41.8 | 18.9941 | 51.9635 | 60.0347 | 41.8 | 18.9966 | 50.2819 | 59.977 | 41.8 | 18.9874 | 50.2741 | 60.0174 | 41.8
19.0057 | 50.9877 | 59.9713 | 41.8 | 19.0028 | 51.5206 | 59.9943 | 41.8 | 19.0025 | 51.9628 | 60.0347 | 41.8 | 19.0049 | 50.2814 | 59.977 | 41.8 | 18.9958 | 50.2696 | 60.0174 | 41.8
19.014 | 50.9863 | 59.9713 | 41.8 | 19.0111 | 51.5213 | 59.9943 | 41.8 | 19.0108 | 51.9621 | 60.0347 | 41.8 | 19.0133 | 50.2811 | 59.977 | 41.8 | 19.0041 | 50.2651 | 60.0174 | 41.8
19.0224 | 50.9849 | 59.9713 | 41.8 | 19.0195 | 51.522 | 59.9943 | 41.8 | 19.0191 | 51.9626 | 60.0347 | 41.8 | 19.0216 | 50.2808 | 59.977 | 41.8 | 19.0125 | 50.2607 | 60.0174 | 41.8
19.0307 | 50.983 | 59.9713 | 41.8 | 19.0278 | 51.5223 | 59.9943 | 41.8 | 19.0275 | 51.9631 | 60.0347 | 41.8 | 19.03 | 50.2811 | 59.977 | 41.8 | 19.0208 | 50.2562 | 60.0174 | 41.8
19.039 | 50.9811 | 59.9713 | 41.8 | 19.0361 | 51.5225 | 59.9943 | 41.8 | 19.0358 | 51.963 | 60.0347 | 41.8 | 19.0383 | 50.2814 | 59.977 | 41.8 | 19.0291 | 50.2423 | 60.0174 | 41.8
19.0474 | 50.9801 | 59.9713 | 41.8 | 19.0445 | 51.5225 | 59.9943 | 41.8 | 19.0441 | 51.963 | 60.0347 | 41.8 | 19.0466 | 50.2817 | 59.977 | 41.8 | 19.0374 | 50.2284 | 60.0174 | 41.8
19.0557 | 50.9792 | 59.9713 | 41.8 | 19.0528 | 51.5225 | 59.9943 | 41.8 | 19.0525 | 51.9629 | 60.0347 | 41.8 | 19.055 | 50.282 | 59.977 | 41.8 | 19.0458 | 50.2137 | 60.0174 | 41.8
19.064 | 50.9782 | 59.9713 | 41.8 | 19.0611 | 51.5194 | 59.9943 | 41.8 | 19.0608 | 51.9627 | 60.0347 | 41.8 | 19.0633 | 50.2822 | 59.977 | 41.8 | 19.0541 | 50.1991 | 60.0174 | 41.8
19.0724 | 50.9773 | 59.9713 | 41.8 | 19.0695 | 51.5162 | 59.9943 | 41.8 | 19.0691 | 51.9595 | 60.0347 | 41.8 | 19.0717 | 50.2825 | 59.977 | 41.8 | 19.0624 | 50.1898 | 60.0174 | 41.8
19.0807 | 50.9768 | 59.9713 | 41.8 | 19.0778 | 51.5131 | 59.9943 | 41.8 | 19.0775 | 51.9563 | 60.0347 | 41.8 | 19.08 | 50.2828 | 59.977 | 41.8 | 19.0707 | 50.1805 | 60.0174 | 41.8
19.0891 | 50.9763 | 59.9713 | 41.8 | 19.0861 | 51.51 | 59.9943 | 41.8 | 19.0858 | 51.9531 | 60.0347 | 41.8 | 19.0883 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.0791 | 50.1712 | 60.0174 | 41.8
19.0974 | 50.9757 | 59.9713 | 41.8 | 19.0945 | 51.5069 | 59.9943 | 41.8 | 19.0941 | 51.9499 | 60.0347 | 41.8 | 19.0967 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.0874 | 50.1618 | 60.0174 | 41.8
19.1057 | 50.9752 | 59.9713 | 41.8 | 19.1028 | 51.5037 | 59.9943 | 41.8 | 19.1024 | 51.9473 | 60.0347 | 41.8 | 19.105 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.0958 | 50.1525 | 60.0174 | 41.8
19.1141 | 50.9752 | 59.9713 | 41.8 | 19.1111 | 51.5001 | 59.9943 | 41.8 | 19.1107 | 51.9447 | 60.0347 | 41.8 | 19.1133 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1041 | 50.1432 | 60.0174 | 41.8
19.1224 | 50.9752 | 59.9713 | 41.8 | 19.1195 | 51.4964 | 59.9943 | 41.8 | 19.1191 | 51.942 | 60.0347 | 41.8 | 19.1216 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1124 | 50.1432 | 60.0174 | 41.8
19.1307 | 50.9752 | 59.9713 | 41.8 | 19.1278 | 51.4928 | 59.9943 | 41.8 | 19.1274 | 51.9393 | 60.0347 | 41.8 | 19.13 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1207 | 50.1432 | 60.0174 | 41.8
19.1391 | 50.9752 | 59.9713 | 41.8 | 19.1361 | 51.4892 | 59.9943 | 41.8 | 19.1357 | 51.9366 | 60.0347 | 41.8 | 19.1383 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1291 | 50.1432 | 60.0174 | 41.8
19.1474 | 50.9742 | 59.9713 | 41.8 | 19.1445 | 51.4885 | 59.9943 | 41.8 | 19.1441 | 51.934 | 60.0347 | 41.8 | 19.1467 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1374 | 50.1433 | 60.0174 | 41.8
19.1558 | 50.9732 | 59.9713 | 41.8 | 19.1528 | 51.4879 | 59.9943 | 41.8 | 19.1524 | 51.9339 | 60.0347 | 41.8 | 19.155 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1458 | 50.1433 | 60.0174 | 41.8
19.1641 | 50.9695 | 59.9713 | 41.8 | 19.1611 | 51.4873 | 59.9943 | 41.8 | 19.1607 | 51.9337 | 60.0347 | 41.8 | 19.1633 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1541 | 50.1433 | 60.0174 | 41.8
19.1724 | 50.9658 | 59.9713 | 41.8 | 19.1695 | 51.4867 | 59.9943 | 41.8 | 19.1691 | 51.9336 | 60.0347 | 41.8 | 19.1717 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1624 | 50.1433 | 60.0174 | 41.8
19.1808 | 50.9622 | 59.9713 | 41.8 | 19.1778 | 51.486 | 59.9943 | 41.8 | 19.1774 | 51.9335 | 60.0347 | 41.8 | 19.18 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1707 | 50.1433 | 60.0174 | 41.8
19.1891 | 50.9585 | 59.9713 | 41.8 | 19.1861 | 51.4854 | 59.9943 | 41.8 | 19.1857 | 51.9346 | 60.0347 | 41.8 | 19.1884 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1791 | 50.1431 | 60.0174 | 41.8
19.1974 | 50.9548 | 59.9713 | 41.8 | 19.1945 | 51.4853 | 59.9943 | 41.8 | 19.194 | 51.9357 | 60.0347 | 41.8 | 19.1967 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1874 | 50.1428 | 60.0174 | 41.8
19.2058 | 50.9511 | 59.9713 | 41.8 | 19.2028 | 51.4852 | 59.9943 | 41.8 | 19.2024 | 51.9368 | 60.0347 | 41.8 | 19.205 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.1957 | 50.1426 | 60.0174 | 41.8
19.2141 | 50.9475 | 59.9713 | 41.8 | 19.2112 | 51.4851 | 59.9943 | 41.8 | 19.2107 | 51.9379 | 60.0347 | 41.8 | 19.2134 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.204 | 50.1424 | 60.0174 | 41.8
19.2225 | 50.9438 | 59.9713 | 41.8 | 19.2195 | 51.485 | 59.9943 | 41.8 | 19.219 | 51.9393 | 60.0347 | 41.8 | 19.2217 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.2124 | 50.1422 | 60.0174 | 41.8
19.2308 | 50.9417 | 59.9713 | 41.8 | 19.2278 | 51.4839 | 59.9943 | 41.8 | 19.2274 | 51.9407 | 60.0347 | 41.8 | 19.23 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.2207 | 50.1419 | 60.0174 | 41.8
19.2391 | 50.9397 | 59.9713 | 41.8 | 19.2361 | 51.4828 | 59.9943 | 41.8 | 19.2357 | 51.9413 | 60.0347 | 41.8 | 19.2384 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.2291 | 50.1417 | 60.0174 | 41.8
19.2475 | 50.9402 | 59.9713 | 41.8 | 19.2445 | 51.4817 | 59.9943 | 41.8 | 19.244 | 51.9418 | 60.0347 | 41.8 | 19.2467 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.2374 | 50.1415 | 60.0174 | 41.8
19.2558 | 50.9408 | 59.9713 | 41.8 | 19.2528 | 51.4806 | 59.9943 | 41.8 | 19.2523 | 51.9424 | 60.0347 | 41.8 | 19.2551 | 50.2831 | 59.977 | 41.8 | 19.2457 | 50.1411 | 60.0174 | 41.8
19.2641 | 50.9414 | 59.9713 | 41.8 | 19.2612 | 51.4795 | 59.9943 | 41.8 | 19.2607 | 51.943 | 60.0347 | 41.8 | 19.2634 | 50.2835 | 59.977 | 41.8 | 19.254 | 50.1407 | 60.0174 | 41.8
19.2725 | 50.942 | 59.9713 | 41.8 | 19.2695 | 51.4784 | 59.9943 | 41.8 | 19.269 | 51.9421 | 60.0347 | 41.8 | 19.2717 | 50.284 | 59.977 | 41.8 | 19.2624 | 50.1406 | 60.0174 | 41.8
19.2808 | 50.9386 | 59.9713 | 41.8 | 19.2778 | 51.4773 | 59.9943 | 41.8 | 19.2773 | 51.9413 | 60.0347 | 41.8 | 19.28 | 50.2845 | 59.977 | 41.8 | 19.2707 | 50.1404 | 60.0174 | 41.8
19.2892 | 50.9352 | 59.9713 | 41.8 | 19.2861 | 51.4762 | 59.9943 | 41.8 | 19.2856 | 51.9389 | 60.0347 | 41.8 | 19.2884 | 50.285 | 59.977 | 41.8 | 19.2791 | 50.1403 | 60.0174 | 41.8
19.2975 | 50.9319 | 59.9713 | 41.8 | 19.2945 | 51.4751 | 59.9943 | 41.8 | 19.294 | 51.9365 | 60.0347 | 41.8 | 19.2968 | 50.2809 | 59.977 | 41.8 | 19.2874 | 50.1401 | 60.0174 | 41.8
19.3058 | 50.9285 | 59.9713 | 41.8 | 19.3028 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3023 | 51.9338 | 60.0347 | 41.8 | 19.3051 | 50.2769 | 59.977 | 41.8 | 19.2957 | 50.1399 | 60.0174 | 41.8
19.3142 | 50.9246 | 59.9713 | 41.8 | 19.3112 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3106 | 51.931 | 60.0347 | 41.8 | 19.3134 | 50.2729 | 59.977 | 41.8 | 19.304 | 50.1398 | 60.0174 | 41.8
19.3225 | 50.9206 | 59.9713 | 41.8 | 19.3195 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.319 | 51.9278 | 60.0347 | 41.8 | 19.3217 | 50.2689 | 59.977 | 41.8 | 19.3124 | 50.1396 | 60.0174 | 41.8
19.3308 | 50.9167 | 59.9713 | 41.8 | 19.3278 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3273 | 51.9245 | 60.0347 | 41.8 | 19.3301 | 50.2649 | 59.977 | 41.8 | 19.3207 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3392 | 50.9127 | 59.9713 | 41.8 | 19.3362 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3356 | 51.9207 | 60.0289 | 41.8 | 19.3384 | 50.2609 | 59.977 | 41.8 | 19.329 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3475 | 50.9088 | 59.9713 | 41.8 | 19.3445 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.344 | 51.9168 | 60.0289 | 41.8 | 19.3467 | 50.2568 | 59.977 | 41.8 | 19.3373 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3559 | 50.9049 | 59.9713 | 41.8 | 19.3528 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3523 | 51.9131 | 60.0289 | 41.8 | 19.3551 | 50.2527 | 59.977 | 41.8 | 19.3457 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3642 | 50.9049 | 59.9713 | 41.8 | 19.3612 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3606 | 51.9094 | 60.0289 | 41.8 | 19.3634 | 50.2486 | 59.977 | 41.8 | 19.354 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3725 | 50.905 | 59.9713 | 41.8 | 19.3695 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3689 | 51.9073 | 60.0289 | 41.8 | 19.3718 | 50.2445 | 59.977 | 41.8 | 19.3624 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3809 | 50.9047 | 59.9713 | 41.8 | 19.3778 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3773 | 51.9053 | 60.0289 | 41.8 | 19.3801 | 50.245 | 59.977 | 41.8 | 19.3707 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3892 | 50.9044 | 59.9713 | 41.8 | 19.3862 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3856 | 51.9033 | 60.0289 | 41.8 | 19.3884 | 50.2454 | 59.977 | 41.8 | 19.379 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.3975 | 50.9041 | 59.9713 | 41.8 | 19.3945 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.3939 | 51.9014 | 60.0289 | 41.8 | 19.3968 | 50.2415 | 59.977 | 41.8 | 19.3873 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4059 | 50.9039 | 59.9713 | 41.8 | 19.4028 | 51.474 | 59.9943 | 41.8 | 19.4023 | 51.9008 | 60.0289 | 41.8 | 19.4051 | 50.2375 | 59.977 | 41.8 | 19.3957 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4142 | 50.9036 | 59.9713 | 41.8 | 19.4112 | 51.4701 | 59.9943 | 41.8 | 19.4106 | 51.9002 | 60.0289 | 41.8 | 19.4135 | 50.2336 | 59.977 | 41.8 | 19.404 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4225 | 50.9033 | 59.9713 | 41.8 | 19.4195 | 51.4661 | 59.9943 | 41.8 | 19.4189 | 51.8992 | 60.0289 | 41.8 | 19.4218 | 50.2296 | 59.977 | 41.8 | 19.4124 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4309 | 50.8972 | 59.9713 | 41.8 | 19.4278 | 51.4612 | 59.9943 | 41.8 | 19.4272 | 51.8981 | 60.0289 | 41.8 | 19.4301 | 50.2201 | 59.977 | 41.8 | 19.4207 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4392 | 50.8911 | 59.9713 | 41.8 | 19.4362 | 51.4562 | 59.9943 | 41.8 | 19.4356 | 51.8969 | 60.0289 | 41.8 | 19.4385 | 50.2106 | 59.977 | 41.8 | 19.429 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4476 | 50.8849 | 59.9713 | 41.8 | 19.4445 | 51.4512 | 59.9943 | 41.8 | 19.4439 | 51.8958 | 60.0289 | 41.8 | 19.4468 | 50.201 | 59.977 | 41.8 | 19.4373 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4559 | 50.8788 | 59.9713 | 41.8 | 19.4528 | 51.4462 | 59.9943 | 41.8 | 19.4522 | 51.8946 | 60.0289 | 41.8 | 19.4551 | 50.1915 | 59.977 | 41.8 | 19.4457 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4642 | 50.8732 | 59.9713 | 41.8 | 19.4612 | 51.4413 | 59.9943 | 41.8 | 19.4606 | 51.8935 | 60.0289 | 41.8 | 19.4634 | 50.182 | 59.977 | 41.8 | 19.454 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4726 | 50.8677 | 59.9713 | 41.8 | 19.4695 | 51.4363 | 59.9943 | 41.8 | 19.4689 | 51.8907 | 60.0289 | 41.8 | 19.4718 | 50.1724 | 59.977 | 41.8 | 19.4623 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4809 | 50.8626 | 59.9771 | 41.8 | 19.4778 | 51.4313 | 59.9943 | 41.8 | 19.4772 | 51.888 | 60.0289 | 41.8 | 19.4802 | 50.1672 | 59.977 | 41.8 | 19.4706 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4892 | 50.8576 | 59.9771 | 41.8 | 19.4862 | 51.4263 | 59.9943 | 41.8 | 19.4856 | 51.8839 | 60.0289 | 41.8 | 19.4885 | 50.162 | 59.977 | 41.8 | 19.479 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.4976 | 50.8487 | 59.9771 | 41.8 | 19.4945 | 51.4253 | 59.9943 | 41.8 | 19.4939 | 51.8797 | 60.0289 | 41.8 | 19.4968 | 50.157 | 59.977 | 41.8 | 19.4873 | 50.1395 | 60.0174 | 41.8
19.5059 | 50.8399 | 59.9771 | 41.8 | 19.5028 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5022 | 51.8778 | 60.0231 | 41.8 | 19.5051 | 50.1519 | 59.977 | 41.8 | 19.4957 | 50.1388 | 60.0174 | 41.8
19.5143 | 50.8368 | 59.9771 | 41.8 | 19.5112 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5105 | 51.876 | 60.0231 | 41.8 | 19.5135 | 50.1521 | 59.977 | 41.8 | 19.504 | 50.1382 | 60.0174 | 41.8
19.5226 | 50.8338 | 59.9771 | 41.8 | 19.5195 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5189 | 51.8735 | 60.0231 | 41.8 | 19.5218 | 50.1522 | 59.977 | 41.8 | 19.5123 | 50.1375 | 60.0174 | 41.8
19.5309 | 50.8307 | 59.9771 | 41.8 | 19.5278 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5272 | 51.8709 | 60.0231 | 41.8 | 19.5302 | 50.1522 | 59.977 | 41.8 | 19.5206 | 50.1369 | 60.0174 | 41.8
19.5393 | 50.8277 | 59.9771 | 41.8 | 19.5362 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5355 | 51.8684 | 60.0231 | 41.8 | 19.5385 | 50.1522 | 59.977 | 41.8 | 19.529 | 50.1362 | 60.0174 | 41.8
19.5476 | 50.8244 | 59.9771 | 41.8 | 19.5445 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5439 | 51.8659 | 60.0231 | 41.8 | 19.5468 | 50.1521 | 59.977 | 41.8 | 19.5373 | 50.1356 | 60.0174 | 41.8
19.5559 | 50.8211 | 59.9771 | 41.8 | 19.5528 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5522 | 51.865 | 60.0231 | 41.8 | 19.5552 | 50.1521 | 59.977 | 41.8 | 19.5457 | 50.1349 | 60.0174 | 41.8
19.5643 | 50.8173 | 59.9771 | 41.8 | 19.5612 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5605 | 51.864 | 60.0231 | 41.8 | 19.5635 | 50.1521 | 59.977 | 41.8 | 19.554 | 50.1342 | 60.0174 | 41.8
19.5726 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.5695 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5688 | 51.8645 | 60.0231 | 41.8 | 19.5718 | 50.1521 | 59.977 | 41.8 | 19.5623 | 50.1336 | 60.0174 | 41.8
19.5809 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.5779 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5772 | 51.865 | 60.0231 | 41.8 | 19.5802 | 50.1519 | 59.977 | 41.8 | 19.5706 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.5893 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.5862 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5855 | 51.8643 | 60.0231 | 41.8 | 19.5885 | 50.1517 | 59.977 | 41.8 | 19.579 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.5976 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.5945 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.5938 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.5969 | 50.1516 | 59.977 | 41.8 | 19.5873 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.606 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6029 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6022 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6052 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.5956 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6143 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6112 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6105 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6135 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6039 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6226 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6195 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6188 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6218 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6122 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.631 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6279 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6272 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6302 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6206 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6393 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6362 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6355 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6385 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6289 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6476 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6445 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6438 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6469 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6373 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.656 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6529 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6522 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6552 | 50.1514 | 59.977 | 41.8 | 19.6456 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6643 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6612 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6605 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6635 | 50.1485 | 59.977 | 41.8 | 19.6539 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6726 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6695 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6688 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6719 | 50.1456 | 59.977 | 41.8 | 19.6622 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.681 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6779 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6772 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6802 | 50.1427 | 59.977 | 41.8 | 19.6706 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6893 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6862 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.6855 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6885 | 50.1399 | 59.977 | 41.8 | 19.6789 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.6977 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.6945 | 51.4244 | 59.9943 | 41.8 | 19.6938 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.6969 | 50.137 | 59.977 | 41.8 | 19.6873 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.706 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7029 | 51.4244 | 59.9943 | 41.8 | 19.7021 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.7052 | 50.1341 | 59.977 | 41.8 | 19.6956 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7143 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7112 | 51.4244 | 59.9943 | 41.8 | 19.7104 | 51.8635 | 60.0231 | 41.8 | 19.7136 | 50.132 | 59.977 | 41.8 | 19.7039 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7227 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7195 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.7188 | 51.8642 | 60.0231 | 41.8 | 19.7219 | 50.13 | 59.977 | 41.8 | 19.7122 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.731 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7279 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.7271 | 51.8649 | 60.0231 | 41.8 | 19.7302 | 50.128 | 59.977 | 41.8 | 19.7206 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7393 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7362 | 51.4243 | 59.9943 | 41.8 | 19.7354 | 51.8655 | 60.0231 | 41.8 | 19.7386 | 50.126 | 59.977 | 41.8 | 19.7289 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7477 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7445 | 51.4242 | 59.9943 | 41.8 | 19.7438 | 51.8662 | 60.0231 | 41.8 | 19.7469 | 50.1253 | 59.977 | 41.8 | 19.7372 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.756 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7529 | 51.4242 | 59.9943 | 41.8 | 19.7521 | 51.8668 | 60.0231 | 41.8 | 19.7552 | 50.1247 | 59.977 | 41.8 | 19.7455 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7644 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7612 | 51.4242 | 59.9943 | 41.8 | 19.7604 | 51.8675 | 60.0231 | 41.8 | 19.7635 | 50.1252 | 59.977 | 41.8 | 19.7539 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7727 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7695 | 51.4241 | 59.9943 | 41.8 | 19.7688 | 51.8682 | 60.0231 | 41.8 | 19.7719 | 50.1257 | 59.977 | 41.8 | 19.7622 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.781 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7779 | 51.4241 | 59.9943 | 41.8 | 19.7771 | 51.8688 | 60.0231 | 41.8 | 19.7803 | 50.1254 | 59.977 | 41.8 | 19.7706 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7894 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7862 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.7854 | 51.8695 | 60.0231 | 41.8 | 19.7886 | 50.1251 | 59.977 | 41.8 | 19.7789 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.7977 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.7945 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.7938 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.7969 | 50.1239 | 59.977 | 41.8 | 19.7872 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.806 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.8029 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8021 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.8052 | 50.1228 | 59.977 | 41.8 | 19.7955 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8144 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.8112 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8104 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.8136 | 50.1216 | 59.977 | 41.8 | 19.8039 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8227 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.8195 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8188 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.822 | 50.1205 | 59.977 | 41.8 | 19.8122 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.831 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.8279 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8271 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.8303 | 50.1208 | 59.977 | 41.8 | 19.8206 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8394 | 50.8135 | 59.9771 | 41.8 | 19.8362 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8354 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.8386 | 50.1212 | 59.977 | 41.8 | 19.8289 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8477 | 50.8125 | 59.9771 | 41.8 | 19.8445 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8438 | 51.87 | 60.0231 | 41.8 | 19.8469 | 50.1204 | 59.977 | 41.8 | 19.8372 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8561 | 50.8115 | 59.9771 | 41.8 | 19.8529 | 51.424 | 59.9943 | 41.8 | 19.8521 | 51.87 | 60.0231 | 41.8 | 19.8553 | 50.1196 | 59.977 | 41.8 | 19.8455 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8644 | 50.8104 | 59.9771 | 41.8 | 19.8612 | 51.4253 | 59.9943 | 41.8 | 19.8604 | 51.8701 | 60.0231 | 41.8 | 19.8636 | 50.1182 | 59.977 | 41.8 | 19.8539 | 50.1329 | 60.0174 | 41.8
19.8727 | 50.8094 | 59.9771 | 41.8 | 19.8695 | 51.4265 | 59.9943 | 41.8 | 19.8687 | 51.8679 | 60.0231 | 41.8 | 19.8719 | 50.1168 | 59.977 | 41.8 | 19.8622 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.8811 | 50.8084 | 59.9771 | 41.8 | 19.8779 | 51.4282 | 59.9943 | 41.8 | 19.8771 | 51.8658 | 60.0231 | 41.8 | 19.8803 | 50.1159 | 59.977 | 41.8 | 19.8705 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.8894 | 50.8074 | 59.9771 | 41.8 | 19.8862 | 51.4298 | 59.9943 | 41.8 | 19.8854 | 51.8637 | 60.0231 | 41.8 | 19.8886 | 50.115 | 59.977 | 41.8 | 19.8788 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.8977 | 50.8064 | 59.9771 | 41.8 | 19.8945 | 51.4315 | 59.9943 | 41.8 | 19.8937 | 51.8617 | 60.0231 | 41.8 | 19.897 | 50.114 | 59.977 | 41.8 | 19.8872 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9061 | 50.8053 | 59.9771 | 41.8 | 19.9029 | 51.4331 | 59.9943 | 41.8 | 19.9021 | 51.8597 | 60.0231 | 41.8 | 19.9053 | 50.1131 | 59.977 | 41.8 | 19.8955 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9144 | 50.8043 | 59.9771 | 41.8 | 19.9112 | 51.4269 | 59.9943 | 41.8 | 19.9104 | 51.8577 | 60.0231 | 41.8 | 19.9136 | 50.1122 | 59.977 | 41.8 | 19.9039 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9227 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9196 | 51.4207 | 59.9943 | 41.8 | 19.9187 | 51.8558 | 60.0231 | 41.8 | 19.922 | 50.1113 | 59.977 | 41.8 | 19.9122 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9311 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9279 | 51.4145 | 59.9943 | 41.8 | 19.927 | 51.8539 | 60.0231 | 41.8 | 19.9303 | 50.1104 | 59.977 | 41.8 | 19.9205 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9394 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9362 | 51.4083 | 59.9943 | 41.8 | 19.9354 | 51.8512 | 60.0231 | 41.8 | 19.9387 | 50.1095 | 59.977 | 41.8 | 19.9288 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9478 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9445 | 51.4009 | 59.9943 | 41.8 | 19.9437 | 51.8485 | 60.0231 | 41.8 | 19.947 | 50.11 | 59.977 | 41.8 | 19.9372 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9561 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9529 | 51.3934 | 59.9943 | 41.8 | 19.952 | 51.8486 | 60.0231 | 41.8 | 19.9553 | 50.1105 | 59.977 | 41.8 | 19.9455 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9644 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9612 | 51.3855 | 59.9943 | 41.8 | 19.9604 | 51.8487 | 60.0231 | 41.8 | 19.9636 | 50.1088 | 59.977 | 41.8 | 19.9539 | 50.1329 | 60.0231 | 41.8
19.9728 | 50.8033 | 59.9771 | 41.8 | 19.9696 | 51.3777 | 59.9943 | 41.8 | 19.9687 | 51.8486 | 60.0231 | 41.8 | 19.972 | 50.1071 | 59.977 | 41.8 | 19.9622 | 50.1333 | 60.0231 | 41.8
19.9811 | 50.8027 | 59.9771 | 41.8 | 19.9779 | 51.3698 | 59.9943 | 41.8 | 19.977 | 51.8486 | 60.0231 | 41.8 | 19.9803 | 50.1054 | 59.977 | 41.8 | 19.9705 | 50.1337 | 60.0231 | 41.8
19.9894 | 50.8022 | 59.9771 | 41.8 | 19.9862 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 19.9854 | 51.8459 | 60.0231 | 41.8 | 19.9886 | 50.1037 | 59.977 | 41.8 | 19.9788 | 50.134 | 60.0231 | 41.8
19.9978 | 50.8016 | 59.9771 | 41.8 | 19.9946 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 19.9937 | 51.8432 | 60.0231 | 41.8 | 19.997 | 50.1017 | 59.977 | 41.8 | 19.9872 | 50.1344 | 60.0231 | 41.8
20.0061 | 50.801 | 59.9771 | 41.8 | 20.0029 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.002 | 51.8405 | 60.0231 | 41.8 | 20.0053 | 50.0996 | 59.977 | 41.8 | 19.9955 | 50.135 | 60.0231 | 41.8
20.0144 | 50.8005 | 59.9771 | 41.8 | 20.0112 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0103 | 51.8378 | 60.0231 | 41.8 | 20.0137 | 50.0976 | 59.977 | 41.8 | 20.0038 | 50.1356 | 60.0231 | 41.8
20.0228 | 50.7999 | 59.9771 | 41.8 | 20.0196 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0187 | 51.8367 | 60.0231 | 41.8 | 20.022 | 50.0956 | 59.977 | 41.8 | 20.0121 | 50.1362 | 60.0231 | 41.8
20.0311 | 50.7989 | 59.9771 | 41.8 | 20.0279 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.027 | 51.8356 | 60.0231 | 41.8 | 20.0303 | 50.0936 | 59.977 | 41.8 | 20.0204 | 50.1368 | 60.0231 | 41.8
20.0395 | 50.7978 | 59.9771 | 41.8 | 20.0362 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0353 | 51.8339 | 60.0231 | 41.8 | 20.0387 | 50.0915 | 59.977 | 41.8 | 20.0288 | 50.1374 | 60.0231 | 41.8
20.0478 | 50.7968 | 59.9771 | 41.8 | 20.0446 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0437 | 51.8321 | 60.0231 | 41.8 | 20.047 | 50.0912 | 59.977 | 41.8 | 20.0371 | 50.138 | 60.0231 | 41.8
20.0561 | 50.7958 | 59.9771 | 41.8 | 20.0529 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.052 | 51.8277 | 60.0231 | 41.8 | 20.0554 | 50.0908 | 59.977 | 41.8 | 20.0455 | 50.1382 | 60.0231 | 41.8
20.0645 | 50.7953 | 59.9771 | 41.8 | 20.0612 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0603 | 51.8233 | 60.0231 | 41.8 | 20.0637 | 50.0904 | 59.977 | 41.8 | 20.0538 | 50.1385 | 60.0231 | 41.8
20.0728 | 50.7949 | 59.9771 | 41.8 | 20.0696 | 51.3619 | 59.9943 | 41.8 | 20.0687 | 51.8216 | 60.0231 | 41.8 | 20.072 | 50.0899 | 59.977 | 41.8 | 20.0621 | 50.1387 | 60.0231 | 41.8
20.0811 | 50.7944 | 59.9771 | 41.8 | 20.0779 | 51.362 | 59.9943 | 41.8 | 20.077 | 51.8198 | 60.0231 | 41.8 | 20.0804 | 50.0898 | 59.977 | 41.8 | 20.0704 | 50.139 | 60.0231 | 41.8
20.0895 | 50.794 | 59.9771 | 41.8 | 20.0862 | 51.362 | 59.9943 | 41.8 | 20.0853 | 51.8173 | 60.0231 | 41.8 | 20.0887 | 50.0896 | 59.977 | 41.8 | 20.0788 | 50.1391 | 60.0231 | 41.8
20.0978 | 50.7935 | 59.9771 | 41.8 | 20.0946 | 51.3625 | 59.9943 | 41.8 | 20.0937 | 51.8149 | 60.0231 | 41.8 | 20.097 | 50.0906 | 59.9886 | 41.8 | 20.0871 | 50.1391 | 60.0231 | 41.8
20.1061 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1029 | 51.363 | 59.9943 | 41.8 | 20.102 | 51.8115 | 60.0231 | 41.8 | 20.1053 | 50.0915 | 59.9886 | 41.8 | 20.0955 | 50.1309 | 60.0231 | 41.8
20.1145 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1112 | 51.3636 | 59.9943 | 41.8 | 20.1103 | 51.8081 | 60.0231 | 41.8 | 20.1137 | 50.0925 | 59.9886 | 41.8 | 20.1038 | 50.1226 | 60.0231 | 41.8
20.1228 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1196 | 51.3641 | 59.9943 | 41.8 | 20.1187 | 51.8046 | 60.0231 | 41.8 | 20.1221 | 50.0934 | 59.9886 | 41.8 | 20.1121 | 50.1143 | 60.0231 | 41.8
20.1312 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1279 | 51.3646 | 59.9943 | 41.8 | 20.127 | 51.8011 | 60.0231 | 41.8 | 20.1304 | 50.0944 | 59.9886 | 41.8 | 20.1204 | 50.1061 | 60.0231 | 41.8
20.1395 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1362 | 51.3652 | 59.9943 | 41.8 | 20.1353 | 51.8003 | 60.0231 | 41.8 | 20.1387 | 50.0953 | 59.9886 | 41.8 | 20.1288 | 50.0921 | 60.0231 | 41.8
20.1478 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1446 | 51.3657 | 59.9943 | 41.8 | 20.1436 | 51.7995 | 60.0231 | 41.8 | 20.147 | 50.0964 | 59.9886 | 41.8 | 20.1371 | 50.078 | 60.0231 | 41.8
20.1562 | 50.7931 | 59.9771 | 41.8 | 20.1529 | 51.3662 | 59.9943 | 41.8 | 20.1519 | 51.7993 | 60.0231 | 41.8 | 20.1554 | 50.0975 | 59.9886 | 41.8 | 20.1454 | 50.064 | 60.0231 | 41.8
20.1645 | 50.7937 | 59.9771 | 41.8 | 20.1612 | 51.3668 | 59.9943 | 41.8 | 20.1603 | 51.7991 | 60.0231 | 41.8 | 20.1637 | 50.0999 | 59.9886 | 41.8 | 20.1537 | 50.05 | 60.0231 | 41.8
20.1728 | 50.7943 | 59.9771 | 41.8 | 20.1696 | 51.3673 | 59.9943 | 41.8 | 20.1686 | 51.7998 | 60.0231 | 41.8 | 20.1721 | 50.1022 | 59.9886 | 41.8 | 20.1621 | 50.0359 | 60.0231 | 41.8
20.1812 | 50.7946 | 59.9771 | 41.8 | 20.1779 | 51.3673 | 59.9943 | 41.8 | 20.1769 | 51.8006 | 60.0231 | 41.8 | 20.1804 | 50.1037 | 59.9886 | 41.8 | 20.1704 | 50.0218 | 60.0231 | 41.8
20.1895 | 50.795 | 59.9771 | 41.8 | 20.1862 | 51.3673 | 59.9943 | 41.8 | 20.1853 | 51.8006 | 60.0231 | 41.8 | 20.1887 | 50.1051 | 59.9886 | 41.8 | 20.1788 | 50.0163 | 60.0231 | 41.8
20.1978 | 50.7954 | 59.9771 | 41.8 | 20.1946 | 51.3649 | 59.9943 | 41.8 | 20.1936 | 51.8007 | 60.0231 | 41.8 | 20.1971 | 50.1066 | 59.9886 | 41.8 | 20.1871 | 50.0107 | 60.0231 | 41.8
20.2062 | 50.7957 | 59.9771 | 41.8 | 20.2029 | 51.3626 | 59.9943 | 41.8 | 20.2019 | 51.8006 | 60.0231 | 41.8 | 20.2054 | 50.1081 | 59.9886 | 41.8 | 20.1954 | 50.0052 | 60.0231 | 41.8
20.2145 | 50.7967 | 59.9771 | 41.8 | 20.2112 | 51.3602 | 59.9943 | 41.8 | 20.2103 | 51.8005 | 60.0231 | 41.8 | 20.2137 | 50.1088 | 59.9886 | 41.8 | 20.2037 | 49.9996 | 60.0231 | 41.8
20.2229 | 50.7978 | 59.9771 | 41.8 | 20.2196 | 51.3579 | 59.9943 | 41.8 | 20.2186 | 51.7999 | 60.0231 | 41.8 | 20.222 | 50.1096 | 59.9886 | 41.8 | 20.2121 | 49.9998 | 60.0231 | 41.8
20.2312 | 50.7988 | 59.9771 | 41.8 | 20.2279 | 51.3556 | 59.9943 | 41.8 | 20.2269 | 51.7993 | 60.0231 | 41.8 | 20.2304 | 50.1091 | 59.9886 | 41.8 | 20.2204 | 50 | 60.0231 | 41.8
20.2395 | 50.7999 | 59.9771 | 41.8 | 20.2363 | 51.3532 | 59.9943 | 41.8 | 20.2353 | 51.7975 | 60.0231 | 41.8 | 20.2387 | 50.1085 | 59.9886 | 41.8 | 20.2287 | 50.0002 | 60.0231 | 41.8
20.2479 | 50.8003 | 59.9771 | 41.8 | 20.2446 | 51.3509 | 59.9943 | 41.8 | 20.2436 | 51.7958 | 60.0231 | 41.8 | 20.2471 | 50.1067 | 59.9886 | 41.8 | 20.2371 | 50.0003 | 60.0231 | 41.8
20.2562 | 50.8008 | 59.9771 | 41.8 | 20.2529 | 51.3485 | 59.9943 | 41.8 | 20.2519 | 51.7938 | 60.0231 | 41.8 | 20.2554 | 50.1049 | 59.9886 | 41.8 | 20.2454 | 50.0005 | 60.0231 | 41.8
20.2645 | 50.8014 | 59.9771 | 41.8 | 20.2612 | 51.3423 | 59.9943 | 41.8 | 20.2603 | 51.7918 | 60.0231 | 41.8 | 20.2637 | 50.1005 | 59.9886 | 41.8 | 20.2537 | 50.0007 | 60.0231 | 41.8
20.2729 | 50.8021 | 59.9771 | 41.8 | 20.2696 | 51.3362 | 59.9943 | 41.8 | 20.2686 | 51.7904 | 60.0231 | 41.8 | 20.2721 | 50.0961 | 59.9886 | 41.8 | 20.262 | 50.0011 | 60.0231 | 41.8
20.2812 | 50.8028 | 59.9771 | 41.8 | 20.2779 | 51.3323 | 59.9943 | 41.8 | 20.2769 | 51.7889 | 60.0231 | 41.8 | 20.2804 | 50.0917 | 59.9886 | 41.8 | 20.2704 | 50.0015 | 60.0231 | 41.8
20.2896 | 50.8035 | 59.9771 | 41.8 | 20.2863 | 51.3285 | 59.9943 | 41.8 | 20.2852 | 51.7885 | 60.0231 | 41.8 | 20.2888 | 50.0873 | 59.9886 | 41.8 | 20.2787 | 50.0019 | 60.0231 | 41.8
20.2979 | 50.8039 | 59.9771 | 41.8 | 20.2946 | 51.3247 | 59.9943 | 41.8 | 20.2936 | 51.788 | 60.0231 | 41.8 | 20.2971 | 50.084 | 59.9886 | 41.8 | 20.287 | 50.0023 | 60.0231 | 41.8
20.3062 | 50.8044 | 59.9771 | 41.8 | 20.3029 | 51.3208 | 59.9943 | 41.8 | 20.3019 | 51.7883 | 60.0231 | 41.8 | 20.3054 | 50.0807 | 59.9886 | 41.8 | 20.2953 | 50.0028 | 60.0231 | 41.8
20.3146 | 50.8028 | 59.9771 | 41.8 | 20.3112 | 51.317 | 59.9943 | 41.8 | 20.3102 | 51.7886 | 60.0231 | 41.8 | 20.3137 | 50.0787 | 59.9886 | 41.8 | 20.3037 | 50.0034 | 60.0231 | 41.8
20.3229 | 50.8012 | 59.9771 | 41.8 | 20.3196 | 51.3132 | 59.9943 | 41.8 | 20.3186 | 51.7895 | 60.0231 | 41.8 | 20.3221 | 50.0767 | 59.9886 | 41.8 | 20.312 | 50.0039 | 60.0231 | 41.8
20.3312 | 50.7997 | 59.9771 | 41.8 | 20.3279 | 51.3093 | 59.9943 | 41.8 | 20.3269 | 51.7904 | 60.0231 | 41.8 | 20.3304 | 50.0747 | 59.9886 | 41.8 | 20.3204 | 50.0045 | 60.0231 | 41.8
20.3396 | 50.7983 | 59.9771 | 41.8 | 20.3363 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3352 | 51.7898 | 60.0174 | 41.8 | 20.3387 | 50.0727 | 59.9886 | 41.8 | 20.3287 | 50.005 | 60.0231 | 41.8
20.3479 | 50.7968 | 59.9771 | 41.8 | 20.3446 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3436 | 51.7893 | 60.0174 | 41.8 | 20.3471 | 50.0728 | 59.9886 | 41.8 | 20.337 | 50.0055 | 60.0231 | 41.8
20.3562 | 50.7954 | 59.9771 | 41.8 | 20.3529 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3519 | 51.7883 | 60.0174 | 41.8 | 20.3554 | 50.0729 | 59.9886 | 41.8 | 20.3453 | 50.0057 | 60.0231 | 41.8
20.3646 | 50.793 | 59.9771 | 41.8 | 20.3613 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3602 | 51.7873 | 60.0174 | 41.8 | 20.3638 | 50.0724 | 59.9886 | 41.8 | 20.3537 | 50.0058 | 60.0231 | 41.8
20.3729 | 50.7906 | 59.9771 | 41.8 | 20.3696 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3685 | 51.7857 | 60.0174 | 41.8 | 20.3721 | 50.0719 | 59.9886 | 41.8 | 20.362 | 50.006 | 60.0231 | 41.8
20.3813 | 50.7877 | 59.9771 | 41.8 | 20.3779 | 51.3055 | 59.9943 | 41.8 | 20.3769 | 51.784 | 60.0174 | 41.8 | 20.3804 | 50.0711 | 59.9886 | 41.8 | 20.3704 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.3896 | 50.7847 | 59.9771 | 41.8 | 20.3863 | 51.3054 | 59.9943 | 41.8 | 20.3852 | 51.7821 | 60.0174 | 41.8 | 20.3887 | 50.0704 | 59.9886 | 41.8 | 20.3787 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.3979 | 50.782 | 59.9771 | 41.8 | 20.3946 | 51.306 | 59.9943 | 41.8 | 20.3935 | 51.7801 | 60.0174 | 41.8 | 20.3971 | 50.0697 | 59.9886 | 41.8 | 20.387 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4063 | 50.7792 | 59.9771 | 41.8 | 20.4029 | 51.3065 | 59.9943 | 41.8 | 20.4019 | 51.7784 | 60.0174 | 41.8 | 20.4055 | 50.069 | 59.9886 | 41.8 | 20.3953 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4146 | 50.7739 | 59.9771 | 41.8 | 20.4113 | 51.3073 | 59.9943 | 41.8 | 20.4102 | 51.7767 | 60.0174 | 41.8 | 20.4138 | 50.0682 | 59.9886 | 41.8 | 20.4037 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4229 | 50.7685 | 59.9771 | 41.8 | 20.4196 | 51.3081 | 59.9943 | 41.8 | 20.4185 | 51.7771 | 60.0174 | 41.8 | 20.4221 | 50.0675 | 59.9886 | 41.8 | 20.412 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4313 | 50.7633 | 59.9771 | 41.8 | 20.4279 | 51.3089 | 59.9943 | 41.8 | 20.4268 | 51.7774 | 60.0174 | 41.8 | 20.4304 | 50.0668 | 59.9886 | 41.8 | 20.4203 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4396 | 50.758 | 59.9771 | 41.8 | 20.4363 | 51.3097 | 59.9943 | 41.8 | 20.4352 | 51.7783 | 60.0174 | 41.8 | 20.4388 | 50.0661 | 59.9886 | 41.8 | 20.4286 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4479 | 50.7536 | 59.9771 | 41.8 | 20.4446 | 51.3105 | 59.9943 | 41.8 | 20.4435 | 51.7792 | 60.0174 | 41.8 | 20.4471 | 50.0661 | 59.9886 | 41.8 | 20.437 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4563 | 50.7493 | 59.9771 | 41.8 | 20.4529 | 51.3113 | 59.9943 | 41.8 | 20.4518 | 51.781 | 60.0174 | 41.8 | 20.4554 | 50.0661 | 59.9886 | 41.8 | 20.4453 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4646 | 50.7446 | 59.9771 | 41.8 | 20.4613 | 51.3121 | 59.9943 | 41.8 | 20.4602 | 51.7829 | 60.0174 | 41.8 | 20.4637 | 50.0675 | 59.9886 | 41.8 | 20.4536 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.473 | 50.74 | 59.9771 | 41.8 | 20.4696 | 51.313 | 59.9943 | 41.8 | 20.4685 | 51.7847 | 60.0174 | 41.8 | 20.4721 | 50.0688 | 59.9886 | 41.8 | 20.462 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4813 | 50.7372 | 59.9771 | 41.8 | 20.4779 | 51.3132 | 59.9943 | 41.8 | 20.4768 | 51.7865 | 60.0174 | 41.8 | 20.4805 | 50.0702 | 59.9886 | 41.8 | 20.4703 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.4896 | 50.7344 | 59.9771 | 41.8 | 20.4863 | 51.3135 | 59.9943 | 41.8 | 20.4852 | 51.7884 | 60.0174 | 41.8 | 20.4888 | 50.0715 | 59.9886 | 41.8 | 20.4786 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.498 | 50.7322 | 59.9771 | 41.8 | 20.4946 | 51.3135 | 59.9943 | 41.8 | 20.4935 | 51.7902 | 60.0174 | 41.8 | 20.4971 | 50.0742 | 59.9886 | 41.8 | 20.4869 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5063 | 50.7299 | 59.9771 | 41.8 | 20.5029 | 51.3135 | 59.9943 | 41.8 | 20.5018 | 51.7916 | 60.0116 | 41.8 | 20.5054 | 50.0769 | 59.9886 | 41.8 | 20.4953 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5146 | 50.7271 | 59.9771 | 41.8 | 20.5113 | 51.3099 | 59.9943 | 41.8 | 20.5102 | 51.7929 | 60.0116 | 41.8 | 20.5138 | 50.0795 | 59.9886 | 41.8 | 20.5036 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.523 | 50.7244 | 59.9771 | 41.8 | 20.5196 | 51.3063 | 59.9943 | 41.8 | 20.5185 | 51.7943 | 60.0116 | 41.8 | 20.5221 | 50.0821 | 59.9886 | 41.8 | 20.512 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5313 | 50.7223 | 59.9771 | 41.8 | 20.5279 | 51.3027 | 59.9943 | 41.8 | 20.5268 | 51.7956 | 60.0116 | 41.8 | 20.5305 | 50.0847 | 59.9886 | 41.8 | 20.5203 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5396 | 50.7202 | 59.9771 | 41.8 | 20.5363 | 51.299 | 59.9943 | 41.8 | 20.5352 | 51.7951 | 60.0116 | 41.8 | 20.5388 | 50.0872 | 59.9886 | 41.8 | 20.5286 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.548 | 50.7185 | 59.9771 | 41.8 | 20.5446 | 51.2954 | 59.9943 | 41.8 | 20.5435 | 51.7945 | 60.0116 | 41.8 | 20.5471 | 50.0851 | 59.9886 | 41.8 | 20.5369 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5563 | 50.7168 | 59.9771 | 41.8 | 20.5529 | 51.2918 | 59.9943 | 41.8 | 20.5518 | 51.7939 | 60.0116 | 41.8 | 20.5555 | 50.0831 | 59.9886 | 41.8 | 20.5453 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5647 | 50.713 | 59.9771 | 41.8 | 20.5613 | 51.2882 | 59.9943 | 41.8 | 20.5602 | 51.7933 | 60.0116 | 41.8 | 20.5638 | 50.0817 | 59.9886 | 41.8 | 20.5536 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.573 | 50.7092 | 59.9771 | 41.8 | 20.5696 | 51.2846 | 59.9943 | 41.8 | 20.5685 | 51.7924 | 60.0116 | 41.8 | 20.5721 | 50.0802 | 59.9886 | 41.8 | 20.562 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5813 | 50.7062 | 59.9771 | 41.8 | 20.5779 | 51.281 | 59.9943 | 41.8 | 20.5768 | 51.7915 | 60.0116 | 41.8 | 20.5804 | 50.0775 | 59.9886 | 41.8 | 20.5703 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.5897 | 50.7032 | 59.9771 | 41.8 | 20.5863 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.5851 | 51.7905 | 60.0116 | 41.8 | 20.5888 | 50.0747 | 59.9886 | 41.8 | 20.5786 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.598 | 50.7005 | 59.9771 | 41.8 | 20.5946 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.5935 | 51.7895 | 60.0116 | 41.8 | 20.5971 | 50.0726 | 59.9886 | 41.8 | 20.5869 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6063 | 50.6977 | 59.9771 | 41.8 | 20.603 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6018 | 51.7885 | 60.0116 | 41.8 | 20.6055 | 50.0704 | 59.9886 | 41.8 | 20.5953 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6147 | 50.6944 | 59.9771 | 41.8 | 20.6113 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6101 | 51.7875 | 60.0116 | 41.8 | 20.6138 | 50.0684 | 59.9886 | 41.8 | 20.6036 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.623 | 50.691 | 59.9771 | 41.8 | 20.6196 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6185 | 51.7875 | 60.0116 | 41.8 | 20.6221 | 50.0663 | 59.9886 | 41.8 | 20.6119 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6313 | 50.6885 | 59.9771 | 41.8 | 20.6279 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6268 | 51.7875 | 60.0116 | 41.8 | 20.6305 | 50.0668 | 59.9886 | 41.8 | 20.6202 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6397 | 50.6861 | 59.9771 | 41.8 | 20.6363 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6352 | 51.7875 | 60.0116 | 41.8 | 20.6388 | 50.0673 | 59.9886 | 41.8 | 20.6286 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.648 | 50.6862 | 59.9886 | 41.8 | 20.6446 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6435 | 51.7875 | 60.0116 | 41.8 | 20.6472 | 50.0633 | 59.9886 | 41.8 | 20.6369 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6564 | 50.6863 | 59.9886 | 41.8 | 20.653 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6518 | 51.7855 | 60.0116 | 41.8 | 20.6555 | 50.0593 | 59.9886 | 41.8 | 20.6452 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6647 | 50.6876 | 59.9886 | 41.8 | 20.6613 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6602 | 51.7835 | 60.0116 | 41.8 | 20.6638 | 50.0554 | 59.9886 | 41.8 | 20.6536 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.673 | 50.6889 | 59.9886 | 41.8 | 20.6696 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6685 | 51.7815 | 60.0116 | 41.8 | 20.6721 | 50.0514 | 59.9886 | 41.8 | 20.6619 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6814 | 50.6903 | 59.9886 | 41.8 | 20.6779 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6768 | 51.7795 | 60.0116 | 41.8 | 20.6805 | 50.0445 | 59.9886 | 41.8 | 20.6702 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.6897 | 50.6917 | 59.9886 | 41.8 | 20.6863 | 51.2774 | 59.9943 | 41.8 | 20.6852 | 51.7776 | 60.0116 | 41.8 | 20.6888 | 50.0377 | 59.9886 | 41.8 | 20.6785 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.698 | 50.6931 | 59.9886 | 41.8 | 20.6946 | 51.2745 | 59.9943 | 41.8 | 20.6935 | 51.7756 | 60.0116 | 41.8 | 20.6971 | 50.0308 | 59.9886 | 41.8 | 20.6869 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7064 | 50.6945 | 59.9886 | 41.8 | 20.703 | 51.2716 | 59.9943 | 41.8 | 20.7018 | 51.7736 | 60.0116 | 41.8 | 20.7055 | 50.0239 | 59.9886 | 41.8 | 20.6952 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7147 | 50.695 | 59.9886 | 41.8 | 20.7113 | 51.2675 | 59.9943 | 41.8 | 20.7101 | 51.7715 | 60.0116 | 41.8 | 20.7138 | 50.017 | 59.9886 | 41.8 | 20.7036 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.723 | 50.6955 | 59.9886 | 41.8 | 20.7196 | 51.2635 | 59.9943 | 41.8 | 20.7185 | 51.7695 | 60.0116 | 41.8 | 20.7222 | 50.01 | 59.9886 | 41.8 | 20.7119 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7314 | 50.6955 | 59.9886 | 41.8 | 20.728 | 51.2551 | 59.9943 | 41.8 | 20.7268 | 51.7674 | 60.0116 | 41.8 | 20.7305 | 50.0069 | 59.9886 | 41.8 | 20.7202 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7397 | 50.6955 | 59.9886 | 41.8 | 20.7363 | 51.2468 | 59.9943 | 41.8 | 20.7351 | 51.7638 | 60.0116 | 41.8 | 20.7388 | 50.0038 | 59.9886 | 41.8 | 20.7285 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.748 | 50.6955 | 59.9886 | 41.8 | 20.7446 | 51.2384 | 59.9943 | 41.8 | 20.7435 | 51.7601 | 60.0116 | 41.8 | 20.7471 | 50.0008 | 59.9886 | 41.8 | 20.7369 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7564 | 50.6955 | 59.9886 | 41.8 | 20.753 | 51.2301 | 59.9943 | 41.8 | 20.7518 | 51.7564 | 60.0116 | 41.8 | 20.7555 | 49.9977 | 59.9886 | 41.8 | 20.7452 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7647 | 50.6951 | 59.9886 | 41.8 | 20.7613 | 51.2217 | 59.9943 | 41.8 | 20.7601 | 51.7528 | 60.0116 | 41.8 | 20.7639 | 49.9963 | 59.9886 | 41.8 | 20.7535 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.773 | 50.6946 | 59.9886 | 41.8 | 20.7696 | 51.2134 | 59.9943 | 41.8 | 20.7685 | 51.7491 | 60.0116 | 41.8 | 20.7722 | 49.9949 | 59.9886 | 41.8 | 20.7618 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7814 | 50.6942 | 59.9886 | 41.8 | 20.778 | 51.2045 | 59.9943 | 41.8 | 20.7768 | 51.7454 | 60.0116 | 41.8 | 20.7805 | 49.9936 | 59.9886 | 41.8 | 20.7702 | 50.0061 | 60.0231 | 41.8
20.7897 | 50.6938 | 59.9886 | 41.8 | 20.7863 | 51.1957 | 59.9943 | 41.8 | 20.7851 | 51.7418 | 60.0116 | 41.8 | 20.7888 | 49.9923 | 59.9886 | 41.8 | 20.7785 | 50.0065 | 60.0231 | 41.8
20.798 | 50.6934 | 59.9886 | 41.8 | 20.7946 | 51.188 | 59.9943 | 41.8 | 20.7935 | 51.7382 | 60.0116 | 41.8 | 20.7972 | 49.9908 | 59.9886 | 41.8 | 20.7869 | 50.0069 | 60.0231 | 41.8
20.8064 | 50.693 | 59.9886 | 41.8 | 20.803 | 51.1803 | 59.9943 | 41.8 | 20.8018 | 51.7346 | 60.0116 | 41.8 | 20.8055 | 49.9893 | 59.9886 | 41.8 | 20.7952 | 50.0088 | 60.0231 | 41.8
20.8147 | 50.693 | 59.9943 | 41.8 | 20.8113 | 51.1746 | 59.9943 | 41.8 | 20.8101 | 51.731 | 60.0116 | 41.8 | 20.8138 | 49.9877 | 59.9886 | 41.8 | 20.8035 | 50.0106 | 60.0231 | 41.8
20.8231 | 50.6931 | 59.9943 | 41.8 | 20.8196 | 51.169 | 59.9943 | 41.8 | 20.8185 | 51.731 | 60.0116 | 41.8 | 20.8222 | 49.9862 | 59.9886 | 41.8 | 20.8118 | 50.0124 | 60.0231 | 41.8
20.8314 | 50.6931 | 59.9943 | 41.8 | 20.828 | 51.1633 | 59.9943 | 41.8 | 20.8268 | 51.7309 | 60.0116 | 41.8 | 20.8305 | 49.9847 | 59.9886 | 41.8 | 20.8202 | 50.0142 | 60.0231 | 41.8
20.8397 | 50.6932 | 59.9943 | 41.8 | 20.8363 | 51.1576 | 59.9943 | 41.8 | 20.8351 | 51.7312 | 60.0116 | 41.8 | 20.8389 | 49.9832 | 59.9886 | 41.8 | 20.8285 | 50.016 | 60.0231 | 41.8
20.8481 | 50.6936 | 59.9943 | 41.8 | 20.8446 | 51.152 | 59.9943 | 41.8 | 20.8434 | 51.7314 | 60.0116 | 41.8 | 20.8472 | 49.9826 | 59.9886 | 41.8 | 20.8369 | 50.0178 | 60.0231 | 41.8
20.8564 | 50.6941 | 59.9943 | 41.8 | 20.853 | 51.1463 | 59.9943 | 41.8 | 20.8518 | 51.7316 | 60.0116 | 41.8 | 20.8555 | 49.9819 | 59.9886 | 41.8 | 20.8452 | 50.0197 | 60.0231 | 41.8
20.8647 | 50.6959 | 59.9943 | 41.8 | 20.8613 | 51.1441 | 59.9943 | 41.8 | 20.8601 | 51.7319 | 60.0116 | 41.8 | 20.8638 | 49.9813 | 59.9886 | 41.8 | 20.8535 | 50.0215 | 60.0231 | 41.8
20.8731 | 50.6977 | 59.9943 | 41.8 | 20.8696 | 51.1418 | 59.9943 | 41.8 | 20.8684 | 51.7321 | 60.0116 | 41.8 | 20.8722 | 49.9806 | 59.9886 | 41.8 | 20.8618 | 50.0229 | 60.0289 | 41.8
20.8814 | 50.6975 | 59.9943 | 41.8 | 20.878 | 51.1396 | 59.9943 | 41.8 | 20.8768 | 51.7323 | 60.0116 | 41.8 | 20.8805 | 49.9795 | 59.9886 | 41.8 | 20.8701 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.8897 | 50.6974 | 59.9943 | 41.8 | 20.8863 | 51.1374 | 59.9943 | 41.8 | 20.8851 | 51.7326 | 60.0116 | 41.8 | 20.8889 | 49.9784 | 59.9886 | 41.8 | 20.8785 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.8981 | 50.6913 | 59.9943 | 41.8 | 20.8946 | 51.1368 | 59.9943 | 41.8 | 20.8934 | 51.7328 | 60.0116 | 41.8 | 20.8972 | 49.9774 | 59.9886 | 41.8 | 20.8868 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9064 | 50.6852 | 59.9943 | 41.8 | 20.903 | 51.1363 | 59.9943 | 41.8 | 20.9018 | 51.7331 | 60.0116 | 41.8 | 20.9055 | 49.9763 | 59.9886 | 41.8 | 20.8951 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9147 | 50.6791 | 59.9943 | 41.8 | 20.9113 | 51.1358 | 59.9943 | 41.8 | 20.9101 | 51.7334 | 60.0116 | 41.8 | 20.9139 | 49.9749 | 59.9886 | 41.8 | 20.9034 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9231 | 50.673 | 59.9943 | 41.8 | 20.9196 | 51.1352 | 59.9943 | 41.8 | 20.9184 | 51.7331 | 60.0116 | 41.8 | 20.9222 | 49.9736 | 59.9886 | 41.8 | 20.9118 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9314 | 50.6668 | 59.9943 | 41.8 | 20.928 | 51.1347 | 59.9943 | 41.8 | 20.9268 | 51.7329 | 60.0116 | 41.8 | 20.9305 | 49.9722 | 59.9886 | 41.8 | 20.9201 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9397 | 50.6607 | 59.9943 | 41.8 | 20.9363 | 51.1341 | 59.9943 | 41.8 | 20.9351 | 51.7326 | 60.0116 | 41.8 | 20.9388 | 49.9709 | 59.9886 | 41.8 | 20.9285 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9481 | 50.6532 | 59.9943 | 41.8 | 20.9446 | 51.1336 | 59.9943 | 41.8 | 20.9434 | 51.7324 | 60.0116 | 41.8 | 20.9472 | 49.9695 | 59.9886 | 41.8 | 20.9368 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9564 | 50.6457 | 59.9943 | 41.8 | 20.953 | 51.1331 | 59.9943 | 41.8 | 20.9518 | 51.7324 | 60.0116 | 41.8 | 20.9555 | 49.9682 | 59.9886 | 41.8 | 20.9451 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9647 | 50.6405 | 59.9943 | 41.8 | 20.9613 | 51.1325 | 59.9943 | 41.8 | 20.9601 | 51.7325 | 60.0116 | 41.8 | 20.9639 | 49.9679 | 59.9886 | 41.8 | 20.9534 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9731 | 50.6353 | 59.9943 | 41.8 | 20.9697 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 20.9684 | 51.7325 | 60.0116 | 41.8 | 20.9722 | 49.9676 | 59.9886 | 41.8 | 20.9618 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9814 | 50.636 | 59.9943 | 41.8 | 20.978 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 20.9767 | 51.7325 | 60.0116 | 41.8 | 20.9805 | 49.9674 | 59.9886 | 41.8 | 20.9701 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9897 | 50.6367 | 59.9943 | 41.8 | 20.9863 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 20.9851 | 51.7304 | 60.0116 | 41.8 | 20.9889 | 49.9671 | 59.9886 | 41.8 | 20.9785 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
20.9981 | 50.6374 | 59.9943 | 41.8 | 20.9946 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 20.9934 | 51.7283 | 60.0116 | 41.8 | 20.9972 | 49.9662 | 59.9886 | 41.8 | 20.9868 | 50.0243 | 60.0289 | 41.8
21.0064 | 50.6382 | 59.9943 | 41.8 | 21.003 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 21.0017 | 51.7264 | 60.0116 | 41.8 | 21.0056 | 49.9652 | 59.9886 | 41.8 | 20.9951 | 50.0193 | 60.0289 | 41.8
21.0147 | 50.6378 | 59.9943 | 41.8 | 21.0113 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 21.0101 | 51.7245 | 60.0116 | 41.8 | 21.0139 | 49.9643 | 59.9886 | 41.8 | 21.0034 | 50.0143 | 60.0289 | 41.8
21.0231 | 50.6373 | 59.9943 | 41.8 | 21.0197 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 21.0184 | 51.7226 | 60.0116 | 41.8 | 21.0222 | 49.9633 | 59.9886 | 41.8 | 21.0117 | 50.0093 | 60.0289 | 41.8
21.0314 | 50.6368 | 59.9943 | 41.8 | 21.028 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 21.0267 | 51.7208 | 60.0116 | 41.8 | 21.0305 | 49.9625 | 59.9886 | 41.8 | 21.0201 | 50.0043 | 60.0289 | 41.8
21.0397 | 50.6364 | 59.9943 | 41.8 | 21.0363 | 51.132 | 59.9943 | 41.8 | 21.0351 | 51.7172 | 60.0116 | 41.8 | 21.0389 | 49.9617 | 59.9886 | 41.8 | 21.0284 | 49.998 | 60.0289 | 41.8
21.0481 | 50.6335 | 59.9943 | 41.8 | 21.0447 | 51.136 | 59.9943 | 41.8 | 21.0434 | 51.7136 | 60.0116 | 41.8 | 21.0472 | 49.9606 | 59.9886 | 41.8 | 21.0367 | 49.9916 | 60.0289 | 41.8
21.0564 | 50.6307 | 59.9943 | 41.8 | 21.053 | 51.14 | 59.9943 | 41.8 | 21.0517 | 51.7094 | 60.0116 | 41.8 | 21.0555 | 49.9595 | 59.9886 | 41.8 | 21.045 | 49.9804 | 60.0289 | 41.8
21.0647 | 50.6274 | 59.9943 | 41.8 | 21.0613 | 51.144 | 59.9943 | 41.8 | 21.0601 | 51.7053 | 60.0116 | 41.8 | 21.0639 | 49.9584 | 59.9886 | 41.8 | 21.0534 | 49.9693 | 60.0289 | 41.8
21.0731 | 50.6241 | 59.9943 | 41.8 | 21.0697 | 51.148 | 59.9943 | 41.8 | 21.0684 | 51.7034 | 60.0116 | 41.8 | 21.0722 | 49.9573 | 59.9886 | 41.8 | 21.0617 | 49.9572 | 60.0289 | 41.8
21.0814 | 50.6208 | 59.9943 | 41.8 | 21.078 | 51.1555 | 59.9943 | 41.8 | 21.0767 | 51.7015 | 60.0116 | 41.8 | 21.0806 | 49.9571 | 59.9886 | 41.8 | 21.0701 | 49.945 | 60.0289 | 41.8
21.0897 | 50.6175 | 59.9943 | 41.8 | 21.0863 | 51.1629 | 59.9943 | 41.8 | 21.0851 | 51.6997 | 60.0116 | 41.8 | 21.0889 | 49.957 | 59.9886 | 41.8 | 21.0784 | 49.9337 | 60.0289 | 41.8
21.0981 | 50.6149 | 59.9943 | 41.8 | 21.0947 | 51.174 | 59.9943 | 41.8 | 21.0934 | 51.6978 | 60.0116 | 41.8 | 21.0972 | 49.9568 | 59.9886 | 41.8 | 21.0867 | 49.9224 | 60.0289 | 41.8
21.1064 | 50.6122 | 59.9943 | 41.8 | 21.103 | 51.185 | 59.9943 | 41.8 | 21.1017 | 51.6959 | 60.0116 | 41.8 | 21.1056 | 49.9567 | 59.9886 | 41.8 | 21.095 | 49.9111 | 60.0289 | 41.8
21.1147 | 50.6095 | 59.9943 | 41.8 | 21.1113 | 51.1961 | 59.9943 | 41.8 | 21.11 | 51.694 | 60.0116 | 41.8 | 21.1139 | 49.9556 | 59.9886 | 41.8 | 21.1034 | 49.8998 | 60.0289 | 41.8
21.1231 | 50.6068 | 59.9943 | 41.8 | 21.1197 | 51.2071 | 59.9943 | 41.8 | 21.1184 | 51.6935 | 60.0116 | 41.8 | 21.1223 | 49.9545 | 59.9886 | 41.8 | 21.1117 | 49.8899 | 60.0289 | 41.8
21.1314 | 50.6061 | 59.9943 | 41.8 | 21.128 | 51.2142 | 59.9943 | 41.8 | 21.1267 | 51.693 | 60.0116 | 41.8 | 21.1306 | 49.9527 | 59.9886 | 41.8 | 21.12 | 49.88 | 60.0289 | 41.8
21.1398 | 50.6054 | 59.9943 | 41.8 | 21.1363 | 51.2212 | 59.9943 | 41.8 | 21.135 | 51.6932 | 60.0116 | 41.8 | 21.1389 | 49.9509 | 59.9886 | 41.8 | 21.1284 | 49.8749 | 60.0289 | 41.8
21.1481 | 50.6048 | 59.9943 | 41.8 | 21.1447 | 51.2283 | 59.9943 | 41.8 | 21.1434 | 51.6933 | 60.0116 | 41.8 | 21.1472 | 49.9464 | 59.9886 | 41.8 | 21.1367 | 49.8698 | 60.0289 | 41.8
21.1564 | 50.6042 | 59.9943 | 41.8 | 21.153 | 51.2353 | 59.9943 | 41.8 | 21.1517 | 51.6933 | 60.0116 | 41.8 | 21.1556 | 49.9419 | 59.9886 | 41.8 | 21.145 | 49.8656 | 60.0289 | 41.8
21.1648 | 50.6035 | 59.9943 | 41.8 | 21.1613 | 51.2389 | 59.9943 | 41.8 | 21.16 | 51.6933 | 60.0116 | 41.8 | 21.1639 | 49.9377 | 59.9886 | 41.8 | 21.1533 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.1731 | 50.6028 | 59.9943 | 41.8 | 21.1697 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.1684 | 51.693 | 60.0116 | 41.8 | 21.1722 | 49.9335 | 59.9886 | 41.8 | 21.1617 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.1814 | 50.6026 | 59.9943 | 41.8 | 21.178 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.1767 | 51.6928 | 60.0116 | 41.8 | 21.1806 | 49.9269 | 59.9886 | 41.8 | 21.17 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.1898 | 50.6025 | 59.9943 | 41.8 | 21.1863 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.185 | 51.6925 | 60.0116 | 41.8 | 21.1889 | 49.9204 | 59.9886 | 41.8 | 21.1783 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.1981 | 50.602 | 59.9943 | 41.8 | 21.1947 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.1934 | 51.6923 | 60.0116 | 41.8 | 21.1973 | 49.9144 | 59.9886 | 41.8 | 21.1866 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2064 | 50.6016 | 59.9943 | 41.8 | 21.203 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2017 | 51.692 | 60.0116 | 41.8 | 21.2056 | 49.9084 | 59.9886 | 41.8 | 21.195 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2148 | 50.6012 | 59.9943 | 41.8 | 21.2113 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.21 | 51.6917 | 60.0116 | 41.8 | 21.2139 | 49.9035 | 59.9886 | 41.8 | 21.2033 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2231 | 50.6008 | 59.9943 | 41.8 | 21.2197 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2184 | 51.6915 | 60.0116 | 41.8 | 21.2222 | 49.8985 | 59.9886 | 41.8 | 21.2117 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2314 | 50.5997 | 59.9943 | 41.8 | 21.228 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2267 | 51.6912 | 60.0116 | 41.8 | 21.2306 | 49.8929 | 59.9886 | 41.8 | 21.22 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2398 | 50.5987 | 59.9943 | 41.8 | 21.2363 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.235 | 51.687 | 60.0116 | 41.8 | 21.2389 | 49.8872 | 59.9886 | 41.8 | 21.2283 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2481 | 50.5976 | 59.9943 | 41.8 | 21.2447 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2434 | 51.6828 | 60.0116 | 41.8 | 21.2473 | 49.8819 | 59.9886 | 41.8 | 21.2366 | 49.8615 | 60.0289 | 41.8
21.2564 | 50.5966 | 59.9943 | 41.8 | 21.253 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2517 | 51.676 | 60.0116 | 41.8 | 21.2556 | 49.8766 | 59.9886 | 41.8 | 21.245 | 49.8609 | 60.0289 | 41.8
21.2648 | 50.5944 | 59.9943 | 41.8 | 21.2613 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.26 | 51.6692 | 60.0116 | 41.8 | 21.2639 | 49.8736 | 59.9886 | 41.8 | 21.2533 | 49.8604 | 60.0289 | 41.8
21.2731 | 50.5923 | 59.9943 | 41.8 | 21.2697 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2684 | 51.6625 | 60.0116 | 41.8 | 21.2723 | 49.8706 | 59.9886 | 41.8 | 21.2616 | 49.8599 | 60.0289 | 41.8
21.2814 | 50.5905 | 59.9943 | 41.8 | 21.278 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2767 | 51.6557 | 60.0116 | 41.8 | 21.2806 | 49.8678 | 59.9886 | 41.8 | 21.27 | 49.8594 | 60.0289 | 41.8
21.2898 | 50.5886 | 59.9943 | 41.8 | 21.2863 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.285 | 51.6489 | 60.0116 | 41.8 | 21.2889 | 49.865 | 59.9886 | 41.8 | 21.2783 | 49.8579 | 60.0289 | 41.8
21.2981 | 50.5867 | 59.9943 | 41.8 | 21.2947 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.2934 | 51.6422 | 60.0116 | 41.8 | 21.2972 | 49.862 | 59.9886 | 41.8 | 21.2866 | 49.8564 | 60.0289 | 41.8
21.3064 | 50.5849 | 59.9943 | 41.8 | 21.303 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3017 | 51.6354 | 60.0116 | 41.8 | 21.3056 | 49.859 | 59.9886 | 41.8 | 21.2949 | 49.8549 | 60.0289 | 41.8
21.3148 | 50.5836 | 59.9943 | 41.8 | 21.3113 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.31 | 51.6287 | 60.0116 | 41.8 | 21.3139 | 49.8594 | 59.9886 | 41.8 | 21.3033 | 49.8534 | 60.0289 | 41.8
21.3231 | 50.5824 | 59.9943 | 41.8 | 21.3197 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3184 | 51.6261 | 60.0116 | 41.8 | 21.3223 | 49.8597 | 59.9886 | 41.8 | 21.3116 | 49.8519 | 60.0289 | 41.8
21.3314 | 50.5796 | 59.9943 | 41.8 | 21.328 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3267 | 51.6235 | 60.0116 | 41.8 | 21.3306 | 49.8597 | 59.9886 | 41.8 | 21.3199 | 49.8505 | 60.0289 | 41.8
21.3398 | 50.5769 | 59.9943 | 41.8 | 21.3363 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.335 | 51.6234 | 60.0116 | 41.8 | 21.3389 | 49.8596 | 59.9886 | 41.8 | 21.3282 | 49.8495 | 60.0289 | 41.8
21.3481 | 50.5753 | 59.9943 | 41.8 | 21.3447 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3434 | 51.6233 | 60.0116 | 41.8 | 21.3473 | 49.8596 | 59.9886 | 41.8 | 21.3366 | 49.8486 | 60.0289 | 41.8
21.3564 | 50.5737 | 59.9943 | 41.8 | 21.353 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3517 | 51.6217 | 60.0116 | 41.8 | 21.3556 | 49.8595 | 59.9886 | 41.8 | 21.3449 | 49.8477 | 60.0289 | 41.8
21.3648 | 50.5722 | 59.9943 | 41.8 | 21.3614 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.36 | 51.6202 | 60.0116 | 41.8 | 21.364 | 49.8595 | 59.9886 | 41.8 | 21.3533 | 49.8467 | 60.0289 | 41.8
21.3731 | 50.5706 | 59.9943 | 41.8 | 21.3697 | 51.2425 | 59.9943 | 41.8 | 21.3683 | 51.6188 | 60.0116 | 41.8 | 21.3723 | 49.8594 | 59.9886 | 41.8 | 21.3616 | 49.8468 | 60.0289 | 41.8
21.3814 | 50.5691 | 59.9943 | 41.8 | 21.378 | 51.2318 | 59.9943 | 41.8 | 21.3767 | 51.6174 | 60.0116 | 41.8 | 21.3806 | 49.86 | 59.9886 | 41.8 | 21.3699 | 49.8468 | 60.0289 | 41.8
21.3898 | 50.5675 | 59.9943 | 41.8 | 21.3864 | 51.2211 | 59.9943 | 41.8 | 21.385 | 51.616 | 60.0116 | 41.8 | 21.389 | 49.8605 | 59.9886 | 41.8 | 21.3782 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.3981 | 50.5659 | 59.9943 | 41.8 | 21.3947 | 51.2102 | 59.9943 | 41.8 | 21.3933 | 51.6145 | 60.0116 | 41.8 | 21.3973 | 49.861 | 59.9886 | 41.8 | 21.3865 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4064 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.403 | 51.1993 | 59.9943 | 41.8 | 21.4017 | 51.6131 | 60.0116 | 41.8 | 21.4056 | 49.8616 | 59.9886 | 41.8 | 21.3949 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4148 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4114 | 51.1884 | 59.9943 | 41.8 | 21.41 | 51.6117 | 60.0116 | 41.8 | 21.4139 | 49.8619 | 59.9886 | 41.8 | 21.4032 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4231 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4197 | 51.1775 | 59.9943 | 41.8 | 21.4183 | 51.6099 | 60.0116 | 41.8 | 21.4223 | 49.8623 | 59.9886 | 41.8 | 21.4116 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4314 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.428 | 51.1666 | 59.9943 | 41.8 | 21.4267 | 51.608 | 60.0116 | 41.8 | 21.4306 | 49.8626 | 59.9886 | 41.8 | 21.4199 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4398 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4364 | 51.1557 | 59.9943 | 41.8 | 21.435 | 51.6069 | 60.0116 | 41.8 | 21.439 | 49.863 | 59.9886 | 41.8 | 21.4282 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4481 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4447 | 51.1448 | 59.9943 | 41.8 | 21.4433 | 51.6058 | 60.0116 | 41.8 | 21.4473 | 49.8634 | 59.9886 | 41.8 | 21.4365 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4564 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.453 | 51.1339 | 59.9943 | 41.8 | 21.4517 | 51.6055 | 60.0116 | 41.8 | 21.4556 | 49.8637 | 59.9886 | 41.8 | 21.4449 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4648 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4614 | 51.1337 | 59.9943 | 41.8 | 21.46 | 51.6052 | 60.0116 | 41.8 | 21.464 | 49.8631 | 59.9886 | 41.8 | 21.4532 | 49.8469 | 60.0289 | 41.8
21.4731 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4697 | 51.1335 | 59.9943 | 41.8 | 21.4683 | 51.6064 | 60.0116 | 41.8 | 21.4723 | 49.8624 | 59.9886 | 41.8 | 21.4615 | 49.8465 | 60.0289 | 41.8
21.4814 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.478 | 51.1335 | 59.9943 | 41.8 | 21.4767 | 51.6077 | 60.0116 | 41.8 | 21.4807 | 49.8617 | 59.9886 | 41.8 | 21.4698 | 49.8461 | 60.0289 | 41.8
21.4898 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4864 | 51.1335 | 59.9943 | 41.8 | 21.485 | 51.609 | 60.0116 | 41.8 | 21.489 | 49.861 | 59.9886 | 41.8 | 21.4782 | 49.8457 | 60.0289 | 41.8
21.4981 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.4947 | 51.1252 | 59.9943 | 41.8 | 21.4933 | 51.6103 | 60.0116 | 41.8 | 21.4973 | 49.8604 | 59.9886 | 41.8 | 21.4865 | 49.8453 | 60.0289 | 41.8
21.5065 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.503 | 51.1168 | 59.9943 | 41.8 | 21.5016 | 51.6123 | 60.0116 | 41.8 | 21.5056 | 49.8598 | 59.9886 | 41.8 | 21.4949 | 49.8449 | 60.0289 | 41.8
21.5148 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.5114 | 51.0998 | 59.9943 | 41.8 | 21.51 | 51.6143 | 60.0116 | 41.8 | 21.514 | 49.8571 | 59.9886 | 41.8 | 21.5032 | 49.8444 | 60.0289 | 41.8
21.5231 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.5197 | 51.0828 | 59.9943 | 41.8 | 21.5183 | 51.6166 | 60.0116 | 41.8 | 21.5223 | 49.8543 | 59.9886 | 41.8 | 21.5115 | 49.8444 | 60.0289 | 41.8
21.5315 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.528 | 51.0657 | 59.9943 | 41.8 | 21.5266 | 51.6188 | 60.0116 | 41.8 | 21.5306 | 49.8516 | 59.9886 | 41.8 | 21.5198 | 49.8443 | 60.0289 | 41.8
21.5398 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.5364 | 51.0487 | 59.9943 | 41.8 | 21.535 | 51.6204 | 60.0116 | 41.8 | 21.539 | 49.8489 | 59.9886 | 41.8 | 21.5281 | 49.8442 | 60.0289 | 41.8
21.5481 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.5447 | 51.0317 | 59.9943 | 41.8 | 21.5433 | 51.6219 | 60.0116 | 41.8 | 21.5473 | 49.8468 | 59.9886 | 41.8 | 21.5365 | 49.8441 | 60.0289 | 41.8
21.5565 | 50.5644 | 59.9943 | 41.8 | 21.553 | 51.0147 | 59.9943 | 41.8 | 21.5516 | 51.622 | 60.0116 | 41.8 | 21.5557 | 49.8448 | 59.9886 | 41.8 | 21.5448 | 49.8444 | 60.0289 | 41.8
21.5648 | 50.5608 | 59.9943 | 41.8 | 21.5614 | 50.9977 | 59.9943 | 41.8 | 21.56 | 51.622 | 60.0116 | 41.8 | 21.564 | 49.8427 | 59.9886 | 41.8 | 21.5532 | 49.8448 | 60.0289 | 41.8
21.5731 | 50.5572 | 59.9943 | 41.8 | 21.5697 | 50.9807 | 59.9943 | 41.8 | 21.5683 | 51.6204 | 60.0116 | 41.8 | 21.5723 | 49.8407 | 59.9886 | 41.8 | 21.5615 | 49.8433 | 60.0289 | 41.8
21.5815 | 50.5541 | 59.9943 | 41.8 | 21.578 | 50.9721 | 59.9943 | 41.8 | 21.5766 | 51.6189 | 60.0116 | 41.8 | 21.5806 | 49.834 | 59.9886 | 41.8 | 21.5698 | 49.8417 | 60.0289 | 41.8
21.5898 | 50.551 | 59.9943 | 41.8 | 21.5864 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.585 | 51.6174 | 60.0116 | 41.8 | 21.589 | 49.8274 | 59.9886 | 41.8 | 21.5781 | 49.8383 | 60.0289 | 41.8
21.5981 | 50.5456 | 59.9943 | 41.8 | 21.5947 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.5933 | 51.616 | 60.0116 | 41.8 | 21.5974 | 49.8229 | 59.9886 | 41.8 | 21.5865 | 49.8349 | 60.0289 | 41.8
21.6065 | 50.5402 | 59.9943 | 41.8 | 21.603 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6016 | 51.615 | 60.0116 | 41.8 | 21.6057 | 49.8184 | 59.9886 | 41.8 | 21.5948 | 49.8291 | 60.0289 | 41.8
21.6148 | 50.5348 | 59.9943 | 41.8 | 21.6114 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.61 | 51.6141 | 60.0116 | 41.8 | 21.614 | 49.8144 | 59.9886 | 41.8 | 21.6031 | 49.8233 | 60.0289 | 41.8
21.6231 | 50.5294 | 59.9943 | 41.8 | 21.6197 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6183 | 51.6133 | 60.0116 | 41.8 | 21.6223 | 49.8103 | 59.9886 | 41.8 | 21.6115 | 49.8178 | 60.0289 | 41.8
21.6315 | 50.5215 | 59.9943 | 41.8 | 21.6281 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6266 | 51.6124 | 60.0116 | 41.8 | 21.6307 | 49.8061 | 59.9886 | 41.8 | 21.6198 | 49.8123 | 60.0289 | 41.8
21.6398 | 50.5137 | 59.9943 | 41.8 | 21.6364 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6349 | 51.6112 | 60.0116 | 41.8 | 21.639 | 49.8019 | 59.9886 | 41.8 | 21.6281 | 49.8067 | 60.0289 | 41.8
21.6481 | 50.5094 | 59.9943 | 41.8 | 21.6447 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6433 | 51.6099 | 60.0116 | 41.8 | 21.6473 | 49.7977 | 59.9886 | 41.8 | 21.6364 | 49.8012 | 60.0289 | 41.8
21.6565 | 50.5052 | 59.9943 | 41.8 | 21.653 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6516 | 51.6104 | 60.0116 | 41.8 | 21.6556 | 49.7934 | 59.9886 | 41.8 | 21.6448 | 49.7974 | 60.0289 | 41.8
21.6648 | 50.5005 | 59.9943 | 41.8 | 21.6614 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6599 | 51.6109 | 60.0116 | 41.8 | 21.664 | 49.7937 | 59.9886 | 41.8 | 21.6531 | 49.7937 | 60.0289 | 41.8
21.6731 | 50.4957 | 59.9943 | 41.8 | 21.6697 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6683 | 51.6111 | 60.0116 | 41.8 | 21.6724 | 49.794 | 59.9886 | 41.8 | 21.6614 | 49.7919 | 60.0289 | 41.8
21.6815 | 50.4933 | 59.9943 | 41.8 | 21.6781 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6766 | 51.6113 | 60.0116 | 41.8 | 21.6807 | 49.7943 | 59.9886 | 41.8 | 21.6697 | 49.7901 | 60.0289 | 41.8
21.6898 | 50.4909 | 59.9943 | 41.8 | 21.6864 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6849 | 51.6099 | 60.0116 | 41.8 | 21.689 | 49.7946 | 59.9886 | 41.8 | 21.6781 | 49.7904 | 60.0289 | 41.8
21.6981 | 50.4878 | 59.9943 | 41.8 | 21.6947 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.6933 | 51.6085 | 60.0116 | 41.8 | 21.6973 | 49.789 | 59.9886 | 41.8 | 21.6864 | 49.7906 | 60.0289 | 41.8
21.7065 | 50.4847 | 59.9943 | 41.8 | 21.703 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7016 | 51.6062 | 60.0116 | 41.8 | 21.7057 | 49.7833 | 59.9886 | 41.8 | 21.6948 | 49.7907 | 60.0289 | 41.8
21.7148 | 50.484 | 59.9943 | 41.8 | 21.7114 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7099 | 51.604 | 60.0116 | 41.8 | 21.714 | 49.7779 | 59.9886 | 41.8 | 21.7031 | 49.7908 | 60.0289 | 41.8
21.7231 | 50.4834 | 59.9943 | 41.8 | 21.7197 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7183 | 51.6012 | 60.0116 | 41.8 | 21.7224 | 49.7726 | 59.9886 | 41.8 | 21.7114 | 49.7909 | 60.0289 | 41.8
21.7315 | 50.4827 | 59.9943 | 41.8 | 21.7281 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7266 | 51.5984 | 60.0116 | 41.8 | 21.7307 | 49.7672 | 59.9886 | 41.8 | 21.7197 | 49.791 | 60.0289 | 41.8
21.7398 | 50.482 | 59.9943 | 41.8 | 21.7364 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7349 | 51.5952 | 60.0116 | 41.8 | 21.739 | 49.7618 | 59.9886 | 41.8 | 21.7281 | 49.7906 | 60.0289 | 41.8
21.7481 | 50.4821 | 59.9943 | 41.8 | 21.7447 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7433 | 51.592 | 60.0116 | 41.8 | 21.7474 | 49.7564 | 59.9886 | 41.8 | 21.7364 | 49.7903 | 60.0289 | 41.8
21.7565 | 50.4821 | 59.9943 | 41.8 | 21.7531 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7516 | 51.5894 | 60.0116 | 41.8 | 21.7557 | 49.7511 | 59.9886 | 41.8 | 21.7448 | 49.7899 | 60.0289 | 41.8
21.7648 | 50.4821 | 59.9943 | 41.8 | 21.7614 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7599 | 51.5867 | 60.0116 | 41.8 | 21.764 | 49.7457 | 59.9886 | 41.8 | 21.7531 | 49.7895 | 60.0289 | 41.8
21.7731 | 50.4822 | 59.9943 | 41.8 | 21.7697 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7682 | 51.585 | 60.0116 | 41.8 | 21.7723 | 49.7403 | 59.9886 | 41.8 | 21.7614 | 49.7887 | 60.0289 | 41.8
21.7815 | 50.4829 | 59.9943 | 41.8 | 21.7781 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7766 | 51.5834 | 60.0116 | 41.8 | 21.7807 | 49.7405 | 59.9886 | 41.8 | 21.7697 | 49.7878 | 60.0289 | 41.8
21.7898 | 50.4836 | 59.9943 | 41.8 | 21.7864 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7849 | 51.5807 | 60.0116 | 41.8 | 21.789 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.778 | 49.7868 | 60.0289 | 41.8
21.7981 | 50.4844 | 59.9943 | 41.8 | 21.7947 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.7932 | 51.5779 | 60.0116 | 41.8 | 21.7974 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.7864 | 49.7859 | 60.0289 | 41.8
21.8065 | 50.4853 | 59.9943 | 41.8 | 21.8031 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8016 | 51.5761 | 60.0116 | 41.8 | 21.8057 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.7947 | 49.7849 | 60.0289 | 41.8
21.8148 | 50.4839 | 59.9943 | 41.8 | 21.8114 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8099 | 51.5743 | 60.0116 | 41.8 | 21.814 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.803 | 49.784 | 60.0289 | 41.8
21.8232 | 50.4825 | 59.9943 | 41.8 | 21.8197 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8182 | 51.5717 | 60.0116 | 41.8 | 21.8224 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.8113 | 49.7835 | 60.0289 | 41.8
21.8315 | 50.4787 | 59.9943 | 41.8 | 21.8281 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8266 | 51.5692 | 60.0116 | 41.8 | 21.8307 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.8197 | 49.783 | 60.0289 | 41.8
21.8398 | 50.475 | 59.9943 | 41.8 | 21.8364 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8349 | 51.5646 | 60.0058 | 41.8 | 21.8391 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.828 | 49.7825 | 60.0289 | 41.8
21.8482 | 50.4698 | 59.9943 | 41.8 | 21.8447 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8433 | 51.5601 | 60.0058 | 41.8 | 21.8474 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.8364 | 49.7821 | 60.0289 | 41.8
21.8565 | 50.4647 | 59.9943 | 41.8 | 21.8531 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8516 | 51.5554 | 60.0058 | 41.8 | 21.8557 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.8447 | 49.7789 | 60.0289 | 41.8
21.8648 | 50.4602 | 59.9943 | 41.8 | 21.8614 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8599 | 51.5508 | 60.0058 | 41.8 | 21.864 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.853 | 49.7756 | 60.0289 | 41.8
21.8732 | 50.4557 | 59.9943 | 41.8 | 21.8697 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8683 | 51.547 | 60.0058 | 41.8 | 21.8724 | 49.7406 | 59.9886 | 41.8 | 21.8613 | 49.7724 | 60.0289 | 41.8
21.8815 | 50.4511 | 59.9943 | 41.8 | 21.8781 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8766 | 51.5433 | 60.0058 | 41.8 | 21.8807 | 49.741 | 59.9886 | 41.8 | 21.8697 | 49.7692 | 60.0289 | 41.8
21.8898 | 50.4465 | 59.9943 | 41.8 | 21.8864 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8849 | 51.5391 | 60.0058 | 41.8 | 21.889 | 49.7414 | 59.9886 | 41.8 | 21.878 | 49.7678 | 60.0289 | 41.8
21.8982 | 50.4441 | 59.9943 | 41.8 | 21.8947 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.8932 | 51.5349 | 60.0058 | 41.8 | 21.8974 | 49.7417 | 59.9886 | 41.8 | 21.8864 | 49.7663 | 60.0289 | 41.8
21.9065 | 50.4417 | 59.9943 | 41.8 | 21.9031 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9016 | 51.5314 | 60.0058 | 41.8 | 21.9057 | 49.7421 | 59.9886 | 41.8 | 21.8947 | 49.7649 | 60.0289 | 41.8
21.9148 | 50.4406 | 59.9943 | 41.8 | 21.9114 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9099 | 51.5279 | 60.0058 | 41.8 | 21.9141 | 49.7425 | 59.9886 | 41.8 | 21.903 | 49.7635 | 60.0289 | 41.8
21.9232 | 50.4395 | 59.9943 | 41.8 | 21.9197 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9182 | 51.5261 | 60.0058 | 41.8 | 21.9224 | 49.7429 | 59.9886 | 41.8 | 21.9113 | 49.762 | 60.0289 | 41.8
21.9315 | 50.4388 | 59.9943 | 41.8 | 21.9281 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9266 | 51.5244 | 60.0058 | 41.8 | 21.9307 | 49.7433 | 59.9886 | 41.8 | 21.9196 | 49.7605 | 60.0289 | 41.8
21.9398 | 50.4381 | 59.9943 | 41.8 | 21.9364 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9349 | 51.5239 | 60.0058 | 41.8 | 21.939 | 49.7437 | 59.9886 | 41.8 | 21.928 | 49.7622 | 60.0289 | 41.8
21.9482 | 50.4368 | 59.9943 | 41.8 | 21.9447 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9432 | 51.5234 | 60.0058 | 41.8 | 21.9474 | 49.7441 | 59.9886 | 41.8 | 21.9363 | 49.764 | 60.0289 | 41.8
21.9565 | 50.4354 | 59.9943 | 41.8 | 21.9531 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9516 | 51.523 | 60.0058 | 41.8 | 21.9557 | 49.7444 | 59.9886 | 41.8 | 21.9446 | 49.7658 | 60.0289 | 41.8
21.9648 | 50.434 | 59.9943 | 41.8 | 21.9614 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9599 | 51.5226 | 60.0058 | 41.8 | 21.9641 | 49.7441 | 59.9886 | 41.8 | 21.9529 | 49.7676 | 60.0289 | 41.8
21.9732 | 50.4327 | 59.9943 | 41.8 | 21.9697 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9682 | 51.5227 | 60.0058 | 41.8 | 21.9724 | 49.7438 | 59.9886 | 41.8 | 21.9613 | 49.7676 | 60.0289 | 41.8
21.9815 | 50.4322 | 60.0001 | 41.8 | 21.9781 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9766 | 51.5228 | 60.0058 | 41.8 | 21.9807 | 49.7435 | 59.9886 | 41.8 | 21.9696 | 49.7676 | 60.0289 | 41.8
21.9898 | 50.4317 | 60.0001 | 41.8 | 21.9864 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9849 | 51.5229 | 60.0058 | 41.8 | 21.9891 | 49.7432 | 59.9886 | 41.8 | 21.978 | 49.7639 | 60.0289 | 41.8
21.9982 | 50.431 | 60.0001 | 41.8 | 21.9948 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 21.9932 | 51.523 | 60.0058 | 41.8 | 21.9974 | 49.7429 | 59.9886 | 41.8 | 21.9863 | 49.7602 | 60.0289 | 41.8
22.0065 | 50.4302 | 60.0001 | 41.8 | 22.0031 | 50.9634 | 59.9943 | 41.8 | 22.0016 | 51.5212 | 60.0001 | 41.8 | 22.0057 | 49.7426 | 59.9886 | 41.8 | 21.9946 | 49.7566 | 60.0289 | 41.8
22.0148 | 50.4305 | 60.0001 | 41.8 | 22.0114 | 50.9623 | 59.9943 | 41.8 | 22.0099 | 51.5194 | 60.0001 | 41.8 | 22.014 | 49.7423 | 59.9886 | 41.8 | 22.0029 | 49.7529 | 60.0289 | 41.8
22.0232 | 50.4307 | 60.0001 | 41.8 | 22.0197 | 50.9612 | 59.9943 | 41.8 | 22.0182 | 51.5162 | 60.0001 | 41.8 | 22.0224 | 49.742 | 59.9886 | 41.8 | 22.0113 | 49.7492 | 60.0289 | 41.8
22.0315 | 50.4305 | 60.0001 | 41.8 | 22.0281 | 50.9601 | 59.9943 | 41.8 | 22.0266 | 51.513 | 60.0001 | 41.8 | 22.0308 | 49.7416 | 59.9886 | 41.8 | 22.0196 | 49.7456 | 60.0289 | 41.8
22.0398 | 50.4303 | 60.0001 | 41.8 | 22.0364 | 50.959 | 59.9943 | 41.8 | 22.0349 | 51.5102 | 60.0001 | 41.8 | 22.0391 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0279 | 49.7419 | 60.0289 | 41.8
22.0482 | 50.4301 | 60.0001 | 41.8 | 22.0448 | 50.958 | 59.9943 | 41.8 | 22.0432 | 51.5074 | 60.0001 | 41.8 | 22.0474 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0363 | 49.7382 | 60.0289 | 41.8
22.0565 | 50.4299 | 60.0001 | 41.8 | 22.0531 | 50.9569 | 59.9943 | 41.8 | 22.0516 | 51.5046 | 60.0001 | 41.8 | 22.0557 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0446 | 49.7348 | 60.0289 | 41.8
22.0648 | 50.4287 | 60.0001 | 41.8 | 22.0614 | 50.9552 | 59.9943 | 41.8 | 22.0599 | 51.5018 | 60.0001 | 41.8 | 22.0641 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0529 | 49.7314 | 60.0289 | 41.8
22.0732 | 50.4276 | 60.0001 | 41.8 | 22.0697 | 50.9536 | 59.9943 | 41.8 | 22.0682 | 51.499 | 60.0001 | 41.8 | 22.0724 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0612 | 49.7317 | 60.0289 | 41.8
22.0815 | 50.4279 | 60.0001 | 41.8 | 22.0781 | 50.9519 | 59.9943 | 41.8 | 22.0766 | 51.4962 | 60.0001 | 41.8 | 22.0807 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0696 | 49.7319 | 60.0289 | 41.8
22.0898 | 50.4281 | 60.0001 | 41.8 | 22.0864 | 50.9503 | 59.9943 | 41.8 | 22.0849 | 51.4953 | 60.0001 | 41.8 | 22.0891 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0779 | 49.7318 | 60.0289 | 41.8
22.0982 | 50.4284 | 60.0001 | 41.8 | 22.0948 | 50.9497 | 59.9943 | 41.8 | 22.0932 | 51.4944 | 60.0001 | 41.8 | 22.0974 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0862 | 49.7317 | 60.0289 | 41.8
22.1065 | 50.4288 | 60.0001 | 41.8 | 22.1031 | 50.9492 | 59.9943 | 41.8 | 22.1016 | 51.4942 | 60.0001 | 41.8 | 22.1058 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.0945 | 49.7316 | 60.0289 | 41.8
22.1148 | 50.4296 | 60.0001 | 41.8 | 22.1114 | 50.9486 | 59.9943 | 41.8 | 22.1099 | 51.4941 | 60.0001 | 41.8 | 22.1141 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.1029 | 49.7314 | 60.0289 | 41.8
22.1232 | 50.4304 | 60.0001 | 41.8 | 22.1198 | 50.948 | 59.9943 | 41.8 | 22.1182 | 51.4931 | 60.0001 | 41.8 | 22.1224 | 49.7413 | 59.9886 | 41.8 | 22.1112 | 49.7313 | 60.0289 | 41.8
22.1315 | 50.4312 | 60.0001 | 41.8 | 22.1281 | 50.9475 | 59.9943 | 41.8 | 22.1266 | 51.4922 | 60.0001 | 41.8 | 22.1307 | 49.7409 | 59.9886 | 41.8 | 22.1196 | 49.7312 | 60.0289 | 41.8
22.1398 | 50.432 | 60.0001 | 41.8 | 22.1364 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1349 | 51.4913 | 60.0001 | 41.8 | 22.1391 | 49.7404 | 59.9886 | 41.8 | 22.1279 | 49.7308 | 60.0289 | 41.8
22.1482 | 50.4328 | 60.0116 | 41.8 | 22.1448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1432 | 51.4904 | 60.0001 | 41.8 | 22.1474 | 49.7359 | 59.9886 | 41.8 | 22.1362 | 49.7304 | 60.0289 | 41.8
22.1565 | 50.4336 | 60.0116 | 41.8 | 22.1531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1516 | 51.4894 | 60.0001 | 41.8 | 22.1558 | 49.7314 | 59.9886 | 41.8 | 22.1445 | 49.73 | 60.0289 | 41.8
22.1648 | 50.4338 | 60.0116 | 41.8 | 22.1614 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1599 | 51.4885 | 60.0001 | 41.8 | 22.1641 | 49.7269 | 59.9886 | 41.8 | 22.1528 | 49.7296 | 60.0289 | 41.8
22.1732 | 50.4339 | 60.0116 | 41.8 | 22.1698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1682 | 51.4872 | 60.0001 | 41.8 | 22.1724 | 49.7224 | 59.9886 | 41.8 | 22.1612 | 49.7301 | 60.0289 | 41.8
22.1815 | 50.4339 | 60.0116 | 41.8 | 22.1781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1766 | 51.4859 | 60.0001 | 41.8 | 22.1808 | 49.7178 | 59.9886 | 41.8 | 22.1695 | 49.7305 | 60.0289 | 41.8
22.1898 | 50.4339 | 60.0116 | 41.8 | 22.1864 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1849 | 51.4841 | 60.0001 | 41.8 | 22.1891 | 49.7133 | 59.9886 | 41.8 | 22.1779 | 49.731 | 60.0289 | 41.8
22.1982 | 50.4342 | 60.0116 | 41.8 | 22.1948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.1932 | 51.4823 | 60.0001 | 41.8 | 22.1974 | 49.7088 | 59.9886 | 41.8 | 22.1862 | 49.7314 | 60.0289 | 41.8
22.2065 | 50.4344 | 60.0116 | 41.8 | 22.2031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2016 | 51.4809 | 60.0001 | 41.8 | 22.2057 | 49.7043 | 59.9886 | 41.8 | 22.1945 | 49.7314 | 60.0289 | 41.8
22.2148 | 50.4344 | 60.0116 | 41.8 | 22.2114 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2099 | 51.4795 | 60.0001 | 41.8 | 22.2141 | 49.7002 | 59.9886 | 41.8 | 22.2028 | 49.7314 | 60.0289 | 41.8
22.2231 | 50.4344 | 60.0116 | 41.8 | 22.2198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2182 | 51.4781 | 60.0001 | 41.8 | 22.2224 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2112 | 49.728 | 60.0289 | 41.8
22.2315 | 50.4345 | 60.0116 | 41.8 | 22.2281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2266 | 51.4767 | 60.0001 | 41.8 | 22.2308 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2195 | 49.7247 | 60.0289 | 41.8
22.2398 | 50.4345 | 60.0116 | 41.8 | 22.2364 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2349 | 51.4754 | 60.0001 | 41.8 | 22.2391 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2278 | 49.7213 | 60.0289 | 41.8
22.2481 | 50.4345 | 60.0116 | 41.8 | 22.2448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2432 | 51.474 | 60.0001 | 41.8 | 22.2474 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2361 | 49.718 | 60.0289 | 41.8
22.2565 | 50.4344 | 60.0116 | 41.8 | 22.2531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2516 | 51.473 | 60.0001 | 41.8 | 22.2558 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2445 | 49.7102 | 60.0289 | 41.8
22.2648 | 50.4332 | 60.0116 | 41.8 | 22.2614 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2599 | 51.4719 | 60.0001 | 41.8 | 22.2641 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2528 | 49.7024 | 60.0289 | 41.8
22.2731 | 50.4319 | 60.0116 | 41.8 | 22.2698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2682 | 51.4719 | 60.0001 | 41.8 | 22.2725 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2612 | 49.6946 | 60.0289 | 41.8
22.2815 | 50.4327 | 60.0116 | 41.8 | 22.2781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2766 | 51.472 | 60.0001 | 41.8 | 22.2808 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2695 | 49.6868 | 60.0289 | 41.8
22.2898 | 50.4334 | 60.0116 | 41.8 | 22.2864 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2849 | 51.4712 | 60.0001 | 41.8 | 22.2891 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2778 | 49.6795 | 60.0289 | 41.8
22.2981 | 50.4339 | 60.0116 | 41.8 | 22.2948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.2932 | 51.4705 | 60.0001 | 41.8 | 22.2975 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2861 | 49.6721 | 60.0289 | 41.8
22.3065 | 50.4344 | 60.0116 | 41.8 | 22.3031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3016 | 51.47 | 60.0001 | 41.8 | 22.3058 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.2944 | 49.6682 | 60.0289 | 41.8
22.3148 | 50.4352 | 60.0116 | 41.8 | 22.3114 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3099 | 51.4695 | 60.0001 | 41.8 | 22.3141 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3028 | 49.6642 | 60.0289 | 41.8
22.3231 | 50.4361 | 60.0116 | 41.8 | 22.3198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3182 | 51.4679 | 60.0001 | 41.8 | 22.3224 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3111 | 49.6603 | 60.0289 | 41.8
22.3315 | 50.4374 | 60.0116 | 41.8 | 22.3281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3266 | 51.4663 | 60.0001 | 41.8 | 22.3308 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3195 | 49.6564 | 60.0289 | 41.8
22.3398 | 50.4388 | 60.0116 | 41.8 | 22.3364 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3349 | 51.4644 | 60.0001 | 41.8 | 22.3391 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3278 | 49.6569 | 60.0289 | 41.8
22.3481 | 50.44 | 60.0116 | 41.8 | 22.3448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3432 | 51.4625 | 60.0001 | 41.8 | 22.3475 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3361 | 49.6573 | 60.0289 | 41.8
22.3565 | 50.4413 | 60.0116 | 41.8 | 22.3531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3516 | 51.459 | 60.0001 | 41.8 | 22.3558 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3444 | 49.6578 | 60.0289 | 41.8
22.3648 | 50.4396 | 60.0116 | 41.8 | 22.3615 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3599 | 51.4555 | 60.0001 | 41.8 | 22.3641 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3528 | 49.6583 | 60.0289 | 41.8
22.3731 | 50.4379 | 60.0116 | 41.8 | 22.3698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3682 | 51.4535 | 60.0001 | 41.8 | 22.3725 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3611 | 49.6588 | 60.0289 | 41.8
22.3815 | 50.4359 | 60.0116 | 41.8 | 22.3781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3766 | 51.4515 | 60.0001 | 41.8 | 22.3808 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3694 | 49.6593 | 60.0289 | 41.8
22.3898 | 50.434 | 60.0116 | 41.8 | 22.3864 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3849 | 51.4493 | 60.0001 | 41.8 | 22.3892 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3777 | 49.6572 | 60.0289 | 41.8
22.3981 | 50.4281 | 60.0116 | 41.8 | 22.3948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.3932 | 51.4472 | 60.0001 | 41.8 | 22.3975 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3861 | 49.6551 | 60.0289 | 41.8
22.4064 | 50.4223 | 60.0116 | 41.8 | 22.4031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4016 | 51.4465 | 60.0001 | 41.8 | 22.4058 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.3944 | 49.6529 | 60.0289 | 41.8
22.4148 | 50.4164 | 60.0116 | 41.8 | 22.4115 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4099 | 51.4459 | 60.0001 | 41.8 | 22.4141 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4028 | 49.6507 | 60.0289 | 41.8
22.4231 | 50.4106 | 60.0116 | 41.8 | 22.4198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4182 | 51.4445 | 60.0001 | 41.8 | 22.4225 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4111 | 49.6481 | 60.0289 | 41.8
22.4314 | 50.4061 | 60.0116 | 41.8 | 22.4281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4266 | 51.4431 | 60.0001 | 41.8 | 22.4308 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4194 | 49.6455 | 60.0289 | 41.8
22.4398 | 50.4016 | 60.0116 | 41.8 | 22.4364 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4349 | 51.4431 | 60.0001 | 41.8 | 22.4391 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4277 | 49.6432 | 60.0289 | 41.8
22.4481 | 50.3978 | 60.0116 | 41.8 | 22.4448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4432 | 51.4432 | 60.0001 | 41.8 | 22.4475 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.436 | 49.6409 | 60.0289 | 41.8
22.4564 | 50.394 | 60.0116 | 41.8 | 22.4531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4516 | 51.4431 | 60.0001 | 41.8 | 22.4558 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4444 | 49.6385 | 60.0289 | 41.8
22.4648 | 50.3909 | 60.0116 | 41.8 | 22.4615 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4599 | 51.4431 | 60.0001 | 41.8 | 22.4642 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4527 | 49.6362 | 60.0289 | 41.8
22.4731 | 50.3878 | 60.0116 | 41.8 | 22.4698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4682 | 51.4431 | 60.0001 | 41.8 | 22.4725 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4611 | 49.6363 | 60.0289 | 41.8
22.4814 | 50.3836 | 60.0058 | 41.8 | 22.4781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4766 | 51.443 | 60.0001 | 41.8 | 22.4808 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4694 | 49.6363 | 60.0289 | 41.8
22.4898 | 50.3794 | 60.0058 | 41.8 | 22.4865 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4849 | 51.4422 | 60.0001 | 41.8 | 22.4891 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4777 | 49.6368 | 60.0289 | 41.8
22.4981 | 50.3704 | 60.0058 | 41.8 | 22.4948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.4932 | 51.4415 | 60.0001 | 41.8 | 22.4975 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.486 | 49.6373 | 60.0289 | 41.8
22.5064 | 50.3615 | 60.0058 | 41.8 | 22.5031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5016 | 51.4417 | 59.9943 | 41.8 | 22.5058 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.4944 | 49.6378 | 60.0289 | 41.8
22.5148 | 50.3526 | 60.0058 | 41.8 | 22.5115 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5099 | 51.4418 | 59.9943 | 41.8 | 22.5142 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.5027 | 49.6382 | 60.0289 | 41.8
22.5231 | 50.3436 | 60.0058 | 41.8 | 22.5198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5182 | 51.4417 | 59.9943 | 41.8 | 22.5225 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.511 | 49.6384 | 60.0289 | 41.8
22.5314 | 50.3337 | 60.0058 | 41.8 | 22.5281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5266 | 51.4416 | 59.9943 | 41.8 | 22.5308 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.5193 | 49.6387 | 60.0289 | 41.8
22.5398 | 50.3238 | 60.0058 | 41.8 | 22.5365 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5349 | 51.4398 | 59.9943 | 41.8 | 22.5392 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.5277 | 49.6389 | 60.0289 | 41.8
22.5481 | 50.3139 | 60.0058 | 41.8 | 22.5448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5432 | 51.4379 | 59.9943 | 41.8 | 22.5475 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.536 | 49.6391 | 60.0289 | 41.8
22.5564 | 50.3039 | 60.0058 | 41.8 | 22.5531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5516 | 51.4361 | 59.9943 | 41.8 | 22.5558 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.5443 | 49.6395 | 60.0289 | 41.8
22.5648 | 50.2986 | 60.0058 | 41.8 | 22.5615 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5599 | 51.4343 | 59.9943 | 41.8 | 22.5641 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.5527 | 49.6398 | 60.0289 | 41.8
22.5731 | 50.2934 | 60.0058 | 41.8 | 22.5698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5682 | 51.4327 | 59.9943 | 41.8 | 22.5725 | 49.6962 | 59.9886 | 41.8 | 22.561 | 49.6398 | 60.0289 | 41.8
22.5814 | 50.2924 | 60.0058 | 41.8 | 22.5781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5766 | 51.4311 | 59.9943 | 41.8 | 22.5809 | 49.6969 | 59.9886 | 41.8 | 22.5693 | 49.6398 | 60.0289 | 41.8
22.5898 | 50.2914 | 60.0058 | 41.8 | 22.5865 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5849 | 51.4297 | 59.9943 | 41.8 | 22.5892 | 49.6977 | 59.9886 | 41.8 | 22.5776 | 49.6398 | 60.0289 | 41.8
22.5981 | 50.2904 | 60.0058 | 41.8 | 22.5948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.5932 | 51.4282 | 59.9943 | 41.8 | 22.5975 | 49.6984 | 59.9886 | 41.8 | 22.586 | 49.6398 | 60.0289 | 41.8
22.6064 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6016 | 51.4267 | 59.9943 | 41.8 | 22.6058 | 49.6991 | 59.9886 | 41.8 | 22.5943 | 49.6385 | 60.0289 | 41.8
22.6148 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6115 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6099 | 51.4252 | 59.9943 | 41.8 | 22.6142 | 49.6999 | 59.9886 | 41.8 | 22.6027 | 49.6372 | 60.0289 | 41.8
22.6231 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6183 | 51.4247 | 59.9943 | 41.8 | 22.6225 | 49.7006 | 59.9886 | 41.8 | 22.611 | 49.6358 | 60.0289 | 41.8
22.6314 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6266 | 51.4242 | 59.9943 | 41.8 | 22.6309 | 49.7016 | 59.9886 | 41.8 | 22.6193 | 49.6345 | 60.0289 | 41.8
22.6398 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6365 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6349 | 51.4236 | 59.9943 | 41.8 | 22.6392 | 49.7027 | 59.9886 | 41.8 | 22.6276 | 49.634 | 60.0289 | 41.8
22.6481 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6432 | 51.4231 | 59.9943 | 41.8 | 22.6475 | 49.7037 | 59.9886 | 41.8 | 22.636 | 49.6335 | 60.0289 | 41.8
22.6564 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6531 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6516 | 51.4215 | 59.9943 | 41.8 | 22.6559 | 49.7047 | 59.9886 | 41.8 | 22.6443 | 49.6327 | 60.0289 | 41.8
22.6647 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6615 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6599 | 51.4199 | 59.9943 | 41.8 | 22.6642 | 49.705 | 59.9886 | 41.8 | 22.6526 | 49.632 | 60.0289 | 41.8
22.6731 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6698 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6682 | 51.4183 | 59.9886 | 41.8 | 22.6725 | 49.7053 | 59.9886 | 41.8 | 22.6609 | 49.6313 | 60.0289 | 41.8
22.6814 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6781 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6766 | 51.4167 | 59.9886 | 41.8 | 22.6808 | 49.7055 | 59.9886 | 41.8 | 22.6693 | 49.6305 | 60.0289 | 41.8
22.6897 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6865 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6849 | 51.4151 | 59.9886 | 41.8 | 22.6892 | 49.7058 | 59.9886 | 41.8 | 22.6776 | 49.6311 | 60.0289 | 41.8
22.6981 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.6948 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.6933 | 51.4135 | 59.9886 | 41.8 | 22.6975 | 49.7061 | 59.9886 | 41.8 | 22.6859 | 49.6317 | 60.0289 | 41.8
22.7064 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7031 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7016 | 51.4115 | 59.9886 | 41.8 | 22.7059 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.6943 | 49.6323 | 60.0289 | 41.8
22.7147 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7115 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7099 | 51.4095 | 59.9886 | 41.8 | 22.7142 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.7026 | 49.6329 | 60.0289 | 41.8
22.7231 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7198 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7183 | 51.4078 | 59.9886 | 41.8 | 22.7225 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.7109 | 49.6313 | 60.0289 | 41.8
22.7314 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7281 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7266 | 51.4061 | 59.9886 | 41.8 | 22.7309 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.7192 | 49.6298 | 60.0289 | 41.8
22.7397 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7365 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7349 | 51.4044 | 59.9886 | 41.8 | 22.7392 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.7276 | 49.6284 | 60.0289 | 41.8
22.7481 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7448 | 50.9469 | 59.9943 | 41.8 | 22.7433 | 51.4026 | 59.9886 | 41.8 | 22.7476 | 49.7064 | 59.9886 | 41.8 | 22.7359 | 49.627 | 60.0289 | 41.8
22.7564 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7531 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7516 | 51.4009 | 59.9886 | 41.8 | 22.7559 | 49.7063 | 59.9886 | 41.8 | 22.7443 | 49.6257 | 60.0289 | 41.8
22.7647 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7615 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7599 | 51.3992 | 59.9886 | 41.8 | 22.7642 | 49.702 | 59.9943 | 41.8 | 22.7526 | 49.6243 | 60.0289 | 41.8
22.7731 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7698 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7683 | 51.3977 | 59.9886 | 41.8 | 22.7725 | 49.6976 | 59.9943 | 41.8 | 22.7609 | 49.6211 | 60.0289 | 41.8
22.7814 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7782 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7766 | 51.3963 | 59.9886 | 41.8 | 22.7809 | 49.6936 | 59.9943 | 41.8 | 22.7692 | 49.618 | 60.0289 | 41.8
22.7897 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7865 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7849 | 51.3956 | 59.9886 | 41.8 | 22.7892 | 49.6896 | 59.9943 | 41.8 | 22.7776 | 49.6148 | 60.0289 | 41.8
22.7981 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.7948 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.7933 | 51.3948 | 59.9886 | 41.8 | 22.7975 | 49.6781 | 59.9943 | 41.8 | 22.7859 | 49.6116 | 60.0289 | 41.8
22.8064 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8032 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8016 | 51.3938 | 59.9886 | 41.8 | 22.8059 | 49.6667 | 59.9943 | 41.8 | 22.7942 | 49.6098 | 60.0289 | 41.8
22.8147 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8115 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8099 | 51.3927 | 59.9886 | 41.8 | 22.8142 | 49.6553 | 59.9943 | 41.8 | 22.8026 | 49.608 | 60.0289 | 41.8
22.8231 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8198 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8183 | 51.3925 | 59.9886 | 41.8 | 22.8226 | 49.6439 | 59.9943 | 41.8 | 22.8109 | 49.6058 | 60.0289 | 41.8
22.8314 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8282 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8266 | 51.3924 | 59.9886 | 41.8 | 22.8309 | 49.6325 | 59.9943 | 41.8 | 22.8192 | 49.6035 | 60.0289 | 41.8
22.8397 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8365 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.835 | 51.3922 | 59.9886 | 41.8 | 22.8392 | 49.6211 | 59.9943 | 41.8 | 22.8275 | 49.6004 | 60.0289 | 41.8
22.8481 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8448 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8433 | 51.3921 | 59.9886 | 41.8 | 22.8475 | 49.6141 | 59.9943 | 41.8 | 22.8359 | 49.5973 | 60.0289 | 41.8
22.8564 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8532 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8516 | 51.3904 | 59.9886 | 41.8 | 22.8559 | 49.607 | 59.9943 | 41.8 | 22.8442 | 49.5961 | 60.0289 | 41.8
22.8647 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8615 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.86 | 51.3887 | 59.9886 | 41.8 | 22.8642 | 49.5996 | 59.9943 | 41.8 | 22.8525 | 49.5948 | 60.0289 | 41.8
22.8731 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8698 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8683 | 51.3864 | 59.9886 | 41.8 | 22.8726 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.8608 | 49.5935 | 60.0289 | 41.8
22.8814 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8782 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8766 | 51.3841 | 59.9886 | 41.8 | 22.8809 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.8692 | 49.5922 | 60.0289 | 41.8
22.8897 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8865 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8849 | 51.3805 | 59.9886 | 41.8 | 22.8892 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.8775 | 49.5911 | 60.0289 | 41.8
22.8981 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.8948 | 50.9468 | 59.9943 | 41.8 | 22.8933 | 51.3769 | 59.9886 | 41.8 | 22.8976 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.8859 | 49.5899 | 60.0289 | 41.8
22.9064 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.9032 | 50.9467 | 59.9943 | 41.8 | 22.9016 | 51.3744 | 59.9886 | 41.8 | 22.9059 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.8942 | 49.5892 | 60.0289 | 41.8
22.9147 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.9115 | 50.9466 | 59.9943 | 41.8 | 22.91 | 51.3719 | 59.9886 | 41.8 | 22.9142 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9025 | 49.5885 | 60.0289 | 41.8
22.9231 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.9198 | 50.9465 | 59.9943 | 41.8 | 22.9183 | 51.3686 | 59.9886 | 41.8 | 22.9225 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9108 | 49.5886 | 60.0289 | 41.8
22.9314 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.9282 | 50.9465 | 59.9943 | 41.8 | 22.9266 | 51.3652 | 59.9886 | 41.8 | 22.9309 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9191 | 49.5888 | 60.0289 | 41.8
22.9397 | 50.2895 | 60.0058 | 41.8 | 22.9365 | 50.9464 | 59.9943 | 41.8 | 22.935 | 51.3623 | 59.9886 | 41.8 | 22.9392 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9275 | 49.5889 | 60.0289 | 41.8
22.9481 | 50.2839 | 60.0058 | 41.8 | 22.9448 | 50.9463 | 59.9943 | 41.8 | 22.9433 | 51.3594 | 59.9886 | 41.8 | 22.9476 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9358 | 49.5891 | 60.0289 | 41.8
22.9564 | 50.2784 | 60.0058 | 41.8 | 22.9532 | 50.9463 | 59.9943 | 41.8 | 22.9516 | 51.3569 | 59.9886 | 41.8 | 22.9559 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9442 | 49.5892 | 60.0289 | 41.8
22.9647 | 50.2728 | 60.0058 | 41.8 | 22.9615 | 50.9462 | 59.9943 | 41.8 | 22.96 | 51.3544 | 59.9886 | 41.8 | 22.9642 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9525 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
22.9731 | 50.2672 | 60.0058 | 41.8 | 22.9698 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 22.9683 | 51.3532 | 59.9886 | 41.8 | 22.9725 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9608 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
22.9814 | 50.2617 | 60.0116 | 41.8 | 22.9782 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 22.9767 | 51.3521 | 59.9886 | 41.8 | 22.9809 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9691 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
22.9897 | 50.2561 | 60.0116 | 41.8 | 22.9865 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 22.985 | 51.3497 | 59.9886 | 41.8 | 22.9893 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9775 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
22.998 | 50.2506 | 60.0116 | 41.8 | 22.9948 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 22.9933 | 51.3474 | 59.9886 | 41.8 | 22.9976 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9858 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.0064 | 50.245 | 60.0116 | 41.8 | 23.0032 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 23.0016 | 51.347 | 59.9886 | 41.8 | 23.0059 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 22.9941 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.0147 | 50.2394 | 60.0116 | 41.8 | 23.0115 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 23.01 | 51.3466 | 59.9886 | 41.8 | 23.0142 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0024 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.023 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0198 | 50.9461 | 59.9943 | 41.8 | 23.0183 | 51.347 | 59.9886 | 41.8 | 23.0226 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0108 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.0314 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0282 | 50.945 | 59.9943 | 41.8 | 23.0266 | 51.3475 | 59.9886 | 41.8 | 23.0309 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0191 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.0397 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0365 | 50.9439 | 59.9943 | 41.8 | 23.035 | 51.3475 | 59.9886 | 41.8 | 23.0392 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0275 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.048 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0448 | 50.9428 | 59.9943 | 41.8 | 23.0433 | 51.3476 | 59.9886 | 41.8 | 23.0475 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0358 | 49.5893 | 60.0289 | 41.8
23.0564 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0532 | 50.9418 | 59.9943 | 41.8 | 23.0517 | 51.3472 | 59.9886 | 41.8 | 23.0559 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0441 | 49.5888 | 60.0289 | 41.8
23.0647 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0615 | 50.9407 | 59.9943 | 41.8 | 23.06 | 51.3467 | 59.9886 | 41.8 | 23.0642 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0524 | 49.5883 | 60.0289 | 41.8
23.073 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0699 | 50.9397 | 59.9943 | 41.8 | 23.0683 | 51.3474 | 59.9886 | 41.8 | 23.0726 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0607 | 49.5849 | 60.0289 | 41.8
23.0814 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0782 | 50.9386 | 59.9943 | 41.8 | 23.0767 | 51.348 | 59.9886 | 41.8 | 23.0809 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0691 | 49.5815 | 60.0289 | 41.8
23.0897 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0865 | 50.9375 | 59.9943 | 41.8 | 23.085 | 51.3476 | 59.9886 | 41.8 | 23.0892 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0774 | 49.5781 | 60.0289 | 41.8
23.098 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.0948 | 50.9365 | 59.9943 | 41.8 | 23.0933 | 51.3471 | 59.9886 | 41.8 | 23.0976 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0858 | 49.5747 | 60.0289 | 41.8
23.1064 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.1032 | 50.9354 | 59.9943 | 41.8 | 23.1017 | 51.347 | 59.9886 | 41.8 | 23.1059 | 49.5922 | 59.9943 | 41.8 | 23.0941 | 49.5714 | 60.0289 | 41.8
23.1147 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.1115 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.11 | 51.3468 | 59.9886 | 41.8 | 23.1143 | 49.5858 | 59.9943 | 41.8 | 23.1024 | 49.5681 | 60.0289 | 41.8
23.123 | 50.2339 | 60.0116 | 41.8 | 23.1199 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1183 | 51.3466 | 59.9886 | 41.8 | 23.1226 | 49.5794 | 59.9943 | 41.8 | 23.1107 | 49.5645 | 60.0289 | 41.8
23.1314 | 50.2346 | 60.0116 | 41.8 | 23.1282 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1267 | 51.3464 | 59.9886 | 41.8 | 23.1309 | 49.573 | 59.9943 | 41.8 | 23.1191 | 49.5608 | 60.0289 | 41.8
23.1397 | 50.2354 | 60.0116 | 41.8 | 23.1365 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.135 | 51.3469 | 59.9886 | 41.8 | 23.1392 | 49.5666 | 59.9943 | 41.8 | 23.1274 | 49.5577 | 60.0289 | 41.8
23.148 | 50.2361 | 60.0116 | 41.8 | 23.1449 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1433 | 51.3474 | 59.9886 | 41.8 | 23.1476 | 49.5602 | 59.9943 | 41.8 | 23.1357 | 49.5545 | 60.0289 | 41.8
23.1563 | 50.2369 | 60.0116 | 41.8 | 23.1532 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1517 | 51.3468 | 59.9886 | 41.8 | 23.1559 | 49.5538 | 59.9943 | 41.8 | 23.144 | 49.5543 | 60.0289 | 41.8
23.1647 | 50.2382 | 60.0116 | 41.8 | 23.1615 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.16 | 51.3463 | 59.9886 | 41.8 | 23.1642 | 49.5474 | 59.9943 | 41.8 | 23.1524 | 49.554 | 60.0289 | 41.8
23.173 | 50.2395 | 60.0116 | 41.8 | 23.1699 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1683 | 51.3441 | 59.9828 | 41.8 | 23.1726 | 49.541 | 59.9943 | 41.8 | 23.1607 | 49.5538 | 60.0289 | 41.8
23.1813 | 50.2408 | 60.0116 | 41.8 | 23.1782 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1767 | 51.3418 | 59.9828 | 41.8 | 23.1809 | 49.5346 | 59.9943 | 41.8 | 23.1691 | 49.5535 | 60.0289 | 41.8
23.1897 | 50.2421 | 60.0116 | 41.8 | 23.1865 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.185 | 51.3394 | 59.9828 | 41.8 | 23.1893 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.1774 | 49.5531 | 60.0289 | 41.8
23.198 | 50.2434 | 60.0116 | 41.8 | 23.1949 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.1934 | 51.337 | 59.9828 | 41.8 | 23.1976 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.1857 | 49.5528 | 60.0289 | 41.8
23.2063 | 50.2447 | 60.0116 | 41.8 | 23.2032 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.2017 | 51.3353 | 59.9828 | 41.8 | 23.2059 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.194 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.2147 | 50.2452 | 60.0116 | 41.8 | 23.2115 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.21 | 51.3336 | 59.9828 | 41.8 | 23.2142 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2023 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.223 | 50.2457 | 60.0116 | 41.8 | 23.2199 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.2184 | 51.3321 | 59.9828 | 41.8 | 23.2226 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2107 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.2313 | 50.2463 | 60.0116 | 41.8 | 23.2282 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.2267 | 51.3306 | 59.9828 | 41.8 | 23.2309 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.219 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.2397 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2365 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.235 | 51.3293 | 59.9828 | 41.8 | 23.2393 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2274 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.248 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2449 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.2434 | 51.3279 | 59.9828 | 41.8 | 23.2476 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2357 | 49.5527 | 60.0289 | 41.8
23.2563 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2532 | 50.9355 | 59.9943 | 41.8 | 23.2517 | 51.3246 | 59.9828 | 41.8 | 23.2559 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.244 | 49.5483 | 60.0289 | 41.8
23.2647 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2615 | 50.9353 | 59.9943 | 41.8 | 23.26 | 51.3213 | 59.9828 | 41.8 | 23.2643 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2523 | 49.5439 | 60.0289 | 41.8
23.273 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2699 | 50.9352 | 59.9943 | 41.8 | 23.2684 | 51.3178 | 59.9828 | 41.8 | 23.2726 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2607 | 49.5399 | 60.0289 | 41.8
23.2813 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2782 | 50.9351 | 59.9943 | 41.8 | 23.2767 | 51.3143 | 59.9828 | 41.8 | 23.2809 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.269 | 49.5359 | 60.0289 | 41.8
23.2897 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2865 | 50.935 | 59.9943 | 41.8 | 23.285 | 51.3084 | 59.9828 | 41.8 | 23.2892 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2773 | 49.5319 | 60.0289 | 41.8
23.298 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.2949 | 50.9297 | 59.9943 | 41.8 | 23.2934 | 51.3025 | 59.9828 | 41.8 | 23.2976 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.2856 | 49.5279 | 60.0289 | 41.8
23.3063 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3032 | 50.9244 | 59.9943 | 41.8 | 23.3017 | 51.2963 | 59.9828 | 41.8 | 23.3059 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.294 | 49.524 | 60.0289 | 41.8
23.3147 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3115 | 50.9147 | 59.9943 | 41.8 | 23.3101 | 51.29 | 59.9828 | 41.8 | 23.3143 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3023 | 49.5202 | 60.0289 | 41.8
23.323 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3199 | 50.905 | 59.9943 | 41.8 | 23.3184 | 51.2848 | 59.9828 | 41.8 | 23.3226 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3106 | 49.5163 | 60.0289 | 41.8
23.3313 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3282 | 50.8919 | 59.9943 | 41.8 | 23.3267 | 51.2796 | 59.9828 | 41.8 | 23.3309 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.319 | 49.5124 | 60.0289 | 41.8
23.3396 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3365 | 50.8788 | 59.9943 | 41.8 | 23.3351 | 51.2786 | 59.9828 | 41.8 | 23.3393 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3273 | 49.513 | 60.0289 | 41.8
23.348 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3449 | 50.866 | 59.9943 | 41.8 | 23.3434 | 51.2776 | 59.9828 | 41.8 | 23.3476 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3356 | 49.5136 | 60.0289 | 41.8
23.3563 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3532 | 50.8531 | 59.9943 | 41.8 | 23.3517 | 51.2766 | 59.9828 | 41.8 | 23.356 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3439 | 49.5136 | 60.0289 | 41.8
23.3646 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3615 | 50.8407 | 59.9943 | 41.8 | 23.3601 | 51.2755 | 59.9828 | 41.8 | 23.3643 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3523 | 49.5136 | 60.0289 | 41.8
23.373 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3699 | 50.8284 | 59.9943 | 41.8 | 23.3684 | 51.2771 | 59.9828 | 41.8 | 23.3726 | 49.5282 | 59.9943 | 41.8 | 23.3606 | 49.5137 | 60.0289 | 41.8
23.3813 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3782 | 50.8224 | 59.9943 | 41.8 | 23.3767 | 51.2787 | 59.9828 | 41.8 | 23.3809 | 49.528 | 59.9943 | 41.8 | 23.369 | 49.5137 | 60.0289 | 41.8
23.3896 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3865 | 50.8163 | 59.9943 | 41.8 | 23.3851 | 51.2802 | 59.9828 | 41.8 | 23.3893 | 49.5278 | 59.9943 | 41.8 | 23.3773 | 49.5136 | 60.0289 | 41.8
23.398 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.3949 | 50.8147 | 59.9943 | 41.8 | 23.3934 | 51.2818 | 59.9828 | 41.8 | 23.3976 | 49.5278 | 59.9943 | 41.8 | 23.3856 | 49.5135 | 60.0289 | 41.8
23.4063 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4032 | 50.8131 | 59.9943 | 41.8 | 23.4017 | 51.2795 | 59.9828 | 41.8 | 23.4059 | 49.5278 | 59.9943 | 41.8 | 23.3939 | 49.5133 | 60.0289 | 41.8
23.4146 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4115 | 50.8149 | 59.9943 | 41.8 | 23.4101 | 51.2772 | 59.9828 | 41.8 | 23.4142 | 49.5278 | 59.9943 | 41.8 | 23.4023 | 49.5132 | 60.0289 | 41.8
23.423 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4199 | 50.8167 | 59.9943 | 41.8 | 23.4184 | 51.2742 | 59.9828 | 41.8 | 23.4226 | 49.5278 | 59.9943 | 41.8 | 23.4106 | 49.5131 | 60.0289 | 41.8
23.4313 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4282 | 50.8185 | 59.9943 | 41.8 | 23.4268 | 51.2713 | 59.9828 | 41.8 | 23.431 | 49.5248 | 59.9943 | 41.8 | 23.4189 | 49.5129 | 60.0289 | 41.8
23.4396 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4366 | 50.8203 | 59.9943 | 41.8 | 23.4351 | 51.2677 | 59.9828 | 41.8 | 23.4393 | 49.5219 | 59.9943 | 41.8 | 23.4272 | 49.5109 | 60.0289 | 41.8
23.448 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4449 | 50.8215 | 59.9943 | 41.8 | 23.4434 | 51.264 | 59.9828 | 41.8 | 23.4476 | 49.5189 | 59.9943 | 41.8 | 23.4355 | 49.5089 | 60.0289 | 41.8
23.4563 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4532 | 50.8226 | 59.9943 | 41.8 | 23.4518 | 51.2604 | 59.9828 | 41.8 | 23.4559 | 49.516 | 59.9943 | 41.8 | 23.4439 | 49.5068 | 60.0289 | 41.8
23.4646 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4615 | 50.822 | 59.9943 | 41.8 | 23.4601 | 51.2568 | 59.9828 | 41.8 | 23.4643 | 49.5132 | 59.9943 | 41.8 | 23.4522 | 49.5048 | 60.0289 | 41.8
23.473 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4699 | 50.8214 | 59.9943 | 41.8 | 23.4684 | 51.2531 | 59.9828 | 41.8 | 23.4726 | 49.5105 | 59.9943 | 41.8 | 23.4606 | 49.5027 | 60.0289 | 41.8
23.4813 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4782 | 50.8207 | 59.9943 | 41.8 | 23.4768 | 51.2495 | 59.9828 | 41.8 | 23.481 | 49.5075 | 59.9943 | 41.8 | 23.4689 | 49.5007 | 60.0289 | 41.8
23.4896 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4866 | 50.8201 | 59.9943 | 41.8 | 23.4851 | 51.2487 | 59.9828 | 41.8 | 23.4893 | 49.5046 | 59.9943 | 41.8 | 23.4772 | 49.4992 | 60.0289 | 41.8
23.498 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.4949 | 50.8192 | 59.9943 | 41.8 | 23.4934 | 51.2478 | 59.9828 | 41.8 | 23.4976 | 49.5017 | 59.9943 | 41.8 | 23.4855 | 49.4977 | 60.0289 | 41.8
23.5063 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.5032 | 50.8182 | 59.9943 | 41.8 | 23.5018 | 51.2471 | 59.9828 | 41.8 | 23.5059 | 49.4988 | 59.9943 | 41.8 | 23.4939 | 49.4962 | 60.0289 | 41.8
23.5146 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.5116 | 50.8173 | 59.9943 | 41.8 | 23.5101 | 51.2464 | 59.9828 | 41.8 | 23.5143 | 49.4988 | 59.9943 | 41.8 | 23.5022 | 49.4947 | 60.0289 | 41.8
23.5229 | 50.2468 | 60.0116 | 41.8 | 23.5199 | 50.8164 | 59.9943 | 41.8 | 23.5184 | 51.2464 | 59.9828 | 41.8 | 23.5226 | 49.4988 | 59.9943 | 41.8 | 23.5106 | 49.4921 | 60.0289 | 41.8
23.5313 | 50.2469 | 60.0116 | 41.8 | 23.5282 | 50.8155 | 59.9943 | 41.8 | 23.5268 | 51.2464 | 59.9828 | 41.8 | 23.5309 | 49.4988 | 59.9943 | 41.8 | 23.5189 | 49.4894 | 60.0289 | 41.8
23.5396 | 50.247 | 60.0116 | 41.8 | 23.5366 | 50.8146 | 59.9943 | 41.8 | 23.5351 | 51.2464 | 59.9828 | 41.8 | 23.5393 | 49.4988 | 59.9943 | 41.8 | 23.5272 | 49.4868 | 60.0289 | 41.8
23.5479 | 50.2469 | 60.0116 | 41.8 | 23.5449 | 50.8107 | 59.9943 | 41.8 | 23.5435 | 51.2464 | 59.9828 | 41.8 | 23.5476 | 49.4977 | 59.9943 | 41.8 | 23.5355 | 49.4842 | 60.0289 | 41.8
23.5563 | 50.2469 | 60.0116 | 41.8 | 23.5532 | 50.8069 | 59.9943 | 41.8 | 23.5518 | 51.2463 | 59.9828 | 41.8 | 23.556 | 49.4967 | 59.9943 | 41.8 | 23.5439 | 49.4815 | 60.0289 | 41.8
23.5646 | 50.2472 | 60.0116 | 41.8 | 23.5616 | 50.803 | 59.9943 | 41.8 | 23.5601 | 51.2462 | 59.9828 | 41.8 | 23.5643 | 49.4957 | 59.9943 | 41.8 | 23.5522 | 49.4789 | 60.0289 | 41.8
23.5729 | 50.2476 | 60.0116 | 41.8 | 23.5699 | 50.7991 | 59.9943 | 41.8 | 23.5685 | 51.2457 | 59.9828 | 41.8 | 23.5726 | 49.4947 | 59.9943 | 41.8 | 23.5605 | 49.4765 | 60.0289 | 41.8
23.5813 | 50.248 | 60.0116 | 41.8 | 23.5782 | 50.7955 | 59.9943 | 41.8 | 23.5768 | 51.2452 | 59.9828 | 41.8 | 23.5809 | 49.4937 | 59.9943 | 41.8 | 23.5688 | 49.4741 | 60.0289 | 41.8
23.5896 | 50.2483 | 60.0116 | 41.8 | 23.5866 | 50.792 | 59.9943 | 41.8 | 23.5851 | 51.2448 | 59.9828 | 41.8 | 23.5893 | 49.4926 | 59.9943 | 41.8 | 23.5771 | 49.4717 | 60.0289 | 41.8
23.5979 | 50.2487 | 60.0116 | 41.8 | 23.5949 | 50.7884 | 59.9943 | 41.8 | 23.5935 | 51.2443 | 59.9828 | 41.8 | 23.5976 | 49.4895 | 59.9943 | 41.8 | 23.5855 | 49.4693 | 60.0289 | 41.8
23.6063 | 50.2491 | 60.0116 | 41.8 | 23.6032 | 50.7848 | 59.9943 | 41.8 | 23.6018 | 51.2434 | 59.9828 | 41.8 | 23.606 | 49.4865 | 59.9943 | 41.8 | 23.5938 | 49.4705 | 60.0289 | 41.8
23.6146 | 50.2494 | 60.0116 | 41.8 | 23.6116 | 50.7811 | 59.9943 | 41.8 | 23.6101 | 51.2425 | 59.9828 | 41.8 | 23.6143 | 49.4835 | 59.9943 | 41.8 | 23.6022 | 49.4717 | 60.0289 | 41.8
23.6229 | 50.2497 | 60.0116 | 41.8 | 23.6199 | 50.7775 | 59.9943 | 41.8 | 23.6185 | 51.2415 | 59.9828 | 41.8 | 23.6226 | 49.4806 | 59.9943 | 41.8 | 23.6105 | 49.4729 | 60.0289 | 41.8
23.6313 | 50.2501 | 60.0116 | 41.8 | 23.6282 | 50.777 | 59.9943 | 41.8 | 23.6268 | 51.2406 | 59.9828 | 41.8 | 23.631 | 49.4787 | 59.9943 | 41.8 | 23.6188 | 49.4741 | 60.0289 | 41.8
23.6396 | 50.2505 | 60.0116 | 41.8 | 23.6366 | 50.7765 | 59.9943 | 41.8 | 23.6351 | 51.2389 | 59.9828 | 41.8 | 23.6393 | 49.4767 | 59.9943 | 41.8 | 23.6271 | 49.4754 | 60.0289 | 41.8
23.6479 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6449 | 50.776 | 59.9943 | 41.8 | 23.6435 | 51.2372 | 59.9828 | 41.8 | 23.6476 | 49.4748 | 59.9943 | 41.8 | 23.6355 | 49.4766 | 60.0289 | 41.8
23.6563 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6532 | 50.7755 | 59.9943 | 41.8 | 23.6518 | 51.2358 | 59.9828 | 41.8 | 23.6559 | 49.4729 | 59.9943 | 41.8 | 23.6438 | 49.477 | 60.0289 | 41.8
23.6646 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6616 | 50.7751 | 59.9943 | 41.8 | 23.6602 | 51.2344 | 59.9828 | 41.8 | 23.6643 | 49.4706 | 59.9943 | 41.8 | 23.6522 | 49.4774 | 60.0289 | 41.8
23.6729 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6699 | 50.7746 | 59.9943 | 41.8 | 23.6685 | 51.233 | 59.9828 | 41.8 | 23.6726 | 49.4684 | 59.9943 | 41.8 | 23.6605 | 49.4779 | 60.0289 | 41.8
23.6812 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6782 | 50.7733 | 59.9943 | 41.8 | 23.6768 | 51.2315 | 59.9828 | 41.8 | 23.681 | 49.4682 | 59.9943 | 41.8 | 23.6688 | 49.4783 | 60.0289 | 41.8
23.6896 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6866 | 50.772 | 59.9943 | 41.8 | 23.6852 | 51.2304 | 59.9828 | 41.8 | 23.6893 | 49.468 | 59.9943 | 41.8 | 23.6771 | 49.4783 | 60.0289 | 41.8
23.6979 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.6949 | 50.7701 | 59.9943 | 41.8 | 23.6935 | 51.2294 | 59.9828 | 41.8 | 23.6976 | 49.4677 | 59.9943 | 41.8 | 23.6855 | 49.4783 | 60.0289 | 41.8
23.7062 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7032 | 50.7682 | 59.9943 | 41.8 | 23.7018 | 51.2284 | 59.9828 | 41.8 | 23.706 | 49.4674 | 59.9943 | 41.8 | 23.6938 | 49.4778 | 60.0289 | 41.8
23.7146 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7116 | 50.7669 | 59.9943 | 41.8 | 23.7102 | 51.2274 | 59.9828 | 41.8 | 23.7143 | 49.4671 | 59.9943 | 41.8 | 23.7021 | 49.4772 | 60.0289 | 41.8
23.7229 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7199 | 50.7655 | 59.9943 | 41.8 | 23.7185 | 51.2274 | 59.9828 | 41.8 | 23.7227 | 49.4667 | 59.9943 | 41.8 | 23.7104 | 49.4766 | 60.0289 | 41.8
23.7312 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7282 | 50.7642 | 59.9943 | 41.8 | 23.7268 | 51.2274 | 59.9828 | 41.8 | 23.731 | 49.4664 | 59.9943 | 41.8 | 23.7188 | 49.476 | 60.0289 | 41.8
23.7396 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7366 | 50.7628 | 59.9943 | 41.8 | 23.7352 | 51.2269 | 59.9828 | 41.8 | 23.7393 | 49.4661 | 59.9943 | 41.8 | 23.7271 | 49.4742 | 60.0289 | 41.8
23.7479 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7449 | 50.762 | 59.9943 | 41.8 | 23.7435 | 51.2264 | 59.9828 | 41.8 | 23.7476 | 49.4657 | 59.9943 | 41.8 | 23.7354 | 49.4724 | 60.0289 | 41.8
23.7562 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7533 | 50.7612 | 59.9943 | 41.8 | 23.7518 | 51.2259 | 59.9828 | 41.8 | 23.756 | 49.4653 | 59.9943 | 41.8 | 23.7438 | 49.4706 | 60.0289 | 41.8
23.7646 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7616 | 50.7606 | 59.9943 | 41.8 | 23.7602 | 51.2254 | 59.9828 | 41.8 | 23.7643 | 49.4648 | 59.9943 | 41.8 | 23.7521 | 49.4688 | 60.0289 | 41.8
23.7729 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7699 | 50.7599 | 59.9943 | 41.8 | 23.7685 | 51.2249 | 59.9828 | 41.8 | 23.7726 | 49.4644 | 59.9943 | 41.8 | 23.7604 | 49.467 | 60.0289 | 41.8
23.7812 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7782 | 50.7588 | 59.9943 | 41.8 | 23.7769 | 51.2244 | 59.9828 | 41.8 | 23.7809 | 49.464 | 59.9943 | 41.8 | 23.7687 | 49.4652 | 60.0289 | 41.8
23.7895 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7866 | 50.7577 | 59.9943 | 41.8 | 23.7852 | 51.2239 | 59.9828 | 41.8 | 23.7893 | 49.4636 | 59.9943 | 41.8 | 23.7771 | 49.4634 | 60.0289 | 41.8
23.7979 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.7949 | 50.7566 | 59.9943 | 41.8 | 23.7935 | 51.2234 | 59.9828 | 41.8 | 23.7977 | 49.4613 | 59.9943 | 41.8 | 23.7854 | 49.4615 | 60.0289 | 41.8
23.8062 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8033 | 50.7554 | 59.9943 | 41.8 | 23.8018 | 51.2233 | 59.9828 | 41.8 | 23.806 | 49.459 | 59.9943 | 41.8 | 23.7938 | 49.4596 | 60.0289 | 41.8
23.8145 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8116 | 50.7542 | 59.9943 | 41.8 | 23.8102 | 51.2231 | 59.9828 | 41.8 | 23.8143 | 49.4568 | 59.9943 | 41.8 | 23.8021 | 49.4577 | 60.0289 | 41.8
23.8229 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8199 | 50.7531 | 59.9943 | 41.8 | 23.8185 | 51.2229 | 59.9828 | 41.8 | 23.8226 | 49.4546 | 59.9943 | 41.8 | 23.8104 | 49.4571 | 60.0289 | 41.8
23.8312 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8282 | 50.7514 | 59.9943 | 41.8 | 23.8269 | 51.2226 | 59.9828 | 41.8 | 23.831 | 49.4528 | 59.9943 | 41.8 | 23.8187 | 49.4565 | 60.0289 | 41.8
23.8395 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8366 | 50.7498 | 59.9943 | 41.8 | 23.8352 | 51.2224 | 59.9828 | 41.8 | 23.8393 | 49.451 | 59.9943 | 41.8 | 23.827 | 49.4558 | 60.0289 | 41.8
23.8479 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8449 | 50.748 | 59.9943 | 41.8 | 23.8435 | 51.2221 | 59.9828 | 41.8 | 23.8477 | 49.4492 | 59.9943 | 41.8 | 23.8354 | 49.4552 | 60.0289 | 41.8
23.8562 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8533 | 50.7462 | 59.9943 | 41.8 | 23.8519 | 51.2219 | 59.9828 | 41.8 | 23.856 | 49.4474 | 59.9943 | 41.8 | 23.8437 | 49.4546 | 60.0289 | 41.8
23.8645 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8616 | 50.7455 | 59.9943 | 41.8 | 23.8602 | 51.2216 | 59.9828 | 41.8 | 23.8643 | 49.4427 | 59.9943 | 41.8 | 23.8521 | 49.4539 | 60.0289 | 41.8
23.8729 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8699 | 50.7447 | 59.9943 | 41.8 | 23.8685 | 51.2214 | 59.9828 | 41.8 | 23.8726 | 49.438 | 59.9943 | 41.8 | 23.8604 | 49.4539 | 60.0289 | 41.8
23.8812 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8783 | 50.7445 | 59.9943 | 41.8 | 23.8769 | 51.2211 | 59.9828 | 41.8 | 23.881 | 49.4352 | 59.9943 | 41.8 | 23.8687 | 49.4539 | 60.0289 | 41.8
23.8895 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8866 | 50.7443 | 59.9943 | 41.8 | 23.8852 | 51.2197 | 59.9828 | 41.8 | 23.8893 | 49.4323 | 59.9943 | 41.8 | 23.877 | 49.4538 | 60.0289 | 41.8
23.8979 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.8949 | 50.7405 | 59.9943 | 41.8 | 23.8936 | 51.2183 | 59.9828 | 41.8 | 23.8976 | 49.4294 | 59.9943 | 41.8 | 23.8854 | 49.4538 | 60.0289 | 41.8
23.9062 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.9033 | 50.7367 | 59.9943 | 41.8 | 23.9019 | 51.2174 | 59.9828 | 41.8 | 23.906 | 49.4264 | 59.9943 | 41.8 | 23.8937 | 49.454 | 60.0289 | 41.8
23.9145 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.9116 | 50.7324 | 59.9943 | 41.8 | 23.9102 | 51.2165 | 59.9828 | 41.8 | 23.9143 | 49.4215 | 59.9943 | 41.8 | 23.902 | 49.4542 | 60.0289 | 41.8
23.9228 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.9199 | 50.7281 | 59.9943 | 41.8 | 23.9185 | 51.2157 | 59.9828 | 41.8 | 23.9227 | 49.4166 | 59.9943 | 41.8 | 23.9103 | 49.4532 | 60.0289 | 41.8
23.9312 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.9283 | 50.7246 | 59.9943 | 41.8 | 23.9269 | 51.2149 | 59.9828 | 41.8 | 23.931 | 49.4114 | 60.0001 | 41.8 | 23.9187 | 49.4523 | 60.0289 | 41.8
23.9395 | 50.2505 | 60.0174 | 41.8 | 23.9366 | 50.7211 | 59.9943 | 41.8 | 23.9352 | 51.2141 | 59.9828 | 41.8 | 23.9393 | 49.4062 | 60.0001 | 41.8 | 23.927 | 49.4489 | 60.0289 | 41.8
23.9478 | 50.2443 | 60.0174 | 41.8 | 23.9449 | 50.717 | 59.9943 | 41.8 | 23.9436 | 51.2133 | 59.9828 | 41.8 | 23.9476 | 49.404 | 60.0001 | 41.8 | 23.9354 | 49.4456 | 60.0289 | 41.8
23.9562 | 50.2381 | 60.0174 | 41.8 | 23.9533 | 50.7129 | 59.9943 | 41.8 | 23.9519 | 51.2109 | 59.9828 | 41.8 | 23.956 | 49.4018 | 60.0001 | 41.8 | 23.9437 | 49.4422 | 60.0289 | 41.8
23.9645 | 50.227 | 60.0174 | 41.8 | 23.9616 | 50.7083 | 59.9943 | 41.8 | 23.9602 | 51.2086 | 59.9828 | 41.8 | 23.9643 | 49.3995 | 60.0001 | 41.8 | 23.952 | 49.4389 | 60.0289 | 41.8
23.9728 | 50.2158 | 60.0174 | 41.8 | 23.9699 | 50.7037 | 59.9943 | 41.8 | 23.9686 | 51.207 | 59.9828 | 41.8 | 23.9727 | 49.3973 | 60.0001 | 41.8 | 23.9603 | 49.4352 | 60.0289 | 41.8
23.9812 | 50.2046 | 60.0174 | 41.8 | 23.9783 | 50.7033 | 59.9943 | 41.8 | 23.9769 | 51.2054 | 59.9828 | 41.8 | 23.981 | 49.395 | 60.0001 | 41.8 | 23.9686 | 49.4316 | 60.0289 | 41.8
23.9895 | 50.1934 | 60.0174 | 41.8 | 23.9866 | 50.7029 | 59.9943 | 41.8 | 23.9852 | 51.204 | 59.9828 | 41.8 | 23.9893 | 49.3928 | 60.0001 | 41.8 | 23.977 | 49.4277 | 60.0289 | 41.8
23.9978 | 50.1823 | 60.0174 | 41.8 | 23.9949 | 50.7003 | 59.9943 | 41.8 | 23.9936 | 51.2026 | 59.9828 | 41.8 | 23.9977 | 49.3926 | 60.0001 | 41.8 | 23.9853 | 49.4238 | 60.0289 | 41.8
24.0062 | 50.1711 | 60.0174 | 41.8 | 24.0033 | 50.6977 | 59.9943 | 41.8 | 24.0019 | 51.2011 | 59.9828 | 41.8 | 24.006 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 23.9937 | 49.4208 | 60.0289 | 41.8
24.0145 | 50.1599 | 60.0174 | 41.8 | 24.0116 | 50.6951 | 59.9943 | 41.8 | 24.0103 | 51.1997 | 59.9828 | 41.8 | 24.0143 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.002 | 49.4177 | 60.0289 | 41.8
24.0228 | 50.1487 | 60.0174 | 41.8 | 24.0199 | 50.6925 | 59.9943 | 41.8 | 24.0186 | 51.1997 | 59.9828 | 41.8 | 24.0226 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0103 | 49.4171 | 60.0289 | 41.8
24.0311 | 50.1438 | 60.0174 | 41.8 | 24.0283 | 50.6905 | 59.9943 | 41.8 | 24.0269 | 51.1997 | 59.9828 | 41.8 | 24.031 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0186 | 49.4164 | 60.0289 | 41.8
24.0395 | 50.1388 | 60.0174 | 41.8 | 24.0366 | 50.6886 | 59.9943 | 41.8 | 24.0352 | 51.2013 | 59.9828 | 41.8 | 24.0393 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.027 | 49.4157 | 60.0289 | 41.8
24.0478 | 50.135 | 60.0174 | 41.8 | 24.0449 | 50.6859 | 59.9943 | 41.8 | 24.0436 | 51.2028 | 59.9828 | 41.8 | 24.0477 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0353 | 49.4151 | 60.0289 | 41.8
24.0561 | 50.1313 | 60.0174 | 41.8 | 24.0533 | 50.6832 | 59.9943 | 41.8 | 24.0519 | 51.2052 | 59.9828 | 41.8 | 24.056 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0436 | 49.4148 | 60.0289 | 41.8
24.0645 | 50.1275 | 60.0174 | 41.8 | 24.0616 | 50.6799 | 59.9943 | 41.8 | 24.0603 | 51.2075 | 59.9828 | 41.8 | 24.0643 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0519 | 49.4144 | 60.0289 | 41.8
24.0728 | 50.1237 | 60.0174 | 41.8 | 24.0699 | 50.6765 | 59.9943 | 41.8 | 24.0686 | 51.2099 | 59.9828 | 41.8 | 24.0726 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0603 | 49.4141 | 60.0289 | 41.8
24.0811 | 50.12 | 60.0174 | 41.8 | 24.0783 | 50.6755 | 59.9943 | 41.8 | 24.0769 | 51.2122 | 59.9828 | 41.8 | 24.081 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0686 | 49.4138 | 60.0289 | 41.8
24.0895 | 50.1162 | 60.0174 | 41.8 | 24.0866 | 50.6744 | 59.9943 | 41.8 | 24.0853 | 51.2145 | 59.9828 | 41.8 | 24.0893 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.077 | 49.4138 | 60.0289 | 41.8
24.0978 | 50.112 | 60.0174 | 41.8 | 24.0949 | 50.6741 | 59.9943 | 41.8 | 24.0936 | 51.2169 | 59.9828 | 41.8 | 24.0977 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0853 | 49.4138 | 60.0289 | 41.8
24.1061 | 50.1077 | 60.0174 | 41.8 | 24.1033 | 50.6739 | 59.9943 | 41.8 | 24.1019 | 51.2178 | 59.9828 | 41.8 | 24.106 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.0936 | 49.4133 | 60.0289 | 41.8
24.1145 | 50.102 | 60.0174 | 41.8 | 24.1116 | 50.6735 | 59.9943 | 41.8 | 24.1103 | 51.2187 | 59.9828 | 41.8 | 24.1143 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1019 | 49.4127 | 60.0289 | 41.8
24.1228 | 50.0963 | 60.0174 | 41.8 | 24.1199 | 50.6732 | 59.9943 | 41.8 | 24.1186 | 51.2195 | 59.9828 | 41.8 | 24.1227 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1102 | 49.4122 | 60.0289 | 41.8
24.1311 | 50.0944 | 60.0174 | 41.8 | 24.1283 | 50.6715 | 59.9943 | 41.8 | 24.127 | 51.2204 | 59.9828 | 41.8 | 24.131 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1186 | 49.4116 | 60.0289 | 41.8
24.1394 | 50.0924 | 60.0174 | 41.8 | 24.1366 | 50.6699 | 59.9943 | 41.8 | 24.1353 | 51.2211 | 59.9828 | 41.8 | 24.1393 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1269 | 49.4111 | 60.0289 | 41.8
24.1478 | 50.0905 | 60.0174 | 41.8 | 24.1449 | 50.669 | 59.9943 | 41.8 | 24.1436 | 51.2218 | 59.9828 | 41.8 | 24.1476 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1353 | 49.4106 | 60.0289 | 41.8
24.1561 | 50.0885 | 60.0174 | 41.8 | 24.1533 | 50.6681 | 59.9943 | 41.8 | 24.1519 | 51.2232 | 59.9828 | 41.8 | 24.156 | 49.3923 | 60.0001 | 41.8 | 24.1436 | 49.4104 | 60.0289 | 41.8
24.1644 | 50.0866 | 60.0174 | 41.8 | 24.1616 | 50.6675 | 59.9943 | 41.8 | 24.1603 | 51.2246 | 59.9828 | 41.8 | 24.1643 | 49.3926 | 60.0001 | 41.8 | 24.1519 | 49.4103 | 60.0289 | 41.8
24.1728 | 50.0846 | 60.0174 | 41.8 | 24.17 | 50.6669 | 59.9943 | 41.8 | 24.1686 | 51.2256 | 59.9828 | 41.8 | 24.1727 | 49.3929 | 60.0001 | 41.8 | 24.1602 | 49.4101 | 60.0289 | 41.8
24.1811 | 50.0831 | 60.0174 | 41.8 | 24.1783 | 50.6652 | 59.9943 | 41.8 | 24.177 | 51.2267 | 59.9828 | 41.8 | 24.181 | 49.3936 | 60.0001 | 41.8 | 24.1686 | 49.41 | 60.0289 | 41.8
24.1894 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.1866 | 50.6635 | 59.9943 | 41.8 | 24.1853 | 51.2277 | 59.9828 | 41.8 | 24.1893 | 49.3943 | 60.0001 | 41.8 | 24.1769 | 49.4076 | 60.0289 | 41.8
24.1978 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.1949 | 50.6625 | 59.9943 | 41.8 | 24.1936 | 51.2287 | 59.9828 | 41.8 | 24.1976 | 49.395 | 60.0001 | 41.8 | 24.1852 | 49.4052 | 60.0289 | 41.8
24.2061 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2033 | 50.6616 | 59.9943 | 41.8 | 24.202 | 51.2297 | 59.9828 | 41.8 | 24.206 | 49.3957 | 60.0001 | 41.8 | 24.1935 | 49.4029 | 60.0289 | 41.8
24.2144 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2116 | 50.6632 | 59.9943 | 41.8 | 24.2103 | 51.2307 | 59.9828 | 41.8 | 24.2143 | 49.3964 | 60.0001 | 41.8 | 24.2019 | 49.4005 | 60.0289 | 41.8
24.2228 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.22 | 50.6648 | 59.9943 | 41.8 | 24.2187 | 51.2307 | 59.9828 | 41.8 | 24.2227 | 49.3971 | 60.0001 | 41.8 | 24.2102 | 49.398 | 60.0289 | 41.8
24.2311 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2283 | 50.6657 | 59.9943 | 41.8 | 24.227 | 51.2306 | 59.9828 | 41.8 | 24.231 | 49.3978 | 60.0001 | 41.8 | 24.2185 | 49.3956 | 60.0289 | 41.8
24.2394 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2366 | 50.6666 | 59.9943 | 41.8 | 24.2353 | 51.2299 | 59.9828 | 41.8 | 24.2393 | 49.3985 | 60.0001 | 41.8 | 24.2269 | 49.3927 | 60.0289 | 41.8
24.2477 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.245 | 50.6676 | 59.9943 | 41.8 | 24.2437 | 51.2291 | 59.9828 | 41.8 | 24.2477 | 49.3989 | 60.0001 | 41.8 | 24.2352 | 49.3899 | 60.0289 | 41.8
24.2561 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2533 | 50.6685 | 59.9943 | 41.8 | 24.252 | 51.227 | 59.9828 | 41.8 | 24.256 | 49.3994 | 60.0001 | 41.8 | 24.2435 | 49.387 | 60.0289 | 41.8
24.2644 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.2616 | 50.6688 | 59.9943 | 41.8 | 24.2603 | 51.2249 | 59.9828 | 41.8 | 24.2643 | 49.3995 | 60.0001 | 41.8 | 24.2518 | 49.3842 | 60.0289 | 41.8
24.2727 | 50.0816 | 60.0174 | 41.8 | 24.27 | 50.6691 | 59.9943 | 41.8 | 24.2686 | 51.2228 | 59.9828 | 41.8 | 24.2726 | 49.3997 | 60.0001 | 41.8 | 24.2602 | 49.384 | 60.0289 | 41.8
24.2811 | 50.0827 | 60.0174 | 41.8 | 24.2783 | 50.6683 | 59.9943 | 41.8 | 24.277 | 51.2208 | 59.9828 | 41.8 | 24.281 | 49.3998 | 60.0001 | 41.8 | 24.2685 | 49.3839 | 60.0289 | 41.8
24.2894 | 50.0838 | 60.0174 | 41.8 | 24.2866 | 50.6675 | 59.9943 | 41.8 | 24.2853 | 51.2133 | 59.9828 | 41.8 | 24.2893 | 49.4 | 60.0001 | 41.8 | 24.2769 | 49.3826 | 60.0289 | 41.8
24.2977 | 50.0855 | 60.0174 | 41.8 | 24.295 | 50.6662 | 59.9943 | 41.8 | 24.2937 | 51.2058 | 59.9828 | 41.8 | 24.2977 | 49.4002 | 60.0001 | 41.8 | 24.2852 | 49.3813 | 60.0289 | 41.8
24.3061 | 50.0873 | 60.0174 | 41.8 | 24.3033 | 50.6649 | 59.9943 | 41.8 | 24.302 | 51.1987 | 59.9828 | 41.8 | 24.306 | 49.4003 | 60.0001 | 41.8 | 24.2935 | 49.3797 | 60.0289 | 41.8
24.3144 | 50.089 | 60.0174 | 41.8 | 24.3116 | 50.6638 | 59.9943 | 41.8 | 24.3103 | 51.1916 | 59.9828 | 41.8 | 24.3143 | 49.4005 | 60.0001 | 41.8 | 24.3018 | 49.3782 | 60.0289 | 41.8
24.3227 | 50.0908 | 60.0174 | 41.8 | 24.32 | 50.6627 | 59.9943 | 41.8 | 24.3187 | 51.1845 | 59.9828 | 41.8 | 24.3226 | 49.4007 | 60.0001 | 41.8 | 24.3102 | 49.3767 | 60.0289 | 41.8
24.3311 | 50.0925 | 60.0174 | 41.8 | 24.3283 | 50.6591 | 59.9943 | 41.8 | 24.327 | 51.1774 | 59.9828 | 41.8 | 24.331 | 49.3976 | 60.0001 | 41.8 | 24.3185 | 49.3752 | 60.0289 | 41.8
24.3394 | 50.0943 | 60.0174 | 41.8 | 24.3366 | 50.6555 | 59.9943 | 41.8 | 24.3354 | 51.172 | 59.9828 | 41.8 | 24.3393 | 49.3945 | 60.0001 | 41.8 | 24.3268 | 49.3677 | 60.0289 | 41.8
24.3477 | 50.0954 | 60.0174 | 41.8 | 24.345 | 50.6528 | 59.9943 | 41.8 | 24.3437 | 51.1665 | 59.9828 | 41.8 | 24.3477 | 49.3905 | 60.0001 | 41.8 | 24.3351 | 49.3602 | 60.0289 | 41.8
24.3561 | 50.0965 | 60.0174 | 41.8 | 24.3533 | 50.6502 | 59.9943 | 41.8 | 24.352 | 51.1621 | 59.9828 | 41.8 | 24.356 | 49.3865 | 60.0001 | 41.8 | 24.3434 | 49.3529 | 60.0289 | 41.8
24.3644 | 50.0946 | 60.0174 | 41.8 | 24.3616 | 50.6478 | 59.9886 | 41.8 | 24.3604 | 51.1577 | 59.9828 | 41.8 | 24.3643 | 49.3822 | 60.0001 | 41.8 | 24.3518 | 49.3455 | 60.0289 | 41.8
24.3727 | 50.0928 | 60.0174 | 41.8 | 24.37 | 50.6455 | 59.9886 | 41.8 | 24.3687 | 51.1587 | 59.9828 | 41.8 | 24.3727 | 49.378 | 60.0001 | 41.8 | 24.3601 | 49.3397 | 60.0289 | 41.8
24.381 | 50.0902 | 60.0174 | 41.8 | 24.3783 | 50.6429 | 59.9886 | 41.8 | 24.377 | 51.1597 | 59.9828 | 41.8 | 24.381 | 49.3727 | 60.0001 | 41.8 | 24.3685 | 49.3339 | 60.0289 | 41.8
24.3894 | 50.0877 | 60.0174 | 41.8 | 24.3866 | 50.6404 | 59.9886 | 41.8 | 24.3853 | 51.1598 | 59.9828 | 41.8 | 24.3893 | 49.3674 | 60.0001 | 41.8 | 24.3768 | 49.329 | 60.0289 | 41.8
24.3977 | 50.0851 | 60.0174 | 41.8 | 24.395 | 50.6377 | 59.9886 | 41.8 | 24.3937 | 51.1598 | 59.9828 | 41.8 | 24.3976 | 49.3622 | 60.0001 | 41.8 | 24.3851 | 49.3241 | 60.0289 | 41.8
24.406 | 50.0826 | 60.0174 | 41.8 | 24.4033 | 50.635 | 59.9886 | 41.8 | 24.402 | 51.1601 | 59.9828 | 41.8 | 24.406 | 49.3569 | 60.0001 | 41.8 | 24.3934 | 49.3196 | 60.0289 | 41.8
24.4144 | 50.0801 | 60.0174 | 41.8 | 24.4117 | 50.6323 | 59.9886 | 41.8 | 24.4104 | 51.1604 | 59.9828 | 41.8 | 24.4143 | 49.3548 | 60.0001 | 41.8 | 24.4018 | 49.3151 | 60.0289 | 41.8
24.4227 | 50.0775 | 60.0174 | 41.8 | 24.42 | 50.6297 | 59.9886 | 41.8 | 24.4187 | 51.1603 | 59.9828 | 41.8 | 24.4227 | 49.3528 | 60.0001 | 41.8 | 24.4101 | 49.3166 | 60.0289 | 41.8
24.431 | 50.0757 | 60.0174 | 41.8 | 24.4283 | 50.627 | 59.9886 | 41.8 | 24.427 | 51.1601 | 59.9828 | 41.8 | 24.431 | 49.3515 | 60.0001 | 41.8 | 24.4185 | 49.3181 | 60.0289 | 41.8
24.4394 | 50.0739 | 60.0174 | 41.8 | 24.4366 | 50.6244 | 59.9886 | 41.8 | 24.4354 | 51.1589 | 59.9828 | 41.8 | 24.4393 | 49.3503 | 60.0001 | 41.8 | 24.4268 | 49.3196 | 60.0289 | 41.8
24.4477 | 50.0745 | 60.0174 | 41.8 | 24.445 | 50.6218 | 59.9886 | 41.8 | 24.4437 | 51.1578 | 59.9828 | 41.8 | 24.4476 | 49.3493 | 60.0001 | 41.8 | 24.4351 | 49.321 | 60.0289 | 41.8
24.456 | 50.075 | 60.0174 | 41.8 | 24.4533 | 50.6191 | 59.9886 | 41.8 | 24.4521 | 51.1566 | 59.9828 | 41.8 | 24.456 | 49.3483 | 60.0001 | 41.8 | 24.4434 | 49.3186 | 60.0289 | 41.8
24.4644 | 50.0755 | 60.0174 | 41.8 | 24.4617 | 50.6167 | 59.9886 | 41.8 | 24.4604 | 51.1554 | 59.9828 | 41.8 | 24.4643 | 49.3483 | 60.0001 | 41.8 | 24.4518 | 49.3161 | 60.0289 | 41.8
24.4727 | 50.0761 | 60.0174 | 41.8 | 24.47 | 50.6143 | 59.9886 | 41.8 | 24.4687 | 51.1551 | 59.9828 | 41.8 | 24.4727 | 49.3484 | 60.0001 | 41.8 | 24.4601 | 49.313 | 60.0289 | 41.8
24.481 | 50.0766 | 60.0174 | 41.8 | 24.4783 | 50.6103 | 59.9886 | 41.8 | 24.4771 | 51.1549 | 59.9828 | 41.8 | 24.481 | 49.3484 | 60.0001 | 41.8 | 24.4684 | 49.31 | 60.0289 | 41.8
24.4893 | 50.0772 | 60.0174 | 41.8 | 24.4867 | 50.6063 | 59.9886 | 41.8 | 24.4854 | 51.1543 | 59.9828 | 41.8 | 24.4893 | 49.3485 | 60.0001 | 41.8 | 24.4767 | 49.3058 | 60.0289 | 41.8
24.4977 | 50.0773 | 60.0174 | 41.8 | 24.495 | 50.6048 | 59.9886 | 41.8 | 24.4937 | 51.1538 | 59.9828 | 41.8 | 24.4977 | 49.3485 | 60.0001 | 41.8 | 24.485 | 49.3015 | 60.0289 | 41.8
24.506 | 50.0774 | 60.0174 | 41.8 | 24.5033 | 50.6032 | 59.9886 | 41.8 | 24.502 | 51.1537 | 59.9828 | 41.8 | 24.506 | 49.3485 | 60.0001 | 41.8 | 24.4934 | 49.2973 | 60.0289 | 41.8
24.5143 | 50.0742 | 60.0174 | 41.8 | 24.5117 | 50.6016 | 59.9886 | 41.8 | 24.5104 | 51.1536 | 59.9828 | 41.8 | 24.5143 | 49.3486 | 60.0001 | 41.8 | 24.5017 | 49.2931 | 60.0289 | 41.8
24.5227 | 50.0709 | 60.0174 | 41.8 | 24.52 | 50.6 | 59.9886 | 41.8 | 24.5187 | 51.1532 | 59.9828 | 41.8 | 24.5226 | 49.3486 | 60.0001 | 41.8 | 24.5101 | 49.2848 | 60.0289 | 41.8
24.531 | 50.0672 | 60.0174 | 41.8 | 24.5283 | 50.5982 | 59.9886 | 41.8 | 24.5271 | 51.1528 | 59.9828 | 41.8 | 24.531 | 49.3481 | 60.0001 | 41.8 | 24.5184 | 49.2765 | 60.0289 | 41.8
24.5393 | 50.0635 | 60.0174 | 41.8 | 24.5367 | 50.5964 | 59.9886 | 41.8 | 24.5354 | 51.1518 | 59.9828 | 41.8 | 24.5393 | 49.3476 | 60.0001 | 41.8 | 24.5267 | 49.2717 | 60.0231 | 41.8
24.5477 | 50.0598 | 60.0174 | 41.8 | 24.545 | 50.5946 | 59.9886 | 41.8 | 24.5437 | 51.1507 | 59.9828 | 41.8 | 24.5477 | 49.3468 | 60.0001 | 41.8 | 24.535 | 49.2669 | 60.0231 | 41.8
24.556 | 50.0561 | 60.0174 | 41.8 | 24.5533 | 50.5928 | 59.9886 | 41.8 | 24.5521 | 51.1485 | 59.9828 | 41.8 | 24.556 | 49.3459 | 60.0001 | 41.8 | 24.5434 | 49.2621 | 60.0231 | 41.8
24.5643 | 50.0517 | 60.0174 | 41.8 | 24.5617 | 50.5922 | 59.9886 | 41.8 | 24.5604 | 51.1464 | 59.9828 | 41.8 | 24.5643 | 49.3451 | 60.0001 | 41.8 | 24.5517 | 49.2574 | 60.0231 | 41.8
24.5727 | 50.0474 | 60.0174 | 41.8 | 24.57 | 50.5917 | 59.9886 | 41.8 | 24.5688 | 51.1442 | 59.9828 | 41.8 | 24.5726 | 49.3442 | 60.0001 | 41.8 | 24.5601 | 49.2533 | 60.0231 | 41.8
24.581 | 50.0435 | 60.0174 | 41.8 | 24.5783 | 50.5911 | 59.9886 | 41.8 | 24.5771 | 51.1421 | 59.9828 | 41.8 | 24.581 | 49.3434 | 60.0001 | 41.8 | 24.5684 | 49.2492 | 60.0231 | 41.8
24.5893 | 50.0395 | 60.0174 | 41.8 | 24.5867 | 50.5905 | 59.9886 | 41.8 | 24.5854 | 51.1401 | 59.9828 | 41.8 | 24.5893 | 49.3426 | 60.0001 | 41.8 | 24.5767 | 49.2451 | 60.0231 | 41.8
24.5976 | 50.0389 | 60.0174 | 41.8 | 24.595 | 50.5899 | 59.9886 | 41.8 | 24.5938 | 51.1381 | 59.9828 | 41.8 | 24.5977 | 49.3416 | 60.0001 | 41.8 | 24.585 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.606 | 50.0383 | 60.0174 | 41.8 | 24.6033 | 50.5894 | 59.9886 | 41.8 | 24.6021 | 51.1364 | 59.9828 | 41.8 | 24.606 | 49.3407 | 60.0001 | 41.8 | 24.5934 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6143 | 50.0376 | 60.0174 | 41.8 | 24.6117 | 50.589 | 59.9886 | 41.8 | 24.6104 | 51.1346 | 59.9828 | 41.8 | 24.6143 | 49.3403 | 60.0001 | 41.8 | 24.6017 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6226 | 50.037 | 60.0174 | 41.8 | 24.62 | 50.5887 | 59.9886 | 41.8 | 24.6187 | 51.1335 | 59.9828 | 41.8 | 24.6227 | 49.3398 | 60.0001 | 41.8 | 24.61 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.631 | 50.0364 | 60.0174 | 41.8 | 24.6284 | 50.5865 | 59.9886 | 41.8 | 24.6271 | 51.1325 | 59.9828 | 41.8 | 24.631 | 49.3397 | 60.0001 | 41.8 | 24.6183 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6393 | 50.0357 | 60.0174 | 41.8 | 24.6367 | 50.5842 | 59.9886 | 41.8 | 24.6354 | 51.1322 | 59.9828 | 41.8 | 24.6393 | 49.3396 | 60.0001 | 41.8 | 24.6267 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6476 | 50.0353 | 60.0174 | 41.8 | 24.645 | 50.5818 | 59.9886 | 41.8 | 24.6438 | 51.1318 | 59.9828 | 41.8 | 24.6476 | 49.3395 | 60.0001 | 41.8 | 24.635 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.656 | 50.0349 | 60.0174 | 41.8 | 24.6534 | 50.5794 | 59.9886 | 41.8 | 24.6521 | 51.1319 | 59.9828 | 41.8 | 24.656 | 49.3394 | 60.0001 | 41.8 | 24.6433 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6643 | 50.0345 | 60.0174 | 41.8 | 24.6617 | 50.5769 | 59.9886 | 41.8 | 24.6604 | 51.1319 | 59.9828 | 41.8 | 24.6643 | 49.3393 | 60.0001 | 41.8 | 24.6517 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6726 | 50.034 | 60.0174 | 41.8 | 24.67 | 50.5745 | 59.9886 | 41.8 | 24.6688 | 51.1313 | 59.9771 | 41.8 | 24.6727 | 49.3392 | 60.0001 | 41.8 | 24.66 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.681 | 50.0321 | 60.0174 | 41.8 | 24.6784 | 50.5721 | 59.9886 | 41.8 | 24.6771 | 51.1307 | 59.9771 | 41.8 | 24.681 | 49.3383 | 60.0001 | 41.8 | 24.6683 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6893 | 50.0302 | 60.0174 | 41.8 | 24.6867 | 50.5697 | 59.9886 | 41.8 | 24.6855 | 51.1295 | 59.9771 | 41.8 | 24.6893 | 49.3375 | 60.0001 | 41.8 | 24.6766 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.6976 | 50.0284 | 60.0174 | 41.8 | 24.695 | 50.5669 | 59.9886 | 41.8 | 24.6938 | 51.1282 | 59.9771 | 41.8 | 24.6976 | 49.3339 | 60.0001 | 41.8 | 24.685 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7059 | 50.0265 | 60.0174 | 41.8 | 24.7034 | 50.5641 | 59.9886 | 41.8 | 24.7021 | 51.1275 | 59.9771 | 41.8 | 24.706 | 49.3303 | 60.0001 | 41.8 | 24.6933 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7143 | 50.0243 | 60.0174 | 41.8 | 24.7117 | 50.5632 | 59.9886 | 41.8 | 24.7104 | 51.1268 | 59.9771 | 41.8 | 24.7143 | 49.3267 | 60.0001 | 41.8 | 24.7017 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7226 | 50.0221 | 60.0174 | 41.8 | 24.72 | 50.5624 | 59.9886 | 41.8 | 24.7188 | 51.1257 | 59.9771 | 41.8 | 24.7227 | 49.3231 | 60.0001 | 41.8 | 24.71 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7309 | 50.0202 | 60.0174 | 41.8 | 24.7284 | 50.5626 | 59.9886 | 41.8 | 24.7271 | 51.1246 | 59.9771 | 41.8 | 24.731 | 49.319 | 60.0001 | 41.8 | 24.7183 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7393 | 50.0184 | 60.0174 | 41.8 | 24.7367 | 50.5629 | 59.9886 | 41.8 | 24.7355 | 51.1231 | 59.9771 | 41.8 | 24.7393 | 49.3148 | 60.0001 | 41.8 | 24.7266 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7476 | 50.0166 | 60.0174 | 41.8 | 24.745 | 50.5632 | 59.9886 | 41.8 | 24.7438 | 51.1217 | 59.9771 | 41.8 | 24.7477 | 49.3104 | 60.0001 | 41.8 | 24.735 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7559 | 50.0148 | 60.0174 | 41.8 | 24.7534 | 50.5635 | 59.9886 | 41.8 | 24.7521 | 51.1203 | 59.9771 | 41.8 | 24.756 | 49.306 | 60.0001 | 41.8 | 24.7433 | 49.241 | 60.0231 | 41.8
24.7643 | 50.0145 | 60.0174 | 41.8 | 24.7617 | 50.5641 | 59.9886 | 41.8 | 24.7605 | 51.1188 | 59.9771 | 41.8 | 24.7643 | 49.3024 | 60.0001 | 41.8 | 24.7516 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.7726 | 50.0141 | 60.0174 | 41.8 | 24.7701 | 50.5647 | 59.9886 | 41.8 | 24.7688 | 51.1181 | 59.9771 | 41.8 | 24.7726 | 49.2988 | 60.0001 | 41.8 | 24.7599 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.7809 | 50.0114 | 60.0174 | 41.8 | 24.7784 | 50.5657 | 59.9886 | 41.8 | 24.7772 | 51.1174 | 59.9771 | 41.8 | 24.781 | 49.2979 | 60.0001 | 41.8 | 24.7683 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.7893 | 50.0087 | 60.0174 | 41.8 | 24.7867 | 50.5666 | 59.9886 | 41.8 | 24.7855 | 51.1162 | 59.9771 | 41.8 | 24.7893 | 49.2971 | 60.0001 | 41.8 | 24.7766 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.7976 | 50.0065 | 60.0174 | 41.8 | 24.7951 | 50.5676 | 59.9886 | 41.8 | 24.7938 | 51.115 | 59.9771 | 41.8 | 24.7977 | 49.2962 | 60.0001 | 41.8 | 24.785 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.8059 | 50.0042 | 60.0174 | 41.8 | 24.8034 | 50.5685 | 59.9886 | 41.8 | 24.8022 | 51.1126 | 59.9771 | 41.8 | 24.806 | 49.2954 | 60.0001 | 41.8 | 24.7933 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.8143 | 50.0019 | 60.0174 | 41.8 | 24.8117 | 50.5689 | 59.9886 | 41.8 | 24.8105 | 51.1102 | 59.9771 | 41.8 | 24.8143 | 49.2932 | 60.0001 | 41.8 | 24.8016 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.8226 | 49.9996 | 60.0174 | 41.8 | 24.8201 | 50.5694 | 59.9886 | 41.8 | 24.8188 | 51.1078 | 59.9771 | 41.8 | 24.8226 | 49.291 | 60.0001 | 41.8 | 24.8099 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.8309 | 49.9974 | 60.0174 | 41.8 | 24.8284 | 50.5689 | 59.9886 | 41.8 | 24.8272 | 51.1055 | 59.9771 | 41.8 | 24.831 | 49.2891 | 60.0001 | 41.8 | 24.8183 | 49.2411 | 60.0231 | 41.8
24.8392 | 49.9951 | 60.0174 | 41.8 | 24.8367 | 50.5685 | 59.9886 | 41.8 | 24.8355 | 51.1039 | 59.9771 | 41.8 | 24.8393 | 49.2872 | 60.0001 | 41.8 | 24.8266 | 49.2414 | 60.0231 | 41.8
24.8476 | 49.9933 | 60.0174 | 41.8 | 24.8451 | 50.5677 | 59.9886 | 41.8 | 24.8438 | 51.1023 | 59.9771 | 41.8 | 24.8477 | 49.2856 | 60.0001 | 41.8 | 24.835 | 49.2417 | 60.0231 | 41.8
24.8559 | 49.9915 | 60.0174 | 41.8 | 24.8534 | 50.5669 | 59.9886 | 41.8 | 24.8522 | 51.0959 | 59.9771 | 41.8 | 24.856 | 49.2839 | 60.0001 | 41.8 | 24.8433 | 49.2421 | 60.0231 | 41.8
24.8642 | 49.992 | 60.0174 | 41.8 | 24.8617 | 50.5661 | 59.9886 | 41.8 | 24.8605 | 51.0895 | 59.9771 | 41.8 | 24.8643 | 49.2794 | 60.0001 | 41.8 | 24.8516 | 49.2425 | 60.0231 | 41.8
24.8726 | 49.9925 | 60.0174 | 41.8 | 24.8701 | 50.5653 | 59.9886 | 41.8 | 24.8688 | 51.0831 | 59.9771 | 41.8 | 24.8727 | 49.2748 | 60.0001 | 41.8 | 24.8599 | 49.2429 | 60.0231 | 41.8
24.8809 | 49.9929 | 60.0174 | 41.8 | 24.8784 | 50.5646 | 59.9886 | 41.8 | 24.8772 | 51.0767 | 59.9771 | 41.8 | 24.881 | 49.2702 | 60.0001 | 41.8 | 24.8682 | 49.2433 | 60.0231 | 41.8
24.8892 | 49.9933 | 60.0174 | 41.8 | 24.8867 | 50.5638 | 59.9886 | 41.8 | 24.8855 | 51.0721 | 59.9771 | 41.8 | 24.8893 | 49.2656 | 60.0001 | 41.8 | 24.8766 | 49.2436 | 60.0231 | 41.8
24.8976 | 49.9938 | 60.0174 | 41.8 | 24.8951 | 50.5624 | 59.9886 | 41.8 | 24.8939 | 51.0676 | 59.9771 | 41.8 | 24.8976 | 49.2629 | 60.0001 | 41.8 | 24.8849 | 49.244 | 60.0231 | 41.8
24.9059 | 49.9943 | 60.0174 | 41.8 | 24.9034 | 50.5611 | 59.9886 | 41.8 | 24.9022 | 51.0631 | 59.9771 | 41.8 | 24.906 | 49.2602 | 60.0001 | 41.8 | 24.8932 | 49.2444 | 60.0231 | 41.8
24.9142 | 49.9948 | 60.0174 | 41.8 | 24.9117 | 50.5609 | 59.9886 | 41.8 | 24.9105 | 51.0586 | 59.9771 | 41.8 | 24.9143 | 49.2575 | 60.0001 | 41.8 | 24.9016 | 49.2448 | 60.0231 | 41.8
24.9226 | 49.9953 | 60.0174 | 41.8 | 24.9201 | 50.5607 | 59.9886 | 41.8 | 24.9189 | 51.0534 | 59.9771 | 41.8 | 24.9227 | 49.2549 | 60.0001 | 41.8 | 24.9099 | 49.2449 | 60.0231 | 41.8
24.9309 | 49.9948 | 60.0174 | 41.8 | 24.9284 | 50.5605 | 59.9886 | 41.8 | 24.9272 | 51.0481 | 59.9771 | 41.8 | 24.931 | 49.2519 | 60.0001 | 41.8 | 24.9182 | 49.2449 | 60.0231 | 41.8
24.9392 | 49.9943 | 60.0174 | 41.8 | 24.9368 | 50.5603 | 59.9886 | 41.8 | 24.9355 | 51.0476 | 59.9771 | 41.8 | 24.9393 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9266 | 49.2449 | 60.0231 | 41.8
24.9475 | 49.9933 | 60.0174 | 41.8 | 24.9451 | 50.5563 | 59.9886 | 41.8 | 24.9439 | 51.047 | 59.9771 | 41.8 | 24.9476 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9349 | 49.2449 | 60.0231 | 41.8
24.9559 | 49.9922 | 60.0174 | 41.8 | 24.9534 | 50.5524 | 59.9886 | 41.8 | 24.9522 | 51.046 | 59.9771 | 41.8 | 24.956 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9432 | 49.2448 | 60.0231 | 41.8
24.9642 | 49.9907 | 60.0174 | 41.8 | 24.9617 | 50.5489 | 59.9886 | 41.8 | 24.9605 | 51.045 | 59.9771 | 41.8 | 24.9643 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9515 | 49.2446 | 60.0231 | 41.8
24.9725 | 49.9893 | 60.0174 | 41.8 | 24.9701 | 50.5454 | 59.9886 | 41.8 | 24.9689 | 51.0445 | 59.9771 | 41.8 | 24.9727 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9599 | 49.2444 | 60.0231 | 41.8
24.9809 | 49.9857 | 60.0174 | 41.8 | 24.9784 | 50.5434 | 59.9886 | 41.8 | 24.9772 | 51.0439 | 59.9771 | 41.8 | 24.981 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9682 | 49.2442 | 60.0231 | 41.8
24.9892 | 49.9821 | 60.0174 | 41.8 | 24.9868 | 50.5413 | 59.9886 | 41.8 | 24.9856 | 51.0434 | 59.9771 | 41.8 | 24.9893 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9766 | 49.244 | 60.0231 | 41.8
24.9975 | 49.9786 | 60.0174 | 41.8 | 24.9951 | 50.5371 | 59.9886 | 41.8 | 24.9939 | 51.0428 | 59.9771 | 41.8 | 24.9977 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9849 | 49.2439 | 60.0231 | 41.8
25.0059 | 49.975 | 60.0174 | 41.8 | 25.0034 | 50.533 | 59.9886 | 41.8 | 25.0022 | 51.0429 | 59.9771 | 41.8 | 25.006 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 24.9932 | 49.2437 | 60.0231 | 41.8
25.0142 | 49.9719 | 60.0174 | 41.8 | 25.0118 | 50.5291 | 59.9886 | 41.8 | 25.0106 | 51.0429 | 59.9771 | 41.8 | 25.0143 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 25.0015 | 49.2435 | 60.0231 | 41.8
25.0225 | 49.9688 | 60.0174 | 41.8 | 25.0201 | 50.5252 | 59.9886 | 41.8 | 25.0189 | 51.0447 | 59.9771 | 41.8 | 25.0226 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 25.0099 | 49.2433 | 60.0231 | 41.8
25.0309 | 49.9663 | 60.0174 | 41.8 | 25.0284 | 50.5252 | 59.9886 | 41.8 | 25.0273 | 51.0465 | 59.9771 | 41.8 | 25.031 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 25.0182 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0392 | 49.9639 | 60.0174 | 41.8 | 25.0368 | 50.5251 | 59.9886 | 41.8 | 25.0356 | 51.0487 | 59.9771 | 41.8 | 25.0393 | 49.249 | 60.0001 | 41.8 | 25.0266 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0475 | 49.9617 | 60.0174 | 41.8 | 25.0451 | 50.5245 | 59.9886 | 41.8 | 25.0439 | 51.051 | 59.9771 | 41.8 | 25.0477 | 49.2496 | 60.0001 | 41.8 | 25.0349 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0559 | 49.9596 | 60.0174 | 41.8 | 25.0534 | 50.5239 | 59.9886 | 41.8 | 25.0522 | 51.0526 | 59.9771 | 41.8 | 25.056 | 49.2503 | 60.0001 | 41.8 | 25.0432 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0642 | 49.9588 | 60.0174 | 41.8 | 25.0618 | 50.5226 | 59.9886 | 41.8 | 25.0606 | 51.0543 | 59.9771 | 41.8 | 25.0643 | 49.251 | 60.0001 | 41.8 | 25.0515 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0725 | 49.958 | 60.0174 | 41.8 | 25.0701 | 50.5213 | 59.9886 | 41.8 | 25.0689 | 51.0554 | 59.9771 | 41.8 | 25.0726 | 49.2517 | 60.0001 | 41.8 | 25.0599 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0808 | 49.9555 | 60.0174 | 41.8 | 25.0784 | 50.5217 | 59.9886 | 41.8 | 25.0773 | 51.0565 | 59.9771 | 41.8 | 25.081 | 49.2524 | 60.0001 | 41.8 | 25.0682 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0892 | 49.953 | 60.0174 | 41.8 | 25.0868 | 50.5222 | 59.9886 | 41.8 | 25.0856 | 51.0574 | 59.9771 | 41.8 | 25.0893 | 49.2531 | 60.0001 | 41.8 | 25.0765 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.0975 | 49.9501 | 60.0174 | 41.8 | 25.0951 | 50.5221 | 59.9886 | 41.8 | 25.0939 | 51.0584 | 59.9771 | 41.8 | 25.0977 | 49.2548 | 60.0001 | 41.8 | 25.0848 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1058 | 49.9473 | 60.0174 | 41.8 | 25.1034 | 50.5221 | 59.9886 | 41.8 | 25.1023 | 51.0566 | 59.9771 | 41.8 | 25.106 | 49.2565 | 60.0001 | 41.8 | 25.0931 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1142 | 49.9436 | 60.0174 | 41.8 | 25.1118 | 50.522 | 59.9886 | 41.8 | 25.1106 | 51.0547 | 59.9771 | 41.8 | 25.1143 | 49.2582 | 60.0001 | 41.8 | 25.1015 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1225 | 49.9398 | 60.0174 | 41.8 | 25.1201 | 50.522 | 59.9886 | 41.8 | 25.119 | 51.0528 | 59.9771 | 41.8 | 25.1227 | 49.2599 | 60.0001 | 41.8 | 25.1098 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1308 | 49.9361 | 60.0174 | 41.8 | 25.1284 | 50.5212 | 59.9886 | 41.8 | 25.1273 | 51.0509 | 59.9771 | 41.8 | 25.131 | 49.2609 | 60.0001 | 41.8 | 25.1182 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1392 | 49.9324 | 60.0174 | 41.8 | 25.1368 | 50.5204 | 59.9886 | 41.8 | 25.1356 | 51.0503 | 59.9771 | 41.8 | 25.1393 | 49.2619 | 60.0001 | 41.8 | 25.1265 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1475 | 49.9295 | 60.0174 | 41.8 | 25.1451 | 50.52 | 59.9886 | 41.8 | 25.144 | 51.0496 | 59.9771 | 41.8 | 25.1476 | 49.2629 | 60.0001 | 41.8 | 25.1348 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1558 | 49.9265 | 60.0174 | 41.8 | 25.1535 | 50.5195 | 59.9886 | 41.8 | 25.1523 | 51.0495 | 59.9771 | 41.8 | 25.156 | 49.2639 | 60.0001 | 41.8 | 25.1431 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1642 | 49.9253 | 60.0174 | 41.8 | 25.1618 | 50.5191 | 59.9886 | 41.8 | 25.1606 | 51.0495 | 59.9771 | 41.8 | 25.1643 | 49.265 | 60.0001 | 41.8 | 25.1515 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1725 | 49.9241 | 60.0174 | 41.8 | 25.1701 | 50.5187 | 59.9886 | 41.8 | 25.169 | 51.05 | 59.9771 | 41.8 | 25.1727 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.1598 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1808 | 49.9232 | 60.0174 | 41.8 | 25.1785 | 50.5172 | 59.9886 | 41.8 | 25.1773 | 51.0505 | 59.9771 | 41.8 | 25.181 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.1682 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1891 | 49.9223 | 60.0174 | 41.8 | 25.1868 | 50.5156 | 59.9886 | 41.8 | 25.1856 | 51.0523 | 59.9771 | 41.8 | 25.1893 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.1765 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.1975 | 49.9226 | 60.0174 | 41.8 | 25.1951 | 50.5149 | 59.9886 | 41.8 | 25.194 | 51.0541 | 59.9771 | 41.8 | 25.1976 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.1848 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2058 | 49.9229 | 60.0174 | 41.8 | 25.2035 | 50.5141 | 59.9886 | 41.8 | 25.2023 | 51.0561 | 59.9771 | 41.8 | 25.206 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.1931 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2141 | 49.9232 | 60.0174 | 41.8 | 25.2118 | 50.5141 | 59.9886 | 41.8 | 25.2106 | 51.058 | 59.9771 | 41.8 | 25.2143 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.2015 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2225 | 49.9235 | 60.0174 | 41.8 | 25.2201 | 50.5141 | 59.9886 | 41.8 | 25.219 | 51.0586 | 59.9771 | 41.8 | 25.2227 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.2098 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2308 | 49.9221 | 60.0174 | 41.8 | 25.2285 | 50.5139 | 59.9886 | 41.8 | 25.2273 | 51.0592 | 59.9771 | 41.8 | 25.231 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.2181 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2391 | 49.9206 | 60.0174 | 41.8 | 25.2368 | 50.5138 | 59.9886 | 41.8 | 25.2357 | 51.058 | 59.9771 | 41.8 | 25.2393 | 49.266 | 60.0001 | 41.8 | 25.2264 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2475 | 49.9187 | 60.0174 | 41.8 | 25.2451 | 50.5113 | 59.9886 | 41.8 | 25.244 | 51.0568 | 59.9771 | 41.8 | 25.2477 | 49.2672 | 60.0001 | 41.8 | 25.2348 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2558 | 49.9168 | 60.0174 | 41.8 | 25.2535 | 50.5088 | 59.9886 | 41.8 | 25.2523 | 51.0551 | 59.9771 | 41.8 | 25.256 | 49.2685 | 60.0001 | 41.8 | 25.2431 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2641 | 49.9148 | 60.0174 | 41.8 | 25.2618 | 50.5077 | 59.9886 | 41.8 | 25.2607 | 51.0535 | 59.9771 | 41.8 | 25.2643 | 49.2697 | 60.0001 | 41.8 | 25.2515 | 49.2431 | 60.0231 | 41.8
25.2724 | 49.9129 | 60.0174 | 41.8 | 25.2701 | 50.5066 | 59.9886 | 41.8 | 25.269 | 51.0519 | 59.9771 | 41.8 | 25.2726 | 49.2709 | 60.0001 | 41.8 | 25.2598 | 49.2376 | 60.0231 | 41.8
25.2808 | 49.9107 | 60.0174 | 41.8 | 25.2785 | 50.5038 | 59.9886 | 41.8 | 25.2773 | 51.0503 | 59.9771 | 41.8 | 25.281 | 49.2722 | 60.0001 | 41.8 | 25.2681 | 49.232 | 60.0231 | 41.8
25.2891 | 49.9084 | 60.0174 | 41.8 | 25.2868 | 50.5011 | 59.9886 | 41.8 | 25.2857 | 51.0487 | 59.9771 | 41.8 | 25.2893 | 49.2734 | 60.0001 | 41.8 | 25.2764 | 49.2264 | 60.0231 | 41.8
25.2974 | 49.9069 | 60.0174 | 41.8 | 25.2952 | 50.4976 | 59.9886 | 41.8 | 25.294 | 51.0471 | 59.9771 | 41.8 | 25.2977 | 49.2755 | 60.0001 | 41.8 | 25.2847 | 49.2208 | 60.0231 | 41.8
25.3058 | 49.9055 | 60.0174 | 41.8 | 25.3035 | 50.4941 | 59.9886 | 41.8 | 25.3023 | 51.0404 | 59.9771 | 41.8 | 25.306 | 49.2775 | 60.0001 | 41.8 | 25.2931 | 49.2153 | 60.0231 | 41.8
25.3141 | 49.9057 | 60.0174 | 41.8 | 25.3118 | 50.49 | 59.9886 | 41.8 | 25.3107 | 51.0337 | 59.9771 | 41.8 | 25.3143 | 49.2751 | 60.0001 | 41.8 | 25.3014 | 49.2097 | 60.0231 | 41.8
25.3224 | 49.9059 | 60.0174 | 41.8 | 25.3201 | 50.486 | 59.9886 | 41.8 | 25.319 | 51.0289 | 59.9771 | 41.8 | 25.3226 | 49.2726 | 60.0001 | 41.8 | 25.3098 | 49.2041 | 60.0231 | 41.8
25.3308 | 49.9057 | 60.0174 | 41.8 | 25.3285 | 50.4843 | 59.9886 | 41.8 | 25.3274 | 51.0241 | 59.9771 | 41.8 | 25.331 | 49.2689 | 60.0001 | 41.8 | 25.3181 | 49.1985 | 60.0231 | 41.8
25.3391 | 49.9056 | 60.0174 | 41.8 | 25.3368 | 50.4826 | 59.9886 | 41.8 | 25.3357 | 51.0176 | 59.9713 | 41.8 | 25.3393 | 49.2651 | 60.0001 | 41.8 | 25.3264 | 49.193 | 60.0231 | 41.8
25.3474 | 49.9054 | 60.0174 | 41.8 | 25.3452 | 50.4808 | 59.9886 | 41.8 | 25.344 | 51.0111 | 59.9713 | 41.8 | 25.3477 | 49.2616 | 60.0001 | 41.8 | 25.3347 | 49.1874 | 60.0231 | 41.8
25.3558 | 49.9052 | 60.0174 | 41.8 | 25.3535 | 50.4791 | 59.9886 | 41.8 | 25.3524 | 51.0043 | 59.9713 | 41.8 | 25.356 | 49.2581 | 60.0001 | 41.8 | 25.3431 | 49.1874 | 60.0231 | 41.8
25.3641 | 49.9054 | 60.0174 | 41.8 | 25.3618 | 50.4781 | 59.9886 | 41.8 | 25.3607 | 50.9976 | 59.9713 | 41.8 | 25.3643 | 49.2546 | 60.0001 | 41.8 | 25.3514 | 49.1874 | 60.0231 | 41.8
25.3724 | 49.9057 | 60.0174 | 41.8 | 25.3702 | 50.4771 | 59.9886 | 41.8 | 25.369 | 50.9908 | 59.9713 | 41.8 | 25.3727 | 49.2511 | 60.0001 | 41.8 | 25.3597 | 49.1818 | 60.0231 | 41.8
25.3808 | 49.9023 | 60.0174 | 41.8 | 25.3785 | 50.4737 | 59.9886 | 41.8 | 25.3774 | 50.9839 | 59.9713 | 41.8 | 25.381 | 49.2419 | 60.0001 | 41.8 | 25.368 | 49.1762 | 60.0231 | 41.8
25.3891 | 49.8989 | 60.0174 | 41.8 | 25.3868 | 50.4703 | 59.9886 | 41.8 | 25.3857 | 50.9801 | 59.9713 | 41.8 | 25.3893 | 49.2328 | 60.0001 | 41.8 | 25.3764 | 49.1705 | 60.0231 | 41.8
25.3974 | 49.8954 | 60.0174 | 41.8 | 25.3952 | 50.4646 | 59.9886 | 41.8 | 25.394 | 50.9763 | 59.9713 | 41.8 | 25.3976 | 49.2282 | 60.0001 | 41.8 | 25.3847 | 49.1649 | 60.0231 | 41.8
25.4058 | 49.892 | 60.0174 | 41.8 | 25.4035 | 50.4588 | 59.9886 | 41.8 | 25.4024 | 50.9723 | 59.9713 | 41.8 | 25.406 | 49.2236 | 60.0001 | 41.8 | 25.3931 | 49.1593 | 60.0231 | 41.8
25.4141 | 49.8896 | 60.0174 | 41.8 | 25.4118 | 50.4531 | 59.9886 | 41.8 | 25.4107 | 50.9683 | 59.9713 | 41.8 | 25.4143 | 49.2184 | 60.0001 | 41.8 | 25.4014 | 49.1537 | 60.0231 | 41.8
25.4224 | 49.8871 | 60.0174 | 41.8 | 25.4202 | 50.4473 | 59.9886 | 41.8 | 25.4191 | 50.9658 | 59.9713 | 41.8 | 25.4227 | 49.2133 | 60.0001 | 41.8 | 25.4097 | 49.1481 | 60.0231 | 41.8
25.4307 | 49.8846 | 60.0174 | 41.8 | 25.4285 | 50.4407 | 59.9886 | 41.8 | 25.4274 | 50.9633 | 59.9713 | 41.8 | 25.431 | 49.2042 | 60.0001 | 41.8 | 25.418 | 49.1424 | 60.0231 | 41.8
25.4391 | 49.8822 | 60.0174 | 41.8 | 25.4368 | 50.4341 | 59.9886 | 41.8 | 25.4357 | 50.9602 | 59.9713 | 41.8 | 25.4393 | 49.195 | 60.0001 | 41.8 | 25.4264 | 49.1368 | 60.0231 | 41.8
25.4474 | 49.8792 | 60.0174 | 41.8 | 25.4452 | 50.4278 | 59.9886 | 41.8 | 25.4441 | 50.957 | 59.9713 | 41.8 | 25.4476 | 49.1859 | 60.0001 | 41.8 | 25.4347 | 49.1312 | 60.0231 | 41.8
25.4557 | 49.8763 | 60.0174 | 41.8 | 25.4535 | 50.4215 | 59.9886 | 41.8 | 25.4524 | 50.9543 | 59.9713 | 41.8 | 25.456 | 49.1768 | 60.0001 | 41.8 | 25.4431 | 49.1305 | 60.0231 | 41.8
25.4641 | 49.8774 | 60.0174 | 41.8 | 25.4618 | 50.4187 | 59.9886 | 41.8 | 25.4608 | 50.9515 | 59.9713 | 41.8 | 25.4643 | 49.1725 | 60.0001 | 41.8 | 25.4514 | 49.1298 | 60.0231 | 41.8
25.4724 | 49.8786 | 60.0174 | 41.8 | 25.4702 | 50.4159 | 59.9886 | 41.8 | 25.4691 | 50.9494 | 59.9713 | 41.8 | 25.4727 | 49.1682 | 60.0001 | 41.8 | 25.4597 | 49.1291 | 60.0231 | 41.8
25.4807 | 49.8776 | 60.0174 | 41.8 | 25.4785 | 50.4156 | 59.9886 | 41.8 | 25.4774 | 50.9473 | 59.9713 | 41.8 | 25.481 | 49.165 | 60.0001 | 41.8 | 25.468 | 49.1284 | 60.0231 | 41.8
25.4891 | 49.8767 | 60.0174 | 41.8 | 25.4868 | 50.4153 | 59.9886 | 41.8 | 25.4858 | 50.9451 | 59.9713 | 41.8 | 25.4893 | 49.1619 | 60.0001 | 41.8 | 25.4764 | 49.1272 | 60.0231 | 41.8
25.4974 | 49.8763 | 60.0174 | 41.8 | 25.4952 | 50.4151 | 59.9886 | 41.8 | 25.4941 | 50.943 | 59.9713 | 41.8 | 25.4977 | 49.1594 | 60.0001 | 41.8 | 25.4847 | 49.126 | 60.0231 | 41.8
25.5057 | 49.8758 | 60.0174 | 41.8 | 25.5035 | 50.4148 | 59.9886 | 41.8 | 25.5024 | 50.9412 | 59.9655 | 41.8 | 25.506 | 49.1568 | 60.0001 | 41.8 | 25.493 | 49.1247 | 60.0231 | 41.8
25.514 | 49.8754 | 60.0174 | 41.8 | 25.5119 | 50.4155 | 59.9886 | 41.8 | 25.5108 | 50.9393 | 59.9655 | 41.8 | 25.5143 | 49.1581 | 60.0001 | 41.8 | 25.5013 | 49.1235 | 60.0231 | 41.8
25.5224 | 49.875 | 60.0174 | 41.8 | 25.5202 | 50.4161 | 59.9886 | 41.8 | 25.5191 | 50.9375 | 59.9655 | 41.8 | 25.5226 | 49.1593 | 60.0001 | 41.8 | 25.5096 | 49.1223 | 60.0231 | 41.8
25.5307 | 49.8745 | 60.0174 | 41.8 | 25.5285 | 50.4165 | 59.9886 | 41.8 | 25.5275 | 50.9357 | 59.9655 | 41.8 | 25.531 | 49.1587 | 60.0001 | 41.8 | 25.518 | 49.1211 | 60.0231 | 41.8
25.539 | 49.8741 | 60.0174 | 41.8 | 25.5369 | 50.4169 | 59.9886 | 41.8 | 25.5358 | 50.9336 | 59.9655 | 41.8 | 25.5393 | 49.1581 | 60.0001 | 41.8 | 25.5263 | 49.1205 | 60.0231 | 41.8
25.5474 | 49.8726 | 60.0174 | 41.8 | 25.5452 | 50.415 | 59.9886 | 41.8 | 25.5441 | 50.9315 | 59.9655 | 41.8 | 25.5477 | 49.1558 | 60.0001 | 41.8 | 25.5347 | 49.12 | 60.0231 | 41.8
25.5557 | 49.871 | 60.0174 | 41.8 | 25.5535 | 50.4132 | 59.9886 | 41.8 | 25.5525 | 50.9311 | 59.9655 | 41.8 | 25.556 | 49.1536 | 60.0001 | 41.8 | 25.543 | 49.1126 | 60.0231 | 41.8
25.564 | 49.8715 | 60.0174 | 41.8 | 25.5619 | 50.4113 | 59.9886 | 41.8 | 25.5608 | 50.9308 | 59.9655 | 41.8 | 25.5643 | 49.1487 | 60.0001 | 41.8 | 25.5513 | 49.1052 | 60.0231 | 41.8
25.5724 | 49.872 | 60.0174 | 41.8 | 25.5702 | 50.4095 | 59.9886 | 41.8 | 25.5692 | 50.9304 | 59.9655 | 41.8 | 25.5726 | 49.1439 | 60.0001 | 41.8 | 25.5596 | 49.0984 | 60.0231 | 41.8
25.5807 | 49.8703 | 60.0174 | 41.8 | 25.5785 | 50.4075 | 59.9886 | 41.8 | 25.5775 | 50.9301 | 59.9655 | 41.8 | 25.581 | 49.139 | 60.0001 | 41.8 | 25.568 | 49.0915 | 60.0231 | 41.8
25.589 | 49.8686 | 60.0174 | 41.8 | 25.5869 | 50.4056 | 59.9886 | 41.8 | 25.5858 | 50.9295 | 59.9655 | 41.8 | 25.5893 | 49.134 | 60.0001 | 41.8 | 25.5763 | 49.0846 | 60.0231 | 41.8
25.5974 | 49.867 | 60.0174 | 41.8 | 25.5952 | 50.4042 | 59.9886 | 41.8 | 25.5941 | 50.9288 | 59.9655 | 41.8 | 25.5977 | 49.1287 | 60.0116 | 41.8 | 25.5847 | 49.0777 | 60.0231 | 41.8
25.6057 | 49.8653 | 60.0174 | 41.8 | 25.6035 | 50.4028 | 59.9886 | 41.8 | 25.6025 | 50.9252 | 59.9655 | 41.8 | 25.606 | 49.1234 | 60.0116 | 41.8 | 25.593 | 49.0709 | 60.0231 | 41.8
25.614 | 49.8636 | 60.0174 | 41.8 | 25.6119 | 50.4021 | 59.9886 | 41.8 | 25.6108 | 50.9215 | 59.9655 | 41.8 | 25.6143 | 49.1199 | 60.0116 | 41.8 | 25.6013 | 49.064 | 60.0231 | 41.8
25.6223 | 49.862 | 60.0174 | 41.8 | 25.6202 | 50.4014 | 59.9886 | 41.8 | 25.6192 | 50.9166 | 59.9655 | 41.8 | 25.6226 | 49.1165 | 60.0116 | 41.8 | 25.6096 | 49.0571 | 60.0231 | 41.8
25.6307 | 49.8601 | 60.0174 | 41.8 | 25.6285 | 50.4018 | 59.9886 | 41.8 | 25.6275 | 50.9116 | 59.9655 | 41.8 | 25.631 | 49.1147 | 60.0116 | 41.8 | 25.618 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.639 | 49.8582 | 60.0174 | 41.8 | 25.6369 | 50.4023 | 59.9886 | 41.8 | 25.6359 | 50.9067 | 59.9655 | 41.8 | 25.6393 | 49.1129 | 60.0116 | 41.8 | 25.6263 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.6473 | 49.856 | 60.0174 | 41.8 | 25.6452 | 50.4028 | 59.9886 | 41.8 | 25.6442 | 50.9018 | 59.9655 | 41.8 | 25.6476 | 49.1125 | 60.0116 | 41.8 | 25.6346 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.6557 | 49.8538 | 60.0174 | 41.8 | 25.6535 | 50.4034 | 59.9886 | 41.8 | 25.6525 | 50.8968 | 59.9655 | 41.8 | 25.6559 | 49.1121 | 60.0116 | 41.8 | 25.6429 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.664 | 49.8533 | 60.0174 | 41.8 | 25.6619 | 50.4035 | 59.9886 | 41.8 | 25.6609 | 50.8919 | 59.9655 | 41.8 | 25.6643 | 49.1117 | 60.0116 | 41.8 | 25.6513 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.6723 | 49.8528 | 60.0174 | 41.8 | 25.6702 | 50.4035 | 59.9886 | 41.8 | 25.6692 | 50.887 | 59.9655 | 41.8 | 25.6727 | 49.1114 | 60.0116 | 41.8 | 25.6596 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.6807 | 49.8523 | 60.0174 | 41.8 | 25.6786 | 50.4029 | 59.9886 | 41.8 | 25.6776 | 50.8821 | 59.9655 | 41.8 | 25.681 | 49.1114 | 60.0116 | 41.8 | 25.668 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.689 | 49.8518 | 60.0174 | 41.8 | 25.6869 | 50.4024 | 59.9886 | 41.8 | 25.6859 | 50.8808 | 59.9655 | 41.8 | 25.6893 | 49.1114 | 60.0116 | 41.8 | 25.6763 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.6973 | 49.8512 | 60.0174 | 41.8 | 25.6952 | 50.4037 | 59.9886 | 41.8 | 25.6942 | 50.8795 | 59.9655 | 41.8 | 25.6976 | 49.1114 | 60.0116 | 41.8 | 25.6846 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7057 | 49.8507 | 60.0174 | 41.8 | 25.7036 | 50.4051 | 59.9886 | 41.8 | 25.7025 | 50.8796 | 59.9655 | 41.8 | 25.706 | 49.1114 | 60.0116 | 41.8 | 25.6929 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.714 | 49.8504 | 60.0174 | 41.8 | 25.7119 | 50.407 | 59.9886 | 41.8 | 25.7109 | 50.8797 | 59.9655 | 41.8 | 25.7143 | 49.1112 | 60.0116 | 41.8 | 25.7013 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7223 | 49.8501 | 60.0174 | 41.8 | 25.7202 | 50.4088 | 59.9886 | 41.8 | 25.7192 | 50.8799 | 59.9655 | 41.8 | 25.7227 | 49.1111 | 60.0116 | 41.8 | 25.7096 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7307 | 49.8501 | 60.0174 | 41.8 | 25.7286 | 50.4104 | 59.9886 | 41.8 | 25.7276 | 50.8802 | 59.9655 | 41.8 | 25.731 | 49.1109 | 60.0116 | 41.8 | 25.7179 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.739 | 49.8501 | 60.0174 | 41.8 | 25.7369 | 50.412 | 59.9886 | 41.8 | 25.7359 | 50.8805 | 59.9655 | 41.8 | 25.7393 | 49.1107 | 60.0116 | 41.8 | 25.7263 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7473 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7452 | 50.4145 | 59.9886 | 41.8 | 25.7442 | 50.8808 | 59.9655 | 41.8 | 25.7476 | 49.1108 | 60.0116 | 41.8 | 25.7346 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7556 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7536 | 50.417 | 59.9886 | 41.8 | 25.7526 | 50.8812 | 59.9655 | 41.8 | 25.756 | 49.1109 | 60.0116 | 41.8 | 25.7429 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.764 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7619 | 50.4189 | 59.9886 | 41.8 | 25.7609 | 50.8816 | 59.9655 | 41.8 | 25.7643 | 49.111 | 60.0174 | 41.8 | 25.7512 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7723 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7702 | 50.4207 | 59.9886 | 41.8 | 25.7693 | 50.882 | 59.9655 | 41.8 | 25.7726 | 49.1111 | 60.0174 | 41.8 | 25.7596 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7806 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7786 | 50.4199 | 59.9886 | 41.8 | 25.7776 | 50.8824 | 59.9655 | 41.8 | 25.7809 | 49.1113 | 60.0174 | 41.8 | 25.7679 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.789 | 49.8502 | 60.0174 | 41.8 | 25.7869 | 50.4191 | 59.9886 | 41.8 | 25.7859 | 50.8827 | 59.9655 | 41.8 | 25.7893 | 49.1116 | 60.0174 | 41.8 | 25.7762 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.7973 | 49.8489 | 60.0174 | 41.8 | 25.7952 | 50.4185 | 59.9886 | 41.8 | 25.7943 | 50.8831 | 59.9655 | 41.8 | 25.7976 | 49.1121 | 60.0174 | 41.8 | 25.7845 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8056 | 49.8476 | 60.0174 | 41.8 | 25.8036 | 50.4178 | 59.9886 | 41.8 | 25.8026 | 50.8833 | 59.9655 | 41.8 | 25.806 | 49.1125 | 60.0174 | 41.8 | 25.7929 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.814 | 49.8464 | 60.0174 | 41.8 | 25.8119 | 50.4154 | 59.9886 | 41.8 | 25.8109 | 50.8834 | 59.9655 | 41.8 | 25.8143 | 49.1134 | 60.0174 | 41.8 | 25.8012 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8223 | 49.8451 | 60.0174 | 41.8 | 25.8203 | 50.413 | 59.9886 | 41.8 | 25.8193 | 50.8835 | 59.9655 | 41.8 | 25.8226 | 49.1144 | 60.0174 | 41.8 | 25.8096 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8306 | 49.8408 | 60.0174 | 41.8 | 25.8286 | 50.4095 | 59.9886 | 41.8 | 25.8276 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8309 | 49.113 | 60.0174 | 41.8 | 25.8179 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.839 | 49.8365 | 60.0174 | 41.8 | 25.8369 | 50.406 | 59.9886 | 41.8 | 25.836 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8393 | 49.1116 | 60.0174 | 41.8 | 25.8262 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8473 | 49.8305 | 60.0174 | 41.8 | 25.8452 | 50.404 | 59.9886 | 41.8 | 25.8443 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8476 | 49.1092 | 60.0174 | 41.8 | 25.8345 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8556 | 49.8246 | 60.0174 | 41.8 | 25.8536 | 50.4019 | 59.9886 | 41.8 | 25.8526 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.856 | 49.1067 | 60.0174 | 41.8 | 25.8429 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8639 | 49.8187 | 60.0174 | 41.8 | 25.8619 | 50.4 | 59.9886 | 41.8 | 25.861 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8643 | 49.1047 | 60.0174 | 41.8 | 25.8512 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8723 | 49.8129 | 60.0174 | 41.8 | 25.8703 | 50.3981 | 59.9886 | 41.8 | 25.8693 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8726 | 49.1027 | 60.0174 | 41.8 | 25.8596 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8806 | 49.8083 | 60.0174 | 41.8 | 25.8786 | 50.3963 | 59.9886 | 41.8 | 25.8777 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8809 | 49.1015 | 60.0174 | 41.8 | 25.8679 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8889 | 49.8037 | 60.0174 | 41.8 | 25.8869 | 50.3946 | 59.9886 | 41.8 | 25.886 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8892 | 49.1002 | 60.0174 | 41.8 | 25.8762 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.8973 | 49.7996 | 60.0174 | 41.8 | 25.8953 | 50.3946 | 59.9886 | 41.8 | 25.8943 | 50.8837 | 59.9655 | 41.8 | 25.8976 | 49.0985 | 60.0174 | 41.8 | 25.8845 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9056 | 49.7956 | 60.0174 | 41.8 | 25.9036 | 50.3947 | 59.9886 | 41.8 | 25.9027 | 50.8839 | 59.9655 | 41.8 | 25.9059 | 49.0968 | 60.0174 | 41.8 | 25.8929 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9139 | 49.7945 | 60.0174 | 41.8 | 25.9119 | 50.3934 | 59.9886 | 41.8 | 25.911 | 50.8842 | 59.9655 | 41.8 | 25.9142 | 49.097 | 60.0174 | 41.8 | 25.9012 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9223 | 49.7934 | 60.0174 | 41.8 | 25.9203 | 50.3921 | 59.9886 | 41.8 | 25.9193 | 50.8844 | 59.9655 | 41.8 | 25.9225 | 49.0972 | 60.0174 | 41.8 | 25.9095 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9306 | 49.7932 | 60.0174 | 41.8 | 25.9286 | 50.3903 | 59.9886 | 41.8 | 25.9277 | 50.8846 | 59.9655 | 41.8 | 25.9309 | 49.0968 | 60.0174 | 41.8 | 25.9178 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9389 | 49.7929 | 60.0174 | 41.8 | 25.9369 | 50.3886 | 59.9886 | 41.8 | 25.936 | 50.8856 | 59.9655 | 41.8 | 25.9392 | 49.0963 | 60.0174 | 41.8 | 25.9262 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9473 | 49.7925 | 60.0174 | 41.8 | 25.9453 | 50.3879 | 59.9886 | 41.8 | 25.9444 | 50.8866 | 59.9655 | 41.8 | 25.9476 | 49.0955 | 60.0174 | 41.8 | 25.9345 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9556 | 49.7922 | 60.0174 | 41.8 | 25.9536 | 50.3872 | 59.9886 | 41.8 | 25.9527 | 50.8877 | 59.9655 | 41.8 | 25.9559 | 49.0946 | 60.0174 | 41.8 | 25.9428 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9639 | 49.7919 | 60.0174 | 41.8 | 25.9619 | 50.3863 | 59.9886 | 41.8 | 25.961 | 50.8887 | 59.9655 | 41.8 | 25.9642 | 49.0927 | 60.0174 | 41.8 | 25.9512 | 49.0502 | 60.0231 | 41.8
25.9722 | 49.7916 | 60.0174 | 41.8 | 25.9703 | 50.3855 | 59.9886 | 41.8 | 25.9694 | 50.8901 | 59.9655 | 41.8 | 25.9725 | 49.0908 | 60.0174 | 41.8 | 25.9595 | 49.0498 | 60.0231 | 41.8
25.9806 | 49.7906 | 60.0174 | 41.8 | 25.9786 | 50.3846 | 59.9886 | 41.8 | 25.9777 | 50.8915 | 59.9655 | 41.8 | 25.9809 | 49.0891 | 60.0174 | 41.8 | 25.9678 | 49.0493 | 60.0231 | 41.8
25.9889 | 49.7896 | 60.0174 | 41.8 | 25.9869 | 50.3838 | 59.9886 | 41.8 | 25.9861 | 50.8927 | 59.9655 | 41.8 | 25.9892 | 49.0875 | 60.0174 | 41.8 | 25.9761 | 49.0488 | 60.0231 | 41.8
25.9972 | 49.7885 | 60.0174 | 41.8 | 25.9953 | 50.3844 | 59.9886 | 41.8 | 25.9944 | 50.8939 | 59.9655 | 41.8 | 25.9976 | 49.0862 | 60.0174 | 41.8 | 25.9845 | 49.0484 | 60.0231 | 41.8
26.0056 | 49.7875 | 60.0174 | 41.8 | 26.0036 | 50.3849 | 59.9886 | 41.8 | 26.0027 | 50.8951 | 59.9655 | 41.8 | 26.0059 | 49.085 | 60.0174 | 41.8 | 25.9928 | 49.0479 | 60.0231 | 41.8
26.0139 | 49.7869 | 60.0174 | 41.8 | 26.0119 | 50.3852 | 59.9886 | 41.8 | 26.0111 | 50.8963 | 59.9655 | 41.8 | 26.0142 | 49.0852 | 60.0174 | 41.8 | 26.0012 | 49.0474 | 60.0231 | 41.8
26.0222 | 49.7863 | 60.0174 | 41.8 | 26.0203 | 50.3855 | 59.9886 | 41.8 | 26.0194 | 50.8908 | 59.9655 | 41.8 | 26.0225 | 49.0854 | 60.0174 | 41.8 | 26.0095 | 49.0469 | 60.0231 | 41.8
26.0306 | 49.7856 | 60.0174 | 41.8 | 26.0286 | 50.3823 | 59.9828 | 41.8 | 26.0277 | 50.8853 | 59.9655 | 41.8 | 26.0309 | 49.0854 | 60.0174 | 41.8 | 26.0178 | 49.0465 | 60.0231 | 41.8
26.0389 | 49.785 | 60.0174 | 41.8 | 26.037 | 50.3792 | 59.9828 | 41.8 | 26.0361 | 50.878 | 59.9655 | 41.8 | 26.0392 | 49.0853 | 60.0174 | 41.8 | 26.0261 | 49.046 | 60.0231 | 41.8
26.0472 | 49.7844 | 60.0174 | 41.8 | 26.0453 | 50.377 | 59.9828 | 41.8 | 26.0444 | 50.8707 | 59.9655 | 41.8 | 26.0475 | 49.0869 | 60.0174 | 41.8 | 26.0345 | 49.0455 | 60.0231 | 41.8
26.0556 | 49.7838 | 60.0174 | 41.8 | 26.0536 | 50.3748 | 59.9828 | 41.8 | 26.0528 | 50.8629 | 59.9655 | 41.8 | 26.0558 | 49.0885 | 60.0174 | 41.8 | 26.0428 | 49.0453 | 60.0231 | 41.8
26.0639 | 49.7805 | 60.0174 | 41.8 | 26.062 | 50.3705 | 59.9828 | 41.8 | 26.0611 | 50.8552 | 59.9655 | 41.8 | 26.0642 | 49.0896 | 60.0174 | 41.8 | 26.0511 | 49.045 | 60.0231 | 41.8
26.0722 | 49.7772 | 60.0174 | 41.8 | 26.0703 | 50.3661 | 59.9828 | 41.8 | 26.0694 | 50.8475 | 59.9655 | 41.8 | 26.0725 | 49.0906 | 60.0174 | 41.8 | 26.0594 | 49.0449 | 60.0231 | 41.8
26.0806 | 49.7739 | 60.0174 | 41.8 | 26.0786 | 50.3625 | 59.9828 | 41.8 | 26.0778 | 50.8397 | 59.9655 | 41.8 | 26.0809 | 49.0914 | 60.0174 | 41.8 | 26.0678 | 49.0447 | 60.0231 | 41.8
26.0889 | 49.7707 | 60.0174 | 41.8 | 26.087 | 50.3589 | 59.9828 | 41.8 | 26.0861 | 50.832 | 59.9655 | 41.8 | 26.0892 | 49.0921 | 60.0174 | 41.8 | 26.0761 | 49.0445 | 60.0231 | 41.8
26.0972 | 49.7682 | 60.0174 | 41.8 | 26.0953 | 50.3552 | 59.9828 | 41.8 | 26.0945 | 50.8242 | 59.9655 | 41.8 | 26.0975 | 49.0932 | 60.0116 | 41.8 | 26.0845 | 49.0444 | 60.0231 | 41.8
26.1055 | 49.7657 | 60.0174 | 41.8 | 26.1036 | 50.3516 | 59.9828 | 41.8 | 26.1028 | 50.8177 | 59.9655 | 41.8 | 26.1058 | 49.0943 | 60.0116 | 41.8 | 26.0928 | 49.0442 | 60.0231 | 41.8
26.1139 | 49.762 | 60.0174 | 41.8 | 26.112 | 50.3504 | 59.9828 | 41.8 | 26.1111 | 50.8112 | 59.9655 | 41.8 | 26.1142 | 49.0952 | 60.0116 | 41.8 | 26.1011 | 49.044 | 60.0231 | 41.8
26.1222 | 49.7583 | 60.0174 | 41.8 | 26.1203 | 50.3491 | 59.9828 | 41.8 | 26.1195 | 50.8065 | 59.9655 | 41.8 | 26.1225 | 49.0962 | 60.0116 | 41.8 | 26.1094 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1305 | 49.7546 | 60.0174 | 41.8 | 26.1286 | 50.3468 | 59.9828 | 41.8 | 26.1278 | 50.8018 | 59.9655 | 41.8 | 26.1309 | 49.0958 | 60.0116 | 41.8 | 26.1178 | 49.0437 | 60.0231 | 41.8
26.1389 | 49.751 | 60.0174 | 41.8 | 26.137 | 50.3445 | 59.9828 | 41.8 | 26.1361 | 50.7973 | 59.9655 | 41.8 | 26.1392 | 49.0954 | 60.0116 | 41.8 | 26.1261 | 49.0438 | 60.0231 | 41.8
26.1472 | 49.7492 | 60.0174 | 41.8 | 26.1453 | 50.3447 | 59.9828 | 41.8 | 26.1445 | 50.7929 | 59.9655 | 41.8 | 26.1475 | 49.0952 | 60.0116 | 41.8 | 26.1345 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1555 | 49.7474 | 60.0174 | 41.8 | 26.1537 | 50.345 | 59.9828 | 41.8 | 26.1528 | 50.7884 | 59.9655 | 41.8 | 26.1558 | 49.0951 | 60.0116 | 41.8 | 26.1428 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1639 | 49.7456 | 60.0174 | 41.8 | 26.162 | 50.3452 | 59.9828 | 41.8 | 26.1612 | 50.7839 | 59.9655 | 41.8 | 26.1642 | 49.0952 | 60.0116 | 41.8 | 26.1511 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1722 | 49.7439 | 60.0174 | 41.8 | 26.1703 | 50.3454 | 59.9828 | 41.8 | 26.1695 | 50.7794 | 59.9655 | 41.8 | 26.1725 | 49.0953 | 60.0116 | 41.8 | 26.1594 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1805 | 49.7418 | 60.0174 | 41.8 | 26.1787 | 50.3456 | 59.9828 | 41.8 | 26.1778 | 50.7749 | 59.9655 | 41.8 | 26.1808 | 49.0944 | 60.0116 | 41.8 | 26.1677 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1889 | 49.7397 | 60.0174 | 41.8 | 26.187 | 50.3458 | 59.9828 | 41.8 | 26.1862 | 50.7747 | 59.9655 | 41.8 | 26.1891 | 49.0936 | 60.0116 | 41.8 | 26.1761 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.1972 | 49.7388 | 60.0174 | 41.8 | 26.1953 | 50.346 | 59.9828 | 41.8 | 26.1945 | 50.7746 | 59.9655 | 41.8 | 26.1975 | 49.0929 | 60.0116 | 41.8 | 26.1844 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2055 | 49.7379 | 60.0174 | 41.8 | 26.2037 | 50.3462 | 59.9828 | 41.8 | 26.2029 | 50.775 | 59.9655 | 41.8 | 26.2058 | 49.0922 | 60.0116 | 41.8 | 26.1927 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2138 | 49.7372 | 60.0174 | 41.8 | 26.212 | 50.3465 | 59.9828 | 41.8 | 26.2112 | 50.7755 | 59.9655 | 41.8 | 26.2142 | 49.0914 | 60.0116 | 41.8 | 26.201 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2222 | 49.7365 | 60.0174 | 41.8 | 26.2203 | 50.3467 | 59.9828 | 41.8 | 26.2195 | 50.7758 | 59.9655 | 41.8 | 26.2225 | 49.0907 | 60.0116 | 41.8 | 26.2094 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2305 | 49.7366 | 60.0174 | 41.8 | 26.2287 | 50.3467 | 59.9828 | 41.8 | 26.2278 | 50.776 | 59.9655 | 41.8 | 26.2308 | 49.0878 | 60.0116 | 41.8 | 26.2177 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2388 | 49.7368 | 60.0174 | 41.8 | 26.237 | 50.3467 | 59.9828 | 41.8 | 26.2362 | 50.7763 | 59.9655 | 41.8 | 26.2391 | 49.0848 | 60.0116 | 41.8 | 26.2261 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2472 | 49.7365 | 60.0174 | 41.8 | 26.2453 | 50.3466 | 59.9828 | 41.8 | 26.2445 | 50.7766 | 59.9655 | 41.8 | 26.2475 | 49.0815 | 60.0116 | 41.8 | 26.2344 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2555 | 49.7361 | 60.0174 | 41.8 | 26.2537 | 50.3464 | 59.9828 | 41.8 | 26.2529 | 50.7768 | 59.9655 | 41.8 | 26.2558 | 49.0782 | 60.0116 | 41.8 | 26.2427 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2638 | 49.7357 | 60.0174 | 41.8 | 26.262 | 50.3463 | 59.9828 | 41.8 | 26.2612 | 50.7771 | 59.9655 | 41.8 | 26.2642 | 49.0757 | 60.0116 | 41.8 | 26.251 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2722 | 49.7353 | 60.0174 | 41.8 | 26.2704 | 50.3461 | 59.9828 | 41.8 | 26.2696 | 50.7777 | 59.9655 | 41.8 | 26.2725 | 49.0732 | 60.0116 | 41.8 | 26.2594 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2805 | 49.7349 | 60.0174 | 41.8 | 26.2787 | 50.3459 | 59.9828 | 41.8 | 26.2779 | 50.7783 | 59.9655 | 41.8 | 26.2808 | 49.0678 | 60.0116 | 41.8 | 26.2677 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2888 | 49.7345 | 60.0174 | 41.8 | 26.287 | 50.3457 | 59.9828 | 41.8 | 26.2862 | 50.7783 | 59.9655 | 41.8 | 26.2891 | 49.0625 | 60.0116 | 41.8 | 26.2761 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.2972 | 49.7337 | 60.0174 | 41.8 | 26.2954 | 50.3456 | 59.9828 | 41.8 | 26.2946 | 50.7783 | 59.9655 | 41.8 | 26.2975 | 49.0571 | 60.0116 | 41.8 | 26.2844 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3055 | 49.7328 | 60.0174 | 41.8 | 26.3037 | 50.3454 | 59.9828 | 41.8 | 26.3029 | 50.7783 | 59.9655 | 41.8 | 26.3058 | 49.0518 | 60.0116 | 41.8 | 26.2927 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3138 | 49.7319 | 60.0231 | 41.8 | 26.312 | 50.3442 | 59.9828 | 41.8 | 26.3112 | 50.7783 | 59.9655 | 41.8 | 26.3141 | 49.0487 | 60.0116 | 41.8 | 26.301 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3221 | 49.731 | 60.0231 | 41.8 | 26.3204 | 50.343 | 59.9828 | 41.8 | 26.3196 | 50.7786 | 59.9655 | 41.8 | 26.3225 | 49.0456 | 60.0116 | 41.8 | 26.3094 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3305 | 49.7308 | 60.0231 | 41.8 | 26.3287 | 50.3419 | 59.9828 | 41.8 | 26.3279 | 50.7789 | 59.9655 | 41.8 | 26.3308 | 49.0426 | 60.0116 | 41.8 | 26.3177 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3388 | 49.7305 | 60.0231 | 41.8 | 26.337 | 50.3409 | 59.9828 | 41.8 | 26.3362 | 50.7792 | 59.9655 | 41.8 | 26.3392 | 49.0395 | 60.0116 | 41.8 | 26.326 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3471 | 49.7302 | 60.0231 | 41.8 | 26.3454 | 50.3401 | 59.9828 | 41.8 | 26.3446 | 50.7795 | 59.9655 | 41.8 | 26.3475 | 49.0365 | 60.0116 | 41.8 | 26.3344 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3555 | 49.7299 | 60.0231 | 41.8 | 26.3537 | 50.3394 | 59.9828 | 41.8 | 26.3529 | 50.7798 | 59.9655 | 41.8 | 26.3558 | 49.0335 | 60.0116 | 41.8 | 26.3427 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3638 | 49.7296 | 60.0231 | 41.8 | 26.362 | 50.3354 | 59.9828 | 41.8 | 26.3613 | 50.7801 | 59.9655 | 41.8 | 26.3641 | 49.0333 | 60.0116 | 41.8 | 26.351 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3721 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.3704 | 50.3314 | 59.9828 | 41.8 | 26.3696 | 50.7765 | 59.9655 | 41.8 | 26.3725 | 49.0331 | 60.0116 | 41.8 | 26.3594 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3805 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.3787 | 50.3269 | 59.9828 | 41.8 | 26.3779 | 50.773 | 59.9655 | 41.8 | 26.3808 | 49.0329 | 60.0116 | 41.8 | 26.3677 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3888 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.3871 | 50.3224 | 59.9828 | 41.8 | 26.3863 | 50.7694 | 59.9655 | 41.8 | 26.3892 | 49.0326 | 60.0116 | 41.8 | 26.376 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.3971 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.3954 | 50.3189 | 59.9828 | 41.8 | 26.3946 | 50.7659 | 59.9655 | 41.8 | 26.3975 | 49.0314 | 60.0116 | 41.8 | 26.3843 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4055 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4037 | 50.3154 | 59.9828 | 41.8 | 26.403 | 50.762 | 59.9655 | 41.8 | 26.4058 | 49.0303 | 60.0116 | 41.8 | 26.3926 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4138 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4121 | 50.3119 | 59.9828 | 41.8 | 26.4113 | 50.7582 | 59.9655 | 41.8 | 26.4141 | 49.0291 | 60.0116 | 41.8 | 26.401 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4221 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4204 | 50.3085 | 59.9828 | 41.8 | 26.4196 | 50.7543 | 59.9655 | 41.8 | 26.4225 | 49.0279 | 60.0116 | 41.8 | 26.4093 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4304 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4287 | 50.3052 | 59.9828 | 41.8 | 26.428 | 50.7505 | 59.9655 | 41.8 | 26.4308 | 49.027 | 60.0116 | 41.8 | 26.4177 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4388 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4371 | 50.3019 | 59.9828 | 41.8 | 26.4363 | 50.7467 | 59.9655 | 41.8 | 26.4391 | 49.026 | 60.0116 | 41.8 | 26.426 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4471 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4454 | 50.2998 | 59.9828 | 41.8 | 26.4446 | 50.7428 | 59.9655 | 41.8 | 26.4474 | 49.025 | 60.0116 | 41.8 | 26.4343 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4554 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4537 | 50.2977 | 59.9828 | 41.8 | 26.453 | 50.7419 | 59.9655 | 41.8 | 26.4558 | 49.024 | 60.0116 | 41.8 | 26.4426 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4638 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4621 | 50.2961 | 59.9828 | 41.8 | 26.4613 | 50.7409 | 59.9655 | 41.8 | 26.4641 | 49.0231 | 60.0116 | 41.8 | 26.451 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4721 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4704 | 50.2945 | 59.9828 | 41.8 | 26.4697 | 50.74 | 59.9655 | 41.8 | 26.4725 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.4593 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4804 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4787 | 50.2934 | 59.9828 | 41.8 | 26.478 | 50.7391 | 59.9655 | 41.8 | 26.4808 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.4677 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4888 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4871 | 50.2923 | 59.9828 | 41.8 | 26.4863 | 50.7382 | 59.9655 | 41.8 | 26.4891 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.476 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.4971 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.4954 | 50.2912 | 59.9828 | 41.8 | 26.4947 | 50.7372 | 59.9655 | 41.8 | 26.4974 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.4843 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5054 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.5038 | 50.2901 | 59.9828 | 41.8 | 26.503 | 50.7363 | 59.9655 | 41.8 | 26.5058 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.4926 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5137 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.5121 | 50.2859 | 59.9828 | 41.8 | 26.5114 | 50.7354 | 59.9655 | 41.8 | 26.5141 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.501 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5221 | 49.7293 | 60.0231 | 41.8 | 26.5204 | 50.2817 | 59.9828 | 41.8 | 26.5197 | 50.7345 | 59.9655 | 41.8 | 26.5225 | 49.0222 | 60.0116 | 41.8 | 26.5093 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5304 | 49.7294 | 60.0231 | 41.8 | 26.5288 | 50.2795 | 59.9828 | 41.8 | 26.528 | 50.7335 | 59.9655 | 41.8 | 26.5308 | 49.0212 | 60.0116 | 41.8 | 26.5176 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5387 | 49.7294 | 60.0231 | 41.8 | 26.5371 | 50.2773 | 59.9828 | 41.8 | 26.5364 | 50.7335 | 59.9655 | 41.8 | 26.5391 | 49.0202 | 60.0116 | 41.8 | 26.5259 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5471 | 49.7292 | 60.0231 | 41.8 | 26.5454 | 50.2746 | 59.9828 | 41.8 | 26.5447 | 50.7335 | 59.9655 | 41.8 | 26.5474 | 49.0191 | 60.0116 | 41.8 | 26.5343 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5554 | 49.7289 | 60.0231 | 41.8 | 26.5538 | 50.2719 | 59.9828 | 41.8 | 26.553 | 50.7335 | 59.9655 | 41.8 | 26.5558 | 49.0181 | 60.0116 | 41.8 | 26.5426 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5637 | 49.7287 | 60.0231 | 41.8 | 26.5621 | 50.2681 | 59.9828 | 41.8 | 26.5614 | 50.7335 | 59.9655 | 41.8 | 26.5641 | 49.0171 | 60.0116 | 41.8 | 26.551 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.572 | 49.7284 | 60.0231 | 41.8 | 26.5704 | 50.2643 | 59.9828 | 41.8 | 26.5697 | 50.731 | 59.9655 | 41.8 | 26.5724 | 49.0161 | 60.0116 | 41.8 | 26.5593 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5804 | 49.7282 | 60.0231 | 41.8 | 26.5788 | 50.2605 | 59.9828 | 41.8 | 26.5781 | 50.7285 | 59.9655 | 41.8 | 26.5807 | 49.0151 | 60.0116 | 41.8 | 26.5676 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.5887 | 49.728 | 60.0231 | 41.8 | 26.5871 | 50.2567 | 59.9828 | 41.8 | 26.5864 | 50.726 | 59.9655 | 41.8 | 26.5891 | 49.014 | 60.0116 | 41.8 | 26.5759 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.597 | 49.7277 | 60.0231 | 41.8 | 26.5954 | 50.2548 | 59.9828 | 41.8 | 26.5947 | 50.7235 | 59.9655 | 41.8 | 26.5974 | 49.0133 | 60.0116 | 41.8 | 26.5842 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6054 | 49.7275 | 60.0231 | 41.8 | 26.6038 | 50.253 | 59.9828 | 41.8 | 26.6031 | 50.721 | 59.9655 | 41.8 | 26.6058 | 49.0126 | 60.0116 | 41.8 | 26.5926 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6137 | 49.7272 | 60.0231 | 41.8 | 26.6121 | 50.2498 | 59.9828 | 41.8 | 26.6114 | 50.7185 | 59.9655 | 41.8 | 26.6141 | 49.0128 | 60.0116 | 41.8 | 26.6009 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.622 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6205 | 50.2466 | 59.9828 | 41.8 | 26.6198 | 50.716 | 59.9655 | 41.8 | 26.6224 | 49.0131 | 60.0116 | 41.8 | 26.6093 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6304 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6288 | 50.2439 | 59.9828 | 41.8 | 26.6281 | 50.7135 | 59.9655 | 41.8 | 26.6307 | 49.0134 | 60.0116 | 41.8 | 26.6176 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6387 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6371 | 50.2413 | 59.9828 | 41.8 | 26.6364 | 50.711 | 59.9655 | 41.8 | 26.6391 | 49.0137 | 60.0116 | 41.8 | 26.6259 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.647 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6455 | 50.2392 | 59.9828 | 41.8 | 26.6448 | 50.7085 | 59.9655 | 41.8 | 26.6474 | 49.014 | 60.0116 | 41.8 | 26.6342 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6554 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6538 | 50.2371 | 59.9828 | 41.8 | 26.6531 | 50.7085 | 59.9655 | 41.8 | 26.6558 | 49.0143 | 60.0116 | 41.8 | 26.6426 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6637 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6621 | 50.2355 | 59.9828 | 41.8 | 26.6614 | 50.7085 | 59.9655 | 41.8 | 26.6641 | 49.0146 | 60.0116 | 41.8 | 26.6509 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.672 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6705 | 50.2338 | 59.9828 | 41.8 | 26.6698 | 50.7093 | 59.9655 | 41.8 | 26.6724 | 49.0148 | 60.0116 | 41.8 | 26.6592 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6803 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6788 | 50.2329 | 59.9828 | 41.8 | 26.6781 | 50.7101 | 59.9655 | 41.8 | 26.6807 | 49.0148 | 60.0116 | 41.8 | 26.6675 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.6887 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6871 | 50.232 | 59.9828 | 41.8 | 26.6865 | 50.7109 | 59.9655 | 41.8 | 26.6891 | 49.0148 | 60.0116 | 41.8 | 26.6759 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.697 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.6955 | 50.2347 | 59.9828 | 41.8 | 26.6948 | 50.7117 | 59.9655 | 41.8 | 26.6974 | 49.0088 | 60.0116 | 41.8 | 26.6842 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7053 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.7038 | 50.2375 | 59.9828 | 41.8 | 26.7031 | 50.7116 | 59.9655 | 41.8 | 26.7057 | 49.0028 | 60.0116 | 41.8 | 26.6926 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7137 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.7121 | 50.2407 | 59.9828 | 41.8 | 26.7115 | 50.7115 | 59.9655 | 41.8 | 26.7141 | 48.9968 | 60.0116 | 41.8 | 26.7009 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.722 | 49.727 | 60.0231 | 41.8 | 26.7205 | 50.2438 | 59.9828 | 41.8 | 26.7198 | 50.7114 | 59.9655 | 41.8 | 26.7224 | 48.9909 | 60.0116 | 41.8 | 26.7092 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7303 | 49.7263 | 60.0231 | 41.8 | 26.7288 | 50.2473 | 59.9828 | 41.8 | 26.7281 | 50.7113 | 59.9655 | 41.8 | 26.7307 | 48.9849 | 60.0116 | 41.8 | 26.7175 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7387 | 49.7257 | 60.0231 | 41.8 | 26.7372 | 50.2507 | 59.9828 | 41.8 | 26.7365 | 50.7112 | 59.9655 | 41.8 | 26.7391 | 48.9789 | 60.0116 | 41.8 | 26.7259 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.747 | 49.7223 | 60.0231 | 41.8 | 26.7455 | 50.2538 | 59.9828 | 41.8 | 26.7448 | 50.7111 | 59.9655 | 41.8 | 26.7474 | 48.9738 | 60.0116 | 41.8 | 26.7342 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7553 | 49.7189 | 60.0231 | 41.8 | 26.7538 | 50.2568 | 59.9828 | 41.8 | 26.7532 | 50.7103 | 59.9655 | 41.8 | 26.7557 | 48.9687 | 60.0116 | 41.8 | 26.7426 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7636 | 49.7122 | 60.0231 | 41.8 | 26.7622 | 50.2601 | 59.9828 | 41.8 | 26.7615 | 50.7094 | 59.9655 | 41.8 | 26.764 | 48.9637 | 60.0116 | 41.8 | 26.7509 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.772 | 49.7054 | 60.0231 | 41.8 | 26.7705 | 50.2634 | 59.9828 | 41.8 | 26.7698 | 50.7085 | 59.9655 | 41.8 | 26.7724 | 48.9586 | 60.0116 | 41.8 | 26.7592 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7803 | 49.6987 | 60.0231 | 41.8 | 26.7788 | 50.265 | 59.9828 | 41.8 | 26.7782 | 50.7076 | 59.9655 | 41.8 | 26.7807 | 48.9569 | 60.0116 | 41.8 | 26.7675 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.7886 | 49.6919 | 60.0231 | 41.8 | 26.7872 | 50.2667 | 59.9828 | 41.8 | 26.7865 | 50.7076 | 59.9655 | 41.8 | 26.7891 | 48.9551 | 60.0116 | 41.8 | 26.7759 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.797 | 49.6852 | 60.0231 | 41.8 | 26.7955 | 50.268 | 59.9828 | 41.8 | 26.7949 | 50.7076 | 59.9655 | 41.8 | 26.7974 | 48.9533 | 60.0116 | 41.8 | 26.7842 | 49.0439 | 60.0231 | 41.8
26.8053 | 49.6784 | 60.0231 | 41.8 | 26.8038 | 50.2694 | 59.9828 | 41.8 | 26.8032 | 50.7079 | 59.9655 | 41.8 | 26.8057 | 48.9515 | 60.0116 | 41.8 | 26.7925 | 49.0435 | 60.0231 | 41.8
26.8136 | 49.6723 | 60.0231 | 41.8 | 26.8122 | 50.2703 | 59.9828 | 41.8 | 26.8115 | 50.7081 | 59.9655 | 41.8 | 26.814 | 48.9497 | 60.0116 | 41.8 | 26.8008 | 49.0432 | 60.0231 | 41.8
26.822 | 49.6662 | 60.0231 | 41.8 | 26.8205 | 50.2713 | 59.9828 | 41.8 | 26.8199 | 50.7084 | 59.9655 | 41.8 | 26.8224 | 48.9479 | 60.0116 | 41.8 | 26.8091 | 49.0428 | 60.0231 | 41.8
26.8303 | 49.6625 | 60.0231 | 41.8 | 26.8288 | 50.2723 | 59.9828 | 41.8 | 26.8282 | 50.7086 | 59.9655 | 41.8 | 26.8307 | 48.9451 | 60.0116 | 41.8 | 26.8175 | 49.0423 | 60.0231 | 41.8
26.8386 | 49.6588 | 60.0231 | 41.8 | 26.8372 | 50.2733 | 59.9828 | 41.8 | 26.8365 | 50.7088 | 59.9655 | 41.8 | 26.8391 | 48.9424 | 60.0116 | 41.8 | 26.8258 | 49.0419 | 60.0231 | 41.8
26.8469 | 49.6585 | 60.0231 | 41.8 | 26.8455 | 50.271 | 59.9828 | 41.8 | 26.8449 | 50.7091 | 59.9655 | 41.8 | 26.8474 | 48.9396 | 60.0116 | 41.8 | 26.8342 | 49.0414 | 60.0231 | 41.8
26.8553 | 49.6581 | 60.0231 | 41.8 | 26.8539 | 50.2687 | 59.9828 | 41.8 | 26.8532 | 50.7093 | 59.9655 | 41.8 | 26.8557 | 48.9368 | 60.0116 | 41.8 | 26.8425 | 49.041 | 60.0231 | 41.8
26.8636 | 49.6552 | 60.0231 | 41.8 | 26.8622 | 50.2669 | 59.9828 | 41.8 | 26.8615 | 50.7096 | 59.9655 | 41.8 | 26.864 | 48.9368 | 60.0116 | 41.8 | 26.8508 | 49.0405 | 60.0231 | 41.8
26.8719 | 49.6522 | 60.0231 | 41.8 | 26.8705 | 50.2651 | 59.9828 | 41.8 | 26.8699 | 50.7098 | 59.9655 | 41.8 | 26.8724 | 48.9367 | 60.0116 | 41.8 | 26.8591 | 49.0401 | 60.0231 | 41.8
26.8803 | 49.6493 | 60.0231 | 41.8 | 26.8789 | 50.2633 | 59.9828 | 41.8 | 26.8782 | 50.71 | 59.9655 | 41.8 | 26.8807 | 48.9367 | 60.0116 | 41.8 | 26.8675 | 49.0397 | 60.0231 | 41.8
26.8886 | 49.6463 | 60.0231 | 41.8 | 26.8872 | 50.2615 | 59.9828 | 41.8 | 26.8866 | 50.7103 | 59.9655 | 41.8 | 26.889 | 48.9367 | 60.0116 | 41.8 | 26.8758 | 49.0396 | 60.0231 | 41.8
26.8969 | 49.6434 | 60.0231 | 41.8 | 26.8955 | 50.26 | 59.9828 | 41.8 | 26.8949 | 50.7106 | 59.9655 | 41.8 | 26.8973 | 48.9366 | 60.0116 | 41.8 | 26.8842 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9053 | 49.6404 | 60.0231 | 41.8 | 26.9039 | 50.2586 | 59.9828 | 41.8 | 26.9033 | 50.7108 | 59.9655 | 41.8 | 26.9057 | 48.9365 | 60.0116 | 41.8 | 26.8925 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9136 | 49.6376 | 60.0231 | 41.8 | 26.9122 | 50.2553 | 59.9828 | 41.8 | 26.9116 | 50.7111 | 59.9655 | 41.8 | 26.9141 | 48.9364 | 60.0116 | 41.8 | 26.9008 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9219 | 49.6348 | 60.0231 | 41.8 | 26.9205 | 50.252 | 59.9828 | 41.8 | 26.9199 | 50.7114 | 59.9655 | 41.8 | 26.9224 | 48.9362 | 60.0116 | 41.8 | 26.9091 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9302 | 49.6318 | 60.0231 | 41.8 | 26.9289 | 50.2487 | 59.9828 | 41.8 | 26.9283 | 50.7117 | 59.9655 | 41.8 | 26.9307 | 48.9361 | 60.0116 | 41.8 | 26.9175 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9386 | 49.6287 | 60.0231 | 41.8 | 26.9372 | 50.2454 | 59.9828 | 41.8 | 26.9366 | 50.7119 | 59.9655 | 41.8 | 26.939 | 48.936 | 60.0116 | 41.8 | 26.9258 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9469 | 49.6283 | 60.0231 | 41.8 | 26.9456 | 50.2411 | 59.9828 | 41.8 | 26.9449 | 50.7122 | 59.9655 | 41.8 | 26.9474 | 48.9359 | 60.0116 | 41.8 | 26.9341 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9552 | 49.6278 | 60.0231 | 41.8 | 26.9539 | 50.2368 | 59.9828 | 41.8 | 26.9533 | 50.7113 | 59.9655 | 41.8 | 26.9557 | 48.9357 | 60.0116 | 41.8 | 26.9424 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9636 | 49.6274 | 60.0231 | 41.8 | 26.9622 | 50.2325 | 59.9828 | 41.8 | 26.9616 | 50.7104 | 59.9655 | 41.8 | 26.9641 | 48.9356 | 60.0116 | 41.8 | 26.9508 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9719 | 49.6269 | 60.0231 | 41.8 | 26.9706 | 50.2282 | 59.9828 | 41.8 | 26.9699 | 50.7092 | 59.9655 | 41.8 | 26.9724 | 48.9355 | 60.0116 | 41.8 | 26.9591 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9802 | 49.6265 | 60.0231 | 41.8 | 26.9789 | 50.2198 | 59.9828 | 41.8 | 26.9783 | 50.708 | 59.9655 | 41.8 | 26.9807 | 48.9358 | 60.0116 | 41.8 | 26.9675 | 49.0395 | 60.0231 | 41.8
26.9886 | 49.6261 | 60.0231 | 41.8 | 26.9872 | 50.2115 | 59.9828 | 41.8 | 26.9866 | 50.7068 | 59.9655 | 41.8 | 26.989 | 48.9361 | 60.0116 | 41.8 | 26.9758 | 49.0337 | 60.0231 | 41.8
26.9969 | 49.6258 | 60.0231 | 41.8 | 26.9956 | 50.2054 | 59.9828 | 41.8 | 26.995 | 50.7056 | 59.9655 | 41.8 | 26.9974 | 48.9364 | 60.0116 | 41.8 | 26.9841 | 49.028 | 60.0231 | 41.8
27.0052 | 49.6255 | 60.0231 | 41.8 | 27.0039 | 50.1994 | 59.9828 | 41.8 | 27.0033 | 50.7044 | 59.9655 | 41.8 | 27.0057 | 48.9367 | 60.0116 | 41.8 | 26.9924 | 49.0223 | 60.0231 | 41.8
27.0135 | 49.6255 | 60.0231 | 41.8 | 27.0122 | 50.1922 | 59.9828 | 41.8 | 27.0116 | 50.7032 | 59.9655 | 41.8 | 27.014 | 48.9374 | 60.0116 | 41.8 | 27.0008 | 49.0166 | 60.0231 | 41.8
27.0219 | 49.6255 | 60.0231 | 41.8 | 27.0206 | 50.185 | 59.9828 | 41.8 | 27.02 | 50.702 | 59.9655 | 41.8 | 27.0223 | 48.938 | 60.0116 | 41.8 | 27.0091 | 49.0063 | 60.0231 | 41.8
27.0302 | 49.6255 | 60.0231 | 41.8 | 27.0289 | 50.1776 | 59.9771 | 41.8 | 27.0283 | 50.7008 | 59.9655 | 41.8 | 27.0307 | 48.9386 | 60.0116 | 41.8 | 27.0174 | 48.9959 | 60.0231 | 41.8
27.0385 | 49.6255 | 60.0231 | 41.8 | 27.0372 | 50.1701 | 59.9771 | 41.8 | 27.0367 | 50.7008 | 59.9655 | 41.8 | 27.039 | 48.9392 | 60.0116 | 41.8 | 27.0258 | 48.9861 | 60.0231 | 41.8
27.0469 | 49.6259 | 60.0231 | 41.8 | 27.0456 | 50.159 | 59.9771 | 41.8 | 27.045 | 50.7008 | 59.9655 | 41.8 | 27.0474 | 48.9399 | 60.0116 | 41.8 | 27.0341 | 48.9762 | 60.0231 | 41.8
27.0552 | 49.6262 | 60.0231 | 41.8 | 27.0539 | 50.1479 | 59.9771 | 41.8 | 27.0533 | 50.7008 | 59.9655 | 41.8 | 27.0557 | 48.9405 | 60.0116 | 41.8 | 27.0424 | 48.9664 | 60.0231 | 41.8
27.0635 | 49.6264 | 60.0231 | 41.8 | 27.0623 | 50.1404 | 59.9771 | 41.8 | 27.0617 | 50.7008 | 59.9655 | 41.8 | 27.064 | 48.9371 | 60.0116 | 41.8 | 27.0507 | 48.9565 | 60.0231 | 41.8
27.0719 | 49.6267 | 60.0231 | 41.8 | 27.0706 | 50.133 | 59.9771 | 41.8 | 27.07 | 50.7004 | 59.9655 | 41.8 | 27.0723 | 48.9338 | 60.0116 | 41.8 | 27.0591 | 48.9528 | 60.0231 | 41.8
27.0802 | 49.6269 | 60.0231 | 41.8 | 27.0789 | 50.1249 | 59.9771 | 41.8 | 27.0783 | 50.7 | 59.9655 | 41.8 | 27.0807 | 48.928 | 60.0116 | 41.8 | 27.0674 | 48.949 | 60.0231 | 41.8
27.0885 | 49.6271 | 60.0231 | 41.8 | 27.0873 | 50.1167 | 59.9771 | 41.8 | 27.0867 | 50.6996 | 59.9655 | 41.8 | 27.089 | 48.9223 | 60.0116 | 41.8 | 27.0757 | 48.9402 | 60.0231 | 41.8
27.0969 | 49.6277 | 60.0231 | 41.8 | 27.0956 | 50.1128 | 59.9771 | 41.8 | 27.095 | 50.6992 | 59.9655 | 41.8 | 27.0974 | 48.9163 | 60.0116 | 41.8 | 27.084 | 48.9314 | 60.0231 | 41.8
27.1052 | 49.6283 | 60.0231 | 41.8 | 27.1039 | 50.1089 | 59.9771 | 41.8 | 27.1034 | 50.6976 | 59.9655 | 41.8 | 27.1057 | 48.9102 | 60.0116 | 41.8 | 27.0924 | 48.9273 | 60.0231 | 41.8
27.1135 | 49.6289 | 60.0231 | 41.8 | 27.1123 | 50.1049 | 59.9771 | 41.8 | 27.1117 | 50.6961 | 59.9655 | 41.8 | 27.114 | 48.9042 | 60.0116 | 41.8 | 27.1007 | 48.9232 | 60.0231 | 41.8
27.1218 | 49.6295 | 60.0231 | 41.8 | 27.1206 | 50.101 | 59.9771 | 41.8 | 27.12 | 50.6945 | 59.9655 | 41.8 | 27.1223 | 48.8981 | 60.0116 | 41.8 | 27.1091 | 48.9186 | 60.0231 | 41.8
27.1302 | 49.6297 | 60.0231 | 41.8 | 27.129 | 50.1005 | 59.9771 | 41.8 | 27.1284 | 50.693 | 59.9655 | 41.8 | 27.1307 | 48.8921 | 60.0116 | 41.8 | 27.1174 | 48.9139 | 60.0231 | 41.8
27.1385 | 49.63 | 60.0231 | 41.8 | 27.1373 | 50.1 | 59.9771 | 41.8 | 27.1367 | 50.6911 | 59.9655 | 41.8 | 27.139 | 48.886 | 60.0116 | 41.8 | 27.1257 | 48.9093 | 60.0231 | 41.8
27.1468 | 49.6303 | 60.0231 | 41.8 | 27.1456 | 50.0995 | 59.9771 | 41.8 | 27.1451 | 50.6893 | 59.9655 | 41.8 | 27.1473 | 48.8837 | 60.0116 | 41.8 | 27.134 | 48.9047 | 60.0231 | 41.8
27.1552 | 49.6305 | 60.0231 | 41.8 | 27.154 | 50.099 | 59.9771 | 41.8 | 27.1534 | 50.6878 | 59.9655 | 41.8 | 27.1556 | 48.8813 | 60.0116 | 41.8 | 27.1424 | 48.8993 | 60.0231 | 41.8
27.1635 | 49.6318 | 60.0231 | 41.8 | 27.1623 | 50.0987 | 59.9771 | 41.8 | 27.1617 | 50.6864 | 59.9655 | 41.8 | 27.164 | 48.8807 | 60.0116 | 41.8 | 27.1507 | 48.894 | 60.0231 | 41.8
27.1718 | 49.6331 | 60.0231 | 41.8 | 27.1706 | 50.0985 | 59.9771 | 41.8 | 27.1701 | 50.6853 | 59.9655 | 41.8 | 27.1723 | 48.8801 | 60.0116 | 41.8 | 27.1591 | 48.8936 | 60.0231 | 41.8
27.1801 | 49.6343 | 60.0231 | 41.8 | 27.179 | 50.0982 | 59.9771 | 41.8 | 27.1784 | 50.6842 | 59.9655 | 41.8 | 27.1807 | 48.8795 | 60.0116 | 41.8 | 27.1674 | 48.8933 | 60.0231 | 41.8
27.1885 | 49.6355 | 60.0231 | 41.8 | 27.1873 | 50.098 | 59.9771 | 41.8 | 27.1867 | 50.6843 | 59.9655 | 41.8 | 27.189 | 48.8789 | 60.0116 | 41.8 | 27.1757 | 48.893 | 60.0231 | 41.8
27.1968 | 49.6372 | 60.0231 | 41.8 | 27.1956 | 50.0977 | 59.9771 | 41.8 | 27.1951 | 50.6843 | 59.9655 | 41.8 | 27.1973 | 48.8783 | 60.0116 | 41.8 | 27.184 | 48.8927 | 60.0231 | 41.8
27.2051 | 49.6389 | 60.0231 | 41.8 | 27.204 | 50.0974 | 59.9771 | 41.8 | 27.2034 | 50.6813 | 59.9655 | 41.8 | 27.2056 | 48.8777 | 60.0116 | 41.8 | 27.1924 | 48.8919 | 60.0231 | 41.8
27.2135 | 49.6396 | 60.0231 | 41.8 | 27.2123 | 50.0974 | 59.9771 | 41.8 | 27.2118 | 50.6783 | 59.9655 | 41.8 | 27.214 | 48.8771 | 60.0116 | 41.8 | 27.2007 | 48.8911 | 60.0231 | 41.8
27.2218 | 49.6404 | 60.0231 | 41.8 | 27.2206 | 50.0974 | 59.9771 | 41.8 | 27.2201 | 50.6753 | 59.9655 | 41.8 | 27.2223 | 48.8765 | 60.0116 | 41.8 | 27.209 | 48.8904 | 60.0231 | 41.8
27.2301 | 49.6411 | 60.0231 | 41.8 | 27.229 | 50.0974 | 59.9771 | 41.8 | 27.2284 | 50.6724 | 59.9655 | 41.8 | 27.2307 | 48.8759 | 60.0116 | 41.8 | 27.2173 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2385 | 49.6418 | 60.0231 | 41.8 | 27.2373 | 50.0974 | 59.9771 | 41.8 | 27.2368 | 50.6679 | 59.9655 | 41.8 | 27.239 | 48.8753 | 60.0116 | 41.8 | 27.2257 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2468 | 49.6416 | 60.0231 | 41.8 | 27.2457 | 50.0965 | 59.9771 | 41.8 | 27.2451 | 50.6635 | 59.9655 | 41.8 | 27.2473 | 48.8743 | 60.0116 | 41.8 | 27.234 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2551 | 49.6414 | 60.0231 | 41.8 | 27.254 | 50.0956 | 59.9771 | 41.8 | 27.2534 | 50.6581 | 59.9655 | 41.8 | 27.2556 | 48.8734 | 60.0116 | 41.8 | 27.2423 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2635 | 49.641 | 60.0231 | 41.8 | 27.2623 | 50.0946 | 59.9771 | 41.8 | 27.2618 | 50.6528 | 59.9655 | 41.8 | 27.264 | 48.8725 | 60.0116 | 41.8 | 27.2507 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2718 | 49.6405 | 60.0231 | 41.8 | 27.2707 | 50.0937 | 59.9771 | 41.8 | 27.2701 | 50.6474 | 59.9655 | 41.8 | 27.2723 | 48.8715 | 60.0116 | 41.8 | 27.259 | 48.8896 | 60.0231 | 41.8
27.2801 | 49.6394 | 60.0231 | 41.8 | 27.279 | 50.0927 | 59.9771 | 41.8 | 27.2785 | 50.642 | 59.9655 | 41.8 | 27.2806 | 48.8706 | 60.0116 | 41.8 | 27.2673 | 48.8895 | 60.0231 | 41.8
27.2884 | 49.6382 | 60.0231 | 41.8 | 27.2873 | 50.0918 | 59.9771 | 41.8 | 27.2868 | 50.6397 | 59.9655 | 41.8 | 27.2889 | 48.8697 | 60.0116 | 41.8 | 27.2756 | 48.8897 | 60.0231 | 41.8
27.2968 | 49.6383 | 60.0231 | 41.8 | 27.2957 | 50.0909 | 59.9771 | 41.8 | 27.2951 | 50.6374 | 59.9655 | 41.8 | 27.2973 | 48.868 | 60.0116 | 41.8 | 27.284 | 48.8898 | 60.0231 | 41.8
27.3051 | 49.6384 | 60.0231 | 41.8 | 27.304 | 50.0899 | 59.9771 | 41.8 | 27.3035 | 50.6347 | 59.9655 | 41.8 | 27.3056 | 48.8664 | 60.0116 | 41.8 | 27.2923 | 48.8899 | 60.0231 | 41.8
27.3134 | 49.6384 | 60.0231 | 41.8 | 27.3123 | 50.089 | 59.9771 | 41.8 | 27.3118 | 50.632 | 59.9655 | 41.8 | 27.314 | 48.8647 | 60.0116 | 41.8 | 27.3007 | 48.89 | 60.0231 | 41.8
27.3218 | 49.6385 | 60.0231 | 41.8 | 27.3207 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3202 | 50.6292 | 59.9655 | 41.8 | 27.3223 | 48.8631 | 60.0116 | 41.8 | 27.309 | 48.8839 | 60.0231 | 41.8
27.3301 | 49.6389 | 60.0231 | 41.8 | 27.329 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3285 | 50.6264 | 59.9655 | 41.8 | 27.3306 | 48.8566 | 60.0116 | 41.8 | 27.3173 | 48.8777 | 60.0231 | 41.8
27.3384 | 49.6393 | 60.0231 | 41.8 | 27.3374 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3368 | 50.6242 | 59.9655 | 41.8 | 27.3389 | 48.8501 | 60.0116 | 41.8 | 27.3256 | 48.8715 | 60.0231 | 41.8
27.3468 | 49.6397 | 60.0231 | 41.8 | 27.3457 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3452 | 50.6219 | 59.9655 | 41.8 | 27.3473 | 48.8443 | 60.0116 | 41.8 | 27.334 | 48.8653 | 60.0231 | 41.8
27.3551 | 49.6401 | 60.0231 | 41.8 | 27.354 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3535 | 50.6197 | 59.9655 | 41.8 | 27.3556 | 48.8384 | 60.0116 | 41.8 | 27.3423 | 48.8591 | 60.0231 | 41.8
27.3634 | 49.6391 | 60.0231 | 41.8 | 27.3624 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3618 | 50.6174 | 59.9655 | 41.8 | 27.364 | 48.8326 | 60.0116 | 41.8 | 27.3506 | 48.8529 | 60.0231 | 41.8
27.3717 | 49.6382 | 60.0231 | 41.8 | 27.3707 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3702 | 50.6142 | 59.9655 | 41.8 | 27.3723 | 48.8267 | 60.0116 | 41.8 | 27.3589 | 48.8473 | 60.0231 | 41.8
27.3801 | 49.637 | 60.0231 | 41.8 | 27.379 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3785 | 50.6109 | 59.9655 | 41.8 | 27.3806 | 48.8216 | 60.0116 | 41.8 | 27.3673 | 48.8417 | 60.0231 | 41.8
27.3884 | 49.6358 | 60.0231 | 41.8 | 27.3874 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3869 | 50.6078 | 59.9655 | 41.8 | 27.3889 | 48.8164 | 60.0116 | 41.8 | 27.3756 | 48.836 | 60.0231 | 41.8
27.3967 | 49.6322 | 60.0231 | 41.8 | 27.3957 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.3952 | 50.6046 | 59.9655 | 41.8 | 27.3973 | 48.8113 | 60.0116 | 41.8 | 27.384 | 48.8304 | 60.0231 | 41.8
27.4051 | 49.6285 | 60.0231 | 41.8 | 27.4041 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4035 | 50.6031 | 59.9655 | 41.8 | 27.4056 | 48.8061 | 60.0116 | 41.8 | 27.3923 | 48.8307 | 60.0231 | 41.8
27.4134 | 49.6248 | 60.0231 | 41.8 | 27.4124 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4119 | 50.6015 | 59.9655 | 41.8 | 27.4139 | 48.8067 | 60.0116 | 41.8 | 27.4006 | 48.8309 | 60.0231 | 41.8
27.4217 | 49.6211 | 60.0231 | 41.8 | 27.4207 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4202 | 50.6 | 59.9655 | 41.8 | 27.4222 | 48.8073 | 60.0116 | 41.8 | 27.4089 | 48.8309 | 60.0231 | 41.8
27.4301 | 49.6174 | 60.0231 | 41.8 | 27.4291 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4286 | 50.5984 | 59.9655 | 41.8 | 27.4306 | 48.8073 | 60.0116 | 41.8 | 27.4173 | 48.8309 | 60.0231 | 41.8
27.4384 | 49.6136 | 60.0231 | 41.8 | 27.4374 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4369 | 50.5976 | 59.9655 | 41.8 | 27.4389 | 48.8073 | 60.0116 | 41.8 | 27.4256 | 48.8309 | 60.0231 | 41.8
27.4467 | 49.6112 | 60.0231 | 41.8 | 27.4457 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4452 | 50.5969 | 59.9655 | 41.8 | 27.4473 | 48.8073 | 60.0116 | 41.8 | 27.434 | 48.8309 | 60.0231 | 41.8
27.455 | 49.6089 | 60.0231 | 41.8 | 27.4541 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4536 | 50.5976 | 59.9655 | 41.8 | 27.4556 | 48.8073 | 60.0116 | 41.8 | 27.4423 | 48.8304 | 60.0231 | 41.8
27.4634 | 49.6065 | 60.0231 | 41.8 | 27.4624 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4619 | 50.5982 | 59.9655 | 41.8 | 27.4639 | 48.8084 | 60.0116 | 41.8 | 27.4506 | 48.8299 | 60.0231 | 41.8
27.4717 | 49.6041 | 60.0231 | 41.8 | 27.4707 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4702 | 50.5985 | 59.9655 | 41.8 | 27.4722 | 48.8095 | 60.0116 | 41.8 | 27.4589 | 48.8294 | 60.0231 | 41.8
27.48 | 49.6042 | 60.0231 | 41.8 | 27.4791 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4786 | 50.5989 | 59.9655 | 41.8 | 27.4806 | 48.8106 | 60.0116 | 41.8 | 27.4672 | 48.8288 | 60.0231 | 41.8
27.4884 | 49.6044 | 60.0231 | 41.8 | 27.4874 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4869 | 50.5992 | 59.9655 | 41.8 | 27.4889 | 48.8116 | 60.0116 | 41.8 | 27.4756 | 48.8283 | 60.0231 | 41.8
27.4967 | 49.5991 | 60.0231 | 41.8 | 27.4958 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.4952 | 50.5995 | 59.9655 | 41.8 | 27.4973 | 48.8127 | 60.0116 | 41.8 | 27.4839 | 48.8278 | 60.0231 | 41.8
27.505 | 49.5938 | 60.0231 | 41.8 | 27.5041 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5036 | 50.6003 | 59.9655 | 41.8 | 27.5056 | 48.8138 | 60.0116 | 41.8 | 27.4922 | 48.827 | 60.0231 | 41.8
27.5134 | 49.5881 | 60.0231 | 41.8 | 27.5124 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5119 | 50.6011 | 59.9655 | 41.8 | 27.5139 | 48.8149 | 60.0116 | 41.8 | 27.5005 | 48.8263 | 60.0231 | 41.8
27.5217 | 49.5823 | 60.0231 | 41.8 | 27.5208 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5203 | 50.5992 | 59.9655 | 41.8 | 27.5223 | 48.8159 | 60.0116 | 41.8 | 27.5089 | 48.8256 | 60.0231 | 41.8
27.53 | 49.5767 | 60.0231 | 41.8 | 27.5291 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5286 | 50.5973 | 59.9655 | 41.8 | 27.5306 | 48.8143 | 60.0116 | 41.8 | 27.5172 | 48.8249 | 60.0231 | 41.8
27.5383 | 49.5712 | 60.0231 | 41.8 | 27.5374 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.537 | 50.5938 | 59.9655 | 41.8 | 27.5389 | 48.8127 | 60.0116 | 41.8 | 27.5256 | 48.825 | 60.0231 | 41.8
27.5467 | 49.5624 | 60.0231 | 41.8 | 27.5458 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5453 | 50.5903 | 59.9655 | 41.8 | 27.5472 | 48.8099 | 60.0116 | 41.8 | 27.5339 | 48.8251 | 60.0231 | 41.8
27.555 | 49.5535 | 60.0231 | 41.8 | 27.5541 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5536 | 50.5872 | 59.9655 | 41.8 | 27.5556 | 48.8072 | 60.0116 | 41.8 | 27.5422 | 48.8251 | 60.0231 | 41.8
27.5633 | 49.5456 | 60.0231 | 41.8 | 27.5624 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.562 | 50.584 | 59.9655 | 41.8 | 27.5639 | 48.8004 | 60.0116 | 41.8 | 27.5505 | 48.8252 | 60.0231 | 41.8
27.5717 | 49.5376 | 60.0231 | 41.8 | 27.5708 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5703 | 50.5813 | 59.9655 | 41.8 | 27.5723 | 48.7936 | 60.0116 | 41.8 | 27.5589 | 48.8243 | 60.0231 | 41.8
27.58 | 49.5348 | 60.0231 | 41.8 | 27.5791 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5786 | 50.5787 | 59.9655 | 41.8 | 27.5806 | 48.7868 | 60.0116 | 41.8 | 27.5672 | 48.8234 | 60.0231 | 41.8
27.5883 | 49.532 | 60.0231 | 41.8 | 27.5874 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.587 | 50.5745 | 59.9655 | 41.8 | 27.5889 | 48.78 | 60.0116 | 41.8 | 27.5756 | 48.8233 | 60.0231 | 41.8
27.5967 | 49.53 | 60.0231 | 41.8 | 27.5958 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.5953 | 50.5704 | 59.9655 | 41.8 | 27.5972 | 48.7732 | 60.0116 | 41.8 | 27.5839 | 48.8232 | 60.0231 | 41.8
27.605 | 49.528 | 60.0231 | 41.8 | 27.6041 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6036 | 50.568 | 59.9655 | 41.8 | 27.6056 | 48.7664 | 60.0116 | 41.8 | 27.5922 | 48.8234 | 60.0231 | 41.8
27.6133 | 49.5218 | 60.0231 | 41.8 | 27.6125 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.612 | 50.5656 | 59.9655 | 41.8 | 27.6139 | 48.7623 | 60.0116 | 41.8 | 27.6005 | 48.8237 | 60.0231 | 41.8
27.6216 | 49.5157 | 60.0231 | 41.8 | 27.6208 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6203 | 50.5647 | 59.9655 | 41.8 | 27.6223 | 48.7582 | 60.0116 | 41.8 | 27.6089 | 48.8234 | 60.0231 | 41.8
27.63 | 49.5129 | 60.0231 | 41.8 | 27.6291 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6287 | 50.5639 | 59.9655 | 41.8 | 27.6306 | 48.7541 | 60.0116 | 41.8 | 27.6172 | 48.8232 | 60.0231 | 41.8
27.6383 | 49.5101 | 60.0231 | 41.8 | 27.6375 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.637 | 50.5636 | 59.9655 | 41.8 | 27.6389 | 48.75 | 60.0116 | 41.8 | 27.6255 | 48.8226 | 60.0231 | 41.8
27.6466 | 49.5058 | 60.0231 | 41.8 | 27.6458 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6453 | 50.5633 | 59.9655 | 41.8 | 27.6472 | 48.7506 | 60.0116 | 41.8 | 27.6339 | 48.8221 | 60.0231 | 41.8
27.655 | 49.5015 | 60.0231 | 41.8 | 27.6541 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6537 | 50.5628 | 59.9655 | 41.8 | 27.6556 | 48.7512 | 60.0116 | 41.8 | 27.6422 | 48.8223 | 60.0231 | 41.8
27.6633 | 49.4972 | 60.0231 | 41.8 | 27.6625 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.662 | 50.5623 | 59.9655 | 41.8 | 27.6639 | 48.7519 | 60.0116 | 41.8 | 27.6505 | 48.8226 | 60.0231 | 41.8
27.6716 | 49.4928 | 60.0231 | 41.8 | 27.6708 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6703 | 50.5623 | 59.9598 | 41.8 | 27.6722 | 48.7525 | 60.0116 | 41.8 | 27.6588 | 48.8225 | 60.0231 | 41.8
27.68 | 49.4876 | 60.0231 | 41.8 | 27.6792 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6787 | 50.5623 | 59.9598 | 41.8 | 27.6805 | 48.7531 | 60.0116 | 41.8 | 27.6672 | 48.8224 | 60.0231 | 41.8
27.6883 | 49.4823 | 60.0231 | 41.8 | 27.6875 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.687 | 50.5617 | 59.9598 | 41.8 | 27.6889 | 48.7537 | 60.0116 | 41.8 | 27.6755 | 48.8212 | 60.0231 | 41.8
27.6966 | 49.4811 | 60.0231 | 41.8 | 27.6958 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.6954 | 50.561 | 59.9598 | 41.8 | 27.6972 | 48.7543 | 60.0116 | 41.8 | 27.6838 | 48.82 | 60.0231 | 41.8
27.7049 | 49.4799 | 60.0231 | 41.8 | 27.7042 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7037 | 50.5594 | 59.9598 | 41.8 | 27.7056 | 48.7549 | 60.0116 | 41.8 | 27.6921 | 48.8189 | 60.0231 | 41.8
27.7133 | 49.4787 | 60.0231 | 41.8 | 27.7125 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.712 | 50.5578 | 59.9598 | 41.8 | 27.7139 | 48.7555 | 60.0116 | 41.8 | 27.7005 | 48.8177 | 60.0231 | 41.8
27.7216 | 49.4775 | 60.0231 | 41.8 | 27.7208 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7204 | 50.557 | 59.9598 | 41.8 | 27.7222 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7088 | 48.8174 | 60.0231 | 41.8
27.7299 | 49.4767 | 60.0231 | 41.8 | 27.7292 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7287 | 50.5561 | 59.9598 | 41.8 | 27.7305 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7172 | 48.8171 | 60.0231 | 41.8
27.7383 | 49.4758 | 60.0231 | 41.8 | 27.7375 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7371 | 50.5538 | 59.9598 | 41.8 | 27.7389 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7255 | 48.817 | 60.0231 | 41.8
27.7466 | 49.4753 | 60.0231 | 41.8 | 27.7458 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7454 | 50.5515 | 59.9598 | 41.8 | 27.7472 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7338 | 48.8168 | 60.0231 | 41.8
27.7549 | 49.4747 | 60.0231 | 41.8 | 27.7542 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7538 | 50.5496 | 59.9598 | 41.8 | 27.7556 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7421 | 48.8121 | 60.0231 | 41.8
27.7633 | 49.4731 | 60.0231 | 41.8 | 27.7625 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7621 | 50.5478 | 59.9598 | 41.8 | 27.7639 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7505 | 48.8074 | 60.0231 | 41.8
27.7716 | 49.4716 | 60.0231 | 41.8 | 27.7709 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7704 | 50.5474 | 59.9598 | 41.8 | 27.7722 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7588 | 48.8034 | 60.0231 | 41.8
27.7799 | 49.4701 | 60.0231 | 41.8 | 27.7792 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7787 | 50.547 | 59.9598 | 41.8 | 27.7805 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7672 | 48.7993 | 60.0231 | 41.8
27.7882 | 49.4686 | 60.0231 | 41.8 | 27.7875 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7871 | 50.5468 | 59.9598 | 41.8 | 27.7889 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7755 | 48.7959 | 60.0231 | 41.8
27.7966 | 49.4664 | 60.0231 | 41.8 | 27.7959 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.7954 | 50.5465 | 59.9598 | 41.8 | 27.7972 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7838 | 48.7924 | 60.0231 | 41.8
27.8049 | 49.4642 | 60.0231 | 41.8 | 27.8042 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8038 | 50.5452 | 59.9598 | 41.8 | 27.8055 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.7921 | 48.7832 | 60.0231 | 41.8
27.8132 | 49.4624 | 60.0231 | 41.8 | 27.8125 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8121 | 50.5438 | 59.9598 | 41.8 | 27.8138 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8005 | 48.774 | 60.0231 | 41.8
27.8216 | 49.4606 | 60.0231 | 41.8 | 27.8209 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8205 | 50.5437 | 59.9598 | 41.8 | 27.8222 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8088 | 48.7645 | 60.0231 | 41.8
27.8299 | 49.4579 | 60.0231 | 41.8 | 27.8292 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8288 | 50.5436 | 59.9598 | 41.8 | 27.8305 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8171 | 48.7549 | 60.0231 | 41.8
27.8382 | 49.4552 | 60.0231 | 41.8 | 27.8376 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8371 | 50.5435 | 59.9598 | 41.8 | 27.8389 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8254 | 48.7443 | 60.0231 | 41.8
27.8466 | 49.4545 | 60.0231 | 41.8 | 27.8459 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8455 | 50.5434 | 59.9598 | 41.8 | 27.8472 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8338 | 48.7336 | 60.0231 | 41.8
27.8549 | 49.4538 | 60.0231 | 41.8 | 27.8542 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8538 | 50.5426 | 59.9598 | 41.8 | 27.8555 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8421 | 48.7229 | 60.0231 | 41.8
27.8632 | 49.4533 | 60.0231 | 41.8 | 27.8626 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8622 | 50.5417 | 59.9598 | 41.8 | 27.8638 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8505 | 48.7123 | 60.0231 | 41.8
27.8715 | 49.4529 | 60.0231 | 41.8 | 27.8709 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8705 | 50.5404 | 59.9598 | 41.8 | 27.8722 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8588 | 48.7011 | 60.0174 | 41.8
27.8799 | 49.4531 | 60.0231 | 41.8 | 27.8792 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8788 | 50.5391 | 59.9598 | 41.8 | 27.8805 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8671 | 48.6899 | 60.0174 | 41.8
27.8882 | 49.4533 | 60.0231 | 41.8 | 27.8876 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8872 | 50.5377 | 59.9598 | 41.8 | 27.8889 | 48.7561 | 60.0116 | 41.8 | 27.8754 | 48.6839 | 60.0174 | 41.8
27.8965 | 49.4532 | 60.0231 | 41.8 | 27.8959 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.8955 | 50.5364 | 59.9598 | 41.8 | 27.8972 | 48.7568 | 60.0116 | 41.8 | 27.8838 | 48.678 | 60.0174 | 41.8
27.9049 | 49.4532 | 60.0231 | 41.8 | 27.9042 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9038 | 50.535 | 59.9598 | 41.8 | 27.9055 | 48.7574 | 60.0116 | 41.8 | 27.8921 | 48.6724 | 60.0174 | 41.8
27.9132 | 49.454 | 60.0231 | 41.8 | 27.9126 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9122 | 50.5337 | 59.9598 | 41.8 | 27.9138 | 48.7585 | 60.0116 | 41.8 | 27.9005 | 48.6667 | 60.0174 | 41.8
27.9215 | 49.4549 | 60.0231 | 41.8 | 27.9209 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9205 | 50.5307 | 59.9598 | 41.8 | 27.9222 | 48.7596 | 60.0116 | 41.8 | 27.9088 | 48.6668 | 60.0174 | 41.8
27.9299 | 49.4567 | 60.0231 | 41.8 | 27.9292 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9289 | 50.5277 | 59.9598 | 41.8 | 27.9305 | 48.7607 | 60.0174 | 41.8 | 27.9171 | 48.6669 | 60.0174 | 41.8
27.9382 | 49.4584 | 60.0231 | 41.8 | 27.9376 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9372 | 50.5251 | 59.9598 | 41.8 | 27.9388 | 48.7618 | 60.0174 | 41.8 | 27.9254 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9465 | 49.4589 | 60.0231 | 41.8 | 27.9459 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9455 | 50.5226 | 59.9598 | 41.8 | 27.9471 | 48.7629 | 60.0174 | 41.8 | 27.9337 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9549 | 49.4593 | 60.0231 | 41.8 | 27.9543 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9539 | 50.521 | 59.9598 | 41.8 | 27.9555 | 48.764 | 60.0174 | 41.8 | 27.9421 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9632 | 49.4598 | 60.0231 | 41.8 | 27.9626 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9622 | 50.5194 | 59.9598 | 41.8 | 27.9638 | 48.7651 | 60.0174 | 41.8 | 27.9504 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9715 | 49.4603 | 60.0231 | 41.8 | 27.9709 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9706 | 50.5183 | 59.9598 | 41.8 | 27.9722 | 48.7662 | 60.0174 | 41.8 | 27.9587 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9798 | 49.4604 | 60.0231 | 41.8 | 27.9793 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9789 | 50.5172 | 59.9598 | 41.8 | 27.9805 | 48.7666 | 60.0174 | 41.8 | 27.967 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9882 | 49.4604 | 60.0231 | 41.8 | 27.9876 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9872 | 50.5158 | 59.9598 | 41.8 | 27.9888 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 27.9754 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
27.9965 | 49.4613 | 60.0231 | 41.8 | 27.9959 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 27.9956 | 50.5144 | 59.9598 | 41.8 | 27.9971 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 27.9837 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0048 | 49.4623 | 60.0231 | 41.8 | 28.0043 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0039 | 50.5145 | 59.9598 | 41.8 | 28.0055 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 27.9921 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0132 | 49.462 | 60.0231 | 41.8 | 28.0126 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0122 | 50.5145 | 59.9598 | 41.8 | 28.0138 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0004 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0215 | 49.4617 | 60.0231 | 41.8 | 28.021 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0206 | 50.5143 | 59.9598 | 41.8 | 28.0222 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0087 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0298 | 49.4624 | 60.0231 | 41.8 | 28.0293 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0289 | 50.514 | 59.9598 | 41.8 | 28.0305 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.017 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0382 | 49.463 | 60.0231 | 41.8 | 28.0376 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0373 | 50.5128 | 59.9598 | 41.8 | 28.0388 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0254 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0465 | 49.463 | 60.0231 | 41.8 | 28.046 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0456 | 50.5116 | 59.9598 | 41.8 | 28.0471 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0337 | 48.667 | 60.0174 | 41.8
28.0548 | 49.463 | 60.0231 | 41.8 | 28.0543 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.054 | 50.5113 | 59.9598 | 41.8 | 28.0555 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0421 | 48.6669 | 60.0174 | 41.8
28.0631 | 49.4638 | 60.0231 | 41.8 | 28.0626 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0623 | 50.511 | 59.9598 | 41.8 | 28.0638 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0504 | 48.6667 | 60.0174 | 41.8
28.0715 | 49.4645 | 60.0231 | 41.8 | 28.071 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0706 | 50.511 | 59.9598 | 41.8 | 28.0721 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0587 | 48.6665 | 60.0174 | 41.8
28.0798 | 49.4647 | 60.0231 | 41.8 | 28.0793 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0789 | 50.511 | 59.9598 | 41.8 | 28.0804 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.067 | 48.6663 | 60.0174 | 41.8
28.0881 | 49.4649 | 60.0231 | 41.8 | 28.0876 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0873 | 50.5112 | 59.9598 | 41.8 | 28.0888 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0754 | 48.6661 | 60.0174 | 41.8
28.0965 | 49.4656 | 60.0231 | 41.8 | 28.096 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.0956 | 50.5114 | 59.9598 | 41.8 | 28.0971 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.0837 | 48.6659 | 60.0174 | 41.8
28.1048 | 49.4662 | 60.0231 | 41.8 | 28.1043 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.104 | 50.5111 | 59.9598 | 41.8 | 28.1055 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.092 | 48.6657 | 60.0174 | 41.8
28.1131 | 49.4673 | 60.0231 | 41.8 | 28.1127 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.1123 | 50.5109 | 59.9598 | 41.8 | 28.1138 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.1003 | 48.6655 | 60.0174 | 41.8
28.1215 | 49.4685 | 60.0231 | 41.8 | 28.121 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.1207 | 50.5115 | 59.9598 | 41.8 | 28.1221 | 48.7671 | 60.0174 | 41.8 | 28.1087 | 48.6653 | 60.0174 | 41.8
28.1298 | 49.4682 | 60.0231 | 41.8 | 28.1293 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.129 | 50.512 | 59.9598 | 41.8 | 28.1304 | 48.7661 | 60.0174 | 41.8 | 28.117 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1381 | 49.4679 | 60.0231 | 41.8 | 28.1377 | 50.088 | 59.9771 | 41.8 | 28.1373 | 50.5115 | 59.9598 | 41.8 | 28.1388 | 48.7651 | 60.0174 | 41.8 | 28.1254 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1464 | 49.4677 | 60.0231 | 41.8 | 28.146 | 50.0884 | 59.9771 | 41.8 | 28.1457 | 50.5109 | 59.9598 | 41.8 | 28.1471 | 48.7635 | 60.0174 | 41.8 | 28.1337 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1548 | 49.4675 | 60.0231 | 41.8 | 28.1543 | 50.0887 | 59.9771 | 41.8 | 28.154 | 50.5106 | 59.9598 | 41.8 | 28.1555 | 48.7618 | 60.0174 | 41.8 | 28.142 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1631 | 49.4667 | 60.0231 | 41.8 | 28.1627 | 50.0891 | 59.9771 | 41.8 | 28.1624 | 50.5104 | 59.9598 | 41.8 | 28.1638 | 48.7602 | 60.0174 | 41.8 | 28.1503 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1714 | 49.4659 | 60.0231 | 41.8 | 28.171 | 50.0894 | 59.9771 | 41.8 | 28.1707 | 50.5113 | 59.9598 | 41.8 | 28.1721 | 48.7586 | 60.0174 | 41.8 | 28.1587 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1798 | 49.4656 | 60.0231 | 41.8 | 28.1794 | 50.0847 | 59.9771 | 41.8 | 28.179 | 50.5123 | 59.9598 | 41.8 | 28.1804 | 48.7569 | 60.0174 | 41.8 | 28.167 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1881 | 49.4654 | 60.0231 | 41.8 | 28.1877 | 50.0799 | 59.9771 | 41.8 | 28.1874 | 50.5156 | 59.9598 | 41.8 | 28.1888 | 48.7553 | 60.0174 | 41.8 | 28.1754 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.1964 | 49.4649 | 60.0231 | 41.8 | 28.196 | 50.0699 | 59.9771 | 41.8 | 28.1957 | 50.5189 | 59.9598 | 41.8 | 28.1971 | 48.7537 | 60.0174 | 41.8 | 28.1837 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2048 | 49.4643 | 60.0231 | 41.8 | 28.2044 | 50.06 | 59.9771 | 41.8 | 28.204 | 50.5219 | 59.9598 | 41.8 | 28.2054 | 48.752 | 60.0174 | 41.8 | 28.192 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2131 | 49.4658 | 60.0231 | 41.8 | 28.2127 | 50.0501 | 59.9771 | 41.8 | 28.2124 | 50.525 | 59.9598 | 41.8 | 28.2137 | 48.7514 | 60.0174 | 41.8 | 28.2003 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2214 | 49.4673 | 60.0231 | 41.8 | 28.221 | 50.0401 | 59.9771 | 41.8 | 28.2207 | 50.5282 | 59.9598 | 41.8 | 28.2221 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2087 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2297 | 49.4683 | 60.0231 | 41.8 | 28.2294 | 50.0298 | 59.9771 | 41.8 | 28.2291 | 50.5314 | 59.9598 | 41.8 | 28.2304 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.217 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2381 | 49.4693 | 60.0231 | 41.8 | 28.2377 | 50.0196 | 59.9771 | 41.8 | 28.2374 | 50.5344 | 59.9598 | 41.8 | 28.2388 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2253 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2464 | 49.4701 | 60.0231 | 41.8 | 28.246 | 50.0093 | 59.9771 | 41.8 | 28.2457 | 50.5374 | 59.9598 | 41.8 | 28.2471 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2336 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2547 | 49.4709 | 60.0231 | 41.8 | 28.2544 | 49.999 | 59.9771 | 41.8 | 28.2541 | 50.5366 | 59.9598 | 41.8 | 28.2554 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.242 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2631 | 49.4706 | 60.0231 | 41.8 | 28.2627 | 49.9938 | 59.9771 | 41.8 | 28.2624 | 50.5358 | 59.9598 | 41.8 | 28.2637 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2503 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2714 | 49.4703 | 60.0231 | 41.8 | 28.271 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.2708 | 50.5308 | 59.9598 | 41.8 | 28.2721 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2587 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2797 | 49.4696 | 60.0231 | 41.8 | 28.2794 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.2791 | 50.5258 | 59.9598 | 41.8 | 28.2804 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.267 | 48.6651 | 60.0174 | 41.8
28.2881 | 49.469 | 60.0231 | 41.8 | 28.2877 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.2874 | 50.5211 | 59.9598 | 41.8 | 28.2888 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2753 | 48.6647 | 60.0174 | 41.8
28.2964 | 49.4684 | 60.0231 | 41.8 | 28.2961 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.2958 | 50.5164 | 59.9598 | 41.8 | 28.2971 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.2836 | 48.6644 | 60.0174 | 41.8
28.3047 | 49.4678 | 60.0231 | 41.8 | 28.3044 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.3041 | 50.5113 | 59.9598 | 41.8 | 28.3054 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.292 | 48.664 | 60.0174 | 41.8
28.313 | 49.4667 | 60.0231 | 41.8 | 28.3127 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.3124 | 50.5061 | 59.9598 | 41.8 | 28.3137 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.3003 | 48.6636 | 60.0174 | 41.8
28.3214 | 49.4655 | 60.0231 | 41.8 | 28.3211 | 49.9887 | 59.9771 | 41.8 | 28.3208 | 50.4974 | 59.9598 | 41.8 | 28.3221 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.3087 | 48.6633 | 60.0174 | 41.8
28.3297 | 49.4647 | 60.0231 | 41.8 | 28.3294 | 49.9883 | 59.9771 | 41.8 | 28.3291 | 50.4887 | 59.9598 | 41.8 | 28.3304 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.317 | 48.6629 | 60.0174 | 41.8
28.338 | 49.4638 | 60.0231 | 41.8 | 28.3377 | 49.9879 | 59.9771 | 41.8 | 28.3375 | 50.4829 | 59.954 | 41.8 | 28.3387 | 48.7507 | 60.0174 | 41.8 | 28.3253 | 48.6625 | 60.0174 | 41.8
28.3464 | 49.4615 | 60.0231 | 41.8 | 28.3461 | 49.9831 | 59.9771 | 41.8 | 28.3458 | 50.4771 | 59.954 | 41.8 | 28.347 | 48.7457 | 60.0174 | 41.8 | 28.3336 | 48.6622 | 60.0174 | 41.8
28.3547 | 49.4592 | 60.0231 | 41.8 | 28.3544 | 49.9782 | 59.9771 | 41.8 | 28.3542 | 50.4733 | 59.954 | 41.8 | 28.3554 | 48.7406 | 60.0174 | 41.8 | 28.342 | 48.6618 | 60.0174 | 41.8
28.363 | 49.4574 | 60.0231 | 41.8 | 28.3627 | 49.9734 | 59.9771 | 41.8 | 28.3625 | 50.4696 | 59.954 | 41.8 | 28.3637 | 48.7355 | 60.0174 | 41.8 | 28.3503 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.3714 | 49.4555 | 60.0231 | 41.8 | 28.3711 | 49.9686 | 59.9771 | 41.8 | 28.3708 | 50.4658 | 59.954 | 41.8 | 28.3721 | 48.7304 | 60.0174 | 41.8 | 28.3586 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.3797 | 49.4542 | 60.0231 | 41.8 | 28.3794 | 49.9637 | 59.9771 | 41.8 | 28.3792 | 50.4621 | 59.954 | 41.8 | 28.3804 | 48.7208 | 60.0174 | 41.8 | 28.3669 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.388 | 49.4528 | 60.0231 | 41.8 | 28.3878 | 49.9589 | 59.9771 | 41.8 | 28.3875 | 50.4586 | 59.954 | 41.8 | 28.3887 | 48.7111 | 60.0174 | 41.8 | 28.3753 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.3964 | 49.4533 | 60.0231 | 41.8 | 28.3961 | 49.9533 | 59.9771 | 41.8 | 28.3958 | 50.4552 | 59.954 | 41.8 | 28.397 | 48.7015 | 60.0174 | 41.8 | 28.3836 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.4047 | 49.4537 | 60.0231 | 41.8 | 28.4044 | 49.9477 | 59.9771 | 41.8 | 28.4042 | 50.4553 | 59.954 | 41.8 | 28.4054 | 48.6918 | 60.0174 | 41.8 | 28.392 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.413 | 49.4542 | 60.0231 | 41.8 | 28.4128 | 49.9425 | 59.9771 | 41.8 | 28.4125 | 50.4553 | 59.954 | 41.8 | 28.4137 | 48.6822 | 60.0174 | 41.8 | 28.4003 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.4213 | 49.4547 | 60.0231 | 41.8 | 28.4211 | 49.9373 | 59.9771 | 41.8 | 28.4209 | 50.455 | 59.954 | 41.8 | 28.422 | 48.6725 | 60.0174 | 41.8 | 28.4086 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.4297 | 49.4555 | 60.0231 | 41.8 | 28.4294 | 49.9366 | 59.9771 | 41.8 | 28.4292 | 50.4547 | 59.954 | 41.8 | 28.4304 | 48.6679 | 60.0174 | 41.8 | 28.4169 | 48.6615 | 60.0174 | 41.8
28.438 | 49.4564 | 60.0231 | 41.8 | 28.4378 | 49.9358 | 59.9771 | 41.8 | 28.4375 | 50.4514 | 59.954 | 41.8 | 28.4387 | 48.6633 | 60.0174 | 41.8 | 28.4253 | 48.6611 | 60.0174 | 41.8
28.4463 | 49.4567 | 60.0231 | 41.8 | 28.4461 | 49.9351 | 59.9771 | 41.8 | 28.4459 | 50.448 | 59.954 | 41.8 | 28.447 | 48.6588 | 60.0174 | 41.8 | 28.4336 | 48.6606 | 60.0174 | 41.8
28.4547 | 49.457 | 60.0231 | 41.8 | 28.4545 | 49.9343 | 59.9771 | 41.8 | 28.4542 | 50.4446 | 59.954 | 41.8 | 28.4553 | 48.6542 | 60.0174 | 41.8 | 28.442 | 48.66 | 60.0174 | 41.8
28.463 | 49.4569 | 60.0231 | 41.8 | 28.4628 | 49.9336 | 59.9771 | 41.8 | 28.4626 | 50.4412 | 59.954 | 41.8 | 28.4637 | 48.6542 | 60.0174 | 41.8 | 28.4503 | 48.6594 | 60.0174 | 41.8
28.4713 | 49.4568 | 60.0231 | 41.8 | 28.4711 | 49.9328 | 59.9771 | 41.8 | 28.4709 | 50.4379 | 59.954 | 41.8 | 28.472 | 48.6542 | 60.0174 | 41.8 | 28.4586 | 48.6587 | 60.0174 | 41.8
28.4796 | 49.4553 | 60.0231 | 41.8 | 28.4795 | 49.9328 | 59.9771 | 41.8 | 28.4792 | 50.4345 | 59.954 | 41.8 | 28.4803 | 48.6492 | 60.0174 | 41.8 | 28.4669 | 48.6581 | 60.0174 | 41.8
28.488 | 49.4538 | 60.0231 | 41.8 | 28.4878 | 49.9328 | 59.9771 | 41.8 | 28.4876 | 50.4327 | 59.954 | 41.8 | 28.4886 | 48.6442 | 60.0174 | 41.8 | 28.4753 | 48.6548 | 60.0174 | 41.8
28.4963 | 49.4523 | 60.0231 | 41.8 | 28.4961 | 49.9326 | 59.9771 | 41.8 | 28.4959 | 50.431 | 59.954 | 41.8 | 28.497 | 48.6392 | 60.0174 | 41.8 | 28.4836 | 48.6516 | 60.0174 | 41.8
28.5046 | 49.4509 | 60.0231 | 41.8 | 28.5045 | 49.9323 | 59.9771 | 41.8 | 28.5043 | 50.4292 | 59.954 | 41.8 | 28.5053 | 48.6342 | 60.0174 | 41.8 | 28.4919 | 48.6483 | 60.0174 | 41.8
28.513 | 49.4487 | 60.0231 | 41.8 | 28.5128 | 49.9321 | 59.9771 | 41.8 | 28.5126 | 50.4275 | 59.954 | 41.8 | 28.5137 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8 | 28.5002 | 48.6451 | 60.0174 | 41.8
28.5213 | 49.4465 | 60.0231 | 41.8 | 28.5211 | 49.9318 | 59.9771 | 41.8 | 28.5209 | 50.4291 | 59.954 | 41.8 | 28.522 | 48.6241 | 60.0174 | 41.8 | 28.5086 | 48.6423 | 60.0174 | 41.8
28.5296 | 49.4412 | 60.0231 | 41.8 | 28.5295 | 49.9312 | 59.9771 | 41.8 | 28.5293 | 50.4307 | 59.954 | 41.8 | 28.5303 | 48.6191 | 60.0174 | 41.8 | 28.5169 | 48.6394 | 60.0174 | 41.8
28.538 | 49.4358 | 60.0231 | 41.8 | 28.5378 | 49.9306 | 59.9771 | 41.8 | 28.5376 | 50.4326 | 59.954 | 41.8 | 28.5386 | 48.6141 | 60.0174 | 41.8 | 28.5253 | 48.6369 | 60.0174 | 41.8
28.5463 | 49.4305 | 60.0231 | 41.8 | 28.5462 | 49.9299 | 59.9771 | 41.8 | 28.546 | 50.4344 | 59.954 | 41.8 | 28.547 | 48.6091 | 60.0174 | 41.8 | 28.5336 | 48.6343 | 60.0174 | 41.8
28.5546 | 49.4252 | 60.0231 | 41.8 | 28.5545 | 49.9293 | 59.9771 | 41.8 | 28.5543 | 50.4363 | 59.954 | 41.8 | 28.5553 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5419 | 48.6317 | 60.0174 | 41.8
28.5629 | 49.4196 | 60.0231 | 41.8 | 28.5628 | 49.9287 | 59.9771 | 41.8 | 28.5627 | 50.4382 | 59.954 | 41.8 | 28.5637 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5502 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8
28.5713 | 49.4139 | 60.0231 | 41.8 | 28.5712 | 49.9281 | 59.9771 | 41.8 | 28.571 | 50.4384 | 59.954 | 41.8 | 28.572 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5586 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8
28.5796 | 49.4042 | 60.0231 | 41.8 | 28.5795 | 49.9277 | 59.9771 | 41.8 | 28.5793 | 50.4387 | 59.954 | 41.8 | 28.5803 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5669 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8
28.5879 | 49.3944 | 60.0231 | 41.8 | 28.5878 | 49.9274 | 59.9771 | 41.8 | 28.5876 | 50.4389 | 59.954 | 41.8 | 28.5886 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5753 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8
28.5963 | 49.3864 | 60.0231 | 41.8 | 28.5962 | 49.927 | 59.9771 | 41.8 | 28.596 | 50.4392 | 59.954 | 41.8 | 28.597 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5836 | 48.6291 | 60.0174 | 41.8
28.6046 | 49.3785 | 60.0231 | 41.8 | 28.6045 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6043 | 50.44 | 59.954 | 41.8 | 28.6053 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.5919 | 48.6296 | 60.0174 | 41.8
28.6129 | 49.374 | 60.0231 | 41.8 | 28.6128 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6127 | 50.4408 | 59.954 | 41.8 | 28.6136 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6002 | 48.6301 | 60.0174 | 41.8
28.6213 | 49.3696 | 60.0231 | 41.8 | 28.6212 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.621 | 50.4412 | 59.954 | 41.8 | 28.6219 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6085 | 48.6306 | 60.0174 | 41.8
28.6296 | 49.3649 | 60.0231 | 41.8 | 28.6295 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6294 | 50.4417 | 59.954 | 41.8 | 28.6303 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6169 | 48.6311 | 60.0174 | 41.8
28.6379 | 49.3602 | 60.0231 | 41.8 | 28.6378 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6377 | 50.4388 | 59.954 | 41.8 | 28.6386 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6252 | 48.6315 | 60.0174 | 41.8
28.6463 | 49.3561 | 60.0231 | 41.8 | 28.6462 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.646 | 50.4358 | 59.954 | 41.8 | 28.647 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6335 | 48.632 | 60.0174 | 41.8
28.6546 | 49.352 | 60.0231 | 41.8 | 28.6545 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6544 | 50.4329 | 59.954 | 41.8 | 28.6553 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6418 | 48.6296 | 60.0174 | 41.8
28.6629 | 49.3521 | 60.0231 | 41.8 | 28.6629 | 49.9267 | 59.9771 | 41.8 | 28.6627 | 50.43 | 59.954 | 41.8 | 28.6636 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6502 | 48.6272 | 60.0174 | 41.8
28.6712 | 49.3522 | 60.0231 | 41.8 | 28.6712 | 49.9268 | 59.9771 | 41.8 | 28.6711 | 50.4276 | 59.954 | 41.8 | 28.6719 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6585 | 48.6249 | 60.0174 | 41.8
28.6796 | 49.3511 | 60.0231 | 41.8 | 28.6795 | 49.9268 | 59.9771 | 41.8 | 28.6794 | 50.4252 | 59.954 | 41.8 | 28.6803 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6669 | 48.6227 | 60.0174 | 41.8
28.6879 | 49.35 | 60.0231 | 41.8 | 28.6879 | 49.9268 | 59.9771 | 41.8 | 28.6877 | 50.4223 | 59.954 | 41.8 | 28.6886 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6752 | 48.6199 | 60.0174 | 41.8
28.6962 | 49.3484 | 60.0231 | 41.8 | 28.6962 | 49.9269 | 59.9771 | 41.8 | 28.6961 | 50.4194 | 59.954 | 41.8 | 28.697 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6835 | 48.6172 | 60.0174 | 41.8
28.7046 | 49.3468 | 60.0231 | 41.8 | 28.7045 | 49.9269 | 59.9771 | 41.8 | 28.7044 | 50.4165 | 59.954 | 41.8 | 28.7053 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.6918 | 48.6145 | 60.0174 | 41.8
28.7129 | 49.3449 | 60.0231 | 41.8 | 28.7129 | 49.9235 | 59.9771 | 41.8 | 28.7128 | 50.4137 | 59.954 | 41.8 | 28.7136 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7002 | 48.6117 | 60.0174 | 41.8
28.7212 | 49.343 | 60.0231 | 41.8 | 28.7212 | 49.92 | 59.9771 | 41.8 | 28.7211 | 50.4142 | 59.954 | 41.8 | 28.7219 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7085 | 48.609 | 60.0174 | 41.8
28.7295 | 49.341 | 60.0231 | 41.8 | 28.7296 | 49.9146 | 59.9771 | 41.8 | 28.7294 | 50.4148 | 59.954 | 41.8 | 28.7303 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7169 | 48.6062 | 60.0174 | 41.8
28.7379 | 49.3391 | 60.0231 | 41.8 | 28.7379 | 49.9093 | 59.9771 | 41.8 | 28.7378 | 50.4153 | 59.954 | 41.8 | 28.7386 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7252 | 48.6064 | 60.0174 | 41.8
28.7462 | 49.3376 | 60.0231 | 41.8 | 28.7462 | 49.9039 | 59.9771 | 41.8 | 28.7461 | 50.4159 | 59.954 | 41.8 | 28.7469 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7335 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7545 | 49.3361 | 60.0231 | 41.8 | 28.7546 | 49.8986 | 59.9771 | 41.8 | 28.7545 | 50.4157 | 59.954 | 41.8 | 28.7552 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7418 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7629 | 49.3358 | 60.0231 | 41.8 | 28.7629 | 49.8932 | 59.9771 | 41.8 | 28.7628 | 50.4156 | 59.954 | 41.8 | 28.7636 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7502 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7712 | 49.3356 | 60.0231 | 41.8 | 28.7712 | 49.8878 | 59.9771 | 41.8 | 28.7711 | 50.4126 | 59.954 | 41.8 | 28.7719 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7585 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7795 | 49.336 | 60.0231 | 41.8 | 28.7796 | 49.8823 | 59.9771 | 41.8 | 28.7795 | 50.4096 | 59.954 | 41.8 | 28.7803 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7668 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7879 | 49.3364 | 60.0231 | 41.8 | 28.7879 | 49.8769 | 59.9771 | 41.8 | 28.7878 | 50.4043 | 59.954 | 41.8 | 28.7886 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7751 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.7962 | 49.3374 | 60.0231 | 41.8 | 28.7962 | 49.8749 | 59.9771 | 41.8 | 28.7961 | 50.3991 | 59.954 | 41.8 | 28.7969 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7835 | 48.6066 | 60.0174 | 41.8
28.8045 | 49.3384 | 60.0231 | 41.8 | 28.8046 | 49.873 | 59.9771 | 41.8 | 28.8045 | 50.3939 | 59.954 | 41.8 | 28.8052 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.7918 | 48.6027 | 60.0174 | 41.8
28.8129 | 49.3389 | 60.0231 | 41.8 | 28.8129 | 49.8729 | 59.9771 | 41.8 | 28.8128 | 50.3886 | 59.954 | 41.8 | 28.8136 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8002 | 48.5989 | 60.0174 | 41.8
28.8212 | 49.3393 | 60.0231 | 41.8 | 28.8213 | 49.8728 | 59.9771 | 41.8 | 28.8212 | 50.3834 | 59.954 | 41.8 | 28.8219 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8085 | 48.595 | 60.0174 | 41.8
28.8295 | 49.3388 | 60.0231 | 41.8 | 28.8296 | 49.8727 | 59.9771 | 41.8 | 28.8295 | 50.3782 | 59.954 | 41.8 | 28.8303 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8168 | 48.5911 | 60.0174 | 41.8
28.8378 | 49.3382 | 60.0231 | 41.8 | 28.8379 | 49.8726 | 59.9771 | 41.8 | 28.8379 | 50.3731 | 59.954 | 41.8 | 28.8386 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8251 | 48.5879 | 60.0174 | 41.8
28.8462 | 49.3388 | 60.0231 | 41.8 | 28.8463 | 49.8679 | 59.9771 | 41.8 | 28.8462 | 50.3681 | 59.954 | 41.8 | 28.8469 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8335 | 48.5846 | 60.0174 | 41.8
28.8545 | 49.3394 | 60.0231 | 41.8 | 28.8546 | 49.8632 | 59.9771 | 41.8 | 28.8545 | 50.3657 | 59.954 | 41.8 | 28.8552 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8418 | 48.5814 | 60.0174 | 41.8
28.8628 | 49.3398 | 60.0231 | 41.8 | 28.8629 | 49.8586 | 59.9771 | 41.8 | 28.8629 | 50.3634 | 59.954 | 41.8 | 28.8636 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8502 | 48.5783 | 60.0174 | 41.8
28.8712 | 49.3402 | 60.0231 | 41.8 | 28.8713 | 49.854 | 59.9771 | 41.8 | 28.8712 | 50.3633 | 59.954 | 41.8 | 28.8719 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8585 | 48.5751 | 60.0174 | 41.8
28.8795 | 49.3395 | 60.0231 | 41.8 | 28.8796 | 49.8494 | 59.9771 | 41.8 | 28.8795 | 50.3632 | 59.954 | 41.8 | 28.8802 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8668 | 48.572 | 60.0174 | 41.8
28.8878 | 49.3387 | 60.0231 | 41.8 | 28.888 | 49.8448 | 59.9771 | 41.8 | 28.8879 | 50.3627 | 59.954 | 41.8 | 28.8885 | 48.6041 | 60.0174 | 41.8 | 28.8751 | 48.5727 | 60.0174 | 41.8
28.8962 | 49.3391 | 60.0231 | 41.8 | 28.8963 | 49.8402 | 59.9771 | 41.8 | 28.8962 | 50.3622 | 59.954 | 41.8 | 28.8969 | 48.6035 | 60.0174 | 41.8 | 28.8835 | 48.5734 | 60.0174 | 41.8
28.9045 | 49.3394 | 60.0231 | 41.8 | 28.9046 | 49.8356 | 59.9771 | 41.8 | 28.9046 | 50.3618 | 59.954 | 41.8 | 28.9052 | 48.6029 | 60.0174 | 41.8 | 28.8918 | 48.5742 | 60.0174 | 41.8
28.9128 | 49.3403 | 60.0231 | 41.8 | 28.913 | 49.831 | 59.9771 | 41.8 | 28.9129 | 50.3613 | 59.954 | 41.8 | 28.9136 | 48.6023 | 60.0174 | 41.8 | 28.9001 | 48.5749 | 60.0174 | 41.8
28.9211 | 49.3412 | 60.0231 | 41.8 | 28.9213 | 49.8264 | 59.9771 | 41.8 | 28.9212 | 50.3605 | 59.954 | 41.8 | 28.9219 | 48.6017 | 60.0174 | 41.8 | 28.9084 | 48.575 | 60.0174 | 41.8
28.9295 | 49.3409 | 60.0231 | 41.8 | 28.9296 | 49.8263 | 59.9771 | 41.8 | 28.9296 | 50.3598 | 59.954 | 41.8 | 28.9302 | 48.6011 | 60.0174 | 41.8 | 28.9168 | 48.5751 | 60.0174 | 41.8
28.9378 | 49.3406 | 60.0231 | 41.8 | 28.938 | 49.8262 | 59.9771 | 41.8 | 28.9379 | 50.3591 | 59.954 | 41.8 | 28.9385 | 48.6004 | 60.0174 | 41.8 | 28.9251 | 48.5751 | 60.0174 | 41.8
28.9461 | 49.3408 | 60.0231 | 41.8 | 28.9463 | 49.8261 | 59.9771 | 41.8 | 28.9463 | 50.3585 | 59.954 | 41.8 | 28.9469 | 48.5997 | 60.0174 | 41.8 | 28.9335 | 48.5751 | 60.0174 | 41.8
28.9545 | 49.341 | 60.0231 | 41.8 | 28.9546 | 49.8259 | 59.9771 | 41.8 | 28.9546 | 50.3578 | 59.954 | 41.8 | 28.9552 | 48.5991 | 60.0174 | 41.8 | 28.9418 | 48.5742 | 60.0174 | 41.8
28.9628 | 49.3428 | 60.0231 | 41.8 | 28.963 | 49.8258 | 59.9771 | 41.8 | 28.963 | 50.3572 | 59.954 | 41.8 | 28.9636 | 48.5984 | 60.0174 | 41.8 | 28.9501 | 48.5732 | 60.0174 | 41.8
28.9711 | 49.3446 | 60.0231 | 41.8 | 28.9713 | 49.8257 | 59.9771 | 41.8 | 28.9713 | 50.3569 | 59.954 | 41.8 | 28.9719 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 28.9584 | 48.5721 | 60.0174 | 41.8
28.9795 | 49.3429 | 60.0231 | 41.8 | 28.9797 | 49.8252 | 59.9771 | 41.8 | 28.9796 | 50.3566 | 59.954 | 41.8 | 28.9802 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 28.9668 | 48.5709 | 60.0174 | 41.8
28.9878 | 49.3411 | 60.0231 | 41.8 | 28.988 | 49.8248 | 59.9771 | 41.8 | 28.988 | 50.3564 | 59.954 | 41.8 | 28.9885 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 28.9751 | 48.5697 | 60.0174 | 41.8
28.9961 | 49.3392 | 60.0231 | 41.8 | 28.9963 | 49.8243 | 59.9771 | 41.8 | 28.9963 | 50.3561 | 59.954 | 41.8 | 28.9969 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 28.9835 | 48.5686 | 60.0174 | 41.8
29.0044 | 49.3372 | 60.0231 | 41.8 | 29.0047 | 49.8239 | 59.9771 | 41.8 | 29.0046 | 50.3562 | 59.954 | 41.8 | 29.0052 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 28.9918 | 48.5645 | 60.0174 | 41.8
29.0128 | 49.3318 | 60.0231 | 41.8 | 29.013 | 49.8236 | 59.9771 | 41.8 | 29.013 | 50.3562 | 59.954 | 41.8 | 29.0135 | 48.5979 | 60.0174 | 41.8 | 29.0001 | 48.5604 | 60.0174 | 41.8
29.0211 | 49.3263 | 60.0231 | 41.8 | 29.0213 | 49.8232 | 59.9771 | 41.8 | 29.0213 | 50.3558 | 59.954 | 41.8 | 29.0219 | 48.5979 | 60.0174 | 41.8 | 29.0084 | 48.556 | 60.0174 | 41.8
29.0294 | 49.3187 | 60.0231 | 41.8 | 29.0297 | 49.8229 | 59.9771 | 41.8 | 29.0297 | 50.3555 | 59.954 | 41.8 | 29.0302 | 48.598 | 60.0174 | 41.8 | 29.0168 | 48.5516 | 60.0174 | 41.8
29.0378 | 49.3111 | 60.0231 | 41.8 | 29.038 | 49.8226 | 59.9771 | 41.8 | 29.038 | 50.3551 | 59.954 | 41.8 | 29.0385 | 48.5981 | 60.0174 | 41.8 | 29.0251 | 48.5481 | 60.0174 | 41.8
29.0461 | 49.3028 | 60.0231 | 41.8 | 29.0463 | 49.8222 | 59.9771 | 41.8 | 29.0464 | 50.3548 | 59.954 | 41.8 | 29.0469 | 48.5979 | 60.0174 | 41.8 | 29.0334 | 48.5447 | 60.0174 | 41.8
29.0544 | 49.2944 | 60.0231 | 41.8 | 29.0547 | 49.8219 | 59.9771 | 41.8 | 29.0547 | 50.3544 | 59.954 | 41.8 | 29.0552 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 29.0417 | 48.5415 | 60.0174 | 41.8
29.0628 | 49.289 | 60.0231 | 41.8 | 29.063 | 49.8219 | 59.9771 | 41.8 | 29.063 | 50.354 | 59.954 | 41.8 | 29.0635 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 29.0501 | 48.5382 | 60.0174 | 41.8
29.0711 | 49.2835 | 60.0231 | 41.8 | 29.0714 | 49.8218 | 59.9771 | 41.8 | 29.0714 | 50.3539 | 59.954 | 41.8 | 29.0718 | 48.5978 | 60.0174 | 41.8 | 29.0584 | 48.535 | 60.0174 | 41.8
29.0794 | 49.2782 | 60.0231 | 41.8 | 29.0797 | 49.8218 | 59.9771 | 41.8 | 29.0797 | 50.3538 | 59.954 | 41.8 | 29.0802 | 48.5967 | 60.0174 | 41.8 | 29.0668 | 48.5317 | 60.0174 | 41.8
29.0877 | 49.2729 | 60.0231 | 41.8 | 29.088 | 49.8218 | 59.9771 | 41.8 | 29.088 | 50.3524 | 59.954 | 41.8 | 29.0885 | 48.5956 | 60.0174 | 41.8 | 29.0751 | 48.5314 | 60.0174 | 41.8
29.0961 | 49.271 | 60.0231 | 41.8 | 29.0964 | 49.8217 | 59.9771 | 41.8 | 29.0964 | 50.3509 | 59.954 | 41.8 | 29.0969 | 48.5925 | 60.0174 | 41.8 | 29.0834 | 48.5311 | 60.0174 | 41.8
29.1044 | 49.2691 | 60.0231 | 41.8 | 29.1047 | 49.8217 | 59.9771 | 41.8 | 29.1047 | 50.3449 | 59.954 | 41.8 | 29.1052 | 48.5894 | 60.0174 | 41.8 | 29.0917 | 48.5309 | 60.0174 | 41.8
29.1127 | 49.2686 | 60.0231 | 41.8 | 29.113 | 49.8217 | 59.9771 | 41.8 | 29.1131 | 50.3388 | 59.954 | 41.8 | 29.1135 | 48.586 | 60.0174 | 41.8 | 29.1001 | 48.5306 | 60.0174 | 41.8
29.1211 | 49.2681 | 60.0231 | 41.8 | 29.1214 | 49.8216 | 59.9771 | 41.8 | 29.1214 | 50.3328 | 59.954 | 41.8 | 29.1218 | 48.5826 | 60.0174 | 41.8 | 29.1084 | 48.5304 | 60.0174 | 41.8
29.1294 | 49.2679 | 60.0231 | 41.8 | 29.1297 | 49.8216 | 59.9771 | 41.8 | 29.1297 | 50.3267 | 59.954 | 41.8 | 29.1301 | 48.5762 | 60.0174 | 41.8 | 29.1168 | 48.5302 | 60.0174 | 41.8
29.1377 | 49.2676 | 60.0231 | 41.8 | 29.138 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1381 | 50.3207 | 59.954 | 41.8 | 29.1385 | 48.5699 | 60.0174 | 41.8 | 29.1251 | 48.5299 | 60.0174 | 41.8
29.1461 | 49.2672 | 60.0174 | 41.8 | 29.1464 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1464 | 50.3146 | 59.954 | 41.8 | 29.1468 | 48.5638 | 60.0174 | 41.8 | 29.1334 | 48.5297 | 60.0174 | 41.8
29.1544 | 49.2668 | 60.0174 | 41.8 | 29.1547 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1548 | 50.3083 | 59.954 | 41.8 | 29.1552 | 48.5577 | 60.0174 | 41.8 | 29.1417 | 48.5297 | 60.0174 | 41.8
29.1627 | 49.2662 | 60.0174 | 41.8 | 29.1631 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1631 | 50.302 | 59.954 | 41.8 | 29.1635 | 48.5526 | 60.0174 | 41.8 | 29.1501 | 48.5297 | 60.0174 | 41.8
29.1711 | 49.2656 | 60.0174 | 41.8 | 29.1714 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1714 | 50.2977 | 59.954 | 41.8 | 29.1718 | 48.5476 | 60.0174 | 41.8 | 29.1584 | 48.5297 | 60.0174 | 41.8
29.1794 | 49.2652 | 60.0174 | 41.8 | 29.1797 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1798 | 50.2934 | 59.954 | 41.8 | 29.1801 | 48.5445 | 60.0174 | 41.8 | 29.1667 | 48.5297 | 60.0174 | 41.8
29.1877 | 49.2648 | 60.0174 | 41.8 | 29.1881 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1881 | 50.2941 | 59.954 | 41.8 | 29.1885 | 48.5415 | 60.0174 | 41.8 | 29.175 | 48.53 | 60.0174 | 41.8
29.196 | 49.2647 | 60.0174 | 41.8 | 29.1964 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.1965 | 50.2948 | 59.954 | 41.8 | 29.1968 | 48.5387 | 60.0174 | 41.8 | 29.1834 | 48.5302 | 60.0174 | 41.8
29.2044 | 49.2645 | 60.0174 | 41.8 | 29.2047 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2048 | 50.2955 | 59.954 | 41.8 | 29.2051 | 48.536 | 60.0174 | 41.8 | 29.1917 | 48.5305 | 60.0174 | 41.8
29.2127 | 49.2645 | 60.0174 | 41.8 | 29.2131 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2131 | 50.2962 | 59.954 | 41.8 | 29.2134 | 48.5364 | 60.0174 | 41.8 | 29.2001 | 48.5307 | 60.0174 | 41.8
29.221 | 49.2644 | 60.0174 | 41.8 | 29.2214 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2215 | 50.2969 | 59.954 | 41.8 | 29.2218 | 48.5368 | 60.0174 | 41.8 | 29.2084 | 48.5282 | 60.0174 | 41.8
29.2294 | 49.2643 | 60.0174 | 41.8 | 29.2298 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2298 | 50.2975 | 59.954 | 41.8 | 29.2301 | 48.5375 | 60.0174 | 41.8 | 29.2167 | 48.5257 | 60.0174 | 41.8
29.2377 | 49.2643 | 60.0174 | 41.8 | 29.2381 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2382 | 50.2982 | 59.954 | 41.8 | 29.2385 | 48.5382 | 60.0174 | 41.8 | 29.225 | 48.5229 | 60.0174 | 41.8
29.246 | 49.2644 | 60.0174 | 41.8 | 29.2464 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2465 | 50.2988 | 59.954 | 41.8 | 29.2468 | 48.539 | 60.0174 | 41.8 | 29.2334 | 48.5202 | 60.0174 | 41.8
29.2544 | 49.2646 | 60.0174 | 41.8 | 29.2548 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2548 | 50.2988 | 59.954 | 41.8 | 29.2551 | 48.5399 | 60.0174 | 41.8 | 29.2417 | 48.5174 | 60.0174 | 41.8
29.2627 | 49.2647 | 60.0174 | 41.8 | 29.2631 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2632 | 50.2987 | 59.954 | 41.8 | 29.2634 | 48.5407 | 60.0174 | 41.8 | 29.2501 | 48.5146 | 60.0174 | 41.8
29.271 | 49.2648 | 60.0174 | 41.8 | 29.2714 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2715 | 50.2987 | 59.954 | 41.8 | 29.2718 | 48.5415 | 60.0174 | 41.8 | 29.2584 | 48.5114 | 60.0174 | 41.8
29.2794 | 49.2648 | 60.0174 | 41.8 | 29.2798 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2798 | 50.2986 | 59.954 | 41.8 | 29.2801 | 48.5423 | 60.0174 | 41.8 | 29.2667 | 48.5082 | 60.0174 | 41.8
29.2877 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.2881 | 49.8215 | 59.9771 | 41.8 | 29.2882 | 50.2986 | 59.954 | 41.8 | 29.2885 | 48.5431 | 60.0174 | 41.8 | 29.275 | 48.5051 | 60.0174 | 41.8
29.296 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.2964 | 49.8219 | 59.9771 | 41.8 | 29.2965 | 50.2985 | 59.954 | 41.8 | 29.2968 | 48.5439 | 60.0174 | 41.8 | 29.2833 | 48.5019 | 60.0174 | 41.8
29.3043 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3048 | 49.8223 | 59.9771 | 41.8 | 29.3049 | 50.2985 | 59.954 | 41.8 | 29.3051 | 48.5447 | 60.0174 | 41.8 | 29.2917 | 48.5015 | 60.0174 | 41.8
29.3127 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3131 | 49.8227 | 59.9771 | 41.8 | 29.3132 | 50.2985 | 59.954 | 41.8 | 29.3134 | 48.5448 | 60.0174 | 41.8 | 29.3 | 48.501 | 60.0174 | 41.8
29.321 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3215 | 49.8231 | 59.9771 | 41.8 | 29.3216 | 50.2985 | 59.954 | 41.8 | 29.3218 | 48.5449 | 60.0174 | 41.8 | 29.3083 | 48.5 | 60.0174 | 41.8
29.3293 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3298 | 49.8234 | 59.9771 | 41.8 | 29.3299 | 50.2985 | 59.954 | 41.8 | 29.3301 | 48.5414 | 60.0174 | 41.8 | 29.3167 | 48.4989 | 60.0174 | 41.8
29.3377 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3381 | 49.8238 | 59.9771 | 41.8 | 29.3382 | 50.2983 | 59.954 | 41.8 | 29.3384 | 48.5379 | 60.0174 | 41.8 | 29.325 | 48.4979 | 60.0174 | 41.8
29.346 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3465 | 49.8241 | 59.9771 | 41.8 | 29.3466 | 50.298 | 59.954 | 41.8 | 29.3467 | 48.535 | 60.0174 | 41.8 | 29.3333 | 48.4969 | 60.0174 | 41.8
29.3543 | 49.2649 | 60.0174 | 41.8 | 29.3548 | 49.8244 | 59.9771 | 41.8 | 29.3549 | 50.2978 | 59.954 | 41.8 | 29.3551 | 48.5321 | 60.0174 | 41.8 | 29.3417 | 48.4962 | 60.0174 | 41.8
29.3627 | 49.264 | 60.0174 | 41.8 | 29.3631 | 49.8247 | 59.9771 | 41.8 | 29.3633 | 50.2975 | 59.954 | 41.8 | 29.3634 | 48.5293 | 60.0174 | 41.8 | 29.35 | 48.4956 | 60.0174 | 41.8
29.371 | 49.263 | 60.0174 | 41.8 | 29.3715 | 49.825 | 59.9771 | 41.8 | 29.3716 | 50.2973 | 59.954 | 41.8 | 29.3718 | 48.5264 | 60.0174 | 41.8 | 29.3583 | 48.495 | 60.0116 | 41.8
29.3793 | 49.262 | 60.0174 | 41.8 | 29.3798 | 49.825 | 59.9771 | 41.8 | 29.3799 | 50.2971 | 59.954 | 41.8 | 29.3801 | 48.5235 | 60.0174 | 41.8 | 29.3666 | 48.4944 | 60.0116 | 41.8
29.3877 | 49.261 | 60.0174 | 41.8 | 29.3881 | 49.8249 | 59.9771 | 41.8 | 29.3883 | 50.2968 | 59.954 | 41.8 | 29.3884 | 48.5207 | 60.0174 | 41.8 | 29.375 | 48.4947 | 60.0116 | 41.8
29.396 | 49.2601 | 60.0174 | 41.8 | 29.3965 | 49.8248 | 59.9771 | 41.8 | 29.3966 | 50.2966 | 59.954 | 41.8 | 29.3967 | 48.5146 | 60.0174 | 41.8 | 29.3833 | 48.495 | 60.0116 | 41.8
29.4043 | 49.2591 | 60.0174 | 41.8 | 29.4048 | 49.8247 | 59.9771 | 41.8 | 29.4049 | 50.2963 | 59.954 | 41.8 | 29.4051 | 48.5085 | 60.0174 | 41.8 | 29.3917 | 48.496 | 60.0116 | 41.8
29.4126 | 49.2578 | 60.0174 | 41.8 | 29.4131 | 49.8247 | 59.9771 | 41.8 | 29.4133 | 50.2961 | 59.954 | 41.8 | 29.4134 | 48.5024 | 60.0174 | 41.8 | 29.4 | 48.4969 | 60.0116 | 41.8
29.421 | 49.2565 | 60.0174 | 41.8 | 29.4215 | 49.8247 | 59.9771 | 41.8 | 29.4216 | 50.2967 | 59.954 | 41.8 | 29.4218 | 48.4962 | 60.0174 | 41.8 | 29.4083 | 48.4978 | 60.0116 | 41.8
29.4293 | 49.2552 | 60.0174 | 41.8 | 29.4298 | 49.8219 | 59.9771 | 41.8 | 29.43 | 50.2972 | 59.954 | 41.8 | 29.4301 | 48.4892 | 60.0231 | 41.8 | 29.4166 | 48.4988 | 60.0116 | 41.8
29.4376 | 49.2539 | 60.0174 | 41.8 | 29.4382 | 49.8191 | 59.9771 | 41.8 | 29.4383 | 50.2956 | 59.954 | 41.8 | 29.4384 | 48.4821 | 60.0231 | 41.8 | 29.425 | 48.4997 | 60.0116 | 41.8
29.446 | 49.2515 | 60.0174 | 41.8 | 29.4465 | 49.8173 | 59.9771 | 41.8 | 29.4467 | 50.294 | 59.954 | 41.8 | 29.4467 | 48.4754 | 60.0231 | 41.8 | 29.4333 | 48.5007 | 60.0116 | 41.8
29.4543 | 49.2491 | 60.0174 | 41.8 | 29.4548 | 49.8155 | 59.9771 | 41.8 | 29.455 | 50.2924 | 59.954 | 41.8 | 29.4551 | 48.4687 | 60.0231 | 41.8 | 29.4417 | 48.5016 | 60.0116 | 41.8
29.4626 | 49.2438 | 60.0174 | 41.8 | 29.4632 | 49.8136 | 59.9771 | 41.8 | 29.4633 | 50.2908 | 59.954 | 41.8 | 29.4634 | 48.462 | 60.0231 | 41.8 | 29.45 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.471 | 49.2384 | 60.0174 | 41.8 | 29.4715 | 49.8118 | 59.9771 | 41.8 | 29.4717 | 50.2892 | 59.954 | 41.8 | 29.4717 | 48.4553 | 60.0231 | 41.8 | 29.4583 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.4793 | 49.2331 | 60.0174 | 41.8 | 29.4798 | 49.81 | 59.9771 | 41.8 | 29.48 | 50.2877 | 59.954 | 41.8 | 29.48 | 48.4518 | 60.0231 | 41.8 | 29.4667 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.4876 | 49.2278 | 60.0174 | 41.8 | 29.4882 | 49.8081 | 59.9771 | 41.8 | 29.4883 | 50.2861 | 59.954 | 41.8 | 29.4884 | 48.4483 | 60.0231 | 41.8 | 29.475 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.496 | 49.2228 | 60.0174 | 41.8 | 29.4965 | 49.8063 | 59.9771 | 41.8 | 29.4967 | 50.2845 | 59.954 | 41.8 | 29.4967 | 48.4484 | 60.0231 | 41.8 | 29.4833 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5043 | 49.2177 | 60.0174 | 41.8 | 29.5049 | 49.8045 | 59.9771 | 41.8 | 29.505 | 50.2823 | 59.954 | 41.8 | 29.5051 | 48.4484 | 60.0231 | 41.8 | 29.4916 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5126 | 49.2125 | 60.0174 | 41.8 | 29.5132 | 49.8054 | 59.9771 | 41.8 | 29.5134 | 50.2801 | 59.954 | 41.8 | 29.5134 | 48.4488 | 60.0231 | 41.8 | 29.5 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5209 | 49.2074 | 60.0174 | 41.8 | 29.5215 | 49.8064 | 59.9771 | 41.8 | 29.5217 | 50.2807 | 59.954 | 41.8 | 29.5217 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5083 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5293 | 49.2043 | 60.0174 | 41.8 | 29.5299 | 49.8014 | 59.9771 | 41.8 | 29.5301 | 50.2813 | 59.954 | 41.8 | 29.53 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5167 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5376 | 49.2012 | 60.0174 | 41.8 | 29.5382 | 49.7963 | 59.9771 | 41.8 | 29.5384 | 50.2819 | 59.954 | 41.8 | 29.5383 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.525 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5459 | 49.201 | 60.0174 | 41.8 | 29.5465 | 49.7913 | 59.9771 | 41.8 | 29.5467 | 50.2824 | 59.954 | 41.8 | 29.5467 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5333 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5543 | 49.2008 | 60.0174 | 41.8 | 29.5549 | 49.7862 | 59.9771 | 41.8 | 29.5551 | 50.283 | 59.954 | 41.8 | 29.555 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5416 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5626 | 49.1993 | 60.0174 | 41.8 | 29.5632 | 49.7812 | 59.9771 | 41.8 | 29.5634 | 50.2836 | 59.954 | 41.8 | 29.5634 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.55 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5709 | 49.1977 | 60.0174 | 41.8 | 29.5715 | 49.7761 | 59.9771 | 41.8 | 29.5717 | 50.2812 | 59.954 | 41.8 | 29.5717 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5583 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5793 | 49.1961 | 60.0174 | 41.8 | 29.5799 | 49.7708 | 59.9771 | 41.8 | 29.5801 | 50.2788 | 59.954 | 41.8 | 29.58 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5667 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5876 | 49.1945 | 60.0174 | 41.8 | 29.5882 | 49.7655 | 59.9771 | 41.8 | 29.5884 | 50.272 | 59.954 | 41.8 | 29.5883 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.575 | 48.5025 | 60.0116 | 41.8
29.5959 | 49.1917 | 60.0174 | 41.8 | 29.5966 | 49.7602 | 59.9771 | 41.8 | 29.5968 | 50.2652 | 59.954 | 41.8 | 29.5967 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5833 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6043 | 49.1889 | 60.0174 | 41.8 | 29.6049 | 49.7549 | 59.9771 | 41.8 | 29.6051 | 50.2576 | 59.954 | 41.8 | 29.605 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.5916 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6126 | 49.1859 | 60.0174 | 41.8 | 29.6132 | 49.7546 | 59.9771 | 41.8 | 29.6134 | 50.2499 | 59.954 | 41.8 | 29.6133 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6209 | 49.1829 | 60.0174 | 41.8 | 29.6216 | 49.7544 | 59.9771 | 41.8 | 29.6218 | 50.2423 | 59.954 | 41.8 | 29.6216 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6083 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6293 | 49.1799 | 60.0174 | 41.8 | 29.6299 | 49.7519 | 59.9771 | 41.8 | 29.6301 | 50.2347 | 59.954 | 41.8 | 29.63 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6166 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6376 | 49.1769 | 60.0174 | 41.8 | 29.6382 | 49.7494 | 59.9771 | 41.8 | 29.6385 | 50.2266 | 59.954 | 41.8 | 29.6383 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6249 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6459 | 49.1753 | 60.0174 | 41.8 | 29.6466 | 49.7474 | 59.9771 | 41.8 | 29.6468 | 50.2185 | 59.954 | 41.8 | 29.6467 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6333 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6542 | 49.1737 | 60.0174 | 41.8 | 29.6549 | 49.7455 | 59.9771 | 41.8 | 29.6552 | 50.2133 | 59.954 | 41.8 | 29.655 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6416 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6626 | 49.1719 | 60.0174 | 41.8 | 29.6633 | 49.7439 | 59.9771 | 41.8 | 29.6635 | 50.2082 | 59.954 | 41.8 | 29.6633 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.65 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6709 | 49.1701 | 60.0174 | 41.8 | 29.6716 | 49.7422 | 59.9771 | 41.8 | 29.6718 | 50.2074 | 59.954 | 41.8 | 29.6716 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6583 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6792 | 49.169 | 60.0174 | 41.8 | 29.6799 | 49.7406 | 59.9771 | 41.8 | 29.6802 | 50.2067 | 59.954 | 41.8 | 29.68 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6666 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6876 | 49.168 | 60.0174 | 41.8 | 29.6883 | 49.7389 | 59.9771 | 41.8 | 29.6885 | 50.2062 | 59.954 | 41.8 | 29.6883 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6749 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.6959 | 49.1672 | 60.0174 | 41.8 | 29.6966 | 49.7372 | 59.9771 | 41.8 | 29.6968 | 50.2057 | 59.954 | 41.8 | 29.6967 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6833 | 48.5026 | 60.0116 | 41.8
29.7042 | 49.1664 | 60.0174 | 41.8 | 29.7049 | 49.7356 | 59.9771 | 41.8 | 29.7052 | 50.2053 | 59.954 | 41.8 | 29.705 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.6916 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7126 | 49.1655 | 60.0174 | 41.8 | 29.7133 | 49.7361 | 59.9771 | 41.8 | 29.7135 | 50.2048 | 59.954 | 41.8 | 29.7133 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7209 | 49.1646 | 60.0174 | 41.8 | 29.7216 | 49.7367 | 59.9771 | 41.8 | 29.7219 | 50.2048 | 59.954 | 41.8 | 29.7216 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7083 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7292 | 49.1636 | 60.0174 | 41.8 | 29.7299 | 49.7367 | 59.9771 | 41.8 | 29.7302 | 50.2048 | 59.954 | 41.8 | 29.73 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7166 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7376 | 49.1626 | 60.0174 | 41.8 | 29.7383 | 49.7367 | 59.9771 | 41.8 | 29.7385 | 50.2045 | 59.954 | 41.8 | 29.7383 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7249 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7459 | 49.1619 | 60.0174 | 41.8 | 29.7466 | 49.7372 | 59.9771 | 41.8 | 29.7469 | 50.2042 | 59.954 | 41.8 | 29.7466 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7333 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7542 | 49.1611 | 60.0174 | 41.8 | 29.7549 | 49.7377 | 59.9771 | 41.8 | 29.7552 | 50.2039 | 59.954 | 41.8 | 29.7549 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7416 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7625 | 49.1612 | 60.0174 | 41.8 | 29.7633 | 49.7382 | 59.9771 | 41.8 | 29.7635 | 50.2036 | 59.954 | 41.8 | 29.7632 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7499 | 48.5026 | 60.0174 | 41.8
29.7709 | 49.1612 | 60.0174 | 41.8 | 29.7716 | 49.7387 | 59.9771 | 41.8 | 29.7719 | 50.2034 | 59.954 | 41.8 | 29.7716 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7582 | 48.5024 | 60.0174 | 41.8
29.7792 | 49.1612 | 60.0174 | 41.8 | 29.78 | 49.7392 | 59.9771 | 41.8 | 29.7802 | 50.2031 | 59.954 | 41.8 | 29.7799 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7666 | 48.5023 | 60.0174 | 41.8
29.7875 | 49.1611 | 60.0174 | 41.8 | 29.7883 | 49.7397 | 59.9771 | 41.8 | 29.7886 | 50.2028 | 59.954 | 41.8 | 29.7883 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7749 | 48.5023 | 60.0174 | 41.8
29.7959 | 49.161 | 60.0174 | 41.8 | 29.7966 | 49.7407 | 59.9771 | 41.8 | 29.7969 | 50.2025 | 59.954 | 41.8 | 29.7966 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7833 | 48.5024 | 60.0174 | 41.8
29.8042 | 49.1609 | 60.0174 | 41.8 | 29.805 | 49.7418 | 59.9771 | 41.8 | 29.8053 | 50.2022 | 59.954 | 41.8 | 29.8049 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7916 | 48.497 | 60.0174 | 41.8
29.8125 | 49.1618 | 60.0174 | 41.8 | 29.8133 | 49.7425 | 59.9771 | 41.8 | 29.8136 | 50.202 | 59.954 | 41.8 | 29.8132 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.7999 | 48.4916 | 60.0174 | 41.8
29.8209 | 49.1626 | 60.0174 | 41.8 | 29.8216 | 49.7433 | 59.9771 | 41.8 | 29.8219 | 50.202 | 59.954 | 41.8 | 29.8216 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8082 | 48.4861 | 60.0174 | 41.8
29.8292 | 49.163 | 60.0174 | 41.8 | 29.83 | 49.742 | 59.9771 | 41.8 | 29.8303 | 50.202 | 59.954 | 41.8 | 29.8299 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8166 | 48.4806 | 60.0174 | 41.8
29.8375 | 49.1635 | 60.0174 | 41.8 | 29.8383 | 49.7407 | 59.9771 | 41.8 | 29.8386 | 50.202 | 59.954 | 41.8 | 29.8383 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8249 | 48.4716 | 60.0174 | 41.8
29.8459 | 49.1639 | 60.0174 | 41.8 | 29.8466 | 49.739 | 59.9771 | 41.8 | 29.847 | 50.202 | 59.954 | 41.8 | 29.8466 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8333 | 48.4627 | 60.0174 | 41.8
29.8542 | 49.1642 | 60.0174 | 41.8 | 29.855 | 49.7374 | 59.9771 | 41.8 | 29.8553 | 50.2019 | 59.954 | 41.8 | 29.8549 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8416 | 48.4525 | 60.0174 | 41.8
29.8625 | 49.1651 | 60.0174 | 41.8 | 29.8633 | 49.7358 | 59.9771 | 41.8 | 29.8636 | 50.2019 | 59.954 | 41.8 | 29.8632 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8499 | 48.4424 | 60.0174 | 41.8
29.8708 | 49.166 | 60.0174 | 41.8 | 29.8717 | 49.7342 | 59.9771 | 41.8 | 29.872 | 50.2023 | 59.954 | 41.8 | 29.8716 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8582 | 48.432 | 60.0116 | 41.8
29.8792 | 49.1678 | 60.0174 | 41.8 | 29.88 | 49.7314 | 59.9771 | 41.8 | 29.8803 | 50.2027 | 59.954 | 41.8 | 29.8799 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8666 | 48.4216 | 60.0116 | 41.8
29.8875 | 49.1696 | 60.0174 | 41.8 | 29.8883 | 49.7285 | 59.9771 | 41.8 | 29.8886 | 50.203 | 59.954 | 41.8 | 29.8882 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8749 | 48.4167 | 60.0116 | 41.8
29.8958 | 49.1703 | 60.0174 | 41.8 | 29.8967 | 49.726 | 59.9771 | 41.8 | 29.897 | 50.2034 | 59.954 | 41.8 | 29.8965 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8832 | 48.4117 | 60.0116 | 41.8
29.9042 | 49.1711 | 60.0174 | 41.8 | 29.905 | 49.7235 | 59.9771 | 41.8 | 29.9053 | 50.1999 | 59.954 | 41.8 | 29.9049 | 48.4492 | 60.0231 | 41.8 | 29.8915 | 48.4069 | 60.0116 | 41.8
29.9125 | 49.1721 | 60.0174 | 41.8 | 29.9133 | 49.7213 | 59.9771 | 41.8 | 29.9137 | 50.1964 | 59.954 | 41.8 | 29.9132 | 48.4463 | 60.0231 | 41.8 | 29.8999 | 48.4021 | 60.0116 | 41.8
29.9208 | 49.1731 | 60.0174 | 41.8 | 29.9217 | 49.7192 | 59.9771 | 41.8 | 29.922 | 50.1929 | 59.954 | 41.8 | 29.9216 | 48.4435 | 60.0231 | 41.8 | 29.9082 | 48.4008 | 60.0116 | 41.8
29.9292 | 49.1748 | 60.0174 | 41.8 | 29.93 | 49.7162 | 59.9771 | 41.8 | 29.9304 | 50.1893 | 59.954 | 41.8 | 29.9299 | 48.4406 | 60.0231 | 41.8 | 29.9166 | 48.3994 | 60.0116 | 41.8
29.9375 | 49.1765 | 60.0174 | 41.8 | 29.9384 | 49.7133 | 59.9771 | 41.8 | 29.9387 | 50.1858 | 59.954 | 41.8 | 29.9382 | 48.4378 | 60.0231 | 41.8 | 29.9249 | 48.3986 | 60.0116 | 41.8
29.9458 | 49.1768 | 60.0174 | 41.8 | 29.9467 | 49.7103 | 59.9771 | 41.8 | 29.947 | 50.1823 | 59.954 | 41.8 | 29.9465 | 48.4344 | 60.0231 | 41.8 | 29.9332 | 48.3977 | 60.0116 | 41.8
29.9542 | 49.1771 | 60.0174 | 41.8 | 29.955 | 49.7073 | 59.9771 | 41.8 | 29.9554 | 50.1775 | 59.954 | 41.8 | 29.9549 | 48.431 | 60.0231 | 41.8 | 29.9415 | 48.3969 | 60.0116 | 41.8
29.9625 | 49.178 | 60.0174 | 41.8 | 29.9634 | 49.7038 | 59.9771 | 41.8 | 29.9637 | 50.1726 | 59.954 | 41.8 | 29.9632 | 48.4276 | 60.0231 | 41.8 | 29.9499 | 48.396 | 60.0116 | 41.8
29.9708 | 49.1789 | 60.0174 | 41.8 | 29.9717 | 49.7003 | 59.9771 | 41.8 | 29.972 | 50.1676 | 59.954 | 41.8 | 29.9716 | 48.4242 | 60.0231 | 41.8 | 29.9582 | 48.3952 | 60.0116 | 41.8
29.9792 | 49.1769 | 60.0174 | 41.8 | 29.98 | 49.6968 | 59.9771 | 41.8 | 29.9804 | 50.1626 | 59.954 | 41.8 | 29.9799 | 48.4208 | 60.0231 | 41.8 | 29.9666 | 48.3944 | 60.0116 | 41.8
29.9875 | 49.1749 | 60.0174 | 41.8 | 29.9884 | 49.6933 | 59.9771 | 41.8 | 29.9887 | 50.1614 | 59.954 | 41.8 | 29.9882 | 48.4174 | 60.0231 | 41.8 | 29.9749 | 48.3935 | 60.0116 | 41.8
29.9958 | 49.1705 | 60.0174 | 41.8 | 29.9967 | 49.691 | 59.9771 | 41.8 | 29.9971 | 50.1603 | 59.954 | 41.8 | 29.9965 | 48.417 | 60.0231 | 41.8 | 29.9832 | 48.3927 | 60.0116 | 41.8
30.0041 | 49.1661 | 60.0174 | 41.8 | 30.0051 | 49.6887 | 59.9771 | 41.8 | 30.0054 | 50.1591 | 59.954 | 41.8 | 30.0048 | 48.4165 | 60.0231 | 41.8 | 29.9915 | 48.3918 | 60.0116 | 41.8
30.0125 | 49.1606 | 60.0174 | 41.8 | 30.0134 | 49.6875 | 59.9771 | 41.8 | 30.0138 | 50.158 | 59.954 | 41.8 | 30.0132 | 48.4161 | 60.0231 | 41.8 | 29.9999 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0208 | 49.1552 | 60.0174 | 41.8 | 30.0217 | 49.6863 | 59.9771 | 41.8 | 30.0221 | 50.1569 | 59.954 | 41.8 | 30.0215 | 48.4156 | 60.0231 | 41.8 | 30.0082 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0291 | 49.1506 | 60.0174 | 41.8 | 30.0301 | 49.6852 | 59.9886 | 41.8 | 30.0304 | 50.1558 | 59.954 | 41.8 | 30.0298 | 48.4158 | 60.0231 | 41.8 | 30.0165 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0375 | 49.146 | 60.0174 | 41.8 | 30.0384 | 49.6842 | 59.9886 | 41.8 | 30.0388 | 50.1555 | 59.954 | 41.8 | 30.0381 | 48.4159 | 60.0231 | 41.8 | 30.0248 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0458 | 49.1394 | 60.0174 | 41.8 | 30.0467 | 49.6844 | 59.9886 | 41.8 | 30.0471 | 50.1553 | 59.954 | 41.8 | 30.0465 | 48.416 | 60.0231 | 41.8 | 30.0332 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0541 | 49.1328 | 60.0174 | 41.8 | 30.0551 | 49.6845 | 59.9886 | 41.8 | 30.0555 | 50.1507 | 59.954 | 41.8 | 30.0548 | 48.4161 | 60.0231 | 41.8 | 30.0415 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0625 | 49.1267 | 60.0174 | 41.8 | 30.0634 | 49.6847 | 59.9886 | 41.8 | 30.0638 | 50.146 | 59.954 | 41.8 | 30.0632 | 48.4162 | 60.0231 | 41.8 | 30.0499 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0708 | 49.1206 | 60.0174 | 41.8 | 30.0717 | 49.6849 | 59.9886 | 41.8 | 30.0721 | 50.1414 | 59.954 | 41.8 | 30.0715 | 48.4163 | 60.0231 | 41.8 | 30.0582 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0791 | 49.1166 | 60.0174 | 41.8 | 30.0801 | 49.6851 | 59.9886 | 41.8 | 30.0805 | 50.1367 | 59.954 | 41.8 | 30.0798 | 48.4165 | 60.0231 | 41.8 | 30.0665 | 48.391 | 60.0116 | 41.8
30.0875 | 49.1125 | 60.0174 | 41.8 | 30.0884 | 49.6853 | 59.9886 | 41.8 | 30.0888 | 50.132 | 59.954 | 41.8 | 30.0881 | 48.4167 | 60.0231 | 41.8 | 30.0748 | 48.3917 | 60.0116 | 41.8
30.0958 | 49.1088 | 60.0174 | 41.8 | 30.0967 | 49.6864 | 59.9886 | 41.8 | 30.0971 | 50.1274 | 59.954 | 41.8 | 30.0965 | 48.4176 | 60.0231 | 41.8 | 30.0832 | 48.3925 | 60.0116 | 41.8
30.1041 | 49.1051 | 60.0174 | 41.8 | 30.1051 | 49.6874 | 59.9886 | 41.8 | 30.1055 | 50.1227 | 59.954 | 41.8 | 30.1048 | 48.4185 | 60.0231 | 41.8 | 30.0915 | 48.3933 | 60.0116 | 41.8
30.1124 | 49.1018 | 60.0174 | 41.8 | 30.1134 | 49.6883 | 59.9886 | 41.8 | 30.1138 | 50.1181 | 59.954 | 41.8 | 30.1132 | 48.4195 | 60.0231 | 41.8 | 30.0999 | 48.394 | 60.0116 | 41.8
30.1208 | 49.0985 | 60.0174 | 41.8 | 30.1217 | 49.6892 | 59.9886 | 41.8 | 30.1222 | 50.1134 | 59.954 | 41.8 | 30.1215 | 48.4204 | 60.0231 | 41.8 | 30.1082 | 48.3948 | 60.0116 | 41.8
30.1291 | 49.0953 | 60.0174 | 41.8 | 30.1301 | 49.6887 | 59.9886 | 41.8 | 30.1305 | 50.1087 | 59.954 | 41.8 | 30.1298 | 48.4213 | 60.0231 | 41.8 | 30.1165 | 48.3955 | 60.0116 | 41.8
30.1374 | 49.0922 | 60.0174 | 41.8 | 30.1384 | 49.6882 | 59.9886 | 41.8 | 30.1389 | 50.1087 | 59.954 | 41.8 | 30.1381 | 48.4223 | 60.0231 | 41.8 | 30.1248 | 48.3919 | 60.0116 | 41.8
30.1458 | 49.0918 | 60.0174 | 41.8 | 30.1467 | 49.6869 | 59.9886 | 41.8 | 30.1472 | 50.1087 | 59.954 | 41.8 | 30.1465 | 48.4232 | 60.0231 | 41.8 | 30.1332 | 48.3883 | 60.0116 | 41.8
30.1541 | 49.0914 | 60.0174 | 41.8 | 30.1551 | 49.6857 | 59.9886 | 41.8 | 30.1555 | 50.1094 | 59.954 | 41.8 | 30.1548 | 48.4241 | 60.0231 | 41.8 | 30.1415 | 48.3846 | 60.0116 | 41.8
30.1624 | 49.092 | 60.0174 | 41.8 | 30.1634 | 49.6839 | 59.9886 | 41.8 | 30.1639 | 50.11 | 59.954 | 41.8 | 30.1631 | 48.4249 | 60.0231 | 41.8 | 30.1498 | 48.381 | 60.0116 | 41.8
30.1708 | 49.0927 | 60.0174 | 41.8 | 30.1718 | 49.6822 | 59.9886 | 41.8 | 30.1722 | 50.1106 | 59.954 | 41.8 | 30.1714 | 48.4257 | 60.0231 | 41.8 | 30.1581 | 48.3772 | 60.0116 | 41.8
30.1791 | 49.0931 | 60.0174 | 41.8 | 30.1801 | 49.6782 | 59.9886 | 41.8 | 30.1805 | 50.1112 | 59.954 | 41.8 | 30.1798 | 48.4257 | 60.0231 | 41.8 | 30.1665 | 48.3734 | 60.0116 | 41.8
30.1874 | 49.0935 | 60.0174 | 41.8 | 30.1884 | 49.6742 | 59.9886 | 41.8 | 30.1889 | 50.1119 | 59.954 | 41.8 | 30.1881 | 48.4257 | 60.0231 | 41.8 | 30.1748 | 48.3696 | 60.0116 | 41.8
30.1958 | 49.0938 | 60.0174 | 41.8 | 30.1967 | 49.6704 | 59.9886 | 41.8 | 30.1972 | 50.1125 | 59.954 | 41.8 | 30.1964 | 48.4225 | 60.0231 | 41.8 | 30.1832 | 48.3658 | 60.0116 | 41.8
30.2041 | 49.0941 | 60.0174 | 41.8 | 30.2051 | 49.6665 | 59.9886 | 41.8 | 30.2056 | 50.1132 | 59.954 | 41.8 | 30.2048 | 48.4194 | 60.0231 | 41.8 | 30.1915 | 48.362 | 60.0116 | 41.8
30.2124 | 49.0947 | 60.0174 | 41.8 | 30.2134 | 49.6648 | 59.9886 | 41.8 | 30.2139 | 50.1139 | 59.954 | 41.8 | 30.2131 | 48.4145 | 60.0231 | 41.8 | 30.1998 | 48.3582 | 60.0116 | 41.8
30.2207 | 49.0953 | 60.0174 | 41.8 | 30.2218 | 49.663 | 59.9886 | 41.8 | 30.2222 | 50.1146 | 59.954 | 41.8 | 30.2214 | 48.4097 | 60.0231 | 41.8 | 30.2081 | 48.3588 | 60.0116 | 41.8
30.2291 | 49.0939 | 60.0174 | 41.8 | 30.2301 | 49.6617 | 59.9886 | 41.8 | 30.2306 | 50.1154 | 59.954 | 41.8 | 30.2297 | 48.4048 | 60.0231 | 41.8 | 30.2165 | 48.3594 | 60.0116 | 41.8
30.2374 | 49.0924 | 60.0174 | 41.8 | 30.2384 | 49.6604 | 59.9886 | 41.8 | 30.2389 | 50.1123 | 59.954 | 41.8 | 30.2381 | 48.3999 | 60.0231 | 41.8 | 30.2248 | 48.36 | 60.0116 | 41.8
30.2457 | 49.0902 | 60.0174 | 41.8 | 30.2468 | 49.6597 | 59.9886 | 41.8 | 30.2473 | 50.1093 | 59.954 | 41.8 | 30.2464 | 48.3951 | 60.0231 | 41.8 | 30.2332 | 48.3606 | 60.0116 | 41.8
30.2541 | 49.088 | 60.0174 | 41.8 | 30.2551 | 49.659 | 59.9886 | 41.8 | 30.2556 | 50.1063 | 59.954 | 41.8 | 30.2548 | 48.3902 | 60.0231 | 41.8 | 30.2415 | 48.3588 | 60.0116 | 41.8
30.2624 | 49.085 | 60.0174 | 41.8 | 30.2634 | 49.6585 | 59.9886 | 41.8 | 30.2639 | 50.1033 | 59.954 | 41.8 | 30.2631 | 48.3846 | 60.0231 | 41.8 | 30.2498 | 48.3569 | 60.0116 | 41.8
30.2707 | 49.0819 | 60.0174 | 41.8 | 30.2718 | 49.658 | 59.9886 | 41.8 | 30.2723 | 50.1002 | 59.954 | 41.8 | 30.2714 | 48.3791 | 60.0231 | 41.8 | 30.2581 | 48.3551 | 60.0116 | 41.8
30.2791 | 49.0787 | 60.0174 | 41.8 | 30.2801 | 49.6572 | 59.9886 | 41.8 | 30.2806 | 50.0972 | 59.954 | 41.8 | 30.2797 | 48.3767 | 60.0231 | 41.8 | 30.2665 | 48.3532 | 60.0116 | 41.8
30.2874 | 49.0756 | 60.0174 | 41.8 | 30.2884 | 49.6564 | 59.9886 | 41.8 | 30.289 | 50.0941 | 59.954 | 41.8 | 30.2881 | 48.3743 | 60.0231 | 41.8 | 30.2748 | 48.3511 | 60.0116 | 41.8
30.2957 | 49.0724 | 60.0174 | 41.8 | 30.2968 | 49.6549 | 59.9886 | 41.8 | 30.2973 | 50.091 | 59.954 | 41.8 | 30.2964 | 48.3736 | 60.0231 | 41.8 | 30.2831 | 48.349 | 60.0116 | 41.8
30.3041 | 49.0693 | 60.0174 | 41.8 | 30.3051 | 49.6534 | 59.9886 | 41.8 | 30.3056 | 50.0878 | 59.954 | 41.8 | 30.3047 | 48.3729 | 60.0231 | 41.8 | 30.2914 | 48.3437 | 60.0116 | 41.8
30.3124 | 49.0687 | 60.0174 | 41.8 | 30.3134 | 49.6523 | 59.9886 | 41.8 | 30.314 | 50.0847 | 59.954 | 41.8 | 30.313 | 48.3722 | 60.0231 | 41.8 | 30.2998 | 48.3383 | 60.0116 | 41.8
30.3207 | 49.068 | 60.0174 | 41.8 | 30.3218 | 49.6511 | 59.9886 | 41.8 | 30.3223 | 50.0848 | 59.954 | 41.8 | 30.3214 | 48.3716 | 60.0231 | 41.8 | 30.3081 | 48.333 | 60.0116 | 41.8
30.3291 | 49.0683 | 60.0174 | 41.8 | 30.3301 | 49.6498 | 59.9886 | 41.8 | 30.3307 | 50.0849 | 59.954 | 41.8 | 30.3297 | 48.3709 | 60.0231 | 41.8 | 30.3165 | 48.3277 | 60.0116 | 41.8
30.3374 | 49.0686 | 60.0174 | 41.8 | 30.3384 | 49.6486 | 59.9886 | 41.8 | 30.339 | 50.085 | 59.954 | 41.8 | 30.3381 | 48.3702 | 60.0231 | 41.8 | 30.3248 | 48.3243 | 60.0116 | 41.8
30.3457 | 49.0693 | 60.0174 | 41.8 | 30.3468 | 49.649 | 59.9886 | 41.8 | 30.3474 | 50.0851 | 59.954 | 41.8 | 30.3464 | 48.3702 | 60.0231 | 41.8 | 30.3331 | 48.3208 | 60.0116 | 41.8
30.354 | 49.07 | 60.0174 | 41.8 | 30.3551 | 49.6495 | 59.9886 | 41.8 | 30.3557 | 50.0852 | 59.954 | 41.8 | 30.3547 | 48.3702 | 60.0231 | 41.8 | 30.3414 | 48.3172 | 60.0116 | 41.8
30.3624 | 49.0723 | 60.0174 | 41.8 | 30.3634 | 49.6465 | 59.9828 | 41.8 | 30.364 | 50.0853 | 59.954 | 41.8 | 30.363 | 48.3702 | 60.0231 | 41.8 | 30.3498 | 48.3136 | 60.0116 | 41.8
30.3707 | 49.0745 | 60.0174 | 41.8 | 30.3718 | 49.6436 | 59.9828 | 41.8 | 30.3723 | 50.0854 | 59.954 | 41.8 | 30.3714 | 48.3702 | 60.0231 | 41.8 | 30.3582 | 48.3103 | 60.0116 | 41.8
30.379 | 49.0766 | 60.0174 | 41.8 | 30.3801 | 49.6406 | 59.9828 | 41.8 | 30.3807 | 50.0855 | 59.954 | 41.8 | 30.3797 | 48.3693 | 60.0231 | 41.8 | 30.3665 | 48.307 | 60.0116 | 41.8
30.3874 | 49.0787 | 60.0174 | 41.8 | 30.3885 | 49.6376 | 59.9828 | 41.8 | 30.389 | 50.0824 | 59.954 | 41.8 | 30.3881 | 48.3684 | 60.0231 | 41.8 | 30.3748 | 48.3069 | 60.0116 | 41.8
30.3957 | 49.0804 | 60.0174 | 41.8 | 30.3968 | 49.6345 | 59.9828 | 41.8 | 30.3974 | 50.0793 | 59.954 | 41.8 | 30.3964 | 48.3675 | 60.0231 | 41.8 | 30.3831 | 48.3067 | 60.0116 | 41.8
30.404 | 49.082 | 60.0174 | 41.8 | 30.4051 | 49.6315 | 59.9828 | 41.8 | 30.4057 | 50.0761 | 59.954 | 41.8 | 30.4047 | 48.3666 | 60.0231 | 41.8 | 30.3915 | 48.3066 | 60.0116 | 41.8
30.4124 | 49.0831 | 60.0174 | 41.8 | 30.4135 | 49.6284 | 59.9828 | 41.8 | 30.4141 | 50.0729 | 59.954 | 41.8 | 30.413 | 48.3671 | 60.0231 | 41.8 | 30.3998 | 48.3065 | 60.0116 | 41.8
30.4207 | 49.0842 | 60.0174 | 41.8 | 30.4218 | 49.6253 | 59.9828 | 41.8 | 30.4224 | 50.0697 | 59.954 | 41.8 | 30.4213 | 48.3676 | 60.0231 | 41.8 | 30.4081 | 48.3064 | 60.0116 | 41.8
30.429 | 49.085 | 60.0174 | 41.8 | 30.4301 | 49.6218 | 59.9828 | 41.8 | 30.4307 | 50.0665 | 59.954 | 41.8 | 30.4297 | 48.3682 | 60.0231 | 41.8 | 30.4164 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4374 | 49.0858 | 60.0174 | 41.8 | 30.4385 | 49.6182 | 59.9828 | 41.8 | 30.4391 | 50.0633 | 59.954 | 41.8 | 30.438 | 48.3687 | 60.0231 | 41.8 | 30.4248 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4457 | 49.0853 | 60.0174 | 41.8 | 30.4468 | 49.6138 | 59.9828 | 41.8 | 30.4474 | 50.0601 | 59.954 | 41.8 | 30.4464 | 48.3692 | 60.0231 | 41.8 | 30.4331 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.454 | 49.0848 | 60.0174 | 41.8 | 30.4551 | 49.6093 | 59.9828 | 41.8 | 30.4557 | 50.0569 | 59.954 | 41.8 | 30.4547 | 48.3697 | 60.0231 | 41.8 | 30.4415 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4623 | 49.0849 | 60.0174 | 41.8 | 30.4635 | 49.6049 | 59.9828 | 41.8 | 30.4641 | 50.0536 | 59.954 | 41.8 | 30.463 | 48.3711 | 60.0231 | 41.8 | 30.4498 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4707 | 49.085 | 60.0174 | 41.8 | 30.4718 | 49.6005 | 59.9828 | 41.8 | 30.4724 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.4713 | 48.3725 | 60.0231 | 41.8 | 30.4581 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.479 | 49.0851 | 60.0116 | 41.8 | 30.4801 | 49.5965 | 59.9828 | 41.8 | 30.4808 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.4797 | 48.3725 | 60.0231 | 41.8 | 30.4664 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4873 | 49.0852 | 60.0116 | 41.8 | 30.4885 | 49.5926 | 59.9828 | 41.8 | 30.4891 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.488 | 48.3724 | 60.0231 | 41.8 | 30.4748 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.4957 | 49.0797 | 60.0116 | 41.8 | 30.4968 | 49.5886 | 59.9828 | 41.8 | 30.4975 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.4963 | 48.3708 | 60.0231 | 41.8 | 30.4831 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.504 | 49.0743 | 60.0116 | 41.8 | 30.5052 | 49.5847 | 59.9828 | 41.8 | 30.5058 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.5046 | 48.3692 | 60.0231 | 41.8 | 30.4915 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.5123 | 49.07 | 60.0116 | 41.8 | 30.5135 | 49.5807 | 59.9828 | 41.8 | 30.5141 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.513 | 48.3673 | 60.0231 | 41.8 | 30.4998 | 48.3062 | 60.0116 | 41.8
30.5207 | 49.0658 | 60.0116 | 41.8 | 30.5218 | 49.5767 | 59.9828 | 41.8 | 30.5225 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.5213 | 48.3654 | 60.0231 | 41.8 | 30.5081 | 48.3067 | 60.0116 | 41.8
30.529 | 49.0586 | 60.0116 | 41.8 | 30.5302 | 49.5772 | 59.9828 | 41.8 | 30.5308 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.5297 | 48.3635 | 60.0231 | 41.8 | 30.5164 | 48.3072 | 60.0116 | 41.8
30.5373 | 49.0514 | 60.0116 | 41.8 | 30.5385 | 49.5777 | 59.9828 | 41.8 | 30.5392 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.538 | 48.3616 | 60.0231 | 41.8 | 30.5248 | 48.3083 | 60.0116 | 41.8
30.5457 | 49.0405 | 60.0116 | 41.8 | 30.5468 | 49.5781 | 59.9828 | 41.8 | 30.5475 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.5463 | 48.3561 | 60.0231 | 41.8 | 30.5331 | 48.3094 | 60.0116 | 41.8
30.554 | 49.0296 | 60.0116 | 41.8 | 30.5552 | 49.5786 | 59.9828 | 41.8 | 30.5558 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.5546 | 48.3507 | 60.0231 | 41.8 | 30.5414 | 48.3109 | 60.0116 | 41.8
30.5623 | 49.0185 | 60.0116 | 41.8 | 30.5635 | 49.5749 | 59.9828 | 41.8 | 30.5642 | 50.0537 | 59.954 | 41.8 | 30.563 | 48.3466 | 60.0231 | 41.8 | 30.5497 | 48.3123 | 60.0116 | 41.8
30.5707 | 49.0073 | 60.0116 | 41.8 | 30.5718 | 49.5712 | 59.9828 | 41.8 | 30.5725 | 50.0538 | 59.954 | 41.8 | 30.5713 | 48.3424 | 60.0231 | 41.8 | 30.5581 | 48.3138 | 60.0116 | 41.8
30.579 | 49.0013 | 60.0116 | 41.8 | 30.5802 | 49.5675 | 59.9828 | 41.8 | 30.5808 | 50.0538 | 59.954 | 41.8 | 30.5797 | 48.3377 | 60.0231 | 41.8 | 30.5664 | 48.3152 | 60.0116 | 41.8
30.5873 | 48.9953 | 60.0116 | 41.8 | 30.5885 | 49.5638 | 59.9828 | 41.8 | 30.5892 | 50.0539 | 59.954 | 41.8 | 30.588 | 48.333 | 60.0231 | 41.8 | 30.5748 | 48.3167 | 60.0116 | 41.8
30.5957 | 48.9898 | 60.0116 | 41.8 | 30.5968 | 49.5601 | 59.9828 | 41.8 | 30.5975 | 50.054 | 59.954 | 41.8 | 30.5963 | 48.329 | 60.0346 | 41.8 | 30.5831 | 48.3181 | 60.0116 | 41.8
30.604 | 48.9843 | 60.0116 | 41.8 | 30.6052 | 49.5564 | 59.9828 | 41.8 | 30.6059 | 50.054 | 59.954 | 41.8 | 30.6046 | 48.3251 | 60.0346 | 41.8 | 30.5914 | 48.3164 | 60.0116 | 41.8
30.6123 | 48.9811 | 60.0116 | 41.8 | 30.6135 | 49.5527 | 59.9828 | 41.8 | 30.6142 | 50.0541 | 59.954 | 41.8 | 30.6129 | 48.3212 | 60.0346 | 41.8 | 30.5997 | 48.3148 | 60.0116 | 41.8
30.6206 | 48.978 | 60.0116 | 41.8 | 30.6219 | 49.549 | 59.9828 | 41.8 | 30.6226 | 50.0539 | 59.954 | 41.8 | 30.6213 | 48.3172 | 60.0346 | 41.8 | 30.6081 | 48.3124 | 60.0116 | 41.8
30.629 | 48.9789 | 60.0116 | 41.8 | 30.6302 | 49.5448 | 59.9828 | 41.8 | 30.6309 | 50.0536 | 59.954 | 41.8 | 30.6296 | 48.3169 | 60.0346 | 41.8 | 30.6164 | 48.31 | 60.0116 | 41.8
30.6373 | 48.9798 | 60.0116 | 41.8 | 30.6385 | 49.5406 | 59.9828 | 41.8 | 30.6392 | 50.0534 | 59.954 | 41.8 | 30.6379 | 48.3165 | 60.0346 | 41.8 | 30.6248 | 48.3074 | 60.0116 | 41.8
30.6456 | 48.981 | 60.0058 | 41.8 | 30.6469 | 49.5401 | 59.9828 | 41.8 | 30.6476 | 50.0531 | 59.954 | 41.8 | 30.6462 | 48.3162 | 60.0346 | 41.8 | 30.6331 | 48.3047 | 60.0116 | 41.8
30.654 | 48.9822 | 60.0058 | 41.8 | 30.6552 | 49.5396 | 59.9828 | 41.8 | 30.6559 | 50.0528 | 59.954 | 41.8 | 30.6546 | 48.3159 | 60.0346 | 41.8 | 30.6414 | 48.3021 | 60.0116 | 41.8
30.6623 | 48.9834 | 60.0058 | 41.8 | 30.6635 | 49.5391 | 59.9828 | 41.8 | 30.6642 | 50.0525 | 59.954 | 41.8 | 30.6629 | 48.3164 | 60.0346 | 41.8 | 30.6497 | 48.2994 | 60.0116 | 41.8
30.6706 | 48.9845 | 60.0058 | 41.8 | 30.6719 | 49.5387 | 59.9828 | 41.8 | 30.6726 | 50.0522 | 59.954 | 41.8 | 30.6713 | 48.3169 | 60.0346 | 41.8 | 30.6581 | 48.2967 | 60.0116 | 41.8
30.679 | 48.9852 | 60.0058 | 41.8 | 30.6802 | 49.5382 | 59.9828 | 41.8 | 30.6809 | 50.0518 | 59.954 | 41.8 | 30.6796 | 48.3169 | 60.0346 | 41.8 | 30.6664 | 48.2941 | 60.0116 | 41.8
30.6873 | 48.9859 | 60.0058 | 41.8 | 30.6885 | 49.5377 | 59.9828 | 41.8 | 30.6893 | 50.0515 | 59.954 | 41.8 | 30.6879 | 48.3169 | 60.0346 | 41.8 | 30.6747 | 48.2938 | 60.0116 | 41.8
30.6956 | 48.9865 | 60.0058 | 41.8 | 30.6969 | 49.5372 | 59.9828 | 41.8 | 30.6976 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.6962 | 48.3169 | 60.0346 | 41.8 | 30.683 | 48.2935 | 60.0116 | 41.8
30.704 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7052 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.7059 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7045 | 48.3168 | 60.0346 | 41.8 | 30.6914 | 48.2931 | 60.0116 | 41.8
30.7123 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7135 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.7143 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7129 | 48.3172 | 60.0346 | 41.8 | 30.6997 | 48.2928 | 60.0116 | 41.8
30.7206 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7219 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.7226 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7212 | 48.3176 | 60.0346 | 41.8 | 30.7081 | 48.2902 | 60.0116 | 41.8
30.729 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7302 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.731 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7296 | 48.318 | 60.0346 | 41.8 | 30.7164 | 48.2877 | 60.0116 | 41.8
30.7373 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7386 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.7393 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7379 | 48.3184 | 60.0346 | 41.8 | 30.7247 | 48.2852 | 60.0116 | 41.8
30.7456 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7469 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.7477 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7462 | 48.3188 | 60.0346 | 41.8 | 30.733 | 48.2826 | 60.0116 | 41.8
30.754 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7552 | 49.5367 | 59.9828 | 41.8 | 30.756 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7545 | 48.3192 | 60.0346 | 41.8 | 30.7414 | 48.2762 | 60.0116 | 41.8
30.7623 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7636 | 49.534 | 59.9828 | 41.8 | 30.7643 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7629 | 48.3196 | 60.0346 | 41.8 | 30.7497 | 48.2698 | 60.0116 | 41.8
30.7706 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7719 | 49.5314 | 59.9828 | 41.8 | 30.7727 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7712 | 48.32 | 60.0346 | 41.8 | 30.7581 | 48.2636 | 60.0116 | 41.8
30.779 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7802 | 49.5287 | 59.9828 | 41.8 | 30.781 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7795 | 48.3149 | 60.0346 | 41.8 | 30.7664 | 48.2574 | 60.0116 | 41.8
30.7873 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7886 | 49.526 | 59.9828 | 41.8 | 30.7893 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7878 | 48.3099 | 60.0346 | 41.8 | 30.7747 | 48.2514 | 60.0116 | 41.8
30.7956 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.7969 | 49.5233 | 59.9828 | 41.8 | 30.7977 | 50.0512 | 59.954 | 41.8 | 30.7961 | 48.3042 | 60.0346 | 41.8 | 30.783 | 48.2453 | 60.0116 | 41.8
30.804 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8053 | 49.5207 | 59.9828 | 41.8 | 30.806 | 50.0478 | 59.954 | 41.8 | 30.8045 | 48.2985 | 60.0346 | 41.8 | 30.7914 | 48.2414 | 60.0116 | 41.8
30.8123 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8136 | 49.518 | 59.9828 | 41.8 | 30.8144 | 50.0445 | 59.954 | 41.8 | 30.8128 | 48.2881 | 60.0346 | 41.8 | 30.7997 | 48.2375 | 60.0116 | 41.8
30.8206 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8219 | 49.5153 | 59.9828 | 41.8 | 30.8227 | 50.0411 | 59.954 | 41.8 | 30.8212 | 48.2777 | 60.0346 | 41.8 | 30.808 | 48.2336 | 60.0116 | 41.8
30.829 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8302 | 49.5126 | 59.9828 | 41.8 | 30.8311 | 50.0378 | 59.954 | 41.8 | 30.8295 | 48.2676 | 60.0346 | 41.8 | 30.8163 | 48.2297 | 60.0116 | 41.8
30.8373 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8386 | 49.5099 | 59.9828 | 41.8 | 30.8394 | 50.0344 | 59.954 | 41.8 | 30.8378 | 48.2575 | 60.0346 | 41.8 | 30.8247 | 48.2297 | 60.0116 | 41.8
30.8456 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8469 | 49.509 | 59.9828 | 41.8 | 30.8477 | 50.0311 | 59.954 | 41.8 | 30.8461 | 48.2475 | 60.0346 | 41.8 | 30.833 | 48.2297 | 60.0116 | 41.8
30.854 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8553 | 49.5081 | 59.9828 | 41.8 | 30.856 | 50.0277 | 59.954 | 41.8 | 30.8545 | 48.2374 | 60.0346 | 41.8 | 30.8414 | 48.2297 | 60.0116 | 41.8
30.8623 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8636 | 49.5071 | 59.9828 | 41.8 | 30.8644 | 50.0243 | 59.954 | 41.8 | 30.8628 | 48.2328 | 60.0346 | 41.8 | 30.8497 | 48.2297 | 60.0116 | 41.8
30.8706 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8719 | 49.5062 | 59.9828 | 41.8 | 30.8727 | 50.0206 | 59.954 | 41.8 | 30.8712 | 48.2282 | 60.0346 | 41.8 | 30.858 | 48.2296 | 60.0116 | 41.8
30.8789 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8803 | 49.5053 | 59.9828 | 41.8 | 30.8811 | 50.0169 | 59.954 | 41.8 | 30.8795 | 48.2209 | 60.0346 | 41.8 | 30.8663 | 48.2295 | 60.0116 | 41.8
30.8873 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8886 | 49.5043 | 59.9828 | 41.8 | 30.8894 | 50.0165 | 59.954 | 41.8 | 30.8878 | 48.2137 | 60.0346 | 41.8 | 30.8747 | 48.2294 | 60.0116 | 41.8
30.8956 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.8969 | 49.5034 | 59.9828 | 41.8 | 30.8978 | 50.0161 | 59.954 | 41.8 | 30.8961 | 48.2111 | 60.0346 | 41.8 | 30.883 | 48.2293 | 60.0116 | 41.8
30.9039 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9053 | 49.5025 | 59.9828 | 41.8 | 30.9061 | 50.0158 | 59.954 | 41.8 | 30.9044 | 48.2086 | 60.0346 | 41.8 | 30.8914 | 48.229 | 60.0116 | 41.8
30.9123 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9136 | 49.5015 | 59.9828 | 41.8 | 30.9144 | 50.0154 | 59.954 | 41.8 | 30.9128 | 48.2057 | 60.0346 | 41.8 | 30.8997 | 48.2287 | 60.0116 | 41.8
30.9206 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.922 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9228 | 50.015 | 59.954 | 41.8 | 30.9211 | 48.2028 | 60.0346 | 41.8 | 30.908 | 48.2284 | 60.0116 | 41.8
30.9289 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9303 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9311 | 50.0147 | 59.954 | 41.8 | 30.9294 | 48.1999 | 60.0346 | 41.8 | 30.9163 | 48.2281 | 60.0116 | 41.8
30.9373 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9386 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9395 | 50.0143 | 59.954 | 41.8 | 30.9377 | 48.197 | 60.0346 | 41.8 | 30.9247 | 48.2279 | 60.0116 | 41.8
30.9456 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9469 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9478 | 50.0139 | 59.954 | 41.8 | 30.9461 | 48.1941 | 60.0346 | 41.8 | 30.933 | 48.2276 | 60.0116 | 41.8
30.9539 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9553 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9561 | 50.0139 | 59.954 | 41.8 | 30.9544 | 48.1912 | 60.0346 | 41.8 | 30.9413 | 48.2275 | 60.0116 | 41.8
30.9623 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.9636 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9645 | 50.0139 | 59.954 | 41.8 | 30.9628 | 48.1915 | 60.0346 | 41.8 | 30.9496 | 48.2273 | 60.0116 | 41.8
30.9706 | 48.9872 | 60.0058 | 41.8 | 30.972 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9728 | 50.0141 | 59.954 | 41.8 | 30.9711 | 48.1917 | 60.0346 | 41.8 | 30.958 | 48.2272 | 60.0116 | 41.8
30.9789 | 48.9872 | 60.0116 | 41.8 | 30.9803 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9812 | 50.0143 | 59.954 | 41.8 | 30.9794 | 48.1919 | 60.0346 | 41.8 | 30.9664 | 48.227 | 60.0116 | 41.8
30.9873 | 48.9872 | 60.0116 | 41.8 | 30.9886 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9895 | 50.0114 | 59.954 | 41.8 | 30.9877 | 48.1922 | 60.0346 | 41.8 | 30.9747 | 48.2271 | 60.0116 | 41.8
30.9956 | 48.9849 | 60.0116 | 41.8 | 30.997 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 30.9978 | 50.0085 | 59.954 | 41.8 | 30.996 | 48.1924 | 60.0346 | 41.8 | 30.983 | 48.2271 | 60.0116 | 41.8
31.0039 | 48.9827 | 60.0116 | 41.8 | 31.0053 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0062 | 50.0056 | 59.954 | 41.8 | 31.0044 | 48.1926 | 60.0346 | 41.8 | 30.9913 | 48.2271 | 60.0116 | 41.8
31.0123 | 48.9804 | 60.0116 | 41.8 | 31.0136 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0145 | 50.0027 | 59.954 | 41.8 | 31.0127 | 48.1929 | 60.0346 | 41.8 | 30.9997 | 48.2272 | 60.0116 | 41.8
31.0206 | 48.9782 | 60.0116 | 41.8 | 31.022 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0229 | 49.9997 | 59.954 | 41.8 | 31.0211 | 48.1931 | 60.0346 | 41.8 | 31.008 | 48.2268 | 60.0116 | 41.8
31.0289 | 48.9723 | 60.0116 | 41.8 | 31.0303 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0312 | 49.9968 | 59.954 | 41.8 | 31.0294 | 48.1934 | 60.0346 | 41.8 | 31.0164 | 48.2263 | 60.0116 | 41.8
31.0373 | 48.9664 | 60.0116 | 41.8 | 31.0387 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0396 | 49.9939 | 59.954 | 41.8 | 31.0377 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0247 | 48.2259 | 60.0116 | 41.8
31.0456 | 48.9605 | 60.0116 | 41.8 | 31.047 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0479 | 49.991 | 59.954 | 41.8 | 31.046 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.033 | 48.2255 | 60.0116 | 41.8
31.0539 | 48.9545 | 60.0116 | 41.8 | 31.0553 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0562 | 49.9874 | 59.954 | 41.8 | 31.0544 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0413 | 48.2242 | 60.0116 | 41.8
31.0623 | 48.9491 | 60.0116 | 41.8 | 31.0637 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0645 | 49.9837 | 59.954 | 41.8 | 31.0627 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0497 | 48.2229 | 60.0116 | 41.8
31.0706 | 48.9436 | 60.0116 | 41.8 | 31.072 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0729 | 49.9832 | 59.954 | 41.8 | 31.071 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.058 | 48.2216 | 60.0116 | 41.8
31.0789 | 48.9403 | 60.0116 | 41.8 | 31.0803 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0812 | 49.9826 | 59.954 | 41.8 | 31.0793 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0663 | 48.2203 | 60.0116 | 41.8
31.0873 | 48.9371 | 60.0116 | 41.8 | 31.0887 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0896 | 49.9821 | 59.954 | 41.8 | 31.0876 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0746 | 48.2188 | 60.0116 | 41.8
31.0956 | 48.9339 | 60.0116 | 41.8 | 31.097 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.0979 | 49.9815 | 59.954 | 41.8 | 31.096 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.083 | 48.2174 | 60.0116 | 41.8
31.1039 | 48.9306 | 60.0116 | 41.8 | 31.1053 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1063 | 49.981 | 59.954 | 41.8 | 31.1043 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0913 | 48.2163 | 60.0116 | 41.8
31.1122 | 48.9311 | 60.0116 | 41.8 | 31.1137 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1146 | 49.9804 | 59.954 | 41.8 | 31.1127 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.0997 | 48.2153 | 60.0116 | 41.8
31.1206 | 48.9315 | 60.0116 | 41.8 | 31.122 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1229 | 49.9799 | 59.954 | 41.8 | 31.121 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.108 | 48.2139 | 60.0116 | 41.8
31.1289 | 48.9292 | 60.0116 | 41.8 | 31.1303 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1313 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1293 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.1163 | 48.2124 | 60.0116 | 41.8
31.1372 | 48.9268 | 60.0116 | 41.8 | 31.1387 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1396 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1376 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.1246 | 48.2119 | 60.0116 | 41.8
31.1456 | 48.9231 | 60.0116 | 41.8 | 31.147 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1479 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.146 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.133 | 48.2114 | 60.0116 | 41.8
31.1539 | 48.9194 | 60.0116 | 41.8 | 31.1553 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1563 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1543 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.1413 | 48.2099 | 60.0116 | 41.8
31.1622 | 48.9156 | 60.0116 | 41.8 | 31.1637 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1646 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1626 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.1497 | 48.2083 | 60.0116 | 41.8
31.1706 | 48.9118 | 60.0116 | 41.8 | 31.172 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.173 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.171 | 48.1936 | 60.0346 | 41.8 | 31.158 | 48.207 | 60.0116 | 41.8
31.1789 | 48.908 | 60.0116 | 41.8 | 31.1804 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1813 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1793 | 48.1937 | 60.0346 | 41.8 | 31.1663 | 48.2056 | 60.0116 | 41.8
31.1872 | 48.9042 | 60.0116 | 41.8 | 31.1887 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.1897 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1876 | 48.1939 | 60.0346 | 41.8 | 31.1746 | 48.2042 | 60.0116 | 41.8
31.1956 | 48.9004 | 60.0116 | 41.8 | 31.197 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.198 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.1959 | 48.194 | 60.0346 | 41.8 | 31.183 | 48.2028 | 60.0116 | 41.8
31.2039 | 48.8966 | 60.0116 | 41.8 | 31.2054 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2063 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2043 | 48.1941 | 60.0346 | 41.8 | 31.1913 | 48.2019 | 60.0116 | 41.8
31.2122 | 48.8945 | 60.0116 | 41.8 | 31.2137 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2147 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2126 | 48.1942 | 60.0346 | 41.8 | 31.1996 | 48.2009 | 60.0116 | 41.8
31.2206 | 48.8925 | 60.0116 | 41.8 | 31.222 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.223 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2209 | 48.1943 | 60.0346 | 41.8 | 31.2079 | 48.1998 | 60.0116 | 41.8
31.2289 | 48.8911 | 60.0116 | 41.8 | 31.2304 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2314 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2292 | 48.1944 | 60.0346 | 41.8 | 31.2163 | 48.1988 | 60.0116 | 41.8
31.2372 | 48.8897 | 60.0116 | 41.8 | 31.2387 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2397 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2376 | 48.1945 | 60.0346 | 41.8 | 31.2246 | 48.1987 | 60.0116 | 41.8
31.2456 | 48.8879 | 60.0116 | 41.8 | 31.247 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.248 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2459 | 48.1946 | 60.0346 | 41.8 | 31.233 | 48.1986 | 60.0116 | 41.8
31.2539 | 48.8861 | 60.0116 | 41.8 | 31.2554 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2564 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2542 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2413 | 48.1986 | 60.0116 | 41.8
31.2622 | 48.8843 | 60.0116 | 41.8 | 31.2637 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2647 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2626 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2496 | 48.1985 | 60.0116 | 41.8
31.2705 | 48.8825 | 60.0116 | 41.8 | 31.272 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.273 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2709 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2579 | 48.1984 | 60.0116 | 41.8
31.2789 | 48.8813 | 60.0116 | 41.8 | 31.2804 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2814 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2792 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2663 | 48.1984 | 60.0116 | 41.8
31.2872 | 48.88 | 60.0116 | 41.8 | 31.2887 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2897 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2875 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2746 | 48.1976 | 60.0116 | 41.8
31.2955 | 48.8809 | 60.0116 | 41.8 | 31.2971 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.2981 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.2959 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.283 | 48.1968 | 60.0116 | 41.8
31.3039 | 48.8818 | 60.0116 | 41.8 | 31.3054 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3064 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3042 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2913 | 48.1961 | 60.0116 | 41.8
31.3122 | 48.8835 | 60.0116 | 41.8 | 31.3137 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3148 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3126 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.2996 | 48.1954 | 60.0116 | 41.8
31.3205 | 48.8852 | 60.0116 | 41.8 | 31.3221 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3231 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3209 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3079 | 48.195 | 60.0116 | 41.8
31.3289 | 48.8874 | 60.0116 | 41.8 | 31.3304 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3314 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3292 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3163 | 48.1947 | 60.0116 | 41.8
31.3372 | 48.8896 | 60.0116 | 41.8 | 31.3387 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3398 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3375 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3246 | 48.1943 | 60.0116 | 41.8
31.3455 | 48.8912 | 60.0116 | 41.8 | 31.3471 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3481 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3458 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3329 | 48.194 | 60.0116 | 41.8
31.3539 | 48.8927 | 60.0116 | 41.8 | 31.3554 | 49.5006 | 59.9828 | 41.8 | 31.3564 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3542 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3412 | 48.1937 | 60.0116 | 41.8
31.3622 | 48.8937 | 60.0116 | 41.8 | 31.3637 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.3648 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3625 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3496 | 48.1933 | 60.0116 | 41.8
31.3705 | 48.8947 | 60.0116 | 41.8 | 31.3721 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.3731 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3708 | 48.1947 | 60.0346 | 41.8 | 31.3579 | 48.1937 | 60.0116 | 41.8
31.3789 | 48.8945 | 60.0116 | 41.8 | 31.3804 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.3815 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3792 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.3663 | 48.1941 | 60.0116 | 41.8
31.3872 | 48.8943 | 60.0116 | 41.8 | 31.3887 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.3898 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3875 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.3746 | 48.1952 | 60.0116 | 41.8
31.3955 | 48.8934 | 60.0116 | 41.8 | 31.3971 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.3981 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.3958 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.3829 | 48.1963 | 60.0116 | 41.8
31.4039 | 48.8924 | 60.0116 | 41.8 | 31.4054 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.4065 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4042 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.3912 | 48.197 | 60.0116 | 41.8
31.4122 | 48.892 | 60.0116 | 41.8 | 31.4137 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.4148 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4125 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.3996 | 48.1977 | 60.0116 | 41.8
31.4205 | 48.8916 | 60.0116 | 41.8 | 31.4221 | 49.5006 | 59.9886 | 41.8 | 31.4232 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4208 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4079 | 48.1984 | 60.0116 | 41.8
31.4289 | 48.8899 | 60.0116 | 41.8 | 31.4304 | 49.501 | 59.9886 | 41.8 | 31.4315 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4291 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4163 | 48.1992 | 60.0116 | 41.8
31.4372 | 48.8882 | 60.0116 | 41.8 | 31.4388 | 49.5013 | 59.9886 | 41.8 | 31.4398 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4374 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4246 | 48.198 | 60.0116 | 41.8
31.4455 | 48.8865 | 60.0116 | 41.8 | 31.4471 | 49.4998 | 59.9886 | 41.8 | 31.4482 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4458 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4329 | 48.1968 | 60.0116 | 41.8
31.4539 | 48.8849 | 60.0116 | 41.8 | 31.4554 | 49.4983 | 59.9886 | 41.8 | 31.4565 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4541 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4412 | 48.1956 | 60.0116 | 41.8
31.4622 | 48.8812 | 60.0116 | 41.8 | 31.4638 | 49.4968 | 59.9886 | 41.8 | 31.4649 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4625 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4496 | 48.1944 | 60.0116 | 41.8
31.4705 | 48.8776 | 60.0116 | 41.8 | 31.4721 | 49.4953 | 59.9886 | 41.8 | 31.4732 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4708 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4579 | 48.1925 | 60.0116 | 41.8
31.4788 | 48.874 | 60.0116 | 41.8 | 31.4804 | 49.4937 | 59.9886 | 41.8 | 31.4815 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4791 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4662 | 48.1906 | 60.0116 | 41.8
31.4872 | 48.8703 | 60.0116 | 41.8 | 31.4888 | 49.4922 | 59.9886 | 41.8 | 31.4899 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4874 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4745 | 48.1895 | 60.0116 | 41.8
31.4955 | 48.8662 | 60.0116 | 41.8 | 31.4971 | 49.4911 | 59.9886 | 41.8 | 31.4982 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.4958 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4829 | 48.1883 | 60.0116 | 41.8
31.5038 | 48.862 | 60.0116 | 41.8 | 31.5054 | 49.49 | 59.9886 | 41.8 | 31.5066 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.5041 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4912 | 48.1871 | 60.0116 | 41.8
31.5122 | 48.8598 | 60.0116 | 41.8 | 31.5138 | 49.4815 | 59.9886 | 41.8 | 31.5149 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.5125 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.4996 | 48.1859 | 60.0116 | 41.8
31.5205 | 48.8576 | 60.0116 | 41.8 | 31.5221 | 49.4731 | 59.9886 | 41.8 | 31.5233 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.5208 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.5079 | 48.1865 | 60.0116 | 41.8
31.5288 | 48.8554 | 60.0116 | 41.8 | 31.5304 | 49.4666 | 59.9886 | 41.8 | 31.5316 | 49.9794 | 59.954 | 41.8 | 31.5291 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.5162 | 48.1872 | 60.0116 | 41.8
31.5372 | 48.8532 | 60.0116 | 41.8 | 31.5388 | 49.4601 | 59.9886 | 41.8 | 31.5399 | 49.9795 | 59.954 | 41.8 | 31.5374 | 48.1948 | 60.0346 | 41.8 | 31.5245 | 48.1875 | 60.0116 | 41.8
31.5455 | 48.8515 | 60.0116 | 41.8 | 31.5471 | 49.4544 | 59.9886 | 41.8 | 31.5482 | 49.9797 | 59.954 | 41.8 | 31.5457 | 48.1952 | 60.0346 | 41.8 | 31.5329 | 48.1878 | 60.0116 | 41.8
31.5538 | 48.8497 | 60.0116 | 41.8 | 31.5554 | 49.4488 | 59.9886 | 41.8 | 31.5566 | 49.9798 | 59.954 | 41.8 | 31.5541 | 48.1957 | 60.0346 | 41.8 | 31.5412 | 48.188 | 60.0116 | 41.8
31.5622 | 48.8487 | 60.0116 | 41.8 | 31.5638 | 49.4427 | 59.9886 | 41.8 | 31.5649 | 49.9799 | 59.954 | 41.8 | 31.5624 | 48.1962 | 60.0346 | 41.8 | 31.5496 | 48.1882 | 60.0116 | 41.8
31.5705 | 48.8478 | 60.0116 | 41.8 | 31.5721 | 49.4366 | 59.9886 | 41.8 | 31.5733 | 49.98 | 59.954 | 41.8 | 31.5707 | 48.1967 | 60.0346 | 41.8 | 31.5579 | 48.1876 | 60.0116 | 41.8
31.5788 | 48.8467 | 60.0116 | 41.8 | 31.5804 | 49.4301 | 59.9886 | 41.8 | 31.5816 | 49.9802 | 59.954 | 41.8 | 31.579 | 48.1972 | 60.0346 | 41.8 | 31.5662 | 48.187 | 60.0116 | 41.8
31.5872 | 48.8457 | 60.0116 | 41.8 | 31.5888 | 49.4236 | 59.9886 | 41.8 | 31.59 | 49.9803 | 59.954 | 41.8 | 31.5874 | 48.1976 | 60.0346 | 41.8 | 31.5746 | 48.1865 | 60.0116 | 41.8
31.5955 | 48.8454 | 60.0116 | 41.8 | 31.5971 | 49.4232 | 59.9886 | 41.8 | 31.5983 | 49.9804 | 59.954 | 41.8 | 31.5957 | 48.1981 | 60.0404 | 41.8 | 31.5829 | 48.186 | 60.0116 | 41.8
31.6038 | 48.8451 | 60.0116 | 41.8 | 31.6055 | 49.4228 | 59.9886 | 41.8 | 31.6066 | 49.9806 | 59.954 | 41.8 | 31.6041 | 48.1986 | 60.0404 | 41.8 | 31.5912 | 48.1855 | 60.0116 | 41.8
31.6122 | 48.8449 | 60.0116 | 41.8 | 31.6138 | 49.4216 | 59.9886 | 41.8 | 31.615 | 49.9808 | 59.954 | 41.8 | 31.6124 | 48.1991 | 60.0404 | 41.8 | 31.5995 | 48.185 | 60.0116 | 41.8
31.6205 | 48.8446 | 60.0116 | 41.8 | 31.6221 | 49.4204 | 59.9886 | 41.8 | 31.6233 | 49.9809 | 59.954 | 41.8 | 31.6207 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6079 | 48.1848 | 60.0116 | 41.8
31.6288 | 48.8451 | 60.0116 | 41.8 | 31.6305 | 49.417 | 59.9886 | 41.8 | 31.6317 | 49.9809 | 59.954 | 41.8 | 31.629 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6162 | 48.1846 | 60.0116 | 41.8
31.6371 | 48.8455 | 60.0116 | 41.8 | 31.6388 | 49.4137 | 59.9886 | 41.8 | 31.64 | 49.981 | 59.954 | 41.8 | 31.6373 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6246 | 48.182 | 60.0116 | 41.8
31.6455 | 48.846 | 60.0116 | 41.8 | 31.6471 | 49.4108 | 59.9886 | 41.8 | 31.6483 | 49.9811 | 59.954 | 41.8 | 31.6457 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6329 | 48.1794 | 60.0116 | 41.8
31.6538 | 48.8465 | 60.0116 | 41.8 | 31.6555 | 49.4079 | 59.9886 | 41.8 | 31.6567 | 49.9812 | 59.954 | 41.8 | 31.654 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6412 | 48.1768 | 60.0116 | 41.8
31.6621 | 48.8471 | 60.0116 | 41.8 | 31.6638 | 49.4022 | 59.9886 | 41.8 | 31.665 | 49.9813 | 59.954 | 41.8 | 31.6624 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6495 | 48.1742 | 60.0116 | 41.8
31.6705 | 48.8477 | 60.0116 | 41.8 | 31.6721 | 49.3966 | 59.9886 | 41.8 | 31.6734 | 49.9815 | 59.954 | 41.8 | 31.6707 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6579 | 48.1715 | 60.0116 | 41.8
31.6788 | 48.8475 | 60.0116 | 41.8 | 31.6805 | 49.3919 | 59.9886 | 41.8 | 31.6817 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.679 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6662 | 48.1688 | 60.0116 | 41.8
31.6871 | 48.8472 | 60.0116 | 41.8 | 31.6888 | 49.3872 | 59.9886 | 41.8 | 31.69 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.6873 | 48.1995 | 60.0404 | 41.8 | 31.6746 | 48.1665 | 60.0116 | 41.8
31.6955 | 48.847 | 60.0116 | 41.8 | 31.6971 | 49.383 | 59.9828 | 41.8 | 31.6984 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.6956 | 48.1993 | 60.0404 | 41.8 | 31.6829 | 48.1642 | 60.0116 | 41.8
31.7038 | 48.8467 | 60.0116 | 41.8 | 31.7055 | 49.3788 | 59.9828 | 41.8 | 31.7067 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.704 | 48.1991 | 60.0404 | 41.8 | 31.6912 | 48.1619 | 60.0116 | 41.8
31.7121 | 48.8473 | 60.0116 | 41.8 | 31.7138 | 49.3759 | 59.9828 | 41.8 | 31.7151 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.7123 | 48.1988 | 60.0404 | 41.8 | 31.6995 | 48.1596 | 60.0116 | 41.8
31.7205 | 48.8479 | 60.0116 | 41.8 | 31.7221 | 49.373 | 59.9828 | 41.8 | 31.7234 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.7206 | 48.1986 | 60.0404 | 41.8 | 31.7079 | 48.1599 | 60.0116 | 41.8
31.7288 | 48.8472 | 60.0116 | 41.8 | 31.7305 | 49.3701 | 59.9828 | 41.8 | 31.7317 | 49.9816 | 59.954 | 41.8 | 31.7289 | 48.1983 | 60.0404 | 41.8 | 31.7162 | 48.1602 | 60.0116 | 41.8
31.7371 | 48.8466 | 60.0116 | 41.8 | 31.7388 | 49.3672 | 59.9828 | 41.8 | 31.7401 | 49.9815 | 59.954 | 41.8 | 31.7373 | 48.1981 | 60.0404 | 41.8 | 31.7245 | 48.1605 | 60.0116 | 41.8
31.7455 | 48.8458 | 60.0116 | 41.8 | 31.7471 | 49.3671 | 59.9828 | 41.8 | 31.7484 | 49.9814 | 59.954 | 41.8 | 31.7456 | 48.1978 | 60.0404 | 41.8 | 31.7328 | 48.1607 | 60.0116 | 41.8
31.7538 | 48.845 | 60.0116 | 41.8 | 31.7555 | 49.3669 | 59.9828 | 41.8 | 31.7567 | 49.9774 | 59.954 | 41.8 | 31.7539 | 48.1975 | 60.0404 | 41.8 | 31.7412 | 48.1611 | 60.0116 | 41.8
31.7621 | 48.8443 | 60.0116 | 41.8 | 31.7638 | 49.3668 | 59.9828 | 41.8 | 31.7651 | 49.9734 | 59.954 | 41.8 | 31.7623 | 48.197 | 60.0404 | 41.8 | 31.7495 | 48.1615 | 60.0116 | 41.8
31.7705 | 48.8437 | 60.0116 | 41.8 | 31.7722 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.7734 | 49.9662 | 59.954 | 41.8 | 31.7706 | 48.1965 | 60.0404 | 41.8 | 31.7579 | 48.1616 | 60.0116 | 41.8
31.7788 | 48.8431 | 60.0116 | 41.8 | 31.7805 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.7818 | 49.959 | 59.954 | 41.8 | 31.7789 | 48.191 | 60.0404 | 41.8 | 31.7662 | 48.1616 | 60.0116 | 41.8
31.7871 | 48.8424 | 60.0116 | 41.8 | 31.7888 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.7901 | 49.9523 | 59.954 | 41.8 | 31.7872 | 48.1854 | 60.0404 | 41.8 | 31.7745 | 48.1615 | 60.0116 | 41.8
31.7955 | 48.8396 | 60.0116 | 41.8 | 31.7972 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.7985 | 49.9456 | 59.954 | 41.8 | 31.7956 | 48.1738 | 60.0404 | 41.8 | 31.7828 | 48.1614 | 60.0116 | 41.8
31.8038 | 48.8367 | 60.0116 | 41.8 | 31.8055 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8068 | 49.9389 | 59.954 | 41.8 | 31.8039 | 48.1622 | 60.0404 | 41.8 | 31.7912 | 48.1604 | 60.0116 | 41.8
31.8121 | 48.8345 | 60.0116 | 41.8 | 31.8138 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8151 | 49.9322 | 59.954 | 41.8 | 31.8123 | 48.1506 | 60.0404 | 41.8 | 31.7995 | 48.1594 | 60.0116 | 41.8
31.8204 | 48.8323 | 60.0116 | 41.8 | 31.8222 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8235 | 49.9256 | 59.954 | 41.8 | 31.8206 | 48.139 | 60.0404 | 41.8 | 31.8079 | 48.1537 | 60.0116 | 41.8
31.8288 | 48.8298 | 60.0116 | 41.8 | 31.8305 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8318 | 49.919 | 59.954 | 41.8 | 31.8289 | 48.1274 | 60.0404 | 41.8 | 31.8162 | 48.148 | 60.0116 | 41.8
31.8371 | 48.8273 | 60.0116 | 41.8 | 31.8388 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8401 | 49.9111 | 59.954 | 41.8 | 31.8372 | 48.1157 | 60.0404 | 41.8 | 31.8245 | 48.1424 | 60.0116 | 41.8
31.8454 | 48.8247 | 60.0116 | 41.8 | 31.8472 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8485 | 49.9033 | 59.954 | 41.8 | 31.8455 | 48.1043 | 60.0404 | 41.8 | 31.8328 | 48.1367 | 60.0116 | 41.8
31.8538 | 48.8221 | 60.0116 | 41.8 | 31.8555 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8568 | 49.8986 | 59.954 | 41.8 | 31.8539 | 48.093 | 60.0404 | 41.8 | 31.8412 | 48.1301 | 60.0116 | 41.8
31.8621 | 48.8195 | 60.0116 | 41.8 | 31.8638 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8652 | 49.8939 | 59.954 | 41.8 | 31.8622 | 48.0869 | 60.0404 | 41.8 | 31.8495 | 48.1235 | 60.0116 | 41.8
31.8704 | 48.8169 | 60.0116 | 41.8 | 31.8722 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8735 | 49.8887 | 59.954 | 41.8 | 31.8705 | 48.0807 | 60.0404 | 41.8 | 31.8578 | 48.1171 | 60.0116 | 41.8
31.8788 | 48.817 | 60.0116 | 41.8 | 31.8805 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8818 | 49.8835 | 59.954 | 41.8 | 31.8788 | 48.0755 | 60.0404 | 41.8 | 31.8661 | 48.1107 | 60.0116 | 41.8
31.8871 | 48.817 | 60.0116 | 41.8 | 31.8889 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8902 | 49.8783 | 59.954 | 41.8 | 31.8872 | 48.0702 | 60.0404 | 41.8 | 31.8745 | 48.1051 | 60.0116 | 41.8
31.8954 | 48.8124 | 60.0116 | 41.8 | 31.8972 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.8985 | 49.8731 | 59.954 | 41.8 | 31.8955 | 48.0649 | 60.0404 | 41.8 | 31.8828 | 48.0996 | 60.0116 | 41.8
31.9038 | 48.8078 | 60.0116 | 41.8 | 31.9055 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9069 | 49.8681 | 59.954 | 41.8 | 31.9038 | 48.0597 | 60.0404 | 41.8 | 31.8912 | 48.0986 | 60.0116 | 41.8
31.9121 | 48.8027 | 60.0116 | 41.8 | 31.9139 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9152 | 49.8631 | 59.954 | 41.8 | 31.9122 | 48.0545 | 60.0404 | 41.8 | 31.8995 | 48.0977 | 60.0116 | 41.8
31.9204 | 48.7975 | 60.0116 | 41.8 | 31.9222 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9236 | 49.8635 | 59.954 | 41.8 | 31.9205 | 48.0493 | 60.0404 | 41.8 | 31.9078 | 48.0967 | 60.0116 | 41.8
31.9288 | 48.7924 | 60.0116 | 41.8 | 31.9305 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9319 | 49.8639 | 59.954 | 41.8 | 31.9288 | 48.044 | 60.0404 | 41.8 | 31.9161 | 48.0956 | 60.0116 | 41.8
31.9371 | 48.7873 | 60.0116 | 41.8 | 31.9389 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9402 | 49.8643 | 59.954 | 41.8 | 31.9371 | 48.0388 | 60.0404 | 41.8 | 31.9245 | 48.0954 | 60.0116 | 41.8
31.9454 | 48.7766 | 60.0116 | 41.8 | 31.9472 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9486 | 49.8647 | 59.954 | 41.8 | 31.9455 | 48.0336 | 60.0404 | 41.8 | 31.9328 | 48.0952 | 60.0116 | 41.8
31.9538 | 48.766 | 60.0116 | 41.8 | 31.9555 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9569 | 49.8651 | 59.954 | 41.8 | 31.9538 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9412 | 48.0908 | 60.0116 | 41.8
31.9621 | 48.7548 | 60.0116 | 41.8 | 31.9639 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9652 | 49.8655 | 59.954 | 41.8 | 31.9622 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9495 | 48.0864 | 60.0116 | 41.8
31.9704 | 48.7437 | 60.0116 | 41.8 | 31.9722 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9736 | 49.8659 | 59.954 | 41.8 | 31.9705 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9578 | 48.0829 | 60.0116 | 41.8
31.9787 | 48.7364 | 60.0058 | 41.8 | 31.9805 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9819 | 49.8663 | 59.954 | 41.8 | 31.9788 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9661 | 48.0793 | 60.0116 | 41.8
31.9871 | 48.729 | 60.0058 | 41.8 | 31.9889 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9903 | 49.8665 | 59.954 | 41.8 | 31.9871 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9745 | 48.0757 | 60.0116 | 41.8
31.9954 | 48.7215 | 60.0058 | 41.8 | 31.9972 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 31.9986 | 49.8666 | 59.954 | 41.8 | 31.9954 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9828 | 48.0722 | 60.0116 | 41.8
32.0037 | 48.7139 | 60.0058 | 41.8 | 32.0056 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.007 | 49.8667 | 59.954 | 41.8 | 32.0038 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9911 | 48.0687 | 60.0116 | 41.8
32.0121 | 48.7053 | 60.0058 | 41.8 | 32.0139 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0153 | 49.8667 | 59.954 | 41.8 | 32.0121 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 31.9995 | 48.0653 | 60.0116 | 41.8
32.0204 | 48.6967 | 60.0058 | 41.8 | 32.0222 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0236 | 49.8667 | 59.954 | 41.8 | 32.0204 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0078 | 48.0594 | 60.0116 | 41.8
32.0287 | 48.6936 | 60.0058 | 41.8 | 32.0306 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.032 | 49.8667 | 59.954 | 41.8 | 32.0287 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0161 | 48.0536 | 60.0116 | 41.8
32.0371 | 48.6905 | 60.0058 | 41.8 | 32.0389 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0403 | 49.8668 | 59.954 | 41.8 | 32.037 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0245 | 48.0516 | 60.0058 | 41.8
32.0454 | 48.6874 | 60.0058 | 41.8 | 32.0472 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0486 | 49.8668 | 59.954 | 41.8 | 32.0454 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0328 | 48.0497 | 60.0058 | 41.8
32.0537 | 48.6843 | 60.0058 | 41.8 | 32.0556 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.057 | 49.8668 | 59.954 | 41.8 | 32.0537 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0411 | 48.0469 | 60.0058 | 41.8
32.0621 | 48.6821 | 60.0058 | 41.8 | 32.0639 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0653 | 49.8668 | 59.954 | 41.8 | 32.0621 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0494 | 48.0441 | 60.0058 | 41.8
32.0704 | 48.6799 | 60.0058 | 41.8 | 32.0723 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0737 | 49.8671 | 59.954 | 41.8 | 32.0704 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0578 | 48.0414 | 60.0058 | 41.8
32.0787 | 48.6788 | 60.0058 | 41.8 | 32.0806 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.082 | 49.8673 | 59.954 | 41.8 | 32.0787 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0661 | 48.0386 | 60.0058 | 41.8
32.0871 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.0889 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0903 | 49.8674 | 59.954 | 41.8 | 32.087 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0745 | 48.0358 | 60.0058 | 41.8
32.0954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.0972 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.0987 | 49.8676 | 59.954 | 41.8 | 32.0954 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0828 | 48.033 | 60.0058 | 41.8
32.1037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1056 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.107 | 49.8678 | 59.954 | 41.8 | 32.1037 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0911 | 48.0327 | 60.0058 | 41.8
32.1121 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1139 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.1154 | 49.8679 | 59.954 | 41.8 | 32.112 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.0995 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1204 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1223 | 49.3666 | 59.9828 | 41.8 | 32.1237 | 49.8681 | 59.954 | 41.8 | 32.1204 | 48.0283 | 60.0404 | 41.8 | 32.1078 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1306 | 49.3668 | 59.9828 | 41.8 | 32.132 | 49.8683 | 59.954 | 41.8 | 32.1287 | 48.028 | 60.0404 | 41.8 | 32.1161 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1371 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1389 | 49.367 | 59.9828 | 41.8 | 32.1404 | 49.8684 | 59.954 | 41.8 | 32.137 | 48.0276 | 60.0404 | 41.8 | 32.1245 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1473 | 49.3675 | 59.9828 | 41.8 | 32.1487 | 49.8686 | 59.954 | 41.8 | 32.1453 | 48.0273 | 60.0404 | 41.8 | 32.1328 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1556 | 49.368 | 59.9828 | 41.8 | 32.1571 | 49.8686 | 59.954 | 41.8 | 32.1537 | 48.0269 | 60.0404 | 41.8 | 32.1411 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1621 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1639 | 49.3685 | 59.9828 | 41.8 | 32.1654 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.162 | 48.0266 | 60.0404 | 41.8 | 32.1495 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1704 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1723 | 49.369 | 59.9828 | 41.8 | 32.1737 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.1703 | 48.0262 | 60.0404 | 41.8 | 32.1578 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1806 | 49.3695 | 59.9828 | 41.8 | 32.1821 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.1786 | 48.0259 | 60.0404 | 41.8 | 32.1661 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1871 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1889 | 49.37 | 59.9828 | 41.8 | 32.1904 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.187 | 48.0255 | 60.0404 | 41.8 | 32.1744 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.1954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.1973 | 49.3703 | 59.9886 | 41.8 | 32.1988 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.1953 | 48.0252 | 60.0404 | 41.8 | 32.1828 | 48.0324 | 60.0058 | 41.8
32.2037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2056 | 49.3707 | 59.9886 | 41.8 | 32.2071 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.2036 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.1911 | 48.0324 | 60.0116 | 41.8
32.2121 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2139 | 49.3708 | 59.9886 | 41.8 | 32.2154 | 49.8685 | 59.954 | 41.8 | 32.212 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.1995 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2204 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2223 | 49.371 | 59.9886 | 41.8 | 32.2238 | 49.8639 | 59.954 | 41.8 | 32.2203 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2078 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2306 | 49.3708 | 59.9886 | 41.8 | 32.2321 | 49.8593 | 59.954 | 41.8 | 32.2286 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2161 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2371 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.239 | 49.3707 | 59.9886 | 41.8 | 32.2404 | 49.8549 | 59.954 | 41.8 | 32.2369 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2244 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2473 | 49.3705 | 59.9886 | 41.8 | 32.2488 | 49.8505 | 59.954 | 41.8 | 32.2453 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2328 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2556 | 49.3704 | 59.9886 | 41.8 | 32.2571 | 49.846 | 59.954 | 41.8 | 32.2536 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2411 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2621 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.264 | 49.3702 | 59.9886 | 41.8 | 32.2655 | 49.8416 | 59.954 | 41.8 | 32.2619 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2495 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2704 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2723 | 49.37 | 59.9886 | 41.8 | 32.2738 | 49.8367 | 59.954 | 41.8 | 32.2703 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2578 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2806 | 49.37 | 59.9886 | 41.8 | 32.2822 | 49.8319 | 59.954 | 41.8 | 32.2786 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2661 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2871 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.289 | 49.37 | 59.9886 | 41.8 | 32.2905 | 49.8271 | 59.954 | 41.8 | 32.2869 | 48.0248 | 60.0404 | 41.8 | 32.2744 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.2954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.2973 | 49.3705 | 59.9886 | 41.8 | 32.2988 | 49.8223 | 59.954 | 41.8 | 32.2952 | 48.0241 | 60.0404 | 41.8 | 32.2828 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.3037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3056 | 49.371 | 59.9886 | 41.8 | 32.3072 | 49.822 | 59.954 | 41.8 | 32.3036 | 48.0233 | 60.0404 | 41.8 | 32.2911 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.312 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.314 | 49.3715 | 59.9886 | 41.8 | 32.3155 | 49.8218 | 59.954 | 41.8 | 32.3119 | 48.0225 | 60.0404 | 41.8 | 32.2994 | 48.0325 | 60.0116 | 41.8
32.3204 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3223 | 49.372 | 59.9886 | 41.8 | 32.3239 | 49.8214 | 59.954 | 41.8 | 32.3202 | 48.0218 | 60.0404 | 41.8 | 32.3077 | 48.0326 | 60.0116 | 41.8
32.3287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3306 | 49.3726 | 59.9886 | 41.8 | 32.3322 | 49.821 | 59.954 | 41.8 | 32.3286 | 48.0206 | 60.0404 | 41.8 | 32.3161 | 48.0327 | 60.0116 | 41.8
32.337 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.339 | 49.3732 | 59.9886 | 41.8 | 32.3405 | 49.8207 | 59.954 | 41.8 | 32.3369 | 48.0194 | 60.0404 | 41.8 | 32.3244 | 48.0337 | 60.0116 | 41.8
32.3454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3473 | 49.3716 | 59.9886 | 41.8 | 32.3489 | 49.8203 | 59.954 | 41.8 | 32.3452 | 48.0182 | 60.0404 | 41.8 | 32.3328 | 48.0347 | 60.0116 | 41.8
32.3537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3556 | 49.3701 | 59.9886 | 41.8 | 32.3572 | 49.8203 | 59.954 | 41.8 | 32.3535 | 48.0171 | 60.0404 | 41.8 | 32.3411 | 48.0358 | 60.0116 | 41.8
32.362 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.364 | 49.3692 | 59.9943 | 41.8 | 32.3655 | 49.8203 | 59.954 | 41.8 | 32.3619 | 48.0159 | 60.0404 | 41.8 | 32.3494 | 48.0368 | 60.0116 | 41.8
32.3704 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3723 | 49.3683 | 59.9943 | 41.8 | 32.3739 | 49.818 | 59.954 | 41.8 | 32.3702 | 48.0147 | 60.0404 | 41.8 | 32.3577 | 48.0342 | 60.0116 | 41.8
32.3787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3806 | 49.3669 | 59.9943 | 41.8 | 32.3822 | 49.8157 | 59.954 | 41.8 | 32.3785 | 48.0143 | 60.0404 | 41.8 | 32.3661 | 48.0317 | 60.0116 | 41.8
32.387 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.389 | 49.3655 | 59.9943 | 41.8 | 32.3906 | 49.8134 | 59.954 | 41.8 | 32.3868 | 48.0139 | 60.0404 | 41.8 | 32.3744 | 48.0291 | 60.0116 | 41.8
32.3954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.3973 | 49.3636 | 59.9943 | 41.8 | 32.3989 | 49.8111 | 59.954 | 41.8 | 32.3951 | 48.0135 | 60.0404 | 41.8 | 32.3828 | 48.0266 | 60.0116 | 41.8
32.4037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4056 | 49.3618 | 59.9943 | 41.8 | 32.4073 | 49.8087 | 59.954 | 41.8 | 32.4035 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.3911 | 48.0239 | 60.0116 | 41.8
32.412 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.414 | 49.3545 | 59.9943 | 41.8 | 32.4156 | 49.8064 | 59.954 | 41.8 | 32.4118 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.3994 | 48.0213 | 60.0116 | 41.8
32.4204 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4223 | 49.3473 | 59.9943 | 41.8 | 32.4239 | 49.8041 | 59.954 | 41.8 | 32.4202 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4077 | 48.0177 | 60.0116 | 41.8
32.4287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4306 | 49.3419 | 59.9943 | 41.8 | 32.4323 | 49.8018 | 59.954 | 41.8 | 32.4285 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4161 | 48.0141 | 60.0116 | 41.8
32.437 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.439 | 49.3365 | 59.9943 | 41.8 | 32.4406 | 49.7995 | 59.954 | 41.8 | 32.4368 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4244 | 48.0105 | 60.0116 | 41.8
32.4454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4473 | 49.3308 | 59.9943 | 41.8 | 32.4489 | 49.7972 | 59.954 | 41.8 | 32.4451 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4327 | 48.0069 | 60.0116 | 41.8
32.4537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4557 | 49.3251 | 59.9943 | 41.8 | 32.4573 | 49.7968 | 59.954 | 41.8 | 32.4535 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4411 | 48.0065 | 60.0116 | 41.8
32.462 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.464 | 49.3191 | 59.9943 | 41.8 | 32.4656 | 49.7963 | 59.954 | 41.8 | 32.4618 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4494 | 48.0062 | 60.0116 | 41.8
32.4704 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4723 | 49.3132 | 59.9943 | 41.8 | 32.474 | 49.7958 | 59.954 | 41.8 | 32.4701 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4578 | 48.0058 | 60.0116 | 41.8
32.4787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4807 | 49.3079 | 59.9943 | 41.8 | 32.4823 | 49.7953 | 59.954 | 41.8 | 32.4785 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4661 | 48.0055 | 60.0116 | 41.8
32.487 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.489 | 49.3026 | 59.9943 | 41.8 | 32.4907 | 49.795 | 59.954 | 41.8 | 32.4868 | 48.0131 | 60.0404 | 41.8 | 32.4744 | 48.0051 | 60.0116 | 41.8
32.4954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.4973 | 49.3011 | 59.9943 | 41.8 | 32.499 | 49.7947 | 59.954 | 41.8 | 32.4951 | 48.0105 | 60.0404 | 41.8 | 32.4827 | 48.0048 | 60.0116 | 41.8
32.5037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5057 | 49.2997 | 59.9943 | 41.8 | 32.5073 | 49.7944 | 59.954 | 41.8 | 32.5034 | 48.008 | 60.0404 | 41.8 | 32.4911 | 48.0022 | 60.0116 | 41.8
32.512 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.514 | 49.2964 | 59.9943 | 41.8 | 32.5157 | 49.7941 | 59.954 | 41.8 | 32.5118 | 48.0054 | 60.0404 | 41.8 | 32.4994 | 47.9995 | 60.0116 | 41.8
32.5204 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5223 | 49.2931 | 59.9943 | 41.8 | 32.524 | 49.7938 | 59.954 | 41.8 | 32.5201 | 48.0029 | 60.0404 | 41.8 | 32.5078 | 47.9969 | 60.0116 | 41.8
32.5287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5307 | 49.2868 | 59.9943 | 41.8 | 32.5323 | 49.7935 | 59.954 | 41.8 | 32.5284 | 48.0003 | 60.0404 | 41.8 | 32.5161 | 47.9943 | 60.0116 | 41.8
32.537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.539 | 49.2805 | 59.9943 | 41.8 | 32.5407 | 49.7936 | 59.954 | 41.8 | 32.5367 | 47.9978 | 60.0404 | 41.8 | 32.5244 | 47.9921 | 60.0116 | 41.8
32.5454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5473 | 49.2739 | 59.9943 | 41.8 | 32.549 | 49.7938 | 59.954 | 41.8 | 32.545 | 47.9952 | 60.0404 | 41.8 | 32.5327 | 47.9898 | 60.0116 | 41.8
32.5537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5557 | 49.2672 | 59.9943 | 41.8 | 32.5574 | 49.7939 | 59.954 | 41.8 | 32.5534 | 47.9927 | 60.0404 | 41.8 | 32.5411 | 47.987 | 60.0116 | 41.8
32.562 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.564 | 49.2609 | 59.9943 | 41.8 | 32.5657 | 49.7941 | 59.954 | 41.8 | 32.5617 | 47.9901 | 60.0404 | 41.8 | 32.5494 | 47.9842 | 60.0116 | 41.8
32.5704 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5723 | 49.2546 | 59.9943 | 41.8 | 32.574 | 49.7941 | 59.954 | 41.8 | 32.5701 | 47.9876 | 60.0404 | 41.8 | 32.5577 | 47.9814 | 60.0116 | 41.8
32.5787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5807 | 49.2497 | 59.9943 | 41.8 | 32.5824 | 49.7941 | 59.954 | 41.8 | 32.5784 | 47.9876 | 60.0404 | 41.8 | 32.566 | 47.9786 | 60.0116 | 41.8
32.587 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.589 | 49.2448 | 59.9943 | 41.8 | 32.5907 | 49.7942 | 59.954 | 41.8 | 32.5867 | 47.9876 | 60.0404 | 41.8 | 32.5744 | 47.9773 | 60.0116 | 41.8
32.5954 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.5973 | 49.2434 | 59.9943 | 41.8 | 32.5991 | 49.7943 | 59.954 | 41.8 | 32.595 | 47.9867 | 60.0404 | 41.8 | 32.5827 | 47.9761 | 60.0116 | 41.8
32.6037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6057 | 49.2421 | 59.9943 | 41.8 | 32.6074 | 49.7944 | 59.954 | 41.8 | 32.6034 | 47.9859 | 60.0404 | 41.8 | 32.5911 | 47.9748 | 60.0116 | 41.8
32.612 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.614 | 49.2439 | 59.9943 | 41.8 | 32.6158 | 49.7945 | 59.954 | 41.8 | 32.6117 | 47.9828 | 60.0404 | 41.8 | 32.5994 | 47.9735 | 60.0116 | 41.8
32.6203 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6223 | 49.2458 | 59.9943 | 41.8 | 32.6241 | 49.7928 | 59.954 | 41.8 | 32.62 | 47.9797 | 60.0404 | 41.8 | 32.6077 | 47.9732 | 60.0116 | 41.8
32.6287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6307 | 49.2473 | 59.9943 | 41.8 | 32.6324 | 49.7911 | 59.954 | 41.8 | 32.6284 | 47.9766 | 60.0404 | 41.8 | 32.616 | 47.9728 | 60.0116 | 41.8
32.637 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.639 | 49.2488 | 59.9943 | 41.8 | 32.6408 | 49.7868 | 59.954 | 41.8 | 32.6367 | 47.9736 | 60.0404 | 41.8 | 32.6244 | 47.9723 | 60.0116 | 41.8
32.6454 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6473 | 49.2497 | 59.9943 | 41.8 | 32.6491 | 49.7826 | 59.954 | 41.8 | 32.645 | 47.9705 | 60.0404 | 41.8 | 32.6327 | 47.9717 | 60.0116 | 41.8
32.6537 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6557 | 49.2506 | 59.9943 | 41.8 | 32.6574 | 49.7783 | 59.954 | 41.8 | 32.6533 | 47.9674 | 60.0404 | 41.8 | 32.6411 | 47.9711 | 60.0116 | 41.8
32.662 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.664 | 49.2503 | 59.9943 | 41.8 | 32.6658 | 49.7741 | 59.954 | 41.8 | 32.6617 | 47.9643 | 60.0404 | 41.8 | 32.6494 | 47.9706 | 60.0116 | 41.8
32.6703 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6723 | 49.25 | 59.9943 | 41.8 | 32.6741 | 49.7697 | 59.954 | 41.8 | 32.67 | 47.9612 | 60.0404 | 41.8 | 32.6577 | 47.9709 | 60.0116 | 41.8
32.6787 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6807 | 49.2482 | 59.9943 | 41.8 | 32.6825 | 49.7654 | 59.954 | 41.8 | 32.6783 | 47.959 | 60.0404 | 41.8 | 32.666 | 47.9712 | 60.0116 | 41.8
32.687 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.689 | 49.2465 | 59.9943 | 41.8 | 32.6908 | 49.7583 | 59.954 | 41.8 | 32.6866 | 47.9568 | 60.0404 | 41.8 | 32.6744 | 47.9711 | 60.0116 | 41.8
32.6953 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.6973 | 49.2438 | 59.9886 | 41.8 | 32.6991 | 49.7512 | 59.954 | 41.8 | 32.6949 | 47.9568 | 60.0404 | 41.8 | 32.6827 | 47.9711 | 60.0116 | 41.8
32.7037 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.7057 | 49.241 | 59.9886 | 41.8 | 32.7075 | 49.7459 | 59.954 | 41.8 | 32.7033 | 47.9568 | 60.0404 | 41.8 | 32.691 | 47.9702 | 60.0116 | 41.8
32.712 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.714 | 49.2395 | 59.9886 | 41.8 | 32.7158 | 49.7406 | 59.954 | 41.8 | 32.7116 | 47.9569 | 60.0404 | 41.8 | 32.6993 | 47.9692 | 60.0116 | 41.8
32.7203 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.7224 | 49.238 | 59.9886 | 41.8 | 32.7242 | 49.7378 | 59.954 | 41.8 | 32.72 | 47.957 | 60.0404 | 41.8 | 32.7077 | 47.9691 | 60.0116 | 41.8
32.7287 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.7307 | 49.2366 | 59.9886 | 41.8 | 32.7325 | 49.735 | 59.954 | 41.8 | 32.7283 | 47.9524 | 60.0404 | 41.8 | 32.716 | 47.9689 | 60.0116 | 41.8
32.737 | 48.6777 | 60.0058 | 41.8 | 32.739 | 49.2352 | 59.9886 | 41.8 | 32.7408 | 49.7323 | 59.954 | 41.8 | 32.7366 | 47.9478 | 60.0404 | 41.8 | 32.7244 | 47.9652 | 60.0116 | 41.8
32.7453 | 48.6773 | 60.0058 | 41.8 | 32.7473 | 49.2352 | 59.9886 | 41.8 | 32.7492 | 49.7296 | 59.954 | 41.8 | 32.7449 | 47.9432 | 60.0404 | 41.8 | 32.7327 | 47.9614 | 60.0116 | 41.8
32.7537 | 48.677 | 60.0058 | 41.8 | 32.7557 | 49.2353 | 59.9886 | 41.8 | 32.7575 | 49.7269 | 59.954 | 41.8 | 32.7532 | 47.9386 | 60.0404 | 41.8 | 32.741 | 47.9576 | 60.0116 | 41.8
32.762 | 48.6766 | 60.0058 | 41.8 | 32.764 | 49.2341 | 59.9886 | 41.8 | 32.7659 | 49.7242 | 59.954 | 41.8 | 32.7616 | 47.934 | 60.0404 | 41.8 | 32.7493 | 47.9537 | 60.0116 | 41.8
32.7703 | 48.6763 | 60.0058 | 41.8 | 32.7724 | 49.233 | 59.9886 | 41.8 | 32.7742 | 49.7242 | 59.954 | 41.8 | 32.7699 | 47.9294 | 60.0404 | 41.8 | 32.7577 | 47.9502 | 60.0116 | 41.8
32.7787 | 48.676 | 60.0058 | 41.8 | 32.7807 | 49.2323 | 59.9886 | 41.8 | 32.7825 | 49.7242 | 59.954 | 41.8 | 32.7783 | 47.9258 | 60.0404 | 41.8 | 32.766 | 47.9467 | 60.0116 | 41.8
32.787 | 48.6756 | 60.0058 | 41.8 | 32.789 | 49.2316 | 59.9886 | 41.8 | 32.7909 | 49.7246 | 59.954 | 41.8 | 32.7866 | 47.9222 | 60.0404 | 41.8 | 32.7744 | 47.9431 | 60.0116 | 41.8
32.7953 | 48.6753 | 60.0058 | 41.8 | 32.7974 | 49.2312 | 59.9886 | 41.8 | 32.7992 | 49.725 | 59.954 | 41.8 | 32.7949 | 47.9185 | 60.0404 | 41.8 | 32.7827 | 47.9396 | 60.0116 | 41.8
32.8037 | 48.6749 | 60.0058 | 41.8 | 32.8057 | 49.2307 | 59.9886 | 41.8 | 32.8076 | 49.7255 | 59.954 | 41.8 | 32.8032 | 47.9148 | 60.0404 | 41.8 | 32.791 | 47.9361 | 60.0116 | 41.8
32.812 | 48.6746 | 60.0058 | 41.8 | 32.814 | 49.2303 | 59.9886 | 41.8 | 32.8159 | 49.7259 | 59.954 | 41.8 | 32.8116 | 47.9164 | 60.0404 | 41.8 | 32.7993 | 47.9325 | 60.0116 | 41.8
32.8203 | 48.6743 | 60.0058 | 41.8 | 32.8224 | 49.2298 | 59.9886 | 41.8 | 32.8242 | 49.7265 | 59.954 | 41.8 | 32.8199 | 47.918 | 60.0404 | 41.8 | 32.8077 | 47.9326 | 60.0116 | 41.8
32.8287 | 48.6743 | 60.0058 | 41.8 | 32.8307 | 49.2291 | 59.9886 | 41.8 | 32.8326 | 49.727 | 59.954 | 41.8 | 32.8282 | 47.9159 | 60.0404 | 41.8 | 32.816 | 47.9327 | 60.0116 | 41.8
32.837 | 48.6743 | 60.0058 | 41.8 | 32.839 | 49.2284 | 59.9886 | 41.8 | 32.8409 | 49.7276 | 59.9655 | 41.8 | 32.8365 | 47.9137 | 60.0404 | 41.8 | 32.8243 | 47.9284 | 60.0116 | 41.8
32.8453 | 48.6743 | 60.0058 | 41.8 | 32.8474 | 49.2291 | 59.9886 | 41.8 | 32.8492 | 49.7282 | 59.9655 | 41.8 | 32.8448 | 47.9116 | 60.0404 | 41.8 | 32.8326 | 47.9241 | 60.0116 | 41.8
32.8537 | 48.6743 | 60.0058 | 41.8 | 32.8557 | 49.2297 | 59.9886 | 41.8 | 32.8576 | 49.7287 | 59.9655 | 41.8 | 32.8532 | 47.9095 | 60.0404 | 41.8 | 32.841 | 47.9161 | 60.0116 | 41.8
32.862 | 48.6744 | 60.0058 | 41.8 | 32.864 | 49.2304 | 59.9886 | 41.8 | 32.8659 | 49.7293 | 59.9655 | 41.8 | 32.8615 | 47.907 | 60.0404 | 41.8 | 32.8493 | 47.9081 | 60.0116 | 41.8
32.8703 | 48.6745 | 60.0058 | 41.8 | 32.8724 | 49.2311 | 59.9886 | 41.8 | 32.8743 | 49.7295 | 59.9655 | 41.8 | 32.8699 | 47.9045 | 60.0404 | 41.8 | 32.8577 | 47.9001 | 60.0058 | 41.8
32.8787 | 48.6746 | 60.0058 | 41.8 | 32.8807 | 49.2285 | 59.9886 | 41.8 | 32.8826 | 49.7297 | 59.9655 | 41.8 | 32.8782 | 47.9019 | 60.0404 | 41.8 | 32.866 | 47.8921 | 60.0058 | 41.8
32.887 | 48.6747 | 60.0058 | 41.8 | 32.889 | 49.2258 | 59.9886 | 41.8 | 32.891 | 49.7299 | 59.9655 | 41.8 | 32.8865 | 47.8994 | 60.0404 | 41.8 | 32.8743 | 47.8841 | 60.0058 | 41.8
32.8953 | 48.6748 | 60.0058 | 41.8 | 32.8974 | 49.222 | 59.9886 | 41.8 | 32.8993 | 49.7301 | 59.9655 | 41.8 | 32.8948 | 47.8963 | 60.0404 | 41.8 | 32.8826 | 47.8761 | 60.0058 | 41.8
32.9037 | 48.6749 | 60.0058 | 41.8 | 32.9057 | 49.2181 | 59.9886 | 41.8 | 32.9076 | 49.7304 | 59.9655 | 41.8 | 32.9031 | 47.8931 | 60.0404 | 41.8 | 32.891 | 47.868 | 60.0058 | 41.8
32.912 | 48.675 | 60.0058 | 41.8 | 32.914 | 49.2139 | 59.9886 | 41.8 | 32.916 | 49.7308 | 59.9655 | 41.8 | 32.9115 | 47.8937 | 60.0404 | 41.8 | 32.8993 | 47.8599 | 60.0058 | 41.8
32.9203 | 48.6751 | 60.0058 | 41.8 | 32.9224 | 49.2098 | 59.9886 | 41.8 | 32.9243 | 49.7309 | 59.9655 | 41.8 | 32.9198 | 47.8943 | 60.0404 | 41.8 | 32.9077 | 47.8562 | 60.0058 | 41.8
32.9287 | 48.6752 | 60.0058 | 41.8 | 32.9307 | 49.2054 | 59.9886 | 41.8 | 32.9326 | 49.7311 | 59.9655 | 41.8 | 32.9282 | 47.8948 | 60.0404 | 41.8 | 32.916 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
32.937 | 48.6753 | 60.0058 | 41.8 | 32.9391 | 49.201 | 59.9886 | 41.8 | 32.941 | 49.7312 | 59.9655 | 41.8 | 32.9365 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.9243 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
32.9453 | 48.675 | 60.0058 | 41.8 | 32.9474 | 49.1966 | 59.9886 | 41.8 | 32.9493 | 49.7314 | 59.9655 | 41.8 | 32.9448 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.9327 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.9537 | 48.6746 | 60.0058 | 41.8 | 32.9557 | 49.1922 | 59.9886 | 41.8 | 32.9576 | 49.7316 | 59.9655 | 41.8 | 32.9531 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.941 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.962 | 48.6721 | 60.0058 | 41.8 | 32.9641 | 49.1909 | 59.9886 | 41.8 | 32.966 | 49.7319 | 59.9655 | 41.8 | 32.9614 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.9493 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.9703 | 48.6696 | 60.0058 | 41.8 | 32.9724 | 49.1896 | 59.9886 | 41.8 | 32.9743 | 49.73 | 59.9655 | 41.8 | 32.9698 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.9576 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.9786 | 48.6671 | 60.0058 | 41.8 | 32.9807 | 49.1896 | 59.9886 | 41.8 | 32.9827 | 49.7281 | 59.9655 | 41.8 | 32.9781 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.966 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.987 | 48.6645 | 60.0058 | 41.8 | 32.9891 | 49.1895 | 59.9886 | 41.8 | 32.991 | 49.7234 | 59.9655 | 41.8 | 32.9865 | 47.8954 | 60.0404 | 41.8 | 32.9743 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
32.9953 | 48.662 | 60.0058 | 41.8 | 32.9974 | 49.1898 | 59.9886 | 41.8 | 32.9993 | 49.7188 | 59.9655 | 41.8 | 32.9948 | 47.8917 | 60.0404 | 41.8 | 32.9827 | 47.8527 | 60.0058 | 41.8
33.0037 | 48.6595 | 60.0058 | 41.8 | 33.0057 | 49.1901 | 59.9886 | 41.8 | 33.0077 | 49.7142 | 59.9655 | 41.8 | 33.0031 | 47.888 | 60.0404 | 41.8 | 32.991 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.012 | 48.657 | 60.0058 | 41.8 | 33.0141 | 49.1904 | 59.9886 | 41.8 | 33.016 | 49.7095 | 59.9655 | 41.8 | 33.0114 | 47.8844 | 60.0404 | 41.8 | 32.9993 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0203 | 48.6544 | 60.0058 | 41.8 | 33.0224 | 49.1907 | 59.9886 | 41.8 | 33.0244 | 49.7007 | 59.9655 | 41.8 | 33.0198 | 47.8807 | 60.0404 | 41.8 | 33.0076 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0286 | 48.6523 | 60.0058 | 41.8 | 33.0307 | 49.1909 | 59.9886 | 41.8 | 33.0327 | 49.6919 | 59.9655 | 41.8 | 33.0281 | 47.877 | 60.0404 | 41.8 | 33.016 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.037 | 48.6501 | 60.0058 | 41.8 | 33.0391 | 49.1912 | 59.9886 | 41.8 | 33.041 | 49.683 | 59.9655 | 41.8 | 33.0364 | 47.8733 | 60.0404 | 41.8 | 33.0243 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0453 | 48.65 | 60.0058 | 41.8 | 33.0474 | 49.1912 | 59.9886 | 41.8 | 33.0494 | 49.674 | 59.9655 | 41.8 | 33.0447 | 47.8696 | 60.0404 | 41.8 | 33.0327 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0536 | 48.6498 | 60.0058 | 41.8 | 33.0557 | 49.1912 | 59.9886 | 41.8 | 33.0577 | 49.6679 | 59.9655 | 41.8 | 33.053 | 47.8659 | 60.0404 | 41.8 | 33.041 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.062 | 48.646 | 60.0058 | 41.8 | 33.0641 | 49.1884 | 59.9886 | 41.8 | 33.066 | 49.6617 | 59.9655 | 41.8 | 33.0614 | 47.8623 | 60.0404 | 41.8 | 33.0493 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0703 | 48.6422 | 60.0058 | 41.8 | 33.0724 | 49.1856 | 59.9886 | 41.8 | 33.0744 | 49.6579 | 59.9655 | 41.8 | 33.0697 | 47.8586 | 60.0404 | 41.8 | 33.0576 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.0786 | 48.6384 | 60.0058 | 41.8 | 33.0807 | 49.1829 | 59.9886 | 41.8 | 33.0827 | 49.654 | 59.9655 | 41.8 | 33.0781 | 47.8577 | 60.0404 | 41.8 | 33.066 | 47.8526 | 60.0058 | 41.8
33.087 | 48.6346 | 60.0058 | 41.8 | 33.0891 | 49.1803 | 59.9886 | 41.8 | 33.0911 | 49.6505 | 59.9655 | 41.8 | 33.0864 | 47.8568 | 60.0404 | 41.8 | 33.0743 | 47.8535 | 60.0058 | 41.8
33.0953 | 48.631 | 60.0058 | 41.8 | 33.0974 | 49.1781 | 59.9886 | 41.8 | 33.0994 | 49.6469 | 59.9655 | 41.8 | 33.0947 | 47.856 | 60.0404 | 41.8 | 33.0826 | 47.8543 | 60.0058 | 41.8
33.1036 | 48.6274 | 60.0058 | 41.8 | 33.1058 | 49.176 | 59.9886 | 41.8 | 33.1077 | 49.6476 | 59.9655 | 41.8 | 33.103 | 47.8551 | 60.0404 | 41.8 | 33.0909 | 47.8552 | 60.0058 | 41.8
33.112 | 48.6238 | 60.0058 | 41.8 | 33.1141 | 49.1738 | 59.9886 | 41.8 | 33.1161 | 49.6482 | 59.9655 | 41.8 | 33.1113 | 47.8543 | 60.0404 | 41.8 | 33.0993 | 47.8561 | 60.0058 | 41.8
33.1203 | 48.6202 | 60.0058 | 41.8 | 33.1224 | 49.1717 | 59.9886 | 41.8 | 33.1244 | 49.6469 | 59.9655 | 41.8 | 33.1197 | 47.8534 | 60.0404 | 41.8 | 33.1076 | 47.857 | 60.0058 | 41.8
33.1286 | 48.6167 | 60.0058 | 41.8 | 33.1308 | 49.1695 | 59.9886 | 41.8 | 33.1328 | 49.6455 | 59.9655 | 41.8 | 33.128 | 47.8526 | 60.0404 | 41.8 | 33.116 | 47.8579 | 60.0058 | 41.8
33.137 | 48.6132 | 60.0058 | 41.8 | 33.1391 | 49.1674 | 59.9886 | 41.8 | 33.1411 | 49.6436 | 59.9655 | 41.8 | 33.1364 | 47.8517 | 60.0404 | 41.8 | 33.1243 | 47.8588 | 60.0058 | 41.8
33.1453 | 48.6133 | 60.0058 | 41.8 | 33.1474 | 49.1681 | 59.9886 | 41.8 | 33.1494 | 49.6416 | 59.9655 | 41.8 | 33.1447 | 47.8509 | 60.0404 | 41.8 | 33.1326 | 47.8597 | 60.0058 | 41.8
33.1536 | 48.6135 | 60.0058 | 41.8 | 33.1558 | 49.1687 | 59.9886 | 41.8 | 33.1578 | 49.6392 | 59.9655 | 41.8 | 33.153 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.141 | 47.8605 | 60.0058 | 41.8
33.162 | 48.6083 | 60.0058 | 41.8 | 33.1641 | 49.1687 | 59.9886 | 41.8 | 33.1661 | 49.6367 | 59.9655 | 41.8 | 33.1613 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.1493 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.1703 | 48.6031 | 60.0058 | 41.8 | 33.1724 | 49.1688 | 59.9886 | 41.8 | 33.1744 | 49.6307 | 59.9598 | 41.8 | 33.1697 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.1577 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.1786 | 48.5976 | 60.0058 | 41.8 | 33.1808 | 49.1682 | 59.9886 | 41.8 | 33.1828 | 49.6246 | 59.9598 | 41.8 | 33.178 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.166 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.187 | 48.5922 | 60.0058 | 41.8 | 33.1891 | 49.1677 | 59.9886 | 41.8 | 33.1911 | 49.6185 | 59.9598 | 41.8 | 33.1863 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.1743 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.1953 | 48.5867 | 60.0058 | 41.8 | 33.1974 | 49.1672 | 59.9886 | 41.8 | 33.1995 | 49.6125 | 59.9598 | 41.8 | 33.1946 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.1826 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2036 | 48.5813 | 60.0058 | 41.8 | 33.2058 | 49.1667 | 59.9886 | 41.8 | 33.2078 | 49.6084 | 59.9598 | 41.8 | 33.2029 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.191 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.212 | 48.577 | 60.0058 | 41.8 | 33.2141 | 49.1662 | 59.9886 | 41.8 | 33.2161 | 49.6043 | 59.9598 | 41.8 | 33.2113 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.1993 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2203 | 48.5727 | 60.0058 | 41.8 | 33.2224 | 49.1657 | 59.9886 | 41.8 | 33.2245 | 49.6003 | 59.9598 | 41.8 | 33.2196 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2076 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2286 | 48.5684 | 60.0058 | 41.8 | 33.2308 | 49.1652 | 59.9886 | 41.8 | 33.2328 | 49.5962 | 59.9598 | 41.8 | 33.228 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2159 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.237 | 48.5641 | 60.0058 | 41.8 | 33.2391 | 49.1647 | 59.9886 | 41.8 | 33.2411 | 49.5926 | 59.9598 | 41.8 | 33.2363 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2243 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2453 | 48.5652 | 60.0058 | 41.8 | 33.2475 | 49.1644 | 59.9886 | 41.8 | 33.2495 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2446 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2326 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2536 | 48.5663 | 60.0058 | 41.8 | 33.2558 | 49.1642 | 59.9886 | 41.8 | 33.2578 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2529 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.241 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.262 | 48.5681 | 60.0058 | 41.8 | 33.2641 | 49.1625 | 59.9886 | 41.8 | 33.2662 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2612 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2493 | 47.8614 | 60.0058 | 41.8
33.2703 | 48.5699 | 60.0058 | 41.8 | 33.2724 | 49.1608 | 59.9886 | 41.8 | 33.2745 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2696 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2576 | 47.8564 | 60.0058 | 41.8
33.2786 | 48.5717 | 60.0058 | 41.8 | 33.2808 | 49.1583 | 59.9886 | 41.8 | 33.2828 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2779 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2659 | 47.8515 | 60.0058 | 41.8
33.287 | 48.5735 | 60.0058 | 41.8 | 33.2891 | 49.1558 | 59.9886 | 41.8 | 33.2912 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2863 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2743 | 47.8465 | 60.0058 | 41.8
33.2953 | 48.5742 | 60.0058 | 41.8 | 33.2975 | 49.1533 | 59.9886 | 41.8 | 33.2995 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.2946 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.2826 | 47.8415 | 60.0058 | 41.8
33.3036 | 48.5749 | 60.0058 | 41.8 | 33.3058 | 49.1508 | 59.9886 | 41.8 | 33.3079 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3029 | 47.85 | 60.0404 | 41.8 | 33.291 | 47.8374 | 60.0058 | 41.8
33.312 | 48.5756 | 60.0058 | 41.8 | 33.3141 | 49.1483 | 59.9886 | 41.8 | 33.3162 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3112 | 47.8494 | 60.0404 | 41.8 | 33.2993 | 47.8332 | 60.0058 | 41.8
33.3203 | 48.5763 | 60.0058 | 41.8 | 33.3225 | 49.1458 | 59.9886 | 41.8 | 33.3246 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3195 | 47.8489 | 60.0404 | 41.8 | 33.3076 | 47.8291 | 60.0058 | 41.8
33.3286 | 48.5771 | 60.0058 | 41.8 | 33.3308 | 49.1436 | 59.9886 | 41.8 | 33.3329 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3279 | 47.8483 | 60.0404 | 41.8 | 33.3159 | 47.8249 | 60.0058 | 41.8
33.3369 | 48.5778 | 60.0058 | 41.8 | 33.3391 | 49.1413 | 59.9886 | 41.8 | 33.3412 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3362 | 47.8477 | 60.0404 | 41.8 | 33.3243 | 47.8208 | 60.0058 | 41.8
33.3453 | 48.5779 | 60.0058 | 41.8 | 33.3475 | 49.1401 | 59.9886 | 41.8 | 33.3495 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3445 | 47.8472 | 60.0404 | 41.8 | 33.3326 | 47.8166 | 60.0058 | 41.8
33.3536 | 48.5779 | 60.0058 | 41.8 | 33.3558 | 49.1389 | 59.9886 | 41.8 | 33.3579 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3528 | 47.8466 | 60.0404 | 41.8 | 33.3409 | 47.8175 | 60.0058 | 41.8
33.3619 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.3641 | 49.1353 | 59.9886 | 41.8 | 33.3662 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3612 | 47.8461 | 60.0404 | 41.8 | 33.3493 | 47.8183 | 60.0058 | 41.8
33.3703 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.3725 | 49.1316 | 59.9886 | 41.8 | 33.3746 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3695 | 47.8455 | 60.0404 | 41.8 | 33.3576 | 47.8192 | 60.0058 | 41.8
33.3786 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.3808 | 49.128 | 59.9886 | 41.8 | 33.3829 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3779 | 47.8449 | 60.0404 | 41.8 | 33.366 | 47.82 | 60.0058 | 41.8
33.3869 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.3891 | 49.1244 | 59.9886 | 41.8 | 33.3913 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3862 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.3743 | 47.82 | 60.0058 | 41.8
33.3953 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.3975 | 49.1206 | 59.9886 | 41.8 | 33.3996 | 49.5891 | 59.9598 | 41.8 | 33.3945 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.3826 | 47.82 | 60.0058 | 41.8
33.4036 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.4058 | 49.1167 | 59.9886 | 41.8 | 33.4079 | 49.5883 | 59.9598 | 41.8 | 33.4028 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.3909 | 47.8159 | 60.0058 | 41.8
33.4119 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.4141 | 49.1128 | 59.9886 | 41.8 | 33.4163 | 49.5875 | 59.9598 | 41.8 | 33.4111 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.3993 | 47.8119 | 60.0058 | 41.8
33.4203 | 48.578 | 60.0058 | 41.8 | 33.4225 | 49.1089 | 59.9886 | 41.8 | 33.4246 | 49.5867 | 59.9598 | 41.8 | 33.4195 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.4076 | 47.8078 | 60.0058 | 41.8
33.4286 | 48.5787 | 60.0058 | 41.8 | 33.4308 | 49.1054 | 59.9886 | 41.8 | 33.433 | 49.5859 | 59.9598 | 41.8 | 33.4278 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.416 | 47.8037 | 60.0058 | 41.8
33.4369 | 48.5793 | 60.0058 | 41.8 | 33.4391 | 49.102 | 59.9886 | 41.8 | 33.4413 | 49.5851 | 59.9598 | 41.8 | 33.4362 | 47.8444 | 60.0404 | 41.8 | 33.4243 | 47.7997 | 60.0058 | 41.8
33.4453 | 48.5811 | 60.0058 | 41.8 | 33.4475 | 49.1017 | 59.9886 | 41.8 | 33.4496 | 49.5843 | 59.9598 | 41.8 | 33.4445 | 47.8441 | 60.0404 | 41.8 | 33.4326 | 47.7956 | 60.0058 | 41.8
33.4536 | 48.5829 | 60.0058 | 41.8 | 33.4558 | 49.1014 | 59.9886 | 41.8 | 33.458 | 49.5834 | 59.9598 | 41.8 | 33.4528 | 47.8437 | 60.0404 | 41.8 | 33.4409 | 47.7916 | 60.0058 | 41.8
33.4619 | 48.5847 | 60.0058 | 41.8 | 33.4642 | 49.1 | 59.9886 | 41.8 | 33.4663 | 49.5826 | 59.9598 | 41.8 | 33.4611 | 47.8434 | 60.0404 | 41.8 | 33.4493 | 47.7875 | 60.0058 | 41.8
33.4703 | 48.5865 | 60.0058 | 41.8 | 33.4725 | 49.0986 | 59.9886 | 41.8 | 33.4746 | 49.5818 | 59.9598 | 41.8 | 33.4694 | 47.8431 | 60.0404 | 41.8 | 33.4576 | 47.7835 | 60.0058 | 41.8
33.4786 | 48.5834 | 60.0058 | 41.8 | 33.4808 | 49.0975 | 59.9886 | 41.8 | 33.483 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.4778 | 47.8428 | 60.0404 | 41.8 | 33.4659 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.4869 | 48.5803 | 60.0058 | 41.8 | 33.4892 | 49.0964 | 59.9886 | 41.8 | 33.4913 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.4861 | 47.8425 | 60.0404 | 41.8 | 33.4742 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.4953 | 48.5719 | 60.0058 | 41.8 | 33.4975 | 49.0952 | 59.9886 | 41.8 | 33.4997 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.4944 | 47.8384 | 60.0404 | 41.8 | 33.4826 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5036 | 48.5635 | 60.0058 | 41.8 | 33.5058 | 49.0941 | 59.9886 | 41.8 | 33.508 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5027 | 47.8343 | 60.0404 | 41.8 | 33.4909 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5119 | 48.5544 | 60.0058 | 41.8 | 33.5142 | 49.093 | 59.9886 | 41.8 | 33.5163 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5111 | 47.8302 | 60.0404 | 41.8 | 33.4993 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5203 | 48.5454 | 60.0058 | 41.8 | 33.5225 | 49.0919 | 59.9886 | 41.8 | 33.5247 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5194 | 47.8261 | 60.0404 | 41.8 | 33.5076 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5286 | 48.5352 | 60.0058 | 41.8 | 33.5308 | 49.0903 | 59.9886 | 41.8 | 33.533 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5277 | 47.8223 | 60.0404 | 41.8 | 33.5159 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5369 | 48.5251 | 60.0058 | 41.8 | 33.5392 | 49.0887 | 59.9886 | 41.8 | 33.5414 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5361 | 47.8185 | 60.0404 | 41.8 | 33.5242 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5453 | 48.5149 | 60.0058 | 41.8 | 33.5475 | 49.0887 | 59.9886 | 41.8 | 33.5497 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5444 | 47.8147 | 60.0404 | 41.8 | 33.5326 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5536 | 48.5047 | 60.0058 | 41.8 | 33.5558 | 49.0888 | 59.9886 | 41.8 | 33.558 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5527 | 47.8109 | 60.0404 | 41.8 | 33.5409 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5619 | 48.4994 | 60.0058 | 41.8 | 33.5642 | 49.0888 | 59.9886 | 41.8 | 33.5664 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.561 | 47.8071 | 60.0404 | 41.8 | 33.5493 | 47.7795 | 60.0058 | 41.8
33.5703 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.5725 | 49.0888 | 59.9886 | 41.8 | 33.5747 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5694 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5576 | 47.779 | 60.0058 | 41.8
33.5786 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.5808 | 49.0889 | 59.9886 | 41.8 | 33.583 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5777 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5659 | 47.7785 | 60.0058 | 41.8
33.5869 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.5892 | 49.0889 | 59.9886 | 41.8 | 33.5914 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5861 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5743 | 47.7781 | 60.0058 | 41.8
33.5953 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.5975 | 49.0889 | 59.9886 | 41.8 | 33.5997 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.5944 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5826 | 47.7776 | 60.0058 | 41.8
33.6036 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6059 | 49.089 | 59.9886 | 41.8 | 33.6081 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6027 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5909 | 47.7772 | 60.0058 | 41.8
33.6119 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6142 | 49.0898 | 59.9886 | 41.8 | 33.6164 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.611 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.5992 | 47.7767 | 60.0058 | 41.8
33.6203 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6225 | 49.0906 | 59.9886 | 41.8 | 33.6248 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6193 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.6076 | 47.7763 | 60.0058 | 41.8
33.6286 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6309 | 49.091 | 59.9886 | 41.8 | 33.6331 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6277 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.6159 | 47.7758 | 60.0058 | 41.8
33.6369 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6392 | 49.0913 | 59.9886 | 41.8 | 33.6414 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.636 | 47.8033 | 60.0404 | 41.8 | 33.6243 | 47.7753 | 60.0058 | 41.8
33.6453 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6475 | 49.0901 | 59.9886 | 41.8 | 33.6497 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6443 | 47.8036 | 60.0404 | 41.8 | 33.6326 | 47.7749 | 60.0058 | 41.8
33.6536 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6559 | 49.0888 | 59.9886 | 41.8 | 33.6581 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6526 | 47.8039 | 60.0404 | 41.8 | 33.6409 | 47.7749 | 60.0058 | 41.8
33.6619 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6642 | 49.0873 | 59.9886 | 41.8 | 33.6664 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.661 | 47.8042 | 60.0404 | 41.8 | 33.6492 | 47.7749 | 60.0058 | 41.8
33.6703 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6725 | 49.0857 | 59.9886 | 41.8 | 33.6748 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6693 | 47.8046 | 60.0404 | 41.8 | 33.6576 | 47.7749 | 60.0058 | 41.8
33.6786 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6809 | 49.0842 | 59.9886 | 41.8 | 33.6831 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6776 | 47.8049 | 60.0404 | 41.8 | 33.6659 | 47.7749 | 60.0058 | 41.8
33.6869 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6892 | 49.0827 | 59.9886 | 41.8 | 33.6915 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.686 | 47.8052 | 60.0404 | 41.8 | 33.6743 | 47.7742 | 60.0058 | 41.8
33.6952 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.6975 | 49.0808 | 59.9886 | 41.8 | 33.6998 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.6943 | 47.8055 | 60.0404 | 41.8 | 33.6826 | 47.7734 | 60.0058 | 41.8
33.7036 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7059 | 49.079 | 59.9886 | 41.8 | 33.7081 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7026 | 47.8058 | 60.0404 | 41.8 | 33.6909 | 47.7687 | 60.0058 | 41.8
33.7119 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7142 | 49.0771 | 59.9886 | 41.8 | 33.7165 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7109 | 47.8061 | 60.0404 | 41.8 | 33.6992 | 47.764 | 60.0058 | 41.8
33.7202 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7225 | 49.0752 | 59.9886 | 41.8 | 33.7248 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7193 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7076 | 47.7593 | 60.0058 | 41.8
33.7286 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7309 | 49.075 | 59.9886 | 41.8 | 33.7332 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7276 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7159 | 47.7546 | 60.0058 | 41.8
33.7369 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7392 | 49.0747 | 59.9886 | 41.8 | 33.7415 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.736 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7242 | 47.7499 | 60.0058 | 41.8
33.7452 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7475 | 49.0731 | 59.9886 | 41.8 | 33.7498 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7443 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7325 | 47.7452 | 60.0058 | 41.8
33.7536 | 48.4941 | 60.0058 | 41.8 | 33.7559 | 49.0714 | 59.9886 | 41.8 | 33.7582 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7526 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7409 | 47.7401 | 60.0058 | 41.8
33.7619 | 48.4937 | 60.0058 | 41.8 | 33.7642 | 49.0698 | 59.9886 | 41.8 | 33.7665 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7609 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7492 | 47.735 | 60.0058 | 41.8
33.7702 | 48.4933 | 60.0058 | 41.8 | 33.7726 | 49.0681 | 59.9886 | 41.8 | 33.7748 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7692 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7576 | 47.7307 | 60.0058 | 41.8
33.7786 | 48.4928 | 60.0058 | 41.8 | 33.7809 | 49.0637 | 59.9886 | 41.8 | 33.7832 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7776 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7659 | 47.7263 | 60.0058 | 41.8
33.7869 | 48.4923 | 60.0058 | 41.8 | 33.7892 | 49.0592 | 59.9886 | 41.8 | 33.7915 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7859 | 47.8064 | 60.0404 | 41.8 | 33.7742 | 47.726 | 60.0058 | 41.8
33.7952 | 48.4918 | 60.0058 | 41.8 | 33.7975 | 49.0553 | 59.9886 | 41.8 | 33.7999 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.7943 | 47.8044 | 60.0404 | 41.8 | 33.7826 | 47.7256 | 60.0058 | 41.8
33.8036 | 48.4913 | 60.0058 | 41.8 | 33.8059 | 49.0515 | 59.9886 | 41.8 | 33.8082 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.8026 | 47.8024 | 60.0404 | 41.8 | 33.7909 | 47.7252 | 60.0058 | 41.8
33.8119 | 48.4907 | 60.0058 | 41.8 | 33.8142 | 49.0476 | 59.9886 | 41.8 | 33.8165 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.8109 | 47.7967 | 60.0404 | 41.8 | 33.7993 | 47.7249 | 60.0058 | 41.8
33.8202 | 48.4902 | 60.0058 | 41.8 | 33.8226 | 49.0437 | 59.9886 | 41.8 | 33.8249 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.8192 | 47.791 | 60.0404 | 41.8 | 33.8076 | 47.7245 | 60.0058 | 41.8
33.8286 | 48.4897 | 60.0058 | 41.8 | 33.8309 | 49.0414 | 59.9886 | 41.8 | 33.8332 | 49.581 | 59.9598 | 41.8 | 33.8275 | 47.7851 | 60.0404 | 41.8 | 33.8159 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8369 | 48.4892 | 60.0058 | 41.8 | 33.8392 | 49.0392 | 59.9886 | 41.8 | 33.8416 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8359 | 47.7792 | 60.0404 | 41.8 | 33.8242 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8452 | 48.4891 | 60.0058 | 41.8 | 33.8476 | 49.0369 | 59.9886 | 41.8 | 33.8499 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8442 | 47.7734 | 60.0404 | 41.8 | 33.8326 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8536 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8559 | 49.0347 | 59.9886 | 41.8 | 33.8582 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8525 | 47.7675 | 60.0404 | 41.8 | 33.8409 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8619 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8642 | 49.0352 | 59.9886 | 41.8 | 33.8666 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8608 | 47.7615 | 60.0404 | 41.8 | 33.8492 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8702 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8726 | 49.0358 | 59.9886 | 41.8 | 33.8749 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8692 | 47.7556 | 60.0404 | 41.8 | 33.8575 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8786 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8809 | 49.0357 | 59.9886 | 41.8 | 33.8832 | 49.581 | 59.9655 | 41.8 | 33.8775 | 47.7516 | 60.0404 | 41.8 | 33.8659 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8869 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8892 | 49.0357 | 59.9886 | 41.8 | 33.8916 | 49.5771 | 59.9655 | 41.8 | 33.8858 | 47.7477 | 60.0404 | 41.8 | 33.8742 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.8952 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.8976 | 49.0357 | 59.9886 | 41.8 | 33.8999 | 49.5732 | 59.9655 | 41.8 | 33.8942 | 47.7474 | 60.0404 | 41.8 | 33.8826 | 47.7241 | 60.0058 | 41.8
33.9036 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9059 | 49.0357 | 59.9886 | 41.8 | 33.9083 | 49.5709 | 59.9655 | 41.8 | 33.9025 | 47.7472 | 60.0404 | 41.8 | 33.8909 | 47.7243 | 60.0058 | 41.8
33.9119 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9142 | 49.0353 | 59.9886 | 41.8 | 33.9166 | 49.5685 | 59.9655 | 41.8 | 33.9108 | 47.7471 | 60.0404 | 41.8 | 33.8992 | 47.7245 | 60.0058 | 41.8
33.9202 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9226 | 49.035 | 59.9886 | 41.8 | 33.9249 | 49.566 | 59.9655 | 41.8 | 33.9191 | 47.747 | 60.0404 | 41.8 | 33.9075 | 47.7247 | 60.0058 | 41.8
33.9286 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9309 | 49.0353 | 59.9886 | 41.8 | 33.9333 | 49.5636 | 59.9655 | 41.8 | 33.9275 | 47.7469 | 60.0404 | 41.8 | 33.9159 | 47.7248 | 60.0058 | 41.8
33.9369 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9392 | 49.0356 | 59.9886 | 41.8 | 33.9416 | 49.5573 | 59.9655 | 41.8 | 33.9358 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9242 | 47.7251 | 60.0058 | 41.8
33.9452 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9476 | 49.0359 | 59.9886 | 41.8 | 33.95 | 49.551 | 59.9655 | 41.8 | 33.9442 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9326 | 47.7253 | 60.0058 | 41.8
33.9536 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9559 | 49.0363 | 59.9886 | 41.8 | 33.9583 | 49.5447 | 59.9655 | 41.8 | 33.9525 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9409 | 47.7256 | 60.0058 | 41.8
33.9619 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9642 | 49.0366 | 59.9886 | 41.8 | 33.9666 | 49.5385 | 59.9655 | 41.8 | 33.9608 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9492 | 47.7259 | 60.0058 | 41.8
33.9702 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9726 | 49.0369 | 59.9886 | 41.8 | 33.975 | 49.536 | 59.9655 | 41.8 | 33.9691 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9575 | 47.7261 | 60.0058 | 41.8
33.9786 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9809 | 49.0372 | 59.9886 | 41.8 | 33.9833 | 49.5336 | 59.9655 | 41.8 | 33.9774 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9659 | 47.7264 | 60.0058 | 41.8
33.9869 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9893 | 49.0375 | 59.9886 | 41.8 | 33.9916 | 49.5295 | 59.9655 | 41.8 | 33.9858 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9742 | 47.7268 | 60.0058 | 41.8
33.9952 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 33.9976 | 49.0381 | 59.9886 | 41.8 | 34 | 49.5254 | 59.9655 | 41.8 | 33.9941 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9825 | 47.7272 | 60.0058 | 41.8
34.0036 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0059 | 49.0387 | 59.9886 | 41.8 | 34.0083 | 49.5215 | 59.9655 | 41.8 | 34.0024 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9909 | 47.7275 | 60.0058 | 41.8
34.0119 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0143 | 49.0387 | 59.9886 | 41.8 | 34.0167 | 49.5175 | 59.9655 | 41.8 | 34.0107 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 33.9992 | 47.7279 | 60.0058 | 41.8
34.0202 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0226 | 49.0387 | 59.9886 | 41.8 | 34.025 | 49.5179 | 59.9655 | 41.8 | 34.0191 | 47.7468 | 60.0404 | 41.8 | 34.0076 | 47.7282 | 60.0058 | 41.8
34.0285 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0309 | 49.0362 | 59.9886 | 41.8 | 34.0333 | 49.5183 | 59.9655 | 41.8 | 34.0274 | 47.7462 | 60.0404 | 41.8 | 34.0159 | 47.7286 | 60.0058 | 41.8
34.0369 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0393 | 49.0337 | 59.9886 | 41.8 | 34.0417 | 49.5166 | 59.9655 | 41.8 | 34.0357 | 47.7457 | 60.0404 | 41.8 | 34.0242 | 47.7289 | 60.0058 | 41.8
34.0452 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0476 | 49.0318 | 59.9886 | 41.8 | 34.05 | 49.5149 | 59.9655 | 41.8 | 34.0441 | 47.7451 | 60.0404 | 41.8 | 34.0325 | 47.7292 | 60.0058 | 41.8
34.0535 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0559 | 49.0299 | 59.9886 | 41.8 | 34.0583 | 49.5132 | 59.9655 | 41.8 | 34.0524 | 47.7445 | 60.0404 | 41.8 | 34.0409 | 47.7257 | 60.0058 | 41.8
34.0619 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0643 | 49.027 | 59.9886 | 41.8 | 34.0667 | 49.5114 | 59.9655 | 41.8 | 34.0607 | 47.744 | 60.0404 | 41.8 | 34.0492 | 47.7223 | 60.0058 | 41.8
34.0702 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0726 | 49.0242 | 59.9886 | 41.8 | 34.075 | 49.5097 | 59.9655 | 41.8 | 34.069 | 47.7434 | 60.0404 | 41.8 | 34.0576 | 47.7185 | 60.0058 | 41.8
34.0785 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0809 | 49.0185 | 59.9886 | 41.8 | 34.0834 | 49.5081 | 59.9655 | 41.8 | 34.0774 | 47.7429 | 60.0404 | 41.8 | 34.0659 | 47.7147 | 60.0058 | 41.8
34.0869 | 48.489 | 60.0058 | 41.8 | 34.0893 | 49.0129 | 59.9886 | 41.8 | 34.0917 | 49.5063 | 59.9655 | 41.8 | 34.0857 | 47.7423 | 60.0404 | 41.8 | 34.0742 | 47.7109 | 60.0058 | 41.8
34.0952 | 48.4893 | 60.0058 | 41.8 | 34.0976 | 49.0073 | 59.9886 | 41.8 | 34.1 | 49.5046 | 59.9655 | 41.8 | 34.0941 | 47.7417 | 60.0404 | 41.8 | 34.0825 | 47.7071 | 60.0058 | 41.8
34.1035 | 48.4897 | 60.0058 | 41.8 | 34.1059 | 49.0017 | 59.9886 | 41.8 | 34.1084 | 49.5023 | 59.9655 | 41.8 | 34.1024 | 47.7412 | 60.0404 | 41.8 | 34.0909 | 47.7034 | 60.0058 | 41.8
34.1119 | 48.49 | 60.0058 | 41.8 | 34.1143 | 48.9986 | 59.9886 | 41.8 | 34.1167 | 49.5001 | 59.9655 | 41.8 | 34.1107 | 47.7411 | 60.0404 | 41.8 | 34.0992 | 47.6996 | 60.0058 | 41.8
34.1202 | 48.4904 | 60.0058 | 41.8 | 34.1226 | 48.9955 | 59.9886 | 41.8 | 34.1251 | 49.5 | 59.9655 | 41.8 | 34.119 | 47.7411 | 60.0404 | 41.8 | 34.1075 | 47.6958 | 60.0058 | 41.8
34.1285 | 48.4911 | 60.0058 | 41.8 | 34.131 | 48.9918 | 59.9886 | 41.8 | 34.1334 | 49.4999 | 59.9655 | 41.8 | 34.1273 | 47.741 | 60.0404 | 41.8 | 34.1158 | 47.692 | 60.0058 | 41.8
34.1369 | 48.4919 | 60.0058 | 41.8 | 34.1393 | 48.9881 | 59.9886 | 41.8 | 34.1417 | 49.4998 | 59.9655 | 41.8 | 34.1357 | 47.741 | 60.0404 | 41.8 | 34.1242 | 47.6927 | 60.0058 | 41.8
34.1452 | 48.4926 | 60.0116 | 41.8 | 34.1476 | 48.9852 | 59.9886 | 41.8 | 34.1501 | 49.4996 | 59.9655 | 41.8 | 34.144 | 47.741 | 60.0404 | 41.8 | 34.1325 | 47.6933 | 60.0058 | 41.8
34.1535 | 48.4934 | 60.0116 | 41.8 | 34.156 | 48.9822 | 59.9886 | 41.8 | 34.1584 | 49.4998 | 59.9655 | 41.8 | 34.1523 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1409 | 47.694 | 60.0058 | 41.8
34.1619 | 48.4942 | 60.0116 | 41.8 | 34.1643 | 48.982 | 59.9886 | 41.8 | 34.1667 | 49.5 | 59.9655 | 41.8 | 34.1606 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1492 | 47.6947 | 60.0058 | 41.8
34.1702 | 48.4949 | 60.0116 | 41.8 | 34.1726 | 48.9818 | 59.9886 | 41.8 | 34.1751 | 49.4986 | 59.9655 | 41.8 | 34.1689 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1575 | 47.6934 | 60.0058 | 41.8
34.1785 | 48.4953 | 60.0116 | 41.8 | 34.181 | 48.9816 | 59.9886 | 41.8 | 34.1834 | 49.4972 | 59.9655 | 41.8 | 34.1773 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1658 | 47.6921 | 60.0058 | 41.8
34.1869 | 48.4957 | 60.0116 | 41.8 | 34.1893 | 48.9814 | 59.9886 | 41.8 | 34.1917 | 49.4965 | 59.9655 | 41.8 | 34.1856 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1742 | 47.6907 | 60.0058 | 41.8
34.1952 | 48.4961 | 60.0116 | 41.8 | 34.1976 | 48.9812 | 59.9886 | 41.8 | 34.2001 | 49.4957 | 59.9655 | 41.8 | 34.194 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1826 | 47.6894 | 60.0058 | 41.8
34.2035 | 48.4965 | 60.0116 | 41.8 | 34.206 | 48.981 | 59.9886 | 41.8 | 34.2084 | 49.4946 | 59.9655 | 41.8 | 34.2023 | 47.7409 | 60.0404 | 41.8 | 34.1909 | 47.689 | 60.0058 | 41.8
34.2119 | 48.4923 | 60.0116 | 41.8 | 34.2143 | 48.9808 | 59.9886 | 41.8 | 34.2168 | 49.4935 | 59.9655 | 41.8 | 34.2106 | 47.7406 | 60.0404 | 41.8 | 34.1992 | 47.6885 | 60.0058 | 41.8
34.2202 | 48.4881 | 60.0116 | 41.8 | 34.2226 | 48.9806 | 59.9886 | 41.8 | 34.2251 | 49.4924 | 59.9655 | 41.8 | 34.2189 | 47.7402 | 60.0404 | 41.8 | 34.2075 | 47.688 | 60.0058 | 41.8
34.2285 | 48.4839 | 60.0116 | 41.8 | 34.231 | 48.9804 | 59.9886 | 41.8 | 34.2335 | 49.4914 | 59.9655 | 41.8 | 34.2273 | 47.7398 | 60.0404 | 41.8 | 34.2159 | 47.6874 | 60.0058 | 41.8
34.2369 | 48.4797 | 60.0116 | 41.8 | 34.2393 | 48.9803 | 59.9886 | 41.8 | 34.2418 | 49.4901 | 59.9655 | 41.8 | 34.2356 | 47.7394 | 60.0404 | 41.8 | 34.2242 | 47.6869 | 60.0058 | 41.8
34.2452 | 48.4756 | 60.0116 | 41.8 | 34.2476 | 48.9801 | 59.9886 | 41.8 | 34.2501 | 49.4889 | 59.9655 | 41.8 | 34.2439 | 47.7389 | 60.0404 | 41.8 | 34.2325 | 47.6863 | 60.0058 | 41.8
34.2535 | 48.4714 | 60.0116 | 41.8 | 34.256 | 48.98 | 59.9886 | 41.8 | 34.2585 | 49.4893 | 59.9655 | 41.8 | 34.2523 | 47.7383 | 60.0404 | 41.8 | 34.2408 | 47.6878 | 60.0058 | 41.8
34.2618 | 48.4672 | 60.0116 | 41.8 | 34.2643 | 48.9798 | 59.9886 | 41.8 | 34.2668 | 49.4896 | 59.9655 | 41.8 | 34.2606 | 47.7353 | 60.0404 | 41.8 | 34.2492 | 47.6893 | 60.0058 | 41.8
34.2702 | 48.463 | 60.0116 | 41.8 | 34.2726 | 48.9797 | 59.9886 | 41.8 | 34.2751 | 49.4893 | 59.9655 | 41.8 | 34.2689 | 47.7323 | 60.0404 | 41.8 | 34.2575 | 47.6908 | 60.0058 | 41.8
34.2785 | 48.4594 | 60.0116 | 41.8 | 34.281 | 48.9795 | 59.9886 | 41.8 | 34.2835 | 49.489 | 59.9655 | 41.8 | 34.2772 | 47.7285 | 60.0404 | 41.8 | 34.2659 | 47.6922 | 60.0058 | 41.8
34.2868 | 48.4559 | 60.0116 | 41.8 | 34.2893 | 48.9793 | 59.9886 | 41.8 | 34.2918 | 49.4873 | 59.9655 | 41.8 | 34.2856 | 47.7248 | 60.0404 | 41.8 | 34.2742 | 47.6928 | 60.0058 | 41.8
34.2952 | 48.4565 | 60.0116 | 41.8 | 34.2977 | 48.979 | 59.9886 | 41.8 | 34.3001 | 49.4856 | 59.9655 | 41.8 | 34.2939 | 47.7215 | 60.0404 | 41.8 | 34.2825 | 47.6933 | 60.0058 | 41.8
34.3035 | 48.4572 | 60.0116 | 41.8 | 34.306 | 48.9786 | 59.9886 | 41.8 | 34.3085 | 49.4836 | 59.9655 | 41.8 | 34.3022 | 47.7182 | 60.0404 | 41.8 | 34.2908 | 47.6933 | 60.0058 | 41.8
34.3118 | 48.4577 | 60.0116 | 41.8 | 34.3143 | 48.9784 | 59.9886 | 41.8 | 34.3168 | 49.4816 | 59.9655 | 41.8 | 34.3105 | 47.7149 | 60.0404 | 41.8 | 34.2992 | 47.6932 | 60.0058 | 41.8
34.3202 | 48.4582 | 60.0116 | 41.8 | 34.3226 | 48.9781 | 59.9886 | 41.8 | 34.3252 | 49.4796 | 59.9655 | 41.8 | 34.3188 | 47.7116 | 60.0404 | 41.8 | 34.3075 | 47.6925 | 60.0058 | 41.8
34.3285 | 48.4587 | 60.0116 | 41.8 | 34.331 | 48.977 | 59.9886 | 41.8 | 34.3335 | 49.4776 | 59.9655 | 41.8 | 34.3272 | 47.7067 | 60.0404 | 41.8 | 34.3159 | 47.6918 | 60.0058 | 41.8
34.3368 | 48.4592 | 60.0116 | 41.8 | 34.3393 | 48.9758 | 59.9886 | 41.8 | 34.3419 | 49.4755 | 59.9655 | 41.8 | 34.3355 | 47.7018 | 60.0404 | 41.8 | 34.3242 | 47.6914 | 60.0058 | 41.8
34.3452 | 48.4597 | 60.0116 | 41.8 | 34.3477 | 48.9747 | 59.9886 | 41.8 | 34.3502 | 49.4735 | 59.9655 | 41.8 | 34.3439 | 47.6993 | 60.0404 | 41.8 | 34.3325 | 47.6909 | 60.0058 | 41.8
34.3535 | 48.4603 | 60.0116 | 41.8 | 34.356 | 48.9735 | 59.9886 | 41.8 | 34.3585 | 49.4714 | 59.9655 | 41.8 | 34.3522 | 47.6969 | 60.0404 | 41.8 | 34.3408 | 47.6905 | 60.0058 | 41.8
34.3618 | 48.4601 | 60.0116 | 41.8 | 34.3643 | 48.9717 | 59.9886 | 41.8 | 34.3669 | 49.4694 | 59.9655 | 41.8 | 34.3605 | 47.6957 | 60.0404 | 41.8 | 34.3492 | 47.69 | 60.0058 | 41.8
34.3702 | 48.46 | 60.0116 | 41.8 | 34.3727 | 48.9699 | 59.9886 | 41.8 | 34.3752 | 49.4683 | 59.9655 | 41.8 | 34.3688 | 47.6945 | 60.0404 | 41.8 | 34.3575 | 47.6896 | 60.0058 | 41.8
34.3785 | 48.4514 | 60.0116 | 41.8 | 34.381 | 48.9669 | 59.9886 | 41.8 | 34.3835 | 49.4672 | 59.9655 | 41.8 | 34.3772 | 47.6902 | 60.0404 | 41.8 | 34.3658 | 47.6892 | 60.0058 | 41.8
34.3868 | 48.4427 | 60.0116 | 41.8 | 34.3893 | 48.9638 | 59.9886 | 41.8 | 34.3919 | 49.4658 | 59.9655 | 41.8 | 34.3855 | 47.6859 | 60.0404 | 41.8 | 34.3741 | 47.6869 | 60.0058 | 41.8
34.3952 | 48.4337 | 60.0116 | 41.8 | 34.3977 | 48.9607 | 59.9886 | 41.8 | 34.4002 | 49.4644 | 59.9655 | 41.8 | 34.3938 | 47.6816 | 60.0404 | 41.8 | 34.3825 | 47.6845 | 60.0058 | 41.8
34.4035 | 48.4247 | 60.0116 | 41.8 | 34.406 | 48.9576 | 59.9886 | 41.8 | 34.4085 | 49.4629 | 59.9655 | 41.8 | 34.4022 | 47.6773 | 60.0404 | 41.8 | 34.3909 | 47.6826 | 60.0058 | 41.8
34.4118 | 48.4157 | 60.0116 | 41.8 | 34.4143 | 48.9553 | 59.9886 | 41.8 | 34.4169 | 49.4615 | 59.9655 | 41.8 | 34.4105 | 47.6747 | 60.0404 | 41.8 | 34.3992 | 47.6807 | 60.0058 | 41.8
34.4202 | 48.4067 | 60.0116 | 41.8 | 34.4227 | 48.953 | 59.9886 | 41.8 | 34.4252 | 49.4598 | 59.9655 | 41.8 | 34.4188 | 47.672 | 60.0404 | 41.8 | 34.4075 | 47.6786 | 60.0058 | 41.8
34.4285 | 48.3977 | 60.0116 | 41.8 | 34.431 | 48.9507 | 59.9886 | 41.8 | 34.4336 | 49.4581 | 59.9655 | 41.8 | 34.4271 | 47.6694 | 60.0404 | 41.8 | 34.4158 | 47.6766 | 60.0058 | 41.8
34.4368 | 48.3888 | 60.0116 | 41.8 | 34.4393 | 48.9484 | 59.9886 | 41.8 | 34.4419 | 49.4537 | 59.9655 | 41.8 | 34.4355 | 47.6668 | 60.0404 | 41.8 | 34.4242 | 47.6741 | 60.0058 | 41.8
34.4451 | 48.3798 | 60.0116 | 41.8 | 34.4477 | 48.9455 | 59.9886 | 41.8 | 34.4502 | 49.4493 | 59.9655 | 41.8 | 34.4438 | 47.6636 | 60.0404 | 41.8 | 34.4325 | 47.6715 | 60.0058 | 41.8
34.4535 | 48.3709 | 60.0116 | 41.8 | 34.456 | 48.9426 | 59.9886 | 41.8 | 34.4586 | 49.4458 | 59.9655 | 41.8 | 34.4521 | 47.6605 | 60.0404 | 41.8 | 34.4409 | 47.669 | 60.0058 | 41.8
34.4618 | 48.3705 | 60.0116 | 41.8 | 34.4643 | 48.9412 | 59.9886 | 41.8 | 34.4669 | 49.4422 | 59.9655 | 41.8 | 34.4604 | 47.6605 | 60.0404 | 41.8 | 34.4492 | 47.6665 | 60.0058 | 41.8
34.4701 | 48.37 | 60.0116 | 41.8 | 34.4727 | 48.9398 | 59.9886 | 41.8 | 34.4753 | 49.4371 | 59.9655 | 41.8 | 34.4688 | 47.6605 | 60.0404 | 41.8 | 34.4575 | 47.6659 | 60.0058 | 41.8
34.4785 | 48.3701 | 60.0116 | 41.8 | 34.481 | 48.9384 | 59.9886 | 41.8 | 34.4836 | 49.432 | 59.9655 | 41.8 | 34.4771 | 47.6607 | 60.0404 | 41.8 | 34.4658 | 47.6653 | 60.0058 | 41.8
34.4868 | 48.3702 | 60.0116 | 41.8 | 34.4893 | 48.937 | 59.9886 | 41.8 | 34.4919 | 49.4269 | 59.9655 | 41.8 | 34.4854 | 47.6609 | 60.0404 | 41.8 | 34.4742 | 47.6644 | 60.0058 | 41.8
34.4951 | 48.3706 | 60.0116 | 41.8 | 34.4977 | 48.9358 | 59.9886 | 41.8 | 34.5003 | 49.4218 | 59.9655 | 41.8 | 34.4938 | 47.6615 | 60.0404 | 41.8 | 34.4825 | 47.6635 | 60.0058 | 41.8
34.5035 | 48.3711 | 60.0116 | 41.8 | 34.506 | 48.9346 | 59.9886 | 41.8 | 34.5086 | 49.417 | 59.9655 | 41.8 | 34.5021 | 47.6622 | 60.0404 | 41.8 | 34.4908 | 47.6618 | 60.0058 | 41.8
34.5118 | 48.3691 | 60.0116 | 41.8 | 34.5144 | 48.9342 | 59.9886 | 41.8 | 34.5169 | 49.4121 | 59.9655 | 41.8 | 34.5104 | 47.6628 | 60.0404 | 41.8 | 34.4991 | 47.6602 | 60.0058 | 41.8
34.5201 | 48.3672 | 60.0116 | 41.8 | 34.5227 | 48.9339 | 59.9886 | 41.8 | 34.5253 | 49.41 | 59.9655 | 41.8 | 34.5187 | 47.6634 | 60.0404 | 41.8 | 34.5075 | 47.6591 | 60.0058 | 41.8
34.5285 | 48.3653 | 60.0116 | 41.8 | 34.531 | 48.9345 | 59.9886 | 41.8 | 34.5336 | 49.4078 | 59.9655 | 41.8 | 34.527 | 47.664 | 60.0404 | 41.8 | 34.5158 | 47.6579 | 60.0058 | 41.8
34.5368 | 48.3634 | 60.0116 | 41.8 | 34.5394 | 48.9351 | 59.9886 | 41.8 | 34.542 | 49.4055 | 59.9655 | 41.8 | 34.5354 | 47.6646 | 60.0404 | 41.8 | 34.5242 | 47.6563 | 60.0058 | 41.8
34.5451 | 48.3616 | 60.0116 | 41.8 | 34.5477 | 48.9357 | 59.9886 | 41.8 | 34.5503 | 49.4031 | 59.9655 | 41.8 | 34.5437 | 47.6653 | 60.0404 | 41.8 | 34.5325 | 47.6548 | 60.0058 | 41.8
34.5535 | 48.3597 | 60.0116 | 41.8 | 34.556 | 48.9363 | 59.9886 | 41.8 | 34.5586 | 49.4032 | 59.9655 | 41.8 | 34.5521 | 47.6659 | 60.0404 | 41.8 | 34.5408 | 47.6532 | 60.0058 | 41.8
34.5618 | 48.3578 | 60.0116 | 41.8 | 34.5644 | 48.937 | 59.9886 | 41.8 | 34.567 | 49.4033 | 59.9655 | 41.8 | 34.5604 | 47.6662 | 60.0404 | 41.8 | 34.5491 | 47.6516 | 60.0058 | 41.8
34.5701 | 48.3559 | 60.0116 | 41.8 | 34.5727 | 48.9376 | 59.9886 | 41.8 | 34.5753 | 49.4033 | 59.9655 | 41.8 | 34.5687 | 47.6664 | 60.0404 | 41.8 | 34.5575 | 47.6506 | 60.0058 | 41.8
34.5785 | 48.3537 | 60.0116 | 41.8 | 34.581 | 48.9382 | 59.9886 | 41.8 | 34.5836 | 49.4034 | 59.9655 | 41.8 | 34.577 | 47.6686 | 60.0404 | 41.8 | 34.5658 | 47.6497 | 60.0058 | 41.8
34.5868 | 48.3516 | 60.0116 | 41.8 | 34.5894 | 48.9388 | 59.9886 | 41.8 | 34.592 | 49.4035 | 59.9655 | 41.8 | 34.5854 | 47.6709 | 60.0404 | 41.8 | 34.5742 | 47.6493 | 60.0058 | 41.8
34.5951 | 48.3517 | 60.0116 | 41.8 | 34.5977 | 48.9386 | 59.9886 | 41.8 | 34.6003 | 49.4036 | 59.9655 | 41.8 | 34.5937 | 47.6731 | 60.0404 | 41.8 | 34.5825 | 47.6489 | 60.0058 | 41.8
34.6035 | 48.3518 | 60.0116 | 41.8 | 34.606 | 48.9384 | 59.9886 | 41.8 | 34.6087 | 49.4037 | 59.9655 | 41.8 | 34.602 | 47.6753 | 60.0404 | 41.8 | 34.5908 | 47.6486 | 60.0058 | 41.8
34.6118 | 48.3513 | 60.0116 | 41.8 | 34.6144 | 48.9384 | 59.9886 | 41.8 | 34.617 | 49.4039 | 59.9655 | 41.8 | 34.6104 | 47.6754 | 60.0404 | 41.8 | 34.5992 | 47.6484 | 60.0058 | 41.8
34.6201 | 48.3508 | 60.0116 | 41.8 | 34.6227 | 48.9384 | 59.9886 | 41.8 | 34.6253 | 49.4041 | 59.9655 | 41.8 | 34.6187 | 47.6755 | 60.0404 | 41.8 | 34.6075 | 47.649 | 60.0058 | 41.8
34.6284 | 48.3503 | 60.0116 | 41.8 | 34.631 | 48.9376 | 59.9886 | 41.8 | 34.6337 | 49.4044 | 59.9655 | 41.8 | 34.627 | 47.6757 | 60.0404 | 41.8 | 34.6158 | 47.6496 | 60.0058 | 41.8
34.6368 | 48.3499 | 60.0116 | 41.8 | 34.6394 | 48.9369 | 59.9886 | 41.8 | 34.642 | 49.4044 | 59.9655 | 41.8 | 34.6353 | 47.6759 | 60.0404 | 41.8 | 34.6241 | 47.6502 | 60.0058 | 41.8
34.6451 | 48.3494 | 60.0116 | 41.8 | 34.6477 | 48.9358 | 59.9886 | 41.8 | 34.6504 | 49.4045 | 59.9655 | 41.8 | 34.6437 | 47.6762 | 60.0404 | 41.8 | 34.6325 | 47.6508 | 60.0058 | 41.8
34.6534 | 48.3489 | 60.0116 | 41.8 | 34.6561 | 48.9347 | 59.9886 | 41.8 | 34.6587 | 49.4044 | 59.9655 | 41.8 | 34.652 | 47.6765 | 60.0404 | 41.8 | 34.6408 | 47.6513 | 60.0058 | 41.8
34.6618 | 48.3483 | 60.0116 | 41.8 | 34.6644 | 48.9336 | 59.9886 | 41.8 | 34.667 | 49.4044 | 59.9655 | 41.8 | 34.6603 | 47.6748 | 60.0404 | 41.8 | 34.6492 | 47.6519 | 60.0058 | 41.8
34.6701 | 48.3477 | 60.0116 | 41.8 | 34.6727 | 48.9325 | 59.9886 | 41.8 | 34.6754 | 49.4032 | 59.9655 | 41.8 | 34.6686 | 47.6731 | 60.0404 | 41.8 | 34.6575 | 47.6524 | 60.0058 | 41.8
34.6784 | 48.3458 | 60.0116 | 41.8 | 34.681 | 48.9314 | 59.9886 | 41.8 | 34.6837 | 49.402 | 59.9655 | 41.8 | 34.6769 | 47.6707 | 60.0404 | 41.8 | 34.6658 | 47.653 | 60.0058 | 41.8
34.6868 | 48.3439 | 60.0116 | 41.8 | 34.6894 | 48.9302 | 59.9886 | 41.8 | 34.692 | 49.3979 | 59.9655 | 41.8 | 34.6853 | 47.6683 | 60.0404 | 41.8 | 34.6741 | 47.6534 | 60.0058 | 41.8
34.6951 | 48.3407 | 60.0116 | 41.8 | 34.6977 | 48.9291 | 59.9886 | 41.8 | 34.7004 | 49.3938 | 59.9655 | 41.8 | 34.6936 | 47.6662 | 60.0404 | 41.8 | 34.6825 | 47.6538 | 60.0058 | 41.8
34.7034 | 48.3375 | 60.0116 | 41.8 | 34.7061 | 48.928 | 59.9886 | 41.8 | 34.7087 | 49.3897 | 59.9655 | 41.8 | 34.702 | 47.664 | 60.0404 | 41.8 | 34.6908 | 47.6534 | 60.0058 | 41.8
34.7118 | 48.3344 | 60.0116 | 41.8 | 34.7144 | 48.9276 | 59.9886 | 41.8 | 34.7171 | 49.3855 | 59.9655 | 41.8 | 34.7103 | 47.6616 | 60.0404 | 41.8 | 34.6992 | 47.653 | 60.0058 | 41.8
34.7201 | 48.3312 | 60.0116 | 41.8 | 34.7227 | 48.9273 | 59.9886 | 41.8 | 34.7254 | 49.3814 | 59.9655 | 41.8 | 34.7186 | 47.6591 | 60.0404 | 41.8 | 34.7075 | 47.6526 | 60.0058 | 41.8
34.7284 | 48.3275 | 60.0116 | 41.8 | 34.7311 | 48.9256 | 59.9886 | 41.8 | 34.7337 | 49.3773 | 59.9655 | 41.8 | 34.7269 | 47.6575 | 60.0404 | 41.8 | 34.7158 | 47.6522 | 60.0058 | 41.8
34.7368 | 48.3239 | 60.0116 | 41.8 | 34.7394 | 48.924 | 59.9886 | 41.8 | 34.7421 | 49.3729 | 59.9655 | 41.8 | 34.7353 | 47.6559 | 60.0404 | 41.8 | 34.7241 | 47.6518 | 60.0058 | 41.8
34.7451 | 48.3206 | 60.0116 | 41.8 | 34.7477 | 48.9229 | 59.9886 | 41.8 | 34.7504 | 49.3685 | 59.9655 | 41.8 | 34.7436 | 47.6541 | 60.0404 | 41.8 | 34.7325 | 47.6515 | 60.0058 | 41.8
34.7534 | 48.3172 | 60.0116 | 41.8 | 34.7561 | 48.9219 | 59.9886 | 41.8 | 34.7588 | 49.3651 | 59.9655 | 41.8 | 34.7519 | 47.6522 | 60.0404 | 41.8 | 34.7408 | 47.6511 | 60.0058 | 41.8
34.7618 | 48.3152 | 60.0116 | 41.8 | 34.7644 | 48.9209 | 59.9886 | 41.8 | 34.7671 | 49.3618 | 59.9655 | 41.8 | 34.7603 | 47.6507 | 60.0346 | 41.8 | 34.7491 | 47.6507 | 60.0058 | 41.8
34.7701 | 48.3132 | 60.0116 | 41.8 | 34.7727 | 48.9199 | 59.9886 | 41.8 | 34.7754 | 49.3608 | 59.9655 | 41.8 | 34.7686 | 47.6491 | 60.0346 | 41.8 | 34.7574 | 47.6498 | 60.0058 | 41.8
34.7784 | 48.3129 | 60.0116 | 41.8 | 34.7811 | 48.9193 | 59.9886 | 41.8 | 34.7838 | 49.3598 | 59.9655 | 41.8 | 34.7769 | 47.6485 | 60.0346 | 41.8 | 34.7658 | 47.6488 | 60.0058 | 41.8
34.7867 | 48.3126 | 60.0116 | 41.8 | 34.7894 | 48.9188 | 59.9886 | 41.8 | 34.7921 | 49.359 | 59.9655 | 41.8 | 34.7852 | 47.648 | 60.0346 | 41.8 | 34.7741 | 47.6492 | 60.0058 | 41.8
34.7951 | 48.3124 | 60.0116 | 41.8 | 34.7977 | 48.9162 | 59.9886 | 41.8 | 34.8004 | 49.3582 | 59.9655 | 41.8 | 34.7936 | 47.6472 | 60.0346 | 41.8 | 34.7825 | 47.6496 | 60.0058 | 41.8
34.8034 | 48.3121 | 60.0116 | 41.8 | 34.8061 | 48.9137 | 59.9886 | 41.8 | 34.8088 | 49.3574 | 59.9655 | 41.8 | 34.8019 | 47.6464 | 60.0346 | 41.8 | 34.7908 | 47.65 | 60.0058 | 41.8
34.8117 | 48.3124 | 60.0116 | 41.8 | 34.8144 | 48.9128 | 59.9886 | 41.8 | 34.8171 | 49.3566 | 59.9655 | 41.8 | 34.8102 | 47.6447 | 60.0346 | 41.8 | 34.7991 | 47.6504 | 60.0058 | 41.8
34.8201 | 48.3126 | 60.0116 | 41.8 | 34.8228 | 48.9119 | 59.9886 | 41.8 | 34.8254 | 49.3562 | 59.9655 | 41.8 | 34.8185 | 47.6431 | 60.0346 | 41.8 | 34.8075 | 47.6508 | 60.0058 | 41.8
34.8284 | 48.3125 | 60.0116 | 41.8 | 34.8311 | 48.9103 | 59.9886 | 41.8 | 34.8338 | 49.3558 | 59.9655 | 41.8 | 34.8268 | 47.6415 | 60.0346 | 41.8 | 34.8158 | 47.6512 | 60.0058 | 41.8
34.8367 | 48.3125 | 60.0116 | 41.8 | 34.8394 | 48.9086 | 59.9886 | 41.8 | 34.8421 | 49.3554 | 59.9655 | 41.8 | 34.8352 | 47.6398 | 60.0346 | 41.8 | 34.8242 | 47.6479 | 60.0058 | 41.8
34.8451 | 48.3119 | 60.0116 | 41.8 | 34.8477 | 48.9069 | 59.9886 | 41.8 | 34.8505 | 49.355 | 59.9655 | 41.8 | 34.8435 | 47.6333 | 60.0346 | 41.8 | 34.8325 | 47.6447 | 60.0058 | 41.8
34.8534 | 48.3113 | 60.0116 | 41.8 | 34.8561 | 48.9052 | 59.9886 | 41.8 | 34.8588 | 49.3552 | 59.9655 | 41.8 | 34.8519 | 47.6268 | 60.0346 | 41.8 | 34.8408 | 47.6406 | 60.0058 | 41.8
34.8617 | 48.3094 | 60.0116 | 41.8 | 34.8644 | 48.9038 | 59.9886 | 41.8 | 34.8672 | 49.3554 | 59.9655 | 41.8 | 34.8602 | 47.6193 | 60.0346 | 41.8 | 34.8491 | 47.6365 | 60.0058 | 41.8
34.8701 | 48.3075 | 60.0116 | 41.8 | 34.8728 | 48.9024 | 59.9886 | 41.8 | 34.8755 | 49.3569 | 59.9655 | 41.8 | 34.8685 | 47.6118 | 60.0346 | 41.8 | 34.8575 | 47.6297 | 60.0058 | 41.8
34.8784 | 48.3056 | 60.0116 | 41.8 | 34.8811 | 48.9029 | 59.9886 | 41.8 | 34.8838 | 49.3584 | 59.9655 | 41.8 | 34.8768 | 47.6048 | 60.0346 | 41.8 | 34.8658 | 47.6229 | 60.0058 | 41.8
34.8867 | 48.3037 | 60.0116 | 41.8 | 34.8894 | 48.9033 | 59.9886 | 41.8 | 34.8922 | 49.3598 | 59.9655 | 41.8 | 34.8852 | 47.5978 | 60.0346 | 41.8 | 34.8741 | 47.616 | 60.0058 | 41.8
34.8951 | 48.3016 | 60.0116 | 41.8 | 34.8978 | 48.9038 | 59.9886 | 41.8 | 34.9005 | 49.3613 | 59.9655 | 41.8 | 34.8935 | 47.5908 | 60.0346 | 41.8 | 34.8824 | 47.6091 | 60.0058 | 41.8
34.9034 | 48.2994 | 60.0116 | 41.8 | 34.9061 | 48.9043 | 59.9886 | 41.8 | 34.9088 | 49.3634 | 59.9655 | 41.8 | 34.9019 | 47.5838 | 60.0346 | 41.8 | 34.8908 | 47.6025 | 60.0058 | 41.8
34.9117 | 48.2973 | 60.0116 | 41.8 | 34.9144 | 48.9047 | 59.9886 | 41.8 | 34.9172 | 49.3655 | 59.9655 | 41.8 | 34.9102 | 47.5762 | 60.0346 | 41.8 | 34.8991 | 47.5958 | 60.0058 | 41.8
34.9201 | 48.2951 | 60.0116 | 41.8 | 34.9228 | 48.9051 | 59.9886 | 41.8 | 34.9255 | 49.3651 | 59.9655 | 41.8 | 34.9185 | 47.5686 | 60.0346 | 41.8 | 34.9075 | 47.5928 | 60.0058 | 41.8
34.9284 | 48.2935 | 60.0116 | 41.8 | 34.9311 | 48.9028 | 59.9886 | 41.8 | 34.9338 | 49.3647 | 59.9655 | 41.8 | 34.9268 | 47.5656 | 60.0346 | 41.8 | 34.9158 | 47.5897 | 60.0058 | 41.8
34.9367 | 48.2919 | 60.0116 | 41.8 | 34.9394 | 48.9005 | 59.9886 | 41.8 | 34.9422 | 49.3644 | 59.9655 | 41.8 | 34.9351 | 47.5625 | 60.0346 | 41.8 | 34.9241 | 47.5887 | 60.0058 | 41.8
34.945 | 48.2918 | 60.0116 | 41.8 | 34.9478 | 48.8974 | 59.9886 | 41.8 | 34.9505 | 49.364 | 59.9655 | 41.8 | 34.9435 | 47.5612 | 60.0346 | 41.8 | 34.9324 | 47.5876 | 60.0058 | 41.8
34.9534 | 48.2917 | 60.0116 | 41.8 | 34.9561 | 48.8943 | 59.9886 | 41.8 | 34.9589 | 49.3622 | 59.9655 | 41.8 | 34.9518 | 47.5599 | 60.0346 | 41.8 | 34.9408 | 47.5887 | 60.0058 | 41.8
34.9617 | 48.2897 | 60.0116 | 41.8 | 34.9644 | 48.8911 | 59.9886 | 41.8 | 34.9672 | 49.3603 | 59.9655 | 41.8 | 34.9601 | 47.5587 | 60.0346 | 41.8 | 34.9491 | 47.5897 | 60.0058 | 41.8
34.97 | 48.2877 | 60.0116 | 41.8 | 34.9728 | 48.8879 | 59.9886 | 41.8 | 34.9755 | 49.3585 | 59.9655 | 41.8 | 34.9684 | 47.5575 | 60.0346 | 41.8 | 34.9575 | 47.5912 | 60.0058 | 41.8
34.9784 | 48.286 | 60.0116 | 41.8 | 34.9811 | 48.8823 | 59.9886 | 41.8 | 34.9839 | 49.3566 | 59.9655 | 41.8 | 34.9768 | 47.5563 | 60.0346 | 41.8 | 34.9658 | 47.5927 | 60.0058 | 41.8
34.9867 | 48.2842 | 60.0116 | 41.8 | 34.9894 | 48.8767 | 59.9886 | 41.8 | 34.9922 | 49.3542 | 59.9655 | 41.8 | 34.9851 | 47.555 | 60.0346 | 41.8 | 34.9741 | 47.5916 | 60.0058 | 41.8
34.995 | 48.2829 | 60.0116 | 41.8 | 34.9978 | 48.8718 | 59.9886 | 41.8 | 35.0005 | 49.3517 | 59.9655 | 41.8 | 34.9935 | 47.5544 | 60.0346 | 41.8 | 34.9824 | 47.5906 | 60.0058 | 41.8
35.0034 | 48.2815 | 60.0116 | 41.8 | 35.0061 | 48.8669 | 59.9886 | 41.8 | 35.0089 | 49.3517 | 59.9655 | 41.8 | 35.0018 | 47.5537 | 60.0346 | 41.8 | 34.9908 | 47.5895 | 60.0058 | 41.8
35.0117 | 48.2802 | 60.0116 | 41.8 | 35.0145 | 48.8647 | 59.9886 | 41.8 | 35.0172 | 49.3517 | 59.9655 | 41.8 | 35.0101 | 47.5548 | 60.0346 | 41.8 | 34.9991 | 47.5885 | 60.0058 | 41.8
35.02 | 48.2788 | 60.0116 | 41.8 | 35.0228 | 48.8626 | 59.9886 | 41.8 | 35.0256 | 49.3516 | 59.9655 | 41.8 | 35.0184 | 47.556 | 60.0346 | 41.8 | 35.0074 | 47.587 | 60.0058 | 41.8
35.0284 | 48.2773 | 60.0116 | 41.8 | 35.0311 | 48.8611 | 59.9886 | 41.8 | 35.0339 | 49.3515 | 59.9655 | 41.8 | 35.0267 | 47.5571 | 60.0346 | 41.8 | 35.0158 | 47.5855 | 60.0058 | 41.8
35.0367 | 48.2759 | 60.0116 | 41.8 | 35.0395 | 48.8596 | 59.9886 | 41.8 | 35.0422 | 49.3513 | 59.9655 | 41.8 | 35.0351 | 47.5583 | 60.0346 | 41.8 | 35.0241 | 47.5843 | 60.0058 | 41.8
35.045 | 48.2763 | 60.0116 | 41.8 | 35.0478 | 48.8583 | 59.9886 | 41.8 | 35.0506 | 49.3512 | 59.9655 | 41.8 | 35.0434 | 47.5595 | 60.0346 | 41.8 | 35.0325 | 47.583 | 60.0058 | 41.8
35.0534 | 48.2767 | 60.0116 | 41.8 | 35.0561 | 48.8571 | 59.9886 | 41.8 | 35.0589 | 49.3511 | 59.9655 | 41.8 | 35.0518 | 47.5607 | 60.0346 | 41.8 | 35.0408 | 47.5813 | 60.0058 | 41.8
35.0617 | 48.2738 | 60.0116 | 41.8 | 35.0645 | 48.8582 | 59.9886 | 41.8 | 35.0673 | 49.351 | 59.9655 | 41.8 | 35.0601 | 47.562 | 60.0346 | 41.8 | 35.0491 | 47.5797 | 60.0058 | 41.8
35.07 | 48.271 | 60.0116 | 41.8 | 35.0728 | 48.8594 | 59.9886 | 41.8 | 35.0756 | 49.3508 | 59.9655 | 41.8 | 35.0684 | 47.5632 | 60.0346 | 41.8 | 35.0574 | 47.5793 | 60.0058 | 41.8
35.0784 | 48.268 | 60.0116 | 41.8 | 35.0811 | 48.8604 | 59.9886 | 41.8 | 35.0839 | 49.3507 | 59.9655 | 41.8 | 35.0767 | 47.5641 | 60.0346 | 41.8 | 35.0658 | 47.5789 | 60.0058 | 41.8
35.0867 | 48.2651 | 60.0116 | 41.8 | 35.0895 | 48.8614 | 59.9886 | 41.8 | 35.0923 | 49.3506 | 59.9655 | 41.8 | 35.0851 | 47.565 | 60.0346 | 41.8 | 35.0741 | 47.5786 | 60.0058 | 41.8
35.095 | 48.2621 | 60.0116 | 41.8 | 35.0978 | 48.8625 | 59.9886 | 41.8 | 35.1006 | 49.3505 | 59.9655 | 41.8 | 35.0934 | 47.565 | 60.0346 | 41.8 | 35.0825 | 47.5782 | 60.0058 | 41.8
35.1034 | 48.2591 | 60.0116 | 41.8 | 35.1061 | 48.8635 | 59.9886 | 41.8 | 35.1089 | 49.3505 | 59.9655 | 41.8 | 35.1017 | 47.565 | 60.0346 | 41.8 | 35.0908 | 47.577 | 60.0058 | 41.8
35.1117 | 48.2562 | 60.0116 | 41.8 | 35.1145 | 48.862 | 59.9886 | 41.8 | 35.1173 | 49.3505 | 59.9655 | 41.8 | 35.11 | 47.5649 | 60.0346 | 41.8 | 35.0991 | 47.5758 | 60.0058 | 41.8
35.12 | 48.2532 | 60.0116 | 41.8 | 35.1228 | 48.8605 | 59.9886 | 41.8 | 35.1256 | 49.3459 | 59.9655 | 41.8 | 35.1183 | 47.5648 | 60.0346 | 41.8 | 35.1074 | 47.5741 | 60.0058 | 41.8
35.1283 | 48.25 | 60.0116 | 41.8 | 35.1311 | 48.859 | 59.9886 | 41.8 | 35.134 | 49.3413 | 59.9655 | 41.8 | 35.1267 | 47.5636 | 60.0346 | 41.8 | 35.1158 | 47.5724 | 60.0058 | 41.8
35.1367 | 48.2468 | 60.0116 | 41.8 | 35.1395 | 48.8576 | 59.9886 | 41.8 | 35.1423 | 49.3365 | 59.9655 | 41.8 | 35.135 | 47.5624 | 60.0346 | 41.8 | 35.1241 | 47.5707 | 60.0058 | 41.8
35.145 | 48.247 | 60.0116 | 41.8 | 35.1478 | 48.8558 | 59.9886 | 41.8 | 35.1506 | 49.3317 | 59.9655 | 41.8 | 35.1434 | 47.5612 | 60.0346 | 41.8 | 35.1324 | 47.569 | 60.0058 | 41.8
35.1533 | 48.2471 | 60.0116 | 41.8 | 35.1561 | 48.854 | 59.9886 | 41.8 | 35.159 | 49.3244 | 59.9655 | 41.8 | 35.1517 | 47.56 | 60.0346 | 41.8 | 35.1407 | 47.5666 | 60.0058 | 41.8
35.1617 | 48.2471 | 60.0116 | 41.8 | 35.1645 | 48.8519 | 59.9886 | 41.8 | 35.1673 | 49.317 | 59.9655 | 41.8 | 35.16 | 47.5591 | 60.0346 | 41.8 | 35.1491 | 47.5643 | 60.0058 | 41.8
35.17 | 48.247 | 60.0116 | 41.8 | 35.1728 | 48.8498 | 59.9886 | 41.8 | 35.1757 | 49.3097 | 59.9655 | 41.8 | 35.1683 | 47.5582 | 60.0346 | 41.8 | 35.1574 | 47.5614 | 60.0058 | 41.8
35.1783 | 48.2469 | 60.0116 | 41.8 | 35.1812 | 48.8476 | 59.9886 | 41.8 | 35.184 | 49.3024 | 59.9655 | 41.8 | 35.1767 | 47.5572 | 60.0346 | 41.8 | 35.1658 | 47.5585 | 60.0058 | 41.8
35.1867 | 48.2468 | 60.0116 | 41.8 | 35.1895 | 48.8455 | 59.9886 | 41.8 | 35.1923 | 49.2951 | 59.9655 | 41.8 | 35.185 | 47.5562 | 60.0346 | 41.8 | 35.1741 | 47.5561 | 60.0058 | 41.8
35.195 | 48.2463 | 60.0116 | 41.8 | 35.1978 | 48.8452 | 59.9886 | 41.8 | 35.2007 | 49.2878 | 59.9655 | 41.8 | 35.1933 | 47.5553 | 60.0346 | 41.8 | 35.1824 | 47.5536 | 60.0058 | 41.8
35.2033 | 48.2458 | 60.0116 | 41.8 | 35.2061 | 48.845 | 59.9886 | 41.8 | 35.209 | 49.2851 | 59.9655 | 41.8 | 35.2017 | 47.5544 | 60.0346 | 41.8 | 35.1907 | 47.5526 | 60.0058 | 41.8
35.2117 | 48.2455 | 60.0116 | 41.8 | 35.2145 | 48.8447 | 59.9886 | 41.8 | 35.2173 | 49.2824 | 59.9655 | 41.8 | 35.21 | 47.5545 | 60.0346 | 41.8 | 35.1991 | 47.5516 | 60.0058 | 41.8
35.22 | 48.2452 | 60.0116 | 41.8 | 35.2228 | 48.8444 | 59.9886 | 41.8 | 35.2257 | 49.2799 | 59.9655 | 41.8 | 35.2183 | 47.5545 | 60.0346 | 41.8 | 35.2074 | 47.5506 | 60.0058 | 41.8
35.2283 | 48.2448 | 60.0116 | 41.8 | 35.2312 | 48.8444 | 59.9886 | 41.8 | 35.234 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2266 | 47.5542 | 60.0346 | 41.8 | 35.2158 | 47.5496 | 60.0058 | 41.8
35.2367 | 48.2444 | 60.0116 | 41.8 | 35.2395 | 48.8444 | 59.9886 | 41.8 | 35.2424 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.235 | 47.5539 | 60.0346 | 41.8 | 35.2241 | 47.5505 | 60.0058 | 41.8
35.245 | 48.2419 | 60.0116 | 41.8 | 35.2478 | 48.8444 | 59.9886 | 41.8 | 35.2507 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2433 | 47.5536 | 60.0346 | 41.8 | 35.2324 | 47.5514 | 60.0058 | 41.8
35.2533 | 48.2394 | 60.0116 | 41.8 | 35.2562 | 48.8444 | 59.9886 | 41.8 | 35.259 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2516 | 47.5533 | 60.0346 | 41.8 | 35.2408 | 47.5516 | 60.0058 | 41.8
35.2617 | 48.236 | 60.0116 | 41.8 | 35.2645 | 48.8436 | 59.9886 | 41.8 | 35.2674 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2599 | 47.553 | 60.0346 | 41.8 | 35.2491 | 47.5519 | 60.0058 | 41.8
35.27 | 48.2326 | 60.0116 | 41.8 | 35.2728 | 48.8428 | 59.9886 | 41.8 | 35.2757 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2683 | 47.5527 | 60.0346 | 41.8 | 35.2574 | 47.5518 | 60.0058 | 41.8
35.2783 | 48.2296 | 60.0116 | 41.8 | 35.2812 | 48.8418 | 59.9886 | 41.8 | 35.2841 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2766 | 47.5524 | 60.0346 | 41.8 | 35.2657 | 47.5518 | 60.0058 | 41.8
35.2866 | 48.2267 | 60.0116 | 41.8 | 35.2895 | 48.8408 | 59.9886 | 41.8 | 35.2924 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2849 | 47.552 | 60.0346 | 41.8 | 35.2741 | 47.5504 | 60.0058 | 41.8
35.295 | 48.2237 | 60.0116 | 41.8 | 35.2978 | 48.8399 | 59.9886 | 41.8 | 35.3007 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.2933 | 47.552 | 60.0346 | 41.8 | 35.2824 | 47.5489 | 60.0058 | 41.8
35.3033 | 48.2207 | 60.0116 | 41.8 | 35.3062 | 48.8389 | 59.9886 | 41.8 | 35.3091 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3016 | 47.5519 | 60.0346 | 41.8 | 35.2908 | 47.5469 | 60.0058 | 41.8
35.3116 | 48.2181 | 60.0116 | 41.8 | 35.3145 | 48.8374 | 59.9886 | 41.8 | 35.3174 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3099 | 47.5488 | 60.0346 | 41.8 | 35.2991 | 47.5448 | 60.0058 | 41.8
35.32 | 48.2154 | 60.0116 | 41.8 | 35.3228 | 48.8359 | 59.9886 | 41.8 | 35.3257 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3182 | 47.5457 | 60.0346 | 41.8 | 35.3074 | 47.5426 | 60.0058 | 41.8
35.3283 | 48.2149 | 60.0116 | 41.8 | 35.3312 | 48.8333 | 59.9886 | 41.8 | 35.3341 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3266 | 47.5404 | 60.0346 | 41.8 | 35.3157 | 47.5403 | 60.0058 | 41.8
35.3366 | 48.2143 | 60.0116 | 41.8 | 35.3395 | 48.8308 | 59.9886 | 41.8 | 35.3424 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3349 | 47.535 | 60.0346 | 41.8 | 35.3241 | 47.5381 | 60.0058 | 41.8
35.345 | 48.2146 | 60.0116 | 41.8 | 35.3479 | 48.829 | 59.9886 | 41.8 | 35.3508 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3433 | 47.5297 | 60.0346 | 41.8 | 35.3324 | 47.5358 | 60.0058 | 41.8
35.3533 | 48.215 | 60.0116 | 41.8 | 35.3562 | 48.8273 | 59.9886 | 41.8 | 35.3591 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3516 | 47.5244 | 60.0346 | 41.8 | 35.3408 | 47.5341 | 60.0058 | 41.8
35.3616 | 48.2149 | 60.0116 | 41.8 | 35.3645 | 48.8256 | 59.9886 | 41.8 | 35.3674 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.3599 | 47.5174 | 60.0346 | 41.8 | 35.3491 | 47.5324 | 60.0058 | 41.8
35.37 | 48.2149 | 60.0116 | 41.8 | 35.3728 | 48.824 | 59.9886 | 41.8 | 35.3758 | 49.2774 | 59.9655 | 41.8 | 35.3682 | 47.5103 | 60.0346 | 41.8 | 35.3574 | 47.5271 | 60.0058 | 41.8
35.3783 | 48.2149 | 60.0116 | 41.8 | 35.3812 | 48.8224 | 59.9886 | 41.8 | 35.3841 | 49.2773 | 59.9655 | 41.8 | 35.3765 | 47.503 | 60.0346 | 41.8 | 35.3657 | 47.5219 | 60.0058 | 41.8
35.3866 | 48.2149 | 60.0116 | 41.8 | 35.3895 | 48.8208 | 59.9886 | 41.8 | 35.3925 | 49.2772 | 59.9655 | 41.8 | 35.3849 | 47.4957 | 60.0346 | 41.8 | 35.3741 | 47.5169 | 60.0058 | 41.8
35.395 | 48.2146 | 60.0116 | 41.8 | 35.3979 | 48.8191 | 59.9886 | 41.8 | 35.4008 | 49.2771 | 59.9655 | 41.8 | 35.3932 | 47.4918 | 60.0346 | 41.8 | 35.3824 | 47.5119 | 60.0058 | 41.8
35.4033 | 48.2142 | 60.0116 | 41.8 | 35.4062 | 48.8174 | 59.9886 | 41.8 | 35.4091 | 49.2771 | 59.9655 | 41.8 | 35.4016 | 47.4879 | 60.0346 | 41.8 | 35.3907 | 47.5069 | 60.0058 | 41.8
35.4116 | 48.2132 | 60.0116 | 41.8 | 35.4145 | 48.8167 | 59.9886 | 41.8 | 35.4174 | 49.277 | 59.9655 | 41.8 | 35.4099 | 47.4862 | 60.0346 | 41.8 | 35.399 | 47.5019 | 60.0058 | 41.8
35.42 | 48.2122 | 60.0116 | 41.8 | 35.4229 | 48.8159 | 59.9886 | 41.8 | 35.4258 | 49.2769 | 59.9655 | 41.8 | 35.4182 | 47.4844 | 60.0346 | 41.8 | 35.4074 | 47.4975 | 60.0058 | 41.8
35.4283 | 48.2112 | 60.0116 | 41.8 | 35.4312 | 48.8152 | 59.9886 | 41.8 | 35.4341 | 49.2768 | 59.9655 | 41.8 | 35.4265 | 47.4827 | 60.0346 | 41.8 | 35.4157 | 47.493 | 60.0058 | 41.8
35.4366 | 48.2103 | 60.0116 | 41.8 | 35.4395 | 48.8145 | 59.9886 | 41.8 | 35.4425 | 49.2768 | 59.9655 | 41.8 | 35.4349 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.4241 | 47.4863 | 60.0058 | 41.8
35.445 | 48.2082 | 60.0116 | 41.8 | 35.4479 | 48.8138 | 59.9886 | 41.8 | 35.4508 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4432 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.4324 | 47.4796 | 60.0058 | 41.8
35.4533 | 48.2062 | 60.0116 | 41.8 | 35.4562 | 48.8131 | 59.9886 | 41.8 | 35.4591 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4515 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.4407 | 47.4769 | 60.0058 | 41.8
35.4616 | 48.2042 | 60.0116 | 41.8 | 35.4645 | 48.8122 | 59.9886 | 41.8 | 35.4675 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4598 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.4491 | 47.4741 | 60.0058 | 41.8
35.47 | 48.2021 | 60.0116 | 41.8 | 35.4729 | 48.8114 | 59.9886 | 41.8 | 35.4758 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4681 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.4574 | 47.4716 | 60.0058 | 41.8
35.4783 | 48.2001 | 60.0116 | 41.8 | 35.4812 | 48.8111 | 59.9886 | 41.8 | 35.4842 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4765 | 47.4804 | 60.0346 | 41.8 | 35.4658 | 47.4691 | 60.0058 | 41.8
35.4866 | 48.1981 | 60.0116 | 41.8 | 35.4895 | 48.8109 | 59.9886 | 41.8 | 35.4925 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4848 | 47.4799 | 60.0346 | 41.8 | 35.4741 | 47.4669 | 60.0058 | 41.8
35.4949 | 48.1967 | 60.0116 | 41.8 | 35.4979 | 48.8081 | 59.9886 | 41.8 | 35.5009 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.4932 | 47.4795 | 60.0346 | 41.8 | 35.4824 | 47.4647 | 60.0058 | 41.8
35.5033 | 48.1953 | 60.0116 | 41.8 | 35.5062 | 48.8053 | 59.9886 | 41.8 | 35.5092 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.5015 | 47.479 | 60.0346 | 41.8 | 35.4907 | 47.4611 | 60.0058 | 41.8
35.5116 | 48.1939 | 60.0116 | 41.8 | 35.5145 | 48.8023 | 59.9886 | 41.8 | 35.5175 | 49.2767 | 59.9655 | 41.8 | 35.5098 | 47.4791 | 60.0346 | 41.8 | 35.4991 | 47.4576 | 60.0058 | 41.8
35.5199 | 48.1925 | 60.0116 | 41.8 | 35.5229 | 48.7994 | 59.9886 | 41.8 | 35.5258 | 49.2771 | 59.9655 | 41.8 | 35.5181 | 47.4793 | 60.0346 | 41.8 | 35.5074 | 47.4562 | 60.0058 | 41.8
35.5283 | 48.1925 | 60.0116 | 41.8 | 35.5312 | 48.7939 | 59.9886 | 41.8 | 35.5342 | 49.2775 | 59.9655 | 41.8 | 35.5265 | 47.4794 | 60.0346 | 41.8 | 35.5157 | 47.4547 | 60.0058 | 41.8
35.5366 | 48.1925 | 60.0116 | 41.8 | 35.5396 | 48.7883 | 59.9886 | 41.8 | 35.5425 | 49.2779 | 59.9655 | 41.8 | 35.5348 | 47.4795 | 60.0346 | 41.8 | 35.524 | 47.4533 | 60.0001 | 41.8
35.5449 | 48.1922 | 60.0116 | 41.8 | 35.5479 | 48.7829 | 59.9886 | 41.8 | 35.5509 | 49.2784 | 59.9655 | 41.8 | 35.5432 | 47.4803 | 60.0346 | 41.8 | 35.5324 | 47.4518 | 60.0001 | 41.8
35.5533 | 48.1919 | 60.0116 | 41.8 | 35.5562 | 48.7775 | 59.9886 | 41.8 | 35.5592 | 49.2788 | 59.9655 | 41.8 | 35.5515 | 47.481 | 60.0346 | 41.8 | 35.5407 | 47.4504 | 60.0001 | 41.8
35.5616 | 48.1898 | 60.0116 | 41.8 | 35.5646 | 48.7722 | 59.9886 | 41.8 | 35.5675 | 49.2792 | 59.9655 | 41.8 | 35.5598 | 47.4823 | 60.0346 | 41.8 | 35.5491 | 47.449 | 60.0001 | 41.8
35.5699 | 48.1877 | 60.0116 | 41.8 | 35.5729 | 48.7668 | 59.9886 | 41.8 | 35.5759 | 49.2796 | 59.9655 | 41.8 | 35.5681 | 47.4835 | 60.0346 | 41.8 | 35.5574 | 47.4473 | 60.0001 | 41.8
35.5783 | 48.1856 | 60.0116 | 41.8 | 35.5812 | 48.764 | 59.9886 | 41.8 | 35.5842 | 49.28 | 59.9655 | 41.8 | 35.5764 | 47.4841 | 60.0346 | 41.8 | 35.5657 | 47.4456 | 60.0001 | 41.8
35.5866 | 48.1835 | 60.0116 | 41.8 | 35.5896 | 48.7612 | 59.9886 | 41.8 | 35.5926 | 49.2804 | 59.9655 | 41.8 | 35.5848 | 47.4847 | 60.0346 | 41.8 | 35.574 | 47.4459 | 60.0001 | 41.8
35.5949 | 48.1813 | 60.0116 | 41.8 | 35.5979 | 48.7562 | 59.9886 | 41.8 | 35.6009 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.5931 | 47.4845 | 60.0346 | 41.8 | 35.5824 | 47.4463 | 60.0001 | 41.8
35.6033 | 48.1792 | 60.0116 | 41.8 | 35.6062 | 48.7513 | 59.9886 | 41.8 | 35.6092 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6014 | 47.4842 | 60.0346 | 41.8 | 35.5908 | 47.4473 | 60.0001 | 41.8
35.6116 | 48.1771 | 60.0116 | 41.8 | 35.6146 | 48.7489 | 59.9886 | 41.8 | 35.6176 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6097 | 47.4839 | 60.0346 | 41.8 | 35.5991 | 47.4484 | 60.0001 | 41.8
35.6199 | 48.175 | 60.0116 | 41.8 | 35.6229 | 48.7465 | 59.9886 | 41.8 | 35.6259 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6181 | 47.4836 | 60.0346 | 41.8 | 35.6074 | 47.4492 | 60.0001 | 41.8
35.6283 | 48.1737 | 60.0116 | 41.8 | 35.6312 | 48.7441 | 59.9886 | 41.8 | 35.6342 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6264 | 47.4827 | 60.0346 | 41.8 | 35.6157 | 47.4499 | 60.0001 | 41.8
35.6366 | 48.1725 | 60.0116 | 41.8 | 35.6396 | 48.7417 | 59.9886 | 41.8 | 35.6426 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6348 | 47.4818 | 60.0346 | 41.8 | 35.6241 | 47.4507 | 60.0001 | 41.8
35.6449 | 48.1731 | 60.0116 | 41.8 | 35.6479 | 48.7398 | 59.9886 | 41.8 | 35.6509 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6431 | 47.4809 | 60.0346 | 41.8 | 35.6324 | 47.4514 | 60.0001 | 41.8
35.6532 | 48.1737 | 60.0116 | 41.8 | 35.6562 | 48.7379 | 59.9886 | 41.8 | 35.6593 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6514 | 47.48 | 60.0346 | 41.8 | 35.6407 | 47.4517 | 60.0001 | 41.8
35.6616 | 48.1723 | 60.0116 | 41.8 | 35.6646 | 48.7361 | 59.9886 | 41.8 | 35.6676 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6597 | 47.4784 | 60.0346 | 41.8 | 35.649 | 47.4519 | 60.0001 | 41.8
35.6699 | 48.171 | 60.0116 | 41.8 | 35.6729 | 48.7343 | 59.9886 | 41.8 | 35.6759 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.668 | 47.4767 | 60.0346 | 41.8 | 35.6574 | 47.4522 | 60.0001 | 41.8
35.6782 | 48.1699 | 60.0116 | 41.8 | 35.6812 | 48.7347 | 59.9886 | 41.8 | 35.6843 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6764 | 47.4755 | 60.0346 | 41.8 | 35.6657 | 47.4524 | 60.0001 | 41.8
35.6866 | 48.1689 | 60.0116 | 41.8 | 35.6896 | 48.7351 | 59.9886 | 41.8 | 35.6926 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6847 | 47.4743 | 60.0346 | 41.8 | 35.6741 | 47.4523 | 60.0001 | 41.8
35.6949 | 48.1679 | 60.0116 | 41.8 | 35.6979 | 48.7355 | 59.9886 | 41.8 | 35.701 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.6931 | 47.4732 | 60.0346 | 41.8 | 35.6824 | 47.4522 | 60.0001 | 41.8
35.7032 | 48.1669 | 60.0116 | 41.8 | 35.7063 | 48.736 | 59.9886 | 41.8 | 35.7093 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7014 | 47.472 | 60.0346 | 41.8 | 35.6907 | 47.4521 | 60.0001 | 41.8
35.7116 | 48.1655 | 60.0116 | 41.8 | 35.7146 | 48.7371 | 59.9886 | 41.8 | 35.7176 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7097 | 47.4708 | 60.0346 | 41.8 | 35.699 | 47.452 | 60.0001 | 41.8
35.7199 | 48.1641 | 60.0116 | 41.8 | 35.7229 | 48.7381 | 59.9886 | 41.8 | 35.726 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.718 | 47.4696 | 60.0346 | 41.8 | 35.7074 | 47.4519 | 60.0001 | 41.8
35.7282 | 48.1626 | 60.0116 | 41.8 | 35.7312 | 48.7393 | 59.9886 | 41.8 | 35.7343 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7264 | 47.4687 | 60.0346 | 41.8 | 35.7158 | 47.4517 | 60.0001 | 41.8
35.7366 | 48.1612 | 60.0116 | 41.8 | 35.7396 | 48.7406 | 59.9886 | 41.8 | 35.7426 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7347 | 47.4677 | 60.0346 | 41.8 | 35.7241 | 47.448 | 60.0001 | 41.8
35.7449 | 48.1603 | 60.0116 | 41.8 | 35.7479 | 48.7422 | 59.9886 | 41.8 | 35.751 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.743 | 47.4662 | 60.0346 | 41.8 | 35.7324 | 47.4442 | 60.0001 | 41.8
35.7532 | 48.1593 | 60.0116 | 41.8 | 35.7563 | 48.7439 | 59.9886 | 41.8 | 35.7593 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7513 | 47.4646 | 60.0346 | 41.8 | 35.7407 | 47.4405 | 60.0001 | 41.8
35.7616 | 48.1582 | 60.0116 | 41.8 | 35.7646 | 48.743 | 59.9886 | 41.8 | 35.7677 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7596 | 47.4628 | 60.0346 | 41.8 | 35.7491 | 47.4367 | 60.0001 | 41.8
35.7699 | 48.1571 | 60.0116 | 41.8 | 35.7729 | 48.7421 | 59.9886 | 41.8 | 35.776 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.768 | 47.461 | 60.0346 | 41.8 | 35.7574 | 47.432 | 60.0001 | 41.8
35.7782 | 48.156 | 60.0116 | 41.8 | 35.7813 | 48.7404 | 59.9886 | 41.8 | 35.7843 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7763 | 47.4579 | 60.0346 | 41.8 | 35.7657 | 47.4273 | 60.0001 | 41.8
35.7866 | 48.1549 | 60.0116 | 41.8 | 35.7896 | 48.7386 | 59.9886 | 41.8 | 35.7927 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.7847 | 47.4548 | 60.0346 | 41.8 | 35.774 | 47.4229 | 60.0001 | 41.8
35.7949 | 48.1536 | 60.0116 | 41.8 | 35.7979 | 48.7363 | 59.9886 | 41.8 | 35.801 | 49.2808 | 59.9655 | 41.8 | 35.793 | 47.4519 | 60.0346 | 41.8 | 35.7824 | 47.4185 | 60.0001 | 41.8
35.8032 | 48.1523 | 60.0116 | 41.8 | 35.8063 | 48.734 | 59.9886 | 41.8 | 35.8094 | 49.2773 | 59.9655 | 41.8 | 35.8013 | 47.449 | 60.0346 | 41.8 | 35.7907 | 47.414 | 60.0001 | 41.8
35.8116 | 48.1509 | 60.0116 | 41.8 | 35.8146 | 48.731 | 59.9886 | 41.8 | 35.8177 | 49.2737 | 59.9655 | 41.8 | 35.8096 | 47.4454 | 60.0346 | 41.8 | 35.7991 | 47.4096 | 60.0001 | 41.8
35.8199 | 48.1496 | 60.0116 | 41.8 | 35.8229 | 48.728 | 59.9886 | 41.8 | 35.826 | 49.2701 | 59.9655 | 41.8 | 35.818 | 47.4418 | 60.0346 | 41.8 | 35.8074 | 47.4085 | 60.0001 | 41.8
35.8282 | 48.1504 | 60.0116 | 41.8 | 35.8313 | 48.7252 | 59.9886 | 41.8 | 35.8344 | 49.2665 | 59.9655 | 41.8 | 35.8263 | 47.4375 | 60.0346 | 41.8 | 35.8157 | 47.4074 | 60.0001 | 41.8
35.8365 | 48.1511 | 60.0116 | 41.8 | 35.8396 | 48.7225 | 59.9886 | 41.8 | 35.8427 | 49.2629 | 59.9655 | 41.8 | 35.8346 | 47.4332 | 60.0346 | 41.8 | 35.824 | 47.4064 | 60.0001 | 41.8
35.8449 | 48.1516 | 60.0116 | 41.8 | 35.8479 | 48.7224 | 59.9886 | 41.8 | 35.851 | 49.2594 | 59.9655 | 41.8 | 35.843 | 47.4285 | 60.0346 | 41.8 | 35.8324 | 47.4053 | 60.0001 | 41.8
35.8532 | 48.1521 | 60.0116 | 41.8 | 35.8563 | 48.7223 | 59.9886 | 41.8 | 35.8594 | 49.2556 | 59.9655 | 41.8 | 35.8513 | 47.4237 | 60.0346 | 41.8 | 35.8408 | 47.4048 | 60.0001 | 41.8
35.8615 | 48.1527 | 60.0116 | 41.8 | 35.8646 | 48.7214 | 59.9886 | 41.8 | 35.8677 | 49.2517 | 59.9655 | 41.8 | 35.8596 | 47.419 | 60.0346 | 41.8 | 35.8491 | 47.4042 | 60.0001 | 41.8
35.8699 | 48.1532 | 60.0116 | 41.8 | 35.8729 | 48.7205 | 59.9886 | 41.8 | 35.8761 | 49.2479 | 59.9655 | 41.8 | 35.8679 | 47.4143 | 60.0346 | 41.8 | 35.8574 | 47.4034 | 60.0001 | 41.8
35.8782 | 48.1537 | 60.0116 | 41.8 | 35.8813 | 48.7195 | 59.9886 | 41.8 | 35.8844 | 49.2441 | 59.9655 | 41.8 | 35.8763 | 47.4093 | 60.0346 | 41.8 | 35.8657 | 47.4026 | 60.0001 | 41.8
35.8865 | 48.1543 | 60.0116 | 41.8 | 35.8896 | 48.7186 | 59.9886 | 41.8 | 35.8927 | 49.2439 | 59.9655 | 41.8 | 35.8846 | 47.4042 | 60.0346 | 41.8 | 35.8741 | 47.4029 | 60.0001 | 41.8
35.8949 | 48.1548 | 60.0116 | 41.8 | 35.8979 | 48.7177 | 59.9886 | 41.8 | 35.9011 | 49.2437 | 59.9655 | 41.8 | 35.8929 | 47.3991 | 60.0346 | 41.8 | 35.8824 | 47.4033 | 60.0001 | 41.8
35.9032 | 48.1553 | 60.0116 | 41.8 | 35.9063 | 48.7168 | 59.9886 | 41.8 | 35.9094 | 49.2397 | 59.9655 | 41.8 | 35.9012 | 47.3941 | 60.0346 | 41.8 | 35.8907 | 47.4044 | 60.0001 | 41.8
35.9115 | 48.1517 | 60.0116 | 41.8 | 35.9146 | 48.7152 | 59.9886 | 41.8 | 35.9178 | 49.2358 | 59.9655 | 41.8 | 35.9096 | 47.3917 | 60.0346 | 41.8 | 35.899 | 47.4055 | 60.0001 | 41.8
35.9199 | 48.148 | 60.0116 | 41.8 | 35.923 | 48.7135 | 59.9886 | 41.8 | 35.9261 | 49.2318 | 59.9655 | 41.8 | 35.9179 | 47.3894 | 60.0346 | 41.8 | 35.9074 | 47.4062 | 60.0001 | 41.8
35.9282 | 48.1447 | 60.0116 | 41.8 | 35.9313 | 48.711 | 59.9886 | 41.8 | 35.9344 | 49.2279 | 59.9655 | 41.8 | 35.9262 | 47.388 | 60.0346 | 41.8 | 35.9157 | 47.4069 | 60.0001 | 41.8
35.9365 | 48.1413 | 60.0116 | 41.8 | 35.9396 | 48.7085 | 59.9886 | 41.8 | 35.9427 | 49.2241 | 59.9655 | 41.8 | 35.9346 | 47.3866 | 60.0346 | 41.8 | 35.9241 | 47.4063 | 60.0001 | 41.8
35.9449 | 48.1382 | 60.0116 | 41.8 | 35.948 | 48.7077 | 59.9886 | 41.8 | 35.9511 | 49.2204 | 59.9655 | 41.8 | 35.9429 | 47.3863 | 60.0346 | 41.8 | 35.9324 | 47.4056 | 60.0001 | 41.8
35.9532 | 48.1352 | 60.0116 | 41.8 | 35.9563 | 48.7068 | 59.9886 | 41.8 | 35.9594 | 49.2167 | 59.9655 | 41.8 | 35.9512 | 47.386 | 60.0346 | 41.8 | 35.9407 | 47.4048 | 60.0001 | 41.8
35.9615 | 48.1282 | 60.0116 | 41.8 | 35.9646 | 48.7059 | 59.9886 | 41.8 | 35.9678 | 49.2129 | 59.9655 | 41.8 | 35.9595 | 47.3859 | 60.0346 | 41.8 | 35.949 | 47.404 | 60.0001 | 41.8
35.9699 | 48.1212 | 60.0116 | 41.8 | 35.973 | 48.7051 | 59.9886 | 41.8 | 35.9761 | 49.2092 | 59.9655 | 41.8 | 35.9679 | 47.3858 | 60.0346 | 41.8 | 35.9574 | 47.4016 | 60.0001 | 41.8
35.9782 | 48.1142 | 60.0116 | 41.8 | 35.9813 | 48.7033 | 59.9886 | 41.8 | 35.9845 | 49.2055 | 59.9655 | 41.8 | 35.9762 | 47.3883 | 60.0346 | 41.8 | 35.9658 | 47.3992 | 60.0001 | 41.8
35.9865 | 48.1072 | 60.0116 | 41.8 | 35.9896 | 48.7015 | 59.9886 | 41.8 | 35.9928 | 49.2055 | 59.9655 | 41.8 | 35.9846 | 47.3907 | 60.0346 | 41.8 | 35.9741 | 47.3968 | 60.0001 | 41.8
35.9948 | 48.1039 | 60.0116 | 41.8 | 35.998 | 48.6997 | 59.9886 | 41.8 | 36.0011 | 49.2055 | 59.9655 | 41.8 | 35.9929 | 47.3925 | 60.0346 | 41.8 | 35.9824 | 47.3943 | 60.0001 | 41.8
36.0032 | 48.1006 | 60.0116 | 41.8 | 36.0063 | 48.6979 | 59.9886 | 41.8 | 36.0095 | 49.2055 | 59.9655 | 41.8 | 36.0012 | 47.3942 | 60.0346 | 41.8 | 35.9907 | 47.3924 | 60.0001 | 41.8
36.0115 | 48.097 | 60.0116 | 41.8 | 36.0146 | 48.6927 | 59.9886 | 41.8 | 36.0178 | 49.2055 | 59.9655 | 41.8 | 36.0095 | 47.3955 | 60.0346 | 41.8 | 35.9991 | 47.3904 | 60.0001 | 41.8
36.0198 | 48.0934 | 60.0116 | 41.8 | 36.023 | 48.6875 | 59.9886 | 41.8 | 36.0262 | 49.2049 | 59.9655 | 41.8 | 36.0178 | 47.3968 | 60.0346 | 41.8 | 36.0074 | 47.3889 | 60.0001 | 41.8
36.0282 | 48.0895 | 60.0116 | 41.8 | 36.0313 | 48.6798 | 59.9886 | 41.8 | 36.0345 | 49.2043 | 59.9655 | 41.8 | 36.0262 | 47.3963 | 60.0346 | 41.8 | 36.0157 | 47.3875 | 60.0001 | 41.8
36.0365 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.0396 | 48.6721 | 59.9886 | 41.8 | 36.0428 | 49.2028 | 59.9655 | 41.8 | 36.0345 | 47.3958 | 60.0346 | 41.8 | 36.024 | 47.3862 | 60.0001 | 41.8
36.0448 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.048 | 48.6644 | 59.9886 | 41.8 | 36.0511 | 49.2012 | 59.9655 | 41.8 | 36.0428 | 47.3962 | 60.0346 | 41.8 | 36.0324 | 47.385 | 60.0001 | 41.8
36.0532 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.0563 | 48.6567 | 59.9886 | 41.8 | 36.0595 | 49.1954 | 59.9655 | 41.8 | 36.0511 | 47.3965 | 60.0346 | 41.8 | 36.0407 | 47.3836 | 60.0001 | 41.8
36.0615 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.0647 | 48.6499 | 59.9886 | 41.8 | 36.0678 | 49.1896 | 59.9655 | 41.8 | 36.0595 | 47.3945 | 60.0346 | 41.8 | 36.0491 | 47.3822 | 60.0001 | 41.8
36.0698 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.073 | 48.6431 | 59.9886 | 41.8 | 36.0762 | 49.1838 | 59.9655 | 41.8 | 36.0678 | 47.3925 | 60.0346 | 41.8 | 36.0574 | 47.3809 | 60.0001 | 41.8
36.0782 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.0813 | 48.6363 | 59.9886 | 41.8 | 36.0845 | 49.1779 | 59.9655 | 41.8 | 36.0762 | 47.3912 | 60.0346 | 41.8 | 36.0657 | 47.3795 | 60.0001 | 41.8
36.0865 | 48.0855 | 60.0116 | 41.8 | 36.0897 | 48.6295 | 59.9886 | 41.8 | 36.0928 | 49.1721 | 59.9655 | 41.8 | 36.0845 | 47.3899 | 60.0346 | 41.8 | 36.074 | 47.3781 | 60.0001 | 41.8
36.0948 | 48.0794 | 60.0116 | 41.8 | 36.098 | 48.6269 | 59.9886 | 41.8 | 36.1012 | 49.1663 | 59.9655 | 41.8 | 36.0928 | 47.3879 | 60.0289 | 41.8 | 36.0824 | 47.3768 | 60.0001 | 41.8
36.1032 | 48.0733 | 60.0116 | 41.8 | 36.1063 | 48.6243 | 59.9886 | 41.8 | 36.1095 | 49.161 | 59.9655 | 41.8 | 36.1011 | 47.3858 | 60.0289 | 41.8 | 36.0908 | 47.3762 | 60.0001 | 41.8
36.1115 | 48.0674 | 60.0116 | 41.8 | 36.1147 | 48.6241 | 59.9886 | 41.8 | 36.1179 | 49.1558 | 59.9655 | 41.8 | 36.1094 | 47.3861 | 60.0289 | 41.8 | 36.0991 | 47.3756 | 60.0001 | 41.8
36.1198 | 48.0616 | 60.0116 | 41.8 | 36.123 | 48.6238 | 59.9886 | 41.8 | 36.1262 | 49.1515 | 59.9655 | 41.8 | 36.1178 | 47.3864 | 60.0289 | 41.8 | 36.1074 | 47.3739 | 60.0001 | 41.8
36.1282 | 48.0563 | 60.0116 | 41.8 | 36.1313 | 48.6235 | 59.9886 | 41.8 | 36.1346 | 49.1472 | 59.9655 | 41.8 | 36.1261 | 47.3857 | 60.0289 | 41.8 | 36.1157 | 47.3721 | 60.0001 | 41.8
36.1365 | 48.0511 | 60.0116 | 41.8 | 36.1397 | 48.6232 | 59.9886 | 41.8 | 36.1429 | 49.1471 | 59.9655 | 41.8 | 36.1345 | 47.3849 | 60.0289 | 41.8 | 36.1241 | 47.3704 | 60.0001 | 41.8
36.1448 | 48.0459 | 60.0116 | 41.8 | 36.148 | 48.623 | 59.9886 | 41.8 | 36.1512 | 49.1471 | 59.9655 | 41.8 | 36.1428 | 47.3845 | 60.0289 | 41.8 | 36.1324 | 47.3687 | 60.0001 | 41.8
36.1531 | 48.0407 | 60.0116 | 41.8 | 36.1563 | 48.6228 | 59.9886 | 41.8 | 36.1595 | 49.147 | 59.9655 | 41.8 | 36.1511 | 47.384 | 60.0289 | 41.8 | 36.1407 | 47.3676 | 60.0001 | 41.8
36.1615 | 48.0354 | 60.0116 | 41.8 | 36.1647 | 48.6226 | 59.9886 | 41.8 | 36.1679 | 49.147 | 59.9655 | 41.8 | 36.1594 | 47.3839 | 60.0289 | 41.8 | 36.149 | 47.3666 | 60.0001 | 41.8
36.1698 | 48.0302 | 60.0116 | 41.8 | 36.173 | 48.6223 | 59.9886 | 41.8 | 36.1762 | 49.1469 | 59.9655 | 41.8 | 36.1678 | 47.3838 | 60.0289 | 41.8 | 36.1574 | 47.3654 | 60.0001 | 41.8
36.1781 | 48.0311 | 60.0116 | 41.8 | 36.1813 | 48.6222 | 59.9886 | 41.8 | 36.1846 | 49.1469 | 59.9655 | 41.8 | 36.1761 | 47.384 | 60.0289 | 41.8 | 36.1657 | 47.3643 | 60.0001 | 41.8
36.1865 | 48.032 | 60.0116 | 41.8 | 36.1897 | 48.622 | 59.9886 | 41.8 | 36.1929 | 49.1468 | 59.9655 | 41.8 | 36.1844 | 47.3841 | 60.0289 | 41.8 | 36.1741 | 47.363 | 60.0001 | 41.8
36.1948 | 48.0326 | 60.0116 | 41.8 | 36.198 | 48.6193 | 59.9886 | 41.8 | 36.2012 | 49.1468 | 59.9655 | 41.8 | 36.1927 | 47.3832 | 60.0289 | 41.8 | 36.1824 | 47.3616 | 60.0001 | 41.8
36.2031 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2063 | 48.6166 | 59.9886 | 41.8 | 36.2096 | 49.1467 | 59.9655 | 41.8 | 36.2011 | 47.3822 | 60.0289 | 41.8 | 36.1907 | 47.362 | 60.0001 | 41.8
36.2115 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2147 | 48.6139 | 59.9886 | 41.8 | 36.2179 | 49.1467 | 59.9655 | 41.8 | 36.2094 | 47.3814 | 60.0289 | 41.8 | 36.199 | 47.3623 | 60.0001 | 41.8
36.2198 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.223 | 48.6112 | 59.9886 | 41.8 | 36.2263 | 49.1467 | 59.9655 | 41.8 | 36.2178 | 47.3806 | 60.0289 | 41.8 | 36.2074 | 47.363 | 60.0001 | 41.8
36.2281 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2314 | 48.6085 | 59.9886 | 41.8 | 36.2346 | 49.1467 | 59.9655 | 41.8 | 36.2261 | 47.3796 | 60.0289 | 41.8 | 36.2158 | 47.3637 | 60.0001 | 41.8
36.2365 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2397 | 48.6057 | 59.9886 | 41.8 | 36.2429 | 49.1469 | 59.9655 | 41.8 | 36.2344 | 47.3785 | 60.0289 | 41.8 | 36.2241 | 47.3638 | 60.0001 | 41.8
36.2448 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.248 | 48.603 | 59.9886 | 41.8 | 36.2513 | 49.1472 | 59.9655 | 41.8 | 36.2427 | 47.3775 | 60.0289 | 41.8 | 36.2324 | 47.3639 | 60.0001 | 41.8
36.2531 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2563 | 48.6003 | 59.9886 | 41.8 | 36.2596 | 49.1474 | 59.9655 | 41.8 | 36.251 | 47.3765 | 60.0289 | 41.8 | 36.2407 | 47.3641 | 60.0001 | 41.8
36.2615 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2647 | 48.5976 | 59.9886 | 41.8 | 36.2679 | 49.1477 | 59.9655 | 41.8 | 36.2594 | 47.376 | 60.0289 | 41.8 | 36.2491 | 47.3642 | 60.0001 | 41.8
36.2698 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.273 | 48.5949 | 59.9886 | 41.8 | 36.2763 | 49.1444 | 59.9655 | 41.8 | 36.2677 | 47.3754 | 60.0289 | 41.8 | 36.2574 | 47.3651 | 60.0001 | 41.8
36.2781 | 48.0333 | 60.0116 | 41.8 | 36.2814 | 48.5949 | 59.9886 | 41.8 | 36.2846 | 49.1411 | 59.9655 | 41.8 | 36.2761 | 47.3758 | 60.0289 | 41.8 | 36.2657 | 47.3659 | 60.0001 | 41.8
36.2865 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.2897 | 48.5949 | 59.9886 | 41.8 | 36.293 | 49.1378 | 59.9655 | 41.8 | 36.2844 | 47.3761 | 60.0289 | 41.8 | 36.274 | 47.3671 | 60.0001 | 41.8
36.2948 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.298 | 48.5949 | 59.9886 | 41.8 | 36.3013 | 49.1345 | 59.9655 | 41.8 | 36.2927 | 47.3764 | 60.0289 | 41.8 | 36.2824 | 47.3682 | 60.0001 | 41.8
36.3031 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3064 | 48.5949 | 59.9886 | 41.8 | 36.3096 | 49.1307 | 59.9655 | 41.8 | 36.301 | 47.3768 | 60.0289 | 41.8 | 36.2907 | 47.3679 | 60.0001 | 41.8
36.3115 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3147 | 48.595 | 59.9886 | 41.8 | 36.318 | 49.127 | 59.9655 | 41.8 | 36.3094 | 47.3773 | 60.0289 | 41.8 | 36.2991 | 47.3676 | 60.0001 | 41.8
36.3198 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.323 | 48.5951 | 59.9886 | 41.8 | 36.3263 | 49.123 | 59.9655 | 41.8 | 36.3177 | 47.3778 | 60.0289 | 41.8 | 36.3074 | 47.3674 | 60.0001 | 41.8
36.3281 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3314 | 48.5956 | 59.9886 | 41.8 | 36.3347 | 49.1191 | 59.9655 | 41.8 | 36.326 | 47.3757 | 60.0289 | 41.8 | 36.3157 | 47.3671 | 60.0001 | 41.8
36.3364 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3397 | 48.5962 | 59.9886 | 41.8 | 36.343 | 49.1151 | 59.9655 | 41.8 | 36.3344 | 47.3736 | 60.0289 | 41.8 | 36.324 | 47.3678 | 60.0001 | 41.8
36.3448 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.348 | 48.5967 | 59.9886 | 41.8 | 36.3513 | 49.1111 | 59.9655 | 41.8 | 36.3427 | 47.3715 | 60.0289 | 41.8 | 36.3324 | 47.3686 | 60.0001 | 41.8
36.3531 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3564 | 48.5973 | 59.9886 | 41.8 | 36.3597 | 49.1107 | 59.9655 | 41.8 | 36.351 | 47.3694 | 60.0289 | 41.8 | 36.3408 | 47.3688 | 60.0001 | 41.8
36.3614 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3647 | 48.5979 | 59.9886 | 41.8 | 36.368 | 49.1103 | 59.9655 | 41.8 | 36.3594 | 47.3658 | 60.0289 | 41.8 | 36.3491 | 47.369 | 60.0001 | 41.8
36.3698 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.373 | 48.5984 | 59.9886 | 41.8 | 36.3763 | 49.1098 | 59.9655 | 41.8 | 36.3677 | 47.3621 | 60.0289 | 41.8 | 36.3574 | 47.3688 | 60.0001 | 41.8
36.3781 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3814 | 48.599 | 59.9886 | 41.8 | 36.3847 | 49.1094 | 59.9655 | 41.8 | 36.376 | 47.3585 | 60.0289 | 41.8 | 36.3657 | 47.3686 | 60.0001 | 41.8
36.3864 | 48.0332 | 60.0116 | 41.8 | 36.3897 | 48.5995 | 59.9886 | 41.8 | 36.393 | 49.1094 | 59.9655 | 41.8 | 36.3843 | 47.3549 | 60.0289 | 41.8 | 36.3741 | 47.3699 | 60.0001 | 41.8
36.3948 | 48.0307 | 60.0116 | 41.8 | 36.398 | 48.6 | 59.9886 | 41.8 | 36.4014 | 49.1095 | 59.9655 | 41.8 | 36.3926 | 47.3513 | 60.0289 | 41.8 | 36.3824 | 47.3712 | 60.0001 | 41.8
36.4031 | 48.0282 | 60.0116 | 41.8 | 36.4064 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4097 | 49.1095 | 59.9655 | 41.8 | 36.401 | 47.3477 | 60.0289 | 41.8 | 36.3907 | 47.3685 | 60.0001 | 41.8
36.4114 | 48.0254 | 60.0116 | 41.8 | 36.4147 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.418 | 49.1095 | 59.9655 | 41.8 | 36.4093 | 47.347 | 60.0289 | 41.8 | 36.399 | 47.3658 | 60.0001 | 41.8
36.4198 | 48.0226 | 60.0116 | 41.8 | 36.423 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4264 | 49.1095 | 59.9655 | 41.8 | 36.4177 | 47.3462 | 60.0289 | 41.8 | 36.4074 | 47.3624 | 60.0001 | 41.8
36.4281 | 48.0198 | 60.0116 | 41.8 | 36.4314 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4347 | 49.1095 | 59.9655 | 41.8 | 36.426 | 47.3455 | 60.0289 | 41.8 | 36.4157 | 47.359 | 60.0001 | 41.8
36.4364 | 48.017 | 60.0116 | 41.8 | 36.4397 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4431 | 49.1069 | 59.9655 | 41.8 | 36.4343 | 47.3447 | 60.0289 | 41.8 | 36.4241 | 47.3559 | 60.0001 | 41.8
36.4448 | 48.0142 | 60.0116 | 41.8 | 36.4481 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4514 | 49.1043 | 59.9655 | 41.8 | 36.4426 | 47.3422 | 60.0289 | 41.8 | 36.4324 | 47.3528 | 60.0001 | 41.8
36.4531 | 48.0113 | 60.0116 | 41.8 | 36.4564 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4597 | 49.0995 | 59.9655 | 41.8 | 36.451 | 47.3396 | 60.0289 | 41.8 | 36.4407 | 47.3481 | 60.0001 | 41.8
36.4614 | 48.0085 | 60.0116 | 41.8 | 36.4647 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4681 | 49.0947 | 59.9655 | 41.8 | 36.4593 | 47.337 | 60.0289 | 41.8 | 36.449 | 47.3435 | 60.0001 | 41.8
36.4698 | 48.0057 | 60.0116 | 41.8 | 36.4731 | 48.6004 | 59.9886 | 41.8 | 36.4764 | 49.0899 | 59.9655 | 41.8 | 36.4677 | 47.3344 | 60.0289 | 41.8 | 36.4574 | 47.3392 | 60.0001 | 41.8
36.4781 | 48.0054 | 60.0116 | 41.8 | 36.4814 | 48.5982 | 59.9886 | 41.8 | 36.4847 | 49.0852 | 59.9655 | 41.8 | 36.476 | 47.3318 | 60.0289 | 41.8 | 36.4658 | 47.3349 | 60.0001 | 41.8
36.4864 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.4897 | 48.596 | 59.9886 | 41.8 | 36.4931 | 49.0811 | 59.9655 | 41.8 | 36.4843 | 47.3292 | 60.0289 | 41.8 | 36.4741 | 47.3344 | 60.0001 | 41.8
36.4947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.4981 | 48.5938 | 59.9886 | 41.8 | 36.5014 | 49.077 | 59.9655 | 41.8 | 36.4926 | 47.3273 | 60.0289 | 41.8 | 36.4824 | 47.334 | 60.0001 | 41.8
36.5031 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5064 | 48.5916 | 59.9886 | 41.8 | 36.5098 | 49.0729 | 59.9655 | 41.8 | 36.5009 | 47.3254 | 60.0289 | 41.8 | 36.4907 | 47.333 | 60.0001 | 41.8
36.5114 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5147 | 48.5894 | 59.9886 | 41.8 | 36.5181 | 49.0689 | 59.9655 | 41.8 | 36.5093 | 47.3225 | 60.0289 | 41.8 | 36.4991 | 47.3321 | 60.0001 | 41.8
36.5197 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5231 | 48.5872 | 59.9886 | 41.8 | 36.5264 | 49.0675 | 59.9655 | 41.8 | 36.5176 | 47.3196 | 60.0289 | 41.8 | 36.5074 | 47.3304 | 60.0001 | 41.8
36.5281 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5314 | 48.585 | 59.9886 | 41.8 | 36.5348 | 49.066 | 59.9655 | 41.8 | 36.5259 | 47.3197 | 60.0289 | 41.8 | 36.5157 | 47.3288 | 60.0001 | 41.8
36.5364 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5397 | 48.5828 | 59.9886 | 41.8 | 36.5431 | 49.0668 | 59.9655 | 41.8 | 36.5342 | 47.3198 | 60.0289 | 41.8 | 36.524 | 47.3283 | 60.0001 | 41.8
36.5447 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5481 | 48.5806 | 59.9886 | 41.8 | 36.5515 | 49.0675 | 59.9655 | 41.8 | 36.5426 | 47.32 | 60.0289 | 41.8 | 36.5324 | 47.3279 | 60.0001 | 41.8
36.5531 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5564 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.5598 | 49.0682 | 59.9655 | 41.8 | 36.5509 | 47.3201 | 60.0289 | 41.8 | 36.5407 | 47.3278 | 60.0001 | 41.8
36.5614 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5647 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.5681 | 49.069 | 59.9655 | 41.8 | 36.5593 | 47.3199 | 60.0289 | 41.8 | 36.5491 | 47.3276 | 60.0001 | 41.8
36.5697 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5731 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.5764 | 49.0692 | 59.9655 | 41.8 | 36.5676 | 47.3197 | 60.0289 | 41.8 | 36.5574 | 47.3276 | 60.0001 | 41.8
36.5781 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5814 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.5848 | 49.0694 | 59.9655 | 41.8 | 36.5759 | 47.3182 | 60.0289 | 41.8 | 36.5657 | 47.3276 | 60.0001 | 41.8
36.5864 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5898 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.5931 | 49.0697 | 59.9655 | 41.8 | 36.5842 | 47.3168 | 60.0289 | 41.8 | 36.574 | 47.3285 | 60.0001 | 41.8
36.5947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.5981 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6015 | 49.0699 | 59.9655 | 41.8 | 36.5926 | 47.3166 | 60.0289 | 41.8 | 36.5824 | 47.3294 | 60.0001 | 41.8
36.6031 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6064 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6098 | 49.0701 | 59.9655 | 41.8 | 36.6009 | 47.3163 | 60.0289 | 41.8 | 36.5908 | 47.3302 | 60.0001 | 41.8
36.6114 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6148 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6182 | 49.0703 | 59.9655 | 41.8 | 36.6093 | 47.3158 | 60.0289 | 41.8 | 36.5991 | 47.3309 | 60.0001 | 41.8
36.6197 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6231 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6265 | 49.0705 | 59.9655 | 41.8 | 36.6176 | 47.3153 | 60.0289 | 41.8 | 36.6074 | 47.3306 | 60.0001 | 41.8
36.6281 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6314 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6348 | 49.0707 | 59.9655 | 41.8 | 36.6259 | 47.3136 | 60.0289 | 41.8 | 36.6157 | 47.3303 | 60.0001 | 41.8
36.6364 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6398 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6432 | 49.0708 | 59.9655 | 41.8 | 36.6342 | 47.3119 | 60.0289 | 41.8 | 36.6241 | 47.3296 | 60.0001 | 41.8
36.6447 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6481 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6515 | 49.071 | 59.9655 | 41.8 | 36.6425 | 47.3095 | 60.0289 | 41.8 | 36.6324 | 47.3289 | 60.0001 | 41.8
36.653 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6564 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6599 | 49.0693 | 59.9655 | 41.8 | 36.6509 | 47.3072 | 60.0289 | 41.8 | 36.6407 | 47.3279 | 60.0001 | 41.8
36.6614 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6648 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6682 | 49.0676 | 59.9655 | 41.8 | 36.6592 | 47.3049 | 60.0289 | 41.8 | 36.649 | 47.327 | 60.0001 | 41.8
36.6697 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6731 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6765 | 49.0651 | 59.9655 | 41.8 | 36.6675 | 47.3025 | 60.0289 | 41.8 | 36.6574 | 47.3256 | 60.0001 | 41.8
36.678 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6814 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6848 | 49.0625 | 59.9655 | 41.8 | 36.6758 | 47.2989 | 60.0289 | 41.8 | 36.6657 | 47.3242 | 60.0001 | 41.8
36.6864 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6898 | 48.5784 | 59.9886 | 41.8 | 36.6932 | 49.06 | 59.9655 | 41.8 | 36.6842 | 47.2952 | 60.0289 | 41.8 | 36.6741 | 47.3232 | 60.0001 | 41.8
36.6947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.6981 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7015 | 49.0575 | 59.9655 | 41.8 | 36.6925 | 47.2919 | 60.0289 | 41.8 | 36.6824 | 47.3223 | 60.0001 | 41.8
36.703 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7064 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7099 | 49.055 | 59.9655 | 41.8 | 36.7009 | 47.2887 | 60.0289 | 41.8 | 36.6907 | 47.3224 | 60.0001 | 41.8
36.7114 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7148 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7182 | 49.0525 | 59.9655 | 41.8 | 36.7092 | 47.2861 | 60.0289 | 41.8 | 36.699 | 47.3225 | 60.0001 | 41.8
36.7197 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7231 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7265 | 49.05 | 59.9655 | 41.8 | 36.7175 | 47.2836 | 60.0289 | 41.8 | 36.7074 | 47.3219 | 60.0001 | 41.8
36.728 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7314 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7349 | 49.0475 | 59.9655 | 41.8 | 36.7258 | 47.2821 | 60.0289 | 41.8 | 36.7158 | 47.3214 | 60.0001 | 41.8
36.7364 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7398 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7432 | 49.0467 | 59.9655 | 41.8 | 36.7342 | 47.2806 | 60.0289 | 41.8 | 36.7241 | 47.3211 | 60.0001 | 41.8
36.7447 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7481 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7516 | 49.0459 | 59.9655 | 41.8 | 36.7425 | 47.2784 | 60.0289 | 41.8 | 36.7324 | 47.3208 | 60.0001 | 41.8
36.753 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7565 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7599 | 49.0459 | 59.9655 | 41.8 | 36.7508 | 47.2762 | 60.0289 | 41.8 | 36.7407 | 47.3205 | 60.0001 | 41.8
36.7614 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7648 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7682 | 49.0459 | 59.9655 | 41.8 | 36.7592 | 47.275 | 60.0289 | 41.8 | 36.7491 | 47.3202 | 60.0001 | 41.8
36.7697 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7731 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7766 | 49.0459 | 59.9655 | 41.8 | 36.7675 | 47.2739 | 60.0289 | 41.8 | 36.7574 | 47.3195 | 60.0001 | 41.8
36.778 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7814 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7849 | 49.0459 | 59.9655 | 41.8 | 36.7758 | 47.2724 | 60.0289 | 41.8 | 36.7657 | 47.3188 | 60.0001 | 41.8
36.7864 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7898 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.7932 | 49.0455 | 59.9655 | 41.8 | 36.7841 | 47.2709 | 60.0289 | 41.8 | 36.774 | 47.3172 | 60.0001 | 41.8
36.7947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.7981 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8016 | 49.0451 | 59.9655 | 41.8 | 36.7925 | 47.2703 | 60.0289 | 41.8 | 36.7824 | 47.3157 | 60.0001 | 41.8
36.803 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8065 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8099 | 49.0445 | 59.9655 | 41.8 | 36.8008 | 47.2698 | 60.0289 | 41.8 | 36.7907 | 47.3145 | 60.0001 | 41.8
36.8114 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8148 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8183 | 49.0439 | 59.9655 | 41.8 | 36.8091 | 47.2634 | 60.0289 | 41.8 | 36.7991 | 47.3133 | 60.0001 | 41.8
36.8197 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8231 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8266 | 49.0433 | 59.9655 | 41.8 | 36.8174 | 47.257 | 60.0289 | 41.8 | 36.8074 | 47.3121 | 60.0001 | 41.8
36.828 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8315 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8349 | 49.0426 | 59.9655 | 41.8 | 36.8258 | 47.2517 | 60.0289 | 41.8 | 36.8157 | 47.3109 | 60.0001 | 41.8
36.8364 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8398 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8433 | 49.042 | 59.9655 | 41.8 | 36.8341 | 47.2465 | 60.0289 | 41.8 | 36.824 | 47.309 | 60.0001 | 41.8
36.8447 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8481 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8516 | 49.0414 | 59.9655 | 41.8 | 36.8425 | 47.2412 | 60.0289 | 41.8 | 36.8324 | 47.307 | 60.0001 | 41.8
36.853 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8565 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.86 | 49.0408 | 59.9655 | 41.8 | 36.8508 | 47.236 | 60.0289 | 41.8 | 36.8408 | 47.3054 | 60.0001 | 41.8
36.8613 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8648 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8683 | 49.0402 | 59.9655 | 41.8 | 36.8591 | 47.2311 | 60.0289 | 41.8 | 36.8491 | 47.3038 | 60.0001 | 41.8
36.8697 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8731 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8766 | 49.0399 | 59.9655 | 41.8 | 36.8674 | 47.2263 | 60.0289 | 41.8 | 36.8574 | 47.3 | 60.0001 | 41.8
36.878 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8815 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.885 | 49.0397 | 59.9655 | 41.8 | 36.8758 | 47.2204 | 60.0289 | 41.8 | 36.8657 | 47.2961 | 60.0001 | 41.8
36.8863 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8898 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.8933 | 49.0397 | 59.9655 | 41.8 | 36.8841 | 47.2145 | 60.0289 | 41.8 | 36.8741 | 47.2923 | 60.0001 | 41.8
36.8947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.8981 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9016 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.8924 | 47.2145 | 60.0289 | 41.8 | 36.8824 | 47.2884 | 60.0001 | 41.8
36.903 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9065 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.91 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9008 | 47.2145 | 60.0289 | 41.8 | 36.8907 | 47.2841 | 60.0001 | 41.8
36.9113 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9148 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9183 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9091 | 47.214 | 60.0289 | 41.8 | 36.899 | 47.2797 | 60.0001 | 41.8
36.9197 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9231 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9267 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9174 | 47.2136 | 60.0289 | 41.8 | 36.9074 | 47.2749 | 60.0001 | 41.8
36.928 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9315 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.935 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9257 | 47.2135 | 60.0231 | 41.8 | 36.9157 | 47.27 | 60.0001 | 41.8
36.9363 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9398 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9433 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9341 | 47.2135 | 60.0231 | 41.8 | 36.9241 | 47.2652 | 60.0001 | 41.8
36.9447 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9482 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9517 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9424 | 47.2134 | 60.0231 | 41.8 | 36.9324 | 47.2604 | 60.0001 | 41.8
36.953 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9565 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.96 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.9507 | 47.2134 | 60.0231 | 41.8 | 36.9407 | 47.2589 | 60.0001 | 41.8
36.9613 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9648 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9684 | 49.0396 | 59.9655 | 41.8 | 36.959 | 47.2135 | 60.0231 | 41.8 | 36.949 | 47.2573 | 60.0001 | 41.8
36.9697 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9732 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9767 | 49.0389 | 59.9655 | 41.8 | 36.9674 | 47.2136 | 60.0231 | 41.8 | 36.9574 | 47.2536 | 60.0001 | 41.8
36.978 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9815 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.985 | 49.0382 | 59.9655 | 41.8 | 36.9757 | 47.2122 | 60.0231 | 41.8 | 36.9658 | 47.2499 | 60.0001 | 41.8
36.9863 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9898 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 36.9934 | 49.0352 | 59.9655 | 41.8 | 36.9841 | 47.2109 | 60.0231 | 41.8 | 36.9741 | 47.2466 | 60.0001 | 41.8
36.9947 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 36.9982 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0017 | 49.0322 | 59.9655 | 41.8 | 36.9924 | 47.2095 | 60.0231 | 41.8 | 36.9824 | 47.2434 | 60.0001 | 41.8
37.003 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0065 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.01 | 49.0269 | 59.9655 | 41.8 | 37.0007 | 47.2081 | 60.0231 | 41.8 | 36.9907 | 47.2411 | 60.0001 | 41.8
37.0113 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0148 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0184 | 49.0216 | 59.9655 | 41.8 | 37.009 | 47.2054 | 60.0231 | 41.8 | 36.9991 | 47.2388 | 60.0001 | 41.8
37.0196 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0232 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0267 | 49.0166 | 59.9655 | 41.8 | 37.0174 | 47.2028 | 60.0231 | 41.8 | 37.0074 | 47.236 | 60.0001 | 41.8
37.028 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0315 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0351 | 49.0116 | 59.9655 | 41.8 | 37.0257 | 47.2001 | 60.0231 | 41.8 | 37.0157 | 47.2331 | 60.0001 | 41.8
37.0363 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0398 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0434 | 49.0066 | 59.9655 | 41.8 | 37.0341 | 47.1975 | 60.0231 | 41.8 | 37.024 | 47.229 | 60.0001 | 41.8
37.0446 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0482 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0517 | 49.0016 | 59.9655 | 41.8 | 37.0424 | 47.1947 | 60.0231 | 41.8 | 37.0324 | 47.225 | 60.0001 | 41.8
37.053 | 48.005 | 60.0116 | 41.8 | 37.0565 | 48.5785 | 59.9886 | 41.8 | 37.0601 | 48.9973 | 59.9655 | 41.8 | 37.0507 | 47.192 | 60.0231 | 41.8 | 37.0407 | 47.223 | 60.0001 | 41.8
37.0613 | 48.0048 | 60.0116 | 41.8 | 37.0648 | 48.575 | 59.9886 | 41.8 | 37.0684 | 48.9929 | 59.9655 | 41.8 | 37.059 | 47.1907 | 60.0231 | 41.8 | 37.0491 | 47.221 | 60.0001 | 41.8
37.0696 | 48.0045 | 60.0116 | 41.8 | 37.0732 | 48.5716 | 59.9886 | 41.8 | 37.0768 | 48.9908 | 59.9655 | 41.8 | 37.0673 | 47.1894 | 60.0231 | 41.8 | 37.0574 | 47.2185 | 60.0001 | 41.8
37.078 | 48.0043 | 60.0116 | 41.8 | 37.0815 | 48.5681 | 59.9886 | 41.8 | 37.0851 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.0757 | 47.1881 | 60.0231 | 41.8 | 37.0657 | 47.2159 | 60.0001 | 41.8
37.0863 | 48.004 | 60.0116 | 41.8 | 37.0898 | 48.5646 | 59.9886 | 41.8 | 37.0934 | 48.9889 | 59.9655 | 41.8 | 37.084 | 47.1868 | 60.0231 | 41.8 | 37.074 | 47.2133 | 60.0001 | 41.8
37.0946 | 48.0037 | 60.0116 | 41.8 | 37.0982 | 48.5612 | 59.9886 | 41.8 | 37.1017 | 48.9891 | 59.9655 | 41.8 | 37.0923 | 47.1868 | 60.0231 | 41.8 | 37.0824 | 47.2108 | 60.0001 | 41.8
37.103 | 48.0035 | 60.0116 | 41.8 | 37.1065 | 48.5577 | 59.9886 | 41.8 | 37.1101 | 48.989 | 59.9655 | 41.8 | 37.1006 | 47.1869 | 60.0231 | 41.8 | 37.0908 | 47.2092 | 60.0001 | 41.8
37.1113 | 48.0028 | 60.0116 | 41.8 | 37.1149 | 48.5542 | 59.9886 | 41.8 | 37.1184 | 48.9889 | 59.9655 | 41.8 | 37.109 | 47.1869 | 60.0231 | 41.8 | 37.0991 | 47.2076 | 60.0001 | 41.8
37.1196 | 48.0022 | 60.0116 | 41.8 | 37.1232 | 48.5508 | 59.9886 | 41.8 | 37.1268 | 48.9888 | 59.9655 | 41.8 | 37.1173 | 47.1869 | 60.0231 | 41.8 | 37.1074 | 47.2073 | 60.0001 | 41.8
37.128 | 48.0015 | 60.0116 | 41.8 | 37.1315 | 48.5473 | 59.9886 | 41.8 | 37.1351 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.1257 | 47.1877 | 60.0231 | 41.8 | 37.1157 | 47.207 | 60.0001 | 41.8
37.1363 | 48.0009 | 60.0116 | 41.8 | 37.1399 | 48.5439 | 59.9886 | 41.8 | 37.1435 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.134 | 47.1885 | 60.0231 | 41.8 | 37.1241 | 47.2067 | 60.0001 | 41.8
37.1446 | 47.9998 | 60.0174 | 41.8 | 37.1482 | 48.5439 | 59.9886 | 41.8 | 37.1518 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.1423 | 47.1892 | 60.0231 | 41.8 | 37.1324 | 47.2064 | 60.0001 | 41.8
37.153 | 47.9987 | 60.0174 | 41.8 | 37.1565 | 48.5439 | 59.9886 | 41.8 | 37.1601 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.1506 | 47.19 | 60.0231 | 41.8 | 37.1407 | 47.2067 | 60.0001 | 41.8
37.1613 | 47.9976 | 60.0174 | 41.8 | 37.1649 | 48.5438 | 59.9886 | 41.8 | 37.1685 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.159 | 47.1907 | 60.0231 | 41.8 | 37.149 | 47.207 | 60.0001 | 41.8
37.1696 | 47.9965 | 60.0174 | 41.8 | 37.1732 | 48.5438 | 59.9886 | 41.8 | 37.1768 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.1673 | 47.1915 | 60.0231 | 41.8 | 37.1574 | 47.2068 | 60.0001 | 41.8
37.1779 | 47.9954 | 60.0174 | 41.8 | 37.1815 | 48.5437 | 59.9886 | 41.8 | 37.1852 | 48.9887 | 59.9655 | 41.8 | 37.1757 | 47.1924 | 60.0231 | 41.8 | 37.1657 | 47.2066 | 60.0001 | 41.8
37.1863 | 47.9943 | 60.0174 | 41.8 | 37.1899 | 48.5436 | 59.9886 | 41.8 | 37.1935 | 48.9892 | 59.9655 | 41.8 | 37.184 | 47.1932 | 60.0231 | 41.8 | 37.1741 | 47.2066 | 60.0001 | 41.8
37.1946 | 47.9936 | 60.0174 | 41.8 | 37.1982 | 48.5444 | 59.9943 | 41.8 | 37.2018 | 48.9897 | 59.9655 | 41.8 | 37.1923 | 47.1941 | 60.0231 | 41.8 | 37.1824 | 47.2067 | 60.0001 | 41.8
37.2029 | 47.9929 | 60.0174 | 41.8 | 37.2065 | 48.5452 | 59.9943 | 41.8 | 37.2101 | 48.9893 | 59.9655 | 41.8 | 37.2006 | 47.195 | 60.0231 | 41.8 | 37.1907 | 47.207 | 60.0001 | 41.8
37.2113 | 47.9922 | 60.0174 | 41.8 | 37.2149 | 48.5459 | 59.9943 | 41.8 | 37.2185 | 48.9889 | 59.9655 | 41.8 | 37.209 | 47.1952 | 60.0231 | 41.8 | 37.199 | 47.2074 | 60.0001 | 41.8
37.2196 | 47.9915 | 60.0174 | 41.8 | 37.2232 | 48.5467 | 59.9943 | 41.8 | 37.2268 | 48.9885 | 59.9655 | 41.8 | 37.2173 | 47.1955 | 60.0231 | 41.8 | 37.2074 | 47.2077 | 60.0001 | 41.8
37.2279 | 47.9882 | 60.0174 | 41.8 | 37.2315 | 48.5474 | 59.9943 | 41.8 | 37.2352 | 48.9882 | 59.9655 | 41.8 | 37.2256 | 47.1957 | 60.0231 | 41.8 | 37.2157 | 47.208 | 60.0001 | 41.8
37.2363 | 47.9849 | 60.0174 | 41.8 | 37.2399 | 48.5481 | 59.9943 | 41.8 | 37.2435 | 48.9869 | 59.9655 | 41.8 | 37.2339 | 47.196 | 60.0231 | 41.8 | 37.2241 | 47.2093 | 60.0001 | 41.8
37.2446 | 47.982 | 60.0174 | 41.8 | 37.2482 | 48.549 | 59.9943 | 41.8 | 37.2519 | 48.9856 | 59.9655 | 41.8 | 37.2423 | 47.1962 | 60.0231 | 41.8 | 37.2324 | 47.2106 | 60.0001 | 41.8
37.2529 | 47.979 | 60.0174 | 41.8 | 37.2565 | 48.5498 | 59.9943 | 41.8 | 37.2602 | 48.9845 | 59.9655 | 41.8 | 37.2506 | 47.1965 | 60.0231 | 41.8 | 37.2407 | 47.2121 | 60.0001 | 41.8
37.2613 | 47.976 | 60.0174 | 41.8 | 37.2649 | 48.5506 | 59.9943 | 41.8 | 37.2685 | 48.9834 | 59.9655 | 41.8 | 37.259 | 47.1962 | 60.0231 | 41.8 | 37.2491 | 47.2136 | 60.0001 | 41.8
37.2696 | 47.9731 | 60.0174 | 41.8 | 37.2732 | 48.5514 | 59.9943 | 41.8 | 37.2769 | 48.9818 | 59.9655 | 41.8 | 37.2673 | 47.1959 | 60.0231 | 41.8 | 37.2574 | 47.2144 | 60.0001 | 41.8
37.2779 | 47.9701 | 60.0174 | 41.8 | 37.2815 | 48.5514 | 59.9943 | 41.8 | 37.2852 | 48.9802 | 59.9655 | 41.8 | 37.2756 | 47.1955 | 60.0231 | 41.8 | 37.2657 | 47.2151 | 60.0001 | 41.8
37.2863 | 47.9671 | 60.0174 | 41.8 | 37.2899 | 48.5514 | 59.9943 | 41.8 | 37.2935 | 48.9794 | 59.9655 | 41.8 | 37.2839 | 47.1952 | 60.0231 | 41.8 | 37.274 | 47.2153 | 60.0001 | 41.8
37.2946 | 47.9642 | 60.0174 | 41.8 | 37.2982 | 48.5533 | 59.9943 | 41.8 | 37.3019 | 48.9787 | 59.9655 | 41.8 | 37.2922 | 47.1952 | 60.0231 | 41.8 | 37.2824 | 47.2155 | 60.0001 | 41.8
37.3029 | 47.9612 | 60.0174 | 41.8 | 37.3065 | 48.5552 | 59.9943 | 41.8 | 37.3102 | 48.978 | 59.9655 | 41.8 | 37.3006 | 47.1952 | 60.0231 | 41.8 | 37.2907 | 47.2155 | 60.0001 | 41.8
37.3112 | 47.9616 | 60.0174 | 41.8 | 37.3149 | 48.5571 | 59.9943 | 41.8 | 37.3185 | 48.9773 | 59.9655 | 41.8 | 37.3089 | 47.1919 | 60.0231 | 41.8 | 37.2991 | 47.2155 | 60.0001 | 41.8
37.3196 | 47.9619 | 60.0174 | 41.8 | 37.3232 | 48.5589 | 59.9943 | 41.8 | 37.3269 | 48.977 | 59.9655 | 41.8 | 37.3173 | 47.1885 | 60.0231 | 41.8 | 37.3074 | 47.2148 | 60.0001 | 41.8
37.3279 | 47.9568 | 60.0174 | 41.8 | 37.3315 | 48.5608 | 59.9943 | 41.8 | 37.3352 | 48.9767 | 59.9655 | 41.8 | 37.3256 | 47.1852 | 60.0231 | 41.8 | 37.3157 | 47.214 | 60.0001 | 41.8
37.3362 | 47.9517 | 60.0174 | 41.8 | 37.3399 | 48.5627 | 59.9943 | 41.8 | 37.3436 | 48.9762 | 59.9655 | 41.8 | 37.3339 | 47.1819 | 60.0231 | 41.8 | 37.324 | 47.2136 | 60.0001 | 41.8
37.3446 | 47.9467 | 60.0174 | 41.8 | 37.3482 | 48.5582 | 59.9943 | 41.8 | 37.3519 | 48.9758 | 59.9655 | 41.8 | 37.3422 | 47.1794 | 60.0231 | 41.8 | 37.3324 | 47.2132 | 60.0001 | 41.8
37.3529 | 47.9417 | 60.0174 | 41.8 | 37.3566 | 48.5536 | 59.9943 | 41.8 | 37.3602 | 48.9753 | 59.9655 | 41.8 | 37.3506 | 47.177 | 60.0231 | 41.8 | 37.3407 | 47.2118 | 60.0001 | 41.8
37.3612 | 47.9367 | 60.0174 | 41.8 | 37.3649 | 48.5491 | 59.9943 | 41.8 | 37.3686 | 48.9749 | 59.9655 | 41.8 | 37.3589 | 47.1735 | 60.0231 | 41.8 | 37.3491 | 47.2104 | 60.0001 | 41.8
37.3696 | 47.9317 | 60.0174 | 41.8 | 37.3732 | 48.5446 | 59.9943 | 41.8 | 37.3769 | 48.9745 | 59.9655 | 41.8 | 37.3672 | 47.17 | 60.0231 | 41.8 | 37.3574 | 47.208 | 60.0001 | 41.8
37.3779 | 47.9267 | 60.0174 | 41.8 | 37.3815 | 48.5382 | 59.9943 | 41.8 | 37.3853 | 48.974 | 59.9655 | 41.8 | 37.3755 | 47.1666 | 60.0231 | 41.8 | 37.3657 | 47.2056 | 60.0001 | 41.8
37.3862 | 47.9217 | 60.0174 | 41.8 | 37.3899 | 48.5318 | 59.9943 | 41.8 | 37.3936 | 48.9736 | 59.9655 | 41.8 | 37.3839 | 47.1631 | 60.0231 | 41.8 | 37.3741 | 47.201 | 60.0001 | 41.8
37.3946 | 47.917 | 60.0174 | 41.8 | 37.3982 | 48.5253 | 59.9943 | 41.8 | 37.4019 | 48.9731 | 59.9655 | 41.8 | 37.3922 | 47.1629 | 60.0231 | 41.8 | 37.3824 | 47.1964 | 60.0001 | 41.8
37.4029 | 47.9123 | 60.0174 | 41.8 | 37.4066 | 48.5189 | 59.9943 | 41.8 | 37.4103 | 48.9738 | 59.9655 | 41.8 | 37.4006 | 47.1628 | 60.0231 | 41.8 | 37.3907 | 47.1916 | 60.0001 | 41.8
37.4112 | 47.9128 | 60.0174 | 41.8 | 37.4149 | 48.5127 | 59.9943 | 41.8 | 37.4186 | 48.9745 | 59.9655 | 41.8 | 37.4089 | 47.1626 | 60.0231 | 41.8 | 37.399 | 47.1869 | 60.0001 | 41.8
37.4195 | 47.9132 | 60.0174 | 41.8 | 37.4232 | 48.5065 | 59.9943 | 41.8 | 37.4269 | 48.9735 | 59.9655 | 41.8 | 37.4172 | 47.1625 | 60.0231 | 41.8 | 37.4074 | 47.1821 | 60.0001 | 41.8
37.4279 | 47.9125 | 60.0174 | 41.8 | 37.4315 | 48.5067 | 59.9943 | 41.8 | 37.4353 | 48.9724 | 59.9655 | 41.8 | 37.4255 | 47.1614 | 60.0231 | 41.8 | 37.4157 | 47.1773 | 60.0001 | 41.8
37.4362 | 47.9119 | 60.0174 | 41.8 | 37.4399 | 48.507 | 59.9943 | 41.8 | 37.4436 | 48.9673 | 59.9655 | 41.8 | 37.4339 | 47.1604 | 60.0231 | 41.8 | 37.4241 | 47.1736 | 60.0001 | 41.8
37.4445 | 47.9114 | 60.0174 | 41.8 | 37.4482 | 48.4984 | 59.9943 | 41.8 | 37.452 | 48.9622 | 59.9655 | 41.8 | 37.4422 | 47.1604 | 60.0231 | 41.8 | 37.4324 | 47.1698 | 60.0001 | 41.8
37.4529 | 47.9109 | 60.0174 | 41.8 | 37.4566 | 48.4898 | 59.9943 | 41.8 | 37.4603 | 48.9541 | 59.9655 | 41.8 | 37.4506 | 47.1604 | 60.0231 | 41.8 | 37.4407 | 47.167 | 60.0001 | 41.8
37.4612 | 47.9098 | 60.0174 | 41.8 | 37.4649 | 48.4812 | 59.9943 | 41.8 | 37.4686 | 48.9459 | 59.9655 | 41.8 | 37.4589 | 47.1604 | 60.0231 | 41.8 | 37.449 | 47.1641 | 60.0001 | 41.8
37.4695 | 47.9088 | 60.0174 | 41.8 | 37.4732 | 48.4726 | 59.9943 | 41.8 | 37.477 | 48.9378 | 59.9655 | 41.8 | 37.4672 | 47.1604 | 60.0231 | 41.8 | 37.4574 | 47.164 | 60.0001 | 41.8
37.4779 | 47.9074 | 60.0174 | 41.8 | 37.4816 | 48.458 | 59.9943 | 41.8 | 37.4853 | 48.9297 | 59.9655 | 41.8 | 37.4755 | 47.1602 | 60.0231 | 41.8 | 37.4657 | 47.164 | 60.0001 | 41.8
37.4862 | 47.9061 | 60.0174 | 41.8 | 37.4899 | 48.4435 | 59.9943 | 41.8 | 37.4937 | 48.9208 | 59.9655 | 41.8 | 37.4839 | 47.16 | 60.0231 | 41.8 | 37.4741 | 47.164 | 60.0001 | 41.8
37.4945 | 47.9039 | 60.0174 | 41.8 | 37.4982 | 48.4287 | 59.9943 | 41.8 | 37.502 | 48.912 | 59.9655 | 41.8 | 37.4922 | 47.1595 | 60.0231 | 41.8 | 37.4824 | 47.1641 | 60.0001 | 41.8
37.5029 | 47.9016 | 60.0174 | 41.8 | 37.5066 | 48.4139 | 59.9943 | 41.8 | 37.5103 | 48.9049 | 59.9655 | 41.8 | 37.5005 | 47.159 | 60.0231 | 41.8 | 37.4907 | 47.1612 | 60.0001 | 41.8
37.5112 | 47.8975 | 60.0174 | 41.8 | 37.5149 | 48.3991 | 59.9943 | 41.8 | 37.5187 | 48.8978 | 59.9655 | 41.8 | 37.5089 | 47.1585 | 60.0231 | 41.8 | 37.4991 | 47.1582 | 60.0001 | 41.8
37.5195 | 47.8934 | 60.0174 | 41.8 | 37.5232 | 48.3843 | 59.9943 | 41.8 | 37.527 | 48.8948 | 59.9655 | 41.8 | 37.5172 | 47.158 | 60.0231 | 41.8 | 37.5074 | 47.1544 | 60.0001 | 41.8
37.5278 | 47.8896 | 60.0174 | 41.8 | 37.5316 | 48.3784 | 59.9943 | 41.8 | 37.5353 | 48.8918 | 59.9655 | 41.8 | 37.5255 | 47.1575 | 60.0231 | 41.8 | 37.5157 | 47.1507 | 60.0001 | 41.8
37.5362 | 47.8859 | 60.0174 | 41.8 | 37.5399 | 48.3724 | 59.9943 | 41.8 | 37.5437 | 48.8918 | 59.9655 | 41.8 | 37.5338 | 47.157 | 60.0231 | 41.8 | 37.524 | 47.1464 | 60.0001 | 41.8
37.5445 | 47.8826 | 60.0174 | 41.8 | 37.5482 | 48.3664 | 59.9943 | 41.8 | 37.552 | 48.8918 | 59.9655 | 41.8 | 37.5422 | 47.1565 | 60.0231 | 41.8 | 37.5324 | 47.1421 | 60.0001 | 41.8
37.5528 | 47.8793 | 60.0174 | 41.8 | 37.5566 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.5604 | 48.8916 | 59.9655 | 41.8 | 37.5505 | 47.156 | 60.0231 | 41.8 | 37.5407 | 47.1374 | 60.0001 | 41.8
37.5612 | 47.8765 | 60.0174 | 41.8 | 37.5649 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.5687 | 48.8914 | 59.9655 | 41.8 | 37.5588 | 47.1557 | 60.0231 | 41.8 | 37.5491 | 47.1327 | 60.0001 | 41.8
37.5695 | 47.8737 | 60.0174 | 41.8 | 37.5732 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.577 | 48.8912 | 59.9655 | 41.8 | 37.5671 | 47.1554 | 60.0231 | 41.8 | 37.5574 | 47.128 | 60.0001 | 41.8
37.5778 | 47.8721 | 60.0174 | 41.8 | 37.5816 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.5854 | 48.8909 | 59.9655 | 41.8 | 37.5755 | 47.1559 | 60.0231 | 41.8 | 37.5657 | 47.1232 | 60.0001 | 41.8
37.5862 | 47.8705 | 60.0174 | 41.8 | 37.5899 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.5937 | 48.891 | 59.9655 | 41.8 | 37.5838 | 47.1564 | 60.0231 | 41.8 | 37.574 | 47.1227 | 60.0001 | 41.8
37.5945 | 47.8679 | 60.0174 | 41.8 | 37.5982 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6021 | 48.8911 | 59.9655 | 41.8 | 37.5922 | 47.1561 | 60.0231 | 41.8 | 37.5824 | 47.1221 | 60.0001 | 41.8
37.6028 | 47.8653 | 60.0174 | 41.8 | 37.6066 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6104 | 48.8911 | 59.9655 | 41.8 | 37.6005 | 47.1558 | 60.0231 | 41.8 | 37.5907 | 47.1228 | 60.0001 | 41.8
37.6112 | 47.8623 | 60.0174 | 41.8 | 37.6149 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6187 | 48.8911 | 59.9655 | 41.8 | 37.6088 | 47.1558 | 60.0231 | 41.8 | 37.5991 | 47.1234 | 60.0001 | 41.8
37.6195 | 47.8593 | 60.0174 | 41.8 | 37.6232 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6271 | 48.8911 | 59.9655 | 41.8 | 37.6171 | 47.1557 | 60.0231 | 41.8 | 37.6074 | 47.125 | 60.0001 | 41.8
37.6278 | 47.8548 | 60.0174 | 41.8 | 37.6316 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6354 | 48.8911 | 59.9655 | 41.8 | 37.6255 | 47.1558 | 60.0231 | 41.8 | 37.6157 | 47.1266 | 60.0001 | 41.8
37.6362 | 47.8504 | 60.0174 | 41.8 | 37.6399 | 48.3604 | 59.9943 | 41.8 | 37.6437 | 48.8914 | 59.9655 | 41.8 | 37.6338 | 47.1559 | 60.0231 | 41.8 | 37.6241 | 47.1282 | 60.0001 | 41.8
37.6445 | 47.8452 | 60.0174 | 41.8 | 37.6482 | 48.3598 | 59.9943 | 41.8 | 37.6521 | 48.8917 | 59.9655 | 41.8 | 37.6422 | 47.156 | 60.0231 | 41.8 | 37.6324 | 47.1298 | 60.0001 | 41.8
37.6528 | 47.8401 | 60.0174 | 41.8 | 37.6566 | 48.3593 | 59.9943 | 41.8 | 37.6604 | 48.8928 | 59.9655 | 41.8 | 37.6505 | 47.1561 | 60.0231 | 41.8 | 37.6407 | 47.1298 | 60.0001 | 41.8
37.6611 | 47.8318 | 60.0174 | 41.8 | 37.6649 | 48.3587 | 59.9943 | 41.8 | 37.6688 | 48.8939 | 59.9655 | 41.8 | 37.6588 | 47.1557 | 60.0231 | 41.8 | 37.649 | 47.1298 | 60.0001 | 41.8
37.6695 | 47.8234 | 60.0174 | 41.8 | 37.6732 | 48.3582 | 59.9943 | 41.8 | 37.6771 | 48.8947 | 59.9655 | 41.8 | 37.6671 | 47.1554 | 60.0231 | 41.8 | 37.6574 | 47.1278 | 60.0001 | 41.8
37.6778 | 47.8189 | 60.0174 | 41.8 | 37.6816 | 48.3549 | 59.9943 | 41.8 | 37.6854 | 48.8955 | 59.9655 | 41.8 | 37.6755 | 47.1542 | 60.0231 | 41.8 | 37.6657 | 47.1257 | 60.0001 | 41.8
37.6861 | 47.8143 | 60.0174 | 41.8 | 37.6899 | 48.3517 | 59.9943 | 41.8 | 37.6938 | 48.8963 | 59.9655 | 41.8 | 37.6838 | 47.153 | 60.0231 | 41.8 | 37.6741 | 47.1227 | 60.0001 | 41.8
37.6945 | 47.81 | 60.0174 | 41.8 | 37.6982 | 48.3484 | 59.9943 | 41.8 | 37.7021 | 48.8971 | 59.9655 | 41.8 | 37.6921 | 47.1516 | 60.0231 | 41.8 | 37.6824 | 47.1196 | 60.0001 | 41.8
37.7028 | 47.8056 | 60.0174 | 41.8 | 37.7066 | 48.3452 | 59.9943 | 41.8 | 37.7104 | 48.8961 | 59.9655 | 41.8 | 37.7004 | 47.1501 | 60.0231 | 41.8 | 37.6907 | 47.1163 | 60.0001 | 41.8
37.7111 | 47.8024 | 60.0174 | 41.8 | 37.7149 | 48.342 | 59.9943 | 41.8 | 37.7188 | 48.8952 | 59.9655 | 41.8 | 37.7088 | 47.1485 | 60.0231 | 41.8 | 37.699 | 47.113 | 60.0001 | 41.8
37.7195 | 47.7991 | 60.0174 | 41.8 | 37.7233 | 48.3387 | 59.9943 | 41.8 | 37.7271 | 48.8942 | 59.9655 | 41.8 | 37.7171 | 47.1469 | 60.0231 | 41.8 | 37.7074 | 47.1104 | 60.0001 | 41.8
37.7278 | 47.7961 | 60.0174 | 41.8 | 37.7316 | 48.3362 | 59.9943 | 41.8 | 37.7354 | 48.8932 | 59.9655 | 41.8 | 37.7254 | 47.145 | 60.0231 | 41.8 | 37.7157 | 47.1078 | 60.0001 | 41.8
37.7361 | 47.793 | 60.0174 | 41.8 | 37.7399 | 48.3337 | 59.9943 | 41.8 | 37.7438 | 48.8915 | 59.9655 | 41.8 | 37.7338 | 47.1431 | 60.0231 | 41.8 | 37.7241 | 47.1068 | 60.0001 | 41.8
37.7444 | 47.7932 | 60.0174 | 41.8 | 37.7482 | 48.3312 | 59.9943 | 41.8 | 37.7521 | 48.8898 | 59.9655 | 41.8 | 37.7421 | 47.141 | 60.0231 | 41.8 | 37.7324 | 47.1058 | 60.0001 | 41.8
37.7528 | 47.7934 | 60.0174 | 41.8 | 37.7566 | 48.3286 | 59.9943 | 41.8 | 37.7605 | 48.8881 | 59.9655 | 41.8 | 37.7504 | 47.1389 | 60.0231 | 41.8 | 37.7407 | 47.1064 | 60.0001 | 41.8
37.7611 | 47.795 | 60.0174 | 41.8 | 37.7649 | 48.3288 | 59.9943 | 41.8 | 37.7688 | 48.8864 | 59.9655 | 41.8 | 37.7587 | 47.1384 | 60.0231 | 41.8 | 37.7491 | 47.1071 | 60.0001 | 41.8
37.7694 | 47.7965 | 60.0174 | 41.8 | 37.7733 | 48.329 | 59.9943 | 41.8 | 37.7772 | 48.8841 | 59.9655 | 41.8 | 37.7671 | 47.1379 | 60.0231 | 41.8 | 37.7574 | 47.1082 | 60.0001 | 41.8
37.7778 | 47.7974 | 60.0174 | 41.8 | 37.7816 | 48.3291 | 59.9943 | 41.8 | 37.7855 | 48.8817 | 59.9655 | 41.8 | 37.7754 | 47.1364 | 60.0231 | 41.8 | 37.7657 | 47.1093 | 60.0001 | 41.8
37.7861 | 47.7983 | 60.0174 | 41.8 | 37.7899 | 48.3293 | 59.9943 | 41.8 | 37.7938 | 48.879 | 59.9655 | 41.8 | 37.7838 | 47.1349 | 60.0231 | 41.8 | 37.774 | 47.1106 | 60.0001 | 41.8
37.7944 | 47.7996 | 60.0174 | 41.8 | 37.7983 | 48.3295 | 59.9943 | 41.8 | 37.8022 | 48.8764 | 59.9655 | 41.8 | 37.7921 | 47.1335 | 60.0231 | 41.8 | 37.7824 | 47.1119 | 60.0001 | 41.8
37.8028 | 47.8008 | 60.0174 | 41.8 | 37.8066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8105 | 48.8737 | 59.9655 | 41.8 | 37.8004 | 47.132 | 60.0231 | 41.8 | 37.7907 | 47.1122 | 60.0001 | 41.8
37.8111 | 47.8021 | 60.0174 | 41.8 | 37.8149 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8188 | 48.8711 | 59.9655 | 41.8 | 37.8087 | 47.1309 | 60.0231 | 41.8 | 37.7991 | 47.1126 | 60.0001 | 41.8
37.8194 | 47.8033 | 60.0174 | 41.8 | 37.8233 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8272 | 48.8674 | 59.9655 | 41.8 | 37.8171 | 47.1297 | 60.0231 | 41.8 | 37.8074 | 47.1121 | 60.0001 | 41.8
37.8278 | 47.8046 | 60.0174 | 41.8 | 37.8316 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8355 | 48.8637 | 59.9655 | 41.8 | 37.8254 | 47.126 | 60.0231 | 41.8 | 37.8157 | 47.1117 | 60.0001 | 41.8
37.8361 | 47.8058 | 60.0174 | 41.8 | 37.8399 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8438 | 48.86 | 59.9655 | 41.8 | 37.8337 | 47.1222 | 60.0231 | 41.8 | 37.824 | 47.1105 | 60.0001 | 41.8
37.8444 | 47.8046 | 60.0174 | 41.8 | 37.8483 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8522 | 48.8563 | 59.9655 | 41.8 | 37.842 | 47.1179 | 60.0231 | 41.8 | 37.8324 | 47.1094 | 60.0001 | 41.8
37.8527 | 47.8033 | 60.0174 | 41.8 | 37.8566 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8605 | 48.8529 | 59.9655 | 41.8 | 37.8504 | 47.1136 | 60.0231 | 41.8 | 37.8407 | 47.1068 | 60.0001 | 41.8
37.8611 | 47.8025 | 60.0174 | 41.8 | 37.8649 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8689 | 48.8495 | 59.9655 | 41.8 | 37.8587 | 47.1108 | 60.0231 | 41.8 | 37.8491 | 47.1041 | 60.0001 | 41.8
37.8694 | 47.8016 | 60.0174 | 41.8 | 37.8733 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8772 | 48.8479 | 59.9655 | 41.8 | 37.8671 | 47.1081 | 60.0231 | 41.8 | 37.8574 | 47.1017 | 60.0001 | 41.8
37.8777 | 47.8008 | 60.0174 | 41.8 | 37.8816 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8856 | 48.8463 | 59.9655 | 41.8 | 37.8754 | 47.1044 | 60.0231 | 41.8 | 37.8657 | 47.0992 | 60.0001 | 41.8
37.8861 | 47.8 | 60.0174 | 41.8 | 37.8899 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.8939 | 48.8447 | 59.9655 | 41.8 | 37.8837 | 47.1008 | 60.0231 | 41.8 | 37.8741 | 47.0967 | 60.0001 | 41.8
37.8944 | 47.7991 | 60.0174 | 41.8 | 37.8983 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9022 | 48.8431 | 59.9655 | 41.8 | 37.892 | 47.0972 | 60.0231 | 41.8 | 37.8824 | 47.0942 | 60.0001 | 41.8
37.9027 | 47.7983 | 60.0174 | 41.8 | 37.9066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9106 | 48.8425 | 59.9655 | 41.8 | 37.9004 | 47.0935 | 60.0231 | 41.8 | 37.8907 | 47.0925 | 60.0001 | 41.8
37.9111 | 47.7975 | 60.0174 | 41.8 | 37.9149 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9189 | 48.8419 | 59.9655 | 41.8 | 37.9087 | 47.0927 | 60.0231 | 41.8 | 37.899 | 47.0908 | 60.0001 | 41.8
37.9194 | 47.7967 | 60.0174 | 41.8 | 37.9233 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9272 | 48.8413 | 59.9655 | 41.8 | 37.9171 | 47.0919 | 60.0231 | 41.8 | 37.9074 | 47.0889 | 60.0001 | 41.8
37.9277 | 47.7968 | 60.0174 | 41.8 | 37.9316 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9356 | 48.8407 | 59.9655 | 41.8 | 37.9254 | 47.0919 | 60.0231 | 41.8 | 37.9157 | 47.087 | 60.0001 | 41.8
37.9361 | 47.797 | 60.0174 | 41.8 | 37.9399 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9439 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 37.9337 | 47.0919 | 60.0231 | 41.8 | 37.9241 | 47.0839 | 60.0001 | 41.8
37.9444 | 47.7938 | 60.0174 | 41.8 | 37.9483 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9522 | 48.8402 | 59.9655 | 41.8 | 37.942 | 47.0912 | 60.0231 | 41.8 | 37.9324 | 47.0807 | 60.0001 | 41.8
37.9527 | 47.7906 | 60.0174 | 41.8 | 37.9566 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9606 | 48.8403 | 59.9655 | 41.8 | 37.9503 | 47.0904 | 60.0231 | 41.8 | 37.9407 | 47.0762 | 60.0001 | 41.8
37.9611 | 47.7874 | 60.0174 | 41.8 | 37.9649 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9689 | 48.8404 | 59.9655 | 41.8 | 37.9587 | 47.0901 | 60.0231 | 41.8 | 37.949 | 47.0717 | 60.0001 | 41.8
37.9694 | 47.7843 | 60.0174 | 41.8 | 37.9733 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9773 | 48.8404 | 59.9655 | 41.8 | 37.967 | 47.0899 | 60.0231 | 41.8 | 37.9574 | 47.0674 | 60.0001 | 41.8
37.9777 | 47.7811 | 60.0174 | 41.8 | 37.9816 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9856 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 37.9753 | 47.0896 | 60.0231 | 41.8 | 37.9657 | 47.0631 | 60.0001 | 41.8
37.986 | 47.7779 | 60.0174 | 41.8 | 37.9899 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 37.9939 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 37.9836 | 47.0894 | 60.0231 | 41.8 | 37.9741 | 47.0587 | 60.0001 | 41.8
37.9944 | 47.774 | 60.0174 | 41.8 | 37.9983 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0023 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 37.992 | 47.0883 | 60.0231 | 41.8 | 37.9824 | 47.0543 | 60.0001 | 41.8
38.0027 | 47.7701 | 60.0174 | 41.8 | 38.0066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0106 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 38.0003 | 47.0872 | 60.0231 | 41.8 | 37.9907 | 47.0492 | 60.0001 | 41.8
38.011 | 47.7667 | 60.0174 | 41.8 | 38.0149 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.019 | 48.8405 | 59.9655 | 41.8 | 38.0087 | 47.0855 | 60.0231 | 41.8 | 37.9991 | 47.0441 | 60.0001 | 41.8
38.0194 | 47.7634 | 60.0174 | 41.8 | 38.0233 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0273 | 48.8408 | 59.9655 | 41.8 | 38.017 | 47.0839 | 60.0231 | 41.8 | 38.0074 | 47.0412 | 60.0001 | 41.8
38.0277 | 47.7634 | 60.0174 | 41.8 | 38.0316 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0356 | 48.8411 | 59.9655 | 41.8 | 38.0253 | 47.0834 | 60.0231 | 41.8 | 38.0157 | 47.0384 | 60.0001 | 41.8
38.036 | 47.7634 | 60.0174 | 41.8 | 38.0399 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.044 | 48.8414 | 59.9655 | 41.8 | 38.0336 | 47.0829 | 60.0231 | 41.8 | 38.024 | 47.037 | 60.0001 | 41.8
38.0444 | 47.7623 | 60.0174 | 41.8 | 38.0483 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0523 | 48.8417 | 59.9655 | 41.8 | 38.042 | 47.0827 | 60.0231 | 41.8 | 38.0324 | 47.0356 | 60.0001 | 41.8
38.0527 | 47.7612 | 60.0174 | 41.8 | 38.0566 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0606 | 48.842 | 59.9655 | 41.8 | 38.0503 | 47.0825 | 60.0231 | 41.8 | 38.0407 | 47.0335 | 60.0001 | 41.8
38.061 | 47.7599 | 60.0174 | 41.8 | 38.0649 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.069 | 48.8424 | 59.9655 | 41.8 | 38.0587 | 47.0823 | 60.0231 | 41.8 | 38.0491 | 47.0313 | 60.0001 | 41.8
38.0694 | 47.7585 | 60.0174 | 41.8 | 38.0733 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0773 | 48.8427 | 59.9655 | 41.8 | 38.067 | 47.0821 | 60.0231 | 41.8 | 38.0574 | 47.0292 | 60.0001 | 41.8
38.0777 | 47.7567 | 60.0174 | 41.8 | 38.0816 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.0857 | 48.843 | 59.9655 | 41.8 | 38.0753 | 47.0823 | 60.0231 | 41.8 | 38.0657 | 47.0272 | 60.0001 | 41.8
38.086 | 47.7548 | 60.0174 | 41.8 | 38.09 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.094 | 48.8432 | 59.9655 | 41.8 | 38.0836 | 47.0825 | 60.0231 | 41.8 | 38.074 | 47.026 | 60.0001 | 41.8
38.0943 | 47.7526 | 60.0174 | 41.8 | 38.0983 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1023 | 48.8434 | 59.9655 | 41.8 | 38.092 | 47.0823 | 60.0174 | 41.8 | 38.0824 | 47.0248 | 60.0001 | 41.8
38.1027 | 47.7505 | 60.0174 | 41.8 | 38.1066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1107 | 48.8432 | 59.9655 | 41.8 | 38.1003 | 47.0821 | 60.0174 | 41.8 | 38.0907 | 47.0234 | 60.0001 | 41.8
38.111 | 47.747 | 60.0174 | 41.8 | 38.115 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.119 | 48.8431 | 59.9655 | 41.8 | 38.1086 | 47.081 | 60.0174 | 41.8 | 38.0991 | 47.0219 | 60.0001 | 41.8
38.1193 | 47.7436 | 60.0174 | 41.8 | 38.1233 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1273 | 48.843 | 59.9655 | 41.8 | 38.1169 | 47.0799 | 60.0174 | 41.8 | 38.1074 | 47.0203 | 60.0001 | 41.8
38.1277 | 47.7412 | 60.0174 | 41.8 | 38.1316 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1357 | 48.8429 | 59.9655 | 41.8 | 38.1253 | 47.0788 | 60.0174 | 41.8 | 38.1157 | 47.0187 | 60.0001 | 41.8
38.136 | 47.7389 | 60.0174 | 41.8 | 38.14 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.144 | 48.8427 | 59.9655 | 41.8 | 38.1336 | 47.0776 | 60.0174 | 41.8 | 38.1241 | 47.0178 | 60.0001 | 41.8
38.1443 | 47.7353 | 60.0174 | 41.8 | 38.1483 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1524 | 48.8426 | 59.9655 | 41.8 | 38.142 | 47.0765 | 60.0174 | 41.8 | 38.1324 | 47.017 | 60.0001 | 41.8
38.1527 | 47.7317 | 60.0174 | 41.8 | 38.1566 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1607 | 48.8425 | 59.9655 | 41.8 | 38.1503 | 47.0754 | 60.0174 | 41.8 | 38.1407 | 47.0153 | 60.0001 | 41.8
38.161 | 47.7289 | 60.0174 | 41.8 | 38.165 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.169 | 48.8424 | 59.9655 | 41.8 | 38.1586 | 47.0716 | 60.0174 | 41.8 | 38.149 | 47.0137 | 60.0001 | 41.8
38.1693 | 47.7262 | 60.0174 | 41.8 | 38.1733 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1774 | 48.8422 | 59.9655 | 41.8 | 38.1669 | 47.0678 | 60.0174 | 41.8 | 38.1574 | 47.0121 | 60.0001 | 41.8
38.1777 | 47.7234 | 60.0174 | 41.8 | 38.1816 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1857 | 48.842 | 59.9655 | 41.8 | 38.1753 | 47.0646 | 60.0174 | 41.8 | 38.1657 | 47.0105 | 60.0001 | 41.8
38.186 | 47.7206 | 60.0174 | 41.8 | 38.19 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.1941 | 48.8387 | 59.9655 | 41.8 | 38.1836 | 47.0614 | 60.0174 | 41.8 | 38.1741 | 47.0097 | 60.0001 | 41.8
38.1943 | 47.7191 | 60.0174 | 41.8 | 38.1983 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2024 | 48.8354 | 59.9655 | 41.8 | 38.192 | 47.0582 | 60.0174 | 41.8 | 38.1824 | 47.0088 | 60.0001 | 41.8
38.2026 | 47.7176 | 60.0174 | 41.8 | 38.2066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2107 | 48.8321 | 59.9655 | 41.8 | 38.2003 | 47.055 | 60.0174 | 41.8 | 38.1907 | 47.0086 | 59.9943 | 41.8
38.211 | 47.7141 | 60.0174 | 41.8 | 38.215 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2191 | 48.8287 | 59.9655 | 41.8 | 38.2086 | 47.0519 | 60.0174 | 41.8 | 38.199 | 47.0085 | 59.9943 | 41.8
38.2193 | 47.7105 | 60.0174 | 41.8 | 38.2233 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2274 | 48.8249 | 59.9655 | 41.8 | 38.2169 | 47.0487 | 60.0174 | 41.8 | 38.2074 | 47.0083 | 59.9943 | 41.8
38.2276 | 47.7078 | 60.0174 | 41.8 | 38.2316 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2357 | 48.821 | 59.9655 | 41.8 | 38.2253 | 47.0461 | 60.0174 | 41.8 | 38.2158 | 47.0081 | 59.9943 | 41.8
38.236 | 47.7052 | 60.0174 | 41.8 | 38.24 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2441 | 48.8171 | 59.9655 | 41.8 | 38.2336 | 47.0435 | 60.0174 | 41.8 | 38.2241 | 47.0069 | 59.9943 | 41.8
38.2443 | 47.7025 | 60.0174 | 41.8 | 38.2483 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2524 | 48.8133 | 59.9655 | 41.8 | 38.2419 | 47.044 | 60.0174 | 41.8 | 38.2324 | 47.0056 | 59.9943 | 41.8
38.2526 | 47.6999 | 60.0174 | 41.8 | 38.2566 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2608 | 48.8103 | 59.9655 | 41.8 | 38.2502 | 47.0446 | 60.0174 | 41.8 | 38.2407 | 47.0043 | 59.9943 | 41.8
38.261 | 47.6972 | 60.0174 | 41.8 | 38.265 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2691 | 48.8074 | 59.9655 | 41.8 | 38.2585 | 47.0451 | 60.0174 | 41.8 | 38.2491 | 47.0029 | 59.9943 | 41.8
38.2693 | 47.6946 | 60.0174 | 41.8 | 38.2733 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2774 | 48.8076 | 59.9655 | 41.8 | 38.2669 | 47.0457 | 60.0174 | 41.8 | 38.2574 | 47.0016 | 59.9943 | 41.8
38.2776 | 47.6932 | 60.0174 | 41.8 | 38.2816 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2858 | 48.8079 | 59.9655 | 41.8 | 38.2752 | 47.0436 | 60.0174 | 41.8 | 38.2657 | 47.0003 | 59.9943 | 41.8
38.286 | 47.6919 | 60.0174 | 41.8 | 38.29 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.2941 | 48.8085 | 59.9655 | 41.8 | 38.2836 | 47.0415 | 60.0174 | 41.8 | 38.274 | 46.9984 | 59.9943 | 41.8
38.2943 | 47.6929 | 60.0174 | 41.8 | 38.2983 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.3025 | 48.8091 | 59.9655 | 41.8 | 38.2919 | 47.0399 | 60.0174 | 41.8 | 38.2824 | 46.9964 | 59.9943 | 41.8
38.3026 | 47.6939 | 60.0174 | 41.8 | 38.3066 | 48.3296 | 59.9943 | 41.8 | 38.3108 | 48.8103 | 59.9655 | 41.8 | 38.3002 | 47.0383 | 60.0174 | 41.8 | 38.2907 | 46.9943 | 59.9943 | 41.8
38.311 | 47.6954 | 60.0174 | 41.8 | 38.315 | 48.3304 | 59.9943 | 41.8 | 38.3191 | 48.8114 | 59.9655 | 41.8 | 38.3085 | 47.037 | 60.0174 | 41.8 | 38.2991 | 46.9921 | 59.9943 | 41.8
38.3193 | 47.697 | 60.0174 | 41.8 | 38.3233 | 48.3312 | 59.9943 | 41.8 | 38.3275 | 48.8115 | 59.9655 | 41.8 | 38.3169 | 47.0357 | 60.0174 | 41.8 | 38.3074 | 46.9925 | 59.9943 | 41.8
38.3276 | 47.6989 | 60.0174 | 41.8 | 38.3316 | 48.332 | 59.9943 | 41.8 | 38.3358 | 48.8116 | 59.9655 | 41.8 | 38.3252 | 47.0345 | 60.0174 | 41.8 | 38.3157 | 46.9929 | 59.9943 | 41.8
38.3359 | 47.7009 | 60.0174 | 41.8 | 38.34 | 48.3327 | 59.9943 | 41.8 | 38.3441 | 48.8111 | 59.9655 | 41.8 | 38.3336 | 47.0332 | 60.0174 | 41.8 | 38.3241 | 46.9933 | 59.9943 | 41.8
38.3443 | 47.7033 | 60.0174 | 41.8 | 38.3483 | 48.3344 | 59.9943 | 41.8 | 38.3525 | 48.8105 | 59.9655 | 41.8 | 38.3419 | 47.0319 | 60.0174 | 41.8 | 38.3324 | 46.9937 | 59.9943 | 41.8
38.3526 | 47.7057 | 60.0174 | 41.8 | 38.3566 | 48.336 | 59.9943 | 41.8 | 38.3608 | 48.81 | 59.9655 | 41.8 | 38.3502 | 47.0306 | 60.0174 | 41.8 | 38.3408 | 46.994 | 59.9943 | 41.8
38.3609 | 47.7064 | 60.0174 | 41.8 | 38.365 | 48.3376 | 59.9943 | 41.8 | 38.3691 | 48.8095 | 59.9655 | 41.8 | 38.3585 | 47.0286 | 60.0174 | 41.8 | 38.3491 | 46.9944 | 59.9943 | 41.8
38.3693 | 47.7071 | 60.0174 | 41.8 | 38.3733 | 48.3393 | 59.9943 | 41.8 | 38.3775 | 48.8086 | 59.9655 | 41.8 | 38.3669 | 47.0266 | 60.0174 | 41.8 | 38.3574 | 46.9948 | 59.9943 | 41.8
38.3776 | 47.7076 | 60.0174 | 41.8 | 38.3816 | 48.3409 | 59.9943 | 41.8 | 38.3858 | 48.8077 | 59.9655 | 41.8 | 38.3752 | 47.0238 | 60.0174 | 41.8 | 38.3657 | 46.9952 | 59.9943 | 41.8
38.3859 | 47.708 | 60.0174 | 41.8 | 38.39 | 48.3425 | 59.9943 | 41.8 | 38.3942 | 48.8069 | 59.9655 | 41.8 | 38.3835 | 47.021 | 60.0174 | 41.8 | 38.3741 | 46.9959 | 59.9943 | 41.8
38.3943 | 47.7085 | 60.0174 | 41.8 | 38.3983 | 48.3434 | 59.9943 | 41.8 | 38.4025 | 48.806 | 59.9655 | 41.8 | 38.3918 | 47.0174 | 60.0174 | 41.8 | 38.3824 | 46.9965 | 59.9943 | 41.8
38.4026 | 47.709 | 60.0174 | 41.8 | 38.4066 | 48.3442 | 59.9943 | 41.8 | 38.4109 | 48.8063 | 59.9655 | 41.8 | 38.4002 | 47.0138 | 60.0174 | 41.8 | 38.3907 | 46.9965 | 59.9943 | 41.8
38.4109 | 47.709 | 60.0174 | 41.8 | 38.415 | 48.3451 | 59.9943 | 41.8 | 38.4192 | 48.8065 | 59.9655 | 41.8 | 38.4085 | 47.0102 | 60.0174 | 41.8 | 38.3991 | 46.9965 | 59.9943 | 41.8
38.4193 | 47.7091 | 60.0174 | 41.8 | 38.4233 | 48.3459 | 59.9943 | 41.8 | 38.4275 | 48.8066 | 59.9655 | 41.8 | 38.4169 | 47.0066 | 60.0174 | 41.8 | 38.4074 | 46.9967 | 59.9943 | 41.8
38.4276 | 47.7084 | 60.0174 | 41.8 | 38.4317 | 48.3459 | 59.9943 | 41.8 | 38.4359 | 48.8066 | 59.9655 | 41.8 | 38.4252 | 47.0028 | 60.0174 | 41.8 | 38.4158 | 46.9968 | 59.9943 | 41.8
38.4359 | 47.7076 | 60.0174 | 41.8 | 38.44 | 48.3459 | 59.9943 | 41.8 | 38.4442 | 48.8036 | 59.9655 | 41.8 | 38.4335 | 46.9989 | 60.0174 | 41.8 | 38.4241 | 46.9961 | 59.9943 | 41.8
38.4442 | 47.7076 | 60.0174 | 41.8 | 38.4483 | 48.3459 | 59.9943 | 41.8 | 38.4525 | 48.8005 | 59.9655 | 41.8 | 38.4418 | 46.9985 | 60.0174 | 41.8 | 38.4324 | 46.9953 | 59.9943 | 41.8
38.4526 | 47.7076 | 60.0174 | 41.8 | 38.4566 | 48.3459 | 59.9943 | 41.8 | 38.4609 | 48.7975 | 59.9655 | 41.8 | 38.4502 | 46.998 | 60.0174 | 41.8 | 38.4407 | 46.9946 | 59.9943 | 41.8
38.4609 | 47.7066 | 60.0174 | 41.8 | 38.465 | 48.3416 | 59.9943 | 41.8 | 38.4692 | 48.7944 | 59.9655 | 41.8 | 38.4585 | 46.9956 | 60.0174 | 41.8 | 38.4491 | 46.9939 | 59.9943 | 41.8
38.4692 | 47.7057 | 60.0174 | 41.8 | 38.4733 | 48.3373 | 59.9943 | 41.8 | 38.4775 | 48.7913 | 59.9655 | 41.8 | 38.4669 | 46.9932 | 60.0174 | 41.8 | 38.4574 | 46.9918 | 59.9943 | 41.8
38.4776 | 47.7056 | 60.0174 | 41.8 | 38.4817 | 48.3333 | 59.9943 | 41.8 | 38.4859 | 48.7881 | 59.9655 | 41.8 | 38.4752 | 46.9902 | 60.0174 | 41.8 | 38.4658 | 46.9898 | 59.9943 | 41.8
38.4859 | 47.7055 | 60.0174 | 41.8 | 38.49 | 48.3294 | 59.9943 | 41.8 | 38.4942 | 48.7844 | 59.9655 | 41.8 | 38.4835 | 46.9872 | 60.0174 | 41.8 | 38.4741 | 46.9877 | 59.9943 | 41.8
38.4942 | 47.7061 | 60.0174 | 41.8 | 38.4983 | 48.3257 | 59.9943 | 41.8 | 38.5026 | 48.7807 | 59.9655 | 41.8 | 38.4918 | 46.9842 | 60.0174 | 41.8 | 38.4824 | 46.9856 | 59.9943 | 41.8
38.5026 | 47.7066 | 60.0174 | 41.8 | 38.5067 | 48.3219 | 59.9943 | 41.8 | 38.5109 | 48.7768 | 59.9655 | 41.8 | 38.5002 | 46.9812 | 60.0174 | 41.8 | 38.4908 | 46.9813 | 59.9943 | 41.8
38.5109 | 47.7081 | 60.0174 | 41.8 | 38.515 | 48.3181 | 59.9943 | 41.8 | 38.5193 | 48.773 | 59.9655 | 41.8 | 38.5085 | 46.9779 | 60.0174 | 41.8 | 38.4991 | 46.977 | 59.9943 | 41.8
38.5192 | 47.7095 | 60.0174 | 41.8 | 38.5233 | 48.3143 | 59.9943 | 41.8 | 38.5276 | 48.7722 | 59.9655 | 41.8 | 38.5168 | 46.9745 | 60.0174 | 41.8 | 38.5074 | 46.9745 | 59.9943 | 41.8
38.5276 | 47.7107 | 60.0174 | 41.8 | 38.5317 | 48.3071 | 59.9943 | 41.8 | 38.5359 | 48.7714 | 59.9655 | 41.8 | 38.5251 | 46.9712 | 60.0174 | 41.8 | 38.5157 | 46.9719 | 59.9943 | 41.8
38.5359 | 47.7119 | 60.0174 | 41.8 | 38.54 | 48.2999 | 59.9943 | 41.8 | 38.5443 | 48.7708 | 59.9655 | 41.8 | 38.5335 | 46.9679 | 60.0174 | 41.8 | 38.5241 | 46.9701 | 59.9943 | 41.8
38.5442 | 47.7109 | 60.0174 | 41.8 | 38.5483 | 48.297 | 59.9943 | 41.8 | 38.5526 | 48.7701 | 59.9655 | 41.8 | 38.5418 | 46.9659 | 60.0174 | 41.8 | 38.5324 | 46.9683 | 59.9943 | 41.8
38.5525 | 47.7099 | 60.0174 | 41.8 | 38.5567 | 48.2942 | 59.9943 | 41.8 | 38.5609 | 48.7694 | 59.9655 | 41.8 | 38.5502 | 46.9638 | 60.0174 | 41.8 | 38.5408 | 46.9678 | 59.9943 | 41.8
38.5609 | 47.7085 | 60.0174 | 41.8 | 38.565 | 48.2909 | 59.9943 | 41.8 | 38.5693 | 48.7688 | 59.9655 | 41.8 | 38.5585 | 46.9624 | 60.0174 | 41.8 | 38.5491 | 46.9673 | 59.9943 | 41.8
38.5692 | 47.7072 | 60.0174 | 41.8 | 38.5733 | 48.2876 | 59.9943 | 41.8 | 38.5776 | 48.7687 | 59.9655 | 41.8 | 38.5668 | 46.9609 | 60.0174 | 41.8 | 38.5574 | 46.9668 | 59.9943 | 41.8
38.5775 | 47.7049 | 60.0174 | 41.8 | 38.5817 | 48.2831 | 59.9943 | 41.8 | 38.5859 | 48.7686 | 59.9655 | 41.8 | 38.5751 | 46.9595 | 60.0174 | 41.8 | 38.5657 | 46.9663 | 59.9943 | 41.8
38.5859 | 47.7026 | 60.0174 | 41.8 | 38.59 | 48.2786 | 59.9943 | 41.8 | 38.5943 | 48.7693 | 59.9655 | 41.8 | 38.5835 | 46.9581 | 60.0174 | 41.8 | 38.5741 | 46.968 | 59.9943 | 41.8
38.5942 | 47.6997 | 60.0174 | 41.8 | 38.5983 | 48.2741 | 59.9943 | 41.8 | 38.6026 | 48.7701 | 59.9655 | 41.8 | 38.5918 | 46.9572 | 60.0174 | 41.8 | 38.5825 | 46.9696 | 59.9943 | 41.8
38.6025 | 47.6968 | 60.0174 | 41.8 | 38.6067 | 48.2695 | 59.9943 | 41.8 | 38.611 | 48.7686 | 59.9655 | 41.8 | 38.6002 | 46.9563 | 60.0174 | 41.8 | 38.5908 | 46.9709 | 59.9943 | 41.8
38.6109 | 47.6939 | 60.0174 | 41.8 | 38.615 | 48.2685 | 59.9943 | 41.8 | 38.6193 | 48.7671 | 59.9655 | 41.8 | 38.6085 | 46.9542 | 60.0174 | 41.8 | 38.5991 | 46.9721 | 59.9943 | 41.8
38.6192 | 47.691 | 60.0174 | 41.8 | 38.6233 | 48.2674 | 59.9943 | 41.8 | 38.6276 | 48.7661 | 59.9655 | 41.8 | 38.6168 | 46.952 | 60.0174 | 41.8 | 38.6074 | 46.9726 | 59.9943 | 41.8
38.6275 | 47.685 | 60.0174 | 41.8 | 38.6317 | 48.2656 | 59.9943 | 41.8 | 38.636 | 48.7651 | 59.9655 | 41.8 | 38.6251 | 46.9512 | 60.0174 | 41.8 | 38.6158 | 46.9731 | 59.9943 | 41.8
38.6359 | 47.6789 | 60.0174 | 41.8 | 38.64 | 48.2637 | 59.9943 | 41.8 | 38.6443 | 48.7646 | 59.9655 | 41.8 | 38.6335 | 46.9505 | 60.0174 | 41.8 | 38.6241 | 46.9737 | 59.9943 | 41.8
38.6442 | 47.6724 | 60.0174 | 41.8 | 38.6483 | 48.2585 | 59.9943 | 41.8 | 38.6526 | 48.7641 | 59.9655 | 41.8 | 38.6418 | 46.9514 | 60.0174 | 41.8 | 38.6324 | 46.9742 | 59.9943 | 41.8
38.6525 | 47.6658 | 60.0174 | 41.8 | 38.6567 | 48.2532 | 59.9943 | 41.8 | 38.661 | 48.7632 | 59.9655 | 41.8 | 38.6501 | 46.9524 | 60.0174 | 41.8 | 38.6407 | 46.9748 | 59.9943 | 41.8
38.6609 | 47.6602 | 60.0174 | 41.8 | 38.665 | 48.2465 | 59.9943 | 41.8 | 38.6693 | 48.7623 | 59.9655 | 41.8 | 38.6584 | 46.9525 | 60.0174 | 41.8 | 38.6491 | 46.9753 | 59.9943 | 41.8
38.6692 | 47.6546 | 60.0174 | 41.8 | 38.6733 | 48.2399 | 59.9943 | 41.8 | 38.6777 | 48.7607 | 59.9655 | 41.8 | 38.6668 | 46.9525 | 60.0174 | 41.8 | 38.6574 | 46.9758 | 59.9943 | 41.8
38.6775 | 47.649 | 60.0174 | 41.8 | 38.6817 | 48.2334 | 59.9943 | 41.8 | 38.686 | 48.7592 | 59.9655 | 41.8 | 38.6751 | 46.9525 | 60.0174 | 41.8 | 38.6658 | 46.9764 | 59.9943 | 41.8
38.6858 | 47.6434 | 60.0174 | 41.8 | 38.69 | 48.227 | 59.9943 | 41.8 | 38.6943 | 48.7599 | 59.9655 | 41.8 | 38.6835 | 46.9524 | 60.0174 | 41.8 | 38.6741 | 46.9764 | 59.9943 | 41.8
38.6942 | 47.6381 | 60.0174 | 41.8 | 38.6983 | 48.2206 | 60.0001 | 41.8 | 38.7027 | 48.7606 | 59.9655 | 41.8 | 38.6918 | 46.9531 | 60.0174 | 41.8 | 38.6824 | 46.9763 | 59.9943 | 41.8
38.7025 | 47.6328 | 60.0174 | 41.8 | 38.7067 | 48.2142 | 60.0001 | 41.8 | 38.711 | 48.7604 | 59.9655 | 41.8 | 38.7001 | 46.9539 | 60.0174 | 41.8 | 38.6908 | 46.9764 | 59.9943 | 41.8
38.7108 | 47.6337 | 60.0174 | 41.8 | 38.715 | 48.2078 | 60.0001 | 41.8 | 38.7194 | 48.7601 | 59.9655 | 41.8 | 38.7084 | 46.954 | 60.0174 | 41.8 | 38.6991 | 46.9764 | 59.9943 | 41.8
38.7192 | 47.6346 | 60.0174 | 41.8 | 38.7233 | 48.2014 | 60.0001 | 41.8 | 38.7277 | 48.7583 | 59.9655 | 41.8 | 38.7168 | 46.9542 | 60.0174 | 41.8 | 38.7075 | 46.9768 | 59.9943 | 41.8
38.7275 | 47.6338 | 60.0174 | 41.8 | 38.7317 | 48.1983 | 60.0001 | 41.8 | 38.736 | 48.7564 | 59.9655 | 41.8 | 38.7251 | 46.9533 | 60.0174 | 41.8 | 38.7158 | 46.9771 | 59.9943 | 41.8
38.7358 | 47.6329 | 60.0174 | 41.8 | 38.74 | 48.1953 | 60.0001 | 41.8 | 38.7444 | 48.755 | 59.9655 | 41.8 | 38.7335 | 46.9524 | 60.0174 | 41.8 | 38.7241 | 46.9758 | 59.9943 | 41.8
38.7442 | 47.6315 | 60.0174 | 41.8 | 38.7483 | 48.1948 | 60.0001 | 41.8 | 38.7527 | 48.7535 | 59.9655 | 41.8 | 38.7418 | 46.9526 | 60.0174 | 41.8 | 38.7324 | 46.9744 | 59.9943 | 41.8
38.7525 | 47.63 | 60.0174 | 41.8 | 38.7567 | 48.1943 | 60.0001 | 41.8 | 38.761 | 48.7521 | 59.9655 | 41.8 | 38.7501 | 46.9528 | 60.0174 | 41.8 | 38.7408 | 46.973 | 59.9943 | 41.8
38.7608 | 47.6284 | 60.0174 | 41.8 | 38.765 | 48.1935 | 60.0001 | 41.8 | 38.7694 | 48.7507 | 59.9655 | 41.8 | 38.7584 | 46.9531 | 60.0174 | 41.8 | 38.7491 | 46.9717 | 59.9943 | 41.8
38.7692 | 47.6268 | 60.0174 | 41.8 | 38.7733 | 48.1927 | 60.0001 | 41.8 | 38.7777 | 48.7492 | 59.9655 | 41.8 | 38.7668 | 46.9534 | 60.0174 | 41.8 | 38.7574 | 46.97 | 59.9943 | 41.8
38.7775 | 47.6242 | 60.0174 | 41.8 | 38.7817 | 48.1919 | 60.0001 | 41.8 | 38.7861 | 48.7478 | 59.9655 | 41.8 | 38.7751 | 46.9547 | 60.0174 | 41.8 | 38.7658 | 46.9684 | 59.9943 | 41.8
38.7858 | 47.6216 | 60.0174 | 41.8 | 38.79 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.7944 | 48.7473 | 59.9655 | 41.8 | 38.7834 | 46.956 | 60.0174 | 41.8 | 38.7741 | 46.9663 | 59.9943 | 41.8
38.7941 | 47.6183 | 60.0174 | 41.8 | 38.7983 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8027 | 48.7468 | 59.9655 | 41.8 | 38.7917 | 46.9541 | 60.0174 | 41.8 | 38.7825 | 46.9643 | 59.9943 | 41.8
38.8025 | 47.615 | 60.0174 | 41.8 | 38.8067 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8111 | 48.745 | 59.9655 | 41.8 | 38.8001 | 46.9522 | 60.0174 | 41.8 | 38.7908 | 46.9615 | 59.9943 | 41.8
38.8108 | 47.6135 | 60.0174 | 41.8 | 38.815 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8194 | 48.7431 | 59.9655 | 41.8 | 38.8084 | 46.9494 | 60.0174 | 41.8 | 38.7991 | 46.9587 | 59.9943 | 41.8
38.8191 | 47.6119 | 60.0174 | 41.8 | 38.8233 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8278 | 48.7418 | 59.9655 | 41.8 | 38.8168 | 46.9467 | 60.0174 | 41.8 | 38.8074 | 46.9577 | 59.9943 | 41.8
38.8275 | 47.61 | 60.0174 | 41.8 | 38.8317 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8361 | 48.7406 | 59.9655 | 41.8 | 38.8251 | 46.9442 | 60.0174 | 41.8 | 38.8158 | 46.9566 | 59.9943 | 41.8
38.8358 | 47.6081 | 60.0174 | 41.8 | 38.84 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8444 | 48.7407 | 59.9655 | 41.8 | 38.8334 | 46.9417 | 60.0174 | 41.8 | 38.8241 | 46.9555 | 59.9943 | 41.8
38.8441 | 47.6064 | 60.0174 | 41.8 | 38.8483 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8528 | 48.7407 | 59.9655 | 41.8 | 38.8417 | 46.9393 | 60.0174 | 41.8 | 38.8325 | 46.9544 | 59.9943 | 41.8
38.8525 | 47.6046 | 60.0174 | 41.8 | 38.8567 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8611 | 48.7403 | 59.9655 | 41.8 | 38.8501 | 46.9368 | 60.0174 | 41.8 | 38.8408 | 46.9536 | 59.9943 | 41.8
38.8608 | 47.6037 | 60.0174 | 41.8 | 38.865 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8694 | 48.7399 | 59.9655 | 41.8 | 38.8584 | 46.9348 | 60.0174 | 41.8 | 38.8491 | 46.9528 | 59.9943 | 41.8
38.8691 | 47.6027 | 60.0174 | 41.8 | 38.8733 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8778 | 48.7384 | 59.9655 | 41.8 | 38.8668 | 46.9328 | 60.0174 | 41.8 | 38.8575 | 46.9526 | 59.9943 | 41.8
38.8775 | 47.603 | 60.0174 | 41.8 | 38.8817 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8861 | 48.7369 | 59.9655 | 41.8 | 38.8751 | 46.9347 | 60.0174 | 41.8 | 38.8658 | 46.9523 | 59.9943 | 41.8
38.8858 | 47.6033 | 60.0174 | 41.8 | 38.89 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.8945 | 48.7379 | 59.9655 | 41.8 | 38.8834 | 46.9366 | 60.0174 | 41.8 | 38.8741 | 46.9524 | 59.9943 | 41.8
38.8941 | 47.6053 | 60.0174 | 41.8 | 38.8983 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9028 | 48.7389 | 59.9655 | 41.8 | 38.8917 | 46.9366 | 60.0174 | 41.8 | 38.8824 | 46.9526 | 59.9943 | 41.8
38.9024 | 47.6072 | 60.0174 | 41.8 | 38.9067 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9111 | 48.7391 | 59.9655 | 41.8 | 38.9001 | 46.9366 | 60.0174 | 41.8 | 38.8908 | 46.9499 | 59.9943 | 41.8
38.9108 | 47.6096 | 60.0174 | 41.8 | 38.915 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9195 | 48.7393 | 59.9655 | 41.8 | 38.9084 | 46.9361 | 60.0174 | 41.8 | 38.8991 | 46.9473 | 59.9943 | 41.8
38.9191 | 47.612 | 60.0174 | 41.8 | 38.9233 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9278 | 48.7382 | 59.9655 | 41.8 | 38.9167 | 46.9355 | 60.0174 | 41.8 | 38.9075 | 46.9443 | 59.9943 | 41.8
38.9274 | 47.6147 | 60.0174 | 41.8 | 38.9317 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9362 | 48.7371 | 59.9655 | 41.8 | 38.925 | 46.9323 | 60.0174 | 41.8 | 38.9158 | 46.9413 | 59.9943 | 41.8
38.9358 | 47.6175 | 60.0174 | 41.8 | 38.94 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9445 | 48.7362 | 59.9655 | 41.8 | 38.9334 | 46.9291 | 60.0174 | 41.8 | 38.9241 | 46.9376 | 59.9943 | 41.8
38.9441 | 47.6202 | 60.0174 | 41.8 | 38.9483 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9528 | 48.7354 | 59.9655 | 41.8 | 38.9417 | 46.9249 | 60.0174 | 41.8 | 38.9324 | 46.9339 | 59.9943 | 41.8
38.9524 | 47.623 | 60.0174 | 41.8 | 38.9567 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9612 | 48.7351 | 59.9655 | 41.8 | 38.95 | 46.9206 | 60.0174 | 41.8 | 38.9408 | 46.9293 | 59.9943 | 41.8
38.9608 | 47.6244 | 60.0174 | 41.8 | 38.965 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9695 | 48.7348 | 59.9655 | 41.8 | 38.9584 | 46.914 | 60.0174 | 41.8 | 38.9492 | 46.9246 | 59.9943 | 41.8
38.9691 | 47.6257 | 60.0174 | 41.8 | 38.9733 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9778 | 48.7346 | 59.9655 | 41.8 | 38.9667 | 46.9075 | 60.0174 | 41.8 | 38.9575 | 46.92 | 59.9943 | 41.8
38.9774 | 47.625 | 60.0174 | 41.8 | 38.9817 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9862 | 48.7343 | 59.9655 | 41.8 | 38.975 | 46.903 | 60.0174 | 41.8 | 38.9658 | 46.9154 | 59.9943 | 41.8
38.9858 | 47.6242 | 60.0174 | 41.8 | 38.99 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 38.9945 | 48.7293 | 59.9655 | 41.8 | 38.9833 | 46.8985 | 60.0174 | 41.8 | 38.9741 | 46.9135 | 59.9943 | 41.8
38.9941 | 47.6227 | 60.0174 | 41.8 | 38.9983 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0028 | 48.7244 | 59.9655 | 41.8 | 38.9917 | 46.8943 | 60.0174 | 41.8 | 38.9825 | 46.9117 | 59.9943 | 41.8
39.0024 | 47.6212 | 60.0174 | 41.8 | 39.0067 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0112 | 48.72 | 59.9655 | 41.8 | 39 | 46.89 | 60.0174 | 41.8 | 38.9908 | 46.9076 | 59.9943 | 41.8
39.0108 | 47.6193 | 60.0174 | 41.8 | 39.015 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0195 | 48.7156 | 59.9655 | 41.8 | 39.0084 | 46.8885 | 60.0174 | 41.8 | 38.9991 | 46.9035 | 59.9943 | 41.8
39.0191 | 47.6174 | 60.0174 | 41.8 | 39.0233 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0279 | 48.7119 | 59.9655 | 41.8 | 39.0167 | 46.8869 | 60.0174 | 41.8 | 39.0074 | 46.9001 | 59.9943 | 41.8
39.0274 | 47.6155 | 60.0174 | 41.8 | 39.0317 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0362 | 48.7083 | 59.9655 | 41.8 | 39.025 | 46.8854 | 60.0174 | 41.8 | 39.0158 | 46.8967 | 59.9943 | 41.8
39.0357 | 47.6136 | 60.0174 | 41.8 | 39.04 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0446 | 48.7046 | 59.9655 | 41.8 | 39.0333 | 46.8839 | 60.0174 | 41.8 | 39.0241 | 46.894 | 59.9943 | 41.8
39.0441 | 47.6122 | 60.0174 | 41.8 | 39.0483 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0529 | 48.701 | 59.9655 | 41.8 | 39.0417 | 46.884 | 60.0174 | 41.8 | 39.0325 | 46.8914 | 59.9943 | 41.8
39.0524 | 47.6109 | 60.0174 | 41.8 | 39.0567 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0612 | 48.6953 | 59.9655 | 41.8 | 39.05 | 46.8841 | 60.0174 | 41.8 | 39.0408 | 46.8888 | 59.9943 | 41.8
39.0607 | 47.6094 | 60.0174 | 41.8 | 39.065 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0695 | 48.6896 | 59.9655 | 41.8 | 39.0583 | 46.8837 | 60.0174 | 41.8 | 39.0491 | 46.8862 | 59.9943 | 41.8
39.0691 | 47.6078 | 60.0174 | 41.8 | 39.0733 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0779 | 48.6887 | 59.9655 | 41.8 | 39.0667 | 46.8834 | 60.0174 | 41.8 | 39.0575 | 46.8835 | 59.9943 | 41.8
39.0774 | 47.6034 | 60.0174 | 41.8 | 39.0817 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0862 | 48.6878 | 59.9655 | 41.8 | 39.075 | 46.8826 | 60.0174 | 41.8 | 39.0658 | 46.8809 | 59.9943 | 41.8
39.0857 | 47.5989 | 60.0174 | 41.8 | 39.09 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.0946 | 48.6854 | 59.9655 | 41.8 | 39.0833 | 46.8819 | 60.0174 | 41.8 | 39.0742 | 46.8813 | 59.9943 | 41.8
39.0941 | 47.5944 | 60.0174 | 41.8 | 39.0983 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1029 | 48.6831 | 59.9655 | 41.8 | 39.0917 | 46.8811 | 60.0174 | 41.8 | 39.0825 | 46.8816 | 59.9943 | 41.8
39.1024 | 47.59 | 60.0174 | 41.8 | 39.1067 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1112 | 48.68 | 59.9655 | 41.8 | 39.1 | 46.8803 | 60.0174 | 41.8 | 39.0908 | 46.8828 | 59.9943 | 41.8
39.1107 | 47.5855 | 60.0174 | 41.8 | 39.115 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1196 | 48.677 | 59.9655 | 41.8 | 39.1083 | 46.8794 | 60.0174 | 41.8 | 39.0991 | 46.884 | 59.9943 | 41.8
39.1191 | 47.581 | 60.0174 | 41.8 | 39.1233 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1279 | 48.674 | 59.9655 | 41.8 | 39.1166 | 46.8786 | 60.0174 | 41.8 | 39.1075 | 46.8854 | 59.9943 | 41.8
39.1274 | 47.5773 | 60.0174 | 41.8 | 39.1317 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1363 | 48.671 | 59.9655 | 41.8 | 39.125 | 46.8771 | 60.0174 | 41.8 | 39.1158 | 46.8868 | 59.9943 | 41.8
39.1357 | 47.5736 | 60.0174 | 41.8 | 39.14 | 48.1911 | 60.0001 | 41.8 | 39.1446 | 48.67 | 59.9655 | 41.8 | 39.1333 | 46.8756 | 60.0174 | 41.8 | 39.1241 | 46.8881 | 59.9943 | 41.8
39.144 | 47.5705 | 60.0174 | 41.8 | 39.1483 | 48.1873 | 60.0001 | 41.8 | 39.1529 | 48.669 | 59.9655 | 41.8 | 39.1417 | 46.8741 | 60.0174 | 41.8 | 39.1325 | 46.8895 | 59.9943 | 41.8
39.1524 | 47.5675 | 60.0174 | 41.8 | 39.1567 | 48.1835 | 60.0001 | 41.8 | 39.1613 | 48.668 | 59.9655 | 41.8 | 39.15 | 46.8727 | 60.0174 | 41.8 | 39.1408 | 46.8911 | 59.9943 | 41.8
39.1607 | 47.5664 | 60.0174 | 41.8 | 39.165 | 48.1797 | 60.0001 | 41.8 | 39.1696 | 48.667 | 59.9655 | 41.8 | 39.1583 | 46.8715 | 60.0174 | 41.8 | 39.1492 | 46.8927 | 59.9943 | 41.8
39.169 | 47.5653 | 60.0174 | 41.8 | 39.1733 | 48.1758 | 60.0001 | 41.8 | 39.1779 | 48.6674 | 59.9655 | 41.8 | 39.1666 | 46.8702 | 60.0174 | 41.8 | 39.1575 | 46.894 | 59.9943 | 41.8
39.1774 | 47.5642 | 60.0174 | 41.8 | 39.1817 | 48.172 | 60.0001 | 41.8 | 39.1863 | 48.6679 | 59.9655 | 41.8 | 39.175 | 46.8693 | 60.0174 | 41.8 | 39.1658 | 46.8953 | 59.9943 | 41.8
39.1857 | 47.5631 | 60.0174 | 41.8 | 39.19 | 48.1682 | 60.0001 | 41.8 | 39.1946 | 48.6673 | 59.9655 | 41.8 | 39.1833 | 46.8685 | 60.0174 | 41.8 | 39.1741 | 46.8948 | 59.9943 | 41.8
39.194 | 47.5619 | 60.0174 | 41.8 | 39.1983 | 48.1644 | 60.0001 | 41.8 | 39.203 | 48.6666 | 59.9655 | 41.8 | 39.1917 | 46.8691 | 60.0174 | 41.8 | 39.1825 | 46.8944 | 59.9943 | 41.8
39.2024 | 47.5608 | 60.0174 | 41.8 | 39.2067 | 48.1605 | 60.0001 | 41.8 | 39.2113 | 48.666 | 59.9655 | 41.8 | 39.2 | 46.8697 | 60.0174 | 41.8 | 39.1908 | 46.8938 | 59.9943 | 41.8
39.2107 | 47.5582 | 60.0174 | 41.8 | 39.215 | 48.1567 | 60.0001 | 41.8 | 39.2196 | 48.6653 | 59.9655 | 41.8 | 39.2083 | 46.8701 | 60.0174 | 41.8 | 39.1992 | 46.8932 | 59.9943 | 41.8
39.219 | 47.5556 | 60.0174 | 41.8 | 39.2233 | 48.1529 | 60.0001 | 41.8 | 39.228 | 48.6651 | 59.9655 | 41.8 | 39.2166 | 46.8705 | 60.0174 | 41.8 | 39.2075 | 46.8929 | 59.9943 | 41.8
39.2274 | 47.5523 | 60.0174 | 41.8 | 39.2317 | 48.1529 | 60.0001 | 41.8 | 39.2363 | 48.6648 | 59.9655 | 41.8 | 39.225 | 46.8712 | 60.0174 | 41.8 | 39.2158 | 46.8925 | 59.9943 | 41.8
39.2357 | 47.549 | 60.0174 | 41.8 | 39.24 | 48.1529 | 60.0001 | 41.8 | 39.2447 | 48.665 | 59.9655 | 41.8 | 39.2333 | 46.8718 | 60.0174 | 41.8 | 39.2242 | 46.891 | 59.9943 | 41.8
39.244 | 47.5474 | 60.0174 | 41.8 | 39.2483 | 48.1537 | 60.0001 | 41.8 | 39.253 | 48.6652 | 59.9655 | 41.8 | 39.2416 | 46.8717 | 60.0174 | 41.8 | 39.2325 | 46.8894 | 59.9943 | 41.8
39.2523 | 47.5458 | 60.0174 | 41.8 | 39.2567 | 48.1546 | 60.0001 | 41.8 | 39.2613 | 48.6644 | 59.9655 | 41.8 | 39.2499 | 46.8716 | 60.0174 | 41.8 | 39.2408 | 46.8878 | 59.9943 | 41.8
39.2607 | 47.5442 | 60.0174 | 41.8 | 39.265 | 48.1554 | 60.0001 | 41.8 | 39.2697 | 48.6636 | 59.9655 | 41.8 | 39.2583 | 46.8704 | 60.0116 | 41.8 | 39.2491 | 46.8862 | 59.9943 | 41.8
39.269 | 47.5427 | 60.0174 | 41.8 | 39.2733 | 48.1563 | 60.0001 | 41.8 | 39.278 | 48.6639 | 59.9655 | 41.8 | 39.2666 | 46.8693 | 60.0116 | 41.8 | 39.2575 | 46.8862 | 59.9943 | 41.8
39.2773 | 47.5411 | 60.0174 | 41.8 | 39.2817 | 48.1574 | 60.0001 | 41.8 | 39.2863 | 48.6642 | 59.9655 | 41.8 | 39.275 | 46.866 | 60.0116 | 41.8 | 39.2658 | 46.8863 | 59.9943 | 41.8
39.2857 | 47.5395 | 60.0174 | 41.8 | 39.29 | 48.1585 | 60.0001 | 41.8 | 39.2947 | 48.6645 | 59.9655 | 41.8 | 39.2833 | 46.8628 | 60.0116 | 41.8 | 39.2742 | 46.8846 | 59.9943 | 41.8
39.294 | 47.5381 | 60.0174 | 41.8 | 39.2983 | 48.1596 | 60.0001 | 41.8 | 39.303 | 48.6648 | 59.9655 | 41.8 | 39.2916 | 46.8597 | 60.0116 | 41.8 | 39.2825 | 46.8829 | 59.9943 | 41.8
39.3023 | 47.5366 | 60.0174 | 41.8 | 39.3067 | 48.1606 | 60.0001 | 41.8 | 39.3114 | 48.6647 | 59.9655 | 41.8 | 39.2999 | 46.8567 | 60.0116 | 41.8 | 39.2908 | 46.8809 | 59.9943 | 41.8
39.3107 | 47.5365 | 60.0174 | 41.8 | 39.315 | 48.1617 | 60.0001 | 41.8 | 39.3197 | 48.6647 | 59.9655 | 41.8 | 39.3083 | 46.8537 | 60.0116 | 41.8 | 39.2992 | 46.879 | 59.9943 | 41.8
39.319 | 47.5364 | 60.0174 | 41.8 | 39.3233 | 48.1628 | 60.0001 | 41.8 | 39.328 | 48.664 | 59.9655 | 41.8 | 39.3166 | 46.8508 | 60.0116 | 41.8 | 39.3075 | 46.8781 | 59.9943 | 41.8
39.3273 | 47.5363 | 60.0174 | 41.8 | 39.3317 | 48.1631 | 60.0001 | 41.8 | 39.3364 | 48.6633 | 59.9655 | 41.8 | 39.325 | 46.8463 | 60.0116 | 41.8 | 39.3159 | 46.8772 | 59.9943 | 41.8
39.3357 | 47.5362 | 60.0174 | 41.8 | 39.34 | 48.1633 | 60.0001 | 41.8 | 39.3447 | 48.6631 | 59.9655 | 41.8 | 39.3333 | 46.8418 | 60.0116 | 41.8 | 39.3242 | 46.8763 | 59.9943 | 41.8
39.344 | 47.5365 | 60.0174 | 41.8 | 39.3483 | 48.1636 | 60.0001 | 41.8 | 39.3531 | 48.6629 | 59.9655 | 41.8 | 39.3416 | 46.8381 | 60.0116 | 41.8 | 39.3325 | 46.8754 | 59.9943 | 41.8
39.3523 | 47.5368 | 60.0174 | 41.8 | 39.3567 | 48.1638 | 60.0001 | 41.8 | 39.3614 | 48.6587 | 59.9655 | 41.8 | 39.3499 | 46.8343 | 60.0116 | 41.8 | 39.3408 | 46.874 | 59.9943 | 41.8
39.3606 | 47.537 | 60.0174 | 41.8 | 39.365 | 48.1638 | 60.0001 | 41.8 | 39.3697 | 48.6545 | 59.9655 | 41.8 | 39.3583 | 46.8317 | 60.0116 | 41.8 | 39.3492 | 46.8726 | 59.9943 | 41.8
39.369 | 47.5373 | 60.0174 | 41.8 | 39.3733 | 48.1638 | 60.0001 | 41.8 | 39.3781 | 48.6507 | 59.9655 | 41.8 | 39.3666 | 46.8291 | 60.0116 | 41.8 | 39.3575 | 46.8724 | 59.9943 | 41.8
39.3773 | 47.5382 | 60.0174 | 41.8 | 39.3817 | 48.1638 | 60.0001 | 41.8 | 39.3864 | 48.6469 | 59.9655 | 41.8 | 39.3749 | 46.8257 | 60.0116 | 41.8 | 39.3658 | 46.8723 | 59.9943 | 41.8
39.3856 | 47.5391 | 60.0174 | 41.8 | 39.39 | 48.1638 | 60.0001 | 41.8 | 39.3947 | 48.6436 | 59.9655 | 41.8 | 39.3832 | 46.8224 | 60.0116 | 41.8 | 39.3741 | 46.8722 | 59.9943 | 41.8
39.394 | 47.5393 | 60.0174 | 41.8 | 39.3983 | 48.1639 | 60.0001 | 41.8 | 39.4031 | 48.6402 | 59.9655 | 41.8 | 39.3916 | 46.8191 | 60.0116 | 41.8 | 39.3825 | 46.8722 | 59.9943 | 41.8
39.4023 | 47.5396 | 60.0174 | 41.8 | 39.4067 | 48.1639 | 60.0001 | 41.8 | 39.4114 | 48.6371 | 59.9655 | 41.8 | 39.3999 | 46.8157 | 60.0116 | 41.8 | 39.3909 | 46.872 | 59.9943 | 41.8
39.4106 | 47.5388 | 60.0174 | 41.8 | 39.415 | 48.164 | 60.0001 | 41.8 | 39.4198 | 48.634 | 59.9655 | 41.8 | 39.4083 | 46.8147 | 60.0116 | 41.8 | 39.3992 | 46.8719 | 59.9943 | 41.8
39.419 | 47.5381 | 60.0174 | 41.8 | 39.4233 | 48.1641 | 60.0001 | 41.8 | 39.4281 | 48.631 | 59.9655 | 41.8 | 39.4166 | 46.8138 | 60.0116 | 41.8 | 39.4075 | 46.8709 | 59.9943 | 41.8
39.4273 | 47.5366 | 60.0174 | 41.8 | 39.4317 | 48.1584 | 60.0001 | 41.8 | 39.4364 | 48.6279 | 59.9655 | 41.8 | 39.4249 | 46.8128 | 60.0116 | 41.8 | 39.4158 | 46.8698 | 59.9943 | 41.8
39.4356 | 47.5352 | 60.0174 | 41.8 | 39.44 | 48.1527 | 60.0001 | 41.8 | 39.4448 | 48.6288 | 59.9655 | 41.8 | 39.4332 | 46.8118 | 60.0116 | 41.8 | 39.4242 | 46.8692 | 59.9943 | 41.8
39.444 | 47.5337 | 60.0174 | 41.8 | 39.4483 | 48.1469 | 60.0001 | 41.8 | 39.4531 | 48.6298 | 59.9655 | 41.8 | 39.4416 | 46.8097 | 60.0116 | 41.8 | 39.4325 | 46.8686 | 59.9943 | 41.8
39.4523 | 47.5321 | 60.0174 | 41.8 | 39.4567 | 48.141 | 60.0001 | 41.8 | 39.4615 | 48.6252 | 59.9655 | 41.8 | 39.4499 | 46.8077 | 60.0116 | 41.8 | 39.4409 | 46.8626 | 59.9943 | 41.8
39.4606 | 47.5307 | 60.0174 | 41.8 | 39.465 | 48.1352 | 60.0001 | 41.8 | 39.4698 | 48.6207 | 59.9655 | 41.8 | 39.4583 | 46.8071 | 60.0116 | 41.8 | 39.4492 | 46.8566 | 59.9943 | 41.8
39.469 | 47.5293 | 60.0174 | 41.8 | 39.4733 | 48.1293 | 60.0001 | 41.8 | 39.4781 | 48.6153 | 59.9655 | 41.8 | 39.4666 | 46.8064 | 60.0116 | 41.8 | 39.4575 | 46.8505 | 59.9943 | 41.8
39.4773 | 47.5279 | 60.0174 | 41.8 | 39.4817 | 48.1234 | 60.0001 | 41.8 | 39.4865 | 48.6099 | 59.9655 | 41.8 | 39.4749 | 46.8058 | 60.0116 | 41.8 | 39.4658 | 46.8445 | 59.9943 | 41.8
39.4856 | 47.5265 | 60.0174 | 41.8 | 39.49 | 48.1175 | 60.0001 | 41.8 | 39.4948 | 48.6045 | 59.9655 | 41.8 | 39.4832 | 46.8051 | 60.0116 | 41.8 | 39.4742 | 46.8384 | 59.9943 | 41.8
39.4939 | 47.5256 | 60.0174 | 41.8 | 39.4983 | 48.1109 | 60.0001 | 41.8 | 39.5031 | 48.599 | 59.9655 | 41.8 | 39.4916 | 46.803 | 60.0116 | 41.8 | 39.4825 | 46.8323 | 59.9943 | 41.8
39.5023 | 47.5247 | 60.0174 | 41.8 | 39.5067 | 48.1043 | 60.0001 | 41.8 | 39.5115 | 48.5936 | 59.9598 | 41.8 | 39.4999 | 46.8008 | 60.0116 | 41.8 | 39.4908 | 46.8272 | 59.9943 | 41.8
39.5106 | 47.525 | 60.0174 | 41.8 | 39.515 | 48.103 | 60.0001 | 41.8 | 39.5198 | 48.5882 | 59.9598 | 41.8 | 39.5082 | 46.7987 | 60.0116 | 41.8 | 39.4992 | 46.8221 | 59.9943 | 41.8
39.5189 | 47.5254 | 60.0174 | 41.8 | 39.5233 | 48.1017 | 60.0001 | 41.8 | 39.5282 | 48.5798 | 59.9598 | 41.8 | 39.5165 | 46.7966 | 60.0116 | 41.8 | 39.5075 | 46.8168 | 59.9943 | 41.8
39.5273 | 47.527 | 60.0174 | 41.8 | 39.5317 | 48.0984 | 60.0116 | 41.8 | 39.5365 | 48.5713 | 59.9598 | 41.8 | 39.5249 | 46.7951 | 60.0116 | 41.8 | 39.5159 | 46.8116 | 59.9943 | 41.8
39.5356 | 47.5286 | 60.0174 | 41.8 | 39.54 | 48.0951 | 60.0116 | 41.8 | 39.5448 | 48.568 | 59.9598 | 41.8 | 39.5332 | 46.7936 | 60.0116 | 41.8 | 39.5242 | 46.8113 | 59.9943 | 41.8
39.5439 | 47.5302 | 60.0174 | 41.8 | 39.5483 | 48.0918 | 60.0116 | 41.8 | 39.5532 | 48.5646 | 59.9598 | 41.8 | 39.5416 | 46.7919 | 60.0116 | 41.8 | 39.5325 | 46.8111 | 59.9943 | 41.8
39.5523 | 47.5318 | 60.0174 | 41.8 | 39.5567 | 48.0885 | 60.0116 | 41.8 | 39.5615 | 48.5616 | 59.9598 | 41.8 | 39.5499 | 46.7903 | 60.0116 | 41.8 | 39.5408 | 46.8108 | 59.9943 | 41.8
39.5606 | 47.5334 | 60.0174 | 41.8 | 39.565 | 48.0852 | 60.0116 | 41.8 | 39.5699 | 48.5585 | 59.9598 | 41.8 | 39.5582 | 46.789 | 60.0116 | 41.8 | 39.5492 | 46.8105 | 59.9943 | 41.8
39.5689 | 47.5349 | 60.0174 | 41.8 | 39.5733 | 48.0819 | 60.0116 | 41.8 | 39.5782 | 48.5555 | 59.9598 | 41.8 | 39.5666 | 46.7877 | 60.0116 | 41.8 | 39.5575 | 46.8102 | 59.9943 | 41.8
39.5773 | 47.5371 | 60.0174 | 41.8 | 39.5817 | 48.0793 | 60.0116 | 41.8 | 39.5865 | 48.5524 | 59.9598 | 41.8 | 39.5749 | 46.7878 | 60.0116 | 41.8 | 39.5659 | 46.81 | 59.9943 | 41.8
39.5856 | 47.5392 | 60.0174 | 41.8 | 39.59 | 48.0768 | 60.0116 | 41.8 | 39.5949 | 48.5494 | 59.9598 | 41.8 | 39.5833 | 46.788 | 60.0116 | 41.8 | 39.5742 | 46.8093 | 59.9943 | 41.8
39.5939 | 47.5364 | 60.0174 | 41.8 | 39.5983 | 48.0753 | 60.0116 | 41.8 | 39.6032 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.5916 | 46.7881 | 60.0116 | 41.8 | 39.5825 | 46.8087 | 59.9943 | 41.8
39.6022 | 47.5336 | 60.0174 | 41.8 | 39.6067 | 48.0738 | 60.0116 | 41.8 | 39.6115 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.5999 | 46.7882 | 60.0116 | 41.8 | 39.5909 | 46.8074 | 59.9943 | 41.8
39.6106 | 47.5296 | 60.0174 | 41.8 | 39.615 | 48.0747 | 60.0116 | 41.8 | 39.6199 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6082 | 46.7884 | 60.0116 | 41.8 | 39.5992 | 46.8061 | 59.9943 | 41.8
39.6189 | 47.5255 | 60.0174 | 41.8 | 39.6233 | 48.0755 | 60.0116 | 41.8 | 39.6282 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6166 | 46.7886 | 60.0116 | 41.8 | 39.6075 | 46.8034 | 59.9943 | 41.8
39.6272 | 47.52 | 60.0174 | 41.8 | 39.6317 | 48.0759 | 60.0116 | 41.8 | 39.6366 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6249 | 46.7889 | 60.0116 | 41.8 | 39.6158 | 46.8007 | 59.9943 | 41.8
39.6356 | 47.5144 | 60.0174 | 41.8 | 39.64 | 48.0762 | 60.0116 | 41.8 | 39.6449 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6332 | 46.7892 | 60.0116 | 41.8 | 39.6242 | 46.7983 | 59.9943 | 41.8
39.6439 | 47.5089 | 60.0174 | 41.8 | 39.6483 | 48.0766 | 60.0116 | 41.8 | 39.6532 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6415 | 46.789 | 60.0116 | 41.8 | 39.6325 | 46.7958 | 59.9943 | 41.8
39.6522 | 47.5033 | 60.0174 | 41.8 | 39.6566 | 48.0769 | 60.0116 | 41.8 | 39.6616 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6499 | 46.7887 | 60.0116 | 41.8 | 39.6409 | 46.7934 | 59.9943 | 41.8
39.6606 | 47.4988 | 60.0174 | 41.8 | 39.665 | 48.0772 | 60.0116 | 41.8 | 39.6699 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6582 | 46.7885 | 60.0116 | 41.8 | 39.6492 | 46.7909 | 59.9943 | 41.8
39.6689 | 47.4943 | 60.0174 | 41.8 | 39.6733 | 48.0775 | 60.0116 | 41.8 | 39.6783 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6666 | 46.7883 | 60.0116 | 41.8 | 39.6575 | 46.7886 | 59.9943 | 41.8
39.6772 | 47.4944 | 60.0174 | 41.8 | 39.6816 | 48.077 | 60.0116 | 41.8 | 39.6866 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6749 | 46.7877 | 60.0116 | 41.8 | 39.6659 | 46.7862 | 59.9943 | 41.8
39.6856 | 47.4945 | 60.0174 | 41.8 | 39.69 | 48.0766 | 60.0116 | 41.8 | 39.6949 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6832 | 46.787 | 60.0116 | 41.8 | 39.6742 | 46.7839 | 59.9943 | 41.8
39.6939 | 47.4948 | 60.0174 | 41.8 | 39.6983 | 48.0769 | 60.0116 | 41.8 | 39.7033 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6915 | 46.7864 | 60.0116 | 41.8 | 39.6826 | 46.7817 | 59.9943 | 41.8
39.7022 | 47.495 | 60.0174 | 41.8 | 39.7066 | 48.0772 | 60.0116 | 41.8 | 39.7116 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.6999 | 46.7858 | 60.0116 | 41.8 | 39.6909 | 46.7816 | 59.9943 | 41.8
39.7105 | 47.4967 | 60.0174 | 41.8 | 39.715 | 48.0775 | 60.0116 | 41.8 | 39.7199 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7082 | 46.7852 | 60.0116 | 41.8 | 39.6992 | 46.7816 | 59.9943 | 41.8
39.7189 | 47.4985 | 60.0174 | 41.8 | 39.7233 | 48.0779 | 60.0116 | 41.8 | 39.7283 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7166 | 46.7846 | 60.0116 | 41.8 | 39.7075 | 46.7811 | 59.9943 | 41.8
39.7272 | 47.5002 | 60.0174 | 41.8 | 39.7316 | 48.0766 | 60.0116 | 41.8 | 39.7366 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7249 | 46.7847 | 60.0116 | 41.8 | 39.7159 | 46.7806 | 59.9943 | 41.8
39.7355 | 47.5019 | 60.0174 | 41.8 | 39.74 | 48.0752 | 60.0116 | 41.8 | 39.745 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7332 | 46.7848 | 60.0116 | 41.8 | 39.7242 | 46.7799 | 59.9943 | 41.8
39.7439 | 47.5027 | 60.0174 | 41.8 | 39.7483 | 48.074 | 60.0116 | 41.8 | 39.7533 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7415 | 46.785 | 60.0116 | 41.8 | 39.7325 | 46.7792 | 59.9943 | 41.8
39.7522 | 47.5035 | 60.0174 | 41.8 | 39.7566 | 48.0727 | 60.0116 | 41.8 | 39.7617 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7499 | 46.7851 | 60.0116 | 41.8 | 39.7408 | 46.7791 | 59.9943 | 41.8
39.7605 | 47.5027 | 60.0174 | 41.8 | 39.765 | 48.0709 | 60.0116 | 41.8 | 39.77 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7582 | 46.7857 | 60.0116 | 41.8 | 39.7492 | 46.779 | 59.9943 | 41.8
39.7689 | 47.502 | 60.0174 | 41.8 | 39.7733 | 48.069 | 60.0116 | 41.8 | 39.7783 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7665 | 46.7863 | 60.0116 | 41.8 | 39.7576 | 46.7789 | 59.9943 | 41.8
39.7772 | 47.5013 | 60.0174 | 41.8 | 39.7816 | 48.0663 | 60.0116 | 41.8 | 39.7867 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7748 | 46.7869 | 60.0116 | 41.8 | 39.7659 | 46.7788 | 59.9943 | 41.8
39.7855 | 47.5005 | 60.0174 | 41.8 | 39.79 | 48.0635 | 60.0116 | 41.8 | 39.795 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7832 | 46.7876 | 60.0116 | 41.8 | 39.7742 | 46.7786 | 59.9943 | 41.8
39.7939 | 47.4994 | 60.0174 | 41.8 | 39.7983 | 48.0612 | 60.0116 | 41.8 | 39.8033 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7915 | 46.7866 | 60.0116 | 41.8 | 39.7825 | 46.7785 | 59.9943 | 41.8
39.8022 | 47.4983 | 60.0174 | 41.8 | 39.8066 | 48.0589 | 60.0116 | 41.8 | 39.8117 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.7999 | 46.7855 | 60.0116 | 41.8 | 39.7909 | 46.7758 | 59.9943 | 41.8
39.8105 | 47.4968 | 60.0174 | 41.8 | 39.815 | 48.0582 | 60.0116 | 41.8 | 39.82 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8082 | 46.7838 | 60.0116 | 41.8 | 39.7992 | 46.773 | 59.9943 | 41.8
39.8189 | 47.4953 | 60.0174 | 41.8 | 39.8233 | 48.0575 | 60.0116 | 41.8 | 39.8284 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8165 | 46.7822 | 60.0116 | 41.8 | 39.8076 | 46.7661 | 59.9943 | 41.8
39.8272 | 47.4936 | 60.0174 | 41.8 | 39.8316 | 48.0571 | 60.0116 | 41.8 | 39.8367 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8248 | 46.7812 | 60.0116 | 41.8 | 39.8159 | 46.7592 | 59.9943 | 41.8
39.8355 | 47.4919 | 60.0174 | 41.8 | 39.84 | 48.0567 | 60.0116 | 41.8 | 39.845 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8332 | 46.7803 | 60.0116 | 41.8 | 39.8242 | 46.752 | 59.9943 | 41.8
39.8438 | 47.491 | 60.0174 | 41.8 | 39.8483 | 48.0583 | 60.0116 | 41.8 | 39.8534 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8415 | 46.7791 | 60.0116 | 41.8 | 39.8325 | 46.7448 | 59.9943 | 41.8
39.8522 | 47.4901 | 60.0174 | 41.8 | 39.8566 | 48.0599 | 60.0116 | 41.8 | 39.8617 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8499 | 46.7779 | 60.0116 | 41.8 | 39.8409 | 46.7376 | 59.9943 | 41.8
39.8605 | 47.4892 | 60.0174 | 41.8 | 39.8649 | 48.0614 | 60.0116 | 41.8 | 39.8701 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8582 | 46.7744 | 60.0116 | 41.8 | 39.8492 | 46.7304 | 59.9943 | 41.8
39.8688 | 47.4883 | 60.0174 | 41.8 | 39.8733 | 48.0629 | 60.0116 | 41.8 | 39.8784 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8665 | 46.7709 | 60.0116 | 41.8 | 39.8575 | 46.7187 | 59.9886 | 41.8
39.8772 | 47.4877 | 60.0174 | 41.8 | 39.8816 | 48.0644 | 60.0116 | 41.8 | 39.8867 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8748 | 46.7676 | 60.0116 | 41.8 | 39.8659 | 46.707 | 59.9886 | 41.8
39.8855 | 47.4871 | 60.0174 | 41.8 | 39.8899 | 48.066 | 60.0116 | 41.8 | 39.8951 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8832 | 46.7644 | 60.0116 | 41.8 | 39.8742 | 46.6982 | 59.9886 | 41.8
39.8938 | 47.4865 | 60.0174 | 41.8 | 39.8983 | 48.0658 | 60.0116 | 41.8 | 39.9034 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8915 | 46.7614 | 60.0116 | 41.8 | 39.8826 | 46.6894 | 59.9886 | 41.8
39.9022 | 47.4858 | 60.0174 | 41.8 | 39.9066 | 48.0656 | 60.0116 | 41.8 | 39.9117 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.8998 | 46.7584 | 60.0116 | 41.8 | 39.8909 | 46.6849 | 59.9886 | 41.8
39.9105 | 47.4853 | 60.0174 | 41.8 | 39.9149 | 48.0647 | 60.0116 | 41.8 | 39.9201 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9081 | 46.7547 | 60.0116 | 41.8 | 39.8992 | 46.6804 | 59.9886 | 41.8
39.9188 | 47.4848 | 60.0174 | 41.8 | 39.9233 | 48.0637 | 60.0116 | 41.8 | 39.9284 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9165 | 46.751 | 60.0116 | 41.8 | 39.9075 | 46.6759 | 59.9886 | 41.8
39.9272 | 47.4842 | 60.0174 | 41.8 | 39.9316 | 48.0614 | 60.0116 | 41.8 | 39.9368 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9248 | 46.7474 | 60.0116 | 41.8 | 39.9159 | 46.6715 | 59.9886 | 41.8
39.9355 | 47.4837 | 60.0174 | 41.8 | 39.9399 | 48.059 | 60.0116 | 41.8 | 39.9451 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9332 | 46.7439 | 60.0116 | 41.8 | 39.9243 | 46.6671 | 59.9886 | 41.8
39.9438 | 47.4833 | 60.0174 | 41.8 | 39.9483 | 48.0563 | 60.0116 | 41.8 | 39.9534 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9415 | 46.7418 | 60.0116 | 41.8 | 39.9326 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9521 | 47.4829 | 60.0174 | 41.8 | 39.9566 | 48.0536 | 60.0116 | 41.8 | 39.9618 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9498 | 46.7396 | 60.0116 | 41.8 | 39.9409 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9605 | 47.4826 | 60.0174 | 41.8 | 39.9649 | 48.0509 | 60.0116 | 41.8 | 39.9701 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9581 | 46.739 | 60.0116 | 41.8 | 39.9492 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9688 | 47.4824 | 60.0174 | 41.8 | 39.9733 | 48.0482 | 60.0116 | 41.8 | 39.9785 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9665 | 46.7383 | 60.0116 | 41.8 | 39.9576 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9771 | 47.4824 | 60.0174 | 41.8 | 39.9816 | 48.0472 | 60.0116 | 41.8 | 39.9868 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9748 | 46.7376 | 60.0116 | 41.8 | 39.9659 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9855 | 47.4824 | 60.0174 | 41.8 | 39.9899 | 48.0463 | 60.0116 | 41.8 | 39.9951 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9832 | 46.7369 | 60.0116 | 41.8 | 39.9742 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
39.9938 | 47.4816 | 60.0174 | 41.8 | 39.9982 | 48.0463 | 60.0116 | 41.8 | 40.0035 | 48.5463 | 59.9598 | 41.8 | 39.9915 | 46.7363 | 60.0116 | 41.8 | 39.9826 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0021 | 47.4807 | 60.0174 | 41.8 | 40.0066 | 48.0464 | 60.0116 | 41.8 | 40.0118 | 48.546 | 59.9655 | 41.8 | 39.9998 | 46.7356 | 60.0116 | 41.8 | 39.9909 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0105 | 47.4799 | 60.0174 | 41.8 | 40.0149 | 48.0464 | 60.0116 | 41.8 | 40.0201 | 48.5457 | 59.9655 | 41.8 | 40.0081 | 46.7357 | 60.0116 | 41.8 | 39.9993 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0188 | 47.479 | 60.0174 | 41.8 | 40.0232 | 48.0465 | 60.0116 | 41.8 | 40.0285 | 48.5454 | 59.9655 | 41.8 | 40.0165 | 46.7359 | 60.0116 | 41.8 | 40.0076 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0271 | 47.478 | 60.0174 | 41.8 | 40.0316 | 48.0478 | 60.0116 | 41.8 | 40.0368 | 48.5451 | 59.9655 | 41.8 | 40.0248 | 46.7374 | 60.0116 | 41.8 | 40.0159 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0355 | 47.477 | 60.0174 | 41.8 | 40.0399 | 48.0491 | 60.0116 | 41.8 | 40.0452 | 48.5448 | 59.9655 | 41.8 | 40.0331 | 46.7388 | 60.0116 | 41.8 | 40.0242 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0438 | 47.4755 | 60.0174 | 41.8 | 40.0482 | 48.0514 | 60.0116 | 41.8 | 40.0535 | 48.5444 | 59.9655 | 41.8 | 40.0414 | 46.7402 | 60.0116 | 41.8 | 40.0326 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0521 | 47.4739 | 60.0174 | 41.8 | 40.0566 | 48.0538 | 60.0116 | 41.8 | 40.0618 | 48.5441 | 59.9655 | 41.8 | 40.0498 | 46.7415 | 60.0116 | 41.8 | 40.0409 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0604 | 47.4726 | 60.0174 | 41.8 | 40.0649 | 48.0519 | 60.0116 | 41.8 | 40.0702 | 48.5438 | 59.9655 | 41.8 | 40.0581 | 46.7428 | 60.0116 | 41.8 | 40.0493 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0688 | 47.4712 | 60.0174 | 41.8 | 40.0732 | 48.05 | 60.0116 | 41.8 | 40.0785 | 48.5435 | 59.9655 | 41.8 | 40.0665 | 46.744 | 60.0116 | 41.8 | 40.0576 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0771 | 47.4707 | 60.0174 | 41.8 | 40.0816 | 48.0476 | 60.0116 | 41.8 | 40.0869 | 48.5432 | 59.9655 | 41.8 | 40.0748 | 46.7452 | 60.0116 | 41.8 | 40.0659 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0854 | 47.4702 | 60.0174 | 41.8 | 40.0899 | 48.0452 | 60.0116 | 41.8 | 40.0952 | 48.5429 | 59.9655 | 41.8 | 40.0831 | 46.7465 | 60.0116 | 41.8 | 40.0743 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.0938 | 47.4697 | 60.0174 | 41.8 | 40.0982 | 48.0428 | 60.0116 | 41.8 | 40.1035 | 48.5426 | 59.9655 | 41.8 | 40.0914 | 46.747 | 60.0116 | 41.8 | 40.0826 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1021 | 47.4693 | 60.0174 | 41.8 | 40.1066 | 48.0403 | 60.0116 | 41.8 | 40.1119 | 48.542 | 59.9655 | 41.8 | 40.0998 | 46.7476 | 60.0116 | 41.8 | 40.0909 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1104 | 47.4683 | 60.0174 | 41.8 | 40.1149 | 48.037 | 60.0116 | 41.8 | 40.1202 | 48.5413 | 59.9655 | 41.8 | 40.1081 | 46.7471 | 60.0116 | 41.8 | 40.0992 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1188 | 47.4674 | 60.0174 | 41.8 | 40.1232 | 48.0338 | 60.0116 | 41.8 | 40.1285 | 48.5407 | 59.9655 | 41.8 | 40.1165 | 46.7466 | 60.0116 | 41.8 | 40.1076 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1271 | 47.461 | 60.0174 | 41.8 | 40.1316 | 48.0254 | 60.0116 | 41.8 | 40.1369 | 48.54 | 59.9655 | 41.8 | 40.1248 | 46.7458 | 60.0116 | 41.8 | 40.1159 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1354 | 47.4546 | 60.0174 | 41.8 | 40.1399 | 48.017 | 60.0116 | 41.8 | 40.1452 | 48.5354 | 59.9655 | 41.8 | 40.1331 | 46.7451 | 60.0116 | 41.8 | 40.1243 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1438 | 47.4483 | 60.0174 | 41.8 | 40.1482 | 48.013 | 60.0116 | 41.8 | 40.1536 | 48.5308 | 59.9655 | 41.8 | 40.1414 | 46.7444 | 60.0116 | 41.8 | 40.1326 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1521 | 47.4419 | 60.0174 | 41.8 | 40.1566 | 48.0089 | 60.0116 | 41.8 | 40.1619 | 48.5262 | 59.9655 | 41.8 | 40.1498 | 46.7438 | 60.0116 | 41.8 | 40.1409 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1604 | 47.4356 | 60.0174 | 41.8 | 40.1649 | 48.0048 | 60.0116 | 41.8 | 40.1702 | 48.5217 | 59.9655 | 41.8 | 40.1581 | 46.7432 | 60.0116 | 41.8 | 40.1493 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1688 | 47.4293 | 60.0174 | 41.8 | 40.1732 | 48.0007 | 60.0116 | 41.8 | 40.1786 | 48.5177 | 59.9655 | 41.8 | 40.1664 | 46.7425 | 60.0116 | 41.8 | 40.1576 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1771 | 47.423 | 60.0174 | 41.8 | 40.1815 | 47.9958 | 60.0116 | 41.8 | 40.1869 | 48.5137 | 59.9655 | 41.8 | 40.1748 | 46.7416 | 60.0116 | 41.8 | 40.166 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1854 | 47.4167 | 60.0174 | 41.8 | 40.1899 | 47.9909 | 60.0116 | 41.8 | 40.1953 | 48.5097 | 59.9655 | 41.8 | 40.1831 | 46.7406 | 60.0116 | 41.8 | 40.1743 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.1937 | 47.4118 | 60.0174 | 41.8 | 40.1982 | 47.9862 | 60.0058 | 41.8 | 40.2036 | 48.5057 | 59.9655 | 41.8 | 40.1915 | 46.7393 | 60.0116 | 41.8 | 40.1826 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2021 | 47.4068 | 60.0174 | 41.8 | 40.2065 | 47.9814 | 60.0058 | 41.8 | 40.2119 | 48.5013 | 59.9655 | 41.8 | 40.1998 | 46.7379 | 60.0116 | 41.8 | 40.191 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2104 | 47.4076 | 60.0174 | 41.8 | 40.2149 | 47.9806 | 60.0058 | 41.8 | 40.2203 | 48.4969 | 59.9655 | 41.8 | 40.2081 | 46.7368 | 60.0116 | 41.8 | 40.1993 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2187 | 47.4085 | 60.0174 | 41.8 | 40.2232 | 47.9798 | 60.0058 | 41.8 | 40.2286 | 48.4945 | 59.9655 | 41.8 | 40.2164 | 46.7357 | 60.0116 | 41.8 | 40.2076 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2271 | 47.4093 | 60.0174 | 41.8 | 40.2315 | 47.979 | 60.0058 | 41.8 | 40.2369 | 48.4922 | 59.9655 | 41.8 | 40.2248 | 46.7346 | 60.0116 | 41.8 | 40.2159 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2354 | 47.4102 | 60.0174 | 41.8 | 40.2399 | 47.9782 | 60.0058 | 41.8 | 40.2453 | 48.4899 | 59.9655 | 41.8 | 40.2331 | 46.7335 | 60.0116 | 41.8 | 40.2243 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2437 | 47.4115 | 60.0174 | 41.8 | 40.2482 | 47.9774 | 60.0058 | 41.8 | 40.2536 | 48.4876 | 59.9655 | 41.8 | 40.2415 | 46.732 | 60.0116 | 41.8 | 40.2326 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2521 | 47.4128 | 60.0174 | 41.8 | 40.2565 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.262 | 48.485 | 59.9655 | 41.8 | 40.2498 | 46.7304 | 60.0116 | 41.8 | 40.241 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2604 | 47.4139 | 60.0174 | 41.8 | 40.2649 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.2703 | 48.4824 | 59.9655 | 41.8 | 40.2581 | 46.7271 | 60.0116 | 41.8 | 40.2493 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2687 | 47.4151 | 60.0174 | 41.8 | 40.2732 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.2786 | 48.4768 | 59.9655 | 41.8 | 40.2664 | 46.7238 | 60.0116 | 41.8 | 40.2576 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2771 | 47.4153 | 60.0174 | 41.8 | 40.2815 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.287 | 48.4712 | 59.9655 | 41.8 | 40.2748 | 46.7213 | 60.0116 | 41.8 | 40.266 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2854 | 47.4155 | 60.0174 | 41.8 | 40.2899 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.2953 | 48.466 | 59.9655 | 41.8 | 40.2831 | 46.7188 | 60.0116 | 41.8 | 40.2743 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.2937 | 47.4156 | 60.0174 | 41.8 | 40.2982 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.3036 | 48.4608 | 59.9655 | 41.8 | 40.2914 | 46.7163 | 60.0116 | 41.8 | 40.2827 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.302 | 47.4158 | 60.0174 | 41.8 | 40.3065 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.312 | 48.4579 | 59.9655 | 41.8 | 40.2997 | 46.7138 | 60.0116 | 41.8 | 40.291 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.3104 | 47.4143 | 60.0174 | 41.8 | 40.3149 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.3203 | 48.455 | 59.9655 | 41.8 | 40.3081 | 46.7103 | 60.0116 | 41.8 | 40.2993 | 46.6626 | 59.9886 | 41.8
40.3187 | 47.4128 | 60.0174 | 41.8 | 40.3232 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.3287 | 48.452 | 59.9655 | 41.8 | 40.3164 | 46.7067 | 60.0116 | 41.8 | 40.3076 | 46.6636 | 59.9886 | 41.8
40.327 | 47.4107 | 60.0174 | 41.8 | 40.3315 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.337 | 48.4491 | 59.9655 | 41.8 | 40.3248 | 46.7034 | 60.0116 | 41.8 | 40.316 | 46.6646 | 59.9886 | 41.8
40.3354 | 47.4086 | 60.0174 | 41.8 | 40.3399 | 47.9766 | 60.0058 | 41.8 | 40.3453 | 48.4414 | 59.9598 | 41.8 | 40.3331 | 46.7 | 60.0116 | 41.8 | 40.3243 | 46.6656 | 59.9886 | 41.8
40.3437 | 47.4064 | 60.0174 | 41.8 | 40.3482 | 47.9763 | 60.0058 | 41.8 | 40.3537 | 48.4338 | 59.9598 | 41.8 | 40.3414 | 46.6986 | 60.0116 | 41.8 | 40.3326 | 46.6666 | 59.9886 | 41.8
40.352 | 47.4043 | 60.0174 | 41.8 | 40.3565 | 47.9761 | 60.0058 | 41.8 | 40.362 | 48.4298 | 59.9598 | 41.8 | 40.3497 | 46.6972 | 60.0116 | 41.8 | 40.341 | 46.6676 | 59.9886 | 41.8
40.3604 | 47.4024 | 60.0174 | 41.8 | 40.3649 | 47.9758 | 60.0058 | 41.8 | 40.3704 | 48.4258 | 59.9598 | 41.8 | 40.3581 | 46.6946 | 60.0116 | 41.8 | 40.3493 | 46.6686 | 59.9886 | 41.8
40.3687 | 47.4005 | 60.0174 | 41.8 | 40.3732 | 47.9755 | 60.0058 | 41.8 | 40.3787 | 48.4218 | 59.9598 | 41.8 | 40.3664 | 46.692 | 60.0116 | 41.8 | 40.3577 | 46.6696 | 59.9886 | 41.8
40.377 | 47.3987 | 60.0174 | 41.8 | 40.3815 | 47.9746 | 60.0058 | 41.8 | 40.387 | 48.4179 | 59.9598 | 41.8 | 40.3748 | 46.6897 | 60.0116 | 41.8 | 40.366 | 46.6705 | 59.9886 | 41.8
40.3853 | 47.3968 | 60.0174 | 41.8 | 40.3899 | 47.9736 | 60.0058 | 41.8 | 40.3954 | 48.4135 | 59.9598 | 41.8 | 40.3831 | 46.6874 | 60.0116 | 41.8 | 40.3743 | 46.6715 | 59.9886 | 41.8
40.3937 | 47.3967 | 60.0174 | 41.8 | 40.3982 | 47.9726 | 60.0058 | 41.8 | 40.4037 | 48.4091 | 59.9598 | 41.8 | 40.3914 | 46.6862 | 60.0116 | 41.8 | 40.3826 | 46.6725 | 59.9886 | 41.8
40.402 | 47.3965 | 60.0174 | 41.8 | 40.4065 | 47.9717 | 60.0058 | 41.8 | 40.412 | 48.4057 | 59.9598 | 41.8 | 40.3997 | 46.6849 | 60.0116 | 41.8 | 40.391 | 46.6725 | 59.9886 | 41.8
40.4103 | 47.3966 | 60.0174 | 41.8 | 40.4149 | 47.9707 | 60.0058 | 41.8 | 40.4204 | 48.4023 | 59.9598 | 41.8 | 40.4081 | 46.6839 | 60.0116 | 41.8 | 40.3993 | 46.6725 | 59.9886 | 41.8
40.4187 | 47.3968 | 60.0174 | 41.8 | 40.4232 | 47.9697 | 60.0058 | 41.8 | 40.4287 | 48.4035 | 59.9598 | 41.8 | 40.4164 | 46.6829 | 60.0116 | 41.8 | 40.4077 | 46.6732 | 59.9886 | 41.8
40.427 | 47.3967 | 60.0174 | 41.8 | 40.4315 | 47.969 | 60.0058 | 41.8 | 40.4371 | 48.4048 | 59.9598 | 41.8 | 40.4247 | 46.6819 | 60.0116 | 41.8 | 40.416 | 46.6738 | 59.9886 | 41.8
40.4353 | 47.3966 | 60.0174 | 41.8 | 40.4398 | 47.9684 | 60.0058 | 41.8 | 40.4454 | 48.4058 | 59.9598 | 41.8 | 40.433 | 46.681 | 60.0116 | 41.8 | 40.4243 | 46.6745 | 59.9886 | 41.8
40.4437 | 47.3957 | 60.0174 | 41.8 | 40.4482 | 47.9676 | 60.0058 | 41.8 | 40.4537 | 48.4068 | 59.9598 | 41.8 | 40.4414 | 46.6816 | 60.0116 | 41.8 | 40.4327 | 46.6751 | 59.9886 | 41.8
40.452 | 47.3949 | 60.0174 | 41.8 | 40.4565 | 47.9669 | 60.0058 | 41.8 | 40.4621 | 48.4049 | 59.9598 | 41.8 | 40.4497 | 46.6821 | 60.0116 | 41.8 | 40.441 | 46.6757 | 59.9886 | 41.8
40.4603 | 47.3939 | 60.0174 | 41.8 | 40.4649 | 47.9669 | 60.0058 | 41.8 | 40.4704 | 48.4031 | 59.9598 | 41.8 | 40.4581 | 46.6822 | 60.0116 | 41.8 | 40.4493 | 46.6764 | 59.9886 | 41.8
40.4687 | 47.3928 | 60.0174 | 41.8 | 40.4732 | 47.9669 | 60.0058 | 41.8 | 40.4788 | 48.4012 | 59.9598 | 41.8 | 40.4664 | 46.6823 | 60.0116 | 41.8 | 40.4576 | 46.677 | 59.9886 | 41.8
40.477 | 47.3921 | 60.0174 | 41.8 | 40.4815 | 47.9668 | 60.0058 | 41.8 | 40.4871 | 48.3993 | 59.9598 | 41.8 | 40.4747 | 46.6825 | 60.0116 | 41.8 | 40.466 | 46.6777 | 59.9886 | 41.8
40.4853 | 47.3914 | 60.0174 | 41.8 | 40.4899 | 47.9666 | 60.0058 | 41.8 | 40.4955 | 48.3965 | 59.9598 | 41.8 | 40.483 | 46.6826 | 60.0116 | 41.8 | 40.4744 | 46.6783 | 59.9886 | 41.8
40.4937 | 47.389 | 60.0174 | 41.8 | 40.4982 | 47.9665 | 60.0058 | 41.8 | 40.5038 | 48.3936 | 59.9598 | 41.8 | 40.4914 | 46.6832 | 60.0116 | 41.8 | 40.4827 | 46.679 | 59.9886 | 41.8
40.502 | 47.3865 | 60.0174 | 41.8 | 40.5065 | 47.9663 | 60.0058 | 41.8 | 40.5121 | 48.3908 | 59.9598 | 41.8 | 40.4997 | 46.6839 | 60.0116 | 41.8 | 40.491 | 46.679 | 59.9886 | 41.8
40.5103 | 47.3844 | 60.0174 | 41.8 | 40.5148 | 47.9643 | 60.0058 | 41.8 | 40.5204 | 48.388 | 59.9598 | 41.8 | 40.5081 | 46.682 | 60.0116 | 41.8 | 40.4993 | 46.679 | 59.9886 | 41.8
40.5187 | 47.3822 | 60.0174 | 41.8 | 40.5232 | 47.9622 | 60.0058 | 41.8 | 40.5288 | 48.3851 | 59.9598 | 41.8 | 40.5164 | 46.6802 | 60.0116 | 41.8 | 40.5077 | 46.679 | 59.9886 | 41.8
40.527 | 47.381 | 60.0174 | 41.8 | 40.5315 | 47.9594 | 60.0116 | 41.8 | 40.5371 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5247 | 46.676 | 60.0116 | 41.8 | 40.516 | 46.679 | 59.9886 | 41.8
40.5353 | 47.3798 | 60.0174 | 41.8 | 40.5398 | 47.9566 | 60.0116 | 41.8 | 40.5455 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.533 | 46.6718 | 60.0116 | 41.8 | 40.5244 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.5436 | 47.3788 | 60.0174 | 41.8 | 40.5482 | 47.949 | 60.0116 | 41.8 | 40.5538 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5414 | 46.6653 | 60.0116 | 41.8 | 40.5327 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.552 | 47.3778 | 60.0174 | 41.8 | 40.5565 | 47.9414 | 60.0116 | 41.8 | 40.5622 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5497 | 46.6589 | 60.0116 | 41.8 | 40.541 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.5603 | 47.3743 | 60.0174 | 41.8 | 40.5648 | 47.934 | 60.0116 | 41.8 | 40.5705 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.558 | 46.6525 | 60.0116 | 41.8 | 40.5494 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.5686 | 47.3709 | 60.0174 | 41.8 | 40.5732 | 47.9265 | 60.0116 | 41.8 | 40.5788 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5663 | 46.6462 | 60.0116 | 41.8 | 40.5577 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.577 | 47.3692 | 60.0174 | 41.8 | 40.5815 | 47.919 | 60.0116 | 41.8 | 40.5872 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5747 | 46.6394 | 60.0116 | 41.8 | 40.566 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.5853 | 47.3675 | 60.0174 | 41.8 | 40.5898 | 47.9116 | 60.0116 | 41.8 | 40.5955 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.583 | 46.6326 | 60.0116 | 41.8 | 40.5743 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.5936 | 47.3663 | 60.0174 | 41.8 | 40.5982 | 47.906 | 60.0116 | 41.8 | 40.6039 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5914 | 46.6284 | 60.0116 | 41.8 | 40.5827 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.602 | 47.365 | 60.0174 | 41.8 | 40.6065 | 47.9004 | 60.0116 | 41.8 | 40.6122 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.5997 | 46.6242 | 60.0116 | 41.8 | 40.591 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.6103 | 47.362 | 60.0174 | 41.8 | 40.6148 | 47.8957 | 60.0116 | 41.8 | 40.6205 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.608 | 46.6217 | 60.0116 | 41.8 | 40.5994 | 46.679 | 59.9943 | 41.8
40.6186 | 47.3589 | 60.0174 | 41.8 | 40.6232 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6289 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6163 | 46.6191 | 60.0116 | 41.8 | 40.6077 | 46.6779 | 59.9943 | 41.8
40.6269 | 47.3528 | 60.0174 | 41.8 | 40.6315 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6372 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6247 | 46.6193 | 60.0116 | 41.8 | 40.616 | 46.6769 | 59.9943 | 41.8
40.6353 | 47.3468 | 60.0174 | 41.8 | 40.6398 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6455 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.633 | 46.6195 | 60.0116 | 41.8 | 40.6243 | 46.6751 | 59.9943 | 41.8
40.6436 | 47.3427 | 60.0116 | 41.8 | 40.6482 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6539 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6414 | 46.6209 | 60.0116 | 41.8 | 40.6327 | 46.6732 | 59.9943 | 41.8
40.6519 | 47.3386 | 60.0116 | 41.8 | 40.6565 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6622 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6497 | 46.6222 | 60.0116 | 41.8 | 40.6411 | 46.6714 | 59.9943 | 41.8
40.6603 | 47.3331 | 60.0116 | 41.8 | 40.6648 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6706 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.658 | 46.6245 | 60.0116 | 41.8 | 40.6494 | 46.6696 | 59.9943 | 41.8
40.6686 | 47.3276 | 60.0116 | 41.8 | 40.6732 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6789 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6663 | 46.6267 | 60.0116 | 41.8 | 40.6577 | 46.6678 | 59.9943 | 41.8
40.6769 | 47.3196 | 60.0116 | 41.8 | 40.6815 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6872 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6747 | 46.6287 | 60.0116 | 41.8 | 40.666 | 46.666 | 59.9943 | 41.8
40.6853 | 47.3117 | 60.0116 | 41.8 | 40.6898 | 47.8909 | 60.0116 | 41.8 | 40.6956 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.683 | 46.6307 | 60.0116 | 41.8 | 40.6744 | 46.663 | 59.9943 | 41.8
40.6936 | 47.3053 | 60.0116 | 41.8 | 40.6982 | 47.8909 | 60.0174 | 41.8 | 40.7039 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6913 | 46.634 | 60.0116 | 41.8 | 40.6827 | 46.66 | 59.9943 | 41.8
40.7019 | 47.2989 | 60.0116 | 41.8 | 40.7065 | 47.8909 | 60.0174 | 41.8 | 40.7122 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.6996 | 46.6372 | 60.0116 | 41.8 | 40.691 | 46.6581 | 59.9943 | 41.8
40.7103 | 47.2954 | 60.0116 | 41.8 | 40.7148 | 47.8917 | 60.0174 | 41.8 | 40.7206 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.708 | 46.6401 | 60.0116 | 41.8 | 40.6993 | 46.6561 | 59.9943 | 41.8
40.7186 | 47.292 | 60.0116 | 41.8 | 40.7231 | 47.8924 | 60.0174 | 41.8 | 40.7289 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7163 | 46.6429 | 60.0116 | 41.8 | 40.7077 | 46.6489 | 59.9943 | 41.8
40.7269 | 47.2886 | 60.0116 | 41.8 | 40.7315 | 47.893 | 60.0174 | 41.8 | 40.7373 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7247 | 46.6439 | 60.0116 | 41.8 | 40.716 | 46.6417 | 59.9943 | 41.8
40.7353 | 47.2852 | 60.0116 | 41.8 | 40.7398 | 47.8936 | 60.0174 | 41.8 | 40.7456 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.733 | 46.6448 | 60.0116 | 41.8 | 40.7244 | 46.6322 | 59.9943 | 41.8
40.7436 | 47.2832 | 60.0116 | 41.8 | 40.7481 | 47.8949 | 60.0174 | 41.8 | 40.7539 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7413 | 46.6448 | 60.0116 | 41.8 | 40.7327 | 46.6227 | 59.9943 | 41.8
40.7519 | 47.2813 | 60.0116 | 41.8 | 40.7565 | 47.8961 | 60.0174 | 41.8 | 40.7623 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7497 | 46.6449 | 60.0116 | 41.8 | 40.741 | 46.6139 | 59.9943 | 41.8
40.7603 | 47.2813 | 60.0116 | 41.8 | 40.7648 | 47.8973 | 60.0174 | 41.8 | 40.7706 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.758 | 46.6451 | 60.0116 | 41.8 | 40.7494 | 46.6052 | 59.9943 | 41.8
40.7686 | 47.2813 | 60.0116 | 41.8 | 40.7731 | 47.8985 | 60.0174 | 41.8 | 40.779 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7664 | 46.6453 | 60.0116 | 41.8 | 40.7577 | 46.5977 | 59.9943 | 41.8
40.7769 | 47.2813 | 60.0116 | 41.8 | 40.7815 | 47.8998 | 60.0174 | 41.8 | 40.7873 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7747 | 46.6446 | 60.0116 | 41.8 | 40.7661 | 46.5902 | 59.9943 | 41.8
40.7853 | 47.2813 | 60.0116 | 41.8 | 40.7898 | 47.901 | 60.0174 | 41.8 | 40.7957 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.783 | 46.6439 | 60.0116 | 41.8 | 40.7744 | 46.5826 | 59.9943 | 41.8
40.7936 | 47.2815 | 60.0116 | 41.8 | 40.7981 | 47.9016 | 60.0174 | 41.8 | 40.804 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7913 | 46.6419 | 60.0116 | 41.8 | 40.7827 | 46.5751 | 59.9943 | 41.8
40.8019 | 47.2818 | 60.0116 | 41.8 | 40.8064 | 47.9023 | 60.0174 | 41.8 | 40.8123 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.7997 | 46.6399 | 60.0116 | 41.8 | 40.791 | 46.5736 | 59.9943 | 41.8
40.8102 | 47.2821 | 60.0058 | 41.8 | 40.8148 | 47.9013 | 60.0174 | 41.8 | 40.8206 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.808 | 46.6362 | 60.0116 | 41.8 | 40.7994 | 46.5722 | 59.9943 | 41.8
40.8186 | 47.2823 | 60.0058 | 41.8 | 40.8231 | 47.9003 | 60.0174 | 41.8 | 40.829 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8163 | 46.6325 | 60.0116 | 41.8 | 40.8077 | 46.5724 | 59.9943 | 41.8
40.8269 | 47.2826 | 60.0058 | 41.8 | 40.8314 | 47.899 | 60.0174 | 41.8 | 40.8373 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8246 | 46.6282 | 60.0116 | 41.8 | 40.816 | 46.5726 | 59.9943 | 41.8
40.8352 | 47.2829 | 60.0058 | 41.8 | 40.8398 | 47.8976 | 60.0174 | 41.8 | 40.8457 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.833 | 46.624 | 60.0116 | 41.8 | 40.8244 | 46.572 | 59.9943 | 41.8
40.8436 | 47.2831 | 60.0058 | 41.8 | 40.8481 | 47.8963 | 60.0174 | 41.8 | 40.854 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8413 | 46.6192 | 60.0116 | 41.8 | 40.8327 | 46.5714 | 59.9943 | 41.8
40.8519 | 47.2834 | 60.0058 | 41.8 | 40.8564 | 47.895 | 60.0174 | 41.8 | 40.8624 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8497 | 46.6144 | 60.0116 | 41.8 | 40.8411 | 46.5708 | 59.9943 | 41.8
40.8602 | 47.2837 | 60.0058 | 41.8 | 40.8648 | 47.8939 | 60.0174 | 41.8 | 40.8707 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.858 | 46.6094 | 60.0116 | 41.8 | 40.8494 | 46.5701 | 59.9943 | 41.8
40.8686 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.8731 | 47.8929 | 60.0174 | 41.8 | 40.879 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8663 | 46.6044 | 60.0116 | 41.8 | 40.8577 | 46.5695 | 59.9943 | 41.8
40.8769 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.8814 | 47.8916 | 60.0174 | 41.8 | 40.8874 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8746 | 46.5972 | 60.0116 | 41.8 | 40.866 | 46.5689 | 59.9943 | 41.8
40.8852 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.8898 | 47.8903 | 60.0174 | 41.8 | 40.8957 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.883 | 46.59 | 60.0116 | 41.8 | 40.8744 | 46.5682 | 59.9943 | 41.8
40.8936 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.8981 | 47.8917 | 60.0174 | 41.8 | 40.9041 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8913 | 46.5821 | 60.0116 | 41.8 | 40.8827 | 46.5675 | 59.9943 | 41.8
40.9019 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9064 | 47.8931 | 60.0174 | 41.8 | 40.9124 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.8997 | 46.5742 | 60.0116 | 41.8 | 40.8911 | 46.5669 | 59.9943 | 41.8
40.9102 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9147 | 47.8942 | 60.0174 | 41.8 | 40.9207 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.908 | 46.5649 | 60.0116 | 41.8 | 40.8994 | 46.5662 | 59.9943 | 41.8
40.9186 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9231 | 47.8952 | 60.0174 | 41.8 | 40.9291 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.9163 | 46.5557 | 60.0116 | 41.8 | 40.9077 | 46.5656 | 59.9943 | 41.8
40.9269 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9314 | 47.897 | 60.0174 | 41.8 | 40.9374 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.9246 | 46.5471 | 60.0058 | 41.8 | 40.9161 | 46.5649 | 59.9943 | 41.8
40.9352 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9397 | 47.8987 | 60.0174 | 41.8 | 40.9457 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.933 | 46.5385 | 60.0058 | 41.8 | 40.9244 | 46.5644 | 59.9943 | 41.8
40.9436 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9481 | 47.9005 | 60.0174 | 41.8 | 40.9541 | 48.3823 | 59.9598 | 41.8 | 40.9413 | 46.5304 | 60.0058 | 41.8 | 40.9327 | 46.5639 | 59.9943 | 41.8
40.9519 | 47.2839 | 60.0058 | 41.8 | 40.9564 | 47.9023 | 60.0174 | 41.8 | 40.9624 | 48.3816 | 59.9598 | 41.8 | 40.9496 | 46.5222 | 60.0058 | 41.8 | 40.941 | 46.5637 | 59.9943 | 41.8
40.9602 | 47.284 | 60.0058 | 41.8 | 40.9647 | 47.9018 | 60.0174 | 41.8 | 40.9708 | 48.381 | 59.9598 | 41.8 | 40.9579 | 46.5173 | 60.0058 | 41.8 | 40.9494 | 46.5634 | 59.9943 | 41.8
40.9686 | 47.2841 | 60.0058 | 41.8 | 40.9731 | 47.9013 | 60.0174 | 41.8 | 40.9791 | 48.3804 | 59.9598 | 41.8 | 40.9663 | 46.5124 | 60.0058 | 41.8 | 40.9577 | 46.5636 | 59.9943 | 41.8
40.9769 | 47.2848 | 60.0116 | 41.8 | 40.9814 | 47.8981 | 60.0174 | 41.8 | 40.9874 | 48.3798 | 59.9598 | 41.8 | 40.9746 | 46.5105 | 60.0058 | 41.8 | 40.9661 | 46.5638 | 59.9943 | 41.8
40.9852 | 47.2855 | 60.0116 | 41.8 | 40.9897 | 47.8949 | 60.0174 | 41.8 | 40.9958 | 48.3782 | 59.9598 | 41.8 | 40.983 | 46.5087 | 60.0058 | 41.8 | 40.9744 | 46.5648 | 59.9943 | 41.8
40.9936 | 47.2862 | 60.0116 | 41.8 | 40.9981 | 47.8917 | 60.0174 | 41.8 | 41.0041 | 48.3767 | 59.9598 | 41.8 | 40.9913 | 46.5086 | 60.0058 | 41.8 | 40.9827 | 46.5658 | 59.9943 | 41.8
41.0019 | 47.2868 | 60.0116 | 41.8 | 41.0064 | 47.8885 | 60.0174 | 41.8 | 41.0125 | 48.3751 | 59.9655 | 41.8 | 40.9996 | 46.5086 | 60.0058 | 41.8 | 40.991 | 46.5663 | 59.9943 | 41.8
41.0102 | 47.2875 | 60.0116 | 41.8 | 41.0147 | 47.8824 | 60.0174 | 41.8 | 41.0208 | 48.3736 | 59.9655 | 41.8 | 41.0079 | 46.5075 | 60.0058 | 41.8 | 40.9994 | 46.5668 | 59.9943 | 41.8
41.0186 | 47.2882 | 60.0116 | 41.8 | 41.0231 | 47.8763 | 60.0174 | 41.8 | 41.0291 | 48.372 | 59.9655 | 41.8 | 41.0163 | 46.5064 | 60.0058 | 41.8 | 41.0078 | 46.5672 | 59.9943 | 41.8
41.0269 | 47.2889 | 60.0116 | 41.8 | 41.0314 | 47.8694 | 60.0174 | 41.8 | 41.0375 | 48.3705 | 59.9655 | 41.8 | 41.0246 | 46.5054 | 60.0058 | 41.8 | 41.0161 | 46.5677 | 59.9943 | 41.8
41.0352 | 47.2896 | 60.0116 | 41.8 | 41.0397 | 47.8626 | 60.0174 | 41.8 | 41.0458 | 48.3695 | 59.9655 | 41.8 | 41.033 | 46.5043 | 60.0058 | 41.8 | 41.0244 | 46.5667 | 59.9886 | 41.8
41.0436 | 47.2902 | 60.0116 | 41.8 | 41.048 | 47.8581 | 60.0174 | 41.8 | 41.0541 | 48.3686 | 59.9655 | 41.8 | 41.0413 | 46.5035 | 60.0058 | 41.8 | 41.0327 | 46.5656 | 59.9886 | 41.8
41.0519 | 47.2908 | 60.0116 | 41.8 | 41.0564 | 47.8535 | 60.0174 | 41.8 | 41.0625 | 48.3677 | 59.9655 | 41.8 | 41.0496 | 46.5027 | 60.0058 | 41.8 | 41.0411 | 46.5642 | 59.9886 | 41.8
41.0602 | 47.2908 | 60.0116 | 41.8 | 41.0647 | 47.8509 | 60.0174 | 41.8 | 41.0708 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0579 | 46.5019 | 60.0058 | 41.8 | 41.0494 | 46.5627 | 59.9886 | 41.8
41.0685 | 47.2908 | 60.0116 | 41.8 | 41.073 | 47.8483 | 60.0174 | 41.8 | 41.0792 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0663 | 46.5012 | 60.0058 | 41.8 | 41.0577 | 46.5616 | 59.9886 | 41.8
41.0769 | 47.2908 | 60.0116 | 41.8 | 41.0814 | 47.8457 | 60.0174 | 41.8 | 41.0875 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0746 | 46.5004 | 60.0058 | 41.8 | 41.066 | 46.5604 | 59.9886 | 41.8
41.0852 | 47.2908 | 60.0116 | 41.8 | 41.0897 | 47.843 | 60.0174 | 41.8 | 41.0958 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0829 | 46.4996 | 60.0058 | 41.8 | 41.0744 | 46.5605 | 59.9886 | 41.8
41.0935 | 47.2911 | 60.0116 | 41.8 | 41.098 | 47.8427 | 60.0174 | 41.8 | 41.1042 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0913 | 46.499 | 60.0058 | 41.8 | 41.0828 | 46.5606 | 59.9886 | 41.8
41.1019 | 47.2915 | 60.0116 | 41.8 | 41.1064 | 47.8424 | 60.0174 | 41.8 | 41.1125 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.0996 | 46.4985 | 60.0058 | 41.8 | 41.0911 | 46.5605 | 59.9886 | 41.8
41.1102 | 47.2918 | 60.0116 | 41.8 | 41.1147 | 47.8424 | 60.0174 | 41.8 | 41.1208 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.108 | 46.4979 | 60.0058 | 41.8 | 41.0994 | 46.5605 | 59.9886 | 41.8
41.1185 | 47.2921 | 60.0116 | 41.8 | 41.123 | 47.8424 | 60.0174 | 41.8 | 41.1292 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.1163 | 46.4973 | 60.0058 | 41.8 | 41.1077 | 46.5617 | 59.9886 | 41.8
41.1269 | 47.2924 | 60.0116 | 41.8 | 41.1313 | 47.8424 | 60.0174 | 41.8 | 41.1375 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.1246 | 46.4967 | 60.0058 | 41.8 | 41.1161 | 46.5629 | 59.9886 | 41.8
41.1352 | 47.2927 | 60.0116 | 41.8 | 41.1397 | 47.8424 | 60.0174 | 41.8 | 41.1459 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.1329 | 46.4962 | 60.0058 | 41.8 | 41.1244 | 46.5643 | 59.9886 | 41.8
41.1435 | 47.2881 | 60.0116 | 41.8 | 41.148 | 47.8401 | 60.0174 | 41.8 | 41.1542 | 48.3668 | 59.9655 | 41.8 | 41.1413 | 46.4956 | 60.0058 | 41.8 | 41.1328 | 46.5657 | 59.9886 | 41.8
41.1519 | 47.2834 | 60.0116 | 41.8 | 41.1563 | 47.8378 | 60.0174 | 41.8 | 41.1625 | 48.3678 | 59.9655 | 41.8 | 41.1496 | 46.495 | 60.0058 | 41.8 | 41.1411 | 46.5661 | 59.9886 | 41.8
41.1602 | 47.2787 | 60.0116 | 41.8 | 41.1647 | 47.8355 | 60.0174 | 41.8 | 41.1709 | 48.3689 | 59.9655 | 41.8 | 41.158 | 46.4944 | 60.0058 | 41.8 | 41.1494 | 46.5664 | 59.9886 | 41.8
41.1685 | 47.274 | 60.0116 | 41.8 | 41.173 | 47.8333 | 60.0174 | 41.8 | 41.1792 | 48.3699 | 59.9713 | 41.8 | 41.1663 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1578 | 46.5659 | 59.9886 | 41.8
41.1769 | 47.2651 | 60.0116 | 41.8 | 41.1813 | 47.8292 | 60.0174 | 41.8 | 41.1876 | 48.371 | 59.9713 | 41.8 | 41.1746 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1661 | 46.5655 | 59.9886 | 41.8
41.1852 | 47.2562 | 60.0116 | 41.8 | 41.1897 | 47.8251 | 60.0174 | 41.8 | 41.1959 | 48.3732 | 59.9713 | 41.8 | 41.1829 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1744 | 46.565 | 59.9886 | 41.8
41.1935 | 47.2456 | 60.0116 | 41.8 | 41.198 | 47.8211 | 60.0174 | 41.8 | 41.2042 | 48.3754 | 59.9713 | 41.8 | 41.1913 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1827 | 46.5646 | 59.9886 | 41.8
41.2019 | 47.235 | 60.0116 | 41.8 | 41.2063 | 47.8171 | 60.0174 | 41.8 | 41.2126 | 48.3776 | 59.9713 | 41.8 | 41.1996 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1911 | 46.5641 | 59.9886 | 41.8
41.2102 | 47.2244 | 60.0116 | 41.8 | 41.2147 | 47.8117 | 60.0174 | 41.8 | 41.2209 | 48.3798 | 59.9713 | 41.8 | 41.2079 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.1994 | 46.5636 | 59.9886 | 41.8
41.2185 | 47.2138 | 60.0116 | 41.8 | 41.223 | 47.8064 | 60.0174 | 41.8 | 41.2292 | 48.3762 | 59.9713 | 41.8 | 41.2162 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.2078 | 46.5613 | 59.9886 | 41.8
41.2268 | 47.2082 | 60.0116 | 41.8 | 41.2313 | 47.8033 | 60.0174 | 41.8 | 41.2376 | 48.3725 | 59.9713 | 41.8 | 41.2246 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.2161 | 46.559 | 59.9886 | 41.8
41.2352 | 47.2026 | 60.0116 | 41.8 | 41.2397 | 47.8002 | 60.0174 | 41.8 | 41.2459 | 48.365 | 59.9713 | 41.8 | 41.2329 | 46.4939 | 60.0058 | 41.8 | 41.2244 | 46.5572 | 59.9886 | 41.8
41.2435 | 47.197 | 60.0116 | 41.8 | 41.248 | 47.7964 | 60.0174 | 41.8 | 41.2542 | 48.3576 | 59.9713 | 41.8 | 41.2413 | 46.494 | 60.0058 | 41.8 | 41.2328 | 46.5555 | 59.9886 | 41.8
41.2518 | 47.1914 | 60.0116 | 41.8 | 41.2563 | 47.7926 | 60.0174 | 41.8 | 41.2626 | 48.3496 | 59.9713 | 41.8 | 41.2496 | 46.494 | 60.0058 | 41.8 | 41.2411 | 46.5532 | 59.9886 | 41.8
41.2602 | 47.1899 | 60.0116 | 41.8 | 41.2646 | 47.7906 | 60.0174 | 41.8 | 41.2709 | 48.3416 | 59.9713 | 41.8 | 41.2579 | 46.4941 | 60.0058 | 41.8 | 41.2495 | 46.5509 | 59.9886 | 41.8
41.2685 | 47.1883 | 60.0116 | 41.8 | 41.273 | 47.7885 | 60.0174 | 41.8 | 41.2793 | 48.3323 | 59.9713 | 41.8 | 41.2662 | 46.4941 | 60.0058 | 41.8 | 41.2578 | 46.549 | 59.9886 | 41.8
41.2768 | 47.1884 | 60.0116 | 41.8 | 41.2813 | 47.786 | 60.0174 | 41.8 | 41.2876 | 48.323 | 59.9713 | 41.8 | 41.2746 | 46.4942 | 60.0058 | 41.8 | 41.2661 | 46.5472 | 59.9886 | 41.8
41.2852 | 47.1885 | 60.0116 | 41.8 | 41.2896 | 47.7835 | 60.0174 | 41.8 | 41.2959 | 48.3137 | 59.9713 | 41.8 | 41.283 | 46.4942 | 60.0058 | 41.8 | 41.2744 | 46.5453 | 59.9886 | 41.8
41.2935 | 47.1882 | 60.0116 | 41.8 | 41.298 | 47.7824 | 60.0174 | 41.8 | 41.3043 | 48.3044 | 59.9713 | 41.8 | 41.2913 | 46.4942 | 60.0058 | 41.8 | 41.2828 | 46.5435 | 59.9886 | 41.8
41.3018 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.3063 | 47.7813 | 60.0174 | 41.8 | 41.3126 | 48.3009 | 59.9713 | 41.8 | 41.2996 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.2911 | 46.5436 | 59.9886 | 41.8
41.3102 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.3146 | 47.7802 | 60.0174 | 41.8 | 41.321 | 48.2975 | 59.9713 | 41.8 | 41.3079 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.2994 | 46.5437 | 59.9886 | 41.8
41.3185 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.323 | 47.7792 | 60.0174 | 41.8 | 41.3293 | 48.2967 | 59.9713 | 41.8 | 41.3163 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3078 | 46.5437 | 59.9886 | 41.8
41.3268 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.3313 | 47.7788 | 60.0174 | 41.8 | 41.3376 | 48.2959 | 59.9713 | 41.8 | 41.3246 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3161 | 46.5438 | 59.9886 | 41.8
41.3352 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.3396 | 47.7785 | 60.0174 | 41.8 | 41.3459 | 48.2961 | 59.9713 | 41.8 | 41.3329 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3245 | 46.5443 | 59.9886 | 41.8
41.3435 | 47.1877 | 60.0116 | 41.8 | 41.348 | 47.7781 | 60.0174 | 41.8 | 41.3543 | 48.2964 | 59.9713 | 41.8 | 41.3412 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3328 | 46.5448 | 59.9886 | 41.8
41.3518 | 47.1876 | 60.0116 | 41.8 | 41.3563 | 47.7777 | 60.0174 | 41.8 | 41.3626 | 48.2952 | 59.9713 | 41.8 | 41.3496 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3411 | 46.5448 | 59.9886 | 41.8
41.3602 | 47.1875 | 60.0116 | 41.8 | 41.3646 | 47.7779 | 60.0174 | 41.8 | 41.371 | 48.294 | 59.9713 | 41.8 | 41.3579 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3494 | 46.5448 | 59.9886 | 41.8
41.3685 | 47.1873 | 60.0116 | 41.8 | 41.373 | 47.778 | 60.0174 | 41.8 | 41.3793 | 48.2924 | 59.9713 | 41.8 | 41.3663 | 46.4943 | 60.0058 | 41.8 | 41.3578 | 46.5415 | 59.9886 | 41.8
41.3768 | 47.1877 | 60.0116 | 41.8 | 41.3813 | 47.7781 | 60.0174 | 41.8 | 41.3876 | 48.2908 | 59.9713 | 41.8 | 41.3746 | 46.4926 | 60.0058 | 41.8 | 41.3661 | 46.5382 | 59.9886 | 41.8
41.3852 | 47.1881 | 60.0116 | 41.8 | 41.3896 | 47.7781 | 60.0174 | 41.8 | 41.396 | 48.2887 | 59.9713 | 41.8 | 41.3829 | 46.4909 | 60.0058 | 41.8 | 41.3745 | 46.5347 | 59.9886 | 41.8
41.3935 | 47.1886 | 60.0116 | 41.8 | 41.3979 | 47.7782 | 60.0174 | 41.8 | 41.4043 | 48.2867 | 59.9713 | 41.8 | 41.3912 | 46.4888 | 60.0058 | 41.8 | 41.3828 | 46.5312 | 59.9886 | 41.8
41.4018 | 47.1892 | 60.0116 | 41.8 | 41.4063 | 47.7782 | 60.0174 | 41.8 | 41.4127 | 48.285 | 59.9713 | 41.8 | 41.3996 | 46.4866 | 60.0058 | 41.8 | 41.3911 | 46.528 | 59.9886 | 41.8
41.4101 | 47.1887 | 60.0116 | 41.8 | 41.4146 | 47.7781 | 60.0174 | 41.8 | 41.421 | 48.2833 | 59.9713 | 41.8 | 41.4079 | 46.4845 | 60.0058 | 41.8 | 41.3995 | 46.5248 | 59.9886 | 41.8
41.4185 | 47.1883 | 60.0116 | 41.8 | 41.4229 | 47.7779 | 60.0174 | 41.8 | 41.4293 | 48.2817 | 59.9713 | 41.8 | 41.4163 | 46.4823 | 60.0058 | 41.8 | 41.4078 | 46.5219 | 59.9886 | 41.8
41.4268 | 47.1879 | 60.0116 | 41.8 | 41.4313 | 47.7778 | 60.0174 | 41.8 | 41.4377 | 48.2802 | 59.9713 | 41.8 | 41.4246 | 46.4802 | 60.0058 | 41.8 | 41.4161 | 46.519 | 59.9886 | 41.8
41.4351 | 47.1874 | 60.0116 | 41.8 | 41.4396 | 47.7777 | 60.0174 | 41.8 | 41.446 | 48.2803 | 59.9713 | 41.8 | 41.4329 | 46.478 | 60.0058 | 41.8 | 41.4244 | 46.5166 | 59.9886 | 41.8
41.4435 | 47.185 | 60.0116 | 41.8 | 41.4479 | 47.7775 | 60.0174 | 41.8 | 41.4543 | 48.2805 | 59.9713 | 41.8 | 41.4412 | 46.4759 | 60.0058 | 41.8 | 41.4328 | 46.5142 | 59.9886 | 41.8
41.4518 | 47.1826 | 60.0116 | 41.8 | 41.4563 | 47.7774 | 60.0174 | 41.8 | 41.4627 | 48.2815 | 59.9713 | 41.8 | 41.4496 | 46.4737 | 60.0058 | 41.8 | 41.4412 | 46.513 | 59.9886 | 41.8
41.4601 | 47.1789 | 60.0116 | 41.8 | 41.4646 | 47.7774 | 60.0174 | 41.8 | 41.471 | 48.2825 | 59.9713 | 41.8 | 41.4579 | 46.4729 | 60.0058 | 41.8 | 41.4495 | 46.5118 | 59.9886 | 41.8
41.4685 | 47.1753 | 60.0116 | 41.8 | 41.4729 | 47.7773 | 60.0174 | 41.8 | 41.4794 | 48.2843 | 59.9713 | 41.8 | 41.4662 | 46.4721 | 60.0058 | 41.8 | 41.4578 | 46.5078 | 59.9886 | 41.8
41.4768 | 47.1712 | 60.0058 | 41.8 | 41.4812 | 47.7773 | 60.0174 | 41.8 | 41.4877 | 48.2861 | 59.9713 | 41.8 | 41.4745 | 46.4702 | 60.0058 | 41.8 | 41.4661 | 46.5037 | 59.9886 | 41.8
41.4851 | 47.1671 | 60.0058 | 41.8 | 41.4896 | 47.7772 | 60.0174 | 41.8 | 41.496 | 48.2875 | 59.9713 | 41.8 | 41.4829 | 46.4683 | 60.0058 | 41.8 | 41.4745 | 46.4992 | 59.9886 | 41.8
41.4935 | 47.1641 | 60.0058 | 41.8 | 41.4979 | 47.7765 | 60.0174 | 41.8 | 41.5044 | 48.289 | 59.9713 | 41.8 | 41.4913 | 46.4664 | 60.0058 | 41.8 | 41.4828 | 46.4947 | 59.9886 | 41.8
41.5018 | 47.161 | 60.0058 | 41.8 | 41.5062 | 47.7757 | 60.0174 | 41.8 | 41.5127 | 48.289 | 59.9655 | 41.8 | 41.4996 | 46.4645 | 60.0058 | 41.8 | 41.4911 | 46.4895 | 59.9886 | 41.8
41.5101 | 47.1579 | 60.0058 | 41.8 | 41.5146 | 47.775 | 60.0174 | 41.8 | 41.5211 | 48.289 | 59.9655 | 41.8 | 41.5079 | 46.4625 | 60.0058 | 41.8 | 41.4995 | 46.4843 | 59.9886 | 41.8
41.5185 | 47.1548 | 60.0058 | 41.8 | 41.5229 | 47.7742 | 60.0174 | 41.8 | 41.5294 | 48.2879 | 59.9655 | 41.8 | 41.5162 | 46.4606 | 60.0058 | 41.8 | 41.5078 | 46.4784 | 59.9886 | 41.8
41.5268 | 47.1537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5312 | 47.7734 | 60.0174 | 41.8 | 41.5377 | 48.2868 | 59.9655 | 41.8 | 41.5246 | 46.4587 | 60.0058 | 41.8 | 41.5162 | 46.4725 | 59.9886 | 41.8
41.5351 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5396 | 47.7726 | 60.0174 | 41.8 | 41.5461 | 48.2853 | 59.9655 | 41.8 | 41.5329 | 46.4568 | 60.0058 | 41.8 | 41.5245 | 46.4686 | 59.9886 | 41.8
41.5435 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5479 | 47.7717 | 60.0174 | 41.8 | 41.5544 | 48.2837 | 59.9655 | 41.8 | 41.5413 | 46.4552 | 60.0058 | 41.8 | 41.5328 | 46.4647 | 59.9886 | 41.8
41.5518 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5562 | 47.7708 | 60.0174 | 41.8 | 41.5627 | 48.2819 | 59.9655 | 41.8 | 41.5496 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5411 | 46.4637 | 59.9886 | 41.8
41.5601 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5646 | 47.7699 | 60.0174 | 41.8 | 41.5711 | 48.2801 | 59.9655 | 41.8 | 41.5579 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5495 | 46.4628 | 59.9886 | 41.8
41.5685 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5729 | 47.7691 | 60.0174 | 41.8 | 41.5794 | 48.2783 | 59.9655 | 41.8 | 41.5662 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5578 | 46.4621 | 59.9886 | 41.8
41.5768 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5812 | 47.7696 | 60.0174 | 41.8 | 41.5877 | 48.2764 | 59.9655 | 41.8 | 41.5746 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5662 | 46.4614 | 59.9886 | 41.8
41.5851 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5896 | 47.7701 | 60.0174 | 41.8 | 41.5961 | 48.275 | 59.9655 | 41.8 | 41.5829 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5745 | 46.4619 | 59.9886 | 41.8
41.5935 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.5979 | 47.7706 | 60.0174 | 41.8 | 41.6044 | 48.2735 | 59.9655 | 41.8 | 41.5912 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5828 | 46.4624 | 59.9886 | 41.8
41.6018 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6062 | 47.7711 | 60.0174 | 41.8 | 41.6128 | 48.2731 | 59.9655 | 41.8 | 41.5995 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5912 | 46.4623 | 59.9886 | 41.8
41.6101 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6145 | 47.7717 | 60.0174 | 41.8 | 41.6211 | 48.2727 | 59.9655 | 41.8 | 41.6079 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.5995 | 46.4621 | 59.9886 | 41.8
41.6185 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6229 | 47.7723 | 60.0174 | 41.8 | 41.6295 | 48.2723 | 59.9655 | 41.8 | 41.6162 | 46.4537 | 60.0058 | 41.8 | 41.6078 | 46.462 | 59.9886 | 41.8
41.6268 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6312 | 47.7736 | 60.0174 | 41.8 | 41.6378 | 48.272 | 59.9655 | 41.8 | 41.6246 | 46.4543 | 60.0058 | 41.8 | 41.6161 | 46.4619 | 59.9886 | 41.8
41.6351 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6395 | 47.7748 | 60.0174 | 41.8 | 41.6461 | 48.2718 | 59.9655 | 41.8 | 41.6329 | 46.455 | 60.0058 | 41.8 | 41.6245 | 46.4614 | 59.9886 | 41.8
41.6435 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6479 | 47.7761 | 60.0174 | 41.8 | 41.6544 | 48.2716 | 59.9655 | 41.8 | 41.6412 | 46.4557 | 60.0058 | 41.8 | 41.6328 | 46.461 | 59.9886 | 41.8
41.6518 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6562 | 47.7773 | 60.0174 | 41.8 | 41.6628 | 48.2702 | 59.9655 | 41.8 | 41.6495 | 46.4564 | 60.0058 | 41.8 | 41.6412 | 46.4604 | 59.9886 | 41.8
41.6601 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6645 | 47.778 | 60.0174 | 41.8 | 41.6711 | 48.2688 | 59.9655 | 41.8 | 41.6579 | 46.457 | 60.0058 | 41.8 | 41.6495 | 46.4597 | 59.9886 | 41.8
41.6684 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6729 | 47.7788 | 60.0174 | 41.8 | 41.6795 | 48.2678 | 59.9655 | 41.8 | 41.6662 | 46.4577 | 60.0058 | 41.8 | 41.6578 | 46.458 | 59.9886 | 41.8
41.6768 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6812 | 47.7775 | 60.0174 | 41.8 | 41.6878 | 48.2669 | 59.9655 | 41.8 | 41.6746 | 46.4584 | 60.0058 | 41.8 | 41.6662 | 46.4564 | 59.9886 | 41.8
41.6851 | 47.1526 | 60.0058 | 41.8 | 41.6895 | 47.7762 | 60.0174 | 41.8 | 41.6961 | 48.2658 | 59.9655 | 41.8 | 41.6829 | 46.4591 | 60.0058 | 41.8 | 41.6745 | 46.4574 | 59.9886 | 41.8
41.6934 | 47.1525 | 60.0058 | 41.8 | 41.6979 | 47.7727 | 60.0174 | 41.8 | 41.7045 | 48.2647 | 59.9655 | 41.8 | 41.6912 | 46.4562 | 60.0058 | 41.8 | 41.6829 | 46.4584 | 59.9886 | 41.8
41.7018 | 47.1524 | 60.0058 | 41.8 | 41.7062 | 47.7692 | 60.0174 | 41.8 | 41.7128 | 48.2639 | 59.9655 | 41.8 | 41.6996 | 46.4533 | 60.0058 | 41.8 | 41.6912 | 46.4595 | 59.9886 | 41.8
41.7101 | 47.1511 | 60.0058 | 41.8 | 41.7145 | 47.765 | 60.0174 | 41.8 | 41.7212 | 48.2631 | 59.9655 | 41.8 | 41.7079 | 46.4498 | 60.0058 | 41.8 | 41.6995 | 46.4605 | 59.9886 | 41.8
41.7184 | 47.1498 | 60.0058 | 41.8 | 41.7229 | 47.7608 | 60.0174 | 41.8 | 41.7295 | 48.2629 | 59.9655 | 41.8 | 41.7162 | 46.4462 | 60.0058 | 41.8 | 41.7079 | 46.4614 | 59.9886 | 41.8
41.7268 | 47.1485 | 60.0058 | 41.8 | 41.7312 | 47.7569 | 60.0174 | 41.8 | 41.7378 | 48.2627 | 59.9655 | 41.8 | 41.7245 | 46.4427 | 60.0058 | 41.8 | 41.7162 | 46.4622 | 59.9886 | 41.8
41.7351 | 47.1472 | 60.0058 | 41.8 | 41.7395 | 47.7529 | 60.0174 | 41.8 | 41.7462 | 48.2637 | 59.9655 | 41.8 | 41.7329 | 46.4391 | 60.0058 | 41.8 | 41.7245 | 46.4631 | 59.9886 | 41.8
41.7434 | 47.1459 | 60.0058 | 41.8 | 41.7478 | 47.749 | 60.0174 | 41.8 | 41.7545 | 48.2647 | 59.9655 | 41.8 | 41.7412 | 46.4356 | 60.0058 | 41.8 | 41.7328 | 46.4639 | 59.9886 | 41.8
41.7518 | 47.1446 | 60.0058 | 41.8 | 41.7562 | 47.745 | 60.0174 | 41.8 | 41.7628 | 48.2659 | 59.9655 | 41.8 | 41.7496 | 46.4321 | 60.0058 | 41.8 | 41.7412 | 46.4655 | 59.9886 | 41.8
41.7601 | 47.1433 | 60.0058 | 41.8 | 41.7645 | 47.7437 | 60.0174 | 41.8 | 41.7712 | 48.267 | 59.9655 | 41.8 | 41.7579 | 46.4285 | 60.0058 | 41.8 | 41.7495 | 46.4671 | 59.9886 | 41.8
41.7684 | 47.142 | 60.0058 | 41.8 | 41.7728 | 47.7424 | 60.0174 | 41.8 | 41.7795 | 48.2683 | 59.9655 | 41.8 | 41.7662 | 46.425 | 60.0058 | 41.8 | 41.7579 | 46.4668 | 59.9886 | 41.8
41.7768 | 47.1408 | 60.0058 | 41.8 | 41.7812 | 47.7433 | 60.0174 | 41.8 | 41.7879 | 48.2695 | 59.9655 | 41.8 | 41.7745 | 46.425 | 60.0058 | 41.8 | 41.7662 | 46.4665 | 59.9886 | 41.8
41.7851 | 47.1396 | 60.0058 | 41.8 | 41.7895 | 47.7442 | 60.0174 | 41.8 | 41.7962 | 48.27 | 59.9655 | 41.8 | 41.7829 | 46.425 | 60.0058 | 41.8 | 41.7745 | 46.4666 | 59.9886 | 41.8
41.7934 | 47.1396 | 60.0058 | 41.8 | 41.7978 | 47.745 | 60.0174 | 41.8 | 41.8045 | 48.2706 | 59.9655 | 41.8 | 41.7912 | 46.425 | 60.0058 | 41.8 | 41.7829 | 46.4668 | 59.9886 | 41.8
41.8018 | 47.1396 | 60.0058 | 41.8 | 41.8062 | 47.7459 | 60.0174 | 41.8 | 41.8129 | 48.2703 | 59.9655 | 41.8 | 41.7996 | 46.4251 | 60.0058 | 41.8 | 41.7912 | 46.4672 | 59.9886 | 41.8
41.8101 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8145 | 47.7465 | 60.0174 | 41.8 | 41.8212 | 48.2701 | 59.9655 | 41.8 | 41.8079 | 46.4252 | 60.0058 | 41.8 | 41.7996 | 46.4677 | 59.9886 | 41.8
41.8184 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8228 | 47.7472 | 60.0174 | 41.8 | 41.8296 | 48.2699 | 59.9655 | 41.8 | 41.8162 | 46.4253 | 60.0058 | 41.8 | 41.8079 | 46.4678 | 59.9886 | 41.8
41.8268 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8311 | 47.7444 | 60.0174 | 41.8 | 41.8379 | 48.2696 | 59.9655 | 41.8 | 41.8245 | 46.4246 | 60.0058 | 41.8 | 41.8162 | 46.468 | 59.9886 | 41.8
41.8351 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8395 | 47.7417 | 60.0174 | 41.8 | 41.8462 | 48.2692 | 59.9655 | 41.8 | 41.8329 | 46.424 | 60.0058 | 41.8 | 41.8245 | 46.4685 | 59.9886 | 41.8
41.8434 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8478 | 47.7384 | 60.0174 | 41.8 | 41.8546 | 48.2689 | 59.9655 | 41.8 | 41.8412 | 46.4233 | 60.0058 | 41.8 | 41.8329 | 46.469 | 59.9886 | 41.8
41.8518 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8561 | 47.735 | 60.0174 | 41.8 | 41.8629 | 48.2671 | 59.9655 | 41.8 | 41.8495 | 46.4227 | 60.0058 | 41.8 | 41.8412 | 46.4672 | 59.9886 | 41.8
41.8601 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8645 | 47.7317 | 60.0174 | 41.8 | 41.8712 | 48.2653 | 59.9655 | 41.8 | 41.8578 | 46.4223 | 60.0058 | 41.8 | 41.8495 | 46.4655 | 59.9886 | 41.8
41.8684 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8728 | 47.7283 | 60.0174 | 41.8 | 41.8796 | 48.264 | 59.9655 | 41.8 | 41.8662 | 46.4219 | 60.0058 | 41.8 | 41.8579 | 46.4631 | 59.9886 | 41.8
41.8768 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8811 | 47.7251 | 60.0174 | 41.8 | 41.8879 | 48.2627 | 59.9655 | 41.8 | 41.8745 | 46.4214 | 60.0058 | 41.8 | 41.8662 | 46.4608 | 59.9886 | 41.8
41.8851 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8895 | 47.7218 | 60.0174 | 41.8 | 41.8963 | 48.2603 | 59.9655 | 41.8 | 41.8829 | 46.4209 | 60.0058 | 41.8 | 41.8746 | 46.4585 | 59.9886 | 41.8
41.8934 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.8978 | 47.7181 | 60.0174 | 41.8 | 41.9046 | 48.258 | 59.9655 | 41.8 | 41.8912 | 46.4205 | 60.0058 | 41.8 | 41.8829 | 46.4563 | 59.9886 | 41.8
41.9018 | 47.1396 | 60.0116 | 41.8 | 41.9061 | 47.7143 | 60.0174 | 41.8 | 41.9129 | 48.2537 | 59.9655 | 41.8 | 41.8995 | 46.42 | 60.0058 | 41.8 | 41.8912 | 46.4542 | 59.9886 | 41.8
41.9101 | 47.1397 | 60.0116 | 41.8 | 41.9145 | 47.7139 | 60.0174 | 41.8 | 41.9213 | 48.2495 | 59.9655 | 41.8 | 41.9079 | 46.4166 | 60.0058 | 41.8 | 41.8995 | 46.452 | 59.9886 | 41.8
41.9184 | 47.1399 | 60.0116 | 41.8 | 41.9228 | 47.7135 | 60.0174 | 41.8 | 41.9296 | 48.2453 | 59.9655 | 41.8 | 41.9162 | 46.4133 | 60.0058 | 41.8 | 41.9079 | 46.4486 | 59.9886 | 41.8
41.9267 | 47.14 | 60.0116 | 41.8 | 41.9311 | 47.7131 | 60.0174 | 41.8 | 41.938 | 48.2411 | 59.9655 | 41.8 | 41.9246 | 46.4099 | 60.0058 | 41.8 | 41.9162 | 46.4452 | 59.9886 | 41.8
41.9351 | 47.1401 | 60.0116 | 41.8 | 41.9395 | 47.7127 | 60.0174 | 41.8 | 41.9463 | 48.2382 | 59.9655 | 41.8 | 41.9329 | 46.4066 | 60.0058 | 41.8 | 41.9246 | 46.4441 | 59.9886 | 41.8
41.9434 | 47.1405 | 60.0116 | 41.8 | 41.9478 | 47.7112 | 60.0174 | 41.8 | 41.9546 | 48.2354 | 59.9655 | 41.8 | 41.9412 | 46.403 | 60.0058 | 41.8 | 41.9329 | 46.4429 | 59.9886 | 41.8
41.9517 | 47.1408 | 60.0116 | 41.8 | 41.9561 | 47.7098 | 60.0174 | 41.8 | 41.963 | 48.2325 | 59.9655 | 41.8 | 41.9495 | 46.3994 | 60.0058 | 41.8 | 41.9412 | 46.442 | 59.9886 | 41.8
41.9601 | 47.1405 | 60.0116 | 41.8 | 41.9644 | 47.7082 | 60.0174 | 41.8 | 41.9713 | 48.2295 | 59.9655 | 41.8 | 41.9579 | 46.3958 | 60.0058 | 41.8 | 41.9496 | 46.441 | 59.9886 | 41.8
41.9684 | 47.1403 | 60.0116 | 41.8 | 41.9728 | 47.7066 | 60.0174 | 41.8 | 41.9796 | 48.2277 | 59.9655 | 41.8 | 41.9662 | 46.3922 | 60.0058 | 41.8 | 41.9579 | 46.4347 | 59.9886 | 41.8
41.9767 | 47.14 | 60.0116 | 41.8 | 41.9811 | 47.7056 | 60.0174 | 41.8 | 41.988 | 48.2259 | 59.9655 | 41.8 | 41.9745 | 46.3886 | 60.0058 | 41.8 | 41.9662 | 46.4283 | 59.9886 | 41.8
41.9851 | 47.1397 | 60.0116 | 41.8 | 41.9894 | 47.7045 | 60.0174 | 41.8 | 41.9963 | 48.2261 | 59.9655 | 41.8 | 41.9828 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 41.9745 | 46.421 | 59.9886 | 41.8
41.9934 | 47.1393 | 60.0116 | 41.8 | 41.9978 | 47.7035 | 60.0174 | 41.8 | 42.0047 | 48.2263 | 59.9655 | 41.8 | 41.9912 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 41.9829 | 46.4136 | 59.9886 | 41.8
42.0017 | 47.1389 | 60.0116 | 41.8 | 42.0061 | 47.7024 | 60.0174 | 41.8 | 42.013 | 48.2268 | 59.9655 | 41.8 | 41.9995 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 41.9913 | 46.4069 | 59.9886 | 41.8
42.0101 | 47.1394 | 60.0116 | 41.8 | 42.0144 | 47.7014 | 60.0174 | 41.8 | 42.0213 | 48.2273 | 59.9655 | 41.8 | 42.0079 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 41.9996 | 46.4002 | 59.9886 | 41.8
42.0184 | 47.1399 | 60.0116 | 41.8 | 42.0228 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0297 | 48.2278 | 59.9655 | 41.8 | 42.0162 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0079 | 46.3944 | 59.9886 | 41.8
42.0267 | 47.1401 | 60.0116 | 41.8 | 42.0311 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.038 | 48.2283 | 59.9655 | 41.8 | 42.0245 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0162 | 46.3887 | 59.9886 | 41.8
42.0351 | 47.1403 | 60.0116 | 41.8 | 42.0394 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0464 | 48.2288 | 59.9655 | 41.8 | 42.0328 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0246 | 46.3829 | 59.9886 | 41.8
42.0434 | 47.1412 | 60.0116 | 41.8 | 42.0478 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0547 | 48.2293 | 59.9655 | 41.8 | 42.0412 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0329 | 46.3771 | 59.9886 | 41.8
42.0517 | 47.142 | 60.0116 | 41.8 | 42.0561 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.063 | 48.2298 | 59.9655 | 41.8 | 42.0495 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0413 | 46.3768 | 59.9886 | 41.8
42.0601 | 47.1399 | 60.0116 | 41.8 | 42.0644 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0714 | 48.2303 | 59.9655 | 41.8 | 42.0579 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0496 | 46.3765 | 59.9886 | 41.8
42.0684 | 47.1377 | 60.0116 | 41.8 | 42.0728 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0797 | 48.2279 | 59.9655 | 41.8 | 42.0662 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0579 | 46.3776 | 59.9886 | 41.8
42.0767 | 47.1327 | 60.0116 | 41.8 | 42.0811 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.088 | 48.2255 | 59.9655 | 41.8 | 42.0745 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0663 | 46.3787 | 59.9886 | 41.8
42.085 | 47.1278 | 60.0116 | 41.8 | 42.0894 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.0964 | 48.2225 | 59.9655 | 41.8 | 42.0828 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0746 | 46.3799 | 59.9886 | 41.8
42.0934 | 47.1221 | 60.0116 | 41.8 | 42.0977 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.1047 | 48.2196 | 59.9655 | 41.8 | 42.0912 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0829 | 46.381 | 59.9886 | 41.8
42.1017 | 47.1163 | 60.0116 | 41.8 | 42.1061 | 47.7003 | 60.0174 | 41.8 | 42.1131 | 48.2166 | 59.9655 | 41.8 | 42.0995 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0912 | 46.3803 | 59.9886 | 41.8
42.11 | 47.1106 | 60.0116 | 41.8 | 42.1144 | 47.6996 | 60.0174 | 41.8 | 42.1214 | 48.2136 | 59.9655 | 41.8 | 42.1078 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.0996 | 46.3796 | 59.9886 | 41.8
42.1184 | 47.1049 | 60.0116 | 41.8 | 42.1227 | 47.699 | 60.0174 | 41.8 | 42.1297 | 48.2102 | 59.9655 | 41.8 | 42.1162 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1079 | 46.3787 | 59.9886 | 41.8
42.1267 | 47.0992 | 60.0116 | 41.8 | 42.1311 | 47.6942 | 60.0174 | 41.8 | 42.1381 | 48.2068 | 59.9655 | 41.8 | 42.1245 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1163 | 46.3777 | 59.9886 | 41.8
42.135 | 47.0935 | 60.0116 | 41.8 | 42.1394 | 47.6894 | 60.0174 | 41.8 | 42.1464 | 48.2005 | 59.9655 | 41.8 | 42.1329 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1246 | 46.3738 | 59.9886 | 41.8
42.1434 | 47.0908 | 60.0116 | 41.8 | 42.1477 | 47.6788 | 60.0174 | 41.8 | 42.1548 | 48.1941 | 59.9655 | 41.8 | 42.1412 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1329 | 46.3698 | 59.9886 | 41.8
42.1517 | 47.0881 | 60.0116 | 41.8 | 42.1561 | 47.6681 | 60.0174 | 41.8 | 42.1631 | 48.1886 | 59.9655 | 41.8 | 42.1495 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1413 | 46.3657 | 59.9886 | 41.8
42.16 | 47.0882 | 60.0116 | 41.8 | 42.1644 | 47.6574 | 60.0174 | 41.8 | 42.1714 | 48.183 | 59.9655 | 41.8 | 42.1578 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1496 | 46.3616 | 59.9886 | 41.8
42.1684 | 47.0883 | 60.0116 | 41.8 | 42.1727 | 47.6467 | 60.0174 | 41.8 | 42.1797 | 48.1777 | 59.9655 | 41.8 | 42.1662 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.158 | 46.3584 | 59.9886 | 41.8
42.1767 | 47.0885 | 60.0116 | 41.8 | 42.181 | 47.6361 | 60.0174 | 41.8 | 42.1881 | 48.1723 | 59.9655 | 41.8 | 42.1745 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1663 | 46.3551 | 59.9886 | 41.8
42.185 | 47.0887 | 60.0116 | 41.8 | 42.1894 | 47.6254 | 60.0174 | 41.8 | 42.1964 | 48.1671 | 59.9655 | 41.8 | 42.1829 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1746 | 46.3533 | 59.9886 | 41.8
42.1934 | 47.0888 | 60.0116 | 41.8 | 42.1977 | 47.6154 | 60.0174 | 41.8 | 42.2048 | 48.1618 | 59.9655 | 41.8 | 42.1912 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1829 | 46.3514 | 59.9886 | 41.8
42.2017 | 47.089 | 60.0116 | 41.8 | 42.206 | 47.6054 | 60.0174 | 41.8 | 42.2131 | 48.1569 | 59.9655 | 41.8 | 42.1995 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1913 | 46.3499 | 59.9828 | 41.8
42.21 | 47.0892 | 60.0116 | 41.8 | 42.2144 | 47.5994 | 60.0174 | 41.8 | 42.2214 | 48.152 | 59.9655 | 41.8 | 42.2078 | 46.385 | 60.0058 | 41.8 | 42.1996 | 46.3484 | 59.9828 | 41.8
42.2184 | 47.0894 | 60.0116 | 41.8 | 42.2227 | 47.5935 | 60.0174 | 41.8 | 42.2298 | 48.1496 | 59.9655 | 41.8 | 42.2162 | 46.3851 | 60.0058 | 41.8 | 42.2079 | 46.3495 | 59.9828 | 41.8
42.2267 | 47.0896 | 60.0116 | 41.8 | 42.231 | 47.5935 | 60.0174 | 41.8 | 42.2381 | 48.1471 | 59.9655 | 41.8 | 42.2245 | 46.3851 | 60.0058 | 41.8 | 42.2163 | 46.3506 | 59.9828 | 41.8
42.235 | 47.0898 | 60.0116 | 41.8 | 42.2394 | 47.5935 | 60.0174 | 41.8 | 42.2465 | 48.1466 | 59.9655 | 41.8 | 42.2328 | 46.3851 | 60.0058 | 41.8 | 42.2246 | 46.3515 | 59.9828 | 41.8
42.2434 | 47.09 | 60.0116 | 41.8 | 42.2477 | 47.5936 | 60.0174 | 41.8 | 42.2548 | 48.1461 | 59.9655 | 41.8 | 42.2411 | 46.3851 | 60.0058 | 41.8 | 42.233 | 46.3524 | 59.9828 | 41.8
42.2517 | 47.0903 | 60.0116 | 41.8 | 42.256 | 47.5936 | 60.0174 | 41.8 | 42.2632 | 48.1456 | 59.9655 | 41.8 | 42.2495 | 46.3852 | 60.0058 | 41.8 | 42.2413 | 46.3524 | 59.9828 | 41.8
42.26 | 47.0893 | 60.0116 | 41.8 | 42.2644 | 47.5937 | 60.0174 | 41.8 | 42.2715 | 48.1451 | 59.9655 | 41.8 | 42.2578 | 46.3852 | 60.0058 | 41.8 | 42.2496 | 46.3524 | 59.9828 | 41.8
42.2683 | 47.0884 | 60.0116 | 41.8 | 42.2727 | 47.5937 | 60.0174 | 41.8 | 42.2798 | 48.1442 | 59.9655 | 41.8 | 42.2662 | 46.3852 | 60.0058 | 41.8 | 42.258 | 46.3518 | 59.9828 | 41.8
42.2767 | 47.087 | 60.0116 | 41.8 | 42.281 | 47.5897 | 60.0174 | 41.8 | 42.2881 | 48.1433 | 59.9655 | 41.8 | 42.2745 | 46.3852 | 60.0058 | 41.8 | 42.2663 | 46.3511 | 59.9828 | 41.8
42.285 | 47.0856 | 60.0116 | 41.8 | 42.2894 | 47.5858 | 60.0174 | 41.8 | 42.2965 | 48.1424 | 59.9655 | 41.8 | 42.2828 | 46.3852 | 60.0058 | 41.8 | 42.2747 | 46.3505 | 59.9828 | 41.8
42.2933 | 47.0841 | 60.0116 | 41.8 | 42.2977 | 47.5818 | 60.0174 | 41.8 | 42.3048 | 48.1416 | 59.9655 | 41.8 | 42.2911 | 46.3848 | 60.0058 | 41.8 | 42.283 | 46.3498 | 59.9828 | 41.8
42.3017 | 47.0827 | 60.0116 | 41.8 | 42.306 | 47.5778 | 60.0174 | 41.8 | 42.3132 | 48.1412 | 59.9655 | 41.8 | 42.2995 | 46.3843 | 60.0058 | 41.8 | 42.2913 | 46.3477 | 59.9828 | 41.8
42.31 | 47.0813 | 60.0116 | 41.8 | 42.3143 | 47.5738 | 60.0174 | 41.8 | 42.3215 | 48.1408 | 59.9655 | 41.8 | 42.3078 | 46.3839 | 60.0058 | 41.8 | 42.2996 | 46.3455 | 59.9828 | 41.8
42.3183 | 47.0799 | 60.0116 | 41.8 | 42.3227 | 47.5699 | 60.0174 | 41.8 | 42.3298 | 48.1404 | 59.9655 | 41.8 | 42.3162 | 46.3834 | 60.0058 | 41.8 | 42.308 | 46.343 | 59.9828 | 41.8
42.3267 | 47.0784 | 60.0116 | 41.8 | 42.331 | 47.5658 | 60.0174 | 41.8 | 42.3382 | 48.1401 | 59.9655 | 41.8 | 42.3245 | 46.3833 | 60.0058 | 41.8 | 42.3163 | 46.3406 | 59.9828 | 41.8
42.335 | 47.0768 | 60.0116 | 41.8 | 42.3393 | 47.5618 | 60.0174 | 41.8 | 42.3465 | 48.1397 | 59.9655 | 41.8 | 42.3328 | 46.3831 | 60.0058 | 41.8 | 42.3246 | 46.3382 | 59.9828 | 41.8
42.3433 | 47.0764 | 60.0116 | 41.8 | 42.3477 | 47.5579 | 60.0174 | 41.8 | 42.3549 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3412 | 46.3793 | 60.0058 | 41.8 | 42.333 | 46.3359 | 59.9828 | 41.8
42.3517 | 47.0759 | 60.0116 | 41.8 | 42.356 | 47.554 | 60.0174 | 41.8 | 42.3632 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3495 | 46.3755 | 60.0058 | 41.8 | 42.3413 | 46.3336 | 59.9828 | 41.8
42.36 | 47.0751 | 60.0116 | 41.8 | 42.3643 | 47.5541 | 60.0174 | 41.8 | 42.3715 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3578 | 46.3718 | 60.0058 | 41.8 | 42.3497 | 46.3312 | 59.9828 | 41.8
42.3683 | 47.0744 | 60.0116 | 41.8 | 42.3727 | 47.5543 | 60.0174 | 41.8 | 42.3799 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3661 | 46.368 | 60.0058 | 41.8 | 42.358 | 46.3283 | 59.9828 | 41.8
42.3767 | 47.0735 | 60.0116 | 41.8 | 42.381 | 47.5544 | 60.0174 | 41.8 | 42.3882 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3745 | 46.3647 | 60.0058 | 41.8 | 42.3663 | 46.3254 | 59.9828 | 41.8
42.385 | 47.0726 | 60.0116 | 41.8 | 42.3893 | 47.5545 | 60.0174 | 41.8 | 42.3965 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3828 | 46.3613 | 60.0058 | 41.8 | 42.3747 | 46.3236 | 59.9828 | 41.8
42.3933 | 47.0718 | 60.0116 | 41.8 | 42.3977 | 47.5546 | 60.0174 | 41.8 | 42.4049 | 48.1394 | 59.9655 | 41.8 | 42.3912 | 46.358 | 60.0058 | 41.8 | 42.383 | 46.3218 | 59.9828 | 41.8
42.4017 | 47.071 | 60.0116 | 41.8 | 42.406 | 47.5548 | 60.0174 | 41.8 | 42.4132 | 48.1392 | 59.9655 | 41.8 | 42.3995 | 46.3546 | 60.0058 | 41.8 | 42.3914 | 46.3205 | 59.9828 | 41.8
42.41 | 47.0701 | 60.0116 | 41.8 | 42.4143 | 47.5549 | 60.0174 | 41.8 | 42.4216 | 48.139 | 59.9655 | 41.8 | 42.4078 | 46.3511 | 60.0058 | 41.8 | 42.3997 | 46.3192 | 59.9828 | 41.8
42.4183 | 47.0693 | 60.0116 | 41.8 | 42.4227 | 47.555 | 60.0174 | 41.8 | 42.4299 | 48.1389 | 59.9655 | 41.8 | 42.4161 | 46.3475 | 60.0058 | 41.8 | 42.408 | 46.318 | 59.9828 | 41.8
42.4266 | 47.0684 | 60.0116 | 41.8 | 42.431 | 47.5553 | 60.0174 | 41.8 | 42.4382 | 48.1387 | 59.9655 | 41.8 | 42.4245 | 46.3423 | 60.0058 | 41.8 | 42.4163 | 46.3167 | 59.9828 | 41.8
42.435 | 47.0675 | 60.0116 | 41.8 | 42.4393 | 47.5555 | 60.0174 | 41.8 | 42.4466 | 48.1386 | 59.9655 | 41.8 | 42.4328 | 46.3372 | 60.0058 | 41.8 | 42.4247 | 46.3154 | 59.9828 | 41.8
42.4433 | 47.0676 | 60.0116 | 41.8 | 42.4476 | 47.5558 | 60.0174 | 41.8 | 42.4549 | 48.1384 | 59.9655 | 41.8 | 42.4412 | 46.3325 | 60.0058 | 41.8 | 42.433 | 46.3141 | 59.9828 | 41.8
42.4516 | 47.0677 | 60.0116 | 41.8 | 42.456 | 47.556 | 60.0174 | 41.8 | 42.4633 | 48.139 | 59.9655 | 41.8 | 42.4495 | 46.3278 | 60.0058 | 41.8 | 42.4413 | 46.3134 | 59.9828 | 41.8
42.46 | 47.0672 | 60.0116 | 41.8 | 42.4643 | 47.5563 | 60.0174 | 41.8 | 42.4716 | 48.1395 | 59.9655 | 41.8 | 42.4578 | 46.3232 | 60.0058 | 41.8 | 42.4497 | 46.3127 | 59.9828 | 41.8
42.4683 | 47.0666 | 60.0116 | 41.8 | 42.4726 | 47.5566 | 60.0174 | 41.8 | 42.4799 | 48.1401 | 59.9655 | 41.8 | 42.4661 | 46.3185 | 60.0058 | 41.8 | 42.458 | 46.3112 | 59.9828 | 41.8
42.4766 | 47.066 | 60.0116 | 41.8 | 42.481 | 47.5568 | 60.0174 | 41.8 | 42.4883 | 48.1406 | 59.9655 | 41.8 | 42.4745 | 46.3122 | 60.0058 | 41.8 | 42.4664 | 46.3098 | 59.9828 | 41.8
42.485 | 47.0655 | 60.0116 | 41.8 | 42.4893 | 47.5571 | 60.0174 | 41.8 | 42.4966 | 48.1387 | 59.9655 | 41.8 | 42.4828 | 46.3059 | 60.0058 | 41.8 | 42.4747 | 46.3084 | 59.9828 | 41.8
42.4933 | 47.0649 | 60.0116 | 41.8 | 42.4976 | 47.5573 | 60.0174 | 41.8 | 42.5049 | 48.1368 | 59.9655 | 41.8 | 42.4911 | 46.3002 | 60.0058 | 41.8 | 42.483 | 46.3071 | 59.9828 | 41.8
42.5016 | 47.0643 | 60.0116 | 41.8 | 42.506 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.5133 | 48.1349 | 59.9655 | 41.8 | 42.4995 | 46.2944 | 60.0058 | 41.8 | 42.4914 | 46.3068 | 59.9828 | 41.8
42.51 | 47.0639 | 60.0116 | 41.8 | 42.5143 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.5216 | 48.133 | 59.9655 | 41.8 | 42.5078 | 46.2938 | 60.0058 | 41.8 | 42.4997 | 46.3065 | 59.9828 | 41.8
42.5183 | 47.0635 | 60.0116 | 41.8 | 42.5226 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.53 | 48.1287 | 59.9655 | 41.8 | 42.5161 | 46.2931 | 60.0058 | 41.8 | 42.5081 | 46.3062 | 59.9828 | 41.8
42.5266 | 47.0624 | 60.0116 | 41.8 | 42.5309 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.5383 | 48.1244 | 59.9655 | 41.8 | 42.5245 | 46.292 | 60.0058 | 41.8 | 42.5164 | 46.3058 | 59.9828 | 41.8
42.535 | 47.0613 | 60.0116 | 41.8 | 42.5393 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.5466 | 48.1194 | 59.9655 | 41.8 | 42.5328 | 46.291 | 60.0058 | 41.8 | 42.5247 | 46.3055 | 59.9828 | 41.8
42.5433 | 47.0589 | 60.0116 | 41.8 | 42.5476 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.555 | 48.1144 | 59.9655 | 41.8 | 42.5411 | 46.2899 | 60.0058 | 41.8 | 42.533 | 46.3052 | 59.9828 | 41.8
42.5516 | 47.0566 | 60.0116 | 41.8 | 42.5559 | 47.5576 | 60.0174 | 41.8 | 42.5633 | 48.1094 | 59.9655 | 41.8 | 42.5495 | 46.2888 | 60.0058 | 41.8 | 42.5414 | 46.3064 | 59.9828 | 41.8
42.56 | 47.0538 | 60.0116 | 41.8 | 42.5643 | 47.5577 | 60.0174 | 41.8 | 42.5717 | 48.1044 | 59.9655 | 41.8 | 42.5578 | 46.2893 | 60.0058 | 41.8 | 42.5497 | 46.3075 | 59.9828 | 41.8
42.5683 | 47.0509 | 60.0116 | 41.8 | 42.5726 | 47.5579 | 60.0174 | 41.8 | 42.58 | 48.102 | 59.9655 | 41.8 | 42.5662 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.558 | 46.3086 | 59.9828 | 41.8
42.5766 | 47.0481 | 60.0116 | 41.8 | 42.5809 | 47.558 | 60.0174 | 41.8 | 42.5883 | 48.0996 | 59.9655 | 41.8 | 42.5745 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.5664 | 46.3096 | 59.9828 | 41.8
42.5849 | 47.0452 | 60.0116 | 41.8 | 42.5893 | 47.5582 | 60.0174 | 41.8 | 42.5966 | 48.0957 | 59.9655 | 41.8 | 42.5828 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.5747 | 46.3065 | 59.9828 | 41.8
42.5933 | 47.0422 | 60.0116 | 41.8 | 42.5976 | 47.5583 | 60.0174 | 41.8 | 42.605 | 48.0918 | 59.9655 | 41.8 | 42.5911 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.5831 | 46.3034 | 59.9828 | 41.8
42.6016 | 47.0392 | 60.0116 | 41.8 | 42.6059 | 47.5585 | 60.0174 | 41.8 | 42.6133 | 48.0908 | 59.9655 | 41.8 | 42.5995 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.5914 | 46.3003 | 59.9828 | 41.8
42.6099 | 47.0369 | 60.0116 | 41.8 | 42.6143 | 47.5586 | 60.0174 | 41.8 | 42.6217 | 48.0897 | 59.9655 | 41.8 | 42.6078 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.5997 | 46.2972 | 59.9828 | 41.8
42.6183 | 47.0347 | 60.0116 | 41.8 | 42.6226 | 47.5588 | 60.0174 | 41.8 | 42.63 | 48.0887 | 59.9655 | 41.8 | 42.6161 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.6081 | 46.2938 | 59.9828 | 41.8
42.6266 | 47.0343 | 60.0116 | 41.8 | 42.6309 | 47.5589 | 60.0174 | 41.8 | 42.6384 | 48.0877 | 59.9655 | 41.8 | 42.6245 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.6164 | 46.2904 | 59.9828 | 41.8
42.6349 | 47.034 | 60.0116 | 41.8 | 42.6393 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6467 | 48.0867 | 59.9655 | 41.8 | 42.6328 | 46.2898 | 60.0058 | 41.8 | 42.6248 | 46.2869 | 59.9828 | 41.8
42.6433 | 47.0325 | 60.0116 | 41.8 | 42.6476 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.655 | 48.0857 | 59.9655 | 41.8 | 42.6411 | 46.2902 | 60.0058 | 41.8 | 42.6331 | 46.2834 | 59.9828 | 41.8
42.6516 | 47.031 | 60.0116 | 41.8 | 42.6559 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6634 | 48.0846 | 59.9655 | 41.8 | 42.6495 | 46.2906 | 60.0058 | 41.8 | 42.6414 | 46.2801 | 59.9828 | 41.8
42.6599 | 47.0294 | 60.0116 | 41.8 | 42.6642 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6717 | 48.0836 | 59.9655 | 41.8 | 42.6578 | 46.2905 | 60.0058 | 41.8 | 42.6497 | 46.2767 | 59.9828 | 41.8
42.6683 | 47.0279 | 60.0116 | 41.8 | 42.6726 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6801 | 48.0832 | 59.9655 | 41.8 | 42.6661 | 46.2904 | 60.0058 | 41.8 | 42.6581 | 46.2765 | 59.9828 | 41.8
42.6766 | 47.0263 | 60.0116 | 41.8 | 42.6809 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6884 | 48.0828 | 59.9655 | 41.8 | 42.6744 | 46.2889 | 60.0058 | 41.8 | 42.6664 | 46.2762 | 59.9828 | 41.8
42.6849 | 47.0247 | 60.0116 | 41.8 | 42.6892 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.6967 | 48.0819 | 59.9655 | 41.8 | 42.6828 | 46.2874 | 60.0058 | 41.8 | 42.6747 | 46.2754 | 59.9828 | 41.8
42.6933 | 47.0214 | 60.0116 | 41.8 | 42.6976 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.705 | 48.081 | 59.9655 | 41.8 | 42.6911 | 46.2858 | 60.0058 | 41.8 | 42.6831 | 46.2745 | 59.9828 | 41.8
42.7016 | 47.0181 | 60.0116 | 41.8 | 42.7059 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7134 | 48.0801 | 59.9655 | 41.8 | 42.6995 | 46.2843 | 60.0058 | 41.8 | 42.6914 | 46.2739 | 59.9828 | 41.8
42.7099 | 47.0148 | 60.0116 | 41.8 | 42.7142 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7217 | 48.0792 | 59.9655 | 41.8 | 42.7078 | 46.2828 | 60.0058 | 41.8 | 42.6998 | 46.2734 | 59.9828 | 41.8
42.7183 | 47.0115 | 60.0116 | 41.8 | 42.7226 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7301 | 48.0783 | 59.9655 | 41.8 | 42.7161 | 46.2813 | 60.0058 | 41.8 | 42.7081 | 46.2729 | 59.9828 | 41.8
42.7266 | 47.0099 | 60.0116 | 41.8 | 42.7309 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7384 | 48.0774 | 59.9655 | 41.8 | 42.7244 | 46.2779 | 60.0058 | 41.8 | 42.7164 | 46.2724 | 59.9828 | 41.8
42.7349 | 47.0083 | 60.0116 | 41.8 | 42.7392 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7467 | 48.0767 | 59.9655 | 41.8 | 42.7328 | 46.2746 | 60.0058 | 41.8 | 42.7248 | 46.2718 | 59.9828 | 41.8
42.7433 | 47.0068 | 60.0116 | 41.8 | 42.7476 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7551 | 48.076 | 59.9655 | 41.8 | 42.7411 | 46.2713 | 60.0058 | 41.8 | 42.7331 | 46.2711 | 59.9828 | 41.8
42.7516 | 47.0052 | 60.0116 | 41.8 | 42.7559 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7634 | 48.0761 | 59.9655 | 41.8 | 42.7495 | 46.268 | 60.0058 | 41.8 | 42.7415 | 46.2701 | 59.9828 | 41.8
42.7599 | 47.003 | 60.0116 | 41.8 | 42.7642 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7718 | 48.0763 | 59.9655 | 41.8 | 42.7578 | 46.2661 | 60.0058 | 41.8 | 42.7498 | 46.2691 | 59.9828 | 41.8
42.7682 | 47.0008 | 60.0116 | 41.8 | 42.7726 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7801 | 48.0764 | 59.9655 | 41.8 | 42.7661 | 46.2641 | 60.0058 | 41.8 | 42.7581 | 46.2683 | 59.9828 | 41.8
42.7766 | 46.9999 | 60.0116 | 41.8 | 42.7809 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7885 | 48.0766 | 59.9655 | 41.8 | 42.7745 | 46.2622 | 60.0058 | 41.8 | 42.7664 | 46.2676 | 59.9828 | 41.8
42.7849 | 46.9989 | 60.0116 | 41.8 | 42.7892 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.7968 | 48.0762 | 59.9655 | 41.8 | 42.7828 | 46.2603 | 60.0058 | 41.8 | 42.7748 | 46.2668 | 59.9828 | 41.8
42.7932 | 46.9977 | 60.0116 | 41.8 | 42.7975 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8051 | 48.0758 | 59.9655 | 41.8 | 42.7911 | 46.2583 | 60.0058 | 41.8 | 42.7831 | 46.2661 | 59.9828 | 41.8
42.8016 | 46.9964 | 60.0116 | 41.8 | 42.8059 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8134 | 48.0755 | 59.9655 | 41.8 | 42.7994 | 46.2564 | 60.0058 | 41.8 | 42.7914 | 46.2654 | 59.9828 | 41.8
42.8099 | 46.9953 | 60.0116 | 41.8 | 42.8142 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8218 | 48.0751 | 59.9655 | 41.8 | 42.8078 | 46.2554 | 60.0058 | 41.8 | 42.7998 | 46.2646 | 59.9828 | 41.8
42.8182 | 46.9943 | 60.0116 | 41.8 | 42.8225 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8301 | 48.0745 | 59.9655 | 41.8 | 42.8161 | 46.2544 | 60.0058 | 41.8 | 42.8081 | 46.2639 | 59.9828 | 41.8
42.8266 | 46.9932 | 60.0116 | 41.8 | 42.8309 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8385 | 48.074 | 59.9655 | 41.8 | 42.8245 | 46.2533 | 60.0058 | 41.8 | 42.8165 | 46.2631 | 59.9828 | 41.8
42.8349 | 46.9921 | 60.0116 | 41.8 | 42.8392 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8468 | 48.0734 | 59.9655 | 41.8 | 42.8328 | 46.2521 | 60.0058 | 41.8 | 42.8248 | 46.2627 | 59.9828 | 41.8
42.8432 | 46.9917 | 60.0116 | 41.8 | 42.8475 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8551 | 48.0729 | 59.9655 | 41.8 | 42.8411 | 46.2511 | 60.0058 | 41.8 | 42.8331 | 46.2623 | 59.9828 | 41.8
42.8516 | 46.9913 | 60.0116 | 41.8 | 42.8559 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8635 | 48.0724 | 59.9655 | 41.8 | 42.8494 | 46.2501 | 60.0058 | 41.8 | 42.8415 | 46.261 | 59.9828 | 41.8
42.8599 | 46.9916 | 60.0116 | 41.8 | 42.8642 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8718 | 48.0718 | 59.9655 | 41.8 | 42.8578 | 46.2493 | 60.0058 | 41.8 | 42.8498 | 46.2596 | 59.9828 | 41.8
42.8682 | 46.9918 | 60.0116 | 41.8 | 42.8725 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8802 | 48.0695 | 59.9655 | 41.8 | 42.8661 | 46.2484 | 60.0058 | 41.8 | 42.8582 | 46.2583 | 59.9828 | 41.8
42.8766 | 46.9924 | 60.0116 | 41.8 | 42.8808 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8885 | 48.0671 | 59.9655 | 41.8 | 42.8745 | 46.2465 | 60.0058 | 41.8 | 42.8665 | 46.257 | 59.9828 | 41.8
42.8849 | 46.9929 | 60.0116 | 41.8 | 42.8892 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.8969 | 48.0648 | 59.9655 | 41.8 | 42.8828 | 46.2445 | 60.0058 | 41.8 | 42.8748 | 46.2561 | 59.9828 | 41.8
42.8932 | 46.9932 | 60.0116 | 41.8 | 42.8975 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9052 | 48.0625 | 59.9655 | 41.8 | 42.8911 | 46.2432 | 60.0058 | 41.8 | 42.8831 | 46.2551 | 59.9828 | 41.8
42.9016 | 46.9936 | 60.0116 | 41.8 | 42.9058 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9135 | 48.0604 | 59.9655 | 41.8 | 42.8994 | 46.2418 | 60.0058 | 41.8 | 42.8915 | 46.2542 | 59.9828 | 41.8
42.9099 | 46.9943 | 60.0116 | 41.8 | 42.9142 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9218 | 48.0583 | 59.9655 | 41.8 | 42.9078 | 46.2402 | 60.0058 | 41.8 | 42.8998 | 46.2532 | 59.9828 | 41.8
42.9182 | 46.995 | 60.0116 | 41.8 | 42.9225 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9302 | 48.0563 | 59.9655 | 41.8 | 42.9161 | 46.2385 | 60.0058 | 41.8 | 42.9081 | 46.2498 | 59.9828 | 41.8
42.9265 | 46.9931 | 60.0116 | 41.8 | 42.9308 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9385 | 48.0542 | 59.9655 | 41.8 | 42.9244 | 46.2362 | 60.0058 | 41.8 | 42.9165 | 46.2464 | 59.9828 | 41.8
42.9349 | 46.9912 | 60.0116 | 41.8 | 42.9392 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9469 | 48.0529 | 59.9655 | 41.8 | 42.9327 | 46.2339 | 60.0058 | 41.8 | 42.9248 | 46.2444 | 59.9828 | 41.8
42.9432 | 46.9889 | 60.0116 | 41.8 | 42.9475 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9552 | 48.0515 | 59.9655 | 41.8 | 42.9411 | 46.231 | 60.0058 | 41.8 | 42.9332 | 46.2423 | 59.9828 | 41.8
42.9515 | 46.9866 | 60.0116 | 41.8 | 42.9558 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9635 | 48.0525 | 59.9655 | 41.8 | 42.9495 | 46.228 | 60.0058 | 41.8 | 42.9415 | 46.2409 | 59.9828 | 41.8
42.9599 | 46.9832 | 60.0116 | 41.8 | 42.9642 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9719 | 48.0535 | 59.9655 | 41.8 | 42.9578 | 46.2258 | 60.0058 | 41.8 | 42.9498 | 46.2396 | 59.9828 | 41.8
42.9682 | 46.9797 | 60.0116 | 41.8 | 42.9725 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9802 | 48.0506 | 59.9655 | 41.8 | 42.9661 | 46.2237 | 60.0058 | 41.8 | 42.9582 | 46.2385 | 59.9828 | 41.8
42.9765 | 46.9763 | 60.0116 | 41.8 | 42.9808 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9886 | 48.0477 | 59.9655 | 41.8 | 42.9744 | 46.2215 | 60.0058 | 41.8 | 42.9665 | 46.2375 | 59.9828 | 41.8
42.9849 | 46.9729 | 60.0116 | 41.8 | 42.9892 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 42.9969 | 48.0399 | 59.9655 | 41.8 | 42.9828 | 46.2193 | 60.0058 | 41.8 | 42.9749 | 46.2333 | 59.9828 | 41.8
42.9932 | 46.9685 | 60.0116 | 41.8 | 42.9975 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0052 | 48.032 | 59.9655 | 41.8 | 42.9911 | 46.2173 | 60.0058 | 41.8 | 42.9832 | 46.229 | 59.9828 | 41.8
43.0015 | 46.9641 | 60.0116 | 41.8 | 43.0058 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0136 | 48.0241 | 59.9655 | 41.8 | 42.9995 | 46.2152 | 60.0058 | 41.8 | 42.9915 | 46.2273 | 59.9828 | 41.8
43.0099 | 46.9617 | 60.0116 | 41.8 | 43.0141 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0219 | 48.0162 | 59.9655 | 41.8 | 43.0078 | 46.2151 | 60.0058 | 41.8 | 42.9998 | 46.2256 | 59.9828 | 41.8
43.0182 | 46.9594 | 60.0116 | 41.8 | 43.0225 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0302 | 48.0076 | 59.9655 | 41.8 | 43.0161 | 46.2149 | 60.0058 | 41.8 | 43.0082 | 46.2238 | 59.9828 | 41.8
43.0265 | 46.957 | 60.0116 | 41.8 | 43.0308 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0386 | 47.9991 | 59.9655 | 41.8 | 43.0244 | 46.2153 | 60.0058 | 41.8 | 43.0165 | 46.2221 | 59.9828 | 41.8
43.0349 | 46.9547 | 60.0116 | 41.8 | 43.0391 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0469 | 47.9905 | 59.9655 | 41.8 | 43.0328 | 46.2156 | 60.0058 | 41.8 | 43.0248 | 46.2196 | 59.9828 | 41.8
43.0432 | 46.9532 | 60.0116 | 41.8 | 43.0475 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0553 | 47.9819 | 59.9655 | 41.8 | 43.0411 | 46.2157 | 60.0058 | 41.8 | 43.0332 | 46.2172 | 59.9828 | 41.8
43.0515 | 46.9517 | 60.0116 | 41.8 | 43.0558 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0636 | 47.9771 | 59.9655 | 41.8 | 43.0494 | 46.2158 | 60.0058 | 41.8 | 43.0415 | 46.214 | 59.9828 | 41.8
43.0599 | 46.9505 | 60.0116 | 41.8 | 43.0641 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0719 | 47.9724 | 59.9655 | 41.8 | 43.0577 | 46.2158 | 60.0058 | 41.8 | 43.0499 | 46.2108 | 59.9828 | 41.8
43.0682 | 46.9492 | 60.0116 | 41.8 | 43.0725 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0803 | 47.9727 | 59.9655 | 41.8 | 43.0661 | 46.2159 | 60.0058 | 41.8 | 43.0582 | 46.2101 | 59.9828 | 41.8
43.0765 | 46.9486 | 60.0116 | 41.8 | 43.0808 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.0886 | 47.9729 | 59.9655 | 41.8 | 43.0744 | 46.217 | 60.0058 | 41.8 | 43.0665 | 46.2094 | 59.9828 | 41.8
43.0849 | 46.9479 | 60.0116 | 41.8 | 43.0891 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.097 | 47.9732 | 59.9655 | 41.8 | 43.0828 | 46.2182 | 60.0058 | 41.8 | 43.0749 | 46.2088 | 59.9828 | 41.8
43.0932 | 46.9481 | 60.0116 | 41.8 | 43.0975 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.1053 | 47.9734 | 59.9655 | 41.8 | 43.0911 | 46.2184 | 60.0058 | 41.8 | 43.0832 | 46.2081 | 59.9828 | 41.8
43.1015 | 46.9482 | 60.0116 | 41.8 | 43.1058 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.1136 | 47.9733 | 59.9655 | 41.8 | 43.0994 | 46.2186 | 60.0058 | 41.8 | 43.0916 | 46.2074 | 59.9828 | 41.8
43.1099 | 46.9483 | 60.0116 | 41.8 | 43.1141 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.122 | 47.9731 | 59.9655 | 41.8 | 43.1077 | 46.219 | 60.0058 | 41.8 | 43.0999 | 46.2067 | 59.9828 | 41.8
43.1182 | 46.9484 | 60.0116 | 41.8 | 43.1225 | 47.559 | 60.0174 | 41.8 | 43.1303 | 47.9729 | 59.9655 | 41.8 | 43.1161 | 46.2195 | 60.0058 | 41.8 | 43.1082 | 46.206 | 59.9828 | 41.8
43.1265 | 46.9469 | 60.0116 | 41.8 | 43.1308 | 47.5596 | 60.0174 | 41.8 | 43.1386 | 47.9727 | 59.9655 | 41.8 | 43.1244 | 46.2208 | 60.0058 | 41.8 | 43.1166 | 46.2053 | 59.9828 | 41.8
43.1348 | 46.9455 | 60.0116 | 41.8 | 43.1391 | 47.5602 | 60.0174 | 41.8 | 43.147 | 47.9725 | 59.9655 | 41.8 | 43.1328 | 46.2222 | 60.0058 | 41.8 | 43.1249 | 46.2045 | 59.9828 | 41.8
43.1432 | 46.9417 | 60.0116 | 41.8 | 43.1474 | 47.5608 | 60.0174 | 41.8 | 43.1553 | 47.9722 | 59.9655 | 41.8 | 43.1411 | 46.2232 | 60.0058 | 41.8 | 43.1332 | 46.2038 | 59.9828 | 41.8
43.1515 | 46.938 | 60.0116 | 41.8 | 43.1558 | 47.5614 | 60.0174 | 41.8 | 43.1637 | 47.9718 | 59.9655 | 41.8 | 43.1494 | 46.2241 | 60.0058 | 41.8 | 43.1415 | 46.2021 | 59.9828 | 41.8
43.1598 | 46.9342 | 60.0116 | 41.8 | 43.1641 | 47.5621 | 60.0174 | 41.8 | 43.172 | 47.9713 | 59.9655 | 41.8 | 43.1578 | 46.223 | 60.0058 | 41.8 | 43.1499 | 46.2003 | 59.9828 | 41.8
43.1682 | 46.9304 | 60.0116 | 41.8 | 43.1724 | 47.5629 | 60.0174 | 41.8 | 43.1803 | 47.9709 | 59.9655 | 41.8 | 43.1661 | 46.2218 | 60.0058 | 41.8 | 43.1582 | 46.1986 | 59.9828 | 41.8
43.1765 | 46.9257 | 60.0116 | 41.8 | 43.1808 | 47.5636 | 60.0174 | 41.8 | 43.1887 | 47.9704 | 59.9655 | 41.8 | 43.1744 | 46.2204 | 60.0058 | 41.8 | 43.1666 | 46.1969 | 59.9828 | 41.8
43.1848 | 46.921 | 60.0116 | 41.8 | 43.1891 | 47.5643 | 60.0174 | 41.8 | 43.197 | 47.9704 | 59.9655 | 41.8 | 43.1827 | 46.219 | 60.0058 | 41.8 | 43.1749 | 46.1954 | 59.9828 | 41.8
43.1932 | 46.9138 | 60.0116 | 41.8 | 43.1974 | 47.5651 | 60.0174 | 41.8 | 43.2054 | 47.9704 | 59.9655 | 41.8 | 43.1911 | 46.2178 | 60.0058 | 41.8 | 43.1832 | 46.1939 | 59.9828 | 41.8
43.2015 | 46.9065 | 60.0116 | 41.8 | 43.2057 | 47.5658 | 60.0174 | 41.8 | 43.2137 | 47.9686 | 59.9655 | 41.8 | 43.1994 | 46.2166 | 60.0058 | 41.8 | 43.1916 | 46.1924 | 59.9828 | 41.8
43.2098 | 46.9014 | 60.0116 | 41.8 | 43.2141 | 47.5623 | 60.0174 | 41.8 | 43.222 | 47.9667 | 59.9655 | 41.8 | 43.2078 | 46.2154 | 60.0058 | 41.8 | 43.1999 | 46.1909 | 59.9828 | 41.8
43.2182 | 46.8962 | 60.0116 | 41.8 | 43.2224 | 47.5588 | 60.0174 | 41.8 | 43.2303 | 47.9649 | 59.9655 | 41.8 | 43.2161 | 46.2143 | 60.0058 | 41.8 | 43.2083 | 46.1908 | 59.9828 | 41.8
43.2265 | 46.8931 | 60.0116 | 41.8 | 43.2307 | 47.5553 | 60.0174 | 41.8 | 43.2387 | 47.963 | 59.9655 | 41.8 | 43.2244 | 46.214 | 60.0058 | 41.8 | 43.2166 | 46.1907 | 59.9828 | 41.8
43.2348 | 46.8899 | 60.0116 | 41.8 | 43.2391 | 47.5517 | 60.0174 | 41.8 | 43.247 | 47.9612 | 59.9655 | 41.8 | 43.2327 | 46.2136 | 60.0058 | 41.8 | 43.2249 | 46.1922 | 59.9828 | 41.8
43.2432 | 46.8868 | 60.0116 | 41.8 | 43.2474 | 47.5481 | 60.0174 | 41.8 | 43.2554 | 47.9594 | 59.9655 | 41.8 | 43.2411 | 46.2134 | 60.0058 | 41.8 | 43.2333 | 46.1937 | 59.9828 | 41.8
43.2515 | 46.8837 | 60.0116 | 41.8 | 43.2557 | 47.5444 | 60.0174 | 41.8 | 43.2637 | 47.9575 | 59.9655 | 41.8 | 43.2494 | 46.2131 | 60.0058 | 41.8 | 43.2416 | 46.1952 | 59.9828 | 41.8
43.2598 | 46.8814 | 60.0116 | 41.8 | 43.2641 | 47.5407 | 60.0174 | 41.8 | 43.2721 | 47.9557 | 59.9655 | 41.8 | 43.2578 | 46.2117 | 60.0058 | 41.8 | 43.2499 | 46.1967 | 59.9828 | 41.8
43.2682 | 46.879 | 60.0116 | 41.8 | 43.2724 | 47.537 | 60.0174 | 41.8 | 43.2804 | 47.9538 | 59.9655 | 41.8 | 43.2661 | 46.2103 | 60.0058 | 41.8 | 43.2582 | 46.1977 | 59.9828 | 41.8
43.2765 | 46.8794 | 60.0116 | 41.8 | 43.2807 | 47.5334 | 60.0174 | 41.8 | 43.2887 | 47.952 | 59.9655 | 41.8 | 43.2744 | 46.2079 | 60.0058 | 41.8 | 43.2666 | 46.1986 | 59.9828 | 41.8
43.2848 | 46.8798 | 60.0116 | 41.8 | 43.2891 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.2971 | 47.952 | 59.9655 | 41.8 | 43.2827 | 46.2054 | 60.0058 | 41.8 | 43.2749 | 46.1994 | 59.9828 | 41.8
43.2931 | 46.8795 | 60.0116 | 41.8 | 43.2974 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3054 | 47.952 | 59.9655 | 41.8 | 43.2911 | 46.202 | 60.0058 | 41.8 | 43.2833 | 46.2002 | 59.9828 | 41.8
43.3015 | 46.8791 | 60.0116 | 41.8 | 43.3057 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3138 | 47.9514 | 59.9655 | 41.8 | 43.2994 | 46.1987 | 60.0058 | 41.8 | 43.2916 | 46.1994 | 59.9828 | 41.8
43.3098 | 46.8787 | 60.0116 | 41.8 | 43.3141 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3221 | 47.9509 | 59.9655 | 41.8 | 43.3077 | 46.1949 | 60.0058 | 41.8 | 43.2999 | 46.1986 | 59.9828 | 41.8
43.3181 | 46.8783 | 60.0116 | 41.8 | 43.3224 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3304 | 47.9504 | 59.9655 | 41.8 | 43.316 | 46.1912 | 60.0058 | 41.8 | 43.3083 | 46.1974 | 59.9828 | 41.8
43.3265 | 46.878 | 60.0116 | 41.8 | 43.3307 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3387 | 47.9499 | 59.9655 | 41.8 | 43.3244 | 46.1891 | 60.0058 | 41.8 | 43.3166 | 46.1963 | 59.9828 | 41.8
43.3348 | 46.8776 | 60.0116 | 41.8 | 43.3391 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3471 | 47.9494 | 59.9655 | 41.8 | 43.3327 | 46.1869 | 60.0058 | 41.8 | 43.325 | 46.1951 | 59.9828 | 41.8
43.3431 | 46.8772 | 60.0116 | 41.8 | 43.3474 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3554 | 47.9489 | 59.9655 | 41.8 | 43.3411 | 46.1859 | 60.0058 | 41.8 | 43.3333 | 46.1939 | 59.9828 | 41.8
43.3515 | 46.8769 | 60.0116 | 41.8 | 43.3557 | 47.5297 | 60.0174 | 41.8 | 43.3638 | 47.9484 | 59.9655 | 41.8 | 43.3494 | 46.1849 | 60.0058 | 41.8 | 43.3416 | 46.1929 | 59.9828 | 41.8
43.3598 | 46.8765 | 60.0116 | 41.8 | 43.364 | 47.5239 | 60.0174 | 41.8 | 43.3721 | 47.9478 | 59.9655 | 41.8 | 43.3577 | 46.1824 | 60.0058 | 41.8 | 43.35 | 46.1919 | 59.9828 | 41.8
43.3681 | 46.8761 | 60.0116 | 41.8 | 43.3724 | 47.5181 | 60.0174 | 41.8 | 43.3804 | 47.9473 | 59.9655 | 41.8 | 43.3661 | 46.1799 | 60.0058 | 41.8 | 43.3583 | 46.1908 | 59.9828 | 41.8
43.3765 | 46.8766 | 60.0116 | 41.8 | 43.3807 | 47.507 | 60.0174 | 41.8 | 43.3888 | 47.9468 | 59.9655 | 41.8 | 43.3744 | 46.1781 | 60.0058 | 41.8 | 43.3666 | 46.1897 | 59.9828 | 41.8
43.3848 | 46.8772 | 60.0116 | 41.8 | 43.389 | 47.4958 | 60.0174 | 41.8 | 43.3971 | 47.9468 | 59.9655 | 41.8 | 43.3828 | 46.1763 | 60.0058 | 41.8 | 43.3749 | 46.1888 | 59.9828 | 41.8
43.3931 | 46.8778 | 60.0116 | 41.8 | 43.3974 | 47.4847 | 60.0174 | 41.8 | 43.4055 | 47.9468 | 59.9655 | 41.8 | 43.3911 | 46.1745 | 60.0058 | 41.8 | 43.3833 | 46.1879 | 59.9828 | 41.8
43.4015 | 46.8784 | 60.0116 | 41.8 | 43.4057 | 47.4735 | 60.0174 | 41.8 | 43.4138 | 47.9468 | 59.9655 | 41.8 | 43.3994 | 46.1727 | 60.0058 | 41.8 | 43.3916 | 46.1854 | 59.9828 | 41.8
43.4098 | 46.8799 | 60.0116 | 41.8 | 43.414 | 47.4624 | 60.0174 | 41.8 | 43.4221 | 47.9468 | 59.9655 | 41.8 | 43.4077 | 46.1709 | 60.0058 | 41.8 | 43.4 | 46.1829 | 59.9828 | 41.8
43.4181 | 46.8814 | 60.0116 | 41.8 | 43.4224 | 47.4512 | 60.0174 | 41.8 | 43.4305 | 47.9467 | 59.9655 | 41.8 | 43.4161 | 46.1691 | 60.0058 | 41.8 | 43.4083 | 46.1803 | 59.9828 | 41.8
43.4265 | 46.8824 | 60.0116 | 41.8 | 43.4307 | 47.44 | 60.0174 | 41.8 | 43.4388 | 47.9466 | 59.9655 | 41.8 | 43.4244 | 46.1673 | 60.0058 | 41.8 | 43.4166 | 46.1776 | 59.9828 | 41.8
43.4348 | 46.8835 | 60.0116 | 41.8 | 43.439 | 47.4287 | 60.0174 | 41.8 | 43.4471 | 47.9441 | 59.9655 | 41.8 | 43.4327 | 46.1655 | 60.0058 | 41.8 | 43.425 | 46.1751 | 59.9828 | 41.8
43.4431 | 46.8838 | 60.0116 | 41.8 | 43.4474 | 47.4232 | 60.0174 | 41.8 | 43.4555 | 47.9416 | 59.9655 | 41.8 | 43.441 | 46.1659 | 60.0058 | 41.8 | 43.4333 | 46.1726 | 59.9828 | 41.8
43.4515 | 46.8841 | 60.0116 | 41.8 | 43.4557 | 47.4177 | 60.0174 | 41.8 | 43.4638 | 47.939 | 59.9655 | 41.8 | 43.4494 | 46.1663 | 60.0058 | 41.8 | 43.4417 | 46.1692 | 59.9828 | 41.8
43.4598 | 46.884 | 60.0116 | 41.8 | 43.464 | 47.4176 | 60.0174 | 41.8 | 43.4722 | 47.9365 | 59.9655 | 41.8 | 43.4577 | 46.1659 | 60.0058 | 41.8 | 43.45 | 46.1658 | 59.9828 | 41.8
43.4681 | 46.8839 | 60.0116 | 41.8 | 43.4724 | 47.4175 | 60.0174 | 41.8 | 43.4805 | 47.9339 | 59.9655 | 41.8 | 43.4661 | 46.1655 | 60.0058 | 41.8 | 43.4583 | 46.1628 | 59.9828 | 41.8
43.4764 | 46.8834 | 60.0116 | 41.8 | 43.4807 | 47.4174 | 60.0174 | 41.8 | 43.4888 | 47.9314 | 59.9655 | 41.8 | 43.4744 | 46.1617 | 60.0058 | 41.8 | 43.4667 | 46.1598 | 59.9828 | 41.8
43.4848 | 46.8828 | 60.0116 | 41.8 | 43.489 | 47.4173 | 60.0174 | 41.8 | 43.4972 | 47.9265 | 59.9655 | 41.8 | 43.4827 | 46.1578 | 60.0058 | 41.8 | 43.475 | 46.1586 | 59.9828 | 41.8
43.4931 | 46.8817 | 60.0116 | 41.8 | 43.4973 | 47.4172 | 60.0174 | 41.8 | 43.5055 | 47.9216 | 59.9655 | 41.8 | 43.491 | 46.1508 | 60.0058 | 41.8 | 43.4833 | 46.1574 | 59.9828 | 41.8
43.5014 | 46.8806 | 60.0116 | 41.8 | 43.5057 | 47.4171 | 60.0174 | 41.8 | 43.5139 | 47.9168 | 59.9655 | 41.8 | 43.4994 | 46.1438 | 60.0058 | 41.8 | 43.4916 | 46.1563 | 59.9828 | 41.8
43.5098 | 46.8799 | 60.0116 | 41.8 | 43.514 | 47.4169 | 60.0174 | 41.8 | 43.5222 | 47.912 | 59.9655 | 41.8 | 43.5077 | 46.1366 | 60.0058 | 41.8 | 43.5 | 46.1553 | 59.9828 | 41.8
43.5181 | 46.8793 | 60.0116 | 41.8 | 43.5223 | 47.4168 | 60.0174 | 41.8 | 43.5305 | 47.9096 | 59.9655 | 41.8 | 43.5161 | 46.1295 | 60.0058 | 41.8 | 43.5083 | 46.1539 | 59.9828 | 41.8
43.5264 | 46.8796 | 60.0116 | 41.8 | 43.5307 | 47.4167 | 60.0174 | 41.8 | 43.5389 | 47.9073 | 59.9655 | 41.8 | 43.5244 | 46.1223 | 60.0058 | 41.8 | 43.5167 | 46.1525 | 59.9828 | 41.8
43.5348 | 46.88 | 60.0116 | 41.8 | 43.539 | 47.4166 | 60.0174 | 41.8 | 43.5472 | 47.9049 | 59.9655 | 41.8 | 43.5327 | 46.1152 | 60.0058 | 41.8 | 43.525 | 46.1514 | 59.9828 | 41.8
43.5431 | 46.8797 | 60.0116 | 41.8 | 43.5473 | 47.4164 | 60.0174 | 41.8 | 43.5555 | 47.9026 | 59.9655 | 41.8 | 43.541 | 46.1084 | 60.0058 | 41.8 | 43.5333 | 46.1503 | 59.9828 | 41.8
43.5514 | 46.8795 | 60.0116 | 41.8 | 43.5556 | 47.4163 | 60.0174 | 41.8 | 43.5639 | 47.9002 | 59.9655 | 41.8 | 43.5494 | 46.1016 | 60.0058 | 41.8 | 43.5417 | 46.1493 | 59.9828 | 41.8
43.5598 | 46.8784 | 60.0116 | 41.8 | 43.564 | 47.4167 | 60.0174 | 41.8 | 43.5722 | 47.8979 | 59.9655 | 41.8 | 43.5577 | 46.0986 | 60.0058 | 41.8 | 43.55 | 46.1483 | 59.9828 | 41.8
43.5681 | 46.8774 | 60.0116 | 41.8 | 43.5723 | 47.417 | 60.0174 | 41.8 | 43.5806 | 47.8979 | 59.9655 | 41.8 | 43.566 | 46.0956 | 60.0058 | 41.8 | 43.5583 | 46.1476 | 59.9828 | 41.8
43.5764 | 46.8759 | 60.0116 | 41.8 | 43.5806 | 47.4174 | 60.0174 | 41.8 | 43.5889 | 47.8979 | 59.9655 | 41.8 | 43.5744 | 46.0958 | 60.0058 | 41.8 | 43.5667 | 46.1469 | 59.9828 | 41.8
43.5848 | 46.8744 | 60.0116 | 41.8 | 43.589 | 47.4178 | 60.0174 | 41.8 | 43.5972 | 47.8946 | 59.9655 | 41.8 | 43.5827 | 46.096 | 60.0058 | 41.8 | 43.575 | 46.1454 | 59.9828 | 41.8
43.5931 | 46.8728 | 60.0116 | 41.8 | 43.5973 | 47.4183 | 60.0174 | 41.8 | 43.6056 | 47.8912 | 59.9655 | 41.8 | 43.5911 | 46.0963 | 60.0058 | 41.8 | 43.5834 | 46.1438 | 59.9828 | 41.8
43.6014 | 46.8713 | 60.0116 | 41.8 | 43.6056 | 47.4188 | 60.0174 | 41.8 | 43.6139 | 47.8879 | 59.9655 | 41.8 | 43.5994 | 46.0966 | 60.0058 | 41.8 | 43.5917 | 46.1427 | 59.9828 | 41.8
43.6098 | 46.8657 | 60.0116 | 41.8 | 43.614 | 47.4193 | 60.0174 | 41.8 | 43.6223 | 47.8846 | 59.9655 | 41.8 | 43.6077 | 46.0971 | 60.0058 | 41.8 | 43.6 | 46.1415 | 59.9828 | 41.8
43.6181 | 46.8601 | 60.0116 | 41.8 | 43.6223 | 47.4197 | 60.0174 | 41.8 | 43.6306 | 47.8812 | 59.9655 | 41.8 | 43.616 | 46.0975 | 60.0058 | 41.8 | 43.6083 | 46.1416 | 59.9828 | 41.8
43.6264 | 46.8547 | 60.0116 | 41.8 | 43.6306 | 47.4202 | 60.0174 | 41.8 | 43.6389 | 47.8779 | 59.9655 | 41.8 | 43.6244 | 46.098 | 60.0058 | 41.8 | 43.6167 | 46.1416 | 59.9828 | 41.8
43.6347 | 46.8493 | 60.0116 | 41.8 | 43.639 | 47.4208 | 60.0174 | 41.8 | 43.6473 | 47.8745 | 59.9655 | 41.8 | 43.6327 | 46.0984 | 60.0058 | 41.8 | 43.625 | 46.1403 | 59.9828 | 41.8
43.6431 | 46.8453 | 60.0116 | 41.8 | 43.6473 | 47.4208 | 60.0174 | 41.8 | 43.6556 | 47.8712 | 59.9655 | 41.8 | 43.6411 | 46.0986 | 60.0058 | 41.8 | 43.6334 | 46.1389 | 59.9828 | 41.8
43.6514 | 46.8413 | 60.0116 | 41.8 | 43.6556 | 47.4208 | 60.0174 | 41.8 | 43.6639 | 47.8684 | 59.9655 | 41.8 | 43.6494 | 46.0987 | 60.0058 | 41.8 | 43.6417 | 46.1375 | 59.9828 | 41.8
43.6597 | 46.8376 | 60.0116 | 41.8 | 43.664 | 47.4207 | 60.0174 | 41.8 | 43.6723 | 47.8657 | 59.9655 | 41.8 | 43.6577 | 46.0988 | 60.0058 | 41.8 | 43.65 | 46.1361 | 59.9828 | 41.8
43.6681 | 46.8338 | 60.0116 | 41.8 | 43.6723 | 47.4206 | 60.0174 | 41.8 | 43.6806 | 47.8662 | 59.9655 | 41.8 | 43.666 | 46.0988 | 60.0058 | 41.8 | 43.6584 | 46.1341 | 59.9828 | 41.8
43.6764 | 46.8287 | 60.0116 | 41.8 | 43.6806 | 47.4205 | 60.0174 | 41.8 | 43.689 | 47.8668 | 59.9655 | 41.8 | 43.6744 | 46.0985 | 60.0058 | 41.8 | 43.6667 | 46.1321 | 59.9828 | 41.8
43.6847 | 46.8235 | 60.0116 | 41.8 | 43.6889 | 47.4204 | 60.0174 | 41.8 | 43.6973 | 47.8674 | 59.9655 | 41.8 | 43.6827 | 46.0982 | 60.0058 | 41.8 | 43.675 | 46.1301 | 59.9828 | 41.8
43.6931 | 46.822 | 60.0116 | 41.8 | 43.6973 | 47.4204 | 60.0174 | 41.8 | 43.7056 | 47.868 | 59.9655 | 41.8 | 43.691 | 46.0978 | 60.0058 | 41.8 | 43.6833 | 46.1281 | 59.9828 | 41.8
43.7014 | 46.8205 | 60.0116 | 41.8 | 43.7056 | 47.4203 | 60.0174 | 41.8 | 43.714 | 47.8685 | 59.9655 | 41.8 | 43.6993 | 46.0974 | 60.0058 | 41.8 | 43.6917 | 46.1234 | 59.9771 | 41.8
43.7097 | 46.8182 | 60.0116 | 41.8 | 43.7139 | 47.4202 | 60.0174 | 41.8 | 43.7223 | 47.8691 | 59.9655 | 41.8 | 43.7077 | 46.0968 | 60.0058 | 41.8 | 43.7001 | 46.1187 | 59.9771 | 41.8
43.7181 | 46.816 | 60.0116 | 41.8 | 43.7223 | 47.4201 | 60.0174 | 41.8 | 43.7307 | 47.8697 | 59.9655 | 41.8 | 43.716 | 46.0963 | 60.0058 | 41.8 | 43.7084 | 46.1149 | 59.9771 | 41.8
43.7264 | 46.8122 | 60.0116 | 41.8 | 43.7306 | 47.42 | 60.0174 | 41.8 | 43.739 | 47.8702 | 59.9655 | 41.8 | 43.7244 | 46.0958 | 60.0058 | 41.8 | 43.7167 | 46.1111 | 59.9771 | 41.8
43.7347 | 46.8084 | 60.0116 | 41.8 | 43.7389 | 47.4199 | 60.0174 | 41.8 | 43.7473 | 47.8702 | 59.9655 | 41.8 | 43.7327 | 46.0953 | 60.0058 | 41.8 | 43.725 | 46.1088 | 59.9771 | 41.8
43.7431 | 46.8045 | 60.0116 | 41.8 | 43.7473 | 47.4199 | 60.0174 | 41.8 | 43.7557 | 47.8702 | 59.9655 | 41.8 | 43.741 | 46.0949 | 60.0058 | 41.8 | 43.7334 | 46.1066 | 59.9771 | 41.8
43.7514 | 46.8005 | 60.0116 | 41.8 | 43.7556 | 47.4199 | 60.0174 | 41.8 | 43.764 | 47.8711 | 59.9655 | 41.8 | 43.7493 | 46.0945 | 60.0058 | 41.8 | 43.7418 | 46.1058 | 59.9771 | 41.8
43.7597 | 46.7973 | 60.0116 | 41.8 | 43.7639 | 47.4194 | 60.0174 | 41.8 | 43.7723 | 47.8719 | 59.9655 | 41.8 | 43.7577 | 46.0927 | 60.0058 | 41.8 | 43.7501 | 46.1049 | 59.9771 | 41.8
43.7681 | 46.7941 | 60.0116 | 41.8 | 43.7723 | 47.419 | 60.0174 | 41.8 | 43.7807 | 47.8728 | 59.9655 | 41.8 | 43.766 | 46.0909 | 60.0058 | 41.8 | 43.7584 | 46.1041 | 59.9771 | 41.8
43.7764 | 46.7914 | 60.0116 | 41.8 | 43.7806 | 47.4111 | 60.0174 | 41.8 | 43.789 | 47.8736 | 59.9655 | 41.8 | 43.7744 | 46.0891 | 60.0058 | 41.8 | 43.7667 | 46.1033 | 59.9771 | 41.8
43.7847 | 46.7888 | 60.0116 | 41.8 | 43.7889 | 47.4032 | 60.0174 | 41.8 | 43.7974 | 47.8745 | 59.9655 | 41.8 | 43.7827 | 46.0873 | 60.0058 | 41.8 | 43.7751 | 46.1049 | 59.9771 | 41.8
43.793 | 46.7846 | 60.0116 | 41.8 | 43.7973 | 47.3935 | 60.0174 | 41.8 | 43.8057 | 47.8753 | 59.9655 | 41.8 | 43.791 | 46.0848 | 60.0058 | 41.8 | 43.7834 | 46.1066 | 59.9771 | 41.8
43.8014 | 46.7804 | 60.0116 | 41.8 | 43.8056 | 47.3838 | 60.0174 | 41.8 | 43.814 | 47.8762 | 59.9655 | 41.8 | 43.7994 | 46.0823 | 60.0058 | 41.8 | 43.7917 | 46.1047 | 59.9771 | 41.8
43.8097 | 46.7784 | 60.0058 | 41.8 | 43.8139 | 47.3741 | 60.0174 | 41.8 | 43.8224 | 47.877 | 59.9655 | 41.8 | 43.8077 | 46.08 | 60.0058 | 41.8 | 43.8001 | 46.1028 | 59.9771 | 41.8
43.818 | 46.7764 | 60.0058 | 41.8 | 43.8223 | 47.3644 | 60.0174 | 41.8 | 43.8307 | 47.8772 | 59.9655 | 41.8 | 43.816 | 46.0777 | 60.0058 | 41.8 | 43.8084 | 46.0993 | 59.9771 | 41.8
43.8264 | 46.774 | 60.0058 | 41.8 | 43.8306 | 47.3547 | 60.0174 | 41.8 | 43.8391 | 47.8773 | 59.9655 | 41.8 | 43.8243 | 46.0755 | 60.0058 | 41.8 | 43.8168 | 46.0958 | 59.9771 | 41.8
43.8347 | 46.7716 | 60.0058 | 41.8 | 43.8389 | 47.3449 | 60.0174 | 41.8 | 43.8474 | 47.8766 | 59.9655 | 41.8 | 43.8327 | 46.0732 | 60.0058 | 41.8 | 43.8251 | 46.0921 | 59.9771 | 41.8
43.843 | 46.77 | 60.0058 | 41.8 | 43.8472 | 47.3356 | 60.0174 | 41.8 | 43.8557 | 47.8759 | 59.9655 | 41.8 | 43.841 | 46.0716 | 60.0058 | 41.8 | 43.8334 | 46.0885 | 59.9771 | 41.8
43.8514 | 46.7684 | 60.0058 | 41.8 | 43.8556 | 47.3263 | 60.0174 | 41.8 | 43.864 | 47.8752 | 59.9655 | 41.8 | 43.8494 | 46.07 | 60.0058 | 41.8 | 43.8418 | 46.0846 | 59.9771 | 41.8
43.8597 | 46.7662 | 60.0058 | 41.8 | 43.8639 | 47.3244 | 60.0174 | 41.8 | 43.8724 | 47.8745 | 59.9655 | 41.8 | 43.8577 | 46.0688 | 60.0058 | 41.8 | 43.8501 | 46.0807 | 59.9771 | 41.8
43.868 | 46.764 | 60.0058 | 41.8 | 43.8722 | 47.3225 | 60.0174 | 41.8 | 43.8807 | 47.8733 | 59.9655 | 41.8 | 43.866 | 46.0676 | 60.0058 | 41.8 | 43.8585 | 46.0769 | 59.9713 | 41.8
43.8764 | 46.765 | 60.0058 | 41.8 | 43.8806 | 47.3225 | 60.0174 | 41.8 | 43.8891 | 47.8721 | 59.9655 | 41.8 | 43.8743 | 46.0672 | 60.0058 | 41.8 | 43.8668 | 46.073 | 59.9713 | 41.8
43.8847 | 46.7661 | 60.0058 | 41.8 | 43.8889 | 47.3224 | 60.0174 | 41.8 | 43.8974 | 47.8709 | 59.9655 | 41.8 | 43.8827 | 46.0668 | 60.0058 | 41.8 | 43.8751 | 46.0726 | 59.9713 | 41.8
43.893 | 46.7663 | 60.0058 | 41.8 | 43.8972 | 47.3223 | 60.0174 | 41.8 | 43.9058 | 47.8698 | 59.9655 | 41.8 | 43.891 | 46.0661 | 60.0058 | 41.8 | 43.8835 | 46.0722 | 59.9713 | 41.8
43.9014 | 46.7666 | 60.0058 | 41.8 | 43.9055 | 47.3222 | 60.0174 | 41.8 | 43.9141 | 47.8654 | 59.9655 | 41.8 | 43.8994 | 46.0653 | 60.0058 | 41.8 | 43.8918 | 46.0719 | 59.9713 | 41.8
43.9097 | 46.7673 | 60.0058 | 41.8 | 43.9139 | 47.3218 | 60.0174 | 41.8 | 43.9224 | 47.8611 | 59.9655 | 41.8 | 43.9077 | 46.065 | 60.0058 | 41.8 | 43.9001 | 46.0715 | 59.9713 | 41.8
43.918 | 46.768 | 60.0058 | 41.8 | 43.9222 | 47.3213 | 60.0174 | 41.8 | 43.9308 | 47.8568 | 59.9655 | 41.8 | 43.916 | 46.0647 | 60.0058 | 41.8 | 43.9084 | 46.0713 | 59.9713 | 41.8
43.9264 | 46.7682 | 60.0058 | 41.8 | 43.9305 | 47.3208 | 60.0174 | 41.8 | 43.9391 | 47.8525 | 59.9655 | 41.8 | 43.9243 | 46.0642 | 60.0058 | 41.8 | 43.9168 | 46.0711 | 59.9713 | 41.8
43.9347 | 46.7684 | 60.0058 | 41.8 | 43.9389 | 47.3204 | 60.0174 | 41.8 | 43.9474 | 47.8481 | 59.9655 | 41.8 | 43.9327 | 46.0638 | 60.0058 | 41.8 | 43.9252 | 46.0675 | 59.9713 | 41.8
43.943 | 46.7666 | 60.0058 | 41.8 | 43.9472 | 47.3199 | 60.0174 | 41.8 | 43.9558 | 47.8438 | 59.9655 | 41.8 | 43.941 | 46.0634 | 60.0058 | 41.8 | 43.9335 | 46.0639 | 59.9713 | 41.8
43.9514 | 46.7648 | 60.0058 | 41.8 | 43.9555 | 47.3195 | 60.0174 | 41.8 | 43.9641 | 47.84 | 59.9655 | 41.8 | 43.9493 | 46.0631 | 60.0058 | 41.8 | 43.9418 | 46.0602 | 59.9713 | 41.8
43.9597 | 46.7625 | 60.0058 | 41.8 | 43.9639 | 47.3189 | 60.0174 | 41.8 | 43.9724 | 47.8361 | 59.9655 | 41.8 | 43.9576 | 46.0627 | 60.0058 | 41.8 | 43.9501 | 46.0566 | 59.9713 | 41.8
43.968 | 46.7603 | 60.0058 | 41.8 | 43.9722 | 47.3184 | 60.0174 | 41.8 | 43.9808 | 47.8323 | 59.9655 | 41.8 | 43.966 | 46.0624 | 60.0058 | 41.8 | 43.9585 | 46.053 | 59.9713 | 41.8
43.9764 | 46.7579 | 60.0058 | 41.8 | 43.9805 | 47.3178 | 60.0174 | 41.8 | 43.9891 | 47.8284 | 59.9655 | 41.8 | 43.9743 | 46.062 | 60.0058 | 41.8 | 43.9669 | 46.0494 | 59.9713 | 41.8
43.9847 | 46.7556 | 60.0058 | 41.8 | 43.9889 | 47.3173 | 60.0174 | 41.8 | 43.9975 | 47.8252 | 59.9655 | 41.8 | 43.9827 | 46.0615 | 60.0058 | 41.8 | 43.9752 | 46.0457 | 59.9713 | 41.8
43.993 | 46.7533 | 60.0058 | 41.8 | 43.9972 | 47.3172 | 60.0174 | 41.8 | 44.0058 | 47.822 | 59.9655 | 41.8 | 43.991 | 46.0586 | 60.0058 | 41.8 | 43.9835 | 46.0421 | 59.9713 | 41.8
44.0014 | 46.7511 | 60.0058 | 41.8 | 44.0055 | 47.3171 | 60.0174 | 41.8 | 44.0141 | 47.8188 | 59.9655 | 41.8 | 43.9993 | 46.0556 | 60.0058 | 41.8 | 43.9918 | 46.0384 | 59.9713 | 41.8
44.0097 | 46.7491 | 60.0058 | 41.8 | 44.0139 | 47.3171 | 60.0174 | 41.8 | 44.0225 | 47.8155 | 59.9655 | 41.8 | 44.0077 | 46.0523 | 60.0058 | 41.8 | 44.0002 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.018 | 46.7471 | 60.0058 | 41.8 | 44.0222 | 47.317 | 60.0174 | 41.8 | 44.0308 | 47.8116 | 59.9655 | 41.8 | 44.016 | 46.049 | 60.0058 | 41.8 | 44.0085 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0264 | 46.7469 | 60.0058 | 41.8 | 44.0305 | 47.3169 | 60.0174 | 41.8 | 44.0392 | 47.8076 | 59.9655 | 41.8 | 44.0244 | 46.0452 | 60.0058 | 41.8 | 44.0168 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0347 | 46.7466 | 60.0058 | 41.8 | 44.0388 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0475 | 47.8037 | 59.9655 | 41.8 | 44.0327 | 46.0414 | 60.0058 | 41.8 | 44.0252 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.043 | 46.7454 | 60.0058 | 41.8 | 44.0472 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0558 | 47.7997 | 59.9655 | 41.8 | 44.041 | 46.0375 | 60.0058 | 41.8 | 44.0335 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0514 | 46.7443 | 60.0058 | 41.8 | 44.0555 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0642 | 47.7958 | 59.9655 | 41.8 | 44.0493 | 46.0337 | 60.0058 | 41.8 | 44.0419 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0597 | 46.7435 | 60.0058 | 41.8 | 44.0638 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0725 | 47.7919 | 59.9655 | 41.8 | 44.0577 | 46.0299 | 60.0058 | 41.8 | 44.0502 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.068 | 46.7427 | 60.0058 | 41.8 | 44.0722 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0808 | 47.789 | 59.9655 | 41.8 | 44.066 | 46.0261 | 60.0058 | 41.8 | 44.0585 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0764 | 46.7419 | 60.0058 | 41.8 | 44.0805 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0892 | 47.7862 | 59.9655 | 41.8 | 44.0743 | 46.0249 | 60.0058 | 41.8 | 44.0669 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.0847 | 46.7411 | 60.0058 | 41.8 | 44.0888 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.0975 | 47.7834 | 59.9655 | 41.8 | 44.0826 | 46.0236 | 60.0058 | 41.8 | 44.0752 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.093 | 46.7403 | 60.0058 | 41.8 | 44.0972 | 47.3168 | 60.0174 | 41.8 | 44.1059 | 47.7805 | 59.9655 | 41.8 | 44.091 | 46.0238 | 60.0058 | 41.8 | 44.0836 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.1014 | 46.7395 | 60.0058 | 41.8 | 44.1055 | 47.3167 | 60.0174 | 41.8 | 44.1142 | 47.7784 | 59.9655 | 41.8 | 44.0993 | 46.024 | 60.0058 | 41.8 | 44.0919 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.1097 | 46.739 | 60.0058 | 41.8 | 44.1138 | 47.3166 | 60.0174 | 41.8 | 44.1225 | 47.7763 | 59.9655 | 41.8 | 44.1077 | 46.0243 | 60.0058 | 41.8 | 44.1002 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.118 | 46.7384 | 60.0058 | 41.8 | 44.1222 | 47.3166 | 60.0174 | 41.8 | 44.1309 | 47.7742 | 59.9655 | 41.8 | 44.116 | 46.0245 | 60.0058 | 41.8 | 44.1086 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.1263 | 46.7354 | 60.0058 | 41.8 | 44.1305 | 47.3157 | 60.0174 | 41.8 | 44.1392 | 47.7721 | 59.9655 | 41.8 | 44.1243 | 46.0249 | 60.0058 | 41.8 | 44.1169 | 46.0348 | 59.9713 | 41.8
44.1347 | 46.7324 | 60.0058 | 41.8 | 44.1388 | 47.3147 | 60.0174 | 41.8 | 44.1476 | 47.7699 | 59.9655 | 41.8 | 44.1326 | 46.0252 | 60.0058 | 41.8 | 44.1252 | 46.0327 | 59.9713 | 41.8
44.143 | 46.7295 | 60.0058 | 41.8 | 44.1472 | 47.3138 | 60.0174 | 41.8 | 44.1559 | 47.7677 | 59.9655 | 41.8 | 44.141 | 46.0246 | 60.0058 | 41.8 | 44.1335 | 46.0307 | 59.9713 | 41.8
44.1513 | 46.7267 | 60.0058 | 41.8 | 44.1555 | 47.3129 | 60.0174 | 41.8 | 44.1642 | 47.7677 | 59.9655 | 41.8 | 44.1493 | 46.0239 | 60.0058 | 41.8 | 44.1419 | 46.0286 | 59.9713 | 41.8
44.1597 | 46.7232 | 60.0058 | 41.8 | 44.1638 | 47.312 | 60.0174 | 41.8 | 44.1726 | 47.7677 | 59.9655 | 41.8 | 44.1577 | 46.0229 | 60.0058 | 41.8 | 44.1503 | 46.0265 | 59.9713 | 41.8
44.168 | 46.7197 | 60.0058 | 41.8 | 44.1721 | 47.311 | 60.0174 | 41.8 | 44.1809 | 47.7678 | 59.9655 | 41.8 | 44.166 | 46.0219 | 60.0058 | 41.8 | 44.1586 | 46.0244 | 59.9713 | 41.8
44.1763 | 46.7162 | 60.0058 | 41.8 | 44.1805 | 47.3075 | 60.0174 | 41.8 | 44.1892 | 47.7678 | 59.9655 | 41.8 | 44.1743 | 46.0209 | 60.0058 | 41.8 | 44.1669 | 46.0224 | 59.9713 | 41.8
44.1847 | 46.7127 | 60.0058 | 41.8 | 44.1888 | 47.3041 | 60.0174 | 41.8 | 44.1976 | 47.7678 | 59.9655 | 41.8 | 44.1826 | 46.0199 | 60.0058 | 41.8 | 44.1752 | 46.0203 | 59.9713 | 41.8
44.193 | 46.7093 | 60.0058 | 41.8 | 44.1971 | 47.3002 | 60.0174 | 41.8 | 44.2059 | 47.7679 | 59.9655 | 41.8 | 44.191 | 46.0189 | 60.0058 | 41.8 | 44.1836 | 46.0182 | 59.9713 | 41.8
44.2013 | 46.7058 | 60.0058 | 41.8 | 44.2055 | 47.2963 | 60.0174 | 41.8 | 44.2143 | 47.7679 | 59.9655 | 41.8 | 44.1993 | 46.0179 | 60.0058 | 41.8 | 44.192 | 46.0161 | 59.9713 | 41.8
44.2097 | 46.7047 | 60.0058 | 41.8 | 44.2138 | 47.2933 | 60.0174 | 41.8 | 44.2226 | 47.7679 | 59.9655 | 41.8 | 44.2076 | 46.0166 | 60.0058 | 41.8 | 44.2003 | 46.014 | 59.9713 | 41.8
44.218 | 46.7036 | 60.0058 | 41.8 | 44.2221 | 47.2903 | 60.0174 | 41.8 | 44.2309 | 47.768 | 59.9655 | 41.8 | 44.216 | 46.0153 | 60.0058 | 41.8 | 44.2086 | 46.014 | 59.9713 | 41.8
44.2263 | 46.7024 | 60.0058 | 41.8 | 44.2305 | 47.2873 | 60.0174 | 41.8 | 44.2393 | 47.768 | 59.9655 | 41.8 | 44.2243 | 46.0146 | 60.0058 | 41.8 | 44.2169 | 46.014 | 59.9713 | 41.8
44.2347 | 46.7011 | 60.0058 | 41.8 | 44.2388 | 47.2843 | 60.0174 | 41.8 | 44.2476 | 47.7681 | 59.9655 | 41.8 | 44.2327 | 46.0139 | 60.0058 | 41.8 | 44.2253 | 46.0143 | 59.9713 | 41.8
44.243 | 46.7006 | 60.0058 | 41.8 | 44.2471 | 47.2813 | 60.0174 | 41.8 | 44.256 | 47.7681 | 59.9655 | 41.8 | 44.241 | 46.0132 | 60.0058 | 41.8 | 44.2336 | 46.0146 | 59.9713 | 41.8
44.2513 | 46.7 | 60.0058 | 41.8 | 44.2554 | 47.2783 | 60.0174 | 41.8 | 44.2643 | 47.7679 | 59.9655 | 41.8 | 44.2493 | 46.0126 | 60.0058 | 41.8 | 44.2419 | 46.0149 | 59.9713 | 41.8
44.2597 | 46.6993 | 60.0058 | 41.8 | 44.2638 | 47.278 | 60.0174 | 41.8 | 44.2726 | 47.7677 | 59.9655 | 41.8 | 44.2576 | 46.0119 | 60.0058 | 41.8 | 44.2503 | 46.0151 | 59.9713 | 41.8
44.268 | 46.6987 | 60.0058 | 41.8 | 44.2721 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.281 | 47.7673 | 59.9655 | 41.8 | 44.266 | 46.0112 | 60.0058 | 41.8 | 44.2586 | 46.0154 | 59.9713 | 41.8
44.2763 | 46.698 | 60.0058 | 41.8 | 44.2804 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.2893 | 47.7669 | 59.9655 | 41.8 | 44.2743 | 46.0106 | 60.0058 | 41.8 | 44.267 | 46.0157 | 59.9713 | 41.8
44.2847 | 46.6974 | 60.0058 | 41.8 | 44.2888 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.2976 | 47.7666 | 59.9655 | 41.8 | 44.2827 | 46.0099 | 60.0058 | 41.8 | 44.2753 | 46.016 | 59.9713 | 41.8
44.293 | 46.6979 | 60.0058 | 41.8 | 44.2971 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.306 | 47.7662 | 59.9655 | 41.8 | 44.291 | 46.0092 | 60.0058 | 41.8 | 44.2836 | 46.0162 | 59.9713 | 41.8
44.3013 | 46.6984 | 60.0058 | 41.8 | 44.3054 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.3143 | 47.7658 | 59.9655 | 41.8 | 44.2993 | 46.0086 | 60.0058 | 41.8 | 44.292 | 46.0165 | 59.9713 | 41.8
44.3097 | 46.6987 | 60.0058 | 41.8 | 44.3138 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.3227 | 47.7655 | 59.9655 | 41.8 | 44.3076 | 46.0093 | 60.0058 | 41.8 | 44.3003 | 46.0168 | 59.9713 | 41.8
44.318 | 46.699 | 60.0058 | 41.8 | 44.3221 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.331 | 47.7651 | 59.9655 | 41.8 | 44.316 | 46.0099 | 60.0058 | 41.8 | 44.3087 | 46.0168 | 59.9713 | 41.8
44.3263 | 46.6993 | 60.0058 | 41.8 | 44.3304 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.3393 | 47.7647 | 59.9655 | 41.8 | 44.3243 | 46.0106 | 60.0058 | 41.8 | 44.317 | 46.0168 | 59.9713 | 41.8
44.3347 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.3388 | 47.2776 | 60.0174 | 41.8 | 44.3477 | 47.7646 | 59.9655 | 41.8 | 44.3326 | 46.0112 | 60.0058 | 41.8 | 44.3253 | 46.0168 | 59.9713 | 41.8
44.343 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.3471 | 47.2774 | 60.0174 | 41.8 | 44.356 | 47.7644 | 59.9655 | 41.8 | 44.3409 | 46.0109 | 60.0058 | 41.8 | 44.3337 | 46.0168 | 59.9713 | 41.8
44.3513 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.3554 | 47.2772 | 60.0174 | 41.8 | 44.3643 | 47.7644 | 59.9655 | 41.8 | 44.3493 | 46.0105 | 60.0058 | 41.8 | 44.342 | 46.0166 | 59.9713 | 41.8
44.3597 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.3638 | 47.277 | 60.0174 | 41.8 | 44.3727 | 47.7644 | 59.9655 | 41.8 | 44.3576 | 46.0102 | 60.0058 | 41.8 | 44.3503 | 46.0164 | 59.9713 | 41.8
44.368 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.3721 | 47.2768 | 60.0174 | 41.8 | 44.381 | 47.7639 | 59.9655 | 41.8 | 44.366 | 46.0098 | 60.0058 | 41.8 | 44.3587 | 46.0163 | 59.9713 | 41.8
44.3763 | 46.6993 | 60.0058 | 41.8 | 44.3804 | 47.2766 | 60.0174 | 41.8 | 44.3894 | 47.7633 | 59.9655 | 41.8 | 44.3743 | 46.0102 | 60.0058 | 41.8 | 44.367 | 46.0161 | 59.9713 | 41.8
44.3847 | 46.699 | 60.0058 | 41.8 | 44.3887 | 47.2764 | 60.0174 | 41.8 | 44.3977 | 47.7628 | 59.9655 | 41.8 | 44.3826 | 46.0106 | 60.0058 | 41.8 | 44.3754 | 46.0159 | 59.9713 | 41.8
44.393 | 46.6993 | 60.0058 | 41.8 | 44.3971 | 47.2773 | 60.0174 | 41.8 | 44.406 | 47.7623 | 59.9655 | 41.8 | 44.3909 | 46.0106 | 60.0058 | 41.8 | 44.3837 | 46.0157 | 59.9713 | 41.8
44.4013 | 46.6996 | 60.0058 | 41.8 | 44.4054 | 47.2781 | 60.0174 | 41.8 | 44.4144 | 47.7617 | 59.9655 | 41.8 | 44.3993 | 46.0105 | 60.0058 | 41.8 | 44.392 | 46.0155 | 59.9713 | 41.8
44.4097 | 46.6999 | 60.0058 | 41.8 | 44.4137 | 47.2789 | 60.0174 | 41.8 | 44.4227 | 47.7612 | 59.9655 | 41.8 | 44.4077 | 46.0042 | 60.0058 | 41.8 | 44.4004 | 46.0153 | 59.9713 | 41.8
44.418 | 46.7002 | 60.0058 | 41.8 | 44.4221 | 47.2798 | 60.0174 | 41.8 | 44.4311 | 47.7606 | 59.9655 | 41.8 | 44.416 | 45.9978 | 60.0058 | 41.8 | 44.4087 | 46.0151 | 59.9713 | 41.8
44.4263 | 46.7009 | 60.0058 | 41.8 | 44.4304 | 47.2808 | 60.0174 | 41.8 | 44.4394 | 47.7601 | 59.9655 | 41.8 | 44.4243 | 45.9925 | 60.0058 | 41.8 | 44.4171 | 46.0149 | 59.9713 | 41.8
44.4347 | 46.7016 | 60.0058 | 41.8 | 44.4387 | 47.2818 | 60.0174 | 41.8 | 44.4477 | 47.7596 | 59.9655 | 41.8 | 44.4326 | 45.9872 | 60.0058 | 41.8 | 44.4254 | 46.0143 | 59.9713 | 41.8
44.443 | 46.702 | 60.0058 | 41.8 | 44.4471 | 47.2829 | 60.0174 | 41.8 | 44.4561 | 47.759 | 59.9655 | 41.8 | 44.441 | 45.9818 | 60.0058 | 41.8 | 44.4337 | 46.0137 | 59.9713 | 41.8
44.4513 | 46.7024 | 60.0058 | 41.8 | 44.4554 | 47.2839 | 60.0174 | 41.8 | 44.4644 | 47.759 | 59.9655 | 41.8 | 44.4493 | 45.9765 | 60.0058 | 41.8 | 44.4421 | 46.0131 | 59.9713 | 41.8
44.4597 | 46.7027 | 60.0058 | 41.8 | 44.4637 | 47.2849 | 60.0174 | 41.8 | 44.4727 | 47.759 | 59.9655 | 41.8 | 44.4576 | 45.971 | 60.0058 | 41.8 | 44.4504 | 46.0125 | 59.9713 | 41.8
44.468 | 46.7029 | 60.0058 | 41.8 | 44.4721 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.4811 | 47.7567 | 59.9655 | 41.8 | 44.4659 | 45.9654 | 60.0058 | 41.8 | 44.4587 | 46.0119 | 59.9713 | 41.8
44.4763 | 46.7024 | 60.0058 | 41.8 | 44.4804 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.4894 | 47.7544 | 59.9655 | 41.8 | 44.4743 | 45.9595 | 60.0058 | 41.8 | 44.467 | 46.0113 | 59.9713 | 41.8
44.4846 | 46.7019 | 60.0058 | 41.8 | 44.4887 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.4977 | 47.7519 | 59.9655 | 41.8 | 44.4826 | 45.9536 | 60.0058 | 41.8 | 44.4754 | 46.0082 | 59.9713 | 41.8
44.493 | 46.701 | 60.0058 | 41.8 | 44.497 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5061 | 47.7494 | 59.9655 | 41.8 | 44.491 | 45.9539 | 60.0058 | 41.8 | 44.4838 | 46.0051 | 59.9713 | 41.8
44.5013 | 46.7001 | 60.0058 | 41.8 | 44.5054 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5144 | 47.7469 | 59.9655 | 41.8 | 44.4993 | 45.9542 | 60.0058 | 41.8 | 44.4921 | 46.0022 | 59.9713 | 41.8
44.5096 | 46.6993 | 60.0058 | 41.8 | 44.5137 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5228 | 47.7444 | 59.9655 | 41.8 | 44.5076 | 45.9546 | 60.0058 | 41.8 | 44.5004 | 45.9994 | 59.9713 | 41.8
44.518 | 46.6984 | 60.0058 | 41.8 | 44.522 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5311 | 47.7423 | 59.9655 | 41.8 | 44.5159 | 45.9549 | 60.0058 | 41.8 | 44.5087 | 45.9975 | 59.9713 | 41.8
44.5263 | 46.6978 | 60.0058 | 41.8 | 44.5304 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5395 | 47.7402 | 59.9655 | 41.8 | 44.5243 | 45.9553 | 60.0058 | 41.8 | 44.5171 | 45.9956 | 59.9713 | 41.8
44.5346 | 46.6972 | 60.0058 | 41.8 | 44.5387 | 47.2859 | 60.0174 | 41.8 | 44.5478 | 47.7343 | 59.9655 | 41.8 | 44.5326 | 45.9557 | 60.0058 | 41.8 | 44.5255 | 45.9917 | 59.9713 | 41.8
44.543 | 46.6976 | 60.0058 | 41.8 | 44.547 | 47.2867 | 60.0174 | 41.8 | 44.5561 | 47.7284 | 59.9655 | 41.8 | 44.541 | 45.9556 | 60.0058 | 41.8 | 44.5338 | 45.9878 | 59.9713 | 41.8
44.5513 | 46.698 | 60.0058 | 41.8 | 44.5554 | 47.2874 | 60.0174 | 41.8 | 44.5645 | 47.7248 | 59.9655 | 41.8 | 44.5493 | 45.9556 | 60.0058 | 41.8 | 44.5421 | 45.9841 | 59.9713 | 41.8
44.5596 | 46.6974 | 60.0058 | 41.8 | 44.5637 | 47.2881 | 60.0174 | 41.8 | 44.5728 | 47.7211 | 59.9655 | 41.8 | 44.5576 | 45.9545 | 60.0058 | 41.8 | 44.5504 | 45.9805 | 59.9713 | 41.8
44.568 | 46.6969 | 60.0058 | 41.8 | 44.572 | 47.2888 | 60.0174 | 41.8 | 44.5811 | 47.7177 | 59.9655 | 41.8 | 44.5659 | 45.9534 | 60.0058 | 41.8 | 44.5588 | 45.9793 | 59.9713 | 41.8
44.5763 | 46.6934 | 60.0058 | 41.8 | 44.5804 | 47.2894 | 60.0174 | 41.8 | 44.5895 | 47.7143 | 59.9655 | 41.8 | 44.5743 | 45.9514 | 60.0058 | 41.8 | 44.5671 | 45.9782 | 59.9713 | 41.8
44.5846 | 46.6899 | 60.0058 | 41.8 | 44.5887 | 47.2901 | 60.0174 | 41.8 | 44.5978 | 47.7109 | 59.9655 | 41.8 | 44.5826 | 45.9495 | 60.0058 | 41.8 | 44.5754 | 45.9768 | 59.9713 | 41.8
44.593 | 46.6863 | 60.0058 | 41.8 | 44.597 | 47.2902 | 60.0174 | 41.8 | 44.6061 | 47.7074 | 59.9655 | 41.8 | 44.5909 | 45.9475 | 60.0058 | 41.8 | 44.5838 | 45.9754 | 59.9713 | 41.8
44.6013 | 46.6828 | 60.0058 | 41.8 | 44.6053 | 47.2904 | 60.0174 | 41.8 | 44.6145 | 47.7036 | 59.9655 | 41.8 | 44.5992 | 45.9456 | 60.0058 | 41.8 | 44.5921 | 45.9738 | 59.9713 | 41.8
44.6096 | 46.6792 | 60.0058 | 41.8 | 44.6137 | 47.2906 | 60.0174 | 41.8 | 44.6228 | 47.6998 | 59.9655 | 41.8 | 44.6076 | 45.9436 | 60.0058 | 41.8 | 44.6005 | 45.9722 | 59.9713 | 41.8
44.618 | 46.6756 | 60.0058 | 41.8 | 44.622 | 47.2908 | 60.0174 | 41.8 | 44.6312 | 47.6998 | 59.9655 | 41.8 | 44.616 | 45.9416 | 60.0058 | 41.8 | 44.6088 | 45.9726 | 59.9713 | 41.8
44.6263 | 46.6713 | 60.0058 | 41.8 | 44.6303 | 47.2874 | 60.0174 | 41.8 | 44.6395 | 47.6998 | 59.9655 | 41.8 | 44.6243 | 45.939 | 60.0058 | 41.8 | 44.6171 | 45.973 | 59.9713 | 41.8
44.6346 | 46.667 | 60.0058 | 41.8 | 44.6387 | 47.2839 | 60.0174 | 41.8 | 44.6478 | 47.7001 | 59.9655 | 41.8 | 44.6326 | 45.9363 | 60.0058 | 41.8 | 44.6255 | 45.9737 | 59.9713 | 41.8
44.643 | 46.6611 | 60.0058 | 41.8 | 44.647 | 47.2805 | 60.0174 | 41.8 | 44.6562 | 47.7004 | 59.9655 | 41.8 | 44.6409 | 45.9347 | 60.0058 | 41.8 | 44.6338 | 45.9744 | 59.9713 | 41.8
44.6513 | 46.6552 | 60.0058 | 41.8 | 44.6553 | 47.2771 | 60.0174 | 41.8 | 44.6645 | 47.7007 | 59.9655 | 41.8 | 44.6493 | 45.9332 | 60.0058 | 41.8 | 44.6422 | 45.9747 | 59.9713 | 41.8
44.6596 | 46.6524 | 60.0058 | 41.8 | 44.6637 | 47.272 | 60.0174 | 41.8 | 44.6729 | 47.701 | 59.9655 | 41.8 | 44.6576 | 45.9325 | 60.0058 | 41.8 | 44.6505 | 45.975 | 59.9713 | 41.8
44.668 | 46.6496 | 60.0058 | 41.8 | 44.672 | 47.267 | 60.0174 | 41.8 | 44.6812 | 47.7013 | 59.9655 | 41.8 | 44.666 | 45.9318 | 60.0058 | 41.8 | 44.6588 | 45.9754 | 59.9713 | 41.8
44.6763 | 46.647 | 60.0058 | 41.8 | 44.6803 | 47.2624 | 60.0174 | 41.8 | 44.6895 | 47.7016 | 59.9655 | 41.8 | 44.6743 | 45.9306 | 60.0058 | 41.8 | 44.6672 | 45.9757 | 59.9713 | 41.8
44.6846 | 46.6443 | 60.0058 | 41.8 | 44.6887 | 47.2578 | 60.0174 | 41.8 | 44.6979 | 47.7019 | 59.9655 | 41.8 | 44.6826 | 45.9295 | 60.0058 | 41.8 | 44.6755 | 45.976 | 59.9713 | 41.8
44.693 | 46.6419 | 60.0058 | 41.8 | 44.697 | 47.2532 | 60.0174 | 41.8 | 44.7062 | 47.7022 | 59.9655 | 41.8 | 44.6909 | 45.9283 | 60.0058 | 41.8 | 44.6838 | 45.9763 | 59.9713 | 41.8
44.7013 | 46.6394 | 60.0058 | 41.8 | 44.7053 | 47.2486 | 60.0174 | 41.8 | 44.7145 | 47.7024 | 59.9655 | 41.8 | 44.6993 | 45.9272 | 60.0058 | 41.8 | 44.6922 | 45.9765 | 59.9713 | 41.8
44.7096 | 46.637 | 60.0058 | 41.8 | 44.7137 | 47.2469 | 60.0174 | 41.8 | 44.7229 | 47.7027 | 59.9655 | 41.8 | 44.7076 | 45.9267 | 60.0058 | 41.8 | 44.7005 | 45.9768 | 59.9713 | 41.8
44.718 | 46.6346 | 60.0058 | 41.8 | 44.722 | 47.2452 | 60.0174 | 41.8 | 44.7312 | 47.7025 | 59.9655 | 41.8 | 44.7159 | 45.9262 | 60.0058 | 41.8 | 44.7089 | 45.9767 | 59.9713 | 41.8
44.7263 | 46.6347 | 60.0058 | 41.8 | 44.7303 | 47.2436 | 60.0174 | 41.8 | 44.7396 | 47.7023 | 59.9655 | 41.8 | 44.7242 | 45.9256 | 60.0058 | 41.8 | 44.7172 | 45.9766 | 59.9713 | 41.8
44.7346 | 46.6348 | 60.0058 | 41.8 | 44.7386 | 47.2419 | 60.0174 | 41.8 | 44.7479 | 47.7021 | 59.9655 | 41.8 | 44.7326 | 45.9249 | 60.0058 | 41.8 | 44.7255 | 45.9768 | 59.9713 | 41.8
44.743 | 46.6346 | 60.0058 | 41.8 | 44.747 | 47.2419 | 60.0174 | 41.8 | 44.7562 | 47.7019 | 59.9655 | 41.8 | 44.7409 | 45.9212 | 60.0058 | 41.8 | 44.7339 | 45.977 | 59.9713 | 41.8
44.7513 | 46.6344 | 60.0058 | 41.8 | 44.7553 | 47.2419 | 60.0174 | 41.8 | 44.7646 | 47.7017 | 59.9655 | 41.8 | 44.7493 | 45.9175 | 60.0058 | 41.8 | 44.7422 | 45.9772 | 59.9713 | 41.8
44.7596 | 46.6343 | 60.0058 | 41.8 | 44.7636 | 47.2419 | 60.0174 | 41.8 | 44.7729 | 47.7015 | 59.9655 | 41.8 | 44.7576 | 45.9129 | 60.0058 | 41.8 | 44.7505 | 45.9774 | 59.9713 | 41.8
44.768 | 46.6341 | 60.0058 | 41.8 | 44.772 | 47.2419 | 60.0174 | 41.8 | 44.7812 | 47.7014 | 59.9655 | 41.8 | 44.7659 | 45.9084 | 60.0058 | 41.8 | 44.7589 | 45.9775 | 59.9713 | 41.8
44.7763 | 46.6337 | 60.0058 | 41.8 | 44.7803 | 47.2413 | 60.0174 | 41.8 | 44.7896 | 47.7012 | 59.9655 | 41.8 | 44.7742 | 45.9039 | 60.0058 | 41.8 | 44.7672 | 45.9776 | 59.9713 | 41.8
44.7846 | 46.6333 | 60.0058 | 41.8 | 44.7886 | 47.2407 | 60.0174 | 41.8 | 44.7979 | 47.7011 | 59.9655 | 41.8 | 44.7826 | 45.8994 | 60.0058 | 41.8 | 44.7756 | 45.9777 | 59.9713 | 41.8
44.7929 | 46.6327 | 60.0058 | 41.8 | 44.797 | 47.2401 | 60.0174 | 41.8 | 44.8063 | 47.7011 | 59.9655 | 41.8 | 44.7909 | 45.8949 | 60.0058 | 41.8 | 44.7839 | 45.9778 | 59.9713 | 41.8
44.8013 | 46.632 | 60.0058 | 41.8 | 44.8053 | 47.2396 | 60.0174 | 41.8 | 44.8146 | 47.7012 | 59.9655 | 41.8 | 44.7993 | 45.8903 | 60.0058 | 41.8 | 44.7922 | 45.9776 | 59.9713 | 41.8
44.8096 | 46.6314 | 60.0058 | 41.8 | 44.8136 | 47.2375 | 60.0174 | 41.8 | 44.8229 | 47.7014 | 59.9655 | 41.8 | 44.8076 | 45.886 | 60.0058 | 41.8 | 44.8005 | 45.9774 | 59.9713 | 41.8
44.818 | 46.6307 | 60.0058 | 41.8 | 44.822 | 47.2354 | 60.0174 | 41.8 | 44.8313 | 47.7018 | 59.9655 | 41.8 | 44.8159 | 45.8816 | 60.0058 | 41.8 | 44.8089 | 45.9772 | 59.9713 | 41.8
44.8263 | 46.6305 | 60.0058 | 41.8 | 44.8303 | 47.2333 | 60.0174 | 41.8 | 44.8396 | 47.7022 | 59.9655 | 41.8 | 44.8243 | 45.8795 | 60.0058 | 41.8 | 44.8173 | 45.9771 | 59.9713 | 41.8
44.8346 | 46.6302 | 60.0058 | 41.8 | 44.8386 | 47.2312 | 60.0174 | 41.8 | 44.848 | 47.7023 | 59.9655 | 41.8 | 44.8326 | 45.8773 | 60.0058 | 41.8 | 44.8256 | 45.9769 | 59.9713 | 41.8
44.8429 | 46.6297 | 60.0058 | 41.8 | 44.8469 | 47.2291 | 60.0174 | 41.8 | 44.8563 | 47.7025 | 59.9655 | 41.8 | 44.8409 | 45.8761 | 60.0058 | 41.8 | 44.8339 | 45.9768 | 59.9713 | 41.8
44.8513 | 46.6292 | 60.0058 | 41.8 | 44.8553 | 47.227 | 60.0174 | 41.8 | 44.8646 | 47.7027 | 59.9655 | 41.8 | 44.8492 | 45.8749 | 60.0058 | 41.8 | 44.8422 | 45.9766 | 59.9713 | 41.8
44.8596 | 46.629 | 60.0058 | 41.8 | 44.8636 | 47.2246 | 60.0174 | 41.8 | 44.873 | 47.7029 | 59.9655 | 41.8 | 44.8576 | 45.8734 | 60.0058 | 41.8 | 44.8506 | 45.9765 | 59.9713 | 41.8
44.8679 | 46.6287 | 60.0058 | 41.8 | 44.8719 | 47.2223 | 60.0174 | 41.8 | 44.8813 | 47.7016 | 59.9655 | 41.8 | 44.8659 | 45.8718 | 60.0058 | 41.8 | 44.8589 | 45.9763 | 59.9713 | 41.8
44.8763 | 46.6286 | 60.0058 | 41.8 | 44.8803 | 47.22 | 60.0174 | 41.8 | 44.8896 | 47.7004 | 59.9655 | 41.8 | 44.8743 | 45.8667 | 60.0058 | 41.8 | 44.8672 | 45.9762 | 59.9713 | 41.8
44.8846 | 46.6286 | 60.0058 | 41.8 | 44.8886 | 47.2176 | 60.0174 | 41.8 | 44.898 | 47.6983 | 59.9655 | 41.8 | 44.8826 | 45.8617 | 60.0058 | 41.8 | 44.8756 | 45.9761 | 59.9713 | 41.8
44.8929 | 46.6286 | 60.0058 | 41.8 | 44.8969 | 47.2166 | 60.0174 | 41.8 | 44.9063 | 47.6963 | 59.9655 | 41.8 | 44.8909 | 45.8566 | 60.0058 | 41.8 | 44.8839 | 45.976 | 59.9713 | 41.8
44.9013 | 46.6286 | 60.0058 | 41.8 | 44.9053 | 47.2155 | 60.0174 | 41.8 | 44.9147 | 47.6939 | 59.9655 | 41.8 | 44.8992 | 45.8515 | 60.0058 | 41.8 | 44.8923 | 45.9759 | 59.9713 | 41.8
44.9096 | 46.6282 | 60.0058 | 41.8 | 44.9136 | 47.2144 | 60.0174 | 41.8 | 44.923 | 47.6916 | 59.9655 | 41.8 | 44.9076 | 45.8474 | 60.0058 | 41.8 | 44.9006 | 45.9757 | 59.9713 | 41.8
44.9179 | 46.6278 | 60.0058 | 41.8 | 44.9219 | 47.2134 | 60.0174 | 41.8 | 44.9313 | 47.6896 | 59.9655 | 41.8 | 44.9159 | 45.8432 | 60.0058 | 41.8 | 44.9089 | 45.9723 | 59.9713 | 41.8
44.9263 | 46.6277 | 60.0058 | 41.8 | 44.9303 | 47.2123 | 60.0174 | 41.8 | 44.9397 | 47.6875 | 59.9655 | 41.8 | 44.9243 | 45.8393 | 60.0001 | 41.8 | 44.9173 | 45.9689 | 59.9713 | 41.8
44.9346 | 46.6275 | 60.0058 | 41.8 | 44.9386 | 47.2113 | 60.0174 | 41.8 | 44.948 | 47.6853 | 59.9655 | 41.8 | 44.9326 | 45.8354 | 60.0001 | 41.8 | 44.9256 | 45.9655 | 59.9713 | 41.8
44.9429 | 46.6269 | 60.0058 | 41.8 | 44.9469 | 47.2113 | 60.0174 | 41.8 | 44.9564 | 47.6832 | 59.9655 | 41.8 | 44.9409 | 45.8319 | 60.0001 | 41.8 | 44.934 | 45.962 | 59.9713 | 41.8
44.9513 | 46.6264 | 60.0058 | 41.8 | 44.9552 | 47.2113 | 60.0174 | 41.8 | 44.9647 | 47.6823 | 59.9655 | 41.8 | 44.9492 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.9423 | 45.9592 | 59.9713 | 41.8
44.9596 | 46.6267 | 60.0058 | 41.8 | 44.9636 | 47.2114 | 60.0174 | 41.8 | 44.973 | 47.6815 | 59.9655 | 41.8 | 44.9576 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.9506 | 45.9564 | 59.9713 | 41.8
44.9679 | 46.627 | 60.0058 | 41.8 | 44.9719 | 47.2114 | 60.0174 | 41.8 | 44.9814 | 47.6808 | 59.9655 | 41.8 | 44.9659 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.959 | 45.9536 | 59.9713 | 41.8
44.9763 | 46.6274 | 60.0058 | 41.8 | 44.9802 | 47.2117 | 60.0174 | 41.8 | 44.9897 | 47.6801 | 59.9655 | 41.8 | 44.9742 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.9673 | 45.9508 | 59.9713 | 41.8
44.9846 | 46.6277 | 60.0058 | 41.8 | 44.9886 | 47.212 | 60.0174 | 41.8 | 44.998 | 47.6795 | 59.9655 | 41.8 | 44.9825 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.9756 | 45.9415 | 59.9713 | 41.8
44.9929 | 46.6291 | 60.0058 | 41.8 | 44.9969 | 47.2123 | 60.0174 | 41.8 | 45.0064 | 47.6788 | 59.9655 | 41.8 | 44.9909 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.984 | 45.9321 | 59.9713 | 41.8
45.0013 | 46.6305 | 60.0058 | 41.8 | 45.0052 | 47.2125 | 60.0174 | 41.8 | 45.0147 | 47.6781 | 59.9655 | 41.8 | 44.9993 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 44.9923 | 45.9261 | 59.9713 | 41.8
45.0096 | 46.6318 | 60.0058 | 41.8 | 45.0136 | 47.2069 | 60.0174 | 41.8 | 45.0231 | 47.6775 | 59.9655 | 41.8 | 45.0076 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.0007 | 45.9201 | 59.9713 | 41.8
45.0179 | 46.6331 | 60.0058 | 41.8 | 45.0219 | 47.2013 | 60.0174 | 41.8 | 45.0314 | 47.6768 | 59.9655 | 41.8 | 45.0159 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.009 | 45.9143 | 59.9713 | 41.8
45.0263 | 46.6349 | 60.0058 | 41.8 | 45.0302 | 47.1908 | 60.0174 | 41.8 | 45.0397 | 47.6762 | 59.9655 | 41.8 | 45.0242 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.0173 | 45.9084 | 59.9713 | 41.8
45.0346 | 46.6368 | 60.0058 | 41.8 | 45.0386 | 47.1803 | 60.0174 | 41.8 | 45.0481 | 47.6755 | 59.9655 | 41.8 | 45.0326 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.0257 | 45.9008 | 59.9713 | 41.8
45.0429 | 46.6377 | 60.0058 | 41.8 | 45.0469 | 47.1698 | 60.0174 | 41.8 | 45.0564 | 47.6747 | 59.9655 | 41.8 | 45.0409 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.034 | 45.8931 | 59.9713 | 41.8
45.0513 | 46.6386 | 60.0058 | 41.8 | 45.0552 | 47.1593 | 60.0174 | 41.8 | 45.0648 | 47.6741 | 59.9655 | 41.8 | 45.0493 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.0424 | 45.8855 | 59.9713 | 41.8
45.0596 | 46.6396 | 60.0058 | 41.8 | 45.0636 | 47.1481 | 60.0174 | 41.8 | 45.0731 | 47.6735 | 59.9655 | 41.8 | 45.0576 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.0507 | 45.8779 | 59.9713 | 41.8
45.0679 | 46.6405 | 60.0058 | 41.8 | 45.0719 | 47.137 | 60.0174 | 41.8 | 45.0814 | 47.6728 | 59.9655 | 41.8 | 45.0659 | 45.8284 | 60.0001 | 41.8 | 45.059 | 45.8764 | 59.9713 | 41.8
45.0763 | 46.6401 | 60.0058 | 41.8 | 45.0802 | 47.1192 | 60.0174 | 41.8 | 45.0898 | 47.6722 | 59.9655 | 41.8 | 45.0742 | 45.8287 | 60.0001 | 41.8 | 45.0674 | 45.8748 | 59.9713 | 41.8
45.0846 | 46.6397 | 60.0058 | 41.8 | 45.0885 | 47.1015 | 60.0174 | 41.8 | 45.0981 | 47.6716 | 59.9655 | 41.8 | 45.0826 | 45.829 | 60.0001 | 41.8 | 45.0757 | 45.8731 | 59.9713 | 41.8
45.0929 | 46.6379 | 60.0058 | 41.8 | 45.0969 | 47.0897 | 60.0174 | 41.8 | 45.1064 | 47.671 | 59.9655 | 41.8 | 45.0909 | 45.8298 | 60.0001 | 41.8 | 45.084 | 45.8714 | 59.9713 | 41.8
45.1013 | 46.6361 | 60.0058 | 41.8 | 45.1052 | 47.0778 | 60.0174 | 41.8 | 45.1148 | 47.6704 | 59.9655 | 41.8 | 45.0992 | 45.8305 | 60.0001 | 41.8 | 45.0923 | 45.8706 | 59.9713 | 41.8
45.1096 | 46.6308 | 60.0058 | 41.8 | 45.1135 | 47.0707 | 60.0174 | 41.8 | 45.1231 | 47.6697 | 59.9655 | 41.8 | 45.1075 | 45.8312 | 60.0001 | 41.8 | 45.1007 | 45.8697 | 59.9713 | 41.8
45.1179 | 46.6255 | 60.0058 | 41.8 | 45.1219 | 47.0636 | 60.0174 | 41.8 | 45.1314 | 47.6687 | 59.9655 | 41.8 | 45.1159 | 45.8319 | 60.0001 | 41.8 | 45.1091 | 45.8696 | 59.9713 | 41.8
45.1263 | 46.6173 | 60.0058 | 41.8 | 45.1302 | 47.0565 | 60.0174 | 41.8 | 45.1398 | 47.6676 | 59.9655 | 41.8 | 45.1243 | 45.8327 | 60.0001 | 41.8 | 45.1174 | 45.8695 | 59.9713 | 41.8
45.1346 | 46.6091 | 60.0058 | 41.8 | 45.1385 | 47.0494 | 60.0174 | 41.8 | 45.1481 | 47.6673 | 59.9655 | 41.8 | 45.1326 | 45.8334 | 60.0001 | 41.8 | 45.1257 | 45.8699 | 59.9713 | 41.8
45.1429 | 46.601 | 60.0058 | 41.8 | 45.1469 | 47.0429 | 60.0174 | 41.8 | 45.1565 | 47.667 | 59.9655 | 41.8 | 45.1409 | 45.8341 | 60.0001 | 41.8 | 45.134 | 45.8703 | 59.9713 | 41.8
45.1512 | 46.5928 | 60.0058 | 41.8 | 45.1552 | 47.0365 | 60.0174 | 41.8 | 45.1648 | 47.6666 | 59.9655 | 41.8 | 45.1492 | 45.8348 | 60.0001 | 41.8 | 45.1424 | 45.8713 | 59.9713 | 41.8
45.1596 | 46.5851 | 60.0058 | 41.8 | 45.1635 | 47.0367 | 60.0174 | 41.8 | 45.1732 | 47.6663 | 59.9655 | 41.8 | 45.1576 | 45.8352 | 60.0001 | 41.8 | 45.1508 | 45.8723 | 59.9713 | 41.8
45.1679 | 46.5774 | 60.0058 | 41.8 | 45.1719 | 47.0368 | 60.0174 | 41.8 | 45.1815 | 47.666 | 59.9655 | 41.8 | 45.1659 | 45.8356 | 60.0001 | 41.8 | 45.1591 | 45.8722 | 59.9713 | 41.8
45.1763 | 46.5712 | 60.0058 | 41.8 | 45.1802 | 47.037 | 60.0174 | 41.8 | 45.1898 | 47.6657 | 59.9655 | 41.8 | 45.1743 | 45.8356 | 60.0001 | 41.8 | 45.1674 | 45.872 | 59.9713 | 41.8
45.1846 | 46.565 | 60.0058 | 41.8 | 45.1885 | 47.0371 | 60.0174 | 41.8 | 45.1982 | 47.6653 | 59.9655 | 41.8 | 45.1826 | 45.8356 | 60.0001 | 41.8 | 45.1757 | 45.8708 | 59.9713 | 41.8
45.1929 | 46.562 | 60.0058 | 41.8 | 45.1968 | 47.0378 | 60.0231 | 41.8 | 45.2065 | 47.665 | 59.9655 | 41.8 | 45.1909 | 45.8356 | 60.0001 | 41.8 | 45.1841 | 45.8697 | 59.9713 | 41.8
45.2012 | 46.559 | 60.0058 | 41.8 | 45.2052 | 47.0384 | 60.0231 | 41.8 | 45.2148 | 47.6671 | 59.9655 | 41.8 | 45.1992 | 45.8356 | 60.0001 | 41.8 | 45.1924 | 45.869 | 59.9713 | 41.8
45.2096 | 46.5581 | 60.0058 | 41.8 | 45.2135 | 47.0391 | 60.0231 | 41.8 | 45.2232 | 47.6691 | 59.9655 | 41.8 | 45.2076 | 45.8363 | 60.0001 | 41.8 | 45.2007 | 45.8684 | 59.9713 | 41.8
45.2179 | 46.5572 | 60.0058 | 41.8 | 45.2218 | 47.0397 | 60.0231 | 41.8 | 45.2315 | 47.6708 | 59.9655 | 41.8 | 45.2159 | 45.837 | 60.0001 | 41.8 | 45.2091 | 45.8682 | 59.9713 | 41.8
45.2262 | 46.5564 | 60.0058 | 41.8 | 45.2302 | 47.0404 | 60.0231 | 41.8 | 45.2398 | 47.6725 | 59.9655 | 41.8 | 45.2242 | 45.8377 | 60.0001 | 41.8 | 45.2174 | 45.868 | 59.9713 | 41.8
45.2346 | 46.5555 | 60.0058 | 41.8 | 45.2385 | 47.041 | 60.0231 | 41.8 | 45.2482 | 47.6742 | 59.9655 | 41.8 | 45.2325 | 45.8384 | 60.0001 | 41.8 | 45.2258 | 45.8677 | 59.9713 | 41.8
45.2429 | 46.5556 | 60.0058 | 41.8 | 45.2468 | 47.0417 | 60.0231 | 41.8 | 45.2565 | 47.6759 | 59.9655 | 41.8 | 45.2409 | 45.8391 | 60.0001 | 41.8 | 45.2341 | 45.8675 | 59.9713 | 41.8
45.2512 | 46.5557 | 60.0058 | 41.8 | 45.2552 | 47.0423 | 60.0231 | 41.8 | 45.2649 | 47.6776 | 59.9655 | 41.8 | 45.2493 | 45.8398 | 60.0001 | 41.8 | 45.2424 | 45.8688 | 59.9713 | 41.8
45.2596 | 46.5557 | 60.0058 | 41.8 | 45.2635 | 47.043 | 60.0231 | 41.8 | 45.2732 | 47.6793 | 59.9655 | 41.8 | 45.2576 | 45.8405 | 60.0001 | 41.8 | 45.2508 | 45.8701 | 59.9713 | 41.8
45.2679 | 46.5557 | 60.0058 | 41.8 | 45.2718 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.2815 | 47.6811 | 59.9655 | 41.8 | 45.2659 | 45.8412 | 60.0001 | 41.8 | 45.2591 | 45.8715 | 59.9713 | 41.8
45.2762 | 46.5543 | 60.0058 | 41.8 | 45.2802 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.2899 | 47.6828 | 59.9655 | 41.8 | 45.2742 | 45.8419 | 60.0001 | 41.8 | 45.2675 | 45.8728 | 59.9713 | 41.8
45.2846 | 46.5528 | 60.0058 | 41.8 | 45.2885 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.2982 | 47.6827 | 59.9655 | 41.8 | 45.2826 | 45.8426 | 60.0001 | 41.8 | 45.2758 | 45.8744 | 59.9713 | 41.8
45.2929 | 46.5521 | 60.0058 | 41.8 | 45.2968 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.3065 | 47.6825 | 59.9655 | 41.8 | 45.2909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.2841 | 45.876 | 59.9713 | 41.8
45.3012 | 46.5515 | 60.0058 | 41.8 | 45.3051 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.3149 | 47.682 | 59.9655 | 41.8 | 45.2993 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.2925 | 45.8764 | 59.9713 | 41.8
45.3096 | 46.5508 | 60.0058 | 41.8 | 45.3135 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.3232 | 47.6814 | 59.9655 | 41.8 | 45.3076 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3008 | 45.8769 | 59.9713 | 41.8
45.3179 | 46.5501 | 60.0058 | 41.8 | 45.3218 | 47.0436 | 60.0231 | 41.8 | 45.3316 | 47.6808 | 59.9655 | 41.8 | 45.3159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3091 | 45.8774 | 59.9713 | 41.8
45.3262 | 46.5485 | 60.0058 | 41.8 | 45.3301 | 47.0444 | 60.0231 | 41.8 | 45.3399 | 47.6801 | 59.9655 | 41.8 | 45.3242 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3174 | 45.8778 | 59.9713 | 41.8
45.3346 | 46.547 | 60.0058 | 41.8 | 45.3385 | 47.0452 | 60.0231 | 41.8 | 45.3482 | 47.6795 | 59.9655 | 41.8 | 45.3326 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3258 | 45.878 | 59.9713 | 41.8
45.3429 | 46.5455 | 60.0058 | 41.8 | 45.3468 | 47.046 | 60.0231 | 41.8 | 45.3566 | 47.6788 | 59.9655 | 41.8 | 45.3409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3342 | 45.8782 | 59.9713 | 41.8
45.3512 | 46.544 | 60.0058 | 41.8 | 45.3551 | 47.0468 | 60.0231 | 41.8 | 45.3649 | 47.6782 | 59.9655 | 41.8 | 45.3492 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3425 | 45.8751 | 59.9713 | 41.8
45.3596 | 46.5439 | 60.0058 | 41.8 | 45.3634 | 47.0476 | 60.0231 | 41.8 | 45.3733 | 47.6775 | 59.9655 | 41.8 | 45.3575 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3508 | 45.872 | 59.9713 | 41.8
45.3679 | 46.5439 | 60.0058 | 41.8 | 45.3718 | 47.0483 | 60.0231 | 41.8 | 45.3816 | 47.6764 | 59.9655 | 41.8 | 45.3659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3591 | 45.8688 | 59.9713 | 41.8
45.3762 | 46.5437 | 60.0058 | 41.8 | 45.3801 | 47.0497 | 60.0231 | 41.8 | 45.3899 | 47.6753 | 59.9655 | 41.8 | 45.3743 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3675 | 45.8655 | 59.9713 | 41.8
45.3846 | 46.5435 | 60.0058 | 41.8 | 45.3884 | 47.0511 | 60.0231 | 41.8 | 45.3983 | 47.6748 | 59.9655 | 41.8 | 45.3826 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3759 | 45.8626 | 59.9713 | 41.8
45.3929 | 46.5443 | 60.0058 | 41.8 | 45.3968 | 47.0529 | 60.0231 | 41.8 | 45.4066 | 47.6743 | 59.9655 | 41.8 | 45.3909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3842 | 45.8596 | 59.9713 | 41.8
45.4012 | 46.5451 | 60.0058 | 41.8 | 45.4051 | 47.0546 | 60.0231 | 41.8 | 45.4149 | 47.6743 | 59.9655 | 41.8 | 45.3992 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.3925 | 45.8567 | 59.9713 | 41.8
45.4096 | 46.546 | 60.0058 | 41.8 | 45.4134 | 47.0556 | 60.0231 | 41.8 | 45.4233 | 47.6744 | 59.9655 | 41.8 | 45.4076 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4008 | 45.8538 | 59.9713 | 41.8
45.4179 | 46.5469 | 60.0058 | 41.8 | 45.4218 | 47.0566 | 60.0231 | 41.8 | 45.4316 | 47.6745 | 59.9655 | 41.8 | 45.4159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4092 | 45.851 | 59.9713 | 41.8
45.4262 | 46.5478 | 60.0058 | 41.8 | 45.4301 | 47.0576 | 60.0231 | 41.8 | 45.44 | 47.6745 | 59.9655 | 41.8 | 45.4243 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4175 | 45.8482 | 59.9713 | 41.8
45.4346 | 46.5487 | 60.0058 | 41.8 | 45.4384 | 47.0586 | 60.0231 | 41.8 | 45.4483 | 47.6711 | 59.9655 | 41.8 | 45.4326 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4258 | 45.8487 | 59.9713 | 41.8
45.4429 | 46.5494 | 60.0058 | 41.8 | 45.4467 | 47.0595 | 60.0231 | 41.8 | 45.4566 | 47.6677 | 59.9655 | 41.8 | 45.4409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4342 | 45.8492 | 59.9713 | 41.8
45.4512 | 46.5502 | 60.0058 | 41.8 | 45.4551 | 47.0605 | 60.0231 | 41.8 | 45.465 | 47.6648 | 59.9655 | 41.8 | 45.4492 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4425 | 45.8496 | 59.9713 | 41.8
45.4596 | 46.5506 | 60.0058 | 41.8 | 45.4634 | 47.0609 | 60.0231 | 41.8 | 45.4733 | 47.6618 | 59.9655 | 41.8 | 45.4576 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4509 | 45.8501 | 59.9713 | 41.8
45.4679 | 46.551 | 60.0058 | 41.8 | 45.4717 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.4817 | 47.6589 | 59.9655 | 41.8 | 45.4659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4592 | 45.8469 | 59.9713 | 41.8
45.4762 | 46.5504 | 60.0058 | 41.8 | 45.4801 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.49 | 47.6559 | 59.9655 | 41.8 | 45.4742 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4675 | 45.8437 | 59.9713 | 41.8
45.4845 | 46.5498 | 60.0058 | 41.8 | 45.4884 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.4983 | 47.6524 | 59.9655 | 41.8 | 45.4825 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4759 | 45.8407 | 59.9713 | 41.8
45.4929 | 46.5486 | 60.0058 | 41.8 | 45.4967 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5067 | 47.649 | 59.9655 | 41.8 | 45.4909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4842 | 45.8377 | 59.9713 | 41.8
45.5012 | 46.5473 | 60.0058 | 41.8 | 45.5051 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.515 | 47.6436 | 59.9655 | 41.8 | 45.4993 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.4926 | 45.8345 | 59.9713 | 41.8
45.5095 | 46.5466 | 60.0058 | 41.8 | 45.5134 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5233 | 47.6382 | 59.9655 | 41.8 | 45.5076 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5009 | 45.8313 | 59.9713 | 41.8
45.5179 | 46.546 | 60.0058 | 41.8 | 45.5217 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5317 | 47.6362 | 59.9655 | 41.8 | 45.5159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5092 | 45.8262 | 59.9713 | 41.8
45.5262 | 46.5456 | 60.0058 | 41.8 | 45.53 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.54 | 47.6342 | 59.9655 | 41.8 | 45.5242 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5176 | 45.8211 | 59.9713 | 41.8
45.5345 | 46.5452 | 60.0058 | 41.8 | 45.5384 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5484 | 47.6323 | 59.9655 | 41.8 | 45.5326 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5259 | 45.816 | 59.9713 | 41.8
45.5429 | 46.5452 | 60.0058 | 41.8 | 45.5467 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5567 | 47.6304 | 59.9655 | 41.8 | 45.5409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5342 | 45.8109 | 59.9713 | 41.8
45.5512 | 46.5452 | 60.0058 | 41.8 | 45.555 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.565 | 47.6237 | 59.9655 | 41.8 | 45.5493 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5426 | 45.8092 | 59.9713 | 41.8
45.5595 | 46.545 | 60.0058 | 41.8 | 45.5634 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5734 | 47.6171 | 59.9655 | 41.8 | 45.5576 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5509 | 45.8075 | 59.9713 | 41.8
45.5679 | 46.5447 | 60.0058 | 41.8 | 45.5717 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5817 | 47.6106 | 59.9655 | 41.8 | 45.5659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5593 | 45.8058 | 59.9713 | 41.8
45.5762 | 46.5451 | 60.0058 | 41.8 | 45.58 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5901 | 47.6042 | 59.9655 | 41.8 | 45.5742 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5676 | 45.8042 | 59.9713 | 41.8
45.5845 | 46.5455 | 60.0058 | 41.8 | 45.5884 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.5984 | 47.5997 | 59.9655 | 41.8 | 45.5826 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5759 | 45.8015 | 59.9713 | 41.8
45.5929 | 46.545 | 60.0058 | 41.8 | 45.5967 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6067 | 47.5951 | 59.9655 | 41.8 | 45.5909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5843 | 45.7988 | 59.9713 | 41.8
45.6012 | 46.5445 | 60.0058 | 41.8 | 45.605 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6151 | 47.5911 | 59.9655 | 41.8 | 45.5992 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.5926 | 45.7979 | 59.9713 | 41.8
45.6095 | 46.5425 | 60.0058 | 41.8 | 45.6134 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6234 | 47.587 | 59.9655 | 41.8 | 45.6075 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.601 | 45.7971 | 59.9713 | 41.8
45.6179 | 46.5404 | 60.0058 | 41.8 | 45.6217 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6317 | 47.5815 | 59.9655 | 41.8 | 45.6159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6093 | 45.7963 | 59.9713 | 41.8
45.6262 | 46.5383 | 60.0058 | 41.8 | 45.63 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6401 | 47.576 | 59.9655 | 41.8 | 45.6243 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6176 | 45.7954 | 59.9713 | 41.8
45.6345 | 46.5362 | 60.0058 | 41.8 | 45.6383 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6484 | 47.5752 | 59.9655 | 41.8 | 45.6326 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.626 | 45.7939 | 59.9713 | 41.8
45.6429 | 46.5345 | 60.0058 | 41.8 | 45.6467 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6568 | 47.5744 | 59.9655 | 41.8 | 45.6409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6343 | 45.7923 | 59.9713 | 41.8
45.6512 | 46.5329 | 60.0058 | 41.8 | 45.655 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6651 | 47.5734 | 59.9655 | 41.8 | 45.6492 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6426 | 45.7905 | 59.9713 | 41.8
45.6595 | 46.5306 | 60.0058 | 41.8 | 45.6633 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6734 | 47.5724 | 59.9655 | 41.8 | 45.6576 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6509 | 45.7887 | 59.9713 | 41.8
45.6679 | 46.5283 | 60.0058 | 41.8 | 45.6717 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6818 | 47.5705 | 59.9655 | 41.8 | 45.6659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6593 | 45.7879 | 59.9713 | 41.8
45.6762 | 46.5264 | 60.0058 | 41.8 | 45.68 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6901 | 47.5686 | 59.9655 | 41.8 | 45.6743 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6677 | 45.7871 | 59.9713 | 41.8
45.6845 | 46.5244 | 60.0058 | 41.8 | 45.6883 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.6985 | 47.5663 | 59.9655 | 41.8 | 45.6826 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.676 | 45.7866 | 59.9713 | 41.8
45.6929 | 46.5208 | 60.0058 | 41.8 | 45.6967 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7068 | 47.564 | 59.9655 | 41.8 | 45.6909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6843 | 45.786 | 59.9713 | 41.8
45.7012 | 46.5173 | 60.0058 | 41.8 | 45.705 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7151 | 47.5625 | 59.9655 | 41.8 | 45.6992 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.6926 | 45.7857 | 59.9713 | 41.8
45.7095 | 46.5112 | 60.0058 | 41.8 | 45.7133 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7234 | 47.561 | 59.9655 | 41.8 | 45.7076 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.701 | 45.7855 | 59.9713 | 41.8
45.7179 | 46.5051 | 60.0058 | 41.8 | 45.7216 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7318 | 47.5595 | 59.9655 | 41.8 | 45.7159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7094 | 45.786 | 59.9713 | 41.8
45.7262 | 46.4965 | 60.0058 | 41.8 | 45.73 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7401 | 47.558 | 59.9655 | 41.8 | 45.7242 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7177 | 45.7865 | 59.9713 | 41.8
45.7345 | 46.4879 | 60.0058 | 41.8 | 45.7383 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7485 | 47.5563 | 59.9655 | 41.8 | 45.7325 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.726 | 45.787 | 59.9713 | 41.8
45.7429 | 46.4807 | 60.0058 | 41.8 | 45.7466 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7568 | 47.5546 | 59.9655 | 41.8 | 45.7409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7343 | 45.7875 | 59.9713 | 41.8
45.7512 | 46.4735 | 60.0058 | 41.8 | 45.755 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7651 | 47.5538 | 59.9655 | 41.8 | 45.7493 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7427 | 45.788 | 59.9713 | 41.8
45.7595 | 46.4667 | 60.0058 | 41.8 | 45.7633 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7735 | 47.5529 | 59.9655 | 41.8 | 45.7576 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.751 | 45.7885 | 59.9713 | 41.8
45.7679 | 46.46 | 60.0058 | 41.8 | 45.7716 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7818 | 47.5521 | 59.9655 | 41.8 | 45.7659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7593 | 45.7889 | 59.9713 | 41.8
45.7762 | 46.4563 | 60.0058 | 41.8 | 45.78 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7902 | 47.5512 | 59.9655 | 41.8 | 45.7742 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7677 | 45.7892 | 59.9713 | 41.8
45.7845 | 46.4526 | 60.0058 | 41.8 | 45.7883 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.7985 | 47.551 | 59.9655 | 41.8 | 45.7826 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.776 | 45.787 | 59.9713 | 41.8
45.7929 | 46.4514 | 60.0058 | 41.8 | 45.7966 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8069 | 47.5508 | 59.9655 | 41.8 | 45.7909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7844 | 45.7849 | 59.9713 | 41.8
45.8012 | 46.4503 | 60.0058 | 41.8 | 45.8049 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8152 | 47.5506 | 59.9655 | 41.8 | 45.7993 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.7927 | 45.7827 | 59.9713 | 41.8
45.8095 | 46.4513 | 60.0001 | 41.8 | 45.8133 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8235 | 47.5504 | 59.9655 | 41.8 | 45.8076 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.801 | 45.7805 | 59.9713 | 41.8
45.8179 | 46.4524 | 60.0001 | 41.8 | 45.8216 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8318 | 47.5503 | 59.9655 | 41.8 | 45.8159 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8094 | 45.7783 | 59.9713 | 41.8
45.8262 | 46.4527 | 60.0001 | 41.8 | 45.8299 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8402 | 47.5502 | 59.9655 | 41.8 | 45.8242 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8177 | 45.7762 | 59.9713 | 41.8
45.8345 | 46.453 | 60.0001 | 41.8 | 45.8383 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8485 | 47.5514 | 59.9655 | 41.8 | 45.8326 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.826 | 45.7735 | 59.9713 | 41.8
45.8429 | 46.4528 | 60.0001 | 41.8 | 45.8466 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8569 | 47.5526 | 59.9655 | 41.8 | 45.8409 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8344 | 45.7708 | 59.9713 | 41.8
45.8512 | 46.4526 | 60.0001 | 41.8 | 45.8549 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8652 | 47.5534 | 59.9655 | 41.8 | 45.8492 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8427 | 45.7673 | 59.9713 | 41.8
45.8595 | 46.4524 | 60.0001 | 41.8 | 45.8633 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8735 | 47.5541 | 59.9655 | 41.8 | 45.8575 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8511 | 45.7638 | 59.9713 | 41.8
45.8679 | 46.4523 | 60.0001 | 41.8 | 45.8716 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8819 | 47.5548 | 59.9655 | 41.8 | 45.8659 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8594 | 45.7609 | 59.9713 | 41.8
45.8762 | 46.4512 | 60.0001 | 41.8 | 45.8799 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8902 | 47.5556 | 59.9655 | 41.8 | 45.8743 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8677 | 45.7581 | 59.9713 | 41.8
45.8845 | 46.4502 | 60.0001 | 41.8 | 45.8882 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.8986 | 47.5563 | 59.9655 | 41.8 | 45.8826 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8761 | 45.7552 | 59.9713 | 41.8
45.8928 | 46.4481 | 60.0001 | 41.8 | 45.8966 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9069 | 47.557 | 59.9655 | 41.8 | 45.8909 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8844 | 45.7523 | 59.9713 | 41.8
45.9012 | 46.446 | 60.0001 | 41.8 | 45.9049 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9152 | 47.5578 | 59.9655 | 41.8 | 45.8992 | 45.8427 | 60.0001 | 41.8 | 45.8928 | 45.7494 | 59.9713 | 41.8
45.9095 | 46.4439 | 60.0001 | 41.8 | 45.9132 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9236 | 47.5586 | 59.9655 | 41.8 | 45.9076 | 45.8308 | 60.0001 | 41.8 | 45.9011 | 45.7465 | 59.9713 | 41.8
45.9179 | 46.4418 | 60.0001 | 41.8 | 45.9216 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9319 | 47.5585 | 59.9655 | 41.8 | 45.9159 | 45.8189 | 60.0001 | 41.8 | 45.9094 | 45.7445 | 59.9713 | 41.8
45.9262 | 46.4405 | 60.0001 | 41.8 | 45.9299 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9402 | 47.5584 | 59.9655 | 41.8 | 45.9243 | 45.8075 | 60.0001 | 41.8 | 45.9178 | 45.7424 | 59.9713 | 41.8
45.9345 | 46.4392 | 60.0001 | 41.8 | 45.9382 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9486 | 47.5566 | 59.9655 | 41.8 | 45.9326 | 45.796 | 60.0001 | 41.8 | 45.9261 | 45.7411 | 59.9713 | 41.8
45.9429 | 46.4379 | 60.0001 | 41.8 | 45.9466 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9569 | 47.5548 | 59.9655 | 41.8 | 45.9409 | 45.7846 | 60.0001 | 41.8 | 45.9344 | 45.7398 | 59.9713 | 41.8
45.9512 | 46.4367 | 60.0001 | 41.8 | 45.9549 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9653 | 47.553 | 59.9655 | 41.8 | 45.9492 | 45.7731 | 60.0001 | 41.8 | 45.9427 | 45.7401 | 59.9713 | 41.8
45.9595 | 46.4337 | 60.0001 | 41.8 | 45.9632 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9736 | 47.5513 | 59.9655 | 41.8 | 45.9576 | 45.7617 | 60.0001 | 41.8 | 45.9511 | 45.7404 | 59.9713 | 41.8
45.9679 | 46.4307 | 60.0001 | 41.8 | 45.9715 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9819 | 47.5495 | 59.9655 | 41.8 | 45.9659 | 45.7502 | 60.0001 | 41.8 | 45.9595 | 45.7395 | 59.9713 | 41.8
45.9762 | 46.4289 | 60.0001 | 41.8 | 45.9799 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9903 | 47.5477 | 59.9655 | 41.8 | 45.9742 | 45.7389 | 60.0001 | 41.8 | 45.9678 | 45.7385 | 59.9713 | 41.8
45.9845 | 46.4272 | 60.0001 | 41.8 | 45.9882 | 47.0613 | 60.0231 | 41.8 | 45.9986 | 47.5454 | 59.9655 | 41.8 | 45.9825 | 45.7276 | 60.0001 | 41.8 | 45.9761 | 45.7368 | 59.9713 | 41.8
45.9929 | 46.4254 | 60.0001 | 41.8 | 45.9965 | 47.0606 | 60.0231 | 41.8 | 46.007 | 47.543 | 59.9655 | 41.8 | 45.9909 | 45.723 | 60.0001 | 41.8 | 45.9844 | 45.7352 | 59.9713 | 41.8
46.0012 | 46.4236 | 60.0001 | 41.8 | 46.0049 | 47.0598 | 60.0231 | 41.8 | 46.0153 | 47.5389 | 59.9655 | 41.8 | 45.9993 | 45.7184 | 60.0001 | 41.8 | 45.9928 | 45.7327 | 59.9713 | 41.8
46.0095 | 46.4211 | 60.0001 | 41.8 | 46.0132 | 47.059 | 60.0231 | 41.8 | 46.0236 | 47.5348 | 59.9655 | 41.8 | 46.0076 | 45.7134 | 60.0001 | 41.8 | 46.0012 | 45.7302 | 59.9713 | 41.8
46.0178 | 46.4185 | 60.0001 | 41.8 | 46.0215 | 47.0582 | 60.0231 | 41.8 | 46.032 | 47.5298 | 59.9655 | 41.8 | 46.0159 | 45.7084 | 60.0001 | 41.8 | 46.0095 | 45.7278 | 59.9713 | 41.8
46.0262 | 46.4159 | 60.0001 | 41.8 | 46.0299 | 47.0574 | 60.0231 | 41.8 | 46.0403 | 47.5247 | 59.9655 | 41.8 | 46.0242 | 45.7034 | 60.0001 | 41.8 | 46.0178 | 45.7253 | 59.9713 | 41.8
46.0345 | 46.4133 | 60.0001 | 41.8 | 46.0382 | 47.0566 | 60.0231 | 41.8 | 46.0486 | 47.5197 | 59.9655 | 41.8 | 46.0326 | 45.6984 | 60.0001 | 41.8 | 46.0261 | 45.7213 | 59.9713 | 41.8
46.0429 | 46.4128 | 60.0001 | 41.8 | 46.0465 | 47.0559 | 60.0231 | 41.8 | 46.057 | 47.5146 | 59.9655 | 41.8 | 46.0409 | 45.6934 | 60.0001 | 41.8 | 46.0345 | 45.7172 | 59.9713 | 41.8
46.0512 | 46.4123 | 60.0001 | 41.8 | 46.0548 | 47.0552 | 60.0231 | 41.8 | 46.0653 | 47.5099 | 59.9655 | 41.8 | 46.0493 | 45.6884 | 60.0001 | 41.8 | 46.0428 | 45.7148 | 59.9713 | 41.8
46.0595 | 46.4104 | 60.0001 | 41.8 | 46.0632 | 47.0545 | 60.0231 | 41.8 | 46.0737 | 47.5051 | 59.9655 | 41.8 | 46.0576 | 45.6835 | 60.0001 | 41.8 | 46.0511 | 45.7123 | 59.9713 | 41.8
46.0679 | 46.4085 | 60.0001 | 41.8 | 46.0715 | 47.0538 | 60.0231 | 41.8 | 46.082 | 47.5009 | 59.9655 | 41.8 | 46.0659 | 45.6785 | 60.0001 | 41.8 | 46.0595 | 45.7106 | 59.9713 | 41.8
46.0762 | 46.4066 | 60.0001 | 41.8 | 46.0798 | 47.0539 | 60.0231 | 41.8 | 46.0903 | 47.4967 | 59.9655 | 41.8 | 46.0742 | 45.6786 | 60.0001 | 41.8 | 46.0678 | 45.7089 | 59.9713 | 41.8
46.0845 | 46.4047 | 60.0001 | 41.8 | 46.0882 | 47.054 | 60.0231 | 41.8 | 46.0987 | 47.494 | 59.9655 | 41.8 | 46.0826 | 45.6788 | 60.0001 | 41.8 | 46.0762 | 45.7077 | 59.9713 | 41.8
46.0929 | 46.4028 | 60.0001 | 41.8 | 46.0965 | 47.054 | 60.0231 | 41.8 | 46.107 | 47.4913 | 59.9655 | 41.8 | 46.0909 | 45.679 | 60.0001 | 41.8 | 46.0845 | 45.7065 | 59.9713 | 41.8
46.1012 | 46.4009 | 60.0001 | 41.8 | 46.1048 | 47.0541 | 60.0231 | 41.8 | 46.1154 | 47.4917 | 59.9655 | 41.8 | 46.0992 | 45.6792 | 60.0001 | 41.8 | 46.0928 | 45.7053 | 59.9713 | 41.8
46.1095 | 46.399 | 60.0001 | 41.8 | 46.1132 | 47.0542 | 60.0231 | 41.8 | 46.1237 | 47.4921 | 59.9655 | 41.8 | 46.1075 | 45.6794 | 60.0001 | 41.8 | 46.1012 | 45.7041 | 59.9713 | 41.8
46.1179 | 46.3971 | 60.0001 | 41.8 | 46.1215 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.132 | 47.4919 | 59.9655 | 41.8 | 46.1159 | 45.6796 | 60.0001 | 41.8 | 46.1095 | 45.7048 | 59.9713 | 41.8
46.1262 | 46.3957 | 60.0001 | 41.8 | 46.1298 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1404 | 47.4918 | 59.9655 | 41.8 | 46.1243 | 45.6797 | 60.0001 | 41.8 | 46.1179 | 45.7054 | 59.9713 | 41.8
46.1345 | 46.3944 | 60.0001 | 41.8 | 46.1382 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1487 | 47.49 | 59.9655 | 41.8 | 46.1326 | 45.6798 | 60.0001 | 41.8 | 46.1262 | 45.7061 | 59.9713 | 41.8
46.1428 | 46.3944 | 60.0001 | 41.8 | 46.1465 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.157 | 47.4882 | 59.9655 | 41.8 | 46.1409 | 45.6797 | 60.0001 | 41.8 | 46.1345 | 45.7068 | 59.9713 | 41.8
46.1512 | 46.3944 | 60.0001 | 41.8 | 46.1548 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1654 | 47.4864 | 59.9655 | 41.8 | 46.1492 | 45.6796 | 60.0001 | 41.8 | 46.1429 | 45.707 | 59.9713 | 41.8
46.1595 | 46.3944 | 60.0001 | 41.8 | 46.1631 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1737 | 47.4846 | 59.9655 | 41.8 | 46.1576 | 45.6796 | 60.0001 | 41.8 | 46.1512 | 45.7073 | 59.9713 | 41.8
46.1679 | 46.3944 | 60.0001 | 41.8 | 46.1715 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1821 | 47.4812 | 59.9655 | 41.8 | 46.1659 | 45.6795 | 60.0001 | 41.8 | 46.1595 | 45.7075 | 59.9713 | 41.8
46.1762 | 46.3925 | 60.0001 | 41.8 | 46.1798 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1904 | 47.4778 | 59.9655 | 41.8 | 46.1743 | 45.6794 | 60.0001 | 41.8 | 46.1679 | 45.7077 | 59.9713 | 41.8
46.1845 | 46.3905 | 60.0001 | 41.8 | 46.1881 | 47.0543 | 60.0231 | 41.8 | 46.1987 | 47.4742 | 59.9655 | 41.8 | 46.1826 | 45.6793 | 60.0001 | 41.8 | 46.1762 | 45.7075 | 59.9713 | 41.8
46.1929 | 46.388 | 60.0001 | 41.8 | 46.1965 | 47.0506 | 60.0231 | 41.8 | 46.2071 | 47.4705 | 59.9655 | 41.8 | 46.1909 | 45.6791 | 60.0001 | 41.8 | 46.1846 | 45.7072 | 59.9713 | 41.8
46.2012 | 46.3855 | 60.0001 | 41.8 | 46.2048 | 47.0469 | 60.0231 | 41.8 | 46.2154 | 47.4673 | 59.9655 | 41.8 | 46.1992 | 45.679 | 60.0001 | 41.8 | 46.1929 | 45.7061 | 59.9655 | 41.8
46.2095 | 46.383 | 60.0001 | 41.8 | 46.2131 | 47.0432 | 60.0231 | 41.8 | 46.2238 | 47.4641 | 59.9655 | 41.8 | 46.2076 | 45.6786 | 60.0001 | 41.8 | 46.2012 | 45.705 | 59.9655 | 41.8
46.2179 | 46.3805 | 60.0001 | 41.8 | 46.2215 | 47.0395 | 60.0231 | 41.8 | 46.2321 | 47.4623 | 59.9655 | 41.8 | 46.2159 | 45.6783 | 60.0001 | 41.8 | 46.2096 | 45.7031 | 59.9655 | 41.8
46.2262 | 46.378 | 60.0001 | 41.8 | 46.2298 | 47.0359 | 60.0231 | 41.8 | 46.2404 | 47.4605 | 59.9655 | 41.8 | 46.2242 | 45.6779 | 60.0001 | 41.8 | 46.2179 | 45.7011 | 59.9655 | 41.8
46.2345 | 46.3755 | 60.0001 | 41.8 | 46.2381 | 47.0322 | 60.0231 | 41.8 | 46.2487 | 47.4587 | 59.9655 | 41.8 | 46.2325 | 45.6775 | 60.0001 | 41.8 | 46.2263 | 45.6996 | 59.9655 | 41.8
46.2429 | 46.373 | 60.0001 | 41.8 | 46.2464 | 47.0274 | 60.0231 | 41.8 | 46.2571 | 47.4569 | 59.9655 | 41.8 | 46.2409 | 45.6771 | 60.0001 | 41.8 | 46.2346 | 45.698 | 59.9655 | 41.8
46.2512 | 46.3706 | 60.0001 | 41.8 | 46.2548 | 47.0226 | 60.0231 | 41.8 | 46.2654 | 47.4568 | 59.9655 | 41.8 | 46.2493 | 45.6767 | 60.0001 | 41.8 | 46.2429 | 45.6964 | 59.9655 | 41.8
46.2595 | 46.37 | 60.0001 | 41.8 | 46.2631 | 47.0178 | 60.0231 | 41.8 | 46.2738 | 47.4567 | 59.9655 | 41.8 | 46.2576 | 45.6761 | 60.0001 | 41.8 | 46.2513 | 45.6949 | 59.9655 | 41.8
46.2678 | 46.3695 | 60.0001 | 41.8 | 46.2714 | 47.013 | 60.0231 | 41.8 | 46.2821 | 47.4569 | 59.9655 | 41.8 | 46.2659 | 45.6754 | 60.0001 | 41.8 | 46.2596 | 45.6938 | 59.9655 | 41.8
46.2762 | 46.3678 | 60.0001 | 41.8 | 46.2798 | 47.0119 | 60.0231 | 41.8 | 46.2905 | 47.4571 | 59.9655 | 41.8 | 46.2742 | 45.6747 | 60.0001 | 41.8 | 46.2679 | 45.6927 | 59.9655 | 41.8
46.2845 | 46.3661 | 60.0001 | 41.8 | 46.2881 | 47.0108 | 60.0231 | 41.8 | 46.2988 | 47.4573 | 59.9655 | 41.8 | 46.2826 | 45.6741 | 60.0001 | 41.8 | 46.2762 | 45.6919 | 59.9655 | 41.8
46.2929 | 46.3629 | 60.0001 | 41.8 | 46.2964 | 47.0051 | 60.0231 | 41.8 | 46.3071 | 47.4576 | 59.9655 | 41.8 | 46.2909 | 45.6738 | 60.0001 | 41.8 | 46.2846 | 45.6911 | 59.9655 | 41.8
46.3012 | 46.3597 | 60.0001 | 41.8 | 46.3047 | 46.9994 | 60.0231 | 41.8 | 46.3155 | 47.4581 | 59.9655 | 41.8 | 46.2993 | 45.6735 | 60.0001 | 41.8 | 46.293 | 45.6908 | 59.9655 | 41.8
46.3095 | 46.3565 | 60.0001 | 41.8 | 46.3131 | 46.9938 | 60.0231 | 41.8 | 46.3238 | 47.4586 | 59.9655 | 41.8 | 46.3076 | 45.6732 | 60.0001 | 41.8 | 46.3013 | 45.6904 | 59.9655 | 41.8
46.3179 | 46.3532 | 60.0001 | 41.8 | 46.3214 | 46.9881 | 60.0231 | 41.8 | 46.3322 | 47.4585 | 59.9655 | 41.8 | 46.3159 | 45.673 | 60.0001 | 41.8 | 46.3096 | 45.6901 | 59.9655 | 41.8
46.3262 | 46.35 | 60.0001 | 41.8 | 46.3297 | 46.9836 | 60.0231 | 41.8 | 46.3405 | 47.4585 | 59.9655 | 41.8 | 46.3242 | 45.6649 | 60.0001 | 41.8 | 46.318 | 45.6898 | 59.9655 | 41.8
46.3345 | 46.3468 | 60.0001 | 41.8 | 46.3381 | 46.979 | 60.0231 | 41.8 | 46.3488 | 47.4587 | 59.9655 | 41.8 | 46.3326 | 45.6568 | 60.0001 | 41.8 | 46.3263 | 45.6896 | 59.9655 | 41.8
46.3429 | 46.3442 | 60.0001 | 41.8 | 46.3464 | 46.9752 | 60.0231 | 41.8 | 46.3571 | 47.459 | 59.9655 | 41.8 | 46.3409 | 45.6492 | 60.0001 | 41.8 | 46.3347 | 45.6894 | 59.9655 | 41.8
46.3512 | 46.3416 | 60.0001 | 41.8 | 46.3547 | 46.9714 | 60.0231 | 41.8 | 46.3655 | 47.4592 | 59.9655 | 41.8 | 46.3492 | 45.6415 | 60.0001 | 41.8 | 46.343 | 45.6892 | 59.9655 | 41.8
46.3595 | 46.3407 | 60.0001 | 41.8 | 46.3631 | 46.9676 | 60.0231 | 41.8 | 46.3738 | 47.4594 | 59.9655 | 41.8 | 46.3575 | 45.6339 | 60.0001 | 41.8 | 46.3513 | 45.689 | 59.9655 | 41.8
46.3678 | 46.3399 | 60.0001 | 41.8 | 46.3714 | 46.9638 | 60.0231 | 41.8 | 46.3822 | 47.4599 | 59.9655 | 41.8 | 46.3659 | 45.6262 | 60.0001 | 41.8 | 46.3597 | 45.6896 | 59.9655 | 41.8
46.3762 | 46.3405 | 60.0001 | 41.8 | 46.3797 | 46.9646 | 60.0231 | 41.8 | 46.3905 | 47.4605 | 59.9655 | 41.8 | 46.3743 | 45.6186 | 60.0001 | 41.8 | 46.368 | 45.6903 | 59.9655 | 41.8
46.3845 | 46.3411 | 60.0001 | 41.8 | 46.388 | 46.9654 | 60.0231 | 41.8 | 46.3988 | 47.4608 | 59.9655 | 41.8 | 46.3826 | 45.6109 | 60.0001 | 41.8 | 46.3763 | 45.6909 | 59.9655 | 41.8
46.3928 | 46.3426 | 60.0001 | 41.8 | 46.3964 | 46.9664 | 60.0231 | 41.8 | 46.4072 | 47.461 | 59.9655 | 41.8 | 46.3909 | 45.6004 | 60.0001 | 41.8 | 46.3846 | 45.6916 | 59.9655 | 41.8
46.4012 | 46.3441 | 60.0001 | 41.8 | 46.4047 | 46.9673 | 60.0231 | 41.8 | 46.4155 | 47.4626 | 59.9655 | 41.8 | 46.3992 | 45.5899 | 60.0001 | 41.8 | 46.393 | 45.6879 | 59.9655 | 41.8
46.4095 | 46.3455 | 60.0001 | 41.8 | 46.413 | 46.9683 | 60.0231 | 41.8 | 46.4239 | 47.4641 | 59.9655 | 41.8 | 46.4076 | 45.5872 | 60.0001 | 41.8 | 46.4014 | 45.6842 | 59.9655 | 41.8
46.4179 | 46.347 | 60.0001 | 41.8 | 46.4214 | 46.9692 | 60.0231 | 41.8 | 46.4322 | 47.4648 | 59.9655 | 41.8 | 46.4159 | 45.5846 | 60.0001 | 41.8 | 46.4097 | 45.6806 | 59.9655 | 41.8
46.4262 | 46.3479 | 60.0001 | 41.8 | 46.4297 | 46.9694 | 60.0231 | 41.8 | 46.4406 | 47.4654 | 59.9655 | 41.8 | 46.4243 | 45.5817 | 60.0001 | 41.8 | 46.418 | 45.6771 | 59.9655 | 41.8
46.4345 | 46.3488 | 60.0001 | 41.8 | 46.438 | 46.9696 | 60.0231 | 41.8 | 46.4489 | 47.4667 | 59.9655 | 41.8 | 46.4326 | 45.5789 | 60.0001 | 41.8 | 46.4263 | 45.6735 | 59.9655 | 41.8
46.4429 | 46.3497 | 60.0001 | 41.8 | 46.4464 | 46.969 | 60.0231 | 41.8 | 46.4572 | 47.468 | 59.9655 | 41.8 | 46.4409 | 45.5761 | 60.0001 | 41.8 | 46.4347 | 45.67 | 59.9655 | 41.8
46.4512 | 46.3505 | 60.0001 | 41.8 | 46.4547 | 46.9684 | 60.0231 | 41.8 | 46.4655 | 47.4689 | 59.9655 | 41.8 | 46.4492 | 45.5733 | 60.0001 | 41.8 | 46.4431 | 45.6659 | 59.9655 | 41.8
46.4595 | 46.3509 | 60.0001 | 41.8 | 46.463 | 46.9664 | 60.0231 | 41.8 | 46.4739 | 47.4698 | 59.9655 | 41.8 | 46.4576 | 45.5704 | 60.0001 | 41.8 | 46.4514 | 45.6618 | 59.9655 | 41.8
46.4679 | 46.3513 | 60.0001 | 41.8 | 46.4714 | 46.9643 | 60.0231 | 41.8 | 46.4822 | 47.468 | 59.9655 | 41.8 | 46.4659 | 45.5674 | 60.0001 | 41.8 | 46.4597 | 45.6556 | 59.9655 | 41.8
46.4762 | 46.3507 | 60.0001 | 41.8 | 46.4797 | 46.9621 | 60.0231 | 41.8 | 46.4906 | 47.4662 | 59.9655 | 41.8 | 46.4742 | 45.5673 | 60.0001 | 41.8 | 46.4681 | 45.6495 | 59.9655 | 41.8
46.4845 | 46.3501 | 60.0001 | 41.8 | 46.488 | 46.9599 | 60.0231 | 41.8 | 46.4989 | 47.4604 | 59.9655 | 41.8 | 46.4825 | 45.5672 | 60.0001 | 41.8 | 46.4764 | 45.6432 | 59.9655 | 41.8
46.4928 | 46.3494 | 60.0001 | 41.8 | 46.4963 | 46.9569 | 60.0231 | 41.8 | 46.5072 | 47.4545 | 59.9655 | 41.8 | 46.4909 | 45.5671 | 60.0001 | 41.8 | 46.4847 | 45.6368 | 59.9655 | 41.8
46.5012 | 46.3486 | 60.0001 | 41.8 | 46.5047 | 46.9538 | 60.0231 | 41.8 | 46.5156 | 47.4485 | 59.9655 | 41.8 | 46.4993 | 45.567 | 60.0001 | 41.8 | 46.493 | 45.6302 | 59.9655 | 41.8
46.5095 | 46.3479 | 60.0001 | 41.8 | 46.513 | 46.9515 | 60.0231 | 41.8 | 46.5239 | 47.4426 | 59.9655 | 41.8 | 46.5076 | 45.5666 | 60.0001 | 41.8 | 46.5014 | 45.6236 | 59.9655 | 41.8
46.5178 | 46.3471 | 60.0001 | 41.8 | 46.5213 | 46.9492 | 60.0231 | 41.8 | 46.5323 | 47.4358 | 59.9655 | 41.8 | 46.5159 | 45.5663 | 60.0001 | 41.8 | 46.5098 | 45.6171 | 59.9655 | 41.8
46.5262 | 46.3462 | 60.0001 | 41.8 | 46.5297 | 46.9448 | 60.0231 | 41.8 | 46.5406 | 47.429 | 59.9655 | 41.8 | 46.5242 | 45.5659 | 60.0001 | 41.8 | 46.5181 | 45.6107 | 59.9655 | 41.8
46.5345 | 46.3453 | 60.0001 | 41.8 | 46.538 | 46.9404 | 60.0231 | 41.8 | 46.5489 | 47.4222 | 59.9655 | 41.8 | 46.5326 | 45.5655 | 60.0001 | 41.8 | 46.5264 | 45.6046 | 59.9655 | 41.8
46.5429 | 46.3446 | 60.0001 | 41.8 | 46.5463 | 46.9375 | 60.0231 | 41.8 | 46.5573 | 47.4155 | 59.9655 | 41.8 | 46.5409 | 45.5652 | 60.0001 | 41.8 | 46.5347 | 45.5986 | 59.9655 | 41.8
46.5512 | 46.3439 | 60.0001 | 41.8 | 46.5547 | 46.9345 | 60.0231 | 41.8 | 46.5656 | 47.4114 | 59.9655 | 41.8 | 46.5493 | 45.5649 | 60.0001 | 41.8 | 46.5431 | 45.5946 | 59.9655 | 41.8
46.5595 | 46.3433 | 60.0001 | 41.8 | 46.563 | 46.9316 | 60.0231 | 41.8 | 46.5739 | 47.4073 | 59.9655 | 41.8 | 46.5576 | 45.5647 | 60.0001 | 41.8 | 46.5515 | 45.5906 | 59.9655 | 41.8
46.5679 | 46.3427 | 60.0001 | 41.8 | 46.5713 | 46.9286 | 60.0231 | 41.8 | 46.5823 | 47.4063 | 59.9655 | 41.8 | 46.5659 | 45.5644 | 60.0001 | 41.8 | 46.5598 | 45.5912 | 59.9655 | 41.8
46.5762 | 46.3429 | 60.0001 | 41.8 | 46.5797 | 46.9265 | 60.0231 | 41.8 | 46.5906 | 47.4053 | 59.9655 | 41.8 | 46.5742 | 45.5641 | 60.0001 | 41.8 | 46.5681 | 45.5918 | 59.9655 | 41.8
46.5845 | 46.3432 | 60.0001 | 41.8 | 46.588 | 46.9243 | 60.0231 | 41.8 | 46.599 | 47.4029 | 59.9655 | 41.8 | 46.5826 | 45.5638 | 60.0001 | 41.8 | 46.5764 | 45.5924 | 59.9655 | 41.8
46.5929 | 46.3434 | 60.0001 | 41.8 | 46.5963 | 46.921 | 60.0231 | 41.8 | 46.6073 | 47.4006 | 59.9655 | 41.8 | 46.5909 | 45.5641 | 60.0001 | 41.8 | 46.5848 | 45.593 | 59.9655 | 41.8
46.6012 | 46.3437 | 60.0001 | 41.8 | 46.6046 | 46.9176 | 60.0231 | 41.8 | 46.6156 | 47.3984 | 59.9655 | 41.8 | 46.5992 | 45.5644 | 60.0001 | 41.8 | 46.5931 | 45.5935 | 59.9655 | 41.8
46.6095 | 46.3441 | 60.0001 | 41.8 | 46.613 | 46.9178 | 60.0231 | 41.8 | 46.624 | 47.3962 | 59.9655 | 41.8 | 46.6075 | 45.5647 | 60.0001 | 41.8 | 46.6014 | 45.5941 | 59.9655 | 41.8
46.6178 | 46.3446 | 60.0001 | 41.8 | 46.6213 | 46.918 | 60.0231 | 41.8 | 46.6323 | 47.3941 | 59.9655 | 41.8 | 46.6159 | 45.5649 | 60.0001 | 41.8 | 46.6098 | 45.5942 | 59.9655 | 41.8
46.6262 | 46.3453 | 60.0001 | 41.8 | 46.6296 | 46.9182 | 60.0231 | 41.8 | 46.6407 | 47.3919 | 59.9655 | 41.8 | 46.6243 | 45.5652 | 60.0001 | 41.8 | 46.6182 | 45.5943 | 59.9655 | 41.8
46.6345 | 46.3461 | 60.0001 | 41.8 | 46.638 | 46.9184 | 60.0231 | 41.8 | 46.649 | 47.3906 | 59.9655 | 41.8 | 46.6326 | 45.5655 | 60.0001 | 41.8 | 46.6265 | 45.5947 | 59.9655 | 41.8
46.6428 | 46.345 | 60.0001 | 41.8 | 46.6463 | 46.9186 | 60.0231 | 41.8 | 46.6573 | 47.3892 | 59.9655 | 41.8 | 46.6409 | 45.5658 | 60.0001 | 41.8 | 46.6348 | 45.5952 | 59.9655 | 41.8
46.6512 | 46.3439 | 60.0001 | 41.8 | 46.6546 | 46.9188 | 60.0231 | 41.8 | 46.6657 | 47.3878 | 59.9655 | 41.8 | 46.6492 | 45.5661 | 60.0001 | 41.8 | 46.6431 | 45.5963 | 59.9655 | 41.8
46.6595 | 46.3417 | 60.0001 | 41.8 | 46.6629 | 46.919 | 60.0231 | 41.8 | 46.674 | 47.3863 | 59.9655 | 41.8 | 46.6576 | 45.5664 | 60.0001 | 41.8 | 46.6515 | 45.5974 | 59.9655 | 41.8
46.6679 | 46.3396 | 60.0001 | 41.8 | 46.6713 | 46.9192 | 60.0231 | 41.8 | 46.6823 | 47.3868 | 59.9655 | 41.8 | 46.6659 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.6599 | 45.5985 | 59.9655 | 41.8
46.6762 | 46.3375 | 60.0001 | 41.8 | 46.6796 | 46.9184 | 60.0231 | 41.8 | 46.6907 | 47.3874 | 59.9655 | 41.8 | 46.6743 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.6682 | 45.5996 | 59.9655 | 41.8
46.6845 | 46.3355 | 60.0001 | 41.8 | 46.6879 | 46.9176 | 60.0231 | 41.8 | 46.699 | 47.3879 | 59.9655 | 41.8 | 46.6826 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.6765 | 45.6006 | 59.9655 | 41.8
46.6929 | 46.3341 | 60.0001 | 41.8 | 46.6963 | 46.9159 | 60.0231 | 41.8 | 46.7074 | 47.3884 | 59.9655 | 41.8 | 46.6909 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.6848 | 45.6016 | 59.9655 | 41.8
46.7012 | 46.3326 | 60.0001 | 41.8 | 46.7046 | 46.9142 | 60.0231 | 41.8 | 46.7157 | 47.3885 | 59.9655 | 41.8 | 46.6992 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.6932 | 45.6027 | 59.9655 | 41.8
46.7095 | 46.3311 | 60.0001 | 41.8 | 46.7129 | 46.9125 | 60.0231 | 41.8 | 46.724 | 47.3885 | 59.9655 | 41.8 | 46.7076 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7015 | 45.6039 | 59.9655 | 41.8
46.7179 | 46.3296 | 60.0001 | 41.8 | 46.7213 | 46.9109 | 60.0231 | 41.8 | 46.7324 | 47.3873 | 59.9655 | 41.8 | 46.7159 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7098 | 45.6047 | 59.9655 | 41.8
46.7262 | 46.3299 | 60.0001 | 41.8 | 46.7296 | 46.9092 | 60.0231 | 41.8 | 46.7407 | 47.3861 | 59.9655 | 41.8 | 46.7242 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7182 | 45.6055 | 59.9655 | 41.8
46.7345 | 46.3302 | 60.0001 | 41.8 | 46.7379 | 46.9075 | 60.0231 | 41.8 | 46.7491 | 47.3847 | 59.9655 | 41.8 | 46.7325 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7266 | 45.6023 | 59.9655 | 41.8
46.7428 | 46.3312 | 60.0001 | 41.8 | 46.7462 | 46.9058 | 60.0231 | 41.8 | 46.7574 | 47.3833 | 59.9655 | 41.8 | 46.7409 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7349 | 45.5991 | 59.9655 | 41.8
46.7512 | 46.3322 | 60.0001 | 41.8 | 46.7546 | 46.9041 | 60.0231 | 41.8 | 46.7657 | 47.3817 | 59.9655 | 41.8 | 46.7493 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7432 | 45.5919 | 59.9655 | 41.8
46.7595 | 46.3302 | 60.0001 | 41.8 | 46.7629 | 46.9012 | 60.0231 | 41.8 | 46.774 | 47.3801 | 59.9655 | 41.8 | 46.7576 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7515 | 45.5847 | 59.9655 | 41.8
46.7678 | 46.3281 | 60.0001 | 41.8 | 46.7712 | 46.8983 | 60.0231 | 41.8 | 46.7824 | 47.3782 | 59.9655 | 41.8 | 46.7659 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7599 | 45.5745 | 59.9655 | 41.8
46.7762 | 46.3256 | 60.0001 | 41.8 | 46.7796 | 46.8955 | 60.0231 | 41.8 | 46.7907 | 47.3762 | 59.9655 | 41.8 | 46.7742 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7682 | 45.5644 | 59.9655 | 41.8
46.7845 | 46.3231 | 60.0001 | 41.8 | 46.7879 | 46.8928 | 60.0231 | 41.8 | 46.7991 | 47.3749 | 59.9655 | 41.8 | 46.7826 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7766 | 45.554 | 59.9655 | 41.8
46.7929 | 46.3189 | 60.0001 | 41.8 | 46.7962 | 46.8897 | 60.0231 | 41.8 | 46.8074 | 47.3735 | 59.9655 | 41.8 | 46.7909 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7849 | 45.5437 | 59.9655 | 41.8
46.8012 | 46.3147 | 60.0001 | 41.8 | 46.8046 | 46.8867 | 60.0231 | 41.8 | 46.8158 | 47.3734 | 59.9655 | 41.8 | 46.7993 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.7932 | 45.5334 | 59.9655 | 41.8
46.8095 | 46.3107 | 60.0001 | 41.8 | 46.8129 | 46.883 | 60.0231 | 41.8 | 46.8241 | 47.3732 | 59.9655 | 41.8 | 46.8076 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8016 | 45.5231 | 59.9655 | 41.8
46.8179 | 46.3066 | 60.0001 | 41.8 | 46.8212 | 46.8793 | 60.0231 | 41.8 | 46.8324 | 47.3741 | 59.9655 | 41.8 | 46.8159 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8099 | 45.5162 | 59.9655 | 41.8
46.8262 | 46.302 | 60.0001 | 41.8 | 46.8295 | 46.8757 | 60.0231 | 41.8 | 46.8408 | 47.3751 | 59.9655 | 41.8 | 46.8242 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8182 | 45.5093 | 59.9655 | 41.8
46.8345 | 46.2974 | 60.0001 | 41.8 | 46.8379 | 46.872 | 60.0231 | 41.8 | 46.8491 | 47.3763 | 59.9655 | 41.8 | 46.8326 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8266 | 45.5065 | 59.9655 | 41.8
46.8429 | 46.2956 | 60.0001 | 41.8 | 46.8462 | 46.8711 | 60.0231 | 41.8 | 46.8575 | 47.3776 | 59.9655 | 41.8 | 46.8409 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8349 | 45.5037 | 59.9655 | 41.8
46.8512 | 46.2938 | 60.0001 | 41.8 | 46.8545 | 46.8702 | 60.0231 | 41.8 | 46.8658 | 47.3793 | 59.9655 | 41.8 | 46.8492 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8433 | 45.5034 | 59.9655 | 41.8
46.8595 | 46.2915 | 60.0001 | 41.8 | 46.8629 | 46.8699 | 60.0231 | 41.8 | 46.8741 | 47.3809 | 59.9655 | 41.8 | 46.8575 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8516 | 45.5031 | 59.9655 | 41.8
46.8678 | 46.2892 | 60.0001 | 41.8 | 46.8712 | 46.8696 | 60.0231 | 41.8 | 46.8824 | 47.3826 | 59.9655 | 41.8 | 46.8659 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8599 | 45.5028 | 59.9655 | 41.8
46.8762 | 46.2889 | 60.0001 | 41.8 | 46.8795 | 46.8699 | 60.0231 | 41.8 | 46.8908 | 47.3843 | 59.9655 | 41.8 | 46.8743 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8683 | 45.5025 | 59.9655 | 41.8
46.8845 | 46.2885 | 60.0001 | 41.8 | 46.8879 | 46.8701 | 60.0231 | 41.8 | 46.8991 | 47.3851 | 59.9655 | 41.8 | 46.8826 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8766 | 45.5022 | 59.9655 | 41.8
46.8928 | 46.2878 | 60.0001 | 41.8 | 46.8962 | 46.8709 | 60.0231 | 41.8 | 46.9075 | 47.3858 | 59.9655 | 41.8 | 46.8909 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8849 | 45.5019 | 59.9655 | 41.8
46.9012 | 46.287 | 60.0001 | 41.8 | 46.9045 | 46.8718 | 60.0231 | 41.8 | 46.9158 | 47.3862 | 59.9655 | 41.8 | 46.8992 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.8933 | 45.5011 | 59.9655 | 41.8
46.9095 | 46.2866 | 60.0001 | 41.8 | 46.9129 | 46.8726 | 60.0231 | 41.8 | 46.9242 | 47.3866 | 59.9655 | 41.8 | 46.9076 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9016 | 45.5002 | 59.9655 | 41.8
46.9179 | 46.2863 | 60.0001 | 41.8 | 46.9212 | 46.8735 | 60.0231 | 41.8 | 46.9325 | 47.3867 | 59.9655 | 41.8 | 46.9159 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.91 | 45.4994 | 59.9655 | 41.8
46.9262 | 46.2859 | 60.0001 | 41.8 | 46.9295 | 46.8744 | 60.0231 | 41.8 | 46.9408 | 47.3868 | 59.9655 | 41.8 | 46.9243 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9183 | 45.4986 | 59.9655 | 41.8
46.9345 | 46.2856 | 60.0001 | 41.8 | 46.9378 | 46.8753 | 60.0231 | 41.8 | 46.9492 | 47.3836 | 59.9655 | 41.8 | 46.9326 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9266 | 45.4981 | 59.9655 | 41.8
46.9429 | 46.2862 | 60.0001 | 41.8 | 46.9462 | 46.8738 | 60.0231 | 41.8 | 46.9575 | 47.3803 | 59.9655 | 41.8 | 46.9409 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.935 | 45.4977 | 59.9655 | 41.8
46.9512 | 46.2869 | 60.0001 | 41.8 | 46.9545 | 46.8723 | 60.0231 | 41.8 | 46.9659 | 47.3767 | 59.9655 | 41.8 | 46.9492 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9433 | 45.4973 | 59.9655 | 41.8
46.9595 | 46.2873 | 60.0001 | 41.8 | 46.9628 | 46.8706 | 60.0231 | 41.8 | 46.9742 | 47.373 | 59.9655 | 41.8 | 46.9576 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9517 | 45.4969 | 59.9655 | 41.8
46.9679 | 46.2877 | 60.0001 | 41.8 | 46.9712 | 46.8688 | 60.0231 | 41.8 | 46.9825 | 47.3658 | 59.9655 | 41.8 | 46.9659 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.96 | 45.496 | 59.9655 | 41.8
46.9762 | 46.2898 | 60.0001 | 41.8 | 46.9795 | 46.8671 | 60.0231 | 41.8 | 46.9908 | 47.3586 | 59.9655 | 41.8 | 46.9742 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9683 | 45.4952 | 59.9655 | 41.8
46.9845 | 46.2918 | 60.0001 | 41.8 | 46.9878 | 46.8655 | 60.0231 | 41.8 | 46.9992 | 47.3487 | 59.9655 | 41.8 | 46.9825 | 45.5667 | 60.0001 | 41.8 | 46.9767 | 45.4947 | 59.9655 | 41.8
46.9928 | 46.2936 | 60.0001 | 41.8 | 46.9962 | 46.8638 | 60.0231 | 41.8 | 47.0075 | 47.3387 | 59.9655 | 41.8 | 46.9909 | 45.5671 | 60.0001 | 41.8 | 46.985 | 45.4942 | 59.9655 | 41.8
47.0012 | 46.2953 | 60.0001 | 41.8 | 47.0045 | 46.8622 | 60.0231 | 41.8 | 47.0159 | 47.329 | 59.9598 | 41.8 | 46.9993 | 45.5676 | 60.0001 | 41.8 | 46.9933 | 45.4938 | 59.9655 | 41.8
47.0095 | 46.2971 | 60.0001 | 41.8 | 47.0128 | 46.861 | 60.0231 | 41.8 | 47.0242 | 47.3192 | 59.9598 | 41.8 | 47.0076 | 45.568 | 60.0001 | 41.8 | 47.0017 | 45.4933 | 59.9655 | 41.8
47.0178 | 46.2988 | 60.0001 | 41.8 | 47.0211 | 46.8599 | 60.0231 | 41.8 | 47.0325 | 47.3127 | 59.9598 | 41.8 | 47.0159 | 45.5684 | 60.0001 | 41.8 | 47.01 | 45.4929 | 59.9655 | 41.8
47.0262 | 46.2995 | 60.0001 | 41.8 | 47.0295 | 46.8597 | 60.0347 | 41.8 | 47.0409 | 47.3061 | 59.9598 | 41.8 | 47.0242 | 45.5688 | 60.0001 | 41.8 | 47.0184 | 45.4924 | 59.9655 | 41.8
47.0345 | 46.3002 | 60.0001 | 41.8 | 47.0378 | 46.8595 | 60.0347 | 41.8 | 47.0492 | 47.3003 | 59.9598 | 41.8 | 47.0326 | 45.5692 | 60.0001 | 41.8 | 47.0267 | 45.4919 | 59.9655 | 41.8
47.0429 | 46.3009 | 60.0001 | 41.8 | 47.0461 | 46.8594 | 60.0347 | 41.8 | 47.0576 | 47.2944 | 59.9598 | 41.8 | 47.0409 | 45.569 | 60.0001 | 41.8 | 47.035 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0512 | 46.3016 | 60.0001 | 41.8 | 47.0545 | 46.8592 | 60.0347 | 41.8 | 47.0659 | 47.2924 | 59.9598 | 41.8 | 47.0493 | 45.5687 | 60.0001 | 41.8 | 47.0434 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0595 | 46.3002 | 60.0001 | 41.8 | 47.0628 | 46.859 | 60.0347 | 41.8 | 47.0742 | 47.2904 | 59.9598 | 41.8 | 47.0576 | 45.5685 | 60.0001 | 41.8 | 47.0517 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0679 | 46.2988 | 60.0001 | 41.8 | 47.0711 | 46.8588 | 60.0347 | 41.8 | 47.0826 | 47.291 | 59.9598 | 41.8 | 47.0659 | 45.5683 | 60.0001 | 41.8 | 47.0601 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0762 | 46.2978 | 60.0001 | 41.8 | 47.0794 | 46.8585 | 60.0347 | 41.8 | 47.0909 | 47.2915 | 59.9598 | 41.8 | 47.0742 | 45.5676 | 60.0001 | 41.8 | 47.0684 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0845 | 46.2968 | 60.0001 | 41.8 | 47.0878 | 46.8583 | 60.0347 | 41.8 | 47.0992 | 47.2919 | 59.9598 | 41.8 | 47.0826 | 45.5669 | 60.0001 | 41.8 | 47.0767 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.0929 | 46.2958 | 60.0001 | 41.8 | 47.0961 | 46.8575 | 60.0347 | 41.8 | 47.1076 | 47.2922 | 59.9598 | 41.8 | 47.0909 | 45.5663 | 60.0001 | 41.8 | 47.0851 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1012 | 46.2948 | 60.0001 | 41.8 | 47.1044 | 46.8567 | 60.0347 | 41.8 | 47.1159 | 47.2927 | 59.9598 | 41.8 | 47.0992 | 45.5657 | 60.0001 | 41.8 | 47.0934 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1095 | 46.2938 | 60.0001 | 41.8 | 47.1128 | 46.8566 | 60.0347 | 41.8 | 47.1243 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1075 | 45.5651 | 60.0001 | 41.8 | 47.1017 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1178 | 46.2929 | 60.0001 | 41.8 | 47.1211 | 46.8565 | 60.0347 | 41.8 | 47.1326 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1159 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1101 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1262 | 46.2876 | 60.0001 | 41.8 | 47.1294 | 46.856 | 60.0347 | 41.8 | 47.141 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1243 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1184 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1345 | 46.2823 | 60.0001 | 41.8 | 47.1377 | 46.8554 | 60.0347 | 41.8 | 47.1493 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1326 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1268 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1428 | 46.2777 | 60.0001 | 41.8 | 47.1461 | 46.8549 | 60.0347 | 41.8 | 47.1576 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1409 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1351 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1512 | 46.273 | 60.0001 | 41.8 | 47.1544 | 46.8545 | 60.0347 | 41.8 | 47.166 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1492 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1434 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1595 | 46.2683 | 60.0001 | 41.8 | 47.1627 | 46.8541 | 60.0347 | 41.8 | 47.1743 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1576 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1518 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1679 | 46.2636 | 60.0001 | 41.8 | 47.1711 | 46.8536 | 60.0347 | 41.8 | 47.1826 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1659 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1601 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1762 | 46.2591 | 60.0001 | 41.8 | 47.1794 | 46.8498 | 60.0347 | 41.8 | 47.191 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1743 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1685 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1845 | 46.2545 | 60.0001 | 41.8 | 47.1877 | 46.8461 | 60.0347 | 41.8 | 47.1993 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1826 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1768 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.1929 | 46.2504 | 60.0001 | 41.8 | 47.196 | 46.8396 | 60.0347 | 41.8 | 47.2077 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1909 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1851 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2012 | 46.2463 | 60.0001 | 41.8 | 47.2044 | 46.8332 | 60.0347 | 41.8 | 47.216 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.1992 | 45.5645 | 60.0001 | 41.8 | 47.1935 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2095 | 46.2466 | 60.0001 | 41.8 | 47.2127 | 46.8274 | 60.0347 | 41.8 | 47.2243 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.2076 | 45.5636 | 60.0001 | 41.8 | 47.2018 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2179 | 46.2468 | 60.0001 | 41.8 | 47.221 | 46.8215 | 60.0347 | 41.8 | 47.2327 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.2159 | 45.5627 | 60.0001 | 41.8 | 47.2101 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2262 | 46.247 | 60.0001 | 41.8 | 47.2294 | 46.8162 | 60.0347 | 41.8 | 47.241 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.2242 | 45.5611 | 60.0001 | 41.8 | 47.2185 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2345 | 46.2472 | 60.0001 | 41.8 | 47.2377 | 46.8108 | 60.0347 | 41.8 | 47.2494 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.2325 | 45.5595 | 60.0001 | 41.8 | 47.2268 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2428 | 46.2458 | 60.0001 | 41.8 | 47.246 | 46.8061 | 60.0347 | 41.8 | 47.2577 | 47.2932 | 59.9598 | 41.8 | 47.2409 | 45.5578 | 60.0001 | 41.8 | 47.2352 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2512 | 46.2444 | 60.0001 | 41.8 | 47.2543 | 46.8014 | 60.0347 | 41.8 | 47.266 | 47.2902 | 59.9598 | 41.8 | 47.2493 | 45.5562 | 60.0001 | 41.8 | 47.2435 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2595 | 46.2414 | 60.0001 | 41.8 | 47.2627 | 46.7985 | 60.0347 | 41.8 | 47.2744 | 47.2873 | 59.9598 | 41.8 | 47.2576 | 45.5546 | 60.0001 | 41.8 | 47.2518 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2678 | 46.2384 | 60.0001 | 41.8 | 47.271 | 46.7955 | 60.0347 | 41.8 | 47.2827 | 47.285 | 59.9598 | 41.8 | 47.2659 | 45.553 | 60.0001 | 41.8 | 47.2602 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2762 | 46.2354 | 60.0001 | 41.8 | 47.2793 | 46.7953 | 60.0347 | 41.8 | 47.291 | 47.2827 | 59.9598 | 41.8 | 47.2742 | 45.5514 | 60.0001 | 41.8 | 47.2685 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2845 | 46.2323 | 60.0001 | 41.8 | 47.2877 | 46.795 | 60.0347 | 41.8 | 47.2994 | 47.2804 | 59.9598 | 41.8 | 47.2826 | 45.5498 | 60.0001 | 41.8 | 47.2769 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.2929 | 46.2278 | 60.0001 | 41.8 | 47.296 | 46.7947 | 60.0347 | 41.8 | 47.3077 | 47.2781 | 59.9598 | 41.8 | 47.2909 | 45.5465 | 60.0001 | 41.8 | 47.2852 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3012 | 46.2232 | 60.0001 | 41.8 | 47.3043 | 46.7943 | 60.0347 | 41.8 | 47.3161 | 47.2758 | 59.9598 | 41.8 | 47.2993 | 45.5431 | 60.0001 | 41.8 | 47.2935 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3095 | 46.2187 | 60.0001 | 41.8 | 47.3126 | 46.7932 | 60.0347 | 41.8 | 47.3244 | 47.2735 | 59.9598 | 41.8 | 47.3076 | 45.5405 | 60.0001 | 41.8 | 47.3019 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3179 | 46.2141 | 60.0001 | 41.8 | 47.321 | 46.7922 | 60.0347 | 41.8 | 47.3327 | 47.2713 | 59.9598 | 41.8 | 47.3159 | 45.5379 | 60.0001 | 41.8 | 47.3102 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3262 | 46.2115 | 60.0001 | 41.8 | 47.3293 | 46.7891 | 60.0347 | 41.8 | 47.3411 | 47.269 | 59.9598 | 41.8 | 47.3242 | 45.5353 | 60.0001 | 41.8 | 47.3185 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3345 | 46.2088 | 60.0001 | 41.8 | 47.3376 | 46.7861 | 60.0347 | 41.8 | 47.3494 | 47.2696 | 59.9598 | 41.8 | 47.3326 | 45.5327 | 60.0001 | 41.8 | 47.3269 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3429 | 46.2072 | 60.0001 | 41.8 | 47.346 | 46.7847 | 60.0347 | 41.8 | 47.3578 | 47.2703 | 59.9598 | 41.8 | 47.3409 | 45.5301 | 60.0001 | 41.8 | 47.3352 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3512 | 46.2057 | 60.0001 | 41.8 | 47.3543 | 46.7833 | 60.0347 | 41.8 | 47.3661 | 47.2703 | 59.9598 | 41.8 | 47.3492 | 45.5275 | 60.0001 | 41.8 | 47.3436 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3595 | 46.2041 | 60.0001 | 41.8 | 47.3626 | 46.7819 | 60.0347 | 41.8 | 47.3745 | 47.2703 | 59.9598 | 41.8 | 47.3575 | 45.5249 | 60.0001 | 41.8 | 47.3519 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3678 | 46.2025 | 60.0001 | 41.8 | 47.3709 | 46.7806 | 60.0347 | 41.8 | 47.3828 | 47.2675 | 59.9598 | 41.8 | 47.3659 | 45.5223 | 60.0001 | 41.8 | 47.3602 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3762 | 46.2031 | 60.0001 | 41.8 | 47.3793 | 46.7792 | 60.0347 | 41.8 | 47.3911 | 47.2647 | 59.9598 | 41.8 | 47.3743 | 45.5194 | 60.0001 | 41.8 | 47.3686 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3845 | 46.2037 | 60.0001 | 41.8 | 47.3876 | 46.7778 | 60.0347 | 41.8 | 47.3994 | 47.2618 | 59.9598 | 41.8 | 47.3826 | 45.5164 | 60.0001 | 41.8 | 47.3769 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.3928 | 46.2047 | 60.0001 | 41.8 | 47.3959 | 46.7781 | 60.0347 | 41.8 | 47.4078 | 47.259 | 59.9598 | 41.8 | 47.3909 | 45.5135 | 60.0001 | 41.8 | 47.3853 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4012 | 46.2056 | 60.0001 | 41.8 | 47.4043 | 46.7784 | 60.0347 | 41.8 | 47.4161 | 47.2547 | 59.9598 | 41.8 | 47.3992 | 45.5105 | 60.0001 | 41.8 | 47.3936 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4095 | 46.2063 | 60.0001 | 41.8 | 47.4126 | 46.7802 | 60.0347 | 41.8 | 47.4245 | 47.2505 | 59.9598 | 41.8 | 47.4076 | 45.5076 | 60.0001 | 41.8 | 47.4019 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4179 | 46.2071 | 60.0001 | 41.8 | 47.4209 | 46.7819 | 60.0347 | 41.8 | 47.4328 | 47.2459 | 59.9598 | 41.8 | 47.4159 | 45.5047 | 60.0001 | 41.8 | 47.4103 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4262 | 46.21 | 60.0001 | 41.8 | 47.4292 | 46.7827 | 60.0347 | 41.8 | 47.4412 | 47.2413 | 59.9598 | 41.8 | 47.4243 | 45.5015 | 60.0001 | 41.8 | 47.4186 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4345 | 46.2129 | 60.0001 | 41.8 | 47.4376 | 46.7835 | 60.0347 | 41.8 | 47.4495 | 47.2368 | 59.9598 | 41.8 | 47.4326 | 45.4984 | 60.0001 | 41.8 | 47.4269 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4429 | 46.2164 | 60.0001 | 41.8 | 47.4459 | 46.7843 | 60.0347 | 41.8 | 47.4578 | 47.2322 | 59.9598 | 41.8 | 47.4409 | 45.4931 | 60.0001 | 41.8 | 47.4353 | 45.4915 | 59.9655 | 41.8
47.4512 | 46.2199 | 60.0001 | 41.8 | 47.4542 | 46.7851 | 60.0347 | 41.8 | 47.4662 | 47.2301 | 59.9598 | 41.8 | 47.4492 | 45.4879 | 60.0001 | 41.8 | 47.4436 | 45.4913 | 59.9655 | 41.8
47.4595 | 46.2228 | 60.0001 | 41.8 | 47.4626 | 46.7858 | 60.0347 | 41.8 | 47.4745 | 47.228 | 59.9598 | 41.8 | 47.4576 | 45.4856 | 60.0001 | 41.8 | 47.452 | 45.4911 | 59.9655 | 41.8
47.4679 | 46.2256 | 60.0001 | 41.8 | 47.4709 | 46.7866 | 60.0347 | 41.8 | 47.4828 | 47.2258 | 59.9598 | 41.8 | 47.4659 | 45.4833 | 60.0001 | 41.8 | 47.4603 | 45.4909 | 59.9655 | 41.8
47.4762 | 46.2255 | 59.9943 | 41.8 | 47.4792 | 46.7857 | 60.0347 | 41.8 | 47.4912 | 47.2237 | 59.9598 | 41.8 | 47.4742 | 45.4809 | 60.0001 | 41.8 | 47.4686 | 45.4906 | 59.9655 | 41.8
47.4845 | 46.2254 | 59.9943 | 41.8 | 47.4875 | 46.7849 | 60.0347 | 41.8 | 47.4995 | 47.223 | 59.9598 | 41.8 | 47.4825 | 45.4786 | 60.0001 | 41.8 | 47.477 | 45.4904 | 59.9655 | 41.8
47.4928 | 46.2251 | 59.9943 | 41.8 | 47.4959 | 46.7839 | 60.0347 | 41.8 | 47.5079 | 47.2224 | 59.9598 | 41.8 | 47.4909 | 45.4769 | 60.0001 | 41.8 | 47.4853 | 45.4902 | 59.9655 | 41.8
47.5012 | 46.2247 | 59.9943 | 41.8 | 47.5042 | 46.7829 | 60.0347 | 41.8 | 47.5162 | 47.222 | 59.9598 | 41.8 | 47.4993 | 45.4751 | 60.0001 | 41.8 | 47.4937 | 45.49 | 59.9655 | 41.8
47.5095 | 46.2225 | 59.9943 | 41.8 | 47.5125 | 46.7828 | 60.0347 | 41.8 | 47.5245 | 47.2216 | 59.9598 | 41.8 | 47.5076 | 45.4735 | 60.0001 | 41.8 | 47.502 | 45.4898 | 59.9655 | 41.8
47.5179 | 46.2202 | 59.9943 | 41.8 | 47.5209 | 46.7827 | 60.0347 | 41.8 | 47.5329 | 47.2212 | 59.9598 | 41.8 | 47.5159 | 45.4719 | 60.0001 | 41.8 | 47.5103 | 45.4896 | 59.9655 | 41.8
47.5262 | 46.2182 | 59.9943 | 41.8 | 47.5292 | 46.7801 | 60.0347 | 41.8 | 47.5412 | 47.2209 | 59.9598 | 41.8 | 47.5242 | 45.4725 | 60.0001 | 41.8 | 47.5187 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5345 | 46.2162 | 59.9943 | 41.8 | 47.5375 | 46.7776 | 60.0347 | 41.8 | 47.5496 | 47.2209 | 59.9598 | 41.8 | 47.5326 | 45.473 | 60.0001 | 41.8 | 47.527 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5429 | 46.2142 | 59.9943 | 41.8 | 47.5458 | 46.7748 | 60.0347 | 41.8 | 47.5579 | 47.2209 | 59.9598 | 41.8 | 47.5409 | 45.4736 | 60.0001 | 41.8 | 47.5353 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5512 | 46.2122 | 59.9943 | 41.8 | 47.5542 | 46.7721 | 60.0347 | 41.8 | 47.5662 | 47.2209 | 59.9598 | 41.8 | 47.5493 | 45.4741 | 60.0001 | 41.8 | 47.5436 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5595 | 46.2132 | 59.9943 | 41.8 | 47.5625 | 46.7694 | 60.0347 | 41.8 | 47.5746 | 47.2209 | 59.9598 | 41.8 | 47.5576 | 45.4744 | 60.0001 | 41.8 | 47.552 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5679 | 46.2142 | 59.9943 | 41.8 | 47.5708 | 46.7667 | 60.0347 | 41.8 | 47.5829 | 47.2205 | 59.9598 | 41.8 | 47.5659 | 45.4746 | 60.0001 | 41.8 | 47.5604 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5762 | 46.2158 | 59.9943 | 41.8 | 47.5791 | 46.764 | 60.0347 | 41.8 | 47.5912 | 47.2201 | 59.9598 | 41.8 | 47.5742 | 45.4739 | 60.0001 | 41.8 | 47.5687 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5845 | 46.2173 | 59.9943 | 41.8 | 47.5875 | 46.7613 | 60.0347 | 41.8 | 47.5996 | 47.2196 | 59.9598 | 41.8 | 47.5826 | 45.4732 | 60.0001 | 41.8 | 47.577 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.5929 | 46.2189 | 59.9943 | 41.8 | 47.5958 | 46.7593 | 60.0347 | 41.8 | 47.6079 | 47.2191 | 59.9598 | 41.8 | 47.5909 | 45.4726 | 60.0001 | 41.8 | 47.5854 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.6012 | 46.2204 | 59.9943 | 41.8 | 47.6041 | 46.7574 | 60.0347 | 41.8 | 47.6163 | 47.2186 | 59.9598 | 41.8 | 47.5992 | 45.4719 | 60.0001 | 41.8 | 47.5937 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.6095 | 46.2175 | 59.9943 | 41.8 | 47.6125 | 46.7579 | 60.0347 | 41.8 | 47.6246 | 47.2181 | 59.9598 | 41.8 | 47.6075 | 45.4713 | 60.0001 | 41.8 | 47.6021 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.6179 | 46.2146 | 59.9943 | 41.8 | 47.6208 | 46.7585 | 60.0347 | 41.8 | 47.6329 | 47.216 | 59.9598 | 41.8 | 47.6159 | 45.4706 | 60.0001 | 41.8 | 47.6104 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.6262 | 46.2117 | 59.9943 | 41.8 | 47.6291 | 46.7592 | 60.0347 | 41.8 | 47.6413 | 47.214 | 59.9598 | 41.8 | 47.6243 | 45.4704 | 60.0001 | 41.8 | 47.6187 | 45.4894 | 59.9655 | 41.8
47.6345 | 46.2088 | 59.9943 | 41.8 | 47.6375 | 46.76 | 60.0347 | 41.8 | 47.6496 | 47.212 | 59.9598 | 41.8 | 47.6326 | 45.4702 | 60.0001 | 41.8 | 47.6271 | 45.4863 | 59.9655 | 41.8
47.6429 | 46.2039 | 59.9943 | 41.8 | 47.6458 | 46.7542 | 60.0347 | 41.8 | 47.658 | 47.2099 | 59.9598 | 41.8 | 47.6409 | 45.4706 | 60.0001 | 41.8 | 47.6354 | 45.4832 | 59.9655 | 41.8
47.6512 | 46.199 | 59.9943 | 41.8 | 47.6541 | 46.7485 | 60.0347 | 41.8 | 47.6663 | 47.2083 | 59.9598 | 41.8 | 47.6492 | 45.4709 | 60.0001 | 41.8 | 47.6437 | 45.4802 | 59.9655 | 41.8
47.6595 | 46.1907 | 59.9943 | 41.8 | 47.6624 | 46.7422 | 60.0347 | 41.8 | 47.6747 | 47.2066 | 59.9598 | 41.8 | 47.6576 | 45.4716 | 60.0001 | 41.8 | 47.652 | 45.4771 | 59.9655 | 41.8
47.6679 | 46.1824 | 59.9943 | 41.8 | 47.6708 | 46.7359 | 60.0347 | 41.8 | 47.683 | 47.2051 | 59.9598 | 41.8 | 47.6659 | 45.4723 | 60.0001 | 41.8 | 47.6604 | 45.474 | 59.9655 | 41.8
47.6762 | 46.1741 | 59.9943 | 41.8 | 47.6791 | 46.7258 | 60.0347 | 41.8 | 47.6913 | 47.2036 | 59.9598 | 41.8 | 47.6743 | 45.4724 | 60.0001 | 41.8 | 47.6688 | 45.4709 | 59.9655 | 41.8
47.6845 | 46.1658 | 59.9943 | 41.8 | 47.6874 | 46.7156 | 60.0347 | 41.8 | 47.6996 | 47.202 | 59.9598 | 41.8 | 47.6826 | 45.4726 | 60.0001 | 41.8 | 47.6771 | 45.4683 | 59.9655 | 41.8
47.6929 | 46.1611 | 59.9943 | 41.8 | 47.6958 | 46.7055 | 60.0347 | 41.8 | 47.708 | 47.2005 | 59.9598 | 41.8 | 47.6909 | 45.4727 | 60.0001 | 41.8 | 47.6854 | 45.4656 | 59.9655 | 41.8
47.7012 | 46.1564 | 59.9943 | 41.8 | 47.7041 | 46.6954 | 60.0347 | 41.8 | 47.7163 | 47.2005 | 59.9598 | 41.8 | 47.6992 | 45.4729 | 60.0001 | 41.8 | 47.6937 | 45.463 | 59.9655 | 41.8
47.7095 | 46.1514 | 59.9943 | 41.8 | 47.7124 | 46.6852 | 60.0347 | 41.8 | 47.7247 | 47.2005 | 59.9598 | 41.8 | 47.7076 | 45.4726 | 60.0001 | 41.8 | 47.7021 | 45.4603 | 59.9655 | 41.8
47.7179 | 46.1464 | 59.9943 | 41.8 | 47.7207 | 46.6751 | 60.0347 | 41.8 | 47.733 | 47.2005 | 59.9598 | 41.8 | 47.7159 | 45.4722 | 60.0001 | 41.8 | 47.7104 | 45.4607 | 59.9655 | 41.8
47.7262 | 46.143 | 59.9943 | 41.8 | 47.7291 | 46.6715 | 60.0347 | 41.8 | 47.7414 | 47.2005 | 59.9598 | 41.8 | 47.7242 | 45.4717 | 60.0001 | 41.8 | 47.7188 | 45.4611 | 59.9655 | 41.8
47.7345 | 46.1396 | 59.9943 | 41.8 | 47.7374 | 46.6678 | 60.0347 | 41.8 | 47.7497 | 47.2011 | 59.9598 | 41.8 | 47.7325 | 45.4712 | 60.0001 | 41.8 | 47.7271 | 45.4586 | 59.9655 | 41.8
47.7429 | 46.1394 | 59.9943 | 41.8 | 47.7457 | 46.6647 | 60.0347 | 41.8 | 47.758 | 47.2016 | 59.9598 | 41.8 | 47.7409 | 45.4713 | 60.0001 | 41.8 | 47.7355 | 45.4561 | 59.9655 | 41.8
47.7512 | 46.1391 | 59.9943 | 41.8 | 47.7541 | 46.6616 | 60.0347 | 41.8 | 47.7664 | 47.202 | 59.9598 | 41.8 | 47.7493 | 45.4714 | 60.0001 | 41.8 | 47.7438 | 45.4536 | 59.9655 | 41.8
47.7595 | 46.1381 | 59.9943 | 41.8 | 47.7624 | 46.6616 | 60.0347 | 41.8 | 47.7747 | 47.2024 | 59.9598 | 41.8 | 47.7576 | 45.472 | 60.0001 | 41.8 | 47.7521 | 45.4511 | 59.9655 | 41.8
47.7679 | 46.1371 | 59.9943 | 41.8 | 47.7707 | 46.6616 | 60.0347 | 41.8 | 47.7831 | 47.2 | 59.9598 | 41.8 | 47.7659 | 45.4727 | 60.0001 | 41.8 | 47.7604 | 45.4482 | 59.9655 | 41.8
47.7762 | 46.1353 | 59.9943 | 41.8 | 47.779 | 46.6616 | 60.0347 | 41.8 | 47.7914 | 47.1976 | 59.9598 | 41.8 | 47.7742 | 45.4737 | 60.0001 | 41.8 | 47.7688 | 45.4453 | 59.9655 | 41.8
47.7845 | 46.1336 | 59.9943 | 41.8 | 47.7874 | 46.6616 | 60.0347 | 41.8 | 47.7997 | 47.1952 | 59.9598 | 41.8 | 47.7826 | 45.4748 | 60.0001 | 41.8 | 47.7772 | 45.4389 | 59.9655 | 41.8
47.7929 | 46.1326 | 59.9943 | 41.8 | 47.7957 | 46.6618 | 60.0347 | 41.8 | 47.8081 | 47.1928 | 59.9598 | 41.8 | 47.7909 | 45.4726 | 60.0001 | 41.8 | 47.7855 | 45.4325 | 59.9655 | 41.8
47.8012 | 46.1316 | 59.9943 | 41.8 | 47.804 | 46.662 | 60.0347 | 41.8 | 47.8164 | 47.1902 | 59.9598 | 41.8 | 47.7993 | 45.4704 | 60.0001 | 41.8 | 47.7938 | 45.4256 | 59.9655 | 41.8
47.8096 | 46.1305 | 59.9943 | 41.8 | 47.8123 | 46.6626 | 60.0347 | 41.8 | 47.8247 | 47.1877 | 59.9598 | 41.8 | 47.8076 | 45.4683 | 60.0001 | 41.8 | 47.8021 | 45.4187 | 59.9655 | 41.8
47.8179 | 46.1295 | 59.9943 | 41.8 | 47.8207 | 46.6632 | 60.0347 | 41.8 | 47.8331 | 47.1846 | 59.9598 | 41.8 | 47.8159 | 45.4661 | 60.0001 | 41.8 | 47.8105 | 45.4148 | 59.9655 | 41.8
47.8262 | 46.1297 | 59.9943 | 41.8 | 47.829 | 46.6637 | 60.0347 | 41.8 | 47.8414 | 47.1815 | 59.9598 | 41.8 | 47.8242 | 45.4631 | 60.0001 | 41.8 | 47.8188 | 45.4108 | 59.9655 | 41.8
47.8346 | 46.1299 | 59.9943 | 41.8 | 47.8373 | 46.6643 | 60.0347 | 41.8 | 47.8498 | 47.1786 | 59.9598 | 41.8 | 47.8326 | 45.4601 | 60.0001 | 41.8 | 47.8271 | 45.4068 | 59.9655 | 41.8
47.8429 | 46.1292 | 59.9943 | 41.8 | 47.8457 | 46.6649 | 60.0347 | 41.8 | 47.8581 | 47.1756 | 59.9598 | 41.8 | 47.8409 | 45.4567 | 60.0001 | 41.8 | 47.8355 | 45.4028 | 59.9655 | 41.8
47.8512 | 46.1286 | 59.9943 | 41.8 | 47.854 | 46.6655 | 60.0347 | 41.8 | 47.8664 | 47.1744 | 59.9598 | 41.8 | 47.8492 | 45.4532 | 60.0001 | 41.8 | 47.8438 | 45.3988 | 59.9655 | 41.8
47.8596 | 46.1282 | 59.9943 | 41.8 | 47.8623 | 46.6661 | 60.0347 | 41.8 | 47.8748 | 47.1732 | 59.9598 | 41.8 | 47.8575 | 45.4494 | 60.0001 | 41.8 | 47.8522 | 45.3949 | 59.9655 | 41.8
47.8679 | 46.1278 | 59.9943 | 41.8 | 47.8707 | 46.6666 | 60.0347 | 41.8 | 47.8831 | 47.172 | 59.9598 | 41.8 | 47.8659 | 45.4456 | 60.0001 | 41.8 | 47.8605 | 45.3949 | 59.9655 | 41.8
47.8762 | 46.127 | 59.9943 | 41.8 | 47.879 | 46.667 | 60.0347 | 41.8 | 47.8914 | 47.1708 | 59.9598 | 41.8 | 47.8743 | 45.445 | 60.0001 | 41.8 | 47.8688 | 45.3949 | 59.9655 | 41.8
47.8846 | 46.1262 | 59.9943 | 41.8 | 47.8873 | 46.6674 | 60.0347 | 41.8 | 47.8998 | 47.17 | 59.9598 | 41.8 | 47.8826 | 45.4444 | 60.0001 | 41.8 | 47.8772 | 45.3955 | 59.9655 | 41.8
47.8929 | 46.1254 | 59.9943 | 41.8 | 47.8956 | 46.6674 | 60.0347 | 41.8 | 47.9081 | 47.1692 | 59.9598 | 41.8 | 47.8909 | 45.4391 | 60.0001 | 41.8 | 47.8856 | 45.396 | 59.9655 | 41.8
47.9012 | 46.1246 | 59.9943 | 41.8 | 47.904 | 46.6674 | 60.0347 | 41.8 | 47.9165 | 47.1684 | 59.9598 | 41.8 | 47.8992 | 45.4338 | 60.0001 | 41.8 | 47.8939 | 45.3966 | 59.9655 | 41.8
47.9096 | 46.122 | 59.9943 | 41.8 | 47.9123 | 46.664 | 60.0347 | 41.8 | 47.9248 | 47.1676 | 59.9598 | 41.8 | 47.9076 | 45.4288 | 60.0001 | 41.8 | 47.9022 | 45.3972 | 59.9655 | 41.8
47.9179 | 46.1195 | 59.9943 | 41.8 | 47.9206 | 46.6606 | 60.0347 | 41.8 | 47.9331 | 47.1669 | 59.9598 | 41.8 | 47.9159 | 45.4237 | 60.0001 | 41.8 | 47.9105 | 45.3977 | 59.9655 | 41.8
47.9262 | 46.1178 | 59.9943 | 41.8 | 47.929 | 46.6572 | 60.0347 | 41.8 | 47.9415 | 47.1661 | 59.9598 | 41.8 | 47.9243 | 45.419 | 60.0001 | 41.8 | 47.9189 | 45.3983 | 59.9655 | 41.8
47.9346 | 46.1162 | 59.9943 | 41.8 | 47.9373 | 46.6538 | 60.0347 | 41.8 | 47.9498 | 47.1663 | 59.9598 | 41.8 | 47.9326 | 45.4144 | 60.0001 | 41.8 | 47.9272 | 45.3988 | 59.9655 | 41.8
47.9429 | 46.1144 | 59.9943 | 41.8 | 47.9456 | 46.6504 | 60.0347 | 41.8 | 47.9582 | 47.1666 | 59.9598 | 41.8 | 47.9409 | 45.4102 | 60.0001 | 41.8 | 47.9355 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9512 | 46.1125 | 59.9943 | 41.8 | 47.9539 | 46.647 | 60.0347 | 41.8 | 47.9665 | 47.1669 | 59.9598 | 41.8 | 47.9492 | 45.406 | 60.0001 | 41.8 | 47.9439 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9596 | 46.1107 | 59.9943 | 41.8 | 47.9623 | 46.6436 | 60.0347 | 41.8 | 47.9749 | 47.1671 | 59.9598 | 41.8 | 47.9576 | 45.4023 | 60.0001 | 41.8 | 47.9522 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9679 | 46.1089 | 59.9943 | 41.8 | 47.9706 | 46.6402 | 60.0347 | 41.8 | 47.9832 | 47.1671 | 59.9598 | 41.8 | 47.9659 | 45.3986 | 60.0001 | 41.8 | 47.9606 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9762 | 46.1066 | 59.9943 | 41.8 | 47.9789 | 46.6368 | 60.0347 | 41.8 | 47.9915 | 47.1671 | 59.9598 | 41.8 | 47.9742 | 45.3985 | 60.0001 | 41.8 | 47.9689 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9846 | 46.1044 | 59.9943 | 41.8 | 47.9873 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 47.9998 | 47.1662 | 59.9598 | 41.8 | 47.9825 | 45.3985 | 60.0001 | 41.8 | 47.9772 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
47.9929 | 46.1032 | 59.9943 | 41.8 | 47.9956 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0082 | 47.1653 | 59.9598 | 41.8 | 47.9909 | 45.3985 | 60.0001 | 41.8 | 47.9856 | 45.3994 | 59.9655 | 41.8
48.0012 | 46.102 | 59.9943 | 41.8 | 48.0039 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0165 | 47.1646 | 59.9598 | 41.8 | 47.9993 | 45.3984 | 60.0001 | 41.8 | 47.9939 | 45.3992 | 59.9655 | 41.8
48.0096 | 46.1004 | 59.9943 | 41.8 | 48.0122 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0249 | 47.164 | 59.9598 | 41.8 | 48.0076 | 45.3984 | 60.0001 | 41.8 | 48.0023 | 45.399 | 59.9655 | 41.8
48.0179 | 46.0988 | 59.9943 | 41.8 | 48.0206 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0332 | 47.163 | 59.9598 | 41.8 | 48.0159 | 45.3983 | 60.0001 | 41.8 | 48.0106 | 45.3988 | 59.9655 | 41.8
48.0262 | 46.098 | 59.9943 | 41.8 | 48.0289 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0416 | 47.1621 | 59.9598 | 41.8 | 48.0242 | 45.3959 | 60.0001 | 41.8 | 48.0189 | 45.3987 | 59.9655 | 41.8
48.0346 | 46.0972 | 59.9943 | 41.8 | 48.0372 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0499 | 47.1612 | 59.9598 | 41.8 | 48.0326 | 45.3934 | 60.0001 | 41.8 | 48.0273 | 45.3981 | 59.9655 | 41.8
48.0429 | 46.0965 | 59.9943 | 41.8 | 48.0455 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0582 | 47.1603 | 59.9598 | 41.8 | 48.0409 | 45.3903 | 60.0001 | 41.8 | 48.0356 | 45.3976 | 59.9655 | 41.8
48.0512 | 46.0958 | 59.9943 | 41.8 | 48.0539 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0666 | 47.1594 | 59.9598 | 41.8 | 48.0493 | 45.3872 | 60.0001 | 41.8 | 48.0439 | 45.3967 | 59.9655 | 41.8
48.0596 | 46.0954 | 59.9943 | 41.8 | 48.0622 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0749 | 47.1584 | 59.9598 | 41.8 | 48.0576 | 45.385 | 60.0001 | 41.8 | 48.0523 | 45.3958 | 59.9655 | 41.8
48.0679 | 46.0951 | 59.9943 | 41.8 | 48.0705 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0833 | 47.158 | 59.9598 | 41.8 | 48.0659 | 45.3829 | 60.0001 | 41.8 | 48.0606 | 45.3949 | 59.9655 | 41.8
48.0762 | 46.0943 | 59.9943 | 41.8 | 48.0789 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0916 | 47.1575 | 59.9598 | 41.8 | 48.0742 | 45.3798 | 60.0001 | 41.8 | 48.069 | 45.3941 | 59.9655 | 41.8
48.0846 | 46.0935 | 59.9943 | 41.8 | 48.0872 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.0999 | 47.1568 | 59.9598 | 41.8 | 48.0826 | 45.3766 | 60.0001 | 41.8 | 48.0773 | 45.3899 | 59.9655 | 41.8
48.0929 | 46.0936 | 59.9943 | 41.8 | 48.0955 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1083 | 47.156 | 59.9598 | 41.8 | 48.0909 | 45.3736 | 60.0001 | 41.8 | 48.0856 | 45.3858 | 59.9655 | 41.8
48.1012 | 46.0936 | 59.9943 | 41.8 | 48.1039 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1166 | 47.1555 | 59.9598 | 41.8 | 48.0992 | 45.3705 | 60.0001 | 41.8 | 48.094 | 45.3817 | 59.9655 | 41.8
48.1096 | 46.0934 | 59.9943 | 41.8 | 48.1122 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1249 | 47.1551 | 59.9598 | 41.8 | 48.1075 | 45.3678 | 60.0001 | 41.8 | 48.1023 | 45.3776 | 59.9655 | 41.8
48.1179 | 46.0931 | 59.9943 | 41.8 | 48.1205 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1333 | 47.1546 | 59.9598 | 41.8 | 48.1159 | 45.3651 | 60.0001 | 41.8 | 48.1107 | 45.3738 | 59.9655 | 41.8
48.1262 | 46.0928 | 59.9943 | 41.8 | 48.1288 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1416 | 47.1541 | 59.9598 | 41.8 | 48.1243 | 45.3626 | 60.0001 | 41.8 | 48.119 | 45.37 | 59.9655 | 41.8
48.1346 | 46.0925 | 59.9943 | 41.8 | 48.1372 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.15 | 47.1537 | 59.9598 | 41.8 | 48.1326 | 45.3601 | 60.0001 | 41.8 | 48.1273 | 45.3666 | 59.9655 | 41.8
48.1429 | 46.0922 | 59.9886 | 41.8 | 48.1455 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1583 | 47.1532 | 59.9598 | 41.8 | 48.1409 | 45.3577 | 60.0001 | 41.8 | 48.1357 | 45.3631 | 59.9655 | 41.8
48.1512 | 46.0919 | 59.9886 | 41.8 | 48.1538 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1666 | 47.1536 | 59.9598 | 41.8 | 48.1492 | 45.3552 | 60.0001 | 41.8 | 48.144 | 45.3597 | 59.9655 | 41.8
48.1596 | 46.0916 | 59.9886 | 41.8 | 48.1622 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.175 | 47.1541 | 59.9598 | 41.8 | 48.1576 | 45.3518 | 60.0001 | 41.8 | 48.1523 | 45.3563 | 59.9655 | 41.8
48.1679 | 46.0913 | 59.9886 | 41.8 | 48.1705 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1833 | 47.1547 | 59.9598 | 41.8 | 48.1659 | 45.3484 | 60.0001 | 41.8 | 48.1607 | 45.3563 | 59.9655 | 41.8
48.1763 | 46.0872 | 59.9886 | 41.8 | 48.1788 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.1917 | 47.1552 | 59.9598 | 41.8 | 48.1743 | 45.3449 | 60.0001 | 41.8 | 48.169 | 45.3563 | 59.9655 | 41.8
48.1846 | 46.0831 | 59.9886 | 41.8 | 48.1871 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2 | 47.1558 | 59.9598 | 41.8 | 48.1826 | 45.3414 | 60.0001 | 41.8 | 48.1774 | 45.3562 | 59.9655 | 41.8
48.1929 | 46.0755 | 59.9886 | 41.8 | 48.1955 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2083 | 47.1564 | 59.9598 | 41.8 | 48.1909 | 45.3413 | 60.0001 | 41.8 | 48.1857 | 45.356 | 59.9655 | 41.8
48.2013 | 46.0678 | 59.9886 | 41.8 | 48.2038 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2167 | 47.157 | 59.9598 | 41.8 | 48.1992 | 45.3411 | 60.0001 | 41.8 | 48.194 | 45.3518 | 59.9655 | 41.8
48.2096 | 46.0602 | 59.9886 | 41.8 | 48.2121 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.225 | 47.1576 | 59.9598 | 41.8 | 48.2076 | 45.3408 | 60.0001 | 41.8 | 48.2024 | 45.3477 | 59.9655 | 41.8
48.2179 | 46.0526 | 59.9886 | 41.8 | 48.2204 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2333 | 47.1588 | 59.9598 | 41.8 | 48.2159 | 45.3405 | 60.0001 | 41.8 | 48.2107 | 45.3401 | 59.9655 | 41.8
48.2263 | 46.0449 | 59.9886 | 41.8 | 48.2288 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2417 | 47.1601 | 59.9598 | 41.8 | 48.2242 | 45.3402 | 60.0001 | 41.8 | 48.2191 | 45.3326 | 59.9655 | 41.8
48.2346 | 46.0373 | 59.9886 | 41.8 | 48.2371 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.25 | 47.1609 | 59.9598 | 41.8 | 48.2325 | 45.3399 | 60.0001 | 41.8 | 48.2274 | 45.3251 | 59.9655 | 41.8
48.2429 | 46.0297 | 59.9886 | 41.8 | 48.2454 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2584 | 47.1617 | 59.9598 | 41.8 | 48.2409 | 45.3415 | 60.0001 | 41.8 | 48.2357 | 45.3176 | 59.9655 | 41.8
48.2513 | 46.022 | 59.9886 | 41.8 | 48.2538 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2667 | 47.1623 | 59.9598 | 41.8 | 48.2493 | 45.3432 | 60.0001 | 41.8 | 48.2441 | 45.3103 | 59.9655 | 41.8
48.2596 | 46.0183 | 59.9886 | 41.8 | 48.2621 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2751 | 47.163 | 59.9598 | 41.8 | 48.2576 | 45.3447 | 60.0001 | 41.8 | 48.2524 | 45.303 | 59.9655 | 41.8
48.2679 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.2704 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2834 | 47.1636 | 59.9598 | 41.8 | 48.2659 | 45.3462 | 60.0001 | 41.8 | 48.2607 | 45.2959 | 59.9655 | 41.8
48.2763 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.2787 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.2917 | 47.1643 | 59.9598 | 41.8 | 48.2742 | 45.3461 | 60.0001 | 41.8 | 48.2691 | 45.2887 | 59.9655 | 41.8
48.2846 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.2871 | 46.6334 | 60.0347 | 41.8 | 48.3 | 47.1646 | 59.9598 | 41.8 | 48.2826 | 45.3459 | 60.0001 | 41.8 | 48.2774 | 45.2856 | 59.9655 | 41.8
48.2929 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.2954 | 46.6322 | 60.0347 | 41.8 | 48.3084 | 47.1649 | 59.9598 | 41.8 | 48.2909 | 45.3458 | 60.0001 | 41.8 | 48.2858 | 45.2826 | 59.9655 | 41.8
48.3013 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.3037 | 46.631 | 60.0347 | 41.8 | 48.3167 | 47.1645 | 59.9598 | 41.8 | 48.2993 | 45.3457 | 60.0001 | 41.8 | 48.2941 | 45.2828 | 59.9655 | 41.8
48.3096 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.3121 | 46.6297 | 60.0347 | 41.8 | 48.3251 | 47.164 | 59.9598 | 41.8 | 48.3076 | 45.3456 | 60.0001 | 41.8 | 48.3024 | 45.2831 | 59.9655 | 41.8
48.3179 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.3204 | 46.6284 | 60.0347 | 41.8 | 48.3334 | 47.1612 | 59.9598 | 41.8 | 48.3159 | 45.3455 | 60.0001 | 41.8 | 48.3108 | 45.2833 | 59.9655 | 41.8
48.3263 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.3287 | 46.6271 | 60.0347 | 41.8 | 48.3418 | 47.1584 | 59.9598 | 41.8 | 48.3242 | 45.3438 | 60.0001 | 41.8 | 48.3191 | 45.2836 | 59.9655 | 41.8
48.3346 | 46.0145 | 59.9886 | 41.8 | 48.3371 | 46.6259 | 60.0347 | 41.8 | 48.3501 | 47.1545 | 59.9598 | 41.8 | 48.3326 | 45.3421 | 60.0001 | 41.8 | 48.3275 | 45.2836 | 59.9655 | 41.8
48.343 | 46.0143 | 59.9886 | 41.8 | 48.3454 | 46.6246 | 60.0347 | 41.8 | 48.3584 | 47.1505 | 59.9598 | 41.8 | 48.3409 | 45.338 | 60.0001 | 41.8 | 48.3358 | 45.2836 | 59.9655 | 41.8
48.3513 | 46.014 | 59.9886 | 41.8 | 48.3537 | 46.6233 | 60.0347 | 41.8 | 48.3668 | 47.1462 | 59.9598 | 41.8 | 48.3492 | 45.3339 | 60.0001 | 41.8 | 48.3441 | 45.2836 | 59.9655 | 41.8
48.3596 | 46.014 | 59.9886 | 41.8 | 48.362 | 46.622 | 60.0404 | 41.8 | 48.3751 | 47.1418 | 59.9598 | 41.8 | 48.3575 | 45.3275 | 60.0001 | 41.8 | 48.3525 | 45.2837 | 59.9655 | 41.8
48.368 | 46.0139 | 59.9886 | 41.8 | 48.3704 | 46.6208 | 60.0404 | 41.8 | 48.3835 | 47.1378 | 59.9598 | 41.8 | 48.3659 | 45.3212 | 60.0001 | 41.8 | 48.3608 | 45.2837 | 59.9655 | 41.8
48.3763 | 46.0143 | 59.9886 | 41.8 | 48.3787 | 46.6207 | 60.0404 | 41.8 | 48.3918 | 47.1338 | 59.9598 | 41.8 | 48.3742 | 45.3151 | 60.0001 | 41.8 | 48.3691 | 45.2837 | 59.9655 | 41.8
48.3846 | 46.0146 | 59.9886 | 41.8 | 48.387 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4001 | 47.1299 | 59.9598 | 41.8 | 48.3826 | 45.3089 | 60.0001 | 41.8 | 48.3775 | 45.2843 | 59.9655 | 41.8
48.393 | 46.0149 | 59.9886 | 41.8 | 48.3953 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4085 | 47.126 | 59.9598 | 41.8 | 48.3909 | 45.3028 | 60.0001 | 41.8 | 48.3858 | 45.285 | 59.9655 | 41.8
48.4013 | 46.0153 | 59.9886 | 41.8 | 48.4037 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4168 | 47.1243 | 59.9598 | 41.8 | 48.3992 | 45.2966 | 60.0001 | 41.8 | 48.3942 | 45.2857 | 59.9655 | 41.8
48.4096 | 46.0165 | 59.9886 | 41.8 | 48.412 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4251 | 47.1225 | 59.9598 | 41.8 | 48.4076 | 45.2921 | 60.0001 | 41.8 | 48.4025 | 45.2864 | 59.9655 | 41.8
48.418 | 46.0177 | 59.9886 | 41.8 | 48.4203 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4335 | 47.1218 | 59.9598 | 41.8 | 48.4159 | 45.2875 | 60.0001 | 41.8 | 48.4108 | 45.2871 | 59.9655 | 41.8
48.4263 | 46.0175 | 59.9886 | 41.8 | 48.4286 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4418 | 47.1212 | 59.9598 | 41.8 | 48.4243 | 45.2861 | 59.9943 | 41.8 | 48.4192 | 45.2877 | 59.9655 | 41.8
48.4346 | 46.0173 | 59.9886 | 41.8 | 48.437 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4502 | 47.1209 | 59.9598 | 41.8 | 48.4326 | 45.2847 | 59.9943 | 41.8 | 48.4275 | 45.2884 | 59.9655 | 41.8
48.443 | 46.0175 | 59.9886 | 41.8 | 48.4453 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4585 | 47.1207 | 59.9598 | 41.8 | 48.4409 | 45.2846 | 59.9943 | 41.8 | 48.4359 | 45.2891 | 59.9655 | 41.8
48.4513 | 46.0176 | 59.9886 | 41.8 | 48.4536 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4668 | 47.1206 | 59.9598 | 41.8 | 48.4492 | 45.2845 | 59.9943 | 41.8 | 48.4442 | 45.2898 | 59.9655 | 41.8
48.4596 | 46.0176 | 59.9886 | 41.8 | 48.462 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4752 | 47.1205 | 59.9598 | 41.8 | 48.4576 | 45.2842 | 59.9943 | 41.8 | 48.4525 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.468 | 46.0175 | 59.9886 | 41.8 | 48.4703 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4835 | 47.1204 | 59.9598 | 41.8 | 48.4659 | 45.284 | 59.9943 | 41.8 | 48.4609 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.4763 | 46.0167 | 59.9886 | 41.8 | 48.4786 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.4919 | 47.1202 | 59.9598 | 41.8 | 48.4742 | 45.2839 | 59.9943 | 41.8 | 48.4692 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.4846 | 46.0159 | 59.9886 | 41.8 | 48.487 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.5002 | 47.1204 | 59.9598 | 41.8 | 48.4826 | 45.2839 | 59.9943 | 41.8 | 48.4775 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.493 | 46.0143 | 59.9886 | 41.8 | 48.4953 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.5085 | 47.1205 | 59.9598 | 41.8 | 48.4909 | 45.2839 | 59.9943 | 41.8 | 48.4859 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.5013 | 46.0127 | 59.9886 | 41.8 | 48.5036 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.5169 | 47.1206 | 59.9598 | 41.8 | 48.4993 | 45.2838 | 59.9943 | 41.8 | 48.4942 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.5096 | 46.0131 | 59.9886 | 41.8 | 48.5119 | 46.6206 | 60.0404 | 41.8 | 48.5252 | 47.1207 | 59.9598 | 41.8 | 48.5076 | 45.2832 | 59.9943 | 41.8 | 48.5026 | 45.2905 | 59.9655 | 41.8
48.518 | 46.0136 | 59.9886 | 41.8 | 48.5203 | 46.6205 | 60.0404 | 41.8 | 48.5335 | 47.1212 | 59.9598 | 41.8 | 48.5159 | 45.2826 | 59.9943 | 41.8 | 48.5109 | 45.2906 | 59.9655 | 41.8
48.5263 | 46.0132 | 59.9886 | 41.8 | 48.5286 | 46.6205 | 60.0404 | 41.8 | 48.5419 | 47.1216 | 59.9598 | 41.8 | 48.5242 | 45.2828 | 59.9943 | 41.8 | 48.5192 | 45.2907 | 59.9655 | 41.8
48.5347 | 46.0128 | 59.9886 | 41.8 | 48.5369 | 46.6205 | 60.0404 | 41.8 | 48.5502 | 47.1219 | 59.9598 | 41.8 | 48.5326 | 45.283 | 59.9943 | 41.8 | 48.5276 | 45.2876 | 59.9655 | 41.8
48.543 | 46.0123 | 59.9886 | 41.8 | 48.5452 | 46.6205 | 60.0404 | 41.8 | 48.5586 | 47.1222 | 59.9598 | 41.8 | 48.5409 | 45.2832 | 59.9943 | 41.8 | 48.5359 | 45.2846 | 59.9655 | 41.8
48.5513 | 46.0117 | 59.9886 | 41.8 | 48.5536 | 46.6205 | 60.0404 | 41.8 | 48.5669 | 47.1231 | 59.9598 | 41.8 | 48.5493 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5443 | 45.2815 | 59.9655 | 41.8
48.5597 | 46.0118 | 59.9886 | 41.8 | 48.5619 | 46.6207 | 60.0404 | 41.8 | 48.5753 | 47.1239 | 59.9598 | 41.8 | 48.5576 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5526 | 45.2784 | 59.9655 | 41.8
48.568 | 46.0119 | 59.9886 | 41.8 | 48.5702 | 46.6209 | 60.0404 | 41.8 | 48.5836 | 47.1221 | 59.9598 | 41.8 | 48.5659 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5609 | 45.2754 | 59.9655 | 41.8
48.5763 | 46.0114 | 59.9886 | 41.8 | 48.5786 | 46.6211 | 60.0404 | 41.8 | 48.5919 | 47.1203 | 59.9598 | 41.8 | 48.5743 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5693 | 45.2723 | 59.9655 | 41.8
48.5847 | 46.011 | 59.9886 | 41.8 | 48.5869 | 46.6214 | 60.0404 | 41.8 | 48.6003 | 47.1184 | 59.9598 | 41.8 | 48.5826 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5776 | 45.2692 | 59.9655 | 41.8
48.593 | 46.0098 | 59.9886 | 41.8 | 48.5952 | 46.6216 | 60.0404 | 41.8 | 48.6086 | 47.1166 | 59.9598 | 41.8 | 48.5909 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5859 | 45.2662 | 59.9655 | 41.8
48.6013 | 46.0087 | 59.9886 | 41.8 | 48.6035 | 46.6219 | 60.0404 | 41.8 | 48.6169 | 47.1145 | 59.9598 | 41.8 | 48.5992 | 45.2835 | 59.9943 | 41.8 | 48.5943 | 45.263 | 59.9655 | 41.8
48.6097 | 46.0091 | 59.9886 | 41.8 | 48.6119 | 46.6221 | 60.0404 | 41.8 | 48.6253 | 47.1124 | 59.9598 | 41.8 | 48.6076 | 45.2836 | 59.9943 | 41.8 | 48.6026 | 45.2598 | 59.9655 | 41.8
48.618 | 46.0094 | 59.9886 | 41.8 | 48.6202 | 46.6224 | 60.0404 | 41.8 | 48.6336 | 47.1102 | 59.9598 | 41.8 | 48.6159 | 45.2836 | 59.9943 | 41.8 | 48.611 | 45.2596 | 59.9655 | 41.8
48.6263 | 46.0098 | 59.9886 | 41.8 | 48.6285 | 46.6226 | 60.0404 | 41.8 | 48.642 | 47.1081 | 59.9598 | 41.8 | 48.6243 | 45.2836 | 59.9943 | 41.8 | 48.6193 | 45.2593 | 59.9655 | 41.8
48.6347 | 46.0102 | 59.9886 | 41.8 | 48.6369 | 46.6229 | 60.0404 | 41.8 | 48.6503 | 47.1055 | 59.9598 | 41.8 | 48.6326 | 45.2836 | 59.9943 | 41.8 | 48.6276 | 45.2591 | 59.9655 | 41.8
48.643 | 46.0095 | 59.9886 | 41.8 | 48.6452 | 46.6229 | 60.0404 | 41.8 | 48.6586 | 47.1028 | 59.9598 | 41.8 | 48.6409 | 45.2834 | 59.9943 | 41.8 | 48.636 | 45.2589 | 59.9655 | 41.8
48.6513 | 46.0087 | 59.9886 | 41.8 | 48.6535 | 46.6229 | 60.0404 | 41.8 | 48.667 | 47.1028 | 59.9598 | 41.8 | 48.6492 | 45.2831 | 59.9943 | 41.8 | 48.6443 | 45.2579 | 59.9655 | 41.8
48.6597 | 46.0084 | 59.9886 | 41.8 | 48.6618 | 46.6186 | 60.0404 | 41.8 | 48.6753 | 47.1028 | 59.9598 | 41.8 | 48.6576 | 45.2829 | 59.9943 | 41.8 | 48.6526 | 45.2569 | 59.9655 | 41.8
48.668 | 46.0081 | 59.9886 | 41.8 | 48.6702 | 46.6142 | 60.0404 | 41.8 | 48.6837 | 47.1027 | 59.9598 | 41.8 | 48.666 | 45.2827 | 59.9943 | 41.8 | 48.6609 | 45.2559 | 59.9655 | 41.8
48.6763 | 46.0056 | 59.9886 | 41.8 | 48.6785 | 46.6107 | 60.0404 | 41.8 | 48.692 | 47.1027 | 59.9598 | 41.8 | 48.6743 | 45.2824 | 59.9943 | 41.8 | 48.6693 | 45.2549 | 59.9655 | 41.8
48.6847 | 46.0032 | 59.9886 | 41.8 | 48.6868 | 46.6071 | 60.0404 | 41.8 | 48.7003 | 47.1026 | 59.9598 | 41.8 | 48.6826 | 45.2822 | 59.9943 | 41.8 | 48.6777 | 45.2539 | 59.9655 | 41.8
48.693 | 45.9996 | 59.9886 | 41.8 | 48.6951 | 46.5967 | 60.0404 | 41.8 | 48.7087 | 47.1025 | 59.9598 | 41.8 | 48.6909 | 45.2819 | 59.9943 | 41.8 | 48.686 | 45.2528 | 59.9655 | 41.8
48.7014 | 45.9959 | 59.9886 | 41.8 | 48.7035 | 46.5863 | 60.0404 | 41.8 | 48.717 | 47.1027 | 59.9598 | 41.8 | 48.6993 | 45.2817 | 59.9943 | 41.8 | 48.6943 | 45.2521 | 59.9655 | 41.8
48.7097 | 45.9924 | 59.9886 | 41.8 | 48.7118 | 46.5759 | 60.0404 | 41.8 | 48.7253 | 47.1028 | 59.9598 | 41.8 | 48.7076 | 45.2815 | 59.9943 | 41.8 | 48.7027 | 45.2513 | 59.9655 | 41.8
48.718 | 45.9889 | 59.9886 | 41.8 | 48.7201 | 46.5654 | 60.0404 | 41.8 | 48.7337 | 47.0996 | 59.9598 | 41.8 | 48.7159 | 45.2812 | 59.9943 | 41.8 | 48.711 | 45.2505 | 59.9655 | 41.8
48.7264 | 45.9865 | 59.9886 | 41.8 | 48.7285 | 46.555 | 60.0404 | 41.8 | 48.742 | 47.0963 | 59.9598 | 41.8 | 48.7242 | 45.2816 | 59.9943 | 41.8 | 48.7194 | 45.2497 | 59.9655 | 41.8
48.7347 | 45.9841 | 59.9886 | 41.8 | 48.7368 | 46.5446 | 60.0404 | 41.8 | 48.7504 | 47.093 | 59.9598 | 41.8 | 48.7326 | 45.282 | 59.9943 | 41.8 | 48.7277 | 45.2497 | 59.9655 | 41.8
48.743 | 45.9807 | 59.9886 | 41.8 | 48.7451 | 46.5384 | 60.0404 | 41.8 | 48.7587 | 47.0897 | 59.9598 | 41.8 | 48.7409 | 45.2825 | 59.9943 | 41.8 | 48.736 | 45.2497 | 59.9655 | 41.8
48.7514 | 45.9773 | 59.9886 | 41.8 | 48.7534 | 46.5323 | 60.0404 | 41.8 | 48.767 | 47.0826 | 59.9598 | 41.8 | 48.7493 | 45.2829 | 59.9943 | 41.8 | 48.7444 | 45.2466 | 59.9655 | 41.8
48.7597 | 45.9762 | 59.9886 | 41.8 | 48.7618 | 46.5253 | 60.0404 | 41.8 | 48.7754 | 47.0755 | 59.9598 | 41.8 | 48.7576 | 45.2833 | 59.9943 | 41.8 | 48.7527 | 45.2435 | 59.9655 | 41.8
48.768 | 45.9751 | 59.9886 | 41.8 | 48.7701 | 46.5183 | 60.0404 | 41.8 | 48.7837 | 47.0684 | 59.9598 | 41.8 | 48.7659 | 45.2837 | 59.9943 | 41.8 | 48.761 | 45.24 | 59.9655 | 41.8
48.7764 | 45.973 | 59.9886 | 41.8 | 48.7784 | 46.5181 | 60.0404 | 41.8 | 48.7921 | 47.0613 | 59.9598 | 41.8 | 48.7743 | 45.2827 | 59.9943 | 41.8 | 48.7693 | 45.2365 | 59.9655 | 41.8
48.7847 | 45.9709 | 59.9886 | 41.8 | 48.7867 | 46.518 | 60.0404 | 41.8 | 48.8004 | 47.054 | 59.9598 | 41.8 | 48.7826 | 45.2818 | 59.9943 | 41.8 | 48.7777 | 45.233 | 59.9655 | 41.8
48.793 | 45.9692 | 59.9886 | 41.8 | 48.7951 | 46.5178 | 60.0404 | 41.8 | 48.8087 | 47.0466 | 59.9598 | 41.8 | 48.791 | 45.278 | 59.9943 | 41.8 | 48.7861 | 45.2295 | 59.9655 | 41.8
48.8014 | 45.9675 | 59.9886 | 41.8 | 48.8034 | 46.5177 | 60.0404 | 41.8 | 48.8171 | 47.0427 | 59.9598 | 41.8 | 48.7993 | 45.2741 | 59.9943 | 41.8 | 48.7944 | 45.2261 | 59.9655 | 41.8
48.8097 | 45.9663 | 59.9886 | 41.8 | 48.8117 | 46.5175 | 60.0404 | 41.8 | 48.8254 | 47.0388 | 59.9598 | 41.8 | 48.8076 | 45.2699 | 59.9943 | 41.8 | 48.8027 | 45.2226 | 59.9655 | 41.8
48.818 | 45.965 | 59.9886 | 41.8 | 48.8201 | 46.5174 | 60.0404 | 41.8 | 48.8337 | 47.0348 | 59.9598 | 41.8 | 48.8159 | 45.2657 | 59.9943 | 41.8 | 48.811 | 45.2191 | 59.9655 | 41.8
48.8264 | 45.9649 | 59.9886 | 41.8 | 48.8284 | 46.5172 | 60.0404 | 41.8 | 48.8421 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.8243 | 45.2615 | 59.9943 | 41.8 | 48.8194 | 45.2156 | 59.9655 | 41.8
48.8347 | 45.9647 | 59.9886 | 41.8 | 48.8367 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8504 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.8326 | 45.2573 | 59.9943 | 41.8 | 48.8278 | 45.2153 | 59.9655 | 41.8
48.843 | 45.964 | 59.9886 | 41.8 | 48.845 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8588 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.8409 | 45.2504 | 59.9943 | 41.8 | 48.8361 | 45.215 | 59.9655 | 41.8
48.8514 | 45.9634 | 59.9886 | 41.8 | 48.8534 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8671 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.8493 | 45.2434 | 59.9943 | 41.8 | 48.8444 | 45.215 | 59.9655 | 41.8
48.8597 | 45.9642 | 59.9886 | 41.8 | 48.8617 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8755 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.8576 | 45.238 | 59.9943 | 41.8 | 48.8528 | 45.215 | 59.9655 | 41.8
48.8681 | 45.9651 | 59.9886 | 41.8 | 48.87 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8838 | 47.0309 | 59.9598 | 41.8 | 48.866 | 45.2326 | 59.9943 | 41.8 | 48.8611 | 45.2147 | 59.9655 | 41.8
48.8764 | 45.9651 | 59.9886 | 41.8 | 48.8784 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.8921 | 47.0308 | 59.9598 | 41.8 | 48.8743 | 45.2301 | 59.9943 | 41.8 | 48.8694 | 45.2144 | 59.9655 | 41.8
48.8847 | 45.9651 | 59.9886 | 41.8 | 48.8867 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.9005 | 47.0308 | 59.9598 | 41.8 | 48.8826 | 45.2275 | 59.9943 | 41.8 | 48.8777 | 45.2141 | 59.9655 | 41.8
48.8931 | 45.9646 | 59.9886 | 41.8 | 48.895 | 46.5171 | 60.0404 | 41.8 | 48.9088 | 47.0307 | 59.9598 | 41.8 | 48.8909 | 45.225 | 59.9943 | 41.8 | 48.8861 | 45.2139 | 59.9655 | 41.8
48.9014 | 45.9641 | 59.9886 | 41.8 | 48.9033 | 46.5172 | 60.0404 | 41.8 | 48.9171 | 47.0307 | 59.9598 | 41.8 | 48.8993 | 45.2225 | 59.9943 | 41.8 | 48.8945 | 45.2136 | 59.9655 | 41.8
48.9097 | 45.9635 | 59.9886 | 41.8 | 48.9117 | 46.5172 | 60.0404 | 41.8 | 48.9255 | 47.0306 | 59.9598 | 41.8 | 48.9076 | 45.2199 | 59.9943 | 41.8 | 48.9028 | 45.2133 | 59.9655 | 41.8
48.9181 | 45.9629 | 59.9886 | 41.8 | 48.92 | 46.5172 | 60.0404 | 41.8 | 48.9338 | 47.0303 | 59.9598 | 41.8 | 48.916 | 45.2174 | 59.9943 | 41.8 | 48.9111 | 45.213 | 59.9655 | 41.8
48.9264 | 45.9624 | 59.9886 | 41.8 | 48.9283 | 46.5122 | 60.0404 | 41.8 | 48.9422 | 47.03 | 59.9598 | 41.8 | 48.9243 | 45.2172 | 59.9943 | 41.8 | 48.9194 | 45.2127 | 59.9655 | 41.8
48.9347 | 45.962 | 59.9886 | 41.8 | 48.9366 | 46.5071 | 60.0404 | 41.8 | 48.9505 | 47.0297 | 59.9598 | 41.8 | 48.9326 | 45.2171 | 59.9943 | 41.8 | 48.9278 | 45.2137 | 59.9655 | 41.8
48.9431 | 45.961 | 59.9886 | 41.8 | 48.945 | 46.5021 | 60.0404 | 41.8 | 48.9588 | 47.0295 | 59.9598 | 41.8 | 48.941 | 45.2167 | 59.9943 | 41.8 | 48.9362 | 45.2146 | 59.9655 | 41.8
48.9514 | 45.96 | 59.9886 | 41.8 | 48.9533 | 46.497 | 60.0404 | 41.8 | 48.9672 | 47.0292 | 59.9598 | 41.8 | 48.9493 | 45.2163 | 59.9943 | 41.8 | 48.9445 | 45.212 | 59.9655 | 41.8
48.9597 | 45.9604 | 59.9886 | 41.8 | 48.9616 | 46.492 | 60.0404 | 41.8 | 48.9755 | 47.0289 | 59.9598 | 41.8 | 48.9576 | 45.216 | 59.9943 | 41.8 | 48.9528 | 45.2093 | 59.9655 | 41.8
48.9681 | 45.9608 | 59.9886 | 41.8 | 48.97 | 46.4869 | 60.0404 | 41.8 | 48.9839 | 47.0291 | 59.9598 | 41.8 | 48.9659 | 45.2156 | 59.9943 | 41.8 | 48.9611 | 45.2067 | 59.9655 | 41.8
48.9764 | 45.9609 | 59.9886 | 41.8 | 48.9783 | 46.4818 | 60.0404 | 41.8 | 48.9922 | 47.0294 | 59.9598 | 41.8 | 48.9743 | 45.2143 | 59.9943 | 41.8 | 48.9695 | 45.204 | 59.9655 | 41.8
48.9847 | 45.9609 | 59.9886 | 41.8 | 48.9866 | 46.4768 | 60.0404 | 41.8 | 49.0005 | 47.0297 | 59.9598 | 41.8 | 48.9826 | 45.2131 | 59.9943 | 41.8 | 48.9778 | 45.2014 | 59.9655 | 41.8
48.9931 | 45.961 | 59.9886 | 41.8 | 48.9949 | 46.4717 | 60.0404 | 41.8 | 49.0089 | 47.03 | 59.9598 | 41.8 | 48.991 | 45.2119 | 59.9943 | 41.8 | 48.9861 | 45.1988 | 59.9655 | 41.8
49.0014 | 45.961 | 59.9886 | 41.8 | 49.0033 | 46.4667 | 60.0404 | 41.8 | 49.0172 | 47.0305 | 59.9598 | 41.8 | 48.9993 | 45.2107 | 59.9943 | 41.8 | 48.9945 | 45.1961 | 59.9655 | 41.8
49.0097 | 45.9611 | 59.9886 | 41.8 | 49.0116 | 46.4667 | 60.0404 | 41.8 | 49.0255 | 47.031 | 59.9598 | 41.8 | 49.0076 | 45.2098 | 59.9943 | 41.8 | 49.0029 | 45.1935 | 59.9655 | 41.8
49.0181 | 45.9612 | 59.9886 | 41.8 | 49.0199 | 46.4667 | 60.0404 | 41.8 | 49.0339 | 47.0315 | 59.9598 | 41.8 | 49.0159 | 45.2089 | 59.9943 | 41.8 | 49.0112 | 45.1896 | 59.9655 | 41.8
49.0264 | 45.9618 | 59.9886 | 41.8 | 49.0283 | 46.4664 | 60.0404 | 41.8 | 49.0422 | 47.032 | 59.9598 | 41.8 | 49.0243 | 45.2062 | 59.9943 | 41.8 | 49.0195 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0347 | 45.9624 | 59.9886 | 41.8 | 49.0366 | 46.4661 | 60.0404 | 41.8 | 49.0506 | 47.0325 | 59.9598 | 41.8 | 49.0327 | 45.2034 | 59.9943 | 41.8 | 49.0278 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0431 | 45.9619 | 59.9886 | 41.8 | 49.0449 | 46.4658 | 60.0404 | 41.8 | 49.0589 | 47.033 | 59.9598 | 41.8 | 49.041 | 45.2008 | 59.9943 | 41.8 | 49.0362 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0514 | 45.9614 | 59.9886 | 41.8 | 49.0532 | 46.4655 | 60.0404 | 41.8 | 49.0672 | 47.0288 | 59.9598 | 41.8 | 49.0493 | 45.1982 | 59.9943 | 41.8 | 49.0446 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0598 | 45.9618 | 59.9886 | 41.8 | 49.0616 | 46.4652 | 60.0404 | 41.8 | 49.0756 | 47.0247 | 59.9598 | 41.8 | 49.0576 | 45.1953 | 59.9943 | 41.8 | 49.0529 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0681 | 45.9622 | 59.9886 | 41.8 | 49.0699 | 46.4649 | 60.0404 | 41.8 | 49.0839 | 47.0205 | 59.9598 | 41.8 | 49.066 | 45.1923 | 59.9943 | 41.8 | 49.0612 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0764 | 45.9625 | 59.9886 | 41.8 | 49.0782 | 46.4647 | 60.0404 | 41.8 | 49.0923 | 47.0164 | 59.9598 | 41.8 | 49.0743 | 45.1898 | 59.9943 | 41.8 | 49.0695 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0848 | 45.9628 | 59.9886 | 41.8 | 49.0865 | 46.4644 | 60.0404 | 41.8 | 49.1006 | 47.0122 | 59.9598 | 41.8 | 49.0826 | 45.1873 | 59.9943 | 41.8 | 49.0779 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.0931 | 45.9642 | 59.9886 | 41.8 | 49.0949 | 46.4641 | 60.0404 | 41.8 | 49.1089 | 47.0081 | 59.9598 | 41.8 | 49.0909 | 45.1842 | 59.9943 | 41.8 | 49.0862 | 45.1858 | 59.9655 | 41.8
49.1014 | 45.9656 | 59.9886 | 41.8 | 49.1032 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1173 | 47.004 | 59.9598 | 41.8 | 49.0993 | 45.1812 | 59.9943 | 41.8 | 49.0945 | 45.1869 | 59.9655 | 41.8
49.1098 | 45.9663 | 59.9886 | 41.8 | 49.1115 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1256 | 46.9998 | 59.9598 | 41.8 | 49.1076 | 45.1801 | 59.9943 | 41.8 | 49.1029 | 45.1881 | 59.9655 | 41.8
49.1181 | 45.9669 | 59.9886 | 41.8 | 49.1199 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1339 | 46.9957 | 59.9598 | 41.8 | 49.116 | 45.179 | 59.9943 | 41.8 | 49.1112 | 45.1892 | 59.9655 | 41.8
49.1264 | 45.9654 | 59.9886 | 41.8 | 49.1282 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1423 | 46.9916 | 59.9598 | 41.8 | 49.1243 | 45.177 | 59.9943 | 41.8 | 49.1196 | 45.1903 | 59.9655 | 41.8
49.1348 | 45.9638 | 59.9886 | 41.8 | 49.1365 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1506 | 46.9916 | 59.9598 | 41.8 | 49.1326 | 45.175 | 59.9943 | 41.8 | 49.1279 | 45.1915 | 59.9655 | 41.8
49.1431 | 45.9617 | 59.9828 | 41.8 | 49.1448 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.159 | 46.9916 | 59.9598 | 41.8 | 49.141 | 45.174 | 59.9943 | 41.8 | 49.1362 | 45.1926 | 59.9655 | 41.8
49.1514 | 45.9596 | 59.9828 | 41.8 | 49.1532 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1673 | 46.9916 | 59.9598 | 41.8 | 49.1493 | 45.1729 | 59.9943 | 41.8 | 49.1446 | 45.1937 | 59.9655 | 41.8
49.1598 | 45.9535 | 59.9828 | 41.8 | 49.1615 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1757 | 46.9916 | 59.9598 | 41.8 | 49.1577 | 45.1716 | 59.9943 | 41.8 | 49.153 | 45.1949 | 59.9655 | 41.8
49.1681 | 45.9474 | 59.9828 | 41.8 | 49.1698 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.184 | 46.9914 | 59.9598 | 41.8 | 49.166 | 45.1703 | 59.9943 | 41.8 | 49.1613 | 45.196 | 59.9655 | 41.8
49.1764 | 45.9407 | 59.9828 | 41.8 | 49.1781 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.1923 | 46.9913 | 59.9598 | 41.8 | 49.1743 | 45.1695 | 59.9943 | 41.8 | 49.1696 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.1848 | 45.9339 | 59.9828 | 41.8 | 49.1865 | 46.4638 | 60.0404 | 41.8 | 49.2007 | 46.9908 | 59.9598 | 41.8 | 49.1826 | 45.1687 | 59.9943 | 41.8 | 49.1779 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.1931 | 45.9273 | 59.9828 | 41.8 | 49.1948 | 46.4633 | 60.0404 | 41.8 | 49.209 | 46.9904 | 59.9598 | 41.8 | 49.191 | 45.1678 | 59.9943 | 41.8 | 49.1863 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2015 | 45.9208 | 59.9828 | 41.8 | 49.2031 | 46.4627 | 60.0404 | 41.8 | 49.2173 | 46.99 | 59.9598 | 41.8 | 49.1993 | 45.167 | 59.9943 | 41.8 | 49.1946 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2098 | 45.9165 | 59.9828 | 41.8 | 49.2115 | 46.4622 | 60.0404 | 41.8 | 49.2257 | 46.9895 | 59.9598 | 41.8 | 49.2076 | 45.1668 | 59.9943 | 41.8 | 49.2029 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2181 | 45.9122 | 59.9828 | 41.8 | 49.2198 | 46.4617 | 60.0404 | 41.8 | 49.234 | 46.9891 | 59.9598 | 41.8 | 49.216 | 45.1667 | 59.9943 | 41.8 | 49.2113 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2265 | 45.9079 | 59.9828 | 41.8 | 49.2281 | 46.4612 | 60.0404 | 41.8 | 49.2424 | 46.9887 | 59.9598 | 41.8 | 49.2243 | 45.1668 | 59.9943 | 41.8 | 49.2196 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2348 | 45.9036 | 59.9828 | 41.8 | 49.2365 | 46.4607 | 60.0404 | 41.8 | 49.2507 | 46.9882 | 59.9598 | 41.8 | 49.2327 | 45.1669 | 59.9943 | 41.8 | 49.228 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2431 | 45.9031 | 59.9828 | 41.8 | 49.2448 | 46.4601 | 60.0404 | 41.8 | 49.259 | 46.9878 | 59.9598 | 41.8 | 49.241 | 45.1659 | 59.9943 | 41.8 | 49.2363 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2515 | 45.9026 | 59.9828 | 41.8 | 49.2531 | 46.4596 | 60.0404 | 41.8 | 49.2674 | 46.9827 | 59.9598 | 41.8 | 49.2493 | 45.1648 | 59.9943 | 41.8 | 49.2446 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2598 | 45.9002 | 59.9828 | 41.8 | 49.2614 | 46.4591 | 60.0404 | 41.8 | 49.2757 | 46.9775 | 59.9598 | 41.8 | 49.2576 | 45.1637 | 59.9943 | 41.8 | 49.253 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2681 | 45.8979 | 59.9828 | 41.8 | 49.2698 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.2841 | 46.9722 | 59.9598 | 41.8 | 49.266 | 45.1626 | 59.9943 | 41.8 | 49.2613 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2765 | 45.8955 | 59.9828 | 41.8 | 49.2781 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.2924 | 46.9669 | 59.9598 | 41.8 | 49.2743 | 45.1604 | 59.9943 | 41.8 | 49.2697 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2848 | 45.8931 | 59.9828 | 41.8 | 49.2864 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3007 | 46.9616 | 59.9598 | 41.8 | 49.2827 | 45.1582 | 59.9943 | 41.8 | 49.278 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.2931 | 45.8906 | 59.9828 | 41.8 | 49.2947 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3091 | 46.9563 | 59.9598 | 41.8 | 49.291 | 45.156 | 59.9943 | 41.8 | 49.2863 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3015 | 45.8882 | 59.9828 | 41.8 | 49.3031 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3174 | 46.951 | 59.9598 | 41.8 | 49.2993 | 45.1537 | 59.9943 | 41.8 | 49.2947 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3098 | 45.8861 | 59.9771 | 41.8 | 49.3114 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3257 | 46.9457 | 59.9598 | 41.8 | 49.3077 | 45.1524 | 59.9943 | 41.8 | 49.303 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3182 | 45.884 | 59.9771 | 41.8 | 49.3197 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3341 | 46.9402 | 59.9598 | 41.8 | 49.316 | 45.1511 | 59.9943 | 41.8 | 49.3113 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3265 | 45.8822 | 59.9771 | 41.8 | 49.328 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3424 | 46.9347 | 59.9598 | 41.8 | 49.3243 | 45.1509 | 59.9943 | 41.8 | 49.3197 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3348 | 45.8803 | 59.9771 | 41.8 | 49.3364 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3508 | 46.934 | 59.9598 | 41.8 | 49.3326 | 45.1507 | 59.9943 | 41.8 | 49.328 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3432 | 45.8802 | 59.9771 | 41.8 | 49.3447 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3591 | 46.9333 | 59.9598 | 41.8 | 49.341 | 45.1505 | 59.9943 | 41.8 | 49.3364 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3515 | 45.8802 | 59.9771 | 41.8 | 49.353 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3674 | 46.9334 | 59.9598 | 41.8 | 49.3493 | 45.1504 | 59.9943 | 41.8 | 49.3447 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3598 | 45.8801 | 59.9771 | 41.8 | 49.3614 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3758 | 46.9336 | 59.9598 | 41.8 | 49.3577 | 45.1516 | 59.9943 | 41.8 | 49.353 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3682 | 45.88 | 59.9771 | 41.8 | 49.3697 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3841 | 46.9337 | 59.9598 | 41.8 | 49.366 | 45.1528 | 59.9943 | 41.8 | 49.3614 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3765 | 45.8799 | 59.9771 | 41.8 | 49.378 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.3925 | 46.9339 | 59.9598 | 41.8 | 49.3743 | 45.1541 | 59.9943 | 41.8 | 49.3697 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3848 | 45.8799 | 59.9771 | 41.8 | 49.3864 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4008 | 46.934 | 59.9598 | 41.8 | 49.3827 | 45.1553 | 59.9943 | 41.8 | 49.3781 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.3932 | 45.8795 | 59.9771 | 41.8 | 49.3947 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4091 | 46.9341 | 59.9598 | 41.8 | 49.391 | 45.155 | 59.9943 | 41.8 | 49.3864 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4015 | 45.879 | 59.9771 | 41.8 | 49.403 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4175 | 46.9345 | 59.9598 | 41.8 | 49.3994 | 45.1547 | 59.9943 | 41.8 | 49.3947 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4099 | 45.879 | 59.9771 | 41.8 | 49.4113 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4258 | 46.9349 | 59.9598 | 41.8 | 49.4077 | 45.1543 | 59.9943 | 41.8 | 49.4031 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4182 | 45.879 | 59.9771 | 41.8 | 49.4197 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4341 | 46.9322 | 59.9598 | 41.8 | 49.416 | 45.1539 | 59.9943 | 41.8 | 49.4114 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4265 | 45.8789 | 59.9771 | 41.8 | 49.428 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4425 | 46.9295 | 59.9598 | 41.8 | 49.4243 | 45.1537 | 59.9943 | 41.8 | 49.4197 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4349 | 45.8789 | 59.9771 | 41.8 | 49.4363 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4508 | 46.9264 | 59.9598 | 41.8 | 49.4327 | 45.1536 | 59.9943 | 41.8 | 49.4281 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4432 | 45.8789 | 59.9771 | 41.8 | 49.4446 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4592 | 46.9233 | 59.9598 | 41.8 | 49.441 | 45.1532 | 59.9943 | 41.8 | 49.4364 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4515 | 45.8789 | 59.9771 | 41.8 | 49.453 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4675 | 46.9203 | 59.9598 | 41.8 | 49.4493 | 45.1528 | 59.9943 | 41.8 | 49.4448 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4599 | 45.8782 | 59.9771 | 41.8 | 49.4613 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4759 | 46.9172 | 59.9598 | 41.8 | 49.4576 | 45.1529 | 59.9943 | 41.8 | 49.4531 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4682 | 45.8774 | 59.9771 | 41.8 | 49.4696 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4842 | 46.9141 | 59.9598 | 41.8 | 49.466 | 45.153 | 59.9943 | 41.8 | 49.4614 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4766 | 45.8767 | 59.9771 | 41.8 | 49.478 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.4925 | 46.9111 | 59.9598 | 41.8 | 49.4744 | 45.1538 | 59.9943 | 41.8 | 49.4698 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4849 | 45.876 | 59.9771 | 41.8 | 49.4863 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5009 | 46.908 | 59.9598 | 41.8 | 49.4827 | 45.1545 | 59.9943 | 41.8 | 49.4781 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.4932 | 45.8752 | 59.9771 | 41.8 | 49.4946 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5092 | 46.905 | 59.9598 | 41.8 | 49.491 | 45.154 | 59.9943 | 41.8 | 49.4865 | 45.1971 | 59.9655 | 41.8
49.5016 | 45.8745 | 59.9771 | 41.8 | 49.5029 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5175 | 46.905 | 59.9598 | 41.8 | 49.4993 | 45.1535 | 59.9943 | 41.8 | 49.4948 | 45.1973 | 59.9655 | 41.8
49.5099 | 45.8737 | 59.9771 | 41.8 | 49.5113 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5259 | 46.905 | 59.9598 | 41.8 | 49.5077 | 45.1527 | 59.9943 | 41.8 | 49.5031 | 45.1975 | 59.9655 | 41.8
49.5182 | 45.873 | 59.9771 | 41.8 | 49.5196 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5342 | 46.905 | 59.9598 | 41.8 | 49.516 | 45.152 | 59.9943 | 41.8 | 49.5115 | 45.1976 | 59.9655 | 41.8
49.5266 | 45.8723 | 59.9771 | 41.8 | 49.5279 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5426 | 46.9051 | 59.9598 | 41.8 | 49.5244 | 45.1509 | 59.9943 | 41.8 | 49.5198 | 45.1978 | 59.9655 | 41.8
49.5349 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5362 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5509 | 46.9049 | 59.9598 | 41.8 | 49.5327 | 45.1498 | 59.9943 | 41.8 | 49.5281 | 45.198 | 59.9713 | 41.8
49.5432 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5446 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5592 | 46.9048 | 59.9598 | 41.8 | 49.541 | 45.1485 | 59.9943 | 41.8 | 49.5365 | 45.1981 | 59.9713 | 41.8
49.5516 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5529 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5676 | 46.9046 | 59.9598 | 41.8 | 49.5493 | 45.1471 | 59.9943 | 41.8 | 49.5448 | 45.1981 | 59.9713 | 41.8
49.5599 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5612 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5759 | 46.9044 | 59.9598 | 41.8 | 49.5577 | 45.1458 | 59.9943 | 41.8 | 49.5532 | 45.1981 | 59.9713 | 41.8
49.5682 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5695 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5843 | 46.9043 | 59.9598 | 41.8 | 49.566 | 45.1446 | 59.9943 | 41.8 | 49.5615 | 45.1981 | 59.9713 | 41.8
49.5766 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5779 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.5926 | 46.9041 | 59.9598 | 41.8 | 49.5743 | 45.1437 | 59.9943 | 41.8 | 49.5698 | 45.1981 | 59.9713 | 41.8
49.5849 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5862 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6009 | 46.9002 | 59.9598 | 41.8 | 49.5827 | 45.1429 | 59.9943 | 41.8 | 49.5782 | 45.1979 | 59.9713 | 41.8
49.5933 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.5945 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6093 | 46.8963 | 59.9598 | 41.8 | 49.591 | 45.1416 | 59.9886 | 41.8 | 49.5865 | 45.1977 | 59.9713 | 41.8
49.6016 | 45.8715 | 59.9771 | 41.8 | 49.6029 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6176 | 46.8925 | 59.9598 | 41.8 | 49.5994 | 45.1404 | 59.9886 | 41.8 | 49.5948 | 45.1976 | 59.9713 | 41.8
49.6099 | 45.8701 | 59.9771 | 41.8 | 49.6112 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6259 | 46.8886 | 59.9598 | 41.8 | 49.6077 | 45.1395 | 59.9886 | 41.8 | 49.6031 | 45.1974 | 59.9713 | 41.8
49.6183 | 45.8687 | 59.9771 | 41.8 | 49.6195 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6343 | 46.8849 | 59.9598 | 41.8 | 49.616 | 45.1386 | 59.9886 | 41.8 | 49.6115 | 45.1972 | 59.9713 | 41.8
49.6266 | 45.8673 | 59.9771 | 41.8 | 49.6279 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6426 | 46.8812 | 59.9598 | 41.8 | 49.6243 | 45.1369 | 59.9886 | 41.8 | 49.6199 | 45.197 | 59.9713 | 41.8
49.6349 | 45.8659 | 59.9771 | 41.8 | 49.6362 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.651 | 46.8774 | 59.9598 | 41.8 | 49.6327 | 45.1353 | 59.9886 | 41.8 | 49.6282 | 45.197 | 59.9713 | 41.8
49.6433 | 45.8642 | 59.9771 | 41.8 | 49.6445 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6593 | 46.8735 | 59.9598 | 41.8 | 49.6411 | 45.1335 | 59.9886 | 41.8 | 49.6365 | 45.197 | 59.9713 | 41.8
49.6516 | 45.8625 | 59.9771 | 41.8 | 49.6528 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6676 | 46.8697 | 59.9598 | 41.8 | 49.6494 | 45.1318 | 59.9886 | 41.8 | 49.6448 | 45.197 | 59.9713 | 41.8
49.66 | 45.8608 | 59.9771 | 41.8 | 49.6612 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.676 | 46.8658 | 59.9598 | 41.8 | 49.6577 | 45.1309 | 59.9886 | 41.8 | 49.6532 | 45.197 | 59.9713 | 41.8
49.6683 | 45.859 | 59.9771 | 41.8 | 49.6695 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6843 | 46.8656 | 59.9598 | 41.8 | 49.666 | 45.13 | 59.9886 | 41.8 | 49.6616 | 45.1968 | 59.9713 | 41.8
49.6766 | 45.8573 | 59.9771 | 41.8 | 49.6778 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.6927 | 46.8655 | 59.9598 | 41.8 | 49.6744 | 45.1294 | 59.9886 | 41.8 | 49.6699 | 45.1966 | 59.9713 | 41.8
49.685 | 45.8556 | 59.9771 | 41.8 | 49.6861 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.701 | 46.8653 | 59.9598 | 41.8 | 49.6827 | 45.1289 | 59.9886 | 41.8 | 49.6782 | 45.1964 | 59.9713 | 41.8
49.6933 | 45.8552 | 59.9771 | 41.8 | 49.6945 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7094 | 46.8651 | 59.9598 | 41.8 | 49.691 | 45.1284 | 59.9886 | 41.8 | 49.6865 | 45.1962 | 59.9713 | 41.8
49.7016 | 45.8548 | 59.9771 | 41.8 | 49.7028 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7177 | 46.8653 | 59.9598 | 41.8 | 49.6993 | 45.1279 | 59.9886 | 41.8 | 49.6949 | 45.1955 | 59.9713 | 41.8
49.71 | 45.8544 | 59.9771 | 41.8 | 49.7111 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.726 | 46.8654 | 59.9598 | 41.8 | 49.7077 | 45.1284 | 59.9886 | 41.8 | 49.7032 | 45.1948 | 59.9713 | 41.8
49.7183 | 45.854 | 59.9771 | 41.8 | 49.7195 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7343 | 46.8657 | 59.9598 | 41.8 | 49.7161 | 45.1289 | 59.9886 | 41.8 | 49.7115 | 45.1941 | 59.9713 | 41.8
49.7266 | 45.8546 | 59.9771 | 41.8 | 49.7278 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7427 | 46.866 | 59.9598 | 41.8 | 49.7244 | 45.1297 | 59.9886 | 41.8 | 49.7199 | 45.1934 | 59.9713 | 41.8
49.735 | 45.8552 | 59.9771 | 41.8 | 49.7361 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.751 | 46.8664 | 59.9598 | 41.8 | 49.7327 | 45.1306 | 59.9886 | 41.8 | 49.7282 | 45.1927 | 59.9713 | 41.8
49.7433 | 45.8558 | 59.9771 | 41.8 | 49.7444 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7594 | 46.8667 | 59.9598 | 41.8 | 49.741 | 45.1296 | 59.9886 | 41.8 | 49.7366 | 45.192 | 59.9713 | 41.8
49.7517 | 45.8564 | 59.9771 | 41.8 | 49.7528 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7677 | 46.8676 | 59.9598 | 41.8 | 49.7494 | 45.1286 | 59.9886 | 41.8 | 49.7449 | 45.1887 | 59.9713 | 41.8
49.76 | 45.8544 | 59.9771 | 41.8 | 49.7611 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7761 | 46.8684 | 59.9598 | 41.8 | 49.7577 | 45.1276 | 59.9886 | 41.8 | 49.7532 | 45.1853 | 59.9713 | 41.8
49.7683 | 45.8525 | 59.9771 | 41.8 | 49.7694 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7844 | 46.8664 | 59.9598 | 41.8 | 49.7661 | 45.1266 | 59.9886 | 41.8 | 49.7616 | 45.1817 | 59.9713 | 41.8
49.7767 | 45.8504 | 59.9771 | 41.8 | 49.7778 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.7927 | 46.8644 | 59.9598 | 41.8 | 49.7744 | 45.1256 | 59.9886 | 41.8 | 49.7699 | 45.1781 | 59.9713 | 41.8
49.785 | 45.8484 | 59.9771 | 41.8 | 49.7861 | 46.4586 | 60.0404 | 41.8 | 49.8011 | 46.8621 | 59.9598 | 41.8 | 49.7827 | 45.1246 | 59.9886 | 41.8 | 49.7783 | 45.1749 | 59.9713 | 41.8
49.7933 | 45.8463 | 59.9771 | 41.8 | 49.7944 | 46.4589 | 60.0404 | 41.8 | 49.8094 | 46.8598 | 59.9598 | 41.8 | 49.7911 | 45.1217 | 59.9886 | 41.8 | 49.7866 | 45.1717 | 59.9713 | 41.8
49.8017 | 45.8442 | 59.9771 | 41.8 | 49.8027 | 46.4593 | 60.0404 | 41.8 | 49.8177 | 46.8575 | 59.9598 | 41.8 | 49.7994 | 45.1188 | 59.9886 | 41.8 | 49.7949 | 45.1686 | 59.9713 | 41.8
49.81 | 45.8415 | 59.9771 | 41.8 | 49.8111 | 46.4596 | 60.0404 | 41.8 | 49.8261 | 46.8552 | 59.9598 | 41.8 | 49.8077 | 45.1158 | 59.9886 | 41.8 | 49.8033 | 45.1654 | 59.9713 | 41.8
49.8183 | 45.8387 | 59.9771 | 41.8 | 49.8194 | 46.46 | 60.0404 | 41.8 | 49.8344 | 46.8529 | 59.9598 | 41.8 | 49.816 | 45.1129 | 59.9886 | 41.8 | 49.8116 | 45.1628 | 59.9713 | 41.8
49.8267 | 45.8329 | 59.9771 | 41.8 | 49.8277 | 46.4607 | 60.0404 | 41.8 | 49.8428 | 46.8506 | 59.9598 | 41.8 | 49.8244 | 45.1117 | 59.9886 | 41.8 | 49.8199 | 45.1602 | 59.9713 | 41.8
49.835 | 45.8271 | 59.9771 | 41.8 | 49.836 | 46.4614 | 60.0404 | 41.8 | 49.8511 | 46.8477 | 59.9598 | 41.8 | 49.8327 | 45.1106 | 59.9886 | 41.8 | 49.8283 | 45.1605 | 59.9713 | 41.8
49.8434 | 45.8234 | 59.9771 | 41.8 | 49.8444 | 46.4622 | 60.0404 | 41.8 | 49.8594 | 46.8448 | 59.9598 | 41.8 | 49.8411 | 45.1066 | 59.9886 | 41.8 | 49.8366 | 45.1607 | 59.9713 | 41.8
49.8517 | 45.8197 | 59.9771 | 41.8 | 49.8527 | 46.4629 | 60.0404 | 41.8 | 49.8678 | 46.8448 | 59.9598 | 41.8 | 49.8494 | 45.1026 | 59.9886 | 41.8 | 49.845 | 45.1585 | 59.9713 | 41.8
49.86 | 45.8162 | 59.9771 | 41.8 | 49.861 | 46.4636 | 60.0404 | 41.8 | 49.8761 | 46.8448 | 59.9598 | 41.8 | 49.8577 | 45.0986 | 59.9886 | 41.8 | 49.8533 | 45.1564 | 59.9713 | 41.8
49.8684 | 45.8127 | 59.9771 | 41.8 | 49.8694 | 46.4644 | 60.0404 | 41.8 | 49.8845 | 46.8457 | 59.9598 | 41.8 | 49.8661 | 45.0947 | 59.9886 | 41.8 | 49.8616 | 45.1517 | 59.9713 | 41.8
49.8767 | 45.809 | 59.9771 | 41.8 | 49.8777 | 46.4592 | 60.0404 | 41.8 | 49.8928 | 46.8465 | 59.9598 | 41.8 | 49.8744 | 45.0924 | 59.9886 | 41.8 | 49.87 | 45.1471 | 59.9713 | 41.8
49.885 | 45.8053 | 59.9771 | 41.8 | 49.886 | 46.4541 | 60.0404 | 41.8 | 49.9011 | 46.8474 | 59.9598 | 41.8 | 49.8828 | 45.0902 | 59.9886 | 41.8 | 49.8783 | 45.1428 | 59.9713 | 41.8
49.8934 | 45.8013 | 59.9771 | 41.8 | 49.8943 | 46.4489 | 60.0404 | 41.8 | 49.9095 | 46.8482 | 59.9598 | 41.8 | 49.8911 | 45.0877 | 59.9886 | 41.8 | 49.8867 | 45.1386 | 59.9713 | 41.8
49.9017 | 45.7974 | 59.9771 | 41.8 | 49.9027 | 46.4438 | 60.0404 | 41.8 | 49.9178 | 46.8491 | 59.9598 | 41.8 | 49.8994 | 45.0852 | 59.9886 | 41.8 | 49.895 | 45.1338 | 59.9713 | 41.8
49.91 | 45.7965 | 59.9771 | 41.8 | 49.911 | 46.4382 | 60.0404 | 41.8 | 49.9261 | 46.8499 | 59.9598 | 41.8 | 49.9077 | 45.0827 | 59.9886 | 41.8 | 49.9033 | 45.129 | 59.9713 | 41.8
49.9184 | 45.7957 | 59.9771 | 41.8 | 49.9193 | 46.4327 | 60.0404 | 41.8 | 49.9345 | 46.8508 | 59.9598 | 41.8 | 49.9161 | 45.0802 | 59.9886 | 41.8 | 49.9117 | 45.1242 | 59.9713 | 41.8
49.9267 | 45.7952 | 59.9771 | 41.8 | 49.9276 | 46.4272 | 60.0404 | 41.8 | 49.9428 | 46.8516 | 59.9598 | 41.8 | 49.9244 | 45.0806 | 59.9886 | 41.8 | 49.92 | 45.1195 | 59.9713 | 41.8
49.9351 | 45.7947 | 59.9771 | 41.8 | 49.936 | 46.4217 | 60.0404 | 41.8 | 49.9512 | 46.8525 | 59.9598 | 41.8 | 49.9327 | 45.0809 | 59.9886 | 41.8 | 49.9283 | 45.1174 | 59.9713 | 41.8
49.9434 | 45.7939 | 59.9771 | 41.8 | 49.9443 | 46.4067 | 60.0404 | 41.8 | 49.9595 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9411 | 45.0813 | 59.9886 | 41.8 | 49.9366 | 45.1153 | 59.9713 | 41.8
49.9517 | 45.7931 | 59.9771 | 41.8 | 49.9526 | 46.3916 | 60.0404 | 41.8 | 49.9678 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9494 | 45.0817 | 59.9886 | 41.8 | 49.945 | 45.116 | 59.9713 | 41.8
49.9601 | 45.7927 | 59.9771 | 41.8 | 49.961 | 46.3821 | 60.0404 | 41.8 | 49.9762 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9578 | 45.082 | 59.9886 | 41.8 | 49.9534 | 45.1166 | 59.9713 | 41.8
49.9684 | 45.7923 | 59.9771 | 41.8 | 49.9693 | 46.3727 | 60.0404 | 41.8 | 49.9845 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9661 | 45.0822 | 59.9886 | 41.8 | 49.9617 | 45.1168 | 59.9713 | 41.8
49.9767 | 45.7921 | 59.9771 | 41.8 | 49.9776 | 46.3633 | 60.0404 | 41.8 | 49.9929 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9744 | 45.0804 | 59.9886 | 41.8 | 49.97 | 45.117 | 59.9713 | 41.8
49.9851 | 45.792 | 59.9771 | 41.8 | 49.9859 | 46.3539 | 60.0404 | 41.8 | 50.0012 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9827 | 45.0785 | 59.9886 | 41.8 | 49.9783 | 45.1172 | 59.9713 | 41.8
49.9934 | 45.7895 | 59.9771 | 41.8 | 49.9943 | 46.3445 | 60.0404 | 41.8 | 50.0096 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9911 | 45.0766 | 59.9886 | 41.8 | 49.9867 | 45.1174 | 59.9713 | 41.8
50.0018 | 45.7869 | 59.9771 | 41.8 | 50.0026 | 46.3351 | 60.0404 | 41.8 | 50.0179 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 49.9995 | 45.0747 | 59.9886 | 41.8 | 49.9951 | 45.1176 | 59.9713 | 41.8
50.0101 | 45.7844 | 59.9771 | 41.8 | 50.0109 | 46.3258 | 60.0404 | 41.8 | 50.0262 | 46.8533 | 59.9598 | 41.8 | 50.0078 | 45.0708 | 59.9886 | 41.8 | 50.0034 | 45.1178 | 59.9713 | 41.8
50.0184 | 45.7819 | 59.9771 | 41.8 | 50.0193 | 46.3164 | 60.0404 | 41.8 | 50.0345 | 46.8532 | 59.9598 | 41.8 | 50.0161 | 45.0669 | 59.9886 | 41.8 | 50.0117 | 45.1178 | 59.9713 | 41.8
50.0268 | 45.7797 | 59.9771 | 41.8 | 50.0276 | 46.3165 | 60.0404 | 41.8 | 50.0429 | 46.8531 | 59.9598 | 41.8 | 50.0244 | 45.0629 | 59.9886 | 41.8 | 50.02 | 45.1177 | 59.9713 | 41.8
50.0351 | 45.7775 | 59.9771 | 41.8 | 50.0359 | 46.3166 | 60.0404 | 41.8 | 50.0512 | 46.8501 | 59.9598 | 41.8 | 50.0328 | 45.059 | 59.9886 | 41.8 | 50.0284 | 45.1122 | 59.9713 | 41.8
50.0434 | 45.7748 | 59.9771 | 41.8 | 50.0442 | 46.3167 | 60.0404 | 41.8 | 50.0596 | 46.8471 | 59.9598 | 41.8 | 50.0411 | 45.0546 | 59.9886 | 41.8 | 50.0367 | 45.1067 | 59.9713 | 41.8
50.0518 | 45.7721 | 59.9771 | 41.8 | 50.0526 | 46.3168 | 60.0404 | 41.8 | 50.0679 | 46.8441 | 59.9598 | 41.8 | 50.0494 | 45.0503 | 59.9886 | 41.8 | 50.045 | 45.1013 | 59.9713 | 41.8
50.0601 | 45.7689 | 59.9771 | 41.8 | 50.0609 | 46.3168 | 60.0404 | 41.8 | 50.0763 | 46.8411 | 59.9598 | 41.8 | 50.0577 | 45.0475 | 59.9886 | 41.8 | 50.0534 | 45.0959 | 59.9713 | 41.8
50.0684 | 45.7657 | 59.9771 | 41.8 | 50.0692 | 46.3168 | 60.0404 | 41.8 | 50.0846 | 46.8382 | 59.9598 | 41.8 | 50.0661 | 45.0446 | 59.9886 | 41.8 | 50.0617 | 45.0901 | 59.9713 | 41.8
50.0768 | 45.7649 | 59.9771 | 41.8 | 50.0775 | 46.3161 | 60.0404 | 41.8 | 50.0929 | 46.8352 | 59.9598 | 41.8 | 50.0745 | 45.0417 | 59.9886 | 41.8 | 50.0701 | 45.0843 | 59.9713 | 41.8
50.0851 | 45.764 | 59.9771 | 41.8 | 50.0859 | 46.3153 | 60.0404 | 41.8 | 50.1013 | 46.8322 | 59.9598 | 41.8 | 50.0828 | 45.0388 | 59.9886 | 41.8 | 50.0784 | 45.0784 | 59.9713 | 41.8
50.0934 | 45.7632 | 59.9771 | 41.8 | 50.0942 | 46.3146 | 60.0404 | 41.8 | 50.1096 | 46.8292 | 59.9598 | 41.8 | 50.0911 | 45.038 | 59.9886 | 41.8 | 50.0867 | 45.0726 | 59.9713 | 41.8
50.1018 | 45.7623 | 59.9771 | 41.8 | 50.1025 | 46.3138 | 60.0404 | 41.8 | 50.118 | 46.8264 | 59.9598 | 41.8 | 50.0994 | 45.0371 | 59.9886 | 41.8 | 50.0951 | 45.0674 | 59.9713 | 41.8
50.1101 | 45.7615 | 59.9771 | 41.8 | 50.1109 | 46.3131 | 60.0404 | 41.8 | 50.1263 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1078 | 45.0363 | 59.9886 | 41.8 | 50.1034 | 45.0621 | 59.9713 | 41.8
50.1185 | 45.7606 | 59.9771 | 41.8 | 50.1192 | 46.3123 | 60.0404 | 41.8 | 50.1346 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1161 | 45.0355 | 59.9886 | 41.8 | 50.1118 | 45.0579 | 59.9713 | 41.8
50.1268 | 45.7601 | 59.9771 | 41.8 | 50.1275 | 46.3116 | 60.0404 | 41.8 | 50.143 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1245 | 45.0325 | 59.9886 | 41.8 | 50.1201 | 45.0537 | 59.9713 | 41.8
50.1351 | 45.7596 | 59.9771 | 41.8 | 50.1358 | 46.3108 | 60.0404 | 41.8 | 50.1513 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1328 | 45.0296 | 59.9886 | 41.8 | 50.1284 | 45.0495 | 59.9713 | 41.8
50.1435 | 45.7607 | 59.9771 | 41.8 | 50.1442 | 46.3101 | 60.0404 | 41.8 | 50.1596 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1411 | 45.0273 | 59.9886 | 41.8 | 50.1368 | 45.0453 | 59.9713 | 41.8
50.1518 | 45.7618 | 59.9771 | 41.8 | 50.1525 | 46.3093 | 60.0404 | 41.8 | 50.168 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1495 | 45.0251 | 59.9886 | 41.8 | 50.1451 | 45.0415 | 59.9713 | 41.8
50.1601 | 45.7599 | 59.9771 | 41.8 | 50.1608 | 46.3088 | 60.0404 | 41.8 | 50.1763 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1578 | 45.0228 | 59.9886 | 41.8 | 50.1534 | 45.0377 | 59.9713 | 41.8
50.1685 | 45.758 | 59.9771 | 41.8 | 50.1691 | 46.3083 | 60.0404 | 41.8 | 50.1847 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1661 | 45.0205 | 59.9886 | 41.8 | 50.1618 | 45.0338 | 59.9713 | 41.8
50.1768 | 45.7561 | 59.9771 | 41.8 | 50.1775 | 46.3078 | 60.0404 | 41.8 | 50.193 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1744 | 45.0182 | 59.9886 | 41.8 | 50.1701 | 45.03 | 59.9713 | 41.8
50.1852 | 45.7542 | 59.9771 | 41.8 | 50.1858 | 46.3073 | 60.0404 | 41.8 | 50.2013 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1828 | 45.016 | 59.9886 | 41.8 | 50.1785 | 45.0259 | 59.9713 | 41.8
50.1935 | 45.7523 | 59.9771 | 41.8 | 50.1941 | 46.3068 | 60.0404 | 41.8 | 50.2097 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1911 | 45.0133 | 59.9886 | 41.8 | 50.1868 | 45.0218 | 59.9713 | 41.8
50.2018 | 45.7504 | 59.9771 | 41.8 | 50.2025 | 46.3064 | 60.0404 | 41.8 | 50.218 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.1995 | 45.0106 | 59.9886 | 41.8 | 50.1951 | 45.0218 | 59.9713 | 41.8
50.2102 | 45.7485 | 59.9771 | 41.8 | 50.2108 | 46.3059 | 60.0404 | 41.8 | 50.2263 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2078 | 45.01 | 59.9886 | 41.8 | 50.2035 | 45.0217 | 59.9713 | 41.8
50.2185 | 45.7466 | 59.9771 | 41.8 | 50.2191 | 46.3054 | 60.0404 | 41.8 | 50.2347 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2161 | 45.0095 | 59.9886 | 41.8 | 50.2118 | 45.0224 | 59.9713 | 41.8
50.2268 | 45.7435 | 59.9771 | 41.8 | 50.2274 | 46.3049 | 60.0404 | 41.8 | 50.243 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2245 | 45.01 | 59.9886 | 41.8 | 50.2202 | 45.023 | 59.9713 | 41.8
50.2352 | 45.7403 | 59.9771 | 41.8 | 50.2358 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.2514 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2328 | 45.0105 | 59.9886 | 41.8 | 50.2285 | 45.0236 | 59.9713 | 41.8
50.2435 | 45.7403 | 59.9771 | 41.8 | 50.2441 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.2597 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2411 | 45.0111 | 59.9886 | 41.8 | 50.2368 | 45.0242 | 59.9713 | 41.8
50.2518 | 45.7404 | 59.9771 | 41.8 | 50.2524 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.268 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2495 | 45.0116 | 59.9886 | 41.8 | 50.2452 | 45.0248 | 59.9713 | 41.8
50.2602 | 45.7405 | 59.9771 | 41.8 | 50.2608 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.2764 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2578 | 45.0125 | 59.9886 | 41.8 | 50.2535 | 45.0254 | 59.9713 | 41.8
50.2685 | 45.7405 | 59.9771 | 41.8 | 50.2691 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.2847 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2661 | 45.0134 | 59.9886 | 41.8 | 50.2618 | 45.026 | 59.9713 | 41.8
50.2769 | 45.7403 | 59.9771 | 41.8 | 50.2774 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.2931 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2745 | 45.0141 | 59.9886 | 41.8 | 50.2701 | 45.0266 | 59.9713 | 41.8
50.2852 | 45.74 | 59.9771 | 41.8 | 50.2857 | 46.3044 | 60.0404 | 41.8 | 50.3014 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2828 | 45.0148 | 59.9886 | 41.8 | 50.2785 | 45.0279 | 59.9713 | 41.8
50.2935 | 45.7388 | 59.9771 | 41.8 | 50.2941 | 46.3051 | 60.0404 | 41.8 | 50.3098 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2911 | 45.0155 | 59.9886 | 41.8 | 50.2869 | 45.0291 | 59.9713 | 41.8
50.3019 | 45.7376 | 59.9771 | 41.8 | 50.3024 | 46.3059 | 60.0404 | 41.8 | 50.3181 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.2995 | 45.0163 | 59.9886 | 41.8 | 50.2952 | 45.0253 | 59.9713 | 41.8
50.3102 | 45.7372 | 59.9771 | 41.8 | 50.3107 | 46.3067 | 60.0404 | 41.8 | 50.3264 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.3078 | 45.0154 | 59.9886 | 41.8 | 50.3035 | 45.0214 | 59.9713 | 41.8
50.3185 | 45.7367 | 59.9771 | 41.8 | 50.319 | 46.3075 | 60.0404 | 41.8 | 50.3347 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.3162 | 45.0145 | 59.9886 | 41.8 | 50.3118 | 45.0176 | 59.9713 | 41.8
50.3269 | 45.7361 | 59.9771 | 41.8 | 50.3274 | 46.3082 | 60.0404 | 41.8 | 50.3431 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.3245 | 45.0139 | 59.9886 | 41.8 | 50.3202 | 45.0137 | 59.9713 | 41.8
50.3352 | 45.7355 | 59.9771 | 41.8 | 50.3357 | 46.309 | 60.0404 | 41.8 | 50.3514 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.3328 | 45.0133 | 59.9886 | 41.8 | 50.3286 | 45.0101 | 59.9713 | 41.8
50.3435 | 45.7351 | 59.9771 | 41.8 | 50.344 | 46.3098 | 60.0404 | 41.8 | 50.3598 | 46.8236 | 59.9598 | 41.8 | 50.3412 | 45.0122 | 59.9886 | 41.8 | 50.3369 | 45.0064 | 59.9713 | 41.8
50.3519 | 45.7346 | 59.9771 | 41.8 | 50.3524 | 46.3105 | 60.0404 | 41.8 | 50.3681 | 46.8228 | 59.9598 | 41.8 | 50.3495 | 45.0111 | 59.9886 | 41.8 | 50.3452 | 45.0028 | 59.9713 | 41.8
50.3602 | 45.734 | 59.9771 | 41.8 | 50.3607 | 46.3112 | 60.0404 | 41.8 | 50.3765 | 46.8219 | 59.9598 | 41.8 | 50.3578 | 45.0109 | 59.9886 | 41.8 | 50.3535 | 44.9991 | 59.9713 | 41.8
50.3686 | 45.7333 | 59.9771 | 41.8 | 50.369 | 46.3118 | 60.0404 | 41.8 | 50.3848 | 46.8208 | 59.9598 | 41.8 | 50.3661 | 45.0107 | 59.9886 | 41.8 | 50.3619 | 44.9948 | 59.9713 | 41.8
50.3769 | 45.7337 | 59.9771 | 41.8 | 50.3773 | 46.3116 | 60.0404 | 41.8 | 50.3931 | 46.8196 | 59.9598 | 41.8 | 50.3745 | 45.0089 | 59.9886 | 41.8 | 50.3702 | 44.9905 | 59.9713 | 41.8
50.3852 | 45.734 | 59.9771 | 41.8 | 50.3857 | 46.3115 | 60.0404 | 41.8 | 50.4015 | 46.816 | 59.9598 | 41.8 | 50.3828 | 45.007 | 59.9886 | 41.8 | 50.3785 | 44.9907 | 59.9713 | 41.8
50.3936 | 45.7337 | 59.9771 | 41.8 | 50.394 | 46.3113 | 60.0404 | 41.8 | 50.4098 | 46.8124 | 59.9598 | 41.8 | 50.3912 | 45.0047 | 59.9886 | 41.8 | 50.3869 | 44.9909 | 59.9713 | 41.8
50.4019 | 45.7333 | 59.9771 | 41.8 | 50.4023 | 46.3112 | 60.0404 | 41.8 | 50.4182 | 46.8088 | 59.9598 | 41.8 | 50.3995 | 45.0025 | 59.9886 | 41.8 | 50.3952 | 44.9911 | 59.9713 | 41.8
50.4102 | 45.7307 | 59.9771 | 41.8 | 50.4107 | 46.3115 | 60.0404 | 41.8 | 50.4265 | 46.8052 | 59.9598 | 41.8 | 50.4078 | 45.0001 | 59.9886 | 41.8 | 50.4036 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4186 | 45.728 | 59.9771 | 41.8 | 50.419 | 46.3119 | 60.0404 | 41.8 | 50.4348 | 46.8015 | 59.9598 | 41.8 | 50.4162 | 44.9977 | 59.9886 | 41.8 | 50.4119 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4269 | 45.7246 | 59.9771 | 41.8 | 50.4273 | 46.3123 | 60.0404 | 41.8 | 50.4432 | 46.7977 | 59.9598 | 41.8 | 50.4245 | 44.9957 | 59.9828 | 41.8 | 50.4202 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4352 | 45.7211 | 59.9771 | 41.8 | 50.4356 | 46.3127 | 60.0404 | 41.8 | 50.4515 | 46.7947 | 59.9598 | 41.8 | 50.4329 | 44.9937 | 59.9828 | 41.8 | 50.4286 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4436 | 45.7182 | 59.9771 | 41.8 | 50.444 | 46.3133 | 60.0404 | 41.8 | 50.4598 | 46.7917 | 59.9598 | 41.8 | 50.4412 | 44.9915 | 59.9828 | 41.8 | 50.4369 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4519 | 45.7152 | 59.9771 | 41.8 | 50.4523 | 46.3138 | 60.0404 | 41.8 | 50.4682 | 46.7891 | 59.9598 | 41.8 | 50.4495 | 44.9892 | 59.9828 | 41.8 | 50.4453 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4603 | 45.7122 | 59.9771 | 41.8 | 50.4606 | 46.3128 | 60.0404 | 41.8 | 50.4765 | 46.7865 | 59.9598 | 41.8 | 50.4578 | 44.989 | 59.9828 | 41.8 | 50.4536 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4686 | 45.7092 | 59.9771 | 41.8 | 50.4689 | 46.3118 | 60.0404 | 41.8 | 50.4849 | 46.7863 | 59.9598 | 41.8 | 50.4662 | 44.9888 | 59.9828 | 41.8 | 50.4619 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4769 | 45.7058 | 59.9771 | 41.8 | 50.4773 | 46.3108 | 60.0404 | 41.8 | 50.4932 | 46.7862 | 59.9598 | 41.8 | 50.4745 | 44.9896 | 59.9828 | 41.8 | 50.4703 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4853 | 45.7025 | 59.9771 | 41.8 | 50.4856 | 46.3098 | 60.0404 | 41.8 | 50.5015 | 46.786 | 59.9598 | 41.8 | 50.4828 | 44.9903 | 59.9828 | 41.8 | 50.4786 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.4936 | 45.7015 | 59.9771 | 41.8 | 50.4939 | 46.3083 | 60.0404 | 41.8 | 50.5099 | 46.7858 | 59.9598 | 41.8 | 50.4912 | 44.991 | 59.9828 | 41.8 | 50.4869 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5019 | 45.7004 | 59.9771 | 41.8 | 50.5023 | 46.3068 | 60.0404 | 41.8 | 50.5182 | 46.7858 | 59.9598 | 41.8 | 50.4995 | 44.9917 | 59.9828 | 41.8 | 50.4953 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5103 | 45.6991 | 59.9771 | 41.8 | 50.5106 | 46.3052 | 60.0404 | 41.8 | 50.5266 | 46.7858 | 59.9598 | 41.8 | 50.5079 | 44.991 | 59.9828 | 41.8 | 50.5036 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5186 | 45.6977 | 59.9771 | 41.8 | 50.5189 | 46.3037 | 60.0404 | 41.8 | 50.5349 | 46.7809 | 59.9598 | 41.8 | 50.5162 | 44.9902 | 59.9828 | 41.8 | 50.512 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.527 | 45.6965 | 59.9771 | 41.8 | 50.5272 | 46.3022 | 60.0404 | 41.8 | 50.5432 | 46.7759 | 59.9598 | 41.8 | 50.5245 | 44.9895 | 59.9828 | 41.8 | 50.5203 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5353 | 45.6952 | 59.9771 | 41.8 | 50.5356 | 46.3007 | 60.0404 | 41.8 | 50.5516 | 46.771 | 59.9598 | 41.8 | 50.5329 | 44.9888 | 59.9828 | 41.8 | 50.5286 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5436 | 45.6938 | 59.9771 | 41.8 | 50.5439 | 46.3007 | 60.0404 | 41.8 | 50.5599 | 46.7661 | 59.9598 | 41.8 | 50.5412 | 44.9872 | 59.9828 | 41.8 | 50.537 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.552 | 45.6923 | 59.9771 | 41.8 | 50.5522 | 46.3007 | 60.0404 | 41.8 | 50.5682 | 46.7612 | 59.9598 | 41.8 | 50.5496 | 44.9855 | 59.9828 | 41.8 | 50.5453 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5603 | 45.6931 | 59.9771 | 41.8 | 50.5605 | 46.3007 | 60.0404 | 41.8 | 50.5766 | 46.7563 | 59.9598 | 41.8 | 50.5579 | 44.979 | 59.9828 | 41.8 | 50.5536 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5686 | 45.6938 | 59.9771 | 41.8 | 50.5689 | 46.3007 | 60.0404 | 41.8 | 50.5849 | 46.7514 | 59.9598 | 41.8 | 50.5662 | 44.9724 | 59.9828 | 41.8 | 50.562 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.577 | 45.6942 | 59.9771 | 41.8 | 50.5772 | 46.2967 | 60.0404 | 41.8 | 50.5933 | 46.7465 | 59.9598 | 41.8 | 50.5745 | 44.9658 | 59.9828 | 41.8 | 50.5703 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5853 | 45.6946 | 59.9771 | 41.8 | 50.5855 | 46.2928 | 60.0404 | 41.8 | 50.6016 | 46.7416 | 59.9598 | 41.8 | 50.5829 | 44.9591 | 59.9828 | 41.8 | 50.5787 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.5936 | 45.6959 | 59.9771 | 41.8 | 50.5939 | 46.2888 | 60.0404 | 41.8 | 50.61 | 46.7366 | 59.9598 | 41.8 | 50.5912 | 44.9536 | 59.9828 | 41.8 | 50.587 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.602 | 45.6972 | 59.9771 | 41.8 | 50.6022 | 46.2848 | 60.0404 | 41.8 | 50.6183 | 46.7366 | 59.9598 | 41.8 | 50.5995 | 44.9481 | 59.9828 | 41.8 | 50.5953 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6103 | 45.6983 | 59.9771 | 41.8 | 50.6105 | 46.2808 | 60.0404 | 41.8 | 50.6266 | 46.7367 | 59.9598 | 41.8 | 50.6079 | 44.9429 | 59.9828 | 41.8 | 50.6036 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6186 | 45.6994 | 59.9771 | 41.8 | 50.6189 | 46.2769 | 60.0404 | 41.8 | 50.6349 | 46.7367 | 59.9598 | 41.8 | 50.6162 | 44.9377 | 59.9828 | 41.8 | 50.612 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.627 | 45.7007 | 59.9771 | 41.8 | 50.6272 | 46.2728 | 60.0404 | 41.8 | 50.6433 | 46.7367 | 59.9598 | 41.8 | 50.6246 | 44.9333 | 59.9828 | 41.8 | 50.6204 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6353 | 45.702 | 59.9771 | 41.8 | 50.6355 | 46.2687 | 60.0404 | 41.8 | 50.6516 | 46.738 | 59.9598 | 41.8 | 50.6329 | 44.9288 | 59.9828 | 41.8 | 50.6287 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6437 | 45.7004 | 59.9771 | 41.8 | 50.6438 | 46.2647 | 60.0404 | 41.8 | 50.66 | 46.7393 | 59.9598 | 41.8 | 50.6412 | 44.9293 | 59.9828 | 41.8 | 50.637 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.652 | 45.6988 | 59.9771 | 41.8 | 50.6522 | 46.2606 | 60.0404 | 41.8 | 50.6683 | 46.7351 | 59.9598 | 41.8 | 50.6496 | 44.9297 | 59.9828 | 41.8 | 50.6453 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6603 | 45.6975 | 59.9771 | 41.8 | 50.6605 | 46.2607 | 60.0404 | 41.8 | 50.6767 | 46.7309 | 59.9598 | 41.8 | 50.6579 | 44.9302 | 59.9828 | 41.8 | 50.6537 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6687 | 45.6963 | 59.9771 | 41.8 | 50.6688 | 46.2607 | 60.0404 | 41.8 | 50.685 | 46.7268 | 59.9598 | 41.8 | 50.6663 | 44.9307 | 59.9828 | 41.8 | 50.662 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.677 | 45.6953 | 59.9771 | 41.8 | 50.6771 | 46.2608 | 60.0404 | 41.8 | 50.6933 | 46.7226 | 59.9598 | 41.8 | 50.6746 | 44.9307 | 59.9828 | 41.8 | 50.6703 | 44.9913 | 59.9713 | 41.8
50.6853 | 45.6943 | 59.9771 | 41.8 | 50.6855 | 46.2609 | 60.0404 | 41.8 | 50.7017 | 46.7184 | 59.9598 | 41.8 | 50.6829 | 44.9307 | 59.9828 | 41.8 | 50.6787 | 44.9911 | 59.9713 | 41.8
50.6937 | 45.6942 | 59.9771 | 41.8 | 50.6938 | 46.261 | 60.0404 | 41.8 | 50.71 | 46.7143 | 59.9598 | 41.8 | 50.6912 | 44.9303 | 59.9828 | 41.8 | 50.687 | 44.991 | 59.9713 | 41.8
50.702 | 45.6942 | 59.9771 | 41.8 | 50.7021 | 46.2611 | 60.0404 | 41.8 | 50.7184 | 46.7101 | 59.9598 | 41.8 | 50.6996 | 44.9299 | 59.9828 | 41.8 | 50.6954 | 44.9908 | 59.9713 | 41.8
50.7104 | 45.6922 | 59.9771 | 41.8 | 50.7104 | 46.2613 | 60.0404 | 41.8 | 50.7267 | 46.7059 | 59.9598 | 41.8 | 50.7079 | 44.9294 | 59.9828 | 41.8 | 50.7037 | 44.9907 | 59.9713 | 41.8
50.7187 | 45.6903 | 59.9771 | 41.8 | 50.7188 | 46.2615 | 60.0404 | 41.8 | 50.735 | 46.7005 | 59.9598 | 41.8 | 50.7162 | 44.9288 | 59.9828 | 41.8 | 50.712 | 44.9902 | 59.9713 | 41.8
50.727 | 45.6894 | 59.9771 | 41.8 | 50.7271 | 46.2617 | 60.0404 | 41.8 | 50.7434 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7246 | 44.9289 | 59.9828 | 41.8 | 50.7204 | 44.9897 | 59.9713 | 41.8
50.7354 | 45.6885 | 59.9771 | 41.8 | 50.7354 | 46.2619 | 60.0404 | 41.8 | 50.7517 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7329 | 44.929 | 59.9828 | 41.8 | 50.7287 | 44.9892 | 59.9713 | 41.8
50.7437 | 45.6854 | 59.9771 | 41.8 | 50.7438 | 46.2619 | 60.0404 | 41.8 | 50.76 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7413 | 44.9299 | 59.9828 | 41.8 | 50.7371 | 44.9887 | 59.9713 | 41.8
50.752 | 45.6823 | 59.9771 | 41.8 | 50.7521 | 46.2619 | 60.0404 | 41.8 | 50.7684 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7496 | 44.9309 | 59.9828 | 41.8 | 50.7454 | 44.9882 | 59.9713 | 41.8
50.7604 | 45.6789 | 59.9771 | 41.8 | 50.7604 | 46.262 | 60.0404 | 41.8 | 50.7767 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7579 | 44.9324 | 59.9828 | 41.8 | 50.7537 | 44.9877 | 59.9713 | 41.8
50.7687 | 45.6755 | 59.9771 | 41.8 | 50.7688 | 46.262 | 60.0404 | 41.8 | 50.7851 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7663 | 44.9339 | 59.9828 | 41.8 | 50.7621 | 44.9873 | 59.9713 | 41.8
50.777 | 45.6714 | 59.9771 | 41.8 | 50.7771 | 46.262 | 60.0404 | 41.8 | 50.7934 | 46.695 | 59.9598 | 41.8 | 50.7746 | 44.9353 | 59.9828 | 41.8 | 50.7704 | 44.987 | 59.9713 | 41.8
50.7854 | 45.6673 | 59.9771 | 41.8 | 50.7854 | 46.262 | 60.0404 | 41.8 | 50.8017 | 46.6945 | 59.9598 | 41.8 | 50.783 | 44.9368 | 59.9828 | 41.8 | 50.7787 | 44.9868 | 59.9713 | 41.8
50.7937 | 45.6623 | 59.9771 | 41.8 | 50.7937 | 46.2625 | 60.0404 | 41.8 | 50.8101 | 46.6941 | 59.9598 | 41.8 | 50.7913 | 44.9391 | 59.9828 | 41.8 | 50.787 | 44.9867 | 59.9713 | 41.8
50.8021 | 45.6573 | 59.9771 | 41.8 | 50.8021 | 46.2629 | 60.0404 | 41.8 | 50.8184 | 46.6936 | 59.9598 | 41.8 | 50.7996 | 44.9415 | 59.9828 | 41.8 | 50.7954 | 44.9873 | 59.9713 | 41.8
50.8104 | 45.6524 | 59.9771 | 41.8 | 50.8104 | 46.2628 | 60.0404 | 41.8 | 50.8268 | 46.6931 | 59.9598 | 41.8 | 50.8079 | 44.9431 | 59.9828 | 41.8 | 50.8038 | 44.988 | 59.9713 | 41.8
50.8187 | 45.6475 | 59.9771 | 41.8 | 50.8187 | 46.2626 | 60.0404 | 41.8 | 50.8351 | 46.6927 | 59.9598 | 41.8 | 50.8163 | 44.9448 | 59.9828 | 41.8 | 50.8121 | 44.9882 | 59.9713 | 41.8
50.8271 | 45.6426 | 59.9771 | 41.8 | 50.827 | 46.259 | 60.0404 | 41.8 | 50.8434 | 46.6922 | 59.9598 | 41.8 | 50.8246 | 44.9456 | 59.9828 | 41.8 | 50.8204 | 44.9885 | 59.9713 | 41.8
50.8354 | 45.6378 | 59.9771 | 41.8 | 50.8354 | 46.2553 | 60.0404 | 41.8 | 50.8518 | 46.6917 | 59.9598 | 41.8 | 50.8329 | 44.9464 | 59.9828 | 41.8 | 50.8287 | 44.9868 | 59.9713 | 41.8
50.8437 | 45.6329 | 59.9771 | 41.8 | 50.8437 | 46.2509 | 60.0404 | 41.8 | 50.8601 | 46.6913 | 59.9598 | 41.8 | 50.8413 | 44.9454 | 59.9828 | 41.8 | 50.8371 | 44.9852 | 59.9713 | 41.8
50.8521 | 45.628 | 59.9771 | 41.8 | 50.852 | 46.2465 | 60.0404 | 41.8 | 50.8684 | 46.6904 | 59.9598 | 41.8 | 50.8496 | 44.9445 | 59.9828 | 41.8 | 50.8455 | 44.9835 | 59.9713 | 41.8
50.8604 | 45.623 | 59.9771 | 41.8 | 50.8604 | 46.2421 | 60.0404 | 41.8 | 50.8768 | 46.6895 | 59.9598 | 41.8 | 50.858 | 44.9436 | 59.9828 | 41.8 | 50.8538 | 44.9819 | 59.9713 | 41.8
50.8687 | 45.6181 | 59.9771 | 41.8 | 50.8687 | 46.2377 | 60.0404 | 41.8 | 50.8851 | 46.6891 | 59.9598 | 41.8 | 50.8663 | 44.9426 | 59.9828 | 41.8 | 50.8621 | 44.9796 | 59.9713 | 41.8
50.8771 | 45.6159 | 59.9771 | 41.8 | 50.877 | 46.2293 | 60.0404 | 41.8 | 50.8935 | 46.6887 | 59.9598 | 41.8 | 50.8746 | 44.9388 | 59.9828 | 41.8 | 50.8704 | 44.9773 | 59.9713 | 41.8
50.8854 | 45.6136 | 59.9771 | 41.8 | 50.8853 | 46.221 | 60.0404 | 41.8 | 50.9018 | 46.6883 | 59.9598 | 41.8 | 50.883 | 44.9349 | 59.9828 | 41.8 | 50.8788 | 44.9707 | 59.9713 | 41.8
50.8938 | 45.6107 | 59.9771 | 41.8 | 50.8937 | 46.2131 | 60.0404 | 41.8 | 50.9102 | 46.6879 | 59.9598 | 41.8 | 50.8913 | 44.9311 | 59.9828 | 41.8 | 50.8871 | 44.9641 | 59.9713 | 41.8
50.9021 | 45.6077 | 59.9771 | 41.8 | 50.902 | 46.2052 | 60.0404 | 41.8 | 50.9185 | 46.6875 | 59.9598 | 41.8 | 50.8997 | 44.9273 | 59.9828 | 41.8 | 50.8954 | 44.9579 | 59.9713 | 41.8
50.9104 | 45.6056 | 59.9771 | 41.8 | 50.9103 | 46.201 | 60.0404 | 41.8 | 50.9268 | 46.687 | 59.9598 | 41.8 | 50.908 | 44.9226 | 59.9828 | 41.8 | 50.9038 | 44.9517 | 59.9713 | 41.8
50.9188 | 45.6035 | 59.9771 | 41.8 | 50.9186 | 46.1967 | 60.0404 | 41.8 | 50.9352 | 46.6866 | 59.9598 | 41.8 | 50.9163 | 44.9178 | 59.9828 | 41.8 | 50.9121 | 44.9471 | 59.9713 | 41.8
50.9271 | 45.6005 | 59.9771 | 41.8 | 50.927 | 46.1921 | 60.0404 | 41.8 | 50.9435 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9246 | 44.9137 | 59.977 | 41.8 | 50.9205 | 44.9426 | 59.9713 | 41.8
50.9354 | 45.5976 | 59.9771 | 41.8 | 50.9353 | 46.1875 | 60.0404 | 41.8 | 50.9518 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.933 | 44.9096 | 59.977 | 41.8 | 50.9288 | 44.938 | 59.9713 | 41.8
50.9438 | 45.5942 | 59.9771 | 41.8 | 50.9436 | 46.1832 | 60.0404 | 41.8 | 50.9602 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9413 | 44.9055 | 59.977 | 41.8 | 50.9371 | 44.9334 | 59.9713 | 41.8
50.9521 | 45.5908 | 59.9771 | 41.8 | 50.952 | 46.1789 | 60.0404 | 41.8 | 50.9685 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9496 | 44.9015 | 59.977 | 41.8 | 50.9455 | 44.9296 | 59.9713 | 41.8
50.9604 | 45.5875 | 59.9771 | 41.8 | 50.9603 | 46.1782 | 60.0404 | 41.8 | 50.9769 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.958 | 44.8996 | 59.977 | 41.8 | 50.9538 | 44.9257 | 59.9713 | 41.8
50.9688 | 45.5841 | 59.9771 | 41.8 | 50.9686 | 46.1774 | 60.0404 | 41.8 | 50.9852 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9663 | 44.8976 | 59.977 | 41.8 | 50.9622 | 44.9251 | 59.9713 | 41.8
50.9771 | 45.5821 | 59.9713 | 41.8 | 50.9769 | 46.1767 | 60.0404 | 41.8 | 50.9935 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9747 | 44.8955 | 59.977 | 41.8 | 50.9705 | 44.9246 | 59.9713 | 41.8
50.9855 | 45.5801 | 59.9713 | 41.8 | 50.9853 | 46.1759 | 60.0404 | 41.8 | 51.0019 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.983 | 44.8933 | 59.977 | 41.8 | 50.9788 | 44.924 | 59.9713 | 41.8
50.9938 | 45.5794 | 59.9713 | 41.8 | 50.9936 | 46.1752 | 60.0404 | 41.8 | 51.0102 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9913 | 44.8931 | 59.977 | 41.8 | 50.9872 | 44.9235 | 59.9713 | 41.8
51.0021 | 45.5786 | 59.9713 | 41.8 | 51.0019 | 46.1744 | 60.0404 | 41.8 | 51.0186 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 50.9997 | 44.8929 | 59.977 | 41.8 | 50.9955 | 44.9235 | 59.9713 | 41.8
51.0105 | 45.5788 | 59.9713 | 41.8 | 51.0103 | 46.1747 | 60.0404 | 41.8 | 51.0269 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 51.008 | 44.8937 | 59.977 | 41.8 | 51.0038 | 44.9235 | 59.9713 | 41.8
51.0188 | 45.5789 | 59.9713 | 41.8 | 51.0186 | 46.1749 | 60.0404 | 41.8 | 51.0352 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 51.0164 | 44.8945 | 59.977 | 41.8 | 51.0122 | 44.9199 | 59.9713 | 41.8
51.0271 | 45.5795 | 59.9713 | 41.8 | 51.0269 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0436 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 51.0247 | 44.8953 | 59.977 | 41.8 | 51.0205 | 44.9163 | 59.9713 | 41.8
51.0355 | 45.5801 | 59.9713 | 41.8 | 51.0352 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0519 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 51.033 | 44.896 | 59.977 | 41.8 | 51.0289 | 44.9102 | 59.9771 | 41.8
51.0438 | 45.5807 | 59.9713 | 41.8 | 51.0436 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0602 | 46.6862 | 59.9598 | 41.8 | 51.0414 | 44.8968 | 59.977 | 41.8 | 51.0372 | 44.9041 | 59.9771 | 41.8
51.0522 | 45.5812 | 59.9713 | 41.8 | 51.0519 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0686 | 46.6802 | 59.9598 | 41.8 | 51.0497 | 44.8975 | 59.977 | 41.8 | 51.0455 | 44.8985 | 59.9771 | 41.8
51.0605 | 45.5824 | 59.9713 | 41.8 | 51.0602 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0769 | 46.6742 | 59.9598 | 41.8 | 51.058 | 44.898 | 59.977 | 41.8 | 51.0539 | 44.8929 | 59.9771 | 41.8
51.0688 | 45.5837 | 59.9713 | 41.8 | 51.0685 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0853 | 46.6682 | 59.9598 | 41.8 | 51.0663 | 44.8984 | 59.977 | 41.8 | 51.0622 | 44.8874 | 59.9771 | 41.8
51.0772 | 45.5852 | 59.9713 | 41.8 | 51.0769 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.0936 | 46.6622 | 59.9598 | 41.8 | 51.0747 | 44.8971 | 59.977 | 41.8 | 51.0706 | 44.8818 | 59.9771 | 41.8
51.0855 | 45.5867 | 59.9713 | 41.8 | 51.0852 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1019 | 46.6562 | 59.9598 | 41.8 | 51.0831 | 44.8957 | 59.977 | 41.8 | 51.0789 | 44.876 | 59.9771 | 41.8
51.0938 | 45.589 | 59.9713 | 41.8 | 51.0935 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1103 | 46.6501 | 59.9598 | 41.8 | 51.0914 | 44.8915 | 59.977 | 41.8 | 51.0872 | 44.8701 | 59.9771 | 41.8
51.1022 | 45.5914 | 59.9713 | 41.8 | 51.1019 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1186 | 46.6441 | 59.9598 | 41.8 | 51.0997 | 44.8873 | 59.977 | 41.8 | 51.0956 | 44.8679 | 59.9771 | 41.8
51.1105 | 45.5941 | 59.9713 | 41.8 | 51.1102 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.127 | 46.6381 | 59.9598 | 41.8 | 51.108 | 44.8815 | 59.977 | 41.8 | 51.1039 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1189 | 45.5968 | 59.9713 | 41.8 | 51.1185 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1353 | 46.6321 | 59.9598 | 41.8 | 51.1164 | 44.8757 | 59.977 | 41.8 | 51.1122 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1272 | 45.5989 | 59.9713 | 41.8 | 51.1268 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1436 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1248 | 44.8699 | 59.977 | 41.8 | 51.1205 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1355 | 45.6011 | 59.9713 | 41.8 | 51.1352 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.152 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1331 | 44.8641 | 59.977 | 41.8 | 51.1289 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1439 | 45.6019 | 59.9713 | 41.8 | 51.1435 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1603 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1414 | 44.8607 | 59.977 | 41.8 | 51.1372 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1522 | 45.6027 | 59.9713 | 41.8 | 51.1518 | 46.1749 | 60.0462 | 41.8 | 51.1686 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1497 | 44.8573 | 59.977 | 41.8 | 51.1456 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1605 | 45.6031 | 59.9713 | 41.8 | 51.1601 | 46.1748 | 60.0462 | 41.8 | 51.177 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1581 | 44.8549 | 59.977 | 41.8 | 51.1539 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1689 | 45.6035 | 59.9713 | 41.8 | 51.1685 | 46.1748 | 60.0462 | 41.8 | 51.1853 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1664 | 44.8524 | 59.977 | 41.8 | 51.1622 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1772 | 45.603 | 59.9713 | 41.8 | 51.1768 | 46.1743 | 60.0462 | 41.8 | 51.1937 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1747 | 44.8527 | 59.977 | 41.8 | 51.1706 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1856 | 45.6025 | 59.9713 | 41.8 | 51.1851 | 46.1738 | 60.0462 | 41.8 | 51.202 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1831 | 44.853 | 59.977 | 41.8 | 51.1789 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.1939 | 45.6016 | 59.9713 | 41.8 | 51.1935 | 46.1732 | 60.0462 | 41.8 | 51.2104 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1914 | 44.8535 | 59.977 | 41.8 | 51.1873 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2022 | 45.6008 | 59.9713 | 41.8 | 51.2018 | 46.1727 | 60.0462 | 41.8 | 51.2187 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.1998 | 44.8539 | 59.977 | 41.8 | 51.1956 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2106 | 45.6013 | 59.9713 | 41.8 | 51.2101 | 46.1722 | 60.0462 | 41.8 | 51.227 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2081 | 44.8547 | 59.977 | 41.8 | 51.2039 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2189 | 45.6017 | 59.9713 | 41.8 | 51.2184 | 46.1717 | 60.0462 | 41.8 | 51.2354 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2164 | 44.8555 | 59.977 | 41.8 | 51.2123 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2272 | 45.6022 | 59.9713 | 41.8 | 51.2267 | 46.1712 | 60.0462 | 41.8 | 51.2437 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2248 | 44.854 | 59.977 | 41.8 | 51.2206 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2356 | 45.6027 | 59.9713 | 41.8 | 51.2351 | 46.1707 | 60.0462 | 41.8 | 51.252 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2331 | 44.8525 | 59.977 | 41.8 | 51.2289 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2439 | 45.6014 | 59.9713 | 41.8 | 51.2434 | 46.1702 | 60.0462 | 41.8 | 51.2604 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2415 | 44.8511 | 59.977 | 41.8 | 51.2372 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2523 | 45.6001 | 59.9713 | 41.8 | 51.2517 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.2687 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2498 | 44.8496 | 59.977 | 41.8 | 51.2456 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2606 | 45.597 | 59.9713 | 41.8 | 51.2601 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.2771 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2581 | 44.8481 | 59.977 | 41.8 | 51.254 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2689 | 45.594 | 59.9713 | 41.8 | 51.2684 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.2854 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2664 | 44.8466 | 59.977 | 41.8 | 51.2623 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2773 | 45.5889 | 59.9713 | 41.8 | 51.2767 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.2937 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2748 | 44.8467 | 59.977 | 41.8 | 51.2706 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2856 | 45.5839 | 59.9713 | 41.8 | 51.285 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.3021 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2831 | 44.8468 | 59.977 | 41.8 | 51.2789 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.2939 | 45.5782 | 59.9713 | 41.8 | 51.2934 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.3104 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2914 | 44.8463 | 59.977 | 41.8 | 51.2873 | 44.8657 | 59.9771 | 41.8
51.3023 | 45.5725 | 59.9713 | 41.8 | 51.3017 | 46.1698 | 60.0462 | 41.8 | 51.3188 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.2998 | 44.8458 | 59.977 | 41.8 | 51.2957 | 44.8656 | 59.9771 | 41.8
51.3106 | 45.5671 | 59.9713 | 41.8 | 51.31 | 46.169 | 60.0462 | 41.8 | 51.3271 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3081 | 44.8463 | 59.977 | 41.8 | 51.304 | 44.8655 | 59.9771 | 41.8
51.319 | 45.5617 | 59.9713 | 41.8 | 51.3183 | 46.1682 | 60.0462 | 41.8 | 51.3354 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3165 | 44.8467 | 59.977 | 41.8 | 51.3123 | 44.8649 | 59.9771 | 41.8
51.3273 | 45.5581 | 59.9713 | 41.8 | 51.3267 | 46.1677 | 60.0462 | 41.8 | 51.3438 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3248 | 44.8471 | 59.977 | 41.8 | 51.3206 | 44.8644 | 59.9771 | 41.8
51.3356 | 45.5546 | 59.9713 | 41.8 | 51.335 | 46.1671 | 60.0462 | 41.8 | 51.3521 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3331 | 44.8475 | 59.977 | 41.8 | 51.329 | 44.8638 | 59.9771 | 41.8
51.344 | 45.5525 | 59.9713 | 41.8 | 51.3433 | 46.1662 | 60.0462 | 41.8 | 51.3604 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3415 | 44.8463 | 59.977 | 41.8 | 51.3373 | 44.8633 | 59.9771 | 41.8
51.3523 | 45.5504 | 59.9713 | 41.8 | 51.3517 | 46.1653 | 60.0462 | 41.8 | 51.3688 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3498 | 44.8451 | 59.977 | 41.8 | 51.3456 | 44.8627 | 59.9771 | 41.8
51.3606 | 45.5502 | 59.9713 | 41.8 | 51.36 | 46.1618 | 60.0462 | 41.8 | 51.3771 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3582 | 44.844 | 59.977 | 41.8 | 51.354 | 44.8622 | 59.9771 | 41.8
51.369 | 45.55 | 59.9713 | 41.8 | 51.3683 | 46.1583 | 60.0462 | 41.8 | 51.3855 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3665 | 44.8428 | 59.977 | 41.8 | 51.3623 | 44.8614 | 59.9771 | 41.8
51.3773 | 45.5493 | 59.9713 | 41.8 | 51.3766 | 46.1548 | 60.0462 | 41.8 | 51.3938 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3748 | 44.8408 | 59.977 | 41.8 | 51.3707 | 44.8607 | 59.9771 | 41.8
51.3857 | 45.5487 | 59.9713 | 41.8 | 51.385 | 46.1514 | 60.0462 | 41.8 | 51.4021 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3832 | 44.8388 | 59.977 | 41.8 | 51.379 | 44.86 | 59.9771 | 41.8
51.394 | 45.5477 | 59.9713 | 41.8 | 51.3933 | 46.1462 | 60.0462 | 41.8 | 51.4105 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3915 | 44.8364 | 59.977 | 41.8 | 51.3873 | 44.8594 | 59.9771 | 41.8
51.4023 | 45.5467 | 59.9713 | 41.8 | 51.4016 | 46.1411 | 60.0462 | 41.8 | 51.4188 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.3998 | 44.8339 | 59.977 | 41.8 | 51.3957 | 44.8568 | 59.9771 | 41.8
51.4107 | 45.5464 | 59.9713 | 41.8 | 51.4099 | 46.1356 | 60.0462 | 41.8 | 51.4272 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.4081 | 44.8314 | 59.977 | 41.8 | 51.404 | 44.8543 | 59.9771 | 41.8
51.419 | 45.5461 | 59.9713 | 41.8 | 51.4183 | 46.1302 | 60.0462 | 41.8 | 51.4355 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.4165 | 44.829 | 59.977 | 41.8 | 51.4124 | 44.8517 | 59.9771 | 41.8
51.4273 | 45.5463 | 59.9713 | 41.8 | 51.4266 | 46.1259 | 60.0462 | 41.8 | 51.4438 | 46.6261 | 59.9598 | 41.8 | 51.4249 | 44.8277 | 59.977 | 41.8 | 51.4207 | 44.8492 | 59.9771 | 41.8
51.4357 | 45.5466 | 59.9713 | 41.8 | 51.4349 | 46.1216 | 60.0462 | 41.8 | 51.4522 | 46.626 | 59.9598 | 41.8 | 51.4332 | 44.8263 | 59.977 | 41.8 | 51.429 | 44.8462 | 59.9771 | 41.8
51.444 | 45.5467 | 59.9713 | 41.8 | 51.4433 | 46.1199 | 60.0462 | 41.8 | 51.4605 | 46.6259 | 59.9598 | 41.8 | 51.4415 | 44.825 | 59.977 | 41.8 | 51.4374 | 44.8432 | 59.9771 | 41.8
51.4524 | 45.5469 | 59.9713 | 41.8 | 51.4516 | 46.1182 | 60.0462 | 41.8 | 51.4688 | 46.6258 | 59.9598 | 41.8 | 51.4498 | 44.8236 | 59.977 | 41.8 | 51.4457 | 44.8404 | 59.9771 | 41.8
51.4607 | 45.5476 | 59.9713 | 41.8 | 51.4599 | 46.1165 | 60.0462 | 41.8 | 51.4772 | 46.6257 | 59.9598 | 41.8 | 51.4582 | 44.822 | 59.977 | 41.8 | 51.454 | 44.8376 | 59.9771 | 41.8
51.469 | 45.5482 | 59.9713 | 41.8 | 51.4682 | 46.1148 | 60.0462 | 41.8 | 51.4855 | 46.6256 | 59.9598 | 41.8 | 51.4666 | 44.8203 | 59.977 | 41.8 | 51.4623 | 44.8345 | 59.9771 | 41.8
51.4774 | 45.549 | 59.9713 | 41.8 | 51.4766 | 46.1158 | 60.0462 | 41.8 | 51.4939 | 46.6256 | 59.9598 | 41.8 | 51.4749 | 44.8192 | 59.977 | 41.8 | 51.4707 | 44.8315 | 59.9771 | 41.8
51.4857 | 45.5497 | 59.9713 | 41.8 | 51.4849 | 46.1168 | 60.0462 | 41.8 | 51.5022 | 46.6255 | 59.9598 | 41.8 | 51.4832 | 44.8181 | 59.977 | 41.8 | 51.479 | 44.8299 | 59.9771 | 41.8
51.494 | 45.5493 | 59.9713 | 41.8 | 51.4932 | 46.1178 | 60.0462 | 41.8 | 51.5106 | 46.6254 | 59.9598 | 41.8 | 51.4915 | 44.8177 | 59.977 | 41.8 | 51.4874 | 44.8283 | 59.9771 | 41.8
51.5024 | 45.5488 | 59.9713 | 41.8 | 51.5015 | 46.1188 | 60.0462 | 41.8 | 51.5189 | 46.6253 | 59.9598 | 41.8 | 51.4999 | 44.8174 | 59.977 | 41.8 | 51.4957 | 44.8252 | 59.9771 | 41.8
51.5107 | 45.5484 | 59.9713 | 41.8 | 51.5099 | 46.119 | 60.0462 | 41.8 | 51.5272 | 46.6252 | 59.9598 | 41.8 | 51.5082 | 44.8176 | 59.977 | 41.8 | 51.504 | 44.822 | 59.9771 | 41.8
51.519 | 45.5481 | 59.9713 | 41.8 | 51.5182 | 46.1193 | 60.0462 | 41.8 | 51.5356 | 46.6252 | 59.9598 | 41.8 | 51.5165 | 44.8178 | 59.977 | 41.8 | 51.5124 | 44.8194 | 59.9771 | 41.8
51.5274 | 45.5472 | 59.9713 | 41.8 | 51.5265 | 46.1195 | 60.0462 | 41.8 | 51.5439 | 46.6252 | 59.9598 | 41.8 | 51.5249 | 44.8179 | 59.977 | 41.8 | 51.5207 | 44.8167 | 59.9771 | 41.8
51.5357 | 45.5464 | 59.9713 | 41.8 | 51.5349 | 46.1198 | 60.0462 | 41.8 | 51.5522 | 46.621 | 59.9598 | 41.8 | 51.5332 | 44.8181 | 59.977 | 41.8 | 51.5291 | 44.8124 | 59.9886 | 41.8
51.5441 | 45.5461 | 59.9713 | 41.8 | 51.5432 | 46.12 | 60.0462 | 41.8 | 51.5606 | 46.6168 | 59.9598 | 41.8 | 51.5416 | 44.8195 | 59.977 | 41.8 | 51.5374 | 44.8082 | 59.9886 | 41.8
51.5524 | 45.5458 | 59.9713 | 41.8 | 51.5515 | 46.1203 | 60.0462 | 41.8 | 51.5689 | 46.6132 | 59.9598 | 41.8 | 51.5499 | 44.8209 | 59.977 | 41.8 | 51.5457 | 44.8042 | 59.9886 | 41.8
51.5607 | 45.5449 | 59.9713 | 41.8 | 51.5598 | 46.1202 | 60.0462 | 41.8 | 51.5773 | 46.6097 | 59.9598 | 41.8 | 51.5582 | 44.8197 | 59.977 | 41.8 | 51.5541 | 44.8002 | 59.9886 | 41.8
51.5691 | 45.544 | 59.9713 | 41.8 | 51.5682 | 46.1202 | 60.0462 | 41.8 | 51.5856 | 46.6064 | 59.9598 | 41.8 | 51.5666 | 44.8185 | 59.977 | 41.8 | 51.5624 | 44.7971 | 59.9886 | 41.8
51.5774 | 45.5437 | 59.9713 | 41.8 | 51.5765 | 46.1202 | 60.0462 | 41.8 | 51.5939 | 46.603 | 59.9598 | 41.8 | 51.5749 | 44.8161 | 59.977 | 41.8 | 51.5707 | 44.7939 | 59.9886 | 41.8
51.5858 | 45.5434 | 59.9713 | 41.8 | 51.5848 | 46.1201 | 60.0462 | 41.8 | 51.6023 | 46.5997 | 59.9598 | 41.8 | 51.5833 | 44.8137 | 59.977 | 41.8 | 51.579 | 44.7924 | 59.9886 | 41.8
51.5941 | 45.5429 | 59.9713 | 41.8 | 51.5931 | 46.1205 | 60.0462 | 41.8 | 51.6106 | 46.5964 | 59.9598 | 41.8 | 51.5916 | 44.8094 | 59.977 | 41.8 | 51.5874 | 44.7908 | 59.9886 | 41.8
51.6024 | 45.5425 | 59.9713 | 41.8 | 51.6015 | 46.1208 | 60.0462 | 41.8 | 51.619 | 46.5931 | 59.9598 | 41.8 | 51.5999 | 44.8051 | 59.977 | 41.8 | 51.5957 | 44.7901 | 59.9886 | 41.8
51.6108 | 45.5426 | 59.9713 | 41.8 | 51.6098 | 46.1187 | 60.0462 | 41.8 | 51.6273 | 46.5897 | 59.9598 | 41.8 | 51.6082 | 44.8009 | 59.977 | 41.8 | 51.6041 | 44.7894 | 59.9886 | 41.8
51.6191 | 45.5427 | 59.9713 | 41.8 | 51.6181 | 46.1166 | 60.0462 | 41.8 | 51.6356 | 46.5906 | 59.9598 | 41.8 | 51.6166 | 44.7966 | 59.977 | 41.8 | 51.6124 | 44.7899 | 59.9886 | 41.8
51.6274 | 45.5417 | 59.9713 | 41.8 | 51.6264 | 46.1145 | 60.0462 | 41.8 | 51.644 | 46.5915 | 59.9598 | 41.8 | 51.6249 | 44.7924 | 59.977 | 41.8 | 51.6207 | 44.7904 | 59.9886 | 41.8
51.6358 | 45.5407 | 59.9713 | 41.8 | 51.6348 | 46.1124 | 60.0462 | 41.8 | 51.6523 | 46.5918 | 59.9598 | 41.8 | 51.6332 | 44.7881 | 59.977 | 41.8 | 51.6291 | 44.7909 | 59.9886 | 41.8
51.6441 | 45.5404 | 59.9713 | 41.8 | 51.6431 | 46.1073 | 60.0462 | 41.8 | 51.6606 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6416 | 44.7853 | 59.977 | 41.8 | 51.6374 | 44.7915 | 59.9886 | 41.8
51.6524 | 45.54 | 59.9713 | 41.8 | 51.6514 | 46.1021 | 60.0462 | 41.8 | 51.669 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6499 | 44.7824 | 59.977 | 41.8 | 51.6458 | 44.792 | 59.9886 | 41.8
51.6608 | 45.5396 | 59.9713 | 41.8 | 51.6598 | 46.0969 | 60.0462 | 41.8 | 51.6773 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6583 | 44.7803 | 59.977 | 41.8 | 51.6541 | 44.7925 | 59.9886 | 41.8
51.6691 | 45.5391 | 59.9713 | 41.8 | 51.6681 | 46.0917 | 60.0462 | 41.8 | 51.6857 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6666 | 44.7781 | 59.977 | 41.8 | 51.6624 | 44.7928 | 59.9886 | 41.8
51.6775 | 45.5385 | 59.9713 | 41.8 | 51.6764 | 46.0865 | 60.0462 | 41.8 | 51.694 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6749 | 44.7777 | 59.977 | 41.8 | 51.6707 | 44.793 | 59.9886 | 41.8
51.6858 | 45.5379 | 59.9713 | 41.8 | 51.6847 | 46.0812 | 60.0462 | 41.8 | 51.7023 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6833 | 44.7774 | 59.977 | 41.8 | 51.6791 | 44.7919 | 59.9886 | 41.8
51.6941 | 45.538 | 59.9713 | 41.8 | 51.6931 | 46.0768 | 60.0462 | 41.8 | 51.7107 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.6916 | 44.7771 | 59.977 | 41.8 | 51.6874 | 44.7909 | 59.9886 | 41.8
51.7025 | 45.5381 | 59.9713 | 41.8 | 51.7014 | 46.0724 | 60.0462 | 41.8 | 51.719 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7 | 44.7768 | 59.977 | 41.8 | 51.6957 | 44.7908 | 59.9886 | 41.8
51.7108 | 45.5352 | 59.9713 | 41.8 | 51.7097 | 46.0682 | 60.0462 | 41.8 | 51.7274 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7083 | 44.7767 | 59.977 | 41.8 | 51.7041 | 44.7908 | 59.9886 | 41.8
51.7191 | 45.5323 | 59.9713 | 41.8 | 51.718 | 46.0641 | 60.0462 | 41.8 | 51.7357 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7166 | 44.7767 | 59.977 | 41.8 | 51.7124 | 44.791 | 59.9886 | 41.8
51.7275 | 45.5292 | 59.9713 | 41.8 | 51.7264 | 46.063 | 60.0462 | 41.8 | 51.744 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.725 | 44.7773 | 59.977 | 41.8 | 51.7208 | 44.7913 | 59.9886 | 41.8
51.7358 | 45.5262 | 59.9713 | 41.8 | 51.7347 | 46.0619 | 60.0462 | 41.8 | 51.7524 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7333 | 44.7779 | 59.977 | 41.8 | 51.7291 | 44.7919 | 59.9886 | 41.8
51.7442 | 45.5234 | 59.9713 | 41.8 | 51.743 | 46.0609 | 60.0462 | 41.8 | 51.7607 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7416 | 44.7783 | 59.977 | 41.8 | 51.7374 | 44.7926 | 59.9886 | 41.8
51.7525 | 45.5206 | 59.9713 | 41.8 | 51.7513 | 46.0598 | 60.0462 | 41.8 | 51.769 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7499 | 44.7786 | 59.977 | 41.8 | 51.7458 | 44.7936 | 59.9886 | 41.8
51.7608 | 45.518 | 59.9713 | 41.8 | 51.7597 | 46.0585 | 60.0462 | 41.8 | 51.7774 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7583 | 44.7789 | 59.977 | 41.8 | 51.7541 | 44.7945 | 59.9886 | 41.8
51.7692 | 45.5153 | 59.9713 | 41.8 | 51.768 | 46.0572 | 60.0462 | 41.8 | 51.7857 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.7667 | 44.7793 | 59.977 | 41.8 | 51.7625 | 44.795 | 59.9886 | 41.8
51.7775 | 45.5119 | 59.9713 | 41.8 | 51.7763 | 46.0574 | 60.0462 | 41.8 | 51.7941 | 46.592 | 59.9598 | 41.8 | 51.775 | 44.7798 | 59.977 | 41.8 | 51.7708 | 44.7954 | 59.9886 | 41.8
51.7858 | 45.5085 | 59.9713 | 41.8 | 51.7847 | 46.0577 | 60.0462 | 41.8 | 51.8024 | 46.5876 | 59.9598 | 41.8 | 51.7833 | 44.7803 | 59.977 | 41.8 | 51.7791 | 44.7952 | 59.9886 | 41.8
51.7942 | 45.5069 | 59.9713 | 41.8 | 51.793 | 46.0569 | 60.0462 | 41.8 | 51.8108 | 46.5832 | 59.9598 | 41.8 | 51.7916 | 44.7805 | 59.977 | 41.8 | 51.7874 | 44.795 | 59.9886 | 41.8
51.8025 | 45.5053 | 59.9713 | 41.8 | 51.8013 | 46.0561 | 60.0462 | 41.8 | 51.8191 | 46.5787 | 59.9598 | 41.8 | 51.8 | 44.7808 | 59.977 | 41.8 | 51.7958 | 44.7945 | 59.9886 | 41.8
51.8109 | 45.5001 | 59.9655 | 41.8 | 51.8096 | 46.0537 | 60.0462 | 41.8 | 51.8274 | 46.5743 | 59.9598 | 41.8 | 51.8083 | 44.7809 | 59.977 | 41.8 | 51.8041 | 44.794 | 59.9886 | 41.8
51.8192 | 45.4949 | 59.9655 | 41.8 | 51.818 | 46.0513 | 60.0462 | 41.8 | 51.8358 | 46.5699 | 59.9598 | 41.8 | 51.8167 | 44.781 | 59.977 | 41.8 | 51.8124 | 44.7938 | 59.9886 | 41.8
51.8275 | 45.4881 | 59.9655 | 41.8 | 51.8263 | 46.0465 | 60.0462 | 41.8 | 51.8441 | 46.5655 | 59.9598 | 41.8 | 51.825 | 44.7804 | 59.977 | 41.8 | 51.8208 | 44.7936 | 59.9886 | 41.8
51.8359 | 45.4813 | 59.9655 | 41.8 | 51.8346 | 46.0418 | 60.0462 | 41.8 | 51.8524 | 46.5611 | 59.9655 | 41.8 | 51.8333 | 44.7798 | 59.977 | 41.8 | 51.8291 | 44.7931 | 59.9886 | 41.8
51.8442 | 45.4735 | 59.9655 | 41.8 | 51.8429 | 46.0371 | 60.0462 | 41.8 | 51.8608 | 46.5567 | 59.9655 | 41.8 | 51.8417 | 44.779 | 59.977 | 41.8 | 51.8375 | 44.7926 | 59.9886 | 41.8
51.8525 | 45.4657 | 59.9655 | 41.8 | 51.8513 | 46.0324 | 60.0462 | 41.8 | 51.8691 | 46.5523 | 59.9655 | 41.8 | 51.85 | 44.7782 | 59.977 | 41.8 | 51.8458 | 44.793 | 59.9886 | 41.8
51.8609 | 45.4578 | 59.9655 | 41.8 | 51.8596 | 46.0277 | 60.0462 | 41.8 | 51.8775 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.8583 | 44.7773 | 59.977 | 41.8 | 51.8541 | 44.7935 | 59.9886 | 41.8
51.8692 | 45.45 | 59.9655 | 41.8 | 51.8679 | 46.023 | 60.0462 | 41.8 | 51.8858 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.8667 | 44.7763 | 59.977 | 41.8 | 51.8624 | 44.7939 | 59.9886 | 41.8
51.8776 | 45.4445 | 59.9655 | 41.8 | 51.8763 | 46.0191 | 60.0462 | 41.8 | 51.8941 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.875 | 44.7751 | 59.977 | 41.8 | 51.8708 | 44.7943 | 59.9886 | 41.8
51.8859 | 45.4389 | 59.9655 | 41.8 | 51.8846 | 46.0152 | 60.0462 | 41.8 | 51.9025 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.8834 | 44.7739 | 59.977 | 41.8 | 51.8791 | 44.795 | 59.9886 | 41.8
51.8942 | 45.4372 | 59.9655 | 41.8 | 51.8929 | 46.0124 | 60.0462 | 41.8 | 51.9108 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.8917 | 44.7728 | 59.977 | 41.8 | 51.8875 | 44.7956 | 59.9886 | 41.8
51.9026 | 45.4354 | 59.9655 | 41.8 | 51.9012 | 46.0097 | 60.0462 | 41.8 | 51.9192 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.9 | 44.7717 | 59.977 | 41.8 | 51.8958 | 44.7955 | 59.9886 | 41.8
51.9109 | 45.4351 | 59.9655 | 41.8 | 51.9096 | 46.01 | 60.0462 | 41.8 | 51.9275 | 46.5478 | 59.9655 | 41.8 | 51.9084 | 44.7717 | 59.977 | 41.8 | 51.9041 | 44.7954 | 59.9886 | 41.8
51.9192 | 45.4347 | 59.9655 | 41.8 | 51.9179 | 46.0104 | 60.0462 | 41.8 | 51.9358 | 46.5484 | 59.9655 | 41.8 | 51.9167 | 44.7718 | 59.977 | 41.8 | 51.9125 | 44.7957 | 59.9886 | 41.8
51.9276 | 45.4354 | 59.9655 | 41.8 | 51.9262 | 46.0108 | 60.0462 | 41.8 | 51.9442 | 46.5489 | 59.9655 | 41.8 | 51.925 | 44.7712 | 59.977 | 41.8 | 51.9208 | 44.7959 | 59.9886 | 41.8
51.9359 | 45.4361 | 59.9655 | 41.8 | 51.9345 | 46.0112 | 60.0462 | 41.8 | 51.9525 | 46.549 | 59.9655 | 41.8 | 51.9333 | 44.7706 | 59.977 | 41.8 | 51.9291 | 44.7961 | 59.9886 | 41.8
51.9443 | 45.4373 | 59.9655 | 41.8 | 51.9429 | 46.0115 | 60.0462 | 41.8 | 51.9608 | 46.549 | 59.9655 | 41.8 | 51.9417 | 44.7685 | 59.977 | 41.8 | 51.9374 | 44.7963 | 59.9886 | 41.8
51.9526 | 45.4384 | 59.9655 | 41.8 | 51.9512 | 46.0119 | 60.0462 | 41.8 | 51.9692 | 46.549 | 59.9655 | 41.8 | 51.95 | 44.7664 | 59.977 | 41.8 | 51.9458 | 44.7968 | 59.9886 | 41.8
51.9609 | 45.4392 | 59.9655 | 41.8 | 51.9595 | 46.0117 | 60.0462 | 41.8 | 51.9775 | 46.5491 | 59.9655 | 41.8 | 51.9584 | 44.7645 | 59.977 | 41.8 | 51.9541 | 44.7973 | 59.9886 | 41.8
51.9693 | 45.4399 | 59.9655 | 41.8 | 51.9678 | 46.0115 | 60.0462 | 41.8 | 51.9858 | 46.5491 | 59.9655 | 41.8 | 51.9667 | 44.7627 | 59.977 | 41.8 | 51.9625 | 44.7981 | 59.9886 | 41.8
51.9776 | 45.4404 | 59.9655 | 41.8 | 51.9762 | 46.0111 | 60.0462 | 41.8 | 51.9942 | 46.5491 | 59.9655 | 41.8 | 51.975 | 44.7599 | 59.977 | 41.8 | 51.9708 | 44.7989 | 59.9886 | 41.8
51.986 | 45.4409 | 59.9655 | 41.8 | 51.9845 | 46.0108 | 60.0462 | 41.8 | 52.0025 | 46.5457 | 59.9655 | 41.8 | 51.9834 | 44.7572 | 59.977 | 41.8 | 51.9791 | 44.7997 | 59.9886 | 41.8
51.9943 | 45.4423 | 59.9655 | 41.8 | 51.9928 | 46.0096 | 60.0462 | 41.8 | 52.0109 | 46.5423 | 59.9655 | 41.8 | 51.9917 | 44.7519 | 59.977 | 41.8 | 51.9875 | 44.8005 | 59.9886 | 41.8
52.0026 | 45.4437 | 59.9655 | 41.8 | 52.0012 | 46.0084 | 60.0462 | 41.8 | 52.0192 | 46.5381 | 59.9655 | 41.8 | 52.0001 | 44.7466 | 59.977 | 41.8 | 51.9958 | 44.8013 | 59.9886 | 41.8
52.011 | 45.4453 | 59.9655 | 41.8 | 52.0095 | 46.0072 | 60.0462 | 41.8 | 52.0276 | 46.534 | 59.9655 | 41.8 | 52.0084 | 44.7428 | 59.977 | 41.8 | 52.0042 | 44.8021 | 59.9886 | 41.8
52.0193 | 45.447 | 59.9655 | 41.8 | 52.0178 | 46.006 | 60.0462 | 41.8 | 52.0359 | 46.5303 | 59.9655 | 41.8 | 52.0167 | 44.7389 | 59.977 | 41.8 | 52.0125 | 44.796 | 59.9886 | 41.8
52.0276 | 45.4481 | 59.9655 | 41.8 | 52.0261 | 46.0048 | 60.0462 | 41.8 | 52.0442 | 46.5265 | 59.9655 | 41.8 | 52.0251 | 44.7366 | 59.977 | 41.8 | 52.0208 | 44.7898 | 59.9886 | 41.8
52.036 | 45.4493 | 59.9655 | 41.8 | 52.0345 | 46.0037 | 60.0462 | 41.8 | 52.0526 | 46.5232 | 59.9655 | 41.8 | 52.0334 | 44.7342 | 59.977 | 41.8 | 52.0292 | 44.7833 | 59.9886 | 41.8
52.0443 | 45.4504 | 59.9655 | 41.8 | 52.0428 | 46.0047 | 60.0462 | 41.8 | 52.0609 | 46.5199 | 59.9655 | 41.8 | 52.0417 | 44.7315 | 59.977 | 41.8 | 52.0375 | 44.7768 | 59.9886 | 41.8
52.0527 | 45.4515 | 59.9655 | 41.8 | 52.0511 | 46.0056 | 60.0462 | 41.8 | 52.0692 | 46.5136 | 59.9655 | 41.8 | 52.0501 | 44.7288 | 59.977 | 41.8 | 52.0458 | 44.7698 | 59.9886 | 41.8
52.061 | 45.4527 | 59.9655 | 41.8 | 52.0594 | 46.0073 | 60.0462 | 41.8 | 52.0776 | 46.5073 | 59.9655 | 41.8 | 52.0584 | 44.727 | 59.977 | 41.8 | 52.0541 | 44.7628 | 59.9886 | 41.8
52.0693 | 45.4538 | 59.9655 | 41.8 | 52.0678 | 46.0089 | 60.0462 | 41.8 | 52.0859 | 46.5045 | 59.9655 | 41.8 | 52.0668 | 44.7253 | 59.977 | 41.8 | 52.0625 | 44.7558 | 59.9886 | 41.8
52.0777 | 45.454 | 59.9655 | 41.8 | 52.0761 | 46.0106 | 60.0462 | 41.8 | 52.0942 | 46.5016 | 59.9655 | 41.8 | 52.0751 | 44.7242 | 59.977 | 41.8 | 52.0708 | 44.7488 | 59.9886 | 41.8
52.086 | 45.4542 | 59.9655 | 41.8 | 52.0844 | 46.0122 | 60.0462 | 41.8 | 52.1026 | 46.4962 | 59.9655 | 41.8 | 52.0834 | 44.7232 | 59.977 | 41.8 | 52.0792 | 44.7418 | 59.9886 | 41.8
52.0943 | 45.4522 | 59.9655 | 41.8 | 52.0928 | 46.0139 | 60.0462 | 41.8 | 52.1109 | 46.4907 | 59.9655 | 41.8 | 52.0917 | 44.7219 | 59.977 | 41.8 | 52.0875 | 44.7348 | 59.9886 | 41.8
52.1027 | 45.4503 | 59.9655 | 41.8 | 52.1011 | 46.0155 | 60.0462 | 41.8 | 52.1193 | 46.4852 | 59.9655 | 41.8 | 52.1001 | 44.7206 | 59.977 | 41.8 | 52.0958 | 44.7221 | 59.9886 | 41.8
52.111 | 45.4486 | 59.9655 | 41.8 | 52.1094 | 46.0177 | 60.0462 | 41.8 | 52.1276 | 46.4797 | 59.9655 | 41.8 | 52.1085 | 44.7182 | 59.977 | 41.8 | 52.1042 | 44.7094 | 59.9886 | 41.8
52.1194 | 45.447 | 59.9655 | 41.8 | 52.1177 | 46.0198 | 60.0462 | 41.8 | 52.1359 | 46.474 | 59.9655 | 41.8 | 52.1168 | 44.7157 | 59.977 | 41.8 | 52.1125 | 44.6967 | 59.9886 | 41.8
52.1277 | 45.4453 | 59.9655 | 41.8 | 52.1261 | 46.0203 | 60.0462 | 41.8 | 52.1443 | 46.4682 | 59.9655 | 41.8 | 52.1251 | 44.7143 | 59.977 | 41.8 | 52.1208 | 44.684 | 59.9886 | 41.8
52.136 | 45.4437 | 59.9655 | 41.8 | 52.1344 | 46.0209 | 60.0462 | 41.8 | 52.1526 | 46.4655 | 59.9655 | 41.8 | 52.1334 | 44.7129 | 59.977 | 41.8 | 52.1292 | 44.671 | 59.9886 | 41.8
52.1444 | 45.4403 | 59.9655 | 41.8 | 52.1427 | 46.0192 | 60.0462 | 41.8 | 52.1609 | 46.4628 | 59.9655 | 41.8 | 52.1418 | 44.7117 | 59.977 | 41.8 | 52.1375 | 44.658 | 59.9886 | 41.8
52.1527 | 45.4369 | 59.9655 | 41.8 | 52.151 | 46.0176 | 60.0462 | 41.8 | 52.1693 | 46.4601 | 59.9655 | 41.8 | 52.1501 | 44.7105 | 59.977 | 41.8 | 52.1458 | 44.6449 | 59.9886 | 41.8
52.1611 | 45.4335 | 59.9655 | 41.8 | 52.1594 | 46.016 | 60.0462 | 41.8 | 52.1776 | 46.4573 | 59.9655 | 41.8 | 52.1584 | 44.7105 | 59.977 | 41.8 | 52.1542 | 44.6318 | 59.9886 | 41.8
52.1694 | 45.4301 | 59.9655 | 41.8 | 52.1677 | 46.0143 | 60.0462 | 41.8 | 52.186 | 46.4574 | 59.9655 | 41.8 | 52.1668 | 44.7105 | 59.977 | 41.8 | 52.1625 | 44.6187 | 59.9886 | 41.8
52.1777 | 45.4249 | 59.9655 | 41.8 | 52.176 | 46.0107 | 60.0462 | 41.8 | 52.1943 | 46.4575 | 59.9655 | 41.8 | 52.1751 | 44.7102 | 59.977 | 41.8 | 52.1708 | 44.6056 | 59.9886 | 41.8
52.1861 | 45.4196 | 59.9655 | 41.8 | 52.1843 | 46.0071 | 60.0462 | 41.8 | 52.2026 | 46.4575 | 59.9655 | 41.8 | 52.1835 | 44.7099 | 59.977 | 41.8 | 52.1792 | 44.6053 | 59.9886 | 41.8
52.1944 | 45.414 | 59.9655 | 41.8 | 52.1927 | 46.0031 | 60.0462 | 41.8 | 52.211 | 46.4576 | 59.9655 | 41.8 | 52.1918 | 44.7102 | 59.977 | 41.8 | 52.1875 | 44.6049 | 59.9886 | 41.8
52.2027 | 45.4084 | 59.9655 | 41.8 | 52.201 | 45.9991 | 60.0462 | 41.8 | 52.2193 | 46.4575 | 59.9655 | 41.8 | 52.2001 | 44.7105 | 59.977 | 41.8 | 52.1959 | 44.6045 | 59.9886 | 41.8
52.2111 | 45.4028 | 59.9655 | 41.8 | 52.2093 | 45.9951 | 60.0462 | 41.8 | 52.2277 | 46.4573 | 59.9655 | 41.8 | 52.2085 | 44.7101 | 59.977 | 41.8 | 52.2042 | 44.6042 | 59.9886 | 41.8
52.2194 | 45.3972 | 59.9655 | 41.8 | 52.2177 | 45.991 | 60.0462 | 41.8 | 52.236 | 46.4566 | 59.9655 | 41.8 | 52.2168 | 44.7097 | 59.977 | 41.8 | 52.2125 | 44.6041 | 59.9886 | 41.8
52.2278 | 45.3933 | 59.9655 | 41.8 | 52.226 | 45.9891 | 60.0462 | 41.8 | 52.2443 | 46.4558 | 59.9655 | 41.8 | 52.2252 | 44.7079 | 59.977 | 41.8 | 52.2208 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2361 | 45.3895 | 59.9655 | 41.8 | 52.2343 | 45.9872 | 60.0462 | 41.8 | 52.2527 | 46.4552 | 59.9655 | 41.8 | 52.2335 | 44.7061 | 59.977 | 41.8 | 52.2292 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2444 | 45.3853 | 59.9655 | 41.8 | 52.2426 | 45.9827 | 60.0462 | 41.8 | 52.261 | 46.4545 | 59.9655 | 41.8 | 52.2418 | 44.7041 | 59.977 | 41.8 | 52.2375 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2528 | 45.3811 | 59.9655 | 41.8 | 52.251 | 45.9783 | 60.0462 | 41.8 | 52.2693 | 46.4538 | 59.9655 | 41.8 | 52.2502 | 44.702 | 59.977 | 41.8 | 52.2458 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2611 | 45.3808 | 59.9655 | 41.8 | 52.2593 | 45.9757 | 60.0462 | 41.8 | 52.2777 | 46.4531 | 59.9655 | 41.8 | 52.2585 | 44.7009 | 59.9713 | 41.8 | 52.2542 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2695 | 45.3805 | 59.9655 | 41.8 | 52.2676 | 45.9732 | 60.0462 | 41.8 | 52.286 | 46.4525 | 59.9655 | 41.8 | 52.2668 | 44.6997 | 59.9713 | 41.8 | 52.2625 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2778 | 45.3802 | 59.9655 | 41.8 | 52.2759 | 45.9706 | 60.0462 | 41.8 | 52.2944 | 46.4519 | 59.9655 | 41.8 | 52.2751 | 44.6996 | 59.9713 | 41.8 | 52.2709 | 44.604 | 59.9886 | 41.8
52.2861 | 45.3799 | 59.9655 | 41.8 | 52.2843 | 45.968 | 60.0462 | 41.8 | 52.3027 | 46.4514 | 59.9655 | 41.8 | 52.2835 | 44.6995 | 59.9713 | 41.8 | 52.2792 | 44.6032 | 59.9886 | 41.8
52.2945 | 45.3796 | 59.9655 | 41.8 | 52.2926 | 45.9651 | 60.0462 | 41.8 | 52.311 | 46.4508 | 59.9655 | 41.8 | 52.2919 | 44.6994 | 59.9713 | 41.8 | 52.2875 | 44.6025 | 59.9886 | 41.8
52.3028 | 45.3793 | 59.9655 | 41.8 | 52.3009 | 45.9623 | 60.0462 | 41.8 | 52.3194 | 46.4509 | 59.9655 | 41.8 | 52.3002 | 44.6993 | 59.9713 | 41.8 | 52.2958 | 44.6017 | 59.9886 | 41.8
52.3111 | 45.379 | 59.9655 | 41.8 | 52.3092 | 45.9587 | 60.0462 | 41.8 | 52.3277 | 46.451 | 59.9655 | 41.8 | 52.3085 | 44.7002 | 59.9713 | 41.8 | 52.3042 | 44.6009 | 59.9886 | 41.8
52.3195 | 45.3786 | 59.9655 | 41.8 | 52.3176 | 45.955 | 60.0462 | 41.8 | 52.3361 | 46.451 | 59.9655 | 41.8 | 52.3168 | 44.7011 | 59.9713 | 41.8 | 52.3126 | 44.6001 | 59.9886 | 41.8
52.3278 | 45.3786 | 59.9655 | 41.8 | 52.3259 | 45.9539 | 60.0462 | 41.8 | 52.3444 | 46.451 | 59.9655 | 41.8 | 52.3252 | 44.7023 | 59.9713 | 41.8 | 52.3209 | 44.5993 | 59.9886 | 41.8
52.3362 | 45.3786 | 59.9655 | 41.8 | 52.3342 | 45.9528 | 60.0462 | 41.8 | 52.3527 | 46.4509 | 59.9655 | 41.8 | 52.3336 | 44.7034 | 59.9713 | 41.8 | 52.3292 | 44.5986 | 59.9886 | 41.8
52.3445 | 45.3786 | 59.9655 | 41.8 | 52.3426 | 45.9511 | 60.0462 | 41.8 | 52.3611 | 46.4509 | 59.9655 | 41.8 | 52.3419 | 44.7037 | 59.9713 | 41.8 | 52.3375 | 44.5978 | 59.9886 | 41.8
52.3528 | 45.3786 | 59.9655 | 41.8 | 52.3509 | 45.9494 | 60.0462 | 41.8 | 52.3694 | 46.4508 | 59.9655 | 41.8 | 52.3502 | 44.7039 | 59.9713 | 41.8 | 52.3459 | 44.597 | 59.9886 | 41.8
52.3612 | 45.3785 | 59.9655 | 41.8 | 52.3592 | 45.9478 | 60.0462 | 41.8 | 52.3777 | 46.4507 | 59.9655 | 41.8 | 52.3585 | 44.7034 | 59.9713 | 41.8 | 52.3542 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.3695 | 45.3785 | 59.9655 | 41.8 | 52.3675 | 45.9463 | 60.0462 | 41.8 | 52.3861 | 46.4506 | 59.9655 | 41.8 | 52.3669 | 44.7028 | 59.9713 | 41.8 | 52.3625 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.3778 | 45.3781 | 59.9655 | 41.8 | 52.3759 | 45.9449 | 60.0462 | 41.8 | 52.3944 | 46.4504 | 59.9655 | 41.8 | 52.3752 | 44.6998 | 59.9713 | 41.8 | 52.3708 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.3862 | 45.3777 | 59.9655 | 41.8 | 52.3842 | 45.9435 | 60.0462 | 41.8 | 52.4028 | 46.4502 | 59.9655 | 41.8 | 52.3835 | 44.6967 | 59.9713 | 41.8 | 52.3792 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.3945 | 45.3774 | 59.9655 | 41.8 | 52.3925 | 45.9431 | 60.0462 | 41.8 | 52.4111 | 46.4501 | 59.9655 | 41.8 | 52.3919 | 44.6923 | 59.9713 | 41.8 | 52.3876 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4029 | 45.377 | 59.9655 | 41.8 | 52.4008 | 45.9427 | 60.0462 | 41.8 | 52.4194 | 46.4499 | 59.9655 | 41.8 | 52.4002 | 44.6878 | 59.9713 | 41.8 | 52.3959 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4112 | 45.3767 | 59.9655 | 41.8 | 52.4092 | 45.9424 | 60.0462 | 41.8 | 52.4278 | 46.4498 | 59.9655 | 41.8 | 52.4086 | 44.6811 | 59.9713 | 41.8 | 52.4042 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4195 | 45.3763 | 59.9655 | 41.8 | 52.4175 | 45.9421 | 60.0462 | 41.8 | 52.4361 | 46.4497 | 59.9655 | 41.8 | 52.4169 | 44.6744 | 59.9713 | 41.8 | 52.4125 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4279 | 45.3756 | 59.9655 | 41.8 | 52.4258 | 45.9404 | 60.0462 | 41.8 | 52.4445 | 46.4496 | 59.9655 | 41.8 | 52.4252 | 44.6677 | 59.9713 | 41.8 | 52.4209 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4362 | 45.3749 | 59.9655 | 41.8 | 52.4342 | 45.9388 | 60.0462 | 41.8 | 52.4528 | 46.4495 | 59.9655 | 41.8 | 52.4336 | 44.661 | 59.9713 | 41.8 | 52.4292 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4446 | 45.3742 | 59.9655 | 41.8 | 52.4425 | 45.9361 | 60.0462 | 41.8 | 52.4611 | 46.4494 | 59.9655 | 41.8 | 52.4419 | 44.6543 | 59.9713 | 41.8 | 52.4376 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4529 | 45.3735 | 59.9655 | 41.8 | 52.4508 | 45.9334 | 60.0462 | 41.8 | 52.4695 | 46.4492 | 59.9655 | 41.8 | 52.4503 | 44.6476 | 59.9713 | 41.8 | 52.4459 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4612 | 45.3732 | 59.9655 | 41.8 | 52.4591 | 45.9309 | 60.0462 | 41.8 | 52.4778 | 46.449 | 59.9655 | 41.8 | 52.4586 | 44.6434 | 59.9713 | 41.8 | 52.4542 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4696 | 45.3729 | 59.9655 | 41.8 | 52.4675 | 45.9284 | 60.0462 | 41.8 | 52.4861 | 46.4494 | 59.9655 | 41.8 | 52.4669 | 44.6392 | 59.9713 | 41.8 | 52.4626 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4779 | 45.3726 | 59.9655 | 41.8 | 52.4758 | 45.9262 | 60.0462 | 41.8 | 52.4945 | 46.4497 | 59.9655 | 41.8 | 52.4753 | 44.6367 | 59.9713 | 41.8 | 52.4709 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4862 | 45.3723 | 59.9655 | 41.8 | 52.4841 | 45.9241 | 60.0462 | 41.8 | 52.5028 | 46.45 | 59.9655 | 41.8 | 52.4836 | 44.6341 | 59.9713 | 41.8 | 52.4792 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.4946 | 45.372 | 59.9655 | 41.8 | 52.4924 | 45.9219 | 60.0462 | 41.8 | 52.5112 | 46.4502 | 59.9655 | 41.8 | 52.4919 | 44.6338 | 59.9713 | 41.8 | 52.4875 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5029 | 45.3717 | 59.9655 | 41.8 | 52.5008 | 45.9198 | 60.0462 | 41.8 | 52.5195 | 46.4505 | 59.9655 | 41.8 | 52.5003 | 44.6335 | 59.9713 | 41.8 | 52.4959 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5113 | 45.3717 | 59.9655 | 41.8 | 52.5091 | 45.9185 | 60.0462 | 41.8 | 52.5278 | 46.4508 | 59.9655 | 41.8 | 52.5086 | 44.633 | 59.9713 | 41.8 | 52.5042 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5196 | 45.3718 | 59.9655 | 41.8 | 52.5174 | 45.9172 | 60.0462 | 41.8 | 52.5362 | 46.4488 | 59.9655 | 41.8 | 52.517 | 44.6324 | 59.9713 | 41.8 | 52.5126 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5279 | 45.3686 | 59.9655 | 41.8 | 52.5258 | 45.9167 | 60.0404 | 41.8 | 52.5445 | 46.4469 | 59.9655 | 41.8 | 52.5253 | 44.6325 | 59.9713 | 41.8 | 52.5209 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5363 | 45.3655 | 59.9655 | 41.8 | 52.5341 | 45.9162 | 60.0404 | 41.8 | 52.5529 | 46.4426 | 59.9655 | 41.8 | 52.5336 | 44.6326 | 59.9713 | 41.8 | 52.5292 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5446 | 45.3623 | 59.9655 | 41.8 | 52.5424 | 45.9157 | 60.0404 | 41.8 | 52.5612 | 46.4384 | 59.9655 | 41.8 | 52.542 | 44.6319 | 59.9713 | 41.8 | 52.5376 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5529 | 45.3592 | 59.9655 | 41.8 | 52.5507 | 45.9152 | 60.0404 | 41.8 | 52.5695 | 46.4336 | 59.9655 | 41.8 | 52.5503 | 44.6312 | 59.9713 | 41.8 | 52.5459 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5613 | 45.356 | 59.9655 | 41.8 | 52.5591 | 45.9142 | 60.0404 | 41.8 | 52.5779 | 46.4288 | 59.9655 | 41.8 | 52.5587 | 44.631 | 59.9713 | 41.8 | 52.5543 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5696 | 45.3528 | 59.9655 | 41.8 | 52.5674 | 45.9133 | 60.0404 | 41.8 | 52.5862 | 46.4245 | 59.9655 | 41.8 | 52.567 | 44.6307 | 59.9713 | 41.8 | 52.5626 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.578 | 45.3494 | 59.9655 | 41.8 | 52.5757 | 45.9122 | 60.0404 | 41.8 | 52.5945 | 46.4202 | 59.9655 | 41.8 | 52.5753 | 44.6294 | 59.9713 | 41.8 | 52.5709 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5863 | 45.346 | 59.9655 | 41.8 | 52.584 | 45.9111 | 60.0404 | 41.8 | 52.6029 | 46.4166 | 59.9655 | 41.8 | 52.5836 | 44.6282 | 59.9713 | 41.8 | 52.5792 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.5946 | 45.3425 | 59.9655 | 41.8 | 52.5924 | 45.9118 | 60.0404 | 41.8 | 52.6112 | 46.4131 | 59.9655 | 41.8 | 52.592 | 44.6271 | 59.9713 | 41.8 | 52.5876 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.603 | 45.3391 | 59.9655 | 41.8 | 52.6007 | 45.9124 | 60.0404 | 41.8 | 52.6195 | 46.4116 | 59.9655 | 41.8 | 52.6003 | 44.6261 | 59.9713 | 41.8 | 52.5959 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6113 | 45.3389 | 59.9655 | 41.8 | 52.609 | 45.9119 | 60.0404 | 41.8 | 52.6279 | 46.4101 | 59.9655 | 41.8 | 52.6086 | 44.6252 | 59.9713 | 41.8 | 52.6042 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6197 | 45.3387 | 59.9655 | 41.8 | 52.6174 | 45.9114 | 60.0404 | 41.8 | 52.6362 | 46.4111 | 59.9655 | 41.8 | 52.617 | 44.6243 | 59.9713 | 41.8 | 52.6126 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.628 | 45.3366 | 59.9655 | 41.8 | 52.6257 | 45.9108 | 60.0404 | 41.8 | 52.6446 | 46.4122 | 59.9655 | 41.8 | 52.6253 | 44.6238 | 59.9713 | 41.8 | 52.6209 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6363 | 45.3345 | 59.9655 | 41.8 | 52.634 | 45.9102 | 60.0404 | 41.8 | 52.6529 | 46.4132 | 59.9655 | 41.8 | 52.6337 | 44.6234 | 59.9713 | 41.8 | 52.6293 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6447 | 45.3323 | 59.9655 | 41.8 | 52.6423 | 45.9097 | 60.0404 | 41.8 | 52.6613 | 46.4143 | 59.9655 | 41.8 | 52.642 | 44.6226 | 59.9713 | 41.8 | 52.6376 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.653 | 45.3302 | 59.9655 | 41.8 | 52.6507 | 45.9093 | 60.0404 | 41.8 | 52.6696 | 46.4149 | 59.9655 | 41.8 | 52.6503 | 44.6218 | 59.9713 | 41.8 | 52.6459 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6613 | 45.3284 | 59.9655 | 41.8 | 52.659 | 45.9088 | 60.0404 | 41.8 | 52.6779 | 46.4155 | 59.9655 | 41.8 | 52.6587 | 44.6221 | 59.9713 | 41.8 | 52.6542 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6697 | 45.3265 | 59.9655 | 41.8 | 52.6673 | 45.9083 | 60.0404 | 41.8 | 52.6862 | 46.4154 | 59.9655 | 41.8 | 52.667 | 44.6223 | 59.9713 | 41.8 | 52.6626 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.678 | 45.3249 | 59.9655 | 41.8 | 52.6756 | 45.9073 | 60.0404 | 41.8 | 52.6946 | 46.4153 | 59.9655 | 41.8 | 52.6754 | 44.623 | 59.9713 | 41.8 | 52.671 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6864 | 45.3234 | 59.9655 | 41.8 | 52.684 | 45.9063 | 60.0404 | 41.8 | 52.7029 | 46.4143 | 59.9655 | 41.8 | 52.6837 | 44.6237 | 59.9713 | 41.8 | 52.6793 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.6947 | 45.3218 | 59.9655 | 41.8 | 52.6923 | 45.9065 | 60.0404 | 41.8 | 52.7113 | 46.4133 | 59.9655 | 41.8 | 52.692 | 44.6232 | 59.9713 | 41.8 | 52.6876 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.703 | 45.3202 | 59.9655 | 41.8 | 52.7006 | 45.9067 | 60.0404 | 41.8 | 52.7196 | 46.4123 | 59.9655 | 41.8 | 52.7004 | 44.6227 | 59.9713 | 41.8 | 52.6959 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.7114 | 45.3205 | 59.9655 | 41.8 | 52.709 | 45.906 | 60.0404 | 41.8 | 52.7279 | 46.4113 | 59.9655 | 41.8 | 52.7087 | 44.6222 | 59.9713 | 41.8 | 52.7043 | 44.5962 | 59.9886 | 41.8
52.7197 | 45.3208 | 59.9655 | 41.8 | 52.7173 | 45.9053 | 60.0404 | 41.8 | 52.7363 | 46.4078 | 59.9655 | 41.8 | 52.717 | 44.6217 | 59.9713 | 41.8 | 52.7126 | 44.5965 | 59.9886 | 41.8
52.728 | 45.3162 | 59.9655 | 41.8 | 52.7256 | 45.9039 | 60.0404 | 41.8 | 52.7446 | 46.4043 | 59.9655 | 41.8 | 52.7254 | 44.6191 | 59.9713 | 41.8 | 52.7209 | 44.5968 | 59.9886 | 41.8
52.7364 | 45.3117 | 59.9655 | 41.8 | 52.7339 | 45.9025 | 60.0404 | 41.8 | 52.753 | 46.4007 | 59.9655 | 41.8 | 52.7337 | 44.6165 | 59.9713 | 41.8 | 52.7293 | 44.5985 | 59.9886 | 41.8
52.7447 | 45.3081 | 59.9655 | 41.8 | 52.7423 | 45.9005 | 60.0404 | 41.8 | 52.7613 | 46.3972 | 59.9655 | 41.8 | 52.7421 | 44.6139 | 59.9713 | 41.8 | 52.7376 | 44.6002 | 59.9886 | 41.8
52.7531 | 45.3045 | 59.9655 | 41.8 | 52.7506 | 45.8985 | 60.0404 | 41.8 | 52.7696 | 46.3936 | 59.9655 | 41.8 | 52.7504 | 44.6114 | 59.9713 | 41.8 | 52.746 | 44.6019 | 59.9886 | 41.8
52.7614 | 45.3006 | 59.9655 | 41.8 | 52.7589 | 45.895 | 60.0404 | 41.8 | 52.778 | 46.3901 | 59.9655 | 41.8 | 52.7587 | 44.608 | 59.9655 | 41.8 | 52.7543 | 44.6036 | 59.9886 | 41.8
52.7697 | 45.2967 | 59.9655 | 41.8 | 52.7673 | 45.8915 | 60.0404 | 41.8 | 52.7863 | 46.3875 | 59.9655 | 41.8 | 52.7671 | 44.6047 | 59.9655 | 41.8 | 52.7626 | 44.6053 | 59.9886 | 41.8
52.7781 | 45.2929 | 59.9655 | 41.8 | 52.7756 | 45.888 | 60.0404 | 41.8 | 52.7946 | 46.385 | 59.9655 | 41.8 | 52.7754 | 44.6019 | 59.9655 | 41.8 | 52.7709 | 44.607 | 59.9886 | 41.8
52.7864 | 45.289 | 59.9655 | 41.8 | 52.7839 | 45.8844 | 60.0404 | 41.8 | 52.803 | 46.3824 | 59.9655 | 41.8 | 52.7838 | 44.5992 | 59.9655 | 41.8 | 52.7793 | 44.6087 | 59.9886 | 41.8
52.7948 | 45.2851 | 59.9655 | 41.8 | 52.7922 | 45.8817 | 60.0404 | 41.8 | 52.8113 | 46.3799 | 59.9655 | 41.8 | 52.7921 | 44.5968 | 59.9655 | 41.8 | 52.7876 | 44.6104 | 59.9886 | 41.8
52.8031 | 45.2812 | 59.9655 | 41.8 | 52.8006 | 45.879 | 60.0404 | 41.8 | 52.8197 | 46.3798 | 59.9655 | 41.8 | 52.8004 | 44.5944 | 59.9655 | 41.8 | 52.796 | 44.6118 | 59.9886 | 41.8
52.8114 | 45.2822 | 59.9655 | 41.8 | 52.8089 | 45.8768 | 60.0404 | 41.8 | 52.828 | 46.3798 | 59.9655 | 41.8 | 52.8088 | 44.594 | 59.9655 | 41.8 | 52.8043 | 44.6132 | 59.9886 | 41.8
52.8198 | 45.2832 | 59.9655 | 41.8 | 52.8172 | 45.8747 | 60.0404 | 41.8 | 52.8363 | 46.3798 | 59.9655 | 41.8 | 52.8171 | 44.5937 | 59.9655 | 41.8 | 52.8126 | 44.6134 | 59.9886 | 41.8
52.8281 | 45.2832 | 59.9655 | 41.8 | 52.8255 | 45.8731 | 60.0404 | 41.8 | 52.8447 | 46.3797 | 59.9655 | 41.8 | 52.8254 | 44.5933 | 59.9655 | 41.8 | 52.821 | 44.6135 | 59.9886 | 41.8
52.8364 | 45.2832 | 59.9655 | 41.8 | 52.8339 | 45.8715 | 60.0404 | 41.8 | 52.853 | 46.3788 | 59.9655 | 41.8 | 52.8338 | 44.5929 | 59.9655 | 41.8 | 52.8293 | 44.6137 | 59.9886 | 41.8
52.8448 | 45.2832 | 59.9655 | 41.8 | 52.8422 | 45.8712 | 60.0404 | 41.8 | 52.8614 | 46.3779 | 59.9655 | 41.8 | 52.8421 | 44.5932 | 59.9655 | 41.8 | 52.8376 | 44.6138 | 59.9886 | 41.8
52.8531 | 45.2832 | 59.9655 | 41.8 | 52.8505 | 45.8709 | 60.0404 | 41.8 | 52.8697 | 46.376 | 59.9655 | 41.8 | 52.8505 | 44.5936 | 59.9655 | 41.8 | 52.8459 | 44.6135 | 59.9886 | 41.8
52.8615 | 45.2839 | 59.9655 | 41.8 | 52.8589 | 45.8706 | 60.0404 | 41.8 | 52.878 | 46.374 | 59.9655 | 41.8 | 52.8588 | 44.5917 | 59.9655 | 41.8 | 52.8543 | 44.6132 | 59.9886 | 41.8
52.8698 | 45.2845 | 59.9655 | 41.8 | 52.8672 | 45.8703 | 60.0404 | 41.8 | 52.8864 | 46.3721 | 59.9655 | 41.8 | 52.8671 | 44.5899 | 59.9655 | 41.8 | 52.8626 | 44.6128 | 59.9943 | 41.8
52.8781 | 45.2854 | 59.9655 | 41.8 | 52.8755 | 45.8703 | 60.0404 | 41.8 | 52.8947 | 46.3701 | 59.9655 | 41.8 | 52.8755 | 44.588 | 59.9655 | 41.8 | 52.871 | 44.6125 | 59.9943 | 41.8
52.8865 | 45.2862 | 59.9655 | 41.8 | 52.8839 | 45.8702 | 60.0404 | 41.8 | 52.903 | 46.3656 | 59.9655 | 41.8 | 52.8838 | 44.5861 | 59.9655 | 41.8 | 52.8793 | 44.6122 | 59.9943 | 41.8
52.8948 | 45.287 | 59.9655 | 41.8 | 52.8922 | 45.87 | 60.0404 | 41.8 | 52.9114 | 46.3611 | 59.9655 | 41.8 | 52.8922 | 44.5843 | 59.9655 | 41.8 | 52.8876 | 44.6119 | 59.9943 | 41.8
52.9031 | 45.2879 | 59.9655 | 41.8 | 52.9005 | 45.8698 | 60.0404 | 41.8 | 52.9197 | 46.3566 | 59.9655 | 41.8 | 52.9005 | 44.5824 | 59.9655 | 41.8 | 52.896 | 44.6114 | 59.9943 | 41.8
52.9115 | 45.2887 | 59.9655 | 41.8 | 52.9088 | 45.8696 | 60.0404 | 41.8 | 52.9281 | 46.3521 | 59.9655 | 41.8 | 52.9088 | 44.5773 | 59.9655 | 41.8 | 52.9043 | 44.6109 | 59.9943 | 41.8
52.9198 | 45.2895 | 59.9655 | 41.8 | 52.9172 | 45.8694 | 60.0404 | 41.8 | 52.9364 | 46.3485 | 59.9655 | 41.8 | 52.9172 | 44.5722 | 59.9655 | 41.8 | 52.9127 | 44.6105 | 59.9943 | 41.8
52.9282 | 45.2904 | 59.9655 | 41.8 | 52.9255 | 45.8697 | 60.0404 | 41.8 | 52.9447 | 46.3449 | 59.9655 | 41.8 | 52.9255 | 44.5662 | 59.9598 | 41.8 | 52.921 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9365 | 45.2912 | 59.9655 | 41.8 | 52.9338 | 45.87 | 60.0404 | 41.8 | 52.9531 | 46.3423 | 59.9655 | 41.8 | 52.9338 | 44.5603 | 59.9598 | 41.8 | 52.9293 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9448 | 45.2915 | 59.9655 | 41.8 | 52.9421 | 45.8703 | 60.0404 | 41.8 | 52.9614 | 46.3397 | 59.9655 | 41.8 | 52.9422 | 44.5562 | 59.9598 | 41.8 | 52.9376 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9532 | 45.2918 | 59.9655 | 41.8 | 52.9505 | 45.8706 | 60.0404 | 41.8 | 52.9698 | 46.3372 | 59.9655 | 41.8 | 52.9505 | 44.552 | 59.9598 | 41.8 | 52.946 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9615 | 45.2853 | 59.9655 | 41.8 | 52.9588 | 45.8707 | 60.0404 | 41.8 | 52.9781 | 46.3346 | 59.9655 | 41.8 | 52.9589 | 44.5478 | 59.9598 | 41.8 | 52.9543 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9699 | 45.2787 | 59.9655 | 41.8 | 52.9671 | 45.8708 | 60.0404 | 41.8 | 52.9864 | 46.3345 | 59.9655 | 41.8 | 52.9672 | 44.5437 | 59.9598 | 41.8 | 52.9626 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9782 | 45.2722 | 59.9655 | 41.8 | 52.9754 | 45.8706 | 60.0404 | 41.8 | 52.9948 | 46.3345 | 59.9655 | 41.8 | 52.9755 | 44.5357 | 59.9598 | 41.8 | 52.971 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9865 | 45.2657 | 59.9655 | 41.8 | 52.9838 | 45.8705 | 60.0404 | 41.8 | 53.0031 | 46.3349 | 59.9655 | 41.8 | 52.9839 | 44.5277 | 59.9598 | 41.8 | 52.9793 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
52.9949 | 45.2592 | 59.9655 | 41.8 | 52.9921 | 45.8703 | 60.0404 | 41.8 | 53.0114 | 46.3354 | 59.9655 | 41.8 | 52.9922 | 44.523 | 59.9598 | 41.8 | 52.9877 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0032 | 45.2527 | 59.9655 | 41.8 | 53.0004 | 45.8702 | 60.0404 | 41.8 | 53.0198 | 46.3358 | 59.9655 | 41.8 | 53.0005 | 44.5183 | 59.9598 | 41.8 | 52.996 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0115 | 45.2462 | 59.9655 | 41.8 | 53.0088 | 45.8705 | 60.0404 | 41.8 | 53.0281 | 46.3363 | 59.9655 | 41.8 | 53.0089 | 44.514 | 59.9598 | 41.8 | 53.0043 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0199 | 45.2397 | 59.9655 | 41.8 | 53.0171 | 45.8709 | 60.0404 | 41.8 | 53.0365 | 46.3367 | 59.9655 | 41.8 | 53.0172 | 44.5098 | 59.9598 | 41.8 | 53.0126 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0282 | 45.2331 | 59.9655 | 41.8 | 53.0254 | 45.8711 | 60.0404 | 41.8 | 53.0448 | 46.3371 | 59.9655 | 41.8 | 53.0256 | 44.5059 | 59.9598 | 41.8 | 53.021 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0366 | 45.2265 | 59.9655 | 41.8 | 53.0337 | 45.8713 | 60.0404 | 41.8 | 53.0531 | 46.3376 | 59.9655 | 41.8 | 53.0339 | 44.5021 | 59.9598 | 41.8 | 53.0293 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0449 | 45.2265 | 59.9655 | 41.8 | 53.0421 | 45.8715 | 60.0404 | 41.8 | 53.0615 | 46.3381 | 59.9655 | 41.8 | 53.0422 | 44.4983 | 59.9598 | 41.8 | 53.0377 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0532 | 45.2265 | 59.9655 | 41.8 | 53.0504 | 45.8717 | 60.0404 | 41.8 | 53.0698 | 46.3381 | 59.9655 | 41.8 | 53.0506 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.046 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0616 | 45.2266 | 59.9655 | 41.8 | 53.0587 | 45.8722 | 60.0404 | 41.8 | 53.0782 | 46.3381 | 59.9655 | 41.8 | 53.0589 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.0543 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0699 | 45.2266 | 59.9655 | 41.8 | 53.067 | 45.8727 | 60.0404 | 41.8 | 53.0865 | 46.3377 | 59.9655 | 41.8 | 53.0673 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.0627 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0783 | 45.2262 | 59.9655 | 41.8 | 53.0754 | 45.8733 | 60.0404 | 41.8 | 53.0948 | 46.3372 | 59.9655 | 41.8 | 53.0756 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.071 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0866 | 45.2258 | 59.9655 | 41.8 | 53.0837 | 45.874 | 60.0404 | 41.8 | 53.1031 | 46.3368 | 59.9655 | 41.8 | 53.0839 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.0793 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.0949 | 45.2254 | 59.9655 | 41.8 | 53.092 | 45.8739 | 60.0404 | 41.8 | 53.1115 | 46.3363 | 59.9655 | 41.8 | 53.0923 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.0876 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1033 | 45.225 | 59.9655 | 41.8 | 53.1004 | 45.8738 | 60.0404 | 41.8 | 53.1198 | 46.3358 | 59.9655 | 41.8 | 53.1006 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.096 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1116 | 45.2246 | 59.9655 | 41.8 | 53.1087 | 45.8753 | 60.0404 | 41.8 | 53.1282 | 46.3353 | 59.9655 | 41.8 | 53.1089 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1043 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1199 | 45.2242 | 59.9655 | 41.8 | 53.117 | 45.8768 | 60.0404 | 41.8 | 53.1365 | 46.3348 | 59.9655 | 41.8 | 53.1173 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1127 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1283 | 45.2237 | 59.9655 | 41.8 | 53.1254 | 45.8787 | 60.0404 | 41.8 | 53.1449 | 46.3344 | 59.9655 | 41.8 | 53.1256 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.121 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1366 | 45.2233 | 59.9655 | 41.8 | 53.1337 | 45.8807 | 60.0404 | 41.8 | 53.1532 | 46.3343 | 59.9655 | 41.8 | 53.134 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1293 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.145 | 45.2224 | 59.9655 | 41.8 | 53.142 | 45.8828 | 60.0404 | 41.8 | 53.1615 | 46.3343 | 59.9655 | 41.8 | 53.1423 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1377 | 44.61 | 59.9943 | 41.8
53.1533 | 45.2214 | 59.9655 | 41.8 | 53.1503 | 45.8849 | 60.0404 | 41.8 | 53.1699 | 46.3337 | 59.9655 | 41.8 | 53.1506 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.146 | 44.6006 | 59.9943 | 41.8
53.1616 | 45.2208 | 59.9655 | 41.8 | 53.1587 | 45.883 | 60.0404 | 41.8 | 53.1782 | 46.3332 | 59.9655 | 41.8 | 53.159 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1544 | 44.5911 | 59.9943 | 41.8
53.17 | 45.2202 | 59.9655 | 41.8 | 53.167 | 45.881 | 60.0404 | 41.8 | 53.1866 | 46.3293 | 59.9655 | 41.8 | 53.1673 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1627 | 44.5766 | 59.9943 | 41.8
53.1783 | 45.2196 | 59.9655 | 41.8 | 53.1753 | 45.8793 | 60.0404 | 41.8 | 53.1949 | 46.3254 | 59.9655 | 41.8 | 53.1757 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.171 | 44.5622 | 59.9943 | 41.8
53.1866 | 45.2191 | 59.9655 | 41.8 | 53.1836 | 45.8775 | 60.0404 | 41.8 | 53.2032 | 46.3215 | 59.9655 | 41.8 | 53.184 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1793 | 44.5477 | 59.9943 | 41.8
53.195 | 45.2185 | 59.9655 | 41.8 | 53.192 | 45.8729 | 60.0404 | 41.8 | 53.2115 | 46.3177 | 59.9655 | 41.8 | 53.1923 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.1877 | 44.5332 | 59.9943 | 41.8
53.2033 | 45.2179 | 59.9655 | 41.8 | 53.2003 | 45.8684 | 60.0404 | 41.8 | 53.2199 | 46.3138 | 59.9655 | 41.8 | 53.2007 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.196 | 44.5188 | 59.9943 | 41.8
53.2117 | 45.2173 | 59.9655 | 41.8 | 53.2086 | 45.8634 | 60.0404 | 41.8 | 53.2282 | 46.31 | 59.9655 | 41.8 | 53.209 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2043 | 44.5043 | 59.9943 | 41.8
53.22 | 45.2168 | 59.9655 | 41.8 | 53.2169 | 45.8584 | 60.0404 | 41.8 | 53.2366 | 46.3061 | 59.9655 | 41.8 | 53.2173 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2126 | 44.4899 | 59.9943 | 41.8
53.2283 | 45.2163 | 59.9655 | 41.8 | 53.2253 | 45.8534 | 60.0404 | 41.8 | 53.2449 | 46.3023 | 59.9655 | 41.8 | 53.2257 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.221 | 44.4754 | 59.9943 | 41.8
53.2367 | 45.2158 | 59.9655 | 41.8 | 53.2336 | 45.8484 | 60.0404 | 41.8 | 53.2532 | 46.2985 | 59.9655 | 41.8 | 53.234 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2294 | 44.4704 | 59.9943 | 41.8
53.245 | 45.2153 | 59.9655 | 41.8 | 53.2419 | 45.8474 | 60.0404 | 41.8 | 53.2616 | 46.2946 | 59.9655 | 41.8 | 53.2424 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2377 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.2534 | 45.2148 | 59.9655 | 41.8 | 53.2503 | 45.8463 | 60.0404 | 41.8 | 53.2699 | 46.291 | 59.9655 | 41.8 | 53.2507 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.246 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.2617 | 45.2143 | 59.9655 | 41.8 | 53.2586 | 45.8454 | 60.0404 | 41.8 | 53.2783 | 46.2874 | 59.9655 | 41.8 | 53.259 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2543 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.27 | 45.2138 | 59.9655 | 41.8 | 53.2669 | 45.8445 | 60.0404 | 41.8 | 53.2866 | 46.2846 | 59.9655 | 41.8 | 53.2674 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2627 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.2784 | 45.2133 | 59.9655 | 41.8 | 53.2753 | 45.845 | 60.0404 | 41.8 | 53.295 | 46.2817 | 59.9655 | 41.8 | 53.2758 | 44.4945 | 59.9598 | 41.8 | 53.271 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.2867 | 45.2128 | 59.9655 | 41.8 | 53.2836 | 45.8455 | 60.0404 | 41.8 | 53.3033 | 46.2789 | 59.9655 | 41.8 | 53.2841 | 44.4946 | 59.9598 | 41.8 | 53.2794 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.295 | 45.2123 | 59.9655 | 41.8 | 53.2919 | 45.843 | 60.0404 | 41.8 | 53.3116 | 46.276 | 59.9655 | 41.8 | 53.2924 | 44.4944 | 59.9598 | 41.8 | 53.2877 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3034 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3002 | 45.8405 | 60.0404 | 41.8 | 53.3199 | 46.2732 | 59.9655 | 41.8 | 53.3007 | 44.4943 | 59.9598 | 41.8 | 53.296 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3117 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3086 | 45.8371 | 60.0404 | 41.8 | 53.3283 | 46.2703 | 59.9655 | 41.8 | 53.3091 | 44.4942 | 59.9598 | 41.8 | 53.3043 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3201 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3169 | 45.8338 | 60.0404 | 41.8 | 53.3366 | 46.2682 | 59.9655 | 41.8 | 53.3174 | 44.4941 | 59.9598 | 41.8 | 53.3127 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3284 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3252 | 45.8303 | 60.0404 | 41.8 | 53.345 | 46.266 | 59.9655 | 41.8 | 53.3257 | 44.4939 | 59.9598 | 41.8 | 53.321 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3367 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3335 | 45.8268 | 60.0404 | 41.8 | 53.3533 | 46.267 | 59.9655 | 41.8 | 53.3341 | 44.4938 | 59.9598 | 41.8 | 53.3293 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3451 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3419 | 45.8234 | 60.0404 | 41.8 | 53.3616 | 46.2679 | 59.9655 | 41.8 | 53.3425 | 44.4942 | 59.9598 | 41.8 | 53.3377 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3534 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3502 | 45.82 | 60.0404 | 41.8 | 53.37 | 46.2681 | 59.9655 | 41.8 | 53.3508 | 44.4945 | 59.9598 | 41.8 | 53.346 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3617 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3585 | 45.8163 | 60.0347 | 41.8 | 53.3783 | 46.2683 | 59.9655 | 41.8 | 53.3591 | 44.4948 | 59.9598 | 41.8 | 53.3544 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3701 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3669 | 45.8127 | 60.0347 | 41.8 | 53.3867 | 46.2685 | 59.9655 | 41.8 | 53.3674 | 44.4951 | 59.9598 | 41.8 | 53.3627 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3784 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3752 | 45.8118 | 60.0347 | 41.8 | 53.395 | 46.2687 | 59.9655 | 41.8 | 53.3758 | 44.4955 | 59.9598 | 41.8 | 53.371 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3868 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3835 | 45.8109 | 60.0347 | 41.8 | 53.4033 | 46.2689 | 59.9655 | 41.8 | 53.3842 | 44.496 | 59.9598 | 41.8 | 53.3793 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.3951 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.3918 | 45.8105 | 60.0347 | 41.8 | 53.4117 | 46.269 | 59.9655 | 41.8 | 53.3925 | 44.4929 | 59.9598 | 41.8 | 53.3877 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4034 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4002 | 45.8102 | 60.0347 | 41.8 | 53.42 | 46.269 | 59.9655 | 41.8 | 53.4008 | 44.4897 | 59.9598 | 41.8 | 53.396 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4118 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4085 | 45.8098 | 60.0347 | 41.8 | 53.4283 | 46.269 | 59.9655 | 41.8 | 53.4092 | 44.4866 | 59.9598 | 41.8 | 53.4044 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4201 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4168 | 45.8094 | 60.0347 | 41.8 | 53.4367 | 46.2689 | 59.9655 | 41.8 | 53.4175 | 44.4835 | 59.9598 | 41.8 | 53.4127 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4284 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4252 | 45.8082 | 60.0347 | 41.8 | 53.445 | 46.2689 | 59.9655 | 41.8 | 53.4258 | 44.4793 | 59.9598 | 41.8 | 53.421 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4368 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4335 | 45.8071 | 60.0347 | 41.8 | 53.4534 | 46.2689 | 59.9655 | 41.8 | 53.4341 | 44.4751 | 59.9598 | 41.8 | 53.4294 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4451 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4418 | 45.8059 | 60.0347 | 41.8 | 53.4617 | 46.2688 | 59.9655 | 41.8 | 53.4425 | 44.4708 | 59.9598 | 41.8 | 53.4377 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4535 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4501 | 45.8047 | 60.0347 | 41.8 | 53.47 | 46.2687 | 59.9655 | 41.8 | 53.4509 | 44.4666 | 59.9598 | 41.8 | 53.446 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4618 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4585 | 45.804 | 60.0347 | 41.8 | 53.4784 | 46.2685 | 59.9655 | 41.8 | 53.4592 | 44.4632 | 59.9598 | 41.8 | 53.4543 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4701 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4668 | 45.8032 | 60.0347 | 41.8 | 53.4867 | 46.2684 | 59.9655 | 41.8 | 53.4675 | 44.4597 | 59.9598 | 41.8 | 53.4627 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4785 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4751 | 45.8026 | 60.0347 | 41.8 | 53.4951 | 46.2683 | 59.9655 | 41.8 | 53.4759 | 44.4599 | 59.9598 | 41.8 | 53.471 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4868 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4835 | 45.8019 | 60.0347 | 41.8 | 53.5034 | 46.2682 | 59.9655 | 41.8 | 53.4842 | 44.46 | 59.9598 | 41.8 | 53.4794 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.4952 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.4918 | 45.8015 | 60.0347 | 41.8 | 53.5117 | 46.2681 | 59.9655 | 41.8 | 53.4926 | 44.4601 | 59.9598 | 41.8 | 53.4877 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5035 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5001 | 45.8011 | 60.0347 | 41.8 | 53.5201 | 46.2672 | 59.9655 | 41.8 | 53.5009 | 44.4603 | 59.9598 | 41.8 | 53.496 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5118 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5084 | 45.8015 | 60.0347 | 41.8 | 53.5284 | 46.2664 | 59.9655 | 41.8 | 53.5092 | 44.461 | 59.9598 | 41.8 | 53.5044 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5202 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5168 | 45.8018 | 60.0347 | 41.8 | 53.5367 | 46.2655 | 59.9655 | 41.8 | 53.5176 | 44.4616 | 59.9598 | 41.8 | 53.5127 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5285 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5251 | 45.8022 | 60.0347 | 41.8 | 53.5451 | 46.2646 | 59.9655 | 41.8 | 53.5259 | 44.4575 | 59.9598 | 41.8 | 53.5211 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5368 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5334 | 45.8025 | 60.0347 | 41.8 | 53.5534 | 46.2606 | 59.9655 | 41.8 | 53.5342 | 44.4533 | 59.9598 | 41.8 | 53.5294 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5452 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5417 | 45.803 | 60.0347 | 41.8 | 53.5618 | 46.2565 | 59.9655 | 41.8 | 53.5426 | 44.4485 | 59.9598 | 41.8 | 53.5377 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5535 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5501 | 45.8035 | 60.0347 | 41.8 | 53.5701 | 46.2525 | 59.9655 | 41.8 | 53.5509 | 44.4436 | 59.9598 | 41.8 | 53.546 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5619 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5584 | 45.8049 | 60.0347 | 41.8 | 53.5784 | 46.2485 | 59.9655 | 41.8 | 53.5593 | 44.4388 | 59.9598 | 41.8 | 53.5544 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5702 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5667 | 45.8062 | 60.0347 | 41.8 | 53.5868 | 46.2443 | 59.9655 | 41.8 | 53.5676 | 44.434 | 59.9598 | 41.8 | 53.5627 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5785 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5751 | 45.8074 | 60.0347 | 41.8 | 53.5951 | 46.2401 | 59.9655 | 41.8 | 53.5759 | 44.4287 | 59.9598 | 41.8 | 53.571 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5869 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5834 | 45.8085 | 60.0347 | 41.8 | 53.6035 | 46.2348 | 59.9655 | 41.8 | 53.5843 | 44.4235 | 59.9598 | 41.8 | 53.5793 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.5952 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.5917 | 45.8089 | 60.0347 | 41.8 | 53.6118 | 46.2294 | 59.9655 | 41.8 | 53.5926 | 44.4183 | 59.9598 | 41.8 | 53.5877 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6035 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6001 | 45.8093 | 60.0347 | 41.8 | 53.6201 | 46.224 | 59.9655 | 41.8 | 53.601 | 44.4132 | 59.9598 | 41.8 | 53.5961 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6119 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6084 | 45.8097 | 60.0347 | 41.8 | 53.6284 | 46.2187 | 59.9655 | 41.8 | 53.6093 | 44.4129 | 59.9598 | 41.8 | 53.6044 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6202 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6167 | 45.8101 | 60.0347 | 41.8 | 53.6368 | 46.2166 | 59.9655 | 41.8 | 53.6176 | 44.4126 | 59.9598 | 41.8 | 53.6127 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6286 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.625 | 45.8103 | 60.0347 | 41.8 | 53.6451 | 46.2145 | 59.9655 | 41.8 | 53.626 | 44.4122 | 59.9598 | 41.8 | 53.621 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6369 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6334 | 45.8106 | 60.0347 | 41.8 | 53.6535 | 46.2128 | 59.9655 | 41.8 | 53.6343 | 44.4118 | 59.9598 | 41.8 | 53.6294 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6452 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6417 | 45.8098 | 60.0347 | 41.8 | 53.6618 | 46.211 | 59.9655 | 41.8 | 53.6426 | 44.4113 | 59.9598 | 41.8 | 53.6377 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6536 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.65 | 45.8089 | 60.0347 | 41.8 | 53.6702 | 46.2095 | 59.9655 | 41.8 | 53.651 | 44.4109 | 59.9598 | 41.8 | 53.6461 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6619 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6584 | 45.8083 | 60.0347 | 41.8 | 53.6785 | 46.2079 | 59.9655 | 41.8 | 53.6593 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.6544 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6703 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6667 | 45.8077 | 60.0347 | 41.8 | 53.6868 | 46.2082 | 59.9655 | 41.8 | 53.6677 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.6627 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6786 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.675 | 45.8072 | 60.0347 | 41.8 | 53.6952 | 46.2086 | 59.9655 | 41.8 | 53.676 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.671 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6869 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6833 | 45.8067 | 60.0347 | 41.8 | 53.7035 | 46.2089 | 59.9655 | 41.8 | 53.6843 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.6794 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.6953 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.6917 | 45.8046 | 60.0347 | 41.8 | 53.7119 | 46.2092 | 59.9655 | 41.8 | 53.6927 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.6877 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.7036 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7 | 45.8025 | 60.0347 | 41.8 | 53.7202 | 46.2095 | 59.9655 | 41.8 | 53.701 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.696 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.7119 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7083 | 45.8004 | 60.0347 | 41.8 | 53.7285 | 46.2099 | 59.9655 | 41.8 | 53.7094 | 44.4109 | 59.9598 | 41.8 | 53.7044 | 44.4654 | 59.9943 | 41.8
53.7203 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7166 | 45.7982 | 60.0347 | 41.8 | 53.7368 | 46.2098 | 59.9655 | 41.8 | 53.7177 | 44.4109 | 59.9598 | 41.8 | 53.7127 | 44.4645 | 59.9943 | 41.8
53.7286 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.725 | 45.7967 | 60.0347 | 41.8 | 53.7452 | 46.2098 | 59.9655 | 41.8 | 53.726 | 44.411 | 59.9598 | 41.8 | 53.7211 | 44.4636 | 59.9943 | 41.8
53.737 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7333 | 45.7951 | 60.0347 | 41.8 | 53.7535 | 46.2093 | 59.9655 | 41.8 | 53.7344 | 44.411 | 59.9598 | 41.8 | 53.7294 | 44.4628 | 59.9943 | 41.8
53.7453 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7416 | 45.7933 | 60.0347 | 41.8 | 53.7619 | 46.2088 | 59.9655 | 41.8 | 53.7427 | 44.4111 | 59.9598 | 41.8 | 53.7377 | 44.4619 | 59.9943 | 41.8
53.7536 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.75 | 45.7915 | 60.0347 | 41.8 | 53.7702 | 46.2083 | 59.9655 | 41.8 | 53.751 | 44.4112 | 59.9598 | 41.8 | 53.746 | 44.4613 | 59.9943 | 41.8
53.762 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7583 | 45.7852 | 60.0347 | 41.8 | 53.7785 | 46.2079 | 59.9655 | 41.8 | 53.7594 | 44.4112 | 59.9598 | 41.8 | 53.7544 | 44.4607 | 59.9943 | 41.8
53.7703 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7666 | 45.7788 | 60.0347 | 41.8 | 53.7869 | 46.2078 | 59.9655 | 41.8 | 53.7677 | 44.4112 | 59.9598 | 41.8 | 53.7627 | 44.4602 | 59.9943 | 41.8
53.7787 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7749 | 45.7741 | 60.0347 | 41.8 | 53.7952 | 46.2077 | 59.9655 | 41.8 | 53.7761 | 44.4112 | 59.9598 | 41.8 | 53.7711 | 44.4597 | 59.9943 | 41.8
53.787 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7833 | 45.7693 | 60.0347 | 41.8 | 53.8036 | 46.2088 | 59.9655 | 41.8 | 53.7844 | 44.4113 | 59.9598 | 41.8 | 53.7794 | 44.4592 | 59.9943 | 41.8
53.7953 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7916 | 45.7642 | 60.0347 | 41.8 | 53.8119 | 46.2098 | 59.9655 | 41.8 | 53.7927 | 44.4112 | 59.9598 | 41.8 | 53.7877 | 44.4587 | 59.9943 | 41.8
53.8037 | 45.2118 | 59.9655 | 41.8 | 53.7999 | 45.759 | 60.0347 | 41.8 | 53.8203 | 46.2109 | 59.9655 | 41.8 | 53.8011 | 44.4111 | 59.9598 | 41.8 | 53.7961 | 44.4591 | 59.9943 | 41.8
53.812 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8083 | 45.7534 | 60.0347 | 41.8 | 53.8286 | 46.212 | 59.9655 | 41.8 | 53.8094 | 44.411 | 59.9598 | 41.8 | 53.8044 | 44.4595 | 59.9943 | 41.8
53.8203 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8166 | 45.7477 | 60.0347 | 41.8 | 53.8369 | 46.2135 | 59.9655 | 41.8 | 53.8177 | 44.4109 | 59.9598 | 41.8 | 53.8127 | 44.4599 | 59.9943 | 41.8
53.8287 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8249 | 45.742 | 60.0347 | 41.8 | 53.8452 | 46.2149 | 59.9655 | 41.8 | 53.8261 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.821 | 44.4603 | 59.9943 | 41.8
53.837 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8333 | 45.7364 | 60.0347 | 41.8 | 53.8536 | 46.2164 | 59.9655 | 41.8 | 53.8344 | 44.4107 | 59.9598 | 41.8 | 53.8294 | 44.4604 | 59.9943 | 41.8
53.8454 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8416 | 45.7342 | 60.0347 | 41.8 | 53.8619 | 46.2179 | 59.9655 | 41.8 | 53.8428 | 44.4107 | 59.9598 | 41.8 | 53.8377 | 44.4606 | 59.9943 | 41.8
53.8537 | 45.2118 | 59.9713 | 41.8 | 53.8499 | 45.7321 | 60.0347 | 41.8 | 53.8703 | 46.219 | 59.9655 | 41.8 | 53.8511 | 44.4106 | 59.9598 | 41.8 | 53.8461 | 44.4606 | 59.9943 | 41.8
53.862 | 45.2095 | 59.9713 | 41.8 | 53.8582 | 45.7299 | 60.0347 | 41.8 | 53.8786 | 46.2201 | 59.9655 | 41.8 | 53.8594 | 44.4107 | 59.9598 | 41.8 | 53.8544 | 44.4606 | 59.9943 | 41.8
53.8704 | 45.2072 | 59.9713 | 41.8 | 53.8666 | 45.7276 | 60.0347 | 41.8 | 53.8869 | 46.2203 | 59.9655 | 41.8 | 53.8678 | 44.4108 | 59.9598 | 41.8 | 53.8627 | 44.4606 | 59.9943 | 41.8
53.8787 | 45.2056 | 59.9713 | 41.8 | 53.8749 | 45.7258 | 60.0347 | 41.8 | 53.8953 | 46.2206 | 59.9655 | 41.8 | 53.8762 | 44.4111 | 59.9598 | 41.8 | 53.8711 | 44.4606 | 59.9943 | 41.8
53.887 | 45.204 | 59.9713 | 41.8 | 53.8832 | 45.7239 | 60.0347 | 41.8 | 53.9036 | 46.2225 | 59.9655 | 41.8 | 53.8845 | 44.4113 | 59.9598 | 41.8 | 53.8794 | 44.4592 | 59.9943 | 41.8
53.8954 | 45.1994 | 59.9713 | 41.8 | 53.8916 | 45.7224 | 60.0347 | 41.8 | 53.912 | 46.2244 | 59.9655 | 41.8 | 53.8928 | 44.4094 | 59.9598 | 41.8 | 53.8878 | 44.4579 | 59.9943 | 41.8
53.9037 | 45.1948 | 59.9713 | 41.8 | 53.8999 | 45.7208 | 60.0347 | 41.8 | 53.9203 | 46.2264 | 59.9655 | 41.8 | 53.9011 | 44.4075 | 59.9598 | 41.8 | 53.8961 | 44.4565 | 59.9943 | 41.8
53.9121 | 45.1871 | 59.9713 | 41.8 | 53.9082 | 45.7191 | 60.0347 | 41.8 | 53.9286 | 46.2284 | 59.9655 | 41.8 | 53.9095 | 44.4034 | 59.9598 | 41.8 | 53.9044 | 44.4551 | 59.9943 | 41.8
53.9204 | 45.1794 | 59.9713 | 41.8 | 53.9165 | 45.7175 | 60.0347 | 41.8 | 53.937 | 46.2304 | 59.9655 | 41.8 | 53.9178 | 44.3993 | 59.9598 | 41.8 | 53.9127 | 44.4538 | 59.9943 | 41.8
53.9287 | 45.1718 | 59.9713 | 41.8 | 53.9249 | 45.717 | 60.0347 | 41.8 | 53.9453 | 46.2323 | 59.9655 | 41.8 | 53.9261 | 44.3952 | 59.954 | 41.8 | 53.9211 | 44.4524 | 59.9943 | 41.8
53.9371 | 45.1641 | 59.9713 | 41.8 | 53.9332 | 45.7166 | 60.0347 | 41.8 | 53.9536 | 46.2329 | 59.9655 | 41.8 | 53.9345 | 44.3912 | 59.954 | 41.8 | 53.9294 | 44.4511 | 59.9943 | 41.8
53.9454 | 45.159 | 59.9713 | 41.8 | 53.9415 | 45.7161 | 60.0347 | 41.8 | 53.962 | 46.2335 | 59.9655 | 41.8 | 53.9429 | 44.3868 | 59.954 | 41.8 | 53.9377 | 44.4497 | 59.9943 | 41.8
53.9537 | 45.154 | 59.9713 | 41.8 | 53.9498 | 45.7155 | 60.0347 | 41.8 | 53.9703 | 46.2334 | 59.9655 | 41.8 | 53.9512 | 44.3825 | 59.954 | 41.8 | 53.946 | 44.4481 | 59.9943 | 41.8
53.9621 | 45.1486 | 59.9713 | 41.8 | 53.9582 | 45.7153 | 60.0347 | 41.8 | 53.9787 | 46.2333 | 59.9655 | 41.8 | 53.9595 | 44.3782 | 59.954 | 41.8 | 53.9544 | 44.4465 | 59.9943 | 41.8
53.9704 | 45.1432 | 59.9713 | 41.8 | 53.9665 | 45.7151 | 60.0347 | 41.8 | 53.987 | 46.2308 | 59.9655 | 41.8 | 53.9678 | 44.3739 | 59.954 | 41.8 | 53.9628 | 44.4434 | 59.9943 | 41.8
53.9787 | 45.1404 | 59.9713 | 41.8 | 53.9748 | 45.7148 | 60.0347 | 41.8 | 53.9953 | 46.2282 | 59.9655 | 41.8 | 53.9762 | 44.3717 | 59.954 | 41.8 | 53.9711 | 44.4404 | 59.9943 | 41.8
53.9871 | 45.1376 | 59.9713 | 41.8 | 53.9832 | 45.7145 | 60.0347 | 41.8 | 54.0037 | 46.2257 | 59.9655 | 41.8 | 53.9846 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 53.9794 | 44.4374 | 59.9943 | 41.8
53.9954 | 45.1378 | 59.9713 | 41.8 | 53.9915 | 45.7148 | 60.0347 | 41.8 | 54.012 | 46.2232 | 59.9655 | 41.8 | 53.9929 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 53.9877 | 44.4344 | 59.9943 | 41.8
54.0038 | 45.1381 | 59.9713 | 41.8 | 53.9998 | 45.7151 | 60.0347 | 41.8 | 54.0204 | 46.2208 | 59.9655 | 41.8 | 54.0012 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 53.9961 | 44.4274 | 59.9943 | 41.8
54.0121 | 45.1383 | 59.9713 | 41.8 | 54.0081 | 45.7158 | 60.0347 | 41.8 | 54.0287 | 46.2183 | 59.9655 | 41.8 | 54.0096 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0044 | 44.4205 | 59.9943 | 41.8
54.0204 | 45.1385 | 59.9713 | 41.8 | 54.0165 | 45.7164 | 60.0347 | 41.8 | 54.037 | 46.218 | 59.9655 | 41.8 | 54.0179 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0128 | 44.4139 | 59.9943 | 41.8
54.0288 | 45.1388 | 59.9713 | 41.8 | 54.0248 | 45.7175 | 60.0347 | 41.8 | 54.0454 | 46.2177 | 59.9655 | 41.8 | 54.0262 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0211 | 44.4073 | 59.9943 | 41.8
54.0371 | 45.1391 | 59.9713 | 41.8 | 54.0331 | 45.7187 | 60.0347 | 41.8 | 54.0537 | 46.2155 | 59.9655 | 41.8 | 54.0346 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0294 | 44.398 | 59.9943 | 41.8
54.0455 | 45.1386 | 59.9713 | 41.8 | 54.0415 | 45.7194 | 60.0347 | 41.8 | 54.062 | 46.2134 | 59.9655 | 41.8 | 54.0429 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0377 | 44.3888 | 59.9943 | 41.8
54.0538 | 45.138 | 59.9713 | 41.8 | 54.0498 | 45.7201 | 60.0347 | 41.8 | 54.0704 | 46.212 | 59.9655 | 41.8 | 54.0513 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0461 | 44.3822 | 59.9943 | 41.8
54.0621 | 45.1379 | 59.9713 | 41.8 | 54.0581 | 45.7208 | 60.0347 | 41.8 | 54.0787 | 46.2106 | 59.9655 | 41.8 | 54.0596 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0544 | 44.3757 | 59.9943 | 41.8
54.0705 | 45.1379 | 59.9713 | 41.8 | 54.0665 | 45.7216 | 60.0347 | 41.8 | 54.0871 | 46.2097 | 59.9655 | 41.8 | 54.0679 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0627 | 44.3691 | 59.9943 | 41.8
54.0788 | 45.1376 | 59.9713 | 41.8 | 54.0748 | 45.7221 | 60.0347 | 41.8 | 54.0954 | 46.2088 | 59.9655 | 41.8 | 54.0763 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0711 | 44.3626 | 59.9943 | 41.8
54.0871 | 45.1373 | 59.9713 | 41.8 | 54.0831 | 45.7226 | 60.0347 | 41.8 | 54.1037 | 46.2078 | 59.9655 | 41.8 | 54.0846 | 44.3695 | 59.954 | 41.8 | 54.0794 | 44.3599 | 59.9943 | 41.8
54.0955 | 45.137 | 59.9713 | 41.8 | 54.0914 | 45.7236 | 60.0347 | 41.8 | 54.1121 | 46.2067 | 59.9655 | 41.8 | 54.093 | 44.3697 | 59.954 | 41.8 | 54.0878 | 44.3573 | 59.9943 | 41.8
54.1038 | 45.1367 | 59.9713 | 41.8 | 54.0998 | 45.7246 | 60.0347 | 41.8 | 54.1204 | 46.2002 | 59.9655 | 41.8 | 54.1013 | 44.3699 | 59.954 | 41.8 | 54.0961 | 44.3543 | 59.9943 | 41.8
54.1121 | 45.1331 | 59.9713 | 41.8 | 54.1081 | 45.7238 | 60.0347 | 41.8 | 54.1288 | 46.1936 | 59.9655 | 41.8 | 54.1096 | 44.3701 | 59.954 | 41.8 | 54.1044 | 44.3513 | 59.9943 | 41.8
54.1205 | 45.1295 | 59.9713 | 41.8 | 54.1164 | 45.723 | 60.0347 | 41.8 | 54.1371 | 46.1892 | 59.9655 | 41.8 | 54.118 | 44.3702 | 59.954 | 41.8 | 54.1127 | 44.3508 | 59.9943 | 41.8
54.1288 | 45.1261 | 59.9713 | 41.8 | 54.1247 | 45.7228 | 60.0347 | 41.8 | 54.1454 | 46.1849 | 59.9655 | 41.8 | 54.1263 | 44.3704 | 59.954 | 41.8 | 54.1211 | 44.3503 | 59.9943 | 41.8
54.1372 | 45.1226 | 59.9713 | 41.8 | 54.1331 | 45.7227 | 60.0347 | 41.8 | 54.1538 | 46.1802 | 59.9655 | 41.8 | 54.1346 | 44.3706 | 59.954 | 41.8 | 54.1294 | 44.3498 | 59.9943 | 41.8
54.1455 | 45.1191 | 59.9713 | 41.8 | 54.1414 | 45.7222 | 60.0347 | 41.8 | 54.1621 | 46.1754 | 59.9655 | 41.8 | 54.143 | 44.3707 | 59.954 | 41.8 | 54.1378 | 44.3493 | 59.9943 | 41.8
54.1538 | 45.1155 | 59.9713 | 41.8 | 54.1497 | 45.7218 | 60.0347 | 41.8 | 54.1704 | 46.168 | 59.9655 | 41.8 | 54.1514 | 44.3709 | 59.954 | 41.8 | 54.1461 | 44.3488 | 59.9943 | 41.8
54.1622 | 45.1119 | 59.9713 | 41.8 | 54.1581 | 45.721 | 60.0347 | 41.8 | 54.1788 | 46.1606 | 59.9655 | 41.8 | 54.1597 | 44.3711 | 59.954 | 41.8 | 54.1544 | 44.3483 | 59.9943 | 41.8
54.1705 | 45.1082 | 59.9713 | 41.8 | 54.1664 | 45.7203 | 60.0347 | 41.8 | 54.1871 | 46.1533 | 59.9655 | 41.8 | 54.168 | 44.3712 | 59.954 | 41.8 | 54.1628 | 44.347 | 59.9943 | 41.8
54.1788 | 45.1046 | 59.9713 | 41.8 | 54.1747 | 45.7194 | 60.0347 | 41.8 | 54.1955 | 46.146 | 59.9655 | 41.8 | 54.1763 | 44.3669 | 59.954 | 41.8 | 54.1711 | 44.3457 | 59.9943 | 41.8
54.1872 | 45.1009 | 59.9713 | 41.8 | 54.183 | 45.7186 | 60.0347 | 41.8 | 54.2038 | 46.1436 | 59.9655 | 41.8 | 54.1847 | 44.3626 | 59.954 | 41.8 | 54.1794 | 44.3444 | 59.9943 | 41.8
54.1955 | 45.1003 | 59.9713 | 41.8 | 54.1914 | 45.7188 | 60.0289 | 41.8 | 54.2121 | 46.1413 | 59.9655 | 41.8 | 54.1931 | 44.3583 | 59.954 | 41.8 | 54.1877 | 44.3431 | 59.9943 | 41.8
54.2039 | 45.0997 | 59.9713 | 41.8 | 54.1997 | 45.7191 | 60.0289 | 41.8 | 54.2205 | 46.1393 | 59.9655 | 41.8 | 54.2014 | 44.354 | 59.954 | 41.8 | 54.1961 | 44.3423 | 60.0001 | 41.8
54.2122 | 45.0992 | 59.9713 | 41.8 | 54.208 | 45.7153 | 60.0289 | 41.8 | 54.2288 | 46.1373 | 59.9655 | 41.8 | 54.2097 | 44.3471 | 59.954 | 41.8 | 54.2044 | 44.3415 | 60.0001 | 41.8
54.2205 | 45.0987 | 59.9713 | 41.8 | 54.2164 | 45.7116 | 60.0289 | 41.8 | 54.2372 | 46.1358 | 59.9655 | 41.8 | 54.2181 | 44.3402 | 59.954 | 41.8 | 54.2128 | 44.3407 | 60.0001 | 41.8
54.2289 | 45.0961 | 59.9713 | 41.8 | 54.2247 | 45.7043 | 60.0289 | 41.8 | 54.2455 | 46.1344 | 59.9655 | 41.8 | 54.2264 | 44.3339 | 59.954 | 41.8 | 54.2211 | 44.3399 | 60.0001 | 41.8
54.2372 | 45.0935 | 59.9713 | 41.8 | 54.233 | 45.697 | 60.0289 | 41.8 | 54.2538 | 46.1351 | 59.9655 | 41.8 | 54.2347 | 44.3277 | 59.954 | 41.8 | 54.2294 | 44.3391 | 60.0001 | 41.8
54.2455 | 45.0883 | 59.9713 | 41.8 | 54.2413 | 45.6897 | 60.0289 | 41.8 | 54.2621 | 46.1358 | 59.9655 | 41.8 | 54.2431 | 44.3214 | 59.954 | 41.8 | 54.2378 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2539 | 45.0831 | 59.9713 | 41.8 | 54.2497 | 45.6825 | 60.0289 | 41.8 | 54.2705 | 46.1352 | 59.9655 | 41.8 | 54.2514 | 44.3152 | 59.954 | 41.8 | 54.2461 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2622 | 45.0779 | 59.9713 | 41.8 | 54.258 | 45.6709 | 60.0289 | 41.8 | 54.2788 | 46.1345 | 59.9655 | 41.8 | 54.2598 | 44.3133 | 59.9598 | 41.8 | 54.2545 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2706 | 45.0727 | 59.9713 | 41.8 | 54.2663 | 45.6594 | 60.0289 | 41.8 | 54.2872 | 46.1332 | 59.9655 | 41.8 | 54.2681 | 44.3114 | 59.9598 | 41.8 | 54.2628 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2789 | 45.0673 | 59.9713 | 41.8 | 54.2747 | 45.6481 | 60.0289 | 41.8 | 54.2955 | 46.1319 | 59.9655 | 41.8 | 54.2764 | 44.3094 | 59.9598 | 41.8 | 54.2711 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2872 | 45.0618 | 59.9713 | 41.8 | 54.283 | 45.6369 | 60.0289 | 41.8 | 54.3039 | 46.1301 | 59.9655 | 41.8 | 54.2848 | 44.3074 | 59.9598 | 41.8 | 54.2794 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.2956 | 45.0567 | 59.9713 | 41.8 | 54.2913 | 45.6294 | 60.0289 | 41.8 | 54.3122 | 46.1284 | 59.9655 | 41.8 | 54.2931 | 44.3081 | 59.9598 | 41.8 | 54.2878 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3039 | 45.0515 | 59.9713 | 41.8 | 54.2997 | 45.6218 | 60.0289 | 41.8 | 54.3205 | 46.1268 | 59.9655 | 41.8 | 54.3015 | 44.3088 | 59.9598 | 41.8 | 54.2961 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3122 | 45.0487 | 59.9713 | 41.8 | 54.308 | 45.6172 | 60.0289 | 41.8 | 54.3289 | 46.1252 | 59.9655 | 41.8 | 54.3098 | 44.3088 | 59.9598 | 41.8 | 54.3044 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3206 | 45.046 | 59.9713 | 41.8 | 54.3163 | 45.6126 | 60.0289 | 41.8 | 54.3372 | 46.1234 | 59.9655 | 41.8 | 54.3181 | 44.3088 | 59.9598 | 41.8 | 54.3127 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3289 | 45.0468 | 59.9713 | 41.8 | 54.3246 | 45.6077 | 60.0289 | 41.8 | 54.3456 | 46.1215 | 59.9655 | 41.8 | 54.3265 | 44.3088 | 59.9598 | 41.8 | 54.3211 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3373 | 45.0476 | 59.9713 | 41.8 | 54.333 | 45.6029 | 60.0289 | 41.8 | 54.3539 | 46.121 | 59.9598 | 41.8 | 54.3348 | 44.3088 | 59.9598 | 41.8 | 54.3294 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3456 | 45.0485 | 59.9713 | 41.8 | 54.3413 | 45.6018 | 60.0289 | 41.8 | 54.3622 | 46.1204 | 59.9598 | 41.8 | 54.3431 | 44.3072 | 59.9598 | 41.8 | 54.3378 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3539 | 45.0493 | 59.9713 | 41.8 | 54.3496 | 45.6008 | 60.0289 | 41.8 | 54.3705 | 46.1206 | 59.9598 | 41.8 | 54.3515 | 44.3056 | 59.9598 | 41.8 | 54.3461 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3623 | 45.0491 | 59.9713 | 41.8 | 54.358 | 45.5998 | 60.0231 | 41.8 | 54.3789 | 46.1208 | 59.9598 | 41.8 | 54.3598 | 44.304 | 59.9598 | 41.8 | 54.3544 | 44.3383 | 60.0001 | 41.8
54.3706 | 45.0488 | 59.9713 | 41.8 | 54.3663 | 45.5987 | 60.0231 | 41.8 | 54.3872 | 46.1211 | 59.9598 | 41.8 | 54.3682 | 44.3024 | 59.9598 | 41.8 | 54.3628 | 44.3387 | 60.0001 | 41.8
54.3789 | 45.0485 | 59.9713 | 41.8 | 54.3746 | 45.5974 | 60.0231 | 41.8 | 54.3956 | 46.1214 | 59.9598 | 41.8 | 54.3765 | 44.3007 | 59.9598 | 41.8 | 54.3711 | 44.3392 | 60.0001 | 41.8
54.3873 | 45.0482 | 59.9713 | 41.8 | 54.3829 | 45.5961 | 60.0231 | 41.8 | 54.4039 | 46.1217 | 59.9598 | 41.8 | 54.3848 | 44.2991 | 59.9598 | 41.8 | 54.3795 | 44.3398 | 60.0001 | 41.8
54.3956 | 45.0473 | 59.9713 | 41.8 | 54.3913 | 45.5956 | 60.0231 | 41.8 | 54.4123 | 46.122 | 59.9598 | 41.8 | 54.3932 | 44.2975 | 59.9598 | 41.8 | 54.3878 | 44.3405 | 60.0001 | 41.8
54.404 | 45.0463 | 59.9713 | 41.8 | 54.3996 | 45.5951 | 60.0231 | 41.8 | 54.4206 | 46.1225 | 59.9598 | 41.8 | 54.4015 | 44.2959 | 59.9598 | 41.8 | 54.3961 | 44.3412 | 60.0001 | 41.8
54.4123 | 45.044 | 59.9713 | 41.8 | 54.4079 | 45.5949 | 60.0231 | 41.8 | 54.4289 | 46.1231 | 59.9598 | 41.8 | 54.4099 | 44.2943 | 59.9598 | 41.8 | 54.4044 | 44.3419 | 60.0001 | 41.8
54.4206 | 45.0416 | 59.9713 | 41.8 | 54.4163 | 45.5948 | 60.0231 | 41.8 | 54.4373 | 46.1237 | 59.9598 | 41.8 | 54.4182 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4128 | 44.3426 | 60.0001 | 41.8
54.429 | 45.0392 | 59.9713 | 41.8 | 54.4246 | 45.5946 | 60.0231 | 41.8 | 54.4456 | 46.1242 | 59.9598 | 41.8 | 54.4265 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4211 | 44.3434 | 60.0001 | 41.8
54.4373 | 45.0369 | 59.9713 | 41.8 | 54.4329 | 45.5944 | 60.0231 | 41.8 | 54.4539 | 46.124 | 59.9598 | 41.8 | 54.4349 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4294 | 44.3441 | 60.0001 | 41.8
54.4456 | 45.0357 | 59.9713 | 41.8 | 54.4413 | 45.5942 | 60.0231 | 41.8 | 54.4623 | 46.1237 | 59.9598 | 41.8 | 54.4432 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4377 | 44.3448 | 60.0001 | 41.8
54.454 | 45.0346 | 59.9713 | 41.8 | 54.4496 | 45.594 | 60.0231 | 41.8 | 54.4706 | 46.1204 | 59.9598 | 41.8 | 54.4515 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4461 | 44.3451 | 60.0001 | 41.8
54.4623 | 45.0335 | 59.9713 | 41.8 | 54.4579 | 45.5933 | 60.0231 | 41.8 | 54.479 | 46.1171 | 59.9598 | 41.8 | 54.4599 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4544 | 44.3454 | 60.0001 | 41.8
54.4707 | 45.0325 | 59.9713 | 41.8 | 54.4662 | 45.5926 | 60.0231 | 41.8 | 54.4873 | 46.1127 | 59.9598 | 41.8 | 54.4682 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4628 | 44.3455 | 60.0001 | 41.8
54.479 | 45.0322 | 59.9713 | 41.8 | 54.4746 | 45.5919 | 60.0231 | 41.8 | 54.4956 | 46.1083 | 59.9598 | 41.8 | 54.4766 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4711 | 44.3456 | 60.0001 | 41.8
54.4873 | 45.0319 | 59.9713 | 41.8 | 54.4829 | 45.5912 | 60.0231 | 41.8 | 54.504 | 46.1039 | 59.9598 | 41.8 | 54.4849 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4794 | 44.3456 | 60.0001 | 41.8
54.4957 | 45.0309 | 59.9713 | 41.8 | 54.4912 | 45.5905 | 60.0231 | 41.8 | 54.5123 | 46.0994 | 59.9598 | 41.8 | 54.4932 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4878 | 44.3456 | 60.0001 | 41.8
54.504 | 45.0299 | 59.9713 | 41.8 | 54.4996 | 45.5898 | 60.0231 | 41.8 | 54.5207 | 46.095 | 59.9598 | 41.8 | 54.5016 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.4961 | 44.3452 | 60.0001 | 41.8
54.5123 | 45.0275 | 59.9713 | 41.8 | 54.5079 | 45.589 | 60.0231 | 41.8 | 54.529 | 46.0906 | 59.9598 | 41.8 | 54.5099 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5045 | 44.3449 | 60.0001 | 41.8
54.5207 | 45.025 | 59.9713 | 41.8 | 54.5162 | 45.5882 | 60.0231 | 41.8 | 54.5373 | 46.0866 | 59.9598 | 41.8 | 54.5182 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5128 | 44.3414 | 60.0001 | 41.8
54.529 | 45.0226 | 59.9713 | 41.8 | 54.5246 | 45.5874 | 60.0231 | 41.8 | 54.5457 | 46.0826 | 59.9598 | 41.8 | 54.5266 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5211 | 44.338 | 60.0001 | 41.8
54.5373 | 45.0201 | 59.9713 | 41.8 | 54.5329 | 45.5867 | 60.0231 | 41.8 | 54.554 | 46.0816 | 59.9598 | 41.8 | 54.5349 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5294 | 44.3348 | 60.0001 | 41.8
54.5457 | 45.0176 | 59.9713 | 41.8 | 54.5412 | 45.5866 | 60.0231 | 41.8 | 54.5623 | 46.0806 | 59.9598 | 41.8 | 54.5433 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5378 | 44.3316 | 60.0001 | 41.8
54.554 | 45.015 | 59.9713 | 41.8 | 54.5496 | 45.5865 | 60.0231 | 41.8 | 54.5707 | 46.0797 | 59.9598 | 41.8 | 54.5516 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5461 | 44.322 | 60.0001 | 41.8
54.5624 | 45.0126 | 59.9713 | 41.8 | 54.5579 | 45.5864 | 60.0231 | 41.8 | 54.579 | 46.0789 | 59.9598 | 41.8 | 54.5599 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5544 | 44.3123 | 60.0001 | 41.8
54.5707 | 45.0102 | 59.9713 | 41.8 | 54.5662 | 45.5863 | 60.0231 | 41.8 | 54.5874 | 46.078 | 59.9598 | 41.8 | 54.5683 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5627 | 44.3027 | 60.0001 | 41.8
54.579 | 45.0093 | 59.9713 | 41.8 | 54.5745 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.5957 | 46.0772 | 59.9598 | 41.8 | 54.5767 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5711 | 44.293 | 60.0001 | 41.8
54.5874 | 45.0084 | 59.9713 | 41.8 | 54.5829 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.604 | 46.0765 | 59.9598 | 41.8 | 54.585 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5794 | 44.2837 | 60.0001 | 41.8
54.5957 | 45.0089 | 59.9713 | 41.8 | 54.5912 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.6124 | 46.0758 | 59.9598 | 41.8 | 54.5933 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5878 | 44.2744 | 60.0001 | 41.8
54.6041 | 45.0094 | 59.9713 | 41.8 | 54.5995 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.6207 | 46.0754 | 59.9598 | 41.8 | 54.6016 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.5961 | 44.2682 | 60.0001 | 41.8
54.6124 | 45.01 | 59.9713 | 41.8 | 54.6079 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.6291 | 46.0749 | 59.9598 | 41.8 | 54.61 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6044 | 44.2621 | 60.0001 | 41.8
54.6207 | 45.0105 | 59.9713 | 41.8 | 54.6162 | 45.5862 | 60.0231 | 41.8 | 54.6374 | 46.0744 | 59.9598 | 41.8 | 54.6183 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6128 | 44.2556 | 60.0001 | 41.8
54.6291 | 45.0113 | 59.9713 | 41.8 | 54.6245 | 45.5859 | 60.0231 | 41.8 | 54.6458 | 46.0739 | 59.9598 | 41.8 | 54.6266 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6211 | 44.2492 | 60.0001 | 41.8
54.6374 | 45.0121 | 59.9713 | 41.8 | 54.6329 | 45.5857 | 60.0231 | 41.8 | 54.6541 | 46.0742 | 59.9598 | 41.8 | 54.635 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6295 | 44.2501 | 60.0001 | 41.8
54.6457 | 45.0123 | 59.9713 | 41.8 | 54.6412 | 45.5855 | 60.0231 | 41.8 | 54.6624 | 46.0746 | 59.9598 | 41.8 | 54.6434 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6378 | 44.251 | 60.0001 | 41.8
54.6541 | 45.0126 | 59.9713 | 41.8 | 54.6495 | 45.5852 | 60.0231 | 41.8 | 54.6707 | 46.0749 | 59.9598 | 41.8 | 54.6517 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6461 | 44.2519 | 60.0001 | 41.8
54.6624 | 45.0098 | 59.9713 | 41.8 | 54.6579 | 45.5847 | 60.0231 | 41.8 | 54.6791 | 46.0752 | 59.9598 | 41.8 | 54.66 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6544 | 44.2528 | 60.0001 | 41.8
54.6707 | 45.0069 | 59.9713 | 41.8 | 54.6662 | 45.5842 | 60.0231 | 41.8 | 54.6874 | 46.0754 | 59.9598 | 41.8 | 54.6683 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6628 | 44.2537 | 60.0001 | 41.8
54.6791 | 45.0043 | 59.9713 | 41.8 | 54.6745 | 45.5836 | 60.0231 | 41.8 | 54.6958 | 46.0756 | 59.9598 | 41.8 | 54.6767 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6711 | 44.2546 | 60.0001 | 41.8
54.6874 | 45.0018 | 59.9713 | 41.8 | 54.6828 | 45.5831 | 60.0231 | 41.8 | 54.7041 | 46.0732 | 59.9598 | 41.8 | 54.6851 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6794 | 44.256 | 60.0001 | 41.8
54.6958 | 44.9992 | 59.9713 | 41.8 | 54.6912 | 45.5826 | 60.0231 | 41.8 | 54.7125 | 46.0709 | 59.9598 | 41.8 | 54.6934 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6877 | 44.2574 | 60.0001 | 41.8
54.7041 | 44.9966 | 59.9713 | 41.8 | 54.6995 | 45.5821 | 60.0231 | 41.8 | 54.7208 | 46.0668 | 59.9598 | 41.8 | 54.7017 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.6961 | 44.2588 | 60.0001 | 41.8
54.7124 | 44.9937 | 59.9713 | 41.8 | 54.7078 | 45.5805 | 60.0231 | 41.8 | 54.7291 | 46.0628 | 59.9598 | 41.8 | 54.7101 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7044 | 44.2602 | 60.0001 | 41.8
54.7208 | 44.9909 | 59.9713 | 41.8 | 54.7162 | 45.5789 | 60.0231 | 41.8 | 54.7375 | 46.0586 | 59.9598 | 41.8 | 54.7184 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7128 | 44.2607 | 60.0001 | 41.8
54.7291 | 44.988 | 59.9713 | 41.8 | 54.7245 | 45.5774 | 60.0231 | 41.8 | 54.7458 | 46.0544 | 59.9598 | 41.8 | 54.7267 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7211 | 44.2612 | 60.0001 | 41.8
54.7374 | 44.9852 | 59.9713 | 41.8 | 54.7328 | 45.5758 | 60.0231 | 41.8 | 54.7542 | 46.0501 | 59.9598 | 41.8 | 54.735 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7294 | 44.2617 | 60.0001 | 41.8
54.7458 | 44.9854 | 59.9713 | 41.8 | 54.7411 | 45.5744 | 60.0231 | 41.8 | 54.7625 | 46.0458 | 59.9598 | 41.8 | 54.7434 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7378 | 44.2622 | 60.0001 | 41.8
54.7541 | 44.9857 | 59.9713 | 41.8 | 54.7495 | 45.5729 | 60.0231 | 41.8 | 54.7708 | 46.0391 | 59.9598 | 41.8 | 54.7518 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7461 | 44.2631 | 60.0001 | 41.8
54.7625 | 44.9857 | 59.9713 | 41.8 | 54.7578 | 45.5718 | 60.0231 | 41.8 | 54.7792 | 46.0323 | 59.9598 | 41.8 | 54.7601 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7545 | 44.2641 | 60.0001 | 41.8
54.7708 | 44.9857 | 59.9713 | 41.8 | 54.7661 | 45.5706 | 60.0231 | 41.8 | 54.7875 | 46.0281 | 59.9598 | 41.8 | 54.7684 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7628 | 44.2642 | 60.0001 | 41.8
54.7791 | 44.9857 | 59.9713 | 41.8 | 54.7745 | 45.5679 | 60.0231 | 41.8 | 54.7958 | 46.0238 | 59.9598 | 41.8 | 54.7768 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7711 | 44.2643 | 60.0001 | 41.8
54.7875 | 44.9857 | 59.9713 | 41.8 | 54.7828 | 45.5652 | 60.0231 | 41.8 | 54.8042 | 46.0213 | 59.9598 | 41.8 | 54.7851 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7794 | 44.2644 | 60.0001 | 41.8
54.7958 | 44.9807 | 59.9713 | 41.8 | 54.7911 | 45.5637 | 60.0231 | 41.8 | 54.8125 | 46.0187 | 59.9598 | 41.8 | 54.7935 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7878 | 44.2644 | 60.0001 | 41.8
54.8041 | 44.9758 | 59.9713 | 41.8 | 54.7995 | 45.5623 | 60.0231 | 41.8 | 54.8209 | 46.0162 | 59.9598 | 41.8 | 54.8018 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.7961 | 44.2645 | 60.0001 | 41.8
54.8125 | 44.9708 | 59.9713 | 41.8 | 54.8078 | 45.5608 | 60.0231 | 41.8 | 54.8292 | 46.0136 | 59.9598 | 41.8 | 54.8101 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8044 | 44.2646 | 60.0001 | 41.8
54.8208 | 44.9659 | 59.9713 | 41.8 | 54.8161 | 45.5594 | 60.0231 | 41.8 | 54.8375 | 46.011 | 59.9598 | 41.8 | 54.8185 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8127 | 44.2647 | 60.0001 | 41.8
54.8292 | 44.9611 | 59.9713 | 41.8 | 54.8244 | 45.5585 | 60.0231 | 41.8 | 54.8459 | 46.0084 | 59.9598 | 41.8 | 54.8268 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8211 | 44.2648 | 60.0001 | 41.8
54.8375 | 44.9564 | 59.9713 | 41.8 | 54.8328 | 45.5576 | 60.0231 | 41.8 | 54.8542 | 46.0083 | 59.9598 | 41.8 | 54.8351 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8294 | 44.2644 | 60.0001 | 41.8
54.8458 | 44.9516 | 59.9713 | 41.8 | 54.8411 | 45.5566 | 60.0231 | 41.8 | 54.8625 | 46.0083 | 59.9598 | 41.8 | 54.8435 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8378 | 44.264 | 60.0001 | 41.8
54.8542 | 44.9469 | 59.9713 | 41.8 | 54.8494 | 45.5556 | 60.0231 | 41.8 | 54.8709 | 46.0084 | 59.9598 | 41.8 | 54.8518 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8461 | 44.264 | 60.0001 | 41.8
54.8625 | 44.9423 | 59.9713 | 41.8 | 54.8578 | 45.5562 | 60.0231 | 41.8 | 54.8792 | 46.0084 | 59.9598 | 41.8 | 54.8602 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8544 | 44.264 | 60.0001 | 41.8
54.8708 | 44.9377 | 59.9713 | 41.8 | 54.8661 | 45.5568 | 60.0231 | 41.8 | 54.8876 | 46.0085 | 59.9598 | 41.8 | 54.8685 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8628 | 44.2631 | 60.0001 | 41.8
54.8792 | 44.9381 | 59.9713 | 41.8 | 54.8744 | 45.555 | 60.0231 | 41.8 | 54.8959 | 46.0085 | 59.9598 | 41.8 | 54.8768 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8711 | 44.2623 | 60.0001 | 41.8
54.8875 | 44.9384 | 59.9713 | 41.8 | 54.8828 | 45.5531 | 60.0231 | 41.8 | 54.9042 | 46.0086 | 59.9598 | 41.8 | 54.8852 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8795 | 44.2614 | 60.0001 | 41.8
54.8959 | 44.9388 | 59.9713 | 41.8 | 54.8911 | 45.5513 | 60.0231 | 41.8 | 54.9126 | 46.0086 | 59.9598 | 41.8 | 54.8935 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8878 | 44.2605 | 60.0001 | 41.8
54.9042 | 44.9392 | 59.9713 | 41.8 | 54.8994 | 45.5494 | 60.0231 | 41.8 | 54.9209 | 46.0088 | 59.9598 | 41.8 | 54.9019 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.8961 | 44.2588 | 60.0001 | 41.8
54.9125 | 44.9394 | 59.9713 | 41.8 | 54.9077 | 45.544 | 60.0231 | 41.8 | 54.9293 | 46.009 | 59.9598 | 41.8 | 54.9102 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.9044 | 44.2571 | 60.0001 | 41.8
54.9209 | 44.9395 | 59.9713 | 41.8 | 54.9161 | 45.5386 | 60.0231 | 41.8 | 54.9376 | 46.0091 | 59.9598 | 41.8 | 54.9185 | 44.2927 | 59.9598 | 41.8 | 54.9128 | 44.2554 | 60.0001 | 41.8
54.9292 | 44.9397 | 59.9713 | 41.8 | 54.9244 | 45.5323 | 60.0231 | 41.8 | 54.946 | 46.0092 | 59.9598 | 41.8 | 54.9269 | 44.2927 | 59.9655 | 41.8 | 54.9211 | 44.2537 | 60.0001 | 41.8
54.9375 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 54.9327 | 45.5261 | 60.0231 | 41.8 | 54.9543 | 46.0094 | 59.9598 | 41.8 | 54.9352 | 44.2927 | 59.9655 | 41.8 | 54.9294 | 44.2519 | 60.0001 | 41.8
54.9459 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 54.9411 | 45.5198 | 60.0231 | 41.8 | 54.9626 | 46.0096 | 59.9598 | 41.8 | 54.9435 | 44.2927 | 59.9655 | 41.8 | 54.9377 | 44.2502 | 60.0001 | 41.8
54.9542 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 54.9494 | 45.5136 | 60.0231 | 41.8 | 54.9709 | 46.01 | 59.9598 | 41.8 | 54.9519 | 44.2927 | 59.9655 | 41.8 | 54.9461 | 44.2494 | 60.0001 | 41.8
54.9626 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 54.9577 | 45.5098 | 60.0231 | 41.8 | 54.9793 | 46.0104 | 59.9598 | 41.8 | 54.9602 | 44.2927 | 59.9655 | 41.8 | 54.9544 | 44.2485 | 60.0001 | 41.8
54.9709 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 54.9661 | 45.506 | 60.0231 | 41.8 | 54.9876 | 46.0108 | 59.9598 | 41.8 | 54.9686 | 44.2928 | 59.9655 | 41.8 | 54.9628 | 44.2475 | 60.0001 | 41.8
54.9792 | 44.9353 | 59.9713 | 41.8 | 54.9744 | 45.5022 | 60.0231 | 41.8 | 54.996 | 46.0113 | 59.9598 | 41.8 | 54.9769 | 44.2888 | 59.9655 | 41.8 | 54.9711 | 44.2464 | 60.0001 | 41.8
54.9876 | 44.9306 | 59.9713 | 41.8 | 54.9827 | 45.4984 | 60.0231 | 41.8 | 55.0043 | 46.0122 | 59.9598 | 41.8 | 54.9852 | 44.2848 | 59.9655 | 41.8 | 54.9794 | 44.2461 | 60.0001 | 41.8
54.9959 | 44.926 | 59.9713 | 41.8 | 54.9911 | 45.4977 | 60.0231 | 41.8 | 55.0127 | 46.0131 | 59.9598 | 41.8 | 54.9936 | 44.2766 | 59.9655 | 41.8 | 54.9878 | 44.2459 | 60.0001 | 41.8
55.0042 | 44.9214 | 59.9713 | 41.8 | 54.9994 | 45.4971 | 60.0231 | 41.8 | 55.021 | 46.0101 | 59.9598 | 41.8 | 55.0019 | 44.2684 | 59.9655 | 41.8 | 54.9961 | 44.2457 | 60.0001 | 41.8
55.0126 | 44.9167 | 59.9713 | 41.8 | 55.0077 | 45.497 | 60.0231 | 41.8 | 55.0293 | 46.0071 | 59.9598 | 41.8 | 55.0103 | 44.2595 | 59.9655 | 41.8 | 55.0045 | 44.2454 | 60.0001 | 41.8
55.0209 | 44.9121 | 59.9713 | 41.8 | 55.016 | 45.497 | 60.0231 | 41.8 | 55.0377 | 46.004 | 59.9598 | 41.8 | 55.0186 | 44.2507 | 59.9655 | 41.8 | 55.0128 | 44.2452 | 60.0001 | 41.8
55.0293 | 44.9075 | 59.9713 | 41.8 | 55.0244 | 45.4969 | 60.0231 | 41.8 | 55.046 | 46.0008 | 59.9598 | 41.8 | 55.0269 | 44.2383 | 59.9655 | 41.8 | 55.0211 | 44.245 | 60.0001 | 41.8
55.0376 | 44.9029 | 59.9713 | 41.8 | 55.0327 | 45.4968 | 60.0231 | 41.8 | 55.0544 | 45.9936 | 59.9598 | 41.8 | 55.0353 | 44.2259 | 59.9655 | 41.8 | 55.0294 | 44.2443 | 60.0001 | 41.8
55.0459 | 44.8981 | 59.9713 | 41.8 | 55.041 | 45.4951 | 60.0231 | 41.8 | 55.0627 | 45.9863 | 59.9598 | 41.8 | 55.0436 | 44.2135 | 59.9655 | 41.8 | 55.0378 | 44.2436 | 60.0001 | 41.8
55.0543 | 44.8934 | 59.9713 | 41.8 | 55.0494 | 45.4934 | 60.0231 | 41.8 | 55.071 | 45.9791 | 59.9598 | 41.8 | 55.0519 | 44.2011 | 59.9655 | 41.8 | 55.0461 | 44.2433 | 60.0001 | 41.8
55.0626 | 44.8933 | 59.9713 | 41.8 | 55.0577 | 45.4916 | 60.0231 | 41.8 | 55.0794 | 45.9719 | 59.9598 | 41.8 | 55.0603 | 44.1926 | 59.9655 | 41.8 | 55.0544 | 44.2429 | 60.0001 | 41.8
55.0709 | 44.8932 | 59.9713 | 41.8 | 55.066 | 45.4899 | 60.0231 | 41.8 | 55.0877 | 45.9642 | 59.9598 | 41.8 | 55.0686 | 44.1842 | 59.9655 | 41.8 | 55.0627 | 44.2426 | 60.0001 | 41.8
55.0793 | 44.893 | 59.9713 | 41.8 | 55.0744 | 45.4882 | 60.0231 | 41.8 | 55.096 | 45.9564 | 59.9598 | 41.8 | 55.077 | 44.1799 | 59.9655 | 41.8 | 55.0711 | 44.2422 | 60.0001 | 41.8
55.0876 | 44.8929 | 59.9713 | 41.8 | 55.0827 | 45.4864 | 60.0231 | 41.8 | 55.1044 | 45.9526 | 59.9598 | 41.8 | 55.0853 | 44.1756 | 59.9655 | 41.8 | 55.0794 | 44.2419 | 60.0001 | 41.8
55.096 | 44.8924 | 59.9713 | 41.8 | 55.091 | 45.486 | 60.0231 | 41.8 | 55.1127 | 45.9487 | 59.9598 | 41.8 | 55.0936 | 44.1708 | 59.9598 | 41.8 | 55.0878 | 44.2415 | 60.0001 | 41.8
55.1043 | 44.8918 | 59.9713 | 41.8 | 55.0993 | 45.4857 | 60.0231 | 41.8 | 55.1211 | 45.9449 | 59.9598 | 41.8 | 55.102 | 44.1659 | 59.9598 | 41.8 | 55.0961 | 44.2412 | 60.0001 | 41.8
55.1126 | 44.8913 | 59.9713 | 41.8 | 55.1077 | 45.4861 | 60.0231 | 41.8 | 55.1294 | 45.941 | 59.9598 | 41.8 | 55.1103 | 44.1646 | 59.9598 | 41.8 | 55.1044 | 44.2408 | 60.0001 | 41.8
55.121 | 44.8908 | 59.9713 | 41.8 | 55.116 | 45.4864 | 60.0231 | 41.8 | 55.1377 | 45.941 | 59.9598 | 41.8 | 55.1187 | 44.1633 | 59.9598 | 41.8 | 55.1128 | 44.2385 | 60.0001 | 41.8
55.1293 | 44.8903 | 59.9713 | 41.8 | 55.1243 | 45.4885 | 60.0231 | 41.8 | 55.1461 | 45.941 | 59.9598 | 41.8 | 55.127 | 44.162 | 59.9598 | 41.8 | 55.1211 | 44.2361 | 60.0001 | 41.8
55.1376 | 44.8899 | 59.9713 | 41.8 | 55.1327 | 45.4906 | 60.0231 | 41.8 | 55.1544 | 45.9412 | 59.9598 | 41.8 | 55.1353 | 44.1606 | 59.9598 | 41.8 | 55.1295 | 44.2334 | 60.0001 | 41.8
55.146 | 44.8895 | 59.9713 | 41.8 | 55.141 | 45.4931 | 60.0231 | 41.8 | 55.1628 | 45.9413 | 59.9598 | 41.8 | 55.1437 | 44.1593 | 59.9598 | 41.8 | 55.1378 | 44.2308 | 60.0001 | 41.8
55.1543 | 44.8891 | 59.9713 | 41.8 | 55.1493 | 45.4956 | 60.0231 | 41.8 | 55.1711 | 45.9414 | 59.9598 | 41.8 | 55.152 | 44.158 | 59.9598 | 41.8 | 55.1461 | 44.2281 | 60.0001 | 41.8
55.1626 | 44.8886 | 59.9713 | 41.8 | 55.1577 | 45.4966 | 60.0231 | 41.8 | 55.1794 | 45.9415 | 59.9598 | 41.8 | 55.1603 | 44.1568 | 59.9598 | 41.8 | 55.1544 | 44.2254 | 60.0001 | 41.8
55.171 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.166 | 45.4975 | 60.0231 | 41.8 | 55.1878 | 45.9422 | 59.9598 | 41.8 | 55.1687 | 44.1556 | 59.9598 | 41.8 | 55.1628 | 44.2227 | 60.0001 | 41.8
55.1793 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.1743 | 45.4975 | 60.0231 | 41.8 | 55.1961 | 45.943 | 59.9598 | 41.8 | 55.177 | 44.1552 | 59.9598 | 41.8 | 55.1711 | 44.2201 | 60.0001 | 41.8
55.1877 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.1826 | 45.4975 | 60.0231 | 41.8 | 55.2044 | 45.9438 | 59.9598 | 41.8 | 55.1854 | 44.1548 | 59.9598 | 41.8 | 55.1794 | 44.2174 | 60.0001 | 41.8
55.196 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.191 | 45.4967 | 60.0231 | 41.8 | 55.2128 | 45.9445 | 59.9598 | 41.8 | 55.1937 | 44.1544 | 59.9598 | 41.8 | 55.1877 | 44.2147 | 60.0001 | 41.8
55.2043 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.1993 | 45.4959 | 60.0231 | 41.8 | 55.2211 | 45.9453 | 59.9598 | 41.8 | 55.202 | 44.1541 | 59.9598 | 41.8 | 55.1961 | 44.2145 | 60.0001 | 41.8
55.2127 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.2076 | 45.4941 | 60.0231 | 41.8 | 55.2295 | 45.946 | 59.9598 | 41.8 | 55.2104 | 44.1537 | 59.9598 | 41.8 | 55.2044 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.221 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.216 | 45.4924 | 60.0231 | 41.8 | 55.2378 | 45.9467 | 59.9598 | 41.8 | 55.2187 | 44.1534 | 59.9598 | 41.8 | 55.2128 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.2294 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.2243 | 45.4904 | 60.0231 | 41.8 | 55.2462 | 45.9473 | 59.9598 | 41.8 | 55.2271 | 44.153 | 59.9598 | 41.8 | 55.2211 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.2377 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.2326 | 45.4884 | 60.0231 | 41.8 | 55.2545 | 45.9481 | 59.9598 | 41.8 | 55.2354 | 44.1526 | 59.9598 | 41.8 | 55.2294 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.246 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.241 | 45.4869 | 60.0231 | 41.8 | 55.2628 | 45.9489 | 59.9598 | 41.8 | 55.2437 | 44.1527 | 59.9598 | 41.8 | 55.2378 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.2544 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 55.2493 | 45.4853 | 60.0231 | 41.8 | 55.2711 | 45.9491 | 59.9598 | 41.8 | 55.2521 | 44.1529 | 59.9598 | 41.8 | 55.2461 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.2627 | 44.8851 | 59.9713 | 41.8 | 55.2576 | 45.4824 | 60.0231 | 41.8 | 55.2795 | 45.9493 | 59.9598 | 41.8 | 55.2604 | 44.1533 | 59.954 | 41.8 | 55.2545 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.271 | 44.882 | 59.9713 | 41.8 | 55.2659 | 45.4795 | 60.0231 | 41.8 | 55.2878 | 45.9495 | 59.9598 | 41.8 | 55.2687 | 44.1538 | 59.954 | 41.8 | 55.2628 | 44.2142 | 60.0001 | 41.8
55.2794 | 44.8789 | 59.9713 | 41.8 | 55.2743 | 45.4766 | 60.0231 | 41.8 | 55.2962 | 45.9496 | 59.9598 | 41.8 | 55.2771 | 44.1543 | 59.954 | 41.8 | 55.2711 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.2877 | 44.8758 | 59.9713 | 41.8 | 55.2826 | 45.4736 | 60.0231 | 41.8 | 55.3045 | 45.9464 | 59.9598 | 41.8 | 55.2854 | 44.1547 | 59.954 | 41.8 | 55.2794 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.296 | 44.8727 | 59.9713 | 41.8 | 55.2909 | 45.4716 | 60.0231 | 41.8 | 55.3129 | 45.9431 | 59.9598 | 41.8 | 55.2938 | 44.1552 | 59.954 | 41.8 | 55.2878 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3044 | 44.8696 | 59.9713 | 41.8 | 55.2993 | 45.4695 | 60.0231 | 41.8 | 55.3212 | 45.9399 | 59.9598 | 41.8 | 55.3021 | 44.1557 | 59.954 | 41.8 | 55.2961 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3127 | 44.8665 | 59.9713 | 41.8 | 55.3076 | 45.4672 | 60.0231 | 41.8 | 55.3295 | 45.9366 | 59.9598 | 41.8 | 55.3104 | 44.1562 | 59.954 | 41.8 | 55.3044 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3211 | 44.8634 | 59.9713 | 41.8 | 55.3159 | 45.4648 | 60.0231 | 41.8 | 55.3379 | 45.9332 | 59.9598 | 41.8 | 55.3188 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3127 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3294 | 44.8603 | 59.9713 | 41.8 | 55.3243 | 45.4633 | 60.0231 | 41.8 | 55.3462 | 45.9298 | 59.9598 | 41.8 | 55.3271 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3211 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3377 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3326 | 45.4618 | 60.0231 | 41.8 | 55.3546 | 45.9264 | 59.9598 | 41.8 | 55.3354 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3294 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3461 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3409 | 45.4613 | 60.0231 | 41.8 | 55.3629 | 45.923 | 59.9598 | 41.8 | 55.3438 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3378 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3544 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3492 | 45.4609 | 60.0231 | 41.8 | 55.3712 | 45.9196 | 59.9598 | 41.8 | 55.3522 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3461 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3627 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3576 | 45.4583 | 60.0231 | 41.8 | 55.3796 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.3605 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3544 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3711 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3659 | 45.4557 | 60.0231 | 41.8 | 55.3879 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.3688 | 44.1566 | 59.954 | 41.8 | 55.3628 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3794 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3742 | 45.453 | 60.0231 | 41.8 | 55.3962 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.3771 | 44.1561 | 59.954 | 41.8 | 55.3711 | 44.2141 | 60.0001 | 41.8
55.3878 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3826 | 45.4503 | 60.0231 | 41.8 | 55.4046 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.3855 | 44.1555 | 59.954 | 41.8 | 55.3795 | 44.2138 | 60.0001 | 41.8
55.3961 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3909 | 45.4468 | 60.0231 | 41.8 | 55.4129 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.3939 | 44.1549 | 59.954 | 41.8 | 55.3878 | 44.2136 | 60.0001 | 41.8
55.4044 | 44.8572 | 59.9713 | 41.8 | 55.3992 | 45.4433 | 60.0231 | 41.8 | 55.4213 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4022 | 44.1544 | 59.954 | 41.8 | 55.3961 | 44.2107 | 60.0001 | 41.8
55.4128 | 44.8567 | 59.9713 | 41.8 | 55.4076 | 45.4399 | 60.0231 | 41.8 | 55.4296 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4105 | 44.1538 | 59.954 | 41.8 | 55.4044 | 44.2079 | 60.0001 | 41.8
55.4211 | 44.8563 | 59.9713 | 41.8 | 55.4159 | 45.4366 | 60.0231 | 41.8 | 55.4379 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4189 | 44.1532 | 59.954 | 41.8 | 55.4128 | 44.205 | 60.0001 | 41.8
55.4294 | 44.8561 | 59.9713 | 41.8 | 55.4242 | 45.4338 | 60.0231 | 41.8 | 55.4463 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4272 | 44.1527 | 59.954 | 41.8 | 55.4211 | 44.2022 | 60.0001 | 41.8
55.4378 | 44.856 | 59.9713 | 41.8 | 55.4326 | 45.431 | 60.0231 | 41.8 | 55.4546 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4355 | 44.1521 | 59.954 | 41.8 | 55.4294 | 44.1993 | 60.0001 | 41.8
55.4461 | 44.8557 | 59.9713 | 41.8 | 55.4409 | 45.4303 | 60.0231 | 41.8 | 55.463 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4439 | 44.1515 | 59.954 | 41.8 | 55.4377 | 44.1965 | 60.0001 | 41.8
55.4545 | 44.8554 | 59.9713 | 41.8 | 55.4492 | 45.4296 | 60.0231 | 41.8 | 55.4713 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4522 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4461 | 44.1936 | 60.0001 | 41.8
55.4628 | 44.8551 | 59.9713 | 41.8 | 55.4575 | 45.429 | 60.0231 | 41.8 | 55.4796 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4606 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4544 | 44.1908 | 60.0001 | 41.8
55.4711 | 44.8548 | 59.9713 | 41.8 | 55.4659 | 45.4285 | 60.0231 | 41.8 | 55.488 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4689 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4628 | 44.1877 | 60.0001 | 41.8
55.4795 | 44.8544 | 59.9713 | 41.8 | 55.4742 | 45.4288 | 60.0231 | 41.8 | 55.4963 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4772 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4711 | 44.1847 | 60.0001 | 41.8
55.4878 | 44.8541 | 59.9713 | 41.8 | 55.4825 | 45.4292 | 60.0231 | 41.8 | 55.5046 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4856 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4794 | 44.1843 | 60.0001 | 41.8
55.4961 | 44.8543 | 59.9713 | 41.8 | 55.4909 | 45.4297 | 60.0231 | 41.8 | 55.513 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.4939 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4878 | 44.1839 | 60.0001 | 41.8
55.5045 | 44.8544 | 59.9713 | 41.8 | 55.4992 | 45.4303 | 60.0231 | 41.8 | 55.5213 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5023 | 44.151 | 59.954 | 41.8 | 55.4961 | 44.1835 | 60.0001 | 41.8
55.5128 | 44.8542 | 59.9713 | 41.8 | 55.5075 | 45.4303 | 60.0231 | 41.8 | 55.5297 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5106 | 44.1513 | 59.954 | 41.8 | 55.5045 | 44.1831 | 60.0001 | 41.8
55.5212 | 44.854 | 59.9713 | 41.8 | 55.5159 | 45.4304 | 60.0231 | 41.8 | 55.538 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5189 | 44.1517 | 59.954 | 41.8 | 55.5128 | 44.1827 | 60.0001 | 41.8
55.5295 | 44.854 | 59.9713 | 41.8 | 55.5242 | 45.4307 | 60.0231 | 41.8 | 55.5464 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5273 | 44.152 | 59.954 | 41.8 | 55.5211 | 44.1823 | 60.0001 | 41.8
55.5378 | 44.854 | 59.9713 | 41.8 | 55.5325 | 45.4309 | 60.0231 | 41.8 | 55.5547 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5356 | 44.1524 | 59.954 | 41.8 | 55.5294 | 44.1824 | 60.0001 | 41.8
55.5462 | 44.854 | 59.9713 | 41.8 | 55.5408 | 45.4303 | 60.0231 | 41.8 | 55.563 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5439 | 44.1534 | 59.954 | 41.8 | 55.5378 | 44.1825 | 60.0001 | 41.8
55.5545 | 44.854 | 59.9713 | 41.8 | 55.5492 | 45.4297 | 60.0231 | 41.8 | 55.5714 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5523 | 44.1543 | 59.954 | 41.8 | 55.5461 | 44.1793 | 60.0001 | 41.8
55.5628 | 44.8544 | 59.9713 | 41.8 | 55.5575 | 45.429 | 60.0231 | 41.8 | 55.5797 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5607 | 44.1554 | 59.954 | 41.8 | 55.5544 | 44.1761 | 60.0001 | 41.8
55.5712 | 44.8547 | 59.9713 | 41.8 | 55.5658 | 45.4283 | 60.0231 | 41.8 | 55.588 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.569 | 44.1564 | 59.954 | 41.8 | 55.5627 | 44.1727 | 60.0001 | 41.8
55.5795 | 44.8546 | 59.9713 | 41.8 | 55.5742 | 45.4275 | 60.0231 | 41.8 | 55.5964 | 45.9162 | 59.9598 | 41.8 | 55.5773 | 44.1575 | 59.954 | 41.8 | 55.5711 | 44.1693 | 60.0001 | 41.8
55.5879 | 44.8545 | 59.9713 | 41.8 | 55.5825 | 45.4268 | 60.0231 | 41.8 | 55.6047 | 45.9164 | 59.9598 | 41.8 | 55.5856 | 44.1585 | 59.954 | 41.8 | 55.5794 | 44.1659 | 60.0001 | 41.8
55.5962 | 44.8517 | 59.9713 | 41.8 | 55.5908 | 45.426 | 60.0231 | 41.8 | 55.6131 | 45.9167 | 59.9598 | 41.8 | 55.594 | 44.1592 | 59.954 | 41.8 | 55.5878 | 44.1625 | 60.0001 | 41.8
55.6045 | 44.849 | 59.9713 | 41.8 | 55.5992 | 45.4253 | 60.0231 | 41.8 | 55.6214 | 45.917 | 59.9598 | 41.8 | 55.6024 | 44.1599 | 59.954 | 41.8 | 55.5961 | 44.1552 | 60.0001 | 41.8
55.6129 | 44.8445 | 59.9713 | 41.8 | 55.6075 | 45.4244 | 60.0231 | 41.8 | 55.6297 | 45.9173 | 59.9598 | 41.8 | 55.6107 | 44.1562 | 59.954 | 41.8 | 55.6044 | 44.1479 | 60.0001 | 41.8
55.6212 | 44.84 | 59.9713 | 41.8 | 55.6158 | 45.4235 | 60.0231 | 41.8 | 55.6381 | 45.9176 | 59.9598 | 41.8 | 55.619 | 44.1525 | 59.954 | 41.8 | 55.6128 | 44.14 | 60.0001 | 41.8
55.6295 | 44.8355 | 59.9713 | 41.8 | 55.6241 | 45.424 | 60.0231 | 41.8 | 55.6464 | 45.9178 | 59.9598 | 41.8 | 55.6274 | 44.1482 | 59.954 | 41.8 | 55.6211 | 44.1322 | 60.0001 | 41.8
55.6379 | 44.831 | 59.9713 | 41.8 | 55.6325 | 45.4245 | 60.0231 | 41.8 | 55.6548 | 45.9181 | 59.9598 | 41.8 | 55.6357 | 44.144 | 59.954 | 41.8 | 55.6295 | 44.1279 | 60.0001 | 41.8
55.6462 | 44.8261 | 59.9713 | 41.8 | 55.6408 | 45.4244 | 60.0231 | 41.8 | 55.6631 | 45.9184 | 59.9598 | 41.8 | 55.644 | 44.1396 | 59.954 | 41.8 | 55.6378 | 44.1236 | 60.0001 | 41.8
55.6546 | 44.8213 | 59.9713 | 41.8 | 55.6491 | 45.4242 | 60.0231 | 41.8 | 55.6714 | 45.9187 | 59.9598 | 41.8 | 55.6524 | 44.1352 | 59.954 | 41.8 | 55.6461 | 44.1195 | 60.0001 | 41.8
55.6629 | 44.8172 | 59.9713 | 41.8 | 55.6575 | 45.4241 | 60.0231 | 41.8 | 55.6798 | 45.9189 | 59.9598 | 41.8 | 55.6607 | 44.1308 | 59.954 | 41.8 | 55.6544 | 44.1153 | 60.0001 | 41.8
55.6712 | 44.8131 | 59.9713 | 41.8 | 55.6658 | 45.4239 | 60.0231 | 41.8 | 55.6881 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.6691 | 44.1264 | 59.954 | 41.8 | 55.6628 | 44.1112 | 60.0001 | 41.8
55.6796 | 44.8117 | 59.9713 | 41.8 | 55.6741 | 45.4233 | 60.0231 | 41.8 | 55.6964 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.6774 | 44.1154 | 59.954 | 41.8 | 55.6711 | 44.1071 | 60.0001 | 41.8
55.6879 | 44.8103 | 59.9713 | 41.8 | 55.6824 | 45.4228 | 60.0231 | 41.8 | 55.7048 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.6857 | 44.1045 | 59.954 | 41.8 | 55.6794 | 44.1059 | 60.0001 | 41.8
55.6962 | 44.8111 | 59.9713 | 41.8 | 55.6908 | 45.4221 | 60.0174 | 41.8 | 55.7131 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.6941 | 44.0979 | 59.954 | 41.8 | 55.6877 | 44.1047 | 60.0001 | 41.8
55.7046 | 44.8119 | 59.9713 | 41.8 | 55.6991 | 45.4215 | 60.0174 | 41.8 | 55.7215 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7024 | 44.0914 | 59.954 | 41.8 | 55.6961 | 44.1038 | 60.0001 | 41.8
55.7129 | 44.8106 | 59.9713 | 41.8 | 55.7074 | 45.4204 | 60.0174 | 41.8 | 55.7298 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7108 | 44.0848 | 59.954 | 41.8 | 55.7044 | 44.103 | 60.0001 | 41.8
55.7212 | 44.8093 | 59.9713 | 41.8 | 55.7158 | 45.4193 | 60.0174 | 41.8 | 55.7381 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7191 | 44.0783 | 59.954 | 41.8 | 55.7128 | 44.1023 | 60.0001 | 41.8
55.7296 | 44.808 | 59.9713 | 41.8 | 55.7241 | 45.4187 | 60.0174 | 41.8 | 55.7465 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7274 | 44.0717 | 59.954 | 41.8 | 55.7211 | 44.1017 | 60.0001 | 41.8
55.7379 | 44.8066 | 59.9713 | 41.8 | 55.7324 | 45.4182 | 60.0174 | 41.8 | 55.7548 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7358 | 44.0652 | 59.954 | 41.8 | 55.7294 | 44.1008 | 60.0001 | 41.8
55.7463 | 44.8046 | 59.9713 | 41.8 | 55.7408 | 45.4175 | 60.0174 | 41.8 | 55.7632 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7441 | 44.0586 | 59.954 | 41.8 | 55.7378 | 44.0999 | 60.0001 | 41.8
55.7546 | 44.8025 | 59.9713 | 41.8 | 55.7491 | 45.4169 | 60.0174 | 41.8 | 55.7715 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7524 | 44.0521 | 59.954 | 41.8 | 55.7461 | 44.0991 | 60.0001 | 41.8
55.7629 | 44.8004 | 59.9713 | 41.8 | 55.7574 | 45.4166 | 60.0174 | 41.8 | 55.7798 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7608 | 44.0525 | 59.9598 | 41.8 | 55.7545 | 44.0982 | 60.0001 | 41.8
55.7713 | 44.7984 | 59.9713 | 41.8 | 55.7658 | 45.4164 | 60.0174 | 41.8 | 55.7882 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7691 | 44.053 | 59.9598 | 41.8 | 55.7628 | 44.0983 | 60.0001 | 41.8
55.7796 | 44.7953 | 59.9713 | 41.8 | 55.7741 | 45.4162 | 60.0174 | 41.8 | 55.7965 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7775 | 44.0534 | 59.9598 | 41.8 | 55.7711 | 44.0984 | 60.0001 | 41.8
55.788 | 44.7922 | 59.9713 | 41.8 | 55.7824 | 45.416 | 60.0174 | 41.8 | 55.8048 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7858 | 44.0539 | 59.9598 | 41.8 | 55.7794 | 44.0982 | 60.0001 | 41.8
55.7963 | 44.7903 | 59.9713 | 41.8 | 55.7908 | 45.4109 | 60.0174 | 41.8 | 55.8132 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.7941 | 44.0543 | 59.9598 | 41.8 | 55.7878 | 44.098 | 60.0001 | 41.8
55.8046 | 44.7883 | 59.9713 | 41.8 | 55.7991 | 45.4059 | 60.0174 | 41.8 | 55.8215 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.8025 | 44.0548 | 59.9598 | 41.8 | 55.7961 | 44.0971 | 60.0001 | 41.8
55.813 | 44.7859 | 59.9771 | 41.8 | 55.8074 | 45.3977 | 60.0174 | 41.8 | 55.8299 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.8109 | 44.0552 | 59.9598 | 41.8 | 55.8044 | 44.0963 | 60.0001 | 41.8
55.8213 | 44.7834 | 59.9771 | 41.8 | 55.8158 | 45.3895 | 60.0174 | 41.8 | 55.8382 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.8192 | 44.0556 | 59.9598 | 41.8 | 55.8127 | 44.0957 | 60.0001 | 41.8
55.8296 | 44.7785 | 59.9771 | 41.8 | 55.8241 | 45.3824 | 60.0174 | 41.8 | 55.8465 | 45.9189 | 59.9655 | 41.8 | 55.8275 | 44.0561 | 59.9598 | 41.8 | 55.8211 | 44.0951 | 60.0001 | 41.8
55.838 | 44.7736 | 59.9771 | 41.8 | 55.8324 | 45.3753 | 60.0174 | 41.8 | 55.8549 | 45.9189 | 59.9713 | 41.8 | 55.8358 | 44.0565 | 59.9598 | 41.8 | 55.8294 | 44.0945 | 60.0001 | 41.8
55.8463 | 44.7687 | 59.9771 | 41.8 | 55.8407 | 45.3681 | 60.0174 | 41.8 | 55.8632 | 45.9189 | 59.9713 | 41.8 | 55.8442 | 44.0565 | 59.9598 | 41.8 | 55.8378 | 44.094 | 60.0001 | 41.8
55.8546 | 44.7638 | 59.9771 | 41.8 | 55.8491 | 45.361 | 60.0174 | 41.8 | 55.8716 | 45.9186 | 59.9713 | 41.8 | 55.8525 | 44.0565 | 59.9598 | 41.8 | 55.8461 | 44.0934 | 60.0001 | 41.8
55.863 | 44.7594 | 59.9771 | 41.8 | 55.8574 | 45.3539 | 60.0174 | 41.8 | 55.8799 | 45.9182 | 59.9713 | 41.8 | 55.8608 | 44.0562 | 59.9598 | 41.8 | 55.8544 | 44.0928 | 60.0001 | 41.8
55.8713 | 44.755 | 59.9771 | 41.8 | 55.8657 | 45.3468 | 60.0174 | 41.8 | 55.8882 | 45.9177 | 59.9713 | 41.8 | 55.8692 | 44.0558 | 59.9598 | 41.8 | 55.8628 | 44.0936 | 60.0001 | 41.8
55.8797 | 44.7516 | 59.9771 | 41.8 | 55.8741 | 45.3445 | 60.0174 | 41.8 | 55.8965 | 45.9172 | 59.9713 | 41.8 | 55.8776 | 44.0555 | 59.9598 | 41.8 | 55.8711 | 44.0944 | 60.0001 | 41.8
55.888 | 44.7482 | 59.9771 | 41.8 | 55.8824 | 45.3423 | 60.0174 | 41.8 | 55.9049 | 45.9167 | 59.9713 | 41.8 | 55.8859 | 44.0552 | 59.9598 | 41.8 | 55.8795 | 44.0959 | 60.0001 | 41.8
55.8963 | 44.7454 | 59.9771 | 41.8 | 55.8907 | 45.3432 | 60.0174 | 41.8 | 55.9132 | 45.9162 | 59.9713 | 41.8 | 55.8942 | 44.055 | 59.9598 | 41.8 | 55.8878 | 44.0973 | 60.0001 | 41.8
55.9047 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.899 | 45.3441 | 60.0174 | 41.8 | 55.9216 | 45.914 | 59.9713 | 41.8 | 55.9025 | 44.0547 | 59.9598 | 41.8 | 55.8961 | 44.0989 | 60.0001 | 41.8
55.913 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9074 | 45.3444 | 60.0174 | 41.8 | 55.9299 | 45.9118 | 59.9713 | 41.8 | 55.9109 | 44.0548 | 59.9598 | 41.8 | 55.9044 | 44.1006 | 60.0001 | 41.8
55.9213 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9157 | 45.3446 | 60.0174 | 41.8 | 55.9382 | 45.9094 | 59.9713 | 41.8 | 55.9193 | 44.055 | 59.9598 | 41.8 | 55.9128 | 44.1008 | 60.0001 | 41.8
55.9297 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.924 | 45.3448 | 60.0174 | 41.8 | 55.9466 | 45.9071 | 59.9713 | 41.8 | 55.9276 | 44.0551 | 59.9598 | 41.8 | 55.9211 | 44.1011 | 60.0001 | 41.8
55.938 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9324 | 45.345 | 60.0174 | 41.8 | 55.9549 | 45.9054 | 59.9713 | 41.8 | 55.9359 | 44.0552 | 59.9598 | 41.8 | 55.9294 | 44.1014 | 60.0001 | 41.8
55.9463 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9407 | 45.3453 | 60.0174 | 41.8 | 55.9633 | 45.9038 | 59.9713 | 41.8 | 55.9443 | 44.0558 | 59.9598 | 41.8 | 55.9377 | 44.1016 | 60.0001 | 41.8
55.9547 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.949 | 45.3455 | 60.0174 | 41.8 | 55.9716 | 45.8994 | 59.9713 | 41.8 | 55.9526 | 44.0563 | 59.9598 | 41.8 | 55.9461 | 44.1005 | 60.0001 | 41.8
55.963 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9574 | 45.3457 | 60.0174 | 41.8 | 55.9799 | 45.8949 | 59.9713 | 41.8 | 55.9609 | 44.0567 | 59.9598 | 41.8 | 55.9544 | 44.0994 | 60.0001 | 41.8
55.9714 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9657 | 45.346 | 60.0174 | 41.8 | 55.9883 | 45.8907 | 59.9713 | 41.8 | 55.9692 | 44.0571 | 59.9598 | 41.8 | 55.9628 | 44.0987 | 60.0001 | 41.8
55.9797 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.974 | 45.3468 | 60.0174 | 41.8 | 55.9966 | 45.8864 | 59.9713 | 41.8 | 55.9776 | 44.0575 | 59.9598 | 41.8 | 55.9711 | 44.0981 | 60.0001 | 41.8
55.988 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9824 | 45.3476 | 60.0174 | 41.8 | 56.0049 | 45.8839 | 59.9713 | 41.8 | 55.986 | 44.0579 | 59.9598 | 41.8 | 55.9794 | 44.0974 | 60.0001 | 41.8
55.9964 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.9907 | 45.3473 | 60.0174 | 41.8 | 56.0133 | 45.8813 | 59.9713 | 41.8 | 55.9943 | 44.0581 | 59.9598 | 41.8 | 55.9878 | 44.0966 | 60.0001 | 41.8
56.0047 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 55.999 | 45.347 | 60.0174 | 41.8 | 56.0216 | 45.8796 | 59.9713 | 41.8 | 56.0026 | 44.0584 | 59.9598 | 41.8 | 55.9961 | 44.0972 | 60.0001 | 41.8
56.013 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0074 | 45.3467 | 60.0174 | 41.8 | 56.0299 | 45.8779 | 59.9713 | 41.8 | 56.011 | 44.0586 | 59.9598 | 41.8 | 56.0045 | 44.0979 | 60.0001 | 41.8
56.0214 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0157 | 45.3464 | 60.0174 | 41.8 | 56.0383 | 45.8761 | 59.9713 | 41.8 | 56.0193 | 44.0588 | 59.9598 | 41.8 | 56.0128 | 44.0985 | 60.0001 | 41.8
56.0297 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.024 | 45.3457 | 60.0174 | 41.8 | 56.0466 | 45.8744 | 59.9713 | 41.8 | 56.0276 | 44.0595 | 59.9598 | 41.8 | 56.0211 | 44.0991 | 60.0001 | 41.8
56.0381 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0323 | 45.345 | 60.0174 | 41.8 | 56.055 | 45.8756 | 59.9713 | 41.8 | 56.0359 | 44.0603 | 59.9598 | 41.8 | 56.0294 | 44.0996 | 60.0001 | 41.8
56.0464 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0407 | 45.3443 | 60.0174 | 41.8 | 56.0633 | 45.8768 | 59.9713 | 41.8 | 56.0443 | 44.061 | 59.9598 | 41.8 | 56.0378 | 44.1 | 60.0001 | 41.8
56.0547 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.049 | 45.3436 | 60.0174 | 41.8 | 56.0716 | 45.8761 | 59.9713 | 41.8 | 56.0527 | 44.0617 | 59.9598 | 41.8 | 56.0461 | 44.0975 | 60.0001 | 41.8
56.0631 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0573 | 45.3428 | 60.0174 | 41.8 | 56.08 | 45.8755 | 59.9713 | 41.8 | 56.061 | 44.0606 | 59.9598 | 41.8 | 56.0544 | 44.095 | 60.0001 | 41.8
56.0714 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0657 | 45.342 | 60.0174 | 41.8 | 56.0883 | 45.8747 | 59.9713 | 41.8 | 56.0693 | 44.0594 | 59.9598 | 41.8 | 56.0627 | 44.0888 | 60.0001 | 41.8
56.0797 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.074 | 45.3429 | 60.0174 | 41.8 | 56.0966 | 45.8739 | 59.9713 | 41.8 | 56.0777 | 44.0514 | 59.9598 | 41.8 | 56.0711 | 44.0826 | 60.0001 | 41.8
56.0881 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0823 | 45.3437 | 60.0174 | 41.8 | 56.105 | 45.8687 | 59.9713 | 41.8 | 56.086 | 44.0434 | 59.9598 | 41.8 | 56.0794 | 44.0763 | 60.0001 | 41.8
56.0964 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.0907 | 45.3445 | 60.0174 | 41.8 | 56.1133 | 45.8634 | 59.9713 | 41.8 | 56.0944 | 44.0354 | 59.9598 | 41.8 | 56.0878 | 44.0699 | 60.0001 | 41.8
56.1047 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.099 | 45.3453 | 60.0174 | 41.8 | 56.1217 | 45.8578 | 59.9713 | 41.8 | 56.1027 | 44.0274 | 59.9598 | 41.8 | 56.0961 | 44.0636 | 60.0001 | 41.8
56.1131 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1073 | 45.3465 | 60.0174 | 41.8 | 56.13 | 45.8522 | 59.9713 | 41.8 | 56.111 | 44.0182 | 59.9598 | 41.8 | 56.1044 | 44.0572 | 60.0001 | 41.8
56.1214 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1157 | 45.3478 | 60.0174 | 41.8 | 56.1383 | 45.8453 | 59.9713 | 41.8 | 56.1194 | 44.0091 | 59.9598 | 41.8 | 56.1128 | 44.0515 | 60.0001 | 41.8
56.1297 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.124 | 45.3489 | 60.0174 | 41.8 | 56.1467 | 45.8383 | 59.9713 | 41.8 | 56.1277 | 43.9999 | 59.9598 | 41.8 | 56.1211 | 44.0458 | 60.0001 | 41.8
56.1381 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1323 | 45.3501 | 60.0174 | 41.8 | 56.155 | 45.8325 | 59.9713 | 41.8 | 56.136 | 43.9907 | 59.9598 | 41.8 | 56.1295 | 44.0431 | 60.0001 | 41.8
56.1464 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1407 | 45.3508 | 60.0174 | 41.8 | 56.1634 | 45.8267 | 59.9713 | 41.8 | 56.1444 | 43.9834 | 59.9598 | 41.8 | 56.1378 | 44.0404 | 60.0001 | 41.8
56.1548 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.149 | 45.3515 | 60.0174 | 41.8 | 56.1717 | 45.8211 | 59.9713 | 41.8 | 56.1527 | 43.9761 | 59.9598 | 41.8 | 56.1461 | 44.0413 | 60.0001 | 41.8
56.1631 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1573 | 45.352 | 60.0174 | 41.8 | 56.18 | 45.8154 | 59.9713 | 41.8 | 56.1611 | 43.9755 | 59.9598 | 41.8 | 56.1544 | 44.0421 | 60.0001 | 41.8
56.1714 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1656 | 45.3524 | 60.0174 | 41.8 | 56.1884 | 45.8137 | 59.9713 | 41.8 | 56.1694 | 43.9748 | 59.9598 | 41.8 | 56.1628 | 44.0432 | 60.0001 | 41.8
56.1798 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.174 | 45.3526 | 60.0174 | 41.8 | 56.1967 | 45.812 | 59.9713 | 41.8 | 56.1777 | 43.9742 | 59.9598 | 41.8 | 56.1711 | 44.0442 | 60.0001 | 41.8
56.1881 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1823 | 45.3527 | 60.0174 | 41.8 | 56.205 | 45.8099 | 59.9713 | 41.8 | 56.1861 | 43.9735 | 59.9598 | 41.8 | 56.1794 | 44.0448 | 60.0001 | 41.8
56.1964 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.1906 | 45.3499 | 60.0174 | 41.8 | 56.2134 | 45.8078 | 59.9713 | 41.8 | 56.1944 | 43.9735 | 59.9598 | 41.8 | 56.1877 | 44.0453 | 60.0001 | 41.8
56.2048 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.199 | 45.3472 | 60.0174 | 41.8 | 56.2217 | 45.8071 | 59.9713 | 41.8 | 56.2028 | 43.9735 | 59.9598 | 41.8 | 56.1961 | 44.044 | 60.0001 | 41.8
56.2131 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2073 | 45.3444 | 60.0174 | 41.8 | 56.23 | 45.8063 | 59.9713 | 41.8 | 56.2111 | 43.9735 | 59.9598 | 41.8 | 56.2044 | 44.0427 | 60.0001 | 41.8
56.2215 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2156 | 45.3417 | 60.0174 | 41.8 | 56.2384 | 45.8061 | 59.9713 | 41.8 | 56.2194 | 43.9734 | 59.9598 | 41.8 | 56.2128 | 44.04 | 60.0001 | 41.8
56.2298 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.224 | 45.3389 | 60.0174 | 41.8 | 56.2467 | 45.8059 | 59.9713 | 41.8 | 56.2278 | 43.9733 | 59.9598 | 41.8 | 56.2211 | 44.0373 | 60.0001 | 41.8
56.2381 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2323 | 45.3362 | 60.0174 | 41.8 | 56.2551 | 45.8074 | 59.9713 | 41.8 | 56.2361 | 43.9732 | 59.9598 | 41.8 | 56.2294 | 44.0351 | 60.0001 | 41.8
56.2465 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2406 | 45.3299 | 60.0174 | 41.8 | 56.2634 | 45.8088 | 59.9713 | 41.8 | 56.2444 | 43.9731 | 59.9598 | 41.8 | 56.2377 | 44.0328 | 60.0001 | 41.8
56.2548 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2489 | 45.3237 | 60.0174 | 41.8 | 56.2717 | 45.8104 | 59.9713 | 41.8 | 56.2528 | 43.973 | 59.9598 | 41.8 | 56.2461 | 44.0309 | 60.0001 | 41.8
56.2631 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2573 | 45.3177 | 60.0174 | 41.8 | 56.2801 | 45.812 | 59.9713 | 41.8 | 56.2611 | 43.9733 | 59.9598 | 41.8 | 56.2545 | 44.0289 | 60.0001 | 41.8
56.2715 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2656 | 45.3117 | 60.0174 | 41.8 | 56.2884 | 45.8142 | 59.9713 | 41.8 | 56.2695 | 43.9735 | 59.9598 | 41.8 | 56.2628 | 44.0275 | 60.0001 | 41.8
56.2798 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2739 | 45.3087 | 60.0174 | 41.8 | 56.2968 | 45.8164 | 59.9713 | 41.8 | 56.2778 | 43.9737 | 59.9598 | 41.8 | 56.2711 | 44.0261 | 60.0001 | 41.8
56.2881 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2823 | 45.3056 | 60.0174 | 41.8 | 56.3051 | 45.818 | 59.9713 | 41.8 | 56.2861 | 43.974 | 59.9598 | 41.8 | 56.2794 | 44.026 | 60.0001 | 41.8
56.2965 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2906 | 45.3024 | 60.0174 | 41.8 | 56.3134 | 45.8197 | 59.9713 | 41.8 | 56.2945 | 43.975 | 59.9598 | 41.8 | 56.2878 | 44.026 | 60.0001 | 41.8
56.3048 | 44.7426 | 59.9771 | 41.8 | 56.2989 | 45.2992 | 60.0174 | 41.8 | 56.3217 | 45.8214 | 59.9713 | 41.8 | 56.3028 | 43.9761 | 59.9598 | 41.8 | 56.2961 | 44.0271 | 60.0001 | 41.8
56.3132 | 44.7385 | 59.9771 | 41.8 | 56.3073 | 45.296 | 60.0174 | 41.8 | 56.3301 | 45.8232 | 59.9713 | 41.8 | 56.3112 | 43.9771 | 59.9598 | 41.8 | 56.3044 | 44.0283 | 60.0001 | 41.8
56.3215 | 44.7345 | 59.9771 | 41.8 | 56.3156 | 45.2928 | 60.0174 | 41.8 | 56.3384 | 45.8232 | 59.9713 | 41.8 | 56.3195 | 43.9781 | 59.9598 | 41.8 | 56.3127 | 44.0294 | 60.0001 | 41.8
56.3298 | 44.7305 | 59.9771 | 41.8 | 56.3239 | 45.2926 | 60.0174 | 41.8 | 56.3468 | 45.8233 | 59.9713 | 41.8 | 56.3278 | 43.9792 | 59.9598 | 41.8 | 56.3211 | 44.0306 | 60.0001 | 41.8
56.3382 | 44.7265 | 59.9771 | 41.8 | 56.3323 | 45.2925 | 60.0174 | 41.8 | 56.3551 | 45.8226 | 59.9713 | 41.8 | 56.3362 | 43.9802 | 59.9598 | 41.8 | 56.3294 | 44.0314 | 60.0001 | 41.8
56.3465 | 44.7224 | 59.9771 | 41.8 | 56.3406 | 45.2924 | 60.0174 | 41.8 | 56.3634 | 45.8219 | 59.9713 | 41.8 | 56.3445 | 43.9809 | 59.9598 | 41.8 | 56.3378 | 44.0322 | 60.0001 | 41.8
56.3548 | 44.7184 | 59.9771 | 41.8 | 56.3489 | 45.2922 | 60.0174 | 41.8 | 56.3718 | 45.8207 | 59.9713 | 41.8 | 56.3528 | 43.9817 | 59.9598 | 41.8 | 56.3461 | 44.0331 | 60.0001 | 41.8
56.3632 | 44.7144 | 59.9771 | 41.8 | 56.3573 | 45.2921 | 60.0174 | 41.8 | 56.3801 | 45.8195 | 59.9713 | 41.8 | 56.3612 | 43.9824 | 59.9598 | 41.8 | 56.3544 | 44.0339 | 60.0001 | 41.8
56.3715 | 44.7104 | 59.9771 | 41.8 | 56.3656 | 45.2919 | 60.0174 | 41.8 | 56.3885 | 45.8197 | 59.9713 | 41.8 | 56.3695 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.3627 | 44.034 | 60.0001 | 41.8
56.3798 | 44.7063 | 59.9771 | 41.8 | 56.3739 | 45.2897 | 60.0174 | 41.8 | 56.3968 | 45.8198 | 59.9713 | 41.8 | 56.3779 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.3711 | 44.0341 | 60.0001 | 41.8
56.3882 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.3822 | 45.2876 | 60.0174 | 41.8 | 56.4051 | 45.8202 | 59.9713 | 41.8 | 56.3862 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.3795 | 44.0348 | 60.0001 | 41.8
56.3965 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.3906 | 45.2854 | 60.0174 | 41.8 | 56.4135 | 45.8205 | 59.9713 | 41.8 | 56.3945 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.3878 | 44.0355 | 60.0001 | 41.8
56.4049 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.3989 | 45.2832 | 60.0174 | 41.8 | 56.4218 | 45.8215 | 59.9713 | 41.8 | 56.4029 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.3961 | 44.0339 | 60.0001 | 41.8
56.4132 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.4072 | 45.2808 | 60.0174 | 41.8 | 56.4301 | 45.8225 | 59.9713 | 41.8 | 56.4113 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4044 | 44.0323 | 60.0001 | 41.8
56.4215 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.4156 | 45.2785 | 60.0174 | 41.8 | 56.4385 | 45.8236 | 59.9713 | 41.8 | 56.4196 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4128 | 44.0307 | 60.0001 | 41.8
56.4299 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.4239 | 45.2755 | 60.0174 | 41.8 | 56.4468 | 45.8247 | 59.9713 | 41.8 | 56.4279 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4211 | 44.029 | 60.0001 | 41.8
56.4382 | 44.7023 | 59.9771 | 41.8 | 56.4322 | 45.2725 | 60.0174 | 41.8 | 56.4552 | 45.8241 | 59.9713 | 41.8 | 56.4362 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4294 | 44.0271 | 60.0001 | 41.8
56.4465 | 44.7031 | 59.9771 | 41.8 | 56.4406 | 45.2695 | 60.0174 | 41.8 | 56.4635 | 45.8235 | 59.9713 | 41.8 | 56.4446 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4377 | 44.0252 | 60.0001 | 41.8
56.4549 | 44.704 | 59.9771 | 41.8 | 56.4489 | 45.2666 | 60.0174 | 41.8 | 56.4718 | 45.8214 | 59.9713 | 41.8 | 56.4529 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4461 | 44.0242 | 60.0001 | 41.8
56.4632 | 44.7052 | 59.9771 | 41.8 | 56.4572 | 45.2658 | 60.0174 | 41.8 | 56.4802 | 45.8194 | 59.9713 | 41.8 | 56.4612 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4544 | 44.0232 | 60.0001 | 41.8
56.4715 | 44.7063 | 59.9771 | 41.8 | 56.4656 | 45.265 | 60.0174 | 41.8 | 56.4885 | 45.817 | 59.9713 | 41.8 | 56.4696 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4628 | 44.0211 | 60.0001 | 41.8
56.4799 | 44.7075 | 59.9771 | 41.8 | 56.4739 | 45.2641 | 60.0174 | 41.8 | 56.4969 | 45.8146 | 59.9713 | 41.8 | 56.478 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4711 | 44.0189 | 60.0001 | 41.8
56.4882 | 44.7087 | 59.9771 | 41.8 | 56.4822 | 45.2633 | 60.0174 | 41.8 | 56.5052 | 45.8124 | 59.9713 | 41.8 | 56.4863 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4794 | 44.0184 | 60.0001 | 41.8
56.4966 | 44.7099 | 59.9771 | 41.8 | 56.4906 | 45.2632 | 60.0174 | 41.8 | 56.5135 | 45.8101 | 59.9713 | 41.8 | 56.4946 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4877 | 44.0179 | 60.0001 | 41.8
56.5049 | 44.711 | 59.9771 | 41.8 | 56.4989 | 45.263 | 60.0174 | 41.8 | 56.5219 | 45.8072 | 59.9655 | 41.8 | 56.5029 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.4961 | 44.0142 | 60.0001 | 41.8
56.5132 | 44.7126 | 59.9771 | 41.8 | 56.5072 | 45.2635 | 60.0174 | 41.8 | 56.5302 | 45.8042 | 59.9655 | 41.8 | 56.5113 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5045 | 44.0105 | 60.0001 | 41.8
56.5216 | 44.7141 | 59.9771 | 41.8 | 56.5155 | 45.264 | 60.0174 | 41.8 | 56.5385 | 45.8036 | 59.9655 | 41.8 | 56.5197 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5128 | 44.0077 | 60.0001 | 41.8
56.5299 | 44.7148 | 59.9771 | 41.8 | 56.5239 | 45.2656 | 60.0174 | 41.8 | 56.5469 | 45.8031 | 59.9655 | 41.8 | 56.528 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5211 | 44.0048 | 60.0001 | 41.8
56.5382 | 44.7155 | 59.9771 | 41.8 | 56.5322 | 45.2672 | 60.0174 | 41.8 | 56.5552 | 45.8031 | 59.9655 | 41.8 | 56.5363 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5294 | 43.9961 | 59.9943 | 41.8
56.5466 | 44.7158 | 59.9771 | 41.8 | 56.5405 | 45.2687 | 60.0174 | 41.8 | 56.5635 | 45.8032 | 59.9655 | 41.8 | 56.5447 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5378 | 43.9873 | 59.9943 | 41.8
56.5549 | 44.7161 | 59.9771 | 41.8 | 56.5489 | 45.2701 | 60.0174 | 41.8 | 56.5719 | 45.8033 | 59.9655 | 41.8 | 56.553 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5461 | 43.9787 | 59.9943 | 41.8
56.5633 | 44.7165 | 59.9771 | 41.8 | 56.5572 | 45.2706 | 60.0174 | 41.8 | 56.5802 | 45.8034 | 59.9655 | 41.8 | 56.5613 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5544 | 43.9701 | 59.9943 | 41.8
56.5716 | 44.7168 | 59.9771 | 41.8 | 56.5655 | 45.2711 | 60.0174 | 41.8 | 56.5886 | 45.8023 | 59.9655 | 41.8 | 56.5696 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5627 | 43.962 | 59.9943 | 41.8
56.5799 | 44.7172 | 59.9771 | 41.8 | 56.5739 | 45.2702 | 60.0174 | 41.8 | 56.5969 | 45.8011 | 59.9655 | 41.8 | 56.578 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5711 | 43.9539 | 59.9943 | 41.8
56.5883 | 44.7175 | 59.9771 | 41.8 | 56.5822 | 45.2693 | 60.0174 | 41.8 | 56.6052 | 45.8011 | 59.9655 | 41.8 | 56.5864 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5794 | 43.9491 | 59.9943 | 41.8
56.5966 | 44.7175 | 59.9771 | 41.8 | 56.5905 | 45.2683 | 60.0174 | 41.8 | 56.6136 | 45.8011 | 59.9655 | 41.8 | 56.5947 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5878 | 43.9442 | 59.9943 | 41.8
56.6049 | 44.7175 | 59.9771 | 41.8 | 56.5988 | 45.2673 | 60.0174 | 41.8 | 56.6219 | 45.7964 | 59.9655 | 41.8 | 56.603 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.5961 | 43.9387 | 59.9943 | 41.8
56.6133 | 44.7175 | 59.9771 | 41.8 | 56.6072 | 45.2653 | 60.0174 | 41.8 | 56.6302 | 45.7917 | 59.9655 | 41.8 | 56.6114 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6044 | 43.9333 | 59.9943 | 41.8
56.6216 | 44.7175 | 59.9771 | 41.8 | 56.6155 | 45.2634 | 60.0174 | 41.8 | 56.6386 | 45.7846 | 59.9655 | 41.8 | 56.6197 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6128 | 43.9335 | 59.9943 | 41.8
56.6299 | 44.7138 | 59.9771 | 41.8 | 56.6238 | 45.2615 | 60.0174 | 41.8 | 56.6469 | 45.7776 | 59.9655 | 41.8 | 56.6281 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6211 | 43.9338 | 59.9943 | 41.8
56.6383 | 44.71 | 59.9771 | 41.8 | 56.6322 | 45.2596 | 60.0174 | 41.8 | 56.6553 | 45.7706 | 59.9655 | 41.8 | 56.6364 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6295 | 43.9343 | 59.9943 | 41.8
56.6466 | 44.7062 | 59.9771 | 41.8 | 56.6405 | 45.26 | 60.0174 | 41.8 | 56.6636 | 45.7635 | 59.9655 | 41.8 | 56.6447 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6378 | 43.9347 | 59.9943 | 41.8
56.6549 | 44.7024 | 59.9771 | 41.8 | 56.6488 | 45.2604 | 60.0174 | 41.8 | 56.6719 | 45.7563 | 59.9655 | 41.8 | 56.6531 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6461 | 43.934 | 59.9943 | 41.8
56.6633 | 44.6987 | 59.9771 | 41.8 | 56.6572 | 45.2616 | 60.0174 | 41.8 | 56.6803 | 45.7491 | 59.9655 | 41.8 | 56.6614 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6544 | 43.9332 | 59.9943 | 41.8
56.6716 | 44.6949 | 59.9771 | 41.8 | 56.6655 | 45.2627 | 60.0174 | 41.8 | 56.6886 | 45.7419 | 59.9655 | 41.8 | 56.6697 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6628 | 43.9325 | 59.9943 | 41.8
56.68 | 44.6911 | 59.9771 | 41.8 | 56.6738 | 45.264 | 60.0174 | 41.8 | 56.697 | 45.7347 | 59.9655 | 41.8 | 56.6781 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6711 | 43.9318 | 59.9943 | 41.8
56.6883 | 44.6873 | 59.9771 | 41.8 | 56.6822 | 45.2652 | 60.0174 | 41.8 | 56.7053 | 45.7317 | 59.9655 | 41.8 | 56.6864 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6794 | 43.9307 | 59.9943 | 41.8
56.6966 | 44.6824 | 59.9771 | 41.8 | 56.6905 | 45.2642 | 60.0174 | 41.8 | 56.7136 | 45.7287 | 59.9655 | 41.8 | 56.6948 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6878 | 43.9295 | 59.9943 | 41.8
56.705 | 44.6775 | 59.9771 | 41.8 | 56.6988 | 45.2632 | 60.0174 | 41.8 | 56.722 | 45.7284 | 59.9655 | 41.8 | 56.7031 | 43.9831 | 59.9598 | 41.8 | 56.6961 | 43.9284 | 59.9943 | 41.8
56.7133 | 44.6761 | 59.9771 | 41.8 | 56.7072 | 45.2618 | 60.0174 | 41.8 | 56.7303 | 45.7281 | 59.9655 | 41.8 | 56.7114 | 43.9838 | 59.9598 | 41.8 | 56.7045 | 43.9273 | 59.9943 | 41.8
56.7216 | 44.6746 | 59.9771 | 41.8 | 56.7155 | 45.2603 | 60.0174 | 41.8 | 56.7386 | 45.7278 | 59.9655 | 41.8 | 56.7198 | 43.9845 | 59.9598 | 41.8 | 56.7128 | 43.9259 | 59.9943 | 41.8
56.73 | 44.6732 | 59.9771 | 41.8 | 56.7238 | 45.2578 | 60.0174 | 41.8 | 56.747 | 45.7275 | 59.9655 | 41.8 | 56.7281 | 43.9855 | 59.9598 | 41.8 | 56.7211 | 43.9246 | 59.9943 | 41.8
56.7383 | 44.6718 | 59.9771 | 41.8 | 56.7321 | 45.2552 | 60.0174 | 41.8 | 56.7553 | 45.7279 | 59.9655 | 41.8 | 56.7365 | 43.9866 | 59.9598 | 41.8 | 56.7294 | 43.9239 | 59.9943 | 41.8
56.7467 | 44.6703 | 59.9771 | 41.8 | 56.7405 | 45.252 | 60.0174 | 41.8 | 56.7637 | 45.7282 | 59.9655 | 41.8 | 56.7448 | 43.9876 | 59.9598 | 41.8 | 56.7378 | 43.9232 | 59.9943 | 41.8
56.755 | 44.6689 | 59.9771 | 41.8 | 56.7488 | 45.2488 | 60.0174 | 41.8 | 56.772 | 45.7285 | 59.9655 | 41.8 | 56.7531 | 43.9887 | 59.9598 | 41.8 | 56.7461 | 43.9221 | 59.9943 | 41.8
56.7633 | 44.6675 | 59.9771 | 41.8 | 56.7571 | 45.2455 | 60.0174 | 41.8 | 56.7803 | 45.7288 | 59.9655 | 41.8 | 56.7615 | 43.9897 | 59.9598 | 41.8 | 56.7545 | 43.921 | 59.9943 | 41.8
56.7717 | 44.666 | 59.9771 | 41.8 | 56.7655 | 45.2423 | 60.0174 | 41.8 | 56.7887 | 45.7236 | 59.9655 | 41.8 | 56.7698 | 43.9907 | 59.9598 | 41.8 | 56.7628 | 43.9203 | 59.9943 | 41.8
56.78 | 44.665 | 59.9771 | 41.8 | 56.7738 | 45.2415 | 60.0174 | 41.8 | 56.797 | 45.7184 | 59.9655 | 41.8 | 56.7781 | 43.9918 | 59.9598 | 41.8 | 56.7711 | 43.9196 | 59.9943 | 41.8
56.7883 | 44.664 | 59.9771 | 41.8 | 56.7821 | 45.2407 | 60.0174 | 41.8 | 56.8054 | 45.7129 | 59.9655 | 41.8 | 56.7865 | 43.9928 | 59.9598 | 41.8 | 56.7795 | 43.918 | 59.9943 | 41.8
56.7967 | 44.6632 | 59.9771 | 41.8 | 56.7905 | 45.2404 | 60.0174 | 41.8 | 56.8137 | 45.7073 | 59.9655 | 41.8 | 56.7948 | 43.9932 | 59.9598 | 41.8 | 56.7878 | 43.9163 | 59.9943 | 41.8
56.805 | 44.6625 | 59.9771 | 41.8 | 56.7988 | 45.2401 | 60.0174 | 41.8 | 56.822 | 45.7018 | 59.9655 | 41.8 | 56.8032 | 43.9935 | 59.9598 | 41.8 | 56.7961 | 43.9145 | 59.9943 | 41.8
56.8133 | 44.6617 | 59.9771 | 41.8 | 56.8071 | 45.2373 | 60.0174 | 41.8 | 56.8304 | 45.6963 | 59.9655 | 41.8 | 56.8115 | 43.9934 | 59.9598 | 41.8 | 56.8044 | 43.9128 | 59.9943 | 41.8
56.8217 | 44.661 | 59.9771 | 41.8 | 56.8155 | 45.2345 | 60.0174 | 41.8 | 56.8387 | 45.6907 | 59.9655 | 41.8 | 56.8198 | 43.9934 | 59.9598 | 41.8 | 56.8128 | 43.91 | 59.9943 | 41.8
56.83 | 44.6602 | 59.9771 | 41.8 | 56.8238 | 45.2278 | 60.0174 | 41.8 | 56.847 | 45.6852 | 59.9655 | 41.8 | 56.8282 | 43.9933 | 59.9598 | 41.8 | 56.8211 | 43.9072 | 59.9943 | 41.8
56.8384 | 44.6595 | 59.9771 | 41.8 | 56.8321 | 45.221 | 60.0174 | 41.8 | 56.8554 | 45.6801 | 59.9655 | 41.8 | 56.8365 | 43.9932 | 59.9598 | 41.8 | 56.8295 | 43.9049 | 59.9943 | 41.8
56.8467 | 44.6587 | 59.9771 | 41.8 | 56.8405 | 45.215 | 60.0174 | 41.8 | 56.8637 | 45.675 | 59.9655 | 41.8 | 56.8448 | 43.9914 | 59.9598 | 41.8 | 56.8378 | 43.9025 | 59.9943 | 41.8
56.855 | 44.658 | 59.9771 | 41.8 | 56.8488 | 45.2091 | 60.0174 | 41.8 | 56.8721 | 45.6754 | 59.9655 | 41.8 | 56.8532 | 43.9896 | 59.9598 | 41.8 | 56.8461 | 43.8998 | 59.9943 | 41.8
56.8634 | 44.658 | 59.9771 | 41.8 | 56.8571 | 45.2029 | 60.0174 | 41.8 | 56.8804 | 45.6758 | 59.9655 | 41.8 | 56.8615 | 43.9877 | 59.9598 | 41.8 | 56.8544 | 43.897 | 59.9943 | 41.8
56.8717 | 44.658 | 59.9771 | 41.8 | 56.8654 | 45.1967 | 60.0174 | 41.8 | 56.8887 | 45.6763 | 59.9655 | 41.8 | 56.8699 | 43.9858 | 59.9598 | 41.8 | 56.8628 | 43.8952 | 59.9943 | 41.8
56.88 | 44.658 | 59.9771 | 41.8 | 56.8738 | 45.1903 | 60.0174 | 41.8 | 56.8971 | 45.6767 | 59.9655 | 41.8 | 56.8782 | 43.9793 | 59.9598 | 41.8 | 56.8712 | 43.8935 | 59.9943 | 41.8
56.8884 | 44.658 | 59.9771 | 41.8 | 56.8821 | 45.1839 | 60.0174 | 41.8 | 56.9054 | 45.6771 | 59.9655 | 41.8 | 56.8865 | 43.9727 | 59.9598 | 41.8 | 56.8795 | 43.8916 | 59.9943 | 41.8
56.8967 | 44.6497 | 59.9771 | 41.8 | 56.8904 | 45.1807 | 60.0174 | 41.8 | 56.9138 | 45.6776 | 59.9655 | 41.8 | 56.8949 | 43.9637 | 59.9598 | 41.8 | 56.8878 | 43.8897 | 59.9943 | 41.8
56.905 | 44.6413 | 59.9771 | 41.8 | 56.8988 | 45.1775 | 60.0174 | 41.8 | 56.9221 | 45.6783 | 59.9655 | 41.8 | 56.9032 | 43.9546 | 59.9598 | 41.8 | 56.8961 | 43.8885 | 59.9943 | 41.8
56.9134 | 44.633 | 59.9771 | 41.8 | 56.9071 | 45.1791 | 60.0174 | 41.8 | 56.9304 | 45.6791 | 59.9655 | 41.8 | 56.9116 | 43.9455 | 59.9598 | 41.8 | 56.9045 | 43.8872 | 59.9943 | 41.8
56.9217 | 44.6247 | 59.9771 | 41.8 | 56.9154 | 45.1806 | 60.0174 | 41.8 | 56.9388 | 45.6794 | 59.9655 | 41.8 | 56.9199 | 43.9363 | 59.9598 | 41.8 | 56.9128 | 43.886 | 59.9943 | 41.8
56.9301 | 44.6159 | 59.9771 | 41.8 | 56.9238 | 45.1811 | 60.0174 | 41.8 | 56.9471 | 45.6797 | 59.9655 | 41.8 | 56.9282 | 43.9289 | 59.9713 | 41.8 | 56.9211 | 43.8847 | 59.9943 | 41.8
56.9384 | 44.6072 | 59.9771 | 41.8 | 56.9321 | 45.1817 | 60.0174 | 41.8 | 56.9554 | 45.6801 | 59.9655 | 41.8 | 56.9366 | 43.9215 | 59.9713 | 41.8 | 56.9294 | 43.8838 | 59.9943 | 41.8
56.9467 | 44.5984 | 59.9771 | 41.8 | 56.9404 | 45.1807 | 60.0174 | 41.8 | 56.9638 | 45.6804 | 59.9655 | 41.8 | 56.9449 | 43.9142 | 59.9713 | 41.8 | 56.9378 | 43.883 | 59.9943 | 41.8
56.9551 | 44.5896 | 59.9771 | 41.8 | 56.9487 | 45.1797 | 60.0174 | 41.8 | 56.9721 | 45.6807 | 59.9655 | 41.8 | 56.9532 | 43.9069 | 59.9713 | 41.8 | 56.9461 | 43.8819 | 59.9943 | 41.8
56.9634 | 44.5809 | 59.9771 | 41.8 | 56.9571 | 45.1788 | 60.0174 | 41.8 | 56.9804 | 45.6811 | 59.9655 | 41.8 | 56.9616 | 43.9042 | 59.9713 | 41.8 | 56.9545 | 43.8809 | 59.9943 | 41.8
56.9717 | 44.5721 | 59.9771 | 41.8 | 56.9654 | 45.1779 | 60.0174 | 41.8 | 56.9888 | 45.6814 | 59.9655 | 41.8 | 56.9699 | 43.9015 | 59.9713 | 41.8 | 56.9628 | 43.8801 | 59.9943 | 41.8
56.9801 | 44.5717 | 59.9771 | 41.8 | 56.9737 | 45.1779 | 60.0174 | 41.8 | 56.9971 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 56.9783 | 43.9015 | 59.9713 | 41.8 | 56.9711 | 43.8792 | 59.9943 | 41.8
56.9884 | 44.5712 | 59.9771 | 41.8 | 56.9821 | 45.178 | 60.0174 | 41.8 | 57.0055 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 56.9866 | 43.9015 | 59.9713 | 41.8 | 56.9795 | 43.8789 | 59.9943 | 41.8
56.9967 | 44.5708 | 59.9771 | 41.8 | 56.9904 | 45.1782 | 60.0174 | 41.8 | 57.0138 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 56.9949 | 43.9009 | 59.9713 | 41.8 | 56.9878 | 43.8786 | 59.9943 | 41.8
57.0051 | 44.5703 | 59.9771 | 41.8 | 56.9987 | 45.1784 | 60.0174 | 41.8 | 57.0222 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0033 | 43.9003 | 59.9713 | 41.8 | 56.9962 | 43.8791 | 59.9943 | 41.8
57.0134 | 44.5703 | 59.9771 | 41.8 | 57.0071 | 45.1785 | 60.0174 | 41.8 | 57.0305 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0116 | 43.8991 | 59.9713 | 41.8 | 57.0045 | 43.8795 | 59.9943 | 41.8
57.0218 | 44.5703 | 59.9771 | 41.8 | 57.0154 | 45.1786 | 60.0174 | 41.8 | 57.0388 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.02 | 43.898 | 59.9713 | 41.8 | 57.0128 | 43.8792 | 59.9943 | 41.8
57.0301 | 44.5709 | 59.9771 | 41.8 | 57.0237 | 45.1794 | 60.0116 | 41.8 | 57.0471 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0283 | 43.8969 | 59.9713 | 41.8 | 57.0211 | 43.8788 | 59.9943 | 41.8
57.0384 | 44.5715 | 59.9771 | 41.8 | 57.0321 | 45.1802 | 60.0116 | 41.8 | 57.0555 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0366 | 43.8957 | 59.9713 | 41.8 | 57.0295 | 43.8787 | 59.9943 | 41.8
57.0468 | 44.572 | 59.9771 | 41.8 | 57.0404 | 45.1808 | 60.0116 | 41.8 | 57.0638 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.045 | 43.8946 | 59.9713 | 41.8 | 57.0378 | 43.8785 | 59.9943 | 41.8
57.0551 | 44.5726 | 59.9771 | 41.8 | 57.0487 | 45.1814 | 60.0116 | 41.8 | 57.0722 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0533 | 43.8934 | 59.9713 | 41.8 | 57.0461 | 43.8783 | 59.9943 | 41.8
57.0634 | 44.5732 | 59.9771 | 41.8 | 57.0571 | 45.1803 | 60.0116 | 41.8 | 57.0805 | 45.6817 | 59.9655 | 41.8 | 57.0616 | 43.8924 | 59.9713 | 41.8 | 57.0545 | 43.8781 | 59.9943 | 41.8
57.0718 | 44.5737 | 59.9771 | 41.8 | 57.0654 | 45.1792 | 60.0116 | 41.8 | 57.0888 | 45.6811 | 59.9655 | 41.8 | 57.0699 | 43.8913 | 59.9713 | 41.8 | 57.0628 | 43.8778 | 59.9943 | 41.8
57.0801 | 44.5743 | 59.9771 | 41.8 | 57.0737 | 45.1781 | 60.0116 | 41.8 | 57.0972 | 45.6805 | 59.9655 | 41.8 | 57.0783 | 43.8908 | 59.9713 | 41.8 | 57.0712 | 43.8776 | 59.9943 | 41.8
57.0885 | 44.5748 | 59.9771 | 41.8 | 57.082 | 45.177 | 60.0116 | 41.8 | 57.1055 | 45.6799 | 59.9655 | 41.8 | 57.0867 | 43.8904 | 59.9713 | 41.8 | 57.0795 | 43.8766 | 59.9943 | 41.8
57.0968 | 44.5754 | 59.9771 | 41.8 | 57.0904 | 45.1762 | 60.0116 | 41.8 | 57.1139 | 45.6793 | 59.9655 | 41.8 | 57.095 | 43.8848 | 59.9713 | 41.8 | 57.0878 | 43.8756 | 59.9943 | 41.8
57.1051 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.0987 | 45.1755 | 60.0116 | 41.8 | 57.1222 | 45.6786 | 59.9655 | 41.8 | 57.1033 | 43.8792 | 59.9713 | 41.8 | 57.0961 | 43.8752 | 59.9943 | 41.8
57.1135 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.107 | 45.1755 | 60.0116 | 41.8 | 57.1305 | 45.678 | 59.9655 | 41.8 | 57.1116 | 43.8683 | 59.9713 | 41.8 | 57.1045 | 43.8747 | 59.9943 | 41.8
57.1218 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1154 | 45.1756 | 60.0116 | 41.8 | 57.1389 | 45.6774 | 59.9655 | 41.8 | 57.12 | 43.8574 | 59.9713 | 41.8 | 57.1128 | 43.8742 | 59.9943 | 41.8
57.1301 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1237 | 45.1758 | 60.0116 | 41.8 | 57.1472 | 45.6768 | 59.9655 | 41.8 | 57.1284 | 43.8465 | 59.9713 | 41.8 | 57.1212 | 43.8737 | 59.9943 | 41.8
57.1385 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.132 | 45.176 | 60.0116 | 41.8 | 57.1555 | 45.6762 | 59.9655 | 41.8 | 57.1367 | 43.8356 | 59.9713 | 41.8 | 57.1295 | 43.8735 | 59.9943 | 41.8
57.1468 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1404 | 45.1759 | 60.0116 | 41.8 | 57.1639 | 45.6756 | 59.9655 | 41.8 | 57.145 | 43.8247 | 59.9713 | 41.8 | 57.1378 | 43.8733 | 59.9943 | 41.8
57.1551 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1487 | 45.1758 | 60.0116 | 41.8 | 57.1722 | 45.6699 | 59.9655 | 41.8 | 57.1533 | 43.8138 | 59.9713 | 41.8 | 57.1462 | 43.8718 | 59.9943 | 41.8
57.1635 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.157 | 45.1751 | 60.0116 | 41.8 | 57.1806 | 45.6642 | 59.9655 | 41.8 | 57.1617 | 43.8028 | 59.9713 | 41.8 | 57.1545 | 43.8704 | 59.9943 | 41.8
57.1718 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1654 | 45.1743 | 60.0116 | 41.8 | 57.1889 | 45.6518 | 59.9655 | 41.8 | 57.17 | 43.7919 | 59.9713 | 41.8 | 57.1628 | 43.8696 | 59.9943 | 41.8
57.1801 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.1737 | 45.1725 | 60.0116 | 41.8 | 57.1972 | 45.6395 | 59.9655 | 41.8 | 57.1783 | 43.7865 | 59.9713 | 41.8 | 57.1711 | 43.8688 | 59.9943 | 41.8
57.1885 | 44.576 | 59.9771 | 41.8 | 57.182 | 45.1707 | 60.0116 | 41.8 | 57.2056 | 45.6273 | 59.9655 | 41.8 | 57.1867 | 43.7811 | 59.9713 | 41.8 | 57.1795 | 43.8655 | 59.9943 | 41.8
57.1968 | 44.5771 | 59.9771 | 41.8 | 57.1904 | 45.1689 | 60.0116 | 41.8 | 57.2139 | 45.615 | 59.9655 | 41.8 | 57.195 | 43.781 | 59.9713 | 41.8 | 57.1878 | 43.8622 | 59.9943 | 41.8
57.2052 | 44.5783 | 59.9771 | 41.8 | 57.1987 | 45.1671 | 60.0116 | 41.8 | 57.2223 | 45.6027 | 59.9655 | 41.8 | 57.2034 | 43.7809 | 59.9713 | 41.8 | 57.1962 | 43.8592 | 59.9886 | 41.8
57.2135 | 44.5809 | 59.9771 | 41.8 | 57.207 | 45.1653 | 60.0116 | 41.8 | 57.2306 | 45.5904 | 59.9655 | 41.8 | 57.2117 | 43.7803 | 59.9713 | 41.8 | 57.2045 | 43.8562 | 59.9886 | 41.8
57.2218 | 44.5836 | 59.9771 | 41.8 | 57.2154 | 45.1634 | 60.0116 | 41.8 | 57.2389 | 45.5781 | 59.9655 | 41.8 | 57.22 | 43.7797 | 59.9713 | 41.8 | 57.2128 | 43.8529 | 59.9886 | 41.8
57.2302 | 44.5862 | 59.9771 | 41.8 | 57.2237 | 45.1619 | 60.0116 | 41.8 | 57.2473 | 45.5659 | 59.9655 | 41.8 | 57.2284 | 43.779 | 59.9713 | 41.8 | 57.2212 | 43.8497 | 59.9886 | 41.8
57.2385 | 44.5889 | 59.9771 | 41.8 | 57.232 | 45.1603 | 60.0116 | 41.8 | 57.2556 | 45.5593 | 59.9655 | 41.8 | 57.2367 | 43.7783 | 59.9713 | 41.8 | 57.2295 | 43.8478 | 59.9886 | 41.8
57.2468 | 44.5863 | 59.9771 | 41.8 | 57.2404 | 45.1595 | 60.0116 | 41.8 | 57.2639 | 45.5527 | 59.9655 | 41.8 | 57.2451 | 43.7777 | 59.9713 | 41.8 | 57.2379 | 43.846 | 59.9886 | 41.8
57.2552 | 44.5837 | 59.9771 | 41.8 | 57.2487 | 45.1586 | 60.0116 | 41.8 | 57.2723 | 45.5529 | 59.9655 | 41.8 | 57.2534 | 43.777 | 59.9713 | 41.8 | 57.2462 | 43.8435 | 59.9886 | 41.8
57.2635 | 44.5811 | 59.9771 | 41.8 | 57.257 | 45.1588 | 60.0116 | 41.8 | 57.2806 | 45.553 | 59.9655 | 41.8 | 57.2617 | 43.7767 | 59.9655 | 41.8 | 57.2545 | 43.841 | 59.9886 | 41.8
57.2719 | 44.5785 | 59.9771 | 41.8 | 57.2654 | 45.159 | 60.0116 | 41.8 | 57.289 | 45.5532 | 59.9655 | 41.8 | 57.2701 | 43.7764 | 59.9655 | 41.8 | 57.2628 | 43.8413 | 59.9886 | 41.8
57.2802 | 44.5747 | 59.9771 | 41.8 | 57.2737 | 45.1577 | 60.0116 | 41.8 | 57.2973 | 45.5533 | 59.9655 | 41.8 | 57.2784 | 43.776 | 59.9655 | 41.8 | 57.2712 | 43.8416 | 59.9886 | 41.8
57.2885 | 44.571 | 59.9771 | 41.8 | 57.282 | 45.1563 | 60.0116 | 41.8 | 57.3056 | 45.5534 | 59.9655 | 41.8 | 57.2867 | 43.7757 | 59.9655 | 41.8 | 57.2795 | 43.8416 | 59.9886 | 41.8
57.2969 | 44.5658 | 59.9771 | 41.8 | 57.2903 | 45.154 | 60.0116 | 41.8 | 57.314 | 45.5536 | 59.9655 | 41.8 | 57.2951 | 43.776 | 59.9655 | 41.8 | 57.2878 | 43.8417 | 59.9886 | 41.8
57.3052 | 44.5605 | 59.9771 | 41.8 | 57.2987 | 45.1517 | 60.0116 | 41.8 | 57.3223 | 45.5537 | 59.9655 | 41.8 | 57.3034 | 43.7762 | 59.9655 | 41.8 | 57.2962 | 43.8417 | 59.9886 | 41.8
57.3135 | 44.5557 | 59.9771 | 41.8 | 57.307 | 45.1495 | 60.0116 | 41.8 | 57.3307 | 45.5538 | 59.9655 | 41.8 | 57.3118 | 43.7765 | 59.9655 | 41.8 | 57.3045 | 43.8417 | 59.9886 | 41.8
57.3219 | 44.5508 | 59.9771 | 41.8 | 57.3153 | 45.1472 | 60.0116 | 41.8 | 57.339 | 45.554 | 59.9655 | 41.8 | 57.3201 | 43.7767 | 59.9655 | 41.8 | 57.3129 | 43.8416 | 59.9886 | 41.8
57.3302 | 44.5512 | 59.9771 | 41.8 | 57.3237 | 45.1439 | 60.0116 | 41.8 | 57.3473 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3284 | 43.777 | 59.9655 | 41.8 | 57.3212 | 43.8415 | 59.9886 | 41.8
57.3385 | 44.5516 | 59.9771 | 41.8 | 57.332 | 45.1407 | 60.0116 | 41.8 | 57.3557 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3368 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3295 | 43.8414 | 59.9886 | 41.8
57.3469 | 44.552 | 59.9771 | 41.8 | 57.3403 | 45.1374 | 60.0116 | 41.8 | 57.364 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3451 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3378 | 43.8413 | 59.9886 | 41.8
57.3552 | 44.5524 | 59.9771 | 41.8 | 57.3487 | 45.1341 | 60.0116 | 41.8 | 57.3723 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3535 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3462 | 43.842 | 59.9886 | 41.8
57.3636 | 44.5528 | 59.9771 | 41.8 | 57.357 | 45.1326 | 60.0116 | 41.8 | 57.3807 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3618 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3545 | 43.8428 | 59.9886 | 41.8
57.3719 | 44.5532 | 59.9771 | 41.8 | 57.3653 | 45.1311 | 60.0116 | 41.8 | 57.389 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3701 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3629 | 43.8433 | 59.9886 | 41.8
57.3802 | 44.5536 | 59.9771 | 41.8 | 57.3737 | 45.1303 | 60.0116 | 41.8 | 57.3974 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3785 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3712 | 43.8437 | 59.9886 | 41.8
57.3886 | 44.554 | 59.9771 | 41.8 | 57.382 | 45.1294 | 60.0116 | 41.8 | 57.4057 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3868 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3795 | 43.8442 | 59.9886 | 41.8
57.3969 | 44.5536 | 59.9771 | 41.8 | 57.3903 | 45.1277 | 60.0116 | 41.8 | 57.414 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.3951 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3879 | 43.8447 | 59.9886 | 41.8
57.4052 | 44.5531 | 59.9771 | 41.8 | 57.3987 | 45.126 | 60.0116 | 41.8 | 57.4224 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4035 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.3962 | 43.844 | 59.9886 | 41.8
57.4136 | 44.5527 | 59.9771 | 41.8 | 57.407 | 45.1259 | 60.0116 | 41.8 | 57.4307 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4118 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4045 | 43.8432 | 59.9886 | 41.8
57.4219 | 44.5522 | 59.9771 | 41.8 | 57.4153 | 45.1257 | 60.0116 | 41.8 | 57.4391 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4202 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4128 | 43.8424 | 59.9886 | 41.8
57.4302 | 44.5517 | 59.9771 | 41.8 | 57.4237 | 45.1255 | 60.0116 | 41.8 | 57.4474 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4285 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4212 | 43.8417 | 59.9886 | 41.8
57.4386 | 44.5511 | 59.9771 | 41.8 | 57.432 | 45.1253 | 60.0116 | 41.8 | 57.4557 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4368 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4296 | 43.8401 | 59.9886 | 41.8
57.4469 | 44.5506 | 59.9771 | 41.8 | 57.4403 | 45.1249 | 60.0116 | 41.8 | 57.4641 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4452 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4379 | 43.8386 | 59.9886 | 41.8
57.4553 | 44.55 | 59.9771 | 41.8 | 57.4487 | 45.1245 | 60.0116 | 41.8 | 57.4724 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4535 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4462 | 43.8373 | 59.9886 | 41.8
57.4636 | 44.5458 | 59.9771 | 41.8 | 57.457 | 45.1231 | 60.0116 | 41.8 | 57.4807 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4619 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4545 | 43.836 | 59.9886 | 41.8
57.4719 | 44.5416 | 59.9771 | 41.8 | 57.4653 | 45.1216 | 60.0116 | 41.8 | 57.4891 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4702 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4629 | 43.8346 | 59.9886 | 41.8
57.4803 | 44.5379 | 59.9771 | 41.8 | 57.4736 | 45.121 | 60.0116 | 41.8 | 57.4974 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4785 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4712 | 43.8333 | 59.9886 | 41.8
57.4886 | 44.5341 | 59.9771 | 41.8 | 57.482 | 45.1204 | 60.0116 | 41.8 | 57.5058 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4869 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4796 | 43.8333 | 59.9886 | 41.8
57.4969 | 44.5278 | 59.9771 | 41.8 | 57.4903 | 45.1187 | 60.0116 | 41.8 | 57.5141 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.4952 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4879 | 43.8334 | 59.9886 | 41.8
57.5053 | 44.5214 | 59.9771 | 41.8 | 57.4986 | 45.1169 | 60.0116 | 41.8 | 57.5224 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5035 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.4962 | 43.8334 | 59.9886 | 41.8
57.5136 | 44.5156 | 59.9771 | 41.8 | 57.507 | 45.1154 | 60.0116 | 41.8 | 57.5308 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5119 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5046 | 43.8335 | 59.9886 | 41.8
57.5219 | 44.5099 | 59.9771 | 41.8 | 57.5153 | 45.1139 | 60.0116 | 41.8 | 57.5391 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5202 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5129 | 43.8335 | 59.9886 | 41.8
57.5303 | 44.5041 | 59.9771 | 41.8 | 57.5236 | 45.1121 | 60.0116 | 41.8 | 57.5475 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5286 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5212 | 43.8335 | 59.9886 | 41.8
57.5386 | 44.4983 | 59.9771 | 41.8 | 57.532 | 45.1103 | 60.0116 | 41.8 | 57.5558 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5369 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5295 | 43.8336 | 59.9886 | 41.8
57.547 | 44.496 | 59.9771 | 41.8 | 57.5403 | 45.112 | 60.0116 | 41.8 | 57.5641 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5452 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5379 | 43.8337 | 59.9886 | 41.8
57.5553 | 44.4938 | 59.9771 | 41.8 | 57.5486 | 45.1137 | 60.0116 | 41.8 | 57.5724 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5536 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5462 | 43.8337 | 59.9886 | 41.8
57.5636 | 44.4915 | 59.9771 | 41.8 | 57.557 | 45.116 | 60.0116 | 41.8 | 57.5808 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5619 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5546 | 43.8338 | 59.9886 | 41.8
57.572 | 44.4892 | 59.9771 | 41.8 | 57.5653 | 45.1182 | 60.0116 | 41.8 | 57.5891 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5703 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5629 | 43.8334 | 59.9886 | 41.8
57.5803 | 44.4895 | 59.9771 | 41.8 | 57.5736 | 45.121 | 60.0116 | 41.8 | 57.5975 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5786 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5712 | 43.833 | 59.9886 | 41.8
57.5886 | 44.4899 | 59.9771 | 41.8 | 57.582 | 45.1237 | 60.0116 | 41.8 | 57.6058 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5869 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5796 | 43.8282 | 59.9886 | 41.8
57.597 | 44.4893 | 59.9771 | 41.8 | 57.5903 | 45.1259 | 60.0116 | 41.8 | 57.6141 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.5953 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5879 | 43.8233 | 59.9886 | 41.8
57.6053 | 44.4888 | 59.9771 | 41.8 | 57.5986 | 45.1282 | 60.0116 | 41.8 | 57.6225 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6036 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.5963 | 43.8162 | 59.9886 | 41.8
57.6137 | 44.4882 | 59.9771 | 41.8 | 57.6069 | 45.1309 | 60.0116 | 41.8 | 57.6308 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6119 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6046 | 43.8091 | 59.9886 | 41.8
57.622 | 44.4877 | 59.9771 | 41.8 | 57.6153 | 45.1335 | 60.0116 | 41.8 | 57.6392 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6203 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6129 | 43.8021 | 59.9886 | 41.8
57.6303 | 44.4865 | 59.9771 | 41.8 | 57.6236 | 45.134 | 60.0116 | 41.8 | 57.6475 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6286 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6212 | 43.795 | 59.9886 | 41.8
57.6387 | 44.4853 | 59.9771 | 41.8 | 57.6319 | 45.1345 | 60.0116 | 41.8 | 57.6559 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.637 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6296 | 43.7879 | 59.9886 | 41.8
57.647 | 44.4841 | 59.9886 | 41.8 | 57.6403 | 45.1348 | 60.0116 | 41.8 | 57.6642 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6453 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6379 | 43.7809 | 59.9886 | 41.8
57.6553 | 44.4829 | 59.9886 | 41.8 | 57.6486 | 45.1352 | 60.0116 | 41.8 | 57.6725 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6536 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6462 | 43.7742 | 59.9886 | 41.8
57.6637 | 44.4817 | 59.9886 | 41.8 | 57.6569 | 45.1332 | 60.0116 | 41.8 | 57.6808 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.662 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6546 | 43.7676 | 59.9886 | 41.8
57.672 | 44.4805 | 59.9886 | 41.8 | 57.6653 | 45.1312 | 60.0116 | 41.8 | 57.6892 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6703 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6629 | 43.7653 | 59.9886 | 41.8
57.6803 | 44.4797 | 59.9886 | 41.8 | 57.6736 | 45.1294 | 60.0116 | 41.8 | 57.6975 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6786 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6713 | 43.7631 | 59.9886 | 41.8
57.6887 | 44.479 | 59.9886 | 41.8 | 57.6819 | 45.1276 | 60.0116 | 41.8 | 57.7059 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.687 | 43.7772 | 59.9655 | 41.8 | 57.6796 | 43.7631 | 59.9886 | 41.8
57.697 | 44.4782 | 59.9886 | 41.8 | 57.6903 | 45.1232 | 60.0058 | 41.8 | 57.7142 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.6953 | 43.7774 | 59.9655 | 41.8 | 57.6879 | 43.7632 | 59.9886 | 41.8
57.7053 | 44.4774 | 59.9886 | 41.8 | 57.6986 | 45.1188 | 60.0058 | 41.8 | 57.7225 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7037 | 43.7777 | 59.9655 | 41.8 | 57.6962 | 43.7626 | 59.9886 | 41.8
57.7137 | 44.4774 | 59.9886 | 41.8 | 57.7069 | 45.1163 | 60.0058 | 41.8 | 57.7309 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.712 | 43.7779 | 59.9655 | 41.8 | 57.7046 | 43.7621 | 59.9886 | 41.8
57.722 | 44.4774 | 59.9886 | 41.8 | 57.7153 | 45.1138 | 60.0058 | 41.8 | 57.7392 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7203 | 43.7781 | 59.9655 | 41.8 | 57.713 | 43.7603 | 59.9886 | 41.8
57.7303 | 44.4774 | 59.9886 | 41.8 | 57.7236 | 45.1108 | 60.0058 | 41.8 | 57.7476 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7287 | 43.7783 | 59.9655 | 41.8 | 57.7213 | 43.7584 | 59.9886 | 41.8
57.7387 | 44.4774 | 59.9886 | 41.8 | 57.7319 | 45.1079 | 60.0058 | 41.8 | 57.7559 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.737 | 43.7785 | 59.9655 | 41.8 | 57.7296 | 43.7566 | 59.9886 | 41.8
57.747 | 44.4781 | 59.9886 | 41.8 | 57.7403 | 45.1073 | 60.0058 | 41.8 | 57.7642 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7454 | 43.7788 | 59.9655 | 41.8 | 57.7379 | 43.7548 | 59.9886 | 41.8
57.7554 | 44.4788 | 59.9886 | 41.8 | 57.7486 | 45.1067 | 60.0058 | 41.8 | 57.7726 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7537 | 43.779 | 59.9655 | 41.8 | 57.7463 | 43.7534 | 59.9886 | 41.8
57.7637 | 44.4797 | 59.9886 | 41.8 | 57.7569 | 45.1061 | 60.0058 | 41.8 | 57.7809 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.762 | 43.7792 | 59.9655 | 41.8 | 57.7546 | 43.7519 | 59.9886 | 41.8
57.772 | 44.4807 | 59.9886 | 41.8 | 57.7653 | 45.1055 | 60.0058 | 41.8 | 57.7892 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7704 | 43.7794 | 59.9655 | 41.8 | 57.7629 | 43.7505 | 59.9886 | 41.8
57.7804 | 44.4816 | 59.9886 | 41.8 | 57.7736 | 45.1075 | 60.0058 | 41.8 | 57.7976 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7787 | 43.7794 | 59.9655 | 41.8 | 57.7712 | 43.749 | 59.9886 | 41.8
57.7887 | 44.4825 | 59.9886 | 41.8 | 57.7819 | 45.1095 | 60.0058 | 41.8 | 57.8059 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.787 | 43.7794 | 59.9655 | 41.8 | 57.7796 | 43.7488 | 59.9886 | 41.8
57.797 | 44.4835 | 59.9886 | 41.8 | 57.7903 | 45.1058 | 60.0058 | 41.8 | 57.8143 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.7953 | 43.7794 | 59.9655 | 41.8 | 57.788 | 43.7487 | 59.9886 | 41.8
57.8054 | 44.4844 | 59.9886 | 41.8 | 57.7986 | 45.1021 | 60.0058 | 41.8 | 57.8226 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8037 | 43.7794 | 59.9655 | 41.8 | 57.7963 | 43.7498 | 59.9886 | 41.8
57.8137 | 44.4854 | 59.9886 | 41.8 | 57.8069 | 45.0983 | 60.0058 | 41.8 | 57.8309 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8121 | 43.779 | 59.9655 | 41.8 | 57.8046 | 43.7509 | 59.9886 | 41.8
57.822 | 44.4863 | 59.9886 | 41.8 | 57.8153 | 45.0946 | 60.0058 | 41.8 | 57.8393 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8204 | 43.7785 | 59.9655 | 41.8 | 57.8129 | 43.752 | 59.9886 | 41.8
57.8304 | 44.4863 | 59.9886 | 41.8 | 57.8236 | 45.0909 | 60.0058 | 41.8 | 57.8476 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8287 | 43.778 | 59.9655 | 41.8 | 57.8213 | 43.7531 | 59.9886 | 41.8
57.8387 | 44.4863 | 59.9886 | 41.8 | 57.8319 | 45.0871 | 60.0058 | 41.8 | 57.856 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.837 | 43.7775 | 59.9655 | 41.8 | 57.8296 | 43.7539 | 59.9886 | 41.8
57.847 | 44.4844 | 59.9886 | 41.8 | 57.8403 | 45.082 | 60.0058 | 41.8 | 57.8643 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8454 | 43.777 | 59.9655 | 41.8 | 57.838 | 43.7546 | 59.9886 | 41.8
57.8554 | 44.4824 | 59.9886 | 41.8 | 57.8486 | 45.0768 | 60.0058 | 41.8 | 57.8726 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8538 | 43.7766 | 59.9655 | 41.8 | 57.8463 | 43.7551 | 59.9886 | 41.8
57.8637 | 44.4775 | 59.9886 | 41.8 | 57.8569 | 45.0715 | 60.0058 | 41.8 | 57.881 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8621 | 43.7761 | 59.9655 | 41.8 | 57.8546 | 43.7556 | 59.9886 | 41.8
57.872 | 44.4726 | 59.9886 | 41.8 | 57.8652 | 45.0662 | 60.0058 | 41.8 | 57.8893 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8704 | 43.7756 | 59.9655 | 41.8 | 57.863 | 43.7559 | 59.9886 | 41.8
57.8804 | 44.4677 | 59.9886 | 41.8 | 57.8736 | 45.0649 | 60.0058 | 41.8 | 57.8976 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8788 | 43.7751 | 59.9655 | 41.8 | 57.8713 | 43.7562 | 59.9886 | 41.8
57.8887 | 44.4628 | 59.9886 | 41.8 | 57.8819 | 45.0636 | 60.0058 | 41.8 | 57.906 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8871 | 43.7747 | 59.9655 | 41.8 | 57.8796 | 43.7565 | 59.9886 | 41.8
57.897 | 44.4579 | 59.9886 | 41.8 | 57.8902 | 45.0604 | 60.0058 | 41.8 | 57.9143 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.8954 | 43.7751 | 59.9655 | 41.8 | 57.8879 | 43.7568 | 59.9886 | 41.8
57.9054 | 44.4529 | 59.9886 | 41.8 | 57.8986 | 45.0571 | 60.0058 | 41.8 | 57.9227 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9037 | 43.7755 | 59.9655 | 41.8 | 57.8963 | 43.757 | 59.9886 | 41.8
57.9137 | 44.448 | 59.9886 | 41.8 | 57.9069 | 45.0539 | 60.0058 | 41.8 | 57.931 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9121 | 43.776 | 59.9655 | 41.8 | 57.9046 | 43.7573 | 59.9886 | 41.8
57.922 | 44.4431 | 59.9886 | 41.8 | 57.9153 | 45.0507 | 60.0058 | 41.8 | 57.9393 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9205 | 43.7764 | 59.9655 | 41.8 | 57.913 | 43.7576 | 59.9886 | 41.8
57.9304 | 44.4398 | 59.9886 | 41.8 | 57.9236 | 45.0489 | 60.0058 | 41.8 | 57.9477 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9288 | 43.7769 | 59.9713 | 41.8 | 57.9213 | 43.7579 | 59.9886 | 41.8
57.9387 | 44.4366 | 59.9886 | 41.8 | 57.9319 | 45.0471 | 60.0058 | 41.8 | 57.956 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9371 | 43.7773 | 59.9713 | 41.8 | 57.9296 | 43.7582 | 59.9886 | 41.8
57.9471 | 44.4365 | 59.9886 | 41.8 | 57.9402 | 45.0453 | 60.0058 | 41.8 | 57.9644 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9454 | 43.7778 | 59.9713 | 41.8 | 57.938 | 43.7586 | 59.9886 | 41.8
57.9554 | 44.4364 | 59.9886 | 41.8 | 57.9486 | 45.0435 | 60.0058 | 41.8 | 57.9727 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9538 | 43.7782 | 59.9713 | 41.8 | 57.9463 | 43.7585 | 59.9886 | 41.8
57.9637 | 44.4363 | 59.9886 | 41.8 | 57.9569 | 45.0406 | 60.0058 | 41.8 | 57.981 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9622 | 43.7787 | 59.9713 | 41.8 | 57.9547 | 43.7585 | 59.9886 | 41.8
57.9721 | 44.4362 | 59.9886 | 41.8 | 57.9652 | 45.0377 | 60.0058 | 41.8 | 57.9894 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9705 | 43.7791 | 59.9713 | 41.8 | 57.963 | 43.7584 | 59.9886 | 41.8
57.9804 | 44.4361 | 59.9886 | 41.8 | 57.9736 | 45.0367 | 60.0058 | 41.8 | 57.9977 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9788 | 43.7791 | 59.9713 | 41.8 | 57.9713 | 43.7583 | 59.9886 | 41.8
57.9887 | 44.436 | 59.9886 | 41.8 | 57.9819 | 45.0357 | 60.0058 | 41.8 | 58.006 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9871 | 43.7791 | 59.9713 | 41.8 | 57.9796 | 43.7583 | 59.9886 | 41.8
57.9971 | 44.4362 | 59.9886 | 41.8 | 57.9902 | 45.0349 | 60.0058 | 41.8 | 58.0144 | 45.5541 | 59.9655 | 41.8 | 57.9955 | 43.7791 | 59.9713 | 41.8 | 57.988 | 43.7582 | 59.9886 | 41.8
58.0054 | 44.4364 | 59.9886 | 41.8 | 57.9986 | 45.0341 | 60.0058 | 41.8 | 58.0227 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0038 | 43.7791 | 59.9713 | 41.8 | 57.9963 | 43.7582 | 59.9886 | 41.8
58.0137 | 44.4369 | 59.9886 | 41.8 | 58.0069 | 45.0332 | 60.0058 | 41.8 | 58.0311 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0121 | 43.7801 | 59.9713 | 41.8 | 58.0046 | 43.7581 | 59.9886 | 41.8
58.0221 | 44.4374 | 59.9886 | 41.8 | 58.0152 | 45.0324 | 60.0058 | 41.8 | 58.0394 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0205 | 43.781 | 59.9713 | 41.8 | 58.013 | 43.7583 | 59.9886 | 41.8
58.0304 | 44.4378 | 59.9886 | 41.8 | 58.0236 | 45.0316 | 60.0058 | 41.8 | 58.0477 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0288 | 43.7696 | 59.9713 | 41.8 | 58.0213 | 43.7585 | 59.9886 | 41.8
58.0387 | 44.4381 | 59.9886 | 41.8 | 58.0319 | 45.0308 | 60.0058 | 41.8 | 58.0561 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0372 | 43.7582 | 59.9713 | 41.8 | 58.0297 | 43.7591 | 59.9886 | 41.8
58.0471 | 44.4385 | 59.9886 | 41.8 | 58.0402 | 45.0309 | 60.0058 | 41.8 | 58.0644 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0455 | 43.747 | 59.9713 | 41.8 | 58.038 | 43.7597 | 59.9886 | 41.8
58.0554 | 44.4389 | 59.9886 | 41.8 | 58.0486 | 45.0311 | 60.0058 | 41.8 | 58.0728 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0538 | 43.7357 | 59.9713 | 41.8 | 58.0463 | 43.7581 | 59.9886 | 41.8
58.0637 | 44.4392 | 59.9886 | 41.8 | 58.0569 | 45.0309 | 60.0058 | 41.8 | 58.0811 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0622 | 43.7244 | 59.9713 | 41.8 | 58.0546 | 43.7566 | 59.9886 | 41.8
58.0721 | 44.4396 | 59.9886 | 41.8 | 58.0652 | 45.0307 | 60.0058 | 41.8 | 58.0894 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0705 | 43.7132 | 59.9713 | 41.8 | 58.063 | 43.7517 | 59.9886 | 41.8
58.0804 | 44.4397 | 59.9886 | 41.8 | 58.0736 | 45.0266 | 60.0058 | 41.8 | 58.0977 | 45.5541 | 59.9713 | 41.8 | 58.0789 | 43.6971 | 59.9713 | 41.8 | 58.0714 | 43.7469 | 59.9886 | 41.8
58.0887 | 44.4398 | 59.9886 | 41.8 | 58.0819 | 45.0226 | 60.0058 | 41.8 | 58.1061 | 45.5538 | 59.9713 | 41.8 | 58.0872 | 43.681 | 59.9713 | 41.8 | 58.0797 | 43.7421 | 59.9886 | 41.8
58.0971 | 44.4395 | 59.9886 | 41.8 | 58.0902 | 45.0177 | 60.0058 | 41.8 | 58.1144 | 45.5535 | 59.9713 | 41.8 | 58.0955 | 43.6634 | 59.9713 | 41.8 | 58.088 | 43.7374 | 59.9886 | 41.8
58.1054 | 44.4392 | 59.9886 | 41.8 | 58.0986 | 45.0129 | 60.0058 | 41.8 | 58.1228 | 45.5467 | 59.9713 | 41.8 | 58.1039 | 43.6458 | 59.9713 | 41.8 | 58.0963 | 43.7327 | 59.9886 | 41.8
58.1138 | 44.439 | 59.9886 | 41.8 | 58.1069 | 45.0081 | 60.0058 | 41.8 | 58.1311 | 45.5399 | 59.9713 | 41.8 | 58.1122 | 43.6399 | 59.9713 | 41.8 | 58.1047 | 43.7281 | 59.9886 | 41.8
58.1221 | 44.4387 | 59.9886 | 41.8 | 58.1152 | 45.0032 | 60.0058 | 41.8 | 58.1394 | 45.5328 | 59.9713 | 41.8 | 58.1205 | 43.634 | 59.9713 | 41.8 | 58.113 | 43.7229 | 59.9886 | 41.8
58.1304 | 44.4371 | 59.9886 | 41.8 | 58.1236 | 44.9984 | 60.0058 | 41.8 | 58.1478 | 45.5257 | 59.9713 | 41.8 | 58.1289 | 43.6279 | 59.9713 | 41.8 | 58.1213 | 43.7177 | 59.9886 | 41.8
58.1388 | 44.4355 | 59.9886 | 41.8 | 58.1319 | 44.9936 | 60.0058 | 41.8 | 58.1561 | 45.5186 | 59.9713 | 41.8 | 58.1372 | 43.6218 | 59.9713 | 41.8 | 58.1297 | 43.7147 | 59.9886 | 41.8
58.1471 | 44.4344 | 59.9886 | 41.8 | 58.1402 | 44.9891 | 60.0058 | 41.8 | 58.1645 | 45.5115 | 59.9713 | 41.8 | 58.1456 | 43.6157 | 59.9713 | 41.8 | 58.138 | 43.7116 | 59.9886 | 41.8
58.1554 | 44.4333 | 59.9886 | 41.8 | 58.1485 | 44.9846 | 60.0058 | 41.8 | 58.1728 | 45.5044 | 59.9713 | 41.8 | 58.1539 | 43.6096 | 59.9713 | 41.8 | 58.1464 | 43.7101 | 59.9886 | 41.8
58.1638 | 44.4324 | 59.9886 | 41.8 | 58.1569 | 44.9838 | 60.0058 | 41.8 | 58.1811 | 45.4973 | 59.9713 | 41.8 | 58.1622 | 43.6083 | 59.9713 | 41.8 | 58.1547 | 43.7085 | 59.9886 | 41.8
58.1721 | 44.4316 | 59.9886 | 41.8 | 58.1652 | 44.9831 | 60.0058 | 41.8 | 58.1895 | 45.4872 | 59.9713 | 41.8 | 58.1706 | 43.607 | 59.9713 | 41.8 | 58.163 | 43.707 | 59.9886 | 41.8
58.1804 | 44.429 | 59.9886 | 41.8 | 58.1736 | 44.9831 | 60.0058 | 41.8 | 58.1978 | 45.4771 | 59.9713 | 41.8 | 58.1789 | 43.6063 | 59.9713 | 41.8 | 58.1713 | 43.7055 | 59.9886 | 41.8
58.1888 | 44.4264 | 59.9886 | 41.8 | 58.1819 | 44.9831 | 60.0058 | 41.8 | 58.2061 | 45.4735 | 59.9713 | 41.8 | 58.1873 | 43.6056 | 59.9713 | 41.8 | 58.1797 | 43.7038 | 59.9886 | 41.8
58.1971 | 44.4239 | 59.9886 | 41.8 | 58.1902 | 44.9827 | 60.0058 | 41.8 | 58.2145 | 45.4699 | 59.9713 | 41.8 | 58.1956 | 43.6062 | 59.9713 | 41.8 | 58.188 | 43.7021 | 59.9886 | 41.8
58.2054 | 44.4213 | 59.9886 | 41.8 | 58.1986 | 44.9823 | 60.0058 | 41.8 | 58.2228 | 45.466 | 59.9713 | 41.8 | 58.2039 | 43.6068 | 59.9713 | 41.8 | 58.1964 | 43.6985 | 59.9886 | 41.8
58.2138 | 44.4201 | 59.9886 | 41.8 | 58.2069 | 44.9807 | 60.0058 | 41.8 | 58.2311 | 45.462 | 59.9713 | 41.8 | 58.2123 | 43.6074 | 59.9713 | 41.8 | 58.2047 | 43.6949 | 59.9886 | 41.8
58.2221 | 44.4189 | 59.9886 | 41.8 | 58.2152 | 44.9791 | 60.0058 | 41.8 | 58.2395 | 45.4581 | 59.9713 | 41.8 | 58.2206 | 43.6079 | 59.9713 | 41.8 | 58.213 | 43.6915 | 59.9886 | 41.8
58.2304 | 44.4154 | 59.9886 | 41.8 | 58.2236 | 44.9776 | 60.0058 | 41.8 | 58.2478 | 45.4542 | 59.9713 | 41.8 | 58.2289 | 43.6086 | 59.9713 | 41.8 | 58.2214 | 43.6881 | 59.9886 | 41.8
58.2388 | 44.412 | 59.9886 | 41.8 | 58.2319 | 44.976 | 60.0058 | 41.8 | 58.2562 | 45.4506 | 59.9713 | 41.8 | 58.2372 | 43.6092 | 59.9713 | 41.8 | 58.2297 | 43.6871 | 59.9886 | 41.8
58.2471 | 44.4085 | 59.9886 | 41.8 | 58.2402 | 44.9748 | 60.0058 | 41.8 | 58.2645 | 45.4471 | 59.9713 | 41.8 | 58.2456 | 43.6101 | 59.9713 | 41.8 | 58.238 | 43.6861 | 59.9886 | 41.8
58.2554 | 44.405 | 59.9886 | 41.8 | 58.2486 | 44.9736 | 60.0058 | 41.8 | 58.2728 | 45.4468 | 59.9713 | 41.8 | 58.254 | 43.6111 | 59.9713 | 41.8 | 58.2463 | 43.685 | 59.9886 | 41.8
58.2638 | 44.4033 | 59.9886 | 41.8 | 58.2569 | 44.9724 | 60.0058 | 41.8 | 58.2812 | 45.4465 | 59.9713 | 41.8 | 58.2623 | 43.612 | 59.9655 | 41.8 | 58.2547 | 43.6838 | 59.9886 | 41.8
58.2721 | 44.4015 | 59.9886 | 41.8 | 58.2652 | 44.9712 | 60.0058 | 41.8 | 58.2895 | 45.4429 | 59.9713 | 41.8 | 58.2706 | 43.6129 | 59.9655 | 41.8 | 58.263 | 43.6828 | 59.9886 | 41.8
58.2805 | 44.3998 | 59.9886 | 41.8 | 58.2735 | 44.9697 | 60.0058 | 41.8 | 58.2979 | 45.4394 | 59.9713 | 41.8 | 58.2789 | 43.6139 | 59.9655 | 41.8 | 58.2714 | 43.6818 | 59.9886 | 41.8
58.2888 | 44.398 | 59.9886 | 41.8 | 58.2819 | 44.9682 | 60.0058 | 41.8 | 58.3062 | 45.4364 | 59.9713 | 41.8 | 58.2873 | 43.6149 | 59.9655 | 41.8 | 58.2797 | 43.6828 | 59.9886 | 41.8
58.2971 | 44.3959 | 59.9886 | 41.8 | 58.2902 | 44.9632 | 60.0058 | 41.8 | 58.3145 | 45.4335 | 59.9713 | 41.8 | 58.2957 | 43.6159 | 59.9655 | 41.8 | 58.288 | 43.6837 | 59.9886 | 41.8
58.3055 | 44.3938 | 59.9886 | 41.8 | 58.2985 | 44.9581 | 60.0058 | 41.8 | 58.3229 | 45.4309 | 59.9713 | 41.8 | 58.304 | 43.617 | 59.9655 | 41.8 | 58.2964 | 43.6839 | 59.9886 | 41.8
58.3138 | 44.3933 | 59.9886 | 41.8 | 58.3069 | 44.953 | 60.0058 | 41.8 | 58.3312 | 45.4282 | 59.9713 | 41.8 | 58.3123 | 43.618 | 59.9655 | 41.8 | 58.3047 | 43.6841 | 59.9886 | 41.8
58.3221 | 44.3929 | 59.9886 | 41.8 | 58.3152 | 44.948 | 60.0058 | 41.8 | 58.3395 | 45.4253 | 59.9713 | 41.8 | 58.3206 | 43.619 | 59.9655 | 41.8 | 58.313 | 43.6821 | 59.9886 | 41.8
58.3305 | 44.3924 | 59.9886 | 41.8 | 58.3235 | 44.9425 | 60.0058 | 41.8 | 58.3479 | 45.4223 | 59.9713 | 41.8 | 58.329 | 43.6197 | 59.9655 | 41.8 | 58.3214 | 43.68 | 59.9886 | 41.8
58.3388 | 44.3919 | 59.9886 | 41.8 | 58.3319 | 44.9371 | 60.0058 | 41.8 | 58.3562 | 45.4193 | 59.9713 | 41.8 | 58.3373 | 43.6204 | 59.9655 | 41.8 | 58.3297 | 43.678 | 59.9886 | 41.8
58.3471 | 44.3914 | 59.9886 | 41.8 | 58.3402 | 44.9314 | 60.0058 | 41.8 | 58.3645 | 45.4164 | 59.9713 | 41.8 | 58.3456 | 43.6211 | 59.9655 | 41.8 | 58.338 | 43.676 | 59.9886 | 41.8
58.3555 | 44.3909 | 59.9886 | 41.8 | 58.3485 | 44.9256 | 60.0058 | 41.8 | 58.3729 | 45.4171 | 59.9713 | 41.8 | 58.354 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3464 | 43.6739 | 59.9886 | 41.8
58.3638 | 44.3905 | 59.9886 | 41.8 | 58.3569 | 44.9206 | 60.0058 | 41.8 | 58.3812 | 45.4178 | 59.9713 | 41.8 | 58.3623 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3547 | 43.6717 | 59.9886 | 41.8
58.3721 | 44.39 | 59.9886 | 41.8 | 58.3652 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.3896 | 45.4185 | 59.9713 | 41.8 | 58.3707 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.363 | 43.6698 | 59.9886 | 41.8
58.3805 | 44.3898 | 59.9886 | 41.8 | 58.3735 | 44.9152 | 60.0058 | 41.8 | 58.3979 | 45.4192 | 59.9713 | 41.8 | 58.379 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3714 | 43.6679 | 59.9886 | 41.8
58.3888 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.3819 | 44.9149 | 60.0058 | 41.8 | 58.4062 | 45.4196 | 59.9713 | 41.8 | 58.3873 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3797 | 43.666 | 59.9886 | 41.8
58.3971 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.3902 | 44.9146 | 60.0058 | 41.8 | 58.4146 | 45.42 | 59.9713 | 41.8 | 58.3957 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3881 | 43.664 | 59.9886 | 41.8
58.4055 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.3985 | 44.9143 | 60.0058 | 41.8 | 58.4229 | 45.4204 | 59.9713 | 41.8 | 58.4041 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.3964 | 43.6637 | 59.9886 | 41.8
58.4138 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.4069 | 44.9142 | 60.0058 | 41.8 | 58.4312 | 45.4208 | 59.9713 | 41.8 | 58.4124 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.4047 | 43.6633 | 59.9886 | 41.8
58.4221 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.4152 | 44.914 | 60.0058 | 41.8 | 58.4396 | 45.4214 | 59.9713 | 41.8 | 58.4207 | 43.6218 | 59.9655 | 41.8 | 58.4131 | 43.6624 | 59.9886 | 41.8
58.4305 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.4235 | 44.9142 | 60.0058 | 41.8 | 58.4479 | 45.4221 | 59.9713 | 41.8 | 58.429 | 43.6216 | 59.9655 | 41.8 | 58.4214 | 43.6615 | 59.9886 | 41.8
58.4388 | 44.3897 | 59.9886 | 41.8 | 58.4319 | 44.9144 | 60.0058 | 41.8 | 58.4563 | 45.4223 | 59.9713 | 41.8 | 58.4374 | 43.6213 | 59.9655 | 41.8 | 58.4297 | 43.66 | 59.9886 | 41.8
58.4471 | 44.3894 | 59.9886 | 41.8 | 58.4402 | 44.9146 | 60.0058 | 41.8 | 58.4646 | 45.4225 | 59.9713 | 41.8 | 58.4457 | 43.621 | 59.9655 | 41.8 | 58.438 | 43.6585 | 59.9886 | 41.8
58.4555 | 44.3891 | 59.9886 | 41.8 | 58.4485 | 44.9148 | 60.0058 | 41.8 | 58.4729 | 45.4228 | 59.9713 | 41.8 | 58.454 | 43.6207 | 59.9655 | 41.8 | 58.4464 | 43.6568 | 59.9886 | 41.8
58.4638 | 44.3887 | 59.9886 | 41.8 | 58.4569 | 44.9149 | 60.0058 | 41.8 | 58.4813 | 45.423 | 59.9713 | 41.8 | 58.4624 | 43.6205 | 59.9655 | 41.8 | 58.4547 | 43.655 | 59.9886 | 41.8
58.4722 | 44.3884 | 59.9886 | 41.8 | 58.4652 | 44.9151 | 60.0058 | 41.8 | 58.4896 | 45.4235 | 59.9713 | 41.8 | 58.4707 | 43.6203 | 59.9655 | 41.8 | 58.4631 | 43.6539 | 59.9886 | 41.8
58.4805 | 44.3881 | 59.9886 | 41.8 | 58.4735 | 44.9153 | 60.0058 | 41.8 | 58.498 | 45.4241 | 59.9713 | 41.8 | 58.4791 | 43.6201 | 59.9655 | 41.8 | 58.4714 | 43.6528 | 59.9886 | 41.8
58.4888 | 44.3877 | 59.9886 | 41.8 | 58.4819 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5063 | 45.4247 | 59.9713 | 41.8 | 58.4874 | 43.6199 | 59.9655 | 41.8 | 58.4797 | 43.6485 | 59.9886 | 41.8
58.4972 | 44.3856 | 59.9886 | 41.8 | 58.4902 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5146 | 45.4253 | 59.9713 | 41.8 | 58.4957 | 43.6197 | 59.9655 | 41.8 | 58.4881 | 43.6443 | 59.9886 | 41.8
58.5055 | 44.3835 | 59.9886 | 41.8 | 58.4985 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5229 | 45.4257 | 59.9713 | 41.8 | 58.5041 | 43.6195 | 59.9655 | 41.8 | 58.4964 | 43.6406 | 59.9886 | 41.8
58.5138 | 44.3813 | 59.9886 | 41.8 | 58.5069 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5313 | 45.4261 | 59.9713 | 41.8 | 58.5125 | 43.6196 | 59.9655 | 41.8 | 58.5048 | 43.6369 | 59.9886 | 41.8
58.5222 | 44.3792 | 59.9886 | 41.8 | 58.5152 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5396 | 45.4266 | 59.9713 | 41.8 | 58.5208 | 43.6196 | 59.9655 | 41.8 | 58.5131 | 43.6337 | 59.9886 | 41.8
58.5305 | 44.3774 | 59.9886 | 41.8 | 58.5235 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.548 | 45.427 | 59.9713 | 41.8 | 58.5291 | 43.6197 | 59.9655 | 41.8 | 58.5214 | 43.6306 | 59.9886 | 41.8
58.5388 | 44.3756 | 59.9886 | 41.8 | 58.5318 | 44.9155 | 60.0058 | 41.8 | 58.5563 | 45.4275 | 59.9713 | 41.8 | 58.5374 | 43.6198 | 59.9655 | 41.8 | 58.5297 | 43.6272 | 59.9886 | 41.8
58.5472 | 44.3738 | 59.9886 | 41.8 | 58.5402 | 44.9159 | 60.0058 | 41.8 | 58.5646 | 45.428 | 59.9713 | 41.8 | 58.5458 | 43.6198 | 59.9655 | 41.8 | 58.5381 | 43.6239 | 59.9886 | 41.8
58.5555 | 44.372 | 59.9886 | 41.8 | 58.5485 | 44.9164 | 60.0058 | 41.8 | 58.573 | 45.4281 | 59.9713 | 41.8 | 58.5541 | 43.6198 | 59.9655 | 41.8 | 58.5464 | 43.6207 | 59.9886 | 41.8
58.5638 | 44.3702 | 59.9886 | 41.8 | 58.5568 | 44.9174 | 60.0058 | 41.8 | 58.5813 | 45.4281 | 59.9713 | 41.8 | 58.5624 | 43.6194 | 59.9655 | 41.8 | 58.5547 | 43.6174 | 59.9886 | 41.8
58.5722 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.5652 | 44.9184 | 60.0058 | 41.8 | 58.5897 | 45.4282 | 59.9713 | 41.8 | 58.5708 | 43.619 | 59.9655 | 41.8 | 58.5631 | 43.6142 | 59.9886 | 41.8
58.5805 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.5735 | 44.9172 | 60.0058 | 41.8 | 58.598 | 45.4283 | 59.9713 | 41.8 | 58.5791 | 43.6186 | 59.9655 | 41.8 | 58.5714 | 43.611 | 59.9886 | 41.8
58.5888 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.5819 | 44.916 | 60.0058 | 41.8 | 58.6063 | 45.4283 | 59.9713 | 41.8 | 58.5875 | 43.6182 | 59.9655 | 41.8 | 58.5798 | 43.6082 | 59.9886 | 41.8
58.5972 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.5902 | 44.9148 | 60.0058 | 41.8 | 58.6147 | 45.4283 | 59.9713 | 41.8 | 58.5958 | 43.6146 | 59.9713 | 41.8 | 58.5881 | 43.6054 | 59.9886 | 41.8
58.6055 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.5985 | 44.9135 | 60.0058 | 41.8 | 58.623 | 45.4288 | 59.9713 | 41.8 | 58.6041 | 43.6109 | 59.9713 | 41.8 | 58.5964 | 43.6025 | 59.9886 | 41.8
58.6138 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6069 | 44.9123 | 60.0058 | 41.8 | 58.6313 | 45.4293 | 59.9713 | 41.8 | 58.6125 | 43.6073 | 59.9713 | 41.8 | 58.6047 | 43.5995 | 59.9886 | 41.8
58.6222 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6152 | 44.9111 | 60.0058 | 41.8 | 58.6397 | 45.4298 | 59.9713 | 41.8 | 58.6208 | 43.6036 | 59.9713 | 41.8 | 58.6131 | 43.5946 | 59.9886 | 41.8
58.6305 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6235 | 44.9094 | 60.0058 | 41.8 | 58.648 | 45.4304 | 59.9713 | 41.8 | 58.6292 | 43.6 | 59.9713 | 41.8 | 58.6215 | 43.5897 | 59.9886 | 41.8
58.6389 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6319 | 44.9077 | 60.0058 | 41.8 | 58.6563 | 45.4309 | 59.9713 | 41.8 | 58.6375 | 43.5963 | 59.9713 | 41.8 | 58.6298 | 43.5827 | 59.9886 | 41.8
58.6472 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6402 | 44.9024 | 60.0058 | 41.8 | 58.6647 | 45.4314 | 59.9713 | 41.8 | 58.6458 | 43.5931 | 59.9713 | 41.8 | 58.6381 | 43.5757 | 59.9886 | 41.8
58.6555 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6485 | 44.8971 | 60.0058 | 41.8 | 58.673 | 45.4292 | 59.9713 | 41.8 | 58.6542 | 43.5898 | 59.9713 | 41.8 | 58.6464 | 43.5717 | 59.9886 | 41.8
58.6639 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6568 | 44.894 | 60.0058 | 41.8 | 58.6814 | 45.4271 | 59.9713 | 41.8 | 58.6625 | 43.5865 | 59.9713 | 41.8 | 58.6548 | 43.5678 | 59.9886 | 41.8
58.6722 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6652 | 44.891 | 60.0058 | 41.8 | 58.6897 | 45.4244 | 59.9713 | 41.8 | 58.6708 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.6631 | 43.5623 | 59.9886 | 41.8
58.6805 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6735 | 44.8879 | 60.0058 | 41.8 | 58.698 | 45.4216 | 59.9713 | 41.8 | 58.6792 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.6714 | 43.5568 | 59.9886 | 41.8
58.6889 | 44.3684 | 59.9886 | 41.8 | 58.6818 | 44.8849 | 60.0058 | 41.8 | 58.7064 | 45.4184 | 59.9713 | 41.8 | 58.6875 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.6797 | 43.5514 | 59.9886 | 41.8
58.6972 | 44.3653 | 59.9886 | 41.8 | 58.6902 | 44.8819 | 60.0058 | 41.8 | 58.7147 | 45.4152 | 59.9713 | 41.8 | 58.6959 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.6881 | 43.5459 | 59.9886 | 41.8
58.7055 | 44.3623 | 59.9886 | 41.8 | 58.6985 | 44.8788 | 60.0058 | 41.8 | 58.7231 | 45.4107 | 59.9713 | 41.8 | 58.7042 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.6965 | 43.5427 | 59.9828 | 41.8
58.7139 | 44.3593 | 59.9886 | 41.8 | 58.7068 | 44.8758 | 60.0058 | 41.8 | 58.7314 | 45.4062 | 59.9713 | 41.8 | 58.7125 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7048 | 43.5394 | 59.9828 | 41.8
58.7222 | 44.3563 | 59.9886 | 41.8 | 58.7152 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7397 | 45.4017 | 59.9713 | 41.8 | 58.7209 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7131 | 43.5384 | 59.9828 | 41.8
58.7305 | 44.3533 | 59.9886 | 41.8 | 58.7235 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7481 | 45.3971 | 59.9713 | 41.8 | 58.7292 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7214 | 43.5373 | 59.9828 | 41.8
58.7389 | 44.3503 | 59.9886 | 41.8 | 58.7318 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7564 | 45.3951 | 59.9713 | 41.8 | 58.7375 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7298 | 43.5365 | 59.9828 | 41.8
58.7472 | 44.3473 | 59.9886 | 41.8 | 58.7402 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7647 | 45.393 | 59.9713 | 41.8 | 58.7458 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7381 | 43.5356 | 59.9828 | 41.8
58.7555 | 44.3443 | 59.9886 | 41.8 | 58.7485 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7731 | 45.3914 | 59.9713 | 41.8 | 58.7542 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7465 | 43.5359 | 59.9828 | 41.8
58.7639 | 44.341 | 59.9886 | 41.8 | 58.7568 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7814 | 45.3899 | 59.9713 | 41.8 | 58.7626 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7548 | 43.5362 | 59.9828 | 41.8
58.7722 | 44.3376 | 59.9886 | 41.8 | 58.7652 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7898 | 45.3884 | 59.9713 | 41.8 | 58.7709 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7631 | 43.5363 | 59.9828 | 41.8
58.7805 | 44.3373 | 59.9886 | 41.8 | 58.7735 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.7981 | 45.3869 | 59.9713 | 41.8 | 58.7792 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7715 | 43.5363 | 59.9828 | 41.8
58.7889 | 44.337 | 59.9886 | 41.8 | 58.7818 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.8064 | 45.3859 | 59.9713 | 41.8 | 58.7875 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7798 | 43.5364 | 59.9828 | 41.8
58.7972 | 44.3367 | 59.9886 | 41.8 | 58.7902 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.8148 | 45.385 | 59.9713 | 41.8 | 58.7959 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7881 | 43.5365 | 59.9828 | 41.8
58.8056 | 44.3364 | 59.9886 | 41.8 | 58.7985 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.8231 | 45.3841 | 59.9713 | 41.8 | 58.8043 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.7964 | 43.5364 | 59.9828 | 41.8
58.8139 | 44.3361 | 59.9886 | 41.8 | 58.8068 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.8315 | 45.3831 | 59.9713 | 41.8 | 58.8126 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8048 | 43.5363 | 59.9828 | 41.8
58.8222 | 44.3358 | 59.9886 | 41.8 | 58.8152 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.8398 | 45.3833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8209 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8132 | 43.5354 | 59.9828 | 41.8
58.8306 | 44.3355 | 59.9886 | 41.8 | 58.8235 | 44.8728 | 60.0058 | 41.8 | 58.8481 | 45.3834 | 59.9713 | 41.8 | 58.8292 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8215 | 43.5346 | 59.9828 | 41.8
58.8389 | 44.3353 | 59.9886 | 41.8 | 58.8318 | 44.8728 | 60.0058 | 41.8 | 58.8564 | 45.3835 | 59.9713 | 41.8 | 58.8376 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8298 | 43.5337 | 59.9828 | 41.8
58.8472 | 44.3355 | 59.9886 | 41.8 | 58.8402 | 44.8724 | 60.0058 | 41.8 | 58.8648 | 45.3837 | 59.9713 | 41.8 | 58.8459 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8381 | 43.5329 | 59.9828 | 41.8
58.8556 | 44.3358 | 59.9886 | 41.8 | 58.8485 | 44.8721 | 60.0058 | 41.8 | 58.8731 | 45.3838 | 59.9713 | 41.8 | 58.8542 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8465 | 43.5306 | 59.9828 | 41.8
58.8639 | 44.3331 | 59.9886 | 41.8 | 58.8568 | 44.8717 | 60.0058 | 41.8 | 58.8815 | 45.3839 | 59.9713 | 41.8 | 58.8626 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8548 | 43.5283 | 59.9828 | 41.8
58.8722 | 44.3305 | 59.9886 | 41.8 | 58.8652 | 44.8714 | 60.0058 | 41.8 | 58.8898 | 45.3847 | 59.9713 | 41.8 | 58.8709 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8632 | 43.5259 | 59.9828 | 41.8
58.8806 | 44.3244 | 59.9886 | 41.8 | 58.8735 | 44.871 | 60.0058 | 41.8 | 58.8981 | 45.3855 | 59.9713 | 41.8 | 58.8793 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8715 | 43.5235 | 59.9828 | 41.8
58.8889 | 44.3184 | 59.9886 | 41.8 | 58.8818 | 44.8707 | 60.0058 | 41.8 | 58.9065 | 45.3863 | 59.9713 | 41.8 | 58.8876 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8798 | 43.5209 | 59.9828 | 41.8
58.8972 | 44.3124 | 59.9886 | 41.8 | 58.8902 | 44.8703 | 60.0058 | 41.8 | 58.9148 | 45.3871 | 59.9713 | 41.8 | 58.8959 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8882 | 43.5183 | 59.9828 | 41.8
58.9056 | 44.3063 | 59.9886 | 41.8 | 58.8985 | 44.8699 | 60.0058 | 41.8 | 58.9232 | 45.3871 | 59.9713 | 41.8 | 58.9043 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.8965 | 43.5163 | 59.9828 | 41.8
58.9139 | 44.3002 | 59.9886 | 41.8 | 58.9068 | 44.8699 | 60.0058 | 41.8 | 58.9315 | 45.3871 | 59.9713 | 41.8 | 58.9126 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9048 | 43.5143 | 59.9828 | 41.8
58.9222 | 44.2941 | 59.9886 | 41.8 | 58.9151 | 44.87 | 60.0058 | 41.8 | 58.9398 | 45.3875 | 59.9713 | 41.8 | 58.921 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9131 | 43.5119 | 59.9828 | 41.8
58.9306 | 44.2879 | 59.9886 | 41.8 | 58.9235 | 44.8704 | 60.0058 | 41.8 | 58.9482 | 45.3879 | 59.9713 | 41.8 | 58.9293 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9215 | 43.5095 | 59.9828 | 41.8
58.9389 | 44.2816 | 59.9886 | 41.8 | 58.9318 | 44.8707 | 60.0058 | 41.8 | 58.9565 | 45.3883 | 59.9713 | 41.8 | 58.9376 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9299 | 43.5092 | 59.9828 | 41.8
58.9472 | 44.2782 | 59.9886 | 41.8 | 58.9401 | 44.8711 | 60.0058 | 41.8 | 58.9648 | 45.3887 | 59.9713 | 41.8 | 58.946 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9382 | 43.509 | 59.9828 | 41.8
58.9556 | 44.2748 | 59.9886 | 41.8 | 58.9485 | 44.8715 | 60.0058 | 41.8 | 58.9732 | 45.3891 | 59.9713 | 41.8 | 58.9543 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9465 | 43.5087 | 59.9828 | 41.8
58.9639 | 44.2753 | 59.9886 | 41.8 | 58.9568 | 44.8719 | 60.0058 | 41.8 | 58.9815 | 45.3895 | 59.9713 | 41.8 | 58.9626 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9548 | 43.5084 | 59.9828 | 41.8
58.9722 | 44.2758 | 59.9886 | 41.8 | 58.9651 | 44.8723 | 60.0058 | 41.8 | 58.9898 | 45.3899 | 59.9713 | 41.8 | 58.971 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9632 | 43.5084 | 59.9828 | 41.8
58.9806 | 44.2763 | 59.9886 | 41.8 | 58.9735 | 44.8727 | 60.0058 | 41.8 | 58.9982 | 45.3903 | 59.9713 | 41.8 | 58.9793 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9715 | 43.5083 | 59.9828 | 41.8
58.9889 | 44.2768 | 59.9886 | 41.8 | 58.9818 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0065 | 45.3909 | 59.9713 | 41.8 | 58.9877 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9799 | 43.5088 | 59.9828 | 41.8
58.9973 | 44.2772 | 59.9886 | 41.8 | 58.9901 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0149 | 45.3915 | 59.9713 | 41.8 | 58.996 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9882 | 43.5093 | 59.9828 | 41.8
59.0056 | 44.2777 | 59.9886 | 41.8 | 58.9985 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0232 | 45.3914 | 59.9713 | 41.8 | 59.0043 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 58.9965 | 43.5108 | 59.9828 | 41.8
59.0139 | 44.2784 | 59.9886 | 41.8 | 59.0068 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0315 | 45.3914 | 59.9713 | 41.8 | 59.0127 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 59.0049 | 43.5122 | 59.9828 | 41.8
59.0223 | 44.2791 | 59.9886 | 41.8 | 59.0152 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0399 | 45.3914 | 59.9713 | 41.8 | 59.021 | 43.5833 | 59.9713 | 41.8 | 59.0132 | 43.5139 | 59.9828 | 41.8
59.0306 | 44.2803 | 59.9886 | 41.8 | 59.0235 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0482 | 45.3913 | 59.9713 | 41.8 | 59.0294 | 43.5784 | 59.9713 | 41.8 | 59.0215 | 43.5156 | 59.9828 | 41.8
59.0389 | 44.2814 | 59.9886 | 41.8 | 59.0318 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0565 | 45.3909 | 59.9713 | 41.8 | 59.0377 | 43.5735 | 59.9713 | 41.8 | 59.0298 | 43.5176 | 59.9828 | 41.8
59.0473 | 44.2821 | 59.9886 | 41.8 | 59.0401 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0649 | 45.3904 | 59.9713 | 41.8 | 59.046 | 43.5687 | 59.9713 | 41.8 | 59.0382 | 43.5195 | 59.9828 | 41.8
59.0556 | 44.2828 | 59.9886 | 41.8 | 59.0485 | 44.8731 | 60.0058 | 41.8 | 59.0732 | 45.3887 | 59.9713 | 41.8 | 59.0544 | 43.5638 | 59.9713 | 41.8 | 59.0466 | 43.5214 | 59.9828 | 41.8
59.0639 | 44.2835 | 59.9886 | 41.8 | 59.0568 | 44.8713 | 60.0058 | 41.8 | 59.0816 | 45.3869 | 59.9713 | 41.8 | 59.0627 | 43.5603 | 59.9713 | 41.8 | 59.0549 | 43.5233 | 59.9828 | 41.8
59.0723 | 44.2841 | 59.9886 | 41.8 | 59.0651 | 44.8695 | 60.0058 | 41.8 | 59.0899 | 45.385 | 59.9713 | 41.8 | 59.071 | 43.5568 | 59.9713 | 41.8 | 59.0632 | 43.5247 | 59.9828 | 41.8
59.0806 | 44.2845 | 59.9886 | 41.8 | 59.0735 | 44.8674 | 60.0058 | 41.8 | 59.0982 | 45.383 | 59.9713 | 41.8 | 59.0793 | 43.5504 | 59.9713 | 41.8 | 59.0715 | 43.526 | 59.9828 | 41.8
59.0889 | 44.2849 | 59.9886 | 41.8 | 59.0818 | 44.8652 | 60.0058 | 41.8 | 59.1066 | 45.3803 | 59.9713 | 41.8 | 59.0877 | 43.5441 | 59.9713 | 41.8 | 59.0799 | 43.5268 | 59.9828 | 41.8
59.0973 | 44.285 | 59.9886 | 41.8 | 59.0901 | 44.8631 | 60.0058 | 41.8 | 59.1149 | 45.3776 | 59.9713 | 41.8 | 59.0961 | 43.5387 | 59.9713 | 41.8 | 59.0882 | 43.5276 | 59.9828 | 41.8
59.1056 | 44.2852 | 59.9886 | 41.8 | 59.0985 | 44.8609 | 60.0058 | 41.8 | 59.1233 | 45.3745 | 59.9713 | 41.8 | 59.1044 | 43.5334 | 59.9713 | 41.8 | 59.0966 | 43.5285 | 59.9828 | 41.8
59.1139 | 44.2849 | 59.9886 | 41.8 | 59.1068 | 44.8588 | 60.0058 | 41.8 | 59.1316 | 45.3713 | 59.9713 | 41.8 | 59.1127 | 43.5329 | 59.9713 | 41.8 | 59.1049 | 43.5294 | 59.9828 | 41.8
59.1223 | 44.2845 | 59.9886 | 41.8 | 59.1151 | 44.8567 | 60.0058 | 41.8 | 59.1399 | 45.3645 | 59.9713 | 41.8 | 59.121 | 43.5324 | 59.9713 | 41.8 | 59.1132 | 43.5302 | 59.9828 | 41.8
59.1306 | 44.2842 | 59.9886 | 41.8 | 59.1235 | 44.8544 | 60.0058 | 41.8 | 59.1483 | 45.3578 | 59.9713 | 41.8 | 59.1294 | 43.532 | 59.9713 | 41.8 | 59.1216 | 43.5309 | 59.9828 | 41.8
59.139 | 44.2839 | 59.9886 | 41.8 | 59.1318 | 44.8522 | 60.0058 | 41.8 | 59.1566 | 45.352 | 59.9713 | 41.8 | 59.1378 | 43.5315 | 59.9713 | 41.8 | 59.1299 | 43.532 | 59.9828 | 41.8
59.1473 | 44.2802 | 59.9886 | 41.8 | 59.1401 | 44.8518 | 60.0058 | 41.8 | 59.1649 | 45.3462 | 59.9713 | 41.8 | 59.1461 | 43.5296 | 59.9713 | 41.8 | 59.1382 | 43.5331 | 59.9828 | 41.8
59.1556 | 44.2765 | 59.9886 | 41.8 | 59.1485 | 44.8513 | 60.0058 | 41.8 | 59.1733 | 45.3404 | 59.9713 | 41.8 | 59.1544 | 43.5278 | 59.9713 | 41.8 | 59.1465 | 43.5341 | 59.9828 | 41.8
59.164 | 44.2732 | 59.9886 | 41.8 | 59.1568 | 44.8512 | 60.0058 | 41.8 | 59.1816 | 45.3346 | 59.9713 | 41.8 | 59.1627 | 43.5287 | 59.9713 | 41.8 | 59.1549 | 43.5352 | 59.9828 | 41.8
59.1723 | 44.2698 | 59.9886 | 41.8 | 59.1651 | 44.8512 | 60.0058 | 41.8 | 59.1899 | 45.3298 | 59.9713 | 41.8 | 59.1711 | 43.5296 | 59.9713 | 41.8 | 59.1633 | 43.5363 | 59.9828 | 41.8
59.1806 | 44.2664 | 59.9886 | 41.8 | 59.1734 | 44.8513 | 60.0058 | 41.8 | 59.1983 | 45.325 | 59.9713 | 41.8 | 59.1794 | 43.5294 | 59.9713 | 41.8 | 59.1716 | 43.5374 | 59.9828 | 41.8
59.189 | 44.263 | 59.9886 | 41.8 | 59.1818 | 44.8514 | 60.0058 | 41.8 | 59.2066 | 45.3206 | 59.9713 | 41.8 | 59.1877 | 43.5293 | 59.9713 | 41.8 | 59.1799 | 43.538 | 59.9828 | 41.8
59.1973 | 44.2597 | 59.9886 | 41.8 | 59.1901 | 44.8515 | 60.0058 | 41.8 | 59.215 | 45.3163 | 59.9713 | 41.8 | 59.1961 | 43.5295 | 59.9713 | 41.8 | 59.1882 | 43.5386 | 59.9828 | 41.8
59.2056 | 44.2563 | 59.9886 | 41.8 | 59.1984 | 44.8516 | 60.0058 | 41.8 | 59.2233 | 45.316 | 59.9713 | 41.8 | 59.2044 | 43.5297 | 59.9713 | 41.8 | 59.1966 | 43.5388 | 59.9828 | 41.8
59.214 | 44.2528 | 59.9886 | 41.8 | 59.2068 | 44.8497 | 60.0058 | 41.8 | 59.2316 | 45.3157 | 59.9713 | 41.8 | 59.2128 | 43.5294 | 59.9713 | 41.8 | 59.2049 | 43.539 | 59.9828 | 41.8
59.2223 | 44.2493 | 59.9886 | 41.8 | 59.2151 | 44.8478 | 60.0058 | 41.8 | 59.24 | 45.3158 | 59.9713 | 41.8 | 59.2211 | 43.529 | 59.9713 | 41.8 | 59.2133 | 43.5388 | 59.9828 | 41.8
59.2306 | 44.2493 | 59.9886 | 41.8 | 59.2235 | 44.8459 | 60.0058 | 41.8 | 59.2483 | 45.316 | 59.9713 | 41.8 | 59.2294 | 43.5237 | 59.9713 | 41.8 | 59.2216 | 43.5387 | 59.9828 | 41.8
59.239 | 44.2494 | 59.9886 | 41.8 | 59.2318 | 44.844 | 60.0058 | 41.8 | 59.2567 | 45.3162 | 59.9713 | 41.8 | 59.2378 | 43.5183 | 59.9713 | 41.8 | 59.2299 | 43.5385 | 59.9828 | 41.8
59.2473 | 44.2495 | 59.9886 | 41.8 | 59.2401 | 44.8421 | 60.0058 | 41.8 | 59.265 | 45.3165 | 59.9713 | 41.8 | 59.2461 | 43.5131 | 59.9713 | 41.8 | 59.2383 | 43.5383 | 59.9828 | 41.8
59.2556 | 44.2496 | 59.9886 | 41.8 | 59.2485 | 44.8402 | 60.0058 | 41.8 | 59.2733 | 45.3167 | 59.9713 | 41.8 | 59.2545 | 43.5078 | 59.9713 | 41.8 | 59.2466 | 43.5381 | 59.9828 | 41.8
59.264 | 44.2501 | 59.9886 | 41.8 | 59.2568 | 44.8381 | 60.0058 | 41.8 | 59.2816 | 45.317 | 59.9713 | 41.8 | 59.2628 | 43.5025 | 59.977 | 41.8 | 59.2549 | 43.5379 | 59.9828 | 41.8
59.2723 | 44.2506 | 59.9886 | 41.8 | 59.2651 | 44.836 | 60.0058 | 41.8 | 59.29 | 45.3172 | 59.9713 | 41.8 | 59.2711 | 43.4971 | 59.977 | 41.8 | 59.2632 | 43.5363 | 59.9828 | 41.8
59.2806 | 44.2483 | 59.9886 | 41.8 | 59.2735 | 44.8313 | 60.0058 | 41.8 | 59.2983 | 45.3175 | 59.9713 | 41.8 | 59.2795 | 43.4911 | 59.977 | 41.8 | 59.2716 | 43.5346 | 59.9828 | 41.8
59.289 | 44.246 | 59.9886 | 41.8 | 59.2818 | 44.8267 | 60.0058 | 41.8 | 59.3067 | 45.3178 | 59.9713 | 41.8 | 59.2878 | 43.485 | 59.977 | 41.8 | 59.28 | 43.5316 | 59.9828 | 41.8
59.2973 | 44.2438 | 59.9886 | 41.8 | 59.2901 | 44.8241 | 60.0058 | 41.8 | 59.315 | 45.318 | 59.9713 | 41.8 | 59.2961 | 43.4795 | 59.977 | 41.8 | 59.2883 | 43.5285 | 59.9828 | 41.8
59.3056 | 44.2416 | 59.9886 | 41.8 | 59.2984 | 44.8216 | 60.0058 | 41.8 | 59.3233 | 45.3181 | 59.9713 | 41.8 | 59.3044 | 43.474 | 59.977 | 41.8 | 59.2966 | 43.5254 | 59.9828 | 41.8
59.314 | 44.2392 | 59.9886 | 41.8 | 59.3068 | 44.8184 | 60.0058 | 41.8 | 59.3317 | 45.3182 | 59.9713 | 41.8 | 59.3128 | 43.4735 | 59.977 | 41.8 | 59.3049 | 43.5222 | 59.9828 | 41.8
59.3223 | 44.2368 | 59.9886 | 41.8 | 59.3151 | 44.8152 | 60.0058 | 41.8 | 59.34 | 45.3169 | 59.9713 | 41.8 | 59.3212 | 43.473 | 59.977 | 41.8 | 59.3133 | 43.519 | 59.9828 | 41.8
59.3307 | 44.2344 | 59.9886 | 41.8 | 59.3234 | 44.8119 | 60.0058 | 41.8 | 59.3484 | 45.3156 | 59.9713 | 41.8 | 59.3295 | 43.4725 | 59.977 | 41.8 | 59.3216 | 43.5159 | 59.9828 | 41.8
59.339 | 44.2321 | 59.9886 | 41.8 | 59.3318 | 44.8087 | 60.0058 | 41.8 | 59.3567 | 45.3141 | 59.9713 | 41.8 | 59.3378 | 43.472 | 59.977 | 41.8 | 59.33 | 43.5127 | 59.9828 | 41.8
59.3473 | 44.2293 | 59.9886 | 41.8 | 59.3401 | 44.8054 | 60.0058 | 41.8 | 59.365 | 45.3126 | 59.9713 | 41.8 | 59.3461 | 43.4717 | 59.977 | 41.8 | 59.3383 | 43.5095 | 59.9828 | 41.8
59.3557 | 44.2265 | 59.9886 | 41.8 | 59.3484 | 44.8022 | 60.0058 | 41.8 | 59.3734 | 45.3111 | 59.9713 | 41.8 | 59.3545 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3466 | 43.5075 | 59.9828 | 41.8
59.364 | 44.2265 | 59.9886 | 41.8 | 59.3568 | 44.8014 | 60.0058 | 41.8 | 59.3817 | 45.3096 | 59.9713 | 41.8 | 59.3629 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.355 | 43.5056 | 59.9828 | 41.8
59.3723 | 44.2265 | 59.9886 | 41.8 | 59.3651 | 44.8007 | 60.0058 | 41.8 | 59.39 | 45.3085 | 59.9713 | 41.8 | 59.3712 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3633 | 43.5054 | 59.9828 | 41.8
59.3807 | 44.2265 | 59.9886 | 41.8 | 59.3734 | 44.7999 | 60.0058 | 41.8 | 59.3984 | 45.3075 | 59.9713 | 41.8 | 59.3795 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3716 | 43.5052 | 59.9828 | 41.8
59.389 | 44.2265 | 59.9886 | 41.8 | 59.3818 | 44.7992 | 60.0058 | 41.8 | 59.4067 | 45.3063 | 59.9713 | 41.8 | 59.3878 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3799 | 43.5055 | 59.9828 | 41.8
59.3973 | 44.2233 | 59.9886 | 41.8 | 59.3901 | 44.7989 | 60.0058 | 41.8 | 59.415 | 45.3051 | 59.9713 | 41.8 | 59.3962 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3883 | 43.5057 | 59.9828 | 41.8
59.4057 | 44.22 | 59.9886 | 41.8 | 59.3984 | 44.7986 | 60.0058 | 41.8 | 59.4234 | 45.3054 | 59.9713 | 41.8 | 59.4045 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.3967 | 43.5043 | 59.9828 | 41.8
59.414 | 44.2158 | 59.9886 | 41.8 | 59.4068 | 44.7982 | 60.0058 | 41.8 | 59.4317 | 45.3056 | 59.9713 | 41.8 | 59.4128 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.405 | 43.5028 | 59.9828 | 41.8
59.4223 | 44.2115 | 59.9886 | 41.8 | 59.4151 | 44.7979 | 60.0058 | 41.8 | 59.4401 | 45.3057 | 59.9713 | 41.8 | 59.4212 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.4133 | 43.5011 | 59.9828 | 41.8
59.4307 | 44.2073 | 59.9886 | 41.8 | 59.4234 | 44.7981 | 60.0058 | 41.8 | 59.4484 | 45.3058 | 59.9713 | 41.8 | 59.4295 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.4216 | 43.4994 | 59.9828 | 41.8
59.439 | 44.203 | 59.9886 | 41.8 | 59.4318 | 44.7983 | 60.0058 | 41.8 | 59.4567 | 45.3058 | 59.9713 | 41.8 | 59.4379 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.43 | 43.4977 | 59.9828 | 41.8
59.4473 | 44.1988 | 59.9886 | 41.8 | 59.4401 | 44.7985 | 60.0058 | 41.8 | 59.4651 | 45.3059 | 59.9713 | 41.8 | 59.4462 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.4383 | 43.496 | 59.9828 | 41.8
59.4557 | 44.1945 | 59.9886 | 41.8 | 59.4484 | 44.7987 | 60.0058 | 41.8 | 59.4734 | 45.306 | 59.9713 | 41.8 | 59.4545 | 43.4713 | 59.977 | 41.8 | 59.4467 | 43.4943 | 59.9828 | 41.8
59.464 | 44.1903 | 59.9886 | 41.8 | 59.4568 | 44.7971 | 60.0058 | 41.8 | 59.4818 | 45.3061 | 59.9713 | 41.8 | 59.4629 | 43.4709 | 59.977 | 41.8 | 59.455 | 43.4926 | 59.9828 | 41.8
59.4723 | 44.186 | 59.9886 | 41.8 | 59.4651 | 44.7955 | 60.0058 | 41.8 | 59.4901 | 45.3061 | 59.9713 | 41.8 | 59.4712 | 43.4705 | 59.977 | 41.8 | 59.4633 | 43.4906 | 59.9828 | 41.8
59.4807 | 44.185 | 59.9886 | 41.8 | 59.4734 | 44.7927 | 60.0058 | 41.8 | 59.4984 | 45.3061 | 59.9713 | 41.8 | 59.4796 | 43.47 | 59.977 | 41.8 | 59.4717 | 43.4887 | 59.9828 | 41.8
59.489 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.4818 | 44.7899 | 60.0058 | 41.8 | 59.5068 | 45.3065 | 59.9713 | 41.8 | 59.4879 | 43.4696 | 59.977 | 41.8 | 59.48 | 43.488 | 59.9828 | 41.8
59.4973 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.4901 | 44.7871 | 60.0058 | 41.8 | 59.5151 | 45.307 | 59.9713 | 41.8 | 59.4962 | 43.4689 | 59.977 | 41.8 | 59.4883 | 43.4873 | 59.9828 | 41.8
59.5057 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.4984 | 44.7843 | 60.0058 | 41.8 | 59.5234 | 45.3078 | 59.9713 | 41.8 | 59.5046 | 43.4681 | 59.977 | 41.8 | 59.4967 | 43.4868 | 59.9828 | 41.8
59.514 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.5068 | 44.7783 | 60.0058 | 41.8 | 59.5318 | 45.3086 | 59.9713 | 41.8 | 59.5129 | 43.4655 | 59.977 | 41.8 | 59.505 | 43.4864 | 59.9828 | 41.8
59.5224 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.5151 | 44.7724 | 60.0058 | 41.8 | 59.5401 | 45.3095 | 59.9713 | 41.8 | 59.5212 | 43.4628 | 59.977 | 41.8 | 59.5134 | 43.486 | 59.9828 | 41.8
59.5307 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.5234 | 44.7665 | 60.0001 | 41.8 | 59.5485 | 45.3103 | 59.9713 | 41.8 | 59.5295 | 43.4586 | 59.977 | 41.8 | 59.5217 | 43.4856 | 59.9828 | 41.8
59.539 | 44.184 | 59.9886 | 41.8 | 59.5318 | 44.7606 | 60.0001 | 41.8 | 59.5568 | 45.3106 | 59.9713 | 41.8 | 59.5379 | 43.4543 | 59.977 | 41.8 | 59.53 | 43.4855 | 59.9828 | 41.8
59.5474 | 44.1831 | 59.9886 | 41.8 | 59.5401 | 44.7565 | 60.0001 | 41.8 | 59.5651 | 45.3108 | 59.9713 | 41.8 | 59.5462 | 43.4506 | 59.977 | 41.8 | 59.5383 | 43.4853 | 59.9828 | 41.8
59.5557 | 44.1821 | 59.9886 | 41.8 | 59.5484 | 44.7524 | 60.0001 | 41.8 | 59.5735 | 45.3123 | 59.9713 | 41.8 | 59.5546 | 43.4468 | 59.977 | 41.8 | 59.5467 | 43.4854 | 59.9828 | 41.8
59.564 | 44.1822 | 59.9886 | 41.8 | 59.5567 | 44.7497 | 60.0001 | 41.8 | 59.5818 | 45.3139 | 59.9713 | 41.8 | 59.5629 | 43.443 | 59.977 | 41.8 | 59.5551 | 43.4855 | 59.9828 | 41.8
59.5724 | 44.1823 | 59.9886 | 41.8 | 59.5651 | 44.7471 | 60.0001 | 41.8 | 59.5901 | 45.3148 | 59.9713 | 41.8 | 59.5712 | 43.4392 | 59.977 | 41.8 | 59.5634 | 43.4823 | 59.9828 | 41.8
59.5807 | 44.1824 | 59.9886 | 41.8 | 59.5734 | 44.7444 | 60.0001 | 41.8 | 59.5985 | 45.3157 | 59.9713 | 41.8 | 59.5796 | 43.4357 | 59.977 | 41.8 | 59.5717 | 43.4792 | 59.9828 | 41.8
59.589 | 44.1825 | 59.9886 | 41.8 | 59.5817 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6068 | 45.312 | 59.9713 | 41.8 | 59.5879 | 43.4322 | 59.977 | 41.8 | 59.58 | 43.4762 | 59.9828 | 41.8
59.5974 | 44.1826 | 59.9886 | 41.8 | 59.5901 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6151 | 45.3082 | 59.9713 | 41.8 | 59.5963 | 43.4307 | 59.9828 | 41.8 | 59.5884 | 43.4733 | 59.9828 | 41.8
59.6057 | 44.1827 | 59.9886 | 41.8 | 59.5984 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6235 | 45.3045 | 59.9713 | 41.8 | 59.6046 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.5967 | 43.4703 | 59.9828 | 41.8
59.614 | 44.1828 | 59.9886 | 41.8 | 59.6068 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6318 | 45.3007 | 59.9713 | 41.8 | 59.6129 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.605 | 43.4674 | 59.9828 | 41.8
59.6224 | 44.1828 | 59.9886 | 41.8 | 59.6151 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6402 | 45.297 | 59.9713 | 41.8 | 59.6213 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6134 | 43.4639 | 59.9828 | 41.8
59.6307 | 44.1839 | 59.9886 | 41.8 | 59.6234 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6485 | 45.2932 | 59.9713 | 41.8 | 59.6296 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6217 | 43.4603 | 59.9828 | 41.8
59.639 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6318 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6568 | 45.289 | 59.9713 | 41.8 | 59.6379 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6301 | 43.4491 | 59.9828 | 41.8
59.6474 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6401 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6652 | 45.2847 | 59.9713 | 41.8 | 59.6462 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6384 | 43.4379 | 59.9828 | 41.8
59.6557 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6484 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6735 | 45.2728 | 59.9713 | 41.8 | 59.6546 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6467 | 43.4306 | 59.9828 | 41.8
59.6641 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6568 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6819 | 45.2608 | 59.9713 | 41.8 | 59.663 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.655 | 43.4233 | 59.9828 | 41.8
59.6724 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6651 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6902 | 45.2538 | 59.9713 | 41.8 | 59.6713 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6634 | 43.4158 | 59.9828 | 41.8
59.6807 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6734 | 44.7418 | 60.0001 | 41.8 | 59.6985 | 45.2467 | 59.9713 | 41.8 | 59.6796 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6718 | 43.4083 | 59.9828 | 41.8
59.6891 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6817 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7068 | 45.2397 | 59.9713 | 41.8 | 59.6879 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6801 | 43.4008 | 59.9828 | 41.8
59.6974 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6901 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7152 | 45.2327 | 59.9713 | 41.8 | 59.6963 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6884 | 43.3933 | 59.9828 | 41.8
59.7057 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.6984 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7235 | 45.2255 | 59.9713 | 41.8 | 59.7046 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.6967 | 43.3861 | 59.9771 | 41.8
59.7141 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7067 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7319 | 45.2183 | 59.9713 | 41.8 | 59.713 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.7051 | 43.3789 | 59.9771 | 41.8
59.7224 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7151 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7402 | 45.2107 | 59.9713 | 41.8 | 59.7213 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.7134 | 43.3792 | 59.9771 | 41.8
59.7307 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7234 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7485 | 45.2031 | 59.9713 | 41.8 | 59.7296 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.7217 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7391 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7318 | 44.7417 | 60.0001 | 41.8 | 59.7569 | 45.2036 | 59.9713 | 41.8 | 59.738 | 43.4291 | 59.9828 | 41.8 | 59.7301 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7474 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7401 | 44.7416 | 60.0001 | 41.8 | 59.7652 | 45.2042 | 59.9713 | 41.8 | 59.7463 | 43.4292 | 59.9828 | 41.8 | 59.7384 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7557 | 44.1849 | 59.9886 | 41.8 | 59.7484 | 44.7416 | 60.0001 | 41.8 | 59.7736 | 45.2045 | 59.9713 | 41.8 | 59.7546 | 43.4294 | 59.9828 | 41.8 | 59.7468 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7641 | 44.1856 | 59.9886 | 41.8 | 59.7568 | 44.7415 | 60.0001 | 41.8 | 59.7819 | 45.2049 | 59.9713 | 41.8 | 59.7629 | 43.4299 | 59.9828 | 41.8 | 59.7551 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7724 | 44.1863 | 59.9886 | 41.8 | 59.7651 | 44.7415 | 60.0001 | 41.8 | 59.7902 | 45.2052 | 59.9713 | 41.8 | 59.7713 | 43.4305 | 59.9828 | 41.8 | 59.7634 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7807 | 44.187 | 59.9886 | 41.8 | 59.7734 | 44.7414 | 60.0001 | 41.8 | 59.7986 | 45.2055 | 59.9713 | 41.8 | 59.7797 | 43.431 | 59.9828 | 41.8 | 59.7718 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7891 | 44.1878 | 59.9886 | 41.8 | 59.7818 | 44.7414 | 60.0001 | 41.8 | 59.8069 | 45.206 | 59.9713 | 41.8 | 59.788 | 43.4314 | 59.9828 | 41.8 | 59.7801 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.7974 | 44.1885 | 59.9886 | 41.8 | 59.7901 | 44.7413 | 60.0001 | 41.8 | 59.8152 | 45.2064 | 59.9713 | 41.8 | 59.7963 | 43.4319 | 59.9828 | 41.8 | 59.7885 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8057 | 44.1892 | 59.9886 | 41.8 | 59.7984 | 44.7412 | 60.0001 | 41.8 | 59.8236 | 45.2064 | 59.9713 | 41.8 | 59.8046 | 43.4324 | 59.9828 | 41.8 | 59.7968 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8141 | 44.1865 | 59.9886 | 41.8 | 59.8067 | 44.7412 | 60.0001 | 41.8 | 59.8319 | 45.2064 | 59.9713 | 41.8 | 59.813 | 43.4329 | 59.9828 | 41.8 | 59.8051 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8224 | 44.1837 | 59.9886 | 41.8 | 59.8151 | 44.7411 | 60.0001 | 41.8 | 59.8403 | 45.206 | 59.9713 | 41.8 | 59.8213 | 43.4334 | 59.9828 | 41.8 | 59.8134 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8307 | 44.181 | 59.9886 | 41.8 | 59.8234 | 44.7411 | 60.0001 | 41.8 | 59.8486 | 45.2055 | 59.9713 | 41.8 | 59.8297 | 43.4337 | 59.9828 | 41.8 | 59.8218 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8391 | 44.1783 | 59.9886 | 41.8 | 59.8317 | 44.7411 | 60.0001 | 41.8 | 59.8569 | 45.205 | 59.9713 | 41.8 | 59.838 | 43.4341 | 59.9828 | 41.8 | 59.8301 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8474 | 44.1748 | 59.9886 | 41.8 | 59.8401 | 44.7414 | 60.0001 | 41.8 | 59.8653 | 45.2045 | 59.9713 | 41.8 | 59.8463 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8384 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8557 | 44.1714 | 59.9886 | 41.8 | 59.8484 | 44.7416 | 60.0001 | 41.8 | 59.8736 | 45.2041 | 59.9713 | 41.8 | 59.8547 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8468 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8641 | 44.1679 | 59.9886 | 41.8 | 59.8568 | 44.7419 | 60.0001 | 41.8 | 59.8819 | 45.2036 | 59.9713 | 41.8 | 59.863 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8551 | 43.3795 | 59.9771 | 41.8
59.8724 | 44.1645 | 59.9886 | 41.8 | 59.8651 | 44.7421 | 60.0001 | 41.8 | 59.8903 | 45.2031 | 59.9713 | 41.8 | 59.8713 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8635 | 43.3799 | 59.9771 | 41.8
59.8808 | 44.1548 | 59.9886 | 41.8 | 59.8734 | 44.7424 | 60.0001 | 41.8 | 59.8986 | 45.2027 | 59.9713 | 41.8 | 59.8796 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8718 | 43.3803 | 59.9771 | 41.8
59.8891 | 44.1451 | 59.9886 | 41.8 | 59.8818 | 44.7426 | 60.0001 | 41.8 | 59.907 | 45.2027 | 59.9713 | 41.8 | 59.888 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8801 | 43.381 | 59.9771 | 41.8
59.8974 | 44.1388 | 59.9886 | 41.8 | 59.8901 | 44.7429 | 60.0001 | 41.8 | 59.9153 | 45.2027 | 59.9713 | 41.8 | 59.8964 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8885 | 43.3816 | 59.9771 | 41.8
59.9058 | 44.1326 | 59.9886 | 41.8 | 59.8984 | 44.7431 | 60.0001 | 41.8 | 59.9236 | 45.201 | 59.9713 | 41.8 | 59.9047 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.8968 | 43.3823 | 59.9771 | 41.8
59.9141 | 44.1199 | 59.9886 | 41.8 | 59.9068 | 44.7434 | 60.0001 | 41.8 | 59.932 | 45.1994 | 59.9713 | 41.8 | 59.913 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.9052 | 43.383 | 59.9771 | 41.8
59.9224 | 44.1073 | 59.9886 | 41.8 | 59.9151 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.9403 | 45.1977 | 59.9713 | 41.8 | 59.9213 | 43.434 | 59.9828 | 41.8 | 59.9135 | 43.3846 | 59.9771 | 41.8
59.9308 | 44.0947 | 59.9886 | 41.8 | 59.9234 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.9486 | 45.1961 | 59.9713 | 41.8 | 59.9297 | 43.4342 | 59.9828 | 41.8 | 59.9218 | 43.3862 | 59.9771 | 41.8
59.9391 | 44.082 | 59.9886 | 41.8 | 59.9317 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.957 | 45.1944 | 59.9713 | 41.8 | 59.938 | 43.4345 | 59.9828 | 41.8 | 59.9302 | 43.3878 | 59.9771 | 41.8
59.9474 | 44.0694 | 59.9886 | 41.8 | 59.9401 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.9653 | 45.1928 | 59.9713 | 41.8 | 59.9464 | 43.4347 | 59.9828 | 41.8 | 59.9385 | 43.3894 | 59.9771 | 41.8
59.9558 | 44.0567 | 59.9886 | 41.8 | 59.9484 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.9737 | 45.1904 | 59.9713 | 41.8 | 59.9547 | 43.435 | 59.9828 | 41.8 | 59.9468 | 43.3906 | 59.9771 | 41.8
59.9641 | 44.0503 | 59.9886 | 41.8 | 59.9567 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.982 | 45.188 | 59.9713 | 41.8 | 59.963 | 43.4317 | 59.9828 | 41.8 | 59.9551 | 43.3918 | 59.9771 | 41.8
59.9724 | 44.0439 | 59.9886 | 41.8 | 59.9651 | 44.7436 | 60.0001 | 41.8 | 59.9903 | 45.1856 | 59.9713 | 41.8 | 59.9714 | 43.4285 | 59.9828 | 41.8 | 59.9635 | 43.3927 | 59.9771 | 41.8
59.9808 | 44.0376 | 59.9886 | 41.8 | 59.9734 | 44.7441 | 60.0001 | 41.8 | 59.9987 | 45.1832 | 59.9713 | 41.8 | 59.9797 | 43.4253 | 59.9828 | 41.8 | 59.9719 | 43.3936 | 59.9771 | 41.8
59.9891 | 44.0312 | 59.9886 | 41.8 | 59.9818 | 44.7445 | 60.0001 | 41.8 | 60.007 | 45.1824 | 59.9713 | 41.8 | 59.988 | 43.422 | 59.9828 | 41.8 | 59.9802 | 43.3946 | 59.9771 | 41.8
59.9974 | 44.0312 | 59.9886 | 41.8 | 59.9901 | 44.745 | 60.0001 | 41.8 | 60.0154 | 45.1816 | 59.9713 | 41.8 | 59.9963 | 43.4188 | 59.9828 | 41.8 | 59.9885 | 43.3955 | 59.9771 | 41.8
60.0058 | 44.0312 | 59.9886 | 41.8 | 59.9984 | 44.7454 | 60.0001 | 41.8 | 60.0237 | 45.1809 | 59.9713 | 41.8 | 60.0047 | 43.4155 | 59.9828 | 41.8 | 59.9968 | 43.3955 | 59.9771 | 41.8
60.0141 | 44.0312 | 59.9886 | 41.8 | 60.0068 | 44.7458 | 60.0001 | 41.8 | 60.032 | 45.1801 | 59.9713 | 41.8 | 60.0131 | 43.4087 | 59.9828 | 41.8 | 60.0052 | 43.3955 | 59.9771 | 41.8
60.0224 | 44.0312 | 59.9886 | 41.8 | 60.0151 | 44.7463 | 60.0001 | 41.8 | 60.0403 | 45.1763 | 59.9713 | 41.8 | 60.0214 | 43.4019 | 59.9828 | 41.8 | 60.0135 | 43.3955 | 59.9771 | 41.8
60.0308 | 44.0309 | 59.9886 | 41.8 | 60.0234 | 44.7464 | 60.0001 | 41.8 | 60.0487 | 45.1725 | 59.9713 | 41.8 | 60.0297 | 43.3951 | 59.9828 | 41.8 | 60.0219 | 43.3955 | 59.9771 | 41.8
60.0391 | 44.0306 | 59.9886 | 41.8 | 60.0318 | 44.7466 | 60.0001 | 41.8 | 60.057 | 45.1695 | 59.9713 | 41.8 | 60.038 | 43.3883 | 59.9828 | 41.8 | 60.0302 | 43.3958 | 59.9771 | 41.8
60.0475 | 44.0303 | 59.9886 | 41.8 | 60.0401 | 44.7468 | 60.0001 | 41.8 | 60.0654 | 45.1665 | 59.9713 | 41.8 | 60.0464 | 43.385 | 59.9828 | 41.8 | 60.0385 | 43.3961 | 59.9771 | 41.8
60.0558 | 44.03 | 59.9886 | 41.8 | 60.0484 | 44.7469 | 60.0001 | 41.8 | 60.0737 | 45.1633 | 59.9713 | 41.8 | 60.0547 | 43.3817 | 59.9828 | 41.8 | 60.0469 | 43.3963 | 59.9771 | 41.8
60.0641 | 44.0297 | 59.9886 | 41.8 | 60.0567 | 44.7408 | 60.0001 | 41.8 | 60.082 | 45.1601 | 59.9713 | 41.8 | 60.063 | 43.376 | 59.9828 | 41.8 | 60.0552 | 43.3966 | 59.9771 | 41.8
60.0725 | 44.0294 | 59.9886 | 41.8 | 60.0651 | 44.7347 | 60.0001 | 41.8 | 60.0904 | 45.1572 | 59.9713 | 41.8 | 60.0714 | 43.3704 | 59.9828 | 41.8 | 60.0635 | 43.3969 | 59.9771 | 41.8
60.0808 | 44.0288 | 59.9886 | 41.8 | 60.0734 | 44.7217 | 60.0001 | 41.8 | 60.0987 | 45.1543 | 59.9713 | 41.8 | 60.0797 | 43.3648 | 59.9828 | 41.8 | 60.0719 | 43.3971 | 59.9771 | 41.8
60.0891 | 44.0283 | 59.9886 | 41.8 | 60.0817 | 44.7088 | 60.0001 | 41.8 | 60.1071 | 45.1516 | 59.9713 | 41.8 | 60.0881 | 43.3591 | 59.9828 | 41.8 | 60.0802 | 43.397 | 59.9771 | 41.8
60.0975 | 44.0278 | 59.9886 | 41.8 | 60.0901 | 44.6921 | 60.0001 | 41.8 | 60.1154 | 45.149 | 59.9713 | 41.8 | 60.0964 | 43.3567 | 59.9828 | 41.8 | 60.0886 | 43.3969 | 59.9771 | 41.8
60.1058 | 44.0272 | 59.9886 | 41.8 | 60.0984 | 44.6755 | 60.0001 | 41.8 | 60.1237 | 45.1462 | 59.9713 | 41.8 | 60.1047 | 43.3543 | 59.9828 | 41.8 | 60.0969 | 43.394 | 59.9771 | 41.8
60.1141 | 44.027 | 59.9886 | 41.8 | 60.1068 | 44.6591 | 60.0001 | 41.8 | 60.132 | 45.1434 | 59.9713 | 41.8 | 60.113 | 43.3519 | 59.9828 | 41.8 | 60.1052 | 43.3911 | 59.9771 | 41.8
60.1225 | 44.0268 | 59.9886 | 41.8 | 60.1151 | 44.6428 | 60.0001 | 41.8 | 60.1404 | 45.1406 | 59.9713 | 41.8 | 60.1214 | 43.3495 | 59.9828 | 41.8 | 60.1136 | 43.3879 | 59.9771 | 41.8
60.1308 | 44.0265 | 59.9886 | 41.8 | 60.1234 | 44.6264 | 60.0001 | 41.8 | 60.1487 | 45.1378 | 59.9713 | 41.8 | 60.1298 | 43.3461 | 59.9828 | 41.8 | 60.1219 | 43.3848 | 59.9771 | 41.8
60.1391 | 44.0263 | 59.9886 | 41.8 | 60.1318 | 44.6101 | 60.0001 | 41.8 | 60.1571 | 45.1352 | 59.9713 | 41.8 | 60.1381 | 43.3427 | 59.9828 | 41.8 | 60.1302 | 43.3816 | 59.9771 | 41.8
60.1475 | 44.026 | 59.9886 | 41.8 | 60.1401 | 44.5996 | 60.0001 | 41.8 | 60.1654 | 45.1326 | 59.9713 | 41.8 | 60.1464 | 43.3418 | 59.9828 | 41.8 | 60.1385 | 43.3784 | 59.9771 | 41.8
60.1558 | 44.0258 | 59.9886 | 41.8 | 60.1484 | 44.5891 | 60.0001 | 41.8 | 60.1737 | 45.1297 | 59.9713 | 41.8 | 60.1547 | 43.3408 | 59.9828 | 41.8 | 60.1469 | 43.3752 | 59.9771 | 41.8
60.1641 | 44.0258 | 59.9886 | 41.8 | 60.1568 | 44.5854 | 60.0001 | 41.8 | 60.1821 | 45.1268 | 59.9713 | 41.8 | 60.1631 | 43.3399 | 59.9828 | 41.8 | 60.1552 | 43.372 | 59.9771 | 41.8
60.1725 | 44.0258 | 59.9886 | 41.8 | 60.1651 | 44.5818 | 60.0001 | 41.8 | 60.1904 | 45.1237 | 59.9713 | 41.8 | 60.1714 | 43.339 | 59.9828 | 41.8 | 60.1636 | 43.3694 | 59.9771 | 41.8
60.1808 | 44.0258 | 59.9886 | 41.8 | 60.1734 | 44.5821 | 60.0001 | 41.8 | 60.1988 | 45.1205 | 59.9713 | 41.8 | 60.1797 | 43.3382 | 59.9828 | 41.8 | 60.1719 | 43.3667 | 59.9771 | 41.8
60.1892 | 44.0258 | 59.9886 | 41.8 | 60.1817 | 44.5825 | 60.0001 | 41.8 | 60.2071 | 45.1205 | 59.9713 | 41.8 | 60.1881 | 43.3373 | 59.9828 | 41.8 | 60.1802 | 43.3668 | 59.9771 | 41.8
60.1975 | 44.0254 | 59.9886 | 41.8 | 60.1901 | 44.5828 | 60.0001 | 41.8 | 60.2154 | 45.1205 | 59.9713 | 41.8 | 60.1964 | 43.3365 | 59.9828 | 41.8 | 60.1886 | 43.3669 | 59.9771 | 41.8
60.2058 | 44.0251 | 59.9886 | 41.8 | 60.1984 | 44.5832 | 60.0001 | 41.8 | 60.2238 | 45.1205 | 59.9713 | 41.8 | 60.2048 | 43.3356 | 59.9828 | 41.8 | 60.1969 | 43.3657 | 59.9771 | 41.8
60.2142 | 44.0247 | 59.9886 | 41.8 | 60.2067 | 44.5835 | 60.0001 | 41.8 | 60.2321 | 45.1205 | 59.9713 | 41.8 | 60.2131 | 43.3336 | 59.9828 | 41.8 | 60.2053 | 43.3644 | 59.9771 | 41.8
60.2225 | 44.0243 | 59.9886 | 41.8 | 60.2151 | 44.5839 | 60.0001 | 41.8 | 60.2404 | 45.1211 | 59.9713 | 41.8 | 60.2214 | 43.3315 | 59.9828 | 41.8 | 60.2136 | 43.3632 | 59.9771 | 41.8
60.2308 | 44.0239 | 59.9886 | 41.8 | 60.2234 | 44.5842 | 60.0001 | 41.8 | 60.2488 | 45.1216 | 59.9713 | 41.8 | 60.2297 | 43.3294 | 59.9828 | 41.8 | 60.2219 | 43.362 | 59.9771 | 41.8
60.2392 | 44.0236 | 59.9886 | 41.8 | 60.2318 | 44.5845 | 60.0001 | 41.8 | 60.2571 | 45.1175 | 59.9713 | 41.8 | 60.2381 | 43.3272 | 59.9828 | 41.8 | 60.2303 | 43.3606 | 59.9771 | 41.8
60.2475 | 44.0232 | 59.9886 | 41.8 | 60.2401 | 44.5851 | 60.0001 | 41.8 | 60.2655 | 45.1135 | 59.9713 | 41.8 | 60.2465 | 43.3255 | 59.9828 | 41.8 | 60.2386 | 43.3592 | 59.9771 | 41.8
60.2558 | 44.0228 | 59.9886 | 41.8 | 60.2484 | 44.5857 | 60.0001 | 41.8 | 60.2738 | 45.1095 | 59.9713 | 41.8 | 60.2548 | 43.3239 | 59.9828 | 41.8 | 60.2469 | 43.3576 | 59.9771 | 41.8
60.2642 | 44.0224 | 59.9886 | 41.8 | 60.2568 | 44.5859 | 60.0001 | 41.8 | 60.2821 | 45.1055 | 59.9713 | 41.8 | 60.2631 | 43.3217 | 59.9828 | 41.8 | 60.2552 | 43.3561 | 59.9771 | 41.8
60.2725 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.2651 | 44.5862 | 60.0001 | 41.8 | 60.2905 | 45.1014 | 59.9713 | 41.8 | 60.2714 | 43.3195 | 59.9828 | 41.8 | 60.2636 | 43.3546 | 59.9771 | 41.8
60.2808 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.2734 | 44.5864 | 60.0001 | 41.8 | 60.2988 | 45.0974 | 59.9713 | 41.8 | 60.2798 | 43.3173 | 59.9828 | 41.8 | 60.272 | 43.3531 | 59.9771 | 41.8
60.2892 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.2818 | 44.5866 | 60.0001 | 41.8 | 60.3072 | 45.0934 | 59.9713 | 41.8 | 60.2881 | 43.3151 | 59.9828 | 41.8 | 60.2803 | 43.3529 | 59.9771 | 41.8
60.2975 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.2901 | 44.5869 | 60.0001 | 41.8 | 60.3155 | 45.0893 | 59.9713 | 41.8 | 60.2964 | 43.3151 | 59.9828 | 41.8 | 60.2886 | 43.3527 | 59.9771 | 41.8
60.3058 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.2984 | 44.5871 | 60.0001 | 41.8 | 60.3238 | 45.0848 | 59.9713 | 41.8 | 60.3048 | 43.3151 | 59.9828 | 41.8 | 60.2969 | 43.3526 | 59.9771 | 41.8
60.3142 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3067 | 44.5873 | 60.0001 | 41.8 | 60.3322 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3131 | 43.3149 | 59.9828 | 41.8 | 60.3053 | 43.3524 | 59.9771 | 41.8
60.3225 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3151 | 44.5876 | 60.0001 | 41.8 | 60.3405 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3215 | 43.3148 | 59.9828 | 41.8 | 60.3137 | 43.3524 | 59.9771 | 41.8
60.3308 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3234 | 44.5876 | 60.0001 | 41.8 | 60.3488 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3298 | 43.3119 | 59.9828 | 41.8 | 60.322 | 43.3524 | 59.9771 | 41.8
60.3392 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3317 | 44.5876 | 60.0001 | 41.8 | 60.3572 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3381 | 43.3089 | 59.9828 | 41.8 | 60.3303 | 43.3518 | 59.9771 | 41.8
60.3475 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3401 | 44.5876 | 60.0001 | 41.8 | 60.3655 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3464 | 43.3064 | 59.9828 | 41.8 | 60.3386 | 43.3512 | 59.9771 | 41.8
60.3558 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3484 | 44.5877 | 60.0001 | 41.8 | 60.3738 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3548 | 43.304 | 59.9828 | 41.8 | 60.347 | 43.3483 | 59.9771 | 41.8
60.3642 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3568 | 44.5877 | 60.0001 | 41.8 | 60.3822 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3632 | 43.2992 | 59.9828 | 41.8 | 60.3553 | 43.3454 | 59.9771 | 41.8
60.3725 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3651 | 44.5877 | 60.0001 | 41.8 | 60.3905 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3715 | 43.2945 | 59.9828 | 41.8 | 60.3636 | 43.3423 | 59.9771 | 41.8
60.3809 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3734 | 44.588 | 60.0001 | 41.8 | 60.3989 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3798 | 43.2898 | 59.9828 | 41.8 | 60.372 | 43.3392 | 59.9771 | 41.8
60.3892 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3818 | 44.5883 | 60.0001 | 41.8 | 60.4072 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3881 | 43.285 | 59.9828 | 41.8 | 60.3803 | 43.3354 | 59.9771 | 41.8
60.3975 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3901 | 44.5886 | 60.0001 | 41.8 | 60.4155 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.3965 | 43.2805 | 59.9828 | 41.8 | 60.3887 | 43.3316 | 59.9771 | 41.8
60.4059 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.3984 | 44.5889 | 60.0001 | 41.8 | 60.4239 | 45.0803 | 59.9713 | 41.8 | 60.4048 | 43.2759 | 59.9828 | 41.8 | 60.397 | 43.327 | 59.9771 | 41.8
60.4142 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.4068 | 44.5892 | 60.0001 | 41.8 | 60.4322 | 45.0803 | 59.9713 | 41.8 | 60.4131 | 43.2737 | 59.9828 | 41.8 | 60.4053 | 43.3224 | 59.9771 | 41.8
60.4225 | 44.0221 | 59.9886 | 41.8 | 60.4151 | 44.5895 | 60.0001 | 41.8 | 60.4406 | 45.0803 | 59.9713 | 41.8 | 60.4215 | 43.2715 | 59.9828 | 41.8 | 60.4137 | 43.3184 | 59.9771 | 41.8
60.4309 | 44.0182 | 59.9886 | 41.8 | 60.4234 | 44.5898 | 60.0001 | 41.8 | 60.4489 | 45.0803 | 59.9713 | 41.8 | 60.4298 | 43.2693 | 59.977 | 41.8 | 60.422 | 43.3144 | 59.9771 | 41.8
60.4392 | 44.0143 | 59.9886 | 41.8 | 60.4317 | 44.5901 | 60.0001 | 41.8 | 60.4572 | 45.0806 | 59.9713 | 41.8 | 60.4382 | 43.2671 | 59.977 | 41.8 | 60.4304 | 43.3128 | 59.9771 | 41.8
60.4475 | 44.0105 | 59.9886 | 41.8 | 60.4401 | 44.5904 | 60.0001 | 41.8 | 60.4655 | 45.0808 | 59.9713 | 41.8 | 60.4465 | 43.2672 | 59.977 | 41.8 | 60.4387 | 43.3113 | 59.9771 | 41.8
60.4559 | 44.0068 | 59.9886 | 41.8 | 60.4484 | 44.5906 | 60.0001 | 41.8 | 60.4739 | 45.0811 | 59.9713 | 41.8 | 60.4548 | 43.2673 | 59.977 | 41.8 | 60.447 | 43.3097 | 59.9771 | 41.8
60.4642 | 44.0031 | 59.9886 | 41.8 | 60.4567 | 44.5906 | 60.0001 | 41.8 | 60.4822 | 45.0813 | 59.9713 | 41.8 | 60.4632 | 43.2674 | 59.977 | 41.8 | 60.4554 | 43.3082 | 59.9771 | 41.8
60.4725 | 43.9994 | 59.9886 | 41.8 | 60.4651 | 44.5906 | 60.0001 | 41.8 | 60.4906 | 45.0816 | 59.9713 | 41.8 | 60.4715 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.4637 | 43.3073 | 59.9771 | 41.8
60.4809 | 43.9956 | 59.9886 | 41.8 | 60.4734 | 44.5906 | 60.0001 | 41.8 | 60.4989 | 45.0818 | 59.9713 | 41.8 | 60.4799 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.472 | 43.3064 | 59.9771 | 41.8
60.4892 | 43.9919 | 59.9886 | 41.8 | 60.4818 | 44.5906 | 60.0001 | 41.8 | 60.5072 | 45.0821 | 59.9713 | 41.8 | 60.4882 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.4803 | 43.3065 | 59.9771 | 41.8
60.4975 | 43.9882 | 59.9886 | 41.8 | 60.4901 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5156 | 45.0823 | 59.9713 | 41.8 | 60.4965 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.4887 | 43.3066 | 59.9771 | 41.8
60.5059 | 43.9845 | 59.9886 | 41.8 | 60.4984 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5239 | 45.0825 | 59.9713 | 41.8 | 60.5048 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.497 | 43.3067 | 59.9771 | 41.8
60.5142 | 43.9846 | 59.9886 | 41.8 | 60.5068 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5323 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5132 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5054 | 43.3069 | 59.9771 | 41.8
60.5225 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5151 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5406 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5215 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5137 | 43.3068 | 59.9771 | 41.8
60.5309 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5234 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5489 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5298 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.522 | 43.3067 | 59.9771 | 41.8
60.5392 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5318 | 44.5907 | 60.0001 | 41.8 | 60.5573 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5382 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5304 | 43.3066 | 59.9886 | 41.8
60.5476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5401 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.5656 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5465 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5387 | 43.3065 | 59.9886 | 41.8
60.5559 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5484 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.5739 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5549 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5471 | 43.3064 | 59.9886 | 41.8
60.5642 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5567 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.5823 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5632 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5554 | 43.3063 | 59.9886 | 41.8
60.5726 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5651 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.5906 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5715 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5637 | 43.306 | 59.9886 | 41.8
60.5809 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5734 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.5989 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5799 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5721 | 43.3057 | 59.9886 | 41.8
60.5892 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5817 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6073 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5882 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5804 | 43.3054 | 59.9886 | 41.8
60.5976 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5901 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6156 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.5966 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.5887 | 43.3051 | 59.9886 | 41.8
60.6059 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.5984 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.624 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6049 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.597 | 43.3048 | 59.9886 | 41.8
60.6142 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6068 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6323 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6132 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6054 | 43.3045 | 59.9886 | 41.8
60.6226 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6151 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6406 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6216 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6137 | 43.3054 | 59.9886 | 41.8
60.6309 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6234 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.649 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6299 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6221 | 43.3062 | 59.9886 | 41.8
60.6392 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6318 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6573 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6382 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6304 | 43.307 | 59.9886 | 41.8
60.6476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6401 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6656 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6465 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6387 | 43.3078 | 59.9886 | 41.8
60.6559 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6484 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.674 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6549 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6471 | 43.3086 | 59.9886 | 41.8
60.6642 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6568 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6823 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6633 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6554 | 43.3095 | 59.9886 | 41.8
60.6726 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6651 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.6907 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6716 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6638 | 43.3103 | 59.9886 | 41.8
60.6809 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6734 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.699 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6799 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6721 | 43.3111 | 59.9886 | 41.8
60.6892 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6817 | 44.5908 | 60.0001 | 41.8 | 60.7073 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6882 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6804 | 43.3119 | 59.9886 | 41.8
60.6976 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6901 | 44.5901 | 60.0001 | 41.8 | 60.7157 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.6966 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6887 | 43.3126 | 59.9886 | 41.8
60.7059 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.6984 | 44.5893 | 60.0001 | 41.8 | 60.724 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.705 | 43.2675 | 59.977 | 41.8 | 60.6971 | 43.3087 | 59.9886 | 41.8
60.7142 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7067 | 44.5886 | 60.0001 | 41.8 | 60.7324 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7133 | 43.2681 | 59.977 | 41.8 | 60.7054 | 43.3049 | 59.9886 | 41.8
60.7226 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7151 | 44.5879 | 60.0001 | 41.8 | 60.7407 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7216 | 43.2686 | 59.977 | 41.8 | 60.7137 | 43.2974 | 59.9886 | 41.8
60.7309 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7234 | 44.5871 | 60.0001 | 41.8 | 60.749 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7299 | 43.2698 | 59.977 | 41.8 | 60.7221 | 43.2899 | 59.9886 | 41.8
60.7393 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7318 | 44.5864 | 60.0001 | 41.8 | 60.7574 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7383 | 43.2711 | 59.977 | 41.8 | 60.7304 | 43.2824 | 59.9886 | 41.8
60.7476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7401 | 44.5857 | 60.0001 | 41.8 | 60.7657 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7466 | 43.2723 | 59.977 | 41.8 | 60.7388 | 43.2749 | 59.9886 | 41.8
60.7559 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7484 | 44.5849 | 60.0001 | 41.8 | 60.774 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7549 | 43.2735 | 59.977 | 41.8 | 60.7471 | 43.2677 | 59.9886 | 41.8
60.7643 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7568 | 44.5842 | 60.0001 | 41.8 | 60.7824 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7633 | 43.2748 | 59.977 | 41.8 | 60.7554 | 43.2605 | 59.9886 | 41.8
60.7726 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7651 | 44.5835 | 60.0001 | 41.8 | 60.7907 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7716 | 43.276 | 59.977 | 41.8 | 60.7637 | 43.2492 | 59.9886 | 41.8
60.7809 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7734 | 44.5835 | 60.0001 | 41.8 | 60.799 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.78 | 43.2773 | 59.977 | 41.8 | 60.7721 | 43.238 | 59.9886 | 41.8
60.7893 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7818 | 44.5835 | 60.0001 | 41.8 | 60.8074 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7883 | 43.2785 | 59.977 | 41.8 | 60.7805 | 43.2305 | 59.9886 | 41.8
60.7976 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7901 | 44.5792 | 60.0001 | 41.8 | 60.8157 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.7966 | 43.2792 | 59.977 | 41.8 | 60.7888 | 43.2231 | 59.9886 | 41.8
60.8059 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.7984 | 44.5749 | 60.0001 | 41.8 | 60.8241 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.805 | 43.2799 | 59.977 | 41.8 | 60.7971 | 43.2192 | 59.9886 | 41.8
60.8143 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8067 | 44.5705 | 60.0001 | 41.8 | 60.8324 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8133 | 43.2799 | 59.977 | 41.8 | 60.8054 | 43.2154 | 59.9886 | 41.8
60.8226 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8151 | 44.5662 | 60.0001 | 41.8 | 60.8407 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8217 | 43.2799 | 59.977 | 41.8 | 60.8138 | 43.2118 | 59.9886 | 41.8
60.8309 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8234 | 44.5619 | 60.0001 | 41.8 | 60.8491 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.83 | 43.2799 | 59.977 | 41.8 | 60.8221 | 43.2083 | 59.9886 | 41.8
60.8393 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8317 | 44.5576 | 60.0001 | 41.8 | 60.8574 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8383 | 43.2799 | 59.977 | 41.8 | 60.8304 | 43.2051 | 59.9886 | 41.8
60.8476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8401 | 44.5533 | 60.0001 | 41.8 | 60.8658 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8466 | 43.2798 | 59.977 | 41.8 | 60.8388 | 43.2019 | 59.9886 | 41.8
60.8559 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8484 | 44.549 | 60.0001 | 41.8 | 60.8741 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.855 | 43.2798 | 59.977 | 41.8 | 60.8471 | 43.2028 | 59.9886 | 41.8
60.8643 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8568 | 44.5406 | 60.0001 | 41.8 | 60.8824 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8633 | 43.28 | 59.977 | 41.8 | 60.8555 | 43.2038 | 59.9886 | 41.8
60.8726 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8651 | 44.5321 | 60.0001 | 41.8 | 60.8907 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.8716 | 43.2803 | 59.977 | 41.8 | 60.8638 | 43.2049 | 59.9828 | 41.8
60.8809 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8734 | 44.528 | 60.0001 | 41.8 | 60.8991 | 45.0827 | 59.9713 | 41.8 | 60.88 | 43.2802 | 59.977 | 41.8 | 60.8721 | 43.2061 | 59.9828 | 41.8
60.8893 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8818 | 44.5239 | 60.0001 | 41.8 | 60.9074 | 45.0824 | 59.9713 | 41.8 | 60.8883 | 43.2801 | 59.977 | 41.8 | 60.8804 | 43.2067 | 59.9828 | 41.8
60.8976 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8901 | 44.5198 | 60.0001 | 41.8 | 60.9158 | 45.0822 | 59.9713 | 41.8 | 60.8967 | 43.2753 | 59.977 | 41.8 | 60.8888 | 43.2072 | 59.9828 | 41.8
60.9059 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.8984 | 44.5156 | 60.0001 | 41.8 | 60.9241 | 45.0819 | 59.9713 | 41.8 | 60.905 | 43.2705 | 59.977 | 41.8 | 60.8971 | 43.2075 | 59.9828 | 41.8
60.9143 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9068 | 44.5115 | 60.0001 | 41.8 | 60.9324 | 45.0816 | 59.9713 | 41.8 | 60.9133 | 43.264 | 59.977 | 41.8 | 60.9055 | 43.2078 | 59.9828 | 41.8
60.9226 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9151 | 44.5074 | 60.0001 | 41.8 | 60.9408 | 45.0813 | 59.9713 | 41.8 | 60.9217 | 43.2575 | 59.977 | 41.8 | 60.9138 | 43.2074 | 59.9828 | 41.8
60.931 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9234 | 44.5026 | 60.0001 | 41.8 | 60.9491 | 45.081 | 59.9713 | 41.8 | 60.93 | 43.251 | 59.9828 | 41.8 | 60.9221 | 43.2071 | 59.9828 | 41.8
60.9393 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9317 | 44.4979 | 60.0001 | 41.8 | 60.9575 | 45.0808 | 59.9713 | 41.8 | 60.9384 | 43.2446 | 59.9828 | 41.8 | 60.9305 | 43.2067 | 59.9828 | 41.8
60.9476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9401 | 44.4973 | 60.0001 | 41.8 | 60.9658 | 45.0805 | 59.9713 | 41.8 | 60.9467 | 43.2378 | 59.9828 | 41.8 | 60.9388 | 43.2063 | 59.9828 | 41.8
60.956 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9484 | 44.4967 | 60.0001 | 41.8 | 60.9741 | 45.0802 | 59.9713 | 41.8 | 60.955 | 43.2311 | 59.9828 | 41.8 | 60.9471 | 43.2022 | 59.9828 | 41.8
60.9643 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9567 | 44.496 | 60.0001 | 41.8 | 60.9825 | 45.0799 | 59.9713 | 41.8 | 60.9634 | 43.2246 | 59.9828 | 41.8 | 60.9554 | 43.198 | 59.9828 | 41.8
60.9726 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9651 | 44.4954 | 60.0001 | 41.8 | 60.9908 | 45.0768 | 59.9713 | 41.8 | 60.9717 | 43.2182 | 59.9828 | 41.8 | 60.9638 | 43.1944 | 59.9828 | 41.8
60.981 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9734 | 44.4948 | 60.0001 | 41.8 | 60.9991 | 45.0736 | 59.9713 | 41.8 | 60.98 | 43.2165 | 59.9828 | 41.8 | 60.9722 | 43.1909 | 59.9828 | 41.8
60.9893 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9818 | 44.4942 | 60.0001 | 41.8 | 61.0075 | 45.0705 | 59.9713 | 41.8 | 60.9883 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 60.9805 | 43.1873 | 59.9828 | 41.8
60.9976 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9901 | 44.4936 | 60.0001 | 41.8 | 61.0158 | 45.0673 | 59.9713 | 41.8 | 60.9967 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 60.9888 | 43.1837 | 59.9828 | 41.8
61.006 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 60.9984 | 44.4929 | 60.0001 | 41.8 | 61.0242 | 45.0633 | 59.9713 | 41.8 | 61.005 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 60.9971 | 43.1802 | 59.9828 | 41.8
61.0143 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0068 | 44.4929 | 60.0001 | 41.8 | 61.0325 | 45.0594 | 59.9713 | 41.8 | 61.0134 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0055 | 43.1766 | 59.9828 | 41.8
61.0226 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0151 | 44.4929 | 60.0001 | 41.8 | 61.0408 | 45.0513 | 59.9713 | 41.8 | 61.0217 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0138 | 43.173 | 59.9828 | 41.8
61.031 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0234 | 44.493 | 60.0001 | 41.8 | 61.0492 | 45.0433 | 59.9713 | 41.8 | 61.03 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0222 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0393 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0318 | 44.493 | 60.0001 | 41.8 | 61.0575 | 45.0352 | 59.9713 | 41.8 | 61.0384 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0305 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0476 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0401 | 44.493 | 60.0001 | 41.8 | 61.0659 | 45.0272 | 59.9713 | 41.8 | 61.0467 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0388 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.056 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0484 | 44.4931 | 60.0001 | 41.8 | 61.0742 | 45.0223 | 59.9713 | 41.8 | 61.0551 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0472 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0643 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0567 | 44.4931 | 60.0001 | 41.8 | 61.0825 | 45.0174 | 59.9713 | 41.8 | 61.0634 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0555 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0727 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0651 | 44.4932 | 60.0001 | 41.8 | 61.0909 | 45.0125 | 59.9713 | 41.8 | 61.0717 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0638 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.081 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0734 | 44.4888 | 60.0001 | 41.8 | 61.0992 | 45.0076 | 59.9713 | 41.8 | 61.0801 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0721 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0893 | 43.9848 | 59.9886 | 41.8 | 61.0817 | 44.4845 | 60.0001 | 41.8 | 61.1075 | 45.0034 | 59.9713 | 41.8 | 61.0884 | 43.2148 | 59.9828 | 41.8 | 61.0805 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.0977 | 43.9841 | 59.9886 | 41.8 | 61.0901 | 44.4802 | 60.0001 | 41.8 | 61.1159 | 44.9992 | 59.9713 | 41.8 | 61.0967 | 43.2148 | 59.9886 | 41.8 | 61.0889 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.106 | 43.9834 | 59.9886 | 41.8 | 61.0984 | 44.4759 | 60.0001 | 41.8 | 61.1242 | 44.9991 | 59.9713 | 41.8 | 61.105 | 43.2148 | 59.9886 | 41.8 | 61.0972 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1143 | 43.9827 | 59.9886 | 41.8 | 61.1068 | 44.4716 | 60.0001 | 41.8 | 61.1325 | 44.9989 | 59.9713 | 41.8 | 61.1134 | 43.2148 | 59.9886 | 41.8 | 61.1055 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1227 | 43.982 | 59.9886 | 41.8 | 61.1151 | 44.4672 | 60.0001 | 41.8 | 61.1409 | 44.9988 | 59.9713 | 41.8 | 61.1217 | 43.2148 | 59.9886 | 41.8 | 61.1138 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.131 | 43.9813 | 59.9886 | 41.8 | 61.1234 | 44.4634 | 60.0001 | 41.8 | 61.1492 | 44.9987 | 59.9713 | 41.8 | 61.1301 | 43.2151 | 59.9886 | 41.8 | 61.1222 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1393 | 43.9806 | 59.9886 | 41.8 | 61.1318 | 44.4595 | 60.0001 | 41.8 | 61.1576 | 44.9987 | 59.9713 | 41.8 | 61.1384 | 43.2154 | 59.9886 | 41.8 | 61.1305 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1477 | 43.9799 | 59.9943 | 41.8 | 61.1401 | 44.4556 | 60.0001 | 41.8 | 61.1659 | 44.9988 | 59.9713 | 41.8 | 61.1467 | 43.2158 | 59.9886 | 41.8 | 61.1389 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.156 | 43.9792 | 59.9943 | 41.8 | 61.1484 | 44.4518 | 60.0001 | 41.8 | 61.1742 | 44.9944 | 59.9713 | 41.8 | 61.1551 | 43.2162 | 59.9886 | 41.8 | 61.1472 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1643 | 43.9785 | 59.9943 | 41.8 | 61.1568 | 44.4523 | 60.0001 | 41.8 | 61.1826 | 44.9899 | 59.9713 | 41.8 | 61.1634 | 43.2161 | 59.9886 | 41.8 | 61.1555 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1727 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.1651 | 44.4528 | 60.0001 | 41.8 | 61.1909 | 44.9856 | 59.9713 | 41.8 | 61.1718 | 43.2161 | 59.9886 | 41.8 | 61.1639 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.181 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.1734 | 44.4533 | 60.0001 | 41.8 | 61.1992 | 44.9813 | 59.9713 | 41.8 | 61.1801 | 43.216 | 59.9886 | 41.8 | 61.1722 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1893 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.1817 | 44.4538 | 60.0001 | 41.8 | 61.2076 | 44.977 | 59.9713 | 41.8 | 61.1884 | 43.216 | 59.9886 | 41.8 | 61.1805 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.1977 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.1901 | 44.4543 | 60.0001 | 41.8 | 61.2159 | 44.9728 | 59.9713 | 41.8 | 61.1967 | 43.2154 | 59.9886 | 41.8 | 61.1889 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.206 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.1984 | 44.4548 | 60.0001 | 41.8 | 61.2242 | 44.9685 | 59.9713 | 41.8 | 61.2051 | 43.2149 | 59.9886 | 41.8 | 61.1972 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.2143 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.2067 | 44.4553 | 60.0001 | 41.8 | 61.2326 | 44.9643 | 59.9713 | 41.8 | 61.2134 | 43.2141 | 59.9886 | 41.8 | 61.2056 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.2227 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.2151 | 44.4558 | 60.0001 | 41.8 | 61.2409 | 44.9603 | 59.9713 | 41.8 | 61.2217 | 43.2134 | 59.9886 | 41.8 | 61.2139 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.231 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.2234 | 44.4563 | 60.0001 | 41.8 | 61.2493 | 44.9564 | 59.9713 | 41.8 | 61.2301 | 43.2109 | 59.9886 | 41.8 | 61.2222 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.2393 | 43.9778 | 59.9943 | 41.8 | 61.2318 | 44.4568 | 60.0001 | 41.8 | 61.2576 | 44.957 | 59.9713 | 41.8 | 61.2384 | 43.2085 | 59.9886 | 41.8 | 61.2305 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.2477 | 43.9775 | 59.9943 | 41.8 | 61.2401 | 44.4573 | 60.0001 | 41.8 | 61.2659 | 44.9576 | 59.9713 | 41.8 | 61.2468 | 43.2065 | 59.9886 | 41.8 | 61.2389 | 43.1695 | 59.9828 | 41.8
61.256 | 43.9772 | 59.9943 | 41.8 | 61.2484 | 44.4578 | 60.0001 | 41.8 | 61.2743 | 44.9581 | 59.9713 | 41.8 | 61.2551 | 43.2045 | 59.9886 | 41.8 | 61.2473 | 43.1691 | 59.9828 | 41.8
61.2643 | 43.9759 | 59.9943 | 41.8 | 61.2568 | 44.4583 | 60.0001 | 41.8 | 61.2826 | 44.9587 | 59.9713 | 41.8 | 61.2634 | 43.1983 | 59.9886 | 41.8 | 61.2556 | 43.1688 | 59.9828 | 41.8
61.2727 | 43.9745 | 59.9943 | 41.8 | 61.2651 | 44.4588 | 60.0001 | 41.8 | 61.291 | 44.9592 | 59.9713 | 41.8 | 61.2718 | 43.1922 | 59.9886 | 41.8 | 61.2639 | 43.1681 | 59.9828 | 41.8
61.281 | 43.9684 | 59.9943 | 41.8 | 61.2734 | 44.4593 | 60.0001 | 41.8 | 61.2993 | 44.9597 | 59.9713 | 41.8 | 61.2801 | 43.1846 | 59.9886 | 41.8 | 61.2722 | 43.1673 | 59.9828 | 41.8
61.2893 | 43.9622 | 59.9943 | 41.8 | 61.2818 | 44.4598 | 60.0001 | 41.8 | 61.3076 | 44.9602 | 59.9713 | 41.8 | 61.2885 | 43.1769 | 59.9886 | 41.8 | 61.2806 | 43.1659 | 59.9828 | 41.8
61.2977 | 43.9561 | 59.9943 | 41.8 | 61.2901 | 44.4598 | 60.0001 | 41.8 | 61.3159 | 44.9607 | 59.9713 | 41.8 | 61.2968 | 43.1692 | 59.9886 | 41.8 | 61.2889 | 43.1644 | 59.9828 | 41.8
61.306 | 43.95 | 59.9943 | 41.8 | 61.2984 | 44.4598 | 60.0001 | 41.8 | 61.3243 | 44.9597 | 59.9713 | 41.8 | 61.3051 | 43.1615 | 59.9886 | 41.8 | 61.2972 | 43.163 | 59.9828 | 41.8
61.3144 | 43.9438 | 59.9943 | 41.8 | 61.3067 | 44.4602 | 60.0001 | 41.8 | 61.3326 | 44.9588 | 59.9713 | 41.8 | 61.3134 | 43.1555 | 59.9886 | 41.8 | 61.3056 | 43.1616 | 59.9828 | 41.8
61.3227 | 43.9377 | 59.9943 | 41.8 | 61.3151 | 44.4606 | 60.0001 | 41.8 | 61.341 | 44.9576 | 59.9713 | 41.8 | 61.3218 | 43.1495 | 59.9886 | 41.8 | 61.3139 | 43.1602 | 59.9828 | 41.8
61.331 | 43.9318 | 59.9943 | 41.8 | 61.3234 | 44.4611 | 60.0001 | 41.8 | 61.3493 | 44.9563 | 59.9713 | 41.8 | 61.3301 | 43.1435 | 59.9886 | 41.8 | 61.3223 | 43.1587 | 59.9828 | 41.8
61.3394 | 43.9259 | 59.9943 | 41.8 | 61.3317 | 44.4615 | 60.0001 | 41.8 | 61.3576 | 44.9546 | 59.9713 | 41.8 | 61.3384 | 43.1375 | 59.9886 | 41.8 | 61.3306 | 43.1576 | 59.9828 | 41.8
61.3477 | 43.9215 | 59.9943 | 41.8 | 61.3401 | 44.462 | 60.0001 | 41.8 | 61.366 | 44.9529 | 59.9713 | 41.8 | 61.3468 | 43.1351 | 59.9886 | 41.8 | 61.3389 | 43.1565 | 59.9828 | 41.8
61.356 | 43.9171 | 59.9943 | 41.8 | 61.3484 | 44.4624 | 60.0001 | 41.8 | 61.3743 | 44.9512 | 59.9713 | 41.8 | 61.3551 | 43.1328 | 59.9886 | 41.8 | 61.3472 | 43.1559 | 59.9828 | 41.8
61.3644 | 43.9149 | 59.9943 | 41.8 | 61.3568 | 44.4629 | 60.0001 | 41.8 | 61.3827 | 44.9496 | 59.9713 | 41.8 | 61.3635 | 43.1325 | 59.9886 | 41.8 | 61.3556 | 43.1552 | 59.9828 | 41.8
61.3727 | 43.9127 | 59.9943 | 41.8 | 61.3651 | 44.4633 | 60.0001 | 41.8 | 61.391 | 44.9476 | 59.9713 | 41.8 | 61.3718 | 43.1322 | 59.9886 | 41.8 | 61.364 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.381 | 43.9111 | 59.9943 | 41.8 | 61.3734 | 44.4638 | 60.0001 | 41.8 | 61.3993 | 44.9457 | 59.9713 | 41.8 | 61.3801 | 43.132 | 59.9886 | 41.8 | 61.3723 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.3894 | 43.9096 | 59.9943 | 41.8 | 61.3818 | 44.4642 | 60.0001 | 41.8 | 61.4077 | 44.9446 | 59.9713 | 41.8 | 61.3884 | 43.1317 | 59.9886 | 41.8 | 61.3806 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.3977 | 43.9051 | 59.9943 | 41.8 | 61.3901 | 44.4639 | 60.0001 | 41.8 | 61.416 | 44.9436 | 59.9713 | 41.8 | 61.3968 | 43.1313 | 59.9886 | 41.8 | 61.3889 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.406 | 43.9005 | 59.9943 | 41.8 | 61.3984 | 44.4635 | 60.0001 | 41.8 | 61.4243 | 44.9426 | 59.9713 | 41.8 | 61.4052 | 43.131 | 59.9886 | 41.8 | 61.3973 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4144 | 43.8959 | 59.9943 | 41.8 | 61.4068 | 44.4632 | 60.0001 | 41.8 | 61.4327 | 44.9417 | 59.9713 | 41.8 | 61.4135 | 43.1304 | 59.9886 | 41.8 | 61.4056 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4227 | 43.8914 | 59.9943 | 41.8 | 61.4151 | 44.4629 | 60.0001 | 41.8 | 61.441 | 44.9413 | 59.9713 | 41.8 | 61.4218 | 43.1298 | 59.9886 | 41.8 | 61.4139 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.431 | 43.8864 | 59.9943 | 41.8 | 61.4234 | 44.4625 | 60.0001 | 41.8 | 61.4494 | 44.9408 | 59.9713 | 41.8 | 61.4301 | 43.1299 | 59.9828 | 41.8 | 61.4222 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4394 | 43.8814 | 59.9943 | 41.8 | 61.4317 | 44.4622 | 60.0001 | 41.8 | 61.4577 | 44.9404 | 59.9713 | 41.8 | 61.4385 | 43.13 | 59.9828 | 41.8 | 61.4306 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4477 | 43.8788 | 59.9943 | 41.8 | 61.4401 | 44.4618 | 60.0001 | 41.8 | 61.466 | 44.9399 | 59.9713 | 41.8 | 61.4468 | 43.13 | 59.9828 | 41.8 | 61.439 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.456 | 43.8763 | 59.9943 | 41.8 | 61.4484 | 44.4615 | 60.0001 | 41.8 | 61.4744 | 44.9388 | 59.9713 | 41.8 | 61.4551 | 43.1301 | 59.9828 | 41.8 | 61.4473 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4644 | 43.873 | 59.9943 | 41.8 | 61.4567 | 44.4598 | 60.0001 | 41.8 | 61.4827 | 44.9378 | 59.9713 | 41.8 | 61.4634 | 43.1301 | 59.9828 | 41.8 | 61.4556 | 43.1552 | 59.9886 | 41.8
61.4727 | 43.8698 | 59.9943 | 41.8 | 61.4651 | 44.4582 | 60.0001 | 41.8 | 61.4911 | 44.9366 | 59.9713 | 41.8 | 61.4718 | 43.1301 | 59.9828 | 41.8 | 61.4639 | 43.1555 | 59.9886 | 41.8
61.481 | 43.8695 | 59.9943 | 41.8 | 61.4734 | 44.4569 | 60.0001 | 41.8 | 61.4994 | 44.9355 | 59.9713 | 41.8 | 61.4802 | 43.1301 | 59.9828 | 41.8 | 61.4723 | 43.1558 | 59.9886 | 41.8
61.4894 | 43.8692 | 59.9943 | 41.8 | 61.4818 | 44.4555 | 60.0001 | 41.8 | 61.5077 | 44.935 | 59.9713 | 41.8 | 61.4885 | 43.1302 | 59.9828 | 41.8 | 61.4806 | 43.156 | 59.9886 | 41.8
61.4977 | 43.8689 | 59.9943 | 41.8 | 61.4901 | 44.4543 | 60.0001 | 41.8 | 61.5161 | 44.9344 | 59.9713 | 41.8 | 61.4968 | 43.1304 | 59.9828 | 41.8 | 61.489 | 43.1563 | 59.9886 | 41.8
61.506 | 43.8686 | 59.9943 | 41.8 | 61.4984 | 44.4531 | 60.0001 | 41.8 | 61.5244 | 44.9339 | 59.9713 | 41.8 | 61.5051 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.4973 | 43.1566 | 59.9886 | 41.8
61.5144 | 43.8682 | 59.9943 | 41.8 | 61.5068 | 44.4524 | 60.0001 | 41.8 | 61.5327 | 44.9333 | 59.9713 | 41.8 | 61.5135 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5056 | 43.1569 | 59.9886 | 41.8
61.5227 | 43.8679 | 59.9943 | 41.8 | 61.5151 | 44.4518 | 60.0001 | 41.8 | 61.5411 | 44.9299 | 59.9713 | 41.8 | 61.5218 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.514 | 43.1571 | 59.9886 | 41.8
61.531 | 43.8677 | 59.9943 | 41.8 | 61.5234 | 44.4511 | 60.0001 | 41.8 | 61.5494 | 44.9266 | 59.9713 | 41.8 | 61.5302 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5223 | 43.1574 | 59.9886 | 41.8
61.5394 | 43.8676 | 59.9943 | 41.8 | 61.5318 | 44.4504 | 60.0001 | 41.8 | 61.5577 | 44.9247 | 59.9713 | 41.8 | 61.5385 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5306 | 43.1577 | 59.9943 | 41.8
61.5477 | 43.8679 | 59.9943 | 41.8 | 61.5401 | 44.451 | 60.0001 | 41.8 | 61.5661 | 44.9229 | 59.9713 | 41.8 | 61.5468 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5389 | 43.158 | 59.9943 | 41.8
61.556 | 43.8683 | 59.9943 | 41.8 | 61.5484 | 44.4517 | 60.0001 | 41.8 | 61.5744 | 44.9189 | 59.9713 | 41.8 | 61.5552 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5473 | 43.1559 | 59.9943 | 41.8
61.5644 | 43.8685 | 59.9943 | 41.8 | 61.5567 | 44.4521 | 60.0001 | 41.8 | 61.5828 | 44.9149 | 59.9713 | 41.8 | 61.5635 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5556 | 43.1539 | 59.9943 | 41.8
61.5727 | 43.8686 | 59.9943 | 41.8 | 61.5651 | 44.4526 | 60.0001 | 41.8 | 61.5911 | 44.9104 | 59.9713 | 41.8 | 61.5718 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.564 | 43.1495 | 59.9943 | 41.8
61.581 | 43.8687 | 59.9943 | 41.8 | 61.5734 | 44.4525 | 60.0001 | 41.8 | 61.5994 | 44.906 | 59.9713 | 41.8 | 61.5801 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5723 | 43.1451 | 59.9943 | 41.8
61.5894 | 43.8689 | 59.9943 | 41.8 | 61.5817 | 44.4525 | 60.0001 | 41.8 | 61.6078 | 44.9015 | 59.9713 | 41.8 | 61.5885 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5806 | 43.1398 | 59.9943 | 41.8
61.5977 | 43.8688 | 59.9943 | 41.8 | 61.5901 | 44.4516 | 60.0001 | 41.8 | 61.6161 | 44.8971 | 59.9713 | 41.8 | 61.5969 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.589 | 43.1346 | 59.9943 | 41.8
61.606 | 43.8687 | 59.9943 | 41.8 | 61.5984 | 44.4506 | 60.0001 | 41.8 | 61.6245 | 44.895 | 59.9713 | 41.8 | 61.6052 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.5973 | 43.1292 | 59.9943 | 41.8
61.6144 | 43.8686 | 59.9943 | 41.8 | 61.6068 | 44.4497 | 60.0001 | 41.8 | 61.6328 | 44.893 | 59.9713 | 41.8 | 61.6135 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6057 | 43.1238 | 59.9943 | 41.8
61.6227 | 43.8684 | 59.9943 | 41.8 | 61.6151 | 44.4487 | 60.0001 | 41.8 | 61.6411 | 44.8902 | 59.9713 | 41.8 | 61.6218 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.614 | 43.1181 | 59.9943 | 41.8
61.631 | 43.868 | 59.9943 | 41.8 | 61.6234 | 44.4478 | 60.0001 | 41.8 | 61.6494 | 44.8875 | 59.9713 | 41.8 | 61.6302 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6223 | 43.1123 | 59.9943 | 41.8
61.6394 | 43.8676 | 59.9943 | 41.8 | 61.6318 | 44.4468 | 60.0001 | 41.8 | 61.6578 | 44.8863 | 59.9713 | 41.8 | 61.6385 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6306 | 43.1086 | 59.9943 | 41.8
61.6477 | 43.8673 | 59.9943 | 41.8 | 61.6401 | 44.4459 | 60.0001 | 41.8 | 61.6661 | 44.8851 | 59.9713 | 41.8 | 61.6469 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.639 | 43.1049 | 59.9943 | 41.8
61.656 | 43.867 | 59.9943 | 41.8 | 61.6484 | 44.4449 | 60.0001 | 41.8 | 61.6745 | 44.8838 | 59.9713 | 41.8 | 61.6552 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6473 | 43.1023 | 59.9943 | 41.8
61.6644 | 43.8638 | 59.9943 | 41.8 | 61.6568 | 44.4444 | 60.0001 | 41.8 | 61.6828 | 44.8825 | 59.9713 | 41.8 | 61.6635 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6556 | 43.0996 | 59.9943 | 41.8
61.6727 | 43.8605 | 59.9943 | 41.8 | 61.6651 | 44.4438 | 60.0001 | 41.8 | 61.6911 | 44.8812 | 59.9713 | 41.8 | 61.6719 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6639 | 43.0982 | 59.9943 | 41.8
61.681 | 43.8577 | 59.9943 | 41.8 | 61.6734 | 44.4436 | 60.0001 | 41.8 | 61.6995 | 44.8798 | 59.9713 | 41.8 | 61.6802 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6723 | 43.0968 | 59.9943 | 41.8
61.6894 | 43.8548 | 59.9943 | 41.8 | 61.6817 | 44.4433 | 60.0001 | 41.8 | 61.7078 | 44.879 | 59.9713 | 41.8 | 61.6885 | 43.1307 | 59.9828 | 41.8 | 61.6807 | 43.0946 | 59.9943 | 41.8
61.6977 | 43.851 | 59.9943 | 41.8 | 61.6901 | 44.4423 | 60.0001 | 41.8 | 61.7162 | 44.8782 | 59.9713 | 41.8 | 61.6969 | 43.1311 | 59.9828 | 41.8 | 61.689 | 43.0923 | 59.9943 | 41.8
61.7061 | 43.8471 | 59.9943 | 41.8 | 61.6984 | 44.4412 | 60.0001 | 41.8 | 61.7245 | 44.8774 | 59.9713 | 41.8 | 61.7052 | 43.1316 | 59.9828 | 41.8 | 61.6973 | 43.0892 | 59.9886 | 41.8
61.7144 | 43.8436 | 59.9943 | 41.8 | 61.7067 | 44.4402 | 60.0001 | 41.8 | 61.7328 | 44.8765 | 59.9713 | 41.8 | 61.7136 | 43.1325 | 59.9828 | 41.8 | 61.7056 | 43.0861 | 59.9886 | 41.8
61.7227 | 43.8401 | 59.9943 | 41.8 | 61.7151 | 44.4391 | 60.0001 | 41.8 | 61.7411 | 44.8764 | 59.9713 | 41.8 | 61.7219 | 43.1334 | 59.9828 | 41.8 | 61.714 | 43.0832 | 59.9886 | 41.8
61.7311 | 43.8371 | 59.9943 | 41.8 | 61.7234 | 44.4379 | 60.0001 | 41.8 | 61.7495 | 44.8763 | 59.9713 | 41.8 | 61.7302 | 43.1343 | 59.9828 | 41.8 | 61.7223 | 43.0804 | 59.9886 | 41.8
61.7394 | 43.8341 | 59.9943 | 41.8 | 61.7318 | 44.4367 | 60.0001 | 41.8 | 61.7578 | 44.8762 | 59.9713 | 41.8 | 61.7385 | 43.1352 | 59.9828 | 41.8 | 61.7307 | 43.0789 | 59.9886 | 41.8
61.7477 | 43.834 | 59.9943 | 41.8 | 61.7401 | 44.4341 | 60.0001 | 41.8 | 61.7662 | 44.8762 | 59.9713 | 41.8 | 61.7469 | 43.1361 | 59.9828 | 41.8 | 61.739 | 43.0774 | 59.9886 | 41.8
61.7561 | 43.8339 | 59.9943 | 41.8 | 61.7484 | 44.4315 | 60.0001 | 41.8 | 61.7745 | 44.8774 | 59.9713 | 41.8 | 61.7552 | 43.137 | 59.9828 | 41.8 | 61.7473 | 43.0755 | 59.9886 | 41.8
61.7644 | 43.8339 | 59.9943 | 41.8 | 61.7568 | 44.4288 | 60.0001 | 41.8 | 61.7828 | 44.8785 | 59.9713 | 41.8 | 61.7635 | 43.1379 | 59.9828 | 41.8 | 61.7557 | 43.0736 | 59.9886 | 41.8
61.7727 | 43.8338 | 59.9943 | 41.8 | 61.7651 | 44.4262 | 60.0001 | 41.8 | 61.7912 | 44.8796 | 59.9713 | 41.8 | 61.7719 | 43.1389 | 59.9828 | 41.8 | 61.764 | 43.0727 | 59.9886 | 41.8
61.7811 | 43.8354 | 59.9943 | 41.8 | 61.7734 | 44.4243 | 60.0001 | 41.8 | 61.7995 | 44.8807 | 59.9713 | 41.8 | 61.7802 | 43.1393 | 59.9828 | 41.8 | 61.7723 | 43.0717 | 59.9886 | 41.8
61.7894 | 43.837 | 59.9943 | 41.8 | 61.7818 | 44.4225 | 60.0001 | 41.8 | 61.8079 | 44.8818 | 59.9713 | 41.8 | 61.7886 | 43.1398 | 59.9828 | 41.8 | 61.7806 | 43.0724 | 59.9886 | 41.8
61.7977 | 43.8378 | 59.9943 | 41.8 | 61.7901 | 44.4206 | 60.0001 | 41.8 | 61.8162 | 44.8829 | 59.9713 | 41.8 | 61.7969 | 43.1398 | 59.9828 | 41.8 | 61.789 | 43.0731 | 59.9886 | 41.8
61.8061 | 43.8387 | 59.9943 | 41.8 | 61.7984 | 44.4187 | 60.0001 | 41.8 | 61.8245 | 44.884 | 59.9713 | 41.8 | 61.8052 | 43.1398 | 59.9828 | 41.8 | 61.7973 | 43.0737 | 59.9886 | 41.8
61.8144 | 43.8392 | 59.9943 | 41.8 | 61.8067 | 44.4172 | 60.0001 | 41.8 | 61.8329 | 44.8851 | 59.9713 | 41.8 | 61.8136 | 43.1397 | 59.9828 | 41.8 | 61.8057 | 43.0743 | 59.9886 | 41.8
61.8227 | 43.8397 | 59.9943 | 41.8 | 61.8151 | 44.4156 | 60.0001 | 41.8 | 61.8412 | 44.8868 | 59.9713 | 41.8 | 61.8219 | 43.1396 | 59.9828 | 41.8 | 61.814 | 43.0749 | 59.9886 | 41.8
61.8311 | 43.8372 | 59.9943 | 41.8 | 61.8234 | 44.4162 | 60.0001 | 41.8 | 61.8495 | 44.8885 | 59.9713 | 41.8 | 61.8303 | 43.1395 | 59.9828 | 41.8 | 61.8223 | 43.0755 | 59.9886 | 41.8
61.8394 | 43.8347 | 59.9943 | 41.8 | 61.8317 | 44.4167 | 60.0001 | 41.8 | 61.8579 | 44.8889 | 59.9713 | 41.8 | 61.8386 | 43.1393 | 59.9828 | 41.8 | 61.8307 | 43.0747 | 59.9886 | 41.8
61.8477 | 43.83 | 59.9943 | 41.8 | 61.8401 | 44.4174 | 60.0001 | 41.8 | 61.8662 | 44.8894 | 59.9713 | 41.8 | 61.8469 | 43.1358 | 59.9828 | 41.8 | 61.839 | 43.074 | 59.9886 | 41.8
61.8561 | 43.8253 | 59.9943 | 41.8 | 61.8484 | 44.418 | 60.0001 | 41.8 | 61.8746 | 44.889 | 59.9713 | 41.8 | 61.8552 | 43.1322 | 59.9828 | 41.8 | 61.8474 | 43.0732 | 59.9886 | 41.8
61.8644 | 43.8198 | 59.9943 | 41.8 | 61.8568 | 44.4183 | 60.0001 | 41.8 | 61.8829 | 44.8886 | 59.9713 | 41.8 | 61.8636 | 43.1261 | 59.9828 | 41.8 | 61.8557 | 43.0724 | 59.9886 | 41.8
61.8727 | 43.8143 | 59.9943 | 41.8 | 61.8651 | 44.4186 | 60.0001 | 41.8 | 61.8912 | 44.8882 | 59.9713 | 41.8 | 61.8719 | 43.1199 | 59.9828 | 41.8 | 61.864 | 43.0717 | 59.9886 | 41.8
61.8811 | 43.8064 | 59.9943 | 41.8 | 61.8734 | 44.419 | 60.0001 | 41.8 | 61.8996 | 44.8878 | 59.9713 | 41.8 | 61.8802 | 43.1138 | 59.9828 | 41.8 | 61.8723 | 43.071 | 59.9886 | 41.8
61.8894 | 43.7985 | 59.9943 | 41.8 | 61.8818 | 44.4195 | 60.0001 | 41.8 | 61.9079 | 44.8873 | 59.9713 | 41.8 | 61.8886 | 43.1076 | 59.9828 | 41.8 | 61.8807 | 43.0704 | 59.9886 | 41.8
61.8977 | 43.7906 | 59.9943 | 41.8 | 61.8901 | 44.4199 | 60.0001 | 41.8 | 61.9163 | 44.8869 | 59.9713 | 41.8 | 61.8969 | 43.0986 | 59.9828 | 41.8 | 61.889 | 43.0699 | 59.9886 | 41.8
61.9061 | 43.7827 | 59.9943 | 41.8 | 61.8984 | 44.4203 | 60.0001 | 41.8 | 61.9246 | 44.886 | 59.9713 | 41.8 | 61.9053 | 43.0895 | 59.9828 | 41.8 | 61.8973 | 43.0693 | 59.9886 | 41.8
61.9144 | 43.7778 | 59.9943 | 41.8 | 61.9068 | 44.4171 | 60.0001 | 41.8 | 61.9329 | 44.885 | 59.9713 | 41.8 | 61.9136 | 43.0801 | 59.9828 | 41.8 | 61.9057 | 43.0687 | 59.9886 | 41.8
61.9227 | 43.7728 | 59.9943 | 41.8 | 61.9151 | 44.414 | 60.0001 | 41.8 | 61.9413 | 44.8841 | 59.9713 | 41.8 | 61.9219 | 43.0708 | 59.9828 | 41.8 | 61.914 | 43.0695 | 59.9886 | 41.8
61.9311 | 43.77 | 59.9943 | 41.8 | 61.9234 | 44.411 | 60.0001 | 41.8 | 61.9496 | 44.8832 | 59.9713 | 41.8 | 61.9303 | 43.065 | 59.9886 | 41.8 | 61.9224 | 43.0702 | 59.9886 | 41.8
61.9394 | 43.7671 | 59.9943 | 41.8 | 61.9317 | 44.4081 | 60.0001 | 41.8 | 61.9579 | 44.8833 | 59.9713 | 41.8 | 61.9386 | 43.0593 | 59.9886 | 41.8 | 61.9307 | 43.071 | 59.9886 | 41.8
61.9477 | 43.7643 | 59.9943 | 41.8 | 61.9401 | 44.4054 | 60.0001 | 41.8 | 61.9663 | 44.8833 | 59.9713 | 41.8 | 61.947 | 43.0562 | 59.9886 | 41.8 | 61.939 | 43.0718 | 59.9886 | 41.8
61.9561 | 43.7614 | 59.9943 | 41.8 | 61.9484 | 44.4028 | 60.0001 | 41.8 | 61.9746 | 44.8834 | 59.9713 | 41.8 | 61.9553 | 43.053 | 59.9886 | 41.8 | 61.9473 | 43.0722 | 59.9886 | 41.8
61.9644 | 43.7616 | 59.9943 | 41.8 | 61.9567 | 44.3962 | 60.0001 | 41.8 | 61.9829 | 44.8835 | 59.9713 | 41.8 | 61.9636 | 43.0499 | 59.9886 | 41.8 | 61.9557 | 43.0726 | 59.9886 | 41.8
61.9727 | 43.7618 | 59.9943 | 41.8 | 61.9651 | 44.3896 | 60.0001 | 41.8 | 61.9913 | 44.8836 | 59.9713 | 41.8 | 61.9719 | 43.0467 | 59.9886 | 41.8 | 61.9641 | 43.0733 | 59.9886 | 41.8
61.9811 | 43.762 | 59.9943 | 41.8 | 61.9734 | 44.383 | 60.0001 | 41.8 | 61.9996 | 44.8837 | 59.9713 | 41.8 | 61.9803 | 43.0466 | 59.9886 | 41.8 | 61.9724 | 43.0741 | 59.9886 | 41.8
61.9894 | 43.7622 | 59.9943 | 41.8 | 61.9818 | 44.3764 | 60.0001 | 41.8 | 62.008 | 44.8828 | 59.9713 | 41.8 | 61.9886 | 43.0465 | 59.9886 | 41.8 | 61.9807 | 43.0735 | 59.9886 | 41.8
61.9977 | 43.7636 | 59.9943 | 41.8 | 61.9901 | 44.3727 | 60.0001 | 41.8 | 62.0163 | 44.8818 | 59.9713 | 41.8 | 61.9969 | 43.0466 | 59.9886 | 41.8 | 61.989 | 43.0729 | 59.9886 | 41.8
62.0061 | 43.765 | 59.9943 | 41.8 | 61.9984 | 44.3689 | 60.0001 | 41.8 | 62.0246 | 44.8809 | 59.9713 | 41.8 | 62.0053 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 61.9974 | 43.0723 | 59.9886 | 41.8
62.0144 | 43.7665 | 59.9943 | 41.8 | 62.0068 | 44.3649 | 60.0001 | 41.8 | 62.033 | 44.88 | 59.9713 | 41.8 | 62.0136 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0057 | 43.0718 | 59.9886 | 41.8
62.0227 | 43.7681 | 59.9943 | 41.8 | 62.0151 | 44.361 | 60.0001 | 41.8 | 62.0413 | 44.879 | 59.9713 | 41.8 | 62.022 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.014 | 43.0712 | 59.9886 | 41.8
62.0311 | 43.7696 | 59.9943 | 41.8 | 62.0234 | 44.357 | 60.0001 | 41.8 | 62.0497 | 44.878 | 59.9713 | 41.8 | 62.0303 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0223 | 43.0706 | 59.9886 | 41.8
62.0394 | 43.7712 | 59.9943 | 41.8 | 62.0318 | 44.353 | 60.0001 | 41.8 | 62.058 | 44.8771 | 59.9713 | 41.8 | 62.0386 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0307 | 43.07 | 59.9886 | 41.8
62.0477 | 43.7714 | 59.9943 | 41.8 | 62.0401 | 44.3528 | 60.0001 | 41.8 | 62.0663 | 44.8762 | 59.9713 | 41.8 | 62.0469 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0391 | 43.0695 | 59.9886 | 41.8
62.0561 | 43.7717 | 59.9943 | 41.8 | 62.0484 | 44.3526 | 60.0001 | 41.8 | 62.0746 | 44.8753 | 59.9713 | 41.8 | 62.0553 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0474 | 43.0669 | 59.9886 | 41.8
62.0644 | 43.7707 | 59.9943 | 41.8 | 62.0567 | 44.3528 | 60.0001 | 41.8 | 62.083 | 44.8744 | 59.9713 | 41.8 | 62.0636 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0557 | 43.0644 | 59.9886 | 41.8
62.0728 | 43.7697 | 59.9943 | 41.8 | 62.0651 | 44.3529 | 60.0001 | 41.8 | 62.0913 | 44.8745 | 59.9713 | 41.8 | 62.072 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.064 | 43.0618 | 59.9886 | 41.8
62.0811 | 43.7672 | 59.9943 | 41.8 | 62.0734 | 44.3526 | 60.0001 | 41.8 | 62.0997 | 44.8746 | 59.9713 | 41.8 | 62.0803 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0724 | 43.0593 | 59.9886 | 41.8
62.0894 | 43.7648 | 59.9943 | 41.8 | 62.0817 | 44.3522 | 60.0001 | 41.8 | 62.108 | 44.8727 | 59.9713 | 41.8 | 62.0886 | 43.0468 | 59.9886 | 41.8 | 62.0807 | 43.0567 | 59.9886 | 41.8
62.0978 | 43.7624 | 59.9943 | 41.8 | 62.0901 | 44.3518 | 60.0001 | 41.8 | 62.1163 | 44.8708 | 59.9713 | 41.8 | 62.097 | 43.0468 | 59.9943 | 41.8 | 62.0891 | 43.0542 | 59.9886 | 41.8
62.1061 | 43.7599 | 59.9943 | 41.8 | 62.0984 | 44.3514 | 60.0001 | 41.8 | 62.1247 | 44.8688 | 59.9713 | 41.8 | 62.1053 | 43.0468 | 59.9943 | 41.8 | 62.0974 | 43.0508 | 59.9886 | 41.8
62.1144 | 43.7575 | 59.9943 | 41.8 | 62.1068 | 44.3519 | 60.0001 | 41.8 | 62.133 | 44.8668 | 59.9713 | 41.8 | 62.1136 | 43.0468 | 59.9943 | 41.8 | 62.1057 | 43.0474 | 59.9886 | 41.8
62.1228 | 43.755 | 59.9943 | 41.8 | 62.1151 | 44.3524 | 60.0001 | 41.8 | 62.1414 | 44.8654 | 59.9713 | 41.8 | 62.1219 | 43.0468 | 59.9943 | 41.8 | 62.1141 | 43.0437 | 59.9886 | 41.8
62.1311 | 43.753 | 59.9943 | 41.8 | 62.1234 | 44.3518 | 60.0001 | 41.8 | 62.1497 | 44.8639 | 59.9713 | 41.8 | 62.1303 | 43.0456 | 59.9943 | 41.8 | 62.1224 | 43.04 | 59.9886 | 41.8
62.1394 | 43.751 | 59.9943 | 41.8 | 62.1318 | 44.3512 | 60.0001 | 41.8 | 62.158 | 44.8625 | 59.9713 | 41.8 | 62.1386 | 43.0444 | 59.9943 | 41.8 | 62.1307 | 43.0355 | 59.9886 | 41.8
62.1478 | 43.7503 | 59.9943 | 41.8 | 62.1401 | 44.3503 | 60.0001 | 41.8 | 62.1664 | 44.861 | 59.9713 | 41.8 | 62.147 | 43.0428 | 59.9943 | 41.8 | 62.139 | 43.0311 | 59.9886 | 41.8
62.1561 | 43.7495 | 59.9943 | 41.8 | 62.1484 | 44.3493 | 60.0001 | 41.8 | 62.1747 | 44.8602 | 59.9713 | 41.8 | 62.1553 | 43.0412 | 59.9943 | 41.8 | 62.1474 | 43.028 | 59.9886 | 41.8
62.1644 | 43.7491 | 59.9943 | 41.8 | 62.1568 | 44.3489 | 60.0001 | 41.8 | 62.183 | 44.8593 | 59.9713 | 41.8 | 62.1636 | 43.0396 | 59.9943 | 41.8 | 62.1557 | 43.0249 | 59.9886 | 41.8
62.1728 | 43.7486 | 59.9943 | 41.8 | 62.1651 | 44.3485 | 60.0001 | 41.8 | 62.1914 | 44.8606 | 59.9713 | 41.8 | 62.172 | 43.038 | 59.9943 | 41.8 | 62.1641 | 43.0219 | 59.9886 | 41.8
62.1811 | 43.7481 | 59.9943 | 41.8 | 62.1734 | 44.3467 | 60.0001 | 41.8 | 62.1997 | 44.8618 | 59.9713 | 41.8 | 62.1803 | 43.0365 | 59.9943 | 41.8 | 62.1724 | 43.0188 | 59.9886 | 41.8
62.1894 | 43.7476 | 59.9943 | 41.8 | 62.1817 | 44.345 | 60.0001 | 41.8 | 62.2081 | 44.8631 | 59.9713 | 41.8 | 62.1887 | 43.035 | 59.9943 | 41.8 | 62.1807 | 43.0166 | 59.9886 | 41.8
62.1978 | 43.7476 | 59.9943 | 41.8 | 62.1901 | 44.3422 | 60.0001 | 41.8 | 62.2164 | 44.8643 | 59.9713 | 41.8 | 62.197 | 43.032 | 59.9943 | 41.8 | 62.1891 | 43.0143 | 59.9886 | 41.8
62.2061 | 43.7475 | 59.9943 | 41.8 | 62.1984 | 44.3393 | 60.0001 | 41.8 | 62.2247 | 44.8602 | 59.9713 | 41.8 | 62.2053 | 43.0289 | 59.9943 | 41.8 | 62.1974 | 43.0127 | 59.9886 | 41.8
62.2144 | 43.7479 | 59.9943 | 41.8 | 62.2067 | 44.3375 | 60.0001 | 41.8 | 62.2331 | 44.8562 | 59.9713 | 41.8 | 62.2136 | 43.0244 | 59.9943 | 41.8 | 62.2057 | 43.0111 | 59.9886 | 41.8
62.2228 | 43.7484 | 59.9943 | 41.8 | 62.2151 | 44.3358 | 60.0001 | 41.8 | 62.2414 | 44.8526 | 59.9713 | 41.8 | 62.222 | 43.0199 | 59.9943 | 41.8 | 62.2141 | 43.0116 | 59.9886 | 41.8
62.2311 | 43.7479 | 59.9943 | 41.8 | 62.2234 | 44.3352 | 60.0001 | 41.8 | 62.2498 | 44.8491 | 59.9713 | 41.8 | 62.2303 | 43.0158 | 59.9943 | 41.8 | 62.2224 | 43.0121 | 59.9886 | 41.8
62.2394 | 43.7474 | 59.9943 | 41.8 | 62.2318 | 44.3346 | 60.0001 | 41.8 | 62.2581 | 44.8407 | 59.9713 | 41.8 | 62.2386 | 43.0116 | 59.9943 | 41.8 | 62.2307 | 43.0126 | 59.9886 | 41.8
62.2478 | 43.7466 | 59.9943 | 41.8 | 62.2401 | 44.3342 | 60.0001 | 41.8 | 62.2664 | 44.8324 | 59.9713 | 41.8 | 62.247 | 43.0068 | 59.9943 | 41.8 | 62.2391 | 43.0131 | 59.9886 | 41.8
62.2561 | 43.7459 | 59.9943 | 41.8 | 62.2484 | 44.3337 | 60.0001 | 41.8 | 62.2747 | 44.8241 | 59.9713 | 41.8 | 62.2553 | 43.002 | 59.9943 | 41.8 | 62.2474 | 43.0136 | 59.9886 | 41.8
62.2644 | 43.7448 | 59.9943 | 41.8 | 62.2568 | 44.3347 | 60.0001 | 41.8 | 62.2831 | 44.8157 | 59.9713 | 41.8 | 62.2637 | 42.997 | 59.9886 | 41.8 | 62.2557 | 43.0141 | 59.9886 | 41.8
62.2728 | 43.7438 | 59.9943 | 41.8 | 62.2651 | 44.3357 | 60.0001 | 41.8 | 62.2914 | 44.8054 | 59.9713 | 41.8 | 62.272 | 42.992 | 59.9886 | 41.8 | 62.2641 | 43.0146 | 59.9886 | 41.8
62.2811 | 43.7421 | 59.9943 | 41.8 | 62.2734 | 44.3348 | 60.0001 | 41.8 | 62.2998 | 44.7952 | 59.9713 | 41.8 | 62.2803 | 42.9886 | 59.9886 | 41.8 | 62.2724 | 43.0151 | 59.9886 | 41.8
62.2894 | 43.7405 | 59.9943 | 41.8 | 62.2818 | 44.334 | 60.0001 | 41.8 | 62.3081 | 44.7902 | 59.9713 | 41.8 | 62.2886 | 42.9852 | 59.9886 | 41.8 | 62.2808 | 43.0153 | 59.9886 | 41.8
62.2978 | 43.7387 | 59.9943 | 41.8 | 62.2901 | 44.3333 | 60.0001 | 41.8 | 62.3164 | 44.7852 | 59.9713 | 41.8 | 62.297 | 42.9844 | 59.9886 | 41.8 | 62.2891 | 43.0155 | 59.9886 | 41.8
62.3061 | 43.737 | 59.9943 | 41.8 | 62.2984 | 44.3325 | 60.0001 | 41.8 | 62.3248 | 44.78 | 59.9713 | 41.8 | 62.3053 | 42.9837 | 59.9886 | 41.8 | 62.2974 | 43.0136 | 59.9886 | 41.8
62.3144 | 43.7342 | 59.9943 | 41.8 | 62.3067 | 44.3305 | 60.0001 | 41.8 | 62.3331 | 44.7748 | 59.9713 | 41.8 | 62.3137 | 42.9829 | 59.9886 | 41.8 | 62.3057 | 43.0117 | 59.9886 | 41.8
62.3228 | 43.7315 | 59.9943 | 41.8 | 62.3151 | 44.3284 | 60.0001 | 41.8 | 62.3415 | 44.7738 | 59.9713 | 41.8 | 62.322 | 42.9822 | 59.9886 | 41.8 | 62.3141 | 43.0074 | 59.9886 | 41.8
62.3311 | 43.7289 | 59.9943 | 41.8 | 62.3234 | 44.3232 | 60.0001 | 41.8 | 62.3498 | 44.7728 | 59.9713 | 41.8 | 62.3303 | 42.9819 | 59.9886 | 41.8 | 62.3224 | 43.0031 | 59.9886 | 41.8
62.3394 | 43.7264 | 59.9943 | 41.8 | 62.3317 | 44.3181 | 60.0001 | 41.8 | 62.3581 | 44.7718 | 59.9713 | 41.8 | 62.3387 | 42.9817 | 59.9886 | 41.8 | 62.3307 | 42.9988 | 59.9886 | 41.8
62.3478 | 43.7242 | 59.9943 | 41.8 | 62.3401 | 44.3128 | 60.0001 | 41.8 | 62.3665 | 44.7709 | 59.9713 | 41.8 | 62.347 | 42.9815 | 59.9886 | 41.8 | 62.3391 | 42.9944 | 59.9886 | 41.8
62.3561 | 43.722 | 59.9943 | 41.8 | 62.3484 | 44.3076 | 60.0001 | 41.8 | 62.3748 | 44.7719 | 59.9713 | 41.8 | 62.3553 | 42.9813 | 59.9886 | 41.8 | 62.3474 | 42.9901 | 59.9886 | 41.8
62.3644 | 43.7199 | 59.9943 | 41.8 | 62.3568 | 44.3049 | 59.9943 | 41.8 | 62.3831 | 44.7729 | 59.9713 | 41.8 | 62.3636 | 42.9811 | 59.9886 | 41.8 | 62.3558 | 42.9858 | 59.9886 | 41.8
62.3728 | 43.7178 | 59.9943 | 41.8 | 62.3651 | 44.3022 | 59.9943 | 41.8 | 62.3915 | 44.7734 | 59.9713 | 41.8 | 62.372 | 42.9809 | 59.9886 | 41.8 | 62.3641 | 42.9815 | 59.9886 | 41.8
62.3811 | 43.7151 | 59.9943 | 41.8 | 62.3734 | 44.2946 | 59.9943 | 41.8 | 62.3998 | 44.7738 | 59.9713 | 41.8 | 62.3803 | 42.9807 | 59.9886 | 41.8 | 62.3724 | 42.9772 | 59.9886 | 41.8
62.3894 | 43.7125 | 59.9943 | 41.8 | 62.3818 | 44.2871 | 59.9943 | 41.8 | 62.4081 | 44.7737 | 59.9713 | 41.8 | 62.3887 | 42.9806 | 59.9886 | 41.8 | 62.3808 | 42.9747 | 59.9886 | 41.8
62.3978 | 43.7116 | 59.9943 | 41.8 | 62.3901 | 44.2799 | 59.9943 | 41.8 | 62.4165 | 44.7735 | 59.9713 | 41.8 | 62.397 | 42.9804 | 59.9886 | 41.8 | 62.3891 | 42.9723 | 59.9886 | 41.8
62.4061 | 43.7108 | 59.9943 | 41.8 | 62.3984 | 44.2728 | 59.9943 | 41.8 | 62.4248 | 44.7734 | 59.9713 | 41.8 | 62.4053 | 42.9802 | 59.9886 | 41.8 | 62.3975 | 42.9721 | 59.9886 | 41.8
62.4144 | 43.71 | 59.9943 | 41.8 | 62.4068 | 44.2686 | 59.9943 | 41.8 | 62.4332 | 44.7732 | 59.9713 | 41.8 | 62.4137 | 42.9802 | 59.9886 | 41.8 | 62.4058 | 42.9718 | 59.9886 | 41.8
62.4228 | 43.7092 | 59.9943 | 41.8 | 62.4151 | 44.2645 | 59.9943 | 41.8 | 62.4415 | 44.7731 | 59.9713 | 41.8 | 62.422 | 42.9802 | 59.9886 | 41.8 | 62.4141 | 42.972 | 59.9886 | 41.8
62.4311 | 43.7081 | 59.9943 | 41.8 | 62.4234 | 44.2604 | 59.9943 | 41.8 | 62.4498 | 44.7729 | 59.9713 | 41.8 | 62.4304 | 42.9808 | 59.9828 | 41.8 | 62.4224 | 42.9721 | 59.9886 | 41.8
62.4394 | 43.707 | 59.9943 | 41.8 | 62.4317 | 44.2563 | 59.9943 | 41.8 | 62.4582 | 44.7718 | 59.9713 | 41.8 | 62.4387 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.4308 | 42.9705 | 59.9886 | 41.8
62.4478 | 43.7059 | 59.9943 | 41.8 | 62.4401 | 44.2517 | 59.9943 | 41.8 | 62.4665 | 44.7706 | 59.9713 | 41.8 | 62.447 | 42.982 | 59.9828 | 41.8 | 62.4391 | 42.9688 | 59.9886 | 41.8
62.4561 | 43.7049 | 59.9943 | 41.8 | 62.4484 | 44.2471 | 59.9943 | 41.8 | 62.4749 | 44.7697 | 59.9713 | 41.8 | 62.4554 | 42.9826 | 59.9828 | 41.8 | 62.4474 | 42.9672 | 59.9886 | 41.8
62.4645 | 43.7017 | 59.9943 | 41.8 | 62.4568 | 44.2473 | 59.9943 | 41.8 | 62.4832 | 44.7687 | 59.9713 | 41.8 | 62.4637 | 42.9832 | 59.9828 | 41.8 | 62.4558 | 42.9655 | 59.9886 | 41.8
62.4728 | 43.6985 | 59.9943 | 41.8 | 62.4651 | 44.2476 | 59.9943 | 41.8 | 62.4915 | 44.768 | 59.9713 | 41.8 | 62.472 | 42.9838 | 59.9828 | 41.8 | 62.4641 | 42.9639 | 59.9886 | 41.8
62.4811 | 43.6955 | 59.9943 | 41.8 | 62.4734 | 44.2483 | 59.9943 | 41.8 | 62.4998 | 44.7673 | 59.9713 | 41.8 | 62.4803 | 42.9844 | 59.9828 | 41.8 | 62.4725 | 42.9622 | 59.9886 | 41.8
62.4895 | 43.6924 | 59.9943 | 41.8 | 62.4818 | 44.249 | 59.9943 | 41.8 | 62.5082 | 44.767 | 59.9713 | 41.8 | 62.4887 | 42.985 | 59.9828 | 41.8 | 62.4808 | 42.9612 | 59.9886 | 41.8
62.4978 | 43.6893 | 59.9943 | 41.8 | 62.4901 | 44.2497 | 59.9943 | 41.8 | 62.5165 | 44.7666 | 59.9713 | 41.8 | 62.497 | 42.9856 | 59.9828 | 41.8 | 62.4891 | 42.9601 | 59.9886 | 41.8
62.5061 | 43.6862 | 59.9943 | 41.8 | 62.4984 | 44.2505 | 59.9943 | 41.8 | 62.5249 | 44.7658 | 59.9713 | 41.8 | 62.5054 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.4974 | 42.9587 | 59.9886 | 41.8
62.5145 | 43.6828 | 59.9943 | 41.8 | 62.5068 | 44.2512 | 59.9943 | 41.8 | 62.5332 | 44.765 | 59.9713 | 41.8 | 62.5137 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5058 | 42.9573 | 59.9886 | 41.8
62.5228 | 43.6794 | 59.9943 | 41.8 | 62.5151 | 44.2519 | 59.9943 | 41.8 | 62.5415 | 44.7651 | 59.9713 | 41.8 | 62.522 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5141 | 42.9573 | 59.9886 | 41.8
62.5311 | 43.676 | 59.9943 | 41.8 | 62.5234 | 44.2526 | 59.9943 | 41.8 | 62.5499 | 44.7652 | 59.9713 | 41.8 | 62.5304 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5225 | 42.9574 | 59.9886 | 41.8
62.5395 | 43.6726 | 59.9943 | 41.8 | 62.5318 | 44.2533 | 59.9943 | 41.8 | 62.5582 | 44.7645 | 59.9713 | 41.8 | 62.5387 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5308 | 42.9574 | 59.9886 | 41.8
62.5478 | 43.6718 | 59.9943 | 41.8 | 62.5401 | 44.254 | 59.9943 | 41.8 | 62.5666 | 44.7638 | 59.9713 | 41.8 | 62.5471 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5391 | 42.9574 | 59.9886 | 41.8
62.5561 | 43.671 | 59.9943 | 41.8 | 62.5484 | 44.2547 | 59.9943 | 41.8 | 62.5749 | 44.7627 | 59.9713 | 41.8 | 62.5554 | 42.9862 | 59.9828 | 41.8 | 62.5475 | 42.9542 | 59.9886 | 41.8
62.5645 | 43.6708 | 59.9943 | 41.8 | 62.5568 | 44.2546 | 59.9943 | 41.8 | 62.5832 | 44.7615 | 59.9713 | 41.8 | 62.5637 | 42.9856 | 59.9828 | 41.8 | 62.5558 | 42.9511 | 59.9886 | 41.8
62.5728 | 43.6706 | 59.9943 | 41.8 | 62.5651 | 44.2546 | 59.9943 | 41.8 | 62.5916 | 44.7601 | 59.9713 | 41.8 | 62.5721 | 42.9851 | 59.9828 | 41.8 | 62.5641 | 42.9475 | 59.9886 | 41.8
62.5811 | 43.6708 | 59.9943 | 41.8 | 62.5734 | 44.2545 | 59.9943 | 41.8 | 62.5999 | 44.7587 | 59.9713 | 41.8 | 62.5804 | 42.9845 | 59.9828 | 41.8 | 62.5724 | 42.944 | 59.9886 | 41.8
62.5895 | 43.6711 | 59.9943 | 41.8 | 62.5818 | 44.2545 | 59.9943 | 41.8 | 62.6082 | 44.7576 | 59.9713 | 41.8 | 62.5887 | 42.984 | 59.9828 | 41.8 | 62.5808 | 42.9409 | 59.9886 | 41.8
62.5978 | 43.672 | 59.9943 | 41.8 | 62.5901 | 44.2509 | 59.9943 | 41.8 | 62.6166 | 44.7566 | 59.9713 | 41.8 | 62.597 | 42.9835 | 59.9828 | 41.8 | 62.5891 | 42.9377 | 59.9886 | 41.8
62.6061 | 43.6729 | 59.9943 | 41.8 | 62.5984 | 44.2473 | 59.9943 | 41.8 | 62.6249 | 44.7555 | 59.9713 | 41.8 | 62.6054 | 42.983 | 59.9828 | 41.8 | 62.5975 | 42.935 | 59.9886 | 41.8
62.6145 | 43.6738 | 59.9943 | 41.8 | 62.6068 | 44.2437 | 59.9943 | 41.8 | 62.6333 | 44.7545 | 59.9713 | 41.8 | 62.6137 | 42.9826 | 59.9828 | 41.8 | 62.6058 | 42.9322 | 59.9886 | 41.8
62.6228 | 43.6747 | 59.9943 | 41.8 | 62.6151 | 44.2401 | 59.9943 | 41.8 | 62.6416 | 44.7522 | 59.9713 | 41.8 | 62.6221 | 42.9821 | 59.9828 | 41.8 | 62.6141 | 42.9295 | 59.9886 | 41.8
62.6311 | 43.6756 | 59.9943 | 41.8 | 62.6235 | 44.2358 | 59.9943 | 41.8 | 62.6499 | 44.75 | 59.9713 | 41.8 | 62.6304 | 42.9816 | 59.9828 | 41.8 | 62.6225 | 42.9267 | 59.9886 | 41.8
62.6395 | 43.6765 | 59.9943 | 41.8 | 62.6318 | 44.2315 | 59.9943 | 41.8 | 62.6583 | 44.7482 | 59.9713 | 41.8 | 62.6387 | 42.9811 | 59.9828 | 41.8 | 62.6308 | 42.9249 | 59.9886 | 41.8
62.6478 | 43.6766 | 59.9943 | 41.8 | 62.6401 | 44.2271 | 59.9943 | 41.8 | 62.6666 | 44.7464 | 59.9713 | 41.8 | 62.6471 | 42.9812 | 59.9828 | 41.8 | 62.6392 | 42.923 | 59.9886 | 41.8
62.6561 | 43.6767 | 59.9943 | 41.8 | 62.6485 | 44.2228 | 59.9943 | 41.8 | 62.675 | 44.7396 | 59.9713 | 41.8 | 62.6554 | 42.9812 | 59.9828 | 41.8 | 62.6475 | 42.9215 | 59.9886 | 41.8
62.6645 | 43.6754 | 59.9943 | 41.8 | 62.6568 | 44.2184 | 59.9943 | 41.8 | 62.6833 | 44.7328 | 59.9713 | 41.8 | 62.6638 | 42.9813 | 59.9828 | 41.8 | 62.6558 | 42.92 | 59.9886 | 41.8
62.6728 | 43.6741 | 59.9943 | 41.8 | 62.6651 | 44.2141 | 59.9943 | 41.8 | 62.6916 | 44.726 | 59.9655 | 41.8 | 62.6721 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.6642 | 42.9181 | 59.9886 | 41.8
62.6811 | 43.6729 | 59.9943 | 41.8 | 62.6734 | 44.2132 | 59.9943 | 41.8 | 62.7 | 44.7192 | 59.9655 | 41.8 | 62.6804 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.6725 | 42.9162 | 59.9886 | 41.8
62.6895 | 43.6716 | 59.9943 | 41.8 | 62.6818 | 44.2124 | 59.9943 | 41.8 | 62.7083 | 44.7117 | 59.9655 | 41.8 | 62.6888 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.6808 | 42.9127 | 59.9886 | 41.8
62.6978 | 43.6709 | 59.9943 | 41.8 | 62.6901 | 44.2116 | 59.9943 | 41.8 | 62.7166 | 44.7043 | 59.9655 | 41.8 | 62.6971 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.6891 | 42.9092 | 59.9886 | 41.8
62.7061 | 43.6703 | 59.9943 | 41.8 | 62.6984 | 44.2107 | 59.9943 | 41.8 | 62.725 | 44.6987 | 59.9655 | 41.8 | 62.7054 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.6975 | 42.9055 | 59.9886 | 41.8
62.7145 | 43.6677 | 59.9943 | 41.8 | 62.7068 | 44.2107 | 59.9943 | 41.8 | 62.7333 | 44.6931 | 59.9655 | 41.8 | 62.7137 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7058 | 42.9017 | 59.9886 | 41.8
62.7228 | 43.6651 | 59.9943 | 41.8 | 62.7151 | 44.2106 | 59.9943 | 41.8 | 62.7416 | 44.6825 | 59.9655 | 41.8 | 62.7221 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7142 | 42.9003 | 59.9886 | 41.8
62.7312 | 43.6602 | 59.9943 | 41.8 | 62.7235 | 44.2106 | 59.9943 | 41.8 | 62.75 | 44.6719 | 59.9655 | 41.8 | 62.7304 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7225 | 42.8989 | 59.9886 | 41.8
62.7395 | 43.6553 | 59.9943 | 41.8 | 62.7318 | 44.2105 | 59.9943 | 41.8 | 62.7583 | 44.6662 | 59.9655 | 41.8 | 62.7388 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7308 | 42.8971 | 59.9886 | 41.8
62.7478 | 43.6513 | 59.9943 | 41.8 | 62.7401 | 44.2105 | 59.9943 | 41.8 | 62.7667 | 44.6606 | 59.9655 | 41.8 | 62.7471 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7392 | 42.8952 | 59.9886 | 41.8
62.7562 | 43.6472 | 59.9943 | 41.8 | 62.7485 | 44.2105 | 59.9943 | 41.8 | 62.775 | 44.655 | 59.9655 | 41.8 | 62.7554 | 42.9814 | 59.9828 | 41.8 | 62.7475 | 42.8934 | 59.9886 | 41.8
62.7645 | 43.6432 | 59.9943 | 41.8 | 62.7568 | 44.2068 | 59.9943 | 41.8 | 62.7833 | 44.6494 | 59.9655 | 41.8 | 62.7638 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7559 | 42.8916 | 59.9886 | 41.8
62.7728 | 43.6391 | 59.9943 | 41.8 | 62.7651 | 44.2031 | 59.9943 | 41.8 | 62.7917 | 44.6444 | 59.9655 | 41.8 | 62.7721 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7642 | 42.8913 | 59.9886 | 41.8
62.7812 | 43.6349 | 59.9943 | 41.8 | 62.7735 | 44.1993 | 59.9943 | 41.8 | 62.8 | 44.6394 | 59.9655 | 41.8 | 62.7805 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7725 | 42.891 | 59.9886 | 41.8
62.7895 | 43.6307 | 59.9943 | 41.8 | 62.7818 | 44.1956 | 59.9943 | 41.8 | 62.8083 | 44.6344 | 59.9655 | 41.8 | 62.7888 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7808 | 42.891 | 59.9886 | 41.8
62.7978 | 43.6287 | 59.9943 | 41.8 | 62.7901 | 44.1918 | 59.9943 | 41.8 | 62.8167 | 44.6295 | 59.9655 | 41.8 | 62.7971 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7892 | 42.8909 | 59.9886 | 41.8
62.8062 | 43.6266 | 59.9943 | 41.8 | 62.7984 | 44.1881 | 59.9943 | 41.8 | 62.825 | 44.6294 | 59.9655 | 41.8 | 62.8055 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.7975 | 42.8909 | 59.9886 | 41.8
62.8145 | 43.6271 | 59.9943 | 41.8 | 62.8068 | 44.1844 | 59.9943 | 41.8 | 62.8334 | 44.6294 | 59.9655 | 41.8 | 62.8138 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.8058 | 42.8909 | 59.9886 | 41.8
62.8228 | 43.6276 | 59.9943 | 41.8 | 62.8151 | 44.1806 | 59.9943 | 41.8 | 62.8417 | 44.6294 | 59.9655 | 41.8 | 62.8221 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.8142 | 42.89 | 59.9886 | 41.8
62.8312 | 43.6283 | 59.9943 | 41.8 | 62.8235 | 44.1769 | 59.9943 | 41.8 | 62.85 | 44.6294 | 59.9655 | 41.8 | 62.8304 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.8225 | 42.8892 | 59.9886 | 41.8
62.8395 | 43.6289 | 59.9943 | 41.8 | 62.8318 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.8584 | 44.6293 | 59.9655 | 41.8 | 62.8388 | 42.9814 | 59.9886 | 41.8 | 62.8309 | 42.8878 | 59.9886 | 41.8
62.8478 | 43.6296 | 59.9943 | 41.8 | 62.8401 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.8667 | 44.6293 | 59.9655 | 41.8 | 62.8471 | 42.9809 | 59.9886 | 41.8 | 62.8392 | 42.8865 | 59.9886 | 41.8
62.8562 | 43.6303 | 59.9943 | 41.8 | 62.8485 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.8751 | 44.6293 | 59.9655 | 41.8 | 62.8555 | 42.9804 | 59.9886 | 41.8 | 62.8475 | 42.8851 | 59.9886 | 41.8
62.8645 | 43.6304 | 59.9943 | 41.8 | 62.8568 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.8834 | 44.6293 | 59.9655 | 41.8 | 62.8638 | 42.9793 | 59.9886 | 41.8 | 62.8558 | 42.8837 | 59.9886 | 41.8
62.8728 | 43.6306 | 59.9943 | 41.8 | 62.8651 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.8917 | 44.6292 | 59.9655 | 41.8 | 62.8721 | 42.9783 | 59.9886 | 41.8 | 62.8642 | 42.8823 | 59.9886 | 41.8
62.8812 | 43.6307 | 59.9943 | 41.8 | 62.8735 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9001 | 44.6292 | 59.9655 | 41.8 | 62.8805 | 42.9773 | 59.9886 | 41.8 | 62.8726 | 42.881 | 59.9886 | 41.8
62.8895 | 43.6308 | 59.9943 | 41.8 | 62.8818 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9084 | 44.6292 | 59.9655 | 41.8 | 62.8888 | 42.9763 | 59.9886 | 41.8 | 62.8809 | 42.8793 | 59.9886 | 41.8
62.8978 | 43.6292 | 59.9943 | 41.8 | 62.8901 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9167 | 44.6292 | 59.9655 | 41.8 | 62.8972 | 42.9753 | 59.9886 | 41.8 | 62.8892 | 42.8777 | 59.9886 | 41.8
62.9062 | 43.6277 | 59.9943 | 41.8 | 62.8985 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9251 | 44.6299 | 59.9655 | 41.8 | 62.9055 | 42.9743 | 59.9886 | 41.8 | 62.8975 | 42.8769 | 59.9886 | 41.8
62.9145 | 43.6259 | 59.9943 | 41.8 | 62.9068 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9334 | 44.6306 | 59.9655 | 41.8 | 62.9138 | 42.9735 | 59.9886 | 41.8 | 62.9059 | 42.876 | 59.9886 | 41.8
62.9228 | 43.6242 | 59.9943 | 41.8 | 62.9151 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9418 | 44.6313 | 59.9655 | 41.8 | 62.9221 | 42.9727 | 59.9886 | 41.8 | 62.9142 | 42.8758 | 59.9886 | 41.8
62.9312 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 62.9235 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9501 | 44.6321 | 59.9655 | 41.8 | 62.9305 | 42.9724 | 59.9886 | 41.8 | 62.9225 | 42.8755 | 59.9886 | 41.8
62.9395 | 43.6186 | 59.9943 | 41.8 | 62.9318 | 44.1732 | 59.9943 | 41.8 | 62.9584 | 44.6333 | 59.9655 | 41.8 | 62.9388 | 42.9721 | 59.9886 | 41.8 | 62.9308 | 42.8753 | 59.9886 | 41.8
62.9478 | 43.6157 | 59.9943 | 41.8 | 62.9401 | 44.1684 | 59.9943 | 41.8 | 62.9668 | 44.6346 | 59.9655 | 41.8 | 62.9471 | 42.9713 | 59.9886 | 41.8 | 62.9392 | 42.875 | 59.9886 | 41.8
62.9562 | 43.6127 | 59.9943 | 41.8 | 62.9485 | 44.1637 | 59.9943 | 41.8 | 62.9751 | 44.6358 | 59.9655 | 41.8 | 62.9555 | 42.9706 | 59.9886 | 41.8 | 62.9476 | 42.8735 | 59.9886 | 41.8
62.9645 | 43.6093 | 59.9943 | 41.8 | 62.9568 | 44.159 | 59.9943 | 41.8 | 62.9835 | 44.6371 | 59.9655 | 41.8 | 62.9638 | 42.9677 | 59.9886 | 41.8 | 62.9559 | 42.872 | 59.9886 | 41.8
62.9728 | 43.606 | 59.9943 | 41.8 | 62.9651 | 44.1543 | 59.9943 | 41.8 | 62.9918 | 44.6384 | 59.9655 | 41.8 | 62.9722 | 42.9648 | 59.9886 | 41.8 | 62.9642 | 42.8706 | 59.9886 | 41.8
62.9812 | 43.6036 | 59.9943 | 41.8 | 62.9735 | 44.1496 | 59.9943 | 41.8 | 63.0001 | 44.6396 | 59.9655 | 41.8 | 62.9805 | 42.9596 | 59.9886 | 41.8 | 62.9725 | 42.8692 | 59.9886 | 41.8
62.9895 | 43.6013 | 59.9943 | 41.8 | 62.9818 | 44.1449 | 59.9943 | 41.8 | 63.0085 | 44.6405 | 59.9655 | 41.8 | 62.9888 | 42.9544 | 59.9886 | 41.8 | 62.9809 | 42.8678 | 59.9886 | 41.8
62.9978 | 43.5989 | 59.9943 | 41.8 | 62.9902 | 44.1401 | 59.9943 | 41.8 | 63.0168 | 44.6414 | 59.9655 | 41.8 | 62.9971 | 42.949 | 59.9886 | 41.8 | 62.9892 | 42.8665 | 59.9886 | 41.8
63.0062 | 43.5966 | 59.9943 | 41.8 | 62.9985 | 44.1354 | 59.9943 | 41.8 | 63.0251 | 44.6424 | 59.9655 | 41.8 | 63.0055 | 42.9436 | 59.9886 | 41.8 | 62.9976 | 42.8651 | 59.9886 | 41.8
63.0145 | 43.5946 | 59.9943 | 41.8 | 63.0068 | 44.1307 | 59.9943 | 41.8 | 63.0335 | 44.6433 | 59.9655 | 41.8 | 63.0139 | 42.9385 | 59.9886 | 41.8 | 63.0059 | 42.8638 | 59.9886 | 41.8
63.0228 | 43.5926 | 59.9943 | 41.8 | 63.0152 | 44.126 | 59.9943 | 41.8 | 63.0418 | 44.6437 | 59.9655 | 41.8 | 63.0222 | 42.9334 | 59.9886 | 41.8 | 63.0142 | 42.8624 | 59.9886 | 41.8
63.0312 | 43.5903 | 59.9943 | 41.8 | 63.0235 | 44.126 | 59.9943 | 41.8 | 63.0502 | 44.644 | 59.9655 | 41.8 | 63.0305 | 42.9294 | 59.9886 | 41.8 | 63.0226 | 42.8611 | 59.9886 | 41.8
63.0395 | 43.5879 | 59.9943 | 41.8 | 63.0318 | 44.126 | 59.9943 | 41.8 | 63.0585 | 44.6444 | 59.9655 | 41.8 | 63.0388 | 42.9255 | 59.9886 | 41.8 | 63.0309 | 42.8617 | 59.9886 | 41.8
63.0478 | 43.5861 | 59.9943 | 41.8 | 63.0401 | 44.127 | 59.9943 | 41.8 | 63.0668 | 44.6448 | 59.9655 | 41.8 | 63.0472 | 42.9236 | 59.9886 | 41.8 | 63.0392 | 42.8623 | 59.9886 | 41.8
63.0562 | 43.5843 | 59.9943 | 41.8 | 63.0485 | 44.1281 | 59.9943 | 41.8 | 63.0752 | 44.6451 | 59.9655 | 41.8 | 63.0555 | 42.9218 | 59.9886 | 41.8 | 63.0475 | 42.863 | 59.9886 | 41.8
63.0645 | 43.5831 | 59.9943 | 41.8 | 63.0568 | 44.1291 | 59.9943 | 41.8 | 63.0835 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.0638 | 42.9223 | 59.9886 | 41.8 | 63.0559 | 42.8637 | 59.9886 | 41.8
63.0728 | 43.5818 | 59.9943 | 41.8 | 63.0651 | 44.1301 | 59.9943 | 41.8 | 63.0919 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.0721 | 42.9228 | 59.9886 | 41.8 | 63.0642 | 42.8644 | 59.9886 | 41.8
63.0812 | 43.5806 | 59.9943 | 41.8 | 63.0735 | 44.1312 | 59.9943 | 41.8 | 63.1002 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.0805 | 42.9231 | 59.9886 | 41.8 | 63.0726 | 42.8651 | 59.9886 | 41.8
63.0895 | 43.5793 | 59.9943 | 41.8 | 63.0818 | 44.1322 | 59.9943 | 41.8 | 63.1085 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.0889 | 42.9235 | 59.9886 | 41.8 | 63.0809 | 42.8658 | 59.9886 | 41.8
63.0979 | 43.5788 | 59.9943 | 41.8 | 63.0902 | 44.1333 | 59.9943 | 41.8 | 63.1169 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.0972 | 42.9185 | 59.9828 | 41.8 | 63.0892 | 42.8665 | 59.9886 | 41.8
63.1062 | 43.5783 | 59.9943 | 41.8 | 63.0985 | 44.1343 | 59.9943 | 41.8 | 63.1252 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1055 | 42.9135 | 59.9828 | 41.8 | 63.0976 | 42.8672 | 59.9886 | 41.8
63.1145 | 43.5789 | 59.9943 | 41.8 | 63.1068 | 44.1358 | 59.9943 | 41.8 | 63.1335 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1138 | 42.9059 | 59.9828 | 41.8 | 63.1059 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1229 | 43.5796 | 59.9943 | 41.8 | 63.1152 | 44.1374 | 59.9943 | 41.8 | 63.1419 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1222 | 42.8983 | 59.9828 | 41.8 | 63.1143 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1312 | 43.5802 | 59.9943 | 41.8 | 63.1235 | 44.1379 | 59.9943 | 41.8 | 63.1502 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1305 | 42.8907 | 59.9828 | 41.8 | 63.1226 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1395 | 43.5809 | 59.9943 | 41.8 | 63.1318 | 44.1384 | 59.9943 | 41.8 | 63.1586 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1389 | 42.8831 | 59.9828 | 41.8 | 63.1309 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1479 | 43.5817 | 59.9943 | 41.8 | 63.1402 | 44.1388 | 59.9943 | 41.8 | 63.1669 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1472 | 42.8721 | 59.9828 | 41.8 | 63.1392 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1562 | 43.5825 | 59.9943 | 41.8 | 63.1485 | 44.1393 | 59.9943 | 41.8 | 63.1752 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1555 | 42.8611 | 59.9828 | 41.8 | 63.1476 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1645 | 43.5834 | 59.9943 | 41.8 | 63.1568 | 44.1398 | 59.9943 | 41.8 | 63.1836 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1639 | 42.8502 | 59.9828 | 41.8 | 63.1559 | 42.8679 | 59.9886 | 41.8
63.1729 | 43.5843 | 59.9943 | 41.8 | 63.1652 | 44.1403 | 59.9943 | 41.8 | 63.1919 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1722 | 42.8392 | 59.9828 | 41.8 | 63.1642 | 42.8655 | 59.9886 | 41.8
63.1812 | 43.5851 | 59.9943 | 41.8 | 63.1735 | 44.1408 | 59.9943 | 41.8 | 63.2003 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1805 | 42.8331 | 59.9828 | 41.8 | 63.1726 | 42.863 | 59.9886 | 41.8
63.1895 | 43.586 | 59.9943 | 41.8 | 63.1818 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2086 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1888 | 42.8269 | 59.9828 | 41.8 | 63.1809 | 42.8606 | 59.9886 | 41.8
63.1979 | 43.584 | 59.9943 | 41.8 | 63.1902 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2169 | 44.6455 | 59.9655 | 41.8 | 63.1972 | 42.8239 | 59.9828 | 41.8 | 63.1893 | 42.8581 | 59.9886 | 41.8
63.2062 | 43.5821 | 59.9943 | 41.8 | 63.1985 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2253 | 44.6415 | 59.9655 | 41.8 | 63.2056 | 42.8209 | 59.9828 | 41.8 | 63.1976 | 42.8558 | 59.9886 | 41.8
63.2145 | 43.5802 | 59.9943 | 41.8 | 63.2068 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2336 | 44.6375 | 59.9655 | 41.8 | 63.2139 | 42.8178 | 59.9828 | 41.8 | 63.2059 | 42.8536 | 59.9886 | 41.8
63.2229 | 43.5783 | 59.9943 | 41.8 | 63.2152 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2419 | 44.6335 | 59.9655 | 41.8 | 63.2222 | 42.8148 | 59.9828 | 41.8 | 63.2142 | 42.8513 | 59.9886 | 41.8
63.2312 | 43.5747 | 59.9943 | 41.8 | 63.2235 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2503 | 44.6295 | 59.9655 | 41.8 | 63.2305 | 42.8152 | 59.9828 | 41.8 | 63.2226 | 42.849 | 59.9886 | 41.8
63.2395 | 43.5711 | 59.9943 | 41.8 | 63.2318 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2586 | 44.6255 | 59.9655 | 41.8 | 63.2389 | 42.8156 | 59.9828 | 41.8 | 63.231 | 42.8468 | 59.9886 | 41.8
63.2479 | 43.5668 | 59.9943 | 41.8 | 63.2402 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2669 | 44.6215 | 59.9655 | 41.8 | 63.2472 | 42.816 | 59.9828 | 41.8 | 63.2393 | 42.8445 | 59.9886 | 41.8
63.2562 | 43.5625 | 59.9943 | 41.8 | 63.2485 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2753 | 44.6175 | 59.9655 | 41.8 | 63.2556 | 42.8164 | 59.9828 | 41.8 | 63.2476 | 42.8424 | 59.9886 | 41.8
63.2645 | 43.5582 | 59.9943 | 41.8 | 63.2569 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.2836 | 44.6135 | 59.9655 | 41.8 | 63.2639 | 42.8172 | 59.9771 | 41.8 | 63.2559 | 42.8404 | 59.9886 | 41.8
63.2729 | 43.5539 | 59.9943 | 41.8 | 63.2652 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.292 | 44.6049 | 59.9655 | 41.8 | 63.2722 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.2643 | 42.8383 | 59.9886 | 41.8
63.2812 | 43.5517 | 59.9943 | 41.8 | 63.2735 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.3003 | 44.5963 | 59.9655 | 41.8 | 63.2806 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.2726 | 42.8363 | 59.9886 | 41.8
63.2895 | 43.5495 | 59.9943 | 41.8 | 63.2818 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.3087 | 44.5917 | 59.9655 | 41.8 | 63.2889 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.2809 | 42.834 | 59.9886 | 41.8
63.2979 | 43.5472 | 59.9943 | 41.8 | 63.2902 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.317 | 44.5871 | 59.9655 | 41.8 | 63.2972 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.2892 | 42.8317 | 59.9886 | 41.8
63.3062 | 43.545 | 59.9943 | 41.8 | 63.2985 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.3253 | 44.5825 | 59.9655 | 41.8 | 63.3055 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.2976 | 42.8295 | 59.9886 | 41.8
63.3145 | 43.5442 | 59.9943 | 41.8 | 63.3068 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.3336 | 44.5779 | 59.9655 | 41.8 | 63.3139 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.306 | 42.8272 | 59.9886 | 41.8
63.3229 | 43.5434 | 59.9943 | 41.8 | 63.3152 | 44.1413 | 59.9943 | 41.8 | 63.342 | 44.5734 | 59.9655 | 41.8 | 63.3223 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.3143 | 42.825 | 59.9886 | 41.8
63.3312 | 43.544 | 59.9943 | 41.8 | 63.3235 | 44.1414 | 59.9943 | 41.8 | 63.3503 | 44.5688 | 59.9655 | 41.8 | 63.3306 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.3226 | 42.8227 | 59.9886 | 41.8
63.3395 | 43.5446 | 59.9943 | 41.8 | 63.3318 | 44.1415 | 59.9943 | 41.8 | 63.3587 | 44.5642 | 59.9655 | 41.8 | 63.3389 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.3309 | 42.8222 | 59.9886 | 41.8
63.3479 | 43.5455 | 59.9943 | 41.8 | 63.3402 | 44.1418 | 59.9943 | 41.8 | 63.367 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3472 | 42.818 | 59.9771 | 41.8 | 63.3393 | 42.8216 | 59.9886 | 41.8
63.3562 | 43.5463 | 59.9943 | 41.8 | 63.3485 | 44.1421 | 59.9943 | 41.8 | 63.3753 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3556 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.3476 | 42.8211 | 59.9886 | 41.8
63.3645 | 43.5472 | 59.9943 | 41.8 | 63.3569 | 44.1423 | 59.9943 | 41.8 | 63.3837 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.364 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.356 | 42.8205 | 59.9886 | 41.8
63.3729 | 43.5481 | 59.9943 | 41.8 | 63.3652 | 44.1426 | 59.9943 | 41.8 | 63.392 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3723 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.3643 | 42.82 | 59.9886 | 41.8
63.3812 | 43.5485 | 59.9943 | 41.8 | 63.3735 | 44.1429 | 59.9943 | 41.8 | 63.4004 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3806 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.3726 | 42.8194 | 59.9886 | 41.8
63.3895 | 43.549 | 59.9943 | 41.8 | 63.3819 | 44.1432 | 59.9943 | 41.8 | 63.4087 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3889 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.381 | 42.8189 | 59.9886 | 41.8
63.3979 | 43.55 | 59.9943 | 41.8 | 63.3902 | 44.1427 | 59.9943 | 41.8 | 63.417 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.3973 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.3893 | 42.8183 | 59.9886 | 41.8
63.4062 | 43.5511 | 59.9943 | 41.8 | 63.3985 | 44.1422 | 59.9943 | 41.8 | 63.4254 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4056 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.3976 | 42.818 | 59.9886 | 41.8
63.4145 | 43.5509 | 59.9943 | 41.8 | 63.4068 | 44.1416 | 59.9943 | 41.8 | 63.4337 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4139 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.4059 | 42.8177 | 59.9886 | 41.8
63.4229 | 43.5508 | 59.9943 | 41.8 | 63.4152 | 44.1411 | 59.9943 | 41.8 | 63.442 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4223 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.4143 | 42.8179 | 59.9886 | 41.8
63.4312 | 43.5511 | 59.9943 | 41.8 | 63.4235 | 44.1403 | 59.9943 | 41.8 | 63.4504 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4306 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.4226 | 42.8182 | 59.9886 | 41.8
63.4395 | 43.5514 | 59.9943 | 41.8 | 63.4318 | 44.1395 | 59.9943 | 41.8 | 63.4587 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.439 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.431 | 42.8189 | 59.9886 | 41.8
63.4479 | 43.5518 | 59.9943 | 41.8 | 63.4402 | 44.1388 | 59.9943 | 41.8 | 63.4671 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4473 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.4393 | 42.8197 | 59.9886 | 41.8
63.4562 | 43.5522 | 59.9943 | 41.8 | 63.4485 | 44.138 | 59.9943 | 41.8 | 63.4754 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4556 | 42.8181 | 59.9771 | 41.8 | 63.4476 | 42.8156 | 59.9886 | 41.8
63.4646 | 43.553 | 59.9943 | 41.8 | 63.4569 | 44.1372 | 59.9943 | 41.8 | 63.4837 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.464 | 42.8198 | 59.9771 | 41.8 | 63.456 | 42.8115 | 59.9886 | 41.8
63.4729 | 43.5538 | 59.9943 | 41.8 | 63.4652 | 44.1365 | 59.9943 | 41.8 | 63.4921 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4723 | 42.8214 | 59.9771 | 41.8 | 63.4643 | 42.8074 | 59.9886 | 41.8
63.4812 | 43.5541 | 59.9943 | 41.8 | 63.4735 | 44.1365 | 59.9943 | 41.8 | 63.5004 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4807 | 42.824 | 59.9771 | 41.8 | 63.4727 | 42.8033 | 59.9886 | 41.8
63.4896 | 43.5544 | 59.9943 | 41.8 | 63.4819 | 44.1365 | 59.9943 | 41.8 | 63.5088 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.489 | 42.8265 | 59.9771 | 41.8 | 63.481 | 42.7993 | 59.9886 | 41.8
63.4979 | 43.5551 | 59.9943 | 41.8 | 63.4902 | 44.1358 | 59.9943 | 41.8 | 63.5171 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.4973 | 42.829 | 59.9771 | 41.8 | 63.4893 | 42.7954 | 59.9886 | 41.8
63.5062 | 43.5559 | 59.9943 | 41.8 | 63.4985 | 44.1352 | 59.9943 | 41.8 | 63.5254 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5057 | 42.8316 | 59.9771 | 41.8 | 63.4976 | 42.7915 | 59.9886 | 41.8
63.5146 | 43.5559 | 59.9943 | 41.8 | 63.5069 | 44.1313 | 59.9943 | 41.8 | 63.5338 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.514 | 42.8341 | 59.9771 | 41.8 | 63.506 | 42.7875 | 59.9886 | 41.8
63.5229 | 43.556 | 59.9943 | 41.8 | 63.5152 | 44.1275 | 59.9943 | 41.8 | 63.5421 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5223 | 42.8366 | 59.9771 | 41.8 | 63.5143 | 42.7831 | 59.9886 | 41.8
63.5312 | 43.5559 | 59.9943 | 41.8 | 63.5235 | 44.1237 | 59.9943 | 41.8 | 63.5504 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5306 | 42.8391 | 59.9771 | 41.8 | 63.5226 | 42.7786 | 59.9886 | 41.8
63.5396 | 43.5559 | 59.9943 | 41.8 | 63.5319 | 44.1199 | 59.9943 | 41.8 | 63.5588 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.539 | 42.8417 | 59.9771 | 41.8 | 63.531 | 42.779 | 59.9886 | 41.8
63.5479 | 43.5562 | 59.9943 | 41.8 | 63.5402 | 44.116 | 59.9943 | 41.8 | 63.5671 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5473 | 42.8425 | 59.9771 | 41.8 | 63.5393 | 42.7794 | 59.9886 | 41.8
63.5562 | 43.5565 | 59.9943 | 41.8 | 63.5485 | 44.1122 | 59.9943 | 41.8 | 63.5755 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5557 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.5477 | 42.7798 | 59.9886 | 41.8
63.5646 | 43.5568 | 59.9943 | 41.8 | 63.5569 | 44.107 | 59.9943 | 41.8 | 63.5838 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.564 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.556 | 42.7802 | 59.9886 | 41.8
63.5729 | 43.5571 | 59.9943 | 41.8 | 63.5652 | 44.1018 | 59.9943 | 41.8 | 63.5921 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5723 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.5643 | 42.7801 | 59.9886 | 41.8
63.5812 | 43.5575 | 59.9943 | 41.8 | 63.5735 | 44.0972 | 59.9943 | 41.8 | 63.6005 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5807 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.5726 | 42.7801 | 59.9886 | 41.8
63.5896 | 43.5579 | 59.9943 | 41.8 | 63.5819 | 44.0927 | 59.9943 | 41.8 | 63.6088 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.589 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.581 | 42.7774 | 59.9886 | 41.8
63.5979 | 43.5561 | 59.9943 | 41.8 | 63.5902 | 44.0913 | 59.9943 | 41.8 | 63.6172 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.5974 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.5894 | 42.7748 | 59.9886 | 41.8
63.6062 | 43.5543 | 59.9943 | 41.8 | 63.5985 | 44.0899 | 59.9943 | 41.8 | 63.6255 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6057 | 42.8433 | 59.9771 | 41.8 | 63.5977 | 42.7722 | 59.9886 | 41.8
63.6146 | 43.5525 | 59.9943 | 41.8 | 63.6069 | 44.0882 | 59.9943 | 41.8 | 63.6338 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.614 | 42.8438 | 59.9771 | 41.8 | 63.606 | 42.7695 | 59.9886 | 41.8
63.6229 | 43.5508 | 59.9943 | 41.8 | 63.6152 | 44.0866 | 59.9943 | 41.8 | 63.6422 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6224 | 42.8443 | 59.9771 | 41.8 | 63.6143 | 42.7669 | 59.9886 | 41.8
63.6312 | 43.5483 | 59.9943 | 41.8 | 63.6236 | 44.085 | 59.9943 | 41.8 | 63.6505 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6307 | 42.8447 | 59.9771 | 41.8 | 63.6227 | 42.7643 | 59.9886 | 41.8
63.6396 | 43.5458 | 59.9943 | 41.8 | 63.6319 | 44.0833 | 59.9943 | 41.8 | 63.6588 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.639 | 42.8452 | 59.9771 | 41.8 | 63.631 | 42.7617 | 59.9886 | 41.8
63.6479 | 43.5434 | 59.9943 | 41.8 | 63.6402 | 44.0831 | 59.9943 | 41.8 | 63.6672 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6473 | 42.8421 | 59.9771 | 41.8 | 63.6393 | 42.759 | 59.9886 | 41.8
63.6562 | 43.541 | 59.9943 | 41.8 | 63.6485 | 44.0828 | 59.9943 | 41.8 | 63.6755 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6557 | 42.839 | 59.9771 | 41.8 | 63.6477 | 42.7565 | 59.9886 | 41.8
63.6646 | 43.5386 | 59.9943 | 41.8 | 63.6569 | 44.0826 | 59.9943 | 41.8 | 63.6839 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6641 | 42.8265 | 59.9771 | 41.8 | 63.656 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.6729 | 43.5362 | 59.9943 | 41.8 | 63.6652 | 44.0823 | 59.9943 | 41.8 | 63.6922 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6724 | 42.8141 | 59.9771 | 41.8 | 63.6644 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.6812 | 43.5336 | 59.9943 | 41.8 | 63.6735 | 44.0821 | 59.9943 | 41.8 | 63.7005 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6807 | 42.8016 | 59.9771 | 41.8 | 63.6727 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.6896 | 43.531 | 59.9943 | 41.8 | 63.6819 | 44.082 | 59.9943 | 41.8 | 63.7089 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.689 | 42.7891 | 59.9771 | 41.8 | 63.681 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.6979 | 43.5256 | 59.9943 | 41.8 | 63.6902 | 44.0779 | 59.9943 | 41.8 | 63.7172 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.6974 | 42.7759 | 59.9771 | 41.8 | 63.6893 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.7062 | 43.5201 | 59.9943 | 41.8 | 63.6985 | 44.0738 | 59.9943 | 41.8 | 63.7256 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7057 | 42.7626 | 59.9771 | 41.8 | 63.6977 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.7146 | 43.5155 | 59.9943 | 41.8 | 63.7069 | 44.0697 | 59.9943 | 41.8 | 63.7339 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7141 | 42.7494 | 59.9771 | 41.8 | 63.706 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.7229 | 43.5109 | 59.9943 | 41.8 | 63.7152 | 44.0656 | 59.9943 | 41.8 | 63.7422 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7224 | 42.7362 | 59.9771 | 41.8 | 63.7144 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.7312 | 43.5062 | 59.9943 | 41.8 | 63.7236 | 44.0616 | 59.9943 | 41.8 | 63.7505 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7307 | 42.7266 | 59.9771 | 41.8 | 63.7227 | 42.7539 | 59.9886 | 41.8
63.7396 | 43.5016 | 59.9943 | 41.8 | 63.7319 | 44.0575 | 59.9943 | 41.8 | 63.7589 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7391 | 42.717 | 59.9771 | 41.8 | 63.731 | 42.7542 | 59.9886 | 41.8
63.7479 | 43.4969 | 59.9943 | 41.8 | 63.7402 | 44.0534 | 59.9943 | 41.8 | 63.7672 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7474 | 42.7168 | 59.9771 | 41.8 | 63.7394 | 42.7545 | 59.9886 | 41.8
63.7562 | 43.4923 | 59.9943 | 41.8 | 63.7486 | 44.0493 | 59.9943 | 41.8 | 63.7756 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7557 | 42.7165 | 59.9771 | 41.8 | 63.7477 | 42.7548 | 59.9886 | 41.8
63.7646 | 43.4899 | 59.9943 | 41.8 | 63.7569 | 44.046 | 59.9943 | 41.8 | 63.7839 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7641 | 42.716 | 59.9828 | 41.8 | 63.756 | 42.7551 | 59.9886 | 41.8
63.7729 | 43.4875 | 59.9943 | 41.8 | 63.7652 | 44.0426 | 59.9943 | 41.8 | 63.7923 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7724 | 42.7155 | 59.9828 | 41.8 | 63.7643 | 42.7554 | 59.9886 | 41.8
63.7812 | 43.4876 | 59.9943 | 41.8 | 63.7735 | 44.0434 | 59.9943 | 41.8 | 63.8006 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7808 | 42.7153 | 59.9828 | 41.8 | 63.7727 | 42.7557 | 59.9886 | 41.8
63.7896 | 43.4877 | 59.9943 | 41.8 | 63.7819 | 44.0442 | 59.9943 | 41.8 | 63.8089 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7891 | 42.7152 | 59.9828 | 41.8 | 63.781 | 42.7515 | 59.9886 | 41.8
63.7979 | 43.4873 | 59.9943 | 41.8 | 63.7902 | 44.0453 | 59.9943 | 41.8 | 63.8173 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.7974 | 42.715 | 59.9828 | 41.8 | 63.7894 | 42.7473 | 59.9886 | 41.8
63.8062 | 43.4869 | 59.9943 | 41.8 | 63.7986 | 44.0463 | 59.9943 | 41.8 | 63.8256 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.8058 | 42.7148 | 59.9828 | 41.8 | 63.7977 | 42.7428 | 59.9886 | 41.8
63.8146 | 43.4856 | 59.9943 | 41.8 | 63.8069 | 44.0473 | 59.9943 | 41.8 | 63.834 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.8141 | 42.7145 | 59.9828 | 41.8 | 63.806 | 42.7383 | 59.9886 | 41.8
63.8229 | 43.4842 | 59.9943 | 41.8 | 63.8152 | 44.0483 | 59.9943 | 41.8 | 63.8423 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.8224 | 42.7142 | 59.9828 | 41.8 | 63.8144 | 42.7334 | 59.9886 | 41.8
63.8312 | 43.4827 | 59.9943 | 41.8 | 63.8236 | 44.0493 | 59.9943 | 41.8 | 63.8506 | 44.5596 | 59.9655 | 41.8 | 63.8307 | 42.714 | 59.9828 | 41.8 | 63.8227 | 42.7285 | 59.9886 | 41.8
63.8396 | 43.4813 | 59.9943 | 41.8 | 63.8319 | 44.0503 | 59.9943 | 41.8 | 63.8589 | 44.5596 | 59.9713 | 41.8 | 63.8391 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8311 | 42.7236 | 59.9886 | 41.8
63.8479 | 43.4798 | 59.9943 | 41.8 | 63.8402 | 44.0505 | 59.9943 | 41.8 | 63.8673 | 44.5596 | 59.9713 | 41.8 | 63.8474 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8394 | 42.7187 | 59.9886 | 41.8
63.8563 | 43.4783 | 59.9943 | 41.8 | 63.8486 | 44.0507 | 59.9943 | 41.8 | 63.8756 | 44.5592 | 59.9713 | 41.8 | 63.8558 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8477 | 42.7139 | 59.9886 | 41.8
63.8646 | 43.4773 | 59.9943 | 41.8 | 63.8569 | 44.0509 | 59.9943 | 41.8 | 63.884 | 44.5589 | 59.9713 | 41.8 | 63.8641 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8561 | 42.709 | 59.9886 | 41.8
63.8729 | 43.4762 | 59.9943 | 41.8 | 63.8652 | 44.0511 | 59.9943 | 41.8 | 63.8923 | 44.5588 | 59.9713 | 41.8 | 63.8724 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8644 | 42.7086 | 59.9886 | 41.8
63.8813 | 43.4755 | 59.9943 | 41.8 | 63.8736 | 44.0479 | 59.9943 | 41.8 | 63.9006 | 44.5587 | 59.9713 | 41.8 | 63.8808 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.8727 | 42.7083 | 59.9886 | 41.8
63.8896 | 43.4748 | 59.9943 | 41.8 | 63.8819 | 44.0447 | 59.9943 | 41.8 | 63.909 | 44.5585 | 59.9713 | 41.8 | 63.8891 | 42.7138 | 59.9828 | 41.8 | 63.881 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8
63.8979 | 43.475 | 59.9943 | 41.8 | 63.8902 | 44.0415 | 59.9943 | 41.8 | 63.9173 | 44.5584 | 59.9713 | 41.8 | 63.8975 | 42.7135 | 59.9828 | 41.8 | 63.8894 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9063 | 43.4752 | 59.9943 | 41.8 | 63.8986 | 44.0384 | 59.9943 | 41.8 | 63.9257 | 44.5583 | 59.9713 | 41.8 | 63.9058 | 42.7132 | 59.9828 | 41.8 | 63.8977 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9146 | 43.4755 | 59.9943 | 41.8 | 63.9069 | 44.0356 | 59.9943 | 41.8 | 63.934 | 44.5582 | 59.9713 | 41.8 | 63.9141 | 42.713 | 59.9828 | 41.8 | 63.9061 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9229 | 43.4759 | 59.9943 | 41.8 | 63.9152 | 44.0328 | 59.9943 | 41.8 | 63.9423 | 44.5557 | 59.9713 | 41.8 | 63.9225 | 42.7127 | 59.9828 | 41.8 | 63.9144 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9313 | 43.4767 | 59.9943 | 41.8 | 63.9236 | 44.0298 | 59.9943 | 41.8 | 63.9507 | 44.5533 | 59.9713 | 41.8 | 63.9308 | 42.7125 | 59.9886 | 41.8 | 63.9227 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9396 | 43.4776 | 59.9943 | 41.8 | 63.9319 | 44.0268 | 59.9943 | 41.8 | 63.959 | 44.5515 | 59.9713 | 41.8 | 63.9391 | 42.7122 | 59.9886 | 41.8 | 63.9311 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9479 | 43.4784 | 59.9943 | 41.8 | 63.9402 | 44.0238 | 59.9943 | 41.8 | 63.9673 | 44.5497 | 59.9713 | 41.8 | 63.9474 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 63.9394 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9563 | 43.4792 | 59.9943 | 41.8 | 63.9486 | 44.0208 | 59.9943 | 41.8 | 63.9757 | 44.5478 | 59.9713 | 41.8 | 63.9558 | 42.7117 | 59.9886 | 41.8 | 63.9478 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9646 | 43.4798 | 59.9943 | 41.8 | 63.9569 | 44.021 | 59.9943 | 41.8 | 63.984 | 44.5459 | 59.9713 | 41.8 | 63.9641 | 42.7115 | 59.9886 | 41.8 | 63.9561 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9729 | 43.4803 | 59.9943 | 41.8 | 63.9652 | 44.0212 | 59.9943 | 41.8 | 63.9923 | 44.544 | 59.9713 | 41.8 | 63.9725 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 63.9644 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9813 | 43.479 | 59.9943 | 41.8 | 63.9736 | 44.0187 | 59.9943 | 41.8 | 64.0007 | 44.5421 | 59.9713 | 41.8 | 63.9808 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 63.9727 | 42.7081 | 59.9886 | 41.8
63.9896 | 43.4777 | 59.9943 | 41.8 | 63.9819 | 44.0161 | 59.9943 | 41.8 | 64.009 | 44.5402 | 59.9713 | 41.8 | 63.9891 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 63.9811 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8
63.9979 | 43.4751 | 59.9943 | 41.8 | 63.9902 | 44.0131 | 59.9943 | 41.8 | 64.0174 | 44.5383 | 59.9713 | 41.8 | 63.9975 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 63.9894 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8
64.0063 | 43.4725 | 59.9943 | 41.8 | 63.9986 | 44.0102 | 59.9943 | 41.8 | 64.0257 | 44.5388 | 59.9713 | 41.8 | 64.0058 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 63.9977 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8
64.0146 | 43.4687 | 59.9943 | 41.8 | 64.0069 | 44.0074 | 59.9943 | 41.8 | 64.034 | 44.5393 | 59.9713 | 41.8 | 64.0142 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 64.0061 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8
64.0229 | 43.465 | 59.9943 | 41.8 | 64.0152 | 44.0047 | 59.9943 | 41.8 | 64.0424 | 44.5396 | 59.9713 | 41.8 | 64.0225 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 64.0144 | 42.708 | 59.9886 | 41.8
64.0313 | 43.4604 | 59.9943 | 41.8 | 64.0236 | 44.0019 | 59.9943 | 41.8 | 64.0507 | 44.5399 | 59.9713 | 41.8 | 64.0308 | 42.7114 | 59.9886 | 41.8 | 64.0228 | 42.7079 | 59.9886 | 41.8
64.0396 | 43.4557 | 59.9943 | 41.8 | 64.0319 | 43.9992 | 59.9943 | 41.8 | 64.0591 | 44.5385 | 59.9713 | 41.8 | 64.0391 | 42.7116 | 59.9886 | 41.8 | 64.0311 | 42.7077 | 59.9886 | 41.8
64.0479 | 43.4511 | 59.9943 | 41.8 | 64.0402 | 43.9964 | 59.9943 | 41.8 | 64.0674 | 44.537 | 59.9713 | 41.8 | 64.0475 | 42.7114 | 59.9886 | 41.8 | 64.0394 | 42.7075 | 59.9886 | 41.8
64.0563 | 43.4464 | 59.9943 | 41.8 | 64.0486 | 43.9937 | 59.9943 | 41.8 | 64.0757 | 44.5356 | 59.9713 | 41.8 | 64.0558 | 42.7113 | 59.9886 | 41.8 | 64.0477 | 42.7058 | 59.9886 | 41.8
64.0646 | 43.4436 | 59.9943 | 41.8 | 64.0569 | 43.9936 | 59.9943 | 41.8 | 64.0841 | 44.5341 | 59.9713 | 41.8 | 64.0641 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 64.0561 | 42.7042 | 59.9886 | 41.8
64.0729 | 43.4407 | 59.9943 | 41.8 | 64.0653 | 43.9935 | 59.9943 | 41.8 | 64.0924 | 44.5327 | 59.9713 | 41.8 | 64.0725 | 42.711 | 59.9886 | 41.8 | 64.0645 | 42.7025 | 59.9886 | 41.8
64.0813 | 43.4392 | 59.9943 | 41.8 | 64.0736 | 43.9935 | 59.9943 | 41.8 | 64.1007 | 44.5313 | 59.9713 | 41.8 | 64.0808 | 42.7109 | 59.9886 | 41.8 | 64.0728 | 42.7008 | 59.9886 | 41.8
64.0896 | 43.4377 | 59.9943 | 41.8 | 64.0819 | 43.9934 | 59.9943 | 41.8 | 64.1091 | 44.5299 | 59.9713 | 41.8 | 64.0892 | 42.7108 | 59.9886 | 41.8 | 64.0811 | 42.6991 | 59.9886 | 41.8
64.0979 | 43.4368 | 59.9943 | 41.8 | 64.0903 | 43.993 | 59.9943 | 41.8 | 64.1174 | 44.5285 | 59.9713 | 41.8 | 64.0975 | 42.7106 | 59.9886 | 41.8 | 64.0894 | 42.6975 | 59.9886 | 41.8
64.1063 | 43.4359 | 59.9943 | 41.8 | 64.0986 | 43.9925 | 59.9943 | 41.8 | 64.1258 | 44.5276 | 59.9713 | 41.8 | 64.1058 | 42.7105 | 59.9886 | 41.8 | 64.0978 | 42.6909 | 59.9886 | 41.8
64.1146 | 43.436 | 59.9943 | 41.8 | 64.1069 | 43.9904 | 59.9943 | 41.8 | 64.1341 | 44.5267 | 59.9713 | 41.8 | 64.1141 | 42.7102 | 59.9886 | 41.8 | 64.1061 | 42.6842 | 59.9886 | 41.8
64.1229 | 43.436 | 59.9943 | 41.8 | 64.1152 | 43.9883 | 59.9943 | 41.8 | 64.1424 | 44.5274 | 59.9713 | 41.8 | 64.1225 | 42.7098 | 59.9886 | 41.8 | 64.1144 | 42.6776 | 59.9886 | 41.8
64.1313 | 43.4339 | 59.9943 | 41.8 | 64.1236 | 43.9862 | 59.9943 | 41.8 | 64.1508 | 44.5281 | 59.9713 | 41.8 | 64.1309 | 42.7101 | 59.9886 | 41.8 | 64.1227 | 42.671 | 59.9886 | 41.8
64.1396 | 43.4317 | 59.9943 | 41.8 | 64.1319 | 43.984 | 59.9943 | 41.8 | 64.1591 | 44.5273 | 59.9713 | 41.8 | 64.1392 | 42.7103 | 59.9886 | 41.8 | 64.1311 | 42.6659 | 59.9886 | 41.8
64.1479 | 43.4296 | 59.9943 | 41.8 | 64.1402 | 43.982 | 59.9943 | 41.8 | 64.1674 | 44.5265 | 59.9713 | 41.8 | 64.1475 | 42.7105 | 59.9886 | 41.8 | 64.1395 | 42.6607 | 59.9886 | 41.8
64.1563 | 43.4276 | 59.9943 | 41.8 | 64.1486 | 43.9799 | 59.9943 | 41.8 | 64.1758 | 44.5257 | 59.9713 | 41.8 | 64.1558 | 42.7108 | 59.9886 | 41.8 | 64.1478 | 42.6556 | 59.9886 | 41.8
64.1646 | 43.4255 | 59.9943 | 41.8 | 64.1569 | 43.9779 | 59.9943 | 41.8 | 64.1841 | 44.5249 | 59.9713 | 41.8 | 64.1642 | 42.711 | 59.9886 | 41.8 | 64.1561 | 42.6505 | 59.9886 | 41.8
64.173 | 43.4234 | 59.9943 | 41.8 | 64.1653 | 43.9758 | 59.9943 | 41.8 | 64.1924 | 44.524 | 59.9713 | 41.8 | 64.1725 | 42.7113 | 59.9886 | 41.8 | 64.1644 | 42.6454 | 59.9886 | 41.8
64.1813 | 43.4213 | 59.9943 | 41.8 | 64.1736 | 43.9742 | 59.9943 | 41.8 | 64.2008 | 44.5232 | 59.9713 | 41.8 | 64.1808 | 42.7115 | 59.9886 | 41.8 | 64.1728 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.1896 | 43.4193 | 59.9943 | 41.8 | 64.1819 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2091 | 44.5217 | 59.9713 | 41.8 | 64.1891 | 42.7117 | 59.9886 | 41.8 | 64.1811 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.198 | 43.4171 | 59.9943 | 41.8 | 64.1903 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2175 | 44.5202 | 59.9713 | 41.8 | 64.1975 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 64.1895 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2063 | 43.415 | 59.9943 | 41.8 | 64.1986 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2258 | 44.5181 | 59.9713 | 41.8 | 64.2059 | 42.7122 | 59.9886 | 41.8 | 64.1978 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2146 | 43.4159 | 59.9943 | 41.8 | 64.2069 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2341 | 44.516 | 59.9713 | 41.8 | 64.2142 | 42.7128 | 59.9886 | 41.8 | 64.2061 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.223 | 43.4168 | 59.9943 | 41.8 | 64.2153 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2425 | 44.5141 | 59.9713 | 41.8 | 64.2225 | 42.7134 | 59.9886 | 41.8 | 64.2145 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2313 | 43.4176 | 59.9943 | 41.8 | 64.2236 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2508 | 44.5122 | 59.9713 | 41.8 | 64.2308 | 42.7091 | 59.9886 | 41.8 | 64.2228 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2396 | 43.4184 | 59.9943 | 41.8 | 64.2319 | 43.9725 | 59.9943 | 41.8 | 64.2592 | 44.5103 | 59.9713 | 41.8 | 64.2392 | 42.7049 | 59.9886 | 41.8 | 64.2311 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.248 | 43.4163 | 59.9943 | 41.8 | 64.2402 | 43.9721 | 59.9943 | 41.8 | 64.2675 | 44.5084 | 59.9713 | 41.8 | 64.2475 | 42.7006 | 59.9886 | 41.8 | 64.2394 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2563 | 43.4143 | 59.9943 | 41.8 | 64.2486 | 43.9717 | 59.9943 | 41.8 | 64.2758 | 44.5042 | 59.9713 | 41.8 | 64.2559 | 42.6964 | 59.9886 | 41.8 | 64.2478 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2646 | 43.4105 | 59.9943 | 41.8 | 64.2569 | 43.9712 | 59.9943 | 41.8 | 64.2841 | 44.5 | 59.9713 | 41.8 | 64.2642 | 42.6921 | 59.9886 | 41.8 | 64.2561 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.273 | 43.4067 | 59.9943 | 41.8 | 64.2653 | 43.9708 | 59.9943 | 41.8 | 64.2925 | 44.4958 | 59.9713 | 41.8 | 64.2725 | 42.6879 | 59.9886 | 41.8 | 64.2645 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2813 | 43.403 | 59.9943 | 41.8 | 64.2736 | 43.9704 | 59.9943 | 41.8 | 64.3008 | 44.4916 | 59.9713 | 41.8 | 64.2809 | 42.6808 | 59.9886 | 41.8 | 64.2728 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.2896 | 43.3992 | 59.9943 | 41.8 | 64.2819 | 43.9699 | 59.9943 | 41.8 | 64.3092 | 44.4879 | 59.9713 | 41.8 | 64.2892 | 42.6737 | 59.9886 | 41.8 | 64.2811 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.298 | 43.3947 | 59.9943 | 41.8 | 64.2903 | 43.9691 | 59.9943 | 41.8 | 64.3175 | 44.4843 | 59.9713 | 41.8 | 64.2975 | 42.666 | 59.9886 | 41.8 | 64.2895 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3063 | 43.3901 | 59.9943 | 41.8 | 64.2986 | 43.9682 | 59.9943 | 41.8 | 64.3258 | 44.482 | 59.9713 | 41.8 | 64.3058 | 42.6584 | 59.9886 | 41.8 | 64.2978 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3146 | 43.3849 | 59.9943 | 41.8 | 64.3069 | 43.9673 | 59.9943 | 41.8 | 64.3342 | 44.4797 | 59.9713 | 41.8 | 64.3142 | 42.6555 | 59.9886 | 41.8 | 64.3062 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.323 | 43.3797 | 59.9943 | 41.8 | 64.3153 | 43.9664 | 59.9943 | 41.8 | 64.3425 | 44.4753 | 59.9713 | 41.8 | 64.3225 | 42.6527 | 59.9886 | 41.8 | 64.3145 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3313 | 43.3774 | 59.9943 | 41.8 | 64.3236 | 43.9659 | 59.9943 | 41.8 | 64.3509 | 44.4709 | 59.9713 | 41.8 | 64.3309 | 42.6498 | 59.9886 | 41.8 | 64.3228 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3396 | 43.3751 | 59.9943 | 41.8 | 64.3319 | 43.9655 | 59.9943 | 41.8 | 64.3592 | 44.4679 | 59.9713 | 41.8 | 64.3392 | 42.647 | 59.9886 | 41.8 | 64.3311 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.348 | 43.3745 | 59.9943 | 41.8 | 64.3403 | 43.9597 | 59.9943 | 41.8 | 64.3675 | 44.4648 | 59.9713 | 41.8 | 64.3475 | 42.6441 | 59.9886 | 41.8 | 64.3395 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3563 | 43.374 | 59.9943 | 41.8 | 64.3486 | 43.9539 | 59.9943 | 41.8 | 64.3759 | 44.4613 | 59.9713 | 41.8 | 64.3559 | 42.6413 | 59.9886 | 41.8 | 64.3478 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.3646 | 43.3713 | 59.9943 | 41.8 | 64.3569 | 43.9481 | 59.9943 | 41.8 | 64.3842 | 44.4578 | 59.9713 | 41.8 | 64.3642 | 42.6414 | 59.9886 | 41.8 | 64.3561 | 42.6402 | 59.9886 | 41.8
64.373 | 43.3687 | 59.9943 | 41.8 | 64.3653 | 43.9423 | 59.9943 | 41.8 | 64.3925 | 44.4543 | 59.9713 | 41.8 | 64.3726 | 42.6415 | 59.9886 | 41.8 | 64.3645 | 42.637 | 59.9886 | 41.8
64.3813 | 43.3663 | 59.9943 | 41.8 | 64.3736 | 43.9368 | 59.9943 | 41.8 | 64.4009 | 44.4507 | 59.9713 | 41.8 | 64.3809 | 42.6416 | 59.9886 | 41.8 | 64.3728 | 42.6337 | 59.9886 | 41.8
64.3896 | 43.3638 | 59.9943 | 41.8 | 64.3819 | 43.9313 | 59.9943 | 41.8 | 64.4092 | 44.4465 | 59.9713 | 41.8 | 64.3892 | 42.6417 | 59.9886 | 41.8 | 64.3812 | 42.6305 | 59.9886 | 41.8
64.398 | 43.3619 | 59.9943 | 41.8 | 64.3903 | 43.9258 | 59.9943 | 41.8 | 64.4176 | 44.4422 | 59.9713 | 41.8 | 64.3975 | 42.6421 | 59.9886 | 41.8 | 64.3895 | 42.6273 | 59.9886 | 41.8
64.4063 | 43.3601 | 59.9943 | 41.8 | 64.3986 | 43.9204 | 59.9943 | 41.8 | 64.4259 | 44.44 | 59.9713 | 41.8 | 64.4059 | 42.6424 | 59.9886 | 41.8 | 64.3978 | 42.624 | 59.9886 | 41.8
64.4146 | 43.3584 | 59.9943 | 41.8 | 64.4069 | 43.9149 | 59.9943 | 41.8 | 64.4342 | 44.4378 | 59.9713 | 41.8 | 64.4142 | 42.6428 | 59.9886 | 41.8 | 64.4061 | 42.6208 | 59.9886 | 41.8
64.423 | 43.3566 | 59.9943 | 41.8 | 64.4153 | 43.9094 | 59.9943 | 41.8 | 64.4426 | 44.4366 | 59.9713 | 41.8 | 64.4225 | 42.6431 | 59.9886 | 41.8 | 64.4145 | 42.6175 | 59.9886 | 41.8
64.4313 | 43.3549 | 59.9943 | 41.8 | 64.4236 | 43.9092 | 59.9943 | 41.8 | 64.4509 | 44.4354 | 59.9713 | 41.8 | 64.4309 | 42.6434 | 59.9886 | 41.8 | 64.4229 | 42.6143 | 59.9886 | 41.8
64.4396 | 43.3531 | 59.9943 | 41.8 | 64.432 | 43.9091 | 59.9943 | 41.8 | 64.4593 | 44.4342 | 59.9713 | 41.8 | 64.4392 | 42.6438 | 59.9886 | 41.8 | 64.4312 | 42.611 | 59.9886 | 41.8
64.448 | 43.3533 | 59.9943 | 41.8 | 64.4403 | 43.9089 | 59.9943 | 41.8 | 64.4676 | 44.433 | 59.9713 | 41.8 | 64.4476 | 42.644 | 59.9886 | 41.8 | 64.4395 | 42.6078 | 59.9886 | 41.8
64.4563 | 43.3536 | 59.9943 | 41.8 | 64.4486 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.4759 | 44.4344 | 59.9713 | 41.8 | 64.4559 | 42.6442 | 59.9886 | 41.8 | 64.4478 | 42.6083 | 59.9886 | 41.8
64.4646 | 43.354 | 59.9943 | 41.8 | 64.457 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.4843 | 44.4357 | 59.9713 | 41.8 | 64.4642 | 42.6444 | 59.9886 | 41.8 | 64.4562 | 42.6088 | 59.9886 | 41.8
64.473 | 43.3543 | 59.9943 | 41.8 | 64.4653 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.4926 | 44.4379 | 59.9713 | 41.8 | 64.4725 | 42.6446 | 59.9886 | 41.8 | 64.4645 | 42.6095 | 59.9886 | 41.8
64.4813 | 43.3546 | 59.9943 | 41.8 | 64.4736 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5009 | 44.4401 | 59.9713 | 41.8 | 64.4809 | 42.6445 | 59.9886 | 41.8 | 64.4728 | 42.6103 | 59.9886 | 41.8
64.4897 | 43.355 | 59.9943 | 41.8 | 64.4819 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5093 | 44.4429 | 59.9713 | 41.8 | 64.4893 | 42.6443 | 59.9886 | 41.8 | 64.4811 | 42.611 | 59.9886 | 41.8
64.498 | 43.3547 | 59.9943 | 41.8 | 64.4903 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5176 | 44.4456 | 59.9713 | 41.8 | 64.4976 | 42.6442 | 59.9886 | 41.8 | 64.4895 | 42.6118 | 59.9886 | 41.8
64.5063 | 43.3545 | 59.9943 | 41.8 | 64.4986 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5259 | 44.4483 | 59.9713 | 41.8 | 64.5059 | 42.6441 | 59.9886 | 41.8 | 64.4979 | 42.6126 | 59.9886 | 41.8
64.5146 | 43.3544 | 59.9943 | 41.8 | 64.5069 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5343 | 44.4511 | 59.9713 | 41.8 | 64.5142 | 42.6441 | 59.9886 | 41.8 | 64.5062 | 42.6133 | 59.9886 | 41.8
64.523 | 43.3543 | 59.9943 | 41.8 | 64.5153 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5426 | 44.4543 | 59.9713 | 41.8 | 64.5226 | 42.644 | 59.9886 | 41.8 | 64.5145 | 42.615 | 59.9886 | 41.8
64.5313 | 43.3536 | 59.9943 | 41.8 | 64.5236 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.551 | 44.4575 | 59.9713 | 41.8 | 64.5309 | 42.6439 | 59.9886 | 41.8 | 64.5228 | 42.6167 | 59.9886 | 41.8
64.5397 | 43.3528 | 59.9943 | 41.8 | 64.532 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5593 | 44.4585 | 59.9713 | 41.8 | 64.5392 | 42.6438 | 59.9886 | 41.8 | 64.5312 | 42.6178 | 59.9886 | 41.8
64.548 | 43.3519 | 59.9943 | 41.8 | 64.5403 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5676 | 44.4594 | 59.9713 | 41.8 | 64.5476 | 42.6437 | 59.9886 | 41.8 | 64.5395 | 42.619 | 59.9886 | 41.8
64.5563 | 43.351 | 59.9943 | 41.8 | 64.5486 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.576 | 44.4603 | 59.9713 | 41.8 | 64.5559 | 42.6436 | 59.9886 | 41.8 | 64.5479 | 42.6199 | 59.9886 | 41.8
64.5647 | 43.3502 | 59.9943 | 41.8 | 64.557 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5843 | 44.4612 | 59.9713 | 41.8 | 64.5643 | 42.6441 | 59.9886 | 41.8 | 64.5562 | 42.6208 | 59.9886 | 41.8
64.573 | 43.3494 | 59.9943 | 41.8 | 64.5653 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.5927 | 44.4616 | 59.9713 | 41.8 | 64.5726 | 42.6447 | 59.9886 | 41.8 | 64.5645 | 42.6217 | 59.9886 | 41.8
64.5813 | 43.3491 | 59.9943 | 41.8 | 64.5736 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.601 | 44.4619 | 59.9713 | 41.8 | 64.5809 | 42.6434 | 59.9886 | 41.8 | 64.5729 | 42.6226 | 59.9886 | 41.8
64.5897 | 43.3488 | 59.9943 | 41.8 | 64.582 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6093 | 44.4624 | 59.9713 | 41.8 | 64.5892 | 42.642 | 59.9886 | 41.8 | 64.5812 | 42.6235 | 59.9886 | 41.8
64.598 | 43.3486 | 59.9943 | 41.8 | 64.5903 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6176 | 44.4628 | 59.9713 | 41.8 | 64.5976 | 42.6406 | 59.9886 | 41.8 | 64.5895 | 42.6244 | 59.9886 | 41.8
64.6063 | 43.3484 | 59.9943 | 41.8 | 64.5986 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.626 | 44.4632 | 59.9713 | 41.8 | 64.6059 | 42.6392 | 59.9886 | 41.8 | 64.5978 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6147 | 43.3488 | 59.9943 | 41.8 | 64.607 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6343 | 44.4636 | 59.9713 | 41.8 | 64.6143 | 42.6378 | 59.9886 | 41.8 | 64.6062 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.623 | 43.3492 | 59.9943 | 41.8 | 64.6153 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6427 | 44.4614 | 59.9713 | 41.8 | 64.6226 | 42.6363 | 59.9886 | 41.8 | 64.6145 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6313 | 43.3475 | 59.9943 | 41.8 | 64.6236 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.651 | 44.4591 | 59.9713 | 41.8 | 64.6309 | 42.6349 | 59.9886 | 41.8 | 64.6229 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6397 | 43.3459 | 59.9943 | 41.8 | 64.632 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6593 | 44.457 | 59.9713 | 41.8 | 64.6393 | 42.6335 | 59.9886 | 41.8 | 64.6312 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.648 | 43.3441 | 59.9943 | 41.8 | 64.6403 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6677 | 44.455 | 59.9713 | 41.8 | 64.6476 | 42.6316 | 59.9886 | 41.8 | 64.6395 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6563 | 43.3422 | 59.9943 | 41.8 | 64.6486 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.676 | 44.4493 | 59.9713 | 41.8 | 64.6559 | 42.6297 | 59.9886 | 41.8 | 64.6479 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6647 | 43.3404 | 59.9943 | 41.8 | 64.657 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6844 | 44.4437 | 59.9713 | 41.8 | 64.6642 | 42.6296 | 59.9886 | 41.8 | 64.6562 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.673 | 43.3386 | 59.9943 | 41.8 | 64.6653 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.6927 | 44.4339 | 59.9713 | 41.8 | 64.6726 | 42.6295 | 59.9886 | 41.8 | 64.6646 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6813 | 43.3355 | 59.9943 | 41.8 | 64.6736 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.701 | 44.4242 | 59.9713 | 41.8 | 64.6809 | 42.6296 | 59.9886 | 41.8 | 64.6729 | 42.6243 | 59.9886 | 41.8
64.6897 | 43.3323 | 59.9943 | 41.8 | 64.682 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7094 | 44.4147 | 59.9713 | 41.8 | 64.6893 | 42.6298 | 59.9886 | 41.8 | 64.6812 | 42.6175 | 59.9886 | 41.8
64.698 | 43.3287 | 59.9943 | 41.8 | 64.6903 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7177 | 44.4053 | 59.9713 | 41.8 | 64.6976 | 42.6296 | 59.9886 | 41.8 | 64.6895 | 42.6108 | 59.9886 | 41.8
64.7063 | 43.3251 | 59.9943 | 41.8 | 64.6987 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.726 | 44.3985 | 59.9713 | 41.8 | 64.7059 | 42.6295 | 59.9886 | 41.8 | 64.6979 | 42.604 | 59.9886 | 41.8
64.7147 | 43.3236 | 59.9943 | 41.8 | 64.707 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7344 | 44.3917 | 59.9713 | 41.8 | 64.7143 | 42.6293 | 59.9886 | 41.8 | 64.7062 | 42.5973 | 59.9886 | 41.8
64.723 | 43.322 | 59.9943 | 41.8 | 64.7153 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7427 | 44.3849 | 59.9713 | 41.8 | 64.7226 | 42.6291 | 59.9886 | 41.8 | 64.7145 | 42.5906 | 59.9886 | 41.8
64.7313 | 43.3205 | 59.9943 | 41.8 | 64.7236 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.751 | 44.3782 | 59.9713 | 41.8 | 64.731 | 42.6289 | 59.9886 | 41.8 | 64.7229 | 42.5838 | 59.9886 | 41.8
64.7397 | 43.3189 | 59.9943 | 41.8 | 64.732 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7594 | 44.375 | 59.9713 | 41.8 | 64.7393 | 42.6287 | 59.9886 | 41.8 | 64.7312 | 42.5771 | 59.9886 | 41.8
64.748 | 43.3174 | 59.9943 | 41.8 | 64.7403 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7677 | 44.3718 | 59.9713 | 41.8 | 64.7476 | 42.6286 | 59.9886 | 41.8 | 64.7396 | 42.5703 | 59.9886 | 41.8
64.7563 | 43.3158 | 59.9943 | 41.8 | 64.7486 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7761 | 44.3722 | 59.9713 | 41.8 | 64.756 | 42.6284 | 59.9886 | 41.8 | 64.7479 | 42.5636 | 59.9886 | 41.8
64.7647 | 43.3156 | 59.9943 | 41.8 | 64.757 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7844 | 44.3726 | 59.9713 | 41.8 | 64.7643 | 42.6269 | 59.9886 | 41.8 | 64.7562 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.773 | 43.3153 | 59.9943 | 41.8 | 64.7653 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.7927 | 44.3727 | 59.9713 | 41.8 | 64.7726 | 42.6254 | 59.9886 | 41.8 | 64.7645 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.7813 | 43.315 | 59.9943 | 41.8 | 64.7736 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.8011 | 44.3729 | 59.9713 | 41.8 | 64.7809 | 42.6238 | 59.9886 | 41.8 | 64.7729 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.7897 | 43.3148 | 59.9943 | 41.8 | 64.782 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.8094 | 44.373 | 59.9713 | 41.8 | 64.7893 | 42.6223 | 59.9886 | 41.8 | 64.7812 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.798 | 43.3146 | 59.9943 | 41.8 | 64.7903 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.8177 | 44.3732 | 59.9713 | 41.8 | 64.7976 | 42.6204 | 59.9886 | 41.8 | 64.7896 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8064 | 43.3143 | 59.9943 | 41.8 | 64.7987 | 43.9088 | 59.9943 | 41.8 | 64.8261 | 44.3719 | 59.9713 | 41.8 | 64.806 | 42.6186 | 59.9886 | 41.8 | 64.7979 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8147 | 43.3099 | 59.9943 | 41.8 | 64.807 | 43.9087 | 59.9943 | 41.8 | 64.8344 | 44.3705 | 59.9713 | 41.8 | 64.8143 | 42.6164 | 59.9886 | 41.8 | 64.8062 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.823 | 43.3054 | 59.9943 | 41.8 | 64.8153 | 43.9087 | 59.9943 | 41.8 | 64.8428 | 44.3692 | 59.9713 | 41.8 | 64.8226 | 42.6142 | 59.9886 | 41.8 | 64.8146 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8313 | 43.301 | 59.9943 | 41.8 | 64.8237 | 43.9086 | 59.9943 | 41.8 | 64.8511 | 44.3678 | 59.9713 | 41.8 | 64.831 | 42.612 | 59.9886 | 41.8 | 64.8229 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8397 | 43.2965 | 59.9943 | 41.8 | 64.832 | 43.9086 | 59.9943 | 41.8 | 64.8594 | 44.3668 | 59.9713 | 41.8 | 64.8393 | 42.6098 | 59.9886 | 41.8 | 64.8312 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.848 | 43.2876 | 59.9943 | 41.8 | 64.8403 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.8678 | 44.3659 | 59.9713 | 41.8 | 64.8477 | 42.6087 | 59.9886 | 41.8 | 64.8396 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8564 | 43.2786 | 59.9943 | 41.8 | 64.8486 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.8761 | 44.3635 | 59.9713 | 41.8 | 64.856 | 42.6077 | 59.9886 | 41.8 | 64.8479 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8647 | 43.2685 | 59.9943 | 41.8 | 64.857 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.8845 | 44.3611 | 59.9713 | 41.8 | 64.8643 | 42.6033 | 59.9886 | 41.8 | 64.8563 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.873 | 43.2584 | 59.9943 | 41.8 | 64.8653 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.8928 | 44.3588 | 59.9713 | 41.8 | 64.8726 | 42.5988 | 59.9886 | 41.8 | 64.8646 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8813 | 43.2485 | 59.9943 | 41.8 | 64.8736 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.9011 | 44.3566 | 59.9713 | 41.8 | 64.881 | 42.595 | 59.9886 | 41.8 | 64.8729 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.8897 | 43.2387 | 59.9943 | 41.8 | 64.882 | 43.9083 | 59.9943 | 41.8 | 64.9095 | 44.3556 | 59.9713 | 41.8 | 64.8893 | 42.5912 | 59.9886 | 41.8 | 64.8812 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.898 | 43.233 | 59.9943 | 41.8 | 64.8903 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.9178 | 44.3547 | 59.9713 | 41.8 | 64.8976 | 42.5878 | 59.9886 | 41.8 | 64.8896 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.9064 | 43.2273 | 59.9943 | 41.8 | 64.8987 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.9261 | 44.3535 | 59.9713 | 41.8 | 64.906 | 42.5844 | 59.9886 | 41.8 | 64.8979 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.9147 | 43.2216 | 59.9943 | 41.8 | 64.907 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.9345 | 44.3524 | 59.9713 | 41.8 | 64.9143 | 42.5812 | 59.9886 | 41.8 | 64.9062 | 42.5569 | 59.9886 | 41.8
64.923 | 43.2159 | 59.9943 | 41.8 | 64.9153 | 43.9084 | 59.9943 | 41.8 | 64.9428 | 44.3513 | 59.9713 | 41.8 | 64.9227 | 42.578 | 59.9886 | 41.8 | 64.9146 | 42.5567 | 59.9886 | 41.8
64.9314 | 43.2147 | 59.9943 | 41.8 | 64.9237 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9511 | 44.3502 | 59.9713 | 41.8 | 64.931 | 42.5748 | 59.9886 | 41.8 | 64.9229 | 42.5566 | 59.9886 | 41.8
64.9397 | 43.2135 | 59.9943 | 41.8 | 64.932 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9595 | 44.3506 | 59.9713 | 41.8 | 64.9393 | 42.5716 | 59.9886 | 41.8 | 64.9313 | 42.5564 | 59.9886 | 41.8
64.948 | 43.2139 | 59.9943 | 41.8 | 64.9403 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9678 | 44.3511 | 59.9713 | 41.8 | 64.9476 | 42.5722 | 59.9886 | 41.8 | 64.9396 | 42.5563 | 59.9886 | 41.8
64.9564 | 43.2142 | 59.9943 | 41.8 | 64.9487 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9762 | 44.3509 | 59.9713 | 41.8 | 64.956 | 42.5728 | 59.9886 | 41.8 | 64.9479 | 42.5561 | 59.9886 | 41.8
64.9647 | 43.2137 | 59.9943 | 41.8 | 64.957 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9845 | 44.3507 | 59.9713 | 41.8 | 64.9644 | 42.5726 | 59.9886 | 41.8 | 64.9562 | 42.556 | 59.9886 | 41.8
64.973 | 43.2133 | 59.9943 | 41.8 | 64.9653 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 64.9928 | 44.3508 | 59.9713 | 41.8 | 64.9727 | 42.5724 | 59.9886 | 41.8 | 64.9646 | 42.5559 | 59.9886 | 41.8
64.9814 | 43.2128 | 59.9943 | 41.8 | 64.9737 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 65.0012 | 44.351 | 59.9713 | 41.8 | 64.981 | 42.5725 | 59.9886 | 41.8 | 64.9729 | 42.5557 | 59.9886 | 41.8
64.9897 | 43.2123 | 59.9943 | 41.8 | 64.982 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 65.0095 | 44.3512 | 59.9713 | 41.8 | 64.9893 | 42.5727 | 59.9886 | 41.8 | 64.9813 | 42.5556 | 59.9886 | 41.8
64.998 | 43.2118 | 59.9943 | 41.8 | 64.9903 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 65.0179 | 44.3515 | 59.9713 | 41.8 | 64.9977 | 42.5693 | 59.9886 | 41.8 | 64.9896 | 42.5554 | 59.9886 | 41.8
65.0064 | 43.2114 | 59.9943 | 41.8 | 64.9987 | 43.9085 | 59.9943 | 41.8 | 65.0262 | 44.3461 | 59.9713 | 41.8 | 65.006 | 42.5659 | 59.9886 | 41.8 | 64.9979 | 42.5554 | 59.9886 | 41.8
65.0147 | 43.2121 | 59.9943 | 41.8 | 65.007 | 43.9016 | 59.9943 | 41.8 | 65.0345 | 44.3406 | 59.9713 | 41.8 | 65.0143 | 42.5626 | 59.9886 | 41.8 | 65.0063 | 42.5554 | 59.9886 | 41.8
65.023 | 43.2128 | 59.9943 | 41.8 | 65.0153 | 43.8947 | 59.9943 | 41.8 | 65.0428 | 44.335 | 59.9713 | 41.8 | 65.0226 | 42.5592 | 59.9886 | 41.8 | 65.0146 | 42.5554 | 59.9886 | 41.8
65.0314 | 43.2135 | 59.9943 | 41.8 | 65.0237 | 43.8826 | 59.9943 | 41.8 | 65.0512 | 44.3294 | 59.9713 | 41.8 | 65.031 | 42.5562 | 59.9886 | 41.8 | 65.0229 | 42.5554 | 59.9886 | 41.8
65.0397 | 43.2143 | 59.9943 | 41.8 | 65.032 | 43.8706 | 59.9943 | 41.8 | 65.0595 | 44.3141 | 59.9713 | 41.8 | 65.0394 | 42.5532 | 59.9886 | 41.8 | 65.0312 | 42.5549 | 59.9886 | 41.8
65.048 | 43.2156 | 59.9943 | 41.8 | 65.0403 | 43.8585 | 59.9943 | 41.8 | 65.0679 | 44.2988 | 59.9713 | 41.8 | 65.0477 | 42.5508 | 59.9886 | 41.8 | 65.0396 | 42.5543 | 59.9886 | 41.8
65.0564 | 43.217 | 59.9943 | 41.8 | 65.0487 | 43.8464 | 59.9943 | 41.8 | 65.0762 | 44.2826 | 59.9713 | 41.8 | 65.056 | 42.5483 | 59.9886 | 41.8 | 65.0479 | 42.5538 | 59.9886 | 41.8
65.0647 | 43.2184 | 59.9943 | 41.8 | 65.057 | 43.8343 | 59.9943 | 41.8 | 65.0845 | 44.2664 | 59.9713 | 41.8 | 65.0643 | 42.5454 | 59.9886 | 41.8 | 65.0563 | 42.5532 | 59.9886 | 41.8
65.073 | 43.2197 | 59.9943 | 41.8 | 65.0654 | 43.8223 | 59.9943 | 41.8 | 65.0929 | 44.2502 | 59.9713 | 41.8 | 65.0727 | 42.5425 | 59.9886 | 41.8 | 65.0646 | 42.5527 | 59.9886 | 41.8
65.0814 | 43.2214 | 59.9943 | 41.8 | 65.0737 | 43.8102 | 59.9943 | 41.8 | 65.1012 | 44.234 | 59.9713 | 41.8 | 65.081 | 42.5428 | 59.9886 | 41.8 | 65.0729 | 42.5521 | 59.9886 | 41.8
65.0897 | 43.223 | 59.9943 | 41.8 | 65.082 | 43.7981 | 59.9943 | 41.8 | 65.1096 | 44.2235 | 59.9713 | 41.8 | 65.0894 | 42.5432 | 59.9886 | 41.8 | 65.0813 | 42.5515 | 59.9886 | 41.8
65.098 | 43.2242 | 59.9943 | 41.8 | 65.0903 | 43.7929 | 59.9943 | 41.8 | 65.1179 | 44.2131 | 59.9713 | 41.8 | 65.0977 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.0896 | 42.551 | 59.9886 | 41.8
65.1064 | 43.2254 | 59.9943 | 41.8 | 65.0987 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1262 | 44.2028 | 59.9713 | 41.8 | 65.106 | 42.5439 | 59.9828 | 41.8 | 65.098 | 42.5504 | 59.9886 | 41.8
65.1147 | 43.2267 | 59.9943 | 41.8 | 65.107 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1346 | 44.1925 | 59.9713 | 41.8 | 65.1144 | 42.5439 | 59.9828 | 41.8 | 65.1063 | 42.5499 | 59.9886 | 41.8
65.123 | 43.2279 | 59.9943 | 41.8 | 65.1153 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1429 | 44.1921 | 59.9713 | 41.8 | 65.1227 | 42.5439 | 59.9828 | 41.8 | 65.1146 | 42.5499 | 59.9886 | 41.8
65.1314 | 43.2296 | 59.9943 | 41.8 | 65.1237 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1512 | 44.1917 | 59.9713 | 41.8 | 65.131 | 42.5438 | 59.9828 | 41.8 | 65.123 | 42.5499 | 59.9886 | 41.8
65.1397 | 43.2314 | 59.9943 | 41.8 | 65.132 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1596 | 44.1919 | 59.9713 | 41.8 | 65.1393 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1313 | 42.5447 | 59.9886 | 41.8
65.148 | 43.2326 | 59.9943 | 41.8 | 65.1403 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1679 | 44.192 | 59.9713 | 41.8 | 65.1477 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1396 | 42.5395 | 59.9886 | 41.8
65.1564 | 43.2337 | 59.9943 | 41.8 | 65.1487 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1762 | 44.1922 | 59.9713 | 41.8 | 65.156 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1479 | 42.5343 | 59.9886 | 41.8
65.1647 | 43.2346 | 59.9943 | 41.8 | 65.157 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1846 | 44.1923 | 59.9713 | 41.8 | 65.1644 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1563 | 42.5291 | 59.9886 | 41.8
65.173 | 43.2355 | 59.9943 | 41.8 | 65.1654 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.1929 | 44.1927 | 59.9713 | 41.8 | 65.1727 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1646 | 42.524 | 59.9886 | 41.8
65.1814 | 43.2355 | 59.9943 | 41.8 | 65.1737 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2013 | 44.1932 | 59.9713 | 41.8 | 65.181 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.173 | 42.5188 | 59.9886 | 41.8
65.1897 | 43.2355 | 59.9943 | 41.8 | 65.182 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2096 | 44.1935 | 59.9713 | 41.8 | 65.1894 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1813 | 42.5136 | 59.9886 | 41.8
65.198 | 43.2356 | 59.9943 | 41.8 | 65.1904 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2179 | 44.1938 | 59.9713 | 41.8 | 65.1977 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.1896 | 42.5084 | 59.9886 | 41.8
65.2064 | 43.2358 | 59.9943 | 41.8 | 65.1987 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2263 | 44.1934 | 59.9713 | 41.8 | 65.2061 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.198 | 42.5032 | 59.9886 | 41.8
65.2147 | 43.2357 | 59.9943 | 41.8 | 65.207 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2346 | 44.1931 | 59.9713 | 41.8 | 65.2144 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2063 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2231 | 43.2355 | 59.9943 | 41.8 | 65.2153 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.243 | 44.1927 | 59.9713 | 41.8 | 65.2227 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2147 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2314 | 43.236 | 59.9943 | 41.8 | 65.2237 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2513 | 44.1924 | 59.9713 | 41.8 | 65.2311 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.223 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2397 | 43.2364 | 59.9943 | 41.8 | 65.232 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2596 | 44.1921 | 59.9713 | 41.8 | 65.2394 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2313 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.248 | 43.2346 | 59.9943 | 41.8 | 65.2404 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.268 | 44.1917 | 59.9713 | 41.8 | 65.2477 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2396 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2564 | 43.2327 | 59.9943 | 41.8 | 65.2487 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2763 | 44.1911 | 59.9713 | 41.8 | 65.256 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.248 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2647 | 43.229 | 59.9943 | 41.8 | 65.257 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.2846 | 44.1905 | 59.9713 | 41.8 | 65.2644 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2563 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2731 | 43.2252 | 59.9943 | 41.8 | 65.2654 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.293 | 44.1897 | 59.9713 | 41.8 | 65.2727 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2646 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2814 | 43.2217 | 59.9943 | 41.8 | 65.2737 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3013 | 44.1889 | 59.9713 | 41.8 | 65.2811 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.273 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.2897 | 43.2182 | 59.9943 | 41.8 | 65.282 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3097 | 44.1887 | 59.9713 | 41.8 | 65.2894 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2813 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.298 | 43.2145 | 59.9943 | 41.8 | 65.2904 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.318 | 44.1885 | 59.9713 | 41.8 | 65.2977 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.2897 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.3064 | 43.2108 | 59.9943 | 41.8 | 65.2987 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3263 | 44.1883 | 59.9713 | 41.8 | 65.3061 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.298 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.3147 | 43.206 | 59.9943 | 41.8 | 65.307 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3347 | 44.1881 | 59.9713 | 41.8 | 65.3144 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3063 | 42.498 | 59.9886 | 41.8
65.3231 | 43.2012 | 59.9943 | 41.8 | 65.3154 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.343 | 44.188 | 59.9713 | 41.8 | 65.3228 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3146 | 42.4984 | 59.9886 | 41.8
65.3314 | 43.1988 | 59.9943 | 41.8 | 65.3237 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3513 | 44.1878 | 59.9713 | 41.8 | 65.3311 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.323 | 42.4988 | 59.9886 | 41.8
65.3397 | 43.1964 | 59.9943 | 41.8 | 65.332 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3597 | 44.1876 | 59.9713 | 41.8 | 65.3394 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3314 | 42.4996 | 59.9886 | 41.8
65.3481 | 43.195 | 59.9943 | 41.8 | 65.3404 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.368 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3478 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3397 | 42.5004 | 59.9886 | 41.8
65.3564 | 43.1936 | 59.9943 | 41.8 | 65.3487 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3763 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3561 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.348 | 42.5012 | 59.9886 | 41.8
65.3647 | 43.1918 | 59.9943 | 41.8 | 65.357 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.3847 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3644 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3563 | 42.5021 | 59.9886 | 41.8
65.3731 | 43.19 | 59.9943 | 41.8 | 65.3654 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.393 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3727 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3647 | 42.5029 | 59.9886 | 41.8
65.3814 | 43.1881 | 59.9943 | 41.8 | 65.3737 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4014 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3811 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.373 | 42.5037 | 59.9886 | 41.8
65.3897 | 43.1863 | 59.9943 | 41.8 | 65.382 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4097 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3894 | 42.5436 | 59.9828 | 41.8 | 65.3813 | 42.5045 | 59.9886 | 41.8
65.3981 | 43.1853 | 59.9943 | 41.8 | 65.3904 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.418 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.3978 | 42.5435 | 59.9828 | 41.8 | 65.3896 | 42.5053 | 59.9886 | 41.8
65.4064 | 43.1843 | 59.9943 | 41.8 | 65.3987 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4264 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.4061 | 42.5433 | 59.9828 | 41.8 | 65.398 | 42.5057 | 59.9886 | 41.8
65.4147 | 43.1832 | 59.9943 | 41.8 | 65.407 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4347 | 44.1874 | 59.9713 | 41.8 | 65.4144 | 42.5432 | 59.9828 | 41.8 | 65.4064 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4231 | 43.1822 | 59.9943 | 41.8 | 65.4154 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4431 | 44.1872 | 59.9713 | 41.8 | 65.4228 | 42.543 | 59.9828 | 41.8 | 65.4147 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4314 | 43.1818 | 59.9943 | 41.8 | 65.4237 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4514 | 44.187 | 59.9713 | 41.8 | 65.4311 | 42.5428 | 59.9886 | 41.8 | 65.423 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4397 | 43.1814 | 59.9943 | 41.8 | 65.4321 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4597 | 44.1868 | 59.9713 | 41.8 | 65.4395 | 42.5427 | 59.9886 | 41.8 | 65.4313 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4481 | 43.1825 | 59.9943 | 41.8 | 65.4404 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.468 | 44.1866 | 59.9713 | 41.8 | 65.4478 | 42.5408 | 59.9886 | 41.8 | 65.4397 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4564 | 43.1836 | 59.9943 | 41.8 | 65.4487 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.4764 | 44.1863 | 59.9713 | 41.8 | 65.4561 | 42.5389 | 59.9886 | 41.8 | 65.448 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4647 | 43.1847 | 59.9943 | 41.8 | 65.457 | 43.7877 | 59.9943 | 41.8 | 65.4847 | 44.1861 | 59.9713 | 41.8 | 65.4645 | 42.5353 | 59.9886 | 41.8 | 65.4564 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4731 | 43.1859 | 59.9943 | 41.8 | 65.4654 | 43.7875 | 59.9943 | 41.8 | 65.4931 | 44.1859 | 59.9713 | 41.8 | 65.4728 | 42.5316 | 59.9886 | 41.8 | 65.4647 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4814 | 43.1872 | 59.9943 | 41.8 | 65.4737 | 43.7872 | 59.9943 | 41.8 | 65.5014 | 44.1857 | 59.9713 | 41.8 | 65.4811 | 42.5283 | 59.9886 | 41.8 | 65.473 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4897 | 43.1886 | 59.9943 | 41.8 | 65.482 | 43.7868 | 59.9943 | 41.8 | 65.5097 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.4894 | 42.525 | 59.9886 | 41.8 | 65.4814 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.4981 | 43.1902 | 59.9943 | 41.8 | 65.4904 | 43.7865 | 59.9943 | 41.8 | 65.5181 | 44.1853 | 59.9713 | 41.8 | 65.4978 | 42.5216 | 59.9886 | 41.8 | 65.4897 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8
65.5064 | 43.1919 | 59.9943 | 41.8 | 65.4987 | 43.7861 | 59.9943 | 41.8 | 65.5264 | 44.1853 | 59.9713 | 41.8 | 65.5061 | 42.5183 | 59.9886 | 41.8 | 65.498 | 42.5062 | 59.9886 | 41.8
65.5147 | 43.1937 | 59.9943 | 41.8 | 65.5071 | 43.7858 | 59.9943 | 41.8 | 65.5348 | 44.1854 | 59.9713 | 41.8 | 65.5145 | 42.5134 | 59.9886 | 41.8 | 65.5063 | 42.5063 | 59.9886 | 41.8
65.5231 | 43.1955 | 59.9943 | 41.8 | 65.5154 | 43.7854 | 59.9943 | 41.8 | 65.5431 | 44.1854 | 59.9713 | 41.8 | 65.5228 | 42.5085 | 59.9886 | 41.8 | 65.5147 | 42.5064 | 59.9886 | 41.8
65.5314 | 43.1958 | 59.9943 | 41.8 | 65.5237 | 43.7853 | 59.9943 | 41.8 | 65.5514 | 44.1854 | 59.9713 | 41.8 | 65.5311 | 42.5053 | 59.9886 | 41.8 | 65.523 | 42.5066 | 59.9886 | 41.8
65.5397 | 43.1961 | 59.9943 | 41.8 | 65.5321 | 43.7851 | 59.9943 | 41.8 | 65.5598 | 44.1854 | 59.9713 | 41.8 | 65.5395 | 42.5022 | 59.9886 | 41.8 | 65.5314 | 42.5067 | 59.9943 | 41.8
65.5481 | 43.1964 | 59.9943 | 41.8 | 65.5404 | 43.785 | 59.9943 | 41.8 | 65.5681 | 44.1854 | 59.9713 | 41.8 | 65.5478 | 42.501 | 59.9886 | 41.8 | 65.5397 | 42.5068 | 59.9943 | 41.8
65.5564 | 43.1967 | 59.9943 | 41.8 | 65.5487 | 43.785 | 59.9943 | 41.8 | 65.5764 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5562 | 42.4999 | 59.9886 | 41.8 | 65.548 | 42.507 | 59.9943 | 41.8
65.5647 | 43.1964 | 59.9943 | 41.8 | 65.5571 | 43.7851 | 59.9943 | 41.8 | 65.5848 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5645 | 42.4986 | 59.9886 | 41.8 | 65.5564 | 42.5071 | 59.9943 | 41.8
65.5731 | 43.1961 | 59.9943 | 41.8 | 65.5654 | 43.7853 | 59.9943 | 41.8 | 65.5931 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5728 | 42.4973 | 59.9886 | 41.8 | 65.5647 | 42.5072 | 59.9943 | 41.8
65.5814 | 43.1955 | 59.9943 | 41.8 | 65.5737 | 43.7855 | 59.9943 | 41.8 | 65.6015 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5811 | 42.4956 | 59.9886 | 41.8 | 65.5731 | 42.5073 | 59.9943 | 41.8
65.5898 | 43.1949 | 59.9943 | 41.8 | 65.582 | 43.7857 | 59.9943 | 41.8 | 65.6098 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5895 | 42.4938 | 59.9886 | 41.8 | 65.5814 | 42.502 | 59.9943 | 41.8
65.5981 | 43.1943 | 59.9943 | 41.8 | 65.5904 | 43.7859 | 59.9943 | 41.8 | 65.6181 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.5978 | 42.4884 | 59.9828 | 41.8 | 65.5897 | 42.4967 | 59.9943 | 41.8
65.6064 | 43.1936 | 59.9943 | 41.8 | 65.5987 | 43.786 | 59.9943 | 41.8 | 65.6265 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6061 | 42.483 | 59.9828 | 41.8 | 65.598 | 42.4914 | 59.9943 | 41.8
65.6148 | 43.1933 | 59.9943 | 41.8 | 65.6071 | 43.786 | 59.9943 | 41.8 | 65.6348 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6145 | 42.4776 | 59.9828 | 41.8 | 65.6064 | 42.4861 | 59.9943 | 41.8
65.6231 | 43.193 | 59.9943 | 41.8 | 65.6154 | 43.786 | 59.9943 | 41.8 | 65.6432 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6228 | 42.4723 | 59.9828 | 41.8 | 65.6147 | 42.4808 | 59.9943 | 41.8
65.6314 | 43.1927 | 59.9943 | 41.8 | 65.6237 | 43.786 | 59.9943 | 41.8 | 65.6515 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6312 | 42.4666 | 59.9828 | 41.8 | 65.623 | 42.4755 | 59.9943 | 41.8
65.6398 | 43.1923 | 59.9943 | 41.8 | 65.6321 | 43.786 | 59.9943 | 41.8 | 65.6598 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6395 | 42.4609 | 59.9828 | 41.8 | 65.6313 | 42.4701 | 59.9943 | 41.8
65.6481 | 43.1905 | 59.9943 | 41.8 | 65.6404 | 43.787 | 59.9943 | 41.8 | 65.6682 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6478 | 42.4523 | 59.9828 | 41.8 | 65.6397 | 42.4647 | 59.9943 | 41.8
65.6564 | 43.1887 | 59.9943 | 41.8 | 65.6487 | 43.7879 | 59.9943 | 41.8 | 65.6765 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6562 | 42.4438 | 59.9828 | 41.8 | 65.6481 | 42.4593 | 59.9943 | 41.8
65.6648 | 43.1873 | 59.9943 | 41.8 | 65.6571 | 43.7888 | 59.9943 | 41.8 | 65.6848 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6645 | 42.4356 | 59.9828 | 41.8 | 65.6564 | 42.4538 | 59.9943 | 41.8
65.6731 | 43.1858 | 59.9943 | 41.8 | 65.6654 | 43.7897 | 59.9943 | 41.8 | 65.6932 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6729 | 42.4274 | 59.9828 | 41.8 | 65.6647 | 42.4537 | 59.9943 | 41.8
65.6814 | 43.1831 | 59.9943 | 41.8 | 65.6737 | 43.7907 | 59.9943 | 41.8 | 65.7015 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6812 | 42.4204 | 59.9828 | 41.8 | 65.673 | 42.4536 | 59.9943 | 41.8
65.6898 | 43.1804 | 59.9943 | 41.8 | 65.6821 | 43.7916 | 59.9943 | 41.8 | 65.7098 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6895 | 42.4133 | 59.9828 | 41.8 | 65.6814 | 42.4533 | 59.9943 | 41.8
65.6981 | 43.1778 | 59.9943 | 41.8 | 65.6904 | 43.7878 | 59.9943 | 41.8 | 65.7182 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.6978 | 42.4063 | 59.9828 | 41.8 | 65.6897 | 42.4529 | 59.9943 | 41.8
65.7064 | 43.1751 | 59.9943 | 41.8 | 65.6987 | 43.7839 | 59.9943 | 41.8 | 65.7265 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7062 | 42.3993 | 59.9828 | 41.8 | 65.6981 | 42.4526 | 59.9943 | 41.8
65.7148 | 43.1724 | 59.9943 | 41.8 | 65.7071 | 43.7801 | 59.9943 | 41.8 | 65.7349 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7145 | 42.3925 | 59.9828 | 41.8 | 65.7064 | 42.4523 | 59.9943 | 41.8
65.7231 | 43.1697 | 59.9943 | 41.8 | 65.7154 | 43.7763 | 59.9943 | 41.8 | 65.7432 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7228 | 42.3857 | 59.9828 | 41.8 | 65.7147 | 42.452 | 59.9943 | 41.8
65.7314 | 43.169 | 59.9943 | 41.8 | 65.7237 | 43.7715 | 59.9943 | 41.8 | 65.7515 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7312 | 42.3818 | 59.9828 | 41.8 | 65.7231 | 42.4518 | 59.9943 | 41.8
65.7398 | 43.1684 | 59.9943 | 41.8 | 65.7321 | 43.7667 | 59.9943 | 41.8 | 65.7599 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7395 | 42.3779 | 59.9828 | 41.8 | 65.7314 | 42.4516 | 59.9943 | 41.8
65.7481 | 43.1677 | 59.9943 | 41.8 | 65.7404 | 43.762 | 59.9943 | 41.8 | 65.7682 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7479 | 42.374 | 59.9828 | 41.8 | 65.7397 | 42.4514 | 59.9943 | 41.8
65.7564 | 43.1669 | 59.9943 | 41.8 | 65.7487 | 43.7572 | 59.9943 | 41.8 | 65.7766 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7562 | 42.37 | 59.9828 | 41.8 | 65.748 | 42.451 | 59.9943 | 41.8
65.7648 | 43.1675 | 59.9943 | 41.8 | 65.7571 | 43.7525 | 59.9943 | 41.8 | 65.7849 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7645 | 42.3702 | 59.9771 | 41.8 | 65.7564 | 42.4506 | 59.9943 | 41.8
65.7731 | 43.168 | 59.9943 | 41.8 | 65.7654 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.7932 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7729 | 42.3704 | 59.9771 | 41.8 | 65.7647 | 42.4498 | 59.9943 | 41.8
65.7814 | 43.1693 | 59.9943 | 41.8 | 65.7737 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8015 | 44.1855 | 59.9713 | 41.8 | 65.7812 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.7731 | 42.4489 | 59.9943 | 41.8
65.7898 | 43.1706 | 59.9943 | 41.8 | 65.7821 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8099 | 44.1852 | 59.9713 | 41.8 | 65.7896 | 42.3708 | 59.9771 | 41.8 | 65.7814 | 42.448 | 59.9943 | 41.8
65.7981 | 43.1719 | 59.9943 | 41.8 | 65.7904 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8182 | 44.1849 | 59.9713 | 41.8 | 65.7979 | 42.3707 | 59.9771 | 41.8 | 65.7897 | 42.4472 | 59.9943 | 41.8
65.8064 | 43.1733 | 59.9943 | 41.8 | 65.7988 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8266 | 44.1845 | 59.9713 | 41.8 | 65.8062 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.798 | 42.4441 | 59.9943 | 41.8
65.8148 | 43.1746 | 59.9943 | 41.8 | 65.8071 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8349 | 44.1841 | 59.9713 | 41.8 | 65.8145 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8064 | 42.4409 | 59.9943 | 41.8
65.8231 | 43.176 | 59.9943 | 41.8 | 65.8154 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8432 | 44.1836 | 59.9713 | 41.8 | 65.8229 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8148 | 42.4357 | 59.9943 | 41.8
65.8314 | 43.1746 | 59.9943 | 41.8 | 65.8237 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8516 | 44.1832 | 59.9713 | 41.8 | 65.8312 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8231 | 42.4305 | 59.9943 | 41.8
65.8398 | 43.1732 | 59.9943 | 41.8 | 65.8321 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8599 | 44.1828 | 59.9713 | 41.8 | 65.8395 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8314 | 42.4249 | 59.9943 | 41.8
65.8481 | 43.1718 | 59.9943 | 41.8 | 65.8404 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8683 | 44.1823 | 59.9713 | 41.8 | 65.8479 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8397 | 42.4193 | 59.9943 | 41.8
65.8564 | 43.1704 | 59.9943 | 41.8 | 65.8487 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8766 | 44.1819 | 59.9713 | 41.8 | 65.8562 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8481 | 42.4145 | 59.9943 | 41.8
65.8648 | 43.1689 | 59.9943 | 41.8 | 65.8571 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8849 | 44.1814 | 59.9713 | 41.8 | 65.8646 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8564 | 42.4096 | 59.9943 | 41.8
65.8731 | 43.1675 | 59.9943 | 41.8 | 65.8654 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.8932 | 44.1814 | 59.9713 | 41.8 | 65.8729 | 42.3706 | 59.9771 | 41.8 | 65.8647 | 42.4044 | 59.9943 | 41.8
65.8814 | 43.166 | 59.9943 | 41.8 | 65.8738 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.9016 | 44.1813 | 59.9713 | 41.8 | 65.8812 | 42.3718 | 59.9771 | 41.8 | 65.873 | 42.3992 | 59.9943 | 41.8
65.8898 | 43.1646 | 59.9943 | 41.8 | 65.8821 | 43.7477 | 59.9943 | 41.8 | 65.9099 | 44.1814 | 59.9713 | 41.8 | 65.8896 | 42.373 | 59.9771 | 41.8 | 65.8814 | 42.3954 | 59.9943 | 41.8
65.8981 | 43.1618 | 59.9943 | 41.8 | 65.8904 | 43.7354 | 59.9943 | 41.8 | 65.9183 | 44.1815 | 59.9713 | 41.8 | 65.8979 | 42.3743 | 59.9771 | 41.8 | 65.8897 | 42.3915 | 59.9943 | 41.8
65.9064 | 43.159 | 59.9943 | 41.8 | 65.8988 | 43.7232 | 59.9943 | 41.8 | 65.9266 | 44.1816 | 59.9713 | 41.8 | 65.9062 | 42.3755 | 59.9771 | 41.8 | 65.8981 | 42.3898 | 59.9943 | 41.8
65.9148 | 43.1587 | 59.9943 | 41.8 | 65.9071 | 43.7109 | 59.9943 | 41.8 | 65.9349 | 44.1817 | 59.9713 | 41.8 | 65.9146 | 42.3767 | 59.9771 | 41.8 | 65.9064 | 42.3881 | 59.9943 | 41.8
65.9231 | 43.1583 | 59.9943 | 41.8 | 65.9154 | 43.6986 | 59.9943 | 41.8 | 65.9433 | 44.1818 | 59.9713 | 41.8 | 65.9229 | 42.3779 | 59.9771 | 41.8 | 65.9147 | 42.3869 | 59.9943 | 41.8
65.9315 | 43.1542 | 59.9943 | 41.8 | 65.9238 | 43.6864 | 59.9943 | 41.8 | 65.9516 | 44.1819 | 59.9713 | 41.8 | 65.9313 | 42.3792 | 59.9828 | 41.8 | 65.9231 | 42.3857 | 59.9943 | 41.8
65.9398 | 43.15 | 59.9943 | 41.8 | 65.9321 | 43.6741 | 59.9943 | 41.8 | 65.96 | 44.182 | 59.9713 | 41.8 | 65.9396 | 42.3804 | 59.9828 | 41.8 | 65.9314 | 42.3845 | 59.9943 | 41.8
65.9481 | 43.1449 | 59.9943 | 41.8 | 65.9404 | 43.6618 | 59.9943 | 41.8 | 65.9683 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9479 | 42.3816 | 59.9828 | 41.8 | 65.9398 | 42.3833 | 59.9943 | 41.8
65.9565 | 43.1397 | 59.9943 | 41.8 | 65.9487 | 43.6496 | 59.9943 | 41.8 | 65.9766 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9562 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9481 | 42.3834 | 59.9943 | 41.8
65.9648 | 43.1346 | 59.9943 | 41.8 | 65.9571 | 43.6373 | 59.9943 | 41.8 | 65.985 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9646 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9564 | 42.3835 | 59.9943 | 41.8
65.9731 | 43.1294 | 59.9943 | 41.8 | 65.9654 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 65.9933 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.973 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9647 | 42.3849 | 59.9943 | 41.8
65.9815 | 43.1252 | 59.9943 | 41.8 | 65.9738 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0016 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9813 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9731 | 42.3862 | 59.9943 | 41.8
65.9898 | 43.1209 | 59.9943 | 41.8 | 65.9821 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.01 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9896 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9814 | 42.3876 | 59.9943 | 41.8
65.9981 | 43.1167 | 59.9943 | 41.8 | 65.9904 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0183 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 65.9979 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9897 | 42.389 | 59.9943 | 41.8
66.0065 | 43.1124 | 59.9943 | 41.8 | 65.9988 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0267 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0063 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 65.9981 | 42.3904 | 59.9943 | 41.8
66.0148 | 43.112 | 59.9943 | 41.8 | 66.0071 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.035 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0146 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0064 | 42.3918 | 59.9943 | 41.8
66.0231 | 43.1116 | 59.9943 | 41.8 | 66.0154 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0433 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0229 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0148 | 42.3932 | 59.9943 | 41.8
66.0315 | 43.111 | 59.9943 | 41.8 | 66.0238 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0517 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0313 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0231 | 42.3946 | 59.9943 | 41.8
66.0398 | 43.1104 | 59.9943 | 41.8 | 66.0321 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.06 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0396 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0314 | 42.3955 | 59.9943 | 41.8
66.0481 | 43.1099 | 59.9943 | 41.8 | 66.0404 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0684 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.048 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0397 | 42.3964 | 59.9943 | 41.8
66.0565 | 43.1093 | 59.9943 | 41.8 | 66.0488 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0767 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0563 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0481 | 42.3974 | 59.9943 | 41.8
66.0648 | 43.1092 | 59.9943 | 41.8 | 66.0571 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.085 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0646 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0564 | 42.3984 | 59.9943 | 41.8
66.0731 | 43.109 | 59.9943 | 41.8 | 66.0654 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.0934 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0729 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0648 | 42.3995 | 59.9943 | 41.8
66.0815 | 43.109 | 59.9943 | 41.8 | 66.0738 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1017 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0813 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0731 | 42.4005 | 59.9943 | 41.8
66.0898 | 43.1089 | 59.9943 | 41.8 | 66.0821 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.11 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.0897 | 42.3828 | 59.9828 | 41.8 | 66.0814 | 42.4019 | 59.9943 | 41.8
66.0981 | 43.1088 | 59.9943 | 41.8 | 66.0904 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1184 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.098 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.0898 | 42.4032 | 59.9943 | 41.8
66.1065 | 43.1087 | 59.9943 | 41.8 | 66.0988 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1267 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1063 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.0981 | 42.4046 | 59.9943 | 41.8
66.1148 | 43.109 | 59.9943 | 41.8 | 66.1071 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.135 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1146 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1064 | 42.4059 | 59.9943 | 41.8
66.1231 | 43.1093 | 59.9943 | 41.8 | 66.1154 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1434 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.123 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1147 | 42.4046 | 59.9943 | 41.8
66.1315 | 43.1097 | 59.9943 | 41.8 | 66.1238 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1517 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1313 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1231 | 42.4034 | 59.9943 | 41.8
66.1398 | 43.1101 | 59.9943 | 41.8 | 66.1321 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1601 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1396 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1314 | 42.4016 | 59.9943 | 41.8
66.1481 | 43.1104 | 59.9943 | 41.8 | 66.1405 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1684 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.148 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1398 | 42.3998 | 59.9943 | 41.8
66.1565 | 43.1108 | 59.9943 | 41.8 | 66.1488 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1767 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1563 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1481 | 42.398 | 59.9943 | 41.8
66.1648 | 43.1111 | 59.9943 | 41.8 | 66.1571 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1851 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1647 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1564 | 42.3962 | 59.9943 | 41.8
66.1731 | 43.1114 | 59.9943 | 41.8 | 66.1655 | 43.625 | 59.9943 | 41.8 | 66.1934 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.173 | 42.3828 | 59.9886 | 41.8 | 66.1647 | 42.394 | 59.9943 | 41.8
66.1815 | 43.1089 | 59.9943 | 41.8 | 66.1738 | 43.6246 | 59.9943 | 41.8 | 66.2018 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1813 | 42.3835 | 59.9886 | 41.8 | 66.1731 | 42.3917 | 59.9943 | 41.8
66.1898 | 43.1065 | 59.9943 | 41.8 | 66.1821 | 43.6242 | 59.9943 | 41.8 | 66.2101 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.1896 | 42.3842 | 59.9886 | 41.8 | 66.1815 | 42.3866 | 59.9943 | 41.8
66.1981 | 43.104 | 59.9943 | 41.8 | 66.1904 | 43.624 | 59.9943 | 41.8 | 66.2184 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.198 | 42.3849 | 59.9886 | 41.8 | 66.1898 | 42.3815 | 59.9943 | 41.8
66.2065 | 43.1016 | 59.9943 | 41.8 | 66.1988 | 43.6238 | 59.9943 | 41.8 | 66.2267 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2063 | 42.3856 | 59.9886 | 41.8 | 66.1981 | 42.3737 | 59.9943 | 41.8
66.2148 | 43.0955 | 59.9943 | 41.8 | 66.2071 | 43.6236 | 59.9943 | 41.8 | 66.2351 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2147 | 42.3863 | 59.9886 | 41.8 | 66.2064 | 42.366 | 59.9943 | 41.8
66.2231 | 43.0894 | 59.9943 | 41.8 | 66.2154 | 43.6235 | 59.9943 | 41.8 | 66.2434 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.223 | 42.3871 | 59.9886 | 41.8 | 66.2148 | 42.3583 | 59.9943 | 41.8
66.2315 | 43.083 | 59.9943 | 41.8 | 66.2238 | 43.6233 | 59.9943 | 41.8 | 66.2518 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2313 | 42.3878 | 59.9886 | 41.8 | 66.2231 | 42.3507 | 59.9943 | 41.8
66.2398 | 43.0765 | 59.9943 | 41.8 | 66.2321 | 43.6231 | 59.9943 | 41.8 | 66.2601 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2397 | 42.3885 | 59.9886 | 41.8 | 66.2314 | 42.343 | 59.9943 | 41.8
66.2482 | 43.07 | 59.9943 | 41.8 | 66.2405 | 43.6227 | 59.9943 | 41.8 | 66.2684 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.248 | 42.3892 | 59.9886 | 41.8 | 66.2397 | 42.3353 | 59.9943 | 41.8
66.2565 | 43.0635 | 59.9943 | 41.8 | 66.2488 | 43.6224 | 59.9943 | 41.8 | 66.2768 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2563 | 42.39 | 59.9886 | 41.8 | 66.2481 | 42.3278 | 59.9943 | 41.8
66.2648 | 43.0599 | 59.9943 | 41.8 | 66.2571 | 43.6225 | 59.9943 | 41.8 | 66.2851 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2646 | 42.39 | 59.9886 | 41.8 | 66.2564 | 42.3203 | 59.9943 | 41.8
66.2731 | 43.0562 | 59.9943 | 41.8 | 66.2655 | 43.6225 | 59.9943 | 41.8 | 66.2935 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.273 | 42.39 | 59.9886 | 41.8 | 66.2648 | 42.316 | 59.9943 | 41.8
66.2815 | 43.0522 | 59.9943 | 41.8 | 66.2738 | 43.6223 | 59.9943 | 41.8 | 66.3018 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2813 | 42.39 | 59.9886 | 41.8 | 66.2731 | 42.3116 | 59.9943 | 41.8
66.2898 | 43.0482 | 59.9943 | 41.8 | 66.2821 | 43.6222 | 59.9943 | 41.8 | 66.3101 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.2897 | 42.3899 | 59.9886 | 41.8 | 66.2814 | 42.3119 | 59.9943 | 41.8
66.2982 | 43.0477 | 59.9943 | 41.8 | 66.2905 | 43.622 | 59.9943 | 41.8 | 66.3185 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.298 | 42.3903 | 59.9886 | 41.8 | 66.2898 | 42.3123 | 59.9943 | 41.8
66.3065 | 43.0473 | 59.9943 | 41.8 | 66.2988 | 43.6218 | 59.9943 | 41.8 | 66.3268 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3063 | 42.3907 | 59.9886 | 41.8 | 66.2981 | 42.3125 | 59.9943 | 41.8
66.3148 | 43.0473 | 59.9943 | 41.8 | 66.3071 | 43.6216 | 59.9943 | 41.8 | 66.3351 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3147 | 42.391 | 59.9886 | 41.8 | 66.3065 | 42.3128 | 59.9943 | 41.8
66.3232 | 43.0473 | 59.9943 | 41.8 | 66.3154 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3435 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.323 | 42.3913 | 59.9886 | 41.8 | 66.3148 | 42.3135 | 59.9943 | 41.8
66.3315 | 43.0454 | 59.9943 | 41.8 | 66.3238 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3518 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3314 | 42.3869 | 59.9886 | 41.8 | 66.3231 | 42.3142 | 59.9943 | 41.8
66.3398 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 66.3321 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3602 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3397 | 42.3824 | 59.9886 | 41.8 | 66.3314 | 42.3149 | 59.9943 | 41.8
66.3482 | 43.0416 | 59.9943 | 41.8 | 66.3405 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3685 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.348 | 42.3776 | 59.9886 | 41.8 | 66.3398 | 42.3156 | 59.9943 | 41.8
66.3565 | 43.0396 | 59.9943 | 41.8 | 66.3488 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3768 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3563 | 42.3727 | 59.9886 | 41.8 | 66.3481 | 42.3161 | 59.9943 | 41.8
66.3648 | 43.0377 | 59.9943 | 41.8 | 66.3571 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3852 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3647 | 42.3612 | 59.9886 | 41.8 | 66.3564 | 42.3165 | 59.9943 | 41.8
66.3732 | 43.0358 | 59.9943 | 41.8 | 66.3655 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.3935 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.373 | 42.3497 | 59.9886 | 41.8 | 66.3648 | 42.3169 | 59.9943 | 41.8
66.3815 | 43.0327 | 59.9943 | 41.8 | 66.3738 | 43.6214 | 59.9943 | 41.8 | 66.4018 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3813 | 42.3379 | 59.9886 | 41.8 | 66.3731 | 42.3174 | 59.9943 | 41.8
66.3898 | 43.0296 | 59.9943 | 41.8 | 66.3821 | 43.6215 | 59.9943 | 41.8 | 66.4102 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.3897 | 42.326 | 59.9886 | 41.8 | 66.3815 | 42.3178 | 59.9943 | 41.8
66.3982 | 43.0265 | 59.9943 | 41.8 | 66.3905 | 43.6215 | 59.9943 | 41.8 | 66.4185 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.398 | 42.3134 | 59.9886 | 41.8 | 66.3898 | 42.3182 | 59.9943 | 41.8
66.4065 | 43.0234 | 59.9943 | 41.8 | 66.3988 | 43.6215 | 59.9943 | 41.8 | 66.4268 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4064 | 42.3007 | 59.9886 | 41.8 | 66.3981 | 42.3181 | 59.9943 | 41.8
66.4148 | 43.0218 | 59.9943 | 41.8 | 66.4072 | 43.6216 | 59.9943 | 41.8 | 66.4352 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4147 | 42.2928 | 59.9886 | 41.8 | 66.4064 | 42.318 | 59.9943 | 41.8
66.4232 | 43.0202 | 59.9943 | 41.8 | 66.4155 | 43.6216 | 59.9943 | 41.8 | 66.4435 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.423 | 42.285 | 59.9886 | 41.8 | 66.4148 | 42.317 | 59.9943 | 41.8
66.4315 | 43.0186 | 59.9943 | 41.8 | 66.4238 | 43.6211 | 59.9943 | 41.8 | 66.4519 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4314 | 42.2775 | 59.9828 | 41.8 | 66.4231 | 42.3161 | 59.9943 | 41.8
66.4398 | 43.017 | 59.9943 | 41.8 | 66.4321 | 43.6206 | 59.9943 | 41.8 | 66.4602 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4397 | 42.2701 | 59.9828 | 41.8 | 66.4315 | 42.3143 | 59.9943 | 41.8
66.4482 | 43.0154 | 59.9943 | 41.8 | 66.4405 | 43.6201 | 59.9943 | 41.8 | 66.4685 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4481 | 42.2693 | 59.9828 | 41.8 | 66.4398 | 42.3126 | 59.9943 | 41.8
66.4565 | 43.0139 | 59.9943 | 41.8 | 66.4488 | 43.6196 | 59.9943 | 41.8 | 66.4769 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4564 | 42.2685 | 59.9828 | 41.8 | 66.4481 | 42.3069 | 59.9943 | 41.8
66.4648 | 43.0134 | 59.9943 | 41.8 | 66.4571 | 43.6191 | 59.9943 | 41.8 | 66.4852 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4647 | 42.2676 | 59.9828 | 41.8 | 66.4565 | 42.3013 | 59.9943 | 41.8
66.4732 | 43.013 | 59.9943 | 41.8 | 66.4655 | 43.6186 | 59.9943 | 41.8 | 66.4936 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.473 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.4648 | 42.2957 | 59.9943 | 41.8
66.4815 | 43.0126 | 59.9943 | 41.8 | 66.4738 | 43.618 | 59.9943 | 41.8 | 66.5019 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4814 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.4731 | 42.2901 | 59.9943 | 41.8
66.4898 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.4821 | 43.6175 | 59.9943 | 41.8 | 66.5102 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.4897 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.4814 | 42.2845 | 59.9943 | 41.8
66.4982 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.4905 | 43.617 | 59.9943 | 41.8 | 66.5186 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.498 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.4898 | 42.279 | 59.9943 | 41.8
66.5065 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.4988 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5269 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5064 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.4981 | 42.2744 | 59.9943 | 41.8
66.5148 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.5072 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5352 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5147 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5065 | 42.2697 | 59.9943 | 41.8
66.5232 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.5155 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5436 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5231 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5148 | 42.2658 | 59.9943 | 41.8
66.5315 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.5238 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5519 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5314 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5231 | 42.262 | 59.9943 | 41.8
66.5398 | 43.0122 | 59.9943 | 41.8 | 66.5322 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5602 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5397 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5315 | 42.262 | 59.9943 | 41.8
66.5482 | 43.0121 | 59.9943 | 41.8 | 66.5405 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5686 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5481 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5398 | 42.2619 | 59.9943 | 41.8
66.5565 | 43.0121 | 59.9943 | 41.8 | 66.5488 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5769 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5564 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5482 | 42.2619 | 59.9943 | 41.8
66.5648 | 43.0121 | 59.9943 | 41.8 | 66.5571 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5853 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5648 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5565 | 42.2619 | 59.9943 | 41.8
66.5732 | 43.0121 | 59.9943 | 41.8 | 66.5655 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.5936 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5731 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5648 | 42.2611 | 59.9943 | 41.8
66.5815 | 43.0119 | 59.9943 | 41.8 | 66.5738 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6019 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5814 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5731 | 42.2602 | 59.9943 | 41.8
66.5898 | 43.0116 | 59.9943 | 41.8 | 66.5821 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6103 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5897 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5815 | 42.2592 | 59.9943 | 41.8
66.5982 | 43.011 | 59.9943 | 41.8 | 66.5905 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6186 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.5981 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5898 | 42.2581 | 59.9943 | 41.8
66.6065 | 43.0104 | 59.9943 | 41.8 | 66.5988 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.627 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.6064 | 42.2668 | 59.9828 | 41.8 | 66.5981 | 42.2571 | 59.9943 | 41.8
66.6149 | 43.0091 | 59.9943 | 41.8 | 66.6072 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6353 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.6147 | 42.2663 | 59.9828 | 41.8 | 66.6064 | 42.2561 | 59.9943 | 41.8
66.6232 | 43.0078 | 59.9943 | 41.8 | 66.6155 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6436 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.6231 | 42.2659 | 59.9828 | 41.8 | 66.6148 | 42.2551 | 59.9943 | 41.8
66.6315 | 43.0065 | 59.9943 | 41.8 | 66.6238 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6519 | 44.1821 | 59.9713 | 41.8 | 66.6314 | 42.2654 | 59.9828 | 41.8 | 66.6232 | 42.2541 | 59.9943 | 41.8
66.6398 | 43.0052 | 59.9943 | 41.8 | 66.6322 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6603 | 44.1818 | 59.9713 | 41.8 | 66.6398 | 42.2649 | 59.9828 | 41.8 | 66.6315 | 42.2531 | 59.9943 | 41.8
66.6482 | 43.0039 | 59.9943 | 41.8 | 66.6405 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6686 | 44.1816 | 59.9713 | 41.8 | 66.6481 | 42.2644 | 59.9828 | 41.8 | 66.6398 | 42.2521 | 59.9943 | 41.8
66.6565 | 43.0026 | 59.9943 | 41.8 | 66.6488 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.677 | 44.1813 | 59.9713 | 41.8 | 66.6564 | 42.264 | 59.9828 | 41.8 | 66.6481 | 42.252 | 59.9943 | 41.8
66.6649 | 43.0015 | 59.9943 | 41.8 | 66.6572 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6853 | 44.1811 | 59.9713 | 41.8 | 66.6648 | 42.2638 | 59.9828 | 41.8 | 66.6565 | 42.2518 | 59.9943 | 41.8
66.6732 | 43.0004 | 59.9943 | 41.8 | 66.6655 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.6936 | 44.1807 | 59.9713 | 41.8 | 66.6731 | 42.2635 | 59.9828 | 41.8 | 66.6648 | 42.2489 | 59.9943 | 41.8
66.6815 | 42.9997 | 59.9943 | 41.8 | 66.6738 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.702 | 44.1803 | 59.9713 | 41.8 | 66.6815 | 42.2633 | 59.9828 | 41.8 | 66.6732 | 42.2459 | 59.9943 | 41.8
66.6898 | 42.999 | 59.9943 | 41.8 | 66.6822 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7103 | 44.1752 | 59.9713 | 41.8 | 66.6898 | 42.2631 | 59.9828 | 41.8 | 66.6815 | 42.243 | 59.9943 | 41.8
66.6982 | 42.999 | 59.9943 | 41.8 | 66.6905 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7187 | 44.1702 | 59.9713 | 41.8 | 66.6981 | 42.2634 | 59.9828 | 41.8 | 66.6898 | 42.2401 | 59.9943 | 41.8
66.7065 | 42.999 | 59.9943 | 41.8 | 66.6988 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.727 | 44.1592 | 59.9713 | 41.8 | 66.7064 | 42.2636 | 59.9828 | 41.8 | 66.6981 | 42.2371 | 59.9943 | 41.8
66.7149 | 42.9991 | 59.9943 | 41.8 | 66.7072 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7353 | 44.1482 | 59.9713 | 41.8 | 66.7148 | 42.2639 | 59.9828 | 41.8 | 66.7065 | 42.2342 | 59.9943 | 41.8
66.7232 | 42.9991 | 59.9943 | 41.8 | 66.7155 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7437 | 44.1325 | 59.9713 | 41.8 | 66.7231 | 42.2642 | 59.9828 | 41.8 | 66.7148 | 42.2312 | 59.9943 | 41.8
66.7315 | 42.9997 | 59.9943 | 41.8 | 66.7238 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.752 | 44.1167 | 59.9713 | 41.8 | 66.7314 | 42.2644 | 59.9828 | 41.8 | 66.7231 | 42.2283 | 59.9943 | 41.8
66.7399 | 43.0004 | 59.9943 | 41.8 | 66.7322 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7603 | 44.1009 | 59.9713 | 41.8 | 66.7398 | 42.2647 | 59.9828 | 41.8 | 66.7315 | 42.2227 | 59.9943 | 41.8
66.7482 | 43.001 | 59.9943 | 41.8 | 66.7405 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7687 | 44.0852 | 59.9713 | 41.8 | 66.7481 | 42.2647 | 59.9828 | 41.8 | 66.7398 | 42.2171 | 59.9943 | 41.8
66.7565 | 43.0017 | 59.9943 | 41.8 | 66.7488 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.777 | 44.0696 | 59.9713 | 41.8 | 66.7565 | 42.2647 | 59.9828 | 41.8 | 66.7482 | 42.2144 | 59.9943 | 41.8
66.7649 | 43.0026 | 59.9943 | 41.8 | 66.7572 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7854 | 44.054 | 59.9713 | 41.8 | 66.7648 | 42.2645 | 59.9886 | 41.8 | 66.7565 | 42.2117 | 59.9943 | 41.8
66.7732 | 43.0034 | 59.9943 | 41.8 | 66.7655 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.7937 | 44.043 | 59.9713 | 41.8 | 66.7731 | 42.2642 | 59.9886 | 41.8 | 66.7648 | 42.2091 | 59.9943 | 41.8
66.7815 | 43.0043 | 59.9943 | 41.8 | 66.7738 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.802 | 44.0321 | 59.9713 | 41.8 | 66.7815 | 42.264 | 59.9886 | 41.8 | 66.7731 | 42.2065 | 59.9943 | 41.8
66.7899 | 43.0052 | 59.9943 | 41.8 | 66.7822 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8104 | 44.0278 | 59.9713 | 41.8 | 66.7898 | 42.2638 | 59.9886 | 41.8 | 66.7815 | 42.2039 | 59.9943 | 41.8
66.7982 | 43.0026 | 59.9943 | 41.8 | 66.7905 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8187 | 44.0235 | 59.9713 | 41.8 | 66.7982 | 42.2636 | 59.9886 | 41.8 | 66.7898 | 42.2012 | 59.9943 | 41.8
66.8065 | 43 | 59.9943 | 41.8 | 66.7988 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8271 | 44.0243 | 59.9713 | 41.8 | 66.8065 | 42.2634 | 59.9886 | 41.8 | 66.7982 | 42.1986 | 59.9943 | 41.8
66.8149 | 42.9968 | 59.9943 | 41.8 | 66.8072 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8354 | 44.025 | 59.9713 | 41.8 | 66.8148 | 42.2632 | 59.9886 | 41.8 | 66.8065 | 42.196 | 59.9943 | 41.8
66.8232 | 42.9936 | 59.9943 | 41.8 | 66.8155 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8437 | 44.0257 | 59.9713 | 41.8 | 66.8231 | 42.263 | 59.9886 | 41.8 | 66.8148 | 42.1961 | 59.9943 | 41.8
66.8315 | 42.9903 | 59.9943 | 41.8 | 66.8238 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8521 | 44.0265 | 59.9713 | 41.8 | 66.8315 | 42.2627 | 59.9886 | 41.8 | 66.8232 | 42.1962 | 59.9943 | 41.8
66.8399 | 42.9871 | 59.9943 | 41.8 | 66.8322 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8604 | 44.0272 | 59.9713 | 41.8 | 66.8398 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8315 | 42.1962 | 59.9943 | 41.8
66.8482 | 42.9768 | 59.9943 | 41.8 | 66.8405 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8687 | 44.0279 | 59.9713 | 41.8 | 66.8481 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8398 | 42.1963 | 59.9943 | 41.8
66.8565 | 42.9666 | 59.9943 | 41.8 | 66.8488 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8771 | 44.0286 | 59.9713 | 41.8 | 66.8565 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8481 | 42.1963 | 59.9943 | 41.8
66.8649 | 42.9564 | 59.9943 | 41.8 | 66.8572 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8854 | 44.0294 | 59.9713 | 41.8 | 66.8648 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8565 | 42.1963 | 59.9943 | 41.8
66.8732 | 42.9461 | 59.9943 | 41.8 | 66.8655 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.8937 | 44.0294 | 59.9713 | 41.8 | 66.8732 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8648 | 42.1963 | 59.9943 | 41.8
66.8815 | 42.9397 | 59.9943 | 41.8 | 66.8739 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.9021 | 44.0294 | 59.9713 | 41.8 | 66.8815 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8732 | 42.1963 | 59.9943 | 41.8
66.8899 | 42.9333 | 59.9943 | 41.8 | 66.8822 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.9104 | 44.0293 | 59.9713 | 41.8 | 66.8898 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8815 | 42.1965 | 59.9943 | 41.8
66.8982 | 42.9273 | 59.9943 | 41.8 | 66.8905 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.9188 | 44.0292 | 59.9713 | 41.8 | 66.8981 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8898 | 42.1968 | 59.9943 | 41.8
66.9065 | 42.9212 | 59.9943 | 41.8 | 66.8988 | 43.6165 | 59.9943 | 41.8 | 66.9271 | 44.0291 | 59.9713 | 41.8 | 66.9065 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.8982 | 42.1968 | 59.9943 | 41.8
66.9149 | 42.9151 | 59.9943 | 41.8 | 66.9072 | 43.6093 | 59.9943 | 41.8 | 66.9354 | 44.029 | 59.9713 | 41.8 | 66.9148 | 42.2625 | 59.9886 | 41.8 | 66.9065 | 42.1968 | 59.9943 | 41.8
66.9232 | 42.9091 | 59.9943 | 41.8 | 66.9155 | 43.6021 | 59.9943 | 41.8 | 66.9438 | 44.0289 | 59.9713 | 41.8 | 66.9232 | 42.2624 | 59.9886 | 41.8 | 66.9149 | 42.1948 | 59.9943 | 41.8
66.9315 | 42.9104 | 59.9943 | 41.8 | 66.9238 | 43.5949 | 59.9943 | 41.8 | 66.9521 | 44.0288 | 59.9713 | 41.8 | 66.9315 | 42.2628 | 59.9943 | 41.8 | 66.9232 | 42.1928 | 59.9943 | 41.8
66.9399 | 42.9117 | 59.9943 | 41.8 | 66.9322 | 43.5877 | 59.9943 | 41.8 | 66.9604 | 44.0287 | 59.9713 | 41.8 | 66.9398 | 42.2632 | 59.9943 | 41.8 | 66.9315 | 42.1908 | 59.9943 | 41.8
66.9482 | 42.913 | 59.9943 | 41.8 | 66.9405 | 43.5805 | 59.9943 | 41.8 | 66.9688 | 44.0286 | 59.9713 | 41.8 | 66.9482 | 42.2636 | 59.9943 | 41.8 | 66.9398 | 42.1889 | 59.9943 | 41.8
66.9565 | 42.9143 | 59.9943 | 41.8 | 66.9489 | 43.5733 | 59.9943 | 41.8 | 66.9771 | 44.0285 | 59.9713 | 41.8 | 66.9565 | 42.264 | 59.9943 | 41.8 | 66.9482 | 42.1868 | 59.9943 | 41.8
66.9649 | 42.9153 | 59.9943 | 41.8 | 66.9572 | 43.5661 | 59.9943 | 41.8 | 66.9854 | 44.0284 | 59.9713 | 41.8 | 66.9648 | 42.2644 | 59.9943 | 41.8 | 66.9565 | 42.1848 | 59.9943 | 41.8
66.9732 | 42.9163 | 59.9943 | 41.8 | 66.9655 | 43.5589 | 59.9943 | 41.8 | 66.9938 | 44.0276 | 59.9713 | 41.8 | 66.9731 | 42.2648 | 59.9943 | 41.8 | 66.9648 | 42.1825 | 59.9943 | 41.8
66.9816 | 42.9169 | 59.9943 | 41.8 | 66.9739 | 43.551 | 59.9943 | 41.8 | 67.0021 | 44.0268 | 59.9713 | 41.8 | 66.9815 | 42.2655 | 59.9943 | 41.8 | 66.9731 | 42.1802 | 59.9943 | 41.8
66.9899 | 42.9176 | 59.9943 | 41.8 | 66.9822 | 43.543 | 59.9943 | 41.8 | 67.0105 | 44.026 | 59.9713 | 41.8 | 66.9898 | 42.2662 | 59.9943 | 41.8 | 66.9815 | 42.1782 | 59.9943 | 41.8
66.9982 | 42.9185 | 59.9943 | 41.8 | 66.9905 | 43.5354 | 59.9943 | 41.8 | 67.0188 | 44.0252 | 59.9713 | 41.8 | 66.9982 | 42.2673 | 59.9943 | 41.8 | 66.9899 | 42.1761 | 59.9943 | 41.8
67.0065 | 42.9195 | 59.9943 | 41.8 | 66.9989 | 43.5279 | 59.9943 | 41.8 | 67.0271 | 44.0243 | 59.9713 | 41.8 | 67.0065 | 42.2683 | 59.9943 | 41.8 | 66.9982 | 42.1752 | 59.9943 | 41.8
67.0149 | 42.9198 | 59.9943 | 41.8 | 67.0072 | 43.5203 | 59.9943 | 41.8 | 67.0355 | 44.0235 | 59.9713 | 41.8 | 67.0148 | 42.2675 | 59.9943 | 41.8 | 67.0065 | 42.1744 | 59.9943 | 41.8
67.0232 | 42.9202 | 59.9943 | 41.8 | 67.0155 | 43.5127 | 59.9943 | 41.8 | 67.0438 | 44.0227 | 59.9713 | 41.8 | 67.0232 | 42.2666 | 59.9943 | 41.8 | 67.0148 | 42.1715 | 59.9943 | 41.8
67.0316 | 42.92 | 59.9943 | 41.8 | 67.0238 | 43.5048 | 59.9943 | 41.8 | 67.0522 | 44.0219 | 59.9713 | 41.8 | 67.0315 | 42.2612 | 59.9943 | 41.8 | 67.0232 | 42.1687 | 59.9943 | 41.8
67.0399 | 42.9198 | 59.9943 | 41.8 | 67.0322 | 43.497 | 59.9943 | 41.8 | 67.0605 | 44.0211 | 59.9713 | 41.8 | 67.0399 | 42.2558 | 59.9943 | 41.8 | 67.0315 | 42.166 | 59.9943 | 41.8
67.0482 | 42.9196 | 59.9943 | 41.8 | 67.0405 | 43.4891 | 59.9943 | 41.8 | 67.0688 | 44.0203 | 59.9713 | 41.8 | 67.0482 | 42.2509 | 59.9943 | 41.8 | 67.0399 | 42.1632 | 59.9943 | 41.8
67.0566 | 42.9194 | 59.9943 | 41.8 | 67.0489 | 43.4813 | 59.9943 | 41.8 | 67.0771 | 44.0203 | 59.9713 | 41.8 | 67.0565 | 42.246 | 59.9943 | 41.8 | 67.0482 | 42.1604 | 59.9943 | 41.8
67.0649 | 42.9192 | 59.9943 | 41.8 | 67.0572 | 43.4739 | 59.9943 | 41.8 | 67.0855 | 44.0203 | 59.9713 | 41.8 | 67.0648 | 42.2408 | 59.9943 | 41.8 | 67.0565 | 42.1577 | 59.9943 | 41.8
67.0732 | 42.919 | 59.9943 | 41.8 | 67.0655 | 43.4665 | 59.9943 | 41.8 | 67.0938 | 44.0203 | 59.9713 | 41.8 | 67.0732 | 42.2356 | 59.9943 | 41.8 | 67.0648 | 42.1549 | 59.9943 | 41.8
67.0816 | 42.9182 | 59.9943 | 41.8 | 67.0739 | 43.466 | 59.9943 | 41.8 | 67.1022 | 44.0203 | 59.9713 | 41.8 | 67.0815 | 42.2297 | 59.9943 | 41.8 | 67.0732 | 42.1522 | 59.9943 | 41.8
67.0899 | 42.9174 | 59.9943 | 41.8 | 67.0822 | 43.4655 | 59.9943 | 41.8 | 67.1105 | 44.0202 | 59.9713 | 41.8 | 67.0898 | 42.2237 | 59.9943 | 41.8 | 67.0815 | 42.1502 | 59.9943 | 41.8
67.0982 | 42.9166 | 59.9943 | 41.8 | 67.0905 | 43.465 | 59.9943 | 41.8 | 67.1188 | 44.0201 | 59.9713 | 41.8 | 67.0982 | 42.2185 | 59.9886 | 41.8 | 67.0898 | 42.1483 | 59.9943 | 41.8
67.1066 | 42.9158 | 59.9943 | 41.8 | 67.0989 | 43.4645 | 59.9943 | 41.8 | 67.1272 | 44.0199 | 59.9713 | 41.8 | 67.1065 | 42.2134 | 59.9886 | 41.8 | 67.0982 | 42.1468 | 59.9943 | 41.8
67.1149 | 42.9151 | 59.9943 | 41.8 | 67.1072 | 43.4642 | 59.9943 | 41.8 | 67.1355 | 44.0198 | 59.9713 | 41.8 | 67.1149 | 42.2128 | 59.9886 | 41.8 | 67.1065 | 42.1454 | 59.9943 | 41.8
67.1232 | 42.9143 | 59.9943 | 41.8 | 67.1155 | 43.464 | 59.9943 | 41.8 | 67.1439 | 44.0155 | 59.9713 | 41.8 | 67.1232 | 42.2122 | 59.9886 | 41.8 | 67.1149 | 42.1441 | 59.9943 | 41.8
67.1316 | 42.9136 | 59.9943 | 41.8 | 67.1239 | 43.4637 | 59.9943 | 41.8 | 67.1522 | 44.0112 | 59.9713 | 41.8 | 67.1315 | 42.211 | 59.9886 | 41.8 | 67.1232 | 42.1428 | 59.9943 | 41.8
67.1399 | 42.9129 | 59.9943 | 41.8 | 67.1322 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.1605 | 44.0064 | 59.9713 | 41.8 | 67.1398 | 42.2099 | 59.9886 | 41.8 | 67.1315 | 42.1416 | 59.9943 | 41.8
67.1482 | 42.9128 | 59.9943 | 41.8 | 67.1405 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.1689 | 44.0016 | 59.9713 | 41.8 | 67.1482 | 42.2088 | 59.9886 | 41.8 | 67.1398 | 42.1403 | 59.9943 | 41.8
67.1566 | 42.9127 | 59.9943 | 41.8 | 67.1489 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.1772 | 43.9968 | 59.9713 | 41.8 | 67.1565 | 42.2077 | 59.9886 | 41.8 | 67.1482 | 42.139 | 59.9943 | 41.8
67.1649 | 42.9127 | 59.9943 | 41.8 | 67.1572 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.1855 | 43.9919 | 59.9713 | 41.8 | 67.1649 | 42.2074 | 59.9886 | 41.8 | 67.1565 | 42.1378 | 59.9943 | 41.8
67.1732 | 42.9127 | 59.9943 | 41.8 | 67.1655 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.1939 | 43.9872 | 59.9713 | 41.8 | 67.1732 | 42.207 | 59.9886 | 41.8 | 67.1649 | 42.1374 | 59.9943 | 41.8
67.1816 | 42.9112 | 59.9943 | 41.8 | 67.1739 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2022 | 43.9825 | 59.9713 | 41.8 | 67.1815 | 42.2028 | 59.9886 | 41.8 | 67.1732 | 42.137 | 59.9943 | 41.8
67.1899 | 42.9097 | 59.9943 | 41.8 | 67.1822 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2106 | 43.9773 | 59.9713 | 41.8 | 67.1899 | 42.1986 | 59.9886 | 41.8 | 67.1815 | 42.1381 | 59.9943 | 41.8
67.1982 | 42.9087 | 59.9943 | 41.8 | 67.1905 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2189 | 43.9721 | 59.9713 | 41.8 | 67.1982 | 42.1937 | 59.9886 | 41.8 | 67.1899 | 42.1392 | 59.9943 | 41.8
67.2066 | 42.9076 | 59.9943 | 41.8 | 67.1989 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2272 | 43.9615 | 59.9713 | 41.8 | 67.2065 | 42.1889 | 59.9886 | 41.8 | 67.1982 | 42.1401 | 59.9943 | 41.8
67.2149 | 42.906 | 59.9943 | 41.8 | 67.2072 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2356 | 43.9509 | 59.9713 | 41.8 | 67.2148 | 42.184 | 59.9886 | 41.8 | 67.2065 | 42.141 | 59.9943 | 41.8
67.2232 | 42.9043 | 59.9943 | 41.8 | 67.2155 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2439 | 43.9408 | 59.9713 | 41.8 | 67.2232 | 42.1792 | 59.9886 | 41.8 | 67.2148 | 42.1419 | 59.9943 | 41.8
67.2316 | 42.902 | 59.9943 | 41.8 | 67.2239 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2523 | 43.9308 | 59.9713 | 41.8 | 67.2315 | 42.1743 | 59.9886 | 41.8 | 67.2232 | 42.1428 | 59.9943 | 41.8
67.2399 | 42.8996 | 59.9943 | 41.8 | 67.2322 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2606 | 43.9207 | 59.9713 | 41.8 | 67.2399 | 42.1695 | 59.9886 | 41.8 | 67.2315 | 42.1437 | 59.9943 | 41.8
67.2482 | 42.8975 | 59.9943 | 41.8 | 67.2406 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2689 | 43.9106 | 59.9713 | 41.8 | 67.2482 | 42.1643 | 59.9886 | 41.8 | 67.2399 | 42.1446 | 59.9943 | 41.8
67.2566 | 42.8954 | 59.9943 | 41.8 | 67.2489 | 43.4635 | 59.9943 | 41.8 | 67.2773 | 43.9005 | 59.9713 | 41.8 | 67.2565 | 42.1592 | 59.9886 | 41.8 | 67.2482 | 42.1446 | 59.9943 | 41.8
67.2649 | 42.8948 | 59.9943 | 41.8 | 67.2572 | 43.4569 | 59.9943 | 41.8 | 67.2856 | 43.8905 | 59.9713 | 41.8 | 67.2649 | 42.1549 | 59.9828 | 41.8 | 67.2565 | 42.1446 | 59.9943 | 41.8
67.2732 | 42.8942 | 59.9943 | 41.8 | 67.2655 | 43.4503 | 59.9943 | 41.8 | 67.2939 | 43.8809 | 59.9713 | 41.8 | 67.2732 | 42.1507 | 59.9828 | 41.8 | 67.2649 | 42.1445 | 59.9943 | 41.8
67.2816 | 42.893 | 59.9943 | 41.8 | 67.2739 | 43.4437 | 59.9943 | 41.8 | 67.3023 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.2816 | 42.1471 | 59.9828 | 41.8 | 67.2732 | 42.1443 | 59.9943 | 41.8
67.2899 | 42.8918 | 59.9943 | 41.8 | 67.2822 | 43.4371 | 59.9943 | 41.8 | 67.3106 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.2899 | 42.1436 | 59.9828 | 41.8 | 67.2816 | 42.1447 | 59.9943 | 41.8
67.2982 | 42.8912 | 59.9943 | 41.8 | 67.2905 | 43.4305 | 59.9943 | 41.8 | 67.3189 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.2982 | 42.14 | 59.9828 | 41.8 | 67.2899 | 42.1451 | 59.9943 | 41.8
67.3066 | 42.8907 | 59.9943 | 41.8 | 67.2989 | 43.424 | 59.9943 | 41.8 | 67.3273 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3066 | 42.1364 | 59.9828 | 41.8 | 67.2982 | 42.1455 | 59.9943 | 41.8
67.3149 | 42.8901 | 59.9943 | 41.8 | 67.3072 | 43.4174 | 59.9943 | 41.8 | 67.3356 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3149 | 42.1328 | 59.9828 | 41.8 | 67.3065 | 42.1458 | 59.9943 | 41.8
67.3232 | 42.8895 | 59.9943 | 41.8 | 67.3156 | 43.4108 | 59.9943 | 41.8 | 67.344 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3232 | 42.1292 | 59.9828 | 41.8 | 67.3149 | 42.1462 | 59.9943 | 41.8
67.3316 | 42.889 | 59.9943 | 41.8 | 67.3239 | 43.4042 | 59.9943 | 41.8 | 67.3523 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3315 | 42.1256 | 59.9828 | 41.8 | 67.3232 | 42.1466 | 59.9943 | 41.8
67.3399 | 42.8884 | 59.9943 | 41.8 | 67.3322 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.3606 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3399 | 42.122 | 59.9828 | 41.8 | 67.3315 | 42.147 | 59.9943 | 41.8
67.3483 | 42.8875 | 59.9943 | 41.8 | 67.3406 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.369 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3482 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3398 | 42.1473 | 59.9943 | 41.8
67.3566 | 42.8867 | 59.9943 | 41.8 | 67.3489 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.3773 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3566 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3482 | 42.1479 | 59.9943 | 41.8
67.3649 | 42.8864 | 59.9943 | 41.8 | 67.3572 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.3857 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3649 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3566 | 42.1484 | 59.9943 | 41.8
67.3733 | 42.8861 | 59.9943 | 41.8 | 67.3656 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.394 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3732 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3649 | 42.1484 | 59.9943 | 41.8
67.3816 | 42.8852 | 59.9943 | 41.8 | 67.3739 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.4023 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3816 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3732 | 42.1484 | 59.9943 | 41.8
67.3899 | 42.8842 | 59.9943 | 41.8 | 67.3822 | 43.3976 | 59.9943 | 41.8 | 67.4106 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3899 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3815 | 42.1477 | 59.9943 | 41.8
67.3983 | 42.8837 | 59.9943 | 41.8 | 67.3905 | 43.398 | 59.9943 | 41.8 | 67.419 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.3983 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3899 | 42.147 | 59.9943 | 41.8
67.4066 | 42.8832 | 59.9943 | 41.8 | 67.3989 | 43.3984 | 59.9943 | 41.8 | 67.4273 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4066 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.3982 | 42.1453 | 59.9943 | 41.8
67.4149 | 42.8827 | 59.9943 | 41.8 | 67.4072 | 43.3994 | 59.9943 | 41.8 | 67.4357 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4149 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4066 | 42.1436 | 59.9943 | 41.8
67.4233 | 42.8822 | 59.9943 | 41.8 | 67.4156 | 43.4004 | 59.9943 | 41.8 | 67.444 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4233 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4149 | 42.1418 | 59.9943 | 41.8
67.4316 | 42.882 | 59.9943 | 41.8 | 67.4239 | 43.4014 | 59.9943 | 41.8 | 67.4523 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4316 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4232 | 42.1401 | 59.9943 | 41.8
67.4399 | 42.8818 | 59.9943 | 41.8 | 67.4322 | 43.4024 | 59.9943 | 41.8 | 67.4607 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4399 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4315 | 42.1383 | 59.9943 | 41.8
67.4483 | 42.8819 | 59.9943 | 41.8 | 67.4406 | 43.4034 | 59.9943 | 41.8 | 67.469 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4482 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4399 | 42.1366 | 59.9943 | 41.8
67.4566 | 42.882 | 59.9943 | 41.8 | 67.4489 | 43.4044 | 59.9943 | 41.8 | 67.4774 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4566 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4482 | 42.1349 | 59.9943 | 41.8
67.4649 | 42.8815 | 59.9943 | 41.8 | 67.4572 | 43.4054 | 59.9943 | 41.8 | 67.4857 | 43.8713 | 59.9713 | 41.8 | 67.4649 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4565 | 42.1331 | 59.9943 | 41.8
67.4733 | 42.8811 | 59.9943 | 41.8 | 67.4656 | 43.4064 | 59.9943 | 41.8 | 67.494 | 43.8718 | 59.9713 | 41.8 | 67.4733 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4649 | 42.132 | 59.9943 | 41.8
67.4816 | 42.8801 | 59.9943 | 41.8 | 67.4739 | 43.4069 | 59.9943 | 41.8 | 67.5024 | 43.8722 | 59.9713 | 41.8 | 67.4816 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4732 | 42.131 | 59.9943 | 41.8
67.4899 | 42.8792 | 59.9943 | 41.8 | 67.4822 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5107 | 43.8727 | 59.9713 | 41.8 | 67.4899 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4816 | 42.1309 | 59.9943 | 41.8
67.4983 | 42.8785 | 59.9943 | 41.8 | 67.4906 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.519 | 43.8731 | 59.9713 | 41.8 | 67.4983 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4899 | 42.1308 | 59.9943 | 41.8
67.5066 | 42.8779 | 59.9943 | 41.8 | 67.4989 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5274 | 43.8738 | 59.9713 | 41.8 | 67.5066 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.4982 | 42.1311 | 59.9943 | 41.8
67.5149 | 42.8773 | 59.9943 | 41.8 | 67.5072 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5357 | 43.8744 | 59.9713 | 41.8 | 67.515 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5065 | 42.1314 | 59.9943 | 41.8
67.5233 | 42.8768 | 59.9943 | 41.8 | 67.5156 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5441 | 43.8751 | 59.9713 | 41.8 | 67.5233 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5149 | 42.13 | 59.9943 | 41.8
67.5316 | 42.875 | 59.9943 | 41.8 | 67.5239 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5524 | 43.8757 | 59.9713 | 41.8 | 67.5316 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5233 | 42.1285 | 59.9943 | 41.8
67.5399 | 42.8733 | 59.9943 | 41.8 | 67.5322 | 43.4075 | 59.9943 | 41.8 | 67.5607 | 43.8763 | 59.9713 | 41.8 | 67.54 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5316 | 42.1272 | 59.9943 | 41.8
67.5483 | 42.8732 | 59.9943 | 41.8 | 67.5406 | 43.4077 | 59.9943 | 41.8 | 67.5691 | 43.877 | 59.9713 | 41.8 | 67.5483 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5399 | 42.1258 | 59.9943 | 41.8
67.5566 | 42.8732 | 59.9943 | 41.8 | 67.5489 | 43.4078 | 59.9943 | 41.8 | 67.5774 | 43.8772 | 59.9713 | 41.8 | 67.5566 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5482 | 42.1244 | 59.9943 | 41.8
67.5649 | 42.8732 | 59.9943 | 41.8 | 67.5572 | 43.4079 | 59.9943 | 41.8 | 67.5858 | 43.8774 | 59.9713 | 41.8 | 67.5649 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5566 | 42.1231 | 59.9943 | 41.8
67.5733 | 42.8731 | 59.9943 | 41.8 | 67.5656 | 43.408 | 59.9943 | 41.8 | 67.5941 | 43.8776 | 59.9713 | 41.8 | 67.5733 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5649 | 42.1217 | 59.9943 | 41.8
67.5816 | 42.8728 | 59.9943 | 41.8 | 67.5739 | 43.4081 | 59.9943 | 41.8 | 67.6024 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.5816 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5732 | 42.1204 | 59.9943 | 41.8
67.5899 | 42.8725 | 59.9943 | 41.8 | 67.5823 | 43.4083 | 59.9943 | 41.8 | 67.6107 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.59 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5815 | 42.1187 | 59.9943 | 41.8
67.5983 | 42.8724 | 59.9943 | 41.8 | 67.5906 | 43.4084 | 59.9943 | 41.8 | 67.6191 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.5983 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5899 | 42.117 | 59.9943 | 41.8
67.6066 | 42.8724 | 59.9943 | 41.8 | 67.5989 | 43.4085 | 59.9943 | 41.8 | 67.6274 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6066 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.5982 | 42.1144 | 59.9943 | 41.8
67.6149 | 42.8733 | 59.9943 | 41.8 | 67.6073 | 43.4086 | 59.9943 | 41.8 | 67.6358 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.615 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.6066 | 42.1118 | 59.9943 | 41.8
67.6233 | 42.8742 | 59.9943 | 41.8 | 67.6156 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6441 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6233 | 42.1221 | 59.9828 | 41.8 | 67.6149 | 42.1092 | 59.9943 | 41.8
67.6316 | 42.8747 | 59.9943 | 41.8 | 67.6239 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6524 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6317 | 42.115 | 59.9828 | 41.8 | 67.6232 | 42.1065 | 59.9943 | 41.8
67.6399 | 42.8752 | 59.9943 | 41.8 | 67.6322 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6608 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.64 | 42.108 | 59.9828 | 41.8 | 67.6316 | 42.1039 | 59.9943 | 41.8
67.6483 | 42.8761 | 59.9943 | 41.8 | 67.6406 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6691 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6483 | 42.1009 | 59.9828 | 41.8 | 67.6399 | 42.1013 | 59.9943 | 41.8
67.6566 | 42.8771 | 59.9943 | 41.8 | 67.6489 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6775 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6567 | 42.0938 | 59.9828 | 41.8 | 67.6483 | 42.0986 | 59.9943 | 41.8
67.6649 | 42.878 | 59.9943 | 41.8 | 67.6572 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6858 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.665 | 42.0868 | 59.9828 | 41.8 | 67.6566 | 42.096 | 59.9943 | 41.8
67.6733 | 42.879 | 59.9943 | 41.8 | 67.6656 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.6941 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6733 | 42.0797 | 59.9828 | 41.8 | 67.6649 | 42.0931 | 59.9943 | 41.8
67.6816 | 42.8795 | 59.9943 | 41.8 | 67.6739 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7025 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6816 | 42.0727 | 59.9828 | 41.8 | 67.6732 | 42.0902 | 59.9943 | 41.8
67.69 | 42.8801 | 59.9943 | 41.8 | 67.6823 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7108 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.69 | 42.0656 | 59.9828 | 41.8 | 67.6816 | 42.0898 | 59.9943 | 41.8
67.6983 | 42.8797 | 59.9943 | 41.8 | 67.6906 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7191 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.6983 | 42.0586 | 59.9828 | 41.8 | 67.6899 | 42.0895 | 59.9943 | 41.8
67.7066 | 42.8794 | 59.9943 | 41.8 | 67.6989 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7275 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7067 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.6982 | 42.0864 | 59.9943 | 41.8
67.715 | 42.8787 | 59.9943 | 41.8 | 67.7073 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7358 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.715 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7066 | 42.0833 | 59.9943 | 41.8
67.7233 | 42.8781 | 59.9943 | 41.8 | 67.7156 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7441 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7233 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7149 | 42.0802 | 59.9943 | 41.8
67.7316 | 42.877 | 59.9943 | 41.8 | 67.7239 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7525 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7317 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7233 | 42.0771 | 59.9943 | 41.8
67.74 | 42.876 | 59.9943 | 41.8 | 67.7323 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7608 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.74 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7316 | 42.0735 | 59.9943 | 41.8
67.7483 | 42.8749 | 59.9943 | 41.8 | 67.7406 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7692 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7484 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7399 | 42.0699 | 59.9943 | 41.8
67.7566 | 42.8738 | 59.9943 | 41.8 | 67.7489 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7775 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7567 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7482 | 42.0666 | 59.9943 | 41.8
67.765 | 42.872 | 59.9943 | 41.8 | 67.7572 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7858 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.765 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7566 | 42.0633 | 59.9943 | 41.8
67.7733 | 42.8702 | 59.9943 | 41.8 | 67.7656 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.7942 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7734 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7649 | 42.06 | 59.9943 | 41.8
67.7816 | 42.8692 | 59.9943 | 41.8 | 67.7739 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8025 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7817 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7733 | 42.0568 | 59.9943 | 41.8
67.79 | 42.8682 | 59.9943 | 41.8 | 67.7823 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8109 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.79 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7816 | 42.0562 | 59.9943 | 41.8
67.7983 | 42.8676 | 59.9943 | 41.8 | 67.7906 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8192 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.7983 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7899 | 42.0557 | 59.9943 | 41.8
67.8066 | 42.8671 | 59.9943 | 41.8 | 67.7989 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8275 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8067 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.7983 | 42.0552 | 59.9943 | 41.8
67.815 | 42.8669 | 59.9943 | 41.8 | 67.8073 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8358 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8151 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8066 | 42.0547 | 59.9943 | 41.8
67.8233 | 42.8668 | 59.9943 | 41.8 | 67.8156 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8442 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8234 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8149 | 42.0558 | 59.9943 | 41.8
67.8316 | 42.8666 | 59.9943 | 41.8 | 67.8239 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8525 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8317 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8232 | 42.057 | 59.9943 | 41.8
67.84 | 42.8665 | 59.9943 | 41.8 | 67.8323 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8609 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.84 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8316 | 42.0588 | 59.9943 | 41.8
67.8483 | 42.8634 | 59.9943 | 41.8 | 67.8406 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8692 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8484 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8399 | 42.0607 | 59.9943 | 41.8
67.8566 | 42.8604 | 59.9943 | 41.8 | 67.849 | 43.4087 | 59.9943 | 41.8 | 67.8775 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8567 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8483 | 42.0626 | 59.9943 | 41.8
67.865 | 42.8573 | 59.9943 | 41.8 | 67.8573 | 43.4089 | 59.9943 | 41.8 | 67.8859 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8651 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8566 | 42.0644 | 59.9943 | 41.8
67.8733 | 42.8543 | 59.9943 | 41.8 | 67.8656 | 43.4091 | 59.9943 | 41.8 | 67.8942 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8734 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8649 | 42.0663 | 59.9943 | 41.8
67.8816 | 42.8511 | 59.9943 | 41.8 | 67.8739 | 43.4093 | 59.9943 | 41.8 | 67.9026 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8817 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8732 | 42.0681 | 59.9943 | 41.8
67.89 | 42.8479 | 59.9943 | 41.8 | 67.8823 | 43.4095 | 59.9943 | 41.8 | 67.9109 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8901 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8816 | 42.0673 | 59.9943 | 41.8
67.8983 | 42.8408 | 59.9943 | 41.8 | 67.8906 | 43.4058 | 59.9943 | 41.8 | 67.9192 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.8984 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.89 | 42.0664 | 59.9943 | 41.8
67.9066 | 42.8337 | 59.9943 | 41.8 | 67.8989 | 43.4022 | 59.9943 | 41.8 | 67.9276 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.9067 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.8983 | 42.0643 | 59.9943 | 41.8
67.915 | 42.8267 | 59.9943 | 41.8 | 67.9073 | 43.3931 | 59.9943 | 41.8 | 67.9359 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.915 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9066 | 42.0623 | 59.9943 | 41.8
67.9233 | 42.8196 | 59.9943 | 41.8 | 67.9156 | 43.3839 | 59.9943 | 41.8 | 67.9442 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.9234 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9149 | 42.0578 | 59.9943 | 41.8
67.9316 | 42.8162 | 59.9943 | 41.8 | 67.9239 | 43.3748 | 59.9943 | 41.8 | 67.9526 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.9318 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9233 | 42.0534 | 59.9943 | 41.8
67.94 | 42.8127 | 59.9943 | 41.8 | 67.9323 | 43.3657 | 59.9943 | 41.8 | 67.9609 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.9401 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9316 | 42.049 | 59.9943 | 41.8
67.9483 | 42.8093 | 59.9943 | 41.8 | 67.9406 | 43.3563 | 59.9943 | 41.8 | 67.9693 | 43.8777 | 59.9713 | 41.8 | 67.9484 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9399 | 42.0447 | 59.9943 | 41.8
67.9566 | 42.8058 | 59.9943 | 41.8 | 67.949 | 43.347 | 59.9943 | 41.8 | 67.9776 | 43.8774 | 59.9713 | 41.8 | 67.9567 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9482 | 42.0399 | 59.9943 | 41.8
67.965 | 42.8028 | 59.9943 | 41.8 | 67.9573 | 43.3377 | 59.9943 | 41.8 | 67.9859 | 43.8771 | 59.9713 | 41.8 | 67.9651 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9566 | 42.035 | 59.9943 | 41.8
67.9733 | 42.7999 | 59.9943 | 41.8 | 67.9656 | 43.3284 | 59.9943 | 41.8 | 67.9943 | 43.8768 | 59.9713 | 41.8 | 67.9734 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9649 | 42.0329 | 59.9943 | 41.8
67.9816 | 42.7969 | 59.9943 | 41.8 | 67.974 | 43.3229 | 59.9943 | 41.8 | 68.0026 | 43.8765 | 59.9713 | 41.8 | 67.9818 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9733 | 42.0309 | 59.9943 | 41.8
67.99 | 42.7939 | 59.9943 | 41.8 | 67.9823 | 43.3174 | 59.9943 | 41.8 | 68.011 | 43.8762 | 59.9713 | 41.8 | 67.9901 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9816 | 42.0267 | 59.9943 | 41.8
67.9983 | 42.7908 | 59.9943 | 41.8 | 67.9906 | 43.3176 | 59.9943 | 41.8 | 68.0193 | 43.8759 | 59.9713 | 41.8 | 67.9984 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9899 | 42.0225 | 59.9943 | 41.8
68.0067 | 42.7877 | 59.9943 | 41.8 | 67.9989 | 43.3178 | 59.9943 | 41.8 | 68.0276 | 43.8756 | 59.9713 | 41.8 | 68.0068 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 67.9983 | 42.02 | 59.9943 | 41.8
68.015 | 42.7845 | 59.9943 | 41.8 | 68.0073 | 43.3179 | 59.9943 | 41.8 | 68.0359 | 43.8753 | 59.9713 | 41.8 | 68.0151 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0066 | 42.0174 | 59.9943 | 41.8
68.0233 | 42.7814 | 59.9943 | 41.8 | 68.0156 | 43.3181 | 59.9943 | 41.8 | 68.0443 | 43.875 | 59.9713 | 41.8 | 68.0234 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.015 | 42.0148 | 59.9943 | 41.8
68.0316 | 42.7783 | 59.9943 | 41.8 | 68.0239 | 43.3183 | 59.9943 | 41.8 | 68.0526 | 43.8747 | 59.9713 | 41.8 | 68.0317 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0233 | 42.0122 | 59.9943 | 41.8
68.04 | 42.7751 | 59.9943 | 41.8 | 68.0323 | 43.3185 | 59.9943 | 41.8 | 68.061 | 43.8742 | 59.9713 | 41.8 | 68.0401 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0316 | 42.0101 | 59.9943 | 41.8
68.0483 | 42.7712 | 59.9943 | 41.8 | 68.0406 | 43.3187 | 59.9943 | 41.8 | 68.0693 | 43.8736 | 59.9713 | 41.8 | 68.0485 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0399 | 42.0079 | 59.9943 | 41.8
68.0567 | 42.7673 | 59.9943 | 41.8 | 68.049 | 43.3188 | 59.9943 | 41.8 | 68.0776 | 43.8731 | 59.9713 | 41.8 | 68.0568 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0483 | 42.0062 | 59.9943 | 41.8
68.065 | 42.7664 | 59.9943 | 41.8 | 68.0573 | 43.319 | 59.9943 | 41.8 | 68.086 | 43.8725 | 59.9713 | 41.8 | 68.0651 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0566 | 42.0045 | 59.9943 | 41.8
68.0733 | 42.7656 | 59.9943 | 41.8 | 68.0656 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.0943 | 43.872 | 59.9713 | 41.8 | 68.0734 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0649 | 42.0049 | 59.9943 | 41.8
68.0816 | 42.7648 | 59.9943 | 41.8 | 68.074 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1027 | 43.8714 | 59.9713 | 41.8 | 68.0818 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0733 | 42.0053 | 59.9943 | 41.8
68.09 | 42.7641 | 59.9943 | 41.8 | 68.0823 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.111 | 43.8709 | 59.9713 | 41.8 | 68.0901 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0816 | 42.0057 | 59.9943 | 41.8
68.0983 | 42.7614 | 59.9943 | 41.8 | 68.0906 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1193 | 43.8703 | 59.9713 | 41.8 | 68.0984 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.09 | 42.0061 | 59.9943 | 41.8
68.1067 | 42.7587 | 59.9943 | 41.8 | 68.099 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1277 | 43.8698 | 59.9713 | 41.8 | 68.1068 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.0983 | 42.0065 | 59.9943 | 41.8
68.115 | 42.756 | 59.9943 | 41.8 | 68.1073 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.136 | 43.8692 | 59.9713 | 41.8 | 68.1151 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1066 | 42.0069 | 59.9943 | 41.8
68.1233 | 42.7533 | 59.9943 | 41.8 | 68.1156 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1443 | 43.8644 | 59.9713 | 41.8 | 68.1235 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1149 | 42.0073 | 59.9943 | 41.8
68.1317 | 42.7509 | 59.9943 | 41.8 | 68.124 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1527 | 43.8595 | 59.9713 | 41.8 | 68.1318 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1233 | 42.0078 | 59.9943 | 41.8
68.14 | 42.7485 | 59.9943 | 41.8 | 68.1323 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.161 | 43.8546 | 59.9713 | 41.8 | 68.1401 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1316 | 42.0077 | 59.9943 | 41.8
68.1483 | 42.7462 | 59.9943 | 41.8 | 68.1406 | 43.3192 | 59.9943 | 41.8 | 68.1693 | 43.8497 | 59.9713 | 41.8 | 68.1484 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.14 | 42.0077 | 59.9943 | 41.8
68.1567 | 42.7439 | 59.9943 | 41.8 | 68.149 | 43.3193 | 59.9943 | 41.8 | 68.1777 | 43.8394 | 59.9713 | 41.8 | 68.1568 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1483 | 42.0077 | 59.9943 | 41.8
68.165 | 42.7419 | 59.9943 | 41.8 | 68.1573 | 43.3193 | 59.9943 | 41.8 | 68.186 | 43.829 | 59.9713 | 41.8 | 68.1652 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1566 | 42.0077 | 59.9943 | 41.8
68.1733 | 42.7398 | 59.9943 | 41.8 | 68.1656 | 43.3193 | 59.9943 | 41.8 | 68.1944 | 43.8186 | 59.9713 | 41.8 | 68.1735 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.165 | 42.0077 | 59.9943 | 41.8
68.1817 | 42.7386 | 59.9943 | 41.8 | 68.174 | 43.3193 | 59.9943 | 41.8 | 68.2027 | 43.8082 | 59.9713 | 41.8 | 68.1818 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1733 | 42.0076 | 59.9943 | 41.8
68.19 | 42.7373 | 59.9943 | 41.8 | 68.1823 | 43.3193 | 59.9943 | 41.8 | 68.211 | 43.7978 | 59.9713 | 41.8 | 68.1901 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1816 | 42.0076 | 59.9943 | 41.8
68.1983 | 42.7363 | 59.9943 | 41.8 | 68.1906 | 43.3145 | 59.9943 | 41.8 | 68.2194 | 43.7874 | 59.9713 | 41.8 | 68.1985 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1899 | 42.0076 | 59.9943 | 41.8
68.2067 | 42.7353 | 59.9943 | 41.8 | 68.199 | 43.3097 | 59.9943 | 41.8 | 68.2277 | 43.7761 | 59.9713 | 41.8 | 68.2068 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.1983 | 42.0076 | 59.9943 | 41.8
68.215 | 42.7343 | 59.9943 | 41.8 | 68.2073 | 43.3048 | 59.9943 | 41.8 | 68.2361 | 43.7649 | 59.9713 | 41.8 | 68.2151 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2066 | 42.0076 | 59.9943 | 41.8
68.2233 | 42.7332 | 59.9943 | 41.8 | 68.2157 | 43.3 | 59.9943 | 41.8 | 68.2444 | 43.7536 | 59.9713 | 41.8 | 68.2235 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.215 | 42.0075 | 59.9943 | 41.8
68.2317 | 42.7323 | 59.9943 | 41.8 | 68.224 | 43.2951 | 59.9943 | 41.8 | 68.2527 | 43.7423 | 59.9713 | 41.8 | 68.2318 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2233 | 42.0073 | 59.9943 | 41.8
68.24 | 42.7313 | 59.9943 | 41.8 | 68.2323 | 43.2903 | 59.9943 | 41.8 | 68.2611 | 43.7365 | 59.9713 | 41.8 | 68.2402 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2316 | 42.0055 | 59.9943 | 41.8
68.2483 | 42.7301 | 59.9943 | 41.8 | 68.2406 | 43.2854 | 59.9943 | 41.8 | 68.2694 | 43.7307 | 59.9713 | 41.8 | 68.2485 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2399 | 42.0037 | 59.9943 | 41.8
68.2567 | 42.729 | 59.9943 | 41.8 | 68.249 | 43.2805 | 59.9943 | 41.8 | 68.2777 | 43.725 | 59.9713 | 41.8 | 68.2568 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2483 | 42.002 | 59.9943 | 41.8
68.265 | 42.7289 | 59.9943 | 41.8 | 68.2573 | 43.2757 | 59.9943 | 41.8 | 68.2861 | 43.7192 | 59.9713 | 41.8 | 68.2651 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2567 | 42.0003 | 59.9943 | 41.8
68.2733 | 42.7289 | 59.9943 | 41.8 | 68.2656 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.2944 | 43.7134 | 59.9713 | 41.8 | 68.2735 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.265 | 41.9986 | 59.9943 | 41.8
68.2817 | 42.7285 | 59.9943 | 41.8 | 68.274 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3028 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.2819 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2733 | 41.997 | 59.9943 | 41.8
68.29 | 42.7281 | 59.9943 | 41.8 | 68.2823 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3111 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.2902 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2816 | 41.9953 | 59.9943 | 41.8
68.2983 | 42.7278 | 59.9943 | 41.8 | 68.2906 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3194 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.2985 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.29 | 41.9936 | 59.9943 | 41.8
68.3067 | 42.7274 | 59.9943 | 41.8 | 68.299 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3278 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3068 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.2983 | 41.992 | 59.9943 | 41.8
68.315 | 42.725 | 59.9943 | 41.8 | 68.3073 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3361 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3152 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3066 | 41.9905 | 59.9943 | 41.8
68.3233 | 42.7225 | 59.9943 | 41.8 | 68.3157 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3444 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3235 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3149 | 41.9883 | 59.9943 | 41.8
68.3317 | 42.7195 | 59.9943 | 41.8 | 68.324 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3528 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3318 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3233 | 41.9861 | 59.9943 | 41.8
68.34 | 42.7165 | 59.9943 | 41.8 | 68.3323 | 43.2708 | 59.9943 | 41.8 | 68.3611 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3402 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3316 | 41.9838 | 59.9943 | 41.8
68.3483 | 42.714 | 59.9943 | 41.8 | 68.3407 | 43.2706 | 59.9943 | 41.8 | 68.3694 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3485 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.34 | 41.9814 | 59.9943 | 41.8
68.3567 | 42.7115 | 59.9943 | 41.8 | 68.349 | 43.2703 | 59.9943 | 41.8 | 68.3778 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3569 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3483 | 41.9791 | 59.9943 | 41.8
68.365 | 42.709 | 59.9943 | 41.8 | 68.3573 | 43.2701 | 59.9943 | 41.8 | 68.3861 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3652 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3566 | 41.9767 | 59.9943 | 41.8
68.3734 | 42.7066 | 59.9943 | 41.8 | 68.3656 | 43.2698 | 59.9943 | 41.8 | 68.3945 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3735 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.365 | 41.9744 | 59.9943 | 41.8
68.3817 | 42.704 | 59.9943 | 41.8 | 68.374 | 43.2697 | 59.9943 | 41.8 | 68.4028 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3818 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3733 | 41.9721 | 59.9943 | 41.8
68.39 | 42.7014 | 59.9943 | 41.8 | 68.3823 | 43.2697 | 59.9943 | 41.8 | 68.4111 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3902 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3817 | 41.9697 | 59.9943 | 41.8
68.3983 | 42.7011 | 59.9943 | 41.8 | 68.3907 | 43.2696 | 59.9943 | 41.8 | 68.4195 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.3986 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.39 | 41.9674 | 59.9943 | 41.8
68.4067 | 42.7009 | 59.9943 | 41.8 | 68.399 | 43.2696 | 59.9943 | 41.8 | 68.4278 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4069 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.3983 | 41.967 | 59.9943 | 41.8
68.415 | 42.7012 | 59.9943 | 41.8 | 68.4073 | 43.2695 | 59.9943 | 41.8 | 68.4362 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4152 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4066 | 41.9665 | 59.9943 | 41.8
68.4234 | 42.7015 | 59.9943 | 41.8 | 68.4157 | 43.2695 | 59.9943 | 41.8 | 68.4445 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4235 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.415 | 41.966 | 59.9943 | 41.8
68.4317 | 42.6995 | 59.9943 | 41.8 | 68.424 | 43.2697 | 59.9943 | 41.8 | 68.4528 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4319 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4233 | 41.9656 | 59.9943 | 41.8
68.44 | 42.6975 | 59.9943 | 41.8 | 68.4323 | 43.2699 | 59.9943 | 41.8 | 68.4612 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4402 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4316 | 41.9624 | 59.9943 | 41.8
68.4483 | 42.6955 | 59.9943 | 41.8 | 68.4407 | 43.2677 | 59.9943 | 41.8 | 68.4695 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4485 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.44 | 41.9593 | 59.9943 | 41.8
68.4567 | 42.6936 | 59.9943 | 41.8 | 68.449 | 43.2655 | 59.9943 | 41.8 | 68.4778 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4569 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4483 | 41.9562 | 59.9943 | 41.8
68.465 | 42.6921 | 59.9943 | 41.8 | 68.4573 | 43.2631 | 59.9943 | 41.8 | 68.4862 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4652 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4567 | 41.9531 | 59.9943 | 41.8
68.4734 | 42.6907 | 59.9943 | 41.8 | 68.4657 | 43.2607 | 59.9943 | 41.8 | 68.4945 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4736 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.465 | 41.95 | 59.9943 | 41.8
68.4817 | 42.6865 | 59.9943 | 41.8 | 68.474 | 43.2583 | 59.9943 | 41.8 | 68.5028 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4819 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4733 | 41.947 | 59.9943 | 41.8
68.49 | 42.6822 | 59.9943 | 41.8 | 68.4823 | 43.2559 | 59.9943 | 41.8 | 68.5112 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4902 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4816 | 41.944 | 59.9943 | 41.8
68.4984 | 42.6779 | 59.9943 | 41.8 | 68.4907 | 43.2535 | 59.9943 | 41.8 | 68.5195 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.4985 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.49 | 41.9411 | 59.9943 | 41.8
68.5067 | 42.6735 | 59.9943 | 41.8 | 68.499 | 43.2511 | 59.9943 | 41.8 | 68.5279 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5069 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.4983 | 41.9382 | 59.9943 | 41.8
68.515 | 42.6711 | 59.9943 | 41.8 | 68.5073 | 43.2487 | 59.9943 | 41.8 | 68.5362 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5153 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.5067 | 41.9352 | 59.9943 | 41.8
68.5234 | 42.6686 | 59.9943 | 41.8 | 68.5157 | 43.2463 | 59.9943 | 41.8 | 68.5445 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5236 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.515 | 41.9349 | 59.9943 | 41.8
68.5317 | 42.6661 | 59.9943 | 41.8 | 68.524 | 43.2463 | 59.9943 | 41.8 | 68.5529 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5319 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.5233 | 41.9347 | 59.9943 | 41.8
68.54 | 42.6636 | 59.9943 | 41.8 | 68.5323 | 43.2463 | 59.9943 | 41.8 | 68.5612 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5402 | 42.0515 | 59.9828 | 41.8 | 68.5317 | 41.9344 | 59.9943 | 41.8
68.5484 | 42.6613 | 59.9943 | 41.8 | 68.5407 | 43.2463 | 59.9943 | 41.8 | 68.5695 | 43.7076 | 59.9713 | 41.8 | 68.5486 | 42.0523 | 59.9828 | 41.8 | 68.54 | 41.9341 | 59.9943 | 41.8
68.5567 | 42.6589 | 59.9943 | 41.8 | 68.549 | 43.2463 | 59.9943 | 41.8 | 68.5779 | 43.7077 | 59.9713 | 41.8 | 68.5569 | 42.053 | 59.9828 | 41.8 | 68.5483 | 41.9337 | 59.9943 | 41.8
68.565 | 42.6593 | 59.9943 | 41.8 | 68.5573 | 43.2435 | 59.9943 | 41.8 | 68.5862 | 43.7079 | 59.9713 | 41.8 | 68.5652 | 42.0538 | 59.9828 | 41.8 | 68.5566 | 41.9334 | 59.9943 | 41.8
68.5734 | 42.6598 | 59.9943 | 41.8 | 68.5657 | 43.2406 | 59.9943 | 41.8 | 68.5945 | 43.708 | 59.9713 | 41.8 | 68.5736 | 42.0546 | 59.9828 | 41.8 | 68.565 | 41.9334 | 59.9943 | 41.8
68.5817 | 42.6603 | 59.9943 | 41.8 | 68.574 | 43.2378 | 59.9943 | 41.8 | 68.6029 | 43.7081 | 59.9713 | 41.8 | 68.5819 | 42.0563 | 59.9828 | 41.8 | 68.5733 | 41.9334 | 59.9943 | 41.8
68.59 | 42.6609 | 59.9943 | 41.8 | 68.5824 | 43.235 | 59.9943 | 41.8 | 68.6112 | 43.7082 | 59.9713 | 41.8 | 68.5903 | 42.058 | 59.9828 | 41.8 | 68.5817 | 41.9332 | 59.9943 | 41.8
68.5984 | 42.6591 | 59.9943 | 41.8 | 68.5907 | 43.2324 | 59.9943 | 41.8 | 68.6196 | 43.7083 | 59.9713 | 41.8 | 68.5986 | 42.052 | 59.9886 | 41.8 | 68.59 | 41.9329 | 59.9943 | 41.8
68.6067 | 42.6573 | 59.9943 | 41.8 | 68.599 | 43.2297 | 59.9943 | 41.8 | 68.6279 | 43.7084 | 59.9713 | 41.8 | 68.6069 | 42.046 | 59.9886 | 41.8 | 68.5983 | 41.9327 | 59.9943 | 41.8
68.615 | 42.6555 | 59.9943 | 41.8 | 68.6073 | 43.2271 | 59.9943 | 41.8 | 68.6362 | 43.7085 | 59.9713 | 41.8 | 68.6152 | 42.04 | 59.9886 | 41.8 | 68.6067 | 41.9324 | 59.9943 | 41.8
68.6234 | 42.6537 | 59.9943 | 41.8 | 68.6157 | 43.2245 | 59.9943 | 41.8 | 68.6446 | 43.7086 | 59.9713 | 41.8 | 68.6236 | 42.034 | 59.9886 | 41.8 | 68.615 | 41.9322 | 59.9943 | 41.8
68.6317 | 42.6511 | 59.9943 | 41.8 | 68.624 | 43.2219 | 59.9943 | 41.8 | 68.6529 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.632 | 42.0272 | 59.9886 | 41.8 | 68.6234 | 41.9319 | 59.9943 | 41.8
68.64 | 42.6486 | 59.9943 | 41.8 | 68.6323 | 43.2193 | 59.9943 | 41.8 | 68.6613 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6403 | 42.0205 | 59.9886 | 41.8 | 68.6317 | 41.9317 | 59.9943 | 41.8
68.6484 | 42.646 | 59.9943 | 41.8 | 68.6407 | 43.2195 | 59.9943 | 41.8 | 68.6696 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6486 | 42.0137 | 59.9886 | 41.8 | 68.64 | 41.9315 | 59.9943 | 41.8
68.6567 | 42.6435 | 59.9943 | 41.8 | 68.649 | 43.2197 | 59.9943 | 41.8 | 68.6779 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6569 | 42.007 | 59.9886 | 41.8 | 68.6483 | 41.9311 | 59.9943 | 41.8
68.665 | 42.6409 | 59.9943 | 41.8 | 68.6573 | 43.2199 | 59.9943 | 41.8 | 68.6863 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6653 | 41.9993 | 59.9886 | 41.8 | 68.6567 | 41.9307 | 59.9943 | 41.8
68.6734 | 42.6384 | 59.9943 | 41.8 | 68.6657 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.6946 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6736 | 41.9916 | 59.9886 | 41.8 | 68.665 | 41.9306 | 59.9943 | 41.8
68.6817 | 42.6385 | 59.9943 | 41.8 | 68.674 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7029 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6819 | 41.9836 | 59.9886 | 41.8 | 68.6733 | 41.9304 | 59.9943 | 41.8
68.69 | 42.6386 | 59.9943 | 41.8 | 68.6824 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7113 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6902 | 41.9757 | 59.9886 | 41.8 | 68.6816 | 41.9303 | 59.9943 | 41.8
68.6984 | 42.6388 | 59.9943 | 41.8 | 68.6907 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7196 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.6986 | 41.9678 | 59.9886 | 41.8 | 68.69 | 41.9302 | 59.9943 | 41.8
68.7067 | 42.6389 | 59.9943 | 41.8 | 68.699 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.728 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.707 | 41.9599 | 59.9886 | 41.8 | 68.6984 | 41.93 | 59.9943 | 41.8
68.715 | 42.6392 | 59.9943 | 41.8 | 68.7074 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7363 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7153 | 41.952 | 59.9886 | 41.8 | 68.7067 | 41.9299 | 59.9943 | 41.8
68.7234 | 42.6395 | 59.9943 | 41.8 | 68.7157 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7446 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7236 | 41.944 | 59.9886 | 41.8 | 68.715 | 41.9298 | 59.9943 | 41.8
68.7317 | 42.6395 | 59.9943 | 41.8 | 68.724 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.753 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7319 | 41.9361 | 59.9886 | 41.8 | 68.7233 | 41.9296 | 59.9943 | 41.8
68.7401 | 42.6395 | 59.9943 | 41.8 | 68.7323 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7613 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7403 | 41.9282 | 59.9886 | 41.8 | 68.7317 | 41.9296 | 59.9943 | 41.8
68.7484 | 42.6394 | 59.9943 | 41.8 | 68.7407 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7697 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7486 | 41.9203 | 59.9886 | 41.8 | 68.74 | 41.9296 | 59.9943 | 41.8
68.7567 | 42.6394 | 59.9943 | 41.8 | 68.749 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.778 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.757 | 41.9124 | 59.9886 | 41.8 | 68.7484 | 41.9296 | 59.9943 | 41.8
68.765 | 42.6391 | 59.9943 | 41.8 | 68.7574 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7863 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7653 | 41.9127 | 59.9886 | 41.8 | 68.7567 | 41.9296 | 59.9943 | 41.8
68.7734 | 42.6387 | 59.9943 | 41.8 | 68.7657 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.7946 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7736 | 41.9129 | 59.9886 | 41.8 | 68.765 | 41.9303 | 59.9943 | 41.8
68.7817 | 42.6384 | 59.9943 | 41.8 | 68.774 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.803 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.782 | 41.9132 | 59.9886 | 41.8 | 68.7733 | 41.931 | 59.9943 | 41.8
68.7901 | 42.638 | 59.9943 | 41.8 | 68.7824 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.8113 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7903 | 41.9135 | 59.9886 | 41.8 | 68.7817 | 41.9282 | 59.9943 | 41.8
68.7984 | 42.6377 | 59.9943 | 41.8 | 68.7907 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.8197 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.7986 | 41.9137 | 59.9886 | 41.8 | 68.79 | 41.9254 | 59.9943 | 41.8
68.8067 | 42.6373 | 59.9943 | 41.8 | 68.799 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.828 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8069 | 41.914 | 59.9886 | 41.8 | 68.7983 | 41.9226 | 59.9943 | 41.8
68.8151 | 42.6373 | 59.9943 | 41.8 | 68.8074 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.8363 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8153 | 41.9142 | 59.9886 | 41.8 | 68.8067 | 41.9198 | 59.9943 | 41.8
68.8234 | 42.6373 | 59.9943 | 41.8 | 68.8157 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.8447 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8236 | 41.9144 | 59.9886 | 41.8 | 68.815 | 41.9178 | 59.9943 | 41.8
68.8317 | 42.6371 | 59.9943 | 41.8 | 68.824 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.853 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.832 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.8234 | 41.9158 | 59.9943 | 41.8
68.8401 | 42.6369 | 59.9943 | 41.8 | 68.8324 | 43.2201 | 59.9943 | 41.8 | 68.8614 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8403 | 41.9149 | 59.9886 | 41.8 | 68.8317 | 41.9138 | 59.9943 | 41.8
68.8484 | 42.6367 | 59.9943 | 41.8 | 68.8407 | 43.2166 | 59.9943 | 41.8 | 68.8697 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8486 | 41.9148 | 59.9886 | 41.8 | 68.84 | 41.9118 | 59.9943 | 41.8
68.8567 | 42.6365 | 59.9943 | 41.8 | 68.849 | 43.213 | 59.9943 | 41.8 | 68.878 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.857 | 41.9147 | 59.9886 | 41.8 | 68.8483 | 41.9091 | 59.9943 | 41.8
68.8651 | 42.6363 | 59.9943 | 41.8 | 68.8574 | 43.2095 | 59.9943 | 41.8 | 68.8864 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8653 | 41.9147 | 59.9886 | 41.8 | 68.8567 | 41.9064 | 59.9943 | 41.8
68.8734 | 42.636 | 59.9943 | 41.8 | 68.8657 | 43.206 | 59.9943 | 41.8 | 68.8947 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8737 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.865 | 41.9072 | 59.9943 | 41.8
68.8817 | 42.6282 | 59.9943 | 41.8 | 68.874 | 43.2023 | 59.9943 | 41.8 | 68.903 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.882 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.8734 | 41.9079 | 59.9943 | 41.8
68.8901 | 42.6203 | 59.9943 | 41.8 | 68.8824 | 43.1985 | 59.9943 | 41.8 | 68.9114 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8903 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.8817 | 41.9095 | 59.9943 | 41.8
68.8984 | 42.6124 | 59.9943 | 41.8 | 68.8907 | 43.1948 | 59.9943 | 41.8 | 68.9197 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.8986 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.89 | 41.9112 | 59.9943 | 41.8
68.9067 | 42.6045 | 59.9943 | 41.8 | 68.899 | 43.1911 | 59.9943 | 41.8 | 68.928 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.907 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.8984 | 41.912 | 59.9943 | 41.8
68.9151 | 42.5968 | 59.9943 | 41.8 | 68.9074 | 43.1874 | 59.9943 | 41.8 | 68.9364 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9153 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9067 | 41.9128 | 59.9943 | 41.8
68.9234 | 42.5891 | 59.9943 | 41.8 | 68.9157 | 43.1837 | 59.9943 | 41.8 | 68.9447 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9236 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.915 | 41.911 | 59.9943 | 41.8
68.9317 | 42.5815 | 59.9943 | 41.8 | 68.924 | 43.1835 | 59.9943 | 41.8 | 68.9531 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.932 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9233 | 41.9093 | 59.9943 | 41.8
68.9401 | 42.5738 | 59.9943 | 41.8 | 68.9324 | 43.1834 | 59.9943 | 41.8 | 68.9614 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9403 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9317 | 41.9076 | 59.9943 | 41.8
68.9484 | 42.5661 | 59.9943 | 41.8 | 68.9407 | 43.1832 | 59.9943 | 41.8 | 68.9697 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9487 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.94 | 41.9058 | 59.9943 | 41.8
68.9567 | 42.5584 | 59.9943 | 41.8 | 68.9491 | 43.183 | 59.9943 | 41.8 | 68.9781 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.957 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9484 | 41.9041 | 59.9943 | 41.8
68.9651 | 42.5584 | 59.9943 | 41.8 | 68.9574 | 43.1828 | 59.9943 | 41.8 | 68.9864 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9653 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9567 | 41.9023 | 59.9943 | 41.8
68.9734 | 42.5584 | 59.9943 | 41.8 | 68.9657 | 43.1826 | 59.9943 | 41.8 | 68.9948 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9736 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.965 | 41.8995 | 59.9943 | 41.8
68.9817 | 42.5588 | 59.9943 | 41.8 | 68.974 | 43.1824 | 59.9943 | 41.8 | 69.0031 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.982 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9734 | 41.8967 | 59.9943 | 41.8
68.9901 | 42.5592 | 59.9943 | 41.8 | 68.9824 | 43.1821 | 59.9943 | 41.8 | 69.0114 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9904 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9817 | 41.8939 | 59.9943 | 41.8
68.9984 | 42.5596 | 59.9943 | 41.8 | 68.9907 | 43.1819 | 59.9943 | 41.8 | 69.0197 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 68.9987 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9901 | 41.8911 | 59.9943 | 41.8
69.0067 | 42.56 | 59.9943 | 41.8 | 68.999 | 43.1817 | 59.9943 | 41.8 | 69.0281 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.007 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 68.9984 | 41.8909 | 59.9943 | 41.8
69.0151 | 42.5604 | 59.9943 | 41.8 | 69.0074 | 43.1815 | 59.9943 | 41.8 | 69.0364 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.0153 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0067 | 41.8906 | 59.9943 | 41.8
69.0234 | 42.5608 | 59.9943 | 41.8 | 69.0157 | 43.1813 | 59.9943 | 41.8 | 69.0448 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.0237 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.015 | 41.8883 | 59.9943 | 41.8
69.0317 | 42.5609 | 59.9943 | 41.8 | 69.0241 | 43.1811 | 59.9943 | 41.8 | 69.0531 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.032 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0234 | 41.886 | 59.9943 | 41.8
69.0401 | 42.5611 | 59.9943 | 41.8 | 69.0324 | 43.1808 | 59.9943 | 41.8 | 69.0614 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.0403 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0317 | 41.8837 | 59.9943 | 41.8
69.0484 | 42.5613 | 59.9943 | 41.8 | 69.0407 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.0698 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.0487 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.04 | 41.8814 | 59.9943 | 41.8
69.0567 | 42.5615 | 59.9943 | 41.8 | 69.0491 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.0781 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.057 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0483 | 41.8793 | 59.9943 | 41.8
69.0651 | 42.5613 | 59.9943 | 41.8 | 69.0574 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.0865 | 43.7087 | 59.9713 | 41.8 | 69.0654 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0567 | 41.8773 | 59.9943 | 41.8
69.0734 | 42.5611 | 59.9943 | 41.8 | 69.0657 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.0948 | 43.7092 | 59.9713 | 41.8 | 69.0737 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0651 | 41.8744 | 59.9943 | 41.8
69.0818 | 42.5609 | 59.9943 | 41.8 | 69.0741 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.1031 | 43.7098 | 59.9713 | 41.8 | 69.082 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0734 | 41.8716 | 59.9943 | 41.8
69.0901 | 42.5607 | 59.9943 | 41.8 | 69.0824 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.1115 | 43.7103 | 59.9713 | 41.8 | 69.0903 | 41.9146 | 59.9886 | 41.8 | 69.0817 | 41.8687 | 59.9943 | 41.8
69.0984 | 42.5605 | 59.9943 | 41.8 | 69.0907 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.1198 | 43.7108 | 59.9713 | 41.8 | 69.0987 | 41.9146 | 59.9943 | 41.8 | 69.09 | 41.8659 | 59.9943 | 41.8
69.1068 | 42.5602 | 59.9943 | 41.8 | 69.099 | 43.1809 | 59.9943 | 41.8 | 69.1281 | 43.7113 | 59.9713 | 41.8 | 69.107 | 41.9146 | 59.9943 | 41.8 | 69.0984 | 41.8651 | 59.9943 | 41.8
69.1151 | 42.557 | 59.9943 | 41.8 | 69.1074 | 43.1749 | 59.9943 | 41.8 | 69.1365 | 43.7119 | 59.9713 | 41.8 | 69.1154 | 41.9099 | 59.9943 | 41.8 | 69.1067 | 41.8643 | 59.9943 | 41.8
69.1234 | 42.5537 | 59.9943 | 41.8 | 69.1157 | 43.1688 | 59.9943 | 41.8 | 69.1448 | 43.7124 | 59.9713 | 41.8 | 69.1237 | 41.9052 | 59.9943 | 41.8 | 69.1151 | 41.8635 | 59.9943 | 41.8
69.1318 | 42.5505 | 59.9943 | 41.8 | 69.1241 | 43.1628 | 59.9943 | 41.8 | 69.1532 | 43.7129 | 59.9713 | 41.8 | 69.132 | 41.9005 | 59.9943 | 41.8 | 69.1234 | 41.8627 | 59.9943 | 41.8
69.1401 | 42.5472 | 59.9943 | 41.8 | 69.1324 | 43.1568 | 59.9943 | 41.8 | 69.1615 | 43.7135 | 59.9713 | 41.8 | 69.1404 | 41.8957 | 59.9943 | 41.8 | 69.1317 | 41.8619 | 59.9943 | 41.8
69.1484 | 42.544 | 59.9943 | 41.8 | 69.1407 | 43.1508 | 59.9943 | 41.8 | 69.1698 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.1487 | 41.891 | 59.9943 | 41.8 | 69.14 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1568 | 42.5407 | 59.9943 | 41.8 | 69.1491 | 43.1448 | 59.9943 | 41.8 | 69.1782 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.157 | 41.8863 | 59.9943 | 41.8 | 69.1484 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1651 | 42.5374 | 59.9943 | 41.8 | 69.1574 | 43.1387 | 59.9943 | 41.8 | 69.1865 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.1653 | 41.8816 | 59.9943 | 41.8 | 69.1567 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1734 | 42.5342 | 59.9943 | 41.8 | 69.1657 | 43.1327 | 59.9943 | 41.8 | 69.1949 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.1737 | 41.8769 | 59.9943 | 41.8 | 69.165 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1818 | 42.5309 | 59.9943 | 41.8 | 69.1741 | 43.1267 | 59.9943 | 41.8 | 69.2032 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.182 | 41.8721 | 59.9943 | 41.8 | 69.1734 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1901 | 42.5277 | 59.9943 | 41.8 | 69.1824 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2115 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.1904 | 41.8674 | 59.9943 | 41.8 | 69.1817 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.1984 | 42.5276 | 59.9943 | 41.8 | 69.1907 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2198 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.1987 | 41.8674 | 59.9943 | 41.8 | 69.1901 | 41.8611 | 59.9943 | 41.8
69.2068 | 42.5275 | 59.9943 | 41.8 | 69.1991 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2282 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.207 | 41.8674 | 59.9943 | 41.8 | 69.1984 | 41.8609 | 59.9943 | 41.8
69.2151 | 42.5268 | 59.9943 | 41.8 | 69.2074 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2365 | 43.714 | 59.9713 | 41.8 | 69.2154 | 41.8673 | 59.9943 | 41.8 | 69.2067 | 41.8606 | 59.9943 | 41.8
69.2234 | 42.5261 | 59.9943 | 41.8 | 69.2157 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2449 | 43.7145 | 59.9713 | 41.8 | 69.2237 | 41.8672 | 59.9943 | 41.8 | 69.215 | 41.8604 | 59.9943 | 41.8
69.2318 | 42.5252 | 59.9943 | 41.8 | 69.2241 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2532 | 43.715 | 59.9713 | 41.8 | 69.2321 | 41.8672 | 59.9943 | 41.8 | 69.2234 | 41.8601 | 59.9943 | 41.8
69.2401 | 42.5243 | 59.9943 | 41.8 | 69.2324 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2615 | 43.7155 | 59.9713 | 41.8 | 69.2404 | 41.8673 | 59.9943 | 41.8 | 69.2317 | 41.8588 | 59.9943 | 41.8
69.2484 | 42.5233 | 59.9943 | 41.8 | 69.2407 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2699 | 43.716 | 59.9713 | 41.8 | 69.2487 | 41.8673 | 59.9943 | 41.8 | 69.2401 | 41.8575 | 59.9943 | 41.8
69.2568 | 42.5224 | 59.9943 | 41.8 | 69.2491 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2782 | 43.7165 | 59.9713 | 41.8 | 69.257 | 41.8674 | 59.9943 | 41.8 | 69.2484 | 41.8561 | 59.9943 | 41.8
69.2651 | 42.5215 | 59.9943 | 41.8 | 69.2574 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2866 | 43.717 | 59.9713 | 41.8 | 69.2654 | 41.8674 | 59.9943 | 41.8 | 69.2567 | 41.8548 | 59.9943 | 41.8
69.2734 | 42.5206 | 59.9943 | 41.8 | 69.2657 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.2949 | 43.7175 | 59.9713 | 41.8 | 69.2737 | 41.8675 | 59.9943 | 41.8 | 69.2651 | 41.8535 | 59.9943 | 41.8
69.2818 | 42.5197 | 59.9943 | 41.8 | 69.2741 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3032 | 43.718 | 59.9713 | 41.8 | 69.282 | 41.8675 | 59.9943 | 41.8 | 69.2734 | 41.8521 | 59.9943 | 41.8
69.2901 | 42.5189 | 59.9943 | 41.8 | 69.2824 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3116 | 43.7185 | 59.9713 | 41.8 | 69.2903 | 41.8676 | 59.9943 | 41.8 | 69.2817 | 41.8511 | 59.9943 | 41.8
69.2984 | 42.5187 | 59.9943 | 41.8 | 69.2908 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3199 | 43.719 | 59.9713 | 41.8 | 69.2987 | 41.8677 | 59.9943 | 41.8 | 69.29 | 41.85 | 59.9943 | 41.8
69.3068 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.2991 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3282 | 43.719 | 59.9713 | 41.8 | 69.3071 | 41.8679 | 59.9943 | 41.8 | 69.2984 | 41.8483 | 59.9943 | 41.8
69.3151 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3074 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3366 | 43.719 | 59.9713 | 41.8 | 69.3154 | 41.8679 | 59.9943 | 41.8 | 69.3067 | 41.8466 | 59.9943 | 41.8
69.3234 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3158 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3449 | 43.719 | 59.9713 | 41.8 | 69.3237 | 41.8679 | 59.9943 | 41.8 | 69.3151 | 41.846 | 59.9943 | 41.8
69.3318 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3241 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3532 | 43.719 | 59.9713 | 41.8 | 69.332 | 41.8679 | 59.9943 | 41.8 | 69.3234 | 41.8454 | 59.9943 | 41.8
69.3401 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3324 | 43.1207 | 59.9943 | 41.8 | 69.3616 | 43.7109 | 59.9713 | 41.8 | 69.3404 | 41.8679 | 59.9943 | 41.8 | 69.3317 | 41.8449 | 59.9943 | 41.8
69.3484 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3407 | 43.1167 | 59.9943 | 41.8 | 69.3699 | 43.7027 | 59.9713 | 41.8 | 69.3487 | 41.8689 | 59.9943 | 41.8 | 69.3401 | 41.8443 | 59.9943 | 41.8
69.3568 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3491 | 43.1128 | 59.9943 | 41.8 | 69.3783 | 43.6945 | 59.9713 | 41.8 | 69.3571 | 41.87 | 59.9943 | 41.8 | 69.3484 | 41.8437 | 59.9943 | 41.8
69.3651 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3574 | 43.1088 | 59.9943 | 41.8 | 69.3866 | 43.6864 | 59.9713 | 41.8 | 69.3654 | 41.8704 | 59.9943 | 41.8 | 69.3568 | 41.8431 | 59.9943 | 41.8
69.3734 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3657 | 43.1048 | 59.9943 | 41.8 | 69.3949 | 43.6782 | 59.9713 | 41.8 | 69.3737 | 41.8708 | 59.9943 | 41.8 | 69.3651 | 41.8425 | 59.9943 | 41.8
69.3818 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3741 | 43.1009 | 59.9943 | 41.8 | 69.4033 | 43.6701 | 59.9713 | 41.8 | 69.382 | 41.8715 | 59.9943 | 41.8 | 69.3734 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.3901 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3824 | 43.0969 | 59.9943 | 41.8 | 69.4116 | 43.6619 | 59.9713 | 41.8 | 69.3904 | 41.8721 | 59.9943 | 41.8 | 69.3817 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.3984 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3908 | 43.0933 | 59.9943 | 41.8 | 69.42 | 43.6538 | 59.9713 | 41.8 | 69.3987 | 41.8728 | 59.9943 | 41.8 | 69.3901 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4068 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.3991 | 43.0896 | 59.9943 | 41.8 | 69.4283 | 43.6456 | 59.9713 | 41.8 | 69.407 | 41.8734 | 59.9943 | 41.8 | 69.3984 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4151 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4074 | 43.0859 | 59.9943 | 41.8 | 69.4366 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4154 | 41.8741 | 59.9943 | 41.8 | 69.4067 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4234 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4158 | 43.0823 | 59.9943 | 41.8 | 69.445 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4237 | 41.8747 | 59.9943 | 41.8 | 69.4151 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4318 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4241 | 43.0826 | 59.9943 | 41.8 | 69.4533 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4321 | 41.8736 | 59.9943 | 41.8 | 69.4234 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4401 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4324 | 43.0828 | 59.9943 | 41.8 | 69.4616 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4404 | 41.8724 | 59.9943 | 41.8 | 69.4318 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4485 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4408 | 43.079 | 59.9943 | 41.8 | 69.47 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4487 | 41.8719 | 59.9943 | 41.8 | 69.4401 | 41.8419 | 59.9943 | 41.8
69.4568 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4491 | 43.0752 | 59.9943 | 41.8 | 69.4783 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.457 | 41.8714 | 59.9943 | 41.8 | 69.4484 | 41.842 | 59.9943 | 41.8
69.4651 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4574 | 43.0714 | 59.9943 | 41.8 | 69.4867 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4654 | 41.8703 | 59.9943 | 41.8 | 69.4567 | 41.8422 | 59.9943 | 41.8
69.4734 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4657 | 43.0675 | 59.9943 | 41.8 | 69.495 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4737 | 41.8693 | 59.9943 | 41.8 | 69.4651 | 41.8416 | 59.9943 | 41.8
69.4818 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4741 | 43.0635 | 59.9943 | 41.8 | 69.5033 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4821 | 41.8683 | 59.9943 | 41.8 | 69.4734 | 41.841 | 59.9943 | 41.8
69.4901 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4824 | 43.0594 | 59.9943 | 41.8 | 69.5117 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4904 | 41.8673 | 59.9943 | 41.8 | 69.4818 | 41.8404 | 59.9943 | 41.8
69.4985 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4908 | 43.0554 | 59.9943 | 41.8 | 69.52 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.4987 | 41.8665 | 59.9943 | 41.8 | 69.4901 | 41.8398 | 59.9943 | 41.8
69.5068 | 42.5185 | 59.9943 | 41.8 | 69.4991 | 43.0513 | 59.9943 | 41.8 | 69.5284 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5071 | 41.8656 | 59.9943 | 41.8 | 69.4984 | 41.8384 | 59.9943 | 41.8
69.5151 | 42.5187 | 59.9943 | 41.8 | 69.5074 | 43.0473 | 59.9943 | 41.8 | 69.5367 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5154 | 41.8655 | 59.9943 | 41.8 | 69.5068 | 41.837 | 59.9943 | 41.8
69.5235 | 42.5189 | 59.9943 | 41.8 | 69.5158 | 43.0432 | 59.9943 | 41.8 | 69.545 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5237 | 41.8655 | 59.9943 | 41.8 | 69.5151 | 41.8356 | 59.9943 | 41.8
69.5318 | 42.5191 | 59.9943 | 41.8 | 69.5241 | 43.0433 | 59.9943 | 41.8 | 69.5533 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.532 | 41.8654 | 59.9943 | 41.8 | 69.5234 | 41.8342 | 59.9943 | 41.8
69.5401 | 42.5194 | 59.9943 | 41.8 | 69.5324 | 43.0434 | 59.9943 | 41.8 | 69.5617 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5404 | 41.8653 | 59.9943 | 41.8 | 69.5317 | 41.8327 | 59.9943 | 41.8
69.5485 | 42.5199 | 59.9943 | 41.8 | 69.5408 | 43.0434 | 59.9943 | 41.8 | 69.57 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5487 | 41.8655 | 59.9943 | 41.8 | 69.5401 | 41.8311 | 59.9943 | 41.8
69.5568 | 42.5204 | 59.9943 | 41.8 | 69.5491 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.5784 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5571 | 41.8657 | 59.9943 | 41.8 | 69.5484 | 41.8303 | 59.9943 | 41.8
69.5651 | 42.5209 | 59.9943 | 41.8 | 69.5574 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.5867 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5654 | 41.8658 | 59.9943 | 41.8 | 69.5568 | 41.8296 | 59.9943 | 41.8
69.5735 | 42.5214 | 59.9943 | 41.8 | 69.5658 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.595 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5737 | 41.866 | 59.9943 | 41.8 | 69.5651 | 41.8288 | 59.9943 | 41.8
69.5818 | 42.5219 | 59.9943 | 41.8 | 69.5741 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6034 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5821 | 41.8664 | 59.9943 | 41.8 | 69.5734 | 41.828 | 59.9943 | 41.8
69.5901 | 42.5224 | 59.9943 | 41.8 | 69.5824 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6117 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5904 | 41.8668 | 59.9943 | 41.8 | 69.5817 | 41.8274 | 59.9943 | 41.8
69.5985 | 42.5172 | 59.9943 | 41.8 | 69.5908 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6201 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.5988 | 41.8673 | 59.9943 | 41.8 | 69.5901 | 41.8267 | 59.9943 | 41.8
69.6068 | 42.5121 | 59.9943 | 41.8 | 69.5991 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6284 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.6071 | 41.8677 | 59.9943 | 41.8 | 69.5984 | 41.8261 | 59.9943 | 41.8
69.6151 | 42.5069 | 59.9943 | 41.8 | 69.6074 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6367 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.6154 | 41.8683 | 59.9943 | 41.8 | 69.6068 | 41.8254 | 59.9943 | 41.8
69.6235 | 42.5017 | 59.9943 | 41.8 | 69.6158 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6451 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.6237 | 41.8689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6151 | 41.8253 | 59.9943 | 41.8
69.6318 | 42.4963 | 59.9943 | 41.8 | 69.6241 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6534 | 43.6375 | 59.9713 | 41.8 | 69.6321 | 41.8695 | 59.9943 | 41.8 | 69.6234 | 41.8253 | 59.9943 | 41.8
69.6401 | 42.4908 | 59.9943 | 41.8 | 69.6324 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6617 | 43.6306 | 59.9713 | 41.8 | 69.6404 | 41.8702 | 59.9943 | 41.8 | 69.6318 | 41.8254 | 59.9943 | 41.8
69.6485 | 42.4853 | 59.9943 | 41.8 | 69.6408 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6701 | 43.6238 | 59.9713 | 41.8 | 69.6487 | 41.8708 | 59.9943 | 41.8 | 69.6401 | 41.8255 | 59.9943 | 41.8
69.6568 | 42.4798 | 59.9943 | 41.8 | 69.6491 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6784 | 43.617 | 59.9713 | 41.8 | 69.657 | 41.8714 | 59.9943 | 41.8 | 69.6484 | 41.8247 | 59.9943 | 41.8
69.6651 | 42.4744 | 59.9943 | 41.8 | 69.6575 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6867 | 43.6102 | 59.9713 | 41.8 | 69.6654 | 41.8717 | 59.9943 | 41.8 | 69.6567 | 41.8239 | 59.9943 | 41.8
69.6735 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6658 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.6951 | 43.6034 | 59.9713 | 41.8 | 69.6738 | 41.872 | 59.9943 | 41.8 | 69.6651 | 41.8234 | 59.9943 | 41.8
69.6818 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6741 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7034 | 43.5966 | 59.9713 | 41.8 | 69.6821 | 41.8724 | 59.9943 | 41.8 | 69.6734 | 41.823 | 59.9943 | 41.8
69.6901 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6824 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7118 | 43.5898 | 59.9713 | 41.8 | 69.6904 | 41.8727 | 59.9943 | 41.8 | 69.6818 | 41.8225 | 59.9943 | 41.8
69.6985 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6908 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7201 | 43.583 | 59.9713 | 41.8 | 69.6987 | 41.8727 | 59.9943 | 41.8 | 69.6901 | 41.822 | 59.9943 | 41.8
69.7068 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.6991 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7284 | 43.5762 | 59.9713 | 41.8 | 69.7071 | 41.8726 | 59.9943 | 41.8 | 69.6984 | 41.821 | 59.9943 | 41.8
69.7151 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.7074 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7368 | 43.5694 | 59.9713 | 41.8 | 69.7154 | 41.8726 | 59.9943 | 41.8 | 69.7068 | 41.82 | 59.9943 | 41.8
69.7235 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.7158 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7451 | 43.5698 | 59.9713 | 41.8 | 69.7238 | 41.8726 | 59.9943 | 41.8 | 69.7151 | 41.8188 | 59.9943 | 41.8
69.7318 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.7241 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7534 | 43.5703 | 59.9713 | 41.8 | 69.7321 | 41.8725 | 59.9943 | 41.8 | 69.7234 | 41.8176 | 59.9943 | 41.8
69.7401 | 42.4689 | 59.9943 | 41.8 | 69.7324 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7618 | 43.5707 | 59.9713 | 41.8 | 69.7404 | 41.8725 | 59.9943 | 41.8 | 69.7318 | 41.8173 | 59.9943 | 41.8
69.7485 | 42.4687 | 59.9943 | 41.8 | 69.7408 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7701 | 43.5712 | 59.9713 | 41.8 | 69.7487 | 41.8724 | 59.9943 | 41.8 | 69.7401 | 41.817 | 59.9943 | 41.8
69.7568 | 42.4684 | 59.9943 | 41.8 | 69.7491 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7784 | 43.5719 | 59.9713 | 41.8 | 69.7571 | 41.8722 | 59.9943 | 41.8 | 69.7484 | 41.817 | 59.9943 | 41.8
69.7652 | 42.4682 | 59.9943 | 41.8 | 69.7575 | 43.0435 | 59.9943 | 41.8 | 69.7868 | 43.5726 | 59.9713 | 41.8 | 69.7654 | 41.8717 | 59.9886 | 41.8 | 69.7568 | 41.817 | 59.9943 | 41.8
69.7735 | 42.4679 | 59.9943 | 41.8 | 69.7658 | 43.0434 | 59.9943 | 41.8 | 69.7951 | 43.5653 | 59.9713 | 41.8 | 69.7737 | 41.8713 | 59.9886 | 41.8 | 69.7651 | 41.8178 | 59.9943 | 41.8
69.7818 | 42.4677 | 59.9943 | 41.8 | 69.7741 | 43.0434 | 59.9943 | 41.8 | 69.8035 | 43.558 | 59.9713 | 41.8 | 69.7821 | 41.871 | 59.9886 | 41.8 | 69.7734 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8
69.7901 | 42.4674 | 59.9943 | 41.8 | 69.7825 | 43.0434 | 59.9943 | 41.8 | 69.8118 | 43.5507 | 59.9713 | 41.8 | 69.7904 | 41.8707 | 59.9886 | 41.8 | 69.7818 | 41.8197 | 59.9943 | 41.8
69.7985 | 42.4672 | 59.9943 | 41.8 | 69.7908 | 43.0425 | 59.9943 | 41.8 | 69.8201 | 43.5434 | 59.9713 | 41.8 | 69.7988 | 41.8704 | 59.9886 | 41.8 | 69.7901 | 41.8208 | 59.9943 | 41.8
69.8068 | 42.4669 | 59.9943 | 41.8 | 69.7991 | 43.0417 | 59.9943 | 41.8 | 69.8285 | 43.5352 | 59.9713 | 41.8 | 69.8071 | 41.8701 | 59.9886 | 41.8 | 69.7985 | 41.8218 | 59.9943 | 41.8
69.8152 | 42.4667 | 59.9943 | 41.8 | 69.8074 | 43.0406 | 59.9943 | 41.8 | 69.8368 | 43.527 | 59.9713 | 41.8 | 69.8154 | 41.8698 | 59.9886 | 41.8 | 69.8068 | 41.8229 | 59.9943 | 41.8
69.8235 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8158 | 43.0395 | 59.9943 | 41.8 | 69.8452 | 43.5188 | 59.9713 | 41.8 | 69.8237 | 41.8695 | 59.9886 | 41.8 | 69.8151 | 41.8239 | 59.9943 | 41.8
69.8318 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8241 | 43.0384 | 59.9943 | 41.8 | 69.8535 | 43.5106 | 59.9713 | 41.8 | 69.8321 | 41.8692 | 59.9886 | 41.8 | 69.8234 | 41.825 | 59.9943 | 41.8
69.8401 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8325 | 43.0373 | 59.9943 | 41.8 | 69.8618 | 43.5022 | 59.9713 | 41.8 | 69.8405 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8318 | 41.8262 | 59.9943 | 41.8
69.8485 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8408 | 43.0362 | 59.9943 | 41.8 | 69.8702 | 43.4937 | 59.9713 | 41.8 | 69.8488 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8401 | 41.8275 | 59.9943 | 41.8
69.8568 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8491 | 43.0351 | 59.9943 | 41.8 | 69.8785 | 43.4933 | 59.9713 | 41.8 | 69.8571 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8484 | 41.8279 | 59.9943 | 41.8
69.8652 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8575 | 43.0341 | 59.9943 | 41.8 | 69.8868 | 43.4928 | 59.9713 | 41.8 | 69.8654 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8568 | 41.8283 | 59.9943 | 41.8
69.8735 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8658 | 43.033 | 59.9943 | 41.8 | 69.8952 | 43.4924 | 59.9713 | 41.8 | 69.8738 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8651 | 41.8285 | 59.9943 | 41.8
69.8818 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8741 | 43.0328 | 59.9943 | 41.8 | 69.9035 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.8821 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8735 | 41.8287 | 59.9943 | 41.8
69.8902 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8825 | 43.0326 | 59.9943 | 41.8 | 69.9119 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.8904 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8818 | 41.8274 | 59.9943 | 41.8
69.8985 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8908 | 43.0326 | 59.9943 | 41.8 | 69.9202 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.8988 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8901 | 41.8261 | 59.9943 | 41.8
69.9068 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.8991 | 43.0326 | 59.9943 | 41.8 | 69.9285 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9071 | 41.8689 | 59.9886 | 41.8 | 69.8984 | 41.8244 | 59.9943 | 41.8
69.9152 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9075 | 43.0326 | 59.9943 | 41.8 | 69.9369 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9155 | 41.8683 | 59.9886 | 41.8 | 69.9068 | 41.8226 | 59.9943 | 41.8
69.9235 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9158 | 43.0326 | 59.9943 | 41.8 | 69.9452 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9238 | 41.8677 | 59.9886 | 41.8 | 69.9151 | 41.8207 | 59.9943 | 41.8
69.9318 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9241 | 43.0333 | 59.9943 | 41.8 | 69.9536 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9321 | 41.8667 | 59.9886 | 41.8 | 69.9235 | 41.8187 | 59.9943 | 41.8
69.9402 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9325 | 43.034 | 59.9943 | 41.8 | 69.9619 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9404 | 41.8657 | 59.9886 | 41.8 | 69.9318 | 41.8162 | 59.9943 | 41.8
69.9485 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9408 | 43.0347 | 59.9943 | 41.8 | 69.9702 | 43.492 | 59.9713 | 41.8 | 69.9488 | 41.8648 | 59.9886 | 41.8 | 69.9401 | 41.8136 | 59.9943 | 41.8
69.9568 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9491 | 43.0354 | 59.9943 | 41.8 | 69.9785 | 43.4918 | 59.9713 | 41.8 | 69.9571 | 41.8638 | 59.9886 | 41.8 | 69.9484 | 41.8111 | 59.9943 | 41.8
69.9652 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9575 | 43.0361 | 59.9943 | 41.8 | 69.9869 | 43.4916 | 59.9713 | 41.8 | 69.9655 | 41.8629 | 59.9886 | 41.8 | 69.9568 | 41.8085 | 59.9943 | 41.8
69.9735 | 42.4664 | 59.9943 | 41.8 | 69.9658 | 43.0367 | 59.9943 | 41.8 | 69.9952 | 43.4914 | 59.9713 | 41.8 | 69.9738 | 41.8619 | 59.9886 | 41.8 | 69.9651 | 41.8074 | 59.9943 | 41.8
69.9818 | 42.455 | 59.9943 | 41.8 | 69.9741 | 43.0372 | 59.9943 | 41.8 | 70.0036 | 43.4912 | 59.9713 | 41.8 | 69.9821 | 41.8609 | 59.9886 | 41.8 | 69.9734 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8
69.9902 | 42.4436 | 59.9943 | 41.8 | 69.9825 | 43.0376 | 59.9943 | 41.8 | 70.0119 | 43.4908 | 59.9713 | 41.8 | 69.9905 | 41.86 | 59.9886 | 41.8 | 69.9818 | 41.8058 | 59.9943 | 41.8
69.9985 | 42.4321 | 59.9943 | 41.8 | 69.9908 | 43.0381 | 59.9943 | 41.8 | 70.0202 | 43.4904 | 59.9713 | 41.8 | 69.9988 | 41.8596 | 59.9886 | 41.8 | 69.9901 | 41.8051 | 59.9943 | 41.8
70.0068 | 42.4207 | 59.9943 | 41.8 | 69.9991 | 43.0385 | 59.9943 | 41.8 | 70.0286 | 43.4901 | 59.9713 | 41.8 | 70.0071 | 41.8593 | 59.9886 | 41.8 | 69.9985 | 41.8017 | 59.9943 | 41.8
70.0152 | 42.4092 | 59.9943 | 41.8 | 70.0075 | 43.0373 | 59.9943 | 41.8 | 70.0369 | 43.4897 | 59.9713 | 41.8 | 70.0154 | 41.8593 | 59.9886 | 41.8 | 70.0068 | 41.7983 | 59.9943 | 41.8
70.0235 | 42.3978 | 59.9943 | 41.8 | 70.0158 | 43.0362 | 59.9943 | 41.8 | 70.0453 | 43.4893 | 59.9713 | 41.8 | 70.0238 | 41.8593 | 59.9886 | 41.8 | 70.0151 | 41.7955 | 59.9943 | 41.8
70.0318 | 42.3863 | 59.9943 | 41.8 | 70.0242 | 43.036 | 59.9943 | 41.8 | 70.0536 | 43.4889 | 59.9713 | 41.8 | 70.0321 | 41.8587 | 59.9886 | 41.8 | 70.0234 | 41.7927 | 59.9943 | 41.8
70.0402 | 42.3749 | 59.9943 | 41.8 | 70.0325 | 43.0358 | 59.9943 | 41.8 | 70.0619 | 43.4848 | 59.9713 | 41.8 | 70.0405 | 41.8581 | 59.9886 | 41.8 | 70.0318 | 41.7897 | 59.9943 | 41.8
70.0485 | 42.3635 | 59.9943 | 41.8 | 70.0408 | 43.0355 | 59.9943 | 41.8 | 70.0703 | 43.4807 | 59.9713 | 41.8 | 70.0488 | 41.8575 | 59.9886 | 41.8 | 70.0401 | 41.7867 | 59.9943 | 41.8
70.0568 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0491 | 43.0352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0786 | 43.4767 | 59.9713 | 41.8 | 70.0571 | 41.8568 | 59.9886 | 41.8 | 70.0485 | 41.7837 | 59.9943 | 41.8
70.0652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0575 | 43.0347 | 59.9943 | 41.8 | 70.0869 | 43.4727 | 59.9713 | 41.8 | 70.0655 | 41.8562 | 59.9886 | 41.8 | 70.0568 | 41.7806 | 59.9943 | 41.8
70.0735 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0658 | 43.0342 | 59.9943 | 41.8 | 70.0953 | 43.4688 | 59.9713 | 41.8 | 70.0738 | 41.8556 | 59.9886 | 41.8 | 70.0651 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
70.0818 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0741 | 43.0337 | 59.9943 | 41.8 | 70.1036 | 43.465 | 59.9713 | 41.8 | 70.0822 | 41.8535 | 59.9886 | 41.8 | 70.0735 | 41.7751 | 59.9943 | 41.8
70.0902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0825 | 43.0332 | 59.9943 | 41.8 | 70.1119 | 43.4612 | 59.9713 | 41.8 | 70.0905 | 41.8514 | 59.9886 | 41.8 | 70.0818 | 41.7751 | 59.9943 | 41.8
70.0985 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0908 | 43.0337 | 59.9943 | 41.8 | 70.1203 | 43.4573 | 59.9713 | 41.8 | 70.0988 | 41.846 | 59.9943 | 41.8 | 70.0901 | 41.7752 | 59.9943 | 41.8
70.1068 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.0991 | 43.0341 | 59.9943 | 41.8 | 70.1286 | 43.4535 | 59.9713 | 41.8 | 70.1072 | 41.8406 | 59.9943 | 41.8 | 70.0984 | 41.7752 | 59.9943 | 41.8
70.1152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1075 | 43.0336 | 59.9943 | 41.8 | 70.137 | 43.4496 | 59.9713 | 41.8 | 70.1155 | 41.8358 | 59.9943 | 41.8 | 70.1068 | 41.7752 | 59.9943 | 41.8
70.1235 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1158 | 43.033 | 59.9943 | 41.8 | 70.1453 | 43.4496 | 59.9713 | 41.8 | 70.1238 | 41.831 | 59.9943 | 41.8 | 70.1151 | 41.7744 | 59.9943 | 41.8
70.1319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1242 | 43.0329 | 59.9943 | 41.8 | 70.1536 | 43.4495 | 59.9713 | 41.8 | 70.1321 | 41.8262 | 59.9943 | 41.8 | 70.1235 | 41.7735 | 59.9943 | 41.8
70.1402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1325 | 43.0328 | 59.9943 | 41.8 | 70.162 | 43.4493 | 59.9713 | 41.8 | 70.1405 | 41.8214 | 59.9943 | 41.8 | 70.1318 | 41.7727 | 59.9943 | 41.8
70.1485 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1408 | 43.0333 | 59.9943 | 41.8 | 70.1703 | 43.4491 | 59.9713 | 41.8 | 70.1488 | 41.8166 | 59.9943 | 41.8 | 70.1401 | 41.7718 | 59.9943 | 41.8
70.1568 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1492 | 43.0337 | 59.9943 | 41.8 | 70.1786 | 43.4452 | 59.9713 | 41.8 | 70.1572 | 41.8118 | 59.9943 | 41.8 | 70.1485 | 41.7707 | 59.9943 | 41.8
70.1652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1575 | 43.0347 | 59.9943 | 41.8 | 70.187 | 43.4412 | 59.9713 | 41.8 | 70.1655 | 41.8085 | 59.9943 | 41.8 | 70.1568 | 41.7696 | 59.9943 | 41.8
70.1735 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1658 | 43.0356 | 59.9943 | 41.8 | 70.1953 | 43.4373 | 59.9713 | 41.8 | 70.1738 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.1652 | 41.7685 | 59.9943 | 41.8
70.1819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1741 | 43.0366 | 59.9943 | 41.8 | 70.2036 | 43.4333 | 59.9713 | 41.8 | 70.1821 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.1735 | 41.7674 | 59.9943 | 41.8
70.1902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1825 | 43.0375 | 59.9943 | 41.8 | 70.212 | 43.4288 | 59.9713 | 41.8 | 70.1905 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.1818 | 41.7663 | 59.9943 | 41.8
70.1985 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1908 | 43.0385 | 59.9943 | 41.8 | 70.2203 | 43.4244 | 59.9713 | 41.8 | 70.1989 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.1901 | 41.7651 | 59.9943 | 41.8
70.2068 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.1992 | 43.0394 | 59.9943 | 41.8 | 70.2287 | 43.4201 | 59.9713 | 41.8 | 70.2072 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.1985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2075 | 43.0398 | 59.9943 | 41.8 | 70.237 | 43.4158 | 59.9713 | 41.8 | 70.2155 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2068 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2235 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2158 | 43.0401 | 59.9943 | 41.8 | 70.2453 | 43.4115 | 59.9713 | 41.8 | 70.2238 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2151 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2242 | 43.0403 | 59.9943 | 41.8 | 70.2537 | 43.4072 | 59.9713 | 41.8 | 70.2322 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2234 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2325 | 43.0404 | 59.9943 | 41.8 | 70.262 | 43.4067 | 59.9713 | 41.8 | 70.2405 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2318 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2485 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2408 | 43.0404 | 59.9943 | 41.8 | 70.2704 | 43.4062 | 59.9713 | 41.8 | 70.2488 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2492 | 43.0403 | 59.9943 | 41.8 | 70.2787 | 43.4057 | 59.9713 | 41.8 | 70.2571 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2575 | 43.0403 | 59.9943 | 41.8 | 70.287 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.2655 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2568 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2735 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2658 | 43.0404 | 59.9943 | 41.8 | 70.2954 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.2738 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2651 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2742 | 43.0404 | 59.9943 | 41.8 | 70.3037 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.2822 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2825 | 43.0405 | 59.9943 | 41.8 | 70.312 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.2905 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2818 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.2985 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2908 | 43.0408 | 59.9943 | 41.8 | 70.3204 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.2988 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.2992 | 43.0411 | 59.9943 | 41.8 | 70.3287 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.3072 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.2985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3075 | 43.0394 | 59.9943 | 41.8 | 70.3371 | 43.4052 | 59.9713 | 41.8 | 70.3155 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3068 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3235 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3158 | 43.0376 | 59.9943 | 41.8 | 70.3454 | 43.403 | 59.9713 | 41.8 | 70.3239 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3151 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3242 | 43.0354 | 59.9943 | 41.8 | 70.3537 | 43.4007 | 59.9713 | 41.8 | 70.3322 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3325 | 43.0332 | 59.9943 | 41.8 | 70.3621 | 43.3991 | 59.9713 | 41.8 | 70.3405 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3318 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3485 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3408 | 43.0271 | 59.9943 | 41.8 | 70.3704 | 43.3975 | 59.9713 | 41.8 | 70.3488 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3401 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3492 | 43.021 | 59.9943 | 41.8 | 70.3788 | 43.3964 | 59.9713 | 41.8 | 70.3572 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3575 | 43.0149 | 59.9943 | 41.8 | 70.3871 | 43.3953 | 59.9713 | 41.8 | 70.3655 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3568 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3735 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3658 | 43.0089 | 59.9943 | 41.8 | 70.3954 | 43.3942 | 59.9713 | 41.8 | 70.3738 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3652 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3742 | 43.0028 | 59.9943 | 41.8 | 70.4037 | 43.3931 | 59.9713 | 41.8 | 70.3822 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3825 | 42.9967 | 59.9943 | 41.8 | 70.4121 | 43.3923 | 59.9713 | 41.8 | 70.3905 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3818 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.3985 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3909 | 42.9927 | 59.9943 | 41.8 | 70.4204 | 43.3916 | 59.9713 | 41.8 | 70.3989 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3901 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.3992 | 42.9888 | 59.9943 | 41.8 | 70.4288 | 43.393 | 59.9713 | 41.8 | 70.4072 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.3985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4075 | 42.9806 | 59.9943 | 41.8 | 70.4371 | 43.3945 | 59.9713 | 41.8 | 70.4155 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4069 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4235 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4158 | 42.9723 | 59.9943 | 41.8 | 70.4454 | 43.3953 | 59.9713 | 41.8 | 70.4238 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4152 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4242 | 42.9678 | 59.9943 | 41.8 | 70.4538 | 43.3961 | 59.9713 | 41.8 | 70.4322 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4325 | 42.9634 | 59.9943 | 41.8 | 70.4621 | 43.3965 | 59.9713 | 41.8 | 70.4405 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4318 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4485 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4408 | 42.9589 | 59.9943 | 41.8 | 70.4705 | 43.3968 | 59.9713 | 41.8 | 70.4489 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4492 | 42.9544 | 59.9943 | 41.8 | 70.4788 | 43.3971 | 59.9713 | 41.8 | 70.4572 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4575 | 42.95 | 59.9943 | 41.8 | 70.4871 | 43.3974 | 59.9713 | 41.8 | 70.4655 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4568 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4735 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4659 | 42.9456 | 59.9943 | 41.8 | 70.4955 | 43.3974 | 59.9713 | 41.8 | 70.4739 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4651 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4742 | 42.9411 | 59.9943 | 41.8 | 70.5038 | 43.3974 | 59.9713 | 41.8 | 70.4822 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4825 | 42.9367 | 59.9943 | 41.8 | 70.5121 | 43.3974 | 59.9713 | 41.8 | 70.4905 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4818 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.4986 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4909 | 42.9368 | 59.9943 | 41.8 | 70.5205 | 43.3974 | 59.9713 | 41.8 | 70.4988 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.4992 | 42.9368 | 59.9943 | 41.8 | 70.5288 | 43.3972 | 59.9713 | 41.8 | 70.5072 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.4985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5075 | 42.9367 | 59.9943 | 41.8 | 70.5371 | 43.3969 | 59.9713 | 41.8 | 70.5155 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.5068 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5236 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5159 | 42.9366 | 59.9943 | 41.8 | 70.5455 | 43.3963 | 59.9713 | 41.8 | 70.5239 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.5152 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5242 | 42.9359 | 59.9943 | 41.8 | 70.5538 | 43.3957 | 59.9713 | 41.8 | 70.5322 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.5235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5325 | 42.9352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5622 | 43.3942 | 59.9713 | 41.8 | 70.5405 | 41.8052 | 59.9943 | 41.8 | 70.5319 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5486 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5408 | 42.9338 | 59.9943 | 41.8 | 70.5705 | 43.3928 | 59.9713 | 41.8 | 70.5488 | 41.8058 | 59.9943 | 41.8 | 70.5402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5492 | 42.9323 | 59.9943 | 41.8 | 70.5788 | 43.3913 | 59.9713 | 41.8 | 70.5572 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 70.5485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5575 | 42.9296 | 59.9943 | 41.8 | 70.5872 | 43.3899 | 59.9713 | 41.8 | 70.5656 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 70.5568 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5736 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5659 | 42.9268 | 59.9943 | 41.8 | 70.5955 | 43.3884 | 59.9713 | 41.8 | 70.5739 | 41.8081 | 59.9943 | 41.8 | 70.5652 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5742 | 42.9241 | 59.9943 | 41.8 | 70.6039 | 43.387 | 59.9713 | 41.8 | 70.5822 | 41.809 | 59.9943 | 41.8 | 70.5735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5825 | 42.9213 | 59.9943 | 41.8 | 70.6122 | 43.3858 | 59.9713 | 41.8 | 70.5905 | 41.8098 | 59.9943 | 41.8 | 70.5818 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.5986 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5909 | 42.9187 | 59.9943 | 41.8 | 70.6205 | 43.3846 | 59.9713 | 41.8 | 70.5989 | 41.8107 | 59.9943 | 41.8 | 70.5902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.5992 | 42.9161 | 59.9943 | 41.8 | 70.6289 | 43.3836 | 59.9713 | 41.8 | 70.6072 | 41.8116 | 59.9943 | 41.8 | 70.5985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6075 | 42.9145 | 59.9943 | 41.8 | 70.6372 | 43.3827 | 59.9713 | 41.8 | 70.6155 | 41.8124 | 59.9943 | 41.8 | 70.6069 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6236 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6159 | 42.913 | 59.9943 | 41.8 | 70.6455 | 43.3832 | 59.9713 | 41.8 | 70.6238 | 41.8133 | 59.9943 | 41.8 | 70.6152 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6242 | 42.9121 | 59.9943 | 41.8 | 70.6539 | 43.3837 | 59.9713 | 41.8 | 70.6322 | 41.8136 | 59.9943 | 41.8 | 70.6235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6325 | 42.9112 | 59.9943 | 41.8 | 70.6622 | 43.3844 | 59.9713 | 41.8 | 70.6405 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6318 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6486 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6409 | 42.9126 | 59.9943 | 41.8 | 70.6706 | 43.385 | 59.9713 | 41.8 | 70.6489 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6492 | 42.9141 | 59.9943 | 41.8 | 70.6789 | 43.3856 | 59.9713 | 41.8 | 70.6572 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6575 | 42.9158 | 59.9943 | 41.8 | 70.6872 | 43.3863 | 59.9713 | 41.8 | 70.6655 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6569 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6736 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6659 | 42.9175 | 59.9943 | 41.8 | 70.6956 | 43.3869 | 59.9713 | 41.8 | 70.6739 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6652 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6742 | 42.9192 | 59.9943 | 41.8 | 70.7039 | 43.3875 | 59.9713 | 41.8 | 70.6822 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6825 | 42.9209 | 59.9943 | 41.8 | 70.7122 | 43.3886 | 59.9713 | 41.8 | 70.6906 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6819 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.6986 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6909 | 42.9221 | 59.9943 | 41.8 | 70.7206 | 43.3897 | 59.9713 | 41.8 | 70.6989 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.6992 | 42.9233 | 59.9943 | 41.8 | 70.7289 | 43.3879 | 59.9713 | 41.8 | 70.7072 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.6985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7075 | 42.9245 | 59.9943 | 41.8 | 70.7372 | 43.3862 | 59.9713 | 41.8 | 70.7155 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7068 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7236 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7159 | 42.9257 | 59.9943 | 41.8 | 70.7456 | 43.3843 | 59.9713 | 41.8 | 70.7239 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7152 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7242 | 42.9253 | 59.9943 | 41.8 | 70.7539 | 43.3824 | 59.9713 | 41.8 | 70.7322 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7326 | 42.9249 | 59.9943 | 41.8 | 70.7623 | 43.3807 | 59.9713 | 41.8 | 70.7405 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7319 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7486 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7409 | 42.9236 | 59.9943 | 41.8 | 70.7706 | 43.379 | 59.9713 | 41.8 | 70.7489 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7492 | 42.9223 | 59.9943 | 41.8 | 70.7789 | 43.3772 | 59.9713 | 41.8 | 70.7572 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7576 | 42.921 | 59.9943 | 41.8 | 70.7873 | 43.3754 | 59.9713 | 41.8 | 70.7656 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7568 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7736 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7659 | 42.9198 | 59.9943 | 41.8 | 70.7956 | 43.3738 | 59.9713 | 41.8 | 70.7739 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7652 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7742 | 42.9185 | 59.9943 | 41.8 | 70.804 | 43.3722 | 59.9713 | 41.8 | 70.7822 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7736 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7902 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7825 | 42.9173 | 59.9943 | 41.8 | 70.8123 | 43.3723 | 59.9713 | 41.8 | 70.7905 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7819 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.7986 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7909 | 42.916 | 59.9943 | 41.8 | 70.8206 | 43.3724 | 59.9713 | 41.8 | 70.7989 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.7992 | 42.9147 | 59.9943 | 41.8 | 70.8289 | 43.3727 | 59.9713 | 41.8 | 70.8072 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.7985 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8152 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8075 | 42.914 | 59.9943 | 41.8 | 70.8373 | 43.3731 | 59.9713 | 41.8 | 70.8156 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8069 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8236 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8159 | 42.9134 | 59.9943 | 41.8 | 70.8456 | 43.3734 | 59.9713 | 41.8 | 70.8239 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8152 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8319 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8242 | 42.9108 | 59.9943 | 41.8 | 70.854 | 43.3737 | 59.9713 | 41.8 | 70.8322 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8235 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8402 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8326 | 42.9081 | 59.9943 | 41.8 | 70.8623 | 43.3741 | 59.9771 | 41.8 | 70.8406 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8318 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8486 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8409 | 42.9055 | 59.9943 | 41.8 | 70.8706 | 43.3745 | 59.9771 | 41.8 | 70.8489 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8402 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8569 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8492 | 42.9029 | 59.9943 | 41.8 | 70.879 | 43.3743 | 59.9771 | 41.8 | 70.8572 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8485 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8652 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8576 | 42.9006 | 59.9943 | 41.8 | 70.8873 | 43.3742 | 59.9771 | 41.8 | 70.8655 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8569 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8736 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8659 | 42.8983 | 59.9943 | 41.8 | 70.8957 | 43.3745 | 59.9771 | 41.8 | 70.8739 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8652 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8819 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8742 | 42.8967 | 59.9943 | 41.8 | 70.904 | 43.3749 | 59.9771 | 41.8 | 70.8822 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8735 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8903 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8826 | 42.8951 | 59.9943 | 41.8 | 70.9123 | 43.375 | 59.9771 | 41.8 | 70.8906 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8819 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.8986 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8909 | 42.8934 | 59.9943 | 41.8 | 70.9207 | 43.3752 | 59.9771 | 41.8 | 70.8989 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8902 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.9069 | 42.352 | 59.9943 | 41.8 | 70.8992 | 42.8917 | 59.9943 | 41.8 | 70.929 | 43.3751 | 59.9771 | 41.8 | 70.9072 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.8986 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.9153 | 42.3475 | 59.9943 | 41.8 | 70.9075 | 42.8901 | 59.9943 | 41.8 | 70.9373 | 43.3751 | 59.9771 | 41.8 | 70.9155 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9069 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
70.9236 | 42.343 | 59.9943 | 41.8 | 70.9159 | 42.8885 | 59.9943 | 41.8 | 70.9457 | 43.3753 | 59.9771 | 41.8 | 70.9239 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9152 | 41.765 | 59.9943 | 41.8
70.9319 | 42.3385 | 59.9943 | 41.8 | 70.9242 | 42.8836 | 59.9943 | 41.8 | 70.954 | 43.3754 | 59.9771 | 41.8 | 70.9323 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9235 | 41.7647 | 59.9943 | 41.8
70.9403 | 42.334 | 59.9943 | 41.8 | 70.9326 | 42.8786 | 59.9943 | 41.8 | 70.9623 | 43.373 | 59.9771 | 41.8 | 70.9406 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9319 | 41.7642 | 59.9943 | 41.8
70.9486 | 42.3295 | 59.9943 | 41.8 | 70.9409 | 42.873 | 59.9943 | 41.8 | 70.9707 | 43.3706 | 59.9771 | 41.8 | 70.9489 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9402 | 41.7638 | 59.9943 | 41.8
70.9569 | 42.325 | 59.9943 | 41.8 | 70.9492 | 42.8674 | 59.9943 | 41.8 | 70.979 | 43.3681 | 59.9771 | 41.8 | 70.9572 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9485 | 41.7633 | 59.9943 | 41.8
70.9653 | 42.3205 | 59.9943 | 41.8 | 70.9576 | 42.8614 | 59.9943 | 41.8 | 70.9874 | 43.3657 | 59.9771 | 41.8 | 70.9656 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9569 | 41.7629 | 59.9943 | 41.8
70.9736 | 42.316 | 59.9943 | 41.8 | 70.9659 | 42.8554 | 59.9943 | 41.8 | 70.9957 | 43.3633 | 59.9771 | 41.8 | 70.9739 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9652 | 41.7631 | 59.9943 | 41.8
70.9819 | 42.3118 | 59.9943 | 41.8 | 70.9742 | 42.8495 | 59.9943 | 41.8 | 71.004 | 43.3609 | 59.9771 | 41.8 | 70.9822 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9736 | 41.7633 | 59.9943 | 41.8
70.9903 | 42.3076 | 59.9943 | 41.8 | 70.9826 | 42.8436 | 59.9943 | 41.8 | 71.0124 | 43.3582 | 59.9771 | 41.8 | 70.9905 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9819 | 41.7636 | 59.9943 | 41.8
70.9986 | 42.3084 | 59.9943 | 41.8 | 70.9909 | 42.8401 | 59.9943 | 41.8 | 71.0207 | 43.3554 | 59.9771 | 41.8 | 70.9989 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9902 | 41.7638 | 59.9943 | 41.8
71.0069 | 42.3092 | 59.9943 | 41.8 | 70.9992 | 42.8366 | 59.9943 | 41.8 | 71.0291 | 43.3526 | 59.9771 | 41.8 | 71.0072 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 70.9985 | 41.7643 | 59.9943 | 41.8
71.0153 | 42.31 | 59.9943 | 41.8 | 71.0076 | 42.8363 | 59.9943 | 41.8 | 71.0374 | 43.3497 | 59.9771 | 41.8 | 71.0156 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 71.0069 | 41.7648 | 59.9943 | 41.8
71.0236 | 42.3107 | 59.9943 | 41.8 | 71.0159 | 42.8361 | 59.9943 | 41.8 | 71.0457 | 43.3494 | 59.9771 | 41.8 | 71.0239 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 71.0152 | 41.7655 | 59.9943 | 41.8
71.0319 | 42.3116 | 59.9943 | 41.8 | 71.0242 | 42.8363 | 59.9943 | 41.8 | 71.054 | 43.3491 | 59.9771 | 41.8 | 71.0322 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 71.0236 | 41.7662 | 59.9943 | 41.8
71.0403 | 42.3124 | 59.9943 | 41.8 | 71.0326 | 42.8365 | 59.9943 | 41.8 | 71.0624 | 43.3488 | 59.9771 | 41.8 | 71.0406 | 41.8139 | 59.9943 | 41.8 | 71.0319 | 41.7669 | 59.9943 | 41.8
71.0486 | 42.3132 | 59.9943 | 41.8 | 71.0409 | 42.8351 | 59.9943 | 41.8 | 71.0707 | 43.3485 | 59.9771 | 41.8 | 71.0489 | 41.8142 | 59.9943 | 41.8 | 71.0402 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0569 | 42.314 | 59.9943 | 41.8 | 71.0492 | 42.8338 | 59.9943 | 41.8 | 71.0791 | 43.3482 | 59.9771 | 41.8 | 71.0573 | 41.8146 | 59.9943 | 41.8 | 71.0486 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0653 | 42.3104 | 59.9943 | 41.8 | 71.0576 | 42.8324 | 59.9943 | 41.8 | 71.0874 | 43.3479 | 59.9771 | 41.8 | 71.0656 | 41.8136 | 59.9943 | 41.8 | 71.0569 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0736 | 42.3067 | 59.9943 | 41.8 | 71.0659 | 42.831 | 59.9943 | 41.8 | 71.0957 | 43.3451 | 59.9771 | 41.8 | 71.0739 | 41.8127 | 59.9943 | 41.8 | 71.0652 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0819 | 42.3026 | 59.9943 | 41.8 | 71.0742 | 42.8295 | 59.9943 | 41.8 | 71.1041 | 43.3423 | 59.9771 | 41.8 | 71.0822 | 41.8119 | 59.9943 | 41.8 | 71.0735 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0903 | 42.2984 | 59.9943 | 41.8 | 71.0826 | 42.828 | 59.9943 | 41.8 | 71.1124 | 43.3394 | 59.9771 | 41.8 | 71.0906 | 41.8112 | 59.9943 | 41.8 | 71.0819 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.0986 | 42.2943 | 59.9943 | 41.8 | 71.0909 | 42.8262 | 59.9943 | 41.8 | 71.1207 | 43.3366 | 59.9771 | 41.8 | 71.0989 | 41.8105 | 59.9943 | 41.8 | 71.0902 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1069 | 42.2901 | 59.9943 | 41.8 | 71.0993 | 42.8245 | 59.9943 | 41.8 | 71.1291 | 43.3342 | 59.9771 | 41.8 | 71.1072 | 41.8097 | 59.9943 | 41.8 | 71.0986 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1153 | 42.286 | 59.9943 | 41.8 | 71.1076 | 42.8226 | 59.9943 | 41.8 | 71.1374 | 43.3317 | 59.9771 | 41.8 | 71.1156 | 41.809 | 59.9943 | 41.8 | 71.1069 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1236 | 42.2818 | 59.9943 | 41.8 | 71.1159 | 42.8207 | 59.9943 | 41.8 | 71.1458 | 43.3293 | 59.9771 | 41.8 | 71.1239 | 41.8083 | 59.9943 | 41.8 | 71.1152 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1319 | 42.2776 | 59.9943 | 41.8 | 71.1243 | 42.8197 | 59.9943 | 41.8 | 71.1541 | 43.3269 | 59.9771 | 41.8 | 71.1323 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 71.1235 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1403 | 42.2735 | 59.9943 | 41.8 | 71.1326 | 42.8187 | 59.9943 | 41.8 | 71.1624 | 43.3244 | 59.9771 | 41.8 | 71.1406 | 41.8062 | 59.9943 | 41.8 | 71.1319 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1486 | 42.2735 | 59.9943 | 41.8 | 71.1409 | 42.8178 | 59.9943 | 41.8 | 71.1707 | 43.322 | 59.9771 | 41.8 | 71.1489 | 41.8064 | 59.9943 | 41.8 | 71.1403 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.157 | 42.2735 | 59.9943 | 41.8 | 71.1492 | 42.8169 | 59.9943 | 41.8 | 71.1791 | 43.3224 | 59.9771 | 41.8 | 71.1572 | 41.8066 | 59.9943 | 41.8 | 71.1486 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1653 | 42.2735 | 59.9943 | 41.8 | 71.1576 | 42.8163 | 59.9943 | 41.8 | 71.1874 | 43.3228 | 59.9771 | 41.8 | 71.1656 | 41.806 | 59.9943 | 41.8 | 71.1569 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1736 | 42.2735 | 59.9943 | 41.8 | 71.1659 | 42.8157 | 59.9943 | 41.8 | 71.1958 | 43.3232 | 59.9771 | 41.8 | 71.1739 | 41.8054 | 59.9943 | 41.8 | 71.1652 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1819 | 42.2737 | 59.9943 | 41.8 | 71.1742 | 42.8155 | 59.9943 | 41.8 | 71.2041 | 43.3236 | 59.9771 | 41.8 | 71.1823 | 41.8044 | 59.9943 | 41.8 | 71.1736 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1903 | 42.2739 | 59.9943 | 41.8 | 71.1826 | 42.8153 | 59.9943 | 41.8 | 71.2124 | 43.3235 | 59.9771 | 41.8 | 71.1906 | 41.8034 | 59.9943 | 41.8 | 71.1819 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.1986 | 42.2689 | 59.9943 | 41.8 | 71.1909 | 42.8155 | 59.9943 | 41.8 | 71.2208 | 43.3234 | 59.9771 | 41.8 | 71.1989 | 41.802 | 59.9943 | 41.8 | 71.1902 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.207 | 42.2639 | 59.9943 | 41.8 | 71.1993 | 42.8157 | 59.9943 | 41.8 | 71.2291 | 43.3233 | 59.9771 | 41.8 | 71.2073 | 41.8005 | 59.9943 | 41.8 | 71.1985 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.2153 | 42.2589 | 59.9943 | 41.8 | 71.2076 | 42.8165 | 59.9943 | 41.8 | 71.2375 | 43.3232 | 59.9771 | 41.8 | 71.2156 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 71.2069 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.2236 | 42.2539 | 59.9943 | 41.8 | 71.2159 | 42.8173 | 59.9943 | 41.8 | 71.2458 | 43.3231 | 59.9771 | 41.8 | 71.2239 | 41.7981 | 59.9943 | 41.8 | 71.2152 | 41.7677 | 59.9943 | 41.8
71.2319 | 42.2489 | 59.9943 | 41.8 | 71.2243 | 42.8187 | 59.9943 | 41.8 | 71.2541 | 43.323 | 59.9771 | 41.8 | 71.2322 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 71.2236 | 41.7677 | 59.9943 | 41.8
71.2403 | 42.2439 | 59.9943 | 41.8 | 71.2326 | 42.8201 | 59.9943 | 41.8 | 71.2625 | 43.3227 | 59.9771 | 41.8 | 71.2406 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 71.2319 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.2486 | 42.239 | 59.9943 | 41.8 | 71.2409 | 42.8214 | 59.9943 | 41.8 | 71.2708 | 43.3224 | 59.9771 | 41.8 | 71.2489 | 41.7999 | 59.9943 | 41.8 | 71.2402 | 41.7676 | 59.9943 | 41.8
71.257 | 42.234 | 59.9943 | 41.8 | 71.2493 | 42.8227 | 59.9943 | 41.8 | 71.2791 | 43.3199 | 59.9771 | 41.8 | 71.2573 | 41.8009 | 59.9943 | 41.8 | 71.2486 | 41.7673 | 59.9943 | 41.8
71.2653 | 42.2288 | 59.9943 | 41.8 | 71.2576 | 42.8233 | 59.9943 | 41.8 | 71.2875 | 43.3174 | 59.9771 | 41.8 | 71.2656 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 71.2569 | 41.7671 | 59.9943 | 41.8
71.2736 | 42.2236 | 59.9943 | 41.8 | 71.2659 | 42.824 | 59.9943 | 41.8 | 71.2958 | 43.315 | 59.9771 | 41.8 | 71.2739 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 71.2653 | 41.7669 | 59.9943 | 41.8
71.282 | 42.2236 | 59.9943 | 41.8 | 71.2743 | 42.8242 | 59.9943 | 41.8 | 71.3041 | 43.3126 | 59.9771 | 41.8 | 71.2823 | 41.8055 | 60.0001 | 41.8 | 71.2736 | 41.7667 | 59.9943 | 41.8
71.2903 | 42.2236 | 59.9943 | 41.8 | 71.2826 | 42.8245 | 59.9943 | 41.8 | 71.3125 | 43.3102 | 59.9771 | 41.8 | 71.2906 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 71.2819 | 41.7661 | 59.9943 | 41.8
71.2986 | 42.2236 | 59.9943 | 41.8 | 71.2909 | 42.8246 | 59.9943 | 41.8 | 71.3208 | 43.3079 | 59.9771 | 41.8 | 71.299 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 71.2902 | 41.7656 | 59.9943 | 41.8
71.307 | 42.2236 | 59.9943 | 41.8 | 71.2993 | 42.8248 | 59.9943 | 41.8 | 71.3292 | 43.3055 | 59.9771 | 41.8 | 71.3073 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 71.2986 | 41.7651 | 59.9943 | 41.8
71.3153 | 42.221 | 59.9943 | 41.8 | 71.3076 | 42.8238 | 59.9943 | 41.8 | 71.3375 | 43.3031 | 59.9771 | 41.8 | 71.3156 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 71.3069 | 41.7646 | 59.9943 | 41.8
71.3236 | 42.2185 | 59.9943 | 41.8 | 71.3159 | 42.8228 | 59.9943 | 41.8 | 71.3458 | 43.2974 | 59.9771 | 41.8 | 71.3239 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 71.3152 | 41.7643 | 59.9943 | 41.8
71.332 | 42.2159 | 59.9943 | 41.8 | 71.3243 | 42.8219 | 59.9943 | 41.8 | 71.3542 | 43.2917 | 59.9771 | 41.8 | 71.3323 | 41.8109 | 60.0001 | 41.8 | 71.3236 | 41.7641 | 59.9943 | 41.8
71.3403 | 42.2134 | 59.9943 | 41.8 | 71.3326 | 42.8209 | 59.9943 | 41.8 | 71.3625 | 43.2881 | 59.9771 | 41.8 | 71.3406 | 41.8109 | 60.0001 | 41.8 | 71.3319 | 41.7641 | 59.9943 | 41.8
71.3486 | 42.2106 | 59.9943 | 41.8 | 71.3409 | 42.8205 | 59.9943 | 41.8 | 71.3708 | 43.2846 | 59.9771 | 41.8 | 71.3489 | 41.811 | 60.0001 | 41.8 | 71.3403 | 41.764 | 59.9943 | 41.8
71.357 | 42.2079 | 59.9943 | 41.8 | 71.3493 | 42.8201 | 59.9943 | 41.8 | 71.3792 | 43.281 | 59.9771 | 41.8 | 71.3572 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3486 | 41.764 | 59.9943 | 41.8
71.3653 | 42.2051 | 59.9943 | 41.8 | 71.3576 | 42.8199 | 59.9943 | 41.8 | 71.3875 | 43.2775 | 59.9771 | 41.8 | 71.3656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3569 | 41.764 | 59.9943 | 41.8
71.3736 | 42.2024 | 59.9943 | 41.8 | 71.366 | 42.8197 | 59.9943 | 41.8 | 71.3958 | 43.2739 | 59.9771 | 41.8 | 71.3739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3652 | 41.7639 | 59.9943 | 41.8
71.382 | 42.2001 | 59.9943 | 41.8 | 71.3743 | 42.8172 | 59.9943 | 41.8 | 71.4042 | 43.2703 | 59.9771 | 41.8 | 71.3823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3736 | 41.7638 | 59.9943 | 41.8
71.3903 | 42.1979 | 59.9943 | 41.8 | 71.3826 | 42.8146 | 59.9943 | 41.8 | 71.4125 | 43.2667 | 59.9771 | 41.8 | 71.3906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3819 | 41.7637 | 59.9943 | 41.8
71.3986 | 42.1982 | 59.9943 | 41.8 | 71.3909 | 42.8111 | 59.9943 | 41.8 | 71.4209 | 43.2631 | 59.9771 | 41.8 | 71.3989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3903 | 41.7636 | 59.9943 | 41.8
71.407 | 42.1985 | 59.9943 | 41.8 | 71.3993 | 42.8075 | 59.9943 | 41.8 | 71.4292 | 43.263 | 59.9771 | 41.8 | 71.4073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.3986 | 41.7633 | 59.9943 | 41.8
71.4153 | 42.1988 | 59.9943 | 41.8 | 71.4076 | 42.804 | 59.9943 | 41.8 | 71.4375 | 43.263 | 59.9771 | 41.8 | 71.4156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4069 | 41.763 | 59.9943 | 41.8
71.4236 | 42.1991 | 59.9943 | 41.8 | 71.4159 | 42.8005 | 59.9943 | 41.8 | 71.4459 | 43.2626 | 59.9771 | 41.8 | 71.424 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4153 | 41.7626 | 59.9943 | 41.8
71.432 | 42.1996 | 59.9943 | 41.8 | 71.4243 | 42.7972 | 59.9943 | 41.8 | 71.4542 | 43.2623 | 59.9771 | 41.8 | 71.4323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4236 | 41.7623 | 59.9943 | 41.8
71.4403 | 42.2001 | 59.9943 | 41.8 | 71.4326 | 42.794 | 59.9943 | 41.8 | 71.4625 | 43.262 | 59.9771 | 41.8 | 71.4406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4319 | 41.762 | 59.9943 | 41.8
71.4486 | 42.2007 | 59.9943 | 41.8 | 71.4409 | 42.7906 | 59.9943 | 41.8 | 71.4709 | 43.2616 | 59.9771 | 41.8 | 71.4489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4402 | 41.7617 | 59.9943 | 41.8
71.457 | 42.2013 | 59.9943 | 41.8 | 71.4493 | 42.7872 | 59.9943 | 41.8 | 71.4792 | 43.2614 | 59.9771 | 41.8 | 71.4573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4486 | 41.7625 | 59.9943 | 41.8
71.4653 | 42.2021 | 59.9943 | 41.8 | 71.4576 | 42.7846 | 59.9943 | 41.8 | 71.4875 | 43.2611 | 59.9771 | 41.8 | 71.4656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4569 | 41.7633 | 59.9943 | 41.8
71.4736 | 42.2028 | 59.9943 | 41.8 | 71.466 | 42.782 | 59.9943 | 41.8 | 71.4959 | 43.2608 | 59.9771 | 41.8 | 71.4739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4653 | 41.765 | 59.9943 | 41.8
71.482 | 42.2036 | 59.9943 | 41.8 | 71.4743 | 42.7805 | 59.9943 | 41.8 | 71.5042 | 43.2605 | 59.9771 | 41.8 | 71.4822 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4736 | 41.7666 | 59.9943 | 41.8
71.4903 | 42.2044 | 59.9943 | 41.8 | 71.4826 | 42.7791 | 59.9943 | 41.8 | 71.5125 | 43.2602 | 59.9771 | 41.8 | 71.4906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4819 | 41.7682 | 59.9943 | 41.8
71.4986 | 42.2018 | 59.9943 | 41.8 | 71.491 | 42.7755 | 59.9943 | 41.8 | 71.5209 | 43.2599 | 59.9771 | 41.8 | 71.4989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4903 | 41.7698 | 59.9943 | 41.8
71.507 | 42.1992 | 59.9943 | 41.8 | 71.4993 | 42.7719 | 59.9943 | 41.8 | 71.5292 | 43.2599 | 59.9771 | 41.8 | 71.5073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.4986 | 41.7715 | 59.9943 | 41.8
71.5153 | 42.1966 | 59.9943 | 41.8 | 71.5076 | 42.766 | 59.9943 | 41.8 | 71.5376 | 43.2599 | 59.9771 | 41.8 | 71.5156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.507 | 41.7731 | 59.9943 | 41.8
71.5237 | 42.194 | 59.9943 | 41.8 | 71.5159 | 42.7602 | 59.9943 | 41.8 | 71.5459 | 43.2593 | 59.9771 | 41.8 | 71.5239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5153 | 41.7747 | 59.9943 | 41.8
71.532 | 42.1913 | 59.9943 | 41.8 | 71.5243 | 42.7546 | 59.9886 | 41.8 | 71.5542 | 43.2587 | 59.9771 | 41.8 | 71.5322 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5236 | 41.7763 | 59.9943 | 41.8
71.5403 | 42.1886 | 59.9943 | 41.8 | 71.5326 | 42.749 | 59.9886 | 41.8 | 71.5626 | 43.2581 | 59.9771 | 41.8 | 71.5406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5319 | 41.7771 | 59.9943 | 41.8
71.5486 | 42.1849 | 59.9943 | 41.8 | 71.541 | 42.745 | 59.9886 | 41.8 | 71.5709 | 43.2575 | 59.9771 | 41.8 | 71.549 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5403 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.557 | 42.1812 | 59.9943 | 41.8 | 71.5493 | 42.741 | 59.9886 | 41.8 | 71.5793 | 43.2569 | 59.9771 | 41.8 | 71.5573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5486 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.5653 | 42.1744 | 59.9943 | 41.8 | 71.5576 | 42.7372 | 59.9886 | 41.8 | 71.5876 | 43.2562 | 59.9771 | 41.8 | 71.5656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5569 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.5737 | 42.1676 | 59.9943 | 41.8 | 71.566 | 42.7335 | 59.9886 | 41.8 | 71.5959 | 43.2556 | 59.9771 | 41.8 | 71.5739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5652 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.582 | 42.1642 | 59.9943 | 41.8 | 71.5743 | 42.7318 | 59.9886 | 41.8 | 71.6042 | 43.255 | 59.9771 | 41.8 | 71.5823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5736 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.5903 | 42.1608 | 59.9943 | 41.8 | 71.5826 | 42.7302 | 59.9886 | 41.8 | 71.6126 | 43.2544 | 59.9771 | 41.8 | 71.5906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.582 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.5986 | 42.1571 | 59.9943 | 41.8 | 71.591 | 42.7305 | 59.9886 | 41.8 | 71.6209 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.5989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5903 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.607 | 42.1533 | 59.9943 | 41.8 | 71.5993 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6293 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6072 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.5986 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6153 | 42.1488 | 59.9943 | 41.8 | 71.6076 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6376 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6069 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6237 | 42.1443 | 59.9943 | 41.8 | 71.616 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6459 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6153 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.632 | 42.1399 | 59.9943 | 41.8 | 71.6243 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6543 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6236 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6403 | 42.1356 | 59.9943 | 41.8 | 71.6326 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6626 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.632 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6487 | 42.1343 | 60.0001 | 41.8 | 71.641 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.671 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6403 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.657 | 42.133 | 60.0001 | 41.8 | 71.6493 | 42.7308 | 59.9886 | 41.8 | 71.6793 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6572 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6486 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6653 | 42.1318 | 60.0001 | 41.8 | 71.6576 | 42.7311 | 59.9886 | 41.8 | 71.6876 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6569 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6737 | 42.1305 | 60.0001 | 41.8 | 71.666 | 42.7314 | 59.9886 | 41.8 | 71.696 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.674 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6653 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.682 | 42.1295 | 60.0001 | 41.8 | 71.6743 | 42.7317 | 59.9886 | 41.8 | 71.7043 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6736 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6903 | 42.1286 | 60.0001 | 41.8 | 71.6827 | 42.732 | 59.9886 | 41.8 | 71.7126 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6819 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.6987 | 42.1284 | 60.0001 | 41.8 | 71.691 | 42.7323 | 59.9886 | 41.8 | 71.721 | 43.2538 | 59.9771 | 41.8 | 71.6989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6903 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.707 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.6993 | 42.7326 | 59.9886 | 41.8 | 71.7293 | 43.2533 | 59.9771 | 41.8 | 71.7073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.6986 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.7153 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7077 | 42.731 | 59.9886 | 41.8 | 71.7376 | 43.2528 | 59.9771 | 41.8 | 71.7156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.707 | 41.7779 | 59.9943 | 41.8
71.7237 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.716 | 42.7294 | 59.9886 | 41.8 | 71.746 | 43.2523 | 59.9771 | 41.8 | 71.7239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7153 | 41.7771 | 59.9943 | 41.8
71.732 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7243 | 42.7278 | 59.9886 | 41.8 | 71.7543 | 43.2518 | 59.9771 | 41.8 | 71.7322 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7236 | 41.7764 | 59.9943 | 41.8
71.7403 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7327 | 42.7262 | 59.9886 | 41.8 | 71.7627 | 43.2514 | 59.9771 | 41.8 | 71.7406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7319 | 41.7757 | 59.9943 | 41.8
71.7487 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.741 | 42.7229 | 59.9886 | 41.8 | 71.771 | 43.2509 | 59.9771 | 41.8 | 71.7489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7403 | 41.7749 | 59.9943 | 41.8
71.757 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7493 | 42.7196 | 59.9886 | 41.8 | 71.7793 | 43.2504 | 59.9771 | 41.8 | 71.7573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7486 | 41.7742 | 59.9943 | 41.8
71.7653 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7577 | 42.7163 | 59.9886 | 41.8 | 71.7877 | 43.2499 | 59.9771 | 41.8 | 71.7656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.757 | 41.7734 | 59.9943 | 41.8
71.7737 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.766 | 42.713 | 59.9886 | 41.8 | 71.796 | 43.2494 | 59.9771 | 41.8 | 71.7739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7653 | 41.7727 | 59.9943 | 41.8
71.782 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7743 | 42.7096 | 59.9886 | 41.8 | 71.8043 | 43.2489 | 59.9771 | 41.8 | 71.7822 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7736 | 41.772 | 59.9943 | 41.8
71.7903 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.7827 | 42.7063 | 59.9886 | 41.8 | 71.8127 | 43.2491 | 59.9771 | 41.8 | 71.7906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.782 | 41.771 | 59.9943 | 41.8
71.7987 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.791 | 42.7049 | 59.9886 | 41.8 | 71.821 | 43.2492 | 59.9771 | 41.8 | 71.799 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7903 | 41.7701 | 59.9943 | 41.8
71.807 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.7993 | 42.7035 | 59.9886 | 41.8 | 71.8293 | 43.2494 | 59.9771 | 41.8 | 71.8073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.7986 | 41.7698 | 59.9943 | 41.8
71.8153 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.8077 | 42.7022 | 59.9886 | 41.8 | 71.8377 | 43.2496 | 59.9771 | 41.8 | 71.8156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8069 | 41.7696 | 59.9943 | 41.8
71.8237 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.816 | 42.7009 | 59.9886 | 41.8 | 71.846 | 43.2461 | 59.9771 | 41.8 | 71.8239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8153 | 41.7687 | 59.9943 | 41.8
71.832 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.8244 | 42.7009 | 59.9886 | 41.8 | 71.8543 | 43.2427 | 59.9771 | 41.8 | 71.8323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8236 | 41.7678 | 59.9943 | 41.8
71.8403 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.8327 | 42.7009 | 59.9886 | 41.8 | 71.8627 | 43.2392 | 59.9771 | 41.8 | 71.8406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.832 | 41.7668 | 59.9943 | 41.8
71.8487 | 42.1283 | 60.0001 | 41.8 | 71.841 | 42.7014 | 59.9886 | 41.8 | 71.871 | 43.2356 | 59.9771 | 41.8 | 71.8489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8403 | 41.7659 | 59.9943 | 41.8
71.857 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.8493 | 42.7018 | 59.9886 | 41.8 | 71.8794 | 43.2274 | 59.9771 | 41.8 | 71.8572 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8486 | 41.765 | 59.9943 | 41.8
71.8653 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.8577 | 42.7022 | 59.9886 | 41.8 | 71.8877 | 43.2191 | 59.9771 | 41.8 | 71.8656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.857 | 41.764 | 59.9943 | 41.8
71.8737 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.866 | 42.7027 | 59.9886 | 41.8 | 71.896 | 43.2107 | 59.9771 | 41.8 | 71.8739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8653 | 41.7633 | 59.9943 | 41.8
71.882 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.8743 | 42.7014 | 59.9886 | 41.8 | 71.9044 | 43.2023 | 59.9771 | 41.8 | 71.8823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8737 | 41.7626 | 59.9943 | 41.8
71.8903 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.8827 | 42.7002 | 59.9886 | 41.8 | 71.9127 | 43.1922 | 59.9771 | 41.8 | 71.8906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.882 | 41.7619 | 59.9943 | 41.8
71.8987 | 42.1282 | 60.0001 | 41.8 | 71.891 | 42.6989 | 59.9886 | 41.8 | 71.9211 | 43.182 | 59.9771 | 41.8 | 71.8989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8903 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.907 | 42.1281 | 60.0001 | 41.8 | 71.8994 | 42.6976 | 59.9886 | 41.8 | 71.9294 | 43.1755 | 59.9771 | 41.8 | 71.9072 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.8986 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9153 | 42.1279 | 60.0001 | 41.8 | 71.9077 | 42.6963 | 59.9886 | 41.8 | 71.9377 | 43.1689 | 59.9771 | 41.8 | 71.9156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.907 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9237 | 42.1278 | 60.0001 | 41.8 | 71.916 | 42.6951 | 59.9886 | 41.8 | 71.946 | 43.1624 | 59.9771 | 41.8 | 71.924 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9153 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.932 | 42.1275 | 60.0001 | 41.8 | 71.9244 | 42.6934 | 59.9886 | 41.8 | 71.9544 | 43.156 | 59.9771 | 41.8 | 71.9323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9236 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9403 | 42.1272 | 60.0001 | 41.8 | 71.9327 | 42.6918 | 59.9886 | 41.8 | 71.9627 | 43.1542 | 59.9771 | 41.8 | 71.9406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9319 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9487 | 42.127 | 60.0001 | 41.8 | 71.941 | 42.6901 | 59.9886 | 41.8 | 71.9711 | 43.1525 | 59.9771 | 41.8 | 71.9489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9403 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.957 | 42.1267 | 60.0001 | 41.8 | 71.9494 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 71.9794 | 43.1508 | 59.9771 | 41.8 | 71.9573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9487 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9653 | 42.1264 | 60.0001 | 41.8 | 71.9577 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 71.9877 | 43.149 | 59.9771 | 41.8 | 71.9656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.957 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9737 | 42.1262 | 60.0001 | 41.8 | 71.966 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 71.9961 | 43.149 | 59.9771 | 41.8 | 71.9739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9653 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.982 | 42.126 | 60.0001 | 41.8 | 71.9744 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0044 | 43.149 | 59.9771 | 41.8 | 71.9822 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9736 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9903 | 42.1258 | 60.0001 | 41.8 | 71.9827 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0128 | 43.149 | 59.9771 | 41.8 | 71.9906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.982 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
71.9987 | 42.1256 | 60.0001 | 41.8 | 71.991 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0211 | 43.149 | 59.9771 | 41.8 | 71.9989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9903 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.007 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 71.9994 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0294 | 43.1495 | 59.9771 | 41.8 | 72.0073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 71.9987 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0153 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0077 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0378 | 43.15 | 59.9771 | 41.8 | 72.0156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.007 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0237 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.016 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0461 | 43.1504 | 59.9771 | 41.8 | 72.0239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0153 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.032 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0244 | 42.6885 | 59.9886 | 41.8 | 72.0544 | 43.1509 | 59.9771 | 41.8 | 72.0322 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0236 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0403 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0327 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.0628 | 43.1514 | 59.9771 | 41.8 | 72.0406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.032 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0487 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0411 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.0711 | 43.1519 | 59.9771 | 41.8 | 72.049 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0403 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.057 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0494 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.0794 | 43.1523 | 59.9771 | 41.8 | 72.0573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0486 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0653 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0577 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.0878 | 43.1528 | 59.9771 | 41.8 | 72.0656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.057 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0737 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0661 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.0961 | 43.1533 | 59.9771 | 41.8 | 72.0739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0653 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.082 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0744 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.1045 | 43.1538 | 59.9771 | 41.8 | 72.0823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0737 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0903 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0827 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.1128 | 43.1535 | 59.9771 | 41.8 | 72.0906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.082 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.0987 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.091 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.1211 | 43.1532 | 59.9771 | 41.8 | 72.0989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0903 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.107 | 42.1255 | 60.0001 | 41.8 | 72.0994 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.1295 | 43.1536 | 59.9771 | 41.8 | 72.1072 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.0986 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1153 | 42.1256 | 60.0001 | 41.8 | 72.1077 | 42.6886 | 59.9886 | 41.8 | 72.1378 | 43.154 | 59.9771 | 41.8 | 72.1156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.107 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1237 | 42.1256 | 60.0001 | 41.8 | 72.1161 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1461 | 43.1544 | 59.9771 | 41.8 | 72.1239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1153 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.132 | 42.1256 | 60.0001 | 41.8 | 72.1244 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1545 | 43.1547 | 59.9771 | 41.8 | 72.1323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1237 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1403 | 42.1256 | 60.0001 | 41.8 | 72.1327 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1628 | 43.1551 | 59.9771 | 41.8 | 72.1406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.132 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1487 | 42.1265 | 60.0001 | 41.8 | 72.1411 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1711 | 43.1555 | 59.9771 | 41.8 | 72.1489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1403 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.157 | 42.1274 | 60.0001 | 41.8 | 72.1494 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1795 | 43.1559 | 59.9771 | 41.8 | 72.1572 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1487 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1653 | 42.1252 | 60.0001 | 41.8 | 72.1577 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1878 | 43.1562 | 59.9771 | 41.8 | 72.1656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.157 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1737 | 42.1229 | 60.0001 | 41.8 | 72.1661 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.1961 | 43.1569 | 59.9771 | 41.8 | 72.174 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1653 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.182 | 42.1207 | 60.0001 | 41.8 | 72.1744 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.2045 | 43.1575 | 59.9771 | 41.8 | 72.1823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1736 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1903 | 42.1184 | 60.0001 | 41.8 | 72.1828 | 42.6887 | 59.9886 | 41.8 | 72.2128 | 43.1575 | 59.9771 | 41.8 | 72.1906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.182 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.1987 | 42.1161 | 60.0001 | 41.8 | 72.1911 | 42.6887 | 59.9943 | 41.8 | 72.2212 | 43.1575 | 59.9771 | 41.8 | 72.1989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1903 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.207 | 42.1139 | 60.0001 | 41.8 | 72.1994 | 42.6887 | 59.9943 | 41.8 | 72.2295 | 43.1573 | 59.9771 | 41.8 | 72.2073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.1987 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.2153 | 42.1116 | 60.0001 | 41.8 | 72.2077 | 42.6887 | 59.9943 | 41.8 | 72.2378 | 43.157 | 59.9771 | 41.8 | 72.2156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.207 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.2237 | 42.1093 | 60.0001 | 41.8 | 72.2161 | 42.6887 | 59.9943 | 41.8 | 72.2462 | 43.1568 | 59.9771 | 41.8 | 72.2239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2153 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.232 | 42.1039 | 60.0001 | 41.8 | 72.2244 | 42.6872 | 59.9943 | 41.8 | 72.2545 | 43.1565 | 59.9771 | 41.8 | 72.2322 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2237 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.2403 | 42.0985 | 60.0001 | 41.8 | 72.2327 | 42.6857 | 59.9943 | 41.8 | 72.2628 | 43.1563 | 59.9771 | 41.8 | 72.2406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.232 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.2487 | 42.0962 | 60.0001 | 41.8 | 72.2411 | 42.6842 | 59.9943 | 41.8 | 72.2712 | 43.1561 | 59.9771 | 41.8 | 72.2489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2404 | 41.7612 | 59.9943 | 41.8
72.257 | 42.0939 | 60.0001 | 41.8 | 72.2494 | 42.6827 | 59.9943 | 41.8 | 72.2795 | 43.1558 | 59.9771 | 41.8 | 72.2573 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2487 | 41.7614 | 59.9943 | 41.8
72.2653 | 42.0921 | 60.0001 | 41.8 | 72.2578 | 42.6812 | 59.9943 | 41.8 | 72.2878 | 43.1556 | 59.9771 | 41.8 | 72.2656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.257 | 41.7617 | 59.9943 | 41.8
72.2737 | 42.0903 | 60.0001 | 41.8 | 72.2661 | 42.6797 | 59.9943 | 41.8 | 72.2962 | 43.1553 | 59.9771 | 41.8 | 72.2739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2653 | 41.7619 | 59.9943 | 41.8
72.282 | 42.0885 | 60.0001 | 41.8 | 72.2744 | 42.6782 | 59.9943 | 41.8 | 72.3045 | 43.1551 | 59.9771 | 41.8 | 72.2822 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2737 | 41.7621 | 59.9943 | 41.8
72.2903 | 42.0867 | 60.0001 | 41.8 | 72.2828 | 42.6767 | 59.9943 | 41.8 | 72.3129 | 43.1544 | 59.9771 | 41.8 | 72.2906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.282 | 41.7624 | 59.9943 | 41.8
72.2987 | 42.0849 | 60.0001 | 41.8 | 72.2911 | 42.6748 | 59.9943 | 41.8 | 72.3212 | 43.1536 | 59.9771 | 41.8 | 72.299 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2903 | 41.7626 | 59.9943 | 41.8
72.307 | 42.0831 | 60.0001 | 41.8 | 72.2994 | 42.6729 | 59.9943 | 41.8 | 72.3295 | 43.1531 | 59.9771 | 41.8 | 72.3073 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.2987 | 41.7635 | 59.9943 | 41.8
72.3153 | 42.0838 | 60.0001 | 41.8 | 72.3078 | 42.6725 | 59.9943 | 41.8 | 72.3379 | 43.1525 | 59.9771 | 41.8 | 72.3156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.307 | 41.7644 | 59.9943 | 41.8
72.3237 | 42.0845 | 60.0001 | 41.8 | 72.3161 | 42.6721 | 59.9943 | 41.8 | 72.3462 | 43.152 | 59.9771 | 41.8 | 72.3239 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3154 | 41.7652 | 59.9943 | 41.8
72.332 | 42.0851 | 60.0001 | 41.8 | 72.3244 | 42.6719 | 59.9943 | 41.8 | 72.3546 | 43.1515 | 59.9771 | 41.8 | 72.3323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3237 | 41.7661 | 59.9943 | 41.8
72.3403 | 42.0858 | 60.0001 | 41.8 | 72.3327 | 42.6717 | 59.9943 | 41.8 | 72.3629 | 43.1478 | 59.9771 | 41.8 | 72.3406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.332 | 41.7665 | 59.9943 | 41.8
72.3487 | 42.0815 | 60.0001 | 41.8 | 72.3411 | 42.6696 | 59.9943 | 41.8 | 72.3712 | 43.1441 | 59.9771 | 41.8 | 72.3489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3403 | 41.7669 | 59.9943 | 41.8
72.357 | 42.0772 | 60.0001 | 41.8 | 72.3494 | 42.6675 | 59.9943 | 41.8 | 72.3795 | 43.1404 | 59.9771 | 41.8 | 72.3572 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3487 | 41.7673 | 59.9943 | 41.8
72.3653 | 42.0729 | 60.0001 | 41.8 | 72.3578 | 42.6658 | 59.9943 | 41.8 | 72.3879 | 43.1368 | 59.9771 | 41.8 | 72.3656 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.357 | 41.7677 | 59.9943 | 41.8
72.3737 | 42.0685 | 60.0001 | 41.8 | 72.3661 | 42.6641 | 59.9943 | 41.8 | 72.3962 | 43.1336 | 59.9771 | 41.8 | 72.3739 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3654 | 41.7681 | 59.9943 | 41.8
72.382 | 42.0642 | 60.0001 | 41.8 | 72.3744 | 42.6629 | 59.9943 | 41.8 | 72.4046 | 43.1304 | 59.9771 | 41.8 | 72.3823 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3737 | 41.7685 | 59.9943 | 41.8
72.3903 | 42.0599 | 60.0001 | 41.8 | 72.3828 | 42.6617 | 59.9943 | 41.8 | 72.4129 | 43.127 | 59.9771 | 41.8 | 72.3906 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.382 | 41.7673 | 59.9943 | 41.8
72.3987 | 42.0554 | 60.0001 | 41.8 | 72.3911 | 42.6604 | 59.9943 | 41.8 | 72.4212 | 43.1237 | 59.9771 | 41.8 | 72.3989 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3904 | 41.7661 | 59.9943 | 41.8
72.407 | 42.0508 | 60.0001 | 41.8 | 72.3994 | 42.6592 | 59.9943 | 41.8 | 72.4296 | 43.1203 | 59.9771 | 41.8 | 72.4072 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.3987 | 41.7649 | 59.9943 | 41.8
72.4153 | 42.0463 | 60.0001 | 41.8 | 72.4078 | 42.6579 | 59.9943 | 41.8 | 72.4379 | 43.1169 | 59.9771 | 41.8 | 72.4156 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.407 | 41.7637 | 59.9943 | 41.8
72.4237 | 42.0418 | 60.0001 | 41.8 | 72.4161 | 42.6567 | 59.9943 | 41.8 | 72.4463 | 43.1159 | 59.9771 | 41.8 | 72.424 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.4153 | 41.7627 | 59.9943 | 41.8
72.432 | 42.0413 | 60.0001 | 41.8 | 72.4244 | 42.657 | 59.9943 | 41.8 | 72.4546 | 43.1149 | 59.9771 | 41.8 | 72.4323 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.4237 | 41.7618 | 59.9943 | 41.8
72.4403 | 42.0408 | 60.0001 | 41.8 | 72.4328 | 42.6573 | 59.9943 | 41.8 | 72.4629 | 43.1139 | 59.9771 | 41.8 | 72.4406 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.432 | 41.7608 | 59.9943 | 41.8
72.4487 | 42.0403 | 60.0001 | 41.8 | 72.4411 | 42.6573 | 59.9943 | 41.8 | 72.4713 | 43.113 | 59.9771 | 41.8 | 72.4489 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 72.4404 | 41.7599 | 59.9943 | 41.8
72.457 | 42.0398 | 60.0001 | 41.8 | 72.4494 | 42.6573 | 59.9943 | 41.8 | 72.4796 | 43.112 | 59.9771 | 41.8 | 72.4573 | 41.8112 | 60.0001 | 41.8 | 72.4487 | 41.7589 | 59.9943 | 41.8
72.4653 | 42.0393 | 60.0001 | 41.8 | 72.4578 | 42.6572 | 59.9943 | 41.8 | 72.4879 | 43.1111 | 59.9771 | 41.8 | 72.4656 | 41.811 | 60.0001 | 41.8 | 72.457 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.4737 | 42.0388 | 60.0001 | 41.8 | 72.4661 | 42.6571 | 59.9943 | 41.8 | 72.4963 | 43.1102 | 59.9771 | 41.8 | 72.4739 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 72.4653 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.482 | 42.0383 | 60.0001 | 41.8 | 72.4744 | 42.6506 | 59.9943 | 41.8 | 72.5046 | 43.1092 | 59.9771 | 41.8 | 72.4822 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 72.4737 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.4903 | 42.0378 | 60.0001 | 41.8 | 72.4828 | 42.644 | 59.9943 | 41.8 | 72.5129 | 43.1082 | 59.9771 | 41.8 | 72.4906 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 72.4821 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.4987 | 42.0373 | 60.0001 | 41.8 | 72.4911 | 42.6371 | 59.9943 | 41.8 | 72.5213 | 43.1071 | 59.9771 | 41.8 | 72.4989 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 72.4904 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.507 | 42.0368 | 60.0001 | 41.8 | 72.4994 | 42.6301 | 59.9943 | 41.8 | 72.5296 | 43.1067 | 59.9771 | 41.8 | 72.5073 | 41.8083 | 60.0001 | 41.8 | 72.4987 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5153 | 42.0366 | 60.0001 | 41.8 | 72.5078 | 42.6215 | 59.9943 | 41.8 | 72.538 | 43.1064 | 59.9771 | 41.8 | 72.5156 | 41.8073 | 60.0001 | 41.8 | 72.507 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5237 | 42.0364 | 60.0001 | 41.8 | 72.5161 | 42.6129 | 59.9943 | 41.8 | 72.5463 | 43.1053 | 59.9771 | 41.8 | 72.5239 | 41.8064 | 60.0001 | 41.8 | 72.5154 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.532 | 42.0362 | 60.0001 | 41.8 | 72.5245 | 42.6047 | 59.9886 | 41.8 | 72.5546 | 43.1042 | 59.9771 | 41.8 | 72.5322 | 41.8054 | 60.0001 | 41.8 | 72.5237 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5403 | 42.0359 | 60.0001 | 41.8 | 72.5328 | 42.5965 | 59.9886 | 41.8 | 72.563 | 43.1034 | 59.9771 | 41.8 | 72.5406 | 41.8043 | 60.0001 | 41.8 | 72.532 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5487 | 42.0351 | 60.0001 | 41.8 | 72.5411 | 42.5884 | 59.9886 | 41.8 | 72.5713 | 43.1025 | 59.9771 | 41.8 | 72.549 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 72.5403 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.557 | 42.0342 | 60.0001 | 41.8 | 72.5495 | 42.5802 | 59.9886 | 41.8 | 72.5796 | 43.1016 | 59.9771 | 41.8 | 72.5573 | 41.8029 | 60.0001 | 41.8 | 72.5487 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5653 | 42.0333 | 60.0001 | 41.8 | 72.5578 | 42.5785 | 59.9886 | 41.8 | 72.588 | 43.1007 | 59.9771 | 41.8 | 72.5656 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 72.557 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5737 | 42.0324 | 60.0001 | 41.8 | 72.5661 | 42.5768 | 59.9886 | 41.8 | 72.5963 | 43.1 | 59.9771 | 41.8 | 72.5739 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.5654 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.582 | 42.0315 | 60.0001 | 41.8 | 72.5744 | 42.5754 | 59.9886 | 41.8 | 72.6046 | 43.0992 | 59.9771 | 41.8 | 72.5823 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.5737 | 41.7579 | 59.9943 | 41.8
72.5903 | 42.0306 | 60.0001 | 41.8 | 72.5828 | 42.5739 | 59.9886 | 41.8 | 72.613 | 43.0985 | 59.9771 | 41.8 | 72.5906 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.582 | 41.7586 | 59.9943 | 41.8
72.5987 | 42.03 | 60.0001 | 41.8 | 72.5911 | 42.5745 | 59.9886 | 41.8 | 72.6213 | 43.0978 | 59.9771 | 41.8 | 72.5989 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.5904 | 41.7592 | 59.9943 | 41.8
72.607 | 42.0293 | 60.0001 | 41.8 | 72.5995 | 42.575 | 59.9886 | 41.8 | 72.6296 | 43.0969 | 59.9771 | 41.8 | 72.6072 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.5987 | 41.7599 | 59.9943 | 41.8
72.6153 | 42.0286 | 60.0001 | 41.8 | 72.6078 | 42.5752 | 59.9886 | 41.8 | 72.638 | 43.096 | 59.9771 | 41.8 | 72.6156 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6071 | 41.7605 | 59.9943 | 41.8
72.6237 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6161 | 42.5753 | 59.9886 | 41.8 | 72.6463 | 43.095 | 59.9771 | 41.8 | 72.6239 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6154 | 41.7615 | 59.9943 | 41.8
72.632 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6245 | 42.5754 | 59.9886 | 41.8 | 72.6547 | 43.0941 | 59.9771 | 41.8 | 72.6323 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6237 | 41.7625 | 59.9943 | 41.8
72.6403 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6328 | 42.5755 | 59.9886 | 41.8 | 72.663 | 43.0912 | 59.9771 | 41.8 | 72.6406 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.632 | 41.7634 | 59.9943 | 41.8
72.6487 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6411 | 42.5756 | 59.9886 | 41.8 | 72.6713 | 43.0883 | 59.9771 | 41.8 | 72.6489 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6404 | 41.7644 | 59.9943 | 41.8
72.657 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6495 | 42.5757 | 59.9886 | 41.8 | 72.6797 | 43.0854 | 59.9771 | 41.8 | 72.6572 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6487 | 41.7639 | 59.9943 | 41.8
72.6653 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6578 | 42.5754 | 59.9886 | 41.8 | 72.688 | 43.0826 | 59.9771 | 41.8 | 72.6656 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.657 | 41.7634 | 59.9943 | 41.8
72.6737 | 42.0279 | 60.0001 | 41.8 | 72.6662 | 42.575 | 59.9886 | 41.8 | 72.6964 | 43.0797 | 59.9771 | 41.8 | 72.674 | 41.8015 | 60.0001 | 41.8 | 72.6654 | 41.7622 | 59.9943 | 41.8
72.682 | 42.0278 | 60.0001 | 41.8 | 72.6745 | 42.5747 | 59.9886 | 41.8 | 72.7047 | 43.0768 | 59.9771 | 41.8 | 72.6823 | 41.8011 | 60.0001 | 41.8 | 72.6737 | 41.761 | 59.9943 | 41.8
72.6903 | 42.0277 | 60.0001 | 41.8 | 72.6828 | 42.5743 | 59.9886 | 41.8 | 72.713 | 43.0716 | 59.9771 | 41.8 | 72.6906 | 41.8006 | 60.0001 | 41.8 | 72.6821 | 41.7599 | 59.9943 | 41.8
72.6987 | 42.0276 | 60.0001 | 41.8 | 72.6911 | 42.574 | 59.9886 | 41.8 | 72.7213 | 43.0663 | 59.9771 | 41.8 | 72.6989 | 41.8011 | 60.0001 | 41.8 | 72.6904 | 41.7587 | 59.9943 | 41.8
72.707 | 42.0275 | 60.0001 | 41.8 | 72.6995 | 42.5737 | 59.9886 | 41.8 | 72.7297 | 43.0616 | 59.9771 | 41.8 | 72.7073 | 41.8017 | 60.0001 | 41.8 | 72.6987 | 41.7572 | 59.9943 | 41.8
72.7153 | 42.0271 | 60.0001 | 41.8 | 72.7078 | 42.5734 | 59.9886 | 41.8 | 72.738 | 43.0569 | 59.9771 | 41.8 | 72.7156 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 72.707 | 41.7557 | 59.9943 | 41.8
72.7237 | 42.0268 | 60.0001 | 41.8 | 72.7161 | 42.5732 | 59.9886 | 41.8 | 72.7464 | 43.0541 | 59.9771 | 41.8 | 72.7239 | 41.8027 | 60.0001 | 41.8 | 72.7154 | 41.7543 | 59.9943 | 41.8
72.732 | 42.0264 | 60.0001 | 41.8 | 72.7245 | 42.5722 | 59.9886 | 41.8 | 72.7547 | 43.0513 | 59.9771 | 41.8 | 72.7322 | 41.8033 | 60.0001 | 41.8 | 72.7237 | 41.7528 | 59.9943 | 41.8
72.7403 | 42.0261 | 60.0001 | 41.8 | 72.7328 | 42.5712 | 59.9886 | 41.8 | 72.763 | 43.05 | 59.9771 | 41.8 | 72.7406 | 41.8038 | 60.0001 | 41.8 | 72.7321 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
72.7487 | 42.0263 | 60.0001 | 41.8 | 72.7412 | 42.5707 | 59.9886 | 41.8 | 72.7714 | 43.0487 | 59.9771 | 41.8 | 72.7489 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 72.7404 | 41.7514 | 59.9943 | 41.8
72.757 | 42.0265 | 60.0001 | 41.8 | 72.7495 | 42.5702 | 59.9886 | 41.8 | 72.7797 | 43.0428 | 59.9771 | 41.8 | 72.7573 | 41.8049 | 60.0001 | 41.8 | 72.7487 | 41.7503 | 59.9943 | 41.8
72.7653 | 42.024 | 60.0001 | 41.8 | 72.7578 | 42.5696 | 59.9886 | 41.8 | 72.7881 | 43.0369 | 59.9771 | 41.8 | 72.7656 | 41.8062 | 60.0001 | 41.8 | 72.7571 | 41.7492 | 59.9943 | 41.8
72.7737 | 42.0214 | 60.0001 | 41.8 | 72.7662 | 42.5691 | 59.9886 | 41.8 | 72.7964 | 43.0342 | 59.9771 | 41.8 | 72.7739 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 72.7654 | 41.7478 | 59.9943 | 41.8
72.782 | 42.0188 | 60.0001 | 41.8 | 72.7745 | 42.5687 | 59.9886 | 41.8 | 72.8047 | 43.0316 | 59.9771 | 41.8 | 72.7822 | 41.8076 | 60.0001 | 41.8 | 72.7737 | 41.7465 | 59.9943 | 41.8
72.7903 | 42.0163 | 60.0001 | 41.8 | 72.7828 | 42.5683 | 59.9886 | 41.8 | 72.813 | 43.0285 | 59.9771 | 41.8 | 72.7906 | 41.8079 | 60.0001 | 41.8 | 72.782 | 41.7451 | 59.9943 | 41.8
72.7987 | 42.0108 | 60.0001 | 41.8 | 72.7912 | 42.5678 | 59.9886 | 41.8 | 72.8214 | 43.0254 | 59.9771 | 41.8 | 72.799 | 41.8081 | 60.0001 | 41.8 | 72.7904 | 41.7437 | 59.9943 | 41.8
72.807 | 42.0054 | 60.0001 | 41.8 | 72.7995 | 42.5674 | 59.9886 | 41.8 | 72.8297 | 43.0223 | 59.9771 | 41.8 | 72.8073 | 41.8083 | 60.0001 | 41.8 | 72.7987 | 41.7422 | 59.9943 | 41.8
72.8153 | 42 | 60.0001 | 41.8 | 72.8078 | 42.5659 | 59.9886 | 41.8 | 72.8381 | 43.0192 | 59.9771 | 41.8 | 72.8156 | 41.8085 | 60.0001 | 41.8 | 72.8071 | 41.7407 | 59.9943 | 41.8
72.8237 | 41.9946 | 60.0001 | 41.8 | 72.8162 | 42.5644 | 59.9886 | 41.8 | 72.8464 | 43.0154 | 59.9771 | 41.8 | 72.8239 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 72.8154 | 41.7399 | 59.9943 | 41.8
72.832 | 41.9886 | 60.0001 | 41.8 | 72.8245 | 42.563 | 59.9886 | 41.8 | 72.8547 | 43.0116 | 59.9771 | 41.8 | 72.8323 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 72.8237 | 41.739 | 59.9943 | 41.8
72.8403 | 41.9826 | 60.0001 | 41.8 | 72.8328 | 42.5616 | 59.9886 | 41.8 | 72.8631 | 43.0123 | 59.9771 | 41.8 | 72.8406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.832 | 41.7387 | 59.9943 | 41.8
72.8487 | 41.9795 | 60.0001 | 41.8 | 72.8412 | 42.5584 | 59.9886 | 41.8 | 72.8714 | 43.0131 | 59.9771 | 41.8 | 72.8489 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.8404 | 41.7383 | 59.9943 | 41.8
72.857 | 41.9765 | 60.0001 | 41.8 | 72.8495 | 42.5551 | 59.9886 | 41.8 | 72.8798 | 43.0141 | 59.9771 | 41.8 | 72.8572 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.8488 | 41.7382 | 59.9943 | 41.8
72.8653 | 41.9743 | 60.0001 | 41.8 | 72.8578 | 42.5517 | 59.9886 | 41.8 | 72.8881 | 43.0151 | 59.9771 | 41.8 | 72.8656 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 72.8571 | 41.7381 | 59.9943 | 41.8
72.8737 | 41.9722 | 60.0001 | 41.8 | 72.8662 | 42.5483 | 59.9886 | 41.8 | 72.8964 | 43.0161 | 59.9771 | 41.8 | 72.8739 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 72.8654 | 41.7378 | 59.9943 | 41.8
72.882 | 41.9684 | 60.0001 | 41.8 | 72.8745 | 42.5449 | 59.9886 | 41.8 | 72.9048 | 43.0172 | 59.9771 | 41.8 | 72.8823 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 72.8737 | 41.7376 | 59.9943 | 41.8
72.8903 | 41.9645 | 60.0001 | 41.8 | 72.8829 | 42.5415 | 59.9886 | 41.8 | 72.9131 | 43.0182 | 59.9771 | 41.8 | 72.8906 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.8821 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
72.8987 | 41.9606 | 60.0001 | 41.8 | 72.8912 | 42.5399 | 59.9886 | 41.8 | 72.9214 | 43.0192 | 59.9771 | 41.8 | 72.8989 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.8904 | 41.7374 | 59.9943 | 41.8
72.907 | 41.9568 | 60.0001 | 41.8 | 72.8995 | 42.5383 | 59.9886 | 41.8 | 72.9298 | 43.0195 | 59.9771 | 41.8 | 72.9072 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.8987 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
72.9153 | 41.9532 | 60.0001 | 41.8 | 72.9079 | 42.5366 | 59.9886 | 41.8 | 72.9381 | 43.0197 | 59.9771 | 41.8 | 72.9156 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.907 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
72.9237 | 41.9497 | 60.0001 | 41.8 | 72.9162 | 42.5348 | 59.9886 | 41.8 | 72.9464 | 43.02 | 59.9771 | 41.8 | 72.924 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9154 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
72.932 | 41.9462 | 60.0001 | 41.8 | 72.9245 | 42.535 | 59.9886 | 41.8 | 72.9548 | 43.0203 | 59.9771 | 41.8 | 72.9323 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9237 | 41.7374 | 59.9943 | 41.8
72.9403 | 41.9426 | 60.0001 | 41.8 | 72.9328 | 42.5351 | 59.9886 | 41.8 | 72.9631 | 43.0203 | 59.9771 | 41.8 | 72.9406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9321 | 41.7372 | 59.9943 | 41.8
72.9487 | 41.9381 | 60.0001 | 41.8 | 72.9412 | 42.5344 | 59.9886 | 41.8 | 72.9714 | 43.0203 | 59.9771 | 41.8 | 72.9489 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9404 | 41.737 | 59.9943 | 41.8
72.957 | 41.9336 | 60.0001 | 41.8 | 72.9495 | 42.5336 | 59.9886 | 41.8 | 72.9798 | 43.0203 | 59.9771 | 41.8 | 72.9573 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9487 | 41.737 | 59.9943 | 41.8
72.9653 | 41.934 | 60.0001 | 41.8 | 72.9579 | 42.5328 | 59.9886 | 41.8 | 72.9881 | 43.0203 | 59.9771 | 41.8 | 72.9656 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9571 | 41.7369 | 59.9943 | 41.8
72.9737 | 41.9343 | 60.0001 | 41.8 | 72.9662 | 42.532 | 59.9886 | 41.8 | 72.9965 | 43.0201 | 59.9771 | 41.8 | 72.9739 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9654 | 41.7368 | 59.9943 | 41.8
72.982 | 41.9344 | 60.0001 | 41.8 | 72.9745 | 42.5309 | 59.9886 | 41.8 | 73.0048 | 43.0199 | 59.9771 | 41.8 | 72.9822 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9738 | 41.7368 | 59.9943 | 41.8
72.9903 | 41.9346 | 60.0001 | 41.8 | 72.9829 | 42.5298 | 59.9886 | 41.8 | 73.0131 | 43.0145 | 59.9771 | 41.8 | 72.9906 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9821 | 41.7366 | 59.9943 | 41.8
72.9987 | 41.9344 | 60.0001 | 41.8 | 72.9912 | 42.5287 | 59.9886 | 41.8 | 73.0215 | 43.0091 | 59.9771 | 41.8 | 72.9989 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9904 | 41.7364 | 59.9943 | 41.8
73.007 | 41.9342 | 60.0001 | 41.8 | 72.9995 | 42.5276 | 59.9886 | 41.8 | 73.0298 | 43.0037 | 59.9771 | 41.8 | 73.0073 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 72.9987 | 41.7362 | 59.9943 | 41.8
73.0153 | 41.934 | 60.0001 | 41.8 | 73.0079 | 42.5251 | 59.9886 | 41.8 | 73.0381 | 42.9983 | 59.9771 | 41.8 | 73.0156 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0071 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.0237 | 41.9338 | 60.0001 | 41.8 | 73.0162 | 42.5225 | 59.9886 | 41.8 | 73.0465 | 42.9929 | 59.9771 | 41.8 | 73.0239 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0154 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.032 | 41.9335 | 60.0001 | 41.8 | 73.0246 | 42.5208 | 59.9886 | 41.8 | 73.0548 | 42.9875 | 59.9771 | 41.8 | 73.0322 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0237 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.0403 | 41.9333 | 60.0001 | 41.8 | 73.0329 | 42.519 | 59.9886 | 41.8 | 73.0631 | 42.9818 | 59.9771 | 41.8 | 73.0406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0321 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.0487 | 41.9331 | 60.0001 | 41.8 | 73.0412 | 42.5173 | 59.9886 | 41.8 | 73.0715 | 42.9762 | 59.9771 | 41.8 | 73.049 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0404 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.057 | 41.9328 | 60.0001 | 41.8 | 73.0495 | 42.5156 | 59.9886 | 41.8 | 73.0798 | 42.9707 | 59.9771 | 41.8 | 73.0573 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0488 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.0653 | 41.9328 | 60.0001 | 41.8 | 73.0579 | 42.5124 | 59.9886 | 41.8 | 73.0882 | 42.9652 | 59.9771 | 41.8 | 73.0656 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0571 | 41.736 | 59.9943 | 41.8
73.0737 | 41.9327 | 60.0001 | 41.8 | 73.0662 | 42.5093 | 59.9886 | 41.8 | 73.0965 | 42.965 | 59.9771 | 41.8 | 73.0739 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0654 | 41.7362 | 59.9943 | 41.8
73.082 | 41.9327 | 60.0001 | 41.8 | 73.0745 | 42.5061 | 59.9886 | 41.8 | 73.1048 | 42.9647 | 59.9771 | 41.8 | 73.0823 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0737 | 41.7363 | 59.9943 | 41.8
73.0903 | 41.9326 | 60.0001 | 41.8 | 73.0829 | 42.503 | 59.9886 | 41.8 | 73.1132 | 42.9645 | 59.9771 | 41.8 | 73.0906 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0821 | 41.7365 | 59.9943 | 41.8
73.0987 | 41.9326 | 60.0001 | 41.8 | 73.0912 | 42.5013 | 59.9886 | 41.8 | 73.1215 | 42.9642 | 59.9771 | 41.8 | 73.0989 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0904 | 41.7366 | 59.9943 | 41.8
73.107 | 41.9326 | 60.0001 | 41.8 | 73.0996 | 42.4996 | 59.9886 | 41.8 | 73.1299 | 42.964 | 59.9771 | 41.8 | 73.1072 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.0988 | 41.7368 | 59.9943 | 41.8
73.1153 | 41.9331 | 60.0001 | 41.8 | 73.1079 | 42.4979 | 59.9886 | 41.8 | 73.1382 | 42.9637 | 59.9771 | 41.8 | 73.1156 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1071 | 41.7369 | 59.9943 | 41.8
73.1237 | 41.9336 | 60.0001 | 41.8 | 73.1162 | 42.4962 | 59.9886 | 41.8 | 73.1465 | 42.9636 | 59.9771 | 41.8 | 73.1239 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1154 | 41.737 | 59.9943 | 41.8
73.132 | 41.9261 | 60.0001 | 41.8 | 73.1246 | 42.4943 | 59.9886 | 41.8 | 73.1548 | 42.9634 | 59.9771 | 41.8 | 73.1323 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1238 | 41.7372 | 59.9943 | 41.8
73.1403 | 41.9186 | 60.0001 | 41.8 | 73.1329 | 42.4923 | 59.9886 | 41.8 | 73.1632 | 42.9631 | 59.9771 | 41.8 | 73.1406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1321 | 41.7373 | 59.9943 | 41.8
73.1487 | 41.9112 | 60.0001 | 41.8 | 73.1412 | 42.4916 | 59.9886 | 41.8 | 73.1715 | 42.9627 | 59.9771 | 41.8 | 73.1489 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.1404 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
73.157 | 41.9037 | 60.0001 | 41.8 | 73.1496 | 42.4909 | 59.9886 | 41.8 | 73.1799 | 42.9623 | 59.9771 | 41.8 | 73.1572 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.1487 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
73.1653 | 41.8963 | 60.0001 | 41.8 | 73.1579 | 42.4902 | 59.9886 | 41.8 | 73.1882 | 42.9618 | 59.9771 | 41.8 | 73.1656 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.1571 | 41.7375 | 59.9943 | 41.8
73.1737 | 41.8888 | 60.0001 | 41.8 | 73.1662 | 42.4894 | 59.9886 | 41.8 | 73.1965 | 42.9614 | 59.9771 | 41.8 | 73.174 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.1654 | 41.738 | 59.9943 | 41.8
73.182 | 41.8814 | 60.0001 | 41.8 | 73.1746 | 42.4887 | 59.9886 | 41.8 | 73.2049 | 42.961 | 59.9771 | 41.8 | 73.1823 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.1738 | 41.7384 | 59.9943 | 41.8
73.1903 | 41.8739 | 60.0001 | 41.8 | 73.1829 | 42.488 | 59.9886 | 41.8 | 73.2132 | 42.9586 | 59.9771 | 41.8 | 73.1906 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1821 | 41.7389 | 59.9943 | 41.8
73.1987 | 41.8656 | 60.0001 | 41.8 | 73.1912 | 42.4874 | 59.9886 | 41.8 | 73.2216 | 42.9562 | 59.9771 | 41.8 | 73.1989 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1904 | 41.7394 | 59.9943 | 41.8
73.207 | 41.8572 | 60.0001 | 41.8 | 73.1996 | 42.4869 | 59.9886 | 41.8 | 73.2299 | 42.954 | 59.9771 | 41.8 | 73.2073 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.1988 | 41.7398 | 59.9943 | 41.8
73.2153 | 41.8568 | 60.0001 | 41.8 | 73.2079 | 42.4866 | 59.9886 | 41.8 | 73.2382 | 42.9518 | 59.9771 | 41.8 | 73.2156 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2071 | 41.7403 | 59.9943 | 41.8
73.2237 | 41.8563 | 60.0001 | 41.8 | 73.2162 | 42.4862 | 59.9886 | 41.8 | 73.2466 | 42.9497 | 59.9771 | 41.8 | 73.2239 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2155 | 41.7408 | 59.9943 | 41.8
73.232 | 41.8559 | 60.0001 | 41.8 | 73.2246 | 42.4861 | 59.9886 | 41.8 | 73.2549 | 42.9475 | 59.9771 | 41.8 | 73.2322 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2238 | 41.7412 | 59.9943 | 41.8
73.2403 | 41.8555 | 60.0001 | 41.8 | 73.2329 | 42.486 | 59.9886 | 41.8 | 73.2632 | 42.9455 | 59.9771 | 41.8 | 73.2406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2321 | 41.7417 | 59.9943 | 41.8
73.2487 | 41.8551 | 60.0001 | 41.8 | 73.2413 | 42.4859 | 59.9886 | 41.8 | 73.2716 | 42.9434 | 59.9771 | 41.8 | 73.2489 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2404 | 41.7422 | 59.9943 | 41.8
73.257 | 41.8546 | 60.0001 | 41.8 | 73.2496 | 42.4858 | 59.9886 | 41.8 | 73.2799 | 42.9415 | 59.9771 | 41.8 | 73.2573 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.2488 | 41.743 | 59.9943 | 41.8
73.2653 | 41.8542 | 60.0001 | 41.8 | 73.2579 | 42.4859 | 59.9886 | 41.8 | 73.2882 | 42.9397 | 59.9771 | 41.8 | 73.2656 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2571 | 41.7438 | 59.9943 | 41.8
73.2737 | 41.8538 | 60.0001 | 41.8 | 73.2663 | 42.486 | 59.9886 | 41.8 | 73.2966 | 42.9397 | 59.9771 | 41.8 | 73.2739 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2654 | 41.7446 | 59.9943 | 41.8
73.282 | 41.8538 | 60.0001 | 41.8 | 73.2746 | 42.4858 | 59.9886 | 41.8 | 73.3049 | 42.9397 | 59.9771 | 41.8 | 73.2822 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2737 | 41.7453 | 59.9943 | 41.8
73.2903 | 41.8538 | 60.0001 | 41.8 | 73.2829 | 42.4857 | 59.9886 | 41.8 | 73.3132 | 42.9398 | 59.9771 | 41.8 | 73.2906 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2821 | 41.7461 | 59.9943 | 41.8
73.2987 | 41.8538 | 60.0001 | 41.8 | 73.2912 | 42.4866 | 59.9886 | 41.8 | 73.3216 | 42.9398 | 59.9771 | 41.8 | 73.299 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2905 | 41.7469 | 59.9943 | 41.8
73.307 | 41.8538 | 60.0001 | 41.8 | 73.2996 | 42.4875 | 59.9886 | 41.8 | 73.3299 | 42.9389 | 59.9771 | 41.8 | 73.3073 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.2988 | 41.7477 | 59.9943 | 41.8
73.3153 | 41.8535 | 60.0001 | 41.8 | 73.3079 | 42.4887 | 59.9886 | 41.8 | 73.3383 | 42.9379 | 59.9771 | 41.8 | 73.3156 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 73.3071 | 41.7485 | 59.9943 | 41.8
73.3237 | 41.8531 | 60.0001 | 41.8 | 73.3163 | 42.4899 | 59.9886 | 41.8 | 73.3466 | 42.9372 | 59.9771 | 41.8 | 73.3239 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.3154 | 41.7493 | 59.9943 | 41.8
73.332 | 41.8528 | 60.0001 | 41.8 | 73.3246 | 42.4888 | 59.9886 | 41.8 | 73.3549 | 42.9365 | 59.9771 | 41.8 | 73.3323 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.3238 | 41.7501 | 59.9943 | 41.8
73.3403 | 41.8525 | 60.0001 | 41.8 | 73.3329 | 42.4877 | 59.9886 | 41.8 | 73.3633 | 42.9346 | 59.9771 | 41.8 | 73.3406 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.3321 | 41.7507 | 59.9943 | 41.8
73.3487 | 41.8522 | 60.0001 | 41.8 | 73.3413 | 42.4863 | 59.9886 | 41.8 | 73.3716 | 42.9327 | 59.9771 | 41.8 | 73.3489 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 73.3405 | 41.7513 | 59.9943 | 41.8
73.357 | 41.8519 | 60.0001 | 41.8 | 73.3496 | 42.4849 | 59.9886 | 41.8 | 73.3799 | 42.9309 | 59.9771 | 41.8 | 73.3572 | 41.8096 | 60.0001 | 41.8 | 73.3488 | 41.752 | 59.9943 | 41.8
73.3653 | 41.8516 | 60.0001 | 41.8 | 73.3579 | 42.4818 | 59.9886 | 41.8 | 73.3883 | 42.929 | 59.9771 | 41.8 | 73.3656 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 73.3571 | 41.7526 | 59.9943 | 41.8
73.3737 | 41.8512 | 60.0001 | 41.8 | 73.3663 | 42.4788 | 59.9886 | 41.8 | 73.3966 | 42.9271 | 59.9771 | 41.8 | 73.3739 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 73.3654 | 41.7526 | 59.9943 | 41.8
73.382 | 41.8509 | 60.0001 | 41.8 | 73.3746 | 42.4742 | 59.9886 | 41.8 | 73.4049 | 42.9253 | 59.9771 | 41.8 | 73.3823 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 73.3738 | 41.7525 | 59.9943 | 41.8
73.3903 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.3829 | 42.4697 | 59.9886 | 41.8 | 73.4133 | 42.9245 | 59.9771 | 41.8 | 73.3906 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 73.3821 | 41.7525 | 59.9943 | 41.8
73.3987 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.3913 | 42.4651 | 59.9886 | 41.8 | 73.4216 | 42.9237 | 59.9771 | 41.8 | 73.3989 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 73.3904 | 41.7524 | 59.9943 | 41.8
73.407 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.3996 | 42.4606 | 59.9886 | 41.8 | 73.43 | 42.9226 | 59.9771 | 41.8 | 73.4072 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 73.3988 | 41.7524 | 59.9943 | 41.8
73.4153 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4079 | 42.4583 | 59.9886 | 41.8 | 73.4383 | 42.9214 | 59.9771 | 41.8 | 73.4156 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 73.4071 | 41.7523 | 59.9943 | 41.8
73.4237 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4163 | 42.456 | 59.9886 | 41.8 | 73.4466 | 42.9211 | 59.9771 | 41.8 | 73.424 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 73.4155 | 41.7517 | 59.9943 | 41.8
73.432 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4246 | 42.4506 | 59.9886 | 41.8 | 73.455 | 42.9208 | 59.9771 | 41.8 | 73.4323 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 73.4238 | 41.751 | 59.9943 | 41.8
73.4403 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4329 | 42.4452 | 59.9886 | 41.8 | 73.4633 | 42.9206 | 59.9771 | 41.8 | 73.4406 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 73.4321 | 41.7503 | 59.9943 | 41.8
73.4487 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4413 | 42.4419 | 59.9886 | 41.8 | 73.4716 | 42.9203 | 59.9771 | 41.8 | 73.4489 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 73.4404 | 41.7496 | 59.9943 | 41.8
73.457 | 41.8506 | 60.0001 | 41.8 | 73.4496 | 42.4386 | 59.9886 | 41.8 | 73.48 | 42.9198 | 59.9771 | 41.8 | 73.4573 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 73.4488 | 41.7499 | 59.9943 | 41.8
73.4653 | 41.8486 | 60.0001 | 41.8 | 73.458 | 42.4357 | 59.9886 | 41.8 | 73.4883 | 42.9192 | 59.9771 | 41.8 | 73.4656 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 73.4571 | 41.7501 | 59.9943 | 41.8
73.4737 | 41.8466 | 60.0001 | 41.8 | 73.4663 | 42.4328 | 59.9886 | 41.8 | 73.4966 | 42.9186 | 59.9771 | 41.8 | 73.4739 | 41.8088 | 60.0001 | 41.8 | 73.4655 | 41.7504 | 59.9943 | 41.8
73.482 | 41.8446 | 60.0001 | 41.8 | 73.4746 | 42.4299 | 59.9886 | 41.8 | 73.505 | 42.9181 | 59.9771 | 41.8 | 73.4822 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 73.4738 | 41.7506 | 59.9943 | 41.8
73.4903 | 41.8426 | 60.0001 | 41.8 | 73.483 | 42.427 | 59.9886 | 41.8 | 73.5133 | 42.9177 | 59.9771 | 41.8 | 73.4906 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 73.4821 | 41.7509 | 59.9943 | 41.8
73.4987 | 41.8406 | 60.0001 | 41.8 | 73.4913 | 42.424 | 59.9886 | 41.8 | 73.5217 | 42.9173 | 59.9771 | 41.8 | 73.4989 | 41.8097 | 60.0001 | 41.8 | 73.4905 | 41.7511 | 59.9943 | 41.8
73.507 | 41.8386 | 60.0001 | 41.8 | 73.4996 | 42.4211 | 59.9886 | 41.8 | 73.53 | 42.9169 | 59.9886 | 41.8 | 73.5073 | 41.81 | 60.0001 | 41.8 | 73.4988 | 41.7514 | 59.9943 | 41.8
73.5153 | 41.8366 | 60.0001 | 41.8 | 73.508 | 42.422 | 59.9886 | 41.8 | 73.5383 | 42.9165 | 59.9886 | 41.8 | 73.5156 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 73.5071 | 41.7516 | 59.9943 | 41.8
73.5237 | 41.8346 | 60.0001 | 41.8 | 73.5163 | 42.423 | 59.9886 | 41.8 | 73.5467 | 42.916 | 59.9886 | 41.8 | 73.5239 | 41.8106 | 60.0001 | 41.8 | 73.5154 | 41.7519 | 59.9943 | 41.8
73.532 | 41.8326 | 60.0001 | 41.8 | 73.5246 | 42.4239 | 59.9886 | 41.8 | 73.555 | 42.9156 | 59.9886 | 41.8 | 73.5322 | 41.8109 | 60.0001 | 41.8 | 73.5238 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.533 | 42.4249 | 59.9886 | 41.8 | 73.5633 | 42.9155 | 59.9886 | 41.8 | 73.5406 | 41.8112 | 60.0001 | 41.8 | 73.5321 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5413 | 42.423 | 59.9886 | 41.8 | 73.5717 | 42.9153 | 59.9886 | 41.8 | 73.549 | 41.8115 | 60.0001 | 41.8 | 73.5405 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.557 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5496 | 42.4212 | 59.9886 | 41.8 | 73.58 | 42.9152 | 59.9886 | 41.8 | 73.5573 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5488 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.558 | 42.4198 | 59.9886 | 41.8 | 73.5883 | 42.9151 | 59.9886 | 41.8 | 73.5656 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5571 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5663 | 42.4185 | 59.9886 | 41.8 | 73.5967 | 42.915 | 59.9886 | 41.8 | 73.5739 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5655 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.582 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5746 | 42.4172 | 59.9886 | 41.8 | 73.605 | 42.9148 | 59.9886 | 41.8 | 73.5823 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5738 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.583 | 42.4158 | 59.9886 | 41.8 | 73.6133 | 42.9149 | 59.9886 | 41.8 | 73.5906 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5822 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.5986 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5913 | 42.4133 | 59.9886 | 41.8 | 73.6217 | 42.9149 | 59.9886 | 41.8 | 73.5989 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5905 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.607 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.5997 | 42.4108 | 59.9886 | 41.8 | 73.63 | 42.9146 | 59.9886 | 41.8 | 73.6072 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.5988 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.6153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.608 | 42.4064 | 59.9886 | 41.8 | 73.6383 | 42.9142 | 59.9886 | 41.8 | 73.6156 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6071 | 41.7521 | 59.9943 | 41.8
73.6237 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6163 | 42.4019 | 59.9886 | 41.8 | 73.6467 | 42.9139 | 59.9886 | 41.8 | 73.6239 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6155 | 41.752 | 59.9943 | 41.8
73.632 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6246 | 42.4003 | 59.9886 | 41.8 | 73.655 | 42.9135 | 59.9886 | 41.8 | 73.6323 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6238 | 41.7518 | 59.9943 | 41.8
73.6403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.633 | 42.3986 | 59.9886 | 41.8 | 73.6634 | 42.9133 | 59.9886 | 41.8 | 73.6406 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6321 | 41.7505 | 59.9943 | 41.8
73.6487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6413 | 42.3957 | 59.9886 | 41.8 | 73.6717 | 42.9131 | 59.9886 | 41.8 | 73.6489 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6404 | 41.7491 | 59.9943 | 41.8
73.657 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6497 | 42.3927 | 59.9886 | 41.8 | 73.68 | 42.9136 | 59.9886 | 41.8 | 73.6572 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6488 | 41.7479 | 59.9943 | 41.8
73.6653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.658 | 42.3902 | 59.9886 | 41.8 | 73.6884 | 42.914 | 59.9886 | 41.8 | 73.6656 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6572 | 41.7466 | 59.9943 | 41.8
73.6737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6663 | 42.3876 | 59.9886 | 41.8 | 73.6967 | 42.9144 | 59.9886 | 41.8 | 73.674 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6655 | 41.7453 | 59.9943 | 41.8
73.682 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6747 | 42.3863 | 59.9886 | 41.8 | 73.705 | 42.9148 | 59.9886 | 41.8 | 73.6823 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6738 | 41.744 | 59.9943 | 41.8
73.6903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.683 | 42.3849 | 59.9886 | 41.8 | 73.7133 | 42.9162 | 59.9886 | 41.8 | 73.6906 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6821 | 41.7428 | 59.9943 | 41.8
73.6987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6913 | 42.3852 | 59.9886 | 41.8 | 73.7217 | 42.9177 | 59.9886 | 41.8 | 73.6989 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6905 | 41.7415 | 59.9943 | 41.8
73.707 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.6997 | 42.3854 | 59.9886 | 41.8 | 73.73 | 42.9191 | 59.9886 | 41.8 | 73.7073 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.6988 | 41.7403 | 59.9943 | 41.8
73.7153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.708 | 42.386 | 59.9886 | 41.8 | 73.7384 | 42.9205 | 59.9886 | 41.8 | 73.7156 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7072 | 41.7392 | 59.9943 | 41.8
73.7236 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7164 | 42.3865 | 59.9886 | 41.8 | 73.7467 | 42.9218 | 59.9886 | 41.8 | 73.7239 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7155 | 41.7396 | 59.9943 | 41.8
73.732 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7247 | 42.3875 | 59.9886 | 41.8 | 73.755 | 42.9231 | 59.9886 | 41.8 | 73.7322 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7238 | 41.74 | 59.9943 | 41.8
73.7403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.733 | 42.3884 | 59.9886 | 41.8 | 73.7634 | 42.9212 | 59.9886 | 41.8 | 73.7406 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7321 | 41.7403 | 59.9943 | 41.8
73.7487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7413 | 42.3888 | 59.9886 | 41.8 | 73.7717 | 42.9192 | 59.9886 | 41.8 | 73.7489 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7405 | 41.7406 | 59.9943 | 41.8
73.757 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7497 | 42.3891 | 59.9886 | 41.8 | 73.78 | 42.9147 | 59.9886 | 41.8 | 73.7573 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7488 | 41.7406 | 59.9943 | 41.8
73.7653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.758 | 42.3892 | 59.9886 | 41.8 | 73.7884 | 42.9102 | 59.9886 | 41.8 | 73.7656 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7571 | 41.7406 | 59.9943 | 41.8
73.7737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7663 | 42.3893 | 59.9886 | 41.8 | 73.7967 | 42.9025 | 59.9886 | 41.8 | 73.7739 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7655 | 41.7406 | 59.9943 | 41.8
73.782 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7747 | 42.3891 | 59.9886 | 41.8 | 73.8051 | 42.8947 | 59.9886 | 41.8 | 73.7822 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7738 | 41.7406 | 59.9943 | 41.8
73.7903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.783 | 42.3888 | 59.9886 | 41.8 | 73.8134 | 42.8871 | 59.9886 | 41.8 | 73.7906 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7822 | 41.7405 | 59.9943 | 41.8
73.7987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7914 | 42.3886 | 59.9886 | 41.8 | 73.8217 | 42.8795 | 59.9886 | 41.8 | 73.799 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7905 | 41.7405 | 59.9943 | 41.8
73.807 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.7997 | 42.3883 | 59.9886 | 41.8 | 73.83 | 42.8719 | 59.9886 | 41.8 | 73.8073 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.7988 | 41.7403 | 59.9943 | 41.8
73.8153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.808 | 42.3892 | 59.9886 | 41.8 | 73.8384 | 42.8643 | 59.9886 | 41.8 | 73.8156 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8071 | 41.7401 | 59.9943 | 41.8
73.8237 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8164 | 42.3901 | 59.9886 | 41.8 | 73.8467 | 42.8593 | 59.9886 | 41.8 | 73.8239 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8155 | 41.7399 | 59.9943 | 41.8
73.832 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8247 | 42.3888 | 59.9886 | 41.8 | 73.8551 | 42.8543 | 59.9886 | 41.8 | 73.8323 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8238 | 41.7397 | 59.9943 | 41.8
73.8403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.833 | 42.3874 | 59.9886 | 41.8 | 73.8634 | 42.852 | 59.9886 | 41.8 | 73.8406 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8322 | 41.7399 | 59.9943 | 41.8
73.8486 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8414 | 42.3856 | 59.9886 | 41.8 | 73.8717 | 42.8497 | 59.9886 | 41.8 | 73.8489 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8405 | 41.7401 | 59.9943 | 41.8
73.857 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8497 | 42.3838 | 59.9886 | 41.8 | 73.8801 | 42.85 | 59.9886 | 41.8 | 73.8572 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8488 | 41.7408 | 59.9943 | 41.8
73.8653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.858 | 42.382 | 59.9886 | 41.8 | 73.8884 | 42.8503 | 59.9886 | 41.8 | 73.8656 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8572 | 41.7415 | 59.9943 | 41.8
73.8737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8664 | 42.3803 | 59.9886 | 41.8 | 73.8967 | 42.8505 | 59.9886 | 41.8 | 73.8739 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8655 | 41.7414 | 60.0001 | 41.8
73.882 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8747 | 42.3779 | 59.9886 | 41.8 | 73.9051 | 42.8506 | 59.9886 | 41.8 | 73.8823 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8738 | 41.7413 | 60.0001 | 41.8
73.8903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.883 | 42.3756 | 59.9886 | 41.8 | 73.9134 | 42.8508 | 59.9886 | 41.8 | 73.8906 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8821 | 41.7411 | 60.0001 | 41.8
73.8987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8914 | 42.3724 | 59.9886 | 41.8 | 73.9217 | 42.851 | 59.9886 | 41.8 | 73.8989 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8905 | 41.7409 | 60.0001 | 41.8
73.907 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.8997 | 42.3692 | 59.9886 | 41.8 | 73.9301 | 42.8511 | 59.9886 | 41.8 | 73.9072 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.8988 | 41.7408 | 60.0001 | 41.8
73.9153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.908 | 42.3679 | 59.9886 | 41.8 | 73.9384 | 42.8513 | 59.9886 | 41.8 | 73.9156 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9072 | 41.7407 | 60.0001 | 41.8
73.9237 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9164 | 42.3666 | 59.9886 | 41.8 | 73.9467 | 42.8515 | 59.9886 | 41.8 | 73.924 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9155 | 41.7406 | 60.0001 | 41.8
73.932 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9247 | 42.3653 | 59.9886 | 41.8 | 73.9551 | 42.8517 | 59.9886 | 41.8 | 73.9323 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9238 | 41.7404 | 60.0001 | 41.8
73.9403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9331 | 42.3641 | 59.9886 | 41.8 | 73.9634 | 42.8524 | 59.9886 | 41.8 | 73.9406 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9321 | 41.7398 | 60.0001 | 41.8
73.9487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9414 | 42.3628 | 59.9886 | 41.8 | 73.9717 | 42.853 | 59.9886 | 41.8 | 73.9489 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9405 | 41.7392 | 60.0001 | 41.8
73.957 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9497 | 42.3615 | 59.9886 | 41.8 | 73.9801 | 42.8536 | 59.9886 | 41.8 | 73.9573 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9489 | 41.7393 | 60.0001 | 41.8
73.9653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9581 | 42.3602 | 59.9886 | 41.8 | 73.9884 | 42.8542 | 59.9886 | 41.8 | 73.9656 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9572 | 41.7394 | 60.0001 | 41.8
73.9736 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9664 | 42.3589 | 59.9886 | 41.8 | 73.9967 | 42.8548 | 59.9886 | 41.8 | 73.9739 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 73.9655 | 41.7396 | 60.0001 | 41.8
73.982 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9747 | 42.3576 | 59.9886 | 41.8 | 74.0051 | 42.8555 | 59.9886 | 41.8 | 73.9822 | 41.8127 | 60.0001 | 41.8 | 73.9738 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
73.9903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.983 | 42.3563 | 59.9886 | 41.8 | 74.0134 | 42.8561 | 59.9886 | 41.8 | 73.9906 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 73.9822 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
73.9987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9914 | 42.3557 | 59.9886 | 41.8 | 74.0218 | 42.8567 | 59.9886 | 41.8 | 73.9989 | 41.8146 | 60.0001 | 41.8 | 73.9905 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
74.007 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 73.9997 | 42.3551 | 59.9886 | 41.8 | 74.0301 | 42.8577 | 59.9886 | 41.8 | 74.0073 | 41.8155 | 60.0001 | 41.8 | 73.9988 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
74.0153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0081 | 42.3546 | 59.9886 | 41.8 | 74.0384 | 42.8587 | 59.9886 | 41.8 | 74.0156 | 41.8165 | 60.0001 | 41.8 | 74.0071 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
74.0237 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0164 | 42.3542 | 59.9886 | 41.8 | 74.0468 | 42.8592 | 59.9886 | 41.8 | 74.0239 | 41.8174 | 60.0001 | 41.8 | 74.0155 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
74.032 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0247 | 42.353 | 59.9886 | 41.8 | 74.0551 | 42.8598 | 59.9886 | 41.8 | 74.0322 | 41.8183 | 60.0001 | 41.8 | 74.0238 | 41.7397 | 60.0001 | 41.8
74.0403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0331 | 42.3519 | 59.9886 | 41.8 | 74.0634 | 42.8601 | 59.9886 | 41.8 | 74.0406 | 41.8193 | 60.0001 | 41.8 | 74.0322 | 41.7394 | 60.0001 | 41.8
74.0487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0414 | 42.3506 | 59.9886 | 41.8 | 74.0718 | 42.8603 | 59.9886 | 41.8 | 74.049 | 41.8202 | 60.0001 | 41.8 | 74.0405 | 41.7391 | 60.0001 | 41.8
74.057 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0497 | 42.3493 | 59.9886 | 41.8 | 74.0801 | 42.8601 | 59.9886 | 41.8 | 74.0573 | 41.8211 | 60.0001 | 41.8 | 74.0488 | 41.7388 | 60.0001 | 41.8
74.0653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0581 | 42.3467 | 59.9886 | 41.8 | 74.0884 | 42.86 | 59.9886 | 41.8 | 74.0656 | 41.8198 | 60.0001 | 41.8 | 74.0571 | 41.7385 | 60.0001 | 41.8
74.0737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0664 | 42.3442 | 59.9886 | 41.8 | 74.0968 | 42.8599 | 59.9886 | 41.8 | 74.0739 | 41.8185 | 60.0001 | 41.8 | 74.0655 | 41.7385 | 60.0001 | 41.8
74.082 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0748 | 42.3428 | 59.9886 | 41.8 | 74.1051 | 42.8597 | 59.9886 | 41.8 | 74.0823 | 41.8176 | 60.0001 | 41.8 | 74.0739 | 41.7386 | 60.0001 | 41.8
74.0903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0831 | 42.3415 | 59.9886 | 41.8 | 74.1134 | 42.8565 | 59.9886 | 41.8 | 74.0906 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 74.0822 | 41.7386 | 60.0001 | 41.8
74.0986 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0914 | 42.3397 | 59.9886 | 41.8 | 74.1218 | 42.8532 | 59.9886 | 41.8 | 74.0989 | 41.8156 | 60.0001 | 41.8 | 74.0905 | 41.7386 | 60.0001 | 41.8
74.107 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.0997 | 42.3379 | 59.9886 | 41.8 | 74.1301 | 42.8499 | 59.9886 | 41.8 | 74.1072 | 41.8145 | 60.0001 | 41.8 | 74.0988 | 41.7387 | 60.0001 | 41.8
74.1153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1081 | 42.337 | 59.9886 | 41.8 | 74.1385 | 42.8466 | 59.9886 | 41.8 | 74.1156 | 41.8135 | 60.0001 | 41.8 | 74.1072 | 41.7388 | 60.0001 | 41.8
74.1237 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1164 | 42.336 | 59.9886 | 41.8 | 74.1468 | 42.8437 | 59.9886 | 41.8 | 74.1239 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 74.1155 | 41.7392 | 60.0001 | 41.8
74.132 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1247 | 42.3358 | 59.9886 | 41.8 | 74.1551 | 42.8407 | 59.9886 | 41.8 | 74.1323 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 74.1238 | 41.7395 | 60.0001 | 41.8
74.1403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1331 | 42.3356 | 59.9886 | 41.8 | 74.1635 | 42.8384 | 59.9886 | 41.8 | 74.1406 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 74.1321 | 41.7399 | 60.0001 | 41.8
74.1487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1414 | 42.3366 | 59.9886 | 41.8 | 74.1718 | 42.836 | 59.9886 | 41.8 | 74.1489 | 41.8105 | 60.0001 | 41.8 | 74.1405 | 41.7403 | 60.0001 | 41.8
74.157 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1498 | 42.3377 | 59.9886 | 41.8 | 74.1801 | 42.8336 | 59.9886 | 41.8 | 74.1572 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 74.1488 | 41.7404 | 60.0001 | 41.8
74.1653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1581 | 42.3376 | 59.9886 | 41.8 | 74.1884 | 42.8313 | 59.9886 | 41.8 | 74.1656 | 41.8106 | 60.0001 | 41.8 | 74.1572 | 41.7404 | 60.0001 | 41.8
74.1737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1664 | 42.3375 | 59.9886 | 41.8 | 74.1968 | 42.8315 | 59.9886 | 41.8 | 74.174 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.1655 | 41.741 | 60.0001 | 41.8
74.182 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1748 | 42.3375 | 59.9886 | 41.8 | 74.2051 | 42.8317 | 59.9886 | 41.8 | 74.1823 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.1738 | 41.7416 | 60.0001 | 41.8
74.1903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1831 | 42.3376 | 59.9886 | 41.8 | 74.2135 | 42.8311 | 59.9886 | 41.8 | 74.1906 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.1821 | 41.7421 | 60.0001 | 41.8
74.1987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1914 | 42.3382 | 59.9886 | 41.8 | 74.2218 | 42.8305 | 59.9886 | 41.8 | 74.1989 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.1905 | 41.7426 | 60.0001 | 41.8
74.207 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.1998 | 42.3389 | 59.9886 | 41.8 | 74.2301 | 42.8299 | 59.9886 | 41.8 | 74.2073 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.1989 | 41.7431 | 60.0001 | 41.8
74.2153 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2081 | 42.3392 | 59.9886 | 41.8 | 74.2385 | 42.8294 | 59.9886 | 41.8 | 74.2156 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.2072 | 41.7436 | 60.0001 | 41.8
74.2236 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2164 | 42.3395 | 59.9886 | 41.8 | 74.2468 | 42.8286 | 59.9886 | 41.8 | 74.2239 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 74.2155 | 41.744 | 60.0001 | 41.8
74.232 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2248 | 42.3398 | 59.9886 | 41.8 | 74.2551 | 42.8278 | 59.9886 | 41.8 | 74.2322 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 74.2238 | 41.7444 | 60.0001 | 41.8
74.2403 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2331 | 42.34 | 59.9886 | 41.8 | 74.2635 | 42.827 | 59.9886 | 41.8 | 74.2406 | 41.8098 | 60.0001 | 41.8 | 74.2322 | 41.7442 | 60.0001 | 41.8
74.2487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2414 | 42.3403 | 59.9886 | 41.8 | 74.2718 | 42.8262 | 59.9886 | 41.8 | 74.2489 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 74.2405 | 41.744 | 60.0001 | 41.8
74.257 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2498 | 42.3406 | 59.9886 | 41.8 | 74.2802 | 42.8243 | 59.9886 | 41.8 | 74.2573 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 74.2488 | 41.744 | 60.0001 | 41.8
74.2653 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2581 | 42.3401 | 59.9886 | 41.8 | 74.2885 | 42.8224 | 59.9886 | 41.8 | 74.2656 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 74.2571 | 41.7439 | 60.0001 | 41.8
74.2737 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2664 | 42.3396 | 59.9886 | 41.8 | 74.2968 | 42.8213 | 59.9886 | 41.8 | 74.2739 | 41.8086 | 60.0001 | 41.8 | 74.2655 | 41.7438 | 60.0001 | 41.8
74.282 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2748 | 42.3394 | 59.9886 | 41.8 | 74.3051 | 42.8201 | 59.9886 | 41.8 | 74.2822 | 41.8082 | 60.0001 | 41.8 | 74.2738 | 41.7438 | 60.0001 | 41.8
74.2903 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2831 | 42.3392 | 59.9886 | 41.8 | 74.3135 | 42.8149 | 59.9886 | 41.8 | 74.2906 | 41.8079 | 60.0001 | 41.8 | 74.2822 | 41.7436 | 60.0001 | 41.8
74.2987 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2915 | 42.3392 | 59.9886 | 41.8 | 74.3218 | 42.8096 | 59.9886 | 41.8 | 74.2989 | 41.8072 | 60.0001 | 41.8 | 74.2905 | 41.7434 | 60.0001 | 41.8
74.307 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 74.2998 | 42.3393 | 59.9886 | 41.8 | 74.3301 | 42.8001 | 59.9886 | 41.8 | 74.3073 | 41.8064 | 60.0001 | 41.8 | 74.2988 | 41.7434 | 60.0001 | 41.8
74.3153 | 41.8303 | 60.0001 | 41.8 | 74.3081 | 42.3383 | 59.9886 | 41.8 | 74.3385 | 42.7907 | 59.9886 | 41.8 | 74.3156 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 74.3071 | 41.7433 | 60.0001 | 41.8
74.3237 | 41.83 | 60.0001 | 41.8 | 74.3165 | 42.3374 | 59.9886 | 41.8 | 74.3468 | 42.7812 | 59.9886 | 41.8 | 74.3239 | 41.8056 | 60.0001 | 41.8 | 74.3155 | 41.7448 | 60.0001 | 41.8
74.332 | 41.8297 | 60.0001 | 41.8 | 74.3248 | 42.3364 | 59.9886 | 41.8 | 74.3552 | 42.7717 | 59.9886 | 41.8 | 74.3323 | 41.8051 | 60.0001 | 41.8 | 74.3239 | 41.7462 | 60.0001 | 41.8
74.3403 | 41.8294 | 60.0001 | 41.8 | 74.3331 | 42.3355 | 59.9886 | 41.8 | 74.3635 | 42.7636 | 59.9886 | 41.8 | 74.3406 | 41.8047 | 60.0001 | 41.8 | 74.3322 | 41.7469 | 60.0001 | 41.8
74.3486 | 41.828 | 60.0001 | 41.8 | 74.3414 | 42.3351 | 59.9886 | 41.8 | 74.3718 | 42.7555 | 59.9886 | 41.8 | 74.3489 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 74.3405 | 41.7477 | 60.0001 | 41.8
74.357 | 41.8265 | 60.0001 | 41.8 | 74.3498 | 42.3347 | 59.9886 | 41.8 | 74.3802 | 42.7475 | 59.9886 | 41.8 | 74.3572 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 74.3488 | 41.7484 | 60.0001 | 41.8
74.3653 | 41.8251 | 60.0001 | 41.8 | 74.3581 | 42.334 | 59.9886 | 41.8 | 74.3885 | 42.7395 | 59.9886 | 41.8 | 74.3656 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 74.3572 | 41.7491 | 60.0001 | 41.8
74.3737 | 41.8236 | 60.0001 | 41.8 | 74.3665 | 42.3334 | 59.9886 | 41.8 | 74.3968 | 42.7355 | 59.9886 | 41.8 | 74.3739 | 41.8034 | 60.0001 | 41.8 | 74.3655 | 41.7499 | 60.0001 | 41.8
74.382 | 41.8222 | 60.0001 | 41.8 | 74.3748 | 42.3324 | 59.9886 | 41.8 | 74.4052 | 42.7316 | 59.9886 | 41.8 | 74.3823 | 41.8035 | 60.0001 | 41.8 | 74.3738 | 41.7507 | 60.0001 | 41.8
74.3903 | 41.8207 | 60.0001 | 41.8 | 74.3831 | 42.3315 | 59.9886 | 41.8 | 74.4135 | 42.7319 | 59.9886 | 41.8 | 74.3906 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 74.3821 | 41.7515 | 60.0001 | 41.8
74.3987 | 41.8196 | 60.0001 | 41.8 | 74.3915 | 42.3319 | 59.9886 | 41.8 | 74.4218 | 42.7321 | 59.9886 | 41.8 | 74.3989 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 74.3905 | 41.7523 | 60.0001 | 41.8
74.407 | 41.8184 | 60.0001 | 41.8 | 74.3998 | 42.3323 | 59.9886 | 41.8 | 74.4302 | 42.7287 | 59.9886 | 41.8 | 74.4072 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 74.3988 | 41.7522 | 60.0001 | 41.8
74.4153 | 41.8173 | 60.0001 | 41.8 | 74.4081 | 42.3326 | 59.9886 | 41.8 | 74.4385 | 42.7252 | 59.9886 | 41.8 | 74.4156 | 41.8039 | 60.0001 | 41.8 | 74.4072 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.4237 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4165 | 42.333 | 59.9886 | 41.8 | 74.4468 | 42.7215 | 59.9886 | 41.8 | 74.4239 | 41.8041 | 60.0001 | 41.8 | 74.4155 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.432 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4248 | 42.3337 | 59.9886 | 41.8 | 74.4552 | 42.7178 | 59.9886 | 41.8 | 74.4323 | 41.8032 | 60.0001 | 41.8 | 74.4238 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.4403 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4332 | 42.3344 | 59.9886 | 41.8 | 74.4635 | 42.714 | 59.9886 | 41.8 | 74.4406 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 74.4321 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.4487 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4415 | 42.3347 | 59.9886 | 41.8 | 74.4718 | 42.7103 | 59.9886 | 41.8 | 74.4489 | 41.8013 | 60.0001 | 41.8 | 74.4405 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.457 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4498 | 42.335 | 59.9886 | 41.8 | 74.4802 | 42.7065 | 59.9886 | 41.8 | 74.4573 | 41.8004 | 60.0001 | 41.8 | 74.4489 | 41.7522 | 60.0001 | 41.8
74.4653 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4581 | 42.3357 | 59.9886 | 41.8 | 74.4885 | 42.7028 | 59.9886 | 41.8 | 74.4656 | 41.7995 | 60.0001 | 41.8 | 74.4572 | 41.7522 | 60.0001 | 41.8
74.4736 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4665 | 42.3364 | 59.9886 | 41.8 | 74.4969 | 42.6991 | 59.9886 | 41.8 | 74.4739 | 41.7986 | 60.0001 | 41.8 | 74.4655 | 41.7518 | 60.0001 | 41.8
74.482 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4748 | 42.3368 | 59.9886 | 41.8 | 74.5052 | 42.6954 | 59.9886 | 41.8 | 74.4822 | 41.7976 | 60.0001 | 41.8 | 74.4738 | 41.7514 | 60.0001 | 41.8
74.4903 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4831 | 42.3372 | 59.9886 | 41.8 | 74.5135 | 42.6968 | 59.9886 | 41.8 | 74.4906 | 41.7967 | 60.0001 | 41.8 | 74.4822 | 41.7511 | 60.0001 | 41.8
74.4987 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4915 | 42.3383 | 59.9886 | 41.8 | 74.5219 | 42.6983 | 59.9886 | 41.8 | 74.4989 | 41.7957 | 60.0001 | 41.8 | 74.4905 | 41.7508 | 60.0001 | 41.8
74.507 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.4998 | 42.3393 | 59.9886 | 41.8 | 74.5302 | 42.6999 | 59.9886 | 41.8 | 74.5073 | 41.7948 | 60.0001 | 41.8 | 74.4988 | 41.7505 | 60.0001 | 41.8
74.5153 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5082 | 42.3373 | 59.9886 | 41.8 | 74.5385 | 42.7016 | 59.9886 | 41.8 | 74.5156 | 41.7946 | 60.0001 | 41.8 | 74.5071 | 41.7503 | 60.0001 | 41.8
74.5237 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5165 | 42.3352 | 59.9886 | 41.8 | 74.5468 | 42.7032 | 59.9886 | 41.8 | 74.5239 | 41.7945 | 60.0001 | 41.8 | 74.5155 | 41.75 | 60.0001 | 41.8
74.532 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5248 | 42.3296 | 59.9886 | 41.8 | 74.5552 | 42.7049 | 59.9886 | 41.8 | 74.5322 | 41.7944 | 60.0001 | 41.8 | 74.5238 | 41.7497 | 60.0001 | 41.8
74.5403 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5332 | 42.324 | 59.9886 | 41.8 | 74.5635 | 42.7066 | 59.9886 | 41.8 | 74.5406 | 41.7942 | 60.0001 | 41.8 | 74.5322 | 41.7494 | 60.0001 | 41.8
74.5487 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5415 | 42.3177 | 59.9886 | 41.8 | 74.5719 | 42.7082 | 59.9886 | 41.8 | 74.5489 | 41.7941 | 60.0001 | 41.8 | 74.5405 | 41.7491 | 60.0001 | 41.8
74.557 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5498 | 42.3114 | 59.9886 | 41.8 | 74.5802 | 42.7099 | 59.9886 | 41.8 | 74.5573 | 41.794 | 60.0001 | 41.8 | 74.5488 | 41.75 | 60.0001 | 41.8
74.5653 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5582 | 42.3052 | 59.9886 | 41.8 | 74.5885 | 42.7116 | 59.9886 | 41.8 | 74.5656 | 41.7938 | 60.0001 | 41.8 | 74.5571 | 41.7508 | 60.0001 | 41.8
74.5737 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5665 | 42.2989 | 59.9886 | 41.8 | 74.5969 | 42.7118 | 59.9886 | 41.8 | 74.5739 | 41.7937 | 60.0001 | 41.8 | 74.5655 | 41.7515 | 60.0001 | 41.8
74.582 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5748 | 42.2922 | 59.9886 | 41.8 | 74.6052 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.5823 | 41.7936 | 60.0001 | 41.8 | 74.5739 | 41.7521 | 60.0001 | 41.8
74.5903 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5832 | 42.2854 | 59.9886 | 41.8 | 74.6135 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.5906 | 41.7935 | 60.0001 | 41.8 | 74.5822 | 41.7525 | 60.0001 | 41.8
74.5986 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5915 | 42.278 | 59.9886 | 41.8 | 74.6219 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.5989 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 74.5905 | 41.7529 | 60.0001 | 41.8
74.607 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.5998 | 42.2705 | 59.9886 | 41.8 | 74.6302 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6072 | 41.7933 | 60.0001 | 41.8 | 74.5988 | 41.7531 | 60.0001 | 41.8
74.6153 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6082 | 42.2666 | 59.9886 | 41.8 | 74.6385 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6156 | 41.7932 | 60.0001 | 41.8 | 74.6072 | 41.7532 | 60.0001 | 41.8
74.6237 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6165 | 42.2628 | 59.9886 | 41.8 | 74.6469 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6239 | 41.7931 | 60.0001 | 41.8 | 74.6155 | 41.7534 | 60.0001 | 41.8
74.632 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6248 | 42.2596 | 59.9886 | 41.8 | 74.6552 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6323 | 41.793 | 60.0001 | 41.8 | 74.6238 | 41.7535 | 60.0001 | 41.8
74.6403 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6332 | 42.2564 | 59.9886 | 41.8 | 74.6635 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6406 | 41.7929 | 60.0001 | 41.8 | 74.6321 | 41.7531 | 60.0001 | 41.8
74.6487 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6415 | 42.2532 | 59.9886 | 41.8 | 74.6719 | 42.712 | 59.9886 | 41.8 | 74.6489 | 41.793 | 60.0001 | 41.8 | 74.6405 | 41.7526 | 60.0001 | 41.8
74.657 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6499 | 42.25 | 59.9886 | 41.8 | 74.6802 | 42.7117 | 59.9886 | 41.8 | 74.6572 | 41.7932 | 60.0001 | 41.8 | 74.6488 | 41.752 | 60.0001 | 41.8
74.6653 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6582 | 42.2464 | 59.9886 | 41.8 | 74.6885 | 42.7115 | 59.9886 | 41.8 | 74.6656 | 41.7934 | 60.0001 | 41.8 | 74.6572 | 41.7514 | 60.0001 | 41.8
74.6737 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6665 | 42.2428 | 59.9886 | 41.8 | 74.6969 | 42.7112 | 59.9886 | 41.8 | 74.6739 | 41.7935 | 60.0001 | 41.8 | 74.6655 | 41.7505 | 60.0001 | 41.8
74.682 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6749 | 42.2428 | 59.9886 | 41.8 | 74.7052 | 42.711 | 59.9886 | 41.8 | 74.6823 | 41.7938 | 60.0001 | 41.8 | 74.6738 | 41.7495 | 60.0001 | 41.8
74.6903 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6832 | 42.2429 | 59.9886 | 41.8 | 74.7136 | 42.7107 | 59.9886 | 41.8 | 74.6906 | 41.794 | 60.0001 | 41.8 | 74.6821 | 41.7488 | 60.0001 | 41.8
74.6987 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6915 | 42.2429 | 59.9886 | 41.8 | 74.7219 | 42.7105 | 59.9886 | 41.8 | 74.6989 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 74.6905 | 41.7482 | 60.0001 | 41.8
74.707 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.6998 | 42.243 | 59.9886 | 41.8 | 74.7302 | 42.7102 | 59.9886 | 41.8 | 74.7073 | 41.7995 | 60.0001 | 41.8 | 74.6989 | 41.7476 | 60.0001 | 41.8
74.7153 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7082 | 42.2423 | 59.9886 | 41.8 | 74.7386 | 42.71 | 59.9886 | 41.8 | 74.7156 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 74.7072 | 41.7469 | 60.0001 | 41.8
74.7236 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7165 | 42.2416 | 59.9886 | 41.8 | 74.7469 | 42.7075 | 59.9886 | 41.8 | 74.7239 | 41.8049 | 60.0001 | 41.8 | 74.7155 | 41.7463 | 60.0001 | 41.8
74.732 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7249 | 42.2401 | 59.9886 | 41.8 | 74.7552 | 42.7051 | 59.9886 | 41.8 | 74.7322 | 41.8071 | 60.0001 | 41.8 | 74.7238 | 41.7457 | 60.0001 | 41.8
74.7403 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7332 | 42.2385 | 59.9886 | 41.8 | 74.7635 | 42.7031 | 59.9886 | 41.8 | 74.7406 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 74.7322 | 41.7452 | 60.0001 | 41.8
74.7487 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7415 | 42.2368 | 59.9886 | 41.8 | 74.7719 | 42.7012 | 59.9886 | 41.8 | 74.7489 | 41.8115 | 60.0001 | 41.8 | 74.7405 | 41.7447 | 60.0001 | 41.8
74.757 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7499 | 42.2351 | 59.9886 | 41.8 | 74.7802 | 42.6964 | 59.9886 | 41.8 | 74.7573 | 41.8137 | 60.0001 | 41.8 | 74.7488 | 41.7449 | 60.0001 | 41.8
74.7653 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7582 | 42.2335 | 59.9886 | 41.8 | 74.7886 | 42.6916 | 59.9886 | 41.8 | 74.7656 | 41.8159 | 60.0058 | 41.8 | 74.7571 | 41.7451 | 60.0001 | 41.8
74.7737 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7665 | 42.232 | 59.9886 | 41.8 | 74.7969 | 42.6868 | 59.9886 | 41.8 | 74.7739 | 41.8181 | 60.0058 | 41.8 | 74.7655 | 41.7451 | 60.0001 | 41.8
74.782 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7749 | 42.2306 | 59.9886 | 41.8 | 74.8052 | 42.682 | 59.9886 | 41.8 | 74.7822 | 41.8178 | 60.0058 | 41.8 | 74.7738 | 41.7451 | 60.0001 | 41.8
74.7903 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7832 | 42.2293 | 59.9886 | 41.8 | 74.8136 | 42.6773 | 59.9886 | 41.8 | 74.7906 | 41.8176 | 60.0058 | 41.8 | 74.7822 | 41.7452 | 60.0001 | 41.8
74.7987 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7915 | 42.2282 | 59.9886 | 41.8 | 74.8219 | 42.6725 | 59.9886 | 41.8 | 74.7989 | 41.8173 | 60.0058 | 41.8 | 74.7905 | 41.7452 | 60.0001 | 41.8
74.807 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.7999 | 42.2271 | 59.9886 | 41.8 | 74.8302 | 42.6699 | 59.9886 | 41.8 | 74.8073 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.7988 | 41.7452 | 60.0001 | 41.8
74.8153 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8082 | 42.2269 | 59.9886 | 41.8 | 74.8386 | 42.6673 | 59.9886 | 41.8 | 74.8156 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8071 | 41.7453 | 60.0001 | 41.8
74.8237 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8165 | 42.2267 | 59.9886 | 41.8 | 74.8469 | 42.6644 | 59.9886 | 41.8 | 74.8239 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8155 | 41.7452 | 60.0001 | 41.8
74.832 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8249 | 42.2266 | 59.9886 | 41.8 | 74.8553 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8323 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8239 | 41.7451 | 60.0001 | 41.8
74.8403 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8332 | 42.2264 | 59.9886 | 41.8 | 74.8636 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8406 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8322 | 41.7442 | 60.0001 | 41.8
74.8486 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8416 | 42.227 | 59.9886 | 41.8 | 74.8719 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8489 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8405 | 41.7434 | 60.0001 | 41.8
74.857 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8499 | 42.2276 | 59.9886 | 41.8 | 74.8802 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8572 | 41.817 | 60.0058 | 41.8 | 74.8488 | 41.7425 | 60.0001 | 41.8
74.8653 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8582 | 42.2279 | 59.9828 | 41.8 | 74.8886 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8656 | 41.8167 | 60.0058 | 41.8 | 74.8572 | 41.7417 | 60.0001 | 41.8
74.8737 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8666 | 42.2283 | 59.9828 | 41.8 | 74.8969 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8739 | 41.8163 | 60.0058 | 41.8 | 74.8655 | 41.7402 | 60.0116 | 41.8
74.882 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8749 | 42.2287 | 59.9828 | 41.8 | 74.9052 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8823 | 41.8158 | 60.0058 | 41.8 | 74.8738 | 41.7388 | 60.0116 | 41.8
74.8903 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8832 | 42.229 | 59.9828 | 41.8 | 74.9136 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8906 | 41.8153 | 60.0058 | 41.8 | 74.8821 | 41.7374 | 60.0116 | 41.8
74.8987 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8916 | 42.2294 | 59.9828 | 41.8 | 74.9219 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.8989 | 41.8148 | 60.0058 | 41.8 | 74.8905 | 41.7359 | 60.0116 | 41.8
74.907 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.8999 | 42.2297 | 59.9828 | 41.8 | 74.9303 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9072 | 41.8144 | 60.0058 | 41.8 | 74.8988 | 41.7346 | 60.0116 | 41.8
74.9153 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.9082 | 42.2304 | 59.9828 | 41.8 | 74.9386 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9156 | 41.8139 | 60.0058 | 41.8 | 74.9072 | 41.7333 | 60.0116 | 41.8
74.9237 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 74.9166 | 42.2312 | 59.9828 | 41.8 | 74.9469 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9239 | 41.8134 | 60.0058 | 41.8 | 74.9155 | 41.7327 | 60.0116 | 41.8
74.932 | 41.8157 | 60.0001 | 41.8 | 74.9249 | 42.2312 | 59.9828 | 41.8 | 74.9553 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9323 | 41.8129 | 60.0058 | 41.8 | 74.9238 | 41.7322 | 60.0116 | 41.8
74.9403 | 41.8153 | 60.0001 | 41.8 | 74.9332 | 42.2312 | 59.9828 | 41.8 | 74.9636 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9406 | 41.8124 | 60.0058 | 41.8 | 74.9321 | 41.7327 | 60.0116 | 41.8
74.9487 | 41.814 | 60.0001 | 41.8 | 74.9416 | 42.2234 | 59.9828 | 41.8 | 74.9719 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9489 | 41.8125 | 60.0058 | 41.8 | 74.9405 | 41.7333 | 60.0116 | 41.8
74.957 | 41.8126 | 60.0001 | 41.8 | 74.9499 | 42.2156 | 59.9828 | 41.8 | 74.9803 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9572 | 41.8127 | 60.0058 | 41.8 | 74.9488 | 41.7344 | 60.0116 | 41.8
74.9653 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 74.9583 | 42.2078 | 59.9828 | 41.8 | 74.9886 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9656 | 41.8135 | 60.0058 | 41.8 | 74.9572 | 41.7355 | 60.0116 | 41.8
74.9736 | 41.81 | 60.0001 | 41.8 | 74.9666 | 42.2001 | 59.9828 | 41.8 | 74.9969 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9739 | 41.8143 | 60.0058 | 41.8 | 74.9655 | 41.7366 | 60.0116 | 41.8
74.982 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 74.9749 | 42.1923 | 59.9828 | 41.8 | 75.0053 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9822 | 41.8149 | 60.0058 | 41.8 | 74.9738 | 41.7377 | 60.0116 | 41.8
74.9903 | 41.8073 | 60.0001 | 41.8 | 74.9833 | 42.1845 | 59.9828 | 41.8 | 75.0136 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9905 | 41.8154 | 60.0058 | 41.8 | 74.9821 | 41.7387 | 60.0116 | 41.8
74.9987 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 74.9916 | 42.1768 | 59.9828 | 41.8 | 75.0219 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 74.9989 | 41.8159 | 60.0058 | 41.8 | 74.9905 | 41.7397 | 60.0116 | 41.8
75.007 | 41.8047 | 60.0001 | 41.8 | 74.9999 | 42.169 | 59.9828 | 41.8 | 75.0303 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0072 | 41.8164 | 60.0058 | 41.8 | 74.9988 | 41.7413 | 60.0116 | 41.8
75.0153 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 75.0083 | 42.1612 | 59.9828 | 41.8 | 75.0386 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0156 | 41.816 | 60.0058 | 41.8 | 75.0071 | 41.743 | 60.0116 | 41.8
75.0237 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0166 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.0469 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0239 | 41.8157 | 60.0058 | 41.8 | 75.0154 | 41.7435 | 60.0116 | 41.8
75.032 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0249 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.0553 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0322 | 41.8142 | 60.0058 | 41.8 | 75.0238 | 41.744 | 60.0116 | 41.8
75.0403 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0333 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.0636 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0406 | 41.8126 | 60.0058 | 41.8 | 75.0321 | 41.7421 | 60.0116 | 41.8
75.0487 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0416 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.072 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0489 | 41.8102 | 60.0058 | 41.8 | 75.0405 | 41.7402 | 60.0116 | 41.8
75.057 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0499 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.0803 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0573 | 41.8077 | 60.0058 | 41.8 | 75.0488 | 41.7388 | 60.0116 | 41.8
75.0653 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0583 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.0886 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0656 | 41.8059 | 60.0058 | 41.8 | 75.0571 | 41.7375 | 60.0116 | 41.8
75.0737 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.0666 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.097 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0739 | 41.8041 | 60.0058 | 41.8 | 75.0654 | 41.7349 | 60.0116 | 41.8
75.082 | 41.8028 | 60.0001 | 41.8 | 75.075 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1053 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0822 | 41.8023 | 60.0058 | 41.8 | 75.0738 | 41.7324 | 60.0116 | 41.8
75.0903 | 41.8027 | 60.0001 | 41.8 | 75.0833 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1136 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0906 | 41.8005 | 60.0058 | 41.8 | 75.0821 | 41.7292 | 60.0116 | 41.8
75.0986 | 41.8026 | 60.0001 | 41.8 | 75.0916 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.122 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.0989 | 41.7986 | 60.0001 | 41.8 | 75.0905 | 41.726 | 60.0116 | 41.8
75.107 | 41.8025 | 60.0001 | 41.8 | 75.1 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1303 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1072 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 75.0988 | 41.7229 | 60.0116 | 41.8
75.1153 | 41.8024 | 60.0001 | 41.8 | 75.1083 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1386 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1155 | 41.7957 | 60.0001 | 41.8 | 75.1071 | 41.7197 | 60.0116 | 41.8
75.1237 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 75.1166 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.147 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1239 | 41.7947 | 60.0001 | 41.8 | 75.1154 | 41.7188 | 60.0116 | 41.8
75.132 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 75.125 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1553 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1322 | 41.7941 | 60.0001 | 41.8 | 75.1238 | 41.718 | 60.0116 | 41.8
75.1403 | 41.8021 | 60.0001 | 41.8 | 75.1333 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.1636 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1406 | 41.7935 | 60.0001 | 41.8 | 75.1321 | 41.7166 | 60.0116 | 41.8
75.1487 | 41.8019 | 60.0001 | 41.8 | 75.1416 | 42.1533 | 59.9828 | 41.8 | 75.172 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1489 | 41.7926 | 60.0001 | 41.8 | 75.1404 | 41.7152 | 60.0116 | 41.8
75.157 | 41.8018 | 60.0001 | 41.8 | 75.15 | 42.1531 | 59.9828 | 41.8 | 75.1803 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1572 | 41.7917 | 60.0001 | 41.8 | 75.1487 | 41.7152 | 60.0116 | 41.8
75.1653 | 41.8017 | 60.0001 | 41.8 | 75.1583 | 42.1526 | 59.9828 | 41.8 | 75.1886 | 42.6616 | 59.9886 | 41.8 | 75.1655 | 41.7908 | 60.0001 | 41.8 | 75.1571 | 41.7152 | 60.0116 | 41.8
75.1737 | 41.8017 | 60.0001 | 41.8 | 75.1666 | 42.1521 | 59.9828 | 41.8 | 75.197 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.1739 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.1654 | 41.7163 | 60.0116 | 41.8
75.182 | 41.8005 | 60.0001 | 41.8 | 75.175 | 42.1517 | 59.9828 | 41.8 | 75.2053 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.1822 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.1738 | 41.7174 | 60.0116 | 41.8
75.1903 | 41.7994 | 60.0001 | 41.8 | 75.1833 | 42.1512 | 59.9828 | 41.8 | 75.2137 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.1906 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.1821 | 41.7185 | 60.0116 | 41.8
75.1987 | 41.7977 | 60.0001 | 41.8 | 75.1917 | 42.1507 | 59.9828 | 41.8 | 75.222 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.1989 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.1904 | 41.7197 | 60.0116 | 41.8
75.207 | 41.796 | 60.0001 | 41.8 | 75.2 | 42.1503 | 59.9828 | 41.8 | 75.2303 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2072 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.1987 | 41.7209 | 60.0116 | 41.8
75.2153 | 41.7956 | 60.0001 | 41.8 | 75.2083 | 42.1498 | 59.9828 | 41.8 | 75.2386 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2156 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2071 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.2236 | 41.7951 | 60.0001 | 41.8 | 75.2167 | 42.1493 | 59.9828 | 41.8 | 75.247 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2239 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2154 | 41.7234 | 60.0116 | 41.8
75.232 | 41.7947 | 60.0001 | 41.8 | 75.225 | 42.149 | 59.9828 | 41.8 | 75.2553 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2322 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2238 | 41.7246 | 60.0116 | 41.8
75.2403 | 41.7943 | 60.0001 | 41.8 | 75.2333 | 42.1487 | 59.9828 | 41.8 | 75.2636 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2405 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2321 | 41.7292 | 60.0116 | 41.8
75.2487 | 41.7945 | 60.0001 | 41.8 | 75.2417 | 42.1487 | 59.9828 | 41.8 | 75.272 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2489 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2404 | 41.7338 | 60.0116 | 41.8
75.257 | 41.7948 | 60.0001 | 41.8 | 75.25 | 42.1487 | 59.9828 | 41.8 | 75.2803 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2572 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2488 | 41.7371 | 60.0116 | 41.8
75.2653 | 41.7962 | 60.0001 | 41.8 | 75.2583 | 42.1492 | 59.9828 | 41.8 | 75.2887 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2656 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2571 | 41.7405 | 60.0116 | 41.8
75.2737 | 41.7975 | 60.0001 | 41.8 | 75.2667 | 42.1497 | 59.9828 | 41.8 | 75.297 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2739 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2654 | 41.7431 | 60.0116 | 41.8
75.282 | 41.8 | 60.0001 | 41.8 | 75.275 | 42.1502 | 59.9828 | 41.8 | 75.3053 | 42.6616 | 59.9943 | 41.8 | 75.2822 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2737 | 41.7458 | 60.0116 | 41.8
75.2903 | 41.8025 | 60.0001 | 41.8 | 75.2833 | 42.1508 | 59.9828 | 41.8 | 75.3137 | 42.6613 | 59.9943 | 41.8 | 75.2905 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2821 | 41.748 | 60.0116 | 41.8
75.2987 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 75.2917 | 42.1521 | 59.9828 | 41.8 | 75.322 | 42.661 | 59.9943 | 41.8 | 75.2989 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2904 | 41.7502 | 60.0116 | 41.8
75.307 | 41.8049 | 60.0001 | 41.8 | 75.3 | 42.1534 | 59.9828 | 41.8 | 75.3303 | 42.6557 | 59.9943 | 41.8 | 75.3072 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.2988 | 41.754 | 60.0116 | 41.8
75.3153 | 41.8061 | 60.0001 | 41.8 | 75.3084 | 42.152 | 59.9828 | 41.8 | 75.3387 | 42.6504 | 59.9943 | 41.8 | 75.3156 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3071 | 41.7578 | 60.0116 | 41.8
75.3237 | 41.8073 | 60.0001 | 41.8 | 75.3167 | 42.1505 | 59.9828 | 41.8 | 75.347 | 42.6449 | 59.9943 | 41.8 | 75.3239 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3154 | 41.7611 | 60.0116 | 41.8
75.332 | 41.8079 | 60.0001 | 41.8 | 75.325 | 42.1479 | 59.9828 | 41.8 | 75.3553 | 42.6394 | 59.9943 | 41.8 | 75.3322 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3237 | 41.7644 | 60.0116 | 41.8
75.3403 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 75.3334 | 42.1453 | 59.9828 | 41.8 | 75.3636 | 42.6339 | 59.9943 | 41.8 | 75.3406 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3321 | 41.7677 | 60.0116 | 41.8
75.3486 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 75.3417 | 42.1422 | 59.9828 | 41.8 | 75.372 | 42.6284 | 59.9943 | 41.8 | 75.3489 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3404 | 41.7709 | 60.0116 | 41.8
75.357 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 75.35 | 42.1391 | 59.9828 | 41.8 | 75.3803 | 42.6228 | 59.9943 | 41.8 | 75.3572 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3488 | 41.7749 | 60.0116 | 41.8
75.3653 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 75.3584 | 42.1332 | 59.9828 | 41.8 | 75.3887 | 42.6173 | 59.9943 | 41.8 | 75.3655 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3571 | 41.779 | 60.0116 | 41.8
75.3737 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 75.3667 | 42.1273 | 59.9828 | 41.8 | 75.397 | 42.6121 | 59.9943 | 41.8 | 75.3739 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3654 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8
75.382 | 41.8085 | 60.0001 | 41.8 | 75.375 | 42.1204 | 59.9828 | 41.8 | 75.4053 | 42.6069 | 59.9943 | 41.8 | 75.3822 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3737 | 41.7878 | 60.0116 | 41.8
75.3903 | 41.8087 | 60.0001 | 41.8 | 75.3834 | 42.1135 | 59.9828 | 41.8 | 75.4137 | 42.6068 | 59.9943 | 41.8 | 75.3906 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3821 | 41.7905 | 60.0116 | 41.8
75.3987 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 75.3917 | 42.1093 | 59.9828 | 41.8 | 75.422 | 42.6068 | 59.9943 | 41.8 | 75.3989 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3904 | 41.7932 | 60.0116 | 41.8
75.407 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 75.4 | 42.105 | 59.9828 | 41.8 | 75.4303 | 42.607 | 59.9943 | 41.8 | 75.4072 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.3987 | 41.7932 | 60.0116 | 41.8
75.4153 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 75.4084 | 42.1017 | 59.9828 | 41.8 | 75.4387 | 42.6072 | 59.9943 | 41.8 | 75.4155 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.407 | 41.7931 | 60.0116 | 41.8
75.4237 | 41.8089 | 60.0001 | 41.8 | 75.4167 | 42.0985 | 59.9828 | 41.8 | 75.447 | 42.6022 | 59.9943 | 41.8 | 75.4239 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4154 | 41.7919 | 60.0116 | 41.8
75.432 | 41.8091 | 60.0001 | 41.8 | 75.4251 | 42.0953 | 59.9828 | 41.8 | 75.4553 | 42.5972 | 59.9943 | 41.8 | 75.4322 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4237 | 41.7907 | 60.0116 | 41.8
75.4403 | 41.8093 | 60.0001 | 41.8 | 75.4334 | 42.092 | 59.9828 | 41.8 | 75.4637 | 42.5897 | 59.9943 | 41.8 | 75.4406 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4321 | 41.7894 | 60.0116 | 41.8
75.4487 | 41.8098 | 60.0001 | 41.8 | 75.4417 | 42.0916 | 59.9828 | 41.8 | 75.472 | 42.5822 | 59.9943 | 41.8 | 75.4489 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4404 | 41.7882 | 60.0116 | 41.8
75.457 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 75.4501 | 42.0912 | 59.9828 | 41.8 | 75.4803 | 42.5756 | 59.9943 | 41.8 | 75.4572 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4487 | 41.7871 | 60.0116 | 41.8
75.4653 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 75.4584 | 42.0914 | 59.9828 | 41.8 | 75.4887 | 42.569 | 59.9943 | 41.8 | 75.4656 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.457 | 41.7859 | 60.0116 | 41.8
75.4736 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 75.4667 | 42.0917 | 59.9828 | 41.8 | 75.497 | 42.5622 | 59.9943 | 41.8 | 75.4739 | 41.7898 | 60.0001 | 41.8 | 75.4654 | 41.7847 | 60.0116 | 41.8
75.482 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 75.4751 | 42.0921 | 59.9828 | 41.8 | 75.5053 | 42.5554 | 59.9943 | 41.8 | 75.4822 | 41.79 | 60.0001 | 41.8 | 75.4737 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8
75.4903 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 75.4834 | 42.0925 | 59.9828 | 41.8 | 75.5137 | 42.5486 | 59.9943 | 41.8 | 75.4905 | 41.7902 | 60.0001 | 41.8 | 75.4821 | 41.7822 | 60.0116 | 41.8
75.4987 | 41.8082 | 60.0001 | 41.8 | 75.4917 | 42.0934 | 59.9828 | 41.8 | 75.522 | 42.5417 | 59.9943 | 41.8 | 75.4989 | 41.7905 | 60.0001 | 41.8 | 75.4904 | 41.781 | 60.0116 | 41.8
75.507 | 41.808 | 60.0001 | 41.8 | 75.5001 | 42.0943 | 59.9828 | 41.8 | 75.5303 | 42.5401 | 59.9943 | 41.8 | 75.5072 | 41.7907 | 60.0001 | 41.8 | 75.4987 | 41.7785 | 60.0116 | 41.8
75.5153 | 41.8069 | 60.0001 | 41.8 | 75.5084 | 42.0953 | 59.9828 | 41.8 | 75.5387 | 42.5385 | 59.9943 | 41.8 | 75.5156 | 41.7909 | 60.0001 | 41.8 | 75.507 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
75.5237 | 41.8057 | 60.0001 | 41.8 | 75.5167 | 42.0962 | 59.9828 | 41.8 | 75.547 | 42.5393 | 59.9943 | 41.8 | 75.5239 | 41.7911 | 60.0001 | 41.8 | 75.5154 | 41.7735 | 60.0116 | 41.8
75.532 | 41.8043 | 60.0001 | 41.8 | 75.5251 | 42.097 | 59.9828 | 41.8 | 75.5554 | 42.5402 | 59.9943 | 41.8 | 75.5322 | 41.7916 | 60.0001 | 41.8 | 75.5237 | 41.7709 | 60.0116 | 41.8
75.5403 | 41.8029 | 60.0001 | 41.8 | 75.5334 | 42.0979 | 59.9828 | 41.8 | 75.5637 | 42.5402 | 59.9943 | 41.8 | 75.5405 | 41.7921 | 60.0001 | 41.8 | 75.532 | 41.7684 | 60.0116 | 41.8
75.5487 | 41.8009 | 60.0001 | 41.8 | 75.5418 | 42.0982 | 59.9828 | 41.8 | 75.572 | 42.5402 | 59.9943 | 41.8 | 75.5489 | 41.7924 | 60.0001 | 41.8 | 75.5403 | 41.7659 | 60.0116 | 41.8
75.557 | 41.7989 | 60.0001 | 41.8 | 75.5501 | 42.0985 | 59.9828 | 41.8 | 75.5804 | 42.5402 | 59.9943 | 41.8 | 75.5572 | 41.7927 | 60.0001 | 41.8 | 75.5487 | 41.7635 | 60.0116 | 41.8
75.5653 | 41.7979 | 60.0001 | 41.8 | 75.5584 | 42.0981 | 59.9828 | 41.8 | 75.5887 | 42.5402 | 59.9943 | 41.8 | 75.5656 | 41.7927 | 60.0001 | 41.8 | 75.557 | 41.7611 | 60.0116 | 41.8
75.5737 | 41.7969 | 60.0001 | 41.8 | 75.5668 | 42.0977 | 59.9828 | 41.8 | 75.597 | 42.5405 | 59.9943 | 41.8 | 75.5739 | 41.7928 | 60.0001 | 41.8 | 75.5654 | 41.7588 | 60.0116 | 41.8
75.582 | 41.794 | 60.0001 | 41.8 | 75.5751 | 42.0969 | 59.9828 | 41.8 | 75.6053 | 42.5408 | 59.9943 | 41.8 | 75.5822 | 41.7928 | 60.0001 | 41.8 | 75.5737 | 41.7564 | 60.0116 | 41.8
75.5903 | 41.791 | 60.0001 | 41.8 | 75.5834 | 42.0961 | 59.9828 | 41.8 | 75.6137 | 42.5415 | 59.9943 | 41.8 | 75.5906 | 41.7929 | 60.0001 | 41.8 | 75.582 | 41.7565 | 60.0116 | 41.8
75.5986 | 41.7896 | 60.0001 | 41.8 | 75.5918 | 42.0949 | 59.9828 | 41.8 | 75.622 | 42.5423 | 59.9943 | 41.8 | 75.5989 | 41.793 | 60.0001 | 41.8 | 75.5903 | 41.7565 | 60.0116 | 41.8
75.607 | 41.7883 | 60.0001 | 41.8 | 75.6001 | 42.0937 | 59.9828 | 41.8 | 75.6303 | 42.543 | 59.9943 | 41.8 | 75.6072 | 41.793 | 60.0001 | 41.8 | 75.5987 | 41.7562 | 60.0116 | 41.8
75.6153 | 41.7869 | 60.0001 | 41.8 | 75.6084 | 42.0926 | 59.9828 | 41.8 | 75.6387 | 42.5438 | 59.9943 | 41.8 | 75.6155 | 41.7928 | 60.0001 | 41.8 | 75.607 | 41.7558 | 60.0116 | 41.8
75.6237 | 41.7856 | 60.0001 | 41.8 | 75.6168 | 42.0914 | 59.9828 | 41.8 | 75.647 | 42.5445 | 59.9943 | 41.8 | 75.6239 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6154 | 41.755 | 60.0116 | 41.8
75.632 | 41.7853 | 60.0001 | 41.8 | 75.6251 | 42.0902 | 59.9828 | 41.8 | 75.6554 | 42.5453 | 59.9943 | 41.8 | 75.6322 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6237 | 41.7541 | 60.0116 | 41.8
75.6403 | 41.7849 | 60.0001 | 41.8 | 75.6334 | 42.089 | 59.9828 | 41.8 | 75.6637 | 42.546 | 59.9943 | 41.8 | 75.6406 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.632 | 41.7503 | 60.0116 | 41.8
75.6487 | 41.7853 | 60.0001 | 41.8 | 75.6418 | 42.0884 | 59.9828 | 41.8 | 75.672 | 42.5468 | 59.9943 | 41.8 | 75.6489 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6403 | 41.7465 | 60.0116 | 41.8
75.657 | 41.7856 | 60.0001 | 41.8 | 75.6501 | 42.0878 | 59.9828 | 41.8 | 75.6804 | 42.5472 | 59.9943 | 41.8 | 75.6572 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6487 | 41.7426 | 60.0116 | 41.8
75.6653 | 41.7873 | 60.0001 | 41.8 | 75.6585 | 42.0872 | 59.9828 | 41.8 | 75.6887 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.6655 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.657 | 41.7388 | 60.0116 | 41.8
75.6737 | 41.7891 | 60.0001 | 41.8 | 75.6668 | 42.0866 | 59.9828 | 41.8 | 75.697 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.6739 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6653 | 41.735 | 60.0116 | 41.8
75.682 | 41.79 | 60.0001 | 41.8 | 75.6751 | 42.0863 | 59.9828 | 41.8 | 75.7054 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.6822 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6736 | 41.7312 | 60.0116 | 41.8
75.6903 | 41.7909 | 60.0001 | 41.8 | 75.6835 | 42.086 | 59.9828 | 41.8 | 75.7137 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.6906 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.682 | 41.7278 | 60.0116 | 41.8
75.6987 | 41.7919 | 60.0001 | 41.8 | 75.6918 | 42.0856 | 59.9828 | 41.8 | 75.722 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.6989 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6903 | 41.7243 | 60.0116 | 41.8
75.707 | 41.7928 | 60.0001 | 41.8 | 75.7001 | 42.0851 | 59.9828 | 41.8 | 75.7304 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7072 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.6987 | 41.7215 | 60.0116 | 41.8
75.7153 | 41.7933 | 60.0001 | 41.8 | 75.7085 | 42.0843 | 59.9828 | 41.8 | 75.7387 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7156 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.707 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.7236 | 41.7938 | 60.0001 | 41.8 | 75.7168 | 42.0835 | 59.9828 | 41.8 | 75.747 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7239 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7153 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.732 | 41.7937 | 60.0001 | 41.8 | 75.7251 | 42.0827 | 59.9828 | 41.8 | 75.7554 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7322 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7236 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.7403 | 41.7935 | 60.0001 | 41.8 | 75.7335 | 42.0819 | 59.9828 | 41.8 | 75.7637 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7405 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.732 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.7487 | 41.7941 | 60.0001 | 41.8 | 75.7418 | 42.0811 | 59.9828 | 41.8 | 75.772 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7489 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7403 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.757 | 41.7946 | 60.0001 | 41.8 | 75.7501 | 42.0803 | 59.9828 | 41.8 | 75.7804 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7572 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7487 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.7653 | 41.7952 | 60.0001 | 41.8 | 75.7585 | 42.0794 | 59.9828 | 41.8 | 75.7887 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7656 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.757 | 41.7186 | 60.0116 | 41.8
75.7737 | 41.7959 | 60.0001 | 41.8 | 75.7668 | 42.0785 | 59.9828 | 41.8 | 75.797 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7739 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7653 | 41.7189 | 60.0116 | 41.8
75.782 | 41.7965 | 60.0001 | 41.8 | 75.7752 | 42.0772 | 59.9828 | 41.8 | 75.8054 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7822 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.7736 | 41.7193 | 60.0116 | 41.8
75.7903 | 41.7972 | 60.0001 | 41.8 | 75.7835 | 42.0758 | 59.9828 | 41.8 | 75.8137 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7905 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 75.782 | 41.7197 | 60.0116 | 41.8
75.7986 | 41.7977 | 60.0001 | 41.8 | 75.7918 | 42.0747 | 59.9828 | 41.8 | 75.8221 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.7989 | 41.7924 | 60.0001 | 41.8 | 75.7903 | 41.72 | 60.0116 | 41.8
75.807 | 41.7982 | 60.0001 | 41.8 | 75.8002 | 42.0736 | 59.9828 | 41.8 | 75.8304 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8072 | 41.7923 | 60.0001 | 41.8 | 75.7986 | 41.7204 | 60.0116 | 41.8
75.8153 | 41.8001 | 60.0001 | 41.8 | 75.8085 | 42.0726 | 59.9828 | 41.8 | 75.8387 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8156 | 41.7929 | 60.0001 | 41.8 | 75.8069 | 41.7208 | 60.0116 | 41.8
75.8237 | 41.8019 | 60.0001 | 41.8 | 75.8168 | 42.0717 | 59.9828 | 41.8 | 75.847 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8239 | 41.7936 | 60.0001 | 41.8 | 75.8153 | 41.7211 | 60.0116 | 41.8
75.832 | 41.8029 | 60.0001 | 41.8 | 75.8252 | 42.0707 | 59.9828 | 41.8 | 75.8554 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8322 | 41.7946 | 60.0001 | 41.8 | 75.8236 | 41.7215 | 60.0116 | 41.8
75.8403 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 75.8335 | 42.0697 | 59.9828 | 41.8 | 75.8637 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8406 | 41.7956 | 60.0001 | 41.8 | 75.832 | 41.7219 | 60.0116 | 41.8
75.8486 | 41.8048 | 60.0001 | 41.8 | 75.8418 | 42.0672 | 59.9828 | 41.8 | 75.872 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8489 | 41.7968 | 60.0001 | 41.8 | 75.8403 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.857 | 41.8056 | 60.0001 | 41.8 | 75.8502 | 42.0647 | 59.9828 | 41.8 | 75.8804 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8572 | 41.798 | 60.0001 | 41.8 | 75.8486 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.8653 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 75.8585 | 42.0628 | 59.9828 | 41.8 | 75.8887 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8655 | 41.8001 | 60.0001 | 41.8 | 75.857 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.8737 | 41.8063 | 60.0001 | 41.8 | 75.8668 | 42.061 | 59.9828 | 41.8 | 75.897 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8739 | 41.8022 | 60.0001 | 41.8 | 75.8653 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.882 | 41.8067 | 60.0001 | 41.8 | 75.8752 | 42.0597 | 59.9828 | 41.8 | 75.9054 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8822 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 75.8737 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.8903 | 41.8071 | 60.0001 | 41.8 | 75.8835 | 42.0584 | 59.9828 | 41.8 | 75.9137 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8906 | 41.8066 | 60.0001 | 41.8 | 75.882 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.8987 | 41.8061 | 60.0001 | 41.8 | 75.8919 | 42.0536 | 59.9828 | 41.8 | 75.9221 | 42.5477 | 59.9943 | 41.8 | 75.8989 | 41.808 | 60.0001 | 41.8 | 75.8903 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.907 | 41.8052 | 60.0001 | 41.8 | 75.9002 | 42.0488 | 59.9828 | 41.8 | 75.9304 | 42.5459 | 59.9943 | 41.8 | 75.9072 | 41.8095 | 60.0001 | 41.8 | 75.8986 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9153 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 75.9085 | 42.0439 | 59.9828 | 41.8 | 75.9387 | 42.5442 | 59.9943 | 41.8 | 75.9155 | 41.8105 | 60.0001 | 41.8 | 75.907 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9236 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 75.9169 | 42.0389 | 59.9828 | 41.8 | 75.9471 | 42.5418 | 59.9943 | 41.8 | 75.9239 | 41.8116 | 60.0001 | 41.8 | 75.9153 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.932 | 41.8031 | 60.0001 | 41.8 | 75.9252 | 42.0357 | 59.9828 | 41.8 | 75.9554 | 42.5395 | 59.9943 | 41.8 | 75.9322 | 41.8125 | 60.0001 | 41.8 | 75.9236 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9403 | 41.8025 | 60.0001 | 41.8 | 75.9335 | 42.0325 | 59.9828 | 41.8 | 75.9637 | 42.5371 | 59.9943 | 41.8 | 75.9406 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 75.9319 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9487 | 41.8051 | 60.0001 | 41.8 | 75.9419 | 42.0291 | 59.9828 | 41.8 | 75.972 | 42.5346 | 59.9943 | 41.8 | 75.9489 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 75.9403 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.957 | 41.8077 | 60.0001 | 41.8 | 75.9502 | 42.0258 | 59.9828 | 41.8 | 75.9804 | 42.5322 | 59.9943 | 41.8 | 75.9572 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 75.9486 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9653 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 75.9585 | 42.0196 | 59.9828 | 41.8 | 75.9887 | 42.5298 | 59.9943 | 41.8 | 75.9656 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 75.957 | 41.7222 | 60.0116 | 41.8
75.9736 | 41.813 | 60.0001 | 41.8 | 75.9669 | 42.0134 | 59.9828 | 41.8 | 75.997 | 42.5267 | 59.9943 | 41.8 | 75.9739 | 41.8133 | 60.0001 | 41.8 | 75.9653 | 41.7201 | 60.0116 | 41.8
75.982 | 41.8157 | 60.0001 | 41.8 | 75.9752 | 42.0106 | 59.9828 | 41.8 | 76.0054 | 42.5236 | 59.9943 | 41.8 | 75.9822 | 41.8132 | 60.0001 | 41.8 | 75.9736 | 41.718 | 60.0116 | 41.8
75.9903 | 41.8184 | 60.0001 | 41.8 | 75.9835 | 42.0078 | 59.9828 | 41.8 | 76.0137 | 42.5207 | 59.9943 | 41.8 | 75.9905 | 41.8131 | 60.0001 | 41.8 | 75.9819 | 41.7161 | 60.0116 | 41.8
75.9987 | 41.8212 | 60.0001 | 41.8 | 75.9919 | 42.0056 | 59.9828 | 41.8 | 76.0221 | 42.5179 | 59.9943 | 41.8 | 75.9989 | 41.8128 | 60.0001 | 41.8 | 75.9903 | 41.7143 | 60.0116 | 41.8
76.007 | 41.8239 | 60.0001 | 41.8 | 76.0002 | 42.0035 | 59.9828 | 41.8 | 76.0304 | 42.5156 | 59.9943 | 41.8 | 76.0072 | 41.8124 | 60.0001 | 41.8 | 75.9986 | 41.7128 | 60.0116 | 41.8
76.0153 | 41.8267 | 60.0001 | 41.8 | 76.0086 | 41.9999 | 59.9828 | 41.8 | 76.0387 | 42.5134 | 59.9943 | 41.8 | 76.0156 | 41.8121 | 60.0001 | 41.8 | 76.007 | 41.7113 | 60.0116 | 41.8
76.0237 | 41.8295 | 60.0001 | 41.8 | 76.0169 | 41.9964 | 59.9828 | 41.8 | 76.0471 | 42.5112 | 59.9943 | 41.8 | 76.0239 | 41.8118 | 60.0001 | 41.8 | 76.0153 | 41.7098 | 60.0116 | 41.8
76.032 | 41.8296 | 60.0001 | 41.8 | 76.0252 | 41.9929 | 59.9828 | 41.8 | 76.0554 | 42.509 | 59.9943 | 41.8 | 76.0322 | 41.8115 | 60.0001 | 41.8 | 76.0236 | 41.7083 | 60.0116 | 41.8
76.0403 | 41.8297 | 60.0001 | 41.8 | 76.0336 | 41.9894 | 59.9828 | 41.8 | 76.0637 | 42.5067 | 59.9943 | 41.8 | 76.0405 | 41.8111 | 60.0001 | 41.8 | 76.0319 | 41.7068 | 60.0116 | 41.8
76.0486 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 76.0419 | 41.9883 | 59.9828 | 41.8 | 76.0721 | 42.5045 | 59.9943 | 41.8 | 76.0489 | 41.8108 | 60.0001 | 41.8 | 76.0403 | 41.7053 | 60.0116 | 41.8
76.057 | 41.8315 | 60.0001 | 41.8 | 76.0502 | 41.9872 | 59.9828 | 41.8 | 76.0804 | 42.503 | 59.9943 | 41.8 | 76.0572 | 41.8105 | 60.0001 | 41.8 | 76.0486 | 41.7059 | 60.0116 | 41.8
76.0653 | 41.8324 | 60.0001 | 41.8 | 76.0586 | 41.9863 | 59.9828 | 41.8 | 76.0887 | 42.5014 | 59.9943 | 41.8 | 76.0656 | 41.8103 | 60.0001 | 41.8 | 76.0569 | 41.7066 | 60.0116 | 41.8
76.0737 | 41.8333 | 60.0001 | 41.8 | 76.0669 | 41.9853 | 59.9828 | 41.8 | 76.0971 | 42.5014 | 59.9943 | 41.8 | 76.0739 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 76.0652 | 41.7069 | 60.0116 | 41.8
76.082 | 41.8347 | 60.0001 | 41.8 | 76.0752 | 41.9834 | 59.9828 | 41.8 | 76.1054 | 42.5013 | 59.9943 | 41.8 | 76.0822 | 41.8101 | 60.0001 | 41.8 | 76.0736 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.0903 | 41.8361 | 60.0001 | 41.8 | 76.0836 | 41.9815 | 59.9828 | 41.8 | 76.1137 | 42.5009 | 59.9943 | 41.8 | 76.0906 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 76.0819 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.0986 | 41.8375 | 60.0001 | 41.8 | 76.0919 | 41.9794 | 59.9828 | 41.8 | 76.1221 | 42.5004 | 59.9943 | 41.8 | 76.0989 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 76.0903 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.107 | 41.8389 | 60.0001 | 41.8 | 76.1002 | 41.9774 | 59.9828 | 41.8 | 76.1304 | 42.5002 | 59.9943 | 41.8 | 76.1072 | 41.8102 | 60.0001 | 41.8 | 76.0986 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1153 | 41.8422 | 60.0001 | 41.8 | 76.1086 | 41.9748 | 59.9828 | 41.8 | 76.1387 | 42.5 | 59.9943 | 41.8 | 76.1155 | 41.8096 | 60.0001 | 41.8 | 76.1069 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1237 | 41.8455 | 60.0001 | 41.8 | 76.1169 | 41.9722 | 59.9828 | 41.8 | 76.1471 | 42.4998 | 59.9943 | 41.8 | 76.1239 | 41.809 | 60.0001 | 41.8 | 76.1152 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.132 | 41.8479 | 60.0001 | 41.8 | 76.1253 | 41.9702 | 59.9828 | 41.8 | 76.1554 | 42.4995 | 59.9943 | 41.8 | 76.1322 | 41.8083 | 60.0001 | 41.8 | 76.1236 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1403 | 41.8504 | 60.0001 | 41.8 | 76.1336 | 41.9682 | 59.9828 | 41.8 | 76.1637 | 42.4994 | 59.9943 | 41.8 | 76.1406 | 41.8077 | 60.0001 | 41.8 | 76.1319 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1487 | 41.8531 | 60.0001 | 41.8 | 76.1419 | 41.9672 | 59.9828 | 41.8 | 76.1721 | 42.4992 | 59.9943 | 41.8 | 76.1489 | 41.8071 | 60.0001 | 41.8 | 76.1403 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.157 | 41.8559 | 60.0001 | 41.8 | 76.1503 | 41.9662 | 59.9828 | 41.8 | 76.1804 | 42.499 | 59.9943 | 41.8 | 76.1572 | 41.8065 | 60.0001 | 41.8 | 76.1486 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1653 | 41.858 | 60.0001 | 41.8 | 76.1586 | 41.9655 | 59.9828 | 41.8 | 76.1888 | 42.4989 | 59.9943 | 41.8 | 76.1655 | 41.8059 | 60.0001 | 41.8 | 76.1569 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1736 | 41.8602 | 60.0001 | 41.8 | 76.1669 | 41.9648 | 59.9828 | 41.8 | 76.1971 | 42.499 | 59.9943 | 41.8 | 76.1739 | 41.8053 | 60.0001 | 41.8 | 76.1652 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.182 | 41.8623 | 60.0001 | 41.8 | 76.1753 | 41.9656 | 59.9828 | 41.8 | 76.2054 | 42.4992 | 59.9943 | 41.8 | 76.1822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.1736 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1903 | 41.8644 | 60.0001 | 41.8 | 76.1836 | 41.9665 | 59.9828 | 41.8 | 76.2137 | 42.4998 | 59.9943 | 41.8 | 76.1906 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.1819 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.1987 | 41.8647 | 60.0001 | 41.8 | 76.1919 | 41.9675 | 59.9828 | 41.8 | 76.2221 | 42.5004 | 59.9943 | 41.8 | 76.1989 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.1902 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.207 | 41.865 | 60.0001 | 41.8 | 76.2003 | 41.9685 | 59.9828 | 41.8 | 76.2304 | 42.499 | 59.9943 | 41.8 | 76.2072 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.1985 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2153 | 41.8653 | 60.0001 | 41.8 | 76.2086 | 41.9689 | 59.9828 | 41.8 | 76.2387 | 42.4976 | 59.9943 | 41.8 | 76.2156 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.2069 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2236 | 41.8656 | 60.0001 | 41.8 | 76.2169 | 41.9694 | 59.9828 | 41.8 | 76.2471 | 42.4961 | 59.9943 | 41.8 | 76.2239 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.2152 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.232 | 41.8658 | 60.0001 | 41.8 | 76.2253 | 41.9689 | 59.9828 | 41.8 | 76.2554 | 42.4947 | 59.9943 | 41.8 | 76.2322 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.2236 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2403 | 41.8659 | 60.0001 | 41.8 | 76.2336 | 41.9684 | 59.9828 | 41.8 | 76.2637 | 42.4931 | 59.9943 | 41.8 | 76.2405 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 76.2319 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2487 | 41.866 | 60.0001 | 41.8 | 76.242 | 41.9685 | 59.9828 | 41.8 | 76.2721 | 42.4915 | 59.9943 | 41.8 | 76.2489 | 41.8039 | 60.0001 | 41.8 | 76.2402 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.257 | 41.8662 | 60.0001 | 41.8 | 76.2503 | 41.9686 | 59.9828 | 41.8 | 76.2804 | 42.4899 | 59.9943 | 41.8 | 76.2572 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 76.2485 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2653 | 41.8664 | 60.0001 | 41.8 | 76.2586 | 41.9687 | 59.9828 | 41.8 | 76.2888 | 42.4882 | 59.9943 | 41.8 | 76.2656 | 41.8035 | 60.0001 | 41.8 | 76.2569 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2737 | 41.8666 | 60.0001 | 41.8 | 76.267 | 41.9688 | 59.9828 | 41.8 | 76.2971 | 42.4812 | 59.9943 | 41.8 | 76.2739 | 41.8034 | 60.0001 | 41.8 | 76.2652 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.282 | 41.8646 | 60.0001 | 41.8 | 76.2753 | 41.9679 | 59.9828 | 41.8 | 76.3054 | 42.4741 | 59.9943 | 41.8 | 76.2822 | 41.8034 | 60.0001 | 41.8 | 76.2736 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2903 | 41.8626 | 60.0001 | 41.8 | 76.2836 | 41.9669 | 59.9828 | 41.8 | 76.3138 | 42.469 | 59.9943 | 41.8 | 76.2905 | 41.8035 | 60.0001 | 41.8 | 76.2819 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.2986 | 41.8607 | 60.0001 | 41.8 | 76.292 | 41.9659 | 59.9828 | 41.8 | 76.3221 | 42.464 | 59.9943 | 41.8 | 76.2989 | 41.8035 | 60.0001 | 41.8 | 76.2902 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.307 | 41.8587 | 60.0001 | 41.8 | 76.3003 | 41.9649 | 59.9828 | 41.8 | 76.3304 | 42.4589 | 59.9943 | 41.8 | 76.3072 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 76.2985 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3153 | 41.8567 | 60.0001 | 41.8 | 76.3086 | 41.9642 | 59.9828 | 41.8 | 76.3387 | 42.4538 | 59.9943 | 41.8 | 76.3156 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 76.3069 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3237 | 41.8546 | 60.0001 | 41.8 | 76.317 | 41.9634 | 59.9828 | 41.8 | 76.3471 | 42.4458 | 59.9943 | 41.8 | 76.3239 | 41.8037 | 60.0001 | 41.8 | 76.3152 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.332 | 41.8528 | 60.0001 | 41.8 | 76.3253 | 41.9622 | 59.9828 | 41.8 | 76.3554 | 42.4377 | 59.9943 | 41.8 | 76.3322 | 41.8039 | 60.0001 | 41.8 | 76.3235 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3403 | 41.8509 | 60.0001 | 41.8 | 76.3336 | 41.9609 | 59.9828 | 41.8 | 76.3638 | 42.4299 | 59.9943 | 41.8 | 76.3406 | 41.8042 | 60.0001 | 41.8 | 76.3318 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3486 | 41.849 | 60.0001 | 41.8 | 76.342 | 41.9597 | 59.9828 | 41.8 | 76.3721 | 42.4221 | 59.9943 | 41.8 | 76.3489 | 41.8044 | 60.0001 | 41.8 | 76.3402 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.357 | 41.847 | 60.0001 | 41.8 | 76.3503 | 41.9584 | 59.9828 | 41.8 | 76.3804 | 42.4188 | 59.9943 | 41.8 | 76.3572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3485 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3653 | 41.8472 | 60.0001 | 41.8 | 76.3587 | 41.9575 | 59.9828 | 41.8 | 76.3888 | 42.4155 | 59.9943 | 41.8 | 76.3655 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3569 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3737 | 41.8475 | 60.0001 | 41.8 | 76.367 | 41.9565 | 59.9828 | 41.8 | 76.3971 | 42.4121 | 59.9943 | 41.8 | 76.3739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3652 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.382 | 41.8458 | 60.0001 | 41.8 | 76.3753 | 41.9552 | 59.9828 | 41.8 | 76.4054 | 42.4088 | 59.9943 | 41.8 | 76.3822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3735 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3903 | 41.8442 | 60.0001 | 41.8 | 76.3837 | 41.9539 | 59.9828 | 41.8 | 76.4138 | 42.4055 | 59.9943 | 41.8 | 76.3906 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3818 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.3987 | 41.8426 | 60.0001 | 41.8 | 76.392 | 41.9524 | 59.9828 | 41.8 | 76.4221 | 42.4021 | 59.9943 | 41.8 | 76.3989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3902 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.407 | 41.841 | 60.0001 | 41.8 | 76.4003 | 41.9508 | 59.9828 | 41.8 | 76.4304 | 42.4013 | 59.9943 | 41.8 | 76.4072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.3985 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4153 | 41.8389 | 60.0001 | 41.8 | 76.4087 | 41.9492 | 59.9828 | 41.8 | 76.4388 | 42.4005 | 59.9943 | 41.8 | 76.4155 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4069 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4236 | 41.8368 | 60.0001 | 41.8 | 76.417 | 41.9477 | 59.9828 | 41.8 | 76.4471 | 42.3999 | 59.9943 | 41.8 | 76.4239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4152 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.432 | 41.8347 | 60.0001 | 41.8 | 76.4253 | 41.9437 | 59.9828 | 41.8 | 76.4554 | 42.3993 | 59.9943 | 41.8 | 76.4322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4235 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4403 | 41.8327 | 60.0001 | 41.8 | 76.4337 | 41.9398 | 59.9828 | 41.8 | 76.4638 | 42.3994 | 59.9943 | 41.8 | 76.4406 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4318 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4487 | 41.8306 | 60.0001 | 41.8 | 76.442 | 41.9371 | 59.9828 | 41.8 | 76.4721 | 42.3995 | 59.9943 | 41.8 | 76.4489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4402 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.457 | 41.8285 | 60.0001 | 41.8 | 76.4503 | 41.9344 | 59.9828 | 41.8 | 76.4804 | 42.398 | 59.9943 | 41.8 | 76.4572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4485 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4653 | 41.8283 | 60.0001 | 41.8 | 76.4587 | 41.9315 | 59.9828 | 41.8 | 76.4888 | 42.3966 | 59.9943 | 41.8 | 76.4656 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4568 | 41.7073 | 60.0116 | 41.8
76.4736 | 41.8281 | 60.0001 | 41.8 | 76.467 | 41.9287 | 59.9828 | 41.8 | 76.4971 | 42.3956 | 59.9943 | 41.8 | 76.4739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4652 | 41.7069 | 60.0116 | 41.8
76.482 | 41.8279 | 60.0001 | 41.8 | 76.4754 | 41.9258 | 59.9828 | 41.8 | 76.5054 | 42.3947 | 59.9943 | 41.8 | 76.4822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4735 | 41.7066 | 60.0116 | 41.8
76.4903 | 41.8276 | 60.0001 | 41.8 | 76.4837 | 41.923 | 59.9828 | 41.8 | 76.5138 | 42.3945 | 59.9943 | 41.8 | 76.4905 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4819 | 41.7058 | 60.0116 | 41.8
76.4987 | 41.8277 | 60.0001 | 41.8 | 76.492 | 41.9201 | 59.9828 | 41.8 | 76.5221 | 42.3943 | 59.9943 | 41.8 | 76.4989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4902 | 41.7051 | 60.0116 | 41.8
76.507 | 41.8278 | 60.0001 | 41.8 | 76.5004 | 41.9173 | 59.9828 | 41.8 | 76.5304 | 42.3936 | 60.0001 | 41.8 | 76.5072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.4985 | 41.7041 | 60.0116 | 41.8
76.5153 | 41.8251 | 60.0001 | 41.8 | 76.5087 | 41.9168 | 59.9828 | 41.8 | 76.5388 | 42.393 | 60.0001 | 41.8 | 76.5156 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5068 | 41.7032 | 60.0116 | 41.8
76.5237 | 41.8223 | 60.0001 | 41.8 | 76.517 | 41.9163 | 59.9828 | 41.8 | 76.5471 | 42.39 | 60.0001 | 41.8 | 76.5239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5152 | 41.7023 | 60.0116 | 41.8
76.532 | 41.8195 | 60.0001 | 41.8 | 76.5254 | 41.9157 | 59.9828 | 41.8 | 76.5555 | 42.387 | 60.0001 | 41.8 | 76.5322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5235 | 41.7013 | 60.0116 | 41.8
76.5403 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 76.5337 | 41.9152 | 59.9828 | 41.8 | 76.5638 | 42.3857 | 60.0001 | 41.8 | 76.5405 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5319 | 41.7004 | 60.0174 | 41.8
76.5486 | 41.8141 | 60.0001 | 41.8 | 76.542 | 41.9151 | 59.9828 | 41.8 | 76.5721 | 42.3843 | 60.0001 | 41.8 | 76.5489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5402 | 41.6995 | 60.0174 | 41.8
76.557 | 41.8114 | 60.0001 | 41.8 | 76.5504 | 41.9151 | 59.9828 | 41.8 | 76.5804 | 42.3824 | 60.0001 | 41.8 | 76.5572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5485 | 41.6989 | 60.0174 | 41.8
76.5653 | 41.8069 | 60.0001 | 41.8 | 76.5587 | 41.9151 | 59.9828 | 41.8 | 76.5888 | 42.3805 | 60.0001 | 41.8 | 76.5656 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5568 | 41.6983 | 60.0174 | 41.8
76.5737 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 76.5671 | 41.915 | 59.9828 | 41.8 | 76.5971 | 42.3786 | 60.0001 | 41.8 | 76.5739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5652 | 41.6982 | 60.0174 | 41.8
76.582 | 41.7981 | 60.0001 | 41.8 | 76.5754 | 41.9146 | 59.9828 | 41.8 | 76.6054 | 42.3767 | 60.0001 | 41.8 | 76.5822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5735 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.5903 | 41.7938 | 60.0001 | 41.8 | 76.5837 | 41.9142 | 59.9828 | 41.8 | 76.6138 | 42.375 | 60.0001 | 41.8 | 76.5906 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5818 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.5986 | 41.7925 | 60.0001 | 41.8 | 76.5921 | 41.913 | 59.9828 | 41.8 | 76.6221 | 42.3733 | 60.0001 | 41.8 | 76.5989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5901 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.607 | 41.7911 | 60.0001 | 41.8 | 76.6004 | 41.9118 | 59.9828 | 41.8 | 76.6304 | 42.3737 | 60.0001 | 41.8 | 76.6072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.5985 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6153 | 41.7897 | 60.0001 | 41.8 | 76.6087 | 41.9106 | 59.9828 | 41.8 | 76.6388 | 42.3741 | 60.0001 | 41.8 | 76.6155 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6068 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6237 | 41.7884 | 60.0001 | 41.8 | 76.6171 | 41.9094 | 59.9828 | 41.8 | 76.6471 | 42.3744 | 60.0001 | 41.8 | 76.6239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6152 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.632 | 41.7864 | 60.0001 | 41.8 | 76.6254 | 41.9086 | 59.9828 | 41.8 | 76.6554 | 42.3748 | 60.0001 | 41.8 | 76.6322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6235 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6403 | 41.7845 | 60.0001 | 41.8 | 76.6337 | 41.9077 | 59.9828 | 41.8 | 76.6638 | 42.3751 | 60.0001 | 41.8 | 76.6406 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6318 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6487 | 41.7842 | 60.0001 | 41.8 | 76.6421 | 41.9069 | 59.9828 | 41.8 | 76.6721 | 42.3755 | 60.0001 | 41.8 | 76.6489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6401 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.657 | 41.784 | 60.0001 | 41.8 | 76.6504 | 41.906 | 59.9828 | 41.8 | 76.6805 | 42.3759 | 60.0001 | 41.8 | 76.6572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6484 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6653 | 41.7835 | 60.0001 | 41.8 | 76.6587 | 41.9037 | 59.9828 | 41.8 | 76.6888 | 42.3762 | 60.0001 | 41.8 | 76.6655 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6568 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6736 | 41.783 | 60.0001 | 41.8 | 76.6671 | 41.9014 | 59.9828 | 41.8 | 76.6971 | 42.3748 | 60.0001 | 41.8 | 76.6739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6651 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.682 | 41.7826 | 60.0001 | 41.8 | 76.6754 | 41.8999 | 59.9828 | 41.8 | 76.7054 | 42.3733 | 60.0001 | 41.8 | 76.6822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6735 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6903 | 41.7822 | 60.0001 | 41.8 | 76.6838 | 41.8984 | 59.9828 | 41.8 | 76.7138 | 42.3717 | 60.0001 | 41.8 | 76.6906 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6818 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.6987 | 41.7813 | 60.0001 | 41.8 | 76.6921 | 41.8969 | 59.9771 | 41.8 | 76.7221 | 42.37 | 60.0001 | 41.8 | 76.6989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6901 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.707 | 41.7805 | 60.0001 | 41.8 | 76.7004 | 41.8954 | 59.9771 | 41.8 | 76.7304 | 42.3683 | 60.0001 | 41.8 | 76.7072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.6984 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.7153 | 41.7801 | 60.0001 | 41.8 | 76.7088 | 41.893 | 59.9771 | 41.8 | 76.7388 | 42.3667 | 60.0001 | 41.8 | 76.7156 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7068 | 41.698 | 60.0174 | 41.8
76.7236 | 41.7797 | 60.0001 | 41.8 | 76.7171 | 41.8905 | 59.9771 | 41.8 | 76.7471 | 42.365 | 60.0001 | 41.8 | 76.7239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7151 | 41.6986 | 60.0174 | 41.8
76.732 | 41.7795 | 60.0001 | 41.8 | 76.7254 | 41.8881 | 59.9771 | 41.8 | 76.7554 | 42.3634 | 60.0001 | 41.8 | 76.7322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7234 | 41.6993 | 60.0174 | 41.8
76.7403 | 41.7793 | 60.0001 | 41.8 | 76.7338 | 41.8856 | 59.9771 | 41.8 | 76.7638 | 42.3617 | 60.0001 | 41.8 | 76.7405 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7318 | 41.7011 | 60.0174 | 41.8
76.7487 | 41.779 | 60.0001 | 41.8 | 76.7421 | 41.8826 | 59.9771 | 41.8 | 76.7721 | 42.36 | 60.0001 | 41.8 | 76.7489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7401 | 41.7029 | 60.0174 | 41.8
76.757 | 41.7788 | 60.0001 | 41.8 | 76.7504 | 41.8796 | 59.9771 | 41.8 | 76.7804 | 42.3571 | 60.0001 | 41.8 | 76.7572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7484 | 41.7055 | 60.0174 | 41.8
76.7653 | 41.7785 | 60.0001 | 41.8 | 76.7588 | 41.8766 | 59.9771 | 41.8 | 76.7888 | 42.3542 | 60.0001 | 41.8 | 76.7656 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7568 | 41.7081 | 60.0174 | 41.8
76.7737 | 41.7782 | 60.0001 | 41.8 | 76.7671 | 41.8737 | 59.9771 | 41.8 | 76.7971 | 42.3514 | 60.0001 | 41.8 | 76.7739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7651 | 41.7107 | 60.0174 | 41.8
76.782 | 41.7788 | 60.0001 | 41.8 | 76.7754 | 41.8706 | 59.9771 | 41.8 | 76.8055 | 42.3486 | 60.0001 | 41.8 | 76.7822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7734 | 41.7133 | 60.0174 | 41.8
76.7903 | 41.7795 | 60.0001 | 41.8 | 76.7838 | 41.8676 | 59.9771 | 41.8 | 76.8138 | 42.3461 | 60.0001 | 41.8 | 76.7905 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7817 | 41.7159 | 60.0174 | 41.8
76.7986 | 41.7796 | 60.0001 | 41.8 | 76.7921 | 41.8652 | 59.9771 | 41.8 | 76.8221 | 42.3436 | 60.0001 | 41.8 | 76.7989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7901 | 41.7185 | 60.0174 | 41.8
76.807 | 41.7797 | 60.0001 | 41.8 | 76.8005 | 41.8628 | 59.9771 | 41.8 | 76.8304 | 42.341 | 60.0001 | 41.8 | 76.8072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.7984 | 41.7204 | 60.0174 | 41.8
76.8153 | 41.7797 | 60.0001 | 41.8 | 76.8088 | 41.8605 | 59.9771 | 41.8 | 76.8388 | 42.3385 | 60.0001 | 41.8 | 76.8156 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8068 | 41.7224 | 60.0174 | 41.8
76.8237 | 41.7797 | 60.0001 | 41.8 | 76.8171 | 41.8581 | 59.9771 | 41.8 | 76.8471 | 42.3355 | 60.0001 | 41.8 | 76.8239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8151 | 41.7231 | 60.0174 | 41.8
76.832 | 41.7797 | 60.0001 | 41.8 | 76.8255 | 41.8581 | 59.9771 | 41.8 | 76.8554 | 42.3326 | 60.0001 | 41.8 | 76.8322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8234 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8403 | 41.7796 | 60.0001 | 41.8 | 76.8338 | 41.8581 | 59.9771 | 41.8 | 76.8638 | 42.3324 | 60.0116 | 41.8 | 76.8406 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8317 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8486 | 41.7796 | 60.0001 | 41.8 | 76.8421 | 41.8582 | 59.9771 | 41.8 | 76.8721 | 42.3323 | 60.0116 | 41.8 | 76.8489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8401 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.857 | 41.7796 | 60.0001 | 41.8 | 76.8505 | 41.8583 | 59.9771 | 41.8 | 76.8804 | 42.3321 | 60.0116 | 41.8 | 76.8572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8484 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8653 | 41.7793 | 60.0001 | 41.8 | 76.8588 | 41.8584 | 59.9771 | 41.8 | 76.8888 | 42.3319 | 60.0116 | 41.8 | 76.8655 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8568 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8737 | 41.7789 | 60.0001 | 41.8 | 76.8671 | 41.8585 | 59.9771 | 41.8 | 76.8971 | 42.3315 | 60.0116 | 41.8 | 76.8739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8651 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.882 | 41.7789 | 60.0001 | 41.8 | 76.8755 | 41.8586 | 59.9771 | 41.8 | 76.9054 | 42.3311 | 60.0116 | 41.8 | 76.8822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8734 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8903 | 41.7789 | 60.0001 | 41.8 | 76.8838 | 41.8587 | 59.9771 | 41.8 | 76.9138 | 42.3307 | 60.0116 | 41.8 | 76.8906 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8817 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.8987 | 41.7788 | 60.0001 | 41.8 | 76.8922 | 41.8588 | 59.9771 | 41.8 | 76.9221 | 42.3303 | 60.0116 | 41.8 | 76.8989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8901 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.907 | 41.7788 | 60.0001 | 41.8 | 76.9005 | 41.8589 | 59.9771 | 41.8 | 76.9304 | 42.3303 | 60.0116 | 41.8 | 76.9072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.8984 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9153 | 41.7788 | 60.0001 | 41.8 | 76.9088 | 41.859 | 59.9771 | 41.8 | 76.9388 | 42.3303 | 60.0116 | 41.8 | 76.9155 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9067 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9236 | 41.7787 | 60.0001 | 41.8 | 76.9172 | 41.8591 | 59.9771 | 41.8 | 76.9471 | 42.3302 | 60.0116 | 41.8 | 76.9239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.915 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.932 | 41.7783 | 60.0001 | 41.8 | 76.9255 | 41.857 | 59.9771 | 41.8 | 76.9554 | 42.3301 | 60.0116 | 41.8 | 76.9322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9234 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9403 | 41.778 | 60.0001 | 41.8 | 76.9339 | 41.855 | 59.9771 | 41.8 | 76.9637 | 42.3297 | 60.0116 | 41.8 | 76.9406 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9317 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9487 | 41.777 | 60.0001 | 41.8 | 76.9422 | 41.8529 | 59.9771 | 41.8 | 76.9721 | 42.3293 | 60.0116 | 41.8 | 76.9489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9401 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.957 | 41.776 | 60.0001 | 41.8 | 76.9505 | 41.8509 | 59.9771 | 41.8 | 76.9804 | 42.3289 | 60.0116 | 41.8 | 76.9572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9484 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9653 | 41.7744 | 60.0001 | 41.8 | 76.9588 | 41.8489 | 59.9771 | 41.8 | 76.9887 | 42.3285 | 60.0116 | 41.8 | 76.9656 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9567 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.9736 | 41.7729 | 60.0001 | 41.8 | 76.9672 | 41.8468 | 59.9771 | 41.8 | 76.9971 | 42.3281 | 60.0116 | 41.8 | 76.9739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.965 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
76.982 | 41.7708 | 60.0001 | 41.8 | 76.9755 | 41.8448 | 59.9771 | 41.8 | 77.0054 | 42.3277 | 60.0116 | 41.8 | 76.9822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9734 | 41.7238 | 60.0174 | 41.8
76.9903 | 41.7686 | 60.0001 | 41.8 | 76.9839 | 41.8427 | 59.9771 | 41.8 | 77.0137 | 42.3281 | 60.0116 | 41.8 | 76.9905 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9817 | 41.7238 | 60.0174 | 41.8
76.9987 | 41.7665 | 60.0001 | 41.8 | 76.9922 | 41.8407 | 59.9771 | 41.8 | 77.0221 | 42.3285 | 60.0116 | 41.8 | 76.9989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9901 | 41.7238 | 60.0174 | 41.8
77.007 | 41.7644 | 60.0001 | 41.8 | 77.0005 | 41.8386 | 59.9771 | 41.8 | 77.0304 | 42.329 | 60.0116 | 41.8 | 77.0072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 76.9984 | 41.7237 | 60.0174 | 41.8
77.0153 | 41.7627 | 60.0001 | 41.8 | 77.0089 | 41.8389 | 59.9771 | 41.8 | 77.0387 | 42.3295 | 60.0116 | 41.8 | 77.0156 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0067 | 41.7237 | 60.0174 | 41.8
77.0237 | 41.761 | 60.0001 | 41.8 | 77.0172 | 41.8391 | 59.9771 | 41.8 | 77.0471 | 42.3303 | 60.0116 | 41.8 | 77.0239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.015 | 41.7236 | 60.0174 | 41.8
77.032 | 41.7597 | 60.0001 | 41.8 | 77.0256 | 41.84 | 59.9771 | 41.8 | 77.0554 | 42.3312 | 60.0116 | 41.8 | 77.0322 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0234 | 41.7234 | 60.0174 | 41.8
77.0403 | 41.7584 | 60.0001 | 41.8 | 77.0339 | 41.841 | 59.9771 | 41.8 | 77.0637 | 42.332 | 60.0116 | 41.8 | 77.0405 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0317 | 41.7224 | 60.0174 | 41.8
77.0486 | 41.7587 | 60.0001 | 41.8 | 77.0422 | 41.8419 | 59.9771 | 41.8 | 77.0721 | 42.3328 | 60.0116 | 41.8 | 77.0489 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.04 | 41.7214 | 60.0174 | 41.8
77.057 | 41.759 | 60.0001 | 41.8 | 77.0506 | 41.8428 | 59.9771 | 41.8 | 77.0804 | 42.3338 | 60.0116 | 41.8 | 77.0572 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0483 | 41.7204 | 60.0174 | 41.8
77.0653 | 41.7601 | 60.0001 | 41.8 | 77.0589 | 41.8437 | 59.9771 | 41.8 | 77.0887 | 42.3348 | 60.0116 | 41.8 | 77.0656 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0567 | 41.7194 | 60.0174 | 41.8
77.0737 | 41.7612 | 60.0001 | 41.8 | 77.0672 | 41.8447 | 59.9771 | 41.8 | 77.097 | 42.335 | 60.0116 | 41.8 | 77.0739 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.065 | 41.7184 | 60.0174 | 41.8
77.082 | 41.7624 | 60.0001 | 41.8 | 77.0756 | 41.8456 | 59.9771 | 41.8 | 77.1054 | 42.3352 | 60.0116 | 41.8 | 77.0822 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0734 | 41.7174 | 60.0174 | 41.8
77.0903 | 41.7635 | 60.0001 | 41.8 | 77.0839 | 41.8465 | 59.9771 | 41.8 | 77.1137 | 42.3354 | 60.0116 | 41.8 | 77.0906 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0817 | 41.7164 | 60.0174 | 41.8
77.0986 | 41.7647 | 60.0001 | 41.8 | 77.0922 | 41.8472 | 59.9771 | 41.8 | 77.122 | 42.3356 | 60.0116 | 41.8 | 77.0989 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.09 | 41.7153 | 60.0174 | 41.8
77.107 | 41.7659 | 60.0001 | 41.8 | 77.1006 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1304 | 42.3358 | 60.0116 | 41.8 | 77.1072 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.0983 | 41.7144 | 60.0174 | 41.8
77.1153 | 41.7672 | 60.0001 | 41.8 | 77.1089 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1387 | 42.336 | 60.0116 | 41.8 | 77.1155 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.1067 | 41.7135 | 60.0174 | 41.8
77.1237 | 41.7685 | 60.0001 | 41.8 | 77.1172 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1471 | 42.3338 | 60.0116 | 41.8 | 77.1239 | 41.8046 | 60.0001 | 41.8 | 77.115 | 41.7139 | 60.0174 | 41.8
77.132 | 41.7689 | 60.0001 | 41.8 | 77.1256 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1554 | 42.3317 | 60.0116 | 41.8 | 77.1322 | 41.8047 | 60.0001 | 41.8 | 77.1234 | 41.7144 | 60.0174 | 41.8
77.1403 | 41.7694 | 60.0001 | 41.8 | 77.1339 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1637 | 42.3294 | 60.0116 | 41.8 | 77.1406 | 41.8047 | 60.0001 | 41.8 | 77.1317 | 41.7148 | 60.0174 | 41.8
77.1487 | 41.7693 | 60.0001 | 41.8 | 77.1423 | 41.8479 | 59.9771 | 41.8 | 77.1721 | 42.3272 | 60.0116 | 41.8 | 77.1489 | 41.8045 | 60.0001 | 41.8 | 77.14 | 41.7152 | 60.0174 | 41.8
77.157 | 41.7692 | 60.0001 | 41.8 | 77.1506 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.1804 | 42.3242 | 60.0116 | 41.8 | 77.1572 | 41.8043 | 60.0001 | 41.8 | 77.1483 | 41.7157 | 60.0174 | 41.8
77.1653 | 41.7688 | 60.0001 | 41.8 | 77.1589 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.1887 | 42.3212 | 60.0116 | 41.8 | 77.1655 | 41.804 | 60.0001 | 41.8 | 77.1567 | 41.7161 | 60.0174 | 41.8
77.1736 | 41.7684 | 60.0001 | 41.8 | 77.1673 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.1971 | 42.3165 | 60.0116 | 41.8 | 77.1739 | 41.8038 | 60.0001 | 41.8 | 77.165 | 41.7165 | 60.0174 | 41.8
77.182 | 41.7679 | 60.0001 | 41.8 | 77.1756 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2054 | 42.3119 | 60.0116 | 41.8 | 77.1822 | 41.8036 | 60.0001 | 41.8 | 77.1733 | 41.7169 | 60.0174 | 41.8
77.1903 | 41.7674 | 60.0001 | 41.8 | 77.1839 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2137 | 42.3072 | 60.0116 | 41.8 | 77.1906 | 41.8034 | 60.0001 | 41.8 | 77.1816 | 41.7174 | 60.0174 | 41.8
77.1987 | 41.7668 | 60.0001 | 41.8 | 77.1923 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.222 | 42.3026 | 60.0116 | 41.8 | 77.1989 | 41.8031 | 60.0001 | 41.8 | 77.19 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.207 | 41.7662 | 60.0001 | 41.8 | 77.2006 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2304 | 42.3002 | 60.0116 | 41.8 | 77.2072 | 41.8029 | 60.0001 | 41.8 | 77.1983 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2153 | 41.7657 | 60.0001 | 41.8 | 77.2089 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2387 | 42.2979 | 60.0116 | 41.8 | 77.2156 | 41.8026 | 60.0001 | 41.8 | 77.2067 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2236 | 41.7651 | 60.0001 | 41.8 | 77.2173 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.247 | 42.2955 | 60.0116 | 41.8 | 77.2239 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.215 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.232 | 41.7653 | 60.0001 | 41.8 | 77.2256 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2554 | 42.2931 | 60.0116 | 41.8 | 77.2322 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2233 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2403 | 41.7654 | 60.0001 | 41.8 | 77.234 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2637 | 42.2915 | 60.0116 | 41.8 | 77.2405 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2316 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2487 | 41.7661 | 60.0001 | 41.8 | 77.2423 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.272 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2489 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.24 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.257 | 41.7668 | 60.0001 | 41.8 | 77.2506 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2804 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2572 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2483 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2653 | 41.7671 | 60.0001 | 41.8 | 77.259 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.2887 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2656 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2567 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2737 | 41.7673 | 60.0001 | 41.8 | 77.2673 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.297 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2739 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.265 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.282 | 41.7673 | 60.0001 | 41.8 | 77.2757 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3054 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2822 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2733 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2903 | 41.7674 | 60.0001 | 41.8 | 77.284 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3137 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2905 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2816 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.2986 | 41.7673 | 60.0001 | 41.8 | 77.2923 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.322 | 42.2898 | 60.0116 | 41.8 | 77.2989 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.29 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.307 | 41.7672 | 60.0001 | 41.8 | 77.3006 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3304 | 42.2848 | 60.0116 | 41.8 | 77.3072 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.2983 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.3153 | 41.7666 | 60.0001 | 41.8 | 77.309 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3387 | 42.2797 | 60.0116 | 41.8 | 77.3156 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3066 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.3237 | 41.766 | 60.0001 | 41.8 | 77.3173 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.347 | 42.2746 | 60.0116 | 41.8 | 77.3239 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3149 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.332 | 41.7653 | 60.0001 | 41.8 | 77.3257 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3553 | 42.2696 | 60.0116 | 41.8 | 77.3322 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3232 | 41.7178 | 60.0174 | 41.8
77.3403 | 41.7646 | 60.0001 | 41.8 | 77.334 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3637 | 42.2645 | 60.0116 | 41.8 | 77.3406 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3316 | 41.719 | 60.0174 | 41.8
77.3486 | 41.7649 | 60.0001 | 41.8 | 77.3423 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.372 | 42.2594 | 60.0116 | 41.8 | 77.3489 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3399 | 41.7203 | 60.0174 | 41.8
77.357 | 41.7652 | 60.0001 | 41.8 | 77.3507 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3803 | 42.2544 | 60.0116 | 41.8 | 77.3572 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3483 | 41.7215 | 60.0174 | 41.8
77.3653 | 41.7659 | 60.0001 | 41.8 | 77.359 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.3887 | 42.2493 | 60.0116 | 41.8 | 77.3655 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3566 | 41.7227 | 60.0174 | 41.8
77.3737 | 41.7667 | 60.0001 | 41.8 | 77.3674 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.397 | 42.2442 | 60.0116 | 41.8 | 77.3739 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3649 | 41.7239 | 60.0174 | 41.8
77.382 | 41.7675 | 60.0001 | 41.8 | 77.3757 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4053 | 42.2392 | 60.0116 | 41.8 | 77.3822 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3732 | 41.7252 | 60.0174 | 41.8
77.3903 | 41.7684 | 60.0001 | 41.8 | 77.384 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4137 | 42.2389 | 60.0116 | 41.8 | 77.3906 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3816 | 41.7264 | 60.0174 | 41.8
77.3987 | 41.769 | 60.0001 | 41.8 | 77.3923 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.422 | 42.2387 | 60.0116 | 41.8 | 77.3989 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3899 | 41.7276 | 60.0174 | 41.8
77.407 | 41.7695 | 60.0001 | 41.8 | 77.4007 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4303 | 42.2384 | 60.0116 | 41.8 | 77.4072 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.3983 | 41.7288 | 60.0174 | 41.8
77.4153 | 41.7701 | 60.0001 | 41.8 | 77.409 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4387 | 42.2382 | 60.0116 | 41.8 | 77.4155 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4066 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4236 | 41.7707 | 60.0001 | 41.8 | 77.4174 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.447 | 42.2379 | 60.0116 | 41.8 | 77.4239 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4149 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.432 | 41.7735 | 60.0001 | 41.8 | 77.4257 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4553 | 42.2377 | 60.0116 | 41.8 | 77.4322 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4232 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4403 | 41.7764 | 60.0001 | 41.8 | 77.434 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4637 | 42.2374 | 60.0116 | 41.8 | 77.4406 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4316 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4487 | 41.7793 | 60.0001 | 41.8 | 77.4424 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.472 | 42.2372 | 60.0116 | 41.8 | 77.4489 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4399 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.457 | 41.7821 | 60.0001 | 41.8 | 77.4507 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4803 | 42.2369 | 60.0116 | 41.8 | 77.4572 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4482 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4653 | 41.7868 | 60.0001 | 41.8 | 77.459 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.4886 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.4656 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4565 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4736 | 41.7915 | 60.0001 | 41.8 | 77.4674 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.497 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.4739 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4649 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.482 | 41.7972 | 60.0001 | 41.8 | 77.4757 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5053 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.4822 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4732 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4903 | 41.8029 | 60.0001 | 41.8 | 77.4841 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5136 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.4905 | 41.8023 | 60.0001 | 41.8 | 77.4816 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.4987 | 41.8104 | 60.0001 | 41.8 | 77.4924 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.522 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.4989 | 41.8027 | 60.0001 | 41.8 | 77.4899 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.507 | 41.818 | 60.0001 | 41.8 | 77.5007 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5303 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5072 | 41.8031 | 60.0001 | 41.8 | 77.4982 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5153 | 41.8226 | 60.0001 | 41.8 | 77.509 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5386 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5156 | 41.8049 | 60.0001 | 41.8 | 77.5065 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5237 | 41.8272 | 60.0001 | 41.8 | 77.5174 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.547 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5239 | 41.8066 | 60.0001 | 41.8 | 77.5149 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.532 | 41.8307 | 60.0001 | 41.8 | 77.5257 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5553 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5322 | 41.8092 | 60.0001 | 41.8 | 77.5232 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5403 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 77.5341 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5636 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5405 | 41.8117 | 60.0001 | 41.8 | 77.5316 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5486 | 41.8359 | 60.0001 | 41.8 | 77.5424 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.572 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5489 | 41.8142 | 60.0001 | 41.8 | 77.5399 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.557 | 41.8376 | 60.0001 | 41.8 | 77.5507 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5803 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5572 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 77.5482 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5653 | 41.8386 | 60.0001 | 41.8 | 77.5591 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.5886 | 42.2367 | 60.0116 | 41.8 | 77.5656 | 41.8192 | 60.0001 | 41.8 | 77.5565 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5737 | 41.8396 | 60.0001 | 41.8 | 77.5674 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.597 | 42.2356 | 60.0116 | 41.8 | 77.5739 | 41.8217 | 60.0001 | 41.8 | 77.5649 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.582 | 41.8387 | 60.0001 | 41.8 | 77.5758 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6053 | 42.2346 | 60.0116 | 41.8 | 77.5822 | 41.8238 | 60.0001 | 41.8 | 77.5732 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5903 | 41.8379 | 60.0001 | 41.8 | 77.5841 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6136 | 42.2336 | 60.0116 | 41.8 | 77.5906 | 41.8259 | 60.0001 | 41.8 | 77.5815 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.5986 | 41.8365 | 60.0001 | 41.8 | 77.5924 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6219 | 42.2326 | 60.0116 | 41.8 | 77.5989 | 41.8267 | 60.0001 | 41.8 | 77.5898 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.607 | 41.8352 | 60.0001 | 41.8 | 77.6008 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6303 | 42.2315 | 60.0116 | 41.8 | 77.6072 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.5982 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6153 | 41.8347 | 60.0001 | 41.8 | 77.6091 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6386 | 42.2305 | 60.0116 | 41.8 | 77.6155 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6065 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6237 | 41.8342 | 60.0001 | 41.8 | 77.6174 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6469 | 42.2295 | 60.0116 | 41.8 | 77.6239 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6149 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.632 | 41.8336 | 60.0001 | 41.8 | 77.6258 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6553 | 42.2284 | 60.0116 | 41.8 | 77.6322 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6232 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6403 | 41.833 | 60.0001 | 41.8 | 77.6341 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6636 | 42.2274 | 60.0116 | 41.8 | 77.6406 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6315 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6487 | 41.8316 | 60.0001 | 41.8 | 77.6424 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6719 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6489 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6398 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.657 | 41.8303 | 60.0001 | 41.8 | 77.6508 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6803 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6572 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6482 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6653 | 41.8299 | 60.0001 | 41.8 | 77.6591 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6886 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6655 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6565 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6736 | 41.8295 | 60.0001 | 41.8 | 77.6675 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.6969 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6739 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6649 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.682 | 41.8296 | 60.0001 | 41.8 | 77.6758 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7053 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6822 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6732 | 41.7301 | 60.0174 | 41.8
77.6903 | 41.8297 | 60.0001 | 41.8 | 77.6841 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7136 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6906 | 41.8275 | 60.0001 | 41.8 | 77.6815 | 41.7309 | 60.0174 | 41.8
77.6987 | 41.83 | 60.0001 | 41.8 | 77.6925 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7219 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.6989 | 41.827 | 60.0001 | 41.8 | 77.6898 | 41.7318 | 60.0174 | 41.8
77.707 | 41.8304 | 60.0001 | 41.8 | 77.7008 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7303 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7072 | 41.8265 | 60.0001 | 41.8 | 77.6982 | 41.7326 | 60.0174 | 41.8
77.7153 | 41.8311 | 60.0001 | 41.8 | 77.7092 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7386 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7156 | 41.8261 | 60.0001 | 41.8 | 77.7065 | 41.7335 | 60.0174 | 41.8
77.7236 | 41.8318 | 60.0001 | 41.8 | 77.7175 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7469 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7239 | 41.8256 | 60.0001 | 41.8 | 77.7148 | 41.7343 | 60.0174 | 41.8
77.732 | 41.8335 | 60.0001 | 41.8 | 77.7258 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7553 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7322 | 41.8249 | 60.0001 | 41.8 | 77.7231 | 41.7352 | 60.0174 | 41.8
77.7403 | 41.8352 | 60.0001 | 41.8 | 77.7341 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7636 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7405 | 41.8242 | 60.0001 | 41.8 | 77.7315 | 41.7365 | 60.0174 | 41.8
77.7487 | 41.836 | 60.0001 | 41.8 | 77.7425 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7719 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7489 | 41.8235 | 60.0001 | 41.8 | 77.7398 | 41.7378 | 60.0174 | 41.8
77.757 | 41.8368 | 60.0001 | 41.8 | 77.7508 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7803 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7572 | 41.8228 | 60.0001 | 41.8 | 77.7482 | 41.7391 | 60.0174 | 41.8
77.7653 | 41.8381 | 60.0001 | 41.8 | 77.7592 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7886 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7656 | 41.822 | 60.0001 | 41.8 | 77.7565 | 41.7404 | 60.0174 | 41.8
77.7737 | 41.8393 | 60.0001 | 41.8 | 77.7675 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.7969 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7739 | 41.8212 | 60.0001 | 41.8 | 77.7648 | 41.7409 | 60.0174 | 41.8
77.782 | 41.8415 | 60.0001 | 41.8 | 77.7758 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8053 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7822 | 41.8202 | 60.0001 | 41.8 | 77.7731 | 41.7413 | 60.0174 | 41.8
77.7903 | 41.8437 | 60.0001 | 41.8 | 77.7842 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8136 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7905 | 41.8193 | 60.0001 | 41.8 | 77.7815 | 41.7418 | 60.0174 | 41.8
77.7986 | 41.8452 | 60.0001 | 41.8 | 77.7925 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8219 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.7989 | 41.8184 | 60.0001 | 41.8 | 77.7898 | 41.7423 | 60.0174 | 41.8
77.807 | 41.8466 | 60.0001 | 41.8 | 77.8008 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8303 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.8072 | 41.8174 | 60.0001 | 41.8 | 77.7982 | 41.7427 | 60.0174 | 41.8
77.8153 | 41.8469 | 60.0001 | 41.8 | 77.8092 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8386 | 42.2264 | 60.0116 | 41.8 | 77.8156 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 77.8065 | 41.7432 | 60.0174 | 41.8
77.8237 | 41.8471 | 60.0001 | 41.8 | 77.8175 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8469 | 42.22 | 60.0116 | 41.8 | 77.8239 | 41.8161 | 60.0001 | 41.8 | 77.8148 | 41.7438 | 60.0174 | 41.8
77.832 | 41.8472 | 60.0001 | 41.8 | 77.8259 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8553 | 42.2135 | 60.0116 | 41.8 | 77.8322 | 41.8154 | 60.0001 | 41.8 | 77.8231 | 41.7445 | 60.0174 | 41.8
77.8403 | 41.8473 | 60.0001 | 41.8 | 77.8342 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8636 | 42.2071 | 60.0116 | 41.8 | 77.8406 | 41.8147 | 60.0001 | 41.8 | 77.8315 | 41.745 | 60.0174 | 41.8
77.8486 | 41.8469 | 60.0001 | 41.8 | 77.8425 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8719 | 42.2007 | 60.0116 | 41.8 | 77.8489 | 41.8141 | 60.0001 | 41.8 | 77.8398 | 41.7455 | 60.0174 | 41.8
77.857 | 41.8466 | 60.0001 | 41.8 | 77.8508 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8802 | 42.1946 | 60.0116 | 41.8 | 77.8572 | 41.8135 | 60.0001 | 41.8 | 77.8481 | 41.7445 | 60.0174 | 41.8
77.8653 | 41.8455 | 60.0001 | 41.8 | 77.8592 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8886 | 42.1885 | 60.0116 | 41.8 | 77.8655 | 41.8132 | 60.0001 | 41.8 | 77.8564 | 41.7436 | 60.0174 | 41.8
77.8737 | 41.8444 | 60.0001 | 41.8 | 77.8675 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.8969 | 42.1824 | 60.0116 | 41.8 | 77.8739 | 41.8129 | 60.0001 | 41.8 | 77.8648 | 41.7426 | 60.0174 | 41.8
77.882 | 41.8435 | 60.0001 | 41.8 | 77.8759 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9052 | 42.1762 | 60.0116 | 41.8 | 77.8822 | 41.8148 | 60.0001 | 41.8 | 77.8731 | 41.7417 | 60.0174 | 41.8
77.8903 | 41.8425 | 60.0001 | 41.8 | 77.8842 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9136 | 42.1701 | 60.0116 | 41.8 | 77.8906 | 41.8167 | 60.0001 | 41.8 | 77.8815 | 41.7407 | 60.0174 | 41.8
77.8987 | 41.8424 | 60.0001 | 41.8 | 77.8925 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9219 | 42.164 | 60.0116 | 41.8 | 77.8989 | 41.8187 | 60.0001 | 41.8 | 77.8898 | 41.7398 | 60.0174 | 41.8
77.907 | 41.8423 | 60.0001 | 41.8 | 77.9009 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9302 | 42.1643 | 60.0116 | 41.8 | 77.9072 | 41.8206 | 60.0001 | 41.8 | 77.8981 | 41.7386 | 60.0174 | 41.8
77.9153 | 41.8427 | 60.0001 | 41.8 | 77.9092 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9386 | 42.1646 | 60.0116 | 41.8 | 77.9155 | 41.8225 | 60.0001 | 41.8 | 77.9064 | 41.7374 | 60.0174 | 41.8
77.9236 | 41.8431 | 60.0001 | 41.8 | 77.9176 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9469 | 42.1577 | 60.0116 | 41.8 | 77.9239 | 41.8244 | 60.0001 | 41.8 | 77.9148 | 41.736 | 60.0174 | 41.8
77.932 | 41.8418 | 60.0001 | 41.8 | 77.9259 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9552 | 42.1509 | 60.0116 | 41.8 | 77.9322 | 41.8256 | 60.0001 | 41.8 | 77.9231 | 41.7345 | 60.0174 | 41.8
77.9403 | 41.8405 | 60.0001 | 41.8 | 77.9342 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9636 | 42.1437 | 60.0116 | 41.8 | 77.9406 | 41.8269 | 60.0001 | 41.8 | 77.9315 | 41.7346 | 60.0174 | 41.8
77.9487 | 41.8368 | 60.0001 | 41.8 | 77.9426 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9719 | 42.1366 | 60.0116 | 41.8 | 77.9489 | 41.828 | 60.0001 | 41.8 | 77.9398 | 41.7347 | 60.0174 | 41.8
77.957 | 41.833 | 60.0001 | 41.8 | 77.9509 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9802 | 42.1294 | 60.0116 | 41.8 | 77.9572 | 41.8292 | 60.0001 | 41.8 | 77.9481 | 41.7344 | 60.0174 | 41.8
77.9653 | 41.8299 | 60.0001 | 41.8 | 77.9592 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9886 | 42.1223 | 60.0116 | 41.8 | 77.9656 | 41.8282 | 60.0001 | 41.8 | 77.9564 | 41.7342 | 60.0174 | 41.8
77.9736 | 41.8268 | 60.0001 | 41.8 | 77.9676 | 41.8478 | 59.9771 | 41.8 | 77.9969 | 42.1155 | 60.0116 | 41.8 | 77.9739 | 41.8272 | 60.0001 | 41.8 | 77.9648 | 41.734 | 60.0174 | 41.8
77.982 | 41.8234 | 59.9943 | 41.8 | 77.9759 | 41.8471 | 59.9771 | 41.8 | 78.0052 | 42.1088 | 60.0116 | 41.8 | 77.9822 | 41.8263 | 60.0001 | 41.8 | 77.9731 | 41.7337 | 60.0174 | 41.8
77.9903 | 41.82 | 59.9943 | 41.8 | 77.9842 | 41.8464 | 59.9771 | 41.8 | 78.0135 | 42.1021 | 60.0116 | 41.8 | 77.9905 | 41.8253 | 60.0001 | 41.8 | 77.9814 | 41.7331 | 60.0174 | 41.8
77.9987 | 41.8162 | 59.9943 | 41.8 | 77.9926 | 41.8457 | 59.9771 | 41.8 | 78.0219 | 42.0953 | 60.0116 | 41.8 | 77.9989 | 41.824 | 60.0001 | 41.8 | 77.9897 | 41.7324 | 60.0174 | 41.8
78.007 | 41.8125 | 59.9943 | 41.8 | 78.0009 | 41.845 | 59.9771 | 41.8 | 78.0302 | 42.0958 | 60.0116 | 41.8 | 78.0072 | 41.8227 | 60.0001 | 41.8 | 77.998 | 41.7322 | 60.0174 | 41.8
78.0153 | 41.8103 | 59.9943 | 41.8 | 78.0093 | 41.8436 | 59.9771 | 41.8 | 78.0385 | 42.0962 | 60.0116 | 41.8 | 78.0156 | 41.821 | 60.0001 | 41.8 | 78.0064 | 41.7319 | 60.0174 | 41.8
78.0237 | 41.8082 | 59.9943 | 41.8 | 78.0176 | 41.8422 | 59.9771 | 41.8 | 78.0469 | 42.0966 | 60.0116 | 41.8 | 78.0239 | 41.8194 | 60.0001 | 41.8 | 78.0147 | 41.7309 | 60.0174 | 41.8
78.032 | 41.8079 | 59.9943 | 41.8 | 78.0259 | 41.8408 | 59.9771 | 41.8 | 78.0552 | 42.097 | 60.0116 | 41.8 | 78.0322 | 41.8182 | 60.0001 | 41.8 | 78.0231 | 41.7299 | 60.0174 | 41.8
78.0403 | 41.8077 | 59.9943 | 41.8 | 78.0343 | 41.8394 | 59.9771 | 41.8 | 78.0635 | 42.0975 | 60.0116 | 41.8 | 78.0405 | 41.8169 | 60.0001 | 41.8 | 78.0314 | 41.7292 | 60.0174 | 41.8
78.0487 | 41.8072 | 59.9943 | 41.8 | 78.0426 | 41.838 | 59.9771 | 41.8 | 78.0719 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0489 | 41.815 | 60.0001 | 41.8 | 78.0397 | 41.7285 | 60.0174 | 41.8
78.057 | 41.8067 | 59.9943 | 41.8 | 78.0509 | 41.8366 | 59.9771 | 41.8 | 78.0802 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0572 | 41.8132 | 60.0001 | 41.8 | 78.048 | 41.7277 | 60.0174 | 41.8
78.0653 | 41.8065 | 59.9943 | 41.8 | 78.0593 | 41.8358 | 59.9771 | 41.8 | 78.0885 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0656 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 78.0564 | 41.727 | 60.0174 | 41.8
78.0737 | 41.8063 | 59.9943 | 41.8 | 78.0676 | 41.8351 | 59.9771 | 41.8 | 78.0969 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0739 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 78.0647 | 41.7263 | 60.0174 | 41.8
78.082 | 41.805 | 59.9943 | 41.8 | 78.0759 | 41.8344 | 59.9771 | 41.8 | 78.1052 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0822 | 41.8083 | 60.0001 | 41.8 | 78.0731 | 41.7255 | 60.0174 | 41.8
78.0903 | 41.8037 | 59.9943 | 41.8 | 78.0843 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1135 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0906 | 41.8072 | 60.0001 | 41.8 | 78.0814 | 41.727 | 60.0174 | 41.8
78.0987 | 41.8025 | 59.9943 | 41.8 | 78.0926 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1219 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.0989 | 41.8068 | 60.0001 | 41.8 | 78.0897 | 41.7284 | 60.0174 | 41.8
78.107 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 78.101 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1302 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1072 | 41.8064 | 60.0001 | 41.8 | 78.098 | 41.7296 | 60.0174 | 41.8
78.1153 | 41.8001 | 59.9943 | 41.8 | 78.1093 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1385 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1155 | 41.8061 | 60.0001 | 41.8 | 78.1064 | 41.7308 | 60.0174 | 41.8
78.1237 | 41.7989 | 59.9943 | 41.8 | 78.1176 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1469 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1239 | 41.8057 | 60.0001 | 41.8 | 78.1147 | 41.732 | 60.0174 | 41.8
78.132 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 78.126 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1552 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1322 | 41.806 | 60.0001 | 41.8 | 78.123 | 41.7332 | 60.0174 | 41.8
78.1403 | 41.7956 | 59.9943 | 41.8 | 78.1343 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1635 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1406 | 41.8062 | 60.0001 | 41.8 | 78.1313 | 41.7344 | 60.0174 | 41.8
78.1487 | 41.794 | 59.9943 | 41.8 | 78.1426 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1718 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1489 | 41.8064 | 60.0001 | 41.8 | 78.1397 | 41.7356 | 60.0174 | 41.8
78.157 | 41.7924 | 59.9943 | 41.8 | 78.151 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1802 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1572 | 41.8067 | 60.0001 | 41.8 | 78.148 | 41.7388 | 60.0174 | 41.8
78.1653 | 41.7919 | 59.9943 | 41.8 | 78.1593 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1885 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1655 | 41.8071 | 60.0001 | 41.8 | 78.1564 | 41.742 | 60.0174 | 41.8
78.1737 | 41.7914 | 59.9943 | 41.8 | 78.1676 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.1968 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1739 | 41.8074 | 60.0001 | 41.8 | 78.1647 | 41.743 | 60.0174 | 41.8
78.182 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.176 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2052 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1822 | 41.8084 | 60.0001 | 41.8 | 78.173 | 41.7439 | 60.0174 | 41.8
78.1903 | 41.7917 | 59.9943 | 41.8 | 78.1843 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2135 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1906 | 41.8094 | 60.0001 | 41.8 | 78.1813 | 41.7458 | 60.0174 | 41.8
78.1987 | 41.7919 | 59.9943 | 41.8 | 78.1926 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2218 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.1989 | 41.81 | 60.0001 | 41.8 | 78.1897 | 41.7478 | 60.0174 | 41.8
78.207 | 41.7921 | 59.9943 | 41.8 | 78.201 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2302 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2072 | 41.8107 | 60.0001 | 41.8 | 78.198 | 41.7497 | 60.0231 | 41.8
78.2153 | 41.7934 | 59.9943 | 41.8 | 78.2093 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2385 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2156 | 41.8114 | 60.0001 | 41.8 | 78.2064 | 41.7516 | 60.0231 | 41.8
78.2237 | 41.7947 | 59.9943 | 41.8 | 78.2177 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2468 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2239 | 41.8121 | 60.0001 | 41.8 | 78.2147 | 41.7528 | 60.0231 | 41.8
78.232 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 78.226 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2552 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2322 | 41.8113 | 60.0001 | 41.8 | 78.223 | 41.754 | 60.0231 | 41.8
78.2403 | 41.7972 | 59.9943 | 41.8 | 78.2343 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2635 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2405 | 41.8106 | 60.0001 | 41.8 | 78.2313 | 41.7532 | 60.0231 | 41.8
78.2487 | 41.7985 | 59.9943 | 41.8 | 78.2427 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2718 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2489 | 41.8082 | 60.0001 | 41.8 | 78.2397 | 41.7524 | 60.0231 | 41.8
78.257 | 41.7998 | 59.9943 | 41.8 | 78.251 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2802 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2572 | 41.8058 | 60.0001 | 41.8 | 78.248 | 41.7518 | 60.0231 | 41.8
78.2654 | 41.8004 | 59.9943 | 41.8 | 78.2594 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2885 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2656 | 41.8035 | 59.9943 | 41.8 | 78.2563 | 41.7511 | 60.0231 | 41.8
78.2737 | 41.8011 | 59.9943 | 41.8 | 78.2677 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.2968 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2739 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 78.2646 | 41.7504 | 60.0231 | 41.8
78.282 | 41.8017 | 59.9943 | 41.8 | 78.276 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3051 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2822 | 41.7993 | 59.9943 | 41.8 | 78.273 | 41.7497 | 60.0231 | 41.8
78.2903 | 41.8023 | 59.9943 | 41.8 | 78.2843 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3135 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2905 | 41.7973 | 59.9943 | 41.8 | 78.2813 | 41.749 | 60.0231 | 41.8
78.2987 | 41.8023 | 59.9943 | 41.8 | 78.2927 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3218 | 42.0979 | 60.0116 | 41.8 | 78.2989 | 41.7953 | 59.9943 | 41.8 | 78.2897 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.307 | 41.8023 | 59.9943 | 41.8 | 78.301 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3302 | 42.0983 | 60.0116 | 41.8 | 78.3072 | 41.7933 | 59.9943 | 41.8 | 78.298 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.3154 | 41.8023 | 59.9943 | 41.8 | 78.3094 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3385 | 42.0988 | 60.0116 | 41.8 | 78.3156 | 41.7927 | 59.9943 | 41.8 | 78.3063 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.3237 | 41.8023 | 59.9943 | 41.8 | 78.3177 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3468 | 42.0996 | 60.0116 | 41.8 | 78.3239 | 41.7921 | 59.9943 | 41.8 | 78.3146 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.332 | 41.8022 | 59.9943 | 41.8 | 78.326 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3552 | 42.1004 | 60.0116 | 41.8 | 78.3322 | 41.7926 | 59.9943 | 41.8 | 78.323 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.3403 | 41.802 | 59.9943 | 41.8 | 78.3344 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3635 | 42.1013 | 60.0174 | 41.8 | 78.3406 | 41.7931 | 59.9943 | 41.8 | 78.3313 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.3487 | 41.8013 | 59.9943 | 41.8 | 78.3427 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3718 | 42.1021 | 60.0174 | 41.8 | 78.3489 | 41.7929 | 59.9943 | 41.8 | 78.3397 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
78.357 | 41.8005 | 59.9943 | 41.8 | 78.3511 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3802 | 42.1029 | 60.0174 | 41.8 | 78.3572 | 41.7928 | 59.9943 | 41.8 | 78.348 | 41.7483 | 60.0231 | 41.8
78.3654 | 41.7998 | 59.9943 | 41.8 | 78.3594 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3885 | 42.1037 | 60.0174 | 41.8 | 78.3655 | 41.7926 | 59.9943 | 41.8 | 78.3563 | 41.7484 | 60.0231 | 41.8
78.3737 | 41.799 | 59.9943 | 41.8 | 78.3677 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.3968 | 42.1046 | 60.0174 | 41.8 | 78.3739 | 41.7925 | 59.9943 | 41.8 | 78.3646 | 41.7485 | 60.0231 | 41.8
78.382 | 41.7983 | 59.9943 | 41.8 | 78.3761 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4051 | 42.1054 | 60.0174 | 41.8 | 78.3822 | 41.7923 | 59.9943 | 41.8 | 78.3729 | 41.7485 | 60.0231 | 41.8
78.3904 | 41.7975 | 59.9943 | 41.8 | 78.3844 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4135 | 42.1058 | 60.0174 | 41.8 | 78.3906 | 41.7922 | 59.9943 | 41.8 | 78.3813 | 41.7486 | 60.0231 | 41.8
78.3987 | 41.7967 | 59.9943 | 41.8 | 78.3927 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4218 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.3989 | 41.792 | 59.9943 | 41.8 | 78.3896 | 41.7487 | 60.0231 | 41.8
78.407 | 41.796 | 59.9943 | 41.8 | 78.4011 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4301 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4072 | 41.7919 | 59.9943 | 41.8 | 78.3979 | 41.7487 | 60.0231 | 41.8
78.4154 | 41.7954 | 59.9943 | 41.8 | 78.4094 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4384 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4156 | 41.7917 | 59.9943 | 41.8 | 78.4062 | 41.7488 | 60.0231 | 41.8
78.4237 | 41.7947 | 59.9943 | 41.8 | 78.4177 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4468 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4239 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.4146 | 41.7489 | 60.0231 | 41.8
78.432 | 41.7951 | 59.9943 | 41.8 | 78.4261 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4551 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4323 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.4229 | 41.7489 | 60.0231 | 41.8
78.4404 | 41.7955 | 59.9943 | 41.8 | 78.4344 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4634 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4406 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.4313 | 41.7488 | 60.0231 | 41.8
78.4487 | 41.7959 | 59.9943 | 41.8 | 78.4428 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4718 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4489 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.4396 | 41.7486 | 60.0231 | 41.8
78.457 | 41.7963 | 59.9943 | 41.8 | 78.4511 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4801 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 | 78.4572 | 41.7916 | 59.9943 | 41.8 | 78.4479 | 41.7485 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.4594 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4884 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4562 | 41.7483 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.4678 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.4968 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4646 | 41.7481 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.4761 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.5051 | 42.1062 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4729 | 41.748 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.4844 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.5134 | 42.0998 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4813 | 41.7478 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.4928 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.5218 | 42.0933 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4896 | 41.7477 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5011 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.5301 | 42.0868 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.4979 | 41.7475 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5094 | 41.8337 | 59.9771 | 41.8 | 78.5384 | 42.0803 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5062 | 41.7473 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5178 | 41.8338 | 59.9771 | 41.8 | 78.5468 | 42.0739 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5146 | 41.7473 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5261 | 41.8331 | 59.9771 | 41.8 | 78.5551 | 42.0674 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5229 | 41.7473 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5344 | 41.8324 | 59.9771 | 41.8 | 78.5634 | 42.0607 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5312 | 41.7473 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5428 | 41.8317 | 59.9771 | 41.8 | 78.5717 | 42.054 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5396 | 41.7473 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5511 | 41.831 | 59.9771 | 41.8 | 78.5801 | 42.0473 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5479 | 41.7472 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5595 | 41.8303 | 59.9771 | 41.8 | 78.5884 | 42.0406 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5562 | 41.7472 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5678 | 41.8296 | 59.9771 | 41.8 | 78.5967 | 42.0404 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5646 | 41.7472 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5761 | 41.8289 | 59.9771 | 41.8 | 78.6051 | 42.0402 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5729 | 41.7472 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5845 | 41.8282 | 59.9771 | 41.8 | 78.6134 | 42.04 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5812 | 41.7482 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.5928 | 41.8279 | 59.9771 | 41.8 | 78.6217 | 42.0398 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5895 | 41.7493 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6012 | 41.8276 | 59.9771 | 41.8 | 78.6301 | 42.0396 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.5978 | 41.7506 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6095 | 41.828 | 59.9771 | 41.8 | 78.6384 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6062 | 41.7519 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6178 | 41.8284 | 59.9771 | 41.8 | 78.6467 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6145 | 41.7533 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6261 | 41.8288 | 59.9771 | 41.8 | 78.6551 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6229 | 41.7546 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6345 | 41.8292 | 59.9771 | 41.8 | 78.6634 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6312 | 41.7559 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6428 | 41.8295 | 59.9771 | 41.8 | 78.6717 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6395 | 41.7573 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6512 | 41.8299 | 59.9771 | 41.8 | 78.6801 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6478 | 41.7586 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6595 | 41.8303 | 59.9771 | 41.8 | 78.6884 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6562 | 41.7599 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6678 | 41.8307 | 59.9771 | 41.8 | 78.6967 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6645 | 41.7601 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6762 | 41.8307 | 59.9771 | 41.8 | 78.705 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6729 | 41.7603 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6845 | 41.8307 | 59.9771 | 41.8 | 78.7134 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6812 | 41.7603 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.6929 | 41.8307 | 59.9771 | 41.8 | 78.7217 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6895 | 41.7603 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7012 | 41.8307 | 59.9771 | 41.8 | 78.73 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.6978 | 41.7608 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7095 | 41.8308 | 59.9771 | 41.8 | 78.7384 | 42.0394 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7062 | 41.7613 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7178 | 41.8308 | 59.9771 | 41.8 | 78.7467 | 42.0392 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7145 | 41.7625 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7262 | 41.8308 | 59.9771 | 41.8 | 78.755 | 42.039 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7228 | 41.7637 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7345 | 41.8309 | 59.9771 | 41.8 | 78.7634 | 42.0389 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7311 | 41.7648 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7429 | 41.831 | 59.9771 | 41.8 | 78.7717 | 42.0387 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7395 | 41.766 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7512 | 41.8311 | 59.9771 | 41.8 | 78.78 | 42.0385 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7478 | 41.7672 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7595 | 41.8312 | 59.9771 | 41.8 | 78.7884 | 42.0383 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7562 | 41.7684 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7679 | 41.8313 | 59.9771 | 41.8 | 78.7967 | 42.0381 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7645 | 41.7693 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7762 | 41.8311 | 59.9771 | 41.8 | 78.805 | 42.038 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7728 | 41.7701 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7846 | 41.8309 | 59.9771 | 41.8 | 78.8134 | 42.0378 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7811 | 41.7705 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.7929 | 41.829 | 59.9771 | 41.8 | 78.8217 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7894 | 41.7709 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8012 | 41.8271 | 59.9771 | 41.8 | 78.83 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.7978 | 41.7706 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8096 | 41.8251 | 59.9771 | 41.8 | 78.8383 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8061 | 41.7702 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8179 | 41.823 | 59.9771 | 41.8 | 78.8467 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8145 | 41.7699 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8262 | 41.8209 | 59.9771 | 41.8 | 78.855 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8228 | 41.7695 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8346 | 41.8188 | 59.9771 | 41.8 | 78.8633 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8311 | 41.7692 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8429 | 41.8166 | 59.9771 | 41.8 | 78.8717 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8394 | 41.7688 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8512 | 41.8145 | 59.9771 | 41.8 | 78.88 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8478 | 41.7688 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8596 | 41.8127 | 59.9771 | 41.8 | 78.8883 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8561 | 41.7688 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8679 | 41.811 | 59.9771 | 41.8 | 78.8967 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8644 | 41.7677 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8763 | 41.8087 | 59.9771 | 41.8 | 78.905 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8727 | 41.7666 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8846 | 41.8065 | 59.9771 | 41.8 | 78.9133 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8811 | 41.7658 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.8929 | 41.8045 | 59.9771 | 41.8 | 78.9217 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8894 | 41.7649 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9013 | 41.8025 | 59.9771 | 41.8 | 78.93 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.8978 | 41.7641 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9096 | 41.8004 | 59.9771 | 41.8 | 78.9383 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9061 | 41.7632 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9179 | 41.7984 | 59.9771 | 41.8 | 78.9467 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9144 | 41.7623 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9263 | 41.7972 | 59.9771 | 41.8 | 78.955 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9227 | 41.7615 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9346 | 41.7959 | 59.9771 | 41.8 | 78.9633 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9311 | 41.7599 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9429 | 41.7951 | 59.9771 | 41.8 | 78.9716 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9394 | 41.7584 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9513 | 41.7943 | 59.9771 | 41.8 | 78.98 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9478 | 41.7579 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9596 | 41.7956 | 59.9771 | 41.8 | 78.9883 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9561 | 41.7575 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9679 | 41.7969 | 59.9771 | 41.8 | 78.9966 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9644 | 41.7556 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9763 | 41.7981 | 59.9771 | 41.8 | 79.005 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9727 | 41.7536 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.9846 | 41.7993 | 59.9771 | 41.8 | 79.0133 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9811 | 41.7511 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 78.993 | 41.8005 | 59.9771 | 41.8 | 79.0216 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9894 | 41.7486 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0013 | 41.8017 | 59.9771 | 41.8 | 79.03 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 78.9977 | 41.7461 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0096 | 41.8021 | 59.9771 | 41.8 | 79.0383 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.006 | 41.7436 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.018 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 79.0466 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0143 | 41.7418 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0263 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 79.055 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0227 | 41.7399 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0347 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 79.0633 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.031 | 41.7381 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.043 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 79.0716 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0394 | 41.7363 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0513 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 79.08 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0477 | 41.7357 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0596 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 79.0883 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.056 | 41.7351 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.068 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 79.0966 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0643 | 41.7353 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0763 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 79.1049 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0727 | 41.7355 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.0847 | 41.8029 | 59.9771 | 41.8 | 79.1133 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.081 | 41.7357 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.093 | 41.8021 | 59.9771 | 41.8 | 79.1216 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0894 | 41.736 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1013 | 41.8013 | 59.9771 | 41.8 | 79.1299 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.0977 | 41.7363 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1097 | 41.8001 | 59.9771 | 41.8 | 79.1382 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.106 | 41.7367 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.118 | 41.7988 | 59.9771 | 41.8 | 79.1466 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1143 | 41.737 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1264 | 41.7975 | 59.9771 | 41.8 | 79.1549 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1227 | 41.7374 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1347 | 41.7962 | 59.9771 | 41.8 | 79.1632 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.131 | 41.7377 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.143 | 41.7948 | 59.9771 | 41.8 | 79.1716 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1393 | 41.7381 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1514 | 41.7935 | 59.9771 | 41.8 | 79.1799 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1476 | 41.7382 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1597 | 41.7922 | 59.9771 | 41.8 | 79.1882 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.156 | 41.7382 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.168 | 41.7909 | 59.9771 | 41.8 | 79.1966 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1643 | 41.7379 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1764 | 41.7903 | 59.9771 | 41.8 | 79.2049 | 42.0376 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1727 | 41.7376 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.1847 | 41.7896 | 59.9771 | 41.8 | 79.2132 | 42.0379 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.181 | 41.7372 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.193 | 41.7889 | 59.9771 | 41.8 | 79.2216 | 42.0382 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1893 | 41.7369 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2014 | 41.7882 | 59.9771 | 41.8 | 79.2299 | 42.0389 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.1976 | 41.7354 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2097 | 41.7875 | 59.9771 | 41.8 | 79.2382 | 42.0397 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.206 | 41.7339 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2181 | 41.7868 | 59.9771 | 41.8 | 79.2466 | 42.0413 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2143 | 41.7324 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2264 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 79.2549 | 42.0429 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2226 | 41.7309 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2347 | 41.7854 | 59.9771 | 41.8 | 79.2632 | 42.0445 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.231 | 41.7294 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2431 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 79.2715 | 42.0461 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2393 | 41.728 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2514 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 79.2799 | 42.0477 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2476 | 41.7266 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2597 | 41.7833 | 59.9771 | 41.8 | 79.2882 | 42.0492 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2559 | 41.7253 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2681 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 79.2965 | 42.0506 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2643 | 41.7239 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2764 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 79.3049 | 42.0519 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2726 | 41.7225 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2847 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 79.3132 | 42.0525 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2809 | 41.7222 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.2931 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 79.3215 | 42.0531 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2892 | 41.7219 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3014 | 41.7827 | 59.9771 | 41.8 | 79.3299 | 42.0482 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.2976 | 41.7204 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3097 | 41.7829 | 59.9771 | 41.8 | 79.3382 | 42.0433 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3059 | 41.7189 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3181 | 41.7832 | 59.9771 | 41.8 | 79.3465 | 42.0382 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3143 | 41.7174 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3264 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 79.3549 | 42.0331 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3226 | 41.7159 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3348 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 79.3632 | 42.0241 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3309 | 41.7151 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3431 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 79.3715 | 42.0152 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3392 | 41.7143 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3514 | 41.786 | 59.9771 | 41.8 | 79.3799 | 42.0063 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3476 | 41.7134 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3598 | 41.7867 | 59.9771 | 41.8 | 79.3882 | 41.9973 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3559 | 41.7126 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 79.3681 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 79.3965 | 41.9856 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3643 | 41.7118 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.3764 | 41.7881 | 59.9771 | 41.8 | 79.4048 | 41.9739 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3726 | 41.711 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.3848 | 41.7888 | 59.9771 | 41.8 | 79.4132 | 41.9674 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3809 | 41.7114 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.3931 | 41.7894 | 59.9771 | 41.8 | 79.4215 | 41.9608 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3892 | 41.7118 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4014 | 41.79 | 59.9771 | 41.8 | 79.4298 | 41.9544 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.3976 | 41.7122 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4098 | 41.7901 | 59.9771 | 41.8 | 79.4382 | 41.9481 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4059 | 41.7126 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4181 | 41.7903 | 59.9771 | 41.8 | 79.4465 | 41.9456 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4142 | 41.7126 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4265 | 41.7904 | 59.9771 | 41.8 | 79.4548 | 41.9431 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4225 | 41.7126 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4348 | 41.7905 | 59.9771 | 41.8 | 79.4632 | 41.9399 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4308 | 41.7126 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4431 | 41.7907 | 59.9771 | 41.8 | 79.4715 | 41.9367 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4392 | 41.7126 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4515 | 41.7908 | 59.9771 | 41.8 | 79.4798 | 41.9362 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4475 | 41.7139 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4598 | 41.791 | 59.9771 | 41.8 | 79.4882 | 41.9357 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4559 | 41.7151 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4682 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.4965 | 41.9346 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4642 | 41.7174 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4765 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5048 | 41.9336 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4725 | 41.7196 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4848 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5132 | 41.9325 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4808 | 41.7218 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.4931 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5215 | 41.9315 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4891 | 41.7241 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5015 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5298 | 41.9304 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.4975 | 41.7263 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5098 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5381 | 41.9294 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5058 | 41.7285 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5182 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5465 | 41.927 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5142 | 41.7308 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5265 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5548 | 41.9246 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5225 | 41.733 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5348 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 79.5631 | 41.9224 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5308 | 41.7339 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5432 | 41.7918 | 59.9771 | 41.8 | 79.5715 | 41.9203 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5391 | 41.7348 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5515 | 41.7925 | 59.9771 | 41.8 | 79.5798 | 41.9165 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5475 | 41.7353 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5599 | 41.7917 | 59.9771 | 41.8 | 79.5881 | 41.9127 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5558 | 41.7358 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5682 | 41.7909 | 59.9771 | 41.8 | 79.5965 | 41.909 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5641 | 41.7355 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5765 | 41.79 | 59.9771 | 41.8 | 79.6048 | 41.9052 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5724 | 41.7353 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5849 | 41.7892 | 59.9771 | 41.8 | 79.6131 | 41.9014 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5807 | 41.734 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.5932 | 41.7884 | 59.9771 | 41.8 | 79.6215 | 41.8977 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5891 | 41.7327 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6015 | 41.7876 | 59.9771 | 41.8 | 79.6298 | 41.8951 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.5974 | 41.7314 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6099 | 41.7868 | 59.9771 | 41.8 | 79.6381 | 41.8925 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6058 | 41.7301 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6182 | 41.786 | 59.9771 | 41.8 | 79.6465 | 41.8891 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6141 | 41.7289 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6265 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 79.6548 | 41.8857 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6224 | 41.7277 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6349 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.6631 | 41.8839 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6307 | 41.7258 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6432 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.6714 | 41.8822 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6391 | 41.7239 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6515 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.6798 | 41.8804 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6474 | 41.7212 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6599 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.6881 | 41.8786 | 60.0174 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6558 | 41.7184 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6682 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.6964 | 41.8765 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6641 | 41.7171 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6766 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7048 | 41.8744 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6724 | 41.7158 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6849 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7131 | 41.8731 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6807 | 41.7145 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.6932 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7214 | 41.8718 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.689 | 41.7131 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7016 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7297 | 41.8715 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.6974 | 41.7118 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7099 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7381 | 41.8711 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7057 | 41.7105 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7182 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7464 | 41.8708 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7141 | 41.7093 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7266 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7547 | 41.8705 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7224 | 41.708 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7349 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7631 | 41.8701 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7307 | 41.7084 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7432 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7714 | 41.8698 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.739 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7516 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7797 | 41.8694 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7474 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7599 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7881 | 41.8689 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7557 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7683 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.7964 | 41.8683 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.764 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7766 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8047 | 41.8677 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7723 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7849 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.813 | 41.8672 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7806 | 41.7087 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.7933 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8214 | 41.8666 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.789 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8016 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8297 | 41.866 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.7973 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.81 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.838 | 41.8654 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8057 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8183 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8464 | 41.8648 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.814 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8266 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8547 | 41.8642 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8223 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8349 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.863 | 41.8641 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8306 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8433 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8714 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.839 | 41.7086 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8516 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8797 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8473 | 41.7088 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.86 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.888 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8557 | 41.7091 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8683 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.8964 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.864 | 41.7093 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8766 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9047 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8723 | 41.7095 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.885 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.913 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8806 | 41.7098 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.8933 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9214 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8889 | 41.71 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9017 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9297 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.8973 | 41.7103 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.91 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.938 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9056 | 41.7105 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9183 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9463 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9139 | 41.71 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9267 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9547 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9222 | 41.7095 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.935 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.963 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9306 | 41.7088 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9433 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9713 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9389 | 41.7081 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9517 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9796 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9472 | 41.7074 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.96 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.988 | 41.864 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9556 | 41.7066 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9683 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 79.9963 | 41.8642 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9639 | 41.7059 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9767 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0046 | 41.8644 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9722 | 41.7052 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.985 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.013 | 41.8646 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9805 | 41.7044 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 79.9933 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0213 | 41.8649 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9889 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0017 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0296 | 41.8657 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 79.9972 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.01 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.038 | 41.8665 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0056 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0184 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0463 | 41.8673 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0139 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0267 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0546 | 41.8681 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0222 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.035 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.063 | 41.869 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0305 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0434 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0713 | 41.8698 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0389 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0517 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0796 | 41.8704 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0472 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.06 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.088 | 41.871 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0555 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0684 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.0963 | 41.8717 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0638 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0767 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1046 | 41.8725 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0721 | 41.7037 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.085 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1129 | 41.8722 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0805 | 41.7039 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.0934 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1213 | 41.872 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0888 | 41.7042 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1017 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1296 | 41.8712 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.0972 | 41.7045 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1101 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1379 | 41.8703 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1055 | 41.7049 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1184 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1463 | 41.8695 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1138 | 41.7052 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1267 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1546 | 41.8686 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1221 | 41.7056 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1351 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1629 | 41.8645 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1305 | 41.7059 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1434 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1712 | 41.8604 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1388 | 41.7062 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1517 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1796 | 41.8562 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1471 | 41.7066 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1601 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1879 | 41.8519 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1555 | 41.7069 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1684 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.1962 | 41.8481 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1638 | 41.707 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1767 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2046 | 41.8443 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1721 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1851 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2129 | 41.841 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1804 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.1934 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2212 | 41.8378 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1888 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2018 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2296 | 41.8339 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.1971 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2101 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2379 | 41.83 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2054 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2184 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2462 | 41.8293 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2137 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2268 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2545 | 41.8286 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2221 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2351 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2629 | 41.8279 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2304 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2435 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2712 | 41.8273 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2387 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2518 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2795 | 41.8266 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2471 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2601 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2879 | 41.8259 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2554 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2684 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.2962 | 41.8253 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2637 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2768 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3045 | 41.8246 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.272 | 41.7071 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2851 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3129 | 41.8246 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2804 | 41.7074 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.2935 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3212 | 41.8246 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2887 | 41.7076 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3018 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3295 | 41.8246 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.2971 | 41.7078 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3101 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3379 | 41.8246 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3054 | 41.7081 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3185 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3462 | 41.8243 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3137 | 41.7083 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3268 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3545 | 41.8241 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.322 | 41.7085 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3351 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3629 | 41.8238 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3303 | 41.7088 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3435 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3712 | 41.8236 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3387 | 41.7091 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3518 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3795 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.347 | 41.7094 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3602 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3878 | 41.8233 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3553 | 41.7097 | 60.0346 | 41.8
|  |  |  | 80.3685 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.3961 | 41.8232 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3636 | 41.7097 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.3768 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4045 | 41.8231 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.372 | 41.7098 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.3851 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4128 | 41.823 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3803 | 41.7099 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.3935 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4211 | 41.8229 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.3887 | 41.7099 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4018 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4295 | 41.823 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.397 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4102 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4378 | 41.8232 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4053 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4185 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4461 | 41.8233 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4136 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4268 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4545 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4219 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4352 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4628 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4303 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4435 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4711 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4386 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4519 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4795 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.447 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4602 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4878 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4553 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4685 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.4961 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4636 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4769 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5045 | 41.8235 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4719 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4852 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5128 | 41.8245 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4802 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.4935 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5211 | 41.8255 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4886 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5019 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5294 | 41.8267 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.4969 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5102 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5378 | 41.8279 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5052 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5185 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5461 | 41.8281 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5135 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5269 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5544 | 41.8284 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5219 | 41.71 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5352 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5628 | 41.8287 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5302 | 41.7103 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5436 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5711 | 41.8289 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5386 | 41.7105 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5519 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5794 | 41.8292 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5469 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5602 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5877 | 41.8295 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5552 | 41.7103 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5686 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.5961 | 41.8287 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5635 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5769 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6044 | 41.828 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5718 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5853 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6127 | 41.8257 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5802 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.5936 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6211 | 41.8234 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5885 | 41.7105 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6019 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6294 | 41.822 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.5969 | 41.7105 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6102 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6377 | 41.8207 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6052 | 41.7106 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6186 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6461 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6135 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6269 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.6544 | 41.8179 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6218 | 41.7101 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6353 | 41.7831 | 59.9771 | 41.8 | 80.6627 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6301 | 41.7103 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6436 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 80.6711 | 41.8152 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6385 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6519 | 41.7847 | 59.9771 | 41.8 | 80.6794 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6468 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6603 | 41.7856 | 59.9771 | 41.8 | 80.6877 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6552 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6686 | 41.7864 | 59.9771 | 41.8 | 80.696 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6635 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.677 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 80.7044 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6718 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6853 | 41.788 | 59.9771 | 41.8 | 80.7127 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6801 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.6936 | 41.7889 | 59.9771 | 41.8 | 80.721 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6884 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.702 | 41.7897 | 59.9771 | 41.8 | 80.7294 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.6968 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7103 | 41.7904 | 59.9771 | 41.8 | 80.7377 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7051 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7186 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.746 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7134 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.727 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.7544 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7217 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7353 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.7627 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7301 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7436 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.771 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7384 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.752 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.7794 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7468 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7603 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 80.7877 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7551 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7686 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.796 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7634 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.777 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8043 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7717 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7853 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8127 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.78 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.7937 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.821 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7884 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.802 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8293 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.7967 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8103 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8376 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8051 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8186 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.846 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8134 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.827 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8543 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8217 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8353 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8626 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.83 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8437 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.871 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8383 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.852 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8793 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8467 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8603 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.8876 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.855 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8687 | 41.7911 | 59.9771 | 41.8 | 80.896 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8633 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.877 | 41.7905 | 59.9771 | 41.8 | 80.9043 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8716 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8854 | 41.7899 | 59.9771 | 41.8 | 80.9126 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.88 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.8937 | 41.7893 | 59.9771 | 41.8 | 80.921 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8883 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.902 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 80.9293 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.8966 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9104 | 41.7881 | 59.9771 | 41.8 | 80.9376 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.905 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9187 | 41.7875 | 59.9771 | 41.8 | 80.946 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9133 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.927 | 41.786 | 59.9771 | 41.8 | 80.9543 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9216 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9354 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 80.9626 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9299 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9437 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 80.9709 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9383 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.952 | 41.7815 | 59.9771 | 41.8 | 80.9793 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9466 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9604 | 41.7806 | 59.9771 | 41.8 | 80.9876 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.955 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9687 | 41.7797 | 59.9771 | 41.8 | 80.9959 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9633 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9771 | 41.7788 | 59.9771 | 41.8 | 81.0043 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9716 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9854 | 41.7779 | 59.9771 | 41.8 | 81.0126 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9799 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 80.9937 | 41.777 | 59.9771 | 41.8 | 81.0209 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9882 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0021 | 41.7761 | 59.9771 | 41.8 | 81.0292 | 41.8118 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 80.9966 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0104 | 41.7776 | 59.9771 | 41.8 | 81.0376 | 41.8111 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0049 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0188 | 41.7791 | 59.9771 | 41.8 | 81.0459 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0132 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0271 | 41.7806 | 59.9771 | 41.8 | 81.0542 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0215 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0354 | 41.782 | 59.9771 | 41.8 | 81.0626 | 41.8091 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0299 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0437 | 41.7835 | 59.9771 | 41.8 | 81.0709 | 41.8084 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0382 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0521 | 41.7849 | 59.9771 | 41.8 | 81.0792 | 41.8077 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0465 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0604 | 41.7865 | 59.9771 | 41.8 | 81.0876 | 41.807 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0549 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0688 | 41.7881 | 59.9771 | 41.8 | 81.0959 | 41.8064 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0632 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0771 | 41.7896 | 59.9771 | 41.8 | 81.1042 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0715 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0854 | 41.7912 | 59.9771 | 41.8 | 81.1125 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0798 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.0938 | 41.7913 | 59.9771 | 41.8 | 81.1209 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0882 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1021 | 41.7913 | 59.9771 | 41.8 | 81.1292 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.0965 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1104 | 41.7914 | 59.9771 | 41.8 | 81.1375 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1049 | 41.7104 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1188 | 41.7915 | 59.9771 | 41.8 | 81.1459 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1132 | 41.7105 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1271 | 41.7916 | 59.9771 | 41.8 | 81.1542 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1215 | 41.7107 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1355 | 41.7918 | 59.9771 | 41.8 | 81.1625 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1298 | 41.7101 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1438 | 41.7936 | 59.9771 | 41.8 | 81.1709 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1381 | 41.7096 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1521 | 41.7953 | 59.9771 | 41.8 | 81.1792 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1465 | 41.7092 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1604 | 41.7971 | 59.9771 | 41.8 | 81.1875 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1548 | 41.7088 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1688 | 41.7989 | 59.9771 | 41.8 | 81.1959 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1631 | 41.7083 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1771 | 41.8005 | 59.9771 | 41.8 | 81.2042 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1714 | 41.7079 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1855 | 41.8021 | 59.9771 | 41.8 | 81.2125 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1797 | 41.7075 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.1938 | 41.8036 | 59.9771 | 41.8 | 81.2209 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1881 | 41.707 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2021 | 41.8052 | 59.9771 | 41.8 | 81.2292 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.1964 | 41.7065 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2105 | 41.8068 | 59.9771 | 41.8 | 81.2375 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2048 | 41.7059 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2188 | 41.8084 | 59.9771 | 41.8 | 81.2458 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2131 | 41.706 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2272 | 41.8081 | 59.9771 | 41.8 | 81.2542 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2214 | 41.7061 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2355 | 41.8079 | 59.9771 | 41.8 | 81.2625 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2297 | 41.7054 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2438 | 41.8077 | 59.9771 | 41.8 | 81.2708 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2381 | 41.7047 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2522 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.2791 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2464 | 41.7039 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2605 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.2875 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2547 | 41.7032 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2688 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.2958 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2631 | 41.7032 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2772 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.3041 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2714 | 41.7031 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2855 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.3125 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2797 | 41.7047 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.2938 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.3208 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.288 | 41.7062 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3022 | 41.8075 | 59.9771 | 41.8 | 81.3291 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.2964 | 41.7098 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3105 | 41.8076 | 59.9771 | 41.8 | 81.3375 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3047 | 41.7135 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3189 | 41.8076 | 59.9771 | 41.8 | 81.3458 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.313 | 41.7178 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3272 | 41.8077 | 59.9771 | 41.8 | 81.3541 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3214 | 41.7222 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3355 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 81.3625 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3297 | 41.7278 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3439 | 41.8078 | 59.9771 | 41.8 | 81.3708 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.338 | 41.7334 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3522 | 41.8079 | 59.9771 | 41.8 | 81.3791 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3463 | 41.7383 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3605 | 41.808 | 59.9771 | 41.8 | 81.3875 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3547 | 41.7432 | 60.0404 | 41.8
|  |  |  | 81.3689 | 41.8081 | 59.9771 | 41.8 | 81.3958 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.363 | 41.7462 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.3772 | 41.8081 | 59.9771 | 41.8 | 81.4041 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3713 | 41.7493 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.3855 | 41.8082 | 59.9771 | 41.8 | 81.4124 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3796 | 41.7502 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.3939 | 41.8082 | 59.9771 | 41.8 | 81.4208 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3879 | 41.7512 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4022 | 41.8082 | 59.9771 | 41.8 | 81.4291 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.3963 | 41.7521 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4106 | 41.8097 | 59.9771 | 41.8 | 81.4374 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4046 | 41.7531 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4189 | 41.8112 | 59.9771 | 41.8 | 81.4457 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.413 | 41.7528 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4272 | 41.8127 | 59.9771 | 41.8 | 81.4541 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4213 | 41.7525 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4356 | 41.8142 | 59.9771 | 41.8 | 81.4624 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4296 | 41.7522 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4439 | 41.8157 | 59.9771 | 41.8 | 81.4707 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4379 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4522 | 41.8172 | 59.9771 | 41.8 | 81.4791 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4462 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4606 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 81.4874 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4546 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4689 | 41.8203 | 59.9771 | 41.8 | 81.4957 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4629 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4772 | 41.8219 | 59.9771 | 41.8 | 81.5041 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4713 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4856 | 41.8235 | 59.9771 | 41.8 | 81.5124 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4796 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.4939 | 41.8235 | 59.9771 | 41.8 | 81.5207 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4879 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5022 | 41.8236 | 59.9771 | 41.8 | 81.5291 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.4962 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5106 | 41.8237 | 59.9771 | 41.8 | 81.5374 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5045 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5189 | 41.8238 | 59.9771 | 41.8 | 81.5457 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5129 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5273 | 41.8239 | 59.9771 | 41.8 | 81.554 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5212 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5356 | 41.824 | 59.9771 | 41.8 | 81.5624 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5295 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5439 | 41.8241 | 59.9771 | 41.8 | 81.5707 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5378 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5523 | 41.8242 | 59.9771 | 41.8 | 81.579 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5462 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5606 | 41.8242 | 59.9771 | 41.8 | 81.5874 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5545 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.569 | 41.8242 | 59.9771 | 41.8 | 81.5957 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5628 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5773 | 41.8247 | 59.9771 | 41.8 | 81.604 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5712 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5856 | 41.8253 | 59.9771 | 41.8 | 81.6124 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5795 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.5939 | 41.825 | 59.9771 | 41.8 | 81.6207 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5878 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6023 | 41.8247 | 59.9771 | 41.8 | 81.629 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.5961 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6106 | 41.8244 | 59.9771 | 41.8 | 81.6374 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6045 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.619 | 41.8242 | 59.9771 | 41.8 | 81.6457 | 41.807 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6128 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6273 | 41.8239 | 59.9771 | 41.8 | 81.654 | 41.8083 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6211 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6356 | 41.8236 | 59.9771 | 41.8 | 81.6623 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6295 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.644 | 41.8234 | 59.9771 | 41.8 | 81.6707 | 41.811 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6378 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6523 | 41.8233 | 59.9771 | 41.8 | 81.679 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6461 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6607 | 41.8226 | 59.9771 | 41.8 | 81.6873 | 41.8136 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6544 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.669 | 41.8219 | 59.9771 | 41.8 | 81.6956 | 41.8149 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6628 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6773 | 41.8209 | 59.9771 | 41.8 | 81.704 | 41.8162 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6711 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.6857 | 41.8199 | 59.9771 | 41.8 | 81.7123 | 41.8174 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6794 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.694 | 41.8189 | 59.9771 | 41.8 | 81.7206 | 41.8186 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.6877 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7023 | 41.8179 | 59.9771 | 41.8 | 81.729 | 41.8185 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.696 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7107 | 41.8169 | 59.9771 | 41.8 | 81.7373 | 41.8183 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7044 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.719 | 41.8159 | 59.9771 | 41.8 | 81.7456 | 41.8182 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7127 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7273 | 41.8148 | 59.9771 | 41.8 | 81.754 | 41.8181 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7211 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7357 | 41.8137 | 59.9771 | 41.8 | 81.7623 | 41.8179 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7294 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.744 | 41.8125 | 59.9771 | 41.8 | 81.7706 | 41.8178 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7377 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7524 | 41.8114 | 59.9771 | 41.8 | 81.779 | 41.8177 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.746 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7607 | 41.8093 | 59.9771 | 41.8 | 81.7873 | 41.8175 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7543 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.769 | 41.8072 | 59.9771 | 41.8 | 81.7956 | 41.8172 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7627 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7774 | 41.8051 | 59.9771 | 41.8 | 81.804 | 41.8169 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.771 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.7857 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 81.8123 | 41.8167 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7794 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.794 | 41.8009 | 59.9771 | 41.8 | 81.8206 | 41.8164 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.7877 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8024 | 41.7988 | 59.9771 | 41.8 | 81.8289 | 41.8161 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.796 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8107 | 41.7966 | 59.9771 | 41.8 | 81.8373 | 41.8158 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8043 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.819 | 41.7945 | 59.9771 | 41.8 | 81.8456 | 41.8155 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8126 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8274 | 41.7917 | 59.9771 | 41.8 | 81.8539 | 41.8152 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.821 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8357 | 41.7889 | 59.9771 | 41.8 | 81.8623 | 41.813 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8293 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.844 | 41.7883 | 59.9771 | 41.8 | 81.8706 | 41.8108 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8376 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8524 | 41.7876 | 59.9771 | 41.8 | 81.8789 | 41.8089 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8459 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8607 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 81.8872 | 41.807 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8542 | 41.7519 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8691 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 81.8956 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8626 | 41.7514 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8774 | 41.787 | 59.9771 | 41.8 | 81.9039 | 41.8059 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8709 | 41.7509 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8857 | 41.7868 | 59.9771 | 41.8 | 81.9122 | 41.8053 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8793 | 41.7503 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.8941 | 41.7861 | 59.9771 | 41.8 | 81.9206 | 41.8048 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8876 | 41.7498 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9024 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 81.9289 | 41.8042 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.8959 | 41.7495 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9108 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 81.9372 | 41.8036 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9042 | 41.7493 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9191 | 41.7852 | 59.9771 | 41.8 | 81.9456 | 41.8047 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9125 | 41.7496 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9274 | 41.7852 | 59.9771 | 41.8 | 81.9539 | 41.8059 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9209 | 41.7499 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9357 | 41.7851 | 59.9771 | 41.8 | 81.9622 | 41.807 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9292 | 41.7502 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9441 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 81.9706 | 41.8081 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9376 | 41.7504 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9524 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 81.9789 | 41.809 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9459 | 41.7513 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9608 | 41.7835 | 59.9771 | 41.8 | 81.9872 | 41.8099 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9542 | 41.7521 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9691 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 81.9955 | 41.8108 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9625 | 41.7529 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9774 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0039 | 41.8117 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9708 | 41.7537 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9858 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0122 | 41.8125 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9792 | 41.7543 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 81.9941 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0205 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9875 | 41.7548 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0025 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0289 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 81.9958 | 41.7548 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0108 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0372 | 41.8156 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0042 | 41.7548 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0191 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0455 | 41.8167 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0125 | 41.7549 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0275 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0539 | 41.8178 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0208 | 41.7549 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0358 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0622 | 41.8178 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0291 | 41.7547 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0441 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0705 | 41.8178 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0375 | 41.7544 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0525 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0789 | 41.8167 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0458 | 41.7542 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0608 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0872 | 41.8156 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0541 | 41.7539 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0691 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.0955 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0624 | 41.7537 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0775 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1038 | 41.812 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0708 | 41.7535 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0858 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1122 | 41.8102 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0791 | 41.7517 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.0942 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1205 | 41.8084 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0874 | 41.7499 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1025 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1288 | 41.8066 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.0958 | 41.7481 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1108 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1371 | 41.8048 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1041 | 41.7462 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1192 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1455 | 41.8028 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1124 | 41.7444 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1275 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1538 | 41.8008 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1207 | 41.7426 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1358 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1621 | 41.8 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1291 | 41.7408 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1442 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1705 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1374 | 41.7389 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1525 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1788 | 41.799 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1457 | 41.7371 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1608 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1871 | 41.7988 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1541 | 41.7353 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1692 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.1955 | 41.7987 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1624 | 41.7349 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1775 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2038 | 41.7985 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1707 | 41.7346 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1858 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2121 | 41.7984 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.179 | 41.7346 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.1942 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2205 | 41.7982 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1874 | 41.7347 | 60.0462 | 41.8
|  |  |  | 82.2025 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2288 | 41.7982 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.1957 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2109 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2371 | 41.7982 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.204 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2192 | 41.783 | 59.9771 | 41.8 | 82.2455 | 41.7982 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2123 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2275 | 41.7832 | 59.9771 | 41.8 | 82.2538 | 41.7982 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2206 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2359 | 41.7834 | 59.9771 | 41.8 | 82.2621 | 41.7998 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.229 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2442 | 41.7837 | 59.9771 | 41.8 | 82.2704 | 41.8014 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2373 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2525 | 41.7839 | 59.9771 | 41.8 | 82.2788 | 41.803 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2456 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2609 | 41.7842 | 59.9771 | 41.8 | 82.2871 | 41.8046 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.254 | 41.7348 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2692 | 41.7844 | 59.9771 | 41.8 | 82.2954 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2623 | 41.7344 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2775 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 82.3038 | 41.8078 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2706 | 41.7341 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2859 | 41.7863 | 59.9771 | 41.8 | 82.3121 | 41.8094 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2789 | 41.7339 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.2942 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 82.3204 | 41.811 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2872 | 41.7338 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3026 | 41.7882 | 59.9771 | 41.8 | 82.3287 | 41.8126 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.2956 | 41.7347 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3109 | 41.7889 | 59.9771 | 41.8 | 82.3371 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3039 | 41.7355 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3192 | 41.7896 | 59.9771 | 41.8 | 82.3454 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3123 | 41.7364 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3276 | 41.7903 | 59.9771 | 41.8 | 82.3537 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3206 | 41.7373 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3359 | 41.791 | 59.9771 | 41.8 | 82.3621 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3289 | 41.7382 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3443 | 41.7917 | 59.9771 | 41.8 | 82.3704 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3372 | 41.7391 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3526 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.3787 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3455 | 41.7398 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3609 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.3871 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3539 | 41.7405 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3692 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.3954 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3622 | 41.7414 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3776 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4037 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3705 | 41.7422 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3859 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.412 | 41.8141 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3788 | 41.741 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.3943 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4204 | 41.8139 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3871 | 41.7398 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4026 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4287 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.3955 | 41.7386 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4109 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.437 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4038 | 41.7373 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4193 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4454 | 41.8135 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4121 | 41.7348 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4276 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4537 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4205 | 41.7322 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.436 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.462 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4288 | 41.7313 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4443 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4704 | 41.8131 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4371 | 41.7304 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4526 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4787 | 41.8126 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4454 | 41.7295 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.461 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.487 | 41.812 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4537 | 41.7287 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4693 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.4954 | 41.8116 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4621 | 41.7295 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4776 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5037 | 41.8112 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4704 | 41.7303 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.486 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.512 | 41.8108 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4788 | 41.7311 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.4943 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5204 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4871 | 41.7319 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5026 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5287 | 41.81 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.4954 | 41.734 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.511 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.537 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5037 | 41.7362 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5193 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5453 | 41.8091 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.512 | 41.7368 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5277 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5536 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5204 | 41.7374 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.536 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.562 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5287 | 41.7379 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5443 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5703 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.537 | 41.7383 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5527 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5786 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5453 | 41.7382 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.561 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.587 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5536 | 41.738 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5693 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.5953 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.562 | 41.7379 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5777 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.6036 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5703 | 41.7378 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.586 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.612 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5787 | 41.7376 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.5943 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.6203 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.587 | 41.7375 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6027 | 41.7924 | 59.9771 | 41.8 | 82.6286 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.5953 | 41.7374 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.611 | 41.7916 | 59.9771 | 41.8 | 82.637 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6036 | 41.7374 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6193 | 41.7908 | 59.9771 | 41.8 | 82.6453 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6119 | 41.7376 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6277 | 41.79 | 59.9771 | 41.8 | 82.6536 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6203 | 41.7377 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.636 | 41.7892 | 59.9771 | 41.8 | 82.662 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6286 | 41.7378 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6444 | 41.7884 | 59.9771 | 41.8 | 82.6703 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6369 | 41.7379 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6527 | 41.7876 | 59.9771 | 41.8 | 82.6786 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6453 | 41.7381 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.661 | 41.7868 | 59.9771 | 41.8 | 82.687 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6536 | 41.7382 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6694 | 41.786 | 59.9771 | 41.8 | 82.6953 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6619 | 41.7383 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6777 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 82.7036 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6702 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6861 | 41.7847 | 59.9771 | 41.8 | 82.7119 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6785 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.6944 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 82.7203 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6869 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7027 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 82.7286 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.6952 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.711 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 82.7369 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7036 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7194 | 41.7846 | 59.9771 | 41.8 | 82.7452 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7119 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7277 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 82.7536 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7202 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7361 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 82.7619 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7285 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7444 | 41.7845 | 59.9771 | 41.8 | 82.7702 | 41.8108 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7368 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7527 | 41.7844 | 59.9771 | 41.8 | 82.7786 | 41.8119 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7452 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7611 | 41.7843 | 59.9771 | 41.8 | 82.7869 | 41.813 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7535 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7694 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 82.7952 | 41.814 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7618 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7778 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 82.8036 | 41.8151 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7701 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7861 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 82.8119 | 41.8162 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7784 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.7944 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 82.8202 | 41.8173 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7868 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8027 | 41.7841 | 59.9771 | 41.8 | 82.8286 | 41.8184 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.7951 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8111 | 41.7847 | 59.9771 | 41.8 | 82.8369 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8034 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8194 | 41.7853 | 59.9771 | 41.8 | 82.8452 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8118 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8278 | 41.7858 | 59.9771 | 41.8 | 82.8535 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8201 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8361 | 41.7864 | 59.9771 | 41.8 | 82.8619 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8284 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8444 | 41.787 | 59.9771 | 41.8 | 82.8702 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8367 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8528 | 41.7875 | 59.9771 | 41.8 | 82.8785 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.845 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8611 | 41.7881 | 59.9771 | 41.8 | 82.8869 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8534 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8695 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 82.8952 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8617 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8778 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 82.9035 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8701 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8861 | 41.7888 | 59.9771 | 41.8 | 82.9119 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8784 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.8945 | 41.7881 | 59.9771 | 41.8 | 82.9202 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.8867 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9028 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 82.9285 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.895 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9111 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 82.9369 | 41.8195 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9033 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9195 | 41.7873 | 59.9771 | 41.8 | 82.9452 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9117 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9278 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 82.9535 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.92 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9361 | 41.7872 | 59.9771 | 41.8 | 82.9618 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9283 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9445 | 41.7871 | 59.9771 | 41.8 | 82.9702 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9366 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9528 | 41.787 | 59.9771 | 41.8 | 82.9785 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9449 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9611 | 41.7874 | 59.9771 | 41.8 | 82.9868 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9533 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9695 | 41.7877 | 59.9771 | 41.8 | 82.9951 | 41.8194 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9616 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9778 | 41.7883 | 59.9771 | 41.8 | 83.0035 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9699 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9862 | 41.7888 | 59.9771 | 41.8 | 83.0118 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9783 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 82.9945 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 83.0201 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9866 | 41.7384 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 83.0028 | 41.7886 | 59.9771 | 41.8 | 83.0285 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 82.9949 | 41.7382 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 83.0112 | 41.7904 | 59.9771 | 41.8 | 83.0368 | 41.8193 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0032 | 41.7379 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 83.0195 | 41.7921 | 59.9771 | 41.8 | 83.0451 | 41.8189 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0115 | 41.7376 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 83.0278 | 41.7939 | 59.9771 | 41.8 | 83.0535 | 41.8184 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0199 | 41.7374 | 60.0577 | 41.8
|  |  |  | 83.0362 | 41.7956 | 59.9771 | 41.8 | 83.0618 | 41.8179 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0282 | 41.7371 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0445 | 41.7975 | 59.9771 | 41.8 | 83.0701 | 41.8174 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0366 | 41.7368 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0528 | 41.7993 | 59.9771 | 41.8 | 83.0785 | 41.817 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0449 | 41.7366 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0612 | 41.8012 | 59.9771 | 41.8 | 83.0868 | 41.8165 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0532 | 41.7363 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0695 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 83.0951 | 41.816 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0615 | 41.736 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0779 | 41.8046 | 59.9771 | 41.8 | 83.1035 | 41.8155 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0698 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0862 | 41.8062 | 59.9771 | 41.8 | 83.1118 | 41.8148 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0782 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.0945 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 83.1201 | 41.814 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0865 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1029 | 41.8056 | 59.9771 | 41.8 | 83.1284 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.0948 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1112 | 41.8053 | 59.9771 | 41.8 | 83.1368 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1031 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1196 | 41.8051 | 59.9771 | 41.8 | 83.1451 | 41.8131 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1115 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1279 | 41.8048 | 59.9771 | 41.8 | 83.1534 | 41.8129 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1198 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1362 | 41.8045 | 59.9771 | 41.8 | 83.1618 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1281 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1445 | 41.8042 | 59.9771 | 41.8 | 83.1701 | 41.8117 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1364 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1529 | 41.8039 | 59.9771 | 41.8 | 83.1784 | 41.8111 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1448 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1612 | 41.8038 | 59.9771 | 41.8 | 83.1867 | 41.8105 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1531 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1696 | 41.8037 | 59.9771 | 41.8 | 83.1951 | 41.8102 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1614 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1779 | 41.8036 | 59.9771 | 41.8 | 83.2034 | 41.8099 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1697 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1862 | 41.8035 | 59.9771 | 41.8 | 83.2117 | 41.8096 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.178 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.1946 | 41.8034 | 59.9771 | 41.8 | 83.2201 | 41.8093 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1864 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2029 | 41.8033 | 59.9771 | 41.8 | 83.2284 | 41.8091 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.1947 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2113 | 41.8031 | 59.9771 | 41.8 | 83.2367 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.203 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2196 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 83.2451 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2114 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2279 | 41.8029 | 59.9771 | 41.8 | 83.2534 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2197 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2363 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.2617 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.228 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2446 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.2701 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2363 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2529 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.2784 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2446 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2613 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.2867 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.253 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2696 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.295 | 41.8081 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2613 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2779 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3034 | 41.8075 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2697 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2863 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3117 | 41.8068 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.278 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.2946 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.32 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2863 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3029 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3284 | 41.8055 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.2946 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3113 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3367 | 41.8049 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3029 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3196 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.345 | 41.8042 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3112 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.328 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3534 | 41.8036 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3196 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3363 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3617 | 41.8029 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3279 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3446 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.37 | 41.8022 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3362 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.353 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.3784 | 41.8029 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3445 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3613 | 41.8026 | 59.9771 | 41.8 | 83.3867 | 41.8036 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3528 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3696 | 41.8024 | 59.9771 | 41.8 | 83.395 | 41.8043 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3612 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.378 | 41.8023 | 59.9771 | 41.8 | 83.4033 | 41.805 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3695 | 41.7358 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3863 | 41.8021 | 59.9771 | 41.8 | 83.4117 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3779 | 41.7359 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.3946 | 41.8022 | 59.9771 | 41.8 | 83.42 | 41.8075 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3862 | 41.736 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.403 | 41.8022 | 59.9771 | 41.8 | 83.4283 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.3945 | 41.7361 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4113 | 41.8023 | 59.9771 | 41.8 | 83.4366 | 41.81 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4028 | 41.7363 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4197 | 41.8024 | 59.9771 | 41.8 | 83.445 | 41.8112 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4111 | 41.7368 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.428 | 41.8024 | 59.9771 | 41.8 | 83.4533 | 41.8125 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4195 | 41.7374 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4363 | 41.8025 | 59.9771 | 41.8 | 83.4616 | 41.8131 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4278 | 41.738 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4447 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.47 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4361 | 41.7385 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.453 | 41.8029 | 59.9771 | 41.8 | 83.4783 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4445 | 41.7391 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4613 | 41.8032 | 59.9771 | 41.8 | 83.4866 | 41.8148 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4528 | 41.7396 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4697 | 41.8034 | 59.9771 | 41.8 | 83.495 | 41.8147 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4611 | 41.7404 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.478 | 41.8034 | 59.9771 | 41.8 | 83.5033 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4694 | 41.7412 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4863 | 41.8034 | 59.9771 | 41.8 | 83.5116 | 41.8144 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4777 | 41.742 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.4947 | 41.8033 | 59.9771 | 41.8 | 83.52 | 41.8142 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4861 | 41.7428 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.503 | 41.8032 | 59.9771 | 41.8 | 83.5283 | 41.8141 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.4944 | 41.743 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5114 | 41.8032 | 59.9771 | 41.8 | 83.5366 | 41.8139 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5027 | 41.7432 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5197 | 41.8031 | 59.9771 | 41.8 | 83.545 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.511 | 41.7438 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.528 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 83.5533 | 41.8136 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5193 | 41.7445 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5364 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 83.5616 | 41.8135 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5277 | 41.7451 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5447 | 41.8029 | 59.9771 | 41.8 | 83.5699 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.536 | 41.7457 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5531 | 41.8028 | 59.9771 | 41.8 | 83.5783 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5443 | 41.746 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5614 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.5866 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5527 | 41.7462 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5697 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.5949 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.561 | 41.7465 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.578 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6033 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5693 | 41.7467 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5864 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6116 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8 |  |  |  |  | 83.5776 | 41.7472 | 60.0635 | 41.8
|  |  |  | 83.5947 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6199 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6031 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6282 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6114 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6366 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6197 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6449 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6281 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6532 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6364 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6616 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6447 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6699 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6531 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6782 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6614 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6866 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6698 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.6949 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6781 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7032 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6864 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7115 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.6947 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7199 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7031 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7282 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7114 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7365 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7198 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7449 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7281 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7532 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7364 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7615 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7448 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7699 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7531 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7782 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7615 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7865 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7698 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.7949 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7781 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8032 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7865 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8115 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.7948 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8199 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8031 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8282 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8115 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8365 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8198 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8448 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8281 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8531 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8365 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8615 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8448 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8698 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8532 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8781 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8615 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8865 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8698 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.8948 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8782 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9031 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8865 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9115 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.8949 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9198 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9032 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9281 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9115 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9365 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9198 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9448 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9282 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9531 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9365 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9615 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9449 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9698 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9532 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9781 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9615 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9865 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9699 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 83.9948 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9782 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 84.0031 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9865 | 41.8027 | 59.9771 | 41.8 | 84.0114 | 41.8129 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 83.9949 | 41.803 | 59.9771 | 41.8 | 84.0198 | 41.8126 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0032 | 41.8033 | 59.9771 | 41.8 | 84.0281 | 41.8122 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0116 | 41.8036 | 59.9771 | 41.8 | 84.0364 | 41.8119 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0199 | 41.8039 | 59.9771 | 41.8 | 84.0447 | 41.8115 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0282 | 41.8042 | 59.9771 | 41.8 | 84.0531 | 41.8112 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0365 | 41.8045 | 59.9771 | 41.8 | 84.0614 | 41.8108 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0449 | 41.8049 | 59.9771 | 41.8 | 84.0697 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0532 | 41.8052 | 59.9771 | 41.8 | 84.0781 | 41.8101 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0616 | 41.8055 | 59.9771 | 41.8 | 84.0864 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0699 | 41.8058 | 59.9771 | 41.8 | 84.0947 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0782 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 84.1031 | 41.8097 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0866 | 41.8059 | 59.9771 | 41.8 | 84.1114 | 41.8094 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.0949 | 41.8066 | 59.9771 | 41.8 | 84.1197 | 41.8091 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1033 | 41.8073 | 59.9771 | 41.8 | 84.1281 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1116 | 41.808 | 59.9771 | 41.8 | 84.1364 | 41.8084 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1199 | 41.8086 | 59.9771 | 41.8 | 84.1447 | 41.8081 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1283 | 41.8093 | 59.9771 | 41.8 | 84.153 | 41.8078 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1366 | 41.81 | 59.9771 | 41.8 | 84.1614 | 41.8075 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1449 | 41.8107 | 59.9771 | 41.8 | 84.1697 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1533 | 41.8113 | 59.9771 | 41.8 | 84.178 | 41.8068 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1616 | 41.812 | 59.9771 | 41.8 | 84.1864 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1699 | 41.8127 | 59.9771 | 41.8 | 84.1947 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1783 | 41.8127 | 59.9771 | 41.8 | 84.203 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.1866 | 41.8127 | 59.9771 | 41.8 | 84.2114 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.195 | 41.8133 | 59.9771 | 41.8 | 84.2197 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2033 | 41.8139 | 59.9771 | 41.8 | 84.228 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2116 | 41.8145 | 59.9771 | 41.8 | 84.2364 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.22 | 41.8151 | 59.9771 | 41.8 | 84.2447 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2283 | 41.8157 | 59.9771 | 41.8 | 84.253 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2366 | 41.8163 | 59.9771 | 41.8 | 84.2613 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.245 | 41.8169 | 59.9771 | 41.8 | 84.2697 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2533 | 41.8175 | 59.9771 | 41.8 | 84.278 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2616 | 41.8181 | 59.9771 | 41.8 | 84.2863 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.27 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.2946 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2783 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.303 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.2867 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3113 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.295 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3196 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3033 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.328 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3117 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3363 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.32 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3446 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3283 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.353 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3367 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3613 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.345 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3696 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3533 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.378 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3617 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3863 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.37 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.3946 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3783 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.403 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.3867 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.4113 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.395 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.4196 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4034 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.4279 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4117 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.4363 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.42 | 41.8188 | 59.9771 | 41.8 | 84.4446 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4284 | 41.8188 | 59.9771 | 41.8 | 84.4529 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4367 | 41.8189 | 59.9771 | 41.8 | 84.4613 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4451 | 41.8189 | 59.9771 | 41.8 | 84.4696 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4534 | 41.819 | 59.9771 | 41.8 | 84.4779 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4617 | 41.819 | 59.9771 | 41.8 | 84.4862 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.47 | 41.8191 | 59.9771 | 41.8 | 84.4946 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4784 | 41.8191 | 59.9771 | 41.8 | 84.5029 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4867 | 41.8192 | 59.9771 | 41.8 | 84.5112 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.4951 | 41.819 | 59.9771 | 41.8 | 84.5196 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5034 | 41.8187 | 59.9771 | 41.8 | 84.5279 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5117 | 41.8178 | 59.9771 | 41.8 | 84.5362 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5201 | 41.8168 | 59.9771 | 41.8 | 84.5446 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5284 | 41.8158 | 59.9771 | 41.8 | 84.5529 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5368 | 41.8148 | 59.9771 | 41.8 | 84.5612 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5451 | 41.8138 | 59.9771 | 41.8 | 84.5695 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5534 | 41.8129 | 59.9771 | 41.8 | 84.5779 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5618 | 41.8119 | 59.9771 | 41.8 | 84.5862 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5701 | 41.8109 | 59.9771 | 41.8 | 84.5945 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5784 | 41.8101 | 59.9771 | 41.8 | 84.6029 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5868 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6112 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.5951 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6195 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6034 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6279 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6118 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6362 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6201 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6445 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6285 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6529 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6368 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6612 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6451 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6695 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6535 | 41.8094 | 59.9771 | 41.8 | 84.6779 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6618 | 41.8098 | 59.9771 | 41.8 | 84.6862 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6701 | 41.8102 | 59.9771 | 41.8 | 84.6945 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6785 | 41.8086 | 59.9771 | 41.8 | 84.7028 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6868 | 41.807 | 59.9771 | 41.8 | 84.7112 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.6951 | 41.8054 | 59.9771 | 41.8 | 84.7195 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7035 | 41.8038 | 59.9771 | 41.8 | 84.7278 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7118 | 41.8021 | 59.9771 | 41.8 | 84.7361 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7202 | 41.8005 | 59.9771 | 41.8 | 84.7445 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7285 | 41.7989 | 59.9771 | 41.8 | 84.7528 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7368 | 41.7973 | 59.9771 | 41.8 | 84.7611 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7452 | 41.7953 | 59.9771 | 41.8 | 84.7695 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7535 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.7778 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7618 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.7861 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7702 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.7945 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7785 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.8028 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7868 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.8111 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.7952 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.8195 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8035 | 41.7932 | 59.9771 | 41.8 | 84.8278 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8118 | 41.794 | 59.9771 | 41.8 | 84.8361 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8202 | 41.7948 | 59.9771 | 41.8 | 84.8445 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8285 | 41.7938 | 59.9771 | 41.8 | 84.8528 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8369 | 41.7928 | 59.9771 | 41.8 | 84.8611 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8452 | 41.7918 | 59.9771 | 41.8 | 84.8694 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8535 | 41.7908 | 59.9771 | 41.8 | 84.8778 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8619 | 41.7898 | 59.9771 | 41.8 | 84.8861 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8702 | 41.7887 | 59.9771 | 41.8 | 84.8944 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8786 | 41.7859 | 59.9771 | 41.8 | 84.9028 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8869 | 41.7831 | 59.9771 | 41.8 | 84.9111 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.8952 | 41.7795 | 59.9771 | 41.8 | 84.9194 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9035 | 41.7759 | 59.9771 | 41.8 | 84.9277 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9119 | 41.7747 | 59.9771 | 41.8 | 84.9361 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9202 | 41.7736 | 59.9771 | 41.8 | 84.9444 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9286 | 41.7724 | 59.9771 | 41.8 | 84.9527 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9369 | 41.7712 | 59.9771 | 41.8 | 84.9611 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9452 | 41.7705 | 59.9771 | 41.8 | 84.9694 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9536 | 41.7698 | 59.9771 | 41.8 | 84.9777 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9619 | 41.7708 | 59.9771 | 41.8 | 84.9861 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9703 | 41.7718 | 59.9771 | 41.8 | 84.9944 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9786 | 41.7729 | 59.9771 | 41.8 | 85.0027 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9869 | 41.7739 | 59.9771 | 41.8 | 85.011 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 84.9953 | 41.7743 | 59.9771 | 41.8 | 85.0194 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0036 | 41.7747 | 59.9771 | 41.8 | 85.0277 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0119 | 41.7752 | 59.9771 | 41.8 | 85.036 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0203 | 41.7757 | 59.9771 | 41.8 | 85.0444 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0286 | 41.7758 | 59.9771 | 41.8 | 85.0527 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0369 | 41.7759 | 59.9771 | 41.8 | 85.061 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0453 | 41.7759 | 59.9771 | 41.8 | 85.0694 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0536 | 41.776 | 59.9771 | 41.8 | 85.0777 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.062 | 41.7756 | 59.9771 | 41.8 | 85.086 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0703 | 41.7752 | 59.9771 | 41.8 | 85.0944 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0786 | 41.7748 | 59.9771 | 41.8 | 85.1027 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.087 | 41.7744 | 59.9771 | 41.8 | 85.111 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.0953 | 41.7739 | 59.9771 | 41.8 | 85.1193 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1036 | 41.7734 | 59.9771 | 41.8 | 85.1277 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.112 | 41.7728 | 59.9771 | 41.8 | 85.136 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1203 | 41.7723 | 59.9771 | 41.8 | 85.1443 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1286 | 41.7718 | 59.9771 | 41.8 | 85.1526 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.137 | 41.7714 | 59.9771 | 41.8 | 85.161 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1453 | 41.7709 | 59.9771 | 41.8 | 85.1693 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1536 | 41.7704 | 59.9771 | 41.8 | 85.1776 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.162 | 41.77 | 59.9771 | 41.8 | 85.186 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1703 | 41.7696 | 59.9771 | 41.8 | 85.1943 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1787 | 41.7709 | 59.9771 | 41.8 | 85.2026 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.187 | 41.7722 | 59.9771 | 41.8 | 85.211 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.1953 | 41.7736 | 59.9886 | 41.8 | 85.2193 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2037 | 41.7749 | 59.9886 | 41.8 | 85.2276 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.212 | 41.7763 | 59.9886 | 41.8 | 85.236 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2204 | 41.7776 | 59.9886 | 41.8 | 85.2443 | 41.8067 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2287 | 41.7794 | 59.9886 | 41.8 | 85.2526 | 41.8068 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.237 | 41.7813 | 59.9886 | 41.8 | 85.261 | 41.8069 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2453 | 41.783 | 59.9886 | 41.8 | 85.2693 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2537 | 41.7847 | 59.9886 | 41.8 | 85.2776 | 41.8072 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.262 | 41.7847 | 59.9886 | 41.8 | 85.2859 | 41.8074 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2703 | 41.7846 | 59.9886 | 41.8 | 85.2943 | 41.8081 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.2787 | 41.7842 | 59.9886 | 41.8 | 85.3026 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
|  |  |  | 85.287 | 41.7837 | 59.9886 | 41.8 | 85.3109 | 41.8096 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3193 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3276 | 41.811 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3359 | 41.8117 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3442 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3526 | 41.813 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3609 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3692 | 41.8143 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3776 | 41.8144 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3859 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.3942 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4026 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4109 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4192 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4276 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4359 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4442 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4525 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4609 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4692 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4775 | 41.8144 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4859 | 41.8143 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.4942 | 41.8141 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5025 | 41.814 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5109 | 41.8139 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5192 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5275 | 41.8136 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5359 | 41.8135 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5442 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5525 | 41.8132 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5608 | 41.8132 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5692 | 41.8132 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5775 | 41.813 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5858 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.5941 | 41.8125 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6025 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6108 | 41.812 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6191 | 41.8118 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6275 | 41.8116 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6358 | 41.8113 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6441 | 41.8111 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6525 | 41.8109 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6608 | 41.8109 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6691 | 41.8109 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6775 | 41.8106 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6858 | 41.8103 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.6941 | 41.8101 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7025 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7108 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7191 | 41.8092 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7274 | 41.8094 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7358 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7441 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7524 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7608 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7691 | 41.8101 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7774 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7857 | 41.8107 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.7941 | 41.811 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8024 | 41.8113 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8107 | 41.8115 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8191 | 41.8117 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8274 | 41.812 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8357 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8441 | 41.8126 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8524 | 41.8129 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8607 | 41.8131 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.869 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8774 | 41.8137 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.8857 | 41.814 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.894 | 41.8139 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9024 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9107 | 41.8136 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.919 | 41.8135 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9274 | 41.8134 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9357 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.944 | 41.8132 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9524 | 41.8131 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9607 | 41.813 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.969 | 41.8129 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9774 | 41.8132 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.9857 | 41.8136 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 85.994 | 41.814 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0023 | 41.8144 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0107 | 41.8147 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.019 | 41.8151 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0273 | 41.8155 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0356 | 41.8159 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.044 | 41.8162 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0523 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0606 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.069 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0773 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.0856 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.094 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1023 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1106 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.119 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1273 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1356 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.144 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1523 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1606 | 41.8181 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1689 | 41.8196 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1773 | 41.8211 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1856 | 41.8226 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.1939 | 41.824 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2022 | 41.8255 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2106 | 41.827 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2189 | 41.8285 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2272 | 41.8302 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2356 | 41.8319 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2439 | 41.8321 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2522 | 41.8323 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2606 | 41.8325 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2689 | 41.8327 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2772 | 41.8325 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2856 | 41.8324 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.2939 | 41.8317 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3022 | 41.831 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3105 | 41.8289 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3189 | 41.8268 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3272 | 41.8245 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3355 | 41.8222 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3439 | 41.8201 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3522 | 41.818 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3605 | 41.8163 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3689 | 41.8145 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3772 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3855 | 41.8121 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.3939 | 41.8121 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4022 | 41.8121 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4105 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4188 | 41.8125 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4272 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4355 | 41.8123 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4438 | 41.8122 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4521 | 41.8122 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4605 | 41.8121 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4688 | 41.812 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4771 | 41.8119 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4855 | 41.8118 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.4938 | 41.811 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5021 | 41.8102 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5105 | 41.8089 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5188 | 41.8076 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5271 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5355 | 41.8049 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5438 | 41.8036 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5521 | 41.8023 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5605 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5688 | 41.7996 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5771 | 41.7984 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5854 | 41.7972 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.5938 | 41.7965 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6021 | 41.7959 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6104 | 41.7953 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6188 | 41.7947 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6271 | 41.7941 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6354 | 41.7935 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6437 | 41.7929 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6521 | 41.7923 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6604 | 41.7923 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6687 | 41.7923 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6771 | 41.7919 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6854 | 41.7915 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.6937 | 41.7911 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7021 | 41.7907 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7104 | 41.7905 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7187 | 41.7903 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7271 | 41.7903 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7354 | 41.7904 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7437 | 41.7904 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.752 | 41.7903 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7604 | 41.7907 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7687 | 41.7911 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.777 | 41.7906 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7854 | 41.7901 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.7937 | 41.7899 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.802 | 41.7897 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8104 | 41.7892 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8187 | 41.7887 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.827 | 41.7884 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8354 | 41.788 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8437 | 41.7876 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.852 | 41.7873 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8603 | 41.7877 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8687 | 41.7882 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.877 | 41.7882 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8853 | 41.7882 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.8936 | 41.7882 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.902 | 41.7882 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9103 | 41.7888 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9186 | 41.7894 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.927 | 41.79 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9353 | 41.7906 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9436 | 41.7912 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.952 | 41.7918 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9603 | 41.7927 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9686 | 41.7935 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.977 | 41.7944 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9853 | 41.7953 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 86.9936 | 41.7955 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.002 | 41.7958 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0103 | 41.7969 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0186 | 41.7981 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0269 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0353 | 41.8003 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0436 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0519 | 41.8021 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0603 | 41.803 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0686 | 41.8038 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0769 | 41.8047 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0852 | 41.8056 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.0936 | 41.806 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1019 | 41.8064 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1102 | 41.8069 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1186 | 41.8073 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1269 | 41.8077 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1352 | 41.8081 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1436 | 41.8085 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1519 | 41.809 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1602 | 41.8094 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1685 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1769 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1852 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.1935 | 41.8101 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2019 | 41.8104 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2102 | 41.8107 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2185 | 41.811 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2269 | 41.8113 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2352 | 41.8116 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2435 | 41.8119 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2519 | 41.8122 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2602 | 41.8124 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2685 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2769 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2852 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.2935 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3018 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3102 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3185 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3268 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3351 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3435 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3518 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3601 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3685 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3768 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3851 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.3935 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4018 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4101 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4185 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4268 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4351 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4435 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4518 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4601 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4684 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4768 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4851 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.4934 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5017 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5101 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5184 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5267 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5351 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5434 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5517 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5601 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5684 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5767 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5851 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.5934 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6017 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.61 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6184 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6267 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.635 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6434 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6517 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.66 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6684 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6767 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.685 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.6934 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7017 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.71 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7183 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7267 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.735 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7433 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7516 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.76 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7683 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7766 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.785 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.7933 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8016 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.81 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8183 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8266 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.835 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8433 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8516 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.86 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8683 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8766 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8849 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.8933 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9016 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9099 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9183 | 41.8127 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9266 | 41.8114 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9349 | 41.81 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9432 | 41.8087 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9516 | 41.8073 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9599 | 41.806 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9682 | 41.8046 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9766 | 41.8032 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9849 | 41.8019 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 87.9932 | 41.8005 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0016 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0099 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0182 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0266 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0349 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0432 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0515 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0599 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0682 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0765 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0849 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.0932 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1015 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1099 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1182 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1265 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1349 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1432 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1515 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1598 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1682 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1765 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1848 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.1931 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2015 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2098 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2181 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2265 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2348 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2431 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2515 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2598 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2681 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2765 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2848 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.2931 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3015 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3098 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3181 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3264 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3348 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3431 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3514 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3598 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3681 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3764 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3847 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.3931 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4014 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4097 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4181 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4264 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4347 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4431 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4514 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4597 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.468 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4764 | 41.7988 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.4847 | 41.7984 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.493 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5014 | 41.7976 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5097 | 41.7969 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.518 | 41.7963 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5264 | 41.7957 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5347 | 41.795 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.543 | 41.7944 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5514 | 41.7938 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5597 | 41.7936 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.568 | 41.7933 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5764 | 41.7931 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.5847 | 41.7929 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.593 | 41.7929 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6013 | 41.7929 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6096 | 41.7928 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.618 | 41.7927 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6263 | 41.7925 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6346 | 41.7924 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.643 | 41.7922 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6513 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6596 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.668 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6763 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.6846 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.693 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7013 | 41.792 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7096 | 41.793 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.718 | 41.794 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7263 | 41.7943 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7346 | 41.7945 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.743 | 41.7945 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7513 | 41.7945 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7596 | 41.7944 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7679 | 41.7944 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7763 | 41.7949 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7846 | 41.7953 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.7929 | 41.7947 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8012 | 41.7941 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8096 | 41.7946 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8179 | 41.7952 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8262 | 41.7957 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8346 | 41.7962 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8429 | 41.7967 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8512 | 41.7973 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8596 | 41.7974 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8679 | 41.7976 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8762 | 41.7978 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8846 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.8929 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9012 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9095 | 41.7984 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9179 | 41.7987 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9262 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9345 | 41.7997 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9429 | 41.8001 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9512 | 41.8006 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9595 | 41.8016 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9679 | 41.8025 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9762 | 41.8035 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9845 | 41.8045 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 88.9929 | 41.8051 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0012 | 41.8058 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0095 | 41.8054 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0178 | 41.8051 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0262 | 41.8046 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0345 | 41.8041 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0428 | 41.8031 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0511 | 41.8021 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0595 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0678 | 41.8001 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0761 | 41.7998 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0845 | 41.7994 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.0928 | 41.7997 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1011 | 41.7999 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1095 | 41.8003 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1178 | 41.8007 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1261 | 41.801 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1345 | 41.8013 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1428 | 41.8016 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1511 | 41.8018 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1595 | 41.8015 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1678 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1761 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1844 | 41.8008 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.1928 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2011 | 41.8015 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2094 | 41.802 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2178 | 41.8025 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2261 | 41.803 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2344 | 41.8035 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2427 | 41.8039 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2511 | 41.8044 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2594 | 41.8047 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2677 | 41.8051 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2761 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2844 | 41.8073 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.2927 | 41.8084 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3011 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3094 | 41.8098 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3177 | 41.8102 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.326 | 41.8105 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3344 | 41.8109 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3427 | 41.8114 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.351 | 41.8118 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3594 | 41.8111 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3677 | 41.8103 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.376 | 41.8095 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3844 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.3927 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.401 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4094 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4177 | 41.8088 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.426 | 41.8082 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4344 | 41.8076 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4427 | 41.8067 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.451 | 41.8057 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4593 | 41.8046 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4677 | 41.8035 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.476 | 41.8023 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4843 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.4926 | 41.8001 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.501 | 41.7989 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5093 | 41.7984 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5176 | 41.7979 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.526 | 41.7977 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5343 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5426 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.551 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5593 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5676 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.576 | 41.7975 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5843 | 41.7976 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.5926 | 41.7986 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.601 | 41.7996 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6093 | 41.8005 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6176 | 41.8015 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6259 | 41.8024 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6343 | 41.8034 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6426 | 41.8044 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6509 | 41.8053 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6592 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6676 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6759 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6842 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.6926 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7009 | 41.8071 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7092 | 41.8053 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7176 | 41.8036 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7259 | 41.8018 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7342 | 41.8001 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7426 | 41.7987 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7509 | 41.7973 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7592 | 41.7959 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7675 | 41.7945 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7759 | 41.7935 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7842 | 41.7925 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.7925 | 41.7932 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8009 | 41.7939 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8092 | 41.7947 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8175 | 41.7954 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8259 | 41.7957 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8342 | 41.7961 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8425 | 41.7965 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8509 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8592 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8675 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8758 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8842 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.8925 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9008 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9091 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9175 | 41.7968 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9258 | 41.797 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9341 | 41.7972 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9425 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9508 | 41.7987 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9591 | 41.799 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9675 | 41.7993 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9758 | 41.7996 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9841 | 41.7999 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 89.9925 | 41.8002 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0008 | 41.8005 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0091 | 41.8005 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0175 | 41.8006 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0258 | 41.8004 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0341 | 41.8002 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0424 | 41.8004 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0508 | 41.8007 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0591 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0674 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0758 | 41.8014 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0841 | 41.8016 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.0924 | 41.8019 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1007 | 41.8021 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1091 | 41.8023 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1174 | 41.8025 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1257 | 41.8022 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1341 | 41.802 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1424 | 41.8017 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1507 | 41.8015 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1591 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1674 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1757 | 41.8007 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1841 | 41.8004 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.1924 | 41.8 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2007 | 41.7995 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.209 | 41.8004 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2174 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2257 | 41.8021 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.234 | 41.803 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2424 | 41.8038 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2507 | 41.8047 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.259 | 41.8055 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2674 | 41.8064 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2757 | 41.8066 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.284 | 41.8068 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.2924 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3007 | 41.8055 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.309 | 41.8048 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3173 | 41.8041 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3257 | 41.8034 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.334 | 41.8027 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3423 | 41.802 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3506 | 41.8013 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.359 | 41.8013 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3673 | 41.8012 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3756 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.384 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.3923 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4006 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.409 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4173 | 41.8011 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4256 | 41.801 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.434 | 41.801 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4423 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4506 | 41.8009 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.459 | 41.8006 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4673 | 41.8003 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4756 | 41.7997 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4839 | 41.7992 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.4923 | 41.7994 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5006 | 41.7996 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5089 | 41.7997 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5173 | 41.7999 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5256 | 41.801 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5339 | 41.8021 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5422 | 41.8035 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5506 | 41.8049 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5589 | 41.807 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5672 | 41.8092 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5756 | 41.8107 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5839 | 41.8122 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.5922 | 41.814 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6006 | 41.8158 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6089 | 41.8166 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6172 | 41.8174 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6255 | 41.818 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6339 | 41.8186 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6422 | 41.8182 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6505 | 41.8178 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6589 | 41.8174 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6672 | 41.817 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6755 | 41.8163 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6839 | 41.8156 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.6922 | 41.8133 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7005 | 41.811 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7089 | 41.8094 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7172 | 41.8077 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7255 | 41.8065 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7339 | 41.8053 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7422 | 41.8038 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7505 | 41.8024 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7588 | 41.8006 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7672 | 41.7988 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7755 | 41.7973 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7838 | 41.7959 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.7921 | 41.7929 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8005 | 41.7899 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8088 | 41.7869 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8171 | 41.784 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8255 | 41.781 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8338 | 41.778 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8421 | 41.7755 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8505 | 41.773 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8588 | 41.7723 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8671 | 41.7716 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8755 | 41.7725 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8838 | 41.7734 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.8921 | 41.7746 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9005 | 41.7757 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9088 | 41.7772 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9171 | 41.7786 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9254 | 41.7826 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9338 | 41.7866 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9421 | 41.7902 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9504 | 41.7938 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9587 | 41.798 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9671 | 41.8022 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9754 | 41.8062 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9837 | 41.8101 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 90.9921 | 41.8138 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 91.0004 | 41.8175 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 91.0087 | 41.8177 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 91.0171 | 41.818 | 60.0231 | 41.8
[8 empty] | 91.0254 | 41.8184 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0337 | 41.8189 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0421 | 41.8173 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0504 | 41.8157 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0587 | 41.8152 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.067 | 41.8147 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0754 | 41.8115 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.0837 | 41.8082 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.092 | 41.8057 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1004 | 41.8032 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1087 | 41.8007 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.117 | 41.7983 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1254 | 41.7967 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1337 | 41.7952 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.142 | 41.7922 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1504 | 41.7893 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1587 | 41.7895 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.167 | 41.7896 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1754 | 41.7905 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.1837 | 41.7914 | 60.0174 | 41.8
[8 empty] | 91.192 | 41.792 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2003 | 41.7925 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2087 | 41.7931 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.217 | 41.7936 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2253 | 41.7945 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2337 | 41.7953 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.242 | 41.796 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2503 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2587 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.267 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2753 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.2837 | 41.7967 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.292 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3003 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3087 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.317 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3253 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3336 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.342 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3503 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3586 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.367 | 41.7965 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3753 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.3836 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.392 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4003 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4086 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.417 | 41.7966 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4253 | 41.7964 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4336 | 41.7962 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.442 | 41.796 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4503 | 41.7958 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4586 | 41.7955 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4669 | 41.7953 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4753 | 41.7951 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4836 | 41.7949 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.4919 | 41.7928 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5003 | 41.7907 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5086 | 41.7889 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5169 | 41.7871 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5253 | 41.7853 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5336 | 41.7834 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.542 | 41.7816 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5503 | 41.7797 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5586 | 41.7778 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.567 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5753 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5836 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.5919 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6003 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6086 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6169 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6253 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6336 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6419 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6503 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6586 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6669 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6753 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6836 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.6919 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7003 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7086 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7169 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7253 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7336 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7419 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7502 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7586 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7669 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7752 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7836 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.7919 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8002 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8086 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8169 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8252 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8336 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8419 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8502 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8586 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8669 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8752 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8835 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.8919 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9002 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9085 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9169 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9252 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9335 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9419 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9502 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9585 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9669 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9752 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9835 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 91.9919 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0002 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0085 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0168 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0252 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0335 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0418 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0502 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0585 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0668 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0752 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0835 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.0918 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.1002 | 41.776 | 60.0116 | 41.8
[8 empty] | 92.1085 | 41.776 | 60.0116 | 41.8

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.